## 逐年措施汇总
区县 | 方案 | 年份 | 主变净增MVA | 新购主变MVA | 新增第三台数 | 新增储能MW | 新增储能MWh | 在役主变MVA | 在役储能MW | 在役储能MWh | 正常负荷转接MW | 新建联络条数 | 容载比 | 既有预算转接MW | 新增预算转接MW | 新增等效预算使用率
邳州 | 刚性 | 2022 | 58.5 | 90 | 1 | 31.7 | 68.155 | 1522 | 31.7 | 68.155 | 149.1995 | 11 | 1.8448 | 122.6189 | 26.5806 | 32.26%
邳州 | 刚性 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1522 | 31.7 | 68.155 | 108.8645 | 0 | 1.9994 | 93.6361 | 15.2284 | 18.48%
邳州 | 刚性 | 2024 | 50 | 50 | 1 | 0 | 0 | 1572 | 31.7 | 68.155 | 139.5192 | 1 | 1.8223 | 118.019 | 21.5002 | 23.92%
邳州 | 刚性 | 2025 | 150 | 150 | 3 | 0 | 0 | 1722 | 31.7 | 68.155 | 153.8569 | 0 | 1.8004 | 115.0317 | 38.8252 | 43.19%
邳州 | 弹性 | 2022 | 204.5 | 276 | 2 | 0.1 | 0.215 | 1668 | 0.1 | 0.215 | 94.9631 | 10 | 2.0218 | 87.4717 | 7.4914 | 10%
邳州 | 弹性 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1668 | 0.1 | 0.215 | 62.9356 | 0 | 2.1912 | 59.5592 | 3.3764 | 4.507%
邳州 | 弹性 | 2024 | 178.5 | 250 | 3 | 0 | 0 | 1846.5 | 0.1 | 0.215 | 66.1884 | 0 | 2.1405 | 64.7116 | 1.4768 | 1.971%
邳州 | 弹性 | 2025 | 100 | 100 | 2 | 0 | 0 | 1946.5 | 0.1 | 0.215 | 108.7675 | 0 | 2.0351 | 98.888 | 9.8794 | 13.19%
市区 | 刚性 | 2022 | 50 | 50 | 1 | 0 | 0 | 2512 | 0 | 0 | 420.2254 | 2 | 1.7537 | 408.5698 | 11.6556 | 77.8%
市区 | 刚性 | 2023 | 50 | 50 | 1 | 0 | 0 | 2562 | 0 | 0 | 513.2854 | 1 | 1.6612 | 494.9076 | 18.3778 | 81.78%
市区 | 刚性 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2562 | 0 | 0 | 434.6542 | 0 | 1.7676 | 421.9564 | 12.6978 | 56.5%
市区 | 刚性 | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2562 | 0 | 0 | 501.9359 | 0 | 1.6758 | 484.378 | 17.5579 | 78.13%
市区 | 弹性 | 2022 | 410 | 450 | 8 | 0 | 0 | 2872 | 0 | 0 | 378.0908 | 1 | 2.0051 | 375.9353 | 2.1556 | 28.78%
市区 | 弹性 | 2023 | 223 | 263 | 4 | 0 | 0 | 3095 | 0 | 0 | 387.5949 | 1 | 2.0069 | 378.7171 | 8.8778 | 59.26%
市区 | 弹性 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3095 | 0 | 0 | 331.1361 | 0 | 2.1354 | 327.9382 | 3.1978 | 21.34%
市区 | 弹性 | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3095 | 0 | 0 | 379.4458 | 0 | 2.0244 | 371.3878 | 8.0579 | 53.78%

## 站间正常负荷转接
区县 | 方案 | 年份 | 负荷转出站 | 负荷承接站 | 峰值转接MW | 通道类型 | 原表同网格辅助记录 | 通道建模口径
邳州 | 刚性 | 2022 | BDZ-00005 | BDZ-00016 | 1.1104 | 既有转供率预算 | 未证实 | 站级寻优后守恒分配，非逐线路路由
邳州 | 刚性 | 2022 | BDZ-00026 | BDZ-00016 | 22.409 | 既有转供率预算 | 未证实 | 站级寻优后守恒分配，非逐线路路由
邳州 | 刚性 | 2022 | BDZ-00027 | BDZ-00016 | 14.5226 | 既有转供率预算 | 未证实 | 站级寻优后守恒分配，非逐线路路由
邳州 | 刚性 | 2022 | BDZ-00027 | BDZ-00016 | 5.8159 | 新增转供率预算 | 未证实 | 站级寻优后守恒分配，非逐线路路由
邳州 | 刚性 | 2022 | BDZ-00028 | BDZ-00016 | 24.4973 | 既有转供率预算 | 未证实 | 站级寻优后守恒分配，非逐线路路由
邳州 | 刚性 | 2022 | BDZ-00028 | BDZ-00021 | 0.77127 | 既有转供率预算 | 有 | 站级寻优后守恒分配，非逐线路路由
邳州 | 刚性 | 2022 | BDZ-00028 | BDZ-00021 | 4.0914 | 新增转供率预算 | 有 | 站级寻优后守恒分配，非逐线路路由
邳州 | 刚性 | 2022 | BDZ-00028 | BDZ-00022 | 2.9665 | 新增转供率预算 | 未证实 | 站级寻优后守恒分配，非逐线路路由
邳州 | 刚性 | 2022 | BDZ-00048 | BDZ-00022 | 1.6 | 既有转供率预算 | 未证实 | 站级寻优后守恒分配，非逐线路路由
邳州 | 刚性 | 2022 | BDZ-00048 | BDZ-00031 | 10.4798 | 既有转供率预算 | 未证实 | 站级寻优后守恒分配，非逐线路路由
邳州 | 刚性 | 2022 | BDZ-00048 | BDZ-00037 | 5.7582 | 既有转供率预算 | 未证实 | 站级寻优后守恒分配，非逐线路路由
邳州 | 刚性 | 2022 | BDZ-00048 | BDZ-00037 | 1.4884 | 新增转供率预算 | 未证实 | 站级寻优后守恒分配，非逐线路路由
邳州 | 刚性 | 2022 | BDZ-00048 | BDZ-00095 | 11.2431 | 新增转供率预算 | 未证实 | 站级寻优后守恒分配，非逐线路路由
邳州 | 刚性 | 2022 | BDZ-00048 | BDZ-00135 | 0.91613 | 新增转供率预算 | 未证实 | 站级寻优后守恒分配，非逐线路路由
邳州 | 刚性 | 2022 | BDZ-00096 | BDZ-00135 | 14.964 | 既有转供率预算 | 未证实 | 站级寻优后守恒分配，非逐线路路由
邳州 | 刚性 | 2022 | BDZ-00124 | BDZ-00135 | 2.1901 | 既有转供率预算 | 未证实 | 站级寻优后守恒分配，非逐线路路由
邳州 | 刚性 | 2022 | BDZ-00124 | BDZ-00146 | 5.908 | 既有转供率预算 | 未证实 | 站级寻优后守恒分配，非逐线路路由
邳州 | 刚性 | 2022 | BDZ-00141 | BDZ-00146 | 2.7257 | 既有转供率预算 | 未证实 | 站级寻优后守恒分配，非逐线路路由
邳州 | 刚性 | 2022 | BDZ-00141 | BDZ-00162 | 0.66462 | 既有转供率预算 | 未证实 | 站级寻优后守恒分配，非逐线路路由
邳州 | 刚性 | 2022 | BDZ-00147 | BDZ-00162 | 12.2517 | 既有转供率预算 | 未证实 | 站级寻优后守恒分配，非逐线路路由
邳州 | 刚性 | 2022 | BDZ-00147 | BDZ-00162 | 0.059129 | 新增转供率预算 | 未证实 | 站级寻优后守恒分配，非逐线路路由
邳州 | 刚性 | 2022 | BDZ-00164 | BDZ-00162 | 1.4665 | 既有转供率预算 | 未证实 | 站级寻优后守恒分配，非逐线路路由
邳州 | 刚性 | 2022 | BDZ-00164 | BDZ-00172 | 1.2996 | 既有转供率预算 | 有 | 站级寻优后守恒分配，非逐线路路由
邳州 | 刚性 | 2023 | BDZ-00026 | BDZ-00016 | 16.2707 | 既有转供率预算 | 未证实 | 站级寻优后守恒分配，非逐线路路由
邳州 | 刚性 | 2023 | BDZ-00027 | BDZ-00016 | 13.4 | 既有转供率预算 | 未证实 | 站级寻优后守恒分配，非逐线路路由
邳州 | 刚性 | 2023 | BDZ-00027 | BDZ-00016 | 2.97 | 新增转供率预算 | 未证实 | 站级寻优后守恒分配，非逐线路路由
邳州 | 刚性 | 2023 | BDZ-00028 | BDZ-00016 | 23.3153 | 既有转供率预算 | 未证实 | 站级寻优后守恒分配，非逐线路路由
邳州 | 刚性 | 2023 | BDZ-00028 | BDZ-00016 | 2.1063 | 新增转供率预算 | 未证实 | 站级寻优后守恒分配，非逐线路路由
邳州 | 刚性 | 2023 | BDZ-00048 | BDZ-00016 | 14.9226 | 既有转供率预算 | 未证实 | 站级寻优后守恒分配，非逐线路路由
邳州 | 刚性 | 2023 | BDZ-00048 | BDZ-00031 | 1.5366 | 既有转供率预算 | 未证实 | 站级寻优后守恒分配，非逐线路路由
邳州 | 刚性 | 2023 | BDZ-00048 | BDZ-00031 | 2.7154 | 新增转供率预算 | 未证实 | 站级寻优后守恒分配，非逐线路路由
邳州 | 刚性 | 2023 | BDZ-00048 | BDZ-00037 | 7.4367 | 新增转供率预算 | 未证实 | 站级寻优后守恒分配，非逐线路路由
邳州 | 刚性 | 2023 | BDZ-00096 | BDZ-00037 | 1.6461 | 既有转供率预算 | 未证实 | 站级寻优后守恒分配，非逐线路路由
邳州 | 刚性 | 2023 | BDZ-00096 | BDZ-00095 | 6.8228 | 既有转供率预算 | 未证实 | 站级寻优后守恒分配，非逐线路路由
邳州 | 刚性 | 2023 | BDZ-00096 | BDZ-00162 | 1.8686 | 既有转供率预算 | 未证实 | 站级寻优后守恒分配，非逐线路路由
邳州 | 刚性 | 2023 | BDZ-00124 | BDZ-00162 | 4.0023 | 既有转供率预算 | 未证实 | 站级寻优后守恒分配，非逐线路路由
邳州 | 刚性 | 2023 | BDZ-00141 | BDZ-00162 | 0.73199 | 既有转供率预算 | 未证实 | 站级寻优后守恒分配，非逐线路路由
邳州 | 刚性 | 2023 | BDZ-00147 | BDZ-00162 | 8.963 | 既有转供率预算 | 未证实 | 站级寻优后守恒分配，非逐线路路由
邳州 | 刚性 | 2023 | BDZ-00164 | BDZ-00162 | 0.15606 | 既有转供率预算 | 未证实 | 站级寻优后守恒分配，非逐线路路由
邳州 | 刚性 | 2024 | BDZ-00005 | BDZ-00016 | 2.5761 | 既有转供率预算 | 未证实 | 站级寻优后守恒分配，非逐线路路由
邳州 | 刚性 | 2024 | BDZ-00026 | BDZ-00016 | 23.4885 | 既有转供率预算 | 未证实 | 站级寻优后守恒分配，非逐线路路由
邳州 | 刚性 | 2024 | BDZ-00026 | BDZ-00016 | 2.5452 | 新增转供率预算 | 未证实 | 站级寻优后守恒分配，非逐线路路由
邳州 | 刚性 | 2024 | BDZ-00027 | BDZ-00016 | 15.1854 | 既有转供率预算 | 未证实 | 站级寻优后守恒分配，非逐线路路由
邳州 | 刚性 | 2024 | BDZ-00027 | BDZ-00016 | 7.4963 | 新增转供率预算 | 未证实 | 站级寻优后守恒分配，非逐线路路由
邳州 | 刚性 | 2024 | BDZ-00028 | BDZ-00016 | 14.3298 | 既有转供率预算 | 未证实 | 站级寻优后守恒分配，非逐线路路由
邳州 | 刚性 | 2024 | BDZ-00028 | BDZ-00021 | 3.6696 | 既有转供率预算 | 有 | 站级寻优后守恒分配，非逐线路路由
邳州 | 刚性 | 2024 | BDZ-00028 | BDZ-00022 | 3.4067 | 既有转供率预算 | 未证实 | 站级寻优后守恒分配，非逐线路路由
邳州 | 刚性 | 2024 | BDZ-00028 | BDZ-00031 | 0.021776 | 既有转供率预算 | 未证实 | 站级寻优后守恒分配，非逐线路路由
邳州 | 刚性 | 2024 | BDZ-00028 | BDZ-00037 | 4.9941 | 既有转供率预算 | 未证实 | 站级寻优后守恒分配，非逐线路路由
邳州 | 刚性 | 2024 | BDZ-00028 | BDZ-00037 | 1.1683 | 新增转供率预算 | 未证实 | 站级寻优后守恒分配，非逐线路路由
邳州 | 刚性 | 2024 | BDZ-00028 | BDZ-00048 | 8.8135 | 新增转供率预算 | 有 | 站级寻优后守恒分配，非逐线路路由
邳州 | 刚性 | 2024 | BDZ-00096 | BDZ-00048 | 17.6959 | 既有转供率预算 | 有 | 站级寻优后守恒分配，非逐线路路由
邳州 | 刚性 | 2024 | BDZ-00124 | BDZ-00048 | 5.7112 | 既有转供率预算 | 未证实 | 站级寻优后守恒分配，非逐线路路由
邳州 | 刚性 | 2024 | BDZ-00124 | BDZ-00135 | 4.8054 | 既有转供率预算 | 未证实 | 站级寻优后守恒分配，非逐线路路由
邳州 | 刚性 | 2024 | BDZ-00141 | BDZ-00135 | 4.9601 | 既有转供率预算 | 未证实 | 站级寻优后守恒分配，非逐线路路由
邳州 | 刚性 | 2024 | BDZ-00147 | BDZ-00135 | 4.965 | 既有转供率预算 | 未证实 | 站级寻优后守恒分配，非逐线路路由
邳州 | 刚性 | 2024 | BDZ-00147 | BDZ-00162 | 7.8459 | 既有转供率预算 | 未证实 | 站级寻优后守恒分配，非逐线路路由
邳州 | 刚性 | 2024 | BDZ-00147 | BDZ-00162 | 1.4768 | 新增转供率预算 | 未证实 | 站级寻优后守恒分配，非逐线路路由
邳州 | 刚性 | 2024 | BDZ-00164 | BDZ-00162 | 4.3074 | 既有转供率预算 | 未证实 | 站级寻优后守恒分配，非逐线路路由
邳州 | 刚性 | 2024 | BDZ-00172 | BDZ-00162 | 0.056033 | 既有转供率预算 | 未证实 | 站级寻优后守恒分配，非逐线路路由
邳州 | 刚性 | 2025 | BDZ-00005 | BDZ-00016 | 0.48431 | 既有转供率预算 | 未证实 | 站级寻优后守恒分配，非逐线路路由
邳州 | 刚性 | 2025 | BDZ-00005 | BDZ-00021 | 0.69825 | 既有转供率预算 | 未证实 | 站级寻优后守恒分配，非逐线路路由
邳州 | 刚性 | 2025 | BDZ-00005 | BDZ-00026 | 5.0439 | 既有转供率预算 | 未证实 | 站级寻优后守恒分配，非逐线路路由
邳州 | 刚性 | 2025 | BDZ-00027 | BDZ-00026 | 16.8364 | 既有转供率预算 | 有 | 站级寻优后守恒分配，非逐线路路由
邳州 | 刚性 | 2025 | BDZ-00027 | BDZ-00026 | 0.058662 | 新增转供率预算 | 有 | 站级寻优后守恒分配，非逐线路路由
邳州 | 刚性 | 2025 | BDZ-00027 | BDZ-00037 | 11.623 | 新增转供率预算 | 未证实 | 站级寻优后守恒分配，非逐线路路由
邳州 | 刚性 | 2025 | BDZ-00028 | BDZ-00037 | 29.2946 | 既有转供率预算 | 未证实 | 站级寻优后守恒分配，非逐线路路由
邳州 | 刚性 | 2025 | BDZ-00028 | BDZ-00037 | 17.2641 | 新增转供率预算 | 未证实 | 站级寻优后守恒分配，非逐线路路由
邳州 | 刚性 | 2025 | BDZ-00096 | BDZ-00037 | 14.0304 | 既有转供率预算 | 未证实 | 站级寻优后守恒分配，非逐线路路由
邳州 | 刚性 | 2025 | BDZ-00096 | BDZ-00048 | 5.5978 | 既有转供率预算 | 有 | 站级寻优后守恒分配，非逐线路路由
邳州 | 刚性 | 2025 | BDZ-00096 | BDZ-00048 | 4.8717 | 新增转供率预算 | 有 | 站级寻优后守恒分配，非逐线路路由
邳州 | 刚性 | 2025 | BDZ-00124 | BDZ-00048 | 16.5401 | 既有转供率预算 | 未证实 | 站级寻优后守恒分配，非逐线路路由
邳州 | 刚性 | 2025 | BDZ-00141 | BDZ-00048 | 0.49419 | 既有转供率预算 | 未证实 | 站级寻优后守恒分配，非逐线路路由
邳州 | 刚性 | 2025 | BDZ-00141 | BDZ-00095 | 8.0953 | 既有转供率预算 | 未证实 | 站级寻优后守恒分配，非逐线路路由
邳州 | 刚性 | 2025 | BDZ-00141 | BDZ-00146 | 0.28019 | 既有转供率预算 | 未证实 | 站级寻优后守恒分配，非逐线路路由
邳州 | 刚性 | 2025 | BDZ-00147 | BDZ-00146 | 4.79 | 既有转供率预算 | 未证实 | 站级寻优后守恒分配，非逐线路路由
邳州 | 刚性 | 2025 | BDZ-00147 | BDZ-00164 | 9.4138 | 既有转供率预算 | 未证实 | 站级寻优后守恒分配，非逐线路路由
邳州 | 刚性 | 2025 | BDZ-00147 | BDZ-00164 | 5.0077 | 新增转供率预算 | 未证实 | 站级寻优后守恒分配，非逐线路路由
邳州 | 刚性 | 2025 | BDZ-00172 | BDZ-00164 | 3.4324 | 既有转供率预算 | 有 | 站级寻优后守恒分配，非逐线路路由
邳州 | 弹性 | 2022 | BDZ-00016 | BDZ-00022 | 2.8949 | 既有转供率预算 | 未证实 | 站级寻优后守恒分配，非逐线路路由
邳州 | 弹性 | 2022 | BDZ-00026 | BDZ-00022 | 1.7164 | 既有转供率预算 | 未证实 | 站级寻优后守恒分配，非逐线路路由
邳州 | 弹性 | 2022 | BDZ-00026 | BDZ-00028 | 0.44853 | 既有转供率预算 | 有 | 站级寻优后守恒分配，非逐线路路由
邳州 | 弹性 | 2022 | BDZ-00026 | BDZ-00031 | 10.4798 | 既有转供率预算 | 有 | 站级寻优后守恒分配，非逐线路路由
邳州 | 弹性 | 2022 | BDZ-00026 | BDZ-00037 | 7.2466 | 既有转供率预算 | 未证实 | 站级寻优后守恒分配，非逐线路路由
邳州 | 弹性 | 2022 | BDZ-00026 | BDZ-00048 | 2.5176 | 既有转供率预算 | 有 | 站级寻优后守恒分配，非逐线路路由
邳州 | 弹性 | 2022 | BDZ-00096 | BDZ-00048 | 7.3949 | 既有转供率预算 | 有 | 站级寻优后守恒分配，非逐线路路由
邳州 | 弹性 | 2022 | BDZ-00096 | BDZ-00095 | 7.5691 | 既有转供率预算 | 未证实 | 站级寻优后守恒分配，非逐线路路由
邳州 | 弹性 | 2022 | BDZ-00124 | BDZ-00095 | 3.674 | 既有转供率预算 | 未证实 | 站级寻优后守恒分配，非逐线路路由
邳州 | 弹性 | 2022 | BDZ-00124 | BDZ-00146 | 4.4241 | 既有转供率预算 | 未证实 | 站级寻优后守恒分配，非逐线路路由
邳州 | 弹性 | 2022 | BDZ-00135 | BDZ-00146 | 20.6975 | 既有转供率预算 | 有 | 站级寻优后守恒分配，非逐线路路由
邳州 | 弹性 | 2022 | BDZ-00135 | BDZ-00146 | 7.4323 | 新增转供率预算 | 有 | 站级寻优后守恒分配，非逐线路路由
邳州 | 弹性 | 2022 | BDZ-00141 | BDZ-00146 | 3.3903 | 既有转供率预算 | 未证实 | 站级寻优后守恒分配，非逐线路路由
邳州 | 弹性 | 2022 | BDZ-00147 | BDZ-00146 | 12.2517 | 既有转供率预算 | 未证实 | 站级寻优后守恒分配，非逐线路路由
邳州 | 弹性 | 2022 | BDZ-00147 | BDZ-00146 | 0.059129 | 新增转供率预算 | 未证实 | 站级寻优后守恒分配，非逐线路路由
邳州 | 弹性 | 2022 | BDZ-00164 | BDZ-00146 | 2.7662 | 既有转供率预算 | 未证实 | 站级寻优后守恒分配，非逐线路路由
邳州 | 弹性 | 2023 | BDZ-00026 | BDZ-00005 | 6.3717 | 既有转供率预算 | 未证实 | 站级寻优后守恒分配，非逐线路路由
邳州 | 弹性 | 2023 | BDZ-00026 | BDZ-00031 | 4.252 | 既有转供率预算 | 有 | 站级寻优后守恒分配，非逐线路路由
邳州 | 弹性 | 2023 | BDZ-00026 | BDZ-00037 | 5.647 | 既有转供率预算 | 未证实 | 站级寻优后守恒分配，非逐线路路由
邳州 | 弹性 | 2023 | BDZ-00096 | BDZ-00037 | 3.4358 | 既有转供率预算 | 未证实 | 站级寻优后守恒分配，非逐线路路由
邳州 | 弹性 | 2023 | BDZ-00096 | BDZ-00048 | 6.9017 | 既有转供率预算 | 有 | 站级寻优后守恒分配，非逐线路路由
邳州 | 弹性 | 2023 | BDZ-00124 | BDZ-00048 | 4.0023 | 既有转供率预算 | 未证实 | 站级寻优后守恒分配，非逐线路路由
邳州 | 弹性 | 2023 | BDZ-00135 | BDZ-00048 | 16.9624 | 既有转供率预算 | 未证实 | 站级寻优后守恒分配，非逐线路路由
邳州 | 弹性 | 2023 | BDZ-00135 | BDZ-00146 | 2.1352 | 既有转供率预算 | 有 | 站级寻优后守恒分配，非逐线路路由
邳州 | 弹性 | 2023 | BDZ-00135 | BDZ-00146 | 3.3764 | 新增转供率预算 | 有 | 站级寻优后守恒分配，非逐线路路由
邳州 | 弹性 | 2023 | BDZ-00141 | BDZ-00146 | 0.73199 | 既有转供率预算 | 未证实 | 站级寻优后守恒分配，非逐线路路由
邳州 | 弹性 | 2023 | BDZ-00147 | BDZ-00146 | 8.963 | 既有转供率预算 | 未证实 | 站级寻优后守恒分配，非逐线路路由
邳州 | 弹性 | 2023 | BDZ-00164 | BDZ-00146 | 0.15606 | 既有转供率预算 | 未证实 | 站级寻优后守恒分配，非逐线路路由
邳州 | 弹性 | 2024 | BDZ-00016 | BDZ-00027 | 5.6288 | 既有转供率预算 | 未证实 | 站级寻优后守恒分配，非逐线路路由
邳州 | 弹性 | 2024 | BDZ-00028 | BDZ-00027 | 3.6288 | 既有转供率预算 | 有 | 站级寻优后守恒分配，非逐线路路由
邳州 | 弹性 | 2024 | BDZ-00096 | BDZ-00027 | 17.6959 | 既有转供率预算 | 未证实 | 站级寻优后守恒分配，非逐线路路由
邳州 | 弹性 | 2024 | BDZ-00124 | BDZ-00027 | 5.1856 | 既有转供率预算 | 未证实 | 站级寻优后守恒分配，非逐线路路由
邳州 | 弹性 | 2024 | BDZ-00124 | BDZ-00031 | 0.021776 | 既有转供率预算 | 未证实 | 站级寻优后守恒分配，非逐线路路由
邳州 | 弹性 | 2024 | BDZ-00124 | BDZ-00095 | 5.3092 | 既有转供率预算 | 未证实 | 站级寻优后守恒分配，非逐线路路由
邳州 | 弹性 | 2024 | BDZ-00135 | BDZ-00095 | 5.107 | 既有转供率预算 | 未证实 | 站级寻优后守恒分配，非逐线路路由
邳州 | 弹性 | 2024 | BDZ-00141 | BDZ-00095 | 4.9251 | 既有转供率预算 | 未证实 | 站级寻优后守恒分配，非逐线路路由
邳州 | 弹性 | 2024 | BDZ-00141 | BDZ-00162 | 0.034973 | 既有转供率预算 | 未证实 | 站级寻优后守恒分配，非逐线路路由
邳州 | 弹性 | 2024 | BDZ-00147 | BDZ-00162 | 12.811 | 既有转供率预算 | 未证实 | 站级寻优后守恒分配，非逐线路路由
邳州 | 弹性 | 2024 | BDZ-00147 | BDZ-00162 | 1.4768 | 新增转供率预算 | 未证实 | 站级寻优后守恒分配，非逐线路路由
邳州 | 弹性 | 2024 | BDZ-00164 | BDZ-00162 | 4.3074 | 既有转供率预算 | 未证实 | 站级寻优后守恒分配，非逐线路路由
邳州 | 弹性 | 2024 | BDZ-00172 | BDZ-00162 | 0.056033 | 既有转供率预算 | 未证实 | 站级寻优后守恒分配，非逐线路路由
邳州 | 弹性 | 2025 | BDZ-00016 | BDZ-00037 | 3.4621 | 既有转供率预算 | 有 | 站级寻优后守恒分配，非逐线路路由
邳州 | 弹性 | 2025 | BDZ-00016 | BDZ-00095 | 8.9757 | 既有转供率预算 | 未证实 | 站级寻优后守恒分配，非逐线路路由
邳州 | 弹性 | 2025 | BDZ-00028 | BDZ-00095 | 13.7836 | 既有转供率预算 | 未证实 | 站级寻优后守恒分配，非逐线路路由
邳州 | 弹性 | 2025 | BDZ-00096 | BDZ-00095 | 19.6283 | 既有转供率预算 | 未证实 | 站级寻优后守恒分配，非逐线路路由
邳州 | 弹性 | 2025 | BDZ-00096 | BDZ-00095 | 4.8717 | 新增转供率预算 | 未证实 | 站级寻优后守恒分配，非逐线路路由
邳州 | 弹性 | 2025 | BDZ-00124 | BDZ-00095 | 16.5401 | 既有转供率预算 | 未证实 | 站级寻优后守恒分配，非逐线路路由
邳州 | 弹性 | 2025 | BDZ-00135 | BDZ-00095 | 13.0459 | 既有转供率预算 | 未证实 | 站级寻优后守恒分配，非逐线路路由
邳州 | 弹性 | 2025 | BDZ-00135 | BDZ-00146 | 0.37895 | 既有转供率预算 | 有 | 站级寻优后守恒分配，非逐线路路由
邳州 | 弹性 | 2025 | BDZ-00141 | BDZ-00146 | 8.8697 | 既有转供率预算 | 未证实 | 站级寻优后守恒分配，非逐线路路由
邳州 | 弹性 | 2025 | BDZ-00147 | BDZ-00146 | 0.82152 | 既有转供率预算 | 未证实 | 站级寻优后守恒分配，非逐线路路由
邳州 | 弹性 | 2025 | BDZ-00147 | BDZ-00162 | 13.3822 | 既有转供率预算 | 未证实 | 站级寻优后守恒分配，非逐线路路由
邳州 | 弹性 | 2025 | BDZ-00147 | BDZ-00162 | 3.4216 | 新增转供率预算 | 未证实 | 站级寻优后守恒分配，非逐线路路由
邳州 | 弹性 | 2025 | BDZ-00147 | BDZ-00172 | 1.5861 | 新增转供率预算 | 有 | 站级寻优后守恒分配，非逐线路路由
市区 | 刚性 | 2022 | BDZ-00013 | BDZ-00012 | 8.8799 | 既有转供率预算 | 未证实 | 站级寻优后守恒分配，非逐线路路由
市区 | 刚性 | 2022 | BDZ-00023 | BDZ-00012 | 17.8685 | 既有转供率预算 | 未证实 | 站级寻优后守恒分配，非逐线路路由
市区 | 刚性 | 2022 | BDZ-00023 | BDZ-00055 | 13.8434 | 既有转供率预算 | 未证实 | 站级寻优后守恒分配，非逐线路路由
市区 | 刚性 | 2022 | BDZ-00023 | BDZ-00062 | 4.3083 | 既有转供率预算 | 未证实 | 站级寻优后守恒分配，非逐线路路由
市区 | 刚性 | 2022 | BDZ-00023 | BDZ-00076 | 3.4123 | 既有转供率预算 | 未证实 | 站级寻优后守恒分配，非逐线路路由
市区 | 刚性 | 2022 | BDZ-00024 | BDZ-00076 | 32.5931 | 既有转供率预算 | 未证实 | 站级寻优后守恒分配，非逐线路路由
市区 | 刚性 | 2022 | BDZ-00042 | BDZ-00076 | 39.3963 | 既有转供率预算 | 未证实 | 站级寻优后守恒分配，非逐线路路由
市区 | 刚性 | 2022 | BDZ-00042 | BDZ-00076 | 1.3963 | 新增转供率预算 | 未证实 | 站级寻优后守恒分配，非逐线路路由
市区 | 刚性 | 2022 | BDZ-00051 | BDZ-00076 | 7.3799 | 既有转供率预算 | 未证实 | 站级寻优后守恒分配，非逐线路路由
市区 | 刚性 | 2022 | BDZ-00051 | BDZ-00092 | 14.1839 | 既有转供率预算 | 未证实 | 站级寻优后守恒分配，非逐线路路由
市区 | 刚性 | 2022 | BDZ-00053 | BDZ-00092 | 22.907 | 既有转供率预算 | 未证实 | 站级寻优后守恒分配，非逐线路路由
市区 | 刚性 | 2022 | BDZ-00065 | BDZ-00092 | 9.4177 | 既有转供率预算 | 未证实 | 站级寻优后守恒分配，非逐线路路由
市区 | 刚性 | 2022 | BDZ-00065 | BDZ-00106 | 12.0344 | 既有转供率预算 | 未证实 | 站级寻优后守恒分配，非逐线路路由
市区 | 刚性 | 2022 | BDZ-00074 | BDZ-00106 | 9.7275 | 既有转供率预算 | 未证实 | 站级寻优后守恒分配，非逐线路路由
市区 | 刚性 | 2022 | BDZ-00094 | BDZ-00106 | 3.825 | 既有转供率预算 | 未证实 | 站级寻优后守恒分配，非逐线路路由
市区 | 刚性 | 2022 | BDZ-00103 | BDZ-00106 | 4.9776 | 既有转供率预算 | 未证实 | 站级寻优后守恒分配，非逐线路路由
市区 | 刚性 | 2022 | BDZ-00103 | BDZ-00110 | 18.6358 | 既有转供率预算 | 未证实 | 站级寻优后守恒分配，非逐线路路由
市区 | 刚性 | 2022 | BDZ-00114 | BDZ-00110 | 2.4359 | 既有转供率预算 | 未证实 | 站级寻优后守恒分配，非逐线路路由
市区 | 刚性 | 2022 | BDZ-00114 | BDZ-00154 | 38.8513 | 既有转供率预算 | 未证实 | 站级寻优后守恒分配，非逐线路路由
市区 | 刚性 | 2022 | BDZ-00114 | BDZ-00155 | 4.7899 | 既有转供率预算 | 未证实 | 站级寻优后守恒分配，非逐线路路由
市区 | 刚性 | 2022 | BDZ-00115 | BDZ-00155 | 2.4489 | 既有转供率预算 | 未证实 | 站级寻优后守恒分配，非逐线路路由
市区 | 刚性 | 2022 | BDZ-00115 | BDZ-00175 | 9.3862 | 既有转供率预算 | 未证实 | 站级寻优后守恒分配，非逐线路路由
市区 | 刚性 | 2022 | BDZ-00139 | BDZ-00175 | 5.428 | 既有转供率预算 | 未证实 | 站级寻优后守恒分配，非逐线路路由
市区 | 刚性 | 2022 | BDZ-00139 | BDZ-00183 | 24.6532 | 既有转供率预算 | 未证实 | 站级寻优后守恒分配，非逐线路路由
市区 | 刚性 | 2022 | BDZ-00148 | BDZ-00183 | 16.9195 | 既有转供率预算 | 未证实 | 站级寻优后守恒分配，非逐线路路由
市区 | 刚性 | 2022 | BDZ-00148 | SIM-CITY-KL | 20.9227 | 既有转供率预算 | 未证实 | 站级寻优后守恒分配，非逐线路路由
市区 | 刚性 | 2022 | BDZ-00148 | SIM-CITY-XSZ | 10.4172 | 既有转供率预算 | 未证实 | 站级寻优后守恒分配，非逐线路路由
市区 | 刚性 | 2022 | BDZ-00148 | SIM-CITY-XSZ | 10.2593 | 新增转供率预算 | 未证实 | 站级寻优后守恒分配，非逐线路路由
市区 | 刚性 | 2022 | BDZ-00151 | SIM-CITY-XSZ | 23.5631 | 既有转供率预算 | 未证实 | 站级寻优后守恒分配，非逐线路路由
市区 | 刚性 | 2022 | BDZ-00151 | SIM-CITY-YQ | 25.3635 | 既有转供率预算 | 未证实 | 站级寻优后守恒分配，非逐线路路由
市区 | 刚性 | 2023 | BDZ-00013 | BDZ-00012 | 13.9322 | 既有转供率预算 | 未证实 | 站级寻优后守恒分配，非逐线路路由
市区 | 刚性 | 2023 | BDZ-00023 | BDZ-00012 | 10.4963 | 既有转供率预算 | 未证实 | 站级寻优后守恒分配，非逐线路路由
市区 | 刚性 | 2023 | BDZ-00023 | BDZ-00055 | 10.5337 | 既有转供率预算 | 未证实 | 站级寻优后守恒分配，非逐线路路由
市区 | 刚性 | 2023 | BDZ-00023 | BDZ-00062 | 0.26741 | 既有转供率预算 | 未证实 | 站级寻优后守恒分配，非逐线路路由
市区 | 刚性 | 2023 | BDZ-00023 | BDZ-00076 | 25.5303 | 既有转供率预算 | 未证实 | 站级寻优后守恒分配，非逐线路路由
市区 | 刚性 | 2023 | BDZ-00024 | BDZ-00076 | 39.4638 | 既有转供率预算 | 未证实 | 站级寻优后守恒分配，非逐线路路由
市区 | 刚性 | 2023 | BDZ-00042 | BDZ-00076 | 16.8966 | 既有转供率预算 | 未证实 | 站级寻优后守恒分配，非逐线路路由
市区 | 刚性 | 2023 | BDZ-00042 | BDZ-00092 | 25.5209 | 既有转供率预算 | 未证实 | 站级寻优后守恒分配，非逐线路路由
市区 | 刚性 | 2023 | BDZ-00042 | BDZ-00092 | 4.4175 | 新增转供率预算 | 未证实 | 站级寻优后守恒分配，非逐线路路由
市区 | 刚性 | 2023 | BDZ-00051 | BDZ-00092 | 15.7656 | 既有转供率预算 | 未证实 | 站级寻优后守恒分配，非逐线路路由
市区 | 刚性 | 2023 | BDZ-00051 | BDZ-00106 | 10.366 | 既有转供率预算 | 未证实 | 站级寻优后守恒分配，非逐线路路由
市区 | 刚性 | 2023 | BDZ-00053 | BDZ-00106 | 29.035 | 既有转供率预算 | 未证实 | 站级寻优后守恒分配，非逐线路路由
市区 | 刚性 | 2023 | BDZ-00065 | BDZ-00106 | 11.7466 | 既有转供率预算 | 未证实 | 站级寻优后守恒分配，非逐线路路由
市区 | 刚性 | 2023 | BDZ-00065 | BDZ-00110 | 15.7219 | 既有转供率预算 | 未证实 | 站级寻优后守恒分配，非逐线路路由
市区 | 刚性 | 2023 | BDZ-00074 | BDZ-00110 | 14.8448 | 既有转供率预算 | 未证实 | 站级寻优后守恒分配，非逐线路路由
市区 | 刚性 | 2023 | BDZ-00094 | BDZ-00110 | 8.4896 | 既有转供率预算 | 未证实 | 站级寻优后守恒分配，非逐线路路由
市区 | 刚性 | 2023 | BDZ-00103 | BDZ-00110 | 28.3384 | 既有转供率预算 | 未证实 | 站级寻优后守恒分配，非逐线路路由
市区 | 刚性 | 2023 | BDZ-00114 | BDZ-00110 | 22.1717 | 既有转供率预算 | 未证实 | 站级寻优后守恒分配，非逐线路路由
市区 | 刚性 | 2023 | BDZ-00114 | BDZ-00154 | 31.8102 | 既有转供率预算 | 未证实 | 站级寻优后守恒分配，非逐线路路由
市区 | 刚性 | 2023 | BDZ-00115 | BDZ-00154 | 5.6492 | 既有转供率预算 | 未证实 | 站级寻优后守恒分配，非逐线路路由
市区 | 刚性 | 2023 | BDZ-00115 | BDZ-00155 | 3.4226 | 既有转供率预算 | 未证实 | 站级寻优后守恒分配，非逐线路路由
市区 | 刚性 | 2023 | BDZ-00115 | BDZ-00175 | 8.0421 | 既有转供率预算 | 未证实 | 站级寻优后守恒分配，非逐线路路由
市区 | 刚性 | 2023 | BDZ-00139 | BDZ-00175 | 3.537 | 既有转供率预算 | 未证实 | 站级寻优后守恒分配，非逐线路路由
市区 | 刚性 | 2023 | BDZ-00139 | BDZ-00183 | 33.2224 | 既有转供率预算 | 未证实 | 站级寻优后守恒分配，非逐线路路由
市区 | 刚性 | 2023 | BDZ-00148 | BDZ-00183 | 7.1672 | 既有转供率预算 | 未证实 | 站级寻优后守恒分配，非逐线路路由
市区 | 刚性 | 2023 | BDZ-00148 | SIM-CITY-KL | 40.7664 | 既有转供率预算 | 未证实 | 站级寻优后守恒分配，非逐线路路由
市区 | 刚性 | 2023 | BDZ-00148 | SIM-CITY-XSZ | 4.0267 | 既有转供率预算 | 未证实 | 站级寻优后守恒分配，非逐线路路由
市区 | 刚性 | 2023 | BDZ-00148 | SIM-CITY-XSZ | 13.9602 | 新增转供率预算 | 未证实 | 站级寻优后守恒分配，非逐线路路由
市区 | 刚性 | 2023 | BDZ-00151 | SIM-CITY-XSZ | 25.2741 | 既有转供率预算 | 未证实 | 站级寻优后守恒分配，非逐线路路由
市区 | 刚性 | 2023 | BDZ-00151 | SIM-CITY-YQ | 32.8688 | 既有转供率预算 | 未证实 | 站级寻优后守恒分配，非逐线路路由
市区 | 刚性 | 2024 | BDZ-00013 | BDZ-00012 | 9.6633 | 既有转供率预算 | 未证实 | 站级寻优后守恒分配，非逐线路路由
市区 | 刚性 | 2024 | BDZ-00023 | BDZ-00012 | 7.7996 | 既有转供率预算 | 未证实 | 站级寻优后守恒分配，非逐线路路由
市区 | 刚性 | 2024 | BDZ-00023 | BDZ-00062 | 3.6817 | 既有转供率预算 | 未证实 | 站级寻优后守恒分配，非逐线路路由
市区 | 刚性 | 2024 | BDZ-00023 | BDZ-00076 | 29.0977 | 既有转供率预算 | 未证实 | 站级寻优后守恒分配，非逐线路路由
市区 | 刚性 | 2024 | BDZ-00024 | BDZ-00076 | 33.6584 | 既有转供率预算 | 未证实 | 站级寻优后守恒分配，非逐线路路由
市区 | 刚性 | 2024 | BDZ-00042 | BDZ-00076 | 21.0671 | 既有转供率预算 | 未证实 | 站级寻优后守恒分配，非逐线路路由
市区 | 刚性 | 2024 | BDZ-00042 | BDZ-00092 | 18.7976 | 既有转供率预算 | 未证实 | 站级寻优后守恒分配，非逐线路路由
市区 | 刚性 | 2024 | BDZ-00042 | BDZ-00092 | 1.8647 | 新增转供率预算 | 未证实 | 站级寻优后守恒分配，非逐线路路由
市区 | 刚性 | 2024 | BDZ-00051 | BDZ-00092 | 4.7216 | 既有转供率预算 | 未证实 | 站级寻优后守恒分配，非逐线路路由
市区 | 刚性 | 2024 | BDZ-00051 | BDZ-00106 | 17.5505 | 既有转供率预算 | 未证实 | 站级寻优后守恒分配，非逐线路路由
市区 | 刚性 | 2024 | BDZ-00053 | BDZ-00106 | 12.9494 | 既有转供率预算 | 未证实 | 站级寻优后守恒分配，非逐线路路由
市区 | 刚性 | 2024 | BDZ-00053 | BDZ-00110 | 10.9078 | 既有转供率预算 | 未证实 | 站级寻优后守恒分配，非逐线路路由
市区 | 刚性 | 2024 | BDZ-00065 | BDZ-00110 | 22.385 | 既有转供率预算 | 未证实 | 站级寻优后守恒分配，非逐线路路由
市区 | 刚性 | 2024 | BDZ-00074 | BDZ-00110 | 10.521 | 既有转供率预算 | 未证实 | 站级寻优后守恒分配，非逐线路路由
市区 | 刚性 | 2024 | BDZ-00094 | BDZ-00110 | 4.5482 | 既有转供率预算 | 未证实 | 站级寻优后守恒分配，非逐线路路由
市区 | 刚性 | 2024 | BDZ-00103 | BDZ-00110 | 24.346 | 既有转供率预算 | 未证实 | 站级寻优后守恒分配，非逐线路路由
市区 | 刚性 | 2024 | BDZ-00114 | BDZ-00110 | 19.1867 | 既有转供率预算 | 未证实 | 站级寻优后守恒分配，非逐线路路由
市区 | 刚性 | 2024 | BDZ-00114 | BDZ-00154 | 17.6355 | 既有转供率预算 | 未证实 | 站级寻优后守恒分配，非逐线路路由
市区 | 刚性 | 2024 | BDZ-00114 | BDZ-00155 | 6.6471 | 既有转供率预算 | 未证实 | 站级寻优后守恒分配，非逐线路路由
市区 | 刚性 | 2024 | BDZ-00114 | BDZ-00175 | 3.8335 | 既有转供率预算 | 未证实 | 站级寻优后守恒分配，非逐线路路由
市区 | 刚性 | 2024 | BDZ-00115 | BDZ-00175 | 10.4791 | 既有转供率预算 | 未证实 | 站级寻优后守恒分配，非逐线路路由
市区 | 刚性 | 2024 | BDZ-00115 | BDZ-00183 | 2.1745 | 既有转供率预算 | 未证实 | 站级寻优后守恒分配，非逐线路路由
市区 | 刚性 | 2024 | BDZ-00139 | BDZ-00183 | 31.1167 | 既有转供率预算 | 未证实 | 站级寻优后守恒分配，非逐线路路由
市区 | 刚性 | 2024 | BDZ-00148 | BDZ-00183 | 8.0981 | 既有转供率预算 | 未证实 | 站级寻优后守恒分配，非逐线路路由
市区 | 刚性 | 2024 | BDZ-00148 | SIM-CITY-KL | 20.7434 | 既有转供率预算 | 未证实 | 站级寻优后守恒分配，非逐线路路由
市区 | 刚性 | 2024 | BDZ-00148 | SIM-CITY-XSZ | 19.9916 | 既有转供率预算 | 未证实 | 站级寻优后守恒分配，非逐线路路由
市区 | 刚性 | 2024 | BDZ-00148 | SIM-CITY-XSZ | 10.8331 | 新增转供率预算 | 未证实 | 站级寻优后守恒分配，非逐线路路由
市区 | 刚性 | 2024 | BDZ-00151 | SIM-CITY-XSZ | 13.2631 | 既有转供率预算 | 未证实 | 站级寻优后守恒分配，非逐线路路由
市区 | 刚性 | 2024 | BDZ-00151 | SIM-CITY-YQ | 37.0925 | 既有转供率预算 | 未证实 | 站级寻优后守恒分配，非逐线路路由
市区 | 刚性 | 2025 | BDZ-00013 | BDZ-00012 | 13.316 | 既有转供率预算 | 未证实 | 站级寻优后守恒分配，非逐线路路由
市区 | 刚性 | 2025 | BDZ-00023 | BDZ-00012 | 11.3954 | 既有转供率预算 | 未证实 | 站级寻优后守恒分配，非逐线路路由
市区 | 刚性 | 2025 | BDZ-00023 | BDZ-00076 | 34.5304 | 既有转供率预算 | 未证实 | 站级寻优后守恒分配，非逐线路路由
市区 | 刚性 | 2025 | BDZ-00024 | BDZ-00076 | 38.6259 | 既有转供率预算 | 未证实 | 站级寻优后守恒分配，非逐线路路由
市区 | 刚性 | 2025 | BDZ-00042 | BDZ-00076 | 9.0134 | 既有转供率预算 | 未证实 | 站级寻优后守恒分配，非逐线路路由
市区 | 刚性 | 2025 | BDZ-00042 | BDZ-00092 | 33.0357 | 既有转供率预算 | 未证实 | 站级寻优后守恒分配，非逐线路路由
市区 | 刚性 | 2025 | BDZ-00042 | BDZ-00092 | 4.049 | 新增转供率预算 | 未证实 | 站级寻优后守恒分配，非逐线路路由
市区 | 刚性 | 2025 | BDZ-00051 | BDZ-00092 | 8.7175 | 既有转供率预算 | 未证实 | 站级寻优后守恒分配，非逐线路路由
市区 | 刚性 | 2025 | BDZ-00051 | BDZ-00106 | 16.8571 | 既有转供率预算 | 未证实 | 站级寻优后守恒分配，非逐线路路由
市区 | 刚性 | 2025 | BDZ-00053 | BDZ-00106 | 28.2876 | 既有转供率预算 | 未证实 | 站级寻优后守恒分配，非逐线路路由
市区 | 刚性 | 2025 | BDZ-00065 | BDZ-00106 | 6.0537 | 既有转供率预算 | 未证实 | 站级寻优后守恒分配，非逐线路路由
市区 | 刚性 | 2025 | BDZ-00065 | BDZ-00110 | 20.6811 | 既有转供率预算 | 未证实 | 站级寻优后守恒分配，非逐线路路由
市区 | 刚性 | 2025 | BDZ-00074 | BDZ-00110 | 14.2207 | 既有转供率预算 | 未证实 | 站级寻优后守恒分配，非逐线路路由
市区 | 刚性 | 2025 | BDZ-00094 | BDZ-00110 | 7.9207 | 既有转供率预算 | 未证实 | 站级寻优后守恒分配，非逐线路路由
市区 | 刚性 | 2025 | BDZ-00103 | BDZ-00110 | 27.7621 | 既有转供率预算 | 未证实 | 站级寻优后守恒分配，非逐线路路由
市区 | 刚性 | 2025 | BDZ-00114 | BDZ-00110 | 19.3178 | 既有转供率预算 | 未证实 | 站级寻优后守恒分配，非逐线路路由
市区 | 刚性 | 2025 | BDZ-00114 | BDZ-00154 | 33.7 | 既有转供率预算 | 未证实 | 站级寻优后守恒分配，非逐线路路由
市区 | 刚性 | 2025 | BDZ-00115 | BDZ-00154 | 3.9292 | 既有转供率预算 | 未证实 | 站级寻优后守恒分配，非逐线路路由
市区 | 刚性 | 2025 | BDZ-00115 | BDZ-00175 | 11.9736 | 既有转供率预算 | 未证实 | 站级寻优后守恒分配，非逐线路路由
市区 | 刚性 | 2025 | BDZ-00115 | BDZ-00183 | 0.56737 | 既有转供率预算 | 未证实 | 站级寻优后守恒分配，非逐线路路由
市区 | 刚性 | 2025 | BDZ-00139 | BDZ-00183 | 35.9449 | 既有转供率预算 | 未证实 | 站级寻优后守恒分配，非逐线路路由
市区 | 刚性 | 2025 | BDZ-00148 | BDZ-00183 | 4.0216 | 既有转供率预算 | 未证实 | 站级寻优后守恒分配，非逐线路路由
市区 | 刚性 | 2025 | BDZ-00148 | SIM-CITY-KL | 40.9074 | 既有转供率预算 | 未证实 | 站级寻优后守恒分配，非逐线路路由
市区 | 刚性 | 2025 | BDZ-00148 | SIM-CITY-XSZ | 6.5799 | 既有转供率预算 | 未证实 | 站级寻优后守恒分配，非逐线路路由
市区 | 刚性 | 2025 | BDZ-00148 | SIM-CITY-XSZ | 13.5089 | 新增转供率预算 | 未证实 | 站级寻优后守恒分配，非逐线路路由
市区 | 刚性 | 2025 | BDZ-00151 | SIM-CITY-XSZ | 21.0172 | 既有转供率预算 | 未证实 | 站级寻优后守恒分配，非逐线路路由
市区 | 刚性 | 2025 | BDZ-00151 | SIM-CITY-YQ | 36.0017 | 既有转供率预算 | 未证实 | 站级寻优后守恒分配，非逐线路路由
市区 | 弹性 | 2022 | BDZ-00013 | BDZ-00012 | 8.8799 | 既有转供率预算 | 未证实 | 站级寻优后守恒分配，非逐线路路由
市区 | 弹性 | 2022 | BDZ-00023 | BDZ-00012 | 17.8685 | 既有转供率预算 | 未证实 | 站级寻优后守恒分配，非逐线路路由
市区 | 弹性 | 2022 | BDZ-00023 | BDZ-00053 | 19.293 | 既有转供率预算 | 未证实 | 站级寻优后守恒分配，非逐线路路由
市区 | 弹性 | 2022 | BDZ-00023 | BDZ-00076 | 2.271 | 既有转供率预算 | 未证实 | 站级寻优后守恒分配，非逐线路路由
市区 | 弹性 | 2022 | BDZ-00024 | BDZ-00076 | 3.9068 | 既有转供率预算 | 未证实 | 站级寻优后守恒分配，非逐线路路由
市区 | 弹性 | 2022 | BDZ-00024 | BDZ-00092 | 25.5086 | 既有转供率预算 | 未证实 | 站级寻优后守恒分配，非逐线路路由
市区 | 弹性 | 2022 | BDZ-00024 | BDZ-00106 | 3.1776 | 既有转供率预算 | 未证实 | 站级寻优后守恒分配，非逐线路路由
市区 | 弹性 | 2022 | BDZ-00042 | BDZ-00106 | 27.3868 | 既有转供率预算 | 未证实 | 站级寻优后守恒分配，非逐线路路由
市区 | 弹性 | 2022 | BDZ-00042 | BDZ-00110 | 12.0094 | 既有转供率预算 | 未证实 | 站级寻优后守恒分配，非逐线路路由
市区 | 弹性 | 2022 | BDZ-00042 | BDZ-00110 | 1.3963 | 新增转供率预算 | 未证实 | 站级寻优后守恒分配，非逐线路路由
市区 | 弹性 | 2022 | BDZ-00051 | BDZ-00110 | 7.666 | 既有转供率预算 | 未证实 | 站级寻优后守恒分配，非逐线路路由
市区 | 弹性 | 2022 | BDZ-00051 | BDZ-00154 | 13.8978 | 既有转供率预算 | 未证实 | 站级寻优后守恒分配，非逐线路路由
市区 | 弹性 | 2022 | BDZ-00065 | BDZ-00154 | 3.9535 | 既有转供率预算 | 未证实 | 站级寻优后守恒分配，非逐线路路由
市区 | 弹性 | 2022 | BDZ-00065 | BDZ-00175 | 17.4986 | 既有转供率预算 | 未证实 | 站级寻优后守恒分配，非逐线路路由
市区 | 弹性 | 2022 | BDZ-00094 | BDZ-00175 | 3.825 | 既有转供率预算 | 未证实 | 站级寻优后守恒分配，非逐线路路由
市区 | 弹性 | 2022 | BDZ-00103 | BDZ-00175 | 23.6134 | 既有转供率预算 | 未证实 | 站级寻优后守恒分配，非逐线路路由
市区 | 弹性 | 2022 | BDZ-00114 | BDZ-00175 | 26.8773 | 既有转供率预算 | 未证实 | 站级寻优后守恒分配，非逐线路路由
市区 | 弹性 | 2022 | BDZ-00114 | BDZ-00183 | 19.1998 | 既有转供率预算 | 未证实 | 站级寻优后守恒分配，非逐线路路由
市区 | 弹性 | 2022 | BDZ-00115 | BDZ-00183 | 11.8351 | 既有转供率预算 | 未证实 | 站级寻优后守恒分配，非逐线路路由
市区 | 弹性 | 2022 | BDZ-00139 | BDZ-00183 | 30.0812 | 既有转供率预算 | 未证实 | 站级寻优后守恒分配，非逐线路路由
市区 | 弹性 | 2022 | BDZ-00148 | BDZ-00183 | 37.4566 | 既有转供率预算 | 未证实 | 站级寻优后守恒分配，非逐线路路由
市区 | 弹性 | 2022 | BDZ-00148 | SIM-CITY-KL | 10.8027 | 既有转供率预算 | 未证实 | 站级寻优后守恒分配，非逐线路路由
市区 | 弹性 | 2022 | BDZ-00148 | SIM-CITY-KL | 0.7593 | 新增转供率预算 | 未证实 | 站级寻优后守恒分配，非逐线路路由
市区 | 弹性 | 2022 | BDZ-00151 | SIM-CITY-KL | 9.3606 | 既有转供率预算 | 未证实 | 站级寻优后守恒分配，非逐线路路由
市区 | 弹性 | 2022 | BDZ-00151 | SIM-CITY-XSZ | 23.2396 | 既有转供率预算 | 未证实 | 站级寻优后守恒分配，非逐线路路由
市区 | 弹性 | 2022 | BDZ-00151 | SIM-CITY-YQ | 16.3264 | 既有转供率预算 | 未证实 | 站级寻优后守恒分配，非逐线路路由
市区 | 弹性 | 2023 | BDZ-00023 | BDZ-00012 | 3.4285 | 既有转供率预算 | 未证实 | 站级寻优后守恒分配，非逐线路路由
市区 | 弹性 | 2023 | BDZ-00023 | BDZ-00074 | 10.6243 | 既有转供率预算 | 未证实 | 站级寻优后守恒分配，非逐线路路由
市区 | 弹性 | 2023 | BDZ-00024 | BDZ-00074 | 31.5309 | 既有转供率预算 | 未证实 | 站级寻优后守恒分配，非逐线路路由
市区 | 弹性 | 2023 | BDZ-00024 | BDZ-00076 | 7.9329 | 既有转供率预算 | 未证实 | 站级寻优后守恒分配，非逐线路路由
市区 | 弹性 | 2023 | BDZ-00042 | BDZ-00076 | 42.4175 | 既有转供率预算 | 未证实 | 站级寻优后守恒分配，非逐线路路由
市区 | 弹性 | 2023 | BDZ-00042 | BDZ-00076 | 4.4175 | 新增转供率预算 | 未证实 | 站级寻优后守恒分配，非逐线路路由
市区 | 弹性 | 2023 | BDZ-00051 | BDZ-00076 | 26.1317 | 既有转供率预算 | 未证实 | 站级寻优后守恒分配，非逐线路路由
市区 | 弹性 | 2023 | BDZ-00065 | BDZ-00076 | 0.99116 | 既有转供率预算 | 未证实 | 站级寻优后守恒分配，非逐线路路由
市区 | 弹性 | 2023 | BDZ-00065 | BDZ-00092 | 26.4774 | 既有转供率预算 | 未证实 | 站级寻优后守恒分配，非逐线路路由
市区 | 弹性 | 2023 | BDZ-00103 | BDZ-00092 | 24.5972 | 既有转供率预算 | 未证实 | 站级寻优后守恒分配，非逐线路路由
市区 | 弹性 | 2023 | BDZ-00103 | BDZ-00106 | 3.7412 | 既有转供率预算 | 未证实 | 站级寻优后守恒分配，非逐线路路由
市区 | 弹性 | 2023 | BDZ-00114 | BDZ-00106 | 26.4064 | 既有转供率预算 | 未证实 | 站级寻优后守恒分配，非逐线路路由
市区 | 弹性 | 2023 | BDZ-00114 | BDZ-00115 | 27.5755 | 既有转供率预算 | 未证实 | 站级寻优后守恒分配，非逐线路路由
市区 | 弹性 | 2023 | BDZ-00139 | BDZ-00115 | 12.3105 | 既有转供率预算 | 未证实 | 站级寻优后守恒分配，非逐线路路由
市区 | 弹性 | 2023 | BDZ-00139 | BDZ-00154 | 16.4595 | 既有转供率预算 | 未证实 | 站级寻优后守恒分配，非逐线路路由
市区 | 弹性 | 2023 | BDZ-00139 | BDZ-00175 | 7.9894 | 既有转供率预算 | 未证实 | 站级寻优后守恒分配，非逐线路路由
市区 | 弹性 | 2023 | BDZ-00148 | BDZ-00175 | 51.9602 | 既有转供率预算 | 未证实 | 站级寻优后守恒分配，非逐线路路由
市区 | 弹性 | 2023 | BDZ-00148 | BDZ-00175 | 4.4602 | 新增转供率预算 | 未证实 | 站级寻优后守恒分配，非逐线路路由
市区 | 弹性 | 2023 | BDZ-00151 | BDZ-00175 | 4.1692 | 既有转供率预算 | 未证实 | 站级寻优后守恒分配，非逐线路路由
市区 | 弹性 | 2023 | BDZ-00151 | BDZ-00183 | 19.3896 | 既有转供率预算 | 未证实 | 站级寻优后守恒分配，非逐线路路由
市区 | 弹性 | 2023 | BDZ-00151 | SIM-CITY-KL | 19.7664 | 既有转供率预算 | 未证实 | 站级寻优后守恒分配，非逐线路路由
市区 | 弹性 | 2023 | BDZ-00151 | SIM-CITY-YQ | 14.8177 | 既有转供率预算 | 未证实 | 站级寻优后守恒分配，非逐线路路由
市区 | 弹性 | 2024 | BDZ-00023 | BDZ-00012 | 5.3887 | 既有转供率预算 | 未证实 | 站级寻优后守恒分配，非逐线路路由
市区 | 弹性 | 2024 | BDZ-00023 | BDZ-00055 | 2.4154 | 既有转供率预算 | 未证实 | 站级寻优后守恒分配，非逐线路路由
市区 | 弹性 | 2024 | BDZ-00024 | BDZ-00055 | 10.9148 | 既有转供率预算 | 未证实 | 站级寻优后守恒分配，非逐线路路由
市区 | 弹性 | 2024 | BDZ-00024 | BDZ-00062 | 3.6817 | 既有转供率预算 | 未证实 | 站级寻优后守恒分配，非逐线路路由
市区 | 弹性 | 2024 | BDZ-00024 | BDZ-00076 | 5.8232 | 既有转供率预算 | 未证实 | 站级寻优后守恒分配，非逐线路路由
市区 | 弹性 | 2024 | BDZ-00024 | BDZ-00092 | 13.2386 | 既有转供率预算 | 未证实 | 站级寻优后守恒分配，非逐线路路由
市区 | 弹性 | 2024 | BDZ-00042 | BDZ-00092 | 24.9844 | 既有转供率预算 | 未证实 | 站级寻优后守恒分配，非逐线路路由
市区 | 弹性 | 2024 | BDZ-00042 | BDZ-00106 | 14.8803 | 既有转供率预算 | 未证实 | 站级寻优后守恒分配，非逐线路路由
市区 | 弹性 | 2024 | BDZ-00042 | BDZ-00106 | 1.8647 | 新增转供率预算 | 未证实 | 站级寻优后守恒分配，非逐线路路由
市区 | 弹性 | 2024 | BDZ-00051 | BDZ-00106 | 13.7548 | 既有转供率预算 | 未证实 | 站级寻优后守恒分配，非逐线路路由
市区 | 弹性 | 2024 | BDZ-00051 | BDZ-00110 | 8.5172 | 既有转供率预算 | 未证实 | 站级寻优后守恒分配，非逐线路路由
市区 | 弹性 | 2024 | BDZ-00065 | BDZ-00110 | 22.385 | 既有转供率预算 | 未证实 | 站级寻优后守恒分配，非逐线路路由
市区 | 弹性 | 2024 | BDZ-00103 | BDZ-00110 | 24.346 | 既有转供率预算 | 未证实 | 站级寻优后守恒分配，非逐线路路由
市区 | 弹性 | 2024 | BDZ-00114 | BDZ-00110 | 36.6464 | 既有转供率预算 | 未证实 | 站级寻优后守恒分配，非逐线路路由
市区 | 弹性 | 2024 | BDZ-00114 | BDZ-00115 | 10.6564 | 既有转供率预算 | 未证实 | 站级寻优后守恒分配，非逐线路路由
市区 | 弹性 | 2024 | BDZ-00139 | BDZ-00115 | 31.1167 | 既有转供率预算 | 未证实 | 站级寻优后守恒分配，非逐线路路由
市区 | 弹性 | 2024 | BDZ-00148 | BDZ-00115 | 2.5734 | 既有转供率预算 | 未证实 | 站级寻优后守恒分配，非逐线路路由
市区 | 弹性 | 2024 | BDZ-00148 | BDZ-00154 | 17.6355 | 既有转供率预算 | 未证实 | 站级寻优后守恒分配，非逐线路路由
市区 | 弹性 | 2024 | BDZ-00148 | BDZ-00183 | 20.3893 | 既有转供率预算 | 未证实 | 站级寻优后守恒分配，非逐线路路由
市区 | 弹性 | 2024 | BDZ-00148 | SIM-CITY-KL | 8.235 | 既有转供率预算 | 未证实 | 站级寻优后守恒分配，非逐线路路由
市区 | 弹性 | 2024 | BDZ-00148 | SIM-CITY-KL | 1.3331 | 新增转供率预算 | 未证实 | 站级寻优后守恒分配，非逐线路路由
市区 | 弹性 | 2024 | BDZ-00151 | SIM-CITY-KL | 11.1752 | 既有转供率预算 | 未证实 | 站级寻优后守恒分配，非逐线路路由
市区 | 弹性 | 2024 | BDZ-00151 | SIM-CITY-XSZ | 23.0879 | 既有转供率预算 | 未证实 | 站级寻优后守恒分配，非逐线路路由
市区 | 弹性 | 2024 | BDZ-00151 | SIM-CITY-YQ | 16.0925 | 既有转供率预算 | 未证实 | 站级寻优后守恒分配，非逐线路路由
市区 | 弹性 | 2025 | BDZ-00023 | BDZ-00012 | 3.7114 | 既有转供率预算 | 未证实 | 站级寻优后守恒分配，非逐线路路由
市区 | 弹性 | 2025 | BDZ-00023 | BDZ-00013 | 9.4394 | 既有转供率预算 | 未证实 | 站级寻优后守恒分配，非逐线路路由
市区 | 弹性 | 2025 | BDZ-00024 | BDZ-00013 | 34.2446 | 既有转供率预算 | 未证实 | 站级寻优后守恒分配，非逐线路路由
市区 | 弹性 | 2025 | BDZ-00024 | BDZ-00074 | 4.3813 | 既有转供率预算 | 未证实 | 站级寻优后守恒分配，非逐线路路由
市区 | 弹性 | 2025 | BDZ-00042 | BDZ-00074 | 38.398 | 既有转供率预算 | 未证实 | 站级寻优后守恒分配，非逐线路路由
市区 | 弹性 | 2025 | BDZ-00042 | BDZ-00076 | 3.6511 | 既有转供率预算 | 未证实 | 站级寻优后守恒分配，非逐线路路由
市区 | 弹性 | 2025 | BDZ-00042 | BDZ-00076 | 4.049 | 新增转供率预算 | 未证实 | 站级寻优后守恒分配，非逐线路路由
市区 | 弹性 | 2025 | BDZ-00051 | BDZ-00076 | 25.5746 | 既有转供率预算 | 未证实 | 站级寻优后守恒分配，非逐线路路由
市区 | 弹性 | 2025 | BDZ-00065 | BDZ-00076 | 8.5432 | 既有转供率预算 | 未证实 | 站级寻优后守恒分配，非逐线路路由
市区 | 弹性 | 2025 | BDZ-00065 | BDZ-00092 | 18.1916 | 既有转供率预算 | 未证实 | 站级寻优后守恒分配，非逐线路路由
市区 | 弹性 | 2025 | BDZ-00103 | BDZ-00092 | 6.6106 | 既有转供率预算 | 未证实 | 站级寻优后守恒分配，非逐线路路由
市区 | 弹性 | 2025 | BDZ-00103 | BDZ-00106 | 21.1516 | 既有转供率预算 | 未证实 | 站级寻优后守恒分配，非逐线路路由
市区 | 弹性 | 2025 | BDZ-00114 | BDZ-00106 | 9.0469 | 既有转供率预算 | 未证实 | 站级寻优后守恒分配，非逐线路路由
市区 | 弹性 | 2025 | BDZ-00114 | BDZ-00154 | 16.6292 | 既有转供率预算 | 未证实 | 站级寻优后守恒分配，非逐线路路由
市区 | 弹性 | 2025 | BDZ-00114 | BDZ-00183 | 27.3418 | 既有转供率预算 | 未证实 | 站级寻优后守恒分配，非逐线路路由
市区 | 弹性 | 2025 | BDZ-00139 | BDZ-00183 | 35.9449 | 既有转供率预算 | 未证实 | 站级寻优后守恒分配，非逐线路路由
市区 | 弹性 | 2025 | BDZ-00148 | BDZ-00183 | 34.2472 | 既有转供率预算 | 未证实 | 站级寻优后守恒分配，非逐线路路由
市区 | 弹性 | 2025 | BDZ-00148 | SIM-CITY-KL | 17.2617 | 既有转供率预算 | 未证实 | 站级寻优后守恒分配，非逐线路路由
市区 | 弹性 | 2025 | BDZ-00148 | SIM-CITY-KL | 4.0089 | 新增转供率预算 | 未证实 | 站级寻优后守恒分配，非逐线路路由
市区 | 弹性 | 2025 | BDZ-00151 | SIM-CITY-KL | 19.6368 | 既有转供率预算 | 未证实 | 站级寻优后守恒分配，非逐线路路由
市区 | 弹性 | 2025 | BDZ-00151 | SIM-CITY-XSZ | 22.3803 | 既有转供率预算 | 未证实 | 站级寻优后守恒分配，非逐线路路由
市区 | 弹性 | 2025 | BDZ-00151 | SIM-CITY-YQ | 15.0017 | 既有转供率预算 | 未证实 | 站级寻优后守恒分配，非逐线路路由

## 逐站容量与效果校核
区县 | 方案 | 年份 | 站号 | 供电类别 | 原负荷MW | 转出MW | 转入MW | 转接后负荷MW | 主变MVA | 储能MW | 储能MWh | 正向余量MW | 反向保守余量MW | 主变退出供电任务MW | 主变退出静态余量MW | 取消转接后退出余量MW | 取消储能后退出余量MW | 不增主变后退出余量MW
邳州 | 刚性 | 2022 | BDZ-00005 | C | 32.1104 | 1.1104 | 0 | 31 | 70 | 0 | 0 | 35.5 | 65.3896 | 19 | 0 | -1.1104 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2022 | BDZ-00016 | C | 59.8949 | 0 | 68.3551 | 128.25 | 153 | 0 | 0 | 17.1 | 145.35 | 85.5 | 0 | 45.5701 | 0 | -47.5
邳州 | 刚性 | 2022 | BDZ-00021 | C | 26.1374 | 0 | 4.8626 | 31 | 70 | 0 | 0 | 35.5 | 66.5 | 19 | 0 | 4.8626 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2022 | BDZ-00022 | C | 26.3888 | 0 | 4.5666 | 30.9553 | 51.5 | 0 | 0 | 17.9697 | 48.2455 | 18.9553 | 0.04467 | 4.6112 | 0.04467 | 0.04467
邳州 | 刚性 | 2022 | BDZ-00026 | B | 79.409 | 22.409 | 0 | 57 | 80 | 0 | 0 | 19 | 53.591 | 38 | 0 | -14.9393 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2022 | BDZ-00027 | C | 51.3384 | 20.3384 | 0 | 31 | 70 | 0 | 0 | 35.5 | 46.1616 | 19 | 0 | -15.2256 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2022 | BDZ-00028 | B | 89.3265 | 32.3265 | 0 | 57 | 120 | 0 | 0 | 57 | 81.6735 | 38 | 0 | -21.551 | 0 | -8.075
邳州 | 刚性 | 2022 | BDZ-00031 | C | 34.4077 | 0 | 10.4798 | 44.8875 | 71.5 | 0 | 0 | 23.0375 | 67.925 | 29.925 | 0 | 7.5173 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2022 | BDZ-00037 | C | 23.7534 | 0 | 7.2466 | 31 | 70 | 0 | 0 | 35.5 | 66.5 | 19 | 0 | 7.2466 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2022 | BDZ-00048 | B | 63.0591 | 31.4857 | 0 | 31.5733 | 100 | 0.8 | 1.72 | 64 | 64.3143 | 19.5733 | 0 | -22.4661 | -0.57333 | 0
邳州 | 刚性 | 2022 | BDZ-00095 | C | 19.7569 | 0 | 11.2431 | 31 | 70 | 0 | 0 | 35.5 | 66.5 | 19 | 0 | 11.2431 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2022 | BDZ-00096 | B | 59.8515 | 14.964 | 0 | 44.8875 | 111.5 | 0 | 0 | 61.0375 | 90.961 | 29.925 | 0 | -9.976 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2022 | BDZ-00124 | C | 52.9856 | 8.0981 | 0 | 44.8875 | 71.5 | 0 | 0 | 23.0375 | 59.8269 | 29.925 | 0 | -5.3987 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2022 | BDZ-00135 | C | 73.1673 | 0 | 18.0702 | 91.2375 | 71.5 | 30.9 | 66.435 | 7.5875 | 98.825 | 60.825 | 0 | 12.0468 | -30.9 | 0
邳州 | 刚性 | 2022 | BDZ-00141 | C | 34.3903 | 3.3903 | 0 | 31 | 70 | 0 | 0 | 35.5 | 63.1097 | 19 | 0 | -3.3903 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2022 | BDZ-00146 | C | 22.3663 | 0 | 8.6337 | 31 | 51.5 | 0 | 0 | 17.925 | 48.925 | 19 | 0 | 8.6337 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2022 | BDZ-00147 | B | 43.3109 | 12.3109 | 0 | 31 | 70 | 0 | 0 | 35.5 | 54.1891 | 19 | 0 | -9.8739 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2022 | BDZ-00162 | C | 16.558 | 0 | 14.442 | 31 | 40 | 0 | 0 | 7 | 37.6069 | 19 | 0 | 14.442 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2022 | BDZ-00164 | C | 33.7662 | 2.7662 | 0 | 31 | 40 | 0 | 0 | 7 | 35.2338 | 19 | 0 | -2.7662 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2022 | BDZ-00172 | C | 29.7004 | 0 | 1.2996 | 31 | 70 | 0 | 0 | 35.5 | 66.5 | 19 | 0 | 1.2996 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2023 | BDZ-00005 | C | 29.6283 | 0 | 0 | 29.6283 | 70 | 0 | 0 | 36.8717 | 65.1514 | 17.6283 | 1.3717 | 1.3717 | 1.3717 | 1.3717
邳州 | 刚性 | 2023 | BDZ-00016 | C | 55.265 | 0 | 72.985 | 128.25 | 153 | 0 | 0 | 17.1 | 145.35 | 85.5 | 0 | 48.6567 | 0 | -47.5
邳州 | 刚性 | 2023 | BDZ-00021 | C | 24.117 | 0 | 0 | 24.117 | 70 | 0 | 0 | 42.383 | 66.5 | 12.117 | 6.883 | 6.883 | 6.883 | 6.883
邳州 | 刚性 | 2023 | BDZ-00022 | C | 24.3489 | 0 | 0 | 24.3489 | 51.5 | 0 | 0 | 24.5761 | 37.4787 | 12.3489 | 6.6511 | 6.6511 | 6.6511 | 6.6511
邳州 | 刚性 | 2023 | BDZ-00026 | B | 73.2707 | 16.2707 | 0 | 57 | 80 | 0 | 0 | 19 | 59.7293 | 38 | 0 | -10.8472 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2023 | BDZ-00027 | C | 47.37 | 16.37 | 0 | 31 | 70 | 0 | 0 | 35.5 | 50.13 | 19 | 0 | -12.58 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2023 | BDZ-00028 | B | 82.4216 | 25.4216 | 0 | 57 | 120 | 0 | 0 | 57 | 88.5784 | 38 | 0 | -16.9477 | 0 | -8.075
邳州 | 刚性 | 2023 | BDZ-00031 | C | 31.748 | 0 | 4.252 | 36 | 71.5 | 0 | 0 | 31.925 | 67.8665 | 24 | 5.925 | 10.177 | 5.925 | 5.925
邳州 | 刚性 | 2023 | BDZ-00037 | C | 21.9172 | 0 | 9.0828 | 31 | 70 | 0 | 0 | 35.5 | 65.6178 | 19 | 0 | 9.0828 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2023 | BDZ-00048 | B | 58.1846 | 26.6113 | 0 | 31.5733 | 100 | 0.8 | 1.72 | 64 | 69.1887 | 19.5733 | 0 | -19.2164 | -0.57333 | 0
邳州 | 刚性 | 2023 | BDZ-00095 | C | 18.2297 | 0 | 6.8228 | 25.0525 | 70 | 0 | 0 | 41.4475 | 61.324 | 13.0525 | 5.9475 | 12.7703 | 5.9475 | 5.9475
邳州 | 刚性 | 2023 | BDZ-00096 | B | 55.225 | 10.3375 | 0 | 44.8875 | 111.5 | 0 | 0 | 61.0375 | 95.5875 | 29.925 | 0 | -6.8917 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2023 | BDZ-00124 | C | 48.8898 | 4.0023 | 0 | 44.8875 | 71.5 | 0 | 0 | 23.0375 | 62.2822 | 29.925 | 0 | -2.6682 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2023 | BDZ-00135 | C | 67.5115 | 0 | 0 | 67.5115 | 71.5 | 30.9 | 66.435 | 31.3135 | 96.1044 | 45.0076 | 15.8174 | 15.8174 | -15.0826 | 15.8174
邳州 | 刚性 | 2023 | BDZ-00141 | C | 31.732 | 0.73199 | 0 | 31 | 70 | 0 | 0 | 35.5 | 63.7829 | 19 | 0 | -0.73199 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2023 | BDZ-00146 | C | 20.6374 | 0 | 0 | 20.6374 | 51.5 | 0 | 0 | 28.2876 | 44.3146 | 8.6374 | 10.3626 | 10.3626 | 10.3626 | 10.3626
邳州 | 刚性 | 2023 | BDZ-00147 | B | 39.9629 | 8.963 | 0 | 31 | 70 | 0 | 0 | 35.5 | 57.537 | 19 | 0 | -7.642 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2023 | BDZ-00162 | C | 15.2781 | 0 | 15.7219 | 31 | 40 | 0 | 0 | 7 | 31.8902 | 19 | 0 | 15.7219 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2023 | BDZ-00164 | C | 31.1561 | 0.15606 | 0 | 31 | 40 | 0 | 0 | 7 | 36.5682 | 19 | 0 | -0.15606 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2023 | BDZ-00172 | C | 27.4045 | 0 | 0 | 27.4045 | 70 | 0 | 0 | 39.0955 | 66.5 | 15.4045 | 3.5955 | 3.5955 | 3.5955 | 3.5955
邳州 | 刚性 | 2024 | BDZ-00005 | C | 33.5761 | 2.5761 | 0 | 31 | 70 | 0 | 0 | 35.5 | 54.6034 | 19 | 0 | -2.5761 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2024 | BDZ-00016 | C | 62.6288 | 0 | 65.6212 | 128.25 | 153 | 0 | 0 | 17.1 | 130.1746 | 85.5 | 0 | 43.7475 | 0 | -47.5
邳州 | 刚性 | 2024 | BDZ-00021 | C | 27.3304 | 0 | 3.6696 | 31 | 70 | 0 | 0 | 35.5 | 54.7911 | 19 | 0 | 3.6696 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2024 | BDZ-00022 | C | 27.5933 | 0 | 3.4067 | 31 | 51.5 | 0 | 0 | 17.925 | 15.3964 | 19 | 0 | 3.4067 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2024 | BDZ-00026 | B | 83.0336 | 26.0336 | 0 | 57 | 80 | 0 | 0 | 19 | 44.7838 | 38 | 0 | -17.3558 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2024 | BDZ-00027 | C | 53.6818 | 22.6818 | 0 | 31 | 70 | 0 | 0 | 35.5 | 29.1999 | 19 | 0 | -16.7879 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2024 | BDZ-00028 | B | 93.4038 | 36.4038 | 0 | 57 | 120 | 0 | 0 | 57 | 77.5962 | 38 | 0 | -24.2692 | 0 | -8.075
邳州 | 刚性 | 2024 | BDZ-00031 | C | 35.9782 | 0 | 0.021776 | 36 | 71.5 | 0 | 0 | 31.925 | 51.9515 | 24 | 5.925 | 5.9468 | 5.925 | 5.925
邳州 | 刚性 | 2024 | BDZ-00037 | C | 24.8376 | 0 | 6.1624 | 31 | 70 | 0 | 0 | 35.5 | 52.7002 | 19 | 0 | 6.1624 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2024 | BDZ-00048 | B | 65.9374 | 0 | 32.2206 | 98.1581 | 150 | 0.8 | 1.72 | 44.9153 | 143.3 | 65.4387 | 1.6346 | 23.1151 | 1.0613 | -45.8654
邳州 | 刚性 | 2024 | BDZ-00095 | C | 20.6587 | 0 | 0 | 20.6587 | 70 | 0 | 0 | 45.8413 | 47.4908 | 8.6587 | 10.3413 | 10.3413 | 10.3413 | 10.3413
邳州 | 刚性 | 2024 | BDZ-00096 | B | 62.5834 | 17.6959 | 0 | 44.8875 | 111.5 | 0 | 0 | 61.0375 | 88.2291 | 29.925 | 0 | -11.7973 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2024 | BDZ-00124 | C | 55.4041 | 10.5166 | 0 | 44.8875 | 71.5 | 0 | 0 | 23.0375 | 41.3117 | 29.925 | 0 | -7.0111 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2024 | BDZ-00135 | C | 76.507 | 0 | 14.7305 | 91.2375 | 71.5 | 30.9 | 66.435 | 7.5875 | 69.5608 | 60.825 | 0 | 9.8203 | -30.9 | 0
邳州 | 刚性 | 2024 | BDZ-00141 | C | 35.9601 | 4.9601 | 0 | 31 | 70 | 0 | 0 | 35.5 | 40.4015 | 19 | 0 | -4.9601 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2024 | BDZ-00146 | C | 23.3872 | 0 | 0 | 23.3872 | 51.5 | 0 | 0 | 25.5378 | 32.3625 | 11.3872 | 7.6128 | 7.6128 | 7.6128 | 7.6128
邳州 | 刚性 | 2024 | BDZ-00147 | B | 45.2878 | 14.2878 | 0 | 31 | 70 | 0 | 0 | 35.5 | 52.2122 | 19 | 0 | -11.1919 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2024 | BDZ-00162 | C | 17.3138 | 0 | 13.6862 | 31 | 40 | 0 | 0 | 7 | 18.2667 | 19 | 0 | 13.6862 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2024 | BDZ-00164 | C | 35.3074 | 4.3074 | 0 | 31 | 40 | 0 | 0 | 7 | 16.6322 | 19 | 0 | -4.3074 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2024 | BDZ-00172 | C | 31.056 | 0.056033 | 0 | 31 | 70 | 0 | 0 | 35.5 | 55.6743 | 19 | 0 | -0.056033 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2025 | BDZ-00005 | C | 37.2264 | 6.2264 | 0 | 31 | 70 | 0 | 0 | 35.5 | 41.2536 | 19 | 0 | -5.8176 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2025 | BDZ-00016 | C | 69.4378 | 0 | 0.48431 | 69.9221 | 153 | 0 | 0 | 75.4279 | 113.74 | 46.6147 | 38.8853 | 39.2082 | 38.8853 | -8.6147
邳州 | 刚性 | 2025 | BDZ-00021 | C | 30.3018 | 0 | 0.69825 | 31 | 70 | 0 | 0 | 35.5 | 42.16 | 19 | 0 | 0.69825 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2025 | BDZ-00022 | C | 30.5932 | 0 | 0 | 30.5932 | 51.5 | 0 | 0 | 18.3318 | 1.695 | 18.5932 | 0.40679 | 0.40679 | 0.40679 | 0.40679
邳州 | 刚性 | 2025 | BDZ-00026 | B | 92.0611 | 0 | 21.9389 | 114 | 130 | 0 | 0 | 9.5 | 105.46 | 76 | 0 | 14.626 | 0 | -38
邳州 | 刚性 | 2025 | BDZ-00027 | C | 59.5181 | 28.5181 | 0 | 31 | 70 | 0 | 0 | 35.5 | 2.7119 | 19 | 0 | -20.6787 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2025 | BDZ-00028 | B | 103.5586 | 46.5586 | 0 | 57 | 120 | 0 | 0 | 57 | 67.4414 | 38 | 0 | -31.0391 | 0 | -8.075
邳州 | 刚性 | 2025 | BDZ-00031 | C | 39.8898 | 0 | 0 | 39.8898 | 71.5 | 0 | 0 | 28.0352 | 38.395 | 26.5932 | 3.3318 | 3.3318 | 3.3318 | 3.3318
邳州 | 刚性 | 2025 | BDZ-00037 | C | 27.5379 | 0 | 72.2121 | 99.75 | 120 | 0 | 0 | 14.25 | 87.14 | 66.5 | 0 | 50.9621 | 0 | -47.5
邳州 | 刚性 | 2025 | BDZ-00048 | B | 73.1061 | 0 | 27.5039 | 100.61 | 150 | 0.8 | 1.72 | 42.4633 | 138.74 | 67.0733 | 0 | 18.3359 | -0.57333 | -47.5
邳州 | 刚性 | 2025 | BDZ-00095 | C | 22.9047 | 0 | 8.0953 | 31 | 70 | 0 | 0 | 35.5 | 35.69 | 19 | 0 | 8.0953 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2025 | BDZ-00096 | B | 69.3875 | 24.5 | 0 | 44.8875 | 111.5 | 0 | 0 | 61.0375 | 81.425 | 29.925 | 0 | -16.3333 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2025 | BDZ-00124 | C | 61.4276 | 16.5401 | 0 | 44.8875 | 71.5 | 0 | 0 | 23.0375 | 20.7349 | 29.925 | 0 | -11.0268 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2025 | BDZ-00135 | C | 84.8248 | 0 | 0 | 84.8248 | 71.5 | 30.9 | 66.435 | 14.0002 | 41.905 | 56.5499 | 4.2751 | 4.2751 | -26.6249 | 4.2751
邳州 | 刚性 | 2025 | BDZ-00141 | C | 39.8697 | 8.8697 | 0 | 31 | 70 | 0 | 0 | 35.5 | 20.1703 | 19 | 0 | -7.5798 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2025 | BDZ-00146 | C | 25.9299 | 0 | 5.0701 | 31 | 51.5 | 0 | 0 | 17.925 | 20.125 | 19 | 0 | 5.0701 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2025 | BDZ-00147 | B | 50.2115 | 19.2115 | 0 | 31 | 70 | 0 | 0 | 35.5 | 47.2885 | 19 | 0 | -14.4743 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2025 | BDZ-00162 | C | 19.1961 | 0 | 0 | 19.1961 | 40 | 0 | 0 | 18.8039 | 2.8 | 7.1961 | 11.8039 | 11.8039 | 11.8039 | 11.8039
邳州 | 刚性 | 2025 | BDZ-00164 | C | 39.146 | 0 | 17.854 | 57 | 90 | 0 | 0 | 28.5 | 54.99 | 38 | 0 | 11.9026 | 0 | -19
邳州 | 刚性 | 2025 | BDZ-00172 | C | 34.4324 | 3.4324 | 0 | 31 | 70 | 0 | 0 | 35.5 | 40.2876 | 19 | 0 | -3.4324 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2022 | BDZ-00005 | C | 32.1104 | 0 | 0 | 32.1104 | 100 | 0 | 0 | 62.8896 | 95 | 20.1104 | 27.3896 | 27.3896 | 27.3896 | -1.1104
邳州 | 弹性 | 2022 | BDZ-00016 | C | 59.8949 | 2.8949 | 0 | 57 | 103 | 0 | 0 | 40.85 | 94.9551 | 38 | 0 | -1.9299 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2022 | BDZ-00021 | C | 26.1374 | 0 | 0 | 26.1374 | 70 | 0 | 0 | 40.3626 | 66.5 | 14.1374 | 4.8626 | 4.8626 | 4.8626 | 4.8626
邳州 | 弹性 | 2022 | BDZ-00022 | C | 26.3888 | 0 | 4.6112 | 31 | 51.5 | 0 | 0 | 17.925 | 48.2455 | 19 | 0 | 4.6112 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2022 | BDZ-00026 | B | 79.409 | 22.409 | 0 | 57 | 80 | 0 | 0 | 19 | 53.591 | 38 | 0 | -14.9393 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2022 | BDZ-00027 | C | 51.3384 | 0 | 0 | 51.3384 | 120 | 0 | 0 | 62.6616 | 114 | 34.2256 | 32.2744 | 32.2744 | 32.2744 | -15.2256
邳州 | 弹性 | 2022 | BDZ-00028 | B | 89.3265 | 0 | 0.44853 | 89.775 | 143 | 0 | 0 | 46.075 | 135.85 | 59.85 | 0 | 0.29902 | 0 | -29.925
邳州 | 弹性 | 2022 | BDZ-00031 | C | 34.4077 | 0 | 10.4798 | 44.8875 | 71.5 | 0 | 0 | 23.0375 | 67.925 | 29.925 | 0 | 7.5173 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2022 | BDZ-00037 | C | 23.7534 | 0 | 7.2466 | 31 | 70 | 0 | 0 | 35.5 | 66.5 | 19 | 0 | 7.2466 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2022 | BDZ-00048 | B | 63.0591 | 0 | 9.9126 | 72.9716 | 143 | 0 | 0 | 62.8784 | 135.85 | 48.6478 | 11.2022 | 17.8106 | 11.2022 | -29.6478
邳州 | 弹性 | 2022 | BDZ-00095 | C | 19.7569 | 0 | 11.2431 | 31 | 70 | 0 | 0 | 35.5 | 66.5 | 19 | 0 | 11.2431 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2022 | BDZ-00096 | B | 59.8515 | 14.964 | 0 | 44.8875 | 111.5 | 0 | 0 | 61.0375 | 90.961 | 29.925 | 0 | -9.976 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2022 | BDZ-00124 | C | 52.9856 | 8.0981 | 0 | 44.8875 | 71.5 | 0 | 0 | 23.0375 | 59.8269 | 29.925 | 0 | -5.3987 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2022 | BDZ-00135 | C | 73.1673 | 28.1298 | 0 | 45.0375 | 71.5 | 0.1 | 0.215 | 22.9875 | 39.8952 | 30.025 | 0 | -18.7532 | -0.1 | 0
邳州 | 弹性 | 2022 | BDZ-00141 | C | 34.3903 | 3.3903 | 0 | 31 | 70 | 0 | 0 | 35.5 | 63.1097 | 19 | 0 | -3.3903 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2022 | BDZ-00146 | C | 22.3663 | 0 | 51.0212 | 73.3875 | 101.5 | 0 | 0 | 23.0375 | 96.425 | 48.925 | 0 | 38.5587 | 0 | -29.925
邳州 | 弹性 | 2022 | BDZ-00147 | B | 43.3109 | 12.3109 | 0 | 31 | 70 | 0 | 0 | 35.5 | 54.1891 | 19 | 0 | -9.8739 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2022 | BDZ-00162 | C | 16.558 | 0 | 0 | 16.558 | 40 | 0 | 0 | 21.442 | 37.6069 | 4.558 | 14.442 | 14.442 | 14.442 | 14.442
邳州 | 弹性 | 2022 | BDZ-00164 | C | 33.7662 | 2.7662 | 0 | 31 | 40 | 0 | 0 | 7 | 35.2338 | 19 | 0 | -2.7662 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2022 | BDZ-00172 | C | 29.7004 | 0 | 0 | 29.7004 | 70 | 0 | 0 | 36.7996 | 66.5 | 17.7004 | 1.2996 | 1.2996 | 1.2996 | 1.2996
邳州 | 弹性 | 2023 | BDZ-00005 | C | 29.6283 | 0 | 6.3717 | 36 | 100 | 0 | 0 | 59 | 93.6514 | 24 | 23.5 | 29.8717 | 23.5 | -5
邳州 | 弹性 | 2023 | BDZ-00016 | C | 55.265 | 0 | 0 | 55.265 | 103 | 0 | 0 | 42.585 | 97.85 | 36.8433 | 1.1567 | 1.1567 | 1.1567 | 1.1567
邳州 | 弹性 | 2023 | BDZ-00021 | C | 24.117 | 0 | 0 | 24.117 | 70 | 0 | 0 | 42.383 | 66.5 | 12.117 | 6.883 | 6.883 | 6.883 | 6.883
邳州 | 弹性 | 2023 | BDZ-00022 | C | 24.3489 | 0 | 0 | 24.3489 | 51.5 | 0 | 0 | 24.5761 | 37.4787 | 12.3489 | 6.6511 | 6.6511 | 6.6511 | 6.6511
邳州 | 弹性 | 2023 | BDZ-00026 | B | 73.2707 | 16.2707 | 0 | 57 | 80 | 0 | 0 | 19 | 59.7293 | 38 | 0 | -10.8472 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2023 | BDZ-00027 | C | 47.37 | 0 | 0 | 47.37 | 120 | 0 | 0 | 66.63 | 114 | 31.58 | 34.92 | 34.92 | 34.92 | -12.58
邳州 | 弹性 | 2023 | BDZ-00028 | B | 82.4216 | 0 | 0 | 82.4216 | 143 | 0 | 0 | 53.4284 | 135.85 | 54.9477 | 4.9023 | 4.9023 | 4.9023 | -25.0227
邳州 | 弹性 | 2023 | BDZ-00031 | C | 31.748 | 0 | 4.252 | 36 | 71.5 | 0 | 0 | 31.925 | 67.8665 | 24 | 5.925 | 10.177 | 5.925 | 5.925
邳州 | 弹性 | 2023 | BDZ-00037 | C | 21.9172 | 0 | 9.0828 | 31 | 70 | 0 | 0 | 35.5 | 65.6178 | 19 | 0 | 9.0828 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2023 | BDZ-00048 | B | 58.1846 | 0 | 27.8664 | 86.0511 | 143 | 0 | 0 | 49.7989 | 135.85 | 57.3674 | 2.4826 | 21.0602 | 2.4826 | -38.3674
邳州 | 弹性 | 2023 | BDZ-00095 | C | 18.2297 | 0 | 0 | 18.2297 | 70 | 0 | 0 | 48.2703 | 61.324 | 6.2297 | 12.7703 | 12.7703 | 12.7703 | 12.7703
邳州 | 弹性 | 2023 | BDZ-00096 | B | 55.225 | 10.3375 | 0 | 44.8875 | 111.5 | 0 | 0 | 61.0375 | 95.5875 | 29.925 | 0 | -6.8917 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2023 | BDZ-00124 | C | 48.8898 | 4.0023 | 0 | 44.8875 | 71.5 | 0 | 0 | 23.0375 | 62.2822 | 29.925 | 0 | -2.6682 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2023 | BDZ-00135 | C | 67.5115 | 22.474 | 0 | 45.0375 | 71.5 | 0.1 | 0.215 | 22.9875 | 42.8304 | 30.025 | 0 | -14.9826 | -0.1 | 0
邳州 | 弹性 | 2023 | BDZ-00141 | C | 31.732 | 0.73199 | 0 | 31 | 70 | 0 | 0 | 35.5 | 63.7829 | 19 | 0 | -0.73199 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2023 | BDZ-00146 | C | 20.6374 | 0 | 15.3626 | 36 | 101.5 | 0 | 0 | 60.425 | 91.8146 | 24 | 24.925 | 40.2876 | 24.925 | -5
邳州 | 弹性 | 2023 | BDZ-00147 | B | 39.9629 | 8.963 | 0 | 31 | 70 | 0 | 0 | 35.5 | 57.537 | 19 | 0 | -7.642 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2023 | BDZ-00162 | C | 15.2781 | 0 | 0 | 15.2781 | 40 | 0 | 0 | 22.7219 | 31.8902 | 3.2781 | 15.7219 | 15.7219 | 15.7219 | 15.7219
邳州 | 弹性 | 2023 | BDZ-00164 | C | 31.1561 | 0.15606 | 0 | 31 | 40 | 0 | 0 | 7 | 36.5682 | 19 | 0 | -0.15606 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2023 | BDZ-00172 | C | 27.4045 | 0 | 0 | 27.4045 | 70 | 0 | 0 | 39.0955 | 66.5 | 15.4045 | 3.5955 | 3.5955 | 3.5955 | 3.5955
邳州 | 弹性 | 2024 | BDZ-00005 | C | 33.5761 | 0 | 0 | 33.5761 | 100 | 0 | 0 | 61.4239 | 85.6794 | 21.576 | 25.924 | 25.924 | 25.924 | -2.5761
邳州 | 弹性 | 2024 | BDZ-00016 | C | 62.6288 | 5.6288 | 0 | 57 | 103 | 0 | 0 | 40.85 | 77.0459 | 38 | 0 | -3.7525 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2024 | BDZ-00021 | C | 27.3304 | 0 | 0 | 27.3304 | 70 | 0 | 0 | 39.1696 | 54.7911 | 15.3304 | 3.6696 | 3.6696 | 3.6696 | 3.6696
邳州 | 弹性 | 2024 | BDZ-00022 | C | 27.5933 | 0 | 0 | 27.5933 | 51.5 | 0 | 0 | 21.3317 | 15.3964 | 15.5933 | 3.4067 | 3.4067 | 3.4067 | 3.4067
邳州 | 弹性 | 2024 | BDZ-00026 | B | 83.0336 | 0 | 0 | 83.0336 | 130 | 0 | 0 | 40.4664 | 118.3175 | 55.3558 | 20.6442 | 20.6442 | 20.6442 | -17.3558
邳州 | 弹性 | 2024 | BDZ-00027 | C | 53.6818 | 0 | 32.1391 | 85.8209 | 120 | 0 | 0 | 28.1791 | 99.3817 | 57.2139 | 9.2861 | 30.7121 | 9.2861 | -38.2139
邳州 | 弹性 | 2024 | BDZ-00028 | B | 93.4038 | 3.6288 | 0 | 89.775 | 143 | 0 | 0 | 46.075 | 132.2212 | 59.85 | 0 | -2.4192 | 0 | -29.925
邳州 | 弹性 | 2024 | BDZ-00031 | C | 35.9782 | 0 | 0.021776 | 36 | 71.5 | 0 | 0 | 31.925 | 51.9515 | 24 | 5.925 | 5.9468 | 5.925 | 5.925
邳州 | 弹性 | 2024 | BDZ-00037 | C | 24.8376 | 0 | 0 | 24.8376 | 70 | 0 | 0 | 41.6624 | 52.7002 | 12.8376 | 6.1624 | 6.1624 | 6.1624 | 6.1624
邳州 | 弹性 | 2024 | BDZ-00048 | B | 65.9374 | 0 | 0 | 65.9374 | 143 | 0 | 0 | 69.9126 | 135.85 | 43.9583 | 15.8917 | 15.8917 | 15.8917 | -24.9583
邳州 | 弹性 | 2024 | BDZ-00095 | C | 20.6587 | 0 | 15.3413 | 36 | 120 | 0 | 0 | 78 | 94.9908 | 24 | 42.5 | 57.8413 | 42.5 | -5
邳州 | 弹性 | 2024 | BDZ-00096 | B | 62.5834 | 17.6959 | 0 | 44.8875 | 111.5 | 0 | 0 | 61.0375 | 88.2291 | 29.925 | 0 | -11.7973 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2024 | BDZ-00124 | C | 55.4041 | 10.5166 | 0 | 44.8875 | 71.5 | 0 | 0 | 23.0375 | 41.3117 | 29.925 | 0 | -7.0111 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2024 | BDZ-00135 | C | 76.507 | 5.107 | 0 | 71.4 | 100 | 0.1 | 0.215 | 23.7 | 60.7288 | 47.6 | 0 | -3.4047 | -0.1 | -17.575
邳州 | 弹性 | 2024 | BDZ-00141 | C | 35.9601 | 4.9601 | 0 | 31 | 70 | 0 | 0 | 35.5 | 40.4015 | 19 | 0 | -4.9601 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2024 | BDZ-00146 | C | 23.3872 | 0 | 0 | 23.3872 | 101.5 | 0 | 0 | 73.0378 | 79.8625 | 11.3872 | 37.5378 | 37.5378 | 37.5378 | 7.6128
邳州 | 弹性 | 2024 | BDZ-00147 | B | 45.2878 | 14.2878 | 0 | 31 | 70 | 0 | 0 | 35.5 | 52.2122 | 19 | 0 | -11.1919 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2024 | BDZ-00162 | C | 17.3138 | 0 | 18.6862 | 36 | 90 | 0 | 0 | 49.5 | 65.7667 | 24 | 14 | 32.6862 | 14 | -5
邳州 | 弹性 | 2024 | BDZ-00164 | C | 35.3074 | 4.3074 | 0 | 31 | 40 | 0 | 0 | 7 | 16.6322 | 19 | 0 | -4.3074 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2024 | BDZ-00172 | C | 31.056 | 0.056033 | 0 | 31 | 70 | 0 | 0 | 35.5 | 55.6743 | 19 | 0 | -0.056033 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2025 | BDZ-00005 | C | 37.2264 | 0 | 0 | 37.2264 | 100 | 0 | 0 | 57.7736 | 75.98 | 24.8176 | 22.6824 | 22.6824 | 22.6824 | -5.8176
邳州 | 弹性 | 2025 | BDZ-00016 | C | 69.4378 | 12.4378 | 0 | 57 | 103 | 0 | 0 | 40.85 | 53.8022 | 38 | 0 | -8.2918 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2025 | BDZ-00021 | C | 30.3018 | 0 | 0 | 30.3018 | 70 | 0 | 0 | 36.1982 | 42.16 | 18.3018 | 0.69825 | 0.69825 | 0.69825 | 0.69825
邳州 | 弹性 | 2025 | BDZ-00022 | C | 30.5932 | 0 | 0 | 30.5932 | 51.5 | 0 | 0 | 18.3318 | 1.695 | 18.5932 | 0.40679 | 0.40679 | 0.40679 | 0.40679
邳州 | 弹性 | 2025 | BDZ-00026 | B | 92.0611 | 0 | 0 | 92.0611 | 130 | 0 | 0 | 31.4389 | 105.46 | 61.374 | 14.626 | 14.626 | 14.626 | -23.374
邳州 | 弹性 | 2025 | BDZ-00027 | C | 59.5181 | 0 | 0 | 59.5181 | 120 | 0 | 0 | 54.4819 | 78.73 | 39.6787 | 26.8213 | 26.8213 | 26.8213 | -20.6787
邳州 | 弹性 | 2025 | BDZ-00028 | B | 103.5586 | 13.7836 | 0 | 89.775 | 143 | 0 | 0 | 46.075 | 122.0664 | 59.85 | 0 | -9.1891 | 0 | -29.925
邳州 | 弹性 | 2025 | BDZ-00031 | C | 39.8898 | 0 | 0 | 39.8898 | 71.5 | 0 | 0 | 28.0352 | 38.395 | 26.5932 | 3.3318 | 3.3318 | 3.3318 | 3.3318
邳州 | 弹性 | 2025 | BDZ-00037 | C | 27.5379 | 0 | 3.4621 | 31 | 70 | 0 | 0 | 35.5 | 39.64 | 19 | 0 | 3.4621 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2025 | BDZ-00048 | B | 73.1061 | 0 | 0 | 73.1061 | 143 | 0 | 0 | 62.7439 | 131.29 | 48.7374 | 11.1126 | 11.1126 | 11.1126 | -29.7374
邳州 | 弹性 | 2025 | BDZ-00095 | C | 22.9047 | 0 | 76.8453 | 99.75 | 120 | 0 | 0 | 14.25 | 83.19 | 66.5 | 0 | 55.5953 | 0 | -47.5
邳州 | 弹性 | 2025 | BDZ-00096 | B | 69.3875 | 24.5 | 0 | 44.8875 | 111.5 | 0 | 0 | 61.0375 | 81.425 | 29.925 | 0 | -16.3333 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2025 | BDZ-00124 | C | 61.4276 | 16.5401 | 0 | 44.8875 | 71.5 | 0 | 0 | 23.0375 | 20.7349 | 29.925 | 0 | -11.0268 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2025 | BDZ-00135 | C | 84.8248 | 13.4248 | 0 | 71.4 | 100 | 0.1 | 0.215 | 23.7 | 24.7552 | 47.6 | 0 | -8.9499 | -0.1 | -17.575
邳州 | 弹性 | 2025 | BDZ-00141 | C | 39.8697 | 8.8697 | 0 | 31 | 70 | 0 | 0 | 35.5 | 20.1703 | 19 | 0 | -7.5798 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2025 | BDZ-00146 | C | 25.9299 | 0 | 10.0701 | 36 | 101.5 | 0 | 0 | 60.425 | 67.625 | 24 | 24.925 | 34.9951 | 24.925 | -5
邳州 | 弹性 | 2025 | BDZ-00147 | B | 50.2115 | 19.2115 | 0 | 31 | 70 | 0 | 0 | 35.5 | 47.2885 | 19 | 0 | -14.4743 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2025 | BDZ-00162 | C | 19.1961 | 0 | 16.8039 | 36 | 90 | 0 | 0 | 49.5 | 50.3 | 24 | 14 | 30.8039 | 14 | -5
邳州 | 弹性 | 2025 | BDZ-00164 | C | 39.146 | 0 | 0 | 39.146 | 90 | 0 | 0 | 46.354 | 54.99 | 26.0974 | 11.9026 | 11.9026 | 11.9026 | -7.0974
邳州 | 弹性 | 2025 | BDZ-00172 | C | 34.4324 | 0 | 1.5861 | 36.0185 | 120 | 0 | 0 | 77.9815 | 91.22 | 24.0123 | 42.4877 | 44.0676 | 42.4877 | -5.0123
市区 | 刚性 | 2022 | BDZ-00012 | B | 30.2516 | 0 | 26.7484 | 57 | 80 | 0 | 0 | 19 | 76 | 38 | 0 | 19.7484 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2022 | BDZ-00013 | C | 65.8799 | 8.8799 | 0 | 57 | 80 | 0 | 0 | 19 | 67.1201 | 38 | 0 | -5.9199 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2022 | BDZ-00023 | B | 96.4325 | 39.4325 | 0 | 57 | 103 | 0 | 0 | 40.85 | 58.4175 | 38 | 0 | -26.2883 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2022 | BDZ-00024 | B | 89.5931 | 32.5931 | 0 | 57 | 90 | 0 | 0 | 28.5 | 52.9069 | 38 | 0 | -21.7287 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2022 | BDZ-00042 | A | 78.7925 | 40.7925 | 0 | 38 | 90 | 0 | 0 | 47.5 | 44.7075 | 38 | 0 | -40.7925 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2022 | BDZ-00051 | A | 59.5638 | 21.5638 | 0 | 38 | 80 | 0 | 0 | 38 | 54.4362 | 38 | 0 | -21.5638 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2022 | BDZ-00053 | B | 79.907 | 22.907 | 0 | 57 | 80 | 0 | 0 | 19 | 53.093 | 38 | 0 | -15.2713 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2022 | BDZ-00055 | C | 43.1566 | 0 | 13.8434 | 57 | 80 | 0 | 0 | 19 | 76 | 38 | 0 | 9.2289 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2022 | BDZ-00062 | B | 52.6917 | 0 | 4.3083 | 57 | 80 | 0 | 0 | 19 | 76 | 38 | 0 | 2.8722 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2022 | BDZ-00065 | B | 78.4521 | 21.4521 | 0 | 57 | 90 | 0 | 0 | 28.5 | 64.0479 | 38 | 0 | -14.3014 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2022 | BDZ-00074 | B | 66.7275 | 9.7275 | 0 | 57 | 80 | 0 | 0 | 19 | 66.2725 | 38 | 0 | -6.485 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2022 | BDZ-00076 | B | 29.8222 | 0 | 84.1778 | 114 | 130 | 0 | 0 | 9.5 | 123.5 | 76 | 0 | 58.1778 | 0 | -38
市区 | 刚性 | 2022 | BDZ-00092 | B | 10.4914 | 0 | 46.5086 | 57 | 80 | 0 | 0 | 19 | 76 | 38 | 0 | 38 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2022 | BDZ-00094 | B | 60.825 | 3.825 | 0 | 57 | 80 | 0 | 0 | 19 | 72.175 | 38 | 0 | -2.55 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2022 | BDZ-00103 | A | 61.6134 | 23.6134 | 0 | 38 | 80 | 0 | 0 | 38 | 52.3866 | 38 | 0 | -23.6134 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2022 | BDZ-00106 | C | 5.4355 | 0 | 30.5645 | 36 | 80 | 0 | 0 | 40 | 76 | 24 | 14 | 38 | 14 | 14
市区 | 刚性 | 2022 | BDZ-00110 | B | 35.9283 | 0 | 21.0717 | 57 | 103 | 0 | 0 | 40.85 | 97.85 | 38 | 0 | 14.0717 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2022 | BDZ-00114 | B | 103.0771 | 46.0771 | 0 | 57 | 103 | 0 | 0 | 40.85 | 51.7729 | 38 | 0 | -30.7181 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2022 | BDZ-00115 | B | 68.8351 | 11.8351 | 0 | 57 | 80 | 0 | 0 | 19 | 64.1649 | 38 | 0 | -7.8901 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2022 | BDZ-00139 | B | 87.0812 | 30.0812 | 0 | 57 | 80 | 0 | 0 | 19 | 45.9188 | 38 | 0 | -20.0542 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2022 | BDZ-00148 | A | 96.5186 | 58.5186 | 0 | 38 | 90 | 0 | 0 | 47.5 | 26.9814 | 38 | 0 | -58.5186 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2022 | BDZ-00151 | B | 120.1766 | 48.9266 | 0 | 71.25 | 113 | 0 | 0 | 36.1 | 58.4234 | 47.5 | 0 | -32.6177 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2022 | BDZ-00154 | B | 18.1487 | 0 | 38.8513 | 57 | 80 | 0 | 0 | 19 | 76 | 38 | 0 | 31.8513 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2022 | BDZ-00155 | B | 49.7612 | 0 | 7.2388 | 57 | 80 | 0 | 0 | 19 | 76 | 38 | 0 | 4.8258 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2022 | BDZ-00175 | B | 42.1858 | 0 | 14.8142 | 57 | 80 | 0 | 0 | 19 | 76 | 38 | 0 | 9.8762 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2022 | BDZ-00183 | C | 15.4273 | 0 | 41.5727 | 57 | 80 | 0 | 0 | 19 | 76 | 38 | 0 | 34.5727 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2022 | SIM-CITY-KL | C | 15.0773 | 0 | 20.9227 | 36 | 80 | 0 | 0 | 40 | 75.3769 | 24 | 14 | 34.9227 | 14 | 14
市区 | 刚性 | 2022 | SIM-CITY-XSZ | C | 12.7604 | 0 | 44.2396 | 57 | 80 | 0 | 0 | 19 | 76 | 38 | 0 | 37.2396 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2022 | SIM-CITY-YQ | C | 19.6736 | 0 | 25.3635 | 45.0371 | 80 | 0 | 0 | 30.9629 | 76 | 30.0247 | 7.9753 | 30.3264 | 7.9753 | 7.9753
市区 | 刚性 | 2023 | BDZ-00012 | B | 32.5715 | 0 | 24.4285 | 57 | 80 | 0 | 0 | 19 | 70.2 | 38 | 0 | 17.4285 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2023 | BDZ-00013 | C | 70.9322 | 13.9322 | 0 | 57 | 80 | 0 | 0 | 19 | 62.0678 | 38 | 0 | -9.2881 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2023 | BDZ-00023 | B | 103.8278 | 46.8278 | 0 | 57 | 103 | 0 | 0 | 40.85 | 51.0222 | 38 | 0 | -31.2185 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2023 | BDZ-00024 | B | 96.4638 | 39.4638 | 0 | 57 | 90 | 0 | 0 | 28.5 | 46.0362 | 38 | 0 | -26.3092 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2023 | BDZ-00042 | A | 84.835 | 46.835 | 0 | 38 | 90 | 0 | 0 | 47.5 | 38.665 | 38 | 0 | -46.835 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2023 | BDZ-00051 | A | 64.1317 | 26.1317 | 0 | 38 | 80 | 0 | 0 | 38 | 49.8683 | 38 | 0 | -26.1317 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2023 | BDZ-00053 | B | 86.035 | 29.035 | 0 | 57 | 80 | 0 | 0 | 19 | 46.965 | 38 | 0 | -19.3567 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2023 | BDZ-00055 | C | 46.4663 | 0 | 10.5337 | 57 | 80 | 0 | 0 | 19 | 76 | 38 | 0 | 7.0225 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2023 | BDZ-00062 | B | 56.7326 | 0 | 0.26741 | 57 | 80 | 0 | 0 | 19 | 76 | 38 | 0 | 0.17827 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2023 | BDZ-00065 | B | 84.4685 | 27.4685 | 0 | 57 | 90 | 0 | 0 | 28.5 | 58.0315 | 38 | 0 | -18.3123 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2023 | BDZ-00074 | B | 71.8448 | 14.8448 | 0 | 57 | 80 | 0 | 0 | 19 | 61.1552 | 38 | 0 | -9.8965 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2023 | BDZ-00076 | B | 32.1092 | 0 | 81.8908 | 114 | 130 | 0 | 0 | 9.5 | 123.5 | 76 | 0 | 55.8908 | 0 | -38
市区 | 刚性 | 2023 | BDZ-00092 | B | 11.296 | 0 | 45.704 | 57 | 80 | 0 | 0 | 19 | 76 | 38 | 0 | 38 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2023 | BDZ-00094 | B | 65.4896 | 8.4896 | 0 | 57 | 80 | 0 | 0 | 19 | 67.5104 | 38 | 0 | -5.6597 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2023 | BDZ-00103 | A | 66.3384 | 28.3384 | 0 | 38 | 80 | 0 | 0 | 38 | 47.6616 | 38 | 0 | -28.3384 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2023 | BDZ-00106 | C | 5.8524 | 0 | 51.1476 | 57 | 80 | 0 | 0 | 19 | 76 | 38 | 0 | 38 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2023 | BDZ-00110 | B | 38.6836 | 0 | 89.5664 | 128.25 | 153 | 0 | 0 | 17.1 | 145.35 | 85.5 | 0 | 59.7109 | 0 | -47.5
市区 | 刚性 | 2023 | BDZ-00114 | B | 110.9819 | 53.9819 | 0 | 57 | 103 | 0 | 0 | 40.85 | 43.8681 | 38 | 0 | -35.988 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2023 | BDZ-00115 | B | 74.114 | 17.114 | 0 | 57 | 80 | 0 | 0 | 19 | 58.886 | 38 | 0 | -11.4093 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2023 | BDZ-00139 | B | 93.7594 | 36.7594 | 0 | 57 | 80 | 0 | 0 | 19 | 39.2406 | 38 | 0 | -24.5063 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2023 | BDZ-00148 | A | 103.9205 | 65.9205 | 0 | 38 | 90 | 0 | 0 | 47.5 | 19.5795 | 38 | 0 | -65.9205 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2023 | BDZ-00151 | B | 129.3928 | 58.1428 | 0 | 71.25 | 113 | 0 | 0 | 36.1 | 49.2072 | 47.5 | 0 | -38.7619 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2023 | BDZ-00154 | B | 19.5405 | 0 | 37.4595 | 57 | 80 | 0 | 0 | 19 | 76 | 38 | 0 | 30.4595 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2023 | BDZ-00155 | B | 53.5774 | 0 | 3.4226 | 57 | 80 | 0 | 0 | 19 | 76 | 38 | 0 | 2.2818 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2023 | BDZ-00175 | B | 45.4209 | 0 | 11.5791 | 57 | 80 | 0 | 0 | 19 | 76 | 38 | 0 | 7.7194 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2023 | BDZ-00183 | C | 16.6104 | 0 | 40.3896 | 57 | 80 | 0 | 0 | 19 | 75.4709 | 38 | 0 | 33.3896 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2023 | SIM-CITY-KL | C | 16.2336 | 0 | 40.7664 | 57 | 80 | 0 | 0 | 19 | 75.0165 | 38 | 0 | 33.7664 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2023 | SIM-CITY-XSZ | C | 13.739 | 0 | 43.261 | 57 | 80 | 0 | 0 | 19 | 76 | 38 | 0 | 36.261 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2023 | SIM-CITY-YQ | C | 21.1823 | 0 | 32.8688 | 54.0511 | 80 | 0 | 0 | 21.9489 | 76 | 36.0341 | 1.9659 | 28.8177 | 1.9659 | 1.9659
市区 | 刚性 | 2024 | BDZ-00012 | B | 30.6113 | 0 | 17.4629 | 48.0742 | 80 | 0 | 0 | 27.9258 | 58.4629 | 32.0494 | 5.9506 | 19.3887 | 5.9506 | 5.9506
市区 | 刚性 | 2024 | BDZ-00013 | C | 66.6633 | 9.6633 | 0 | 57 | 80 | 0 | 0 | 19 | 66.3367 | 38 | 0 | -6.4422 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2024 | BDZ-00023 | B | 97.5791 | 40.5791 | 0 | 57 | 103 | 0 | 0 | 40.85 | 57.2709 | 38 | 0 | -27.0527 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2024 | BDZ-00024 | B | 90.6584 | 33.6584 | 0 | 57 | 90 | 0 | 0 | 28.5 | 51.8416 | 38 | 0 | -22.4389 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2024 | BDZ-00042 | A | 79.7294 | 41.7294 | 0 | 38 | 90 | 0 | 0 | 47.5 | 43.7706 | 38 | 0 | -41.7294 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2024 | BDZ-00051 | A | 60.2721 | 22.2721 | 0 | 38 | 80 | 0 | 0 | 38 | 53.7279 | 38 | 0 | -22.2721 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2024 | BDZ-00053 | B | 80.8571 | 23.8571 | 0 | 57 | 80 | 0 | 0 | 19 | 52.1429 | 38 | 0 | -15.9048 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2024 | BDZ-00055 | C | 43.6698 | 0 | 0 | 43.6698 | 80 | 0 | 0 | 32.3302 | 76 | 29.1132 | 8.8868 | 8.8868 | 8.8868 | 8.8868
市区 | 刚性 | 2024 | BDZ-00062 | B | 53.3183 | 0 | 3.6817 | 57 | 80 | 0 | 0 | 19 | 76 | 38 | 0 | 2.4545 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2024 | BDZ-00065 | B | 79.385 | 22.385 | 0 | 57 | 90 | 0 | 0 | 28.5 | 63.115 | 38 | 0 | -14.9233 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2024 | BDZ-00074 | B | 67.521 | 10.521 | 0 | 57 | 80 | 0 | 0 | 19 | 64.8013 | 38 | 0 | -7.014 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2024 | BDZ-00076 | B | 30.1768 | 0 | 83.8232 | 114 | 130 | 0 | 0 | 9.5 | 123.5 | 76 | 0 | 57.8232 | 0 | -38
市区 | 刚性 | 2024 | BDZ-00092 | B | 10.6161 | 0 | 25.3839 | 36 | 80 | 0 | 0 | 40 | 73.0164 | 24 | 14 | 38 | 14 | 14
市区 | 刚性 | 2024 | BDZ-00094 | B | 61.5482 | 4.5482 | 0 | 57 | 80 | 0 | 0 | 19 | 71.4518 | 38 | 0 | -3.0321 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2024 | BDZ-00103 | A | 62.346 | 24.346 | 0 | 38 | 80 | 0 | 0 | 38 | 51.654 | 38 | 0 | -24.346 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2024 | BDZ-00106 | C | 5.5002 | 0 | 30.4998 | 36 | 80 | 0 | 0 | 40 | 76 | 24 | 14 | 38 | 14 | 14
市区 | 刚性 | 2024 | BDZ-00110 | B | 36.3555 | 0 | 91.8945 | 128.25 | 153 | 0 | 0 | 17.1 | 145.35 | 85.5 | 0 | 61.263 | 0 | -47.5
市区 | 刚性 | 2024 | BDZ-00114 | B | 104.3027 | 47.3027 | 0 | 57 | 103 | 0 | 0 | 40.85 | 50.5473 | 38 | 0 | -31.5351 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2024 | BDZ-00115 | B | 69.6536 | 12.6536 | 0 | 57 | 80 | 0 | 0 | 19 | 63.3464 | 38 | 0 | -8.4357 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2024 | BDZ-00139 | B | 88.1167 | 31.1167 | 0 | 57 | 80 | 0 | 0 | 19 | 44.8833 | 38 | 0 | -20.7445 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2024 | BDZ-00148 | A | 97.6663 | 59.6663 | 0 | 38 | 90 | 0 | 0 | 47.5 | 25.8337 | 38 | 0 | -59.6663 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2024 | BDZ-00151 | B | 121.6056 | 50.3556 | 0 | 71.25 | 113 | 0 | 0 | 36.1 | 56.9944 | 47.5 | 0 | -33.5704 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2024 | BDZ-00154 | B | 18.3645 | 0 | 17.6355 | 36 | 80 | 0 | 0 | 40 | 76 | 24 | 14 | 31.6355 | 14 | 14
市区 | 刚性 | 2024 | BDZ-00155 | B | 50.3529 | 0 | 6.6471 | 57 | 80 | 0 | 0 | 19 | 76 | 38 | 0 | 4.4314 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2024 | BDZ-00175 | B | 42.6874 | 0 | 14.3126 | 57 | 80 | 0 | 0 | 19 | 76 | 38 | 0 | 9.5418 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2024 | BDZ-00183 | C | 15.6107 | 0 | 41.3893 | 57 | 80 | 0 | 0 | 19 | 73.2553 | 38 | 0 | 34.3893 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2024 | SIM-CITY-KL | C | 15.2566 | 0 | 20.7434 | 36 | 80 | 0 | 0 | 40 | 74.4561 | 24 | 14 | 34.7434 | 14 | 14
市区 | 刚性 | 2024 | SIM-CITY-XSZ | C | 12.9121 | 0 | 44.0879 | 57 | 80 | 0 | 0 | 19 | 75.3921 | 38 | 0 | 37.0879 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2024 | SIM-CITY-YQ | C | 19.9075 | 0 | 37.0925 | 57 | 80 | 0 | 0 | 19 | 76 | 38 | 0 | 30.0925 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2025 | BDZ-00012 | B | 32.2886 | 0 | 24.7114 | 57 | 80 | 0 | 0 | 19 | 40.266 | 38 | 0 | 17.7114 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2025 | BDZ-00013 | C | 70.316 | 13.316 | 0 | 57 | 80 | 0 | 0 | 19 | 53.9875 | 38 | 0 | -8.8773 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2025 | BDZ-00023 | B | 102.9258 | 45.9258 | 0 | 57 | 103 | 0 | 0 | 40.85 | 51.9242 | 38 | 0 | -30.6172 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2025 | BDZ-00024 | B | 95.6259 | 38.6259 | 0 | 57 | 90 | 0 | 0 | 28.5 | 46.8741 | 38 | 0 | -25.7506 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2025 | BDZ-00042 | A | 84.0981 | 46.0981 | 0 | 38 | 90 | 0 | 0 | 47.5 | 39.4019 | 38 | 0 | -46.0981 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2025 | BDZ-00051 | A | 63.5746 | 25.5746 | 0 | 38 | 80 | 0 | 0 | 38 | 50.4254 | 38 | 0 | -25.5746 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2025 | BDZ-00053 | B | 85.2876 | 28.2876 | 0 | 57 | 80 | 0 | 0 | 19 | 47.7124 | 38 | 0 | -18.8584 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2025 | BDZ-00055 | C | 46.0626 | 0 | 0 | 46.0626 | 80 | 0 | 0 | 29.9374 | 69.1925 | 30.7084 | 7.2916 | 7.2916 | 7.2916 | 7.2916
市区 | 刚性 | 2025 | BDZ-00062 | B | 56.2398 | 0 | 0 | 56.2398 | 80 | 0 | 0 | 19.7602 | 76 | 37.4932 | 0.50682 | 0.50682 | 0.50682 | 0.50682
市区 | 刚性 | 2025 | BDZ-00065 | B | 83.7348 | 26.7348 | 0 | 57 | 90 | 0 | 0 | 28.5 | 58.7652 | 38 | 0 | -17.8232 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2025 | BDZ-00074 | B | 71.2207 | 14.2207 | 0 | 57 | 80 | 0 | 0 | 19 | 48.4718 | 38 | 0 | -9.4805 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2025 | BDZ-00076 | B | 31.8303 | 0 | 82.1697 | 114 | 130 | 0 | 0 | 9.5 | 123.5 | 76 | 0 | 56.1697 | 0 | -38
市区 | 刚性 | 2025 | BDZ-00092 | B | 11.1978 | 0 | 45.8022 | 57 | 80 | 0 | 0 | 19 | 68.9182 | 38 | 0 | 38 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2025 | BDZ-00094 | B | 64.9207 | 7.9207 | 0 | 57 | 80 | 0 | 0 | 19 | 68.0793 | 38 | 0 | -5.2805 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2025 | BDZ-00103 | A | 65.7621 | 27.7621 | 0 | 38 | 80 | 0 | 0 | 38 | 48.2379 | 38 | 0 | -27.7621 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2025 | BDZ-00106 | C | 5.8015 | 0 | 51.1985 | 57 | 80 | 0 | 0 | 19 | 76 | 38 | 0 | 38 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2025 | BDZ-00110 | B | 38.3476 | 0 | 89.9024 | 128.25 | 153 | 0 | 0 | 17.1 | 145.35 | 85.5 | 0 | 59.935 | 0 | -47.5
市区 | 刚性 | 2025 | BDZ-00114 | B | 110.0179 | 53.0179 | 0 | 57 | 103 | 0 | 0 | 40.85 | 33.8813 | 38 | 0 | -35.3452 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2025 | BDZ-00115 | B | 73.4702 | 16.4702 | 0 | 57 | 80 | 0 | 0 | 19 | 59.5298 | 38 | 0 | -10.9801 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2025 | BDZ-00139 | B | 92.9449 | 35.9449 | 0 | 57 | 80 | 0 | 0 | 19 | 40.0551 | 38 | 0 | -23.9633 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2025 | BDZ-00148 | A | 103.0178 | 65.0178 | 0 | 38 | 90 | 0 | 0 | 47.5 | 20.4822 | 38 | 0 | -65.0178 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2025 | BDZ-00151 | B | 128.2688 | 57.0188 | 0 | 71.25 | 113 | 0 | 0 | 36.1 | 50.3312 | 47.5 | 0 | -38.0126 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2025 | BDZ-00154 | B | 19.3708 | 0 | 37.6292 | 57 | 80 | 0 | 0 | 19 | 76 | 38 | 0 | 30.6292 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2025 | BDZ-00155 | B | 53.112 | 0 | 0 | 53.112 | 80 | 0 | 0 | 22.888 | 76 | 35.408 | 2.592 | 2.592 | 2.592 | 2.592
市区 | 刚性 | 2025 | BDZ-00175 | B | 45.0264 | 0 | 11.9736 | 57 | 80 | 0 | 0 | 19 | 76 | 38 | 0 | 7.9824 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2025 | BDZ-00183 | C | 16.4661 | 0 | 40.5339 | 57 | 80 | 0 | 0 | 19 | 70.3914 | 38 | 0 | 33.5339 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2025 | SIM-CITY-KL | C | 16.0926 | 0 | 40.9074 | 57 | 80 | 0 | 0 | 19 | 71.244 | 38 | 0 | 33.9074 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2025 | SIM-CITY-XSZ | C | 13.6197 | 0 | 41.1059 | 54.7256 | 80 | 0 | 0 | 21.2744 | 72.651 | 36.4837 | 1.5163 | 36.3803 | 1.5163 | 1.5163
市区 | 刚性 | 2025 | SIM-CITY-YQ | C | 20.9983 | 0 | 36.0017 | 57 | 80 | 0 | 0 | 19 | 76 | 38 | 0 | 29.0017 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2022 | BDZ-00012 | B | 30.2516 | 0 | 26.7484 | 57 | 80 | 0 | 0 | 19 | 76 | 38 | 0 | 19.7484 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2022 | BDZ-00013 | C | 65.8799 | 8.8799 | 0 | 57 | 80 | 0 | 0 | 19 | 67.1201 | 38 | 0 | -5.9199 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2022 | BDZ-00023 | B | 96.4325 | 39.4325 | 0 | 57 | 103 | 0 | 0 | 40.85 | 58.4175 | 38 | 0 | -26.2883 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2022 | BDZ-00024 | B | 89.5931 | 32.5931 | 0 | 57 | 90 | 0 | 0 | 28.5 | 52.9069 | 38 | 0 | -21.7287 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2022 | BDZ-00042 | A | 78.7925 | 40.7925 | 0 | 38 | 90 | 0 | 0 | 47.5 | 44.7075 | 38 | 0 | -40.7925 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2022 | BDZ-00051 | A | 59.5638 | 21.5638 | 0 | 38 | 80 | 0 | 0 | 38 | 54.4362 | 38 | 0 | -21.5638 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2022 | BDZ-00053 | B | 79.907 | 0 | 19.293 | 99.2 | 130 | 0 | 0 | 24.3 | 123.5 | 66.1333 | 9.8667 | 22.7287 | 9.8667 | -28.1333
市区 | 弹性 | 2022 | BDZ-00055 | C | 43.1566 | 0 | 0 | 43.1566 | 80 | 0 | 0 | 32.8434 | 76 | 28.7711 | 9.2289 | 9.2289 | 9.2289 | 9.2289
市区 | 弹性 | 2022 | BDZ-00062 | B | 52.6917 | 0 | 0 | 52.6917 | 80 | 0 | 0 | 23.3083 | 76 | 35.1278 | 2.8722 | 2.8722 | 2.8722 | 2.8722
市区 | 弹性 | 2022 | BDZ-00065 | B | 78.4521 | 21.4521 | 0 | 57 | 90 | 0 | 0 | 28.5 | 64.0479 | 38 | 0 | -14.3014 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2022 | BDZ-00074 | B | 66.7275 | 0 | 0 | 66.7275 | 130 | 0 | 0 | 56.7725 | 123.5 | 44.485 | 31.515 | 31.515 | 31.515 | -6.485
市区 | 弹性 | 2022 | BDZ-00076 | B | 29.8222 | 0 | 6.1778 | 36 | 130 | 0 | 0 | 87.5 | 123.5 | 24 | 52 | 58.1778 | 52 | 14
市区 | 弹性 | 2022 | BDZ-00092 | B | 10.4914 | 0 | 25.5086 | 36 | 130 | 0 | 0 | 87.5 | 123.5 | 24 | 52 | 76 | 52 | 14
市区 | 弹性 | 2022 | BDZ-00094 | B | 60.825 | 3.825 | 0 | 57 | 80 | 0 | 0 | 19 | 72.175 | 38 | 0 | -2.55 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2022 | BDZ-00103 | A | 61.6134 | 23.6134 | 0 | 38 | 80 | 0 | 0 | 38 | 52.3866 | 38 | 0 | -23.6134 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2022 | BDZ-00106 | C | 5.4355 | 0 | 30.5645 | 36 | 130 | 0 | 0 | 87.5 | 123.5 | 24 | 52 | 76 | 52 | 14
市区 | 弹性 | 2022 | BDZ-00110 | B | 35.9283 | 0 | 21.0717 | 57 | 103 | 0 | 0 | 40.85 | 97.85 | 38 | 0 | 14.0717 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2022 | BDZ-00114 | B | 103.0771 | 46.0771 | 0 | 57 | 103 | 0 | 0 | 40.85 | 51.7729 | 38 | 0 | -30.7181 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2022 | BDZ-00115 | B | 68.8351 | 11.8351 | 0 | 57 | 80 | 0 | 0 | 19 | 64.1649 | 38 | 0 | -7.8901 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2022 | BDZ-00139 | B | 87.0812 | 30.0812 | 0 | 57 | 80 | 0 | 0 | 19 | 45.9188 | 38 | 0 | -20.0542 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2022 | BDZ-00148 | A | 96.5186 | 49.0186 | 0 | 47.5 | 100 | 0 | 0 | 47.5 | 45.9814 | 47.5 | 0 | -49.0186 | 0 | -9.5
市区 | 弹性 | 2022 | BDZ-00151 | B | 120.1766 | 48.9266 | 0 | 71.25 | 113 | 0 | 0 | 36.1 | 58.4234 | 47.5 | 0 | -32.6177 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2022 | BDZ-00154 | B | 18.1487 | 0 | 17.8513 | 36 | 130 | 0 | 0 | 87.5 | 123.5 | 24 | 52 | 69.8513 | 52 | 14
市区 | 弹性 | 2022 | BDZ-00155 | B | 49.7612 | 0 | 0 | 49.7612 | 80 | 0 | 0 | 26.2388 | 76 | 33.1742 | 4.8258 | 4.8258 | 4.8258 | 4.8258
市区 | 弹性 | 2022 | BDZ-00175 | B | 42.1858 | 0 | 71.8142 | 114 | 130 | 0 | 0 | 9.5 | 123.5 | 76 | 0 | 47.8762 | 0 | -38
市区 | 弹性 | 2022 | BDZ-00183 | C | 15.4273 | 0 | 98.5727 | 114 | 130 | 0 | 0 | 9.5 | 123.5 | 76 | 0 | 72.5727 | 0 | -38
市区 | 弹性 | 2022 | SIM-CITY-KL | C | 15.0773 | 0 | 20.9227 | 36 | 80 | 0 | 0 | 40 | 75.3769 | 24 | 14 | 34.9227 | 14 | 14
市区 | 弹性 | 2022 | SIM-CITY-XSZ | C | 12.7604 | 0 | 23.2396 | 36 | 80 | 0 | 0 | 40 | 76 | 24 | 14 | 37.2396 | 14 | 14
市区 | 弹性 | 2022 | SIM-CITY-YQ | C | 19.6736 | 0 | 16.3264 | 36 | 80 | 0 | 0 | 40 | 76 | 24 | 14 | 30.3264 | 14 | 14
市区 | 弹性 | 2023 | BDZ-00012 | B | 32.5715 | 0 | 3.4285 | 36 | 80 | 0 | 0 | 40 | 70.2 | 24 | 14 | 17.4285 | 14 | 14
市区 | 弹性 | 2023 | BDZ-00013 | C | 70.9322 | 0 | 0 | 70.9322 | 130 | 0 | 0 | 52.5678 | 123.5 | 47.2881 | 28.7119 | 28.7119 | 28.7119 | -9.2881
市区 | 弹性 | 2023 | BDZ-00023 | B | 103.8278 | 14.0528 | 0 | 89.775 | 126 | 0 | 0 | 29.925 | 105.6472 | 59.85 | 0 | -9.3685 | 0 | -21.85
市区 | 弹性 | 2023 | BDZ-00024 | B | 96.4638 | 39.4638 | 0 | 57 | 90 | 0 | 0 | 28.5 | 46.0362 | 38 | 0 | -26.3092 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2023 | BDZ-00042 | A | 84.835 | 46.835 | 0 | 38 | 90 | 0 | 0 | 47.5 | 38.665 | 38 | 0 | -46.835 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2023 | BDZ-00051 | A | 64.1317 | 26.1317 | 0 | 38 | 80 | 0 | 0 | 38 | 49.8683 | 38 | 0 | -26.1317 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2023 | BDZ-00053 | B | 86.035 | 0 | 0 | 86.035 | 130 | 0 | 0 | 37.465 | 123.5 | 57.3567 | 18.6433 | 18.6433 | 18.6433 | -19.3567
市区 | 弹性 | 2023 | BDZ-00055 | C | 46.4663 | 0 | 0 | 46.4663 | 80 | 0 | 0 | 29.5337 | 76 | 30.9775 | 7.0225 | 7.0225 | 7.0225 | 7.0225
市区 | 弹性 | 2023 | BDZ-00062 | B | 56.7326 | 0 | 0 | 56.7326 | 80 | 0 | 0 | 19.2674 | 76 | 37.8217 | 0.17827 | 0.17827 | 0.17827 | 0.17827
市区 | 弹性 | 2023 | BDZ-00065 | B | 84.4685 | 27.4685 | 0 | 57 | 90 | 0 | 0 | 28.5 | 58.0315 | 38 | 0 | -18.3123 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2023 | BDZ-00074 | B | 71.8448 | 0 | 42.1552 | 114 | 130 | 0 | 0 | 9.5 | 123.5 | 76 | 0 | 28.1035 | 0 | -38
市区 | 弹性 | 2023 | BDZ-00076 | B | 32.1092 | 0 | 81.8908 | 114 | 130 | 0 | 0 | 9.5 | 123.5 | 76 | 0 | 55.8908 | 0 | -38
市区 | 弹性 | 2023 | BDZ-00092 | B | 11.296 | 0 | 51.0746 | 62.3706 | 130 | 0 | 0 | 61.1294 | 123.5 | 41.5804 | 34.4196 | 76 | 34.4196 | -3.5804
市区 | 弹性 | 2023 | BDZ-00094 | B | 65.4896 | 0 | 0 | 65.4896 | 130 | 0 | 0 | 58.0104 | 123.5 | 43.6597 | 32.3403 | 32.3403 | 32.3403 | -5.6597
市区 | 弹性 | 2023 | BDZ-00103 | A | 66.3384 | 28.3384 | 0 | 38 | 80 | 0 | 0 | 38 | 47.6616 | 38 | 0 | -28.3384 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2023 | BDZ-00106 | C | 5.8524 | 0 | 30.1476 | 36 | 130 | 0 | 0 | 87.5 | 123.5 | 24 | 52 | 76 | 52 | 14
市区 | 弹性 | 2023 | BDZ-00110 | B | 38.6836 | 0 | 0 | 38.6836 | 153 | 0 | 0 | 106.6664 | 145.35 | 25.7891 | 59.7109 | 59.7109 | 59.7109 | 12.2109
市区 | 弹性 | 2023 | BDZ-00114 | B | 110.9819 | 53.9819 | 0 | 57 | 103 | 0 | 0 | 40.85 | 43.8681 | 38 | 0 | -35.988 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2023 | BDZ-00115 | B | 74.114 | 0 | 39.886 | 114 | 130 | 0 | 0 | 9.5 | 123.5 | 76 | 0 | 26.5907 | 0 | -38
市区 | 弹性 | 2023 | BDZ-00139 | B | 93.7594 | 36.7594 | 0 | 57 | 80 | 0 | 0 | 19 | 39.2406 | 38 | 0 | -24.5063 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2023 | BDZ-00148 | A | 103.9205 | 56.4205 | 0 | 47.5 | 100 | 0 | 0 | 47.5 | 38.5795 | 47.5 | 0 | -56.4205 | 0 | -9.5
市区 | 弹性 | 2023 | BDZ-00151 | B | 129.3928 | 58.1428 | 0 | 71.25 | 113 | 0 | 0 | 36.1 | 49.2072 | 47.5 | 0 | -38.7619 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2023 | BDZ-00154 | B | 19.5405 | 0 | 16.4595 | 36 | 130 | 0 | 0 | 87.5 | 123.5 | 24 | 52 | 68.4595 | 52 | 14
市区 | 弹性 | 2023 | BDZ-00155 | B | 53.5774 | 0 | 0 | 53.5774 | 80 | 0 | 0 | 22.4226 | 76 | 35.7182 | 2.2818 | 2.2818 | 2.2818 | 2.2818
市区 | 弹性 | 2023 | BDZ-00175 | B | 45.4209 | 0 | 68.5791 | 114 | 130 | 0 | 0 | 9.5 | 123.5 | 76 | 0 | 45.7194 | 0 | -38
市区 | 弹性 | 2023 | BDZ-00183 | C | 16.6104 | 0 | 19.3896 | 36 | 130 | 0 | 0 | 87.5 | 122.9709 | 24 | 52 | 71.3896 | 52 | 14
市区 | 弹性 | 2023 | SIM-CITY-KL | C | 16.2336 | 0 | 19.7664 | 36 | 80 | 0 | 0 | 40 | 75.0165 | 24 | 14 | 33.7664 | 14 | 14
市区 | 弹性 | 2023 | SIM-CITY-XSZ | C | 13.739 | 0 | 0 | 13.739 | 80 | 0 | 0 | 62.261 | 76 | 1.739 | 36.261 | 36.261 | 36.261 | 36.261
市区 | 弹性 | 2023 | SIM-CITY-YQ | C | 21.1823 | 0 | 14.8177 | 36 | 80 | 0 | 0 | 40 | 76 | 24 | 14 | 28.8177 | 14 | 14
市区 | 弹性 | 2024 | BDZ-00012 | B | 30.6113 | 0 | 5.3887 | 36 | 80 | 0 | 0 | 40 | 58.4629 | 24 | 14 | 19.3887 | 14 | 14
市区 | 弹性 | 2024 | BDZ-00013 | C | 66.6633 | 0 | 0 | 66.6633 | 130 | 0 | 0 | 56.8367 | 123.5 | 44.4422 | 31.5578 | 31.5578 | 31.5578 | -6.4422
市区 | 弹性 | 2024 | BDZ-00023 | B | 97.5791 | 7.8041 | 0 | 89.775 | 126 | 0 | 0 | 29.925 | 111.8959 | 59.85 | 0 | -5.2027 | 0 | -21.85
市区 | 弹性 | 2024 | BDZ-00024 | B | 90.6584 | 33.6584 | 0 | 57 | 90 | 0 | 0 | 28.5 | 51.8416 | 38 | 0 | -22.4389 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2024 | BDZ-00042 | A | 79.7294 | 41.7294 | 0 | 38 | 90 | 0 | 0 | 47.5 | 43.7706 | 38 | 0 | -41.7294 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2024 | BDZ-00051 | A | 60.2721 | 22.2721 | 0 | 38 | 80 | 0 | 0 | 38 | 53.7279 | 38 | 0 | -22.2721 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2024 | BDZ-00053 | B | 80.8571 | 0 | 0 | 80.8571 | 130 | 0 | 0 | 42.6429 | 123.5 | 53.9048 | 22.0952 | 22.0952 | 22.0952 | -15.9048
市区 | 弹性 | 2024 | BDZ-00055 | C | 43.6698 | 0 | 13.3302 | 57 | 80 | 0 | 0 | 19 | 76 | 38 | 0 | 8.8868 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2024 | BDZ-00062 | B | 53.3183 | 0 | 3.6817 | 57 | 80 | 0 | 0 | 19 | 76 | 38 | 0 | 2.4545 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2024 | BDZ-00065 | B | 79.385 | 22.385 | 0 | 57 | 90 | 0 | 0 | 28.5 | 63.115 | 38 | 0 | -14.9233 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2024 | BDZ-00074 | B | 67.521 | 0 | 0 | 67.521 | 130 | 0 | 0 | 55.979 | 122.8223 | 45.014 | 30.986 | 30.986 | 30.986 | -7.014
市区 | 弹性 | 2024 | BDZ-00076 | B | 30.1768 | 0 | 5.8232 | 36 | 130 | 0 | 0 | 87.5 | 123.5 | 24 | 52 | 57.8232 | 52 | 14
市区 | 弹性 | 2024 | BDZ-00092 | B | 10.6161 | 0 | 38.223 | 48.8391 | 130 | 0 | 0 | 74.6609 | 120.5164 | 32.5594 | 43.4406 | 76 | 43.4406 | 5.4406
市区 | 弹性 | 2024 | BDZ-00094 | B | 61.5482 | 0 | 0 | 61.5482 | 130 | 0 | 0 | 61.9518 | 123.5 | 41.0321 | 34.9679 | 34.9679 | 34.9679 | -3.0321
市区 | 弹性 | 2024 | BDZ-00103 | A | 62.346 | 24.346 | 0 | 38 | 80 | 0 | 0 | 38 | 51.654 | 38 | 0 | -24.346 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2024 | BDZ-00106 | C | 5.5002 | 0 | 30.4998 | 36 | 130 | 0 | 0 | 87.5 | 123.5 | 24 | 52 | 76 | 52 | 14
市区 | 弹性 | 2024 | BDZ-00110 | B | 36.3555 | 0 | 91.8945 | 128.25 | 153 | 0 | 0 | 17.1 | 145.35 | 85.5 | 0 | 61.263 | 0 | -47.5
市区 | 弹性 | 2024 | BDZ-00114 | B | 104.3027 | 47.3027 | 0 | 57 | 103 | 0 | 0 | 40.85 | 50.5473 | 38 | 0 | -31.5351 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2024 | BDZ-00115 | B | 69.6536 | 0 | 44.3464 | 114 | 130 | 0 | 0 | 9.5 | 123.5 | 76 | 0 | 29.5643 | 0 | -38
市区 | 弹性 | 2024 | BDZ-00139 | B | 88.1167 | 31.1167 | 0 | 57 | 80 | 0 | 0 | 19 | 44.8833 | 38 | 0 | -20.7445 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2024 | BDZ-00148 | A | 97.6663 | 50.1663 | 0 | 47.5 | 100 | 0 | 0 | 47.5 | 44.8337 | 47.5 | 0 | -50.1663 | 0 | -9.5
市区 | 弹性 | 2024 | BDZ-00151 | B | 121.6056 | 50.3556 | 0 | 71.25 | 113 | 0 | 0 | 36.1 | 56.9944 | 47.5 | 0 | -33.5704 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2024 | BDZ-00154 | B | 18.3645 | 0 | 17.6355 | 36 | 130 | 0 | 0 | 87.5 | 123.5 | 24 | 52 | 69.6355 | 52 | 14
市区 | 弹性 | 2024 | BDZ-00155 | B | 50.3529 | 0 | 0 | 50.3529 | 80 | 0 | 0 | 25.6471 | 76 | 33.5686 | 4.4314 | 4.4314 | 4.4314 | 4.4314
市区 | 弹性 | 2024 | BDZ-00175 | B | 42.6874 | 0 | 0 | 42.6874 | 130 | 0 | 0 | 80.8126 | 123.5 | 28.4582 | 47.5418 | 47.5418 | 47.5418 | 9.5418
市区 | 弹性 | 2024 | BDZ-00183 | C | 15.6107 | 0 | 20.3893 | 36 | 130 | 0 | 0 | 87.5 | 120.7553 | 24 | 52 | 72.3893 | 52 | 14
市区 | 弹性 | 2024 | SIM-CITY-KL | C | 15.2566 | 0 | 20.7434 | 36 | 80 | 0 | 0 | 40 | 74.4561 | 24 | 14 | 34.7434 | 14 | 14
市区 | 弹性 | 2024 | SIM-CITY-XSZ | C | 12.9121 | 0 | 23.0879 | 36 | 80 | 0 | 0 | 40 | 75.3921 | 24 | 14 | 37.0879 | 14 | 14
市区 | 弹性 | 2024 | SIM-CITY-YQ | C | 19.9075 | 0 | 16.0925 | 36 | 80 | 0 | 0 | 40 | 76 | 24 | 14 | 30.0925 | 14 | 14
市区 | 弹性 | 2025 | BDZ-00012 | B | 32.2886 | 0 | 3.7114 | 36 | 80 | 0 | 0 | 40 | 40.266 | 24 | 14 | 17.7114 | 14 | 14
市区 | 弹性 | 2025 | BDZ-00013 | C | 70.316 | 0 | 43.684 | 114 | 130 | 0 | 0 | 9.5 | 114.8035 | 76 | 0 | 29.1227 | 0 | -38
市区 | 弹性 | 2025 | BDZ-00023 | B | 102.9258 | 13.1508 | 0 | 89.775 | 126 | 0 | 0 | 29.925 | 106.5492 | 59.85 | 0 | -8.7672 | 0 | -21.85
市区 | 弹性 | 2025 | BDZ-00024 | B | 95.6259 | 38.6259 | 0 | 57 | 90 | 0 | 0 | 28.5 | 46.8741 | 38 | 0 | -25.7506 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2025 | BDZ-00042 | A | 84.0981 | 46.0981 | 0 | 38 | 90 | 0 | 0 | 47.5 | 39.4019 | 38 | 0 | -46.0981 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2025 | BDZ-00051 | A | 63.5746 | 25.5746 | 0 | 38 | 80 | 0 | 0 | 38 | 50.4254 | 38 | 0 | -25.5746 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2025 | BDZ-00053 | B | 85.2876 | 0 | 0 | 85.2876 | 130 | 0 | 0 | 38.2124 | 123.5 | 56.8584 | 19.1416 | 19.1416 | 19.1416 | -18.8584
市区 | 弹性 | 2025 | BDZ-00055 | C | 46.0626 | 0 | 0 | 46.0626 | 80 | 0 | 0 | 29.9374 | 69.1925 | 30.7084 | 7.2916 | 7.2916 | 7.2916 | 7.2916
市区 | 弹性 | 2025 | BDZ-00062 | B | 56.2398 | 0 | 0 | 56.2398 | 80 | 0 | 0 | 19.7602 | 76 | 37.4932 | 0.50682 | 0.50682 | 0.50682 | 0.50682
市区 | 弹性 | 2025 | BDZ-00065 | B | 83.7348 | 26.7348 | 0 | 57 | 90 | 0 | 0 | 28.5 | 58.7652 | 38 | 0 | -17.8232 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2025 | BDZ-00074 | B | 71.2207 | 0 | 42.7793 | 114 | 130 | 0 | 0 | 9.5 | 110.1925 | 76 | 0 | 28.5195 | 0 | -38
市区 | 弹性 | 2025 | BDZ-00076 | B | 31.8303 | 0 | 41.8179 | 73.6482 | 130 | 0 | 0 | 49.8518 | 123.5 | 49.0988 | 26.9012 | 56.1697 | 26.9012 | -11.0988
市区 | 弹性 | 2025 | BDZ-00092 | B | 11.1978 | 0 | 24.8022 | 36 | 130 | 0 | 0 | 87.5 | 116.4182 | 24 | 52 | 76 | 52 | 14
市区 | 弹性 | 2025 | BDZ-00094 | B | 64.9207 | 0 | 0 | 64.9207 | 130 | 0 | 0 | 58.5793 | 123.5 | 43.2805 | 32.7195 | 32.7195 | 32.7195 | -5.2805
市区 | 弹性 | 2025 | BDZ-00103 | A | 65.7621 | 27.7621 | 0 | 38 | 80 | 0 | 0 | 38 | 48.2379 | 38 | 0 | -27.7621 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2025 | BDZ-00106 | C | 5.8015 | 0 | 30.1985 | 36 | 130 | 0 | 0 | 87.5 | 123.5 | 24 | 52 | 76 | 52 | 14
市区 | 弹性 | 2025 | BDZ-00110 | B | 38.3476 | 0 | 0 | 38.3476 | 153 | 0 | 0 | 107.0024 | 145.35 | 25.565 | 59.935 | 59.935 | 59.935 | 12.435
市区 | 弹性 | 2025 | BDZ-00114 | B | 110.0179 | 53.0179 | 0 | 57 | 103 | 0 | 0 | 40.85 | 33.8813 | 38 | 0 | -35.3452 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2025 | BDZ-00115 | B | 73.4702 | 0 | 0 | 73.4702 | 130 | 0 | 0 | 50.0298 | 123.5 | 48.9801 | 27.0199 | 27.0199 | 27.0199 | -10.9801
市区 | 弹性 | 2025 | BDZ-00139 | B | 92.9449 | 35.9449 | 0 | 57 | 80 | 0 | 0 | 19 | 40.0551 | 38 | 0 | -23.9633 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2025 | BDZ-00148 | A | 103.0178 | 55.5178 | 0 | 47.5 | 100 | 0 | 0 | 47.5 | 39.4822 | 47.5 | 0 | -55.5178 | 0 | -9.5
市区 | 弹性 | 2025 | BDZ-00151 | B | 128.2688 | 57.0188 | 0 | 71.25 | 113 | 0 | 0 | 36.1 | 50.3312 | 47.5 | 0 | -38.0126 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2025 | BDZ-00154 | B | 19.3708 | 0 | 16.6292 | 36 | 130 | 0 | 0 | 87.5 | 123.5 | 24 | 52 | 68.6292 | 52 | 14
市区 | 弹性 | 2025 | BDZ-00155 | B | 53.112 | 0 | 0 | 53.112 | 80 | 0 | 0 | 22.888 | 76 | 35.408 | 2.592 | 2.592 | 2.592 | 2.592
市区 | 弹性 | 2025 | BDZ-00175 | B | 45.0264 | 0 | 0 | 45.0264 | 130 | 0 | 0 | 78.4736 | 123.5 | 30.0176 | 45.9824 | 45.9824 | 45.9824 | 7.9824
市区 | 弹性 | 2025 | BDZ-00183 | C | 16.4661 | 0 | 97.5339 | 114 | 130 | 0 | 0 | 9.5 | 117.8914 | 76 | 0 | 71.5339 | 0 | -38
市区 | 弹性 | 2025 | SIM-CITY-KL | C | 16.0926 | 0 | 40.9074 | 57 | 80 | 0 | 0 | 19 | 71.244 | 38 | 0 | 33.9074 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2025 | SIM-CITY-XSZ | C | 13.6197 | 0 | 22.3803 | 36 | 80 | 0 | 0 | 40 | 72.651 | 24 | 14 | 36.3803 | 14 | 14
市区 | 弹性 | 2025 | SIM-CITY-YQ | C | 20.9983 | 0 | 15.0017 | 36 | 80 | 0 | 0 | 40 | 76 | 24 | 14 | 29.0017 | 14 | 14

## 费用与研究条件
区县 | 刚性全寿命现值万元 | 弹性全寿命现值万元 | 节省万元 | 节省比例
邳州 | 19558.1656 | 13855.3349 | 5702.8306 | 29.16%
市区 | 2818.1709 | 17201.5967 | -14383.4258 | -510.4%
合计 | 22376.3365 | 31056.9317 | -8680.5952 | -38.79%

## 站级转供率与能力
区县 | 方案 | 年份 | 站号 | 负荷基数MW | 既有率 | 目标率 | 规划率上限 | 在役新增关联单元数 | 既有能力MW | 新增有效能力MW | 有效转供率 | 有效能力MW | 实际转出MW | 实际使用比例 | 不建新线的目标缺口MW | 不建新线的实际转出超额MW
邳州 | 刚性 | 2022 | BDZ-00005 | 32.1104 | 28.29% | 30% | 50% | 1 | 9.0833 | 6.9718 | 50% | 16.0552 | 1.1104 | 3.458% | 0.54977 | 0
邳州 | 刚性 | 2022 | BDZ-00016 | 59.8949 | 28.29% | 30% | 50% | 1 | 16.943 | 7.4911 | 40.79% | 24.4341 | 0 | 0% | 1.0255 | 0
邳州 | 刚性 | 2022 | BDZ-00021 | 26.1374 | 28.29% | 30% | 50% | 1 | 7.3937 | 5.675 | 50% | 13.0687 | 0 | 0% | 0.4475 | 0
邳州 | 刚性 | 2022 | BDZ-00022 | 26.3888 | 28.29% | 30% | 50% | 1 | 7.4648 | 5.7296 | 50% | 13.1944 | 0 | 0% | 0.4518 | 0
邳州 | 刚性 | 2022 | BDZ-00026 | 79.409 | 28.29% | 30% | 50% | 1 | 22.4631 | 7.4911 | 37.72% | 29.9542 | 22.409 | 28.22% | 1.3596 | 0
邳州 | 刚性 | 2022 | BDZ-00027 | 51.3384 | 28.29% | 30% | 50% | 1 | 14.5226 | 7.4911 | 42.88% | 22.0136 | 20.3384 | 39.62% | 0.87897 | 5.8159
邳州 | 刚性 | 2022 | BDZ-00028 | 89.3265 | 28.29% | 30% | 50% | 2 | 25.2686 | 14.9821 | 45.06% | 40.2507 | 32.3265 | 36.19% | 1.5294 | 7.0579
邳州 | 刚性 | 2022 | BDZ-00031 | 34.4077 | 28.29% | 30% | 50% | 1 | 9.7332 | 7.4706 | 50% | 17.2038 | 0 | 0% | 0.5891 | 0
邳州 | 刚性 | 2022 | BDZ-00037 | 23.7534 | 28.29% | 30% | 50% | 1 | 6.7193 | 5.1574 | 50% | 11.8767 | 0 | 0% | 0.40668 | 0
邳州 | 刚性 | 2022 | BDZ-00048 | 63.0591 | 28.29% | 30% | 50% | 2 | 17.8381 | 13.6915 | 50% | 31.5295 | 31.4857 | 49.93% | 1.0796 | 13.6477
邳州 | 刚性 | 2022 | BDZ-00095 | 19.7569 | 28.29% | 30% | 50% | 1 | 5.5888 | 4.2896 | 50% | 9.8784 | 0 | 0% | 0.33826 | 0
邳州 | 刚性 | 2022 | BDZ-00096 | 59.8515 | 28.29% | 30% | 50% | 1 | 16.9307 | 7.4911 | 40.8% | 24.4218 | 14.964 | 25% | 1.0247 | 0
邳州 | 刚性 | 2022 | BDZ-00124 | 52.9856 | 28.29% | 30% | 50% | 1 | 14.9885 | 7.4911 | 42.43% | 22.4796 | 8.0981 | 15.28% | 0.90717 | 0
邳州 | 刚性 | 2022 | BDZ-00135 | 73.1673 | 28.29% | 30% | 50% | 1 | 20.6975 | 7.4911 | 38.53% | 28.1885 | 0 | 0% | 1.2527 | 0
邳州 | 刚性 | 2022 | BDZ-00141 | 34.3903 | 28.29% | 30% | 50% | 1 | 9.7283 | 7.4669 | 50% | 17.1952 | 3.3903 | 9.858% | 0.5888 | 0
邳州 | 刚性 | 2022 | BDZ-00146 | 22.3663 | 28.29% | 30% | 50% | 1 | 6.327 | 4.8562 | 50% | 11.1831 | 0 | 0% | 0.38294 | 0
邳州 | 刚性 | 2022 | BDZ-00147 | 43.3109 | 28.29% | 30% | 50% | 1 | 12.2517 | 7.4911 | 45.58% | 19.7428 | 12.3109 | 28.42% | 0.74153 | 0.059129
邳州 | 刚性 | 2022 | BDZ-00162 | 16.558 | 28.29% | 30% | 50% | 1 | 4.6839 | 3.5951 | 50% | 8.279 | 0 | 0% | 0.28349 | 0
邳州 | 刚性 | 2022 | BDZ-00164 | 33.7662 | 28.29% | 30% | 50% | 1 | 9.5517 | 7.3313 | 50% | 16.8831 | 2.7662 | 8.192% | 0.57811 | 0
邳州 | 刚性 | 2022 | BDZ-00172 | 29.7004 | 28.29% | 30% | 50% | 1 | 8.4016 | 6.4486 | 50% | 14.8502 | 0 | 0% | 0.5085 | 0
邳州 | 刚性 | 2023 | BDZ-00005 | 29.6283 | 28.29% | 30% | 50% | 1 | 8.3812 | 6.4329 | 50% | 14.8141 | 0 | 0% | 0.50727 | 0
邳州 | 刚性 | 2023 | BDZ-00016 | 55.265 | 28.29% | 30% | 50% | 1 | 15.6333 | 7.4911 | 41.84% | 23.1244 | 0 | 0% | 0.9462 | 0
邳州 | 刚性 | 2023 | BDZ-00021 | 24.117 | 28.29% | 30% | 50% | 1 | 6.8222 | 5.2363 | 50% | 12.0585 | 0 | 0% | 0.41291 | 0
邳州 | 刚性 | 2023 | BDZ-00022 | 24.3489 | 28.29% | 30% | 50% | 1 | 6.8878 | 5.2867 | 50% | 12.1745 | 0 | 0% | 0.41688 | 0
邳州 | 刚性 | 2023 | BDZ-00026 | 73.2707 | 28.29% | 30% | 50% | 1 | 20.7267 | 7.4911 | 38.51% | 28.2178 | 16.2707 | 22.21% | 1.2545 | 0
邳州 | 刚性 | 2023 | BDZ-00027 | 47.37 | 28.29% | 30% | 50% | 1 | 13.4 | 7.4911 | 44.1% | 20.891 | 16.37 | 34.56% | 0.81103 | 2.97
邳州 | 刚性 | 2023 | BDZ-00028 | 82.4216 | 28.29% | 30% | 50% | 2 | 23.3153 | 14.9821 | 46.47% | 38.2974 | 25.4216 | 30.84% | 1.4111 | 2.1063
邳州 | 刚性 | 2023 | BDZ-00031 | 31.748 | 28.29% | 30% | 50% | 1 | 8.9808 | 6.8932 | 50% | 15.874 | 0 | 0% | 0.54356 | 0
邳州 | 刚性 | 2023 | BDZ-00037 | 21.9172 | 28.29% | 30% | 50% | 1 | 6.1999 | 4.7587 | 50% | 10.9586 | 0 | 0% | 0.37525 | 0
邳州 | 刚性 | 2023 | BDZ-00048 | 58.1846 | 28.29% | 30% | 50% | 2 | 16.4592 | 12.6331 | 50% | 29.0923 | 26.6113 | 45.74% | 0.99619 | 10.1521
邳州 | 刚性 | 2023 | BDZ-00095 | 18.2297 | 28.29% | 30% | 50% | 1 | 5.1568 | 3.9581 | 50% | 9.1148 | 0 | 0% | 0.31211 | 0
邳州 | 刚性 | 2023 | BDZ-00096 | 55.225 | 28.29% | 30% | 50% | 1 | 15.622 | 7.4911 | 41.85% | 23.1131 | 10.3375 | 18.72% | 0.94551 | 0
邳州 | 刚性 | 2023 | BDZ-00124 | 48.8898 | 28.29% | 30% | 50% | 1 | 13.8299 | 7.4911 | 43.61% | 21.321 | 4.0023 | 8.186% | 0.83705 | 0
邳州 | 刚性 | 2023 | BDZ-00135 | 67.5115 | 28.29% | 30% | 50% | 1 | 19.0976 | 7.4911 | 39.38% | 26.5886 | 0 | 0% | 1.1559 | 0
邳州 | 刚性 | 2023 | BDZ-00141 | 31.732 | 28.29% | 30% | 50% | 1 | 8.9763 | 6.8897 | 50% | 15.866 | 0.73199 | 2.307% | 0.54329 | 0
邳州 | 刚性 | 2023 | BDZ-00146 | 20.6374 | 28.29% | 30% | 50% | 1 | 5.8379 | 4.4808 | 50% | 10.3187 | 0 | 0% | 0.35334 | 0
邳州 | 刚性 | 2023 | BDZ-00147 | 39.9629 | 28.29% | 30% | 50% | 1 | 11.3047 | 7.4911 | 47.03% | 18.7957 | 8.963 | 22.43% | 0.68421 | 0
邳州 | 刚性 | 2023 | BDZ-00162 | 15.2781 | 28.29% | 30% | 50% | 1 | 4.3218 | 3.3172 | 50% | 7.639 | 0 | 0% | 0.26158 | 0
邳州 | 刚性 | 2023 | BDZ-00164 | 31.1561 | 28.29% | 30% | 50% | 1 | 8.8134 | 6.7646 | 50% | 15.578 | 0.15606 | 0.5009% | 0.53343 | 0
邳州 | 刚性 | 2023 | BDZ-00172 | 27.4045 | 28.29% | 30% | 50% | 1 | 7.7522 | 5.9501 | 50% | 13.7023 | 0 | 0% | 0.4692 | 0
邳州 | 刚性 | 2024 | BDZ-00005 | 33.5761 | 28.29% | 30% | 50% | 1 | 9.498 | 7.2901 | 50% | 16.788 | 2.5761 | 7.672% | 0.57486 | 0
邳州 | 刚性 | 2024 | BDZ-00016 | 62.6288 | 28.29% | 30% | 50% | 1 | 17.7164 | 7.4911 | 40.25% | 25.2074 | 0 | 0% | 1.0723 | 0
邳州 | 刚性 | 2024 | BDZ-00021 | 27.3304 | 28.29% | 30% | 50% | 1 | 7.7312 | 5.934 | 50% | 13.6652 | 0 | 0% | 0.46793 | 0
邳州 | 刚性 | 2024 | BDZ-00022 | 27.5933 | 28.29% | 30% | 50% | 1 | 7.8056 | 5.9911 | 50% | 13.7966 | 0 | 0% | 0.47243 | 0
邳州 | 刚性 | 2024 | BDZ-00026 | 83.0336 | 28.29% | 30% | 50% | 1 | 23.4885 | 7.4911 | 37.31% | 30.9795 | 26.0336 | 31.35% | 1.4216 | 2.5452
邳州 | 刚性 | 2024 | BDZ-00027 | 53.6818 | 28.29% | 30% | 50% | 2 | 15.1854 | 11.6555 | 50% | 26.8409 | 22.6818 | 42.25% | 0.91909 | 7.4963
邳州 | 刚性 | 2024 | BDZ-00028 | 93.4038 | 28.29% | 30% | 50% | 3 | 26.422 | 20.2799 | 50% | 46.7019 | 36.4038 | 38.97% | 1.5992 | 9.9818
邳州 | 刚性 | 2024 | BDZ-00031 | 35.9782 | 28.29% | 30% | 50% | 1 | 10.1775 | 7.4911 | 49.11% | 17.6685 | 0 | 0% | 0.61599 | 0
邳州 | 刚性 | 2024 | BDZ-00037 | 24.8376 | 28.29% | 30% | 50% | 1 | 7.026 | 5.3928 | 50% | 12.4188 | 0 | 0% | 0.42525 | 0
邳州 | 刚性 | 2024 | BDZ-00048 | 65.9374 | 28.29% | 30% | 50% | 2 | 18.6523 | 14.3164 | 50% | 32.9687 | 0 | 0% | 1.1289 | 0
邳州 | 刚性 | 2024 | BDZ-00095 | 20.6587 | 28.29% | 30% | 50% | 1 | 5.8439 | 4.4854 | 50% | 10.3293 | 0 | 0% | 0.3537 | 0
邳州 | 刚性 | 2024 | BDZ-00096 | 62.5834 | 28.29% | 30% | 50% | 1 | 17.7035 | 7.4911 | 40.26% | 25.1946 | 17.6959 | 28.28% | 1.0715 | 0
邳州 | 刚性 | 2024 | BDZ-00124 | 55.4041 | 28.29% | 30% | 50% | 1 | 15.6727 | 7.4911 | 41.81% | 23.1637 | 10.5166 | 18.98% | 0.94858 | 0
邳州 | 刚性 | 2024 | BDZ-00135 | 76.507 | 28.29% | 30% | 50% | 1 | 21.6422 | 7.4911 | 38.08% | 29.1333 | 0 | 0% | 1.3099 | 0
邳州 | 刚性 | 2024 | BDZ-00141 | 35.9601 | 28.29% | 30% | 50% | 1 | 10.1724 | 7.4911 | 49.12% | 17.6634 | 4.9601 | 13.79% | 0.61568 | 0
邳州 | 刚性 | 2024 | BDZ-00146 | 23.3872 | 28.29% | 30% | 50% | 1 | 6.6157 | 5.0779 | 50% | 11.6936 | 0 | 0% | 0.40041 | 0
邳州 | 刚性 | 2024 | BDZ-00147 | 45.2878 | 28.29% | 30% | 50% | 1 | 12.811 | 7.4911 | 44.83% | 20.302 | 14.2878 | 31.55% | 0.77538 | 1.4768
邳州 | 刚性 | 2024 | BDZ-00162 | 17.3138 | 28.29% | 30% | 50% | 1 | 4.8977 | 3.7592 | 50% | 8.6569 | 0 | 0% | 0.29643 | 0
邳州 | 刚性 | 2024 | BDZ-00164 | 35.3074 | 28.29% | 30% | 50% | 1 | 9.9877 | 7.4911 | 49.5% | 17.4788 | 4.3074 | 12.2% | 0.6045 | 0
邳州 | 刚性 | 2024 | BDZ-00172 | 31.056 | 28.29% | 30% | 50% | 1 | 8.7851 | 6.7429 | 50% | 15.528 | 0.056033 | 0.1804% | 0.53171 | 0
邳州 | 刚性 | 2025 | BDZ-00005 | 37.2264 | 28.29% | 30% | 50% | 1 | 10.5306 | 7.4911 | 48.41% | 18.0216 | 6.2264 | 16.73% | 0.63736 | 0
邳州 | 刚性 | 2025 | BDZ-00016 | 69.4378 | 28.29% | 30% | 50% | 1 | 19.6425 | 7.4911 | 39.08% | 27.1335 | 0 | 0% | 1.1889 | 0
邳州 | 刚性 | 2025 | BDZ-00021 | 30.3018 | 28.29% | 30% | 50% | 1 | 8.5717 | 6.5792 | 50% | 15.1509 | 0 | 0% | 0.5188 | 0
邳州 | 刚性 | 2025 | BDZ-00022 | 30.5932 | 28.29% | 30% | 50% | 1 | 8.6542 | 6.6424 | 50% | 15.2966 | 0 | 0% | 0.52379 | 0
邳州 | 刚性 | 2025 | BDZ-00026 | 92.0611 | 28.29% | 30% | 50% | 1 | 26.0421 | 7.4911 | 36.42% | 33.5332 | 0 | 0% | 1.5762 | 0
邳州 | 刚性 | 2025 | BDZ-00027 | 59.5181 | 28.29% | 30% | 50% | 2 | 16.8364 | 12.9226 | 50% | 29.759 | 28.5181 | 47.91% | 1.019 | 11.6817
邳州 | 刚性 | 2025 | BDZ-00028 | 103.5586 | 28.29% | 30% | 50% | 3 | 29.2946 | 22.4732 | 49.99% | 51.7677 | 46.5586 | 44.96% | 1.773 | 17.2641
邳州 | 刚性 | 2025 | BDZ-00031 | 39.8898 | 28.29% | 30% | 50% | 1 | 11.284 | 7.4911 | 47.07% | 18.775 | 0 | 0% | 0.68296 | 0
邳州 | 刚性 | 2025 | BDZ-00037 | 27.5379 | 28.29% | 30% | 50% | 1 | 7.7899 | 5.9791 | 50% | 13.769 | 0 | 0% | 0.47148 | 0
邳州 | 刚性 | 2025 | BDZ-00048 | 73.1061 | 28.29% | 30% | 50% | 2 | 20.6802 | 14.9821 | 48.78% | 35.6623 | 0 | 0% | 1.2517 | 0
邳州 | 刚性 | 2025 | BDZ-00095 | 22.9047 | 28.29% | 30% | 50% | 1 | 6.4793 | 4.9731 | 50% | 11.4524 | 0 | 0% | 0.39215 | 0
邳州 | 刚性 | 2025 | BDZ-00096 | 69.3875 | 28.29% | 30% | 50% | 1 | 19.6283 | 7.4911 | 39.08% | 27.1193 | 24.5 | 35.31% | 1.188 | 4.8717
邳州 | 刚性 | 2025 | BDZ-00124 | 61.4276 | 28.29% | 30% | 50% | 1 | 17.3766 | 7.4911 | 40.48% | 24.8676 | 16.5401 | 26.93% | 1.0517 | 0
邳州 | 刚性 | 2025 | BDZ-00135 | 84.8248 | 28.29% | 30% | 50% | 1 | 23.9951 | 7.4911 | 37.12% | 31.4862 | 0 | 0% | 1.4523 | 0
邳州 | 刚性 | 2025 | BDZ-00141 | 39.8697 | 28.29% | 30% | 50% | 1 | 11.2783 | 7.4911 | 47.08% | 18.7693 | 8.8697 | 22.25% | 0.68261 | 0
邳州 | 刚性 | 2025 | BDZ-00146 | 25.9299 | 28.29% | 30% | 50% | 1 | 7.335 | 5.6299 | 50% | 12.9649 | 0 | 0% | 0.44395 | 0
邳州 | 刚性 | 2025 | BDZ-00147 | 50.2115 | 28.29% | 30% | 50% | 1 | 14.2038 | 7.4911 | 43.21% | 21.6948 | 19.2115 | 38.26% | 0.85968 | 5.0077
邳州 | 刚性 | 2025 | BDZ-00162 | 19.1961 | 28.29% | 30% | 50% | 1 | 5.4302 | 4.1679 | 50% | 9.5981 | 0 | 0% | 0.32866 | 0
邳州 | 刚性 | 2025 | BDZ-00164 | 39.146 | 28.29% | 30% | 50% | 1 | 11.0736 | 7.4911 | 47.42% | 18.5647 | 0 | 0% | 0.67022 | 0
邳州 | 刚性 | 2025 | BDZ-00172 | 34.4324 | 28.29% | 30% | 50% | 1 | 9.7402 | 7.476 | 50% | 17.2162 | 3.4324 | 9.969% | 0.58952 | 0
邳州 | 弹性 | 2022 | BDZ-00005 | 32.1104 | 28.29% | 30% | 50% | 1 | 9.0833 | 6.9718 | 50% | 16.0552 | 0 | 0% | 0.54977 | 0
邳州 | 弹性 | 2022 | BDZ-00016 | 59.8949 | 28.29% | 30% | 50% | 1 | 16.943 | 7.4911 | 40.79% | 24.4341 | 2.8949 | 4.833% | 1.0255 | 0
邳州 | 弹性 | 2022 | BDZ-00021 | 26.1374 | 28.29% | 30% | 50% | 1 | 7.3937 | 5.675 | 50% | 13.0687 | 0 | 0% | 0.4475 | 0
邳州 | 弹性 | 2022 | BDZ-00022 | 26.3888 | 28.29% | 30% | 50% | 1 | 7.4648 | 5.7296 | 50% | 13.1944 | 0 | 0% | 0.4518 | 0
邳州 | 弹性 | 2022 | BDZ-00026 | 79.409 | 28.29% | 30% | 50% | 1 | 22.4631 | 7.4911 | 37.72% | 29.9542 | 22.409 | 28.22% | 1.3596 | 0
邳州 | 弹性 | 2022 | BDZ-00027 | 51.3384 | 28.29% | 30% | 50% | 1 | 14.5226 | 7.4911 | 42.88% | 22.0136 | 0 | 0% | 0.87897 | 0
邳州 | 弹性 | 2022 | BDZ-00028 | 89.3265 | 28.29% | 30% | 50% | 1 | 25.2686 | 7.4911 | 36.67% | 32.7596 | 0 | 0% | 1.5294 | 0
邳州 | 弹性 | 2022 | BDZ-00031 | 34.4077 | 28.29% | 30% | 50% | 1 | 9.7332 | 7.4706 | 50% | 17.2038 | 0 | 0% | 0.5891 | 0
邳州 | 弹性 | 2022 | BDZ-00037 | 23.7534 | 28.29% | 30% | 50% | 1 | 6.7193 | 5.1574 | 50% | 11.8767 | 0 | 0% | 0.40668 | 0
邳州 | 弹性 | 2022 | BDZ-00048 | 63.0591 | 28.29% | 30% | 50% | 1 | 17.8381 | 7.4911 | 40.17% | 25.3291 | 0 | 0% | 1.0796 | 0
邳州 | 弹性 | 2022 | BDZ-00095 | 19.7569 | 28.29% | 30% | 50% | 1 | 5.5888 | 4.2896 | 50% | 9.8784 | 0 | 0% | 0.33826 | 0
邳州 | 弹性 | 2022 | BDZ-00096 | 59.8515 | 28.29% | 30% | 50% | 1 | 16.9307 | 7.4911 | 40.8% | 24.4218 | 14.964 | 25% | 1.0247 | 0
邳州 | 弹性 | 2022 | BDZ-00124 | 52.9856 | 28.29% | 30% | 50% | 1 | 14.9885 | 7.4911 | 42.43% | 22.4796 | 8.0981 | 15.28% | 0.90717 | 0
邳州 | 弹性 | 2022 | BDZ-00135 | 73.1673 | 28.29% | 30% | 50% | 1 | 20.6975 | 7.4911 | 38.53% | 28.1885 | 28.1298 | 38.45% | 1.2527 | 7.4323
邳州 | 弹性 | 2022 | BDZ-00141 | 34.3903 | 28.29% | 30% | 50% | 1 | 9.7283 | 7.4669 | 50% | 17.1952 | 3.3903 | 9.858% | 0.5888 | 0
邳州 | 弹性 | 2022 | BDZ-00146 | 22.3663 | 28.29% | 30% | 50% | 1 | 6.327 | 4.8562 | 50% | 11.1831 | 0 | 0% | 0.38294 | 0
邳州 | 弹性 | 2022 | BDZ-00147 | 43.3109 | 28.29% | 30% | 50% | 1 | 12.2517 | 7.4911 | 45.58% | 19.7428 | 12.3109 | 28.42% | 0.74153 | 0.059129
邳州 | 弹性 | 2022 | BDZ-00162 | 16.558 | 28.29% | 30% | 50% | 1 | 4.6839 | 3.5951 | 50% | 8.279 | 0 | 0% | 0.28349 | 0
邳州 | 弹性 | 2022 | BDZ-00164 | 33.7662 | 28.29% | 30% | 50% | 1 | 9.5517 | 7.3313 | 50% | 16.8831 | 2.7662 | 8.192% | 0.57811 | 0
邳州 | 弹性 | 2022 | BDZ-00172 | 29.7004 | 28.29% | 30% | 50% | 1 | 8.4016 | 6.4486 | 50% | 14.8502 | 0 | 0% | 0.5085 | 0
邳州 | 弹性 | 2023 | BDZ-00005 | 29.6283 | 28.29% | 30% | 50% | 1 | 8.3812 | 6.4329 | 50% | 14.8141 | 0 | 0% | 0.50727 | 0
邳州 | 弹性 | 2023 | BDZ-00016 | 55.265 | 28.29% | 30% | 50% | 1 | 15.6333 | 7.4911 | 41.84% | 23.1244 | 0 | 0% | 0.9462 | 0
邳州 | 弹性 | 2023 | BDZ-00021 | 24.117 | 28.29% | 30% | 50% | 1 | 6.8222 | 5.2363 | 50% | 12.0585 | 0 | 0% | 0.41291 | 0
邳州 | 弹性 | 2023 | BDZ-00022 | 24.3489 | 28.29% | 30% | 50% | 1 | 6.8878 | 5.2867 | 50% | 12.1745 | 0 | 0% | 0.41688 | 0
邳州 | 弹性 | 2023 | BDZ-00026 | 73.2707 | 28.29% | 30% | 50% | 1 | 20.7267 | 7.4911 | 38.51% | 28.2178 | 16.2707 | 22.21% | 1.2545 | 0
邳州 | 弹性 | 2023 | BDZ-00027 | 47.37 | 28.29% | 30% | 50% | 1 | 13.4 | 7.4911 | 44.1% | 20.891 | 0 | 0% | 0.81103 | 0
邳州 | 弹性 | 2023 | BDZ-00028 | 82.4216 | 28.29% | 30% | 50% | 1 | 23.3153 | 7.4911 | 37.38% | 30.8064 | 0 | 0% | 1.4111 | 0
邳州 | 弹性 | 2023 | BDZ-00031 | 31.748 | 28.29% | 30% | 50% | 1 | 8.9808 | 6.8932 | 50% | 15.874 | 0 | 0% | 0.54356 | 0
邳州 | 弹性 | 2023 | BDZ-00037 | 21.9172 | 28.29% | 30% | 50% | 1 | 6.1999 | 4.7587 | 50% | 10.9586 | 0 | 0% | 0.37525 | 0
邳州 | 弹性 | 2023 | BDZ-00048 | 58.1846 | 28.29% | 30% | 50% | 1 | 16.4592 | 7.4911 | 41.16% | 23.9503 | 0 | 0% | 0.99619 | 0
邳州 | 弹性 | 2023 | BDZ-00095 | 18.2297 | 28.29% | 30% | 50% | 1 | 5.1568 | 3.9581 | 50% | 9.1148 | 0 | 0% | 0.31211 | 0
邳州 | 弹性 | 2023 | BDZ-00096 | 55.225 | 28.29% | 30% | 50% | 1 | 15.622 | 7.4911 | 41.85% | 23.1131 | 10.3375 | 18.72% | 0.94551 | 0
邳州 | 弹性 | 2023 | BDZ-00124 | 48.8898 | 28.29% | 30% | 50% | 1 | 13.8299 | 7.4911 | 43.61% | 21.321 | 4.0023 | 8.186% | 0.83705 | 0
邳州 | 弹性 | 2023 | BDZ-00135 | 67.5115 | 28.29% | 30% | 50% | 1 | 19.0976 | 7.4911 | 39.38% | 26.5886 | 22.474 | 33.29% | 1.1559 | 3.3764
邳州 | 弹性 | 2023 | BDZ-00141 | 31.732 | 28.29% | 30% | 50% | 1 | 8.9763 | 6.8897 | 50% | 15.866 | 0.73199 | 2.307% | 0.54329 | 0
邳州 | 弹性 | 2023 | BDZ-00146 | 20.6374 | 28.29% | 30% | 50% | 1 | 5.8379 | 4.4808 | 50% | 10.3187 | 0 | 0% | 0.35334 | 0
邳州 | 弹性 | 2023 | BDZ-00147 | 39.9629 | 28.29% | 30% | 50% | 1 | 11.3047 | 7.4911 | 47.03% | 18.7957 | 8.963 | 22.43% | 0.68421 | 0
邳州 | 弹性 | 2023 | BDZ-00162 | 15.2781 | 28.29% | 30% | 50% | 1 | 4.3218 | 3.3172 | 50% | 7.639 | 0 | 0% | 0.26158 | 0
邳州 | 弹性 | 2023 | BDZ-00164 | 31.1561 | 28.29% | 30% | 50% | 1 | 8.8134 | 6.7646 | 50% | 15.578 | 0.15606 | 0.5009% | 0.53343 | 0
邳州 | 弹性 | 2023 | BDZ-00172 | 27.4045 | 28.29% | 30% | 50% | 1 | 7.7522 | 5.9501 | 50% | 13.7023 | 0 | 0% | 0.4692 | 0
邳州 | 弹性 | 2024 | BDZ-00005 | 33.5761 | 28.29% | 30% | 50% | 1 | 9.498 | 7.2901 | 50% | 16.788 | 0 | 0% | 0.57486 | 0
邳州 | 弹性 | 2024 | BDZ-00016 | 62.6288 | 28.29% | 30% | 50% | 1 | 17.7164 | 7.4911 | 40.25% | 25.2074 | 5.6288 | 8.988% | 1.0723 | 0
邳州 | 弹性 | 2024 | BDZ-00021 | 27.3304 | 28.29% | 30% | 50% | 1 | 7.7312 | 5.934 | 50% | 13.6652 | 0 | 0% | 0.46793 | 0
邳州 | 弹性 | 2024 | BDZ-00022 | 27.5933 | 28.29% | 30% | 50% | 1 | 7.8056 | 5.9911 | 50% | 13.7966 | 0 | 0% | 0.47243 | 0
邳州 | 弹性 | 2024 | BDZ-00026 | 83.0336 | 28.29% | 30% | 50% | 1 | 23.4885 | 7.4911 | 37.31% | 30.9795 | 0 | 0% | 1.4216 | 0
邳州 | 弹性 | 2024 | BDZ-00027 | 53.6818 | 28.29% | 30% | 50% | 1 | 15.1854 | 7.4911 | 42.24% | 22.6765 | 0 | 0% | 0.91909 | 0
邳州 | 弹性 | 2024 | BDZ-00028 | 93.4038 | 28.29% | 30% | 50% | 1 | 26.422 | 7.4911 | 36.31% | 33.913 | 3.6288 | 3.885% | 1.5992 | 0
邳州 | 弹性 | 2024 | BDZ-00031 | 35.9782 | 28.29% | 30% | 50% | 1 | 10.1775 | 7.4911 | 49.11% | 17.6685 | 0 | 0% | 0.61599 | 0
邳州 | 弹性 | 2024 | BDZ-00037 | 24.8376 | 28.29% | 30% | 50% | 1 | 7.026 | 5.3928 | 50% | 12.4188 | 0 | 0% | 0.42525 | 0
邳州 | 弹性 | 2024 | BDZ-00048 | 65.9374 | 28.29% | 30% | 50% | 1 | 18.6523 | 7.4911 | 39.65% | 26.1434 | 0 | 0% | 1.1289 | 0
邳州 | 弹性 | 2024 | BDZ-00095 | 20.6587 | 28.29% | 30% | 50% | 1 | 5.8439 | 4.4854 | 50% | 10.3293 | 0 | 0% | 0.3537 | 0
邳州 | 弹性 | 2024 | BDZ-00096 | 62.5834 | 28.29% | 30% | 50% | 1 | 17.7035 | 7.4911 | 40.26% | 25.1946 | 17.6959 | 28.28% | 1.0715 | 0
邳州 | 弹性 | 2024 | BDZ-00124 | 55.4041 | 28.29% | 30% | 50% | 1 | 15.6727 | 7.4911 | 41.81% | 23.1637 | 10.5166 | 18.98% | 0.94858 | 0
邳州 | 弹性 | 2024 | BDZ-00135 | 76.507 | 28.29% | 30% | 50% | 1 | 21.6422 | 7.4911 | 38.08% | 29.1333 | 5.107 | 6.675% | 1.3099 | 0
邳州 | 弹性 | 2024 | BDZ-00141 | 35.9601 | 28.29% | 30% | 50% | 1 | 10.1724 | 7.4911 | 49.12% | 17.6634 | 4.9601 | 13.79% | 0.61568 | 0
邳州 | 弹性 | 2024 | BDZ-00146 | 23.3872 | 28.29% | 30% | 50% | 1 | 6.6157 | 5.0779 | 50% | 11.6936 | 0 | 0% | 0.40041 | 0
邳州 | 弹性 | 2024 | BDZ-00147 | 45.2878 | 28.29% | 30% | 50% | 1 | 12.811 | 7.4911 | 44.83% | 20.302 | 14.2878 | 31.55% | 0.77538 | 1.4768
邳州 | 弹性 | 2024 | BDZ-00162 | 17.3138 | 28.29% | 30% | 50% | 1 | 4.8977 | 3.7592 | 50% | 8.6569 | 0 | 0% | 0.29643 | 0
邳州 | 弹性 | 2024 | BDZ-00164 | 35.3074 | 28.29% | 30% | 50% | 1 | 9.9877 | 7.4911 | 49.5% | 17.4788 | 4.3074 | 12.2% | 0.6045 | 0
邳州 | 弹性 | 2024 | BDZ-00172 | 31.056 | 28.29% | 30% | 50% | 1 | 8.7851 | 6.7429 | 50% | 15.528 | 0.056033 | 0.1804% | 0.53171 | 0
邳州 | 弹性 | 2025 | BDZ-00005 | 37.2264 | 28.29% | 30% | 50% | 1 | 10.5306 | 7.4911 | 48.41% | 18.0216 | 0 | 0% | 0.63736 | 0
邳州 | 弹性 | 2025 | BDZ-00016 | 69.4378 | 28.29% | 30% | 50% | 1 | 19.6425 | 7.4911 | 39.08% | 27.1335 | 12.4378 | 17.91% | 1.1889 | 0
邳州 | 弹性 | 2025 | BDZ-00021 | 30.3018 | 28.29% | 30% | 50% | 1 | 8.5717 | 6.5792 | 50% | 15.1509 | 0 | 0% | 0.5188 | 0
邳州 | 弹性 | 2025 | BDZ-00022 | 30.5932 | 28.29% | 30% | 50% | 1 | 8.6542 | 6.6424 | 50% | 15.2966 | 0 | 0% | 0.52379 | 0
邳州 | 弹性 | 2025 | BDZ-00026 | 92.0611 | 28.29% | 30% | 50% | 1 | 26.0421 | 7.4911 | 36.42% | 33.5332 | 0 | 0% | 1.5762 | 0
邳州 | 弹性 | 2025 | BDZ-00027 | 59.5181 | 28.29% | 30% | 50% | 1 | 16.8364 | 7.4911 | 40.87% | 24.3275 | 0 | 0% | 1.019 | 0
邳州 | 弹性 | 2025 | BDZ-00028 | 103.5586 | 28.29% | 30% | 50% | 1 | 29.2946 | 7.4911 | 35.52% | 36.7856 | 13.7836 | 13.31% | 1.773 | 0
邳州 | 弹性 | 2025 | BDZ-00031 | 39.8898 | 28.29% | 30% | 50% | 1 | 11.284 | 7.4911 | 47.07% | 18.775 | 0 | 0% | 0.68296 | 0
邳州 | 弹性 | 2025 | BDZ-00037 | 27.5379 | 28.29% | 30% | 50% | 1 | 7.7899 | 5.9791 | 50% | 13.769 | 0 | 0% | 0.47148 | 0
邳州 | 弹性 | 2025 | BDZ-00048 | 73.1061 | 28.29% | 30% | 50% | 1 | 20.6802 | 7.4911 | 38.53% | 28.1712 | 0 | 0% | 1.2517 | 0
邳州 | 弹性 | 2025 | BDZ-00095 | 22.9047 | 28.29% | 30% | 50% | 1 | 6.4793 | 4.9731 | 50% | 11.4524 | 0 | 0% | 0.39215 | 0
邳州 | 弹性 | 2025 | BDZ-00096 | 69.3875 | 28.29% | 30% | 50% | 1 | 19.6283 | 7.4911 | 39.08% | 27.1193 | 24.5 | 35.31% | 1.188 | 4.8717
邳州 | 弹性 | 2025 | BDZ-00124 | 61.4276 | 28.29% | 30% | 50% | 1 | 17.3766 | 7.4911 | 40.48% | 24.8676 | 16.5401 | 26.93% | 1.0517 | 0
邳州 | 弹性 | 2025 | BDZ-00135 | 84.8248 | 28.29% | 30% | 50% | 1 | 23.9951 | 7.4911 | 37.12% | 31.4862 | 13.4248 | 15.83% | 1.4523 | 0
邳州 | 弹性 | 2025 | BDZ-00141 | 39.8697 | 28.29% | 30% | 50% | 1 | 11.2783 | 7.4911 | 47.08% | 18.7693 | 8.8697 | 22.25% | 0.68261 | 0
邳州 | 弹性 | 2025 | BDZ-00146 | 25.9299 | 28.29% | 30% | 50% | 1 | 7.335 | 5.6299 | 50% | 12.9649 | 0 | 0% | 0.44395 | 0
邳州 | 弹性 | 2025 | BDZ-00147 | 50.2115 | 28.29% | 30% | 50% | 1 | 14.2038 | 7.4911 | 43.21% | 21.6948 | 19.2115 | 38.26% | 0.85968 | 5.0077
邳州 | 弹性 | 2025 | BDZ-00162 | 19.1961 | 28.29% | 30% | 50% | 1 | 5.4302 | 4.1679 | 50% | 9.5981 | 0 | 0% | 0.32866 | 0
邳州 | 弹性 | 2025 | BDZ-00164 | 39.146 | 28.29% | 30% | 50% | 1 | 11.0736 | 7.4911 | 47.42% | 18.5647 | 0 | 0% | 0.67022 | 0
邳州 | 弹性 | 2025 | BDZ-00172 | 34.4324 | 28.29% | 30% | 50% | 1 | 9.7402 | 7.476 | 50% | 17.2162 | 0 | 0% | 0.58952 | 0
市区 | 刚性 | 2022 | BDZ-00012 | 30.2516 | 50% | 50% | 50% | 0 | 15.1258 | 0 | 50% | 15.1258 | 0 | 0% | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2022 | BDZ-00013 | 65.8799 | 50% | 50% | 50% | 1 | 32.94 | 0 | 50% | 32.94 | 8.8799 | 13.48% | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2022 | BDZ-00023 | 96.4325 | 50% | 50% | 50% | 0 | 48.2162 | 0 | 50% | 48.2162 | 39.4325 | 40.89% | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2022 | BDZ-00024 | 89.5931 | 50% | 50% | 50% | 0 | 44.7965 | 0 | 50% | 44.7965 | 32.5931 | 36.38% | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2022 | BDZ-00042 | 78.7925 | 50% | 50% | 70% | 1 | 39.3963 | 7.4911 | 59.51% | 46.8873 | 40.7925 | 51.77% | 0 | 1.3963
市区 | 刚性 | 2022 | BDZ-00051 | 59.5638 | 50% | 50% | 70% | 0 | 29.7819 | 0 | 50% | 29.7819 | 21.5638 | 36.2% | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2022 | BDZ-00053 | 79.907 | 50% | 50% | 50% | 0 | 39.9535 | 0 | 50% | 39.9535 | 22.907 | 28.67% | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2022 | BDZ-00055 | 43.1566 | 50% | 50% | 50% | 0 | 21.5783 | 0 | 50% | 21.5783 | 0 | 0% | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2022 | BDZ-00062 | 52.6917 | 50% | 50% | 50% | 0 | 26.3459 | 0 | 50% | 26.3459 | 0 | 0% | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2022 | BDZ-00065 | 78.4521 | 50% | 50% | 50% | 0 | 39.2261 | 0 | 50% | 39.2261 | 21.4521 | 27.34% | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2022 | BDZ-00074 | 66.7275 | 50% | 50% | 50% | 0 | 33.3638 | 0 | 50% | 33.3638 | 9.7275 | 14.58% | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2022 | BDZ-00076 | 29.8222 | 50% | 50% | 50% | 0 | 14.9111 | 0 | 50% | 14.9111 | 0 | 0% | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2022 | BDZ-00092 | 10.4914 | 50% | 50% | 50% | 0 | 5.2457 | 0 | 50% | 5.2457 | 0 | 0% | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2022 | BDZ-00094 | 60.825 | 50% | 50% | 50% | 0 | 30.4125 | 0 | 50% | 30.4125 | 3.825 | 6.288% | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2022 | BDZ-00103 | 61.6134 | 50% | 50% | 70% | 0 | 30.8067 | 0 | 50% | 30.8067 | 23.6134 | 38.33% | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2022 | BDZ-00106 | 5.4355 | 50% | 50% | 50% | 0 | 2.7178 | 0 | 50% | 2.7178 | 0 | 0% | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2022 | BDZ-00110 | 35.9283 | 50% | 50% | 50% | 0 | 17.9641 | 0 | 50% | 17.9641 | 0 | 0% | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2022 | BDZ-00114 | 103.0771 | 50% | 50% | 50% | 0 | 51.5385 | 0 | 50% | 51.5385 | 46.0771 | 44.7% | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2022 | BDZ-00115 | 68.8351 | 50% | 50% | 50% | 0 | 34.4175 | 0 | 50% | 34.4175 | 11.8351 | 17.19% | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2022 | BDZ-00139 | 87.0812 | 50% | 50% | 50% | 0 | 43.5406 | 0 | 50% | 43.5406 | 30.0812 | 34.54% | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2022 | BDZ-00148 | 96.5186 | 50% | 50% | 70% | 2 | 48.2593 | 14.9821 | 65.52% | 63.2414 | 58.5186 | 60.63% | 0 | 10.2593
市区 | 刚性 | 2022 | BDZ-00151 | 120.1766 | 50% | 50% | 50% | 0 | 60.0883 | 0 | 50% | 60.0883 | 48.9266 | 40.71% | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2022 | BDZ-00154 | 18.1487 | 50% | 50% | 50% | 0 | 9.0744 | 0 | 50% | 9.0744 | 0 | 0% | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2022 | BDZ-00155 | 49.7612 | 50% | 50% | 50% | 0 | 24.8806 | 0 | 50% | 24.8806 | 0 | 0% | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2022 | BDZ-00175 | 42.1858 | 50% | 50% | 50% | 0 | 21.0929 | 0 | 50% | 21.0929 | 0 | 0% | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2022 | BDZ-00183 | 15.4273 | 50% | 50% | 50% | 0 | 7.7137 | 0 | 50% | 7.7137 | 0 | 0% | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2022 | SIM-CITY-KL | 15.0773 | 50% | 50% | 50% | 0 | 7.5387 | 0 | 50% | 7.5387 | 0 | 0% | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2022 | SIM-CITY-XSZ | 12.7604 | 50% | 50% | 50% | 0 | 6.3802 | 0 | 50% | 6.3802 | 0 | 0% | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2022 | SIM-CITY-YQ | 19.6736 | 50% | 50% | 50% | 0 | 9.8368 | 0 | 50% | 9.8368 | 0 | 0% | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2023 | BDZ-00012 | 32.5715 | 50% | 50% | 50% | 0 | 16.2858 | 0 | 50% | 16.2858 | 0 | 0% | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2023 | BDZ-00013 | 70.9322 | 50% | 50% | 50% | 2 | 35.4661 | 0 | 50% | 35.4661 | 13.9322 | 19.64% | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2023 | BDZ-00023 | 103.8278 | 50% | 50% | 50% | 0 | 51.9139 | 0 | 50% | 51.9139 | 46.8278 | 45.1% | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2023 | BDZ-00024 | 96.4638 | 50% | 50% | 50% | 0 | 48.2319 | 0 | 50% | 48.2319 | 39.4638 | 40.91% | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2023 | BDZ-00042 | 84.835 | 50% | 50% | 70% | 1 | 42.4175 | 7.4911 | 58.83% | 49.9086 | 46.835 | 55.21% | 0 | 4.4175
市区 | 刚性 | 2023 | BDZ-00051 | 64.1317 | 50% | 50% | 70% | 0 | 32.0658 | 0 | 50% | 32.0658 | 26.1317 | 40.75% | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2023 | BDZ-00053 | 86.035 | 50% | 50% | 50% | 0 | 43.0175 | 0 | 50% | 43.0175 | 29.035 | 33.75% | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2023 | BDZ-00055 | 46.4663 | 50% | 50% | 50% | 0 | 23.2331 | 0 | 50% | 23.2331 | 0 | 0% | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2023 | BDZ-00062 | 56.7326 | 50% | 50% | 50% | 0 | 28.3663 | 0 | 50% | 28.3663 | 0 | 0% | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2023 | BDZ-00065 | 84.4685 | 50% | 50% | 50% | 0 | 42.2343 | 0 | 50% | 42.2343 | 27.4685 | 32.52% | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2023 | BDZ-00074 | 71.8448 | 50% | 50% | 50% | 0 | 35.9224 | 0 | 50% | 35.9224 | 14.8448 | 20.66% | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2023 | BDZ-00076 | 32.1092 | 50% | 50% | 50% | 0 | 16.0546 | 0 | 50% | 16.0546 | 0 | 0% | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2023 | BDZ-00092 | 11.296 | 50% | 50% | 50% | 0 | 5.648 | 0 | 50% | 5.648 | 0 | 0% | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2023 | BDZ-00094 | 65.4896 | 50% | 50% | 50% | 0 | 32.7448 | 0 | 50% | 32.7448 | 8.4896 | 12.96% | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2023 | BDZ-00103 | 66.3384 | 50% | 50% | 70% | 0 | 33.1692 | 0 | 50% | 33.1692 | 28.3384 | 42.72% | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2023 | BDZ-00106 | 5.8524 | 50% | 50% | 50% | 0 | 2.9262 | 0 | 50% | 2.9262 | 0 | 0% | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2023 | BDZ-00110 | 38.6836 | 50% | 50% | 50% | 0 | 19.3418 | 0 | 50% | 19.3418 | 0 | 0% | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2023 | BDZ-00114 | 110.9819 | 50% | 50% | 50% | 0 | 55.491 | 0 | 50% | 55.491 | 53.9819 | 48.64% | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2023 | BDZ-00115 | 74.114 | 50% | 50% | 50% | 0 | 37.057 | 0 | 50% | 37.057 | 17.114 | 23.09% | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2023 | BDZ-00139 | 93.7594 | 50% | 50% | 50% | 0 | 46.8797 | 0 | 50% | 46.8797 | 36.7594 | 39.21% | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2023 | BDZ-00148 | 103.9205 | 50% | 50% | 70% | 2 | 51.9602 | 14.9821 | 64.42% | 66.9424 | 65.9205 | 63.43% | 0 | 13.9602
市区 | 刚性 | 2023 | BDZ-00151 | 129.3928 | 50% | 50% | 50% | 0 | 64.6964 | 0 | 50% | 64.6964 | 58.1428 | 44.94% | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2023 | BDZ-00154 | 19.5405 | 50% | 50% | 50% | 0 | 9.7703 | 0 | 50% | 9.7703 | 0 | 0% | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2023 | BDZ-00155 | 53.5774 | 50% | 50% | 50% | 0 | 26.7887 | 0 | 50% | 26.7887 | 0 | 0% | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2023 | BDZ-00175 | 45.4209 | 50% | 50% | 50% | 0 | 22.7105 | 0 | 50% | 22.7105 | 0 | 0% | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2023 | BDZ-00183 | 16.6104 | 50% | 50% | 50% | 0 | 8.3052 | 0 | 50% | 8.3052 | 0 | 0% | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2023 | SIM-CITY-KL | 16.2336 | 50% | 50% | 50% | 0 | 8.1168 | 0 | 50% | 8.1168 | 0 | 0% | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2023 | SIM-CITY-XSZ | 13.739 | 50% | 50% | 50% | 0 | 6.8695 | 0 | 50% | 6.8695 | 0 | 0% | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2023 | SIM-CITY-YQ | 21.1823 | 50% | 50% | 50% | 1 | 10.5912 | 0 | 50% | 10.5912 | 0 | 0% | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2024 | BDZ-00012 | 30.6113 | 50% | 50% | 50% | 0 | 15.3056 | 0 | 50% | 15.3056 | 0 | 0% | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2024 | BDZ-00013 | 66.6633 | 50% | 50% | 50% | 2 | 33.3316 | 0 | 50% | 33.3316 | 9.6633 | 14.5% | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2024 | BDZ-00023 | 97.5791 | 50% | 50% | 50% | 0 | 48.7895 | 0 | 50% | 48.7895 | 40.5791 | 41.59% | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2024 | BDZ-00024 | 90.6584 | 50% | 50% | 50% | 0 | 45.3292 | 0 | 50% | 45.3292 | 33.6584 | 37.13% | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2024 | BDZ-00042 | 79.7294 | 50% | 50% | 70% | 1 | 39.8647 | 7.4911 | 59.4% | 47.3558 | 41.7294 | 52.34% | 0 | 1.8647
市区 | 刚性 | 2024 | BDZ-00051 | 60.2721 | 50% | 50% | 70% | 0 | 30.136 | 0 | 50% | 30.136 | 22.2721 | 36.95% | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2024 | BDZ-00053 | 80.8571 | 50% | 50% | 50% | 0 | 40.4286 | 0 | 50% | 40.4286 | 23.8571 | 29.51% | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2024 | BDZ-00055 | 43.6698 | 50% | 50% | 50% | 0 | 21.8349 | 0 | 50% | 21.8349 | 0 | 0% | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2024 | BDZ-00062 | 53.3183 | 50% | 50% | 50% | 0 | 26.6591 | 0 | 50% | 26.6591 | 0 | 0% | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2024 | BDZ-00065 | 79.385 | 50% | 50% | 50% | 0 | 39.6925 | 0 | 50% | 39.6925 | 22.385 | 28.2% | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2024 | BDZ-00074 | 67.521 | 50% | 50% | 50% | 0 | 33.7605 | 0 | 50% | 33.7605 | 10.521 | 15.58% | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2024 | BDZ-00076 | 30.1768 | 50% | 50% | 50% | 0 | 15.0884 | 0 | 50% | 15.0884 | 0 | 0% | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2024 | BDZ-00092 | 10.6161 | 50% | 50% | 50% | 0 | 5.3081 | 0 | 50% | 5.3081 | 0 | 0% | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2024 | BDZ-00094 | 61.5482 | 50% | 50% | 50% | 0 | 30.7741 | 0 | 50% | 30.7741 | 4.5482 | 7.39% | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2024 | BDZ-00103 | 62.346 | 50% | 50% | 70% | 0 | 31.173 | 0 | 50% | 31.173 | 24.346 | 39.05% | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2024 | BDZ-00106 | 5.5002 | 50% | 50% | 50% | 0 | 2.7501 | 0 | 50% | 2.7501 | 0 | 0% | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2024 | BDZ-00110 | 36.3555 | 50% | 50% | 50% | 0 | 18.1777 | 0 | 50% | 18.1777 | 0 | 0% | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2024 | BDZ-00114 | 104.3027 | 50% | 50% | 50% | 0 | 52.1514 | 0 | 50% | 52.1514 | 47.3027 | 45.35% | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2024 | BDZ-00115 | 69.6536 | 50% | 50% | 50% | 0 | 34.8268 | 0 | 50% | 34.8268 | 12.6536 | 18.17% | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2024 | BDZ-00139 | 88.1167 | 50% | 50% | 50% | 0 | 44.0583 | 0 | 50% | 44.0583 | 31.1167 | 35.31% | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2024 | BDZ-00148 | 97.6663 | 50% | 50% | 70% | 2 | 48.8331 | 14.9821 | 65.34% | 63.8152 | 59.6663 | 61.09% | 0 | 10.8331
市区 | 刚性 | 2024 | BDZ-00151 | 121.6056 | 50% | 50% | 50% | 0 | 60.8028 | 0 | 50% | 60.8028 | 50.3556 | 41.41% | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2024 | BDZ-00154 | 18.3645 | 50% | 50% | 50% | 0 | 9.1823 | 0 | 50% | 9.1823 | 0 | 0% | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2024 | BDZ-00155 | 50.3529 | 50% | 50% | 50% | 0 | 25.1765 | 0 | 50% | 25.1765 | 0 | 0% | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2024 | BDZ-00175 | 42.6874 | 50% | 50% | 50% | 0 | 21.3437 | 0 | 50% | 21.3437 | 0 | 0% | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2024 | BDZ-00183 | 15.6107 | 50% | 50% | 50% | 0 | 7.8054 | 0 | 50% | 7.8054 | 0 | 0% | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2024 | SIM-CITY-KL | 15.2566 | 50% | 50% | 50% | 0 | 7.6283 | 0 | 50% | 7.6283 | 0 | 0% | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2024 | SIM-CITY-XSZ | 12.9121 | 50% | 50% | 50% | 0 | 6.4561 | 0 | 50% | 6.4561 | 0 | 0% | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2024 | SIM-CITY-YQ | 19.9075 | 50% | 50% | 50% | 1 | 9.9538 | 0 | 50% | 9.9538 | 0 | 0% | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2025 | BDZ-00012 | 32.2886 | 50% | 50% | 50% | 0 | 16.1443 | 0 | 50% | 16.1443 | 0 | 0% | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2025 | BDZ-00013 | 70.316 | 50% | 50% | 50% | 2 | 35.158 | 0 | 50% | 35.158 | 13.316 | 18.94% | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2025 | BDZ-00023 | 102.9258 | 50% | 50% | 50% | 0 | 51.4629 | 0 | 50% | 51.4629 | 45.9258 | 44.62% | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2025 | BDZ-00024 | 95.6259 | 50% | 50% | 50% | 0 | 47.8129 | 0 | 50% | 47.8129 | 38.6259 | 40.39% | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2025 | BDZ-00042 | 84.0981 | 50% | 50% | 70% | 1 | 42.049 | 7.4911 | 58.91% | 49.5401 | 46.0981 | 54.81% | 0 | 4.049
市区 | 刚性 | 2025 | BDZ-00051 | 63.5746 | 50% | 50% | 70% | 0 | 31.7873 | 0 | 50% | 31.7873 | 25.5746 | 40.23% | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2025 | BDZ-00053 | 85.2876 | 50% | 50% | 50% | 0 | 42.6438 | 0 | 50% | 42.6438 | 28.2876 | 33.17% | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2025 | BDZ-00055 | 46.0626 | 50% | 50% | 50% | 0 | 23.0313 | 0 | 50% | 23.0313 | 0 | 0% | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2025 | BDZ-00062 | 56.2398 | 50% | 50% | 50% | 0 | 28.1199 | 0 | 50% | 28.1199 | 0 | 0% | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2025 | BDZ-00065 | 83.7348 | 50% | 50% | 50% | 0 | 41.8674 | 0 | 50% | 41.8674 | 26.7348 | 31.93% | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2025 | BDZ-00074 | 71.2207 | 50% | 50% | 50% | 0 | 35.6103 | 0 | 50% | 35.6103 | 14.2207 | 19.97% | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2025 | BDZ-00076 | 31.8303 | 50% | 50% | 50% | 0 | 15.9151 | 0 | 50% | 15.9151 | 0 | 0% | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2025 | BDZ-00092 | 11.1978 | 50% | 50% | 50% | 0 | 5.5989 | 0 | 50% | 5.5989 | 0 | 0% | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2025 | BDZ-00094 | 64.9207 | 50% | 50% | 50% | 0 | 32.4603 | 0 | 50% | 32.4603 | 7.9207 | 12.2% | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2025 | BDZ-00103 | 65.7621 | 50% | 50% | 70% | 0 | 32.8811 | 0 | 50% | 32.8811 | 27.7621 | 42.22% | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2025 | BDZ-00106 | 5.8015 | 50% | 50% | 50% | 0 | 2.9008 | 0 | 50% | 2.9008 | 0 | 0% | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2025 | BDZ-00110 | 38.3476 | 50% | 50% | 50% | 0 | 19.1738 | 0 | 50% | 19.1738 | 0 | 0% | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2025 | BDZ-00114 | 110.0179 | 50% | 50% | 50% | 0 | 55.0089 | 0 | 50% | 55.0089 | 53.0179 | 48.19% | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2025 | BDZ-00115 | 73.4702 | 50% | 50% | 50% | 0 | 36.7351 | 0 | 50% | 36.7351 | 16.4702 | 22.42% | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2025 | BDZ-00139 | 92.9449 | 50% | 50% | 50% | 0 | 46.4725 | 0 | 50% | 46.4725 | 35.9449 | 38.67% | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2025 | BDZ-00148 | 103.0178 | 50% | 50% | 70% | 2 | 51.5089 | 14.9821 | 64.54% | 66.491 | 65.0178 | 63.11% | 0 | 13.5089
市区 | 刚性 | 2025 | BDZ-00151 | 128.2688 | 50% | 50% | 50% | 0 | 64.1344 | 0 | 50% | 64.1344 | 57.0188 | 44.45% | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2025 | BDZ-00154 | 19.3708 | 50% | 50% | 50% | 0 | 9.6854 | 0 | 50% | 9.6854 | 0 | 0% | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2025 | BDZ-00155 | 53.112 | 50% | 50% | 50% | 0 | 26.556 | 0 | 50% | 26.556 | 0 | 0% | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2025 | BDZ-00175 | 45.0264 | 50% | 50% | 50% | 0 | 22.5132 | 0 | 50% | 22.5132 | 0 | 0% | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2025 | BDZ-00183 | 16.4661 | 50% | 50% | 50% | 0 | 8.2331 | 0 | 50% | 8.2331 | 0 | 0% | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2025 | SIM-CITY-KL | 16.0926 | 50% | 50% | 50% | 0 | 8.0463 | 0 | 50% | 8.0463 | 0 | 0% | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2025 | SIM-CITY-XSZ | 13.6197 | 50% | 50% | 50% | 0 | 6.8098 | 0 | 50% | 6.8098 | 0 | 0% | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2025 | SIM-CITY-YQ | 20.9983 | 50% | 50% | 50% | 1 | 10.4992 | 0 | 50% | 10.4992 | 0 | 0% | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2022 | BDZ-00012 | 30.2516 | 50% | 50% | 50% | 0 | 15.1258 | 0 | 50% | 15.1258 | 0 | 0% | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2022 | BDZ-00013 | 65.8799 | 50% | 50% | 50% | 0 | 32.94 | 0 | 50% | 32.94 | 8.8799 | 13.48% | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2022 | BDZ-00023 | 96.4325 | 50% | 50% | 50% | 0 | 48.2162 | 0 | 50% | 48.2162 | 39.4325 | 40.89% | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2022 | BDZ-00024 | 89.5931 | 50% | 50% | 50% | 0 | 44.7965 | 0 | 50% | 44.7965 | 32.5931 | 36.38% | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2022 | BDZ-00042 | 78.7925 | 50% | 50% | 70% | 1 | 39.3963 | 7.4911 | 59.51% | 46.8873 | 40.7925 | 51.77% | 0 | 1.3963
市区 | 弹性 | 2022 | BDZ-00051 | 59.5638 | 50% | 50% | 70% | 0 | 29.7819 | 0 | 50% | 29.7819 | 21.5638 | 36.2% | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2022 | BDZ-00053 | 79.907 | 50% | 50% | 50% | 0 | 39.9535 | 0 | 50% | 39.9535 | 0 | 0% | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2022 | BDZ-00055 | 43.1566 | 50% | 50% | 50% | 0 | 21.5783 | 0 | 50% | 21.5783 | 0 | 0% | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2022 | BDZ-00062 | 52.6917 | 50% | 50% | 50% | 0 | 26.3459 | 0 | 50% | 26.3459 | 0 | 0% | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2022 | BDZ-00065 | 78.4521 | 50% | 50% | 50% | 0 | 39.2261 | 0 | 50% | 39.2261 | 21.4521 | 27.34% | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2022 | BDZ-00074 | 66.7275 | 50% | 50% | 50% | 0 | 33.3638 | 0 | 50% | 33.3638 | 0 | 0% | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2022 | BDZ-00076 | 29.8222 | 50% | 50% | 50% | 0 | 14.9111 | 0 | 50% | 14.9111 | 0 | 0% | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2022 | BDZ-00092 | 10.4914 | 50% | 50% | 50% | 0 | 5.2457 | 0 | 50% | 5.2457 | 0 | 0% | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2022 | BDZ-00094 | 60.825 | 50% | 50% | 50% | 0 | 30.4125 | 0 | 50% | 30.4125 | 3.825 | 6.288% | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2022 | BDZ-00103 | 61.6134 | 50% | 50% | 70% | 0 | 30.8067 | 0 | 50% | 30.8067 | 23.6134 | 38.33% | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2022 | BDZ-00106 | 5.4355 | 50% | 50% | 50% | 0 | 2.7178 | 0 | 50% | 2.7178 | 0 | 0% | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2022 | BDZ-00110 | 35.9283 | 50% | 50% | 50% | 0 | 17.9641 | 0 | 50% | 17.9641 | 0 | 0% | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2022 | BDZ-00114 | 103.0771 | 50% | 50% | 50% | 0 | 51.5385 | 0 | 50% | 51.5385 | 46.0771 | 44.7% | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2022 | BDZ-00115 | 68.8351 | 50% | 50% | 50% | 0 | 34.4175 | 0 | 50% | 34.4175 | 11.8351 | 17.19% | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2022 | BDZ-00139 | 87.0812 | 50% | 50% | 50% | 0 | 43.5406 | 0 | 50% | 43.5406 | 30.0812 | 34.54% | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2022 | BDZ-00148 | 96.5186 | 50% | 50% | 70% | 1 | 48.2593 | 7.4911 | 57.76% | 55.7504 | 49.0186 | 50.79% | 0 | 0.7593
市区 | 弹性 | 2022 | BDZ-00151 | 120.1766 | 50% | 50% | 50% | 0 | 60.0883 | 0 | 50% | 60.0883 | 48.9266 | 40.71% | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2022 | BDZ-00154 | 18.1487 | 50% | 50% | 50% | 0 | 9.0744 | 0 | 50% | 9.0744 | 0 | 0% | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2022 | BDZ-00155 | 49.7612 | 50% | 50% | 50% | 0 | 24.8806 | 0 | 50% | 24.8806 | 0 | 0% | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2022 | BDZ-00175 | 42.1858 | 50% | 50% | 50% | 0 | 21.0929 | 0 | 50% | 21.0929 | 0 | 0% | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2022 | BDZ-00183 | 15.4273 | 50% | 50% | 50% | 0 | 7.7137 | 0 | 50% | 7.7137 | 0 | 0% | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2022 | SIM-CITY-KL | 15.0773 | 50% | 50% | 50% | 0 | 7.5387 | 0 | 50% | 7.5387 | 0 | 0% | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2022 | SIM-CITY-XSZ | 12.7604 | 50% | 50% | 50% | 0 | 6.3802 | 0 | 50% | 6.3802 | 0 | 0% | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2022 | SIM-CITY-YQ | 19.6736 | 50% | 50% | 50% | 0 | 9.8368 | 0 | 50% | 9.8368 | 0 | 0% | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2023 | BDZ-00012 | 32.5715 | 50% | 50% | 50% | 0 | 16.2858 | 0 | 50% | 16.2858 | 0 | 0% | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2023 | BDZ-00013 | 70.9322 | 50% | 50% | 50% | 0 | 35.4661 | 0 | 50% | 35.4661 | 0 | 0% | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2023 | BDZ-00023 | 103.8278 | 50% | 50% | 50% | 0 | 51.9139 | 0 | 50% | 51.9139 | 14.0528 | 13.53% | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2023 | BDZ-00024 | 96.4638 | 50% | 50% | 50% | 0 | 48.2319 | 0 | 50% | 48.2319 | 39.4638 | 40.91% | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2023 | BDZ-00042 | 84.835 | 50% | 50% | 70% | 1 | 42.4175 | 7.4911 | 58.83% | 49.9086 | 46.835 | 55.21% | 0 | 4.4175
市区 | 弹性 | 2023 | BDZ-00051 | 64.1317 | 50% | 50% | 70% | 0 | 32.0658 | 0 | 50% | 32.0658 | 26.1317 | 40.75% | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2023 | BDZ-00053 | 86.035 | 50% | 50% | 50% | 0 | 43.0175 | 0 | 50% | 43.0175 | 0 | 0% | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2023 | BDZ-00055 | 46.4663 | 50% | 50% | 50% | 0 | 23.2331 | 0 | 50% | 23.2331 | 0 | 0% | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2023 | BDZ-00062 | 56.7326 | 50% | 50% | 50% | 0 | 28.3663 | 0 | 50% | 28.3663 | 0 | 0% | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2023 | BDZ-00065 | 84.4685 | 50% | 50% | 50% | 0 | 42.2343 | 0 | 50% | 42.2343 | 27.4685 | 32.52% | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2023 | BDZ-00074 | 71.8448 | 50% | 50% | 50% | 0 | 35.9224 | 0 | 50% | 35.9224 | 0 | 0% | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2023 | BDZ-00076 | 32.1092 | 50% | 50% | 50% | 0 | 16.0546 | 0 | 50% | 16.0546 | 0 | 0% | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2023 | BDZ-00092 | 11.296 | 50% | 50% | 50% | 0 | 5.648 | 0 | 50% | 5.648 | 0 | 0% | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2023 | BDZ-00094 | 65.4896 | 50% | 50% | 50% | 0 | 32.7448 | 0 | 50% | 32.7448 | 0 | 0% | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2023 | BDZ-00103 | 66.3384 | 50% | 50% | 70% | 1 | 33.1692 | 7.4911 | 61.29% | 40.6603 | 28.3384 | 42.72% | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2023 | BDZ-00106 | 5.8524 | 50% | 50% | 50% | 0 | 2.9262 | 0 | 50% | 2.9262 | 0 | 0% | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2023 | BDZ-00110 | 38.6836 | 50% | 50% | 50% | 0 | 19.3418 | 0 | 50% | 19.3418 | 0 | 0% | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2023 | BDZ-00114 | 110.9819 | 50% | 50% | 50% | 0 | 55.491 | 0 | 50% | 55.491 | 53.9819 | 48.64% | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2023 | BDZ-00115 | 74.114 | 50% | 50% | 50% | 0 | 37.057 | 0 | 50% | 37.057 | 0 | 0% | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2023 | BDZ-00139 | 93.7594 | 50% | 50% | 50% | 0 | 46.8797 | 0 | 50% | 46.8797 | 36.7594 | 39.21% | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2023 | BDZ-00148 | 103.9205 | 50% | 50% | 70% | 2 | 51.9602 | 14.9821 | 64.42% | 66.9424 | 56.4205 | 54.29% | 0 | 4.4602
市区 | 弹性 | 2023 | BDZ-00151 | 129.3928 | 50% | 50% | 50% | 0 | 64.6964 | 0 | 50% | 64.6964 | 58.1428 | 44.94% | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2023 | BDZ-00154 | 19.5405 | 50% | 50% | 50% | 0 | 9.7703 | 0 | 50% | 9.7703 | 0 | 0% | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2023 | BDZ-00155 | 53.5774 | 50% | 50% | 50% | 0 | 26.7887 | 0 | 50% | 26.7887 | 0 | 0% | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2023 | BDZ-00175 | 45.4209 | 50% | 50% | 50% | 0 | 22.7105 | 0 | 50% | 22.7105 | 0 | 0% | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2023 | BDZ-00183 | 16.6104 | 50% | 50% | 50% | 0 | 8.3052 | 0 | 50% | 8.3052 | 0 | 0% | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2023 | SIM-CITY-KL | 16.2336 | 50% | 50% | 50% | 0 | 8.1168 | 0 | 50% | 8.1168 | 0 | 0% | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2023 | SIM-CITY-XSZ | 13.739 | 50% | 50% | 50% | 0 | 6.8695 | 0 | 50% | 6.8695 | 0 | 0% | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2023 | SIM-CITY-YQ | 21.1823 | 50% | 50% | 50% | 0 | 10.5912 | 0 | 50% | 10.5912 | 0 | 0% | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2024 | BDZ-00012 | 30.6113 | 50% | 50% | 50% | 0 | 15.3056 | 0 | 50% | 15.3056 | 0 | 0% | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2024 | BDZ-00013 | 66.6633 | 50% | 50% | 50% | 0 | 33.3316 | 0 | 50% | 33.3316 | 0 | 0% | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2024 | BDZ-00023 | 97.5791 | 50% | 50% | 50% | 0 | 48.7895 | 0 | 50% | 48.7895 | 7.8041 | 7.998% | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2024 | BDZ-00024 | 90.6584 | 50% | 50% | 50% | 0 | 45.3292 | 0 | 50% | 45.3292 | 33.6584 | 37.13% | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2024 | BDZ-00042 | 79.7294 | 50% | 50% | 70% | 1 | 39.8647 | 7.4911 | 59.4% | 47.3558 | 41.7294 | 52.34% | 0 | 1.8647
市区 | 弹性 | 2024 | BDZ-00051 | 60.2721 | 50% | 50% | 70% | 0 | 30.136 | 0 | 50% | 30.136 | 22.2721 | 36.95% | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2024 | BDZ-00053 | 80.8571 | 50% | 50% | 50% | 0 | 40.4286 | 0 | 50% | 40.4286 | 0 | 0% | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2024 | BDZ-00055 | 43.6698 | 50% | 50% | 50% | 0 | 21.8349 | 0 | 50% | 21.8349 | 0 | 0% | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2024 | BDZ-00062 | 53.3183 | 50% | 50% | 50% | 0 | 26.6591 | 0 | 50% | 26.6591 | 0 | 0% | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2024 | BDZ-00065 | 79.385 | 50% | 50% | 50% | 0 | 39.6925 | 0 | 50% | 39.6925 | 22.385 | 28.2% | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2024 | BDZ-00074 | 67.521 | 50% | 50% | 50% | 0 | 33.7605 | 0 | 50% | 33.7605 | 0 | 0% | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2024 | BDZ-00076 | 30.1768 | 50% | 50% | 50% | 0 | 15.0884 | 0 | 50% | 15.0884 | 0 | 0% | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2024 | BDZ-00092 | 10.6161 | 50% | 50% | 50% | 0 | 5.3081 | 0 | 50% | 5.3081 | 0 | 0% | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2024 | BDZ-00094 | 61.5482 | 50% | 50% | 50% | 0 | 30.7741 | 0 | 50% | 30.7741 | 0 | 0% | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2024 | BDZ-00103 | 62.346 | 50% | 50% | 70% | 1 | 31.173 | 7.4911 | 62.02% | 38.664 | 24.346 | 39.05% | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2024 | BDZ-00106 | 5.5002 | 50% | 50% | 50% | 0 | 2.7501 | 0 | 50% | 2.7501 | 0 | 0% | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2024 | BDZ-00110 | 36.3555 | 50% | 50% | 50% | 0 | 18.1777 | 0 | 50% | 18.1777 | 0 | 0% | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2024 | BDZ-00114 | 104.3027 | 50% | 50% | 50% | 0 | 52.1514 | 0 | 50% | 52.1514 | 47.3027 | 45.35% | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2024 | BDZ-00115 | 69.6536 | 50% | 50% | 50% | 0 | 34.8268 | 0 | 50% | 34.8268 | 0 | 0% | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2024 | BDZ-00139 | 88.1167 | 50% | 50% | 50% | 0 | 44.0583 | 0 | 50% | 44.0583 | 31.1167 | 35.31% | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2024 | BDZ-00148 | 97.6663 | 50% | 50% | 70% | 2 | 48.8331 | 14.9821 | 65.34% | 63.8152 | 50.1663 | 51.36% | 0 | 1.3331
市区 | 弹性 | 2024 | BDZ-00151 | 121.6056 | 50% | 50% | 50% | 0 | 60.8028 | 0 | 50% | 60.8028 | 50.3556 | 41.41% | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2024 | BDZ-00154 | 18.3645 | 50% | 50% | 50% | 0 | 9.1823 | 0 | 50% | 9.1823 | 0 | 0% | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2024 | BDZ-00155 | 50.3529 | 50% | 50% | 50% | 0 | 25.1765 | 0 | 50% | 25.1765 | 0 | 0% | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2024 | BDZ-00175 | 42.6874 | 50% | 50% | 50% | 0 | 21.3437 | 0 | 50% | 21.3437 | 0 | 0% | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2024 | BDZ-00183 | 15.6107 | 50% | 50% | 50% | 0 | 7.8054 | 0 | 50% | 7.8054 | 0 | 0% | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2024 | SIM-CITY-KL | 15.2566 | 50% | 50% | 50% | 0 | 7.6283 | 0 | 50% | 7.6283 | 0 | 0% | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2024 | SIM-CITY-XSZ | 12.9121 | 50% | 50% | 50% | 0 | 6.4561 | 0 | 50% | 6.4561 | 0 | 0% | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2024 | SIM-CITY-YQ | 19.9075 | 50% | 50% | 50% | 0 | 9.9538 | 0 | 50% | 9.9538 | 0 | 0% | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2025 | BDZ-00012 | 32.2886 | 50% | 50% | 50% | 0 | 16.1443 | 0 | 50% | 16.1443 | 0 | 0% | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2025 | BDZ-00013 | 70.316 | 50% | 50% | 50% | 0 | 35.158 | 0 | 50% | 35.158 | 0 | 0% | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2025 | BDZ-00023 | 102.9258 | 50% | 50% | 50% | 0 | 51.4629 | 0 | 50% | 51.4629 | 13.1508 | 12.78% | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2025 | BDZ-00024 | 95.6259 | 50% | 50% | 50% | 0 | 47.8129 | 0 | 50% | 47.8129 | 38.6259 | 40.39% | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2025 | BDZ-00042 | 84.0981 | 50% | 50% | 70% | 1 | 42.049 | 7.4911 | 58.91% | 49.5401 | 46.0981 | 54.81% | 0 | 4.049
市区 | 弹性 | 2025 | BDZ-00051 | 63.5746 | 50% | 50% | 70% | 0 | 31.7873 | 0 | 50% | 31.7873 | 25.5746 | 40.23% | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2025 | BDZ-00053 | 85.2876 | 50% | 50% | 50% | 0 | 42.6438 | 0 | 50% | 42.6438 | 0 | 0% | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2025 | BDZ-00055 | 46.0626 | 50% | 50% | 50% | 0 | 23.0313 | 0 | 50% | 23.0313 | 0 | 0% | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2025 | BDZ-00062 | 56.2398 | 50% | 50% | 50% | 0 | 28.1199 | 0 | 50% | 28.1199 | 0 | 0% | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2025 | BDZ-00065 | 83.7348 | 50% | 50% | 50% | 0 | 41.8674 | 0 | 50% | 41.8674 | 26.7348 | 31.93% | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2025 | BDZ-00074 | 71.2207 | 50% | 50% | 50% | 0 | 35.6103 | 0 | 50% | 35.6103 | 0 | 0% | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2025 | BDZ-00076 | 31.8303 | 50% | 50% | 50% | 0 | 15.9151 | 0 | 50% | 15.9151 | 0 | 0% | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2025 | BDZ-00092 | 11.1978 | 50% | 50% | 50% | 0 | 5.5989 | 0 | 50% | 5.5989 | 0 | 0% | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2025 | BDZ-00094 | 64.9207 | 50% | 50% | 50% | 0 | 32.4603 | 0 | 50% | 32.4603 | 0 | 0% | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2025 | BDZ-00103 | 65.7621 | 50% | 50% | 70% | 1 | 32.8811 | 7.4911 | 61.39% | 40.3721 | 27.7621 | 42.22% | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2025 | BDZ-00106 | 5.8015 | 50% | 50% | 50% | 0 | 2.9008 | 0 | 50% | 2.9008 | 0 | 0% | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2025 | BDZ-00110 | 38.3476 | 50% | 50% | 50% | 0 | 19.1738 | 0 | 50% | 19.1738 | 0 | 0% | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2025 | BDZ-00114 | 110.0179 | 50% | 50% | 50% | 0 | 55.0089 | 0 | 50% | 55.0089 | 53.0179 | 48.19% | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2025 | BDZ-00115 | 73.4702 | 50% | 50% | 50% | 0 | 36.7351 | 0 | 50% | 36.7351 | 0 | 0% | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2025 | BDZ-00139 | 92.9449 | 50% | 50% | 50% | 0 | 46.4725 | 0 | 50% | 46.4725 | 35.9449 | 38.67% | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2025 | BDZ-00148 | 103.0178 | 50% | 50% | 70% | 2 | 51.5089 | 14.9821 | 64.54% | 66.491 | 55.5178 | 53.89% | 0 | 4.0089
市区 | 弹性 | 2025 | BDZ-00151 | 128.2688 | 50% | 50% | 50% | 0 | 64.1344 | 0 | 50% | 64.1344 | 57.0188 | 44.45% | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2025 | BDZ-00154 | 19.3708 | 50% | 50% | 50% | 0 | 9.6854 | 0 | 50% | 9.6854 | 0 | 0% | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2025 | BDZ-00155 | 53.112 | 50% | 50% | 50% | 0 | 26.556 | 0 | 50% | 26.556 | 0 | 0% | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2025 | BDZ-00175 | 45.0264 | 50% | 50% | 50% | 0 | 22.5132 | 0 | 50% | 22.5132 | 0 | 0% | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2025 | BDZ-00183 | 16.4661 | 50% | 50% | 50% | 0 | 8.2331 | 0 | 50% | 8.2331 | 0 | 0% | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2025 | SIM-CITY-KL | 16.0926 | 50% | 50% | 50% | 0 | 8.0463 | 0 | 50% | 8.0463 | 0 | 0% | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2025 | SIM-CITY-XSZ | 13.6197 | 50% | 50% | 50% | 0 | 6.8098 | 0 | 50% | 6.8098 | 0 | 0% | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2025 | SIM-CITY-YQ | 20.9983 | 50% | 50% | 50% | 0 | 10.4992 | 0 | 50% | 10.4992 | 0 | 0% | 0 | 0

## 新建联络项目
区县 | 方案 | 投运年 | 站点A | 站点B | 固定单元能力MW | 新增投资万元 | 规划长度km | 单元及线路口径
邳州 | 刚性 | 2022 | BDZ-00028 | BDZ-00048 | 7.4911 | 106.8 | 3 | 双端单元计费配对，非优化路由；一项建设只计费一次
邳州 | 刚性 | 2022 | BDZ-00005 | BDZ-00016 | 7.4911 | 106.8 | 3 | 双端单元计费配对，非优化路由；一项建设只计费一次
邳州 | 刚性 | 2022 | BDZ-00021 | BDZ-00022 | 7.4911 | 106.8 | 3 | 双端单元计费配对，非优化路由；一项建设只计费一次
邳州 | 刚性 | 2022 | BDZ-00026 | BDZ-00027 | 7.4911 | 106.8 | 3 | 双端单元计费配对，非优化路由；一项建设只计费一次
邳州 | 刚性 | 2022 | BDZ-00028 | BDZ-00031 | 7.4911 | 106.8 | 3 | 双端单元计费配对，非优化路由；一项建设只计费一次
邳州 | 刚性 | 2022 | BDZ-00037 | BDZ-00048 | 7.4911 | 106.8 | 3 | 双端单元计费配对，非优化路由；一项建设只计费一次
邳州 | 刚性 | 2022 | BDZ-00095 | BDZ-00096 | 7.4911 | 106.8 | 3 | 双端单元计费配对，非优化路由；一项建设只计费一次
邳州 | 刚性 | 2022 | BDZ-00124 | BDZ-00135 | 7.4911 | 106.8 | 3 | 双端单元计费配对，非优化路由；一项建设只计费一次
邳州 | 刚性 | 2022 | BDZ-00141 | BDZ-00146 | 7.4911 | 106.8 | 3 | 双端单元计费配对，非优化路由；一项建设只计费一次
邳州 | 刚性 | 2022 | BDZ-00147 | BDZ-00162 | 7.4911 | 106.8 | 3 | 双端单元计费配对，非优化路由；一项建设只计费一次
邳州 | 刚性 | 2022 | BDZ-00164 | BDZ-00172 | 7.4911 | 106.8 | 3 | 双端单元计费配对，非优化路由；一项建设只计费一次
邳州 | 刚性 | 2024 | BDZ-00027 | BDZ-00028 | 7.4911 | 106.8 | 3 | 双端单元计费配对，非优化路由；一项建设只计费一次
邳州 | 弹性 | 2022 | BDZ-00005 | BDZ-00016 | 7.4911 | 106.8 | 3 | 双端单元计费配对，非优化路由；一项建设只计费一次
邳州 | 弹性 | 2022 | BDZ-00021 | BDZ-00022 | 7.4911 | 106.8 | 3 | 双端单元计费配对，非优化路由；一项建设只计费一次
邳州 | 弹性 | 2022 | BDZ-00026 | BDZ-00027 | 7.4911 | 106.8 | 3 | 双端单元计费配对，非优化路由；一项建设只计费一次
邳州 | 弹性 | 2022 | BDZ-00028 | BDZ-00031 | 7.4911 | 106.8 | 3 | 双端单元计费配对，非优化路由；一项建设只计费一次
邳州 | 弹性 | 2022 | BDZ-00037 | BDZ-00048 | 7.4911 | 106.8 | 3 | 双端单元计费配对，非优化路由；一项建设只计费一次
邳州 | 弹性 | 2022 | BDZ-00095 | BDZ-00096 | 7.4911 | 106.8 | 3 | 双端单元计费配对，非优化路由；一项建设只计费一次
邳州 | 弹性 | 2022 | BDZ-00124 | BDZ-00135 | 7.4911 | 106.8 | 3 | 双端单元计费配对，非优化路由；一项建设只计费一次
邳州 | 弹性 | 2022 | BDZ-00141 | BDZ-00146 | 7.4911 | 106.8 | 3 | 双端单元计费配对，非优化路由；一项建设只计费一次
邳州 | 弹性 | 2022 | BDZ-00147 | BDZ-00162 | 7.4911 | 106.8 | 3 | 双端单元计费配对，非优化路由；一项建设只计费一次
邳州 | 弹性 | 2022 | BDZ-00164 | BDZ-00172 | 7.4911 | 106.8 | 3 | 双端单元计费配对，非优化路由；一项建设只计费一次
市区 | 刚性 | 2022 | BDZ-00013 | BDZ-00148 | 7.4911 | 106.8 | 3 | 双端单元计费配对，非优化路由；一项建设只计费一次
市区 | 刚性 | 2022 | BDZ-00042 | BDZ-00148 | 7.4911 | 106.8 | 3 | 双端单元计费配对，非优化路由；一项建设只计费一次
市区 | 刚性 | 2023 | BDZ-00013 | SIM-CITY-YQ | 7.4911 | 106.8 | 3 | 双端单元计费配对，非优化路由；一项建设只计费一次
市区 | 弹性 | 2022 | BDZ-00042 | BDZ-00148 | 7.4911 | 106.8 | 3 | 双端单元计费配对，非优化路由；一项建设只计费一次
市区 | 弹性 | 2023 | BDZ-00103 | BDZ-00148 | 7.4911 | 106.8 | 3 | 双端单元计费配对，非优化路由；一项建设只计费一次

## 邳州刚性具体措施
年份 | 站号 | 主变具体动作 | 主变净增MVA | 新购主变MVA | 新增储能MW | 新增储能MWh | 在役储能MW | 在役储能MWh | 转出负荷MW | 承接负荷MW | 转接前负荷MW | 转接后负荷MW | 投运后主变MVA | 3号主变预留位 | 10kV备用间隔数 | 模型站点口径
2022 | BDZ-00005 | 沿用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1104 | 0 | 32.1104 | 31 | 70 | 0 | 10 | 原表站号对应仿真点
2022 | BDZ-00016 | 新增3号主变50 MVA | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.3551 | 59.8949 | 128.25 | 153 | 1 | 2 | 原表站号对应仿真点
2022 | BDZ-00021 | 沿用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8626 | 26.1374 | 31 | 70 | 1 | 0 | 原表站号对应仿真点
2022 | BDZ-00022 | 沿用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5666 | 26.3888 | 30.9553 | 51.5 | 0 | 16 | 原表站号对应仿真点
2022 | BDZ-00026 | 沿用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.409 | 0 | 79.409 | 57 | 80 | 1 | 4 | 原表站号对应仿真点
2022 | BDZ-00027 | 沿用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.3384 | 0 | 51.3384 | 31 | 70 | 1 | 0 | 原表站号对应仿真点
2022 | BDZ-00028 | 1号主变31.5→40 MVA | 8.5 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.3265 | 0 | 89.3265 | 57 | 120 | 0 | 0 | 原表站号对应仿真点
2022 | BDZ-00031 | 沿用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.4798 | 34.4077 | 44.8875 | 71.5 | 1 | 2 | 原表站号对应仿真点
2022 | BDZ-00037 | 沿用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2466 | 23.7534 | 31 | 70 | 1 | 7 | 原表站号对应仿真点
2022 | BDZ-00048 | 沿用 | 0 | 0 | 0.8 | 1.72 | 0.8 | 1.72 | 31.4857 | 0 | 63.0591 | 31.5733 | 100 | 1 | 0 | 原表站号对应仿真点
2022 | BDZ-00095 | 沿用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.2431 | 19.7569 | 31 | 70 | 1 | 14 | 原表站号对应仿真点
2022 | BDZ-00096 | 沿用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.964 | 0 | 59.8515 | 44.8875 | 111.5 | 0 | 3 | 原表站号对应仿真点
2022 | BDZ-00124 | 沿用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0981 | 0 | 52.9856 | 44.8875 | 71.5 | 0 | 4 | 原表站号对应仿真点
2022 | BDZ-00135 | 沿用 | 0 | 0 | 30.9 | 66.435 | 30.9 | 66.435 | 0 | 18.0702 | 73.1673 | 91.2375 | 71.5 | 0 | 8 | 原表站号对应仿真点
2022 | BDZ-00141 | 沿用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3903 | 0 | 34.3903 | 31 | 70 | 0 | 0 | 原表站号对应仿真点
2022 | BDZ-00146 | 沿用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.6337 | 22.3663 | 31 | 51.5 | 1 | 7 | 原表站号对应仿真点
2022 | BDZ-00147 | 沿用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.3109 | 0 | 43.3109 | 31 | 70 | 1 | 0 | 原表站号对应仿真点
2022 | BDZ-00162 | 沿用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.442 | 16.558 | 31 | 40 | 1 | 16 | 原表站号对应仿真点
2022 | BDZ-00164 | 沿用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7662 | 0 | 33.7662 | 31 | 40 | 1 | 11 | 原表站号对应仿真点
2022 | BDZ-00172 | 沿用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2996 | 29.7004 | 31 | 70 | 1 | 7 | 原表站号对应仿真点
2023 | BDZ-00005 | 沿用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.6283 | 29.6283 | 70 | 0 | 10 | 原表站号对应仿真点
2023 | BDZ-00016 | 沿用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.985 | 55.265 | 128.25 | 153 | 1 | 2 | 原表站号对应仿真点
2023 | BDZ-00021 | 沿用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.117 | 24.117 | 70 | 1 | 0 | 原表站号对应仿真点
2023 | BDZ-00022 | 沿用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.3489 | 24.3489 | 51.5 | 0 | 16 | 原表站号对应仿真点
2023 | BDZ-00026 | 沿用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.2707 | 0 | 73.2707 | 57 | 80 | 1 | 4 | 原表站号对应仿真点
2023 | BDZ-00027 | 沿用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.37 | 0 | 47.37 | 31 | 70 | 1 | 0 | 原表站号对应仿真点
2023 | BDZ-00028 | 沿用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.4216 | 0 | 82.4216 | 57 | 120 | 0 | 0 | 原表站号对应仿真点
2023 | BDZ-00031 | 沿用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.252 | 31.748 | 36 | 71.5 | 1 | 2 | 原表站号对应仿真点
2023 | BDZ-00037 | 沿用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0828 | 21.9172 | 31 | 70 | 1 | 7 | 原表站号对应仿真点
2023 | BDZ-00048 | 沿用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 1.72 | 26.6113 | 0 | 58.1846 | 31.5733 | 100 | 1 | 0 | 原表站号对应仿真点
2023 | BDZ-00095 | 沿用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8228 | 18.2297 | 25.0525 | 70 | 1 | 14 | 原表站号对应仿真点
2023 | BDZ-00096 | 沿用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.3375 | 0 | 55.225 | 44.8875 | 111.5 | 0 | 3 | 原表站号对应仿真点
2023 | BDZ-00124 | 沿用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0023 | 0 | 48.8898 | 44.8875 | 71.5 | 0 | 4 | 原表站号对应仿真点
2023 | BDZ-00135 | 沿用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.9 | 66.435 | 0 | 0 | 67.5115 | 67.5115 | 71.5 | 0 | 8 | 原表站号对应仿真点
2023 | BDZ-00141 | 沿用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73199 | 0 | 31.732 | 31 | 70 | 0 | 0 | 原表站号对应仿真点
2023 | BDZ-00146 | 沿用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.6374 | 20.6374 | 51.5 | 1 | 7 | 原表站号对应仿真点
2023 | BDZ-00147 | 沿用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.963 | 0 | 39.9629 | 31 | 70 | 1 | 0 | 原表站号对应仿真点
2023 | BDZ-00162 | 沿用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.7219 | 15.2781 | 31 | 40 | 1 | 16 | 原表站号对应仿真点
2023 | BDZ-00164 | 沿用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15606 | 0 | 31.1561 | 31 | 40 | 1 | 11 | 原表站号对应仿真点
2023 | BDZ-00172 | 沿用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.4045 | 27.4045 | 70 | 1 | 7 | 原表站号对应仿真点
2024 | BDZ-00005 | 沿用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5761 | 0 | 33.5761 | 31 | 70 | 0 | 10 | 原表站号对应仿真点
2024 | BDZ-00016 | 沿用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.6212 | 62.6288 | 128.25 | 153 | 1 | 2 | 原表站号对应仿真点
2024 | BDZ-00021 | 沿用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6696 | 27.3304 | 31 | 70 | 1 | 0 | 原表站号对应仿真点
2024 | BDZ-00022 | 沿用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4067 | 27.5933 | 31 | 51.5 | 0 | 16 | 原表站号对应仿真点
2024 | BDZ-00026 | 沿用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.0336 | 0 | 83.0336 | 57 | 80 | 1 | 4 | 原表站号对应仿真点
2024 | BDZ-00027 | 沿用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.6818 | 0 | 53.6818 | 31 | 70 | 1 | 0 | 原表站号对应仿真点
2024 | BDZ-00028 | 沿用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.4038 | 0 | 93.4038 | 57 | 120 | 0 | 0 | 原表站号对应仿真点
2024 | BDZ-00031 | 沿用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.021776 | 35.9782 | 36 | 71.5 | 1 | 2 | 原表站号对应仿真点
2024 | BDZ-00037 | 沿用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1624 | 24.8376 | 31 | 70 | 1 | 7 | 原表站号对应仿真点
2024 | BDZ-00048 | 新增3号主变50 MVA | 50 | 50 | 0 | 0 | 0.8 | 1.72 | 0 | 32.2206 | 65.9374 | 98.1581 | 150 | 1 | 0 | 原表站号对应仿真点
2024 | BDZ-00095 | 沿用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.6587 | 20.6587 | 70 | 1 | 14 | 原表站号对应仿真点
2024 | BDZ-00096 | 沿用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.6959 | 0 | 62.5834 | 44.8875 | 111.5 | 0 | 3 | 原表站号对应仿真点
2024 | BDZ-00124 | 沿用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5166 | 0 | 55.4041 | 44.8875 | 71.5 | 0 | 4 | 原表站号对应仿真点
2024 | BDZ-00135 | 沿用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.9 | 66.435 | 0 | 14.7305 | 76.507 | 91.2375 | 71.5 | 0 | 8 | 原表站号对应仿真点
2024 | BDZ-00141 | 沿用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9601 | 0 | 35.9601 | 31 | 70 | 0 | 0 | 原表站号对应仿真点
2024 | BDZ-00146 | 沿用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.3872 | 23.3872 | 51.5 | 1 | 7 | 原表站号对应仿真点
2024 | BDZ-00147 | 沿用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.2878 | 0 | 45.2878 | 31 | 70 | 1 | 0 | 原表站号对应仿真点
2024 | BDZ-00162 | 沿用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.6862 | 17.3138 | 31 | 40 | 1 | 16 | 原表站号对应仿真点
2024 | BDZ-00164 | 沿用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3074 | 0 | 35.3074 | 31 | 40 | 1 | 11 | 原表站号对应仿真点
2024 | BDZ-00172 | 沿用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.056033 | 0 | 31.056 | 31 | 70 | 1 | 7 | 原表站号对应仿真点
2025 | BDZ-00005 | 沿用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2264 | 0 | 37.2264 | 31 | 70 | 0 | 10 | 原表站号对应仿真点
2025 | BDZ-00016 | 沿用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48431 | 69.4378 | 69.9221 | 153 | 1 | 2 | 原表站号对应仿真点
2025 | BDZ-00021 | 沿用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69825 | 30.3018 | 31 | 70 | 1 | 0 | 原表站号对应仿真点
2025 | BDZ-00022 | 沿用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.5932 | 30.5932 | 51.5 | 0 | 16 | 原表站号对应仿真点
2025 | BDZ-00026 | 新增3号主变50 MVA | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.9389 | 92.0611 | 114 | 130 | 1 | 4 | 原表站号对应仿真点
2025 | BDZ-00027 | 沿用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.5181 | 0 | 59.5181 | 31 | 70 | 1 | 0 | 原表站号对应仿真点
2025 | BDZ-00028 | 沿用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.5586 | 0 | 103.5586 | 57 | 120 | 0 | 0 | 原表站号对应仿真点
2025 | BDZ-00031 | 沿用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.8898 | 39.8898 | 71.5 | 1 | 2 | 原表站号对应仿真点
2025 | BDZ-00037 | 新增3号主变50 MVA | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.2121 | 27.5379 | 99.75 | 120 | 1 | 7 | 原表站号对应仿真点
2025 | BDZ-00048 | 沿用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 1.72 | 0 | 27.5039 | 73.1061 | 100.61 | 150 | 1 | 0 | 原表站号对应仿真点
2025 | BDZ-00095 | 沿用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0953 | 22.9047 | 31 | 70 | 1 | 14 | 原表站号对应仿真点
2025 | BDZ-00096 | 沿用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.5 | 0 | 69.3875 | 44.8875 | 111.5 | 0 | 3 | 原表站号对应仿真点
2025 | BDZ-00124 | 沿用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.5401 | 0 | 61.4276 | 44.8875 | 71.5 | 0 | 4 | 原表站号对应仿真点
2025 | BDZ-00135 | 沿用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.9 | 66.435 | 0 | 0 | 84.8248 | 84.8248 | 71.5 | 0 | 8 | 原表站号对应仿真点
2025 | BDZ-00141 | 沿用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.8697 | 0 | 39.8697 | 31 | 70 | 0 | 0 | 原表站号对应仿真点
2025 | BDZ-00146 | 沿用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0701 | 25.9299 | 31 | 51.5 | 1 | 7 | 原表站号对应仿真点
2025 | BDZ-00147 | 沿用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.2115 | 0 | 50.2115 | 31 | 70 | 1 | 0 | 原表站号对应仿真点
2025 | BDZ-00162 | 沿用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.1961 | 19.1961 | 40 | 1 | 16 | 原表站号对应仿真点
2025 | BDZ-00164 | 新增3号主变50 MVA | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.854 | 39.146 | 57 | 90 | 1 | 11 | 原表站号对应仿真点
2025 | BDZ-00172 | 沿用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4324 | 0 | 34.4324 | 31 | 70 | 1 | 7 | 原表站号对应仿真点

## 邳州弹性具体措施
年份 | 站号 | 主变具体动作 | 主变净增MVA | 新购主变MVA | 新增储能MW | 新增储能MWh | 在役储能MW | 在役储能MWh | 转出负荷MW | 承接负荷MW | 转接前负荷MW | 转接后负荷MW | 投运后主变MVA | 3号主变预留位 | 10kV备用间隔数 | 模型站点口径
2022 | BDZ-00005 | 1号主变20→50 MVA | 30 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.1104 | 32.1104 | 100 | 0 | 10 | 原表站号对应仿真点
2022 | BDZ-00016 | 沿用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8949 | 0 | 59.8949 | 57 | 103 | 1 | 2 | 原表站号对应仿真点
2022 | BDZ-00021 | 沿用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.1374 | 26.1374 | 70 | 1 | 0 | 原表站号对应仿真点
2022 | BDZ-00022 | 沿用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6112 | 26.3888 | 31 | 51.5 | 0 | 16 | 原表站号对应仿真点
2022 | BDZ-00026 | 沿用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.409 | 0 | 79.409 | 57 | 80 | 1 | 4 | 原表站号对应仿真点
2022 | BDZ-00027 | 新增3号主变50 MVA | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.3384 | 51.3384 | 120 | 1 | 0 | 原表站号对应仿真点
2022 | BDZ-00028 | 1号主变31.5→63 MVA | 31.5 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44853 | 89.3265 | 89.775 | 143 | 0 | 0 | 原表站号对应仿真点
2022 | BDZ-00031 | 沿用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.4798 | 34.4077 | 44.8875 | 71.5 | 1 | 2 | 原表站号对应仿真点
2022 | BDZ-00037 | 沿用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2466 | 23.7534 | 31 | 70 | 1 | 7 | 原表站号对应仿真点
2022 | BDZ-00048 | 1号主变20→63 MVA | 43 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.9126 | 63.0591 | 72.9716 | 143 | 1 | 0 | 原表站号对应仿真点
2022 | BDZ-00095 | 沿用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.2431 | 19.7569 | 31 | 70 | 1 | 14 | 原表站号对应仿真点
2022 | BDZ-00096 | 沿用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.964 | 0 | 59.8515 | 44.8875 | 111.5 | 0 | 3 | 原表站号对应仿真点
2022 | BDZ-00124 | 沿用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0981 | 0 | 52.9856 | 44.8875 | 71.5 | 0 | 4 | 原表站号对应仿真点
2022 | BDZ-00135 | 沿用 | 0 | 0 | 0.1 | 0.215 | 0.1 | 0.215 | 28.1298 | 0 | 73.1673 | 45.0375 | 71.5 | 0 | 8 | 原表站号对应仿真点
2022 | BDZ-00141 | 沿用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3903 | 0 | 34.3903 | 31 | 70 | 0 | 0 | 原表站号对应仿真点
2022 | BDZ-00146 | 新增3号主变50 MVA | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.0212 | 22.3663 | 73.3875 | 101.5 | 1 | 7 | 原表站号对应仿真点
2022 | BDZ-00147 | 沿用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.3109 | 0 | 43.3109 | 31 | 70 | 1 | 0 | 原表站号对应仿真点
2022 | BDZ-00162 | 沿用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.558 | 16.558 | 40 | 1 | 16 | 原表站号对应仿真点
2022 | BDZ-00164 | 沿用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7662 | 0 | 33.7662 | 31 | 40 | 1 | 11 | 原表站号对应仿真点
2022 | BDZ-00172 | 沿用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.7004 | 29.7004 | 70 | 1 | 7 | 原表站号对应仿真点
2023 | BDZ-00005 | 沿用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3717 | 29.6283 | 36 | 100 | 0 | 10 | 原表站号对应仿真点
2023 | BDZ-00016 | 沿用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.265 | 55.265 | 103 | 1 | 2 | 原表站号对应仿真点
2023 | BDZ-00021 | 沿用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.117 | 24.117 | 70 | 1 | 0 | 原表站号对应仿真点
2023 | BDZ-00022 | 沿用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.3489 | 24.3489 | 51.5 | 0 | 16 | 原表站号对应仿真点
2023 | BDZ-00026 | 沿用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.2707 | 0 | 73.2707 | 57 | 80 | 1 | 4 | 原表站号对应仿真点
2023 | BDZ-00027 | 沿用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.37 | 47.37 | 120 | 1 | 0 | 原表站号对应仿真点
2023 | BDZ-00028 | 沿用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.4216 | 82.4216 | 143 | 0 | 0 | 原表站号对应仿真点
2023 | BDZ-00031 | 沿用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.252 | 31.748 | 36 | 71.5 | 1 | 2 | 原表站号对应仿真点
2023 | BDZ-00037 | 沿用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0828 | 21.9172 | 31 | 70 | 1 | 7 | 原表站号对应仿真点
2023 | BDZ-00048 | 沿用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.8664 | 58.1846 | 86.0511 | 143 | 1 | 0 | 原表站号对应仿真点
2023 | BDZ-00095 | 沿用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.2297 | 18.2297 | 70 | 1 | 14 | 原表站号对应仿真点
2023 | BDZ-00096 | 沿用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.3375 | 0 | 55.225 | 44.8875 | 111.5 | 0 | 3 | 原表站号对应仿真点
2023 | BDZ-00124 | 沿用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0023 | 0 | 48.8898 | 44.8875 | 71.5 | 0 | 4 | 原表站号对应仿真点
2023 | BDZ-00135 | 沿用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.215 | 22.474 | 0 | 67.5115 | 45.0375 | 71.5 | 0 | 8 | 原表站号对应仿真点
2023 | BDZ-00141 | 沿用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73199 | 0 | 31.732 | 31 | 70 | 0 | 0 | 原表站号对应仿真点
2023 | BDZ-00146 | 沿用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.3626 | 20.6374 | 36 | 101.5 | 1 | 7 | 原表站号对应仿真点
2023 | BDZ-00147 | 沿用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.963 | 0 | 39.9629 | 31 | 70 | 1 | 0 | 原表站号对应仿真点
2023 | BDZ-00162 | 沿用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.2781 | 15.2781 | 40 | 1 | 16 | 原表站号对应仿真点
2023 | BDZ-00164 | 沿用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15606 | 0 | 31.1561 | 31 | 40 | 1 | 11 | 原表站号对应仿真点
2023 | BDZ-00172 | 沿用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.4045 | 27.4045 | 70 | 1 | 7 | 原表站号对应仿真点
2024 | BDZ-00005 | 沿用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.5761 | 33.5761 | 100 | 0 | 10 | 原表站号对应仿真点
2024 | BDZ-00016 | 沿用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6288 | 0 | 62.6288 | 57 | 103 | 1 | 2 | 原表站号对应仿真点
2024 | BDZ-00021 | 沿用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.3304 | 27.3304 | 70 | 1 | 0 | 原表站号对应仿真点
2024 | BDZ-00022 | 沿用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.5933 | 27.5933 | 51.5 | 0 | 16 | 原表站号对应仿真点
2024 | BDZ-00026 | 新增3号主变50 MVA | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.0336 | 83.0336 | 130 | 1 | 4 | 原表站号对应仿真点
2024 | BDZ-00027 | 沿用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.1391 | 53.6818 | 85.8209 | 120 | 1 | 0 | 原表站号对应仿真点
2024 | BDZ-00028 | 沿用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6288 | 0 | 93.4038 | 89.775 | 143 | 0 | 0 | 原表站号对应仿真点
2024 | BDZ-00031 | 沿用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.021776 | 35.9782 | 36 | 71.5 | 1 | 2 | 原表站号对应仿真点
2024 | BDZ-00037 | 沿用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.8376 | 24.8376 | 70 | 1 | 7 | 原表站号对应仿真点
2024 | BDZ-00048 | 沿用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.9374 | 65.9374 | 143 | 1 | 0 | 原表站号对应仿真点
2024 | BDZ-00095 | 新增3号主变50 MVA | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.3413 | 20.6587 | 36 | 120 | 1 | 14 | 原表站号对应仿真点
2024 | BDZ-00096 | 沿用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.6959 | 0 | 62.5834 | 44.8875 | 111.5 | 0 | 3 | 原表站号对应仿真点
2024 | BDZ-00124 | 沿用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5166 | 0 | 55.4041 | 44.8875 | 71.5 | 0 | 4 | 原表站号对应仿真点
2024 | BDZ-00135 | 1号主变31.5→50 MVA；2号主变40→50 MVA | 28.5 | 100 | 0 | 0 | 0.1 | 0.215 | 5.107 | 0 | 76.507 | 71.4 | 100 | 0 | 8 | 原表站号对应仿真点
2024 | BDZ-00141 | 沿用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9601 | 0 | 35.9601 | 31 | 70 | 0 | 0 | 原表站号对应仿真点
2024 | BDZ-00146 | 沿用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.3872 | 23.3872 | 101.5 | 1 | 7 | 原表站号对应仿真点
2024 | BDZ-00147 | 沿用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.2878 | 0 | 45.2878 | 31 | 70 | 1 | 0 | 原表站号对应仿真点
2024 | BDZ-00162 | 新增3号主变50 MVA | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.6862 | 17.3138 | 36 | 90 | 1 | 16 | 原表站号对应仿真点
2024 | BDZ-00164 | 沿用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3074 | 0 | 35.3074 | 31 | 40 | 1 | 11 | 原表站号对应仿真点
2024 | BDZ-00172 | 沿用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.056033 | 0 | 31.056 | 31 | 70 | 1 | 7 | 原表站号对应仿真点
2025 | BDZ-00005 | 沿用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.2264 | 37.2264 | 100 | 0 | 10 | 原表站号对应仿真点
2025 | BDZ-00016 | 沿用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.4378 | 0 | 69.4378 | 57 | 103 | 1 | 2 | 原表站号对应仿真点
2025 | BDZ-00021 | 沿用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.3018 | 30.3018 | 70 | 1 | 0 | 原表站号对应仿真点
2025 | BDZ-00022 | 沿用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.5932 | 30.5932 | 51.5 | 0 | 16 | 原表站号对应仿真点
2025 | BDZ-00026 | 沿用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.0611 | 92.0611 | 130 | 1 | 4 | 原表站号对应仿真点
2025 | BDZ-00027 | 沿用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.5181 | 59.5181 | 120 | 1 | 0 | 原表站号对应仿真点
2025 | BDZ-00028 | 沿用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.7836 | 0 | 103.5586 | 89.775 | 143 | 0 | 0 | 原表站号对应仿真点
2025 | BDZ-00031 | 沿用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.8898 | 39.8898 | 71.5 | 1 | 2 | 原表站号对应仿真点
2025 | BDZ-00037 | 沿用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4621 | 27.5379 | 31 | 70 | 1 | 7 | 原表站号对应仿真点
2025 | BDZ-00048 | 沿用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.1061 | 73.1061 | 143 | 1 | 0 | 原表站号对应仿真点
2025 | BDZ-00095 | 沿用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.8453 | 22.9047 | 99.75 | 120 | 1 | 14 | 原表站号对应仿真点
2025 | BDZ-00096 | 沿用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.5 | 0 | 69.3875 | 44.8875 | 111.5 | 0 | 3 | 原表站号对应仿真点
2025 | BDZ-00124 | 沿用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.5401 | 0 | 61.4276 | 44.8875 | 71.5 | 0 | 4 | 原表站号对应仿真点
2025 | BDZ-00135 | 沿用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.215 | 13.4248 | 0 | 84.8248 | 71.4 | 100 | 0 | 8 | 原表站号对应仿真点
2025 | BDZ-00141 | 沿用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.8697 | 0 | 39.8697 | 31 | 70 | 0 | 0 | 原表站号对应仿真点
2025 | BDZ-00146 | 沿用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0701 | 25.9299 | 36 | 101.5 | 1 | 7 | 原表站号对应仿真点
2025 | BDZ-00147 | 沿用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.2115 | 0 | 50.2115 | 31 | 70 | 1 | 0 | 原表站号对应仿真点
2025 | BDZ-00162 | 沿用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.8039 | 19.1961 | 36 | 90 | 1 | 16 | 原表站号对应仿真点
2025 | BDZ-00164 | 新增3号主变50 MVA | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.146 | 39.146 | 90 | 1 | 11 | 原表站号对应仿真点
2025 | BDZ-00172 | 新增3号主变50 MVA | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5861 | 34.4324 | 36.0185 | 120 | 1 | 7 | 原表站号对应仿真点

## 市区刚性具体措施
年份 | 站号 | 主变具体动作 | 主变净增MVA | 新购主变MVA | 新增储能MW | 新增储能MWh | 在役储能MW | 在役储能MWh | 转出负荷MW | 承接负荷MW | 转接前负荷MW | 转接后负荷MW | 投运后主变MVA | 3号主变预留位 | 10kV备用间隔数 | 模型站点口径
2022 | BDZ-00012 | 沿用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.7484 | 30.2516 | 57 | 80 | 0 | 0 | 原表站号对应仿真点
2022 | BDZ-00013 | 沿用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.8799 | 0 | 65.8799 | 57 | 80 | 1 | 7 | 原表站号对应仿真点
2022 | BDZ-00023 | 沿用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.4325 | 0 | 96.4325 | 57 | 103 | 0 | 3 | 原表站号对应仿真点
2022 | BDZ-00024 | 沿用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.5931 | 0 | 89.5931 | 57 | 90 | 0 | 0 | 原表站号对应仿真点
2022 | BDZ-00042 | 沿用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.7925 | 0 | 78.7925 | 38 | 90 | 0 | 8 | 原表站号对应仿真点
2022 | BDZ-00051 | 沿用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.5638 | 0 | 59.5638 | 38 | 80 | 0 | 1 | 原表站号对应仿真点
2022 | BDZ-00053 | 沿用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.907 | 0 | 79.907 | 57 | 80 | 1 | 2 | 原表站号对应仿真点
2022 | BDZ-00055 | 沿用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.8434 | 43.1566 | 57 | 80 | 0 | 0 | 原表站号对应仿真点
2022 | BDZ-00062 | 沿用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3083 | 52.6917 | 57 | 80 | 0 | 0 | 原表站号对应仿真点
2022 | BDZ-00065 | 沿用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.4521 | 0 | 78.4521 | 57 | 90 | 0 | 14 | 原表站号对应仿真点
2022 | BDZ-00074 | 沿用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.7275 | 0 | 66.7275 | 57 | 80 | 1 | 1 | 原表站号对应仿真点
2022 | BDZ-00076 | 新增3号主变50 MVA | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.1778 | 29.8222 | 114 | 130 | 1 | 8 | 原表站号对应仿真点
2022 | BDZ-00092 | 沿用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.5086 | 10.4914 | 57 | 80 | 1 | 13 | 原表站号对应仿真点
2022 | BDZ-00094 | 沿用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.825 | 0 | 60.825 | 57 | 80 | 1 | 6 | 原表站号对应仿真点
2022 | BDZ-00103 | 沿用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.6134 | 0 | 61.6134 | 38 | 80 | 0 | 2 | 原表站号对应仿真点
2022 | BDZ-00106 | 沿用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.5645 | 5.4355 | 36 | 80 | 1 | 19 | 原表站号对应仿真点
2022 | BDZ-00110 | 沿用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.0717 | 35.9283 | 57 | 103 | 1 | 16 | 原表站号对应仿真点
2022 | BDZ-00114 | 沿用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.0771 | 0 | 103.0771 | 57 | 103 | 0 | 2 | 原表站号对应仿真点
2022 | BDZ-00115 | 沿用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.8351 | 0 | 68.8351 | 57 | 80 | 1 | 0 | 原表站号对应仿真点
2022 | BDZ-00139 | 沿用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.0812 | 0 | 87.0812 | 57 | 80 | 0 | 7 | 原表站号对应仿真点
2022 | BDZ-00148 | 沿用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.5186 | 0 | 96.5186 | 38 | 90 | 0 | 2 | 原表站号对应仿真点
2022 | BDZ-00151 | 沿用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.9266 | 0 | 120.1766 | 71.25 | 113 | 0 | 1 | 原表站号对应仿真点
2022 | BDZ-00154 | 沿用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.8513 | 18.1487 | 57 | 80 | 1 | 17 | 原表站号对应仿真点
2022 | BDZ-00155 | 沿用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2388 | 49.7612 | 57 | 80 | 0 | 2 | 原表站号对应仿真点
2022 | BDZ-00175 | 沿用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.8142 | 42.1858 | 57 | 80 | 1 | 3 | 原表站号对应仿真点
2022 | BDZ-00183 | 沿用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.5727 | 15.4273 | 57 | 80 | 1 | 14 | 原表站号对应仿真点
2022 | SIM-CITY-KL | 沿用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.9227 | 15.0773 | 36 | 80 | 0 | 0 | 仿真点，类别按C类假定
2022 | SIM-CITY-XSZ | 沿用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.2396 | 12.7604 | 57 | 80 | 0 | 0 | 仿真点，类别按C类假定
2022 | SIM-CITY-YQ | 沿用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.3635 | 19.6736 | 45.0371 | 80 | 0 | 0 | 仿真点，类别按C类假定
2023 | BDZ-00012 | 沿用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.4285 | 32.5715 | 57 | 80 | 0 | 0 | 原表站号对应仿真点
2023 | BDZ-00013 | 沿用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.9322 | 0 | 70.9322 | 57 | 80 | 1 | 7 | 原表站号对应仿真点
2023 | BDZ-00023 | 沿用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.8278 | 0 | 103.8278 | 57 | 103 | 0 | 3 | 原表站号对应仿真点
2023 | BDZ-00024 | 沿用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.4638 | 0 | 96.4638 | 57 | 90 | 0 | 0 | 原表站号对应仿真点
2023 | BDZ-00042 | 沿用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.835 | 0 | 84.835 | 38 | 90 | 0 | 8 | 原表站号对应仿真点
2023 | BDZ-00051 | 沿用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.1317 | 0 | 64.1317 | 38 | 80 | 0 | 1 | 原表站号对应仿真点
2023 | BDZ-00053 | 沿用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.035 | 0 | 86.035 | 57 | 80 | 1 | 2 | 原表站号对应仿真点
2023 | BDZ-00055 | 沿用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5337 | 46.4663 | 57 | 80 | 0 | 0 | 原表站号对应仿真点
2023 | BDZ-00062 | 沿用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26741 | 56.7326 | 57 | 80 | 0 | 0 | 原表站号对应仿真点
2023 | BDZ-00065 | 沿用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.4685 | 0 | 84.4685 | 57 | 90 | 0 | 14 | 原表站号对应仿真点
2023 | BDZ-00074 | 沿用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.8448 | 0 | 71.8448 | 57 | 80 | 1 | 1 | 原表站号对应仿真点
2023 | BDZ-00076 | 沿用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.8908 | 32.1092 | 114 | 130 | 1 | 8 | 原表站号对应仿真点
2023 | BDZ-00092 | 沿用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.704 | 11.296 | 57 | 80 | 1 | 13 | 原表站号对应仿真点
2023 | BDZ-00094 | 沿用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4896 | 0 | 65.4896 | 57 | 80 | 1 | 6 | 原表站号对应仿真点
2023 | BDZ-00103 | 沿用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.3384 | 0 | 66.3384 | 38 | 80 | 0 | 2 | 原表站号对应仿真点
2023 | BDZ-00106 | 沿用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.1476 | 5.8524 | 57 | 80 | 1 | 19 | 原表站号对应仿真点
2023 | BDZ-00110 | 新增3号主变50 MVA | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.5664 | 38.6836 | 128.25 | 153 | 1 | 16 | 原表站号对应仿真点
2023 | BDZ-00114 | 沿用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.9819 | 0 | 110.9819 | 57 | 103 | 0 | 2 | 原表站号对应仿真点
2023 | BDZ-00115 | 沿用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.114 | 0 | 74.114 | 57 | 80 | 1 | 0 | 原表站号对应仿真点
2023 | BDZ-00139 | 沿用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.7594 | 0 | 93.7594 | 57 | 80 | 0 | 7 | 原表站号对应仿真点
2023 | BDZ-00148 | 沿用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.9205 | 0 | 103.9205 | 38 | 90 | 0 | 2 | 原表站号对应仿真点
2023 | BDZ-00151 | 沿用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.1428 | 0 | 129.3928 | 71.25 | 113 | 0 | 1 | 原表站号对应仿真点
2023 | BDZ-00154 | 沿用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.4595 | 19.5405 | 57 | 80 | 1 | 17 | 原表站号对应仿真点
2023 | BDZ-00155 | 沿用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4226 | 53.5774 | 57 | 80 | 0 | 2 | 原表站号对应仿真点
2023 | BDZ-00175 | 沿用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.5791 | 45.4209 | 57 | 80 | 1 | 3 | 原表站号对应仿真点
2023 | BDZ-00183 | 沿用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.3896 | 16.6104 | 57 | 80 | 1 | 14 | 原表站号对应仿真点
2023 | SIM-CITY-KL | 沿用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.7664 | 16.2336 | 57 | 80 | 0 | 0 | 仿真点，类别按C类假定
2023 | SIM-CITY-XSZ | 沿用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.261 | 13.739 | 57 | 80 | 0 | 0 | 仿真点，类别按C类假定
2023 | SIM-CITY-YQ | 沿用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.8688 | 21.1823 | 54.0511 | 80 | 0 | 0 | 仿真点，类别按C类假定
2024 | BDZ-00012 | 沿用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.4629 | 30.6113 | 48.0742 | 80 | 0 | 0 | 原表站号对应仿真点
2024 | BDZ-00013 | 沿用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.6633 | 0 | 66.6633 | 57 | 80 | 1 | 7 | 原表站号对应仿真点
2024 | BDZ-00023 | 沿用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.5791 | 0 | 97.5791 | 57 | 103 | 0 | 3 | 原表站号对应仿真点
2024 | BDZ-00024 | 沿用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.6584 | 0 | 90.6584 | 57 | 90 | 0 | 0 | 原表站号对应仿真点
2024 | BDZ-00042 | 沿用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.7294 | 0 | 79.7294 | 38 | 90 | 0 | 8 | 原表站号对应仿真点
2024 | BDZ-00051 | 沿用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.2721 | 0 | 60.2721 | 38 | 80 | 0 | 1 | 原表站号对应仿真点
2024 | BDZ-00053 | 沿用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.8571 | 0 | 80.8571 | 57 | 80 | 1 | 2 | 原表站号对应仿真点
2024 | BDZ-00055 | 沿用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.6698 | 43.6698 | 80 | 0 | 0 | 原表站号对应仿真点
2024 | BDZ-00062 | 沿用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6817 | 53.3183 | 57 | 80 | 0 | 0 | 原表站号对应仿真点
2024 | BDZ-00065 | 沿用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.385 | 0 | 79.385 | 57 | 90 | 0 | 14 | 原表站号对应仿真点
2024 | BDZ-00074 | 沿用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.521 | 0 | 67.521 | 57 | 80 | 1 | 1 | 原表站号对应仿真点
2024 | BDZ-00076 | 沿用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.8232 | 30.1768 | 114 | 130 | 1 | 8 | 原表站号对应仿真点
2024 | BDZ-00092 | 沿用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.3839 | 10.6161 | 36 | 80 | 1 | 13 | 原表站号对应仿真点
2024 | BDZ-00094 | 沿用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5482 | 0 | 61.5482 | 57 | 80 | 1 | 6 | 原表站号对应仿真点
2024 | BDZ-00103 | 沿用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.346 | 0 | 62.346 | 38 | 80 | 0 | 2 | 原表站号对应仿真点
2024 | BDZ-00106 | 沿用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.4998 | 5.5002 | 36 | 80 | 1 | 19 | 原表站号对应仿真点
2024 | BDZ-00110 | 沿用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.8945 | 36.3555 | 128.25 | 153 | 1 | 16 | 原表站号对应仿真点
2024 | BDZ-00114 | 沿用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.3027 | 0 | 104.3027 | 57 | 103 | 0 | 2 | 原表站号对应仿真点
2024 | BDZ-00115 | 沿用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.6536 | 0 | 69.6536 | 57 | 80 | 1 | 0 | 原表站号对应仿真点
2024 | BDZ-00139 | 沿用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.1167 | 0 | 88.1167 | 57 | 80 | 0 | 7 | 原表站号对应仿真点
2024 | BDZ-00148 | 沿用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.6663 | 0 | 97.6663 | 38 | 90 | 0 | 2 | 原表站号对应仿真点
2024 | BDZ-00151 | 沿用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.3556 | 0 | 121.6056 | 71.25 | 113 | 0 | 1 | 原表站号对应仿真点
2024 | BDZ-00154 | 沿用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.6355 | 18.3645 | 36 | 80 | 1 | 17 | 原表站号对应仿真点
2024 | BDZ-00155 | 沿用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6471 | 50.3529 | 57 | 80 | 0 | 2 | 原表站号对应仿真点
2024 | BDZ-00175 | 沿用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.3126 | 42.6874 | 57 | 80 | 1 | 3 | 原表站号对应仿真点
2024 | BDZ-00183 | 沿用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.3893 | 15.6107 | 57 | 80 | 1 | 14 | 原表站号对应仿真点
2024 | SIM-CITY-KL | 沿用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.7434 | 15.2566 | 36 | 80 | 0 | 0 | 仿真点，类别按C类假定
2024 | SIM-CITY-XSZ | 沿用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.0879 | 12.9121 | 57 | 80 | 0 | 0 | 仿真点，类别按C类假定
2024 | SIM-CITY-YQ | 沿用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.0925 | 19.9075 | 57 | 80 | 0 | 0 | 仿真点，类别按C类假定
2025 | BDZ-00012 | 沿用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.7114 | 32.2886 | 57 | 80 | 0 | 0 | 原表站号对应仿真点
2025 | BDZ-00013 | 沿用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.316 | 0 | 70.316 | 57 | 80 | 1 | 7 | 原表站号对应仿真点
2025 | BDZ-00023 | 沿用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.9258 | 0 | 102.9258 | 57 | 103 | 0 | 3 | 原表站号对应仿真点
2025 | BDZ-00024 | 沿用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.6259 | 0 | 95.6259 | 57 | 90 | 0 | 0 | 原表站号对应仿真点
2025 | BDZ-00042 | 沿用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.0981 | 0 | 84.0981 | 38 | 90 | 0 | 8 | 原表站号对应仿真点
2025 | BDZ-00051 | 沿用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.5746 | 0 | 63.5746 | 38 | 80 | 0 | 1 | 原表站号对应仿真点
2025 | BDZ-00053 | 沿用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.2876 | 0 | 85.2876 | 57 | 80 | 1 | 2 | 原表站号对应仿真点
2025 | BDZ-00055 | 沿用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.0626 | 46.0626 | 80 | 0 | 0 | 原表站号对应仿真点
2025 | BDZ-00062 | 沿用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.2398 | 56.2398 | 80 | 0 | 0 | 原表站号对应仿真点
2025 | BDZ-00065 | 沿用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.7348 | 0 | 83.7348 | 57 | 90 | 0 | 14 | 原表站号对应仿真点
2025 | BDZ-00074 | 沿用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.2207 | 0 | 71.2207 | 57 | 80 | 1 | 1 | 原表站号对应仿真点
2025 | BDZ-00076 | 沿用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.1697 | 31.8303 | 114 | 130 | 1 | 8 | 原表站号对应仿真点
2025 | BDZ-00092 | 沿用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.8022 | 11.1978 | 57 | 80 | 1 | 13 | 原表站号对应仿真点
2025 | BDZ-00094 | 沿用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.9207 | 0 | 64.9207 | 57 | 80 | 1 | 6 | 原表站号对应仿真点
2025 | BDZ-00103 | 沿用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.7621 | 0 | 65.7621 | 38 | 80 | 0 | 2 | 原表站号对应仿真点
2025 | BDZ-00106 | 沿用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.1985 | 5.8015 | 57 | 80 | 1 | 19 | 原表站号对应仿真点
2025 | BDZ-00110 | 沿用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.9024 | 38.3476 | 128.25 | 153 | 1 | 16 | 原表站号对应仿真点
2025 | BDZ-00114 | 沿用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.0179 | 0 | 110.0179 | 57 | 103 | 0 | 2 | 原表站号对应仿真点
2025 | BDZ-00115 | 沿用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.4702 | 0 | 73.4702 | 57 | 80 | 1 | 0 | 原表站号对应仿真点
2025 | BDZ-00139 | 沿用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.9449 | 0 | 92.9449 | 57 | 80 | 0 | 7 | 原表站号对应仿真点
2025 | BDZ-00148 | 沿用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.0178 | 0 | 103.0178 | 38 | 90 | 0 | 2 | 原表站号对应仿真点
2025 | BDZ-00151 | 沿用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.0188 | 0 | 128.2688 | 71.25 | 113 | 0 | 1 | 原表站号对应仿真点
2025 | BDZ-00154 | 沿用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.6292 | 19.3708 | 57 | 80 | 1 | 17 | 原表站号对应仿真点
2025 | BDZ-00155 | 沿用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.112 | 53.112 | 80 | 0 | 2 | 原表站号对应仿真点
2025 | BDZ-00175 | 沿用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.9736 | 45.0264 | 57 | 80 | 1 | 3 | 原表站号对应仿真点
2025 | BDZ-00183 | 沿用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.5339 | 16.4661 | 57 | 80 | 1 | 14 | 原表站号对应仿真点
2025 | SIM-CITY-KL | 沿用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.9074 | 16.0926 | 57 | 80 | 0 | 0 | 仿真点，类别按C类假定
2025 | SIM-CITY-XSZ | 沿用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.1059 | 13.6197 | 54.7256 | 80 | 0 | 0 | 仿真点，类别按C类假定
2025 | SIM-CITY-YQ | 沿用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.0017 | 20.9983 | 57 | 80 | 0 | 0 | 仿真点，类别按C类假定

## 市区弹性具体措施
年份 | 站号 | 主变具体动作 | 主变净增MVA | 新购主变MVA | 新增储能MW | 新增储能MWh | 在役储能MW | 在役储能MWh | 转出负荷MW | 承接负荷MW | 转接前负荷MW | 转接后负荷MW | 投运后主变MVA | 3号主变预留位 | 10kV备用间隔数 | 模型站点口径
2022 | BDZ-00012 | 沿用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.7484 | 30.2516 | 57 | 80 | 0 | 0 | 原表站号对应仿真点
2022 | BDZ-00013 | 沿用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.8799 | 0 | 65.8799 | 57 | 80 | 1 | 7 | 原表站号对应仿真点
2022 | BDZ-00023 | 沿用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.4325 | 0 | 96.4325 | 57 | 103 | 0 | 3 | 原表站号对应仿真点
2022 | BDZ-00024 | 沿用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.5931 | 0 | 89.5931 | 57 | 90 | 0 | 0 | 原表站号对应仿真点
2022 | BDZ-00042 | 沿用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.7925 | 0 | 78.7925 | 38 | 90 | 0 | 8 | 原表站号对应仿真点
2022 | BDZ-00051 | 沿用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.5638 | 0 | 59.5638 | 38 | 80 | 0 | 1 | 原表站号对应仿真点
2022 | BDZ-00053 | 新增3号主变50 MVA | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.293 | 79.907 | 99.2 | 130 | 1 | 2 | 原表站号对应仿真点
2022 | BDZ-00055 | 沿用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.1566 | 43.1566 | 80 | 0 | 0 | 原表站号对应仿真点
2022 | BDZ-00062 | 沿用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.6917 | 52.6917 | 80 | 0 | 0 | 原表站号对应仿真点
2022 | BDZ-00065 | 沿用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.4521 | 0 | 78.4521 | 57 | 90 | 0 | 14 | 原表站号对应仿真点
2022 | BDZ-00074 | 新增3号主变50 MVA | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.7275 | 66.7275 | 130 | 1 | 1 | 原表站号对应仿真点
2022 | BDZ-00076 | 新增3号主变50 MVA | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1778 | 29.8222 | 36 | 130 | 1 | 8 | 原表站号对应仿真点
2022 | BDZ-00092 | 新增3号主变50 MVA | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.5086 | 10.4914 | 36 | 130 | 1 | 13 | 原表站号对应仿真点
2022 | BDZ-00094 | 沿用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.825 | 0 | 60.825 | 57 | 80 | 1 | 6 | 原表站号对应仿真点
2022 | BDZ-00103 | 沿用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.6134 | 0 | 61.6134 | 38 | 80 | 0 | 2 | 原表站号对应仿真点
2022 | BDZ-00106 | 新增3号主变50 MVA | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.5645 | 5.4355 | 36 | 130 | 1 | 19 | 原表站号对应仿真点
2022 | BDZ-00110 | 沿用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.0717 | 35.9283 | 57 | 103 | 1 | 16 | 原表站号对应仿真点
2022 | BDZ-00114 | 沿用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.0771 | 0 | 103.0771 | 57 | 103 | 0 | 2 | 原表站号对应仿真点
2022 | BDZ-00115 | 沿用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.8351 | 0 | 68.8351 | 57 | 80 | 1 | 0 | 原表站号对应仿真点
2022 | BDZ-00139 | 沿用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.0812 | 0 | 87.0812 | 57 | 80 | 0 | 7 | 原表站号对应仿真点
2022 | BDZ-00148 | 1号主变40→50 MVA | 10 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.0186 | 0 | 96.5186 | 47.5 | 100 | 0 | 2 | 原表站号对应仿真点
2022 | BDZ-00151 | 沿用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.9266 | 0 | 120.1766 | 71.25 | 113 | 0 | 1 | 原表站号对应仿真点
2022 | BDZ-00154 | 新增3号主变50 MVA | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.8513 | 18.1487 | 36 | 130 | 1 | 17 | 原表站号对应仿真点
2022 | BDZ-00155 | 沿用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.7612 | 49.7612 | 80 | 0 | 2 | 原表站号对应仿真点
2022 | BDZ-00175 | 新增3号主变50 MVA | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.8142 | 42.1858 | 114 | 130 | 1 | 3 | 原表站号对应仿真点
2022 | BDZ-00183 | 新增3号主变50 MVA | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.5727 | 15.4273 | 114 | 130 | 1 | 14 | 原表站号对应仿真点
2022 | SIM-CITY-KL | 沿用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.9227 | 15.0773 | 36 | 80 | 0 | 0 | 仿真点，类别按C类假定
2022 | SIM-CITY-XSZ | 沿用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.2396 | 12.7604 | 36 | 80 | 0 | 0 | 仿真点，类别按C类假定
2022 | SIM-CITY-YQ | 沿用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.3264 | 19.6736 | 36 | 80 | 0 | 0 | 仿真点，类别按C类假定
2023 | BDZ-00012 | 沿用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4285 | 32.5715 | 36 | 80 | 0 | 0 | 原表站号对应仿真点
2023 | BDZ-00013 | 新增3号主变50 MVA | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.9322 | 70.9322 | 130 | 1 | 7 | 原表站号对应仿真点
2023 | BDZ-00023 | 1号主变40→63 MVA | 23 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.0528 | 0 | 103.8278 | 89.775 | 126 | 0 | 3 | 原表站号对应仿真点
2023 | BDZ-00024 | 沿用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.4638 | 0 | 96.4638 | 57 | 90 | 0 | 0 | 原表站号对应仿真点
2023 | BDZ-00042 | 沿用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.835 | 0 | 84.835 | 38 | 90 | 0 | 8 | 原表站号对应仿真点
2023 | BDZ-00051 | 沿用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.1317 | 0 | 64.1317 | 38 | 80 | 0 | 1 | 原表站号对应仿真点
2023 | BDZ-00053 | 沿用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.035 | 86.035 | 130 | 1 | 2 | 原表站号对应仿真点
2023 | BDZ-00055 | 沿用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.4663 | 46.4663 | 80 | 0 | 0 | 原表站号对应仿真点
2023 | BDZ-00062 | 沿用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.7326 | 56.7326 | 80 | 0 | 0 | 原表站号对应仿真点
2023 | BDZ-00065 | 沿用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.4685 | 0 | 84.4685 | 57 | 90 | 0 | 14 | 原表站号对应仿真点
2023 | BDZ-00074 | 沿用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.1552 | 71.8448 | 114 | 130 | 1 | 1 | 原表站号对应仿真点
2023 | BDZ-00076 | 沿用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.8908 | 32.1092 | 114 | 130 | 1 | 8 | 原表站号对应仿真点
2023 | BDZ-00092 | 沿用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.0746 | 11.296 | 62.3706 | 130 | 1 | 13 | 原表站号对应仿真点
2023 | BDZ-00094 | 新增3号主变50 MVA | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.4896 | 65.4896 | 130 | 1 | 6 | 原表站号对应仿真点
2023 | BDZ-00103 | 沿用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.3384 | 0 | 66.3384 | 38 | 80 | 0 | 2 | 原表站号对应仿真点
2023 | BDZ-00106 | 沿用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.1476 | 5.8524 | 36 | 130 | 1 | 19 | 原表站号对应仿真点
2023 | BDZ-00110 | 新增3号主变50 MVA | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.6836 | 38.6836 | 153 | 1 | 16 | 原表站号对应仿真点
2023 | BDZ-00114 | 沿用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.9819 | 0 | 110.9819 | 57 | 103 | 0 | 2 | 原表站号对应仿真点
2023 | BDZ-00115 | 新增3号主变50 MVA | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.886 | 74.114 | 114 | 130 | 1 | 0 | 原表站号对应仿真点
2023 | BDZ-00139 | 沿用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.7594 | 0 | 93.7594 | 57 | 80 | 0 | 7 | 原表站号对应仿真点
2023 | BDZ-00148 | 沿用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.4205 | 0 | 103.9205 | 47.5 | 100 | 0 | 2 | 原表站号对应仿真点
2023 | BDZ-00151 | 沿用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.1428 | 0 | 129.3928 | 71.25 | 113 | 0 | 1 | 原表站号对应仿真点
2023 | BDZ-00154 | 沿用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.4595 | 19.5405 | 36 | 130 | 1 | 17 | 原表站号对应仿真点
2023 | BDZ-00155 | 沿用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.5774 | 53.5774 | 80 | 0 | 2 | 原表站号对应仿真点
2023 | BDZ-00175 | 沿用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.5791 | 45.4209 | 114 | 130 | 1 | 3 | 原表站号对应仿真点
2023 | BDZ-00183 | 沿用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.3896 | 16.6104 | 36 | 130 | 1 | 14 | 原表站号对应仿真点
2023 | SIM-CITY-KL | 沿用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.7664 | 16.2336 | 36 | 80 | 0 | 0 | 仿真点，类别按C类假定
2023 | SIM-CITY-XSZ | 沿用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.739 | 13.739 | 80 | 0 | 0 | 仿真点，类别按C类假定
2023 | SIM-CITY-YQ | 沿用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.8177 | 21.1823 | 36 | 80 | 0 | 0 | 仿真点，类别按C类假定
2024 | BDZ-00012 | 沿用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3887 | 30.6113 | 36 | 80 | 0 | 0 | 原表站号对应仿真点
2024 | BDZ-00013 | 沿用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.6633 | 66.6633 | 130 | 1 | 7 | 原表站号对应仿真点
2024 | BDZ-00023 | 沿用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.8041 | 0 | 97.5791 | 89.775 | 126 | 0 | 3 | 原表站号对应仿真点
2024 | BDZ-00024 | 沿用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.6584 | 0 | 90.6584 | 57 | 90 | 0 | 0 | 原表站号对应仿真点
2024 | BDZ-00042 | 沿用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.7294 | 0 | 79.7294 | 38 | 90 | 0 | 8 | 原表站号对应仿真点
2024 | BDZ-00051 | 沿用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.2721 | 0 | 60.2721 | 38 | 80 | 0 | 1 | 原表站号对应仿真点
2024 | BDZ-00053 | 沿用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.8571 | 80.8571 | 130 | 1 | 2 | 原表站号对应仿真点
2024 | BDZ-00055 | 沿用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.3302 | 43.6698 | 57 | 80 | 0 | 0 | 原表站号对应仿真点
2024 | BDZ-00062 | 沿用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6817 | 53.3183 | 57 | 80 | 0 | 0 | 原表站号对应仿真点
2024 | BDZ-00065 | 沿用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.385 | 0 | 79.385 | 57 | 90 | 0 | 14 | 原表站号对应仿真点
2024 | BDZ-00074 | 沿用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.521 | 67.521 | 130 | 1 | 1 | 原表站号对应仿真点
2024 | BDZ-00076 | 沿用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8232 | 30.1768 | 36 | 130 | 1 | 8 | 原表站号对应仿真点
2024 | BDZ-00092 | 沿用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.223 | 10.6161 | 48.8391 | 130 | 1 | 13 | 原表站号对应仿真点
2024 | BDZ-00094 | 沿用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.5482 | 61.5482 | 130 | 1 | 6 | 原表站号对应仿真点
2024 | BDZ-00103 | 沿用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.346 | 0 | 62.346 | 38 | 80 | 0 | 2 | 原表站号对应仿真点
2024 | BDZ-00106 | 沿用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.4998 | 5.5002 | 36 | 130 | 1 | 19 | 原表站号对应仿真点
2024 | BDZ-00110 | 沿用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.8945 | 36.3555 | 128.25 | 153 | 1 | 16 | 原表站号对应仿真点
2024 | BDZ-00114 | 沿用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.3027 | 0 | 104.3027 | 57 | 103 | 0 | 2 | 原表站号对应仿真点
2024 | BDZ-00115 | 沿用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.3464 | 69.6536 | 114 | 130 | 1 | 0 | 原表站号对应仿真点
2024 | BDZ-00139 | 沿用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.1167 | 0 | 88.1167 | 57 | 80 | 0 | 7 | 原表站号对应仿真点
2024 | BDZ-00148 | 沿用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.1663 | 0 | 97.6663 | 47.5 | 100 | 0 | 2 | 原表站号对应仿真点
2024 | BDZ-00151 | 沿用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.3556 | 0 | 121.6056 | 71.25 | 113 | 0 | 1 | 原表站号对应仿真点
2024 | BDZ-00154 | 沿用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.6355 | 18.3645 | 36 | 130 | 1 | 17 | 原表站号对应仿真点
2024 | BDZ-00155 | 沿用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.3529 | 50.3529 | 80 | 0 | 2 | 原表站号对应仿真点
2024 | BDZ-00175 | 沿用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.6874 | 42.6874 | 130 | 1 | 3 | 原表站号对应仿真点
2024 | BDZ-00183 | 沿用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.3893 | 15.6107 | 36 | 130 | 1 | 14 | 原表站号对应仿真点
2024 | SIM-CITY-KL | 沿用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.7434 | 15.2566 | 36 | 80 | 0 | 0 | 仿真点，类别按C类假定
2024 | SIM-CITY-XSZ | 沿用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.0879 | 12.9121 | 36 | 80 | 0 | 0 | 仿真点，类别按C类假定
2024 | SIM-CITY-YQ | 沿用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.0925 | 19.9075 | 36 | 80 | 0 | 0 | 仿真点，类别按C类假定
2025 | BDZ-00012 | 沿用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7114 | 32.2886 | 36 | 80 | 0 | 0 | 原表站号对应仿真点
2025 | BDZ-00013 | 沿用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.684 | 70.316 | 114 | 130 | 1 | 7 | 原表站号对应仿真点
2025 | BDZ-00023 | 沿用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.1508 | 0 | 102.9258 | 89.775 | 126 | 0 | 3 | 原表站号对应仿真点
2025 | BDZ-00024 | 沿用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.6259 | 0 | 95.6259 | 57 | 90 | 0 | 0 | 原表站号对应仿真点
2025 | BDZ-00042 | 沿用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.0981 | 0 | 84.0981 | 38 | 90 | 0 | 8 | 原表站号对应仿真点
2025 | BDZ-00051 | 沿用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.5746 | 0 | 63.5746 | 38 | 80 | 0 | 1 | 原表站号对应仿真点
2025 | BDZ-00053 | 沿用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.2876 | 85.2876 | 130 | 1 | 2 | 原表站号对应仿真点
2025 | BDZ-00055 | 沿用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.0626 | 46.0626 | 80 | 0 | 0 | 原表站号对应仿真点
2025 | BDZ-00062 | 沿用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.2398 | 56.2398 | 80 | 0 | 0 | 原表站号对应仿真点
2025 | BDZ-00065 | 沿用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.7348 | 0 | 83.7348 | 57 | 90 | 0 | 14 | 原表站号对应仿真点
2025 | BDZ-00074 | 沿用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.7793 | 71.2207 | 114 | 130 | 1 | 1 | 原表站号对应仿真点
2025 | BDZ-00076 | 沿用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.8179 | 31.8303 | 73.6482 | 130 | 1 | 8 | 原表站号对应仿真点
2025 | BDZ-00092 | 沿用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.8022 | 11.1978 | 36 | 130 | 1 | 13 | 原表站号对应仿真点
2025 | BDZ-00094 | 沿用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.9207 | 64.9207 | 130 | 1 | 6 | 原表站号对应仿真点
2025 | BDZ-00103 | 沿用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.7621 | 0 | 65.7621 | 38 | 80 | 0 | 2 | 原表站号对应仿真点
2025 | BDZ-00106 | 沿用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.1985 | 5.8015 | 36 | 130 | 1 | 19 | 原表站号对应仿真点
2025 | BDZ-00110 | 沿用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.3476 | 38.3476 | 153 | 1 | 16 | 原表站号对应仿真点
2025 | BDZ-00114 | 沿用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.0179 | 0 | 110.0179 | 57 | 103 | 0 | 2 | 原表站号对应仿真点
2025 | BDZ-00115 | 沿用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.4702 | 73.4702 | 130 | 1 | 0 | 原表站号对应仿真点
2025 | BDZ-00139 | 沿用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.9449 | 0 | 92.9449 | 57 | 80 | 0 | 7 | 原表站号对应仿真点
2025 | BDZ-00148 | 沿用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.5178 | 0 | 103.0178 | 47.5 | 100 | 0 | 2 | 原表站号对应仿真点
2025 | BDZ-00151 | 沿用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.0188 | 0 | 128.2688 | 71.25 | 113 | 0 | 1 | 原表站号对应仿真点
2025 | BDZ-00154 | 沿用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.6292 | 19.3708 | 36 | 130 | 1 | 17 | 原表站号对应仿真点
2025 | BDZ-00155 | 沿用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.112 | 53.112 | 80 | 0 | 2 | 原表站号对应仿真点
2025 | BDZ-00175 | 沿用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.0264 | 45.0264 | 130 | 1 | 3 | 原表站号对应仿真点
2025 | BDZ-00183 | 沿用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.5339 | 16.4661 | 114 | 130 | 1 | 14 | 原表站号对应仿真点
2025 | SIM-CITY-KL | 沿用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.9074 | 16.0926 | 57 | 80 | 0 | 0 | 仿真点，类别按C类假定
2025 | SIM-CITY-XSZ | 沿用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.3803 | 13.6197 | 36 | 80 | 0 | 0 | 仿真点，类别按C类假定
2025 | SIM-CITY-YQ | 沿用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.0017 | 20.9983 | 36 | 80 | 0 | 0 | 仿真点，类别按C类假定