## Slide 1
国网徐州公司徐州地区分布式新能源高渗透率地区110kV电网容载比弹性指标优化研究
国网江苏电力设计咨询有限公司徐州勘测设计分公司
汇报人：许彦
2026.07.07

## Slide 2
项目目标
1
2
关键点与难点
项目技术路线
3
4
项目创新点
5
预期成果与计划

## Slide 3
  项目目标
徐州地区分布式新能源高渗透率地区110kV电网容载比弹性指标优化研究
运用层次分析等方法确定包括分布式新能源历史接入水平、历史负荷变化特征、安全校核结果等指标权重，提出一片一策的弹性容载比规划建议，提升电网规划的科学性、经济性与适应性。
收集徐州典型新能源高渗透地区近五年110（35）kV主变负载率、地区容载比、源荷比、新能源增长率等指标，构建基础数据库。
“新能源渗透水平-电网运行状态”数据库构建
形成严格执行容载比≤2.0的标准推荐方案和差异化弹性方案两类成本模型，并比较加强 10 kV 联络、配置储能等技术组合。
采用年费用法对比两种场景下的全寿命周期电网建设成本，折算为可比的技术经济指标，形成基于实际案例的经济技术更优的决策案例库。
参数化的电网建设总成本模型构建
选取合适经济技术指标，形成决策案例库
形成一片一策的弹性容载比决策分析

## Slide 4
  关键点与难点
项目挑战与难点 · DIFFICULTIES
多源异构数据收集
项目需收集发展部、经研所、营销部等多部门数据，各部门数据分类、管理方式不一致，难以快速形成标准化数据库。
。
历史数据缺失
部分历史数据缺失、更新不及时；低压配网分布式光伏缺乏接入方案评审意见，缺少接入费用估算。
模型精度校验
需基于大量实际案例进行数据清洗与回归分析，建立参数化公式，模型精度需反复校验。
片区差异分析
需结合分布式新能源历史接入水平、负荷变化特征、现有网络结构等差异，开展差异化容载比弹性分析。
成本维度复杂
电网建设成本涉及高低压等级建造成本、维护成本、电能损耗成本、残值等多维度，关联关系复杂。
安全校核与技术经济平衡
需兼顾技术经济最优性与工程可操作性，在安全约束与经济最优下求解多目标函数。

## Slide 5
  项目技术路线
第一部分
数据库构建
第二部分
成本模型构建
第三部分
弹性指标与片区划分
第四部分
经济技术决策模型
结合导则中对容载比的最新解读，系统收集并统计徐州典型新能源高渗透地区近五年110（35）kV主变负载率、源荷比、电量渗透率、反向潮流持续时长及片区联络度等指标，通过数据清洗与关联分析，构建新能源渗透水平-电网运行状态基础数据库。
主变负载率
夏冬季大负荷降压（正向重载）
春秋季小负荷升压（反向潮流）
源荷比
分布式电源出力/负荷功率
反映新能源对负荷覆盖程度
电量渗透率
新能源发电量/用电量
衡量新能源消纳水平

## Slide 6
  项目技术路线
第一部分
数据库构建
第二部分
成本模型构建
第三部分
弹性指标与片区划分
第四部分
经济技术决策模型
1
成本数据收集
收集典型地区10kV及以下分布式新能源送出、电网配套扩容等实际工程成本数据
2
驱动因子识别
识别成本驱动因子，采用回归分析等方法，建立参数化的电网建设总成本模型
3
场景成本测算
量化规范基准方案与差异化弹性方案的全寿命周期成本，采用年费用法折算可比经济技术指标
场景一：严格执行容载比≤2.0
通过加强中压配电网联络解决容量缺口
配置储能等方式弥补容量不足
B
场景二：弹性容载比策略
允许一定范围内适度放宽容载比
结合承载力校核与差异化片区策略优化投资
A

## Slide 7
  项目技术路线
第一部分
数据库构建
第二部分
成本模型构建
第三部分
弹性指标与片区划分
第四部分
经济技术决策模型
界定容载比弹性范围，引入新能源消纳、反向承载力、地区线路投资成本等约束条件，建立弹性容载比与新
能源渗透率、负载率等指标的量化关系模型。
弹性指标定义方法
1
依据导则，确定容载比取值弹性区间及边界条件
2
引入相应约束条件，建立其与容载比的函数关系
3
提出适用于高渗透率地区的弹性容载比指标体系
差异化片区划分方法
1
按新能源、负荷、网架特征划分片区
2
各片区独立评估弹性容载比适用范围
3
形成"一片一策"的容载比弹性规划策略
核心输出
安全校核约束下的弹性容载比上下限量化模型 + 差异化片区分类策略 →一片一策规划建议

## Slide 8
  项目技术路线
第一部分
数据库构建
第二部分
成本模型构建
第三部分
弹性指标与片区划分
第四部分
经济技术决策模型
基于成本模型和弹性指标体系，针对不同片区建立经济技术决策模型，在安全约束与经济最优间进行多目标求解，
筛选推荐方案。
1
参数输入
片区特征、容载比范围、成本参数
2
场景枚举
规范基准方案 vs 差异化弹性方案
3
全寿命周期成本
投资+运维+损耗+残值年费用折算
4
多目标函数
安全-经济双目标寻优推荐方案

## Slide 9
  项目创新点
徐州地区分布式新能源高渗透率地区110kV电网容载比弹性指标优化研究
基于真实运行数据与工程造价的110kV主配协同规划
目前的研究多以 IEEE 33/123 中压网为对象，缺少针对 110 kV 主配协同场景的工程化研究。本课题拟以徐州 2021—2025 年完整时序运行数据与实际工程造价为基础，将研究尺度由现有文献多见的中低压/IEEE 测试系统，落到地方 110 kV 高压分区的多工况时序与主配协同。
一片一策规划策略
针对不同片区的分布式新能源历史接入水平、负荷变化特征和网络结构差异，提出差异化容载比弹性规划策略，实现"一片一策"的精细化管理，兼顾技术经济最优性与工程可操作性。
基于历史数据回测的弹性容载比方法验证
真实区域同时包含完整时序运行数据与工程造价，并以全寿命周期成本量化弹性边界的实证仍属稀缺。所以本课题计划利用历史片区可研数据，以“推荐区间覆盖实际容载比”为判据验证方法可行性，为弹性容载比优化方法的工程可靠性提供高效验证路径。

## Slide 10
  预期成果与计划
01
第一阶段 2026.05 - 2026.06 收集近五年主变负载率、源荷比、电量渗透率及配套扩容成本数据，完成数据清洗，建立基础数据集。
02
第二阶段
2026.07
统计主变多工况运行特征，分析源荷比、电量渗透率与容载比关系，识别成本驱动因子。
03
第三阶段
2026.08 - 2026.09
建立电网建设成本参数化模型，测算对比标准容载比方案和差异化弹性方案的全寿命周期成本。
04
第四阶段
2026.09 - 2026.10
构建弹性规划评价指标体系，确定指标权重，提出片区容载比推荐区间及技术方案组合。
05
第五阶段
2026.10 - 2026.11
开展典型片区方案复盘、对比验证和历史回测，完善一片一策建议，完成报告、论文和验收。
《徐州地区分布式新能源高渗透率地区 110 kV 电网容载比弹性指标优化研究》报告 1 份
录用或发表期刊论文1篇。

## Slide 11
2026年7月
徐州勘测设计分公司
汇报完毕
敬请批评指正！