## 五参数完整序列统计
数据集 | 参数 | 受控组数 | 整组容量不变占比 | 整组容载比不变占比 | 整组设备不变占比 | 有效相邻对数 | 相邻容量不变占比 | 相邻容载比不变占比 | 相邻设备全不变占比 | 仅费用改变占比
现报告存量模型 | 装机渗透率 | 2484 | 0% | 0% | 0% | 29628 | 65.74% | 65.74% | 24.94% | 0%
现报告存量模型 | 年最大净负荷平均增长率 | 4329 | 10.56% | 0% | 1.733% | 27783 | 67.36% | 0% | 10.59% | 0%
现报告存量模型 | 电缆长度占比 | 7584 | 75.33% | 75.33% | 23.48% | 24528 | 91.98% | 91.98% | 43.81% | 30.35%
现报告存量模型 | 初始转供率 | 4680 | 18.5% | 18.5% | 1.389% | 27378 | 74.2% | 74.2% | 14.72% | 0%
现报告存量模型 | 负荷分散系数 | 10608 | 62.75% | 62.75% | 14.75% | 20865 | 76.53% | 76.53% | 20.71% | 0%
本轮存量改造 | 装机渗透率 | 891 | 0% | 0% | 0% | 1782 | 22.05% | 22.05% | 2.862% | 0%
本轮存量改造 | 年最大净负荷平均增长率 | 702 | 20.94% | 0% | 7.835% | 1944 | 43.98% | 0% | 13.27% | 0%
本轮存量改造 | 电缆长度占比 | 891 | 93.27% | 93.27% | 33.45% | 1782 | 96.63% | 96.63% | 45.68% | 27.95%
本轮存量改造 | 初始转供率 | 324 | 8.951% | 8.951% | 0% | 2349 | 76.46% | 76.46% | 16.09% | 0%
本轮存量改造 | 负荷分散系数 | 891 | 64.09% | 64.09% | 23.12% | 1728 | 76.79% | 76.79% | 32.47% | 0%
本轮全部重新选配 | 装机渗透率 | 891 | 0% | 0% | 0% | 1782 | 19.47% | 19.47% | 3.143% | 0%
本轮全部重新选配 | 年最大净负荷平均增长率 | 702 | 0% | 0% | 0% | 1944 | 11.06% | 0% | 0.3086% | 0%
本轮全部重新选配 | 电缆长度占比 | 891 | 46.46% | 46.46% | 13.92% | 1782 | 67.23% | 67.23% | 24.86% | 21.6%
本轮全部重新选配 | 初始转供率 | 324 | 0.9259% | 0.9259% | 0% | 2349 | 54.11% | 54.11% | 9.621% | 0%
本轮全部重新选配 | 负荷分散系数 | 891 | 40.63% | 40.63% | 9.091% | 1728 | 56.48% | 56.48% | 16.2% | 0%

## 五参数推荐区间统计
数据集 | 参数 | 相邻区间对数 | 原始上下界相同占比 | 展示区间相同占比 | 区间有交集占比 | 仅显示精度产生相同对数
现报告存量模型 | 装机渗透率 | 288 | 2.431% | 2.431% | 87.15% | 0
现报告存量模型 | 年最大净负荷平均增长率 | 324 | 0% | 0.3086% | 87.65% | 1
现报告存量模型 | 电缆长度占比 | 288 | 79.51% | 79.51% | 100% | 0
现报告存量模型 | 初始转供率 | 324 | 21.91% | 21.91% | 97.53% | 0
现报告存量模型 | 负荷分散系数 | 288 | 50.35% | 50.35% | 98.96% | 0
本轮存量改造 | 装机渗透率 | 282 | 16.31% | 16.31% | 29.43% | 0
本轮存量改造 | 年最大净负荷平均增长率 | 315 | 0% | 1.905% | 33.97% | 6
本轮存量改造 | 电缆长度占比 | 282 | 92.2% | 92.2% | 99.65% | 0
本轮存量改造 | 初始转供率 | 315 | 48.25% | 48.25% | 79.37% | 0
本轮存量改造 | 负荷分散系数 | 279 | 68.1% | 68.1% | 97.13% | 0
本轮全部重新选配 | 装机渗透率 | 282 | 13.48% | 13.48% | 26.6% | 0
本轮全部重新选配 | 年最大净负荷平均增长率 | 315 | 0% | 1.905% | 32.38% | 6
本轮全部重新选配 | 电缆长度占比 | 282 | 52.84% | 52.84% | 88.65% | 0
本轮全部重新选配 | 初始转供率 | 315 | 24.13% | 24.13% | 64.76% | 0
本轮全部重新选配 | 负荷分散系数 | 279 | 44.44% | 45.16% | 89.61% | 2

## 容量下限命中
数据集 | 设备组合容量下限_MVA | 有效节点数 | 命中地区容量下限节点数 | 命中地区容量下限占比 | 至少一台主变为最小档占比
现报告存量模型 | 500 | 32112 | 8123 | 25.3% | 100%
本轮存量改造 | 500 | 2673 | 569 | 21.29% | 100%
本轮全部重新选配 | 315 | 2673 | 104 | 3.891% | 99.78%

## 相邻区间明细
数据集 | 参数 | 分档起 | 分档止 | growth | cable | transfer | diversity | 起区间 | 止区间 | 原始上下界全相同 | 展示区间相同 | 两区间有交集 | eta
现报告存量模型 | 装机渗透率 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.84～2.04 | 1.84～2.40 | FALSE | FALSE | TRUE
现报告存量模型 | 装机渗透率 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.84～2.40 | 2.20～3.04 | FALSE | FALSE | TRUE
现报告存量模型 | 装机渗透率 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 1.84～2.22 | 1.84～2.40 | FALSE | FALSE | TRUE
现报告存量模型 | 装机渗透率 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 1.84～2.40 | 2.40～3.15 | FALSE | FALSE | TRUE
现报告存量模型 | 装机渗透率 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.15 | 2.00～2.40 | 2.00～2.40 | TRUE | TRUE | TRUE
现报告存量模型 | 装机渗透率 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.15 | 2.00～2.40 | 2.40～3.15 | FALSE | FALSE | TRUE
现报告存量模型 | 装机渗透率 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.84～2.00 | 1.84～2.20 | FALSE | FALSE | TRUE
现报告存量模型 | 装机渗透率 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.84～2.20 | 2.20～2.84 | FALSE | FALSE | TRUE
现报告存量模型 | 装机渗透率 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.1 | 1.84～2.00 | 1.84～2.22 | FALSE | FALSE | TRUE
现报告存量模型 | 装机渗透率 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1.1 | 1.84～2.22 | 2.20～2.91 | FALSE | FALSE | TRUE
现报告存量模型 | 装机渗透率 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.15 | 1.84～2.00 | 1.84～2.22 | FALSE | FALSE | TRUE
现报告存量模型 | 装机渗透率 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1.15 | 1.84～2.22 | 2.20～2.91 | FALSE | FALSE | TRUE
现报告存量模型 | 装机渗透率 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1.84～2.00 | 1.84～2.20 | FALSE | FALSE | TRUE
现报告存量模型 | 装机渗透率 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1.84～2.20 | 2.20～2.84 | FALSE | FALSE | TRUE
现报告存量模型 | 装机渗透率 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1.1 | 1.84～2.00 | 1.84～2.20 | FALSE | FALSE | TRUE
现报告存量模型 | 装机渗透率 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1.1 | 1.84～2.20 | 2.20～2.84 | FALSE | FALSE | TRUE
现报告存量模型 | 装机渗透率 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1.15 | 1.84～2.00 | 1.84～2.20 | FALSE | FALSE | TRUE
现报告存量模型 | 装机渗透率 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1.15 | 1.84～2.20 | 2.20～2.84 | FALSE | FALSE | TRUE
现报告存量模型 | 装机渗透率 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1.84～2.00 | 1.84～2.20 | FALSE | FALSE | TRUE
现报告存量模型 | 装机渗透率 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1.84～2.20 | 2.20～2.84 | FALSE | FALSE | TRUE
现报告存量模型 | 装机渗透率 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1.1 | 1.84～2.00 | 1.84～2.20 | FALSE | FALSE | TRUE
现报告存量模型 | 装机渗透率 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1.1 | 1.84～2.20 | 2.20～2.84 | FALSE | FALSE | TRUE
现报告存量模型 | 装机渗透率 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1.15 | 1.84～2.00 | 1.84～2.20 | FALSE | FALSE | TRUE
现报告存量模型 | 装机渗透率 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1.15 | 1.84～2.20 | 2.20～2.84 | FALSE | FALSE | TRUE
现报告存量模型 | 装机渗透率 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1.84～2.04 | 1.84～2.40 | FALSE | FALSE | TRUE
现报告存量模型 | 装机渗透率 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1.84～2.40 | 2.20～3.04 | FALSE | FALSE | TRUE
现报告存量模型 | 装机渗透率 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.1 | 1.84～2.22 | 1.84～2.40 | FALSE | FALSE | TRUE
现报告存量模型 | 装机渗透率 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1.1 | 1.84～2.40 | 2.40～3.15 | FALSE | FALSE | TRUE
现报告存量模型 | 装机渗透率 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.15 | 2.00～2.40 | 2.00～2.40 | TRUE | TRUE | TRUE
现报告存量模型 | 装机渗透率 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1.15 | 2.00～2.40 | 2.40～3.15 | FALSE | FALSE | TRUE
现报告存量模型 | 装机渗透率 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1.84～2.00 | 1.84～2.20 | FALSE | FALSE | TRUE
现报告存量模型 | 装机渗透率 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1.84～2.20 | 2.20～2.84 | FALSE | FALSE | TRUE
现报告存量模型 | 装机渗透率 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1.1 | 1.84～2.00 | 1.84～2.22 | FALSE | FALSE | TRUE
现报告存量模型 | 装机渗透率 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1.1 | 1.84～2.22 | 2.20～2.91 | FALSE | FALSE | TRUE
现报告存量模型 | 装机渗透率 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1.15 | 1.84～2.00 | 1.84～2.22 | FALSE | FALSE | TRUE
现报告存量模型 | 装机渗透率 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1.15 | 1.84～2.22 | 2.20～2.91 | FALSE | FALSE | TRUE
现报告存量模型 | 装机渗透率 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1.84～2.00 | 1.84～2.20 | FALSE | FALSE | TRUE
现报告存量模型 | 装机渗透率 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1.84～2.20 | 2.20～2.84 | FALSE | FALSE | TRUE
现报告存量模型 | 装机渗透率 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1.1 | 1.84～2.00 | 1.84～2.20 | FALSE | FALSE | TRUE
现报告存量模型 | 装机渗透率 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1.1 | 1.84～2.20 | 2.20～2.84 | FALSE | FALSE | TRUE
现报告存量模型 | 装机渗透率 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1.15 | 1.84～2.00 | 1.84～2.20 | FALSE | FALSE | TRUE
现报告存量模型 | 装机渗透率 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1.15 | 1.84～2.20 | 2.20～2.84 | FALSE | FALSE | TRUE
现报告存量模型 | 装机渗透率 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1.84～2.00 | 1.84～2.20 | FALSE | FALSE | TRUE
现报告存量模型 | 装机渗透率 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1.84～2.20 | 2.20～2.84 | FALSE | FALSE | TRUE
现报告存量模型 | 装机渗透率 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1.1 | 1.84～2.00 | 1.84～2.20 | FALSE | FALSE | TRUE
现报告存量模型 | 装机渗透率 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1.1 | 1.84～2.20 | 2.20～2.84 | FALSE | FALSE | TRUE
现报告存量模型 | 装机渗透率 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1.15 | 1.84～2.00 | 1.84～2.20 | FALSE | FALSE | TRUE
现报告存量模型 | 装机渗透率 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1.15 | 1.84～2.20 | 2.20～2.84 | FALSE | FALSE | TRUE
现报告存量模型 | 装机渗透率 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1.84～2.04 | 1.84～2.40 | FALSE | FALSE | TRUE
现报告存量模型 | 装机渗透率 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1.84～2.40 | 2.20～3.15 | FALSE | FALSE | TRUE
现报告存量模型 | 装机渗透率 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1.1 | 2.00～2.22 | 2.00～2.40 | FALSE | FALSE | TRUE
现报告存量模型 | 装机渗透率 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1.1 | 2.00～2.40 | 2.40～3.15 | FALSE | FALSE | TRUE
现报告存量模型 | 装机渗透率 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1.15 | 2.00～2.40 | 2.00～2.40 | TRUE | TRUE | TRUE
现报告存量模型 | 装机渗透率 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1.15 | 2.00～2.40 | 2.40～3.15 | FALSE | FALSE | TRUE
现报告存量模型 | 装机渗透率 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1.84～2.00 | 1.84～2.20 | FALSE | FALSE | TRUE
现报告存量模型 | 装机渗透率 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1.84～2.20 | 2.20～2.84 | FALSE | FALSE | TRUE
现报告存量模型 | 装机渗透率 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1.1 | 1.84～2.04 | 1.84～2.22 | FALSE | FALSE | TRUE
现报告存量模型 | 装机渗透率 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1.1 | 1.84～2.22 | 2.20～2.91 | FALSE | FALSE | TRUE
现报告存量模型 | 装机渗透率 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1.15 | 1.84～2.20 | 1.84～2.22 | FALSE | FALSE | TRUE
现报告存量模型 | 装机渗透率 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1.15 | 1.84～2.22 | 2.20～2.91 | FALSE | FALSE | TRUE
现报告存量模型 | 装机渗透率 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1.84～2.00 | 1.84～2.20 | FALSE | FALSE | TRUE
现报告存量模型 | 装机渗透率 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1.84～2.20 | 2.20～2.84 | FALSE | FALSE | TRUE
现报告存量模型 | 装机渗透率 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1.1 | 1.84～2.04 | 1.84～2.20 | FALSE | FALSE | TRUE
现报告存量模型 | 装机渗透率 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1.1 | 1.84～2.20 | 2.20～2.84 | FALSE | FALSE | TRUE
现报告存量模型 | 装机渗透率 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1.15 | 1.84～2.04 | 1.84～2.20 | FALSE | FALSE | TRUE
现报告存量模型 | 装机渗透率 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1.15 | 1.84～2.20 | 2.20～2.84 | FALSE | FALSE | TRUE
现报告存量模型 | 装机渗透率 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1.84～2.00 | 1.84～2.20 | FALSE | FALSE | TRUE
现报告存量模型 | 装机渗透率 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1.84～2.20 | 2.20～2.84 | FALSE | FALSE | TRUE
现报告存量模型 | 装机渗透率 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1.1 | 1.84～2.00 | 1.84～2.20 | FALSE | FALSE | TRUE
现报告存量模型 | 装机渗透率 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1.1 | 1.84～2.20 | 2.20～2.84 | FALSE | FALSE | TRUE
现报告存量模型 | 装机渗透率 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1.15 | 1.84～2.00 | 1.84～2.20 | FALSE | FALSE | TRUE
现报告存量模型 | 装机渗透率 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1.15 | 1.84～2.20 | 2.20～2.84 | FALSE | FALSE | TRUE
现报告存量模型 | 装机渗透率 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.70～2.14 | 1.70～2.26 | FALSE | FALSE | TRUE
现报告存量模型 | 装机渗透率 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.70～2.26 | 2.25～2.92 | FALSE | FALSE | TRUE
现报告存量模型 | 装机渗透率 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.1 | 1.88～2.23 | 1.88～2.43 | FALSE | FALSE | TRUE
现报告存量模型 | 装机渗透率 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1.1 | 1.88～2.43 | 2.34～2.92 | FALSE | FALSE | TRUE
现报告存量模型 | 装机渗透率 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.15 | 1.95～2.32 | 1.95～2.43 | FALSE | FALSE | TRUE
现报告存量模型 | 装机渗透率 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1.15 | 1.95～2.43 | 2.34～2.92 | FALSE | FALSE | TRUE
现报告存量模型 | 装机渗透率 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1.70～1.78 | 1.70～2.06 | FALSE | FALSE | TRUE
现报告存量模型 | 装机渗透率 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1.70～2.06 | 2.25～2.81 | FALSE | FALSE | FALSE
现报告存量模型 | 装机渗透率 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1.1 | 1.70～1.89 | 1.70～2.15 | FALSE | FALSE | TRUE
现报告存量模型 | 装机渗透率 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1.1 | 1.70～2.15 | 2.25～2.92 | FALSE | FALSE | FALSE
现报告存量模型 | 装机渗透率 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1.15 | 1.77～1.96 | 1.77～2.15 | FALSE | FALSE | TRUE
现报告存量模型 | 装机渗透率 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1.15 | 1.77～2.15 | 2.25～2.92 | FALSE | FALSE | FALSE
现报告存量模型 | 装机渗透率 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1.70～1.78 | 1.70～1.96 | FALSE | FALSE | TRUE
现报告存量模型 | 装机渗透率 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1.70～1.96 | 2.25～2.71 | FALSE | FALSE | FALSE
现报告存量模型 | 装机渗透率 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1.1 | 1.70～1.78 | 1.70～1.96 | FALSE | FALSE | TRUE
现报告存量模型 | 装机渗透率 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1.1 | 1.70～1.96 | 2.25～2.71 | FALSE | FALSE | FALSE
现报告存量模型 | 装机渗透率 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1.15 | 1.70～1.78 | 1.70～2.06 | FALSE | FALSE | TRUE
现报告存量模型 | 装机渗透率 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1.15 | 1.70～2.06 | 2.25～2.71 | FALSE | FALSE | FALSE
现报告存量模型 | 装机渗透率 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1.70～1.78 | 1.70～1.96 | FALSE | FALSE | TRUE
现报告存量模型 | 装机渗透率 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1.70～1.96 | 2.25～2.71 | FALSE | FALSE | FALSE
现报告存量模型 | 装机渗透率 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1.1 | 1.70～1.78 | 1.70～1.96 | FALSE | FALSE | TRUE
现报告存量模型 | 装机渗透率 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1.1 | 1.70～1.96 | 2.25～2.71 | FALSE | FALSE | FALSE
现报告存量模型 | 装机渗透率 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1.15 | 1.70～1.78 | 1.70～1.96 | FALSE | FALSE | TRUE
现报告存量模型 | 装机渗透率 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1.15 | 1.70～1.96 | 2.25～2.71 | FALSE | FALSE | FALSE
现报告存量模型 | 装机渗透率 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1.70～2.14 | 1.70～2.26 | FALSE | FALSE | TRUE
现报告存量模型 | 装机渗透率 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1.70～2.26 | 2.25～2.92 | FALSE | FALSE | TRUE
现报告存量模型 | 装机渗透率 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1.1 | 1.88～2.23 | 1.88～2.43 | FALSE | FALSE | TRUE
现报告存量模型 | 装机渗透率 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1.1 | 1.88～2.43 | 2.34～2.92 | FALSE | FALSE | TRUE
现报告存量模型 | 装机渗透率 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1.15 | 1.95～2.32 | 1.95～2.43 | FALSE | FALSE | TRUE
现报告存量模型 | 装机渗透率 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1.15 | 1.95～2.43 | 2.42～2.92 | FALSE | FALSE | TRUE
现报告存量模型 | 装机渗透率 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.70～1.78 | 1.70～2.14 | FALSE | FALSE | TRUE
现报告存量模型 | 装机渗透率 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.70～2.14 | 2.25～2.81 | FALSE | FALSE | FALSE
现报告存量模型 | 装机渗透率 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.1 | 1.70～1.89 | 1.70～2.15 | FALSE | FALSE | TRUE
现报告存量模型 | 装机渗透率 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1.1 | 1.70～2.15 | 2.25～2.92 | FALSE | FALSE | FALSE
现报告存量模型 | 装机渗透率 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.15 | 1.77～1.96 | 1.77～2.15 | FALSE | FALSE | TRUE
现报告存量模型 | 装机渗透率 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1.15 | 1.77～2.15 | 2.25～2.92 | FALSE | FALSE | FALSE
现报告存量模型 | 装机渗透率 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1.70～1.78 | 1.70～1.96 | FALSE | FALSE | TRUE
现报告存量模型 | 装机渗透率 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1.70～1.96 | 2.25～2.71 | FALSE | FALSE | FALSE
现报告存量模型 | 装机渗透率 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1.1 | 1.70～1.78 | 1.70～1.96 | FALSE | FALSE | TRUE
现报告存量模型 | 装机渗透率 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1.1 | 1.70～1.96 | 2.25～2.71 | FALSE | FALSE | FALSE
现报告存量模型 | 装机渗透率 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1.15 | 1.70～1.78 | 1.70～2.06 | FALSE | FALSE | TRUE
现报告存量模型 | 装机渗透率 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1.15 | 1.70～2.06 | 2.25～2.71 | FALSE | FALSE | FALSE
现报告存量模型 | 装机渗透率 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1.70～1.78 | 1.70～1.96 | FALSE | FALSE | TRUE
现报告存量模型 | 装机渗透率 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1.70～1.96 | 2.25～2.71 | FALSE | FALSE | FALSE
现报告存量模型 | 装机渗透率 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1.1 | 1.70～1.78 | 1.70～1.96 | FALSE | FALSE | TRUE
现报告存量模型 | 装机渗透率 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1.1 | 1.70～1.96 | 2.25～2.71 | FALSE | FALSE | FALSE
现报告存量模型 | 装机渗透率 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1.15 | 1.70～1.78 | 1.70～1.96 | FALSE | FALSE | TRUE
现报告存量模型 | 装机渗透率 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1.15 | 1.70～1.96 | 2.25～2.71 | FALSE | FALSE | FALSE
现报告存量模型 | 装机渗透率 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1.70～2.14 | 1.77～2.26 | FALSE | FALSE | TRUE
现报告存量模型 | 装机渗透率 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1.77～2.26 | 2.25～2.92 | FALSE | FALSE | TRUE
现报告存量模型 | 装机渗透率 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1.1 | 1.88～2.23 | 1.88～2.43 | FALSE | FALSE | TRUE
现报告存量模型 | 装机渗透率 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1.1 | 1.88～2.43 | 2.34～2.92 | FALSE | FALSE | TRUE
现报告存量模型 | 装机渗透率 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1.15 | 1.95～2.32 | 1.95～2.43 | FALSE | FALSE | TRUE
现报告存量模型 | 装机渗透率 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1.15 | 1.95～2.43 | 2.42～2.92 | FALSE | FALSE | TRUE
现报告存量模型 | 装机渗透率 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1.70～1.96 | 1.70～2.14 | FALSE | FALSE | TRUE
现报告存量模型 | 装机渗透率 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1.70～2.14 | 2.25～2.81 | FALSE | FALSE | FALSE
现报告存量模型 | 装机渗透率 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1.1 | 1.70～1.96 | 1.70～2.15 | FALSE | FALSE | TRUE
现报告存量模型 | 装机渗透率 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1.1 | 1.70～2.15 | 2.25～2.92 | FALSE | FALSE | FALSE
现报告存量模型 | 装机渗透率 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1.15 | 1.77～2.06 | 1.77～2.32 | FALSE | FALSE | TRUE
现报告存量模型 | 装机渗透率 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1.15 | 1.77～2.32 | 2.25～2.92 | FALSE | FALSE | TRUE
现报告存量模型 | 装机渗透率 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1.70～1.89 | 1.70～1.96 | FALSE | FALSE | TRUE
现报告存量模型 | 装机渗透率 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1.70～1.96 | 2.25～2.71 | FALSE | FALSE | FALSE
现报告存量模型 | 装机渗透率 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1.1 | 1.70～1.96 | 1.70～1.96 | TRUE | TRUE | TRUE
现报告存量模型 | 装机渗透率 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1.1 | 1.70～1.96 | 2.25～2.81 | FALSE | FALSE | FALSE
现报告存量模型 | 装机渗透率 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1.15 | 1.70～1.96 | 1.70～2.06 | FALSE | FALSE | TRUE
现报告存量模型 | 装机渗透率 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1.15 | 1.70～2.06 | 2.25～2.81 | FALSE | FALSE | FALSE
现报告存量模型 | 装机渗透率 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1.70～1.78 | 1.70～1.96 | FALSE | FALSE | TRUE
现报告存量模型 | 装机渗透率 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1.70～1.96 | 2.25～2.71 | FALSE | FALSE | FALSE
现报告存量模型 | 装机渗透率 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1.1 | 1.70～1.78 | 1.70～1.96 | FALSE | FALSE | TRUE
现报告存量模型 | 装机渗透率 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1.1 | 1.70～1.96 | 2.25～2.71 | FALSE | FALSE | FALSE
现报告存量模型 | 装机渗透率 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1.15 | 1.70～1.89 | 1.70～1.96 | FALSE | FALSE | TRUE
现报告存量模型 | 装机渗透率 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1.15 | 1.70～1.96 | 2.25～2.71 | FALSE | FALSE | FALSE
现报告存量模型 | 装机渗透率 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1.67～2.10 | 1.67～2.30 | FALSE | FALSE | TRUE
现报告存量模型 | 装机渗透率 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1.67～2.30 | 2.16～2.65 | FALSE | FALSE | TRUE
现报告存量模型 | 装机渗透率 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1.1 | 1.98～2.10 | 1.98～2.30 | FALSE | FALSE | TRUE
现报告存量模型 | 装机渗透率 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.1 | 1.98～2.30 | 2.29～2.65 | FALSE | FALSE | TRUE
现报告存量模型 | 装机渗透率 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1.15 | 1.98～2.10 | 1.98～2.30 | FALSE | FALSE | TRUE
现报告存量模型 | 装机渗透率 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.15 | 1.98～2.30 | 2.29～2.65 | FALSE | FALSE | TRUE
现报告存量模型 | 装机渗透率 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1.52～1.68 | 1.52～2.03 | FALSE | FALSE | TRUE
现报告存量模型 | 装机渗透率 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1.52～2.03 | 2.01～2.65 | FALSE | FALSE | TRUE
现报告存量模型 | 装机渗透率 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1.1 | 1.67～1.84 | 1.67～2.17 | FALSE | FALSE | TRUE
现报告存量模型 | 装机渗透率 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1.1 | 1.67～2.17 | 2.13～2.65 | FALSE | FALSE | TRUE
现报告存量模型 | 装机渗透率 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1.15 | 1.77～2.07 | 1.77～2.17 | FALSE | FALSE | TRUE
现报告存量模型 | 装机渗透率 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1.15 | 1.77～2.17 | 2.16～2.65 | FALSE | FALSE | TRUE
现报告存量模型 | 装机渗透率 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1.52～1.62 | 1.52～2.02 | FALSE | FALSE | TRUE
现报告存量模型 | 装机渗透率 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1.52～2.02 | 2.01～2.54 | FALSE | FALSE | TRUE
现报告存量模型 | 装机渗透率 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1.1 | 1.52～1.68 | 1.52～2.03 | FALSE | FALSE | TRUE
现报告存量模型 | 装机渗透率 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1.1 | 1.52～2.03 | 2.01～2.65 | FALSE | FALSE | TRUE
现报告存量模型 | 装机渗透率 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1.15 | 1.61～1.78 | 1.61～2.03 | FALSE | FALSE | TRUE
现报告存量模型 | 装机渗透率 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1.15 | 1.61～2.03 | 2.01～2.65 | FALSE | FALSE | TRUE
现报告存量模型 | 装机渗透率 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1.52～1.62 | 1.52～2.02 | FALSE | FALSE | TRUE
现报告存量模型 | 装机渗透率 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1.52～2.02 | 2.01～2.54 | FALSE | FALSE | TRUE
现报告存量模型 | 装机渗透率 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1.1 | 1.52～1.62 | 1.52～2.02 | FALSE | FALSE | TRUE
现报告存量模型 | 装机渗透率 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1.1 | 1.52～2.02 | 2.01～2.54 | FALSE | FALSE | TRUE
现报告存量模型 | 装机渗透率 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1.15 | 1.52～1.62 | 1.52～2.02 | FALSE | FALSE | TRUE
现报告存量模型 | 装机渗透率 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1.15 | 1.52～2.02 | 2.01～2.54 | FALSE | FALSE | TRUE
现报告存量模型 | 装机渗透率 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1.67～2.10 | 1.67～2.30 | FALSE | FALSE | TRUE
现报告存量模型 | 装机渗透率 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1.67～2.30 | 2.16～2.65 | FALSE | FALSE | TRUE
现报告存量模型 | 装机渗透率 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1.1 | 1.98～2.10 | 1.98～2.30 | FALSE | FALSE | TRUE
现报告存量模型 | 装机渗透率 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1.1 | 1.98～2.30 | 2.29～2.65 | FALSE | FALSE | TRUE
现报告存量模型 | 装机渗透率 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1.15 | 1.98～2.10 | 1.98～2.30 | FALSE | FALSE | TRUE
现报告存量模型 | 装机渗透率 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1.15 | 1.98～2.30 | 2.29～2.65 | FALSE | FALSE | TRUE
现报告存量模型 | 装机渗透率 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1.52～1.68 | 1.61～2.03 | FALSE | FALSE | TRUE
现报告存量模型 | 装机渗透率 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1.61～2.03 | 2.13～2.65 | FALSE | FALSE | FALSE
现报告存量模型 | 装机渗透率 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1.1 | 1.67～1.84 | 1.67～2.17 | FALSE | FALSE | TRUE
现报告存量模型 | 装机渗透率 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.1 | 1.67～2.17 | 2.13～2.65 | FALSE | FALSE | TRUE
现报告存量模型 | 装机渗透率 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1.15 | 1.77～2.07 | 1.77～2.30 | FALSE | FALSE | TRUE
现报告存量模型 | 装机渗透率 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.15 | 1.77～2.30 | 2.16～2.65 | FALSE | FALSE | TRUE
现报告存量模型 | 装机渗透率 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1.52～1.62 | 1.52～2.02 | FALSE | FALSE | TRUE
现报告存量模型 | 装机渗透率 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1.52～2.02 | 2.01～2.54 | FALSE | FALSE | TRUE
现报告存量模型 | 装机渗透率 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1.1 | 1.52～1.68 | 1.52～2.03 | FALSE | FALSE | TRUE
现报告存量模型 | 装机渗透率 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1.1 | 1.52～2.03 | 2.01～2.65 | FALSE | FALSE | TRUE
现报告存量模型 | 装机渗透率 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1.15 | 1.61～1.78 | 1.61～2.03 | FALSE | FALSE | TRUE
现报告存量模型 | 装机渗透率 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1.15 | 1.61～2.03 | 2.01～2.65 | FALSE | FALSE | TRUE
现报告存量模型 | 装机渗透率 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1.52～1.62 | 1.52～2.02 | FALSE | FALSE | TRUE
现报告存量模型 | 装机渗透率 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1.52～2.02 | 2.01～2.54 | FALSE | FALSE | TRUE
现报告存量模型 | 装机渗透率 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1.1 | 1.52～1.62 | 1.52～2.02 | FALSE | FALSE | TRUE
现报告存量模型 | 装机渗透率 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1.1 | 1.52～2.02 | 2.01～2.54 | FALSE | FALSE | TRUE
现报告存量模型 | 装机渗透率 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1.15 | 1.52～1.62 | 1.52～2.02 | FALSE | FALSE | TRUE
现报告存量模型 | 装机渗透率 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1.15 | 1.52～2.02 | 2.01～2.54 | FALSE | FALSE | TRUE
现报告存量模型 | 装机渗透率 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1.77～2.10 | 1.77～2.30 | FALSE | FALSE | TRUE
现报告存量模型 | 装机渗透率 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1.77～2.30 | 2.16～2.65 | FALSE | FALSE | TRUE
现报告存量模型 | 装机渗透率 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1.1 | 1.98～2.10 | 1.98～2.30 | FALSE | FALSE | TRUE
现报告存量模型 | 装机渗透率 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1.1 | 1.98～2.30 | 2.29～2.65 | FALSE | FALSE | TRUE
现报告存量模型 | 装机渗透率 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1.15 | 1.98～2.10 | 1.98～2.30 | FALSE | FALSE | TRUE
现报告存量模型 | 装机渗透率 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1.15 | 1.98～2.30 | 2.29～2.65 | FALSE | FALSE | TRUE
现报告存量模型 | 装机渗透率 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.61～1.78 | 1.61～2.14 | FALSE | FALSE | TRUE
现报告存量模型 | 装机渗透率 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.61～2.14 | 2.13～2.65 | FALSE | FALSE | TRUE
现报告存量模型 | 装机渗透率 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1.1 | 1.77～1.94 | 1.77～2.30 | FALSE | FALSE | TRUE
现报告存量模型 | 装机渗透率 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1.1 | 1.77～2.30 | 2.13～2.65 | FALSE | FALSE | TRUE
现报告存量模型 | 装机渗透率 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1.15 | 1.77～2.07 | 1.77～2.30 | FALSE | FALSE | TRUE
现报告存量模型 | 装机渗透率 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1.15 | 1.77～2.30 | 2.16～2.65 | FALSE | FALSE | TRUE
现报告存量模型 | 装机渗透率 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1.52～1.78 | 1.61～2.14 | FALSE | FALSE | TRUE
现报告存量模型 | 装机渗透率 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1.61～2.14 | 2.01～2.65 | FALSE | FALSE | TRUE
现报告存量模型 | 装机渗透率 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1.1 | 1.61～1.78 | 1.61～2.17 | FALSE | FALSE | TRUE
现报告存量模型 | 装机渗透率 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1.1 | 1.61～2.17 | 2.01～2.65 | FALSE | FALSE | TRUE
现报告存量模型 | 装机渗透率 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1.15 | 1.67～1.94 | 1.67～2.30 | FALSE | FALSE | TRUE
现报告存量模型 | 装机渗透率 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1.15 | 1.67～2.30 | 2.01～2.65 | FALSE | FALSE | TRUE
现报告存量模型 | 装机渗透率 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1.52～1.62 | 1.52～2.14 | FALSE | FALSE | TRUE
现报告存量模型 | 装机渗透率 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1.52～2.14 | 2.01～2.65 | FALSE | FALSE | TRUE
现报告存量模型 | 装机渗透率 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1.1 | 1.52～1.78 | 1.52～2.14 | FALSE | FALSE | TRUE
现报告存量模型 | 装机渗透率 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1.1 | 1.52～2.14 | 2.01～2.65 | FALSE | FALSE | TRUE
现报告存量模型 | 装机渗透率 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1.15 | 1.52～1.78 | 1.52～2.14 | FALSE | FALSE | TRUE
现报告存量模型 | 装机渗透率 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1.15 | 1.52～2.14 | 2.01～2.65 | FALSE | FALSE | TRUE
现报告存量模型 | 装机渗透率 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1.77～1.92 | 1.77～2.09 | FALSE | FALSE | TRUE
现报告存量模型 | 装机渗透率 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1.77～2.09 | 2.23～2.49 | FALSE | FALSE | FALSE
现报告存量模型 | 装机渗透率 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1.1 | 1.91～1.92 | 1.91～2.09 | FALSE | FALSE | TRUE
现报告存量模型 | 装机渗透率 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1.1 | 1.91～2.09 | 2.23～2.49 | FALSE | FALSE | FALSE
现报告存量模型 | 装机渗透率 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1.15 | 1.94～2.06 | 1.94～2.06 | TRUE | TRUE | TRUE
现报告存量模型 | 装机渗透率 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1.15 | 1.94～2.06 | 2.45～2.50 | FALSE | FALSE | FALSE
现报告存量模型 | 装机渗透率 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1.50～1.78 | 1.50～2.09 | FALSE | FALSE | TRUE
现报告存量模型 | 装机渗透率 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1.50～2.09 | 2.01～2.42 | FALSE | FALSE | TRUE
现报告存量模型 | 装机渗透率 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1.1 | 1.76～1.92 | 1.76～2.09 | FALSE | FALSE | TRUE
现报告存量模型 | 装机渗透率 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1.1 | 1.76～2.09 | 2.08～2.49 | FALSE | FALSE | TRUE
现报告存量模型 | 装机渗透率 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1.15 | 1.91～1.99 | 1.91～2.09 | FALSE | FALSE | TRUE
现报告存量模型 | 装机渗透率 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1.15 | 1.91～2.09 | 2.08～2.49 | FALSE | FALSE | TRUE
现报告存量模型 | 装机渗透率 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1.36～1.51 | 1.47～1.95 | FALSE | FALSE | TRUE
现报告存量模型 | 装机渗透率 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1.47～1.95 | 1.93～2.42 | FALSE | FALSE | TRUE
现报告存量模型 | 装机渗透率 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1.1 | 1.50～1.64 | 1.50～1.95 | FALSE | FALSE | TRUE
现报告存量模型 | 装机渗透率 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1.1 | 1.50～1.95 | 1.93～2.42 | FALSE | FALSE | TRUE
现报告存量模型 | 装机渗透率 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1.15 | 1.50～1.78 | 1.50～2.09 | FALSE | FALSE | TRUE
现报告存量模型 | 装机渗透率 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1.15 | 1.50～2.09 | 1.93～2.42 | FALSE | FALSE | TRUE
现报告存量模型 | 装机渗透率 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1.36～1.48 | 1.36～1.95 | FALSE | FALSE | TRUE
现报告存量模型 | 装机渗透率 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1.36～1.95 | 1.80～2.42 | FALSE | FALSE | TRUE
现报告存量模型 | 装机渗透率 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1.1 | 1.36～1.51 | 1.36～1.95 | FALSE | FALSE | TRUE
现报告存量模型 | 装机渗透率 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 1.1 | 1.36～1.95 | 1.80～2.42 | FALSE | FALSE | TRUE
现报告存量模型 | 装机渗透率 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1.15 | 1.36～1.51 | 1.36～1.95 | FALSE | FALSE | TRUE
现报告存量模型 | 装机渗透率 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 1.15 | 1.36～1.95 | 1.80～2.42 | FALSE | FALSE | TRUE
现报告存量模型 | 装机渗透率 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1.77～1.92 | 1.77～2.09 | FALSE | FALSE | TRUE
现报告存量模型 | 装机渗透率 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1.77～2.09 | 2.23～2.49 | FALSE | FALSE | FALSE
现报告存量模型 | 装机渗透率 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1.1 | 1.91～1.92 | 1.91～2.09 | FALSE | FALSE | TRUE
现报告存量模型 | 装机渗透率 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1.1 | 1.91～2.09 | 2.23～2.49 | FALSE | FALSE | FALSE
现报告存量模型 | 装机渗透率 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1.15 | 1.94～2.06 | 1.94～2.06 | TRUE | TRUE | TRUE
现报告存量模型 | 装机渗透率 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1.15 | 1.94～2.06 | 2.45～2.50 | FALSE | FALSE | FALSE
现报告存量模型 | 装机渗透率 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1.50～1.78 | 1.50～2.09 | FALSE | FALSE | TRUE
现报告存量模型 | 装机渗透率 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1.50～2.09 | 2.01～2.42 | FALSE | FALSE | TRUE
现报告存量模型 | 装机渗透率 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1.1 | 1.76～1.92 | 1.76～2.09 | FALSE | FALSE | TRUE
现报告存量模型 | 装机渗透率 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1.1 | 1.76～2.09 | 2.08～2.49 | FALSE | FALSE | TRUE
现报告存量模型 | 装机渗透率 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1.15 | 1.91～1.99 | 1.91～2.09 | FALSE | FALSE | TRUE
现报告存量模型 | 装机渗透率 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1.15 | 1.91～2.09 | 2.23～2.49 | FALSE | FALSE | FALSE
现报告存量模型 | 装机渗透率 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1.47～1.51 | 1.47～1.95 | FALSE | FALSE | TRUE
现报告存量模型 | 装机渗透率 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1.47～1.95 | 1.93～2.42 | FALSE | FALSE | TRUE
现报告存量模型 | 装机渗透率 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1.1 | 1.50～1.64 | 1.50～1.95 | FALSE | FALSE | TRUE
现报告存量模型 | 装机渗透率 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1.1 | 1.50～1.95 | 1.93～2.42 | FALSE | FALSE | TRUE
现报告存量模型 | 装机渗透率 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1.15 | 1.61～1.78 | 1.61～2.09 | FALSE | FALSE | TRUE
现报告存量模型 | 装机渗透率 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1.15 | 1.61～2.09 | 1.93～2.42 | FALSE | FALSE | TRUE
现报告存量模型 | 装机渗透率 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1.36～1.48 | 1.36～1.95 | FALSE | FALSE | TRUE
现报告存量模型 | 装机渗透率 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1.36～1.95 | 1.80～2.42 | FALSE | FALSE | TRUE
现报告存量模型 | 装机渗透率 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1.1 | 1.36～1.51 | 1.36～1.95 | FALSE | FALSE | TRUE
现报告存量模型 | 装机渗透率 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1.1 | 1.36～1.95 | 1.80～2.42 | FALSE | FALSE | TRUE
现报告存量模型 | 装机渗透率 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1.15 | 1.36～1.51 | 1.36～1.95 | FALSE | FALSE | TRUE
现报告存量模型 | 装机渗透率 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1.15 | 1.36～1.95 | 1.80～2.42 | FALSE | FALSE | TRUE
现报告存量模型 | 装机渗透率 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1.77～1.92 | 1.77～2.09 | FALSE | FALSE | TRUE
现报告存量模型 | 装机渗透率 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1.77～2.09 | 2.23～2.49 | FALSE | FALSE | FALSE
现报告存量模型 | 装机渗透率 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1.1 | 1.91～1.92 | 1.91～2.09 | FALSE | FALSE | TRUE
现报告存量模型 | 装机渗透率 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1.1 | 1.91～2.09 | 2.23～2.49 | FALSE | FALSE | FALSE
现报告存量模型 | 装机渗透率 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1.15 | 1.94～2.06 | 1.94～2.06 | TRUE | TRUE | TRUE
现报告存量模型 | 装机渗透率 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1.15 | 1.94～2.06 | 2.45～2.50 | FALSE | FALSE | FALSE
现报告存量模型 | 装机渗透率 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1.50～1.78 | 1.50～2.09 | FALSE | FALSE | TRUE
现报告存量模型 | 装机渗透率 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1.50～2.09 | 2.08～2.42 | FALSE | FALSE | TRUE
现报告存量模型 | 装机渗透率 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1.1 | 1.76～1.92 | 1.76～2.09 | FALSE | FALSE | TRUE
现报告存量模型 | 装机渗透率 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1.1 | 1.76～2.09 | 2.08～2.49 | FALSE | FALSE | TRUE
现报告存量模型 | 装机渗透率 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1.15 | 1.91～1.99 | 1.91～2.24 | FALSE | FALSE | TRUE
现报告存量模型 | 装机渗透率 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1.15 | 1.91～2.24 | 2.23～2.59 | FALSE | FALSE | TRUE
现报告存量模型 | 装机渗透率 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1.50～1.62 | 1.50～1.95 | FALSE | FALSE | TRUE
现报告存量模型 | 装机渗透率 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1.50～1.95 | 1.93～2.42 | FALSE | FALSE | TRUE
现报告存量模型 | 装机渗透率 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1.1 | 1.50～1.78 | 1.50～2.09 | FALSE | FALSE | TRUE
现报告存量模型 | 装机渗透率 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1.1 | 1.50～2.09 | 1.93～2.42 | FALSE | FALSE | TRUE
现报告存量模型 | 装机渗透率 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1.15 | 1.61～1.92 | 1.61～2.09 | FALSE | FALSE | TRUE
现报告存量模型 | 装机渗透率 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1.15 | 1.61～2.09 | 1.93～2.42 | FALSE | FALSE | TRUE
现报告存量模型 | 装机渗透率 | 0 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1.36～1.62 | 1.36～1.95 | FALSE | FALSE | TRUE
现报告存量模型 | 装机渗透率 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1.36～1.95 | 1.80～2.42 | FALSE | FALSE | TRUE
现报告存量模型 | 装机渗透率 | 0 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1.1 | 1.36～1.62 | 1.36～1.95 | FALSE | FALSE | TRUE
现报告存量模型 | 装机渗透率 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1.1 | 1.36～1.95 | 1.80～2.42 | FALSE | FALSE | TRUE
现报告存量模型 | 装机渗透率 | 0 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1.15 | 1.36～1.62 | 1.36～1.95 | FALSE | FALSE | TRUE
现报告存量模型 | 装机渗透率 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1.15 | 1.36～1.95 | 1.80～2.42 | FALSE | FALSE | TRUE
现报告存量模型 | 年最大净负荷平均增长率 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 1 | 1.84～2.04 | 1.70～2.14 | FALSE | FALSE | TRUE | 0
现报告存量模型 | 年最大净负荷平均增长率 | 1 | 2 |  | 0 | 0 | 1 | 1.70～2.14 | 1.67～2.10 | FALSE | FALSE | TRUE | 0
现报告存量模型 | 年最大净负荷平均增长率 | 2 | 3 |  | 0 | 0 | 1 | 1.67～2.10 | 1.77～1.92 | FALSE | FALSE | TRUE | 0
现报告存量模型 | 年最大净负荷平均增长率 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 1.1 | 1.84～2.22 | 1.88～2.23 | FALSE | FALSE | TRUE | 0
现报告存量模型 | 年最大净负荷平均增长率 | 1 | 2 |  | 0 | 0 | 1.1 | 1.88～2.23 | 1.98～2.10 | FALSE | FALSE | TRUE | 0
现报告存量模型 | 年最大净负荷平均增长率 | 2 | 3 |  | 0 | 0 | 1.1 | 1.98～2.10 | 1.91～1.92 | FALSE | FALSE | FALSE | 0
现报告存量模型 | 年最大净负荷平均增长率 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 1.15 | 2.00～2.40 | 1.95～2.32 | FALSE | FALSE | TRUE | 0
现报告存量模型 | 年最大净负荷平均增长率 | 1 | 2 |  | 0 | 0 | 1.15 | 1.95～2.32 | 1.98～2.10 | FALSE | FALSE | TRUE | 0
现报告存量模型 | 年最大净负荷平均增长率 | 2 | 3 |  | 0 | 0 | 1.15 | 1.98～2.10 | 1.94～2.06 | FALSE | FALSE | TRUE | 0
现报告存量模型 | 年最大净负荷平均增长率 | 0 | 1 |  | 0 | 1 | 1 | 1.84～2.00 | 1.70～1.78 | FALSE | FALSE | FALSE | 0
现报告存量模型 | 年最大净负荷平均增长率 | 1 | 2 |  | 0 | 1 | 1 | 1.70～1.78 | 1.52～1.68 | FALSE | FALSE | FALSE | 0
现报告存量模型 | 年最大净负荷平均增长率 | 2 | 3 |  | 0 | 1 | 1 | 1.52～1.68 | 1.50～1.78 | FALSE | FALSE | TRUE | 0
现报告存量模型 | 年最大净负荷平均增长率 | 0 | 1 |  | 0 | 1 | 1.1 | 1.84～2.00 | 1.70～1.89 | FALSE | FALSE | TRUE | 0
现报告存量模型 | 年最大净负荷平均增长率 | 1 | 2 |  | 0 | 1 | 1.1 | 1.70～1.89 | 1.67～1.84 | FALSE | FALSE | TRUE | 0
现报告存量模型 | 年最大净负荷平均增长率 | 2 | 3 |  | 0 | 1 | 1.1 | 1.67～1.84 | 1.76～1.92 | FALSE | FALSE | TRUE | 0
现报告存量模型 | 年最大净负荷平均增长率 | 0 | 1 |  | 0 | 1 | 1.15 | 1.84～2.00 | 1.77～1.96 | FALSE | FALSE | TRUE | 0
现报告存量模型 | 年最大净负荷平均增长率 | 1 | 2 |  | 0 | 1 | 1.15 | 1.77～1.96 | 1.77～2.07 | FALSE | FALSE | TRUE | 0
现报告存量模型 | 年最大净负荷平均增长率 | 2 | 3 |  | 0 | 1 | 1.15 | 1.77～2.07 | 1.91～1.99 | FALSE | FALSE | TRUE | 0
现报告存量模型 | 年最大净负荷平均增长率 | 0 | 1 |  | 0 | 2 | 1 | 1.84～2.00 | 1.70～1.78 | FALSE | FALSE | FALSE | 0
现报告存量模型 | 年最大净负荷平均增长率 | 1 | 2 |  | 0 | 2 | 1 | 1.70～1.78 | 1.52～1.62 | FALSE | FALSE | FALSE | 0
现报告存量模型 | 年最大净负荷平均增长率 | 2 | 3 |  | 0 | 2 | 1 | 1.52～1.62 | 1.36～1.51 | FALSE | FALSE | FALSE | 0
现报告存量模型 | 年最大净负荷平均增长率 | 0 | 1 |  | 0 | 2 | 1.1 | 1.84～2.00 | 1.70～1.78 | FALSE | FALSE | FALSE | 0
现报告存量模型 | 年最大净负荷平均增长率 | 1 | 2 |  | 0 | 2 | 1.1 | 1.70～1.78 | 1.52～1.68 | FALSE | FALSE | FALSE | 0
现报告存量模型 | 年最大净负荷平均增长率 | 2 | 3 |  | 0 | 2 | 1.1 | 1.52～1.68 | 1.50～1.64 | FALSE | FALSE | TRUE | 0
现报告存量模型 | 年最大净负荷平均增长率 | 0 | 1 |  | 0 | 2 | 1.15 | 1.84～2.00 | 1.70～1.78 | FALSE | FALSE | FALSE | 0
现报告存量模型 | 年最大净负荷平均增长率 | 1 | 2 |  | 0 | 2 | 1.15 | 1.70～1.78 | 1.61～1.78 | FALSE | FALSE | TRUE | 0
现报告存量模型 | 年最大净负荷平均增长率 | 2 | 3 |  | 0 | 2 | 1.15 | 1.61～1.78 | 1.50～1.78 | FALSE | FALSE | TRUE | 0
现报告存量模型 | 年最大净负荷平均增长率 | 0 | 1 |  | 0 | 3 | 1 | 1.84～2.00 | 1.70～1.78 | FALSE | FALSE | FALSE | 0
现报告存量模型 | 年最大净负荷平均增长率 | 1 | 2 |  | 0 | 3 | 1 | 1.70～1.78 | 1.52～1.62 | FALSE | FALSE | FALSE | 0
现报告存量模型 | 年最大净负荷平均增长率 | 2 | 3 |  | 0 | 3 | 1 | 1.52～1.62 | 1.36～1.48 | FALSE | FALSE | FALSE | 0
现报告存量模型 | 年最大净负荷平均增长率 | 0 | 1 |  | 0 | 3 | 1.1 | 1.84～2.00 | 1.70～1.78 | FALSE | FALSE | FALSE | 0
现报告存量模型 | 年最大净负荷平均增长率 | 1 | 2 |  | 0 | 3 | 1.1 | 1.70～1.78 | 1.52～1.62 | FALSE | FALSE | FALSE | 0
现报告存量模型 | 年最大净负荷平均增长率 | 2 | 3 |  | 0 | 3 | 1.1 | 1.52～1.62 | 1.36～1.51 | FALSE | FALSE | FALSE | 0
现报告存量模型 | 年最大净负荷平均增长率 | 0 | 1 |  | 0 | 3 | 1.15 | 1.84～2.00 | 1.70～1.78 | FALSE | FALSE | FALSE | 0
现报告存量模型 | 年最大净负荷平均增长率 | 1 | 2 |  | 0 | 3 | 1.15 | 1.70～1.78 | 1.52～1.62 | FALSE | FALSE | FALSE | 0
现报告存量模型 | 年最大净负荷平均增长率 | 2 | 3 |  | 0 | 3 | 1.15 | 1.52～1.62 | 1.36～1.51 | FALSE | FALSE | FALSE | 0
现报告存量模型 | 年最大净负荷平均增长率 | 0 | 1 |  | 1 | 0 | 1 | 1.84～2.04 | 1.70～2.14 | FALSE | FALSE | TRUE | 0
现报告存量模型 | 年最大净负荷平均增长率 | 1 | 2 |  | 1 | 0 | 1 | 1.70～2.14 | 1.67～2.10 | FALSE | FALSE | TRUE | 0
现报告存量模型 | 年最大净负荷平均增长率 | 2 | 3 |  | 1 | 0 | 1 | 1.67～2.10 | 1.77～1.92 | FALSE | FALSE | TRUE | 0
现报告存量模型 | 年最大净负荷平均增长率 | 0 | 1 |  | 1 | 0 | 1.1 | 1.84～2.22 | 1.88～2.23 | FALSE | FALSE | TRUE | 0
现报告存量模型 | 年最大净负荷平均增长率 | 1 | 2 |  | 1 | 0 | 1.1 | 1.88～2.23 | 1.98～2.10 | FALSE | FALSE | TRUE | 0
现报告存量模型 | 年最大净负荷平均增长率 | 2 | 3 |  | 1 | 0 | 1.1 | 1.98～2.10 | 1.91～1.92 | FALSE | FALSE | FALSE | 0
现报告存量模型 | 年最大净负荷平均增长率 | 0 | 1 |  | 1 | 0 | 1.15 | 2.00～2.40 | 1.95～2.32 | FALSE | FALSE | TRUE | 0
现报告存量模型 | 年最大净负荷平均增长率 | 1 | 2 |  | 1 | 0 | 1.15 | 1.95～2.32 | 1.98～2.10 | FALSE | FALSE | TRUE | 0
现报告存量模型 | 年最大净负荷平均增长率 | 2 | 3 |  | 1 | 0 | 1.15 | 1.98～2.10 | 1.94～2.06 | FALSE | FALSE | TRUE | 0
现报告存量模型 | 年最大净负荷平均增长率 | 0 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1.84～2.00 | 1.70～1.78 | FALSE | FALSE | FALSE | 0
现报告存量模型 | 年最大净负荷平均增长率 | 1 | 2 |  | 1 | 1 | 1 | 1.70～1.78 | 1.52～1.68 | FALSE | FALSE | FALSE | 0
现报告存量模型 | 年最大净负荷平均增长率 | 2 | 3 |  | 1 | 1 | 1 | 1.52～1.68 | 1.50～1.78 | FALSE | FALSE | TRUE | 0
现报告存量模型 | 年最大净负荷平均增长率 | 0 | 1 |  | 1 | 1 | 1.1 | 1.84～2.00 | 1.70～1.89 | FALSE | FALSE | TRUE | 0
现报告存量模型 | 年最大净负荷平均增长率 | 1 | 2 |  | 1 | 1 | 1.1 | 1.70～1.89 | 1.67～1.84 | FALSE | FALSE | TRUE | 0
现报告存量模型 | 年最大净负荷平均增长率 | 2 | 3 |  | 1 | 1 | 1.1 | 1.67～1.84 | 1.76～1.92 | FALSE | FALSE | TRUE | 0
现报告存量模型 | 年最大净负荷平均增长率 | 0 | 1 |  | 1 | 1 | 1.15 | 1.84～2.00 | 1.77～1.96 | FALSE | FALSE | TRUE | 0
现报告存量模型 | 年最大净负荷平均增长率 | 1 | 2 |  | 1 | 1 | 1.15 | 1.77～1.96 | 1.77～2.07 | FALSE | FALSE | TRUE | 0
现报告存量模型 | 年最大净负荷平均增长率 | 2 | 3 |  | 1 | 1 | 1.15 | 1.77～2.07 | 1.91～1.99 | FALSE | FALSE | TRUE | 0
现报告存量模型 | 年最大净负荷平均增长率 | 0 | 1 |  | 1 | 2 | 1 | 1.84～2.00 | 1.70～1.78 | FALSE | FALSE | FALSE | 0
现报告存量模型 | 年最大净负荷平均增长率 | 1 | 2 |  | 1 | 2 | 1 | 1.70～1.78 | 1.52～1.62 | FALSE | FALSE | FALSE | 0
现报告存量模型 | 年最大净负荷平均增长率 | 2 | 3 |  | 1 | 2 | 1 | 1.52～1.62 | 1.47～1.51 | FALSE | FALSE | FALSE | 0
现报告存量模型 | 年最大净负荷平均增长率 | 0 | 1 |  | 1 | 2 | 1.1 | 1.84～2.00 | 1.70～1.78 | FALSE | FALSE | FALSE | 0
现报告存量模型 | 年最大净负荷平均增长率 | 1 | 2 |  | 1 | 2 | 1.1 | 1.70～1.78 | 1.52～1.68 | FALSE | FALSE | FALSE | 0
现报告存量模型 | 年最大净负荷平均增长率 | 2 | 3 |  | 1 | 2 | 1.1 | 1.52～1.68 | 1.50～1.64 | FALSE | FALSE | TRUE | 0
现报告存量模型 | 年最大净负荷平均增长率 | 0 | 1 |  | 1 | 2 | 1.15 | 1.84～2.00 | 1.70～1.78 | FALSE | FALSE | FALSE | 0
现报告存量模型 | 年最大净负荷平均增长率 | 1 | 2 |  | 1 | 2 | 1.15 | 1.70～1.78 | 1.61～1.78 | FALSE | FALSE | TRUE | 0
现报告存量模型 | 年最大净负荷平均增长率 | 2 | 3 |  | 1 | 2 | 1.15 | 1.61～1.78 | 1.61～1.78 | FALSE | TRUE | TRUE | 0
现报告存量模型 | 年最大净负荷平均增长率 | 0 | 1 |  | 1 | 3 | 1 | 1.84～2.00 | 1.70～1.78 | FALSE | FALSE | FALSE | 0
现报告存量模型 | 年最大净负荷平均增长率 | 1 | 2 |  | 1 | 3 | 1 | 1.70～1.78 | 1.52～1.62 | FALSE | FALSE | FALSE | 0
现报告存量模型 | 年最大净负荷平均增长率 | 2 | 3 |  | 1 | 3 | 1 | 1.52～1.62 | 1.36～1.48 | FALSE | FALSE | FALSE | 0
现报告存量模型 | 年最大净负荷平均增长率 | 0 | 1 |  | 1 | 3 | 1.1 | 1.84～2.00 | 1.70～1.78 | FALSE | FALSE | FALSE | 0
现报告存量模型 | 年最大净负荷平均增长率 | 1 | 2 |  | 1 | 3 | 1.1 | 1.70～1.78 | 1.52～1.62 | FALSE | FALSE | FALSE | 0
现报告存量模型 | 年最大净负荷平均增长率 | 2 | 3 |  | 1 | 3 | 1.1 | 1.52～1.62 | 1.36～1.51 | FALSE | FALSE | FALSE | 0
现报告存量模型 | 年最大净负荷平均增长率 | 0 | 1 |  | 1 | 3 | 1.15 | 1.84～2.00 | 1.70～1.78 | FALSE | FALSE | FALSE | 0
现报告存量模型 | 年最大净负荷平均增长率 | 1 | 2 |  | 1 | 3 | 1.15 | 1.70～1.78 | 1.52～1.62 | FALSE | FALSE | FALSE | 0
现报告存量模型 | 年最大净负荷平均增长率 | 2 | 3 |  | 1 | 3 | 1.15 | 1.52～1.62 | 1.36～1.51 | FALSE | FALSE | FALSE | 0
现报告存量模型 | 年最大净负荷平均增长率 | 0 | 1 |  | 2 | 0 | 1 | 1.84～2.04 | 1.70～2.14 | FALSE | FALSE | TRUE | 0
现报告存量模型 | 年最大净负荷平均增长率 | 1 | 2 |  | 2 | 0 | 1 | 1.70～2.14 | 1.77～2.10 | FALSE | FALSE | TRUE | 0
现报告存量模型 | 年最大净负荷平均增长率 | 2 | 3 |  | 2 | 0 | 1 | 1.77～2.10 | 1.77～1.92 | FALSE | FALSE | TRUE | 0
现报告存量模型 | 年最大净负荷平均增长率 | 0 | 1 |  | 2 | 0 | 1.1 | 2.00～2.22 | 1.88～2.23 | FALSE | FALSE | TRUE | 0
现报告存量模型 | 年最大净负荷平均增长率 | 1 | 2 |  | 2 | 0 | 1.1 | 1.88～2.23 | 1.98～2.10 | FALSE | FALSE | TRUE | 0
现报告存量模型 | 年最大净负荷平均增长率 | 2 | 3 |  | 2 | 0 | 1.1 | 1.98～2.10 | 1.91～1.92 | FALSE | FALSE | FALSE | 0
现报告存量模型 | 年最大净负荷平均增长率 | 0 | 1 |  | 2 | 0 | 1.15 | 2.00～2.40 | 1.95～2.32 | FALSE | FALSE | TRUE | 0
现报告存量模型 | 年最大净负荷平均增长率 | 1 | 2 |  | 2 | 0 | 1.15 | 1.95～2.32 | 1.98～2.10 | FALSE | FALSE | TRUE | 0
现报告存量模型 | 年最大净负荷平均增长率 | 2 | 3 |  | 2 | 0 | 1.15 | 1.98～2.10 | 1.94～2.06 | FALSE | FALSE | TRUE | 0
现报告存量模型 | 年最大净负荷平均增长率 | 0 | 1 |  | 2 | 1 | 1 | 1.84～2.00 | 1.70～1.96 | FALSE | FALSE | TRUE | 0
现报告存量模型 | 年最大净负荷平均增长率 | 1 | 2 |  | 2 | 1 | 1 | 1.70～1.96 | 1.61～1.78 | FALSE | FALSE | TRUE | 0
现报告存量模型 | 年最大净负荷平均增长率 | 2 | 3 |  | 2 | 1 | 1 | 1.61～1.78 | 1.50～1.78 | FALSE | FALSE | TRUE | 0
现报告存量模型 | 年最大净负荷平均增长率 | 0 | 1 |  | 2 | 1 | 1.1 | 1.84～2.04 | 1.70～1.96 | FALSE | FALSE | TRUE | 0
现报告存量模型 | 年最大净负荷平均增长率 | 1 | 2 |  | 2 | 1 | 1.1 | 1.70～1.96 | 1.77～1.94 | FALSE | FALSE | TRUE | 0
现报告存量模型 | 年最大净负荷平均增长率 | 2 | 3 |  | 2 | 1 | 1.1 | 1.77～1.94 | 1.76～1.92 | FALSE | FALSE | TRUE | 0
现报告存量模型 | 年最大净负荷平均增长率 | 0 | 1 |  | 2 | 1 | 1.15 | 1.84～2.20 | 1.77～2.06 | FALSE | FALSE | TRUE | 0
现报告存量模型 | 年最大净负荷平均增长率 | 1 | 2 |  | 2 | 1 | 1.15 | 1.77～2.06 | 1.77～2.07 | FALSE | FALSE | TRUE | 0
现报告存量模型 | 年最大净负荷平均增长率 | 2 | 3 |  | 2 | 1 | 1.15 | 1.77～2.07 | 1.91～1.99 | FALSE | FALSE | TRUE | 0
现报告存量模型 | 年最大净负荷平均增长率 | 0 | 1 |  | 2 | 2 | 1 | 1.84～2.00 | 1.70～1.89 | FALSE | FALSE | TRUE | 0
现报告存量模型 | 年最大净负荷平均增长率 | 1 | 2 |  | 2 | 2 | 1 | 1.70～1.89 | 1.52～1.78 | FALSE | FALSE | TRUE | 0
现报告存量模型 | 年最大净负荷平均增长率 | 2 | 3 |  | 2 | 2 | 1 | 1.52～1.78 | 1.50～1.62 | FALSE | FALSE | TRUE | 0
现报告存量模型 | 年最大净负荷平均增长率 | 0 | 1 |  | 2 | 2 | 1.1 | 1.84～2.04 | 1.70～1.96 | FALSE | FALSE | TRUE | 0
现报告存量模型 | 年最大净负荷平均增长率 | 1 | 2 |  | 2 | 2 | 1.1 | 1.70～1.96 | 1.61～1.78 | FALSE | FALSE | TRUE | 0
现报告存量模型 | 年最大净负荷平均增长率 | 2 | 3 |  | 2 | 2 | 1.1 | 1.61～1.78 | 1.50～1.78 | FALSE | FALSE | TRUE | 0
现报告存量模型 | 年最大净负荷平均增长率 | 0 | 1 |  | 2 | 2 | 1.15 | 1.84～2.04 | 1.70～1.96 | FALSE | FALSE | TRUE | 0
现报告存量模型 | 年最大净负荷平均增长率 | 1 | 2 |  | 2 | 2 | 1.15 | 1.70～1.96 | 1.67～1.94 | FALSE | FALSE | TRUE | 0
现报告存量模型 | 年最大净负荷平均增长率 | 2 | 3 |  | 2 | 2 | 1.15 | 1.67～1.94 | 1.61～1.92 | FALSE | FALSE | TRUE | 0
现报告存量模型 | 年最大净负荷平均增长率 | 0 | 1 |  | 2 | 3 | 1 | 1.84～2.00 | 1.70～1.78 | FALSE | FALSE | FALSE | 0
现报告存量模型 | 年最大净负荷平均增长率 | 1 | 2 |  | 2 | 3 | 1 | 1.70～1.78 | 1.52～1.62 | FALSE | FALSE | FALSE | 0
现报告存量模型 | 年最大净负荷平均增长率 | 2 | 3 |  | 2 | 3 | 1 | 1.52～1.62 | 1.36～1.62 | FALSE | FALSE | TRUE | 0
现报告存量模型 | 年最大净负荷平均增长率 | 0 | 1 |  | 2 | 3 | 1.1 | 1.84～2.00 | 1.70～1.78 | FALSE | FALSE | FALSE | 0
现报告存量模型 | 年最大净负荷平均增长率 | 1 | 2 |  | 2 | 3 | 1.1 | 1.70～1.78 | 1.52～1.78 | FALSE | FALSE | TRUE | 0
现报告存量模型 | 年最大净负荷平均增长率 | 2 | 3 |  | 2 | 3 | 1.1 | 1.52～1.78 | 1.36～1.62 | FALSE | FALSE | TRUE | 0
现报告存量模型 | 年最大净负荷平均增长率 | 0 | 1 |  | 2 | 3 | 1.15 | 1.84～2.00 | 1.70～1.89 | FALSE | FALSE | TRUE | 0
现报告存量模型 | 年最大净负荷平均增长率 | 1 | 2 |  | 2 | 3 | 1.15 | 1.70～1.89 | 1.52～1.78 | FALSE | FALSE | TRUE | 0
现报告存量模型 | 年最大净负荷平均增长率 | 2 | 3 |  | 2 | 3 | 1.15 | 1.52～1.78 | 1.36～1.62 | FALSE | FALSE | TRUE | 0
现报告存量模型 | 年最大净负荷平均增长率 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 1 | 1.84～2.40 | 1.70～2.26 | FALSE | FALSE | TRUE | 1
现报告存量模型 | 年最大净负荷平均增长率 | 1 | 2 |  | 0 | 0 | 1 | 1.70～2.26 | 1.67～2.30 | FALSE | FALSE | TRUE | 1
现报告存量模型 | 年最大净负荷平均增长率 | 2 | 3 |  | 0 | 0 | 1 | 1.67～2.30 | 1.77～2.09 | FALSE | FALSE | TRUE | 1
现报告存量模型 | 年最大净负荷平均增长率 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 1.1 | 1.84～2.40 | 1.88～2.43 | FALSE | FALSE | TRUE | 1
现报告存量模型 | 年最大净负荷平均增长率 | 1 | 2 |  | 0 | 0 | 1.1 | 1.88～2.43 | 1.98～2.30 | FALSE | FALSE | TRUE | 1
现报告存量模型 | 年最大净负荷平均增长率 | 2 | 3 |  | 0 | 0 | 1.1 | 1.98～2.30 | 1.91～2.09 | FALSE | FALSE | TRUE | 1
现报告存量模型 | 年最大净负荷平均增长率 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 1.15 | 2.00～2.40 | 1.95～2.43 | FALSE | FALSE | TRUE | 1
现报告存量模型 | 年最大净负荷平均增长率 | 1 | 2 |  | 0 | 0 | 1.15 | 1.95～2.43 | 1.98～2.30 | FALSE | FALSE | TRUE | 1
现报告存量模型 | 年最大净负荷平均增长率 | 2 | 3 |  | 0 | 0 | 1.15 | 1.98～2.30 | 1.94～2.06 | FALSE | FALSE | TRUE | 1
现报告存量模型 | 年最大净负荷平均增长率 | 0 | 1 |  | 0 | 1 | 1 | 1.84～2.20 | 1.70～2.06 | FALSE | FALSE | TRUE | 1
现报告存量模型 | 年最大净负荷平均增长率 | 1 | 2 |  | 0 | 1 | 1 | 1.70～2.06 | 1.52～2.03 | FALSE | FALSE | TRUE | 1
现报告存量模型 | 年最大净负荷平均增长率 | 2 | 3 |  | 0 | 1 | 1 | 1.52～2.03 | 1.50～2.09 | FALSE | FALSE | TRUE | 1
现报告存量模型 | 年最大净负荷平均增长率 | 0 | 1 |  | 0 | 1 | 1.1 | 1.84～2.22 | 1.70～2.15 | FALSE | FALSE | TRUE | 1
现报告存量模型 | 年最大净负荷平均增长率 | 1 | 2 |  | 0 | 1 | 1.1 | 1.70～2.15 | 1.67～2.17 | FALSE | FALSE | TRUE | 1
现报告存量模型 | 年最大净负荷平均增长率 | 2 | 3 |  | 0 | 1 | 1.1 | 1.67～2.17 | 1.76～2.09 | FALSE | FALSE | TRUE | 1
现报告存量模型 | 年最大净负荷平均增长率 | 0 | 1 |  | 0 | 1 | 1.15 | 1.84～2.22 | 1.77～2.15 | FALSE | FALSE | TRUE | 1
现报告存量模型 | 年最大净负荷平均增长率 | 1 | 2 |  | 0 | 1 | 1.15 | 1.77～2.15 | 1.77～2.17 | FALSE | FALSE | TRUE | 1
现报告存量模型 | 年最大净负荷平均增长率 | 2 | 3 |  | 0 | 1 | 1.15 | 1.77～2.17 | 1.91～2.09 | FALSE | FALSE | TRUE | 1
现报告存量模型 | 年最大净负荷平均增长率 | 0 | 1 |  | 0 | 2 | 1 | 1.84～2.20 | 1.70～1.96 | FALSE | FALSE | TRUE | 1
现报告存量模型 | 年最大净负荷平均增长率 | 1 | 2 |  | 0 | 2 | 1 | 1.70～1.96 | 1.52～2.02 | FALSE | FALSE | TRUE | 1
现报告存量模型 | 年最大净负荷平均增长率 | 2 | 3 |  | 0 | 2 | 1 | 1.52～2.02 | 1.47～1.95 | FALSE | FALSE | TRUE | 1
现报告存量模型 | 年最大净负荷平均增长率 | 0 | 1 |  | 0 | 2 | 1.1 | 1.84～2.20 | 1.70～1.96 | FALSE | FALSE | TRUE | 1
现报告存量模型 | 年最大净负荷平均增长率 | 1 | 2 |  | 0 | 2 | 1.1 | 1.70～1.96 | 1.52～2.03 | FALSE | FALSE | TRUE | 1
现报告存量模型 | 年最大净负荷平均增长率 | 2 | 3 |  | 0 | 2 | 1.1 | 1.52～2.03 | 1.50～1.95 | FALSE | FALSE | TRUE | 1
现报告存量模型 | 年最大净负荷平均增长率 | 0 | 1 |  | 0 | 2 | 1.15 | 1.84～2.20 | 1.70～2.06 | FALSE | FALSE | TRUE | 1
现报告存量模型 | 年最大净负荷平均增长率 | 1 | 2 |  | 0 | 2 | 1.15 | 1.70～2.06 | 1.61～2.03 | FALSE | FALSE | TRUE | 1
现报告存量模型 | 年最大净负荷平均增长率 | 2 | 3 |  | 0 | 2 | 1.15 | 1.61～2.03 | 1.50～2.09 | FALSE | FALSE | TRUE | 1
现报告存量模型 | 年最大净负荷平均增长率 | 0 | 1 |  | 0 | 3 | 1 | 1.84～2.20 | 1.70～1.96 | FALSE | FALSE | TRUE | 1
现报告存量模型 | 年最大净负荷平均增长率 | 1 | 2 |  | 0 | 3 | 1 | 1.70～1.96 | 1.52～2.02 | FALSE | FALSE | TRUE | 1
现报告存量模型 | 年最大净负荷平均增长率 | 2 | 3 |  | 0 | 3 | 1 | 1.52～2.02 | 1.36～1.95 | FALSE | FALSE | TRUE | 1
现报告存量模型 | 年最大净负荷平均增长率 | 0 | 1 |  | 0 | 3 | 1.1 | 1.84～2.20 | 1.70～1.96 | FALSE | FALSE | TRUE | 1
现报告存量模型 | 年最大净负荷平均增长率 | 1 | 2 |  | 0 | 3 | 1.1 | 1.70～1.96 | 1.52～2.02 | FALSE | FALSE | TRUE | 1
现报告存量模型 | 年最大净负荷平均增长率 | 2 | 3 |  | 0 | 3 | 1.1 | 1.52～2.02 | 1.36～1.95 | FALSE | FALSE | TRUE | 1
现报告存量模型 | 年最大净负荷平均增长率 | 0 | 1 |  | 0 | 3 | 1.15 | 1.84～2.20 | 1.70～1.96 | FALSE | FALSE | TRUE | 1
现报告存量模型 | 年最大净负荷平均增长率 | 1 | 2 |  | 0 | 3 | 1.15 | 1.70～1.96 | 1.52～2.02 | FALSE | FALSE | TRUE | 1
现报告存量模型 | 年最大净负荷平均增长率 | 2 | 3 |  | 0 | 3 | 1.15 | 1.52～2.02 | 1.36～1.95 | FALSE | FALSE | TRUE | 1
现报告存量模型 | 年最大净负荷平均增长率 | 0 | 1 |  | 1 | 0 | 1 | 1.84～2.40 | 1.70～2.26 | FALSE | FALSE | TRUE | 1
现报告存量模型 | 年最大净负荷平均增长率 | 1 | 2 |  | 1 | 0 | 1 | 1.70～2.26 | 1.67～2.30 | FALSE | FALSE | TRUE | 1
现报告存量模型 | 年最大净负荷平均增长率 | 2 | 3 |  | 1 | 0 | 1 | 1.67～2.30 | 1.77～2.09 | FALSE | FALSE | TRUE | 1
现报告存量模型 | 年最大净负荷平均增长率 | 0 | 1 |  | 1 | 0 | 1.1 | 1.84～2.40 | 1.88～2.43 | FALSE | FALSE | TRUE | 1
现报告存量模型 | 年最大净负荷平均增长率 | 1 | 2 |  | 1 | 0 | 1.1 | 1.88～2.43 | 1.98～2.30 | FALSE | FALSE | TRUE | 1
现报告存量模型 | 年最大净负荷平均增长率 | 2 | 3 |  | 1 | 0 | 1.1 | 1.98～2.30 | 1.91～2.09 | FALSE | FALSE | TRUE | 1
现报告存量模型 | 年最大净负荷平均增长率 | 0 | 1 |  | 1 | 0 | 1.15 | 2.00～2.40 | 1.95～2.43 | FALSE | FALSE | TRUE | 1
现报告存量模型 | 年最大净负荷平均增长率 | 1 | 2 |  | 1 | 0 | 1.15 | 1.95～2.43 | 1.98～2.30 | FALSE | FALSE | TRUE | 1
现报告存量模型 | 年最大净负荷平均增长率 | 2 | 3 |  | 1 | 0 | 1.15 | 1.98～2.30 | 1.94～2.06 | FALSE | FALSE | TRUE | 1
现报告存量模型 | 年最大净负荷平均增长率 | 0 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1.84～2.20 | 1.70～2.14 | FALSE | FALSE | TRUE | 1
现报告存量模型 | 年最大净负荷平均增长率 | 1 | 2 |  | 1 | 1 | 1 | 1.70～2.14 | 1.61～2.03 | FALSE | FALSE | TRUE | 1
现报告存量模型 | 年最大净负荷平均增长率 | 2 | 3 |  | 1 | 1 | 1 | 1.61～2.03 | 1.50～2.09 | FALSE | FALSE | TRUE | 1
现报告存量模型 | 年最大净负荷平均增长率 | 0 | 1 |  | 1 | 1 | 1.1 | 1.84～2.22 | 1.70～2.15 | FALSE | FALSE | TRUE | 1
现报告存量模型 | 年最大净负荷平均增长率 | 1 | 2 |  | 1 | 1 | 1.1 | 1.70～2.15 | 1.67～2.17 | FALSE | FALSE | TRUE | 1
现报告存量模型 | 年最大净负荷平均增长率 | 2 | 3 |  | 1 | 1 | 1.1 | 1.67～2.17 | 1.76～2.09 | FALSE | FALSE | TRUE | 1
现报告存量模型 | 年最大净负荷平均增长率 | 0 | 1 |  | 1 | 1 | 1.15 | 1.84～2.22 | 1.77～2.15 | FALSE | FALSE | TRUE | 1
现报告存量模型 | 年最大净负荷平均增长率 | 1 | 2 |  | 1 | 1 | 1.15 | 1.77～2.15 | 1.77～2.30 | FALSE | FALSE | TRUE | 1
现报告存量模型 | 年最大净负荷平均增长率 | 2 | 3 |  | 1 | 1 | 1.15 | 1.77～2.30 | 1.91～2.09 | FALSE | FALSE | TRUE | 1
现报告存量模型 | 年最大净负荷平均增长率 | 0 | 1 |  | 1 | 2 | 1 | 1.84～2.20 | 1.70～1.96 | FALSE | FALSE | TRUE | 1
现报告存量模型 | 年最大净负荷平均增长率 | 1 | 2 |  | 1 | 2 | 1 | 1.70～1.96 | 1.52～2.02 | FALSE | FALSE | TRUE | 1
现报告存量模型 | 年最大净负荷平均增长率 | 2 | 3 |  | 1 | 2 | 1 | 1.52～2.02 | 1.47～1.95 | FALSE | FALSE | TRUE | 1
现报告存量模型 | 年最大净负荷平均增长率 | 0 | 1 |  | 1 | 2 | 1.1 | 1.84～2.20 | 1.70～1.96 | FALSE | FALSE | TRUE | 1
现报告存量模型 | 年最大净负荷平均增长率 | 1 | 2 |  | 1 | 2 | 1.1 | 1.70～1.96 | 1.52～2.03 | FALSE | FALSE | TRUE | 1
现报告存量模型 | 年最大净负荷平均增长率 | 2 | 3 |  | 1 | 2 | 1.1 | 1.52～2.03 | 1.50～1.95 | FALSE | FALSE | TRUE | 1
现报告存量模型 | 年最大净负荷平均增长率 | 0 | 1 |  | 1 | 2 | 1.15 | 1.84～2.20 | 1.70～2.06 | FALSE | FALSE | TRUE | 1
现报告存量模型 | 年最大净负荷平均增长率 | 1 | 2 |  | 1 | 2 | 1.15 | 1.70～2.06 | 1.61～2.03 | FALSE | FALSE | TRUE | 1
现报告存量模型 | 年最大净负荷平均增长率 | 2 | 3 |  | 1 | 2 | 1.15 | 1.61～2.03 | 1.61～2.09 | FALSE | FALSE | TRUE | 1
现报告存量模型 | 年最大净负荷平均增长率 | 0 | 1 |  | 1 | 3 | 1 | 1.84～2.20 | 1.70～1.96 | FALSE | FALSE | TRUE | 1
现报告存量模型 | 年最大净负荷平均增长率 | 1 | 2 |  | 1 | 3 | 1 | 1.70～1.96 | 1.52～2.02 | FALSE | FALSE | TRUE | 1
现报告存量模型 | 年最大净负荷平均增长率 | 2 | 3 |  | 1 | 3 | 1 | 1.52～2.02 | 1.36～1.95 | FALSE | FALSE | TRUE | 1
现报告存量模型 | 年最大净负荷平均增长率 | 0 | 1 |  | 1 | 3 | 1.1 | 1.84～2.20 | 1.70～1.96 | FALSE | FALSE | TRUE | 1
现报告存量模型 | 年最大净负荷平均增长率 | 1 | 2 |  | 1 | 3 | 1.1 | 1.70～1.96 | 1.52～2.02 | FALSE | FALSE | TRUE | 1
现报告存量模型 | 年最大净负荷平均增长率 | 2 | 3 |  | 1 | 3 | 1.1 | 1.52～2.02 | 1.36～1.95 | FALSE | FALSE | TRUE | 1
现报告存量模型 | 年最大净负荷平均增长率 | 0 | 1 |  | 1 | 3 | 1.15 | 1.84～2.20 | 1.70～1.96 | FALSE | FALSE | TRUE | 1
现报告存量模型 | 年最大净负荷平均增长率 | 1 | 2 |  | 1 | 3 | 1.15 | 1.70～1.96 | 1.52～2.02 | FALSE | FALSE | TRUE | 1
现报告存量模型 | 年最大净负荷平均增长率 | 2 | 3 |  | 1 | 3 | 1.15 | 1.52～2.02 | 1.36～1.95 | FALSE | FALSE | TRUE | 1
现报告存量模型 | 年最大净负荷平均增长率 | 0 | 1 |  | 2 | 0 | 1 | 1.84～2.40 | 1.77～2.26 | FALSE | FALSE | TRUE | 1
现报告存量模型 | 年最大净负荷平均增长率 | 1 | 2 |  | 2 | 0 | 1 | 1.77～2.26 | 1.77～2.30 | FALSE | FALSE | TRUE | 1
现报告存量模型 | 年最大净负荷平均增长率 | 2 | 3 |  | 2 | 0 | 1 | 1.77～2.30 | 1.77～2.09 | FALSE | FALSE | TRUE | 1
现报告存量模型 | 年最大净负荷平均增长率 | 0 | 1 |  | 2 | 0 | 1.1 | 2.00～2.40 | 1.88～2.43 | FALSE | FALSE | TRUE | 1
现报告存量模型 | 年最大净负荷平均增长率 | 1 | 2 |  | 2 | 0 | 1.1 | 1.88～2.43 | 1.98～2.30 | FALSE | FALSE | TRUE | 1
现报告存量模型 | 年最大净负荷平均增长率 | 2 | 3 |  | 2 | 0 | 1.1 | 1.98～2.30 | 1.91～2.09 | FALSE | FALSE | TRUE | 1
现报告存量模型 | 年最大净负荷平均增长率 | 0 | 1 |  | 2 | 0 | 1.15 | 2.00～2.40 | 1.95～2.43 | FALSE | FALSE | TRUE | 1
现报告存量模型 | 年最大净负荷平均增长率 | 1 | 2 |  | 2 | 0 | 1.15 | 1.95～2.43 | 1.98～2.30 | FALSE | FALSE | TRUE | 1
现报告存量模型 | 年最大净负荷平均增长率 | 2 | 3 |  | 2 | 0 | 1.15 | 1.98～2.30 | 1.94～2.06 | FALSE | FALSE | TRUE | 1
现报告存量模型 | 年最大净负荷平均增长率 | 0 | 1 |  | 2 | 1 | 1 | 1.84～2.20 | 1.70～2.14 | FALSE | FALSE | TRUE | 1
现报告存量模型 | 年最大净负荷平均增长率 | 1 | 2 |  | 2 | 1 | 1 | 1.70～2.14 | 1.61～2.14 | FALSE | FALSE | TRUE | 1
现报告存量模型 | 年最大净负荷平均增长率 | 2 | 3 |  | 2 | 1 | 1 | 1.61～2.14 | 1.50～2.09 | FALSE | FALSE | TRUE | 1
现报告存量模型 | 年最大净负荷平均增长率 | 0 | 1 |  | 2 | 1 | 1.1 | 1.84～2.22 | 1.70～2.15 | FALSE | FALSE | TRUE | 1
现报告存量模型 | 年最大净负荷平均增长率 | 1 | 2 |  | 2 | 1 | 1.1 | 1.70～2.15 | 1.77～2.30 | FALSE | FALSE | TRUE | 1
现报告存量模型 | 年最大净负荷平均增长率 | 2 | 3 |  | 2 | 1 | 1.1 | 1.77～2.30 | 1.76～2.09 | FALSE | FALSE | TRUE | 1
现报告存量模型 | 年最大净负荷平均增长率 | 0 | 1 |  | 2 | 1 | 1.15 | 1.84～2.22 | 1.77～2.32 | FALSE | FALSE | TRUE | 1
现报告存量模型 | 年最大净负荷平均增长率 | 1 | 2 |  | 2 | 1 | 1.15 | 1.77～2.32 | 1.77～2.30 | FALSE | FALSE | TRUE | 1
现报告存量模型 | 年最大净负荷平均增长率 | 2 | 3 |  | 2 | 1 | 1.15 | 1.77～2.30 | 1.91～2.24 | FALSE | FALSE | TRUE | 1
现报告存量模型 | 年最大净负荷平均增长率 | 0 | 1 |  | 2 | 2 | 1 | 1.84～2.20 | 1.70～1.96 | FALSE | FALSE | TRUE | 1
现报告存量模型 | 年最大净负荷平均增长率 | 1 | 2 |  | 2 | 2 | 1 | 1.70～1.96 | 1.61～2.14 | FALSE | FALSE | TRUE | 1
现报告存量模型 | 年最大净负荷平均增长率 | 2 | 3 |  | 2 | 2 | 1 | 1.61～2.14 | 1.50～1.95 | FALSE | FALSE | TRUE | 1
现报告存量模型 | 年最大净负荷平均增长率 | 0 | 1 |  | 2 | 2 | 1.1 | 1.84～2.20 | 1.70～1.96 | FALSE | FALSE | TRUE | 1
现报告存量模型 | 年最大净负荷平均增长率 | 1 | 2 |  | 2 | 2 | 1.1 | 1.70～1.96 | 1.61～2.17 | FALSE | FALSE | TRUE | 1
现报告存量模型 | 年最大净负荷平均增长率 | 2 | 3 |  | 2 | 2 | 1.1 | 1.61～2.17 | 1.50～2.09 | FALSE | FALSE | TRUE | 1
现报告存量模型 | 年最大净负荷平均增长率 | 0 | 1 |  | 2 | 2 | 1.15 | 1.84～2.20 | 1.70～2.06 | FALSE | FALSE | TRUE | 1
现报告存量模型 | 年最大净负荷平均增长率 | 1 | 2 |  | 2 | 2 | 1.15 | 1.70～2.06 | 1.67～2.30 | FALSE | FALSE | TRUE | 1
现报告存量模型 | 年最大净负荷平均增长率 | 2 | 3 |  | 2 | 2 | 1.15 | 1.67～2.30 | 1.61～2.09 | FALSE | FALSE | TRUE | 1
现报告存量模型 | 年最大净负荷平均增长率 | 0 | 1 |  | 2 | 3 | 1 | 1.84～2.20 | 1.70～1.96 | FALSE | FALSE | TRUE | 1
现报告存量模型 | 年最大净负荷平均增长率 | 1 | 2 |  | 2 | 3 | 1 | 1.70～1.96 | 1.52～2.14 | FALSE | FALSE | TRUE | 1
现报告存量模型 | 年最大净负荷平均增长率 | 2 | 3 |  | 2 | 3 | 1 | 1.52～2.14 | 1.36～1.95 | FALSE | FALSE | TRUE | 1
现报告存量模型 | 年最大净负荷平均增长率 | 0 | 1 |  | 2 | 3 | 1.1 | 1.84～2.20 | 1.70～1.96 | FALSE | FALSE | TRUE | 1
现报告存量模型 | 年最大净负荷平均增长率 | 1 | 2 |  | 2 | 3 | 1.1 | 1.70～1.96 | 1.52～2.14 | FALSE | FALSE | TRUE | 1
现报告存量模型 | 年最大净负荷平均增长率 | 2 | 3 |  | 2 | 3 | 1.1 | 1.52～2.14 | 1.36～1.95 | FALSE | FALSE | TRUE | 1
现报告存量模型 | 年最大净负荷平均增长率 | 0 | 1 |  | 2 | 3 | 1.15 | 1.84～2.20 | 1.70～1.96 | FALSE | FALSE | TRUE | 1
现报告存量模型 | 年最大净负荷平均增长率 | 1 | 2 |  | 2 | 3 | 1.15 | 1.70～1.96 | 1.52～2.14 | FALSE | FALSE | TRUE | 1
现报告存量模型 | 年最大净负荷平均增长率 | 2 | 3 |  | 2 | 3 | 1.15 | 1.52～2.14 | 1.36～1.95 | FALSE | FALSE | TRUE | 1
现报告存量模型 | 年最大净负荷平均增长率 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 1 | 2.20～3.04 | 2.25～2.92 | FALSE | FALSE | TRUE | 2
现报告存量模型 | 年最大净负荷平均增长率 | 1 | 2 |  | 0 | 0 | 1 | 2.25～2.92 | 2.16～2.65 | FALSE | FALSE | TRUE | 2
现报告存量模型 | 年最大净负荷平均增长率 | 2 | 3 |  | 0 | 0 | 1 | 2.16～2.65 | 2.23～2.49 | FALSE | FALSE | TRUE | 2
现报告存量模型 | 年最大净负荷平均增长率 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 1.1 | 2.40～3.15 | 2.34～2.92 | FALSE | FALSE | TRUE | 2
现报告存量模型 | 年最大净负荷平均增长率 | 1 | 2 |  | 0 | 0 | 1.1 | 2.34～2.92 | 2.29～2.65 | FALSE | FALSE | TRUE | 2
现报告存量模型 | 年最大净负荷平均增长率 | 2 | 3 |  | 0 | 0 | 1.1 | 2.29～2.65 | 2.23～2.49 | FALSE | FALSE | TRUE | 2
现报告存量模型 | 年最大净负荷平均增长率 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 1.15 | 2.40～3.15 | 2.34～2.92 | FALSE | FALSE | TRUE | 2
现报告存量模型 | 年最大净负荷平均增长率 | 1 | 2 |  | 0 | 0 | 1.15 | 2.34～2.92 | 2.29～2.65 | FALSE | FALSE | TRUE | 2
现报告存量模型 | 年最大净负荷平均增长率 | 2 | 3 |  | 0 | 0 | 1.15 | 2.29～2.65 | 2.45～2.50 | FALSE | FALSE | TRUE | 2
现报告存量模型 | 年最大净负荷平均增长率 | 0 | 1 |  | 0 | 1 | 1 | 2.20～2.84 | 2.25～2.81 | FALSE | FALSE | TRUE | 2
现报告存量模型 | 年最大净负荷平均增长率 | 1 | 2 |  | 0 | 1 | 1 | 2.25～2.81 | 2.01～2.65 | FALSE | FALSE | TRUE | 2
现报告存量模型 | 年最大净负荷平均增长率 | 2 | 3 |  | 0 | 1 | 1 | 2.01～2.65 | 2.01～2.42 | FALSE | FALSE | TRUE | 2
现报告存量模型 | 年最大净负荷平均增长率 | 0 | 1 |  | 0 | 1 | 1.1 | 2.20～2.91 | 2.25～2.92 | FALSE | FALSE | TRUE | 2
现报告存量模型 | 年最大净负荷平均增长率 | 1 | 2 |  | 0 | 1 | 1.1 | 2.25～2.92 | 2.13～2.65 | FALSE | FALSE | TRUE | 2
现报告存量模型 | 年最大净负荷平均增长率 | 2 | 3 |  | 0 | 1 | 1.1 | 2.13～2.65 | 2.08～2.49 | FALSE | FALSE | TRUE | 2
现报告存量模型 | 年最大净负荷平均增长率 | 0 | 1 |  | 0 | 1 | 1.15 | 2.20～2.91 | 2.25～2.92 | FALSE | FALSE | TRUE | 2
现报告存量模型 | 年最大净负荷平均增长率 | 1 | 2 |  | 0 | 1 | 1.15 | 2.25～2.92 | 2.16～2.65 | FALSE | FALSE | TRUE | 2
现报告存量模型 | 年最大净负荷平均增长率 | 2 | 3 |  | 0 | 1 | 1.15 | 2.16～2.65 | 2.08～2.49 | FALSE | FALSE | TRUE | 2
现报告存量模型 | 年最大净负荷平均增长率 | 0 | 1 |  | 0 | 2 | 1 | 2.20～2.84 | 2.25～2.71 | FALSE | FALSE | TRUE | 2
现报告存量模型 | 年最大净负荷平均增长率 | 1 | 2 |  | 0 | 2 | 1 | 2.25～2.71 | 2.01～2.54 | FALSE | FALSE | TRUE | 2
现报告存量模型 | 年最大净负荷平均增长率 | 2 | 3 |  | 0 | 2 | 1 | 2.01～2.54 | 1.93～2.42 | FALSE | FALSE | TRUE | 2
现报告存量模型 | 年最大净负荷平均增长率 | 0 | 1 |  | 0 | 2 | 1.1 | 2.20～2.84 | 2.25～2.71 | FALSE | FALSE | TRUE | 2
现报告存量模型 | 年最大净负荷平均增长率 | 1 | 2 |  | 0 | 2 | 1.1 | 2.25～2.71 | 2.01～2.65 | FALSE | FALSE | TRUE | 2
现报告存量模型 | 年最大净负荷平均增长率 | 2 | 3 |  | 0 | 2 | 1.1 | 2.01～2.65 | 1.93～2.42 | FALSE | FALSE | TRUE | 2
现报告存量模型 | 年最大净负荷平均增长率 | 0 | 1 |  | 0 | 2 | 1.15 | 2.20～2.84 | 2.25～2.71 | FALSE | FALSE | TRUE | 2
现报告存量模型 | 年最大净负荷平均增长率 | 1 | 2 |  | 0 | 2 | 1.15 | 2.25～2.71 | 2.01～2.65 | FALSE | FALSE | TRUE | 2
现报告存量模型 | 年最大净负荷平均增长率 | 2 | 3 |  | 0 | 2 | 1.15 | 2.01～2.65 | 1.93～2.42 | FALSE | FALSE | TRUE | 2
现报告存量模型 | 年最大净负荷平均增长率 | 0 | 1 |  | 0 | 3 | 1 | 2.20～2.84 | 2.25～2.71 | FALSE | FALSE | TRUE | 2
现报告存量模型 | 年最大净负荷平均增长率 | 1 | 2 |  | 0 | 3 | 1 | 2.25～2.71 | 2.01～2.54 | FALSE | FALSE | TRUE | 2
现报告存量模型 | 年最大净负荷平均增长率 | 2 | 3 |  | 0 | 3 | 1 | 2.01～2.54 | 1.80～2.42 | FALSE | FALSE | TRUE | 2
现报告存量模型 | 年最大净负荷平均增长率 | 0 | 1 |  | 0 | 3 | 1.1 | 2.20～2.84 | 2.25～2.71 | FALSE | FALSE | TRUE | 2
现报告存量模型 | 年最大净负荷平均增长率 | 1 | 2 |  | 0 | 3 | 1.1 | 2.25～2.71 | 2.01～2.54 | FALSE | FALSE | TRUE | 2
现报告存量模型 | 年最大净负荷平均增长率 | 2 | 3 |  | 0 | 3 | 1.1 | 2.01～2.54 | 1.80～2.42 | FALSE | FALSE | TRUE | 2
现报告存量模型 | 年最大净负荷平均增长率 | 0 | 1 |  | 0 | 3 | 1.15 | 2.20～2.84 | 2.25～2.71 | FALSE | FALSE | TRUE | 2
现报告存量模型 | 年最大净负荷平均增长率 | 1 | 2 |  | 0 | 3 | 1.15 | 2.25～2.71 | 2.01～2.54 | FALSE | FALSE | TRUE | 2
现报告存量模型 | 年最大净负荷平均增长率 | 2 | 3 |  | 0 | 3 | 1.15 | 2.01～2.54 | 1.80～2.42 | FALSE | FALSE | TRUE | 2
现报告存量模型 | 年最大净负荷平均增长率 | 0 | 1 |  | 1 | 0 | 1 | 2.20～3.04 | 2.25～2.92 | FALSE | FALSE | TRUE | 2
现报告存量模型 | 年最大净负荷平均增长率 | 1 | 2 |  | 1 | 0 | 1 | 2.25～2.92 | 2.16～2.65 | FALSE | FALSE | TRUE | 2
现报告存量模型 | 年最大净负荷平均增长率 | 2 | 3 |  | 1 | 0 | 1 | 2.16～2.65 | 2.23～2.49 | FALSE | FALSE | TRUE | 2
现报告存量模型 | 年最大净负荷平均增长率 | 0 | 1 |  | 1 | 0 | 1.1 | 2.40～3.15 | 2.34～2.92 | FALSE | FALSE | TRUE | 2
现报告存量模型 | 年最大净负荷平均增长率 | 1 | 2 |  | 1 | 0 | 1.1 | 2.34～2.92 | 2.29～2.65 | FALSE | FALSE | TRUE | 2
现报告存量模型 | 年最大净负荷平均增长率 | 2 | 3 |  | 1 | 0 | 1.1 | 2.29～2.65 | 2.23～2.49 | FALSE | FALSE | TRUE | 2
现报告存量模型 | 年最大净负荷平均增长率 | 0 | 1 |  | 1 | 0 | 1.15 | 2.40～3.15 | 2.42～2.92 | FALSE | FALSE | TRUE | 2
现报告存量模型 | 年最大净负荷平均增长率 | 1 | 2 |  | 1 | 0 | 1.15 | 2.42～2.92 | 2.29～2.65 | FALSE | FALSE | TRUE | 2
现报告存量模型 | 年最大净负荷平均增长率 | 2 | 3 |  | 1 | 0 | 1.15 | 2.29～2.65 | 2.45～2.50 | FALSE | FALSE | TRUE | 2
现报告存量模型 | 年最大净负荷平均增长率 | 0 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 2.20～2.84 | 2.25～2.81 | FALSE | FALSE | TRUE | 2
现报告存量模型 | 年最大净负荷平均增长率 | 1 | 2 |  | 1 | 1 | 1 | 2.25～2.81 | 2.13～2.65 | FALSE | FALSE | TRUE | 2
现报告存量模型 | 年最大净负荷平均增长率 | 2 | 3 |  | 1 | 1 | 1 | 2.13～2.65 | 2.01～2.42 | FALSE | FALSE | TRUE | 2
现报告存量模型 | 年最大净负荷平均增长率 | 0 | 1 |  | 1 | 1 | 1.1 | 2.20～2.91 | 2.25～2.92 | FALSE | FALSE | TRUE | 2
现报告存量模型 | 年最大净负荷平均增长率 | 1 | 2 |  | 1 | 1 | 1.1 | 2.25～2.92 | 2.13～2.65 | FALSE | FALSE | TRUE | 2
现报告存量模型 | 年最大净负荷平均增长率 | 2 | 3 |  | 1 | 1 | 1.1 | 2.13～2.65 | 2.08～2.49 | FALSE | FALSE | TRUE | 2
现报告存量模型 | 年最大净负荷平均增长率 | 0 | 1 |  | 1 | 1 | 1.15 | 2.20～2.91 | 2.25～2.92 | FALSE | FALSE | TRUE | 2
现报告存量模型 | 年最大净负荷平均增长率 | 1 | 2 |  | 1 | 1 | 1.15 | 2.25～2.92 | 2.16～2.65 | FALSE | FALSE | TRUE | 2
现报告存量模型 | 年最大净负荷平均增长率 | 2 | 3 |  | 1 | 1 | 1.15 | 2.16～2.65 | 2.23～2.49 | FALSE | FALSE | TRUE | 2
现报告存量模型 | 年最大净负荷平均增长率 | 0 | 1 |  | 1 | 2 | 1 | 2.20～2.84 | 2.25～2.71 | FALSE | FALSE | TRUE | 2
现报告存量模型 | 年最大净负荷平均增长率 | 1 | 2 |  | 1 | 2 | 1 | 2.25～2.71 | 2.01～2.54 | FALSE | FALSE | TRUE | 2
现报告存量模型 | 年最大净负荷平均增长率 | 2 | 3 |  | 1 | 2 | 1 | 2.01～2.54 | 1.93～2.42 | FALSE | FALSE | TRUE | 2
现报告存量模型 | 年最大净负荷平均增长率 | 0 | 1 |  | 1 | 2 | 1.1 | 2.20～2.84 | 2.25～2.71 | FALSE | FALSE | TRUE | 2
现报告存量模型 | 年最大净负荷平均增长率 | 1 | 2 |  | 1 | 2 | 1.1 | 2.25～2.71 | 2.01～2.65 | FALSE | FALSE | TRUE | 2
现报告存量模型 | 年最大净负荷平均增长率 | 2 | 3 |  | 1 | 2 | 1.1 | 2.01～2.65 | 1.93～2.42 | FALSE | FALSE | TRUE | 2
现报告存量模型 | 年最大净负荷平均增长率 | 0 | 1 |  | 1 | 2 | 1.15 | 2.20～2.84 | 2.25～2.71 | FALSE | FALSE | TRUE | 2
现报告存量模型 | 年最大净负荷平均增长率 | 1 | 2 |  | 1 | 2 | 1.15 | 2.25～2.71 | 2.01～2.65 | FALSE | FALSE | TRUE | 2
现报告存量模型 | 年最大净负荷平均增长率 | 2 | 3 |  | 1 | 2 | 1.15 | 2.01～2.65 | 1.93～2.42 | FALSE | FALSE | TRUE | 2
现报告存量模型 | 年最大净负荷平均增长率 | 0 | 1 |  | 1 | 3 | 1 | 2.20～2.84 | 2.25～2.71 | FALSE | FALSE | TRUE | 2
现报告存量模型 | 年最大净负荷平均增长率 | 1 | 2 |  | 1 | 3 | 1 | 2.25～2.71 | 2.01～2.54 | FALSE | FALSE | TRUE | 2
现报告存量模型 | 年最大净负荷平均增长率 | 2 | 3 |  | 1 | 3 | 1 | 2.01～2.54 | 1.80～2.42 | FALSE | FALSE | TRUE | 2
现报告存量模型 | 年最大净负荷平均增长率 | 0 | 1 |  | 1 | 3 | 1.1 | 2.20～2.84 | 2.25～2.71 | FALSE | FALSE | TRUE | 2
现报告存量模型 | 年最大净负荷平均增长率 | 1 | 2 |  | 1 | 3 | 1.1 | 2.25～2.71 | 2.01～2.54 | FALSE | FALSE | TRUE | 2
现报告存量模型 | 年最大净负荷平均增长率 | 2 | 3 |  | 1 | 3 | 1.1 | 2.01～2.54 | 1.80～2.42 | FALSE | FALSE | TRUE | 2
现报告存量模型 | 年最大净负荷平均增长率 | 0 | 1 |  | 1 | 3 | 1.15 | 2.20～2.84 | 2.25～2.71 | FALSE | FALSE | TRUE | 2
现报告存量模型 | 年最大净负荷平均增长率 | 1 | 2 |  | 1 | 3 | 1.15 | 2.25～2.71 | 2.01～2.54 | FALSE | FALSE | TRUE | 2
现报告存量模型 | 年最大净负荷平均增长率 | 2 | 3 |  | 1 | 3 | 1.15 | 2.01～2.54 | 1.80～2.42 | FALSE | FALSE | TRUE | 2
现报告存量模型 | 年最大净负荷平均增长率 | 0 | 1 |  | 2 | 0 | 1 | 2.20～3.15 | 2.25～2.92 | FALSE | FALSE | TRUE | 2
现报告存量模型 | 年最大净负荷平均增长率 | 1 | 2 |  | 2 | 0 | 1 | 2.25～2.92 | 2.16～2.65 | FALSE | FALSE | TRUE | 2
现报告存量模型 | 年最大净负荷平均增长率 | 2 | 3 |  | 2 | 0 | 1 | 2.16～2.65 | 2.23～2.49 | FALSE | FALSE | TRUE | 2
现报告存量模型 | 年最大净负荷平均增长率 | 0 | 1 |  | 2 | 0 | 1.1 | 2.40～3.15 | 2.34～2.92 | FALSE | FALSE | TRUE | 2
现报告存量模型 | 年最大净负荷平均增长率 | 1 | 2 |  | 2 | 0 | 1.1 | 2.34～2.92 | 2.29～2.65 | FALSE | FALSE | TRUE | 2
现报告存量模型 | 年最大净负荷平均增长率 | 2 | 3 |  | 2 | 0 | 1.1 | 2.29～2.65 | 2.23～2.49 | FALSE | FALSE | TRUE | 2
现报告存量模型 | 年最大净负荷平均增长率 | 0 | 1 |  | 2 | 0 | 1.15 | 2.40～3.15 | 2.42～2.92 | FALSE | FALSE | TRUE | 2
现报告存量模型 | 年最大净负荷平均增长率 | 1 | 2 |  | 2 | 0 | 1.15 | 2.42～2.92 | 2.29～2.65 | FALSE | FALSE | TRUE | 2
现报告存量模型 | 年最大净负荷平均增长率 | 2 | 3 |  | 2 | 0 | 1.15 | 2.29～2.65 | 2.45～2.50 | FALSE | FALSE | TRUE | 2
现报告存量模型 | 年最大净负荷平均增长率 | 0 | 1 |  | 2 | 1 | 1 | 2.20～2.84 | 2.25～2.81 | FALSE | FALSE | TRUE | 2
现报告存量模型 | 年最大净负荷平均增长率 | 1 | 2 |  | 2 | 1 | 1 | 2.25～2.81 | 2.13～2.65 | FALSE | FALSE | TRUE | 2
现报告存量模型 | 年最大净负荷平均增长率 | 2 | 3 |  | 2 | 1 | 1 | 2.13～2.65 | 2.08～2.42 | FALSE | FALSE | TRUE | 2
现报告存量模型 | 年最大净负荷平均增长率 | 0 | 1 |  | 2 | 1 | 1.1 | 2.20～2.91 | 2.25～2.92 | FALSE | FALSE | TRUE | 2
现报告存量模型 | 年最大净负荷平均增长率 | 1 | 2 |  | 2 | 1 | 1.1 | 2.25～2.92 | 2.13～2.65 | FALSE | FALSE | TRUE | 2
现报告存量模型 | 年最大净负荷平均增长率 | 2 | 3 |  | 2 | 1 | 1.1 | 2.13～2.65 | 2.08～2.49 | FALSE | FALSE | TRUE | 2
现报告存量模型 | 年最大净负荷平均增长率 | 0 | 1 |  | 2 | 1 | 1.15 | 2.20～2.91 | 2.25～2.92 | FALSE | FALSE | TRUE | 2
现报告存量模型 | 年最大净负荷平均增长率 | 1 | 2 |  | 2 | 1 | 1.15 | 2.25～2.92 | 2.16～2.65 | FALSE | FALSE | TRUE | 2
现报告存量模型 | 年最大净负荷平均增长率 | 2 | 3 |  | 2 | 1 | 1.15 | 2.16～2.65 | 2.23～2.59 | FALSE | FALSE | TRUE | 2
现报告存量模型 | 年最大净负荷平均增长率 | 0 | 1 |  | 2 | 2 | 1 | 2.20～2.84 | 2.25～2.71 | FALSE | FALSE | TRUE | 2
现报告存量模型 | 年最大净负荷平均增长率 | 1 | 2 |  | 2 | 2 | 1 | 2.25～2.71 | 2.01～2.65 | FALSE | FALSE | TRUE | 2
现报告存量模型 | 年最大净负荷平均增长率 | 2 | 3 |  | 2 | 2 | 1 | 2.01～2.65 | 1.93～2.42 | FALSE | FALSE | TRUE | 2
现报告存量模型 | 年最大净负荷平均增长率 | 0 | 1 |  | 2 | 2 | 1.1 | 2.20～2.84 | 2.25～2.81 | FALSE | FALSE | TRUE | 2
现报告存量模型 | 年最大净负荷平均增长率 | 1 | 2 |  | 2 | 2 | 1.1 | 2.25～2.81 | 2.01～2.65 | FALSE | FALSE | TRUE | 2
现报告存量模型 | 年最大净负荷平均增长率 | 2 | 3 |  | 2 | 2 | 1.1 | 2.01～2.65 | 1.93～2.42 | FALSE | FALSE | TRUE | 2
现报告存量模型 | 年最大净负荷平均增长率 | 0 | 1 |  | 2 | 2 | 1.15 | 2.20～2.84 | 2.25～2.81 | FALSE | FALSE | TRUE | 2
现报告存量模型 | 年最大净负荷平均增长率 | 1 | 2 |  | 2 | 2 | 1.15 | 2.25～2.81 | 2.01～2.65 | FALSE | FALSE | TRUE | 2
现报告存量模型 | 年最大净负荷平均增长率 | 2 | 3 |  | 2 | 2 | 1.15 | 2.01～2.65 | 1.93～2.42 | FALSE | FALSE | TRUE | 2
现报告存量模型 | 年最大净负荷平均增长率 | 0 | 1 |  | 2 | 3 | 1 | 2.20～2.84 | 2.25～2.71 | FALSE | FALSE | TRUE | 2
现报告存量模型 | 年最大净负荷平均增长率 | 1 | 2 |  | 2 | 3 | 1 | 2.25～2.71 | 2.01～2.65 | FALSE | FALSE | TRUE | 2
现报告存量模型 | 年最大净负荷平均增长率 | 2 | 3 |  | 2 | 3 | 1 | 2.01～2.65 | 1.80～2.42 | FALSE | FALSE | TRUE | 2
现报告存量模型 | 年最大净负荷平均增长率 | 0 | 1 |  | 2 | 3 | 1.1 | 2.20～2.84 | 2.25～2.71 | FALSE | FALSE | TRUE | 2
现报告存量模型 | 年最大净负荷平均增长率 | 1 | 2 |  | 2 | 3 | 1.1 | 2.25～2.71 | 2.01～2.65 | FALSE | FALSE | TRUE | 2
现报告存量模型 | 年最大净负荷平均增长率 | 2 | 3 |  | 2 | 3 | 1.1 | 2.01～2.65 | 1.80～2.42 | FALSE | FALSE | TRUE | 2
现报告存量模型 | 年最大净负荷平均增长率 | 0 | 1 |  | 2 | 3 | 1.15 | 2.20～2.84 | 2.25～2.71 | FALSE | FALSE | TRUE | 2
现报告存量模型 | 年最大净负荷平均增长率 | 1 | 2 |  | 2 | 3 | 1.15 | 2.25～2.71 | 2.01～2.65 | FALSE | FALSE | TRUE | 2
现报告存量模型 | 年最大净负荷平均增长率 | 2 | 3 |  | 2 | 3 | 1.15 | 2.01～2.65 | 1.80～2.42 | FALSE | FALSE | TRUE | 2
现报告存量模型 | 电缆长度占比 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 1.84～2.04 | 1.84～2.04 | TRUE | TRUE | TRUE | 0
现报告存量模型 | 电缆长度占比 | 1 | 2 | 0 |  | 0 | 1 | 1.84～2.04 | 1.84～2.04 | TRUE | TRUE | TRUE | 0
现报告存量模型 | 电缆长度占比 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1.1 | 1.84～2.22 | 1.84～2.22 | TRUE | TRUE | TRUE | 0
现报告存量模型 | 电缆长度占比 | 1 | 2 | 0 |  | 0 | 1.1 | 1.84～2.22 | 2.00～2.22 | FALSE | FALSE | TRUE | 0
现报告存量模型 | 电缆长度占比 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1.15 | 2.00～2.40 | 2.00～2.40 | TRUE | TRUE | TRUE | 0
现报告存量模型 | 电缆长度占比 | 1 | 2 | 0 |  | 0 | 1.15 | 2.00～2.40 | 2.00～2.40 | TRUE | TRUE | TRUE | 0
现报告存量模型 | 电缆长度占比 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | 1 | 1.84～2.00 | 1.84～2.00 | TRUE | TRUE | TRUE | 0
现报告存量模型 | 电缆长度占比 | 1 | 2 | 0 |  | 1 | 1 | 1.84～2.00 | 1.84～2.00 | TRUE | TRUE | TRUE | 0
现报告存量模型 | 电缆长度占比 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | 1.1 | 1.84～2.00 | 1.84～2.00 | TRUE | TRUE | TRUE | 0
现报告存量模型 | 电缆长度占比 | 1 | 2 | 0 |  | 1 | 1.1 | 1.84～2.00 | 1.84～2.04 | FALSE | FALSE | TRUE | 0
现报告存量模型 | 电缆长度占比 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | 1.15 | 1.84～2.00 | 1.84～2.00 | TRUE | TRUE | TRUE | 0
现报告存量模型 | 电缆长度占比 | 1 | 2 | 0 |  | 1 | 1.15 | 1.84～2.00 | 1.84～2.20 | FALSE | FALSE | TRUE | 0
现报告存量模型 | 电缆长度占比 | 0 | 1 | 0 |  | 2 | 1 | 1.84～2.00 | 1.84～2.00 | TRUE | TRUE | TRUE | 0
现报告存量模型 | 电缆长度占比 | 1 | 2 | 0 |  | 2 | 1 | 1.84～2.00 | 1.84～2.00 | TRUE | TRUE | TRUE | 0
现报告存量模型 | 电缆长度占比 | 0 | 1 | 0 |  | 2 | 1.1 | 1.84～2.00 | 1.84～2.00 | TRUE | TRUE | TRUE | 0
现报告存量模型 | 电缆长度占比 | 1 | 2 | 0 |  | 2 | 1.1 | 1.84～2.00 | 1.84～2.04 | FALSE | FALSE | TRUE | 0
现报告存量模型 | 电缆长度占比 | 0 | 1 | 0 |  | 2 | 1.15 | 1.84～2.00 | 1.84～2.00 | TRUE | TRUE | TRUE | 0
现报告存量模型 | 电缆长度占比 | 1 | 2 | 0 |  | 2 | 1.15 | 1.84～2.00 | 1.84～2.04 | FALSE | FALSE | TRUE | 0
现报告存量模型 | 电缆长度占比 | 0 | 1 | 0 |  | 3 | 1 | 1.84～2.00 | 1.84～2.00 | TRUE | TRUE | TRUE | 0
现报告存量模型 | 电缆长度占比 | 1 | 2 | 0 |  | 3 | 1 | 1.84～2.00 | 1.84～2.00 | TRUE | TRUE | TRUE | 0
现报告存量模型 | 电缆长度占比 | 0 | 1 | 0 |  | 3 | 1.1 | 1.84～2.00 | 1.84～2.00 | TRUE | TRUE | TRUE | 0
现报告存量模型 | 电缆长度占比 | 1 | 2 | 0 |  | 3 | 1.1 | 1.84～2.00 | 1.84～2.00 | TRUE | TRUE | TRUE | 0
现报告存量模型 | 电缆长度占比 | 0 | 1 | 0 |  | 3 | 1.15 | 1.84～2.00 | 1.84～2.00 | TRUE | TRUE | TRUE | 0
现报告存量模型 | 电缆长度占比 | 1 | 2 | 0 |  | 3 | 1.15 | 1.84～2.00 | 1.84～2.00 | TRUE | TRUE | TRUE | 0
现报告存量模型 | 电缆长度占比 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 1.70～2.14 | 1.70～2.14 | TRUE | TRUE | TRUE | 0
现报告存量模型 | 电缆长度占比 | 1 | 2 | 1 |  | 0 | 1 | 1.70～2.14 | 1.70～2.14 | TRUE | TRUE | TRUE | 0
现报告存量模型 | 电缆长度占比 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1.1 | 1.88～2.23 | 1.88～2.23 | TRUE | TRUE | TRUE | 0
现报告存量模型 | 电缆长度占比 | 1 | 2 | 1 |  | 0 | 1.1 | 1.88～2.23 | 1.88～2.23 | TRUE | TRUE | TRUE | 0
现报告存量模型 | 电缆长度占比 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1.15 | 1.95～2.32 | 1.95～2.32 | TRUE | TRUE | TRUE | 0
现报告存量模型 | 电缆长度占比 | 1 | 2 | 1 |  | 0 | 1.15 | 1.95～2.32 | 1.95～2.32 | TRUE | TRUE | TRUE | 0
现报告存量模型 | 电缆长度占比 | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1.70～1.78 | 1.70～1.78 | TRUE | TRUE | TRUE | 0
现报告存量模型 | 电缆长度占比 | 1 | 2 | 1 |  | 1 | 1 | 1.70～1.78 | 1.70～1.96 | FALSE | FALSE | TRUE | 0
现报告存量模型 | 电缆长度占比 | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1.1 | 1.70～1.89 | 1.70～1.89 | TRUE | TRUE | TRUE | 0
现报告存量模型 | 电缆长度占比 | 1 | 2 | 1 |  | 1 | 1.1 | 1.70～1.89 | 1.70～1.96 | FALSE | FALSE | TRUE | 0
现报告存量模型 | 电缆长度占比 | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1.15 | 1.77～1.96 | 1.77～1.96 | TRUE | TRUE | TRUE | 0
现报告存量模型 | 电缆长度占比 | 1 | 2 | 1 |  | 1 | 1.15 | 1.77～1.96 | 1.77～2.06 | FALSE | FALSE | TRUE | 0
现报告存量模型 | 电缆长度占比 | 0 | 1 | 1 |  | 2 | 1 | 1.70～1.78 | 1.70～1.78 | TRUE | TRUE | TRUE | 0
现报告存量模型 | 电缆长度占比 | 1 | 2 | 1 |  | 2 | 1 | 1.70～1.78 | 1.70～1.89 | FALSE | FALSE | TRUE | 0
现报告存量模型 | 电缆长度占比 | 0 | 1 | 1 |  | 2 | 1.1 | 1.70～1.78 | 1.70～1.78 | TRUE | TRUE | TRUE | 0
现报告存量模型 | 电缆长度占比 | 1 | 2 | 1 |  | 2 | 1.1 | 1.70～1.78 | 1.70～1.96 | FALSE | FALSE | TRUE | 0
现报告存量模型 | 电缆长度占比 | 0 | 1 | 1 |  | 2 | 1.15 | 1.70～1.78 | 1.70～1.78 | TRUE | TRUE | TRUE | 0
现报告存量模型 | 电缆长度占比 | 1 | 2 | 1 |  | 2 | 1.15 | 1.70～1.78 | 1.70～1.96 | FALSE | FALSE | TRUE | 0
现报告存量模型 | 电缆长度占比 | 0 | 1 | 1 |  | 3 | 1 | 1.70～1.78 | 1.70～1.78 | TRUE | TRUE | TRUE | 0
现报告存量模型 | 电缆长度占比 | 1 | 2 | 1 |  | 3 | 1 | 1.70～1.78 | 1.70～1.78 | TRUE | TRUE | TRUE | 0
现报告存量模型 | 电缆长度占比 | 0 | 1 | 1 |  | 3 | 1.1 | 1.70～1.78 | 1.70～1.78 | TRUE | TRUE | TRUE | 0
现报告存量模型 | 电缆长度占比 | 1 | 2 | 1 |  | 3 | 1.1 | 1.70～1.78 | 1.70～1.78 | TRUE | TRUE | TRUE | 0
现报告存量模型 | 电缆长度占比 | 0 | 1 | 1 |  | 3 | 1.15 | 1.70～1.78 | 1.70～1.78 | TRUE | TRUE | TRUE | 0
现报告存量模型 | 电缆长度占比 | 1 | 2 | 1 |  | 3 | 1.15 | 1.70～1.78 | 1.70～1.89 | FALSE | FALSE | TRUE | 0
现报告存量模型 | 电缆长度占比 | 0 | 1 | 2 |  | 0 | 1 | 1.67～2.10 | 1.67～2.10 | TRUE | TRUE | TRUE | 0
现报告存量模型 | 电缆长度占比 | 1 | 2 | 2 |  | 0 | 1 | 1.67～2.10 | 1.77～2.10 | FALSE | FALSE | TRUE | 0
现报告存量模型 | 电缆长度占比 | 0 | 1 | 2 |  | 0 | 1.1 | 1.98～2.10 | 1.98～2.10 | TRUE | TRUE | TRUE | 0
现报告存量模型 | 电缆长度占比 | 1 | 2 | 2 |  | 0 | 1.1 | 1.98～2.10 | 1.98～2.10 | TRUE | TRUE | TRUE | 0
现报告存量模型 | 电缆长度占比 | 0 | 1 | 2 |  | 0 | 1.15 | 1.98～2.10 | 1.98～2.10 | TRUE | TRUE | TRUE | 0
现报告存量模型 | 电缆长度占比 | 1 | 2 | 2 |  | 0 | 1.15 | 1.98～2.10 | 1.98～2.10 | TRUE | TRUE | TRUE | 0
现报告存量模型 | 电缆长度占比 | 0 | 1 | 2 |  | 1 | 1 | 1.52～1.68 | 1.52～1.68 | TRUE | TRUE | TRUE | 0
现报告存量模型 | 电缆长度占比 | 1 | 2 | 2 |  | 1 | 1 | 1.52～1.68 | 1.61～1.78 | FALSE | FALSE | TRUE | 0
现报告存量模型 | 电缆长度占比 | 0 | 1 | 2 |  | 1 | 1.1 | 1.67～1.84 | 1.67～1.84 | TRUE | TRUE | TRUE | 0
现报告存量模型 | 电缆长度占比 | 1 | 2 | 2 |  | 1 | 1.1 | 1.67～1.84 | 1.77～1.94 | FALSE | FALSE | TRUE | 0
现报告存量模型 | 电缆长度占比 | 0 | 1 | 2 |  | 1 | 1.15 | 1.77～2.07 | 1.77～2.07 | TRUE | TRUE | TRUE | 0
现报告存量模型 | 电缆长度占比 | 1 | 2 | 2 |  | 1 | 1.15 | 1.77～2.07 | 1.77～2.07 | TRUE | TRUE | TRUE | 0
现报告存量模型 | 电缆长度占比 | 0 | 1 | 2 |  | 2 | 1 | 1.52～1.62 | 1.52～1.62 | TRUE | TRUE | TRUE | 0
现报告存量模型 | 电缆长度占比 | 1 | 2 | 2 |  | 2 | 1 | 1.52～1.62 | 1.52～1.78 | FALSE | FALSE | TRUE | 0
现报告存量模型 | 电缆长度占比 | 0 | 1 | 2 |  | 2 | 1.1 | 1.52～1.68 | 1.52～1.68 | TRUE | TRUE | TRUE | 0
现报告存量模型 | 电缆长度占比 | 1 | 2 | 2 |  | 2 | 1.1 | 1.52～1.68 | 1.61～1.78 | FALSE | FALSE | TRUE | 0
现报告存量模型 | 电缆长度占比 | 0 | 1 | 2 |  | 2 | 1.15 | 1.61～1.78 | 1.61～1.78 | TRUE | TRUE | TRUE | 0
现报告存量模型 | 电缆长度占比 | 1 | 2 | 2 |  | 2 | 1.15 | 1.61～1.78 | 1.67～1.94 | FALSE | FALSE | TRUE | 0
现报告存量模型 | 电缆长度占比 | 0 | 1 | 2 |  | 3 | 1 | 1.52～1.62 | 1.52～1.62 | TRUE | TRUE | TRUE | 0
现报告存量模型 | 电缆长度占比 | 1 | 2 | 2 |  | 3 | 1 | 1.52～1.62 | 1.52～1.62 | TRUE | TRUE | TRUE | 0
现报告存量模型 | 电缆长度占比 | 0 | 1 | 2 |  | 3 | 1.1 | 1.52～1.62 | 1.52～1.62 | TRUE | TRUE | TRUE | 0
现报告存量模型 | 电缆长度占比 | 1 | 2 | 2 |  | 3 | 1.1 | 1.52～1.62 | 1.52～1.78 | FALSE | FALSE | TRUE | 0
现报告存量模型 | 电缆长度占比 | 0 | 1 | 2 |  | 3 | 1.15 | 1.52～1.62 | 1.52～1.62 | TRUE | TRUE | TRUE | 0
现报告存量模型 | 电缆长度占比 | 1 | 2 | 2 |  | 3 | 1.15 | 1.52～1.62 | 1.52～1.78 | FALSE | FALSE | TRUE | 0
现报告存量模型 | 电缆长度占比 | 0 | 1 | 3 |  | 0 | 1 | 1.77～1.92 | 1.77～1.92 | TRUE | TRUE | TRUE | 0
现报告存量模型 | 电缆长度占比 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | 1 | 1.77～1.92 | 1.77～1.92 | TRUE | TRUE | TRUE | 0
现报告存量模型 | 电缆长度占比 | 0 | 1 | 3 |  | 0 | 1.1 | 1.91～1.92 | 1.91～1.92 | TRUE | TRUE | TRUE | 0
现报告存量模型 | 电缆长度占比 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | 1.1 | 1.91～1.92 | 1.91～1.92 | TRUE | TRUE | TRUE | 0
现报告存量模型 | 电缆长度占比 | 0 | 1 | 3 |  | 0 | 1.15 | 1.94～2.06 | 1.94～2.06 | TRUE | TRUE | TRUE | 0
现报告存量模型 | 电缆长度占比 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | 1.15 | 1.94～2.06 | 1.94～2.06 | TRUE | TRUE | TRUE | 0
现报告存量模型 | 电缆长度占比 | 0 | 1 | 3 |  | 1 | 1 | 1.50～1.78 | 1.50～1.78 | TRUE | TRUE | TRUE | 0
现报告存量模型 | 电缆长度占比 | 1 | 2 | 3 |  | 1 | 1 | 1.50～1.78 | 1.50～1.78 | TRUE | TRUE | TRUE | 0
现报告存量模型 | 电缆长度占比 | 0 | 1 | 3 |  | 1 | 1.1 | 1.76～1.92 | 1.76～1.92 | TRUE | TRUE | TRUE | 0
现报告存量模型 | 电缆长度占比 | 1 | 2 | 3 |  | 1 | 1.1 | 1.76～1.92 | 1.76～1.92 | TRUE | TRUE | TRUE | 0
现报告存量模型 | 电缆长度占比 | 0 | 1 | 3 |  | 1 | 1.15 | 1.91～1.99 | 1.91～1.99 | TRUE | TRUE | TRUE | 0
现报告存量模型 | 电缆长度占比 | 1 | 2 | 3 |  | 1 | 1.15 | 1.91～1.99 | 1.91～1.99 | TRUE | TRUE | TRUE | 0
现报告存量模型 | 电缆长度占比 | 0 | 1 | 3 |  | 2 | 1 | 1.36～1.51 | 1.47～1.51 | FALSE | FALSE | TRUE | 0
现报告存量模型 | 电缆长度占比 | 1 | 2 | 3 |  | 2 | 1 | 1.47～1.51 | 1.50～1.62 | FALSE | FALSE | TRUE | 0
现报告存量模型 | 电缆长度占比 | 0 | 1 | 3 |  | 2 | 1.1 | 1.50～1.64 | 1.50～1.64 | TRUE | TRUE | TRUE | 0
现报告存量模型 | 电缆长度占比 | 1 | 2 | 3 |  | 2 | 1.1 | 1.50～1.64 | 1.50～1.78 | FALSE | FALSE | TRUE | 0
现报告存量模型 | 电缆长度占比 | 0 | 1 | 3 |  | 2 | 1.15 | 1.50～1.78 | 1.61～1.78 | FALSE | FALSE | TRUE | 0
现报告存量模型 | 电缆长度占比 | 1 | 2 | 3 |  | 2 | 1.15 | 1.61～1.78 | 1.61～1.92 | FALSE | FALSE | TRUE | 0
现报告存量模型 | 电缆长度占比 | 0 | 1 | 3 |  | 3 | 1 | 1.36～1.48 | 1.36～1.48 | TRUE | TRUE | TRUE | 0
现报告存量模型 | 电缆长度占比 | 1 | 2 | 3 |  | 3 | 1 | 1.36～1.48 | 1.36～1.62 | FALSE | FALSE | TRUE | 0
现报告存量模型 | 电缆长度占比 | 0 | 1 | 3 |  | 3 | 1.1 | 1.36～1.51 | 1.36～1.51 | TRUE | TRUE | TRUE | 0
现报告存量模型 | 电缆长度占比 | 1 | 2 | 3 |  | 3 | 1.1 | 1.36～1.51 | 1.36～1.62 | FALSE | FALSE | TRUE | 0
现报告存量模型 | 电缆长度占比 | 0 | 1 | 3 |  | 3 | 1.15 | 1.36～1.51 | 1.36～1.51 | TRUE | TRUE | TRUE | 0
现报告存量模型 | 电缆长度占比 | 1 | 2 | 3 |  | 3 | 1.15 | 1.36～1.51 | 1.36～1.62 | FALSE | FALSE | TRUE | 0
现报告存量模型 | 电缆长度占比 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 1.84～2.40 | 1.84～2.40 | TRUE | TRUE | TRUE | 1
现报告存量模型 | 电缆长度占比 | 1 | 2 | 0 |  | 0 | 1 | 1.84～2.40 | 1.84～2.40 | TRUE | TRUE | TRUE | 1
现报告存量模型 | 电缆长度占比 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1.1 | 1.84～2.40 | 1.84～2.40 | TRUE | TRUE | TRUE | 1
现报告存量模型 | 电缆长度占比 | 1 | 2 | 0 |  | 0 | 1.1 | 1.84～2.40 | 2.00～2.40 | FALSE | FALSE | TRUE | 1
现报告存量模型 | 电缆长度占比 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1.15 | 2.00～2.40 | 2.00～2.40 | TRUE | TRUE | TRUE | 1
现报告存量模型 | 电缆长度占比 | 1 | 2 | 0 |  | 0 | 1.15 | 2.00～2.40 | 2.00～2.40 | TRUE | TRUE | TRUE | 1
现报告存量模型 | 电缆长度占比 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | 1 | 1.84～2.20 | 1.84～2.20 | TRUE | TRUE | TRUE | 1
现报告存量模型 | 电缆长度占比 | 1 | 2 | 0 |  | 1 | 1 | 1.84～2.20 | 1.84～2.20 | TRUE | TRUE | TRUE | 1
现报告存量模型 | 电缆长度占比 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | 1.1 | 1.84～2.22 | 1.84～2.22 | TRUE | TRUE | TRUE | 1
现报告存量模型 | 电缆长度占比 | 1 | 2 | 0 |  | 1 | 1.1 | 1.84～2.22 | 1.84～2.22 | TRUE | TRUE | TRUE | 1
现报告存量模型 | 电缆长度占比 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | 1.15 | 1.84～2.22 | 1.84～2.22 | TRUE | TRUE | TRUE | 1
现报告存量模型 | 电缆长度占比 | 1 | 2 | 0 |  | 1 | 1.15 | 1.84～2.22 | 1.84～2.22 | TRUE | TRUE | TRUE | 1
现报告存量模型 | 电缆长度占比 | 0 | 1 | 0 |  | 2 | 1 | 1.84～2.20 | 1.84～2.20 | TRUE | TRUE | TRUE | 1
现报告存量模型 | 电缆长度占比 | 1 | 2 | 0 |  | 2 | 1 | 1.84～2.20 | 1.84～2.20 | TRUE | TRUE | TRUE | 1
现报告存量模型 | 电缆长度占比 | 0 | 1 | 0 |  | 2 | 1.1 | 1.84～2.20 | 1.84～2.20 | TRUE | TRUE | TRUE | 1
现报告存量模型 | 电缆长度占比 | 1 | 2 | 0 |  | 2 | 1.1 | 1.84～2.20 | 1.84～2.20 | TRUE | TRUE | TRUE | 1
现报告存量模型 | 电缆长度占比 | 0 | 1 | 0 |  | 2 | 1.15 | 1.84～2.20 | 1.84～2.20 | TRUE | TRUE | TRUE | 1
现报告存量模型 | 电缆长度占比 | 1 | 2 | 0 |  | 2 | 1.15 | 1.84～2.20 | 1.84～2.20 | TRUE | TRUE | TRUE | 1
现报告存量模型 | 电缆长度占比 | 0 | 1 | 0 |  | 3 | 1 | 1.84～2.20 | 1.84～2.20 | TRUE | TRUE | TRUE | 1
现报告存量模型 | 电缆长度占比 | 1 | 2 | 0 |  | 3 | 1 | 1.84～2.20 | 1.84～2.20 | TRUE | TRUE | TRUE | 1
现报告存量模型 | 电缆长度占比 | 0 | 1 | 0 |  | 3 | 1.1 | 1.84～2.20 | 1.84～2.20 | TRUE | TRUE | TRUE | 1
现报告存量模型 | 电缆长度占比 | 1 | 2 | 0 |  | 3 | 1.1 | 1.84～2.20 | 1.84～2.20 | TRUE | TRUE | TRUE | 1
现报告存量模型 | 电缆长度占比 | 0 | 1 | 0 |  | 3 | 1.15 | 1.84～2.20 | 1.84～2.20 | TRUE | TRUE | TRUE | 1
现报告存量模型 | 电缆长度占比 | 1 | 2 | 0 |  | 3 | 1.15 | 1.84～2.20 | 1.84～2.20 | TRUE | TRUE | TRUE | 1
现报告存量模型 | 电缆长度占比 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 1.70～2.26 | 1.70～2.26 | TRUE | TRUE | TRUE | 1
现报告存量模型 | 电缆长度占比 | 1 | 2 | 1 |  | 0 | 1 | 1.70～2.26 | 1.77～2.26 | FALSE | FALSE | TRUE | 1
现报告存量模型 | 电缆长度占比 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1.1 | 1.88～2.43 | 1.88～2.43 | TRUE | TRUE | TRUE | 1
现报告存量模型 | 电缆长度占比 | 1 | 2 | 1 |  | 0 | 1.1 | 1.88～2.43 | 1.88～2.43 | TRUE | TRUE | TRUE | 1
现报告存量模型 | 电缆长度占比 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1.15 | 1.95～2.43 | 1.95～2.43 | TRUE | TRUE | TRUE | 1
现报告存量模型 | 电缆长度占比 | 1 | 2 | 1 |  | 0 | 1.15 | 1.95～2.43 | 1.95～2.43 | TRUE | TRUE | TRUE | 1
现报告存量模型 | 电缆长度占比 | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1.70～2.06 | 1.70～2.14 | FALSE | FALSE | TRUE | 1
现报告存量模型 | 电缆长度占比 | 1 | 2 | 1 |  | 1 | 1 | 1.70～2.14 | 1.70～2.14 | TRUE | TRUE | TRUE | 1
现报告存量模型 | 电缆长度占比 | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1.1 | 1.70～2.15 | 1.70～2.15 | TRUE | TRUE | TRUE | 1
现报告存量模型 | 电缆长度占比 | 1 | 2 | 1 |  | 1 | 1.1 | 1.70～2.15 | 1.70～2.15 | TRUE | TRUE | TRUE | 1
现报告存量模型 | 电缆长度占比 | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1.15 | 1.77～2.15 | 1.77～2.15 | TRUE | TRUE | TRUE | 1
现报告存量模型 | 电缆长度占比 | 1 | 2 | 1 |  | 1 | 1.15 | 1.77～2.15 | 1.77～2.32 | FALSE | FALSE | TRUE | 1
现报告存量模型 | 电缆长度占比 | 0 | 1 | 1 |  | 2 | 1 | 1.70～1.96 | 1.70～1.96 | TRUE | TRUE | TRUE | 1
现报告存量模型 | 电缆长度占比 | 1 | 2 | 1 |  | 2 | 1 | 1.70～1.96 | 1.70～1.96 | TRUE | TRUE | TRUE | 1
现报告存量模型 | 电缆长度占比 | 0 | 1 | 1 |  | 2 | 1.1 | 1.70～1.96 | 1.70～1.96 | TRUE | TRUE | TRUE | 1
现报告存量模型 | 电缆长度占比 | 1 | 2 | 1 |  | 2 | 1.1 | 1.70～1.96 | 1.70～1.96 | TRUE | TRUE | TRUE | 1
现报告存量模型 | 电缆长度占比 | 0 | 1 | 1 |  | 2 | 1.15 | 1.70～2.06 | 1.70～2.06 | TRUE | TRUE | TRUE | 1
现报告存量模型 | 电缆长度占比 | 1 | 2 | 1 |  | 2 | 1.15 | 1.70～2.06 | 1.70～2.06 | TRUE | TRUE | TRUE | 1
现报告存量模型 | 电缆长度占比 | 0 | 1 | 1 |  | 3 | 1 | 1.70～1.96 | 1.70～1.96 | TRUE | TRUE | TRUE | 1
现报告存量模型 | 电缆长度占比 | 1 | 2 | 1 |  | 3 | 1 | 1.70～1.96 | 1.70～1.96 | TRUE | TRUE | TRUE | 1
现报告存量模型 | 电缆长度占比 | 0 | 1 | 1 |  | 3 | 1.1 | 1.70～1.96 | 1.70～1.96 | TRUE | TRUE | TRUE | 1
现报告存量模型 | 电缆长度占比 | 1 | 2 | 1 |  | 3 | 1.1 | 1.70～1.96 | 1.70～1.96 | TRUE | TRUE | TRUE | 1
现报告存量模型 | 电缆长度占比 | 0 | 1 | 1 |  | 3 | 1.15 | 1.70～1.96 | 1.70～1.96 | TRUE | TRUE | TRUE | 1
现报告存量模型 | 电缆长度占比 | 1 | 2 | 1 |  | 3 | 1.15 | 1.70～1.96 | 1.70～1.96 | TRUE | TRUE | TRUE | 1
现报告存量模型 | 电缆长度占比 | 0 | 1 | 2 |  | 0 | 1 | 1.67～2.30 | 1.67～2.30 | TRUE | TRUE | TRUE | 1
现报告存量模型 | 电缆长度占比 | 1 | 2 | 2 |  | 0 | 1 | 1.67～2.30 | 1.77～2.30 | FALSE | FALSE | TRUE | 1
现报告存量模型 | 电缆长度占比 | 0 | 1 | 2 |  | 0 | 1.1 | 1.98～2.30 | 1.98～2.30 | TRUE | TRUE | TRUE | 1
现报告存量模型 | 电缆长度占比 | 1 | 2 | 2 |  | 0 | 1.1 | 1.98～2.30 | 1.98～2.30 | TRUE | TRUE | TRUE | 1
现报告存量模型 | 电缆长度占比 | 0 | 1 | 2 |  | 0 | 1.15 | 1.98～2.30 | 1.98～2.30 | TRUE | TRUE | TRUE | 1
现报告存量模型 | 电缆长度占比 | 1 | 2 | 2 |  | 0 | 1.15 | 1.98～2.30 | 1.98～2.30 | TRUE | TRUE | TRUE | 1
现报告存量模型 | 电缆长度占比 | 0 | 1 | 2 |  | 1 | 1 | 1.52～2.03 | 1.61～2.03 | FALSE | FALSE | TRUE | 1
现报告存量模型 | 电缆长度占比 | 1 | 2 | 2 |  | 1 | 1 | 1.61～2.03 | 1.61～2.14 | FALSE | FALSE | TRUE | 1
现报告存量模型 | 电缆长度占比 | 0 | 1 | 2 |  | 1 | 1.1 | 1.67～2.17 | 1.67～2.17 | TRUE | TRUE | TRUE | 1
现报告存量模型 | 电缆长度占比 | 1 | 2 | 2 |  | 1 | 1.1 | 1.67～2.17 | 1.77～2.30 | FALSE | FALSE | TRUE | 1
现报告存量模型 | 电缆长度占比 | 0 | 1 | 2 |  | 1 | 1.15 | 1.77～2.17 | 1.77～2.30 | FALSE | FALSE | TRUE | 1
现报告存量模型 | 电缆长度占比 | 1 | 2 | 2 |  | 1 | 1.15 | 1.77～2.30 | 1.77～2.30 | TRUE | TRUE | TRUE | 1
现报告存量模型 | 电缆长度占比 | 0 | 1 | 2 |  | 2 | 1 | 1.52～2.02 | 1.52～2.02 | TRUE | TRUE | TRUE | 1
现报告存量模型 | 电缆长度占比 | 1 | 2 | 2 |  | 2 | 1 | 1.52～2.02 | 1.61～2.14 | FALSE | FALSE | TRUE | 1
现报告存量模型 | 电缆长度占比 | 0 | 1 | 2 |  | 2 | 1.1 | 1.52～2.03 | 1.52～2.03 | TRUE | TRUE | TRUE | 1
现报告存量模型 | 电缆长度占比 | 1 | 2 | 2 |  | 2 | 1.1 | 1.52～2.03 | 1.61～2.17 | FALSE | FALSE | TRUE | 1
现报告存量模型 | 电缆长度占比 | 0 | 1 | 2 |  | 2 | 1.15 | 1.61～2.03 | 1.61～2.03 | TRUE | TRUE | TRUE | 1
现报告存量模型 | 电缆长度占比 | 1 | 2 | 2 |  | 2 | 1.15 | 1.61～2.03 | 1.67～2.30 | FALSE | FALSE | TRUE | 1
现报告存量模型 | 电缆长度占比 | 0 | 1 | 2 |  | 3 | 1 | 1.52～2.02 | 1.52～2.02 | TRUE | TRUE | TRUE | 1
现报告存量模型 | 电缆长度占比 | 1 | 2 | 2 |  | 3 | 1 | 1.52～2.02 | 1.52～2.14 | FALSE | FALSE | TRUE | 1
现报告存量模型 | 电缆长度占比 | 0 | 1 | 2 |  | 3 | 1.1 | 1.52～2.02 | 1.52～2.02 | TRUE | TRUE | TRUE | 1
现报告存量模型 | 电缆长度占比 | 1 | 2 | 2 |  | 3 | 1.1 | 1.52～2.02 | 1.52～2.14 | FALSE | FALSE | TRUE | 1
现报告存量模型 | 电缆长度占比 | 0 | 1 | 2 |  | 3 | 1.15 | 1.52～2.02 | 1.52～2.02 | TRUE | TRUE | TRUE | 1
现报告存量模型 | 电缆长度占比 | 1 | 2 | 2 |  | 3 | 1.15 | 1.52～2.02 | 1.52～2.14 | FALSE | FALSE | TRUE | 1
现报告存量模型 | 电缆长度占比 | 0 | 1 | 3 |  | 0 | 1 | 1.77～2.09 | 1.77～2.09 | TRUE | TRUE | TRUE | 1
现报告存量模型 | 电缆长度占比 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | 1 | 1.77～2.09 | 1.77～2.09 | TRUE | TRUE | TRUE | 1
现报告存量模型 | 电缆长度占比 | 0 | 1 | 3 |  | 0 | 1.1 | 1.91～2.09 | 1.91～2.09 | TRUE | TRUE | TRUE | 1
现报告存量模型 | 电缆长度占比 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | 1.1 | 1.91～2.09 | 1.91～2.09 | TRUE | TRUE | TRUE | 1
现报告存量模型 | 电缆长度占比 | 0 | 1 | 3 |  | 0 | 1.15 | 1.94～2.06 | 1.94～2.06 | TRUE | TRUE | TRUE | 1
现报告存量模型 | 电缆长度占比 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | 1.15 | 1.94～2.06 | 1.94～2.06 | TRUE | TRUE | TRUE | 1
现报告存量模型 | 电缆长度占比 | 0 | 1 | 3 |  | 1 | 1 | 1.50～2.09 | 1.50～2.09 | TRUE | TRUE | TRUE | 1
现报告存量模型 | 电缆长度占比 | 1 | 2 | 3 |  | 1 | 1 | 1.50～2.09 | 1.50～2.09 | TRUE | TRUE | TRUE | 1
现报告存量模型 | 电缆长度占比 | 0 | 1 | 3 |  | 1 | 1.1 | 1.76～2.09 | 1.76～2.09 | TRUE | TRUE | TRUE | 1
现报告存量模型 | 电缆长度占比 | 1 | 2 | 3 |  | 1 | 1.1 | 1.76～2.09 | 1.76～2.09 | TRUE | TRUE | TRUE | 1
现报告存量模型 | 电缆长度占比 | 0 | 1 | 3 |  | 1 | 1.15 | 1.91～2.09 | 1.91～2.09 | TRUE | TRUE | TRUE | 1
现报告存量模型 | 电缆长度占比 | 1 | 2 | 3 |  | 1 | 1.15 | 1.91～2.09 | 1.91～2.24 | FALSE | FALSE | TRUE | 1
现报告存量模型 | 电缆长度占比 | 0 | 1 | 3 |  | 2 | 1 | 1.47～1.95 | 1.47～1.95 | TRUE | TRUE | TRUE | 1
现报告存量模型 | 电缆长度占比 | 1 | 2 | 3 |  | 2 | 1 | 1.47～1.95 | 1.50～1.95 | FALSE | FALSE | TRUE | 1
现报告存量模型 | 电缆长度占比 | 0 | 1 | 3 |  | 2 | 1.1 | 1.50～1.95 | 1.50～1.95 | TRUE | TRUE | TRUE | 1
现报告存量模型 | 电缆长度占比 | 1 | 2 | 3 |  | 2 | 1.1 | 1.50～1.95 | 1.50～2.09 | FALSE | FALSE | TRUE | 1
现报告存量模型 | 电缆长度占比 | 0 | 1 | 3 |  | 2 | 1.15 | 1.50～2.09 | 1.61～2.09 | FALSE | FALSE | TRUE | 1
现报告存量模型 | 电缆长度占比 | 1 | 2 | 3 |  | 2 | 1.15 | 1.61～2.09 | 1.61～2.09 | TRUE | TRUE | TRUE | 1
现报告存量模型 | 电缆长度占比 | 0 | 1 | 3 |  | 3 | 1 | 1.36～1.95 | 1.36～1.95 | TRUE | TRUE | TRUE | 1
现报告存量模型 | 电缆长度占比 | 1 | 2 | 3 |  | 3 | 1 | 1.36～1.95 | 1.36～1.95 | TRUE | TRUE | TRUE | 1
现报告存量模型 | 电缆长度占比 | 0 | 1 | 3 |  | 3 | 1.1 | 1.36～1.95 | 1.36～1.95 | TRUE | TRUE | TRUE | 1
现报告存量模型 | 电缆长度占比 | 1 | 2 | 3 |  | 3 | 1.1 | 1.36～1.95 | 1.36～1.95 | TRUE | TRUE | TRUE | 1
现报告存量模型 | 电缆长度占比 | 0 | 1 | 3 |  | 3 | 1.15 | 1.36～1.95 | 1.36～1.95 | TRUE | TRUE | TRUE | 1
现报告存量模型 | 电缆长度占比 | 1 | 2 | 3 |  | 3 | 1.15 | 1.36～1.95 | 1.36～1.95 | TRUE | TRUE | TRUE | 1
现报告存量模型 | 电缆长度占比 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 2.20～3.04 | 2.20～3.04 | TRUE | TRUE | TRUE | 2
现报告存量模型 | 电缆长度占比 | 1 | 2 | 0 |  | 0 | 1 | 2.20～3.04 | 2.20～3.15 | FALSE | FALSE | TRUE | 2
现报告存量模型 | 电缆长度占比 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1.1 | 2.40～3.15 | 2.40～3.15 | TRUE | TRUE | TRUE | 2
现报告存量模型 | 电缆长度占比 | 1 | 2 | 0 |  | 0 | 1.1 | 2.40～3.15 | 2.40～3.15 | TRUE | TRUE | TRUE | 2
现报告存量模型 | 电缆长度占比 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1.15 | 2.40～3.15 | 2.40～3.15 | TRUE | TRUE | TRUE | 2
现报告存量模型 | 电缆长度占比 | 1 | 2 | 0 |  | 0 | 1.15 | 2.40～3.15 | 2.40～3.15 | TRUE | TRUE | TRUE | 2
现报告存量模型 | 电缆长度占比 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | 1 | 2.20～2.84 | 2.20～2.84 | TRUE | TRUE | TRUE | 2
现报告存量模型 | 电缆长度占比 | 1 | 2 | 0 |  | 1 | 1 | 2.20～2.84 | 2.20～2.84 | TRUE | TRUE | TRUE | 2
现报告存量模型 | 电缆长度占比 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | 1.1 | 2.20～2.91 | 2.20～2.91 | TRUE | TRUE | TRUE | 2
现报告存量模型 | 电缆长度占比 | 1 | 2 | 0 |  | 1 | 1.1 | 2.20～2.91 | 2.20～2.91 | TRUE | TRUE | TRUE | 2
现报告存量模型 | 电缆长度占比 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | 1.15 | 2.20～2.91 | 2.20～2.91 | TRUE | TRUE | TRUE | 2
现报告存量模型 | 电缆长度占比 | 1 | 2 | 0 |  | 1 | 1.15 | 2.20～2.91 | 2.20～2.91 | TRUE | TRUE | TRUE | 2
现报告存量模型 | 电缆长度占比 | 0 | 1 | 0 |  | 2 | 1 | 2.20～2.84 | 2.20～2.84 | TRUE | TRUE | TRUE | 2
现报告存量模型 | 电缆长度占比 | 1 | 2 | 0 |  | 2 | 1 | 2.20～2.84 | 2.20～2.84 | TRUE | TRUE | TRUE | 2
现报告存量模型 | 电缆长度占比 | 0 | 1 | 0 |  | 2 | 1.1 | 2.20～2.84 | 2.20～2.84 | TRUE | TRUE | TRUE | 2
现报告存量模型 | 电缆长度占比 | 1 | 2 | 0 |  | 2 | 1.1 | 2.20～2.84 | 2.20～2.84 | TRUE | TRUE | TRUE | 2
现报告存量模型 | 电缆长度占比 | 0 | 1 | 0 |  | 2 | 1.15 | 2.20～2.84 | 2.20～2.84 | TRUE | TRUE | TRUE | 2
现报告存量模型 | 电缆长度占比 | 1 | 2 | 0 |  | 2 | 1.15 | 2.20～2.84 | 2.20～2.84 | TRUE | TRUE | TRUE | 2
现报告存量模型 | 电缆长度占比 | 0 | 1 | 0 |  | 3 | 1 | 2.20～2.84 | 2.20～2.84 | TRUE | TRUE | TRUE | 2
现报告存量模型 | 电缆长度占比 | 1 | 2 | 0 |  | 3 | 1 | 2.20～2.84 | 2.20～2.84 | TRUE | TRUE | TRUE | 2
现报告存量模型 | 电缆长度占比 | 0 | 1 | 0 |  | 3 | 1.1 | 2.20～2.84 | 2.20～2.84 | TRUE | TRUE | TRUE | 2
现报告存量模型 | 电缆长度占比 | 1 | 2 | 0 |  | 3 | 1.1 | 2.20～2.84 | 2.20～2.84 | TRUE | TRUE | TRUE | 2
现报告存量模型 | 电缆长度占比 | 0 | 1 | 0 |  | 3 | 1.15 | 2.20～2.84 | 2.20～2.84 | TRUE | TRUE | TRUE | 2
现报告存量模型 | 电缆长度占比 | 1 | 2 | 0 |  | 3 | 1.15 | 2.20～2.84 | 2.20～2.84 | TRUE | TRUE | TRUE | 2
现报告存量模型 | 电缆长度占比 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 2.25～2.92 | 2.25～2.92 | TRUE | TRUE | TRUE | 2
现报告存量模型 | 电缆长度占比 | 1 | 2 | 1 |  | 0 | 1 | 2.25～2.92 | 2.25～2.92 | TRUE | TRUE | TRUE | 2
现报告存量模型 | 电缆长度占比 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1.1 | 2.34～2.92 | 2.34～2.92 | TRUE | TRUE | TRUE | 2
现报告存量模型 | 电缆长度占比 | 1 | 2 | 1 |  | 0 | 1.1 | 2.34～2.92 | 2.34～2.92 | TRUE | TRUE | TRUE | 2
现报告存量模型 | 电缆长度占比 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1.15 | 2.34～2.92 | 2.42～2.92 | FALSE | FALSE | TRUE | 2
现报告存量模型 | 电缆长度占比 | 1 | 2 | 1 |  | 0 | 1.15 | 2.42～2.92 | 2.42～2.92 | TRUE | TRUE | TRUE | 2
现报告存量模型 | 电缆长度占比 | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 2.25～2.81 | 2.25～2.81 | TRUE | TRUE | TRUE | 2
现报告存量模型 | 电缆长度占比 | 1 | 2 | 1 |  | 1 | 1 | 2.25～2.81 | 2.25～2.81 | TRUE | TRUE | TRUE | 2
现报告存量模型 | 电缆长度占比 | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1.1 | 2.25～2.92 | 2.25～2.92 | TRUE | TRUE | TRUE | 2
现报告存量模型 | 电缆长度占比 | 1 | 2 | 1 |  | 1 | 1.1 | 2.25～2.92 | 2.25～2.92 | TRUE | TRUE | TRUE | 2
现报告存量模型 | 电缆长度占比 | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1.15 | 2.25～2.92 | 2.25～2.92 | TRUE | TRUE | TRUE | 2
现报告存量模型 | 电缆长度占比 | 1 | 2 | 1 |  | 1 | 1.15 | 2.25～2.92 | 2.25～2.92 | TRUE | TRUE | TRUE | 2
现报告存量模型 | 电缆长度占比 | 0 | 1 | 1 |  | 2 | 1 | 2.25～2.71 | 2.25～2.71 | TRUE | TRUE | TRUE | 2
现报告存量模型 | 电缆长度占比 | 1 | 2 | 1 |  | 2 | 1 | 2.25～2.71 | 2.25～2.71 | TRUE | TRUE | TRUE | 2
现报告存量模型 | 电缆长度占比 | 0 | 1 | 1 |  | 2 | 1.1 | 2.25～2.71 | 2.25～2.71 | TRUE | TRUE | TRUE | 2
现报告存量模型 | 电缆长度占比 | 1 | 2 | 1 |  | 2 | 1.1 | 2.25～2.71 | 2.25～2.81 | FALSE | FALSE | TRUE | 2
现报告存量模型 | 电缆长度占比 | 0 | 1 | 1 |  | 2 | 1.15 | 2.25～2.71 | 2.25～2.71 | TRUE | TRUE | TRUE | 2
现报告存量模型 | 电缆长度占比 | 1 | 2 | 1 |  | 2 | 1.15 | 2.25～2.71 | 2.25～2.81 | FALSE | FALSE | TRUE | 2
现报告存量模型 | 电缆长度占比 | 0 | 1 | 1 |  | 3 | 1 | 2.25～2.71 | 2.25～2.71 | TRUE | TRUE | TRUE | 2
现报告存量模型 | 电缆长度占比 | 1 | 2 | 1 |  | 3 | 1 | 2.25～2.71 | 2.25～2.71 | TRUE | TRUE | TRUE | 2
现报告存量模型 | 电缆长度占比 | 0 | 1 | 1 |  | 3 | 1.1 | 2.25～2.71 | 2.25～2.71 | TRUE | TRUE | TRUE | 2
现报告存量模型 | 电缆长度占比 | 1 | 2 | 1 |  | 3 | 1.1 | 2.25～2.71 | 2.25～2.71 | TRUE | TRUE | TRUE | 2
现报告存量模型 | 电缆长度占比 | 0 | 1 | 1 |  | 3 | 1.15 | 2.25～2.71 | 2.25～2.71 | TRUE | TRUE | TRUE | 2
现报告存量模型 | 电缆长度占比 | 1 | 2 | 1 |  | 3 | 1.15 | 2.25～2.71 | 2.25～2.71 | TRUE | TRUE | TRUE | 2
现报告存量模型 | 电缆长度占比 | 0 | 1 | 2 |  | 0 | 1 | 2.16～2.65 | 2.16～2.65 | TRUE | TRUE | TRUE | 2
现报告存量模型 | 电缆长度占比 | 1 | 2 | 2 |  | 0 | 1 | 2.16～2.65 | 2.16～2.65 | TRUE | TRUE | TRUE | 2
现报告存量模型 | 电缆长度占比 | 0 | 1 | 2 |  | 0 | 1.1 | 2.29～2.65 | 2.29～2.65 | TRUE | TRUE | TRUE | 2
现报告存量模型 | 电缆长度占比 | 1 | 2 | 2 |  | 0 | 1.1 | 2.29～2.65 | 2.29～2.65 | TRUE | TRUE | TRUE | 2
现报告存量模型 | 电缆长度占比 | 0 | 1 | 2 |  | 0 | 1.15 | 2.29～2.65 | 2.29～2.65 | TRUE | TRUE | TRUE | 2
现报告存量模型 | 电缆长度占比 | 1 | 2 | 2 |  | 0 | 1.15 | 2.29～2.65 | 2.29～2.65 | TRUE | TRUE | TRUE | 2
现报告存量模型 | 电缆长度占比 | 0 | 1 | 2 |  | 1 | 1 | 2.01～2.65 | 2.13～2.65 | FALSE | FALSE | TRUE | 2
现报告存量模型 | 电缆长度占比 | 1 | 2 | 2 |  | 1 | 1 | 2.13～2.65 | 2.13～2.65 | TRUE | TRUE | TRUE | 2
现报告存量模型 | 电缆长度占比 | 0 | 1 | 2 |  | 1 | 1.1 | 2.13～2.65 | 2.13～2.65 | TRUE | TRUE | TRUE | 2
现报告存量模型 | 电缆长度占比 | 1 | 2 | 2 |  | 1 | 1.1 | 2.13～2.65 | 2.13～2.65 | TRUE | TRUE | TRUE | 2
现报告存量模型 | 电缆长度占比 | 0 | 1 | 2 |  | 1 | 1.15 | 2.16～2.65 | 2.16～2.65 | TRUE | TRUE | TRUE | 2
现报告存量模型 | 电缆长度占比 | 1 | 2 | 2 |  | 1 | 1.15 | 2.16～2.65 | 2.16～2.65 | TRUE | TRUE | TRUE | 2
现报告存量模型 | 电缆长度占比 | 0 | 1 | 2 |  | 2 | 1 | 2.01～2.54 | 2.01～2.54 | TRUE | TRUE | TRUE | 2
现报告存量模型 | 电缆长度占比 | 1 | 2 | 2 |  | 2 | 1 | 2.01～2.54 | 2.01～2.65 | FALSE | FALSE | TRUE | 2
现报告存量模型 | 电缆长度占比 | 0 | 1 | 2 |  | 2 | 1.1 | 2.01～2.65 | 2.01～2.65 | TRUE | TRUE | TRUE | 2
现报告存量模型 | 电缆长度占比 | 1 | 2 | 2 |  | 2 | 1.1 | 2.01～2.65 | 2.01～2.65 | TRUE | TRUE | TRUE | 2
现报告存量模型 | 电缆长度占比 | 0 | 1 | 2 |  | 2 | 1.15 | 2.01～2.65 | 2.01～2.65 | TRUE | TRUE | TRUE | 2
现报告存量模型 | 电缆长度占比 | 1 | 2 | 2 |  | 2 | 1.15 | 2.01～2.65 | 2.01～2.65 | TRUE | TRUE | TRUE | 2
现报告存量模型 | 电缆长度占比 | 0 | 1 | 2 |  | 3 | 1 | 2.01～2.54 | 2.01～2.54 | TRUE | TRUE | TRUE | 2
现报告存量模型 | 电缆长度占比 | 1 | 2 | 2 |  | 3 | 1 | 2.01～2.54 | 2.01～2.65 | FALSE | FALSE | TRUE | 2
现报告存量模型 | 电缆长度占比 | 0 | 1 | 2 |  | 3 | 1.1 | 2.01～2.54 | 2.01～2.54 | TRUE | TRUE | TRUE | 2
现报告存量模型 | 电缆长度占比 | 1 | 2 | 2 |  | 3 | 1.1 | 2.01～2.54 | 2.01～2.65 | FALSE | FALSE | TRUE | 2
现报告存量模型 | 电缆长度占比 | 0 | 1 | 2 |  | 3 | 1.15 | 2.01～2.54 | 2.01～2.54 | TRUE | TRUE | TRUE | 2
现报告存量模型 | 电缆长度占比 | 1 | 2 | 2 |  | 3 | 1.15 | 2.01～2.54 | 2.01～2.65 | FALSE | FALSE | TRUE | 2
现报告存量模型 | 电缆长度占比 | 0 | 1 | 3 |  | 0 | 1 | 2.23～2.49 | 2.23～2.49 | TRUE | TRUE | TRUE | 2
现报告存量模型 | 电缆长度占比 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | 1 | 2.23～2.49 | 2.23～2.49 | TRUE | TRUE | TRUE | 2
现报告存量模型 | 电缆长度占比 | 0 | 1 | 3 |  | 0 | 1.1 | 2.23～2.49 | 2.23～2.49 | TRUE | TRUE | TRUE | 2
现报告存量模型 | 电缆长度占比 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | 1.1 | 2.23～2.49 | 2.23～2.49 | TRUE | TRUE | TRUE | 2
现报告存量模型 | 电缆长度占比 | 0 | 1 | 3 |  | 0 | 1.15 | 2.45～2.50 | 2.45～2.50 | TRUE | TRUE | TRUE | 2
现报告存量模型 | 电缆长度占比 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | 1.15 | 2.45～2.50 | 2.45～2.50 | TRUE | TRUE | TRUE | 2
现报告存量模型 | 电缆长度占比 | 0 | 1 | 3 |  | 1 | 1 | 2.01～2.42 | 2.01～2.42 | TRUE | TRUE | TRUE | 2
现报告存量模型 | 电缆长度占比 | 1 | 2 | 3 |  | 1 | 1 | 2.01～2.42 | 2.08～2.42 | FALSE | FALSE | TRUE | 2
现报告存量模型 | 电缆长度占比 | 0 | 1 | 3 |  | 1 | 1.1 | 2.08～2.49 | 2.08～2.49 | TRUE | TRUE | TRUE | 2
现报告存量模型 | 电缆长度占比 | 1 | 2 | 3 |  | 1 | 1.1 | 2.08～2.49 | 2.08～2.49 | TRUE | TRUE | TRUE | 2
现报告存量模型 | 电缆长度占比 | 0 | 1 | 3 |  | 1 | 1.15 | 2.08～2.49 | 2.23～2.49 | FALSE | FALSE | TRUE | 2
现报告存量模型 | 电缆长度占比 | 1 | 2 | 3 |  | 1 | 1.15 | 2.23～2.49 | 2.23～2.59 | FALSE | FALSE | TRUE | 2
现报告存量模型 | 电缆长度占比 | 0 | 1 | 3 |  | 2 | 1 | 1.93～2.42 | 1.93～2.42 | TRUE | TRUE | TRUE | 2
现报告存量模型 | 电缆长度占比 | 1 | 2 | 3 |  | 2 | 1 | 1.93～2.42 | 1.93～2.42 | TRUE | TRUE | TRUE | 2
现报告存量模型 | 电缆长度占比 | 0 | 1 | 3 |  | 2 | 1.1 | 1.93～2.42 | 1.93～2.42 | TRUE | TRUE | TRUE | 2
现报告存量模型 | 电缆长度占比 | 1 | 2 | 3 |  | 2 | 1.1 | 1.93～2.42 | 1.93～2.42 | TRUE | TRUE | TRUE | 2
现报告存量模型 | 电缆长度占比 | 0 | 1 | 3 |  | 2 | 1.15 | 1.93～2.42 | 1.93～2.42 | TRUE | TRUE | TRUE | 2
现报告存量模型 | 电缆长度占比 | 1 | 2 | 3 |  | 2 | 1.15 | 1.93～2.42 | 1.93～2.42 | TRUE | TRUE | TRUE | 2
现报告存量模型 | 电缆长度占比 | 0 | 1 | 3 |  | 3 | 1 | 1.80～2.42 | 1.80～2.42 | TRUE | TRUE | TRUE | 2
现报告存量模型 | 电缆长度占比 | 1 | 2 | 3 |  | 3 | 1 | 1.80～2.42 | 1.80～2.42 | TRUE | TRUE | TRUE | 2
现报告存量模型 | 电缆长度占比 | 0 | 1 | 3 |  | 3 | 1.1 | 1.80～2.42 | 1.80～2.42 | TRUE | TRUE | TRUE | 2
现报告存量模型 | 电缆长度占比 | 1 | 2 | 3 |  | 3 | 1.1 | 1.80～2.42 | 1.80～2.42 | TRUE | TRUE | TRUE | 2
现报告存量模型 | 电缆长度占比 | 0 | 1 | 3 |  | 3 | 1.15 | 1.80～2.42 | 1.80～2.42 | TRUE | TRUE | TRUE | 2
现报告存量模型 | 电缆长度占比 | 1 | 2 | 3 |  | 3 | 1.15 | 1.80～2.42 | 1.80～2.42 | TRUE | TRUE | TRUE | 2
现报告存量模型 | 初始转供率 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 1 | 1.84～2.04 | 1.84～2.00 | FALSE | FALSE | TRUE | 0
现报告存量模型 | 初始转供率 | 1 | 2 | 0 | 0 |  | 1 | 1.84～2.00 | 1.84～2.00 | TRUE | TRUE | TRUE | 0
现报告存量模型 | 初始转供率 | 2 | 3 | 0 | 0 |  | 1 | 1.84～2.00 | 1.84～2.00 | TRUE | TRUE | TRUE | 0
现报告存量模型 | 初始转供率 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 1.1 | 1.84～2.22 | 1.84～2.00 | FALSE | FALSE | TRUE | 0
现报告存量模型 | 初始转供率 | 1 | 2 | 0 | 0 |  | 1.1 | 1.84～2.00 | 1.84～2.00 | TRUE | TRUE | TRUE | 0
现报告存量模型 | 初始转供率 | 2 | 3 | 0 | 0 |  | 1.1 | 1.84～2.00 | 1.84～2.00 | TRUE | TRUE | TRUE | 0
现报告存量模型 | 初始转供率 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 1.15 | 2.00～2.40 | 1.84～2.00 | FALSE | FALSE | TRUE | 0
现报告存量模型 | 初始转供率 | 1 | 2 | 0 | 0 |  | 1.15 | 1.84～2.00 | 1.84～2.00 | TRUE | TRUE | TRUE | 0
现报告存量模型 | 初始转供率 | 2 | 3 | 0 | 0 |  | 1.15 | 1.84～2.00 | 1.84～2.00 | TRUE | TRUE | TRUE | 0
现报告存量模型 | 初始转供率 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | 1 | 1.84～2.04 | 1.84～2.00 | FALSE | FALSE | TRUE | 0
现报告存量模型 | 初始转供率 | 1 | 2 | 0 | 1 |  | 1 | 1.84～2.00 | 1.84～2.00 | TRUE | TRUE | TRUE | 0
现报告存量模型 | 初始转供率 | 2 | 3 | 0 | 1 |  | 1 | 1.84～2.00 | 1.84～2.00 | TRUE | TRUE | TRUE | 0
现报告存量模型 | 初始转供率 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | 1.1 | 1.84～2.22 | 1.84～2.00 | FALSE | FALSE | TRUE | 0
现报告存量模型 | 初始转供率 | 1 | 2 | 0 | 1 |  | 1.1 | 1.84～2.00 | 1.84～2.00 | TRUE | TRUE | TRUE | 0
现报告存量模型 | 初始转供率 | 2 | 3 | 0 | 1 |  | 1.1 | 1.84～2.00 | 1.84～2.00 | TRUE | TRUE | TRUE | 0
现报告存量模型 | 初始转供率 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | 1.15 | 2.00～2.40 | 1.84～2.00 | FALSE | FALSE | TRUE | 0
现报告存量模型 | 初始转供率 | 1 | 2 | 0 | 1 |  | 1.15 | 1.84～2.00 | 1.84～2.00 | TRUE | TRUE | TRUE | 0
现报告存量模型 | 初始转供率 | 2 | 3 | 0 | 1 |  | 1.15 | 1.84～2.00 | 1.84～2.00 | TRUE | TRUE | TRUE | 0
现报告存量模型 | 初始转供率 | 0 | 1 | 0 | 2 |  | 1 | 1.84～2.04 | 1.84～2.00 | FALSE | FALSE | TRUE | 0
现报告存量模型 | 初始转供率 | 1 | 2 | 0 | 2 |  | 1 | 1.84～2.00 | 1.84～2.00 | TRUE | TRUE | TRUE | 0
现报告存量模型 | 初始转供率 | 2 | 3 | 0 | 2 |  | 1 | 1.84～2.00 | 1.84～2.00 | TRUE | TRUE | TRUE | 0
现报告存量模型 | 初始转供率 | 0 | 1 | 0 | 2 |  | 1.1 | 2.00～2.22 | 1.84～2.04 | FALSE | FALSE | TRUE | 0
现报告存量模型 | 初始转供率 | 1 | 2 | 0 | 2 |  | 1.1 | 1.84～2.04 | 1.84～2.04 | TRUE | TRUE | TRUE | 0
现报告存量模型 | 初始转供率 | 2 | 3 | 0 | 2 |  | 1.1 | 1.84～2.04 | 1.84～2.00 | FALSE | FALSE | TRUE | 0
现报告存量模型 | 初始转供率 | 0 | 1 | 0 | 2 |  | 1.15 | 2.00～2.40 | 1.84～2.20 | FALSE | FALSE | TRUE | 0
现报告存量模型 | 初始转供率 | 1 | 2 | 0 | 2 |  | 1.15 | 1.84～2.20 | 1.84～2.04 | FALSE | FALSE | TRUE | 0
现报告存量模型 | 初始转供率 | 2 | 3 | 0 | 2 |  | 1.15 | 1.84～2.04 | 1.84～2.00 | FALSE | FALSE | TRUE | 0
现报告存量模型 | 初始转供率 | 0 | 1 | 1 | 0 |  | 1 | 1.70～2.14 | 1.70～1.78 | FALSE | FALSE | TRUE | 0
现报告存量模型 | 初始转供率 | 1 | 2 | 1 | 0 |  | 1 | 1.70～1.78 | 1.70～1.78 | TRUE | TRUE | TRUE | 0
现报告存量模型 | 初始转供率 | 2 | 3 | 1 | 0 |  | 1 | 1.70～1.78 | 1.70～1.78 | TRUE | TRUE | TRUE | 0
现报告存量模型 | 初始转供率 | 0 | 1 | 1 | 0 |  | 1.1 | 1.88～2.23 | 1.70～1.89 | FALSE | FALSE | TRUE | 0
现报告存量模型 | 初始转供率 | 1 | 2 | 1 | 0 |  | 1.1 | 1.70～1.89 | 1.70～1.78 | FALSE | FALSE | TRUE | 0
现报告存量模型 | 初始转供率 | 2 | 3 | 1 | 0 |  | 1.1 | 1.70～1.78 | 1.70～1.78 | TRUE | TRUE | TRUE | 0
现报告存量模型 | 初始转供率 | 0 | 1 | 1 | 0 |  | 1.15 | 1.95～2.32 | 1.77～1.96 | FALSE | FALSE | TRUE | 0
现报告存量模型 | 初始转供率 | 1 | 2 | 1 | 0 |  | 1.15 | 1.77～1.96 | 1.70～1.78 | FALSE | FALSE | TRUE | 0
现报告存量模型 | 初始转供率 | 2 | 3 | 1 | 0 |  | 1.15 | 1.70～1.78 | 1.70～1.78 | TRUE | TRUE | TRUE | 0
现报告存量模型 | 初始转供率 | 0 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1.70～2.14 | 1.70～1.78 | FALSE | FALSE | TRUE | 0
现报告存量模型 | 初始转供率 | 1 | 2 | 1 | 1 |  | 1 | 1.70～1.78 | 1.70～1.78 | TRUE | TRUE | TRUE | 0
现报告存量模型 | 初始转供率 | 2 | 3 | 1 | 1 |  | 1 | 1.70～1.78 | 1.70～1.78 | TRUE | TRUE | TRUE | 0
现报告存量模型 | 初始转供率 | 0 | 1 | 1 | 1 |  | 1.1 | 1.88～2.23 | 1.70～1.89 | FALSE | FALSE | TRUE | 0
现报告存量模型 | 初始转供率 | 1 | 2 | 1 | 1 |  | 1.1 | 1.70～1.89 | 1.70～1.78 | FALSE | FALSE | TRUE | 0
现报告存量模型 | 初始转供率 | 2 | 3 | 1 | 1 |  | 1.1 | 1.70～1.78 | 1.70～1.78 | TRUE | TRUE | TRUE | 0
现报告存量模型 | 初始转供率 | 0 | 1 | 1 | 1 |  | 1.15 | 1.95～2.32 | 1.77～1.96 | FALSE | FALSE | TRUE | 0
现报告存量模型 | 初始转供率 | 1 | 2 | 1 | 1 |  | 1.15 | 1.77～1.96 | 1.70～1.78 | FALSE | FALSE | TRUE | 0
现报告存量模型 | 初始转供率 | 2 | 3 | 1 | 1 |  | 1.15 | 1.70～1.78 | 1.70～1.78 | TRUE | TRUE | TRUE | 0
现报告存量模型 | 初始转供率 | 0 | 1 | 1 | 2 |  | 1 | 1.70～2.14 | 1.70～1.96 | FALSE | FALSE | TRUE | 0
现报告存量模型 | 初始转供率 | 1 | 2 | 1 | 2 |  | 1 | 1.70～1.96 | 1.70～1.89 | FALSE | FALSE | TRUE | 0
现报告存量模型 | 初始转供率 | 2 | 3 | 1 | 2 |  | 1 | 1.70～1.89 | 1.70～1.78 | FALSE | FALSE | TRUE | 0
现报告存量模型 | 初始转供率 | 0 | 1 | 1 | 2 |  | 1.1 | 1.88～2.23 | 1.70～1.96 | FALSE | FALSE | TRUE | 0
现报告存量模型 | 初始转供率 | 1 | 2 | 1 | 2 |  | 1.1 | 1.70～1.96 | 1.70～1.96 | TRUE | TRUE | TRUE | 0
现报告存量模型 | 初始转供率 | 2 | 3 | 1 | 2 |  | 1.1 | 1.70～1.96 | 1.70～1.78 | FALSE | FALSE | TRUE | 0
现报告存量模型 | 初始转供率 | 0 | 1 | 1 | 2 |  | 1.15 | 1.95～2.32 | 1.77～2.06 | FALSE | FALSE | TRUE | 0
现报告存量模型 | 初始转供率 | 1 | 2 | 1 | 2 |  | 1.15 | 1.77～2.06 | 1.70～1.96 | FALSE | FALSE | TRUE | 0
现报告存量模型 | 初始转供率 | 2 | 3 | 1 | 2 |  | 1.15 | 1.70～1.96 | 1.70～1.89 | FALSE | FALSE | TRUE | 0
现报告存量模型 | 初始转供率 | 0 | 1 | 2 | 0 |  | 1 | 1.67～2.10 | 1.52～1.68 | FALSE | FALSE | TRUE | 0
现报告存量模型 | 初始转供率 | 1 | 2 | 2 | 0 |  | 1 | 1.52～1.68 | 1.52～1.62 | FALSE | FALSE | TRUE | 0
现报告存量模型 | 初始转供率 | 2 | 3 | 2 | 0 |  | 1 | 1.52～1.62 | 1.52～1.62 | TRUE | TRUE | TRUE | 0
现报告存量模型 | 初始转供率 | 0 | 1 | 2 | 0 |  | 1.1 | 1.98～2.10 | 1.67～1.84 | FALSE | FALSE | FALSE | 0
现报告存量模型 | 初始转供率 | 1 | 2 | 2 | 0 |  | 1.1 | 1.67～1.84 | 1.52～1.68 | FALSE | FALSE | TRUE | 0
现报告存量模型 | 初始转供率 | 2 | 3 | 2 | 0 |  | 1.1 | 1.52～1.68 | 1.52～1.62 | FALSE | FALSE | TRUE | 0
现报告存量模型 | 初始转供率 | 0 | 1 | 2 | 0 |  | 1.15 | 1.98～2.10 | 1.77～2.07 | FALSE | FALSE | TRUE | 0
现报告存量模型 | 初始转供率 | 1 | 2 | 2 | 0 |  | 1.15 | 1.77～2.07 | 1.61～1.78 | FALSE | FALSE | TRUE | 0
现报告存量模型 | 初始转供率 | 2 | 3 | 2 | 0 |  | 1.15 | 1.61～1.78 | 1.52～1.62 | FALSE | FALSE | TRUE | 0
现报告存量模型 | 初始转供率 | 0 | 1 | 2 | 1 |  | 1 | 1.67～2.10 | 1.52～1.68 | FALSE | FALSE | TRUE | 0
现报告存量模型 | 初始转供率 | 1 | 2 | 2 | 1 |  | 1 | 1.52～1.68 | 1.52～1.62 | FALSE | FALSE | TRUE | 0
现报告存量模型 | 初始转供率 | 2 | 3 | 2 | 1 |  | 1 | 1.52～1.62 | 1.52～1.62 | TRUE | TRUE | TRUE | 0
现报告存量模型 | 初始转供率 | 0 | 1 | 2 | 1 |  | 1.1 | 1.98～2.10 | 1.67～1.84 | FALSE | FALSE | FALSE | 0
现报告存量模型 | 初始转供率 | 1 | 2 | 2 | 1 |  | 1.1 | 1.67～1.84 | 1.52～1.68 | FALSE | FALSE | TRUE | 0
现报告存量模型 | 初始转供率 | 2 | 3 | 2 | 1 |  | 1.1 | 1.52～1.68 | 1.52～1.62 | FALSE | FALSE | TRUE | 0
现报告存量模型 | 初始转供率 | 0 | 1 | 2 | 1 |  | 1.15 | 1.98～2.10 | 1.77～2.07 | FALSE | FALSE | TRUE | 0
现报告存量模型 | 初始转供率 | 1 | 2 | 2 | 1 |  | 1.15 | 1.77～2.07 | 1.61～1.78 | FALSE | FALSE | TRUE | 0
现报告存量模型 | 初始转供率 | 2 | 3 | 2 | 1 |  | 1.15 | 1.61～1.78 | 1.52～1.62 | FALSE | FALSE | TRUE | 0
现报告存量模型 | 初始转供率 | 0 | 1 | 2 | 2 |  | 1 | 1.77～2.10 | 1.61～1.78 | FALSE | FALSE | TRUE | 0
现报告存量模型 | 初始转供率 | 1 | 2 | 2 | 2 |  | 1 | 1.61～1.78 | 1.52～1.78 | FALSE | FALSE | TRUE | 0
现报告存量模型 | 初始转供率 | 2 | 3 | 2 | 2 |  | 1 | 1.52～1.78 | 1.52～1.62 | FALSE | FALSE | TRUE | 0
现报告存量模型 | 初始转供率 | 0 | 1 | 2 | 2 |  | 1.1 | 1.98～2.10 | 1.77～1.94 | FALSE | FALSE | FALSE | 0
现报告存量模型 | 初始转供率 | 1 | 2 | 2 | 2 |  | 1.1 | 1.77～1.94 | 1.61～1.78 | FALSE | FALSE | TRUE | 0
现报告存量模型 | 初始转供率 | 2 | 3 | 2 | 2 |  | 1.1 | 1.61～1.78 | 1.52～1.78 | FALSE | FALSE | TRUE | 0
现报告存量模型 | 初始转供率 | 0 | 1 | 2 | 2 |  | 1.15 | 1.98～2.10 | 1.77～2.07 | FALSE | FALSE | TRUE | 0
现报告存量模型 | 初始转供率 | 1 | 2 | 2 | 2 |  | 1.15 | 1.77～2.07 | 1.67～1.94 | FALSE | FALSE | TRUE | 0
现报告存量模型 | 初始转供率 | 2 | 3 | 2 | 2 |  | 1.15 | 1.67～1.94 | 1.52～1.78 | FALSE | FALSE | TRUE | 0
现报告存量模型 | 初始转供率 | 0 | 1 | 3 | 0 |  | 1 | 1.77～1.92 | 1.50～1.78 | FALSE | FALSE | TRUE | 0
现报告存量模型 | 初始转供率 | 1 | 2 | 3 | 0 |  | 1 | 1.50～1.78 | 1.36～1.51 | FALSE | FALSE | TRUE | 0
现报告存量模型 | 初始转供率 | 2 | 3 | 3 | 0 |  | 1 | 1.36～1.51 | 1.36～1.48 | FALSE | FALSE | TRUE | 0
现报告存量模型 | 初始转供率 | 0 | 1 | 3 | 0 |  | 1.1 | 1.91～1.92 | 1.76～1.92 | FALSE | FALSE | TRUE | 0
现报告存量模型 | 初始转供率 | 1 | 2 | 3 | 0 |  | 1.1 | 1.76～1.92 | 1.50～1.64 | FALSE | FALSE | FALSE | 0
现报告存量模型 | 初始转供率 | 2 | 3 | 3 | 0 |  | 1.1 | 1.50～1.64 | 1.36～1.51 | FALSE | FALSE | TRUE | 0
现报告存量模型 | 初始转供率 | 0 | 1 | 3 | 0 |  | 1.15 | 1.94～2.06 | 1.91～1.99 | FALSE | FALSE | TRUE | 0
现报告存量模型 | 初始转供率 | 1 | 2 | 3 | 0 |  | 1.15 | 1.91～1.99 | 1.50～1.78 | FALSE | FALSE | FALSE | 0
现报告存量模型 | 初始转供率 | 2 | 3 | 3 | 0 |  | 1.15 | 1.50～1.78 | 1.36～1.51 | FALSE | FALSE | TRUE | 0
现报告存量模型 | 初始转供率 | 0 | 1 | 3 | 1 |  | 1 | 1.77～1.92 | 1.50～1.78 | FALSE | FALSE | TRUE | 0
现报告存量模型 | 初始转供率 | 1 | 2 | 3 | 1 |  | 1 | 1.50～1.78 | 1.47～1.51 | FALSE | FALSE | TRUE | 0
现报告存量模型 | 初始转供率 | 2 | 3 | 3 | 1 |  | 1 | 1.47～1.51 | 1.36～1.48 | FALSE | FALSE | TRUE | 0
现报告存量模型 | 初始转供率 | 0 | 1 | 3 | 1 |  | 1.1 | 1.91～1.92 | 1.76～1.92 | FALSE | FALSE | TRUE | 0
现报告存量模型 | 初始转供率 | 1 | 2 | 3 | 1 |  | 1.1 | 1.76～1.92 | 1.50～1.64 | FALSE | FALSE | FALSE | 0
现报告存量模型 | 初始转供率 | 2 | 3 | 3 | 1 |  | 1.1 | 1.50～1.64 | 1.36～1.51 | FALSE | FALSE | TRUE | 0
现报告存量模型 | 初始转供率 | 0 | 1 | 3 | 1 |  | 1.15 | 1.94～2.06 | 1.91～1.99 | FALSE | FALSE | TRUE | 0
现报告存量模型 | 初始转供率 | 1 | 2 | 3 | 1 |  | 1.15 | 1.91～1.99 | 1.61～1.78 | FALSE | FALSE | FALSE | 0
现报告存量模型 | 初始转供率 | 2 | 3 | 3 | 1 |  | 1.15 | 1.61～1.78 | 1.36～1.51 | FALSE | FALSE | FALSE | 0
现报告存量模型 | 初始转供率 | 0 | 1 | 3 | 2 |  | 1 | 1.77～1.92 | 1.50～1.78 | FALSE | FALSE | TRUE | 0
现报告存量模型 | 初始转供率 | 1 | 2 | 3 | 2 |  | 1 | 1.50～1.78 | 1.50～1.62 | FALSE | FALSE | TRUE | 0
现报告存量模型 | 初始转供率 | 2 | 3 | 3 | 2 |  | 1 | 1.50～1.62 | 1.36～1.62 | FALSE | FALSE | TRUE | 0
现报告存量模型 | 初始转供率 | 0 | 1 | 3 | 2 |  | 1.1 | 1.91～1.92 | 1.76～1.92 | FALSE | FALSE | TRUE | 0
现报告存量模型 | 初始转供率 | 1 | 2 | 3 | 2 |  | 1.1 | 1.76～1.92 | 1.50～1.78 | FALSE | FALSE | TRUE | 0
现报告存量模型 | 初始转供率 | 2 | 3 | 3 | 2 |  | 1.1 | 1.50～1.78 | 1.36～1.62 | FALSE | FALSE | TRUE | 0
现报告存量模型 | 初始转供率 | 0 | 1 | 3 | 2 |  | 1.15 | 1.94～2.06 | 1.91～1.99 | FALSE | FALSE | TRUE | 0
现报告存量模型 | 初始转供率 | 1 | 2 | 3 | 2 |  | 1.15 | 1.91～1.99 | 1.61～1.92 | FALSE | FALSE | TRUE | 0
现报告存量模型 | 初始转供率 | 2 | 3 | 3 | 2 |  | 1.15 | 1.61～1.92 | 1.36～1.62 | FALSE | FALSE | TRUE | 0
现报告存量模型 | 初始转供率 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 1 | 1.84～2.40 | 1.84～2.20 | FALSE | FALSE | TRUE | 1
现报告存量模型 | 初始转供率 | 1 | 2 | 0 | 0 |  | 1 | 1.84～2.20 | 1.84～2.20 | TRUE | TRUE | TRUE | 1
现报告存量模型 | 初始转供率 | 2 | 3 | 0 | 0 |  | 1 | 1.84～2.20 | 1.84～2.20 | TRUE | TRUE | TRUE | 1
现报告存量模型 | 初始转供率 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 1.1 | 1.84～2.40 | 1.84～2.22 | FALSE | FALSE | TRUE | 1
现报告存量模型 | 初始转供率 | 1 | 2 | 0 | 0 |  | 1.1 | 1.84～2.22 | 1.84～2.20 | FALSE | FALSE | TRUE | 1
现报告存量模型 | 初始转供率 | 2 | 3 | 0 | 0 |  | 1.1 | 1.84～2.20 | 1.84～2.20 | TRUE | TRUE | TRUE | 1
现报告存量模型 | 初始转供率 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 1.15 | 2.00～2.40 | 1.84～2.22 | FALSE | FALSE | TRUE | 1
现报告存量模型 | 初始转供率 | 1 | 2 | 0 | 0 |  | 1.15 | 1.84～2.22 | 1.84～2.20 | FALSE | FALSE | TRUE | 1
现报告存量模型 | 初始转供率 | 2 | 3 | 0 | 0 |  | 1.15 | 1.84～2.20 | 1.84～2.20 | TRUE | TRUE | TRUE | 1
现报告存量模型 | 初始转供率 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | 1 | 1.84～2.40 | 1.84～2.20 | FALSE | FALSE | TRUE | 1
现报告存量模型 | 初始转供率 | 1 | 2 | 0 | 1 |  | 1 | 1.84～2.20 | 1.84～2.20 | TRUE | TRUE | TRUE | 1
现报告存量模型 | 初始转供率 | 2 | 3 | 0 | 1 |  | 1 | 1.84～2.20 | 1.84～2.20 | TRUE | TRUE | TRUE | 1
现报告存量模型 | 初始转供率 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | 1.1 | 1.84～2.40 | 1.84～2.22 | FALSE | FALSE | TRUE | 1
现报告存量模型 | 初始转供率 | 1 | 2 | 0 | 1 |  | 1.1 | 1.84～2.22 | 1.84～2.20 | FALSE | FALSE | TRUE | 1
现报告存量模型 | 初始转供率 | 2 | 3 | 0 | 1 |  | 1.1 | 1.84～2.20 | 1.84～2.20 | TRUE | TRUE | TRUE | 1
现报告存量模型 | 初始转供率 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | 1.15 | 2.00～2.40 | 1.84～2.22 | FALSE | FALSE | TRUE | 1
现报告存量模型 | 初始转供率 | 1 | 2 | 0 | 1 |  | 1.15 | 1.84～2.22 | 1.84～2.20 | FALSE | FALSE | TRUE | 1
现报告存量模型 | 初始转供率 | 2 | 3 | 0 | 1 |  | 1.15 | 1.84～2.20 | 1.84～2.20 | TRUE | TRUE | TRUE | 1
现报告存量模型 | 初始转供率 | 0 | 1 | 0 | 2 |  | 1 | 1.84～2.40 | 1.84～2.20 | FALSE | FALSE | TRUE | 1
现报告存量模型 | 初始转供率 | 1 | 2 | 0 | 2 |  | 1 | 1.84～2.20 | 1.84～2.20 | TRUE | TRUE | TRUE | 1
现报告存量模型 | 初始转供率 | 2 | 3 | 0 | 2 |  | 1 | 1.84～2.20 | 1.84～2.20 | TRUE | TRUE | TRUE | 1
现报告存量模型 | 初始转供率 | 0 | 1 | 0 | 2 |  | 1.1 | 2.00～2.40 | 1.84～2.22 | FALSE | FALSE | TRUE | 1
现报告存量模型 | 初始转供率 | 1 | 2 | 0 | 2 |  | 1.1 | 1.84～2.22 | 1.84～2.20 | FALSE | FALSE | TRUE | 1
现报告存量模型 | 初始转供率 | 2 | 3 | 0 | 2 |  | 1.1 | 1.84～2.20 | 1.84～2.20 | TRUE | TRUE | TRUE | 1
现报告存量模型 | 初始转供率 | 0 | 1 | 0 | 2 |  | 1.15 | 2.00～2.40 | 1.84～2.22 | FALSE | FALSE | TRUE | 1
现报告存量模型 | 初始转供率 | 1 | 2 | 0 | 2 |  | 1.15 | 1.84～2.22 | 1.84～2.20 | FALSE | FALSE | TRUE | 1
现报告存量模型 | 初始转供率 | 2 | 3 | 0 | 2 |  | 1.15 | 1.84～2.20 | 1.84～2.20 | TRUE | TRUE | TRUE | 1
现报告存量模型 | 初始转供率 | 0 | 1 | 1 | 0 |  | 1 | 1.70～2.26 | 1.70～2.06 | FALSE | FALSE | TRUE | 1
现报告存量模型 | 初始转供率 | 1 | 2 | 1 | 0 |  | 1 | 1.70～2.06 | 1.70～1.96 | FALSE | FALSE | TRUE | 1
现报告存量模型 | 初始转供率 | 2 | 3 | 1 | 0 |  | 1 | 1.70～1.96 | 1.70～1.96 | TRUE | TRUE | TRUE | 1
现报告存量模型 | 初始转供率 | 0 | 1 | 1 | 0 |  | 1.1 | 1.88～2.43 | 1.70～2.15 | FALSE | FALSE | TRUE | 1
现报告存量模型 | 初始转供率 | 1 | 2 | 1 | 0 |  | 1.1 | 1.70～2.15 | 1.70～1.96 | FALSE | FALSE | TRUE | 1
现报告存量模型 | 初始转供率 | 2 | 3 | 1 | 0 |  | 1.1 | 1.70～1.96 | 1.70～1.96 | TRUE | TRUE | TRUE | 1
现报告存量模型 | 初始转供率 | 0 | 1 | 1 | 0 |  | 1.15 | 1.95～2.43 | 1.77～2.15 | FALSE | FALSE | TRUE | 1
现报告存量模型 | 初始转供率 | 1 | 2 | 1 | 0 |  | 1.15 | 1.77～2.15 | 1.70～2.06 | FALSE | FALSE | TRUE | 1
现报告存量模型 | 初始转供率 | 2 | 3 | 1 | 0 |  | 1.15 | 1.70～2.06 | 1.70～1.96 | FALSE | FALSE | TRUE | 1
现报告存量模型 | 初始转供率 | 0 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1.70～2.26 | 1.70～2.14 | FALSE | FALSE | TRUE | 1
现报告存量模型 | 初始转供率 | 1 | 2 | 1 | 1 |  | 1 | 1.70～2.14 | 1.70～1.96 | FALSE | FALSE | TRUE | 1
现报告存量模型 | 初始转供率 | 2 | 3 | 1 | 1 |  | 1 | 1.70～1.96 | 1.70～1.96 | TRUE | TRUE | TRUE | 1
现报告存量模型 | 初始转供率 | 0 | 1 | 1 | 1 |  | 1.1 | 1.88～2.43 | 1.70～2.15 | FALSE | FALSE | TRUE | 1
现报告存量模型 | 初始转供率 | 1 | 2 | 1 | 1 |  | 1.1 | 1.70～2.15 | 1.70～1.96 | FALSE | FALSE | TRUE | 1
现报告存量模型 | 初始转供率 | 2 | 3 | 1 | 1 |  | 1.1 | 1.70～1.96 | 1.70～1.96 | TRUE | TRUE | TRUE | 1
现报告存量模型 | 初始转供率 | 0 | 1 | 1 | 1 |  | 1.15 | 1.95～2.43 | 1.77～2.15 | FALSE | FALSE | TRUE | 1
现报告存量模型 | 初始转供率 | 1 | 2 | 1 | 1 |  | 1.15 | 1.77～2.15 | 1.70～2.06 | FALSE | FALSE | TRUE | 1
现报告存量模型 | 初始转供率 | 2 | 3 | 1 | 1 |  | 1.15 | 1.70～2.06 | 1.70～1.96 | FALSE | FALSE | TRUE | 1
现报告存量模型 | 初始转供率 | 0 | 1 | 1 | 2 |  | 1 | 1.77～2.26 | 1.70～2.14 | FALSE | FALSE | TRUE | 1
现报告存量模型 | 初始转供率 | 1 | 2 | 1 | 2 |  | 1 | 1.70～2.14 | 1.70～1.96 | FALSE | FALSE | TRUE | 1
现报告存量模型 | 初始转供率 | 2 | 3 | 1 | 2 |  | 1 | 1.70～1.96 | 1.70～1.96 | TRUE | TRUE | TRUE | 1
现报告存量模型 | 初始转供率 | 0 | 1 | 1 | 2 |  | 1.1 | 1.88～2.43 | 1.70～2.15 | FALSE | FALSE | TRUE | 1
现报告存量模型 | 初始转供率 | 1 | 2 | 1 | 2 |  | 1.1 | 1.70～2.15 | 1.70～1.96 | FALSE | FALSE | TRUE | 1
现报告存量模型 | 初始转供率 | 2 | 3 | 1 | 2 |  | 1.1 | 1.70～1.96 | 1.70～1.96 | TRUE | TRUE | TRUE | 1
现报告存量模型 | 初始转供率 | 0 | 1 | 1 | 2 |  | 1.15 | 1.95～2.43 | 1.77～2.32 | FALSE | FALSE | TRUE | 1
现报告存量模型 | 初始转供率 | 1 | 2 | 1 | 2 |  | 1.15 | 1.77～2.32 | 1.70～2.06 | FALSE | FALSE | TRUE | 1
现报告存量模型 | 初始转供率 | 2 | 3 | 1 | 2 |  | 1.15 | 1.70～2.06 | 1.70～1.96 | FALSE | FALSE | TRUE | 1
现报告存量模型 | 初始转供率 | 0 | 1 | 2 | 0 |  | 1 | 1.67～2.30 | 1.52～2.03 | FALSE | FALSE | TRUE | 1
现报告存量模型 | 初始转供率 | 1 | 2 | 2 | 0 |  | 1 | 1.52～2.03 | 1.52～2.02 | FALSE | FALSE | TRUE | 1
现报告存量模型 | 初始转供率 | 2 | 3 | 2 | 0 |  | 1 | 1.52～2.02 | 1.52～2.02 | TRUE | TRUE | TRUE | 1
现报告存量模型 | 初始转供率 | 0 | 1 | 2 | 0 |  | 1.1 | 1.98～2.30 | 1.67～2.17 | FALSE | FALSE | TRUE | 1
现报告存量模型 | 初始转供率 | 1 | 2 | 2 | 0 |  | 1.1 | 1.67～2.17 | 1.52～2.03 | FALSE | FALSE | TRUE | 1
现报告存量模型 | 初始转供率 | 2 | 3 | 2 | 0 |  | 1.1 | 1.52～2.03 | 1.52～2.02 | FALSE | FALSE | TRUE | 1
现报告存量模型 | 初始转供率 | 0 | 1 | 2 | 0 |  | 1.15 | 1.98～2.30 | 1.77～2.17 | FALSE | FALSE | TRUE | 1
现报告存量模型 | 初始转供率 | 1 | 2 | 2 | 0 |  | 1.15 | 1.77～2.17 | 1.61～2.03 | FALSE | FALSE | TRUE | 1
现报告存量模型 | 初始转供率 | 2 | 3 | 2 | 0 |  | 1.15 | 1.61～2.03 | 1.52～2.02 | FALSE | FALSE | TRUE | 1
现报告存量模型 | 初始转供率 | 0 | 1 | 2 | 1 |  | 1 | 1.67～2.30 | 1.61～2.03 | FALSE | FALSE | TRUE | 1
现报告存量模型 | 初始转供率 | 1 | 2 | 2 | 1 |  | 1 | 1.61～2.03 | 1.52～2.02 | FALSE | FALSE | TRUE | 1
现报告存量模型 | 初始转供率 | 2 | 3 | 2 | 1 |  | 1 | 1.52～2.02 | 1.52～2.02 | TRUE | TRUE | TRUE | 1
现报告存量模型 | 初始转供率 | 0 | 1 | 2 | 1 |  | 1.1 | 1.98～2.30 | 1.67～2.17 | FALSE | FALSE | TRUE | 1
现报告存量模型 | 初始转供率 | 1 | 2 | 2 | 1 |  | 1.1 | 1.67～2.17 | 1.52～2.03 | FALSE | FALSE | TRUE | 1
现报告存量模型 | 初始转供率 | 2 | 3 | 2 | 1 |  | 1.1 | 1.52～2.03 | 1.52～2.02 | FALSE | FALSE | TRUE | 1
现报告存量模型 | 初始转供率 | 0 | 1 | 2 | 1 |  | 1.15 | 1.98～2.30 | 1.77～2.30 | FALSE | FALSE | TRUE | 1
现报告存量模型 | 初始转供率 | 1 | 2 | 2 | 1 |  | 1.15 | 1.77～2.30 | 1.61～2.03 | FALSE | FALSE | TRUE | 1
现报告存量模型 | 初始转供率 | 2 | 3 | 2 | 1 |  | 1.15 | 1.61～2.03 | 1.52～2.02 | FALSE | FALSE | TRUE | 1
现报告存量模型 | 初始转供率 | 0 | 1 | 2 | 2 |  | 1 | 1.77～2.30 | 1.61～2.14 | FALSE | FALSE | TRUE | 1
现报告存量模型 | 初始转供率 | 1 | 2 | 2 | 2 |  | 1 | 1.61～2.14 | 1.61～2.14 | TRUE | TRUE | TRUE | 1
现报告存量模型 | 初始转供率 | 2 | 3 | 2 | 2 |  | 1 | 1.61～2.14 | 1.52～2.14 | FALSE | FALSE | TRUE | 1
现报告存量模型 | 初始转供率 | 0 | 1 | 2 | 2 |  | 1.1 | 1.98～2.30 | 1.77～2.30 | FALSE | FALSE | TRUE | 1
现报告存量模型 | 初始转供率 | 1 | 2 | 2 | 2 |  | 1.1 | 1.77～2.30 | 1.61～2.17 | FALSE | FALSE | TRUE | 1
现报告存量模型 | 初始转供率 | 2 | 3 | 2 | 2 |  | 1.1 | 1.61～2.17 | 1.52～2.14 | FALSE | FALSE | TRUE | 1
现报告存量模型 | 初始转供率 | 0 | 1 | 2 | 2 |  | 1.15 | 1.98～2.30 | 1.77～2.30 | FALSE | FALSE | TRUE | 1
现报告存量模型 | 初始转供率 | 1 | 2 | 2 | 2 |  | 1.15 | 1.77～2.30 | 1.67～2.30 | FALSE | FALSE | TRUE | 1
现报告存量模型 | 初始转供率 | 2 | 3 | 2 | 2 |  | 1.15 | 1.67～2.30 | 1.52～2.14 | FALSE | FALSE | TRUE | 1
现报告存量模型 | 初始转供率 | 0 | 1 | 3 | 0 |  | 1 | 1.77～2.09 | 1.50～2.09 | FALSE | FALSE | TRUE | 1
现报告存量模型 | 初始转供率 | 1 | 2 | 3 | 0 |  | 1 | 1.50～2.09 | 1.47～1.95 | FALSE | FALSE | TRUE | 1
现报告存量模型 | 初始转供率 | 2 | 3 | 3 | 0 |  | 1 | 1.47～1.95 | 1.36～1.95 | FALSE | FALSE | TRUE | 1
现报告存量模型 | 初始转供率 | 0 | 1 | 3 | 0 |  | 1.1 | 1.91～2.09 | 1.76～2.09 | FALSE | FALSE | TRUE | 1
现报告存量模型 | 初始转供率 | 1 | 2 | 3 | 0 |  | 1.1 | 1.76～2.09 | 1.50～1.95 | FALSE | FALSE | TRUE | 1
现报告存量模型 | 初始转供率 | 2 | 3 | 3 | 0 |  | 1.1 | 1.50～1.95 | 1.36～1.95 | FALSE | FALSE | TRUE | 1
现报告存量模型 | 初始转供率 | 0 | 1 | 3 | 0 |  | 1.15 | 1.94～2.06 | 1.91～2.09 | FALSE | FALSE | TRUE | 1
现报告存量模型 | 初始转供率 | 1 | 2 | 3 | 0 |  | 1.15 | 1.91～2.09 | 1.50～2.09 | FALSE | FALSE | TRUE | 1
现报告存量模型 | 初始转供率 | 2 | 3 | 3 | 0 |  | 1.15 | 1.50～2.09 | 1.36～1.95 | FALSE | FALSE | TRUE | 1
现报告存量模型 | 初始转供率 | 0 | 1 | 3 | 1 |  | 1 | 1.77～2.09 | 1.50～2.09 | FALSE | FALSE | TRUE | 1
现报告存量模型 | 初始转供率 | 1 | 2 | 3 | 1 |  | 1 | 1.50～2.09 | 1.47～1.95 | FALSE | FALSE | TRUE | 1
现报告存量模型 | 初始转供率 | 2 | 3 | 3 | 1 |  | 1 | 1.47～1.95 | 1.36～1.95 | FALSE | FALSE | TRUE | 1
现报告存量模型 | 初始转供率 | 0 | 1 | 3 | 1 |  | 1.1 | 1.91～2.09 | 1.76～2.09 | FALSE | FALSE | TRUE | 1
现报告存量模型 | 初始转供率 | 1 | 2 | 3 | 1 |  | 1.1 | 1.76～2.09 | 1.50～1.95 | FALSE | FALSE | TRUE | 1
现报告存量模型 | 初始转供率 | 2 | 3 | 3 | 1 |  | 1.1 | 1.50～1.95 | 1.36～1.95 | FALSE | FALSE | TRUE | 1
现报告存量模型 | 初始转供率 | 0 | 1 | 3 | 1 |  | 1.15 | 1.94～2.06 | 1.91～2.09 | FALSE | FALSE | TRUE | 1
现报告存量模型 | 初始转供率 | 1 | 2 | 3 | 1 |  | 1.15 | 1.91～2.09 | 1.61～2.09 | FALSE | FALSE | TRUE | 1
现报告存量模型 | 初始转供率 | 2 | 3 | 3 | 1 |  | 1.15 | 1.61～2.09 | 1.36～1.95 | FALSE | FALSE | TRUE | 1
现报告存量模型 | 初始转供率 | 0 | 1 | 3 | 2 |  | 1 | 1.77～2.09 | 1.50～2.09 | FALSE | FALSE | TRUE | 1
现报告存量模型 | 初始转供率 | 1 | 2 | 3 | 2 |  | 1 | 1.50～2.09 | 1.50～1.95 | FALSE | FALSE | TRUE | 1
现报告存量模型 | 初始转供率 | 2 | 3 | 3 | 2 |  | 1 | 1.50～1.95 | 1.36～1.95 | FALSE | FALSE | TRUE | 1
现报告存量模型 | 初始转供率 | 0 | 1 | 3 | 2 |  | 1.1 | 1.91～2.09 | 1.76～2.09 | FALSE | FALSE | TRUE | 1
现报告存量模型 | 初始转供率 | 1 | 2 | 3 | 2 |  | 1.1 | 1.76～2.09 | 1.50～2.09 | FALSE | FALSE | TRUE | 1
现报告存量模型 | 初始转供率 | 2 | 3 | 3 | 2 |  | 1.1 | 1.50～2.09 | 1.36～1.95 | FALSE | FALSE | TRUE | 1
现报告存量模型 | 初始转供率 | 0 | 1 | 3 | 2 |  | 1.15 | 1.94～2.06 | 1.91～2.24 | FALSE | FALSE | TRUE | 1
现报告存量模型 | 初始转供率 | 1 | 2 | 3 | 2 |  | 1.15 | 1.91～2.24 | 1.61～2.09 | FALSE | FALSE | TRUE | 1
现报告存量模型 | 初始转供率 | 2 | 3 | 3 | 2 |  | 1.15 | 1.61～2.09 | 1.36～1.95 | FALSE | FALSE | TRUE | 1
现报告存量模型 | 初始转供率 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 1 | 2.20～3.04 | 2.20～2.84 | FALSE | FALSE | TRUE | 2
现报告存量模型 | 初始转供率 | 1 | 2 | 0 | 0 |  | 1 | 2.20～2.84 | 2.20～2.84 | TRUE | TRUE | TRUE | 2
现报告存量模型 | 初始转供率 | 2 | 3 | 0 | 0 |  | 1 | 2.20～2.84 | 2.20～2.84 | TRUE | TRUE | TRUE | 2
现报告存量模型 | 初始转供率 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 1.1 | 2.40～3.15 | 2.20～2.91 | FALSE | FALSE | TRUE | 2
现报告存量模型 | 初始转供率 | 1 | 2 | 0 | 0 |  | 1.1 | 2.20～2.91 | 2.20～2.84 | FALSE | FALSE | TRUE | 2
现报告存量模型 | 初始转供率 | 2 | 3 | 0 | 0 |  | 1.1 | 2.20～2.84 | 2.20～2.84 | TRUE | TRUE | TRUE | 2
现报告存量模型 | 初始转供率 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 1.15 | 2.40～3.15 | 2.20～2.91 | FALSE | FALSE | TRUE | 2
现报告存量模型 | 初始转供率 | 1 | 2 | 0 | 0 |  | 1.15 | 2.20～2.91 | 2.20～2.84 | FALSE | FALSE | TRUE | 2
现报告存量模型 | 初始转供率 | 2 | 3 | 0 | 0 |  | 1.15 | 2.20～2.84 | 2.20～2.84 | TRUE | TRUE | TRUE | 2
现报告存量模型 | 初始转供率 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | 1 | 2.20～3.04 | 2.20～2.84 | FALSE | FALSE | TRUE | 2
现报告存量模型 | 初始转供率 | 1 | 2 | 0 | 1 |  | 1 | 2.20～2.84 | 2.20～2.84 | TRUE | TRUE | TRUE | 2
现报告存量模型 | 初始转供率 | 2 | 3 | 0 | 1 |  | 1 | 2.20～2.84 | 2.20～2.84 | TRUE | TRUE | TRUE | 2
现报告存量模型 | 初始转供率 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | 1.1 | 2.40～3.15 | 2.20～2.91 | FALSE | FALSE | TRUE | 2
现报告存量模型 | 初始转供率 | 1 | 2 | 0 | 1 |  | 1.1 | 2.20～2.91 | 2.20～2.84 | FALSE | FALSE | TRUE | 2
现报告存量模型 | 初始转供率 | 2 | 3 | 0 | 1 |  | 1.1 | 2.20～2.84 | 2.20～2.84 | TRUE | TRUE | TRUE | 2
现报告存量模型 | 初始转供率 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | 1.15 | 2.40～3.15 | 2.20～2.91 | FALSE | FALSE | TRUE | 2
现报告存量模型 | 初始转供率 | 1 | 2 | 0 | 1 |  | 1.15 | 2.20～2.91 | 2.20～2.84 | FALSE | FALSE | TRUE | 2
现报告存量模型 | 初始转供率 | 2 | 3 | 0 | 1 |  | 1.15 | 2.20～2.84 | 2.20～2.84 | TRUE | TRUE | TRUE | 2
现报告存量模型 | 初始转供率 | 0 | 1 | 0 | 2 |  | 1 | 2.20～3.15 | 2.20～2.84 | FALSE | FALSE | TRUE | 2
现报告存量模型 | 初始转供率 | 1 | 2 | 0 | 2 |  | 1 | 2.20～2.84 | 2.20～2.84 | TRUE | TRUE | TRUE | 2
现报告存量模型 | 初始转供率 | 2 | 3 | 0 | 2 |  | 1 | 2.20～2.84 | 2.20～2.84 | TRUE | TRUE | TRUE | 2
现报告存量模型 | 初始转供率 | 0 | 1 | 0 | 2 |  | 1.1 | 2.40～3.15 | 2.20～2.91 | FALSE | FALSE | TRUE | 2
现报告存量模型 | 初始转供率 | 1 | 2 | 0 | 2 |  | 1.1 | 2.20～2.91 | 2.20～2.84 | FALSE | FALSE | TRUE | 2
现报告存量模型 | 初始转供率 | 2 | 3 | 0 | 2 |  | 1.1 | 2.20～2.84 | 2.20～2.84 | TRUE | TRUE | TRUE | 2
现报告存量模型 | 初始转供率 | 0 | 1 | 0 | 2 |  | 1.15 | 2.40～3.15 | 2.20～2.91 | FALSE | FALSE | TRUE | 2
现报告存量模型 | 初始转供率 | 1 | 2 | 0 | 2 |  | 1.15 | 2.20～2.91 | 2.20～2.84 | FALSE | FALSE | TRUE | 2
现报告存量模型 | 初始转供率 | 2 | 3 | 0 | 2 |  | 1.15 | 2.20～2.84 | 2.20～2.84 | TRUE | TRUE | TRUE | 2
现报告存量模型 | 初始转供率 | 0 | 1 | 1 | 0 |  | 1 | 2.25～2.92 | 2.25～2.81 | FALSE | FALSE | TRUE | 2
现报告存量模型 | 初始转供率 | 1 | 2 | 1 | 0 |  | 1 | 2.25～2.81 | 2.25～2.71 | FALSE | FALSE | TRUE | 2
现报告存量模型 | 初始转供率 | 2 | 3 | 1 | 0 |  | 1 | 2.25～2.71 | 2.25～2.71 | TRUE | TRUE | TRUE | 2
现报告存量模型 | 初始转供率 | 0 | 1 | 1 | 0 |  | 1.1 | 2.34～2.92 | 2.25～2.92 | FALSE | FALSE | TRUE | 2
现报告存量模型 | 初始转供率 | 1 | 2 | 1 | 0 |  | 1.1 | 2.25～2.92 | 2.25～2.71 | FALSE | FALSE | TRUE | 2
现报告存量模型 | 初始转供率 | 2 | 3 | 1 | 0 |  | 1.1 | 2.25～2.71 | 2.25～2.71 | TRUE | TRUE | TRUE | 2
现报告存量模型 | 初始转供率 | 0 | 1 | 1 | 0 |  | 1.15 | 2.34～2.92 | 2.25～2.92 | FALSE | FALSE | TRUE | 2
现报告存量模型 | 初始转供率 | 1 | 2 | 1 | 0 |  | 1.15 | 2.25～2.92 | 2.25～2.71 | FALSE | FALSE | TRUE | 2
现报告存量模型 | 初始转供率 | 2 | 3 | 1 | 0 |  | 1.15 | 2.25～2.71 | 2.25～2.71 | TRUE | TRUE | TRUE | 2
现报告存量模型 | 初始转供率 | 0 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 2.25～2.92 | 2.25～2.81 | FALSE | FALSE | TRUE | 2
现报告存量模型 | 初始转供率 | 1 | 2 | 1 | 1 |  | 1 | 2.25～2.81 | 2.25～2.71 | FALSE | FALSE | TRUE | 2
现报告存量模型 | 初始转供率 | 2 | 3 | 1 | 1 |  | 1 | 2.25～2.71 | 2.25～2.71 | TRUE | TRUE | TRUE | 2
现报告存量模型 | 初始转供率 | 0 | 1 | 1 | 1 |  | 1.1 | 2.34～2.92 | 2.25～2.92 | FALSE | FALSE | TRUE | 2
现报告存量模型 | 初始转供率 | 1 | 2 | 1 | 1 |  | 1.1 | 2.25～2.92 | 2.25～2.71 | FALSE | FALSE | TRUE | 2
现报告存量模型 | 初始转供率 | 2 | 3 | 1 | 1 |  | 1.1 | 2.25～2.71 | 2.25～2.71 | TRUE | TRUE | TRUE | 2
现报告存量模型 | 初始转供率 | 0 | 1 | 1 | 1 |  | 1.15 | 2.42～2.92 | 2.25～2.92 | FALSE | FALSE | TRUE | 2
现报告存量模型 | 初始转供率 | 1 | 2 | 1 | 1 |  | 1.15 | 2.25～2.92 | 2.25～2.71 | FALSE | FALSE | TRUE | 2
现报告存量模型 | 初始转供率 | 2 | 3 | 1 | 1 |  | 1.15 | 2.25～2.71 | 2.25～2.71 | TRUE | TRUE | TRUE | 2
现报告存量模型 | 初始转供率 | 0 | 1 | 1 | 2 |  | 1 | 2.25～2.92 | 2.25～2.81 | FALSE | FALSE | TRUE | 2
现报告存量模型 | 初始转供率 | 1 | 2 | 1 | 2 |  | 1 | 2.25～2.81 | 2.25～2.71 | FALSE | FALSE | TRUE | 2
现报告存量模型 | 初始转供率 | 2 | 3 | 1 | 2 |  | 1 | 2.25～2.71 | 2.25～2.71 | TRUE | TRUE | TRUE | 2
现报告存量模型 | 初始转供率 | 0 | 1 | 1 | 2 |  | 1.1 | 2.34～2.92 | 2.25～2.92 | FALSE | FALSE | TRUE | 2
现报告存量模型 | 初始转供率 | 1 | 2 | 1 | 2 |  | 1.1 | 2.25～2.92 | 2.25～2.81 | FALSE | FALSE | TRUE | 2
现报告存量模型 | 初始转供率 | 2 | 3 | 1 | 2 |  | 1.1 | 2.25～2.81 | 2.25～2.71 | FALSE | FALSE | TRUE | 2
现报告存量模型 | 初始转供率 | 0 | 1 | 1 | 2 |  | 1.15 | 2.42～2.92 | 2.25～2.92 | FALSE | FALSE | TRUE | 2
现报告存量模型 | 初始转供率 | 1 | 2 | 1 | 2 |  | 1.15 | 2.25～2.92 | 2.25～2.81 | FALSE | FALSE | TRUE | 2
现报告存量模型 | 初始转供率 | 2 | 3 | 1 | 2 |  | 1.15 | 2.25～2.81 | 2.25～2.71 | FALSE | FALSE | TRUE | 2
现报告存量模型 | 初始转供率 | 0 | 1 | 2 | 0 |  | 1 | 2.16～2.65 | 2.01～2.65 | FALSE | FALSE | TRUE | 2
现报告存量模型 | 初始转供率 | 1 | 2 | 2 | 0 |  | 1 | 2.01～2.65 | 2.01～2.54 | FALSE | FALSE | TRUE | 2
现报告存量模型 | 初始转供率 | 2 | 3 | 2 | 0 |  | 1 | 2.01～2.54 | 2.01～2.54 | TRUE | TRUE | TRUE | 2
现报告存量模型 | 初始转供率 | 0 | 1 | 2 | 0 |  | 1.1 | 2.29～2.65 | 2.13～2.65 | FALSE | FALSE | TRUE | 2
现报告存量模型 | 初始转供率 | 1 | 2 | 2 | 0 |  | 1.1 | 2.13～2.65 | 2.01～2.65 | FALSE | FALSE | TRUE | 2
现报告存量模型 | 初始转供率 | 2 | 3 | 2 | 0 |  | 1.1 | 2.01～2.65 | 2.01～2.54 | FALSE | FALSE | TRUE | 2
现报告存量模型 | 初始转供率 | 0 | 1 | 2 | 0 |  | 1.15 | 2.29～2.65 | 2.16～2.65 | FALSE | FALSE | TRUE | 2
现报告存量模型 | 初始转供率 | 1 | 2 | 2 | 0 |  | 1.15 | 2.16～2.65 | 2.01～2.65 | FALSE | FALSE | TRUE | 2
现报告存量模型 | 初始转供率 | 2 | 3 | 2 | 0 |  | 1.15 | 2.01～2.65 | 2.01～2.54 | FALSE | FALSE | TRUE | 2
现报告存量模型 | 初始转供率 | 0 | 1 | 2 | 1 |  | 1 | 2.16～2.65 | 2.13～2.65 | FALSE | FALSE | TRUE | 2
现报告存量模型 | 初始转供率 | 1 | 2 | 2 | 1 |  | 1 | 2.13～2.65 | 2.01～2.54 | FALSE | FALSE | TRUE | 2
现报告存量模型 | 初始转供率 | 2 | 3 | 2 | 1 |  | 1 | 2.01～2.54 | 2.01～2.54 | TRUE | TRUE | TRUE | 2
现报告存量模型 | 初始转供率 | 0 | 1 | 2 | 1 |  | 1.1 | 2.29～2.65 | 2.13～2.65 | FALSE | FALSE | TRUE | 2
现报告存量模型 | 初始转供率 | 1 | 2 | 2 | 1 |  | 1.1 | 2.13～2.65 | 2.01～2.65 | FALSE | FALSE | TRUE | 2
现报告存量模型 | 初始转供率 | 2 | 3 | 2 | 1 |  | 1.1 | 2.01～2.65 | 2.01～2.54 | FALSE | FALSE | TRUE | 2
现报告存量模型 | 初始转供率 | 0 | 1 | 2 | 1 |  | 1.15 | 2.29～2.65 | 2.16～2.65 | FALSE | FALSE | TRUE | 2
现报告存量模型 | 初始转供率 | 1 | 2 | 2 | 1 |  | 1.15 | 2.16～2.65 | 2.01～2.65 | FALSE | FALSE | TRUE | 2
现报告存量模型 | 初始转供率 | 2 | 3 | 2 | 1 |  | 1.15 | 2.01～2.65 | 2.01～2.54 | FALSE | FALSE | TRUE | 2
现报告存量模型 | 初始转供率 | 0 | 1 | 2 | 2 |  | 1 | 2.16～2.65 | 2.13～2.65 | FALSE | FALSE | TRUE | 2
现报告存量模型 | 初始转供率 | 1 | 2 | 2 | 2 |  | 1 | 2.13～2.65 | 2.01～2.65 | FALSE | FALSE | TRUE | 2
现报告存量模型 | 初始转供率 | 2 | 3 | 2 | 2 |  | 1 | 2.01～2.65 | 2.01～2.65 | TRUE | TRUE | TRUE | 2
现报告存量模型 | 初始转供率 | 0 | 1 | 2 | 2 |  | 1.1 | 2.29～2.65 | 2.13～2.65 | FALSE | FALSE | TRUE | 2
现报告存量模型 | 初始转供率 | 1 | 2 | 2 | 2 |  | 1.1 | 2.13～2.65 | 2.01～2.65 | FALSE | FALSE | TRUE | 2
现报告存量模型 | 初始转供率 | 2 | 3 | 2 | 2 |  | 1.1 | 2.01～2.65 | 2.01～2.65 | TRUE | TRUE | TRUE | 2
现报告存量模型 | 初始转供率 | 0 | 1 | 2 | 2 |  | 1.15 | 2.29～2.65 | 2.16～2.65 | FALSE | FALSE | TRUE | 2
现报告存量模型 | 初始转供率 | 1 | 2 | 2 | 2 |  | 1.15 | 2.16～2.65 | 2.01～2.65 | FALSE | FALSE | TRUE | 2
现报告存量模型 | 初始转供率 | 2 | 3 | 2 | 2 |  | 1.15 | 2.01～2.65 | 2.01～2.65 | TRUE | TRUE | TRUE | 2
现报告存量模型 | 初始转供率 | 0 | 1 | 3 | 0 |  | 1 | 2.23～2.49 | 2.01～2.42 | FALSE | FALSE | TRUE | 2
现报告存量模型 | 初始转供率 | 1 | 2 | 3 | 0 |  | 1 | 2.01～2.42 | 1.93～2.42 | FALSE | FALSE | TRUE | 2
现报告存量模型 | 初始转供率 | 2 | 3 | 3 | 0 |  | 1 | 1.93～2.42 | 1.80～2.42 | FALSE | FALSE | TRUE | 2
现报告存量模型 | 初始转供率 | 0 | 1 | 3 | 0 |  | 1.1 | 2.23～2.49 | 2.08～2.49 | FALSE | FALSE | TRUE | 2
现报告存量模型 | 初始转供率 | 1 | 2 | 3 | 0 |  | 1.1 | 2.08～2.49 | 1.93～2.42 | FALSE | FALSE | TRUE | 2
现报告存量模型 | 初始转供率 | 2 | 3 | 3 | 0 |  | 1.1 | 1.93～2.42 | 1.80～2.42 | FALSE | FALSE | TRUE | 2
现报告存量模型 | 初始转供率 | 0 | 1 | 3 | 0 |  | 1.15 | 2.45～2.50 | 2.08～2.49 | FALSE | FALSE | TRUE | 2
现报告存量模型 | 初始转供率 | 1 | 2 | 3 | 0 |  | 1.15 | 2.08～2.49 | 1.93～2.42 | FALSE | FALSE | TRUE | 2
现报告存量模型 | 初始转供率 | 2 | 3 | 3 | 0 |  | 1.15 | 1.93～2.42 | 1.80～2.42 | FALSE | FALSE | TRUE | 2
现报告存量模型 | 初始转供率 | 0 | 1 | 3 | 1 |  | 1 | 2.23～2.49 | 2.01～2.42 | FALSE | FALSE | TRUE | 2
现报告存量模型 | 初始转供率 | 1 | 2 | 3 | 1 |  | 1 | 2.01～2.42 | 1.93～2.42 | FALSE | FALSE | TRUE | 2
现报告存量模型 | 初始转供率 | 2 | 3 | 3 | 1 |  | 1 | 1.93～2.42 | 1.80～2.42 | FALSE | FALSE | TRUE | 2
现报告存量模型 | 初始转供率 | 0 | 1 | 3 | 1 |  | 1.1 | 2.23～2.49 | 2.08～2.49 | FALSE | FALSE | TRUE | 2
现报告存量模型 | 初始转供率 | 1 | 2 | 3 | 1 |  | 1.1 | 2.08～2.49 | 1.93～2.42 | FALSE | FALSE | TRUE | 2
现报告存量模型 | 初始转供率 | 2 | 3 | 3 | 1 |  | 1.1 | 1.93～2.42 | 1.80～2.42 | FALSE | FALSE | TRUE | 2
现报告存量模型 | 初始转供率 | 0 | 1 | 3 | 1 |  | 1.15 | 2.45～2.50 | 2.23～2.49 | FALSE | FALSE | TRUE | 2
现报告存量模型 | 初始转供率 | 1 | 2 | 3 | 1 |  | 1.15 | 2.23～2.49 | 1.93～2.42 | FALSE | FALSE | TRUE | 2
现报告存量模型 | 初始转供率 | 2 | 3 | 3 | 1 |  | 1.15 | 1.93～2.42 | 1.80～2.42 | FALSE | FALSE | TRUE | 2
现报告存量模型 | 初始转供率 | 0 | 1 | 3 | 2 |  | 1 | 2.23～2.49 | 2.08～2.42 | FALSE | FALSE | TRUE | 2
现报告存量模型 | 初始转供率 | 1 | 2 | 3 | 2 |  | 1 | 2.08～2.42 | 1.93～2.42 | FALSE | FALSE | TRUE | 2
现报告存量模型 | 初始转供率 | 2 | 3 | 3 | 2 |  | 1 | 1.93～2.42 | 1.80～2.42 | FALSE | FALSE | TRUE | 2
现报告存量模型 | 初始转供率 | 0 | 1 | 3 | 2 |  | 1.1 | 2.23～2.49 | 2.08～2.49 | FALSE | FALSE | TRUE | 2
现报告存量模型 | 初始转供率 | 1 | 2 | 3 | 2 |  | 1.1 | 2.08～2.49 | 1.93～2.42 | FALSE | FALSE | TRUE | 2
现报告存量模型 | 初始转供率 | 2 | 3 | 3 | 2 |  | 1.1 | 1.93～2.42 | 1.80～2.42 | FALSE | FALSE | TRUE | 2
现报告存量模型 | 初始转供率 | 0 | 1 | 3 | 2 |  | 1.15 | 2.45～2.50 | 2.23～2.59 | FALSE | FALSE | TRUE | 2
现报告存量模型 | 初始转供率 | 1 | 2 | 3 | 2 |  | 1.15 | 2.23～2.59 | 1.93～2.42 | FALSE | FALSE | TRUE | 2
现报告存量模型 | 初始转供率 | 2 | 3 | 3 | 2 |  | 1.15 | 1.93～2.42 | 1.80～2.42 | FALSE | FALSE | TRUE | 2
现报告存量模型 | 负荷分散系数 | 1 | 1.1 | 0 | 0 | 0 |  | 1.84～2.04 | 1.84～2.22 | FALSE | FALSE | TRUE | 0
现报告存量模型 | 负荷分散系数 | 1.1 | 1.15 | 0 | 0 | 0 |  | 1.84～2.22 | 2.00～2.40 | FALSE | FALSE | TRUE | 0
现报告存量模型 | 负荷分散系数 | 1 | 1.1 | 0 | 0 | 1 |  | 1.84～2.00 | 1.84～2.00 | TRUE | TRUE | TRUE | 0
现报告存量模型 | 负荷分散系数 | 1.1 | 1.15 | 0 | 0 | 1 |  | 1.84～2.00 | 1.84～2.00 | TRUE | TRUE | TRUE | 0
现报告存量模型 | 负荷分散系数 | 1 | 1.1 | 0 | 0 | 2 |  | 1.84～2.00 | 1.84～2.00 | TRUE | TRUE | TRUE | 0
现报告存量模型 | 负荷分散系数 | 1.1 | 1.15 | 0 | 0 | 2 |  | 1.84～2.00 | 1.84～2.00 | TRUE | TRUE | TRUE | 0
现报告存量模型 | 负荷分散系数 | 1 | 1.1 | 0 | 0 | 3 |  | 1.84～2.00 | 1.84～2.00 | TRUE | TRUE | TRUE | 0
现报告存量模型 | 负荷分散系数 | 1.1 | 1.15 | 0 | 0 | 3 |  | 1.84～2.00 | 1.84～2.00 | TRUE | TRUE | TRUE | 0
现报告存量模型 | 负荷分散系数 | 1 | 1.1 | 0 | 1 | 0 |  | 1.84～2.04 | 1.84～2.22 | FALSE | FALSE | TRUE | 0
现报告存量模型 | 负荷分散系数 | 1.1 | 1.15 | 0 | 1 | 0 |  | 1.84～2.22 | 2.00～2.40 | FALSE | FALSE | TRUE | 0
现报告存量模型 | 负荷分散系数 | 1 | 1.1 | 0 | 1 | 1 |  | 1.84～2.00 | 1.84～2.00 | TRUE | TRUE | TRUE | 0
现报告存量模型 | 负荷分散系数 | 1.1 | 1.15 | 0 | 1 | 1 |  | 1.84～2.00 | 1.84～2.00 | TRUE | TRUE | TRUE | 0
现报告存量模型 | 负荷分散系数 | 1 | 1.1 | 0 | 1 | 2 |  | 1.84～2.00 | 1.84～2.00 | TRUE | TRUE | TRUE | 0
现报告存量模型 | 负荷分散系数 | 1.1 | 1.15 | 0 | 1 | 2 |  | 1.84～2.00 | 1.84～2.00 | TRUE | TRUE | TRUE | 0
现报告存量模型 | 负荷分散系数 | 1 | 1.1 | 0 | 1 | 3 |  | 1.84～2.00 | 1.84～2.00 | TRUE | TRUE | TRUE | 0
现报告存量模型 | 负荷分散系数 | 1.1 | 1.15 | 0 | 1 | 3 |  | 1.84～2.00 | 1.84～2.00 | TRUE | TRUE | TRUE | 0
现报告存量模型 | 负荷分散系数 | 1 | 1.1 | 0 | 2 | 0 |  | 1.84～2.04 | 2.00～2.22 | FALSE | FALSE | TRUE | 0
现报告存量模型 | 负荷分散系数 | 1.1 | 1.15 | 0 | 2 | 0 |  | 2.00～2.22 | 2.00～2.40 | FALSE | FALSE | TRUE | 0
现报告存量模型 | 负荷分散系数 | 1 | 1.1 | 0 | 2 | 1 |  | 1.84～2.00 | 1.84～2.04 | FALSE | FALSE | TRUE | 0
现报告存量模型 | 负荷分散系数 | 1.1 | 1.15 | 0 | 2 | 1 |  | 1.84～2.04 | 1.84～2.20 | FALSE | FALSE | TRUE | 0
现报告存量模型 | 负荷分散系数 | 1 | 1.1 | 0 | 2 | 2 |  | 1.84～2.00 | 1.84～2.04 | FALSE | FALSE | TRUE | 0
现报告存量模型 | 负荷分散系数 | 1.1 | 1.15 | 0 | 2 | 2 |  | 1.84～2.04 | 1.84～2.04 | TRUE | TRUE | TRUE | 0
现报告存量模型 | 负荷分散系数 | 1 | 1.1 | 0 | 2 | 3 |  | 1.84～2.00 | 1.84～2.00 | TRUE | TRUE | TRUE | 0
现报告存量模型 | 负荷分散系数 | 1.1 | 1.15 | 0 | 2 | 3 |  | 1.84～2.00 | 1.84～2.00 | TRUE | TRUE | TRUE | 0
现报告存量模型 | 负荷分散系数 | 1 | 1.1 | 1 | 0 | 0 |  | 1.70～2.14 | 1.88～2.23 | FALSE | FALSE | TRUE | 0
现报告存量模型 | 负荷分散系数 | 1.1 | 1.15 | 1 | 0 | 0 |  | 1.88～2.23 | 1.95～2.32 | FALSE | FALSE | TRUE | 0
现报告存量模型 | 负荷分散系数 | 1 | 1.1 | 1 | 0 | 1 |  | 1.70～1.78 | 1.70～1.89 | FALSE | FALSE | TRUE | 0
现报告存量模型 | 负荷分散系数 | 1.1 | 1.15 | 1 | 0 | 1 |  | 1.70～1.89 | 1.77～1.96 | FALSE | FALSE | TRUE | 0
现报告存量模型 | 负荷分散系数 | 1 | 1.1 | 1 | 0 | 2 |  | 1.70～1.78 | 1.70～1.78 | TRUE | TRUE | TRUE | 0
现报告存量模型 | 负荷分散系数 | 1.1 | 1.15 | 1 | 0 | 2 |  | 1.70～1.78 | 1.70～1.78 | TRUE | TRUE | TRUE | 0
现报告存量模型 | 负荷分散系数 | 1 | 1.1 | 1 | 0 | 3 |  | 1.70～1.78 | 1.70～1.78 | TRUE | TRUE | TRUE | 0
现报告存量模型 | 负荷分散系数 | 1.1 | 1.15 | 1 | 0 | 3 |  | 1.70～1.78 | 1.70～1.78 | TRUE | TRUE | TRUE | 0
现报告存量模型 | 负荷分散系数 | 1 | 1.1 | 1 | 1 | 0 |  | 1.70～2.14 | 1.88～2.23 | FALSE | FALSE | TRUE | 0
现报告存量模型 | 负荷分散系数 | 1.1 | 1.15 | 1 | 1 | 0 |  | 1.88～2.23 | 1.95～2.32 | FALSE | FALSE | TRUE | 0
现报告存量模型 | 负荷分散系数 | 1 | 1.1 | 1 | 1 | 1 |  | 1.70～1.78 | 1.70～1.89 | FALSE | FALSE | TRUE | 0
现报告存量模型 | 负荷分散系数 | 1.1 | 1.15 | 1 | 1 | 1 |  | 1.70～1.89 | 1.77～1.96 | FALSE | FALSE | TRUE | 0
现报告存量模型 | 负荷分散系数 | 1 | 1.1 | 1 | 1 | 2 |  | 1.70～1.78 | 1.70～1.78 | TRUE | TRUE | TRUE | 0
现报告存量模型 | 负荷分散系数 | 1.1 | 1.15 | 1 | 1 | 2 |  | 1.70～1.78 | 1.70～1.78 | TRUE | TRUE | TRUE | 0
现报告存量模型 | 负荷分散系数 | 1 | 1.1 | 1 | 1 | 3 |  | 1.70～1.78 | 1.70～1.78 | TRUE | TRUE | TRUE | 0
现报告存量模型 | 负荷分散系数 | 1.1 | 1.15 | 1 | 1 | 3 |  | 1.70～1.78 | 1.70～1.78 | TRUE | TRUE | TRUE | 0
现报告存量模型 | 负荷分散系数 | 1 | 1.1 | 1 | 2 | 0 |  | 1.70～2.14 | 1.88～2.23 | FALSE | FALSE | TRUE | 0
现报告存量模型 | 负荷分散系数 | 1.1 | 1.15 | 1 | 2 | 0 |  | 1.88～2.23 | 1.95～2.32 | FALSE | FALSE | TRUE | 0
现报告存量模型 | 负荷分散系数 | 1 | 1.1 | 1 | 2 | 1 |  | 1.70～1.96 | 1.70～1.96 | TRUE | TRUE | TRUE | 0
现报告存量模型 | 负荷分散系数 | 1.1 | 1.15 | 1 | 2 | 1 |  | 1.70～1.96 | 1.77～2.06 | FALSE | FALSE | TRUE | 0
现报告存量模型 | 负荷分散系数 | 1 | 1.1 | 1 | 2 | 2 |  | 1.70～1.89 | 1.70～1.96 | FALSE | FALSE | TRUE | 0
现报告存量模型 | 负荷分散系数 | 1.1 | 1.15 | 1 | 2 | 2 |  | 1.70～1.96 | 1.70～1.96 | TRUE | TRUE | TRUE | 0
现报告存量模型 | 负荷分散系数 | 1 | 1.1 | 1 | 2 | 3 |  | 1.70～1.78 | 1.70～1.78 | TRUE | TRUE | TRUE | 0
现报告存量模型 | 负荷分散系数 | 1.1 | 1.15 | 1 | 2 | 3 |  | 1.70～1.78 | 1.70～1.89 | FALSE | FALSE | TRUE | 0
现报告存量模型 | 负荷分散系数 | 1 | 1.1 | 2 | 0 | 0 |  | 1.67～2.10 | 1.98～2.10 | FALSE | FALSE | TRUE | 0
现报告存量模型 | 负荷分散系数 | 1.1 | 1.15 | 2 | 0 | 0 |  | 1.98～2.10 | 1.98～2.10 | TRUE | TRUE | TRUE | 0
现报告存量模型 | 负荷分散系数 | 1 | 1.1 | 2 | 0 | 1 |  | 1.52～1.68 | 1.67～1.84 | FALSE | FALSE | TRUE | 0
现报告存量模型 | 负荷分散系数 | 1.1 | 1.15 | 2 | 0 | 1 |  | 1.67～1.84 | 1.77～2.07 | FALSE | FALSE | TRUE | 0
现报告存量模型 | 负荷分散系数 | 1 | 1.1 | 2 | 0 | 2 |  | 1.52～1.62 | 1.52～1.68 | FALSE | FALSE | TRUE | 0
现报告存量模型 | 负荷分散系数 | 1.1 | 1.15 | 2 | 0 | 2 |  | 1.52～1.68 | 1.61～1.78 | FALSE | FALSE | TRUE | 0
现报告存量模型 | 负荷分散系数 | 1 | 1.1 | 2 | 0 | 3 |  | 1.52～1.62 | 1.52～1.62 | TRUE | TRUE | TRUE | 0
现报告存量模型 | 负荷分散系数 | 1.1 | 1.15 | 2 | 0 | 3 |  | 1.52～1.62 | 1.52～1.62 | TRUE | TRUE | TRUE | 0
现报告存量模型 | 负荷分散系数 | 1 | 1.1 | 2 | 1 | 0 |  | 1.67～2.10 | 1.98～2.10 | FALSE | FALSE | TRUE | 0
现报告存量模型 | 负荷分散系数 | 1.1 | 1.15 | 2 | 1 | 0 |  | 1.98～2.10 | 1.98～2.10 | TRUE | TRUE | TRUE | 0
现报告存量模型 | 负荷分散系数 | 1 | 1.1 | 2 | 1 | 1 |  | 1.52～1.68 | 1.67～1.84 | FALSE | FALSE | TRUE | 0
现报告存量模型 | 负荷分散系数 | 1.1 | 1.15 | 2 | 1 | 1 |  | 1.67～1.84 | 1.77～2.07 | FALSE | FALSE | TRUE | 0
现报告存量模型 | 负荷分散系数 | 1 | 1.1 | 2 | 1 | 2 |  | 1.52～1.62 | 1.52～1.68 | FALSE | FALSE | TRUE | 0
现报告存量模型 | 负荷分散系数 | 1.1 | 1.15 | 2 | 1 | 2 |  | 1.52～1.68 | 1.61～1.78 | FALSE | FALSE | TRUE | 0
现报告存量模型 | 负荷分散系数 | 1 | 1.1 | 2 | 1 | 3 |  | 1.52～1.62 | 1.52～1.62 | TRUE | TRUE | TRUE | 0
现报告存量模型 | 负荷分散系数 | 1.1 | 1.15 | 2 | 1 | 3 |  | 1.52～1.62 | 1.52～1.62 | TRUE | TRUE | TRUE | 0
现报告存量模型 | 负荷分散系数 | 1 | 1.1 | 2 | 2 | 0 |  | 1.77～2.10 | 1.98～2.10 | FALSE | FALSE | TRUE | 0
现报告存量模型 | 负荷分散系数 | 1.1 | 1.15 | 2 | 2 | 0 |  | 1.98～2.10 | 1.98～2.10 | TRUE | TRUE | TRUE | 0
现报告存量模型 | 负荷分散系数 | 1 | 1.1 | 2 | 2 | 1 |  | 1.61～1.78 | 1.77～1.94 | FALSE | FALSE | TRUE | 0
现报告存量模型 | 负荷分散系数 | 1.1 | 1.15 | 2 | 2 | 1 |  | 1.77～1.94 | 1.77～2.07 | FALSE | FALSE | TRUE | 0
现报告存量模型 | 负荷分散系数 | 1 | 1.1 | 2 | 2 | 2 |  | 1.52～1.78 | 1.61～1.78 | FALSE | FALSE | TRUE | 0
现报告存量模型 | 负荷分散系数 | 1.1 | 1.15 | 2 | 2 | 2 |  | 1.61～1.78 | 1.67～1.94 | FALSE | FALSE | TRUE | 0
现报告存量模型 | 负荷分散系数 | 1 | 1.1 | 2 | 2 | 3 |  | 1.52～1.62 | 1.52～1.78 | FALSE | FALSE | TRUE | 0
现报告存量模型 | 负荷分散系数 | 1.1 | 1.15 | 2 | 2 | 3 |  | 1.52～1.78 | 1.52～1.78 | TRUE | TRUE | TRUE | 0
现报告存量模型 | 负荷分散系数 | 1 | 1.1 | 3 | 0 | 0 |  | 1.77～1.92 | 1.91～1.92 | FALSE | FALSE | TRUE | 0
现报告存量模型 | 负荷分散系数 | 1.1 | 1.15 | 3 | 0 | 0 |  | 1.91～1.92 | 1.94～2.06 | FALSE | FALSE | FALSE | 0
现报告存量模型 | 负荷分散系数 | 1 | 1.1 | 3 | 0 | 1 |  | 1.50～1.78 | 1.76～1.92 | FALSE | FALSE | TRUE | 0
现报告存量模型 | 负荷分散系数 | 1.1 | 1.15 | 3 | 0 | 1 |  | 1.76～1.92 | 1.91～1.99 | FALSE | FALSE | TRUE | 0
现报告存量模型 | 负荷分散系数 | 1 | 1.1 | 3 | 0 | 2 |  | 1.36～1.51 | 1.50～1.64 | FALSE | FALSE | TRUE | 0
现报告存量模型 | 负荷分散系数 | 1.1 | 1.15 | 3 | 0 | 2 |  | 1.50～1.64 | 1.50～1.78 | FALSE | FALSE | TRUE | 0
现报告存量模型 | 负荷分散系数 | 1 | 1.1 | 3 | 0 | 3 |  | 1.36～1.48 | 1.36～1.51 | FALSE | FALSE | TRUE | 0
现报告存量模型 | 负荷分散系数 | 1.1 | 1.15 | 3 | 0 | 3 |  | 1.36～1.51 | 1.36～1.51 | TRUE | TRUE | TRUE | 0
现报告存量模型 | 负荷分散系数 | 1 | 1.1 | 3 | 1 | 0 |  | 1.77～1.92 | 1.91～1.92 | FALSE | FALSE | TRUE | 0
现报告存量模型 | 负荷分散系数 | 1.1 | 1.15 | 3 | 1 | 0 |  | 1.91～1.92 | 1.94～2.06 | FALSE | FALSE | FALSE | 0
现报告存量模型 | 负荷分散系数 | 1 | 1.1 | 3 | 1 | 1 |  | 1.50～1.78 | 1.76～1.92 | FALSE | FALSE | TRUE | 0
现报告存量模型 | 负荷分散系数 | 1.1 | 1.15 | 3 | 1 | 1 |  | 1.76～1.92 | 1.91～1.99 | FALSE | FALSE | TRUE | 0
现报告存量模型 | 负荷分散系数 | 1 | 1.1 | 3 | 1 | 2 |  | 1.47～1.51 | 1.50～1.64 | FALSE | FALSE | TRUE | 0
现报告存量模型 | 负荷分散系数 | 1.1 | 1.15 | 3 | 1 | 2 |  | 1.50～1.64 | 1.61～1.78 | FALSE | FALSE | TRUE | 0
现报告存量模型 | 负荷分散系数 | 1 | 1.1 | 3 | 1 | 3 |  | 1.36～1.48 | 1.36～1.51 | FALSE | FALSE | TRUE | 0
现报告存量模型 | 负荷分散系数 | 1.1 | 1.15 | 3 | 1 | 3 |  | 1.36～1.51 | 1.36～1.51 | TRUE | TRUE | TRUE | 0
现报告存量模型 | 负荷分散系数 | 1 | 1.1 | 3 | 2 | 0 |  | 1.77～1.92 | 1.91～1.92 | FALSE | FALSE | TRUE | 0
现报告存量模型 | 负荷分散系数 | 1.1 | 1.15 | 3 | 2 | 0 |  | 1.91～1.92 | 1.94～2.06 | FALSE | FALSE | FALSE | 0
现报告存量模型 | 负荷分散系数 | 1 | 1.1 | 3 | 2 | 1 |  | 1.50～1.78 | 1.76～1.92 | FALSE | FALSE | TRUE | 0
现报告存量模型 | 负荷分散系数 | 1.1 | 1.15 | 3 | 2 | 1 |  | 1.76～1.92 | 1.91～1.99 | FALSE | FALSE | TRUE | 0
现报告存量模型 | 负荷分散系数 | 1 | 1.1 | 3 | 2 | 2 |  | 1.50～1.62 | 1.50～1.78 | FALSE | FALSE | TRUE | 0
现报告存量模型 | 负荷分散系数 | 1.1 | 1.15 | 3 | 2 | 2 |  | 1.50～1.78 | 1.61～1.92 | FALSE | FALSE | TRUE | 0
现报告存量模型 | 负荷分散系数 | 1 | 1.1 | 3 | 2 | 3 |  | 1.36～1.62 | 1.36～1.62 | TRUE | TRUE | TRUE | 0
现报告存量模型 | 负荷分散系数 | 1.1 | 1.15 | 3 | 2 | 3 |  | 1.36～1.62 | 1.36～1.62 | TRUE | TRUE | TRUE | 0
现报告存量模型 | 负荷分散系数 | 1 | 1.1 | 0 | 0 | 0 |  | 1.84～2.40 | 1.84～2.40 | TRUE | TRUE | TRUE | 1
现报告存量模型 | 负荷分散系数 | 1.1 | 1.15 | 0 | 0 | 0 |  | 1.84～2.40 | 2.00～2.40 | FALSE | FALSE | TRUE | 1
现报告存量模型 | 负荷分散系数 | 1 | 1.1 | 0 | 0 | 1 |  | 1.84～2.20 | 1.84～2.22 | FALSE | FALSE | TRUE | 1
现报告存量模型 | 负荷分散系数 | 1.1 | 1.15 | 0 | 0 | 1 |  | 1.84～2.22 | 1.84～2.22 | TRUE | TRUE | TRUE | 1
现报告存量模型 | 负荷分散系数 | 1 | 1.1 | 0 | 0 | 2 |  | 1.84～2.20 | 1.84～2.20 | TRUE | TRUE | TRUE | 1
现报告存量模型 | 负荷分散系数 | 1.1 | 1.15 | 0 | 0 | 2 |  | 1.84～2.20 | 1.84～2.20 | TRUE | TRUE | TRUE | 1
现报告存量模型 | 负荷分散系数 | 1 | 1.1 | 0 | 0 | 3 |  | 1.84～2.20 | 1.84～2.20 | TRUE | TRUE | TRUE | 1
现报告存量模型 | 负荷分散系数 | 1.1 | 1.15 | 0 | 0 | 3 |  | 1.84～2.20 | 1.84～2.20 | TRUE | TRUE | TRUE | 1
现报告存量模型 | 负荷分散系数 | 1 | 1.1 | 0 | 1 | 0 |  | 1.84～2.40 | 1.84～2.40 | TRUE | TRUE | TRUE | 1
现报告存量模型 | 负荷分散系数 | 1.1 | 1.15 | 0 | 1 | 0 |  | 1.84～2.40 | 2.00～2.40 | FALSE | FALSE | TRUE | 1
现报告存量模型 | 负荷分散系数 | 1 | 1.1 | 0 | 1 | 1 |  | 1.84～2.20 | 1.84～2.22 | FALSE | FALSE | TRUE | 1
现报告存量模型 | 负荷分散系数 | 1.1 | 1.15 | 0 | 1 | 1 |  | 1.84～2.22 | 1.84～2.22 | TRUE | TRUE | TRUE | 1
现报告存量模型 | 负荷分散系数 | 1 | 1.1 | 0 | 1 | 2 |  | 1.84～2.20 | 1.84～2.20 | TRUE | TRUE | TRUE | 1
现报告存量模型 | 负荷分散系数 | 1.1 | 1.15 | 0 | 1 | 2 |  | 1.84～2.20 | 1.84～2.20 | TRUE | TRUE | TRUE | 1
现报告存量模型 | 负荷分散系数 | 1 | 1.1 | 0 | 1 | 3 |  | 1.84～2.20 | 1.84～2.20 | TRUE | TRUE | TRUE | 1
现报告存量模型 | 负荷分散系数 | 1.1 | 1.15 | 0 | 1 | 3 |  | 1.84～2.20 | 1.84～2.20 | TRUE | TRUE | TRUE | 1
现报告存量模型 | 负荷分散系数 | 1 | 1.1 | 0 | 2 | 0 |  | 1.84～2.40 | 2.00～2.40 | FALSE | FALSE | TRUE | 1
现报告存量模型 | 负荷分散系数 | 1.1 | 1.15 | 0 | 2 | 0 |  | 2.00～2.40 | 2.00～2.40 | TRUE | TRUE | TRUE | 1
现报告存量模型 | 负荷分散系数 | 1 | 1.1 | 0 | 2 | 1 |  | 1.84～2.20 | 1.84～2.22 | FALSE | FALSE | TRUE | 1
现报告存量模型 | 负荷分散系数 | 1.1 | 1.15 | 0 | 2 | 1 |  | 1.84～2.22 | 1.84～2.22 | TRUE | TRUE | TRUE | 1
现报告存量模型 | 负荷分散系数 | 1 | 1.1 | 0 | 2 | 2 |  | 1.84～2.20 | 1.84～2.20 | TRUE | TRUE | TRUE | 1
现报告存量模型 | 负荷分散系数 | 1.1 | 1.15 | 0 | 2 | 2 |  | 1.84～2.20 | 1.84～2.20 | TRUE | TRUE | TRUE | 1
现报告存量模型 | 负荷分散系数 | 1 | 1.1 | 0 | 2 | 3 |  | 1.84～2.20 | 1.84～2.20 | TRUE | TRUE | TRUE | 1
现报告存量模型 | 负荷分散系数 | 1.1 | 1.15 | 0 | 2 | 3 |  | 1.84～2.20 | 1.84～2.20 | TRUE | TRUE | TRUE | 1
现报告存量模型 | 负荷分散系数 | 1 | 1.1 | 1 | 0 | 0 |  | 1.70～2.26 | 1.88～2.43 | FALSE | FALSE | TRUE | 1
现报告存量模型 | 负荷分散系数 | 1.1 | 1.15 | 1 | 0 | 0 |  | 1.88～2.43 | 1.95～2.43 | FALSE | FALSE | TRUE | 1
现报告存量模型 | 负荷分散系数 | 1 | 1.1 | 1 | 0 | 1 |  | 1.70～2.06 | 1.70～2.15 | FALSE | FALSE | TRUE | 1
现报告存量模型 | 负荷分散系数 | 1.1 | 1.15 | 1 | 0 | 1 |  | 1.70～2.15 | 1.77～2.15 | FALSE | FALSE | TRUE | 1
现报告存量模型 | 负荷分散系数 | 1 | 1.1 | 1 | 0 | 2 |  | 1.70～1.96 | 1.70～1.96 | TRUE | TRUE | TRUE | 1
现报告存量模型 | 负荷分散系数 | 1.1 | 1.15 | 1 | 0 | 2 |  | 1.70～1.96 | 1.70～2.06 | FALSE | FALSE | TRUE | 1
现报告存量模型 | 负荷分散系数 | 1 | 1.1 | 1 | 0 | 3 |  | 1.70～1.96 | 1.70～1.96 | TRUE | TRUE | TRUE | 1
现报告存量模型 | 负荷分散系数 | 1.1 | 1.15 | 1 | 0 | 3 |  | 1.70～1.96 | 1.70～1.96 | TRUE | TRUE | TRUE | 1
现报告存量模型 | 负荷分散系数 | 1 | 1.1 | 1 | 1 | 0 |  | 1.70～2.26 | 1.88～2.43 | FALSE | FALSE | TRUE | 1
现报告存量模型 | 负荷分散系数 | 1.1 | 1.15 | 1 | 1 | 0 |  | 1.88～2.43 | 1.95～2.43 | FALSE | FALSE | TRUE | 1
现报告存量模型 | 负荷分散系数 | 1 | 1.1 | 1 | 1 | 1 |  | 1.70～2.14 | 1.70～2.15 | FALSE | FALSE | TRUE | 1
现报告存量模型 | 负荷分散系数 | 1.1 | 1.15 | 1 | 1 | 1 |  | 1.70～2.15 | 1.77～2.15 | FALSE | FALSE | TRUE | 1
现报告存量模型 | 负荷分散系数 | 1 | 1.1 | 1 | 1 | 2 |  | 1.70～1.96 | 1.70～1.96 | TRUE | TRUE | TRUE | 1
现报告存量模型 | 负荷分散系数 | 1.1 | 1.15 | 1 | 1 | 2 |  | 1.70～1.96 | 1.70～2.06 | FALSE | FALSE | TRUE | 1
现报告存量模型 | 负荷分散系数 | 1 | 1.1 | 1 | 1 | 3 |  | 1.70～1.96 | 1.70～1.96 | TRUE | TRUE | TRUE | 1
现报告存量模型 | 负荷分散系数 | 1.1 | 1.15 | 1 | 1 | 3 |  | 1.70～1.96 | 1.70～1.96 | TRUE | TRUE | TRUE | 1
现报告存量模型 | 负荷分散系数 | 1 | 1.1 | 1 | 2 | 0 |  | 1.77～2.26 | 1.88～2.43 | FALSE | FALSE | TRUE | 1
现报告存量模型 | 负荷分散系数 | 1.1 | 1.15 | 1 | 2 | 0 |  | 1.88～2.43 | 1.95～2.43 | FALSE | FALSE | TRUE | 1
现报告存量模型 | 负荷分散系数 | 1 | 1.1 | 1 | 2 | 1 |  | 1.70～2.14 | 1.70～2.15 | FALSE | FALSE | TRUE | 1
现报告存量模型 | 负荷分散系数 | 1.1 | 1.15 | 1 | 2 | 1 |  | 1.70～2.15 | 1.77～2.32 | FALSE | FALSE | TRUE | 1
现报告存量模型 | 负荷分散系数 | 1 | 1.1 | 1 | 2 | 2 |  | 1.70～1.96 | 1.70～1.96 | TRUE | TRUE | TRUE | 1
现报告存量模型 | 负荷分散系数 | 1.1 | 1.15 | 1 | 2 | 2 |  | 1.70～1.96 | 1.70～2.06 | FALSE | FALSE | TRUE | 1
现报告存量模型 | 负荷分散系数 | 1 | 1.1 | 1 | 2 | 3 |  | 1.70～1.96 | 1.70～1.96 | TRUE | TRUE | TRUE | 1
现报告存量模型 | 负荷分散系数 | 1.1 | 1.15 | 1 | 2 | 3 |  | 1.70～1.96 | 1.70～1.96 | TRUE | TRUE | TRUE | 1
现报告存量模型 | 负荷分散系数 | 1 | 1.1 | 2 | 0 | 0 |  | 1.67～2.30 | 1.98～2.30 | FALSE | FALSE | TRUE | 1
现报告存量模型 | 负荷分散系数 | 1.1 | 1.15 | 2 | 0 | 0 |  | 1.98～2.30 | 1.98～2.30 | TRUE | TRUE | TRUE | 1
现报告存量模型 | 负荷分散系数 | 1 | 1.1 | 2 | 0 | 1 |  | 1.52～2.03 | 1.67～2.17 | FALSE | FALSE | TRUE | 1
现报告存量模型 | 负荷分散系数 | 1.1 | 1.15 | 2 | 0 | 1 |  | 1.67～2.17 | 1.77～2.17 | FALSE | FALSE | TRUE | 1
现报告存量模型 | 负荷分散系数 | 1 | 1.1 | 2 | 0 | 2 |  | 1.52～2.02 | 1.52～2.03 | FALSE | FALSE | TRUE | 1
现报告存量模型 | 负荷分散系数 | 1.1 | 1.15 | 2 | 0 | 2 |  | 1.52～2.03 | 1.61～2.03 | FALSE | FALSE | TRUE | 1
现报告存量模型 | 负荷分散系数 | 1 | 1.1 | 2 | 0 | 3 |  | 1.52～2.02 | 1.52～2.02 | TRUE | TRUE | TRUE | 1
现报告存量模型 | 负荷分散系数 | 1.1 | 1.15 | 2 | 0 | 3 |  | 1.52～2.02 | 1.52～2.02 | TRUE | TRUE | TRUE | 1
现报告存量模型 | 负荷分散系数 | 1 | 1.1 | 2 | 1 | 0 |  | 1.67～2.30 | 1.98～2.30 | FALSE | FALSE | TRUE | 1
现报告存量模型 | 负荷分散系数 | 1.1 | 1.15 | 2 | 1 | 0 |  | 1.98～2.30 | 1.98～2.30 | TRUE | TRUE | TRUE | 1
现报告存量模型 | 负荷分散系数 | 1 | 1.1 | 2 | 1 | 1 |  | 1.61～2.03 | 1.67～2.17 | FALSE | FALSE | TRUE | 1
现报告存量模型 | 负荷分散系数 | 1.1 | 1.15 | 2 | 1 | 1 |  | 1.67～2.17 | 1.77～2.30 | FALSE | FALSE | TRUE | 1
现报告存量模型 | 负荷分散系数 | 1 | 1.1 | 2 | 1 | 2 |  | 1.52～2.02 | 1.52～2.03 | FALSE | FALSE | TRUE | 1
现报告存量模型 | 负荷分散系数 | 1.1 | 1.15 | 2 | 1 | 2 |  | 1.52～2.03 | 1.61～2.03 | FALSE | FALSE | TRUE | 1
现报告存量模型 | 负荷分散系数 | 1 | 1.1 | 2 | 1 | 3 |  | 1.52～2.02 | 1.52～2.02 | TRUE | TRUE | TRUE | 1
现报告存量模型 | 负荷分散系数 | 1.1 | 1.15 | 2 | 1 | 3 |  | 1.52～2.02 | 1.52～2.02 | TRUE | TRUE | TRUE | 1
现报告存量模型 | 负荷分散系数 | 1 | 1.1 | 2 | 2 | 0 |  | 1.77～2.30 | 1.98～2.30 | FALSE | FALSE | TRUE | 1
现报告存量模型 | 负荷分散系数 | 1.1 | 1.15 | 2 | 2 | 0 |  | 1.98～2.30 | 1.98～2.30 | TRUE | TRUE | TRUE | 1
现报告存量模型 | 负荷分散系数 | 1 | 1.1 | 2 | 2 | 1 |  | 1.61～2.14 | 1.77～2.30 | FALSE | FALSE | TRUE | 1
现报告存量模型 | 负荷分散系数 | 1.1 | 1.15 | 2 | 2 | 1 |  | 1.77～2.30 | 1.77～2.30 | TRUE | TRUE | TRUE | 1
现报告存量模型 | 负荷分散系数 | 1 | 1.1 | 2 | 2 | 2 |  | 1.61～2.14 | 1.61～2.17 | FALSE | FALSE | TRUE | 1
现报告存量模型 | 负荷分散系数 | 1.1 | 1.15 | 2 | 2 | 2 |  | 1.61～2.17 | 1.67～2.30 | FALSE | FALSE | TRUE | 1
现报告存量模型 | 负荷分散系数 | 1 | 1.1 | 2 | 2 | 3 |  | 1.52～2.14 | 1.52～2.14 | TRUE | TRUE | TRUE | 1
现报告存量模型 | 负荷分散系数 | 1.1 | 1.15 | 2 | 2 | 3 |  | 1.52～2.14 | 1.52～2.14 | TRUE | TRUE | TRUE | 1
现报告存量模型 | 负荷分散系数 | 1 | 1.1 | 3 | 0 | 0 |  | 1.77～2.09 | 1.91～2.09 | FALSE | FALSE | TRUE | 1
现报告存量模型 | 负荷分散系数 | 1.1 | 1.15 | 3 | 0 | 0 |  | 1.91～2.09 | 1.94～2.06 | FALSE | FALSE | TRUE | 1
现报告存量模型 | 负荷分散系数 | 1 | 1.1 | 3 | 0 | 1 |  | 1.50～2.09 | 1.76～2.09 | FALSE | FALSE | TRUE | 1
现报告存量模型 | 负荷分散系数 | 1.1 | 1.15 | 3 | 0 | 1 |  | 1.76～2.09 | 1.91～2.09 | FALSE | FALSE | TRUE | 1
现报告存量模型 | 负荷分散系数 | 1 | 1.1 | 3 | 0 | 2 |  | 1.47～1.95 | 1.50～1.95 | FALSE | FALSE | TRUE | 1
现报告存量模型 | 负荷分散系数 | 1.1 | 1.15 | 3 | 0 | 2 |  | 1.50～1.95 | 1.50～2.09 | FALSE | FALSE | TRUE | 1
现报告存量模型 | 负荷分散系数 | 1 | 1.1 | 3 | 0 | 3 |  | 1.36～1.95 | 1.36～1.95 | TRUE | TRUE | TRUE | 1
现报告存量模型 | 负荷分散系数 | 1.1 | 1.15 | 3 | 0 | 3 |  | 1.36～1.95 | 1.36～1.95 | TRUE | TRUE | TRUE | 1
现报告存量模型 | 负荷分散系数 | 1 | 1.1 | 3 | 1 | 0 |  | 1.77～2.09 | 1.91～2.09 | FALSE | FALSE | TRUE | 1
现报告存量模型 | 负荷分散系数 | 1.1 | 1.15 | 3 | 1 | 0 |  | 1.91～2.09 | 1.94～2.06 | FALSE | FALSE | TRUE | 1
现报告存量模型 | 负荷分散系数 | 1 | 1.1 | 3 | 1 | 1 |  | 1.50～2.09 | 1.76～2.09 | FALSE | FALSE | TRUE | 1
现报告存量模型 | 负荷分散系数 | 1.1 | 1.15 | 3 | 1 | 1 |  | 1.76～2.09 | 1.91～2.09 | FALSE | FALSE | TRUE | 1
现报告存量模型 | 负荷分散系数 | 1 | 1.1 | 3 | 1 | 2 |  | 1.47～1.95 | 1.50～1.95 | FALSE | FALSE | TRUE | 1
现报告存量模型 | 负荷分散系数 | 1.1 | 1.15 | 3 | 1 | 2 |  | 1.50～1.95 | 1.61～2.09 | FALSE | FALSE | TRUE | 1
现报告存量模型 | 负荷分散系数 | 1 | 1.1 | 3 | 1 | 3 |  | 1.36～1.95 | 1.36～1.95 | TRUE | TRUE | TRUE | 1
现报告存量模型 | 负荷分散系数 | 1.1 | 1.15 | 3 | 1 | 3 |  | 1.36～1.95 | 1.36～1.95 | TRUE | TRUE | TRUE | 1
现报告存量模型 | 负荷分散系数 | 1 | 1.1 | 3 | 2 | 0 |  | 1.77～2.09 | 1.91～2.09 | FALSE | FALSE | TRUE | 1
现报告存量模型 | 负荷分散系数 | 1.1 | 1.15 | 3 | 2 | 0 |  | 1.91～2.09 | 1.94～2.06 | FALSE | FALSE | TRUE | 1
现报告存量模型 | 负荷分散系数 | 1 | 1.1 | 3 | 2 | 1 |  | 1.50～2.09 | 1.76～2.09 | FALSE | FALSE | TRUE | 1
现报告存量模型 | 负荷分散系数 | 1.1 | 1.15 | 3 | 2 | 1 |  | 1.76～2.09 | 1.91～2.24 | FALSE | FALSE | TRUE | 1
现报告存量模型 | 负荷分散系数 | 1 | 1.1 | 3 | 2 | 2 |  | 1.50～1.95 | 1.50～2.09 | FALSE | FALSE | TRUE | 1
现报告存量模型 | 负荷分散系数 | 1.1 | 1.15 | 3 | 2 | 2 |  | 1.50～2.09 | 1.61～2.09 | FALSE | FALSE | TRUE | 1
现报告存量模型 | 负荷分散系数 | 1 | 1.1 | 3 | 2 | 3 |  | 1.36～1.95 | 1.36～1.95 | TRUE | TRUE | TRUE | 1
现报告存量模型 | 负荷分散系数 | 1.1 | 1.15 | 3 | 2 | 3 |  | 1.36～1.95 | 1.36～1.95 | TRUE | TRUE | TRUE | 1
现报告存量模型 | 负荷分散系数 | 1 | 1.1 | 0 | 0 | 0 |  | 2.20～3.04 | 2.40～3.15 | FALSE | FALSE | TRUE | 2
现报告存量模型 | 负荷分散系数 | 1.1 | 1.15 | 0 | 0 | 0 |  | 2.40～3.15 | 2.40～3.15 | TRUE | TRUE | TRUE | 2
现报告存量模型 | 负荷分散系数 | 1 | 1.1 | 0 | 0 | 1 |  | 2.20～2.84 | 2.20～2.91 | FALSE | FALSE | TRUE | 2
现报告存量模型 | 负荷分散系数 | 1.1 | 1.15 | 0 | 0 | 1 |  | 2.20～2.91 | 2.20～2.91 | TRUE | TRUE | TRUE | 2
现报告存量模型 | 负荷分散系数 | 1 | 1.1 | 0 | 0 | 2 |  | 2.20～2.84 | 2.20～2.84 | TRUE | TRUE | TRUE | 2
现报告存量模型 | 负荷分散系数 | 1.1 | 1.15 | 0 | 0 | 2 |  | 2.20～2.84 | 2.20～2.84 | TRUE | TRUE | TRUE | 2
现报告存量模型 | 负荷分散系数 | 1 | 1.1 | 0 | 0 | 3 |  | 2.20～2.84 | 2.20～2.84 | TRUE | TRUE | TRUE | 2
现报告存量模型 | 负荷分散系数 | 1.1 | 1.15 | 0 | 0 | 3 |  | 2.20～2.84 | 2.20～2.84 | TRUE | TRUE | TRUE | 2
现报告存量模型 | 负荷分散系数 | 1 | 1.1 | 0 | 1 | 0 |  | 2.20～3.04 | 2.40～3.15 | FALSE | FALSE | TRUE | 2
现报告存量模型 | 负荷分散系数 | 1.1 | 1.15 | 0 | 1 | 0 |  | 2.40～3.15 | 2.40～3.15 | TRUE | TRUE | TRUE | 2
现报告存量模型 | 负荷分散系数 | 1 | 1.1 | 0 | 1 | 1 |  | 2.20～2.84 | 2.20～2.91 | FALSE | FALSE | TRUE | 2
现报告存量模型 | 负荷分散系数 | 1.1 | 1.15 | 0 | 1 | 1 |  | 2.20～2.91 | 2.20～2.91 | TRUE | TRUE | TRUE | 2
现报告存量模型 | 负荷分散系数 | 1 | 1.1 | 0 | 1 | 2 |  | 2.20～2.84 | 2.20～2.84 | TRUE | TRUE | TRUE | 2
现报告存量模型 | 负荷分散系数 | 1.1 | 1.15 | 0 | 1 | 2 |  | 2.20～2.84 | 2.20～2.84 | TRUE | TRUE | TRUE | 2
现报告存量模型 | 负荷分散系数 | 1 | 1.1 | 0 | 1 | 3 |  | 2.20～2.84 | 2.20～2.84 | TRUE | TRUE | TRUE | 2
现报告存量模型 | 负荷分散系数 | 1.1 | 1.15 | 0 | 1 | 3 |  | 2.20～2.84 | 2.20～2.84 | TRUE | TRUE | TRUE | 2
现报告存量模型 | 负荷分散系数 | 1 | 1.1 | 0 | 2 | 0 |  | 2.20～3.15 | 2.40～3.15 | FALSE | FALSE | TRUE | 2
现报告存量模型 | 负荷分散系数 | 1.1 | 1.15 | 0 | 2 | 0 |  | 2.40～3.15 | 2.40～3.15 | TRUE | TRUE | TRUE | 2
现报告存量模型 | 负荷分散系数 | 1 | 1.1 | 0 | 2 | 1 |  | 2.20～2.84 | 2.20～2.91 | FALSE | FALSE | TRUE | 2
现报告存量模型 | 负荷分散系数 | 1.1 | 1.15 | 0 | 2 | 1 |  | 2.20～2.91 | 2.20～2.91 | TRUE | TRUE | TRUE | 2
现报告存量模型 | 负荷分散系数 | 1 | 1.1 | 0 | 2 | 2 |  | 2.20～2.84 | 2.20～2.84 | TRUE | TRUE | TRUE | 2
现报告存量模型 | 负荷分散系数 | 1.1 | 1.15 | 0 | 2 | 2 |  | 2.20～2.84 | 2.20～2.84 | TRUE | TRUE | TRUE | 2
现报告存量模型 | 负荷分散系数 | 1 | 1.1 | 0 | 2 | 3 |  | 2.20～2.84 | 2.20～2.84 | TRUE | TRUE | TRUE | 2
现报告存量模型 | 负荷分散系数 | 1.1 | 1.15 | 0 | 2 | 3 |  | 2.20～2.84 | 2.20～2.84 | TRUE | TRUE | TRUE | 2
现报告存量模型 | 负荷分散系数 | 1 | 1.1 | 1 | 0 | 0 |  | 2.25～2.92 | 2.34～2.92 | FALSE | FALSE | TRUE | 2
现报告存量模型 | 负荷分散系数 | 1.1 | 1.15 | 1 | 0 | 0 |  | 2.34～2.92 | 2.34～2.92 | TRUE | TRUE | TRUE | 2
现报告存量模型 | 负荷分散系数 | 1 | 1.1 | 1 | 0 | 1 |  | 2.25～2.81 | 2.25～2.92 | FALSE | FALSE | TRUE | 2
现报告存量模型 | 负荷分散系数 | 1.1 | 1.15 | 1 | 0 | 1 |  | 2.25～2.92 | 2.25～2.92 | TRUE | TRUE | TRUE | 2
现报告存量模型 | 负荷分散系数 | 1 | 1.1 | 1 | 0 | 2 |  | 2.25～2.71 | 2.25～2.71 | TRUE | TRUE | TRUE | 2
现报告存量模型 | 负荷分散系数 | 1.1 | 1.15 | 1 | 0 | 2 |  | 2.25～2.71 | 2.25～2.71 | TRUE | TRUE | TRUE | 2
现报告存量模型 | 负荷分散系数 | 1 | 1.1 | 1 | 0 | 3 |  | 2.25～2.71 | 2.25～2.71 | TRUE | TRUE | TRUE | 2
现报告存量模型 | 负荷分散系数 | 1.1 | 1.15 | 1 | 0 | 3 |  | 2.25～2.71 | 2.25～2.71 | TRUE | TRUE | TRUE | 2
现报告存量模型 | 负荷分散系数 | 1 | 1.1 | 1 | 1 | 0 |  | 2.25～2.92 | 2.34～2.92 | FALSE | FALSE | TRUE | 2
现报告存量模型 | 负荷分散系数 | 1.1 | 1.15 | 1 | 1 | 0 |  | 2.34～2.92 | 2.42～2.92 | FALSE | FALSE | TRUE | 2
现报告存量模型 | 负荷分散系数 | 1 | 1.1 | 1 | 1 | 1 |  | 2.25～2.81 | 2.25～2.92 | FALSE | FALSE | TRUE | 2
现报告存量模型 | 负荷分散系数 | 1.1 | 1.15 | 1 | 1 | 1 |  | 2.25～2.92 | 2.25～2.92 | TRUE | TRUE | TRUE | 2
现报告存量模型 | 负荷分散系数 | 1 | 1.1 | 1 | 1 | 2 |  | 2.25～2.71 | 2.25～2.71 | TRUE | TRUE | TRUE | 2
现报告存量模型 | 负荷分散系数 | 1.1 | 1.15 | 1 | 1 | 2 |  | 2.25～2.71 | 2.25～2.71 | TRUE | TRUE | TRUE | 2
现报告存量模型 | 负荷分散系数 | 1 | 1.1 | 1 | 1 | 3 |  | 2.25～2.71 | 2.25～2.71 | TRUE | TRUE | TRUE | 2
现报告存量模型 | 负荷分散系数 | 1.1 | 1.15 | 1 | 1 | 3 |  | 2.25～2.71 | 2.25～2.71 | TRUE | TRUE | TRUE | 2
现报告存量模型 | 负荷分散系数 | 1 | 1.1 | 1 | 2 | 0 |  | 2.25～2.92 | 2.34～2.92 | FALSE | FALSE | TRUE | 2
现报告存量模型 | 负荷分散系数 | 1.1 | 1.15 | 1 | 2 | 0 |  | 2.34～2.92 | 2.42～2.92 | FALSE | FALSE | TRUE | 2
现报告存量模型 | 负荷分散系数 | 1 | 1.1 | 1 | 2 | 1 |  | 2.25～2.81 | 2.25～2.92 | FALSE | FALSE | TRUE | 2
现报告存量模型 | 负荷分散系数 | 1.1 | 1.15 | 1 | 2 | 1 |  | 2.25～2.92 | 2.25～2.92 | TRUE | TRUE | TRUE | 2
现报告存量模型 | 负荷分散系数 | 1 | 1.1 | 1 | 2 | 2 |  | 2.25～2.71 | 2.25～2.81 | FALSE | FALSE | TRUE | 2
现报告存量模型 | 负荷分散系数 | 1.1 | 1.15 | 1 | 2 | 2 |  | 2.25～2.81 | 2.25～2.81 | TRUE | TRUE | TRUE | 2
现报告存量模型 | 负荷分散系数 | 1 | 1.1 | 1 | 2 | 3 |  | 2.25～2.71 | 2.25～2.71 | TRUE | TRUE | TRUE | 2
现报告存量模型 | 负荷分散系数 | 1.1 | 1.15 | 1 | 2 | 3 |  | 2.25～2.71 | 2.25～2.71 | TRUE | TRUE | TRUE | 2
现报告存量模型 | 负荷分散系数 | 1 | 1.1 | 2 | 0 | 0 |  | 2.16～2.65 | 2.29～2.65 | FALSE | FALSE | TRUE | 2
现报告存量模型 | 负荷分散系数 | 1.1 | 1.15 | 2 | 0 | 0 |  | 2.29～2.65 | 2.29～2.65 | TRUE | TRUE | TRUE | 2
现报告存量模型 | 负荷分散系数 | 1 | 1.1 | 2 | 0 | 1 |  | 2.01～2.65 | 2.13～2.65 | FALSE | FALSE | TRUE | 2
现报告存量模型 | 负荷分散系数 | 1.1 | 1.15 | 2 | 0 | 1 |  | 2.13～2.65 | 2.16～2.65 | FALSE | FALSE | TRUE | 2
现报告存量模型 | 负荷分散系数 | 1 | 1.1 | 2 | 0 | 2 |  | 2.01～2.54 | 2.01～2.65 | FALSE | FALSE | TRUE | 2
现报告存量模型 | 负荷分散系数 | 1.1 | 1.15 | 2 | 0 | 2 |  | 2.01～2.65 | 2.01～2.65 | TRUE | TRUE | TRUE | 2
现报告存量模型 | 负荷分散系数 | 1 | 1.1 | 2 | 0 | 3 |  | 2.01～2.54 | 2.01～2.54 | TRUE | TRUE | TRUE | 2
现报告存量模型 | 负荷分散系数 | 1.1 | 1.15 | 2 | 0 | 3 |  | 2.01～2.54 | 2.01～2.54 | TRUE | TRUE | TRUE | 2
现报告存量模型 | 负荷分散系数 | 1 | 1.1 | 2 | 1 | 0 |  | 2.16～2.65 | 2.29～2.65 | FALSE | FALSE | TRUE | 2
现报告存量模型 | 负荷分散系数 | 1.1 | 1.15 | 2 | 1 | 0 |  | 2.29～2.65 | 2.29～2.65 | TRUE | TRUE | TRUE | 2
现报告存量模型 | 负荷分散系数 | 1 | 1.1 | 2 | 1 | 1 |  | 2.13～2.65 | 2.13～2.65 | TRUE | TRUE | TRUE | 2
现报告存量模型 | 负荷分散系数 | 1.1 | 1.15 | 2 | 1 | 1 |  | 2.13～2.65 | 2.16～2.65 | FALSE | FALSE | TRUE | 2
现报告存量模型 | 负荷分散系数 | 1 | 1.1 | 2 | 1 | 2 |  | 2.01～2.54 | 2.01～2.65 | FALSE | FALSE | TRUE | 2
现报告存量模型 | 负荷分散系数 | 1.1 | 1.15 | 2 | 1 | 2 |  | 2.01～2.65 | 2.01～2.65 | TRUE | TRUE | TRUE | 2
现报告存量模型 | 负荷分散系数 | 1 | 1.1 | 2 | 1 | 3 |  | 2.01～2.54 | 2.01～2.54 | TRUE | TRUE | TRUE | 2
现报告存量模型 | 负荷分散系数 | 1.1 | 1.15 | 2 | 1 | 3 |  | 2.01～2.54 | 2.01～2.54 | TRUE | TRUE | TRUE | 2
现报告存量模型 | 负荷分散系数 | 1 | 1.1 | 2 | 2 | 0 |  | 2.16～2.65 | 2.29～2.65 | FALSE | FALSE | TRUE | 2
现报告存量模型 | 负荷分散系数 | 1.1 | 1.15 | 2 | 2 | 0 |  | 2.29～2.65 | 2.29～2.65 | TRUE | TRUE | TRUE | 2
现报告存量模型 | 负荷分散系数 | 1 | 1.1 | 2 | 2 | 1 |  | 2.13～2.65 | 2.13～2.65 | TRUE | TRUE | TRUE | 2
现报告存量模型 | 负荷分散系数 | 1.1 | 1.15 | 2 | 2 | 1 |  | 2.13～2.65 | 2.16～2.65 | FALSE | FALSE | TRUE | 2
现报告存量模型 | 负荷分散系数 | 1 | 1.1 | 2 | 2 | 2 |  | 2.01～2.65 | 2.01～2.65 | TRUE | TRUE | TRUE | 2
现报告存量模型 | 负荷分散系数 | 1.1 | 1.15 | 2 | 2 | 2 |  | 2.01～2.65 | 2.01～2.65 | TRUE | TRUE | TRUE | 2
现报告存量模型 | 负荷分散系数 | 1 | 1.1 | 2 | 2 | 3 |  | 2.01～2.65 | 2.01～2.65 | TRUE | TRUE | TRUE | 2
现报告存量模型 | 负荷分散系数 | 1.1 | 1.15 | 2 | 2 | 3 |  | 2.01～2.65 | 2.01～2.65 | TRUE | TRUE | TRUE | 2
现报告存量模型 | 负荷分散系数 | 1 | 1.1 | 3 | 0 | 0 |  | 2.23～2.49 | 2.23～2.49 | TRUE | TRUE | TRUE | 2
现报告存量模型 | 负荷分散系数 | 1.1 | 1.15 | 3 | 0 | 0 |  | 2.23～2.49 | 2.45～2.50 | FALSE | FALSE | TRUE | 2
现报告存量模型 | 负荷分散系数 | 1 | 1.1 | 3 | 0 | 1 |  | 2.01～2.42 | 2.08～2.49 | FALSE | FALSE | TRUE | 2
现报告存量模型 | 负荷分散系数 | 1.1 | 1.15 | 3 | 0 | 1 |  | 2.08～2.49 | 2.08～2.49 | TRUE | TRUE | TRUE | 2
现报告存量模型 | 负荷分散系数 | 1 | 1.1 | 3 | 0 | 2 |  | 1.93～2.42 | 1.93～2.42 | TRUE | TRUE | TRUE | 2
现报告存量模型 | 负荷分散系数 | 1.1 | 1.15 | 3 | 0 | 2 |  | 1.93～2.42 | 1.93～2.42 | TRUE | TRUE | TRUE | 2
现报告存量模型 | 负荷分散系数 | 1 | 1.1 | 3 | 0 | 3 |  | 1.80～2.42 | 1.80～2.42 | TRUE | TRUE | TRUE | 2
现报告存量模型 | 负荷分散系数 | 1.1 | 1.15 | 3 | 0 | 3 |  | 1.80～2.42 | 1.80～2.42 | TRUE | TRUE | TRUE | 2
现报告存量模型 | 负荷分散系数 | 1 | 1.1 | 3 | 1 | 0 |  | 2.23～2.49 | 2.23～2.49 | TRUE | TRUE | TRUE | 2
现报告存量模型 | 负荷分散系数 | 1.1 | 1.15 | 3 | 1 | 0 |  | 2.23～2.49 | 2.45～2.50 | FALSE | FALSE | TRUE | 2
现报告存量模型 | 负荷分散系数 | 1 | 1.1 | 3 | 1 | 1 |  | 2.01～2.42 | 2.08～2.49 | FALSE | FALSE | TRUE | 2
现报告存量模型 | 负荷分散系数 | 1.1 | 1.15 | 3 | 1 | 1 |  | 2.08～2.49 | 2.23～2.49 | FALSE | FALSE | TRUE | 2
现报告存量模型 | 负荷分散系数 | 1 | 1.1 | 3 | 1 | 2 |  | 1.93～2.42 | 1.93～2.42 | TRUE | TRUE | TRUE | 2
现报告存量模型 | 负荷分散系数 | 1.1 | 1.15 | 3 | 1 | 2 |  | 1.93～2.42 | 1.93～2.42 | TRUE | TRUE | TRUE | 2
现报告存量模型 | 负荷分散系数 | 1 | 1.1 | 3 | 1 | 3 |  | 1.80～2.42 | 1.80～2.42 | TRUE | TRUE | TRUE | 2
现报告存量模型 | 负荷分散系数 | 1.1 | 1.15 | 3 | 1 | 3 |  | 1.80～2.42 | 1.80～2.42 | TRUE | TRUE | TRUE | 2
现报告存量模型 | 负荷分散系数 | 1 | 1.1 | 3 | 2 | 0 |  | 2.23～2.49 | 2.23～2.49 | TRUE | TRUE | TRUE | 2
现报告存量模型 | 负荷分散系数 | 1.1 | 1.15 | 3 | 2 | 0 |  | 2.23～2.49 | 2.45～2.50 | FALSE | FALSE | TRUE | 2
现报告存量模型 | 负荷分散系数 | 1 | 1.1 | 3 | 2 | 1 |  | 2.08～2.42 | 2.08～2.49 | FALSE | FALSE | TRUE | 2
现报告存量模型 | 负荷分散系数 | 1.1 | 1.15 | 3 | 2 | 1 |  | 2.08～2.49 | 2.23～2.59 | FALSE | FALSE | TRUE | 2
现报告存量模型 | 负荷分散系数 | 1 | 1.1 | 3 | 2 | 2 |  | 1.93～2.42 | 1.93～2.42 | TRUE | TRUE | TRUE | 2
现报告存量模型 | 负荷分散系数 | 1.1 | 1.15 | 3 | 2 | 2 |  | 1.93～2.42 | 1.93～2.42 | TRUE | TRUE | TRUE | 2
现报告存量模型 | 负荷分散系数 | 1 | 1.1 | 3 | 2 | 3 |  | 1.80～2.42 | 1.80～2.42 | TRUE | TRUE | TRUE | 2
现报告存量模型 | 负荷分散系数 | 1.1 | 1.15 | 3 | 2 | 3 |  | 1.80～2.42 | 1.80～2.42 | TRUE | TRUE | TRUE | 2
本轮存量改造 | 装机渗透率 | 0.5 | 1.5 | 0 | 0.1 | 0 | 1 | 2.00～2.00 | 2.00～2.20 | FALSE | FALSE | TRUE
本轮存量改造 | 装机渗透率 | 1.5 | 2.5 | 0 | 0.1 | 0 | 1 | 2.00～2.20 | 2.64～2.64 | FALSE | FALSE | FALSE
本轮存量改造 | 装机渗透率 | 0.5 | 1.5 | 0 | 0.1 | 0 | 1.1 | 2.00～2.20 | 2.00～2.20 | TRUE | TRUE | TRUE
本轮存量改造 | 装机渗透率 | 1.5 | 2.5 | 0 | 0.1 | 0 | 1.1 | 2.00～2.20 | 2.64～2.84 | FALSE | FALSE | FALSE
本轮存量改造 | 装机渗透率 | 0.5 | 1.5 | 0 | 0.1 | 0 | 1.15 | 2.00～2.40 | 2.00～2.40 | TRUE | TRUE | TRUE
本轮存量改造 | 装机渗透率 | 1.5 | 2.5 | 0 | 0.1 | 0 | 1.15 | 2.00～2.40 | 2.64～2.84 | FALSE | FALSE | FALSE
本轮存量改造 | 装机渗透率 | 0.5 | 1.5 | 0 | 0.1 | 1 | 1 | 2.00～2.00 | 2.00～2.20 | FALSE | FALSE | TRUE
本轮存量改造 | 装机渗透率 | 1.5 | 2.5 | 0 | 0.1 | 1 | 1 | 2.00～2.20 | 2.64～2.64 | FALSE | FALSE | FALSE
本轮存量改造 | 装机渗透率 | 0.5 | 1.5 | 0 | 0.1 | 1 | 1.1 | 2.00～2.00 | 2.00～2.20 | FALSE | FALSE | TRUE
本轮存量改造 | 装机渗透率 | 1.5 | 2.5 | 0 | 0.1 | 1 | 1.1 | 2.00～2.20 | 2.64～2.64 | FALSE | FALSE | FALSE
本轮存量改造 | 装机渗透率 | 0.5 | 1.5 | 0 | 0.1 | 1 | 1.15 | 2.00～2.00 | 2.00～2.20 | FALSE | FALSE | TRUE
本轮存量改造 | 装机渗透率 | 1.5 | 2.5 | 0 | 0.1 | 1 | 1.15 | 2.00～2.20 | 2.64～2.64 | FALSE | FALSE | FALSE
本轮存量改造 | 装机渗透率 | 0.5 | 1.5 | 0 | 0.1 | 2 | 1 | 2.00～2.00 | 2.00～2.20 | FALSE | FALSE | TRUE
本轮存量改造 | 装机渗透率 | 1.5 | 2.5 | 0 | 0.1 | 2 | 1 | 2.00～2.20 | 2.64～2.64 | FALSE | FALSE | FALSE
本轮存量改造 | 装机渗透率 | 0.5 | 1.5 | 0 | 0.1 | 2 | 1.1 | 2.00～2.00 | 2.00～2.20 | FALSE | FALSE | TRUE
本轮存量改造 | 装机渗透率 | 1.5 | 2.5 | 0 | 0.1 | 2 | 1.1 | 2.00～2.20 | 2.64～2.64 | FALSE | FALSE | FALSE
本轮存量改造 | 装机渗透率 | 0.5 | 1.5 | 0 | 0.1 | 2 | 1.15 | 2.00～2.00 | 2.00～2.20 | FALSE | FALSE | TRUE
本轮存量改造 | 装机渗透率 | 1.5 | 2.5 | 0 | 0.1 | 2 | 1.15 | 2.00～2.20 | 2.64～2.64 | FALSE | FALSE | FALSE
本轮存量改造 | 装机渗透率 | 0.5 | 1.5 | 0 | 0.1 | 3 | 1 | 2.00～2.00 | 2.00～2.20 | FALSE | FALSE | TRUE
本轮存量改造 | 装机渗透率 | 1.5 | 2.5 | 0 | 0.1 | 3 | 1 | 2.00～2.20 | 2.64～2.64 | FALSE | FALSE | FALSE
本轮存量改造 | 装机渗透率 | 0.5 | 1.5 | 0 | 0.1 | 3 | 1.1 | 2.00～2.00 | 2.00～2.20 | FALSE | FALSE | TRUE
本轮存量改造 | 装机渗透率 | 1.5 | 2.5 | 0 | 0.1 | 3 | 1.1 | 2.00～2.20 | 2.64～2.64 | FALSE | FALSE | FALSE
本轮存量改造 | 装机渗透率 | 0.5 | 1.5 | 0 | 0.1 | 3 | 1.15 | 2.00～2.00 | 2.00～2.20 | FALSE | FALSE | TRUE
本轮存量改造 | 装机渗透率 | 1.5 | 2.5 | 0 | 0.1 | 3 | 1.15 | 2.00～2.20 | 2.64～2.64 | FALSE | FALSE | FALSE
本轮存量改造 | 装机渗透率 | 0.5 | 1.5 | 0 | 0.3 | 0 | 1 | 2.00～2.00 | 2.00～2.20 | FALSE | FALSE | TRUE
本轮存量改造 | 装机渗透率 | 1.5 | 2.5 | 0 | 0.3 | 0 | 1 | 2.00～2.20 | 2.64～2.84 | FALSE | FALSE | FALSE
本轮存量改造 | 装机渗透率 | 0.5 | 1.5 | 0 | 0.3 | 0 | 1.1 | 2.00～2.20 | 2.20～2.20 | FALSE | FALSE | TRUE
本轮存量改造 | 装机渗透率 | 1.5 | 2.5 | 0 | 0.3 | 0 | 1.1 | 2.20～2.20 | 2.64～2.84 | FALSE | FALSE | FALSE
本轮存量改造 | 装机渗透率 | 0.5 | 1.5 | 0 | 0.3 | 0 | 1.15 | 2.00～2.40 | 2.20～2.40 | FALSE | FALSE | TRUE
本轮存量改造 | 装机渗透率 | 1.5 | 2.5 | 0 | 0.3 | 0 | 1.15 | 2.20～2.40 | 2.64～2.84 | FALSE | FALSE | FALSE
本轮存量改造 | 装机渗透率 | 0.5 | 1.5 | 0 | 0.3 | 1 | 1 | 2.00～2.00 | 2.00～2.20 | FALSE | FALSE | TRUE
本轮存量改造 | 装机渗透率 | 1.5 | 2.5 | 0 | 0.3 | 1 | 1 | 2.00～2.20 | 2.64～2.64 | FALSE | FALSE | FALSE
本轮存量改造 | 装机渗透率 | 0.5 | 1.5 | 0 | 0.3 | 1 | 1.1 | 2.00～2.00 | 2.00～2.20 | FALSE | FALSE | TRUE
本轮存量改造 | 装机渗透率 | 1.5 | 2.5 | 0 | 0.3 | 1 | 1.1 | 2.00～2.20 | 2.64～2.64 | FALSE | FALSE | FALSE
本轮存量改造 | 装机渗透率 | 0.5 | 1.5 | 0 | 0.3 | 1 | 1.15 | 2.00～2.00 | 2.20～2.20 | FALSE | FALSE | FALSE
本轮存量改造 | 装机渗透率 | 1.5 | 2.5 | 0 | 0.3 | 1 | 1.15 | 2.20～2.20 | 2.64～2.64 | FALSE | FALSE | FALSE
本轮存量改造 | 装机渗透率 | 0.5 | 1.5 | 0 | 0.3 | 2 | 1 | 2.00～2.00 | 2.00～2.20 | FALSE | FALSE | TRUE
本轮存量改造 | 装机渗透率 | 1.5 | 2.5 | 0 | 0.3 | 2 | 1 | 2.00～2.20 | 2.64～2.64 | FALSE | FALSE | FALSE
本轮存量改造 | 装机渗透率 | 0.5 | 1.5 | 0 | 0.3 | 2 | 1.1 | 2.00～2.00 | 2.00～2.20 | FALSE | FALSE | TRUE
本轮存量改造 | 装机渗透率 | 1.5 | 2.5 | 0 | 0.3 | 2 | 1.1 | 2.00～2.20 | 2.64～2.64 | FALSE | FALSE | FALSE
本轮存量改造 | 装机渗透率 | 0.5 | 1.5 | 0 | 0.3 | 2 | 1.15 | 2.00～2.00 | 2.00～2.20 | FALSE | FALSE | TRUE
本轮存量改造 | 装机渗透率 | 1.5 | 2.5 | 0 | 0.3 | 2 | 1.15 | 2.00～2.20 | 2.64～2.64 | FALSE | FALSE | FALSE
本轮存量改造 | 装机渗透率 | 0.5 | 1.5 | 0 | 0.3 | 3 | 1 | 2.00～2.00 | 2.00～2.20 | FALSE | FALSE | TRUE
本轮存量改造 | 装机渗透率 | 1.5 | 2.5 | 0 | 0.3 | 3 | 1 | 2.00～2.20 | 2.64～2.64 | FALSE | FALSE | FALSE
本轮存量改造 | 装机渗透率 | 0.5 | 1.5 | 0 | 0.3 | 3 | 1.1 | 2.00～2.00 | 2.00～2.20 | FALSE | FALSE | TRUE
本轮存量改造 | 装机渗透率 | 1.5 | 2.5 | 0 | 0.3 | 3 | 1.1 | 2.00～2.20 | 2.64～2.64 | FALSE | FALSE | FALSE
本轮存量改造 | 装机渗透率 | 0.5 | 1.5 | 0 | 0.3 | 3 | 1.15 | 2.00～2.00 | 2.00～2.20 | FALSE | FALSE | TRUE
本轮存量改造 | 装机渗透率 | 1.5 | 2.5 | 0 | 0.3 | 3 | 1.15 | 2.00～2.20 | 2.64～2.64 | FALSE | FALSE | FALSE
本轮存量改造 | 装机渗透率 | 0.5 | 1.5 | 0 | 0.5 | 0 | 1 | 2.00～2.00 | 2.20～2.20 | FALSE | FALSE | FALSE
本轮存量改造 | 装机渗透率 | 1.5 | 2.5 | 0 | 0.5 | 0 | 1 | 2.20～2.20 | 2.64～2.84 | FALSE | FALSE | FALSE
本轮存量改造 | 装机渗透率 | 0.5 | 1.5 | 0 | 0.5 | 0 | 1.1 | 2.00～2.20 | 2.20～2.20 | FALSE | FALSE | TRUE
本轮存量改造 | 装机渗透率 | 1.5 | 2.5 | 0 | 0.5 | 0 | 1.1 | 2.20～2.20 | 2.64～2.84 | FALSE | FALSE | FALSE
本轮存量改造 | 装机渗透率 | 0.5 | 1.5 | 0 | 0.5 | 0 | 1.15 | 2.00～2.40 | 2.20～2.40 | FALSE | FALSE | TRUE
本轮存量改造 | 装机渗透率 | 1.5 | 2.5 | 0 | 0.5 | 0 | 1.15 | 2.20～2.40 | 2.64～2.84 | FALSE | FALSE | FALSE
本轮存量改造 | 装机渗透率 | 0.5 | 1.5 | 0 | 0.5 | 1 | 1 | 2.00～2.00 | 2.20～2.20 | FALSE | FALSE | FALSE
本轮存量改造 | 装机渗透率 | 1.5 | 2.5 | 0 | 0.5 | 1 | 1 | 2.20～2.20 | 2.64～2.64 | FALSE | FALSE | FALSE
本轮存量改造 | 装机渗透率 | 0.5 | 1.5 | 0 | 0.5 | 1 | 1.1 | 2.00～2.00 | 2.20～2.20 | FALSE | FALSE | FALSE
本轮存量改造 | 装机渗透率 | 1.5 | 2.5 | 0 | 0.5 | 1 | 1.1 | 2.20～2.20 | 2.64～2.64 | FALSE | FALSE | FALSE
本轮存量改造 | 装机渗透率 | 0.5 | 1.5 | 0 | 0.5 | 1 | 1.15 | 2.00～2.00 | 2.20～2.20 | FALSE | FALSE | FALSE
本轮存量改造 | 装机渗透率 | 1.5 | 2.5 | 0 | 0.5 | 1 | 1.15 | 2.20～2.20 | 2.64～2.64 | FALSE | FALSE | FALSE
本轮存量改造 | 装机渗透率 | 0.5 | 1.5 | 0 | 0.5 | 2 | 1 | 2.00～2.00 | 2.20～2.20 | FALSE | FALSE | FALSE
本轮存量改造 | 装机渗透率 | 1.5 | 2.5 | 0 | 0.5 | 2 | 1 | 2.20～2.20 | 2.64～2.64 | FALSE | FALSE | FALSE
本轮存量改造 | 装机渗透率 | 0.5 | 1.5 | 0 | 0.5 | 2 | 1.1 | 2.00～2.00 | 2.20～2.20 | FALSE | FALSE | FALSE
本轮存量改造 | 装机渗透率 | 1.5 | 2.5 | 0 | 0.5 | 2 | 1.1 | 2.20～2.20 | 2.64～2.64 | FALSE | FALSE | FALSE
本轮存量改造 | 装机渗透率 | 0.5 | 1.5 | 0 | 0.5 | 2 | 1.15 | 2.00～2.00 | 2.20～2.20 | FALSE | FALSE | FALSE
本轮存量改造 | 装机渗透率 | 1.5 | 2.5 | 0 | 0.5 | 2 | 1.15 | 2.20～2.20 | 2.64～2.64 | FALSE | FALSE | FALSE
本轮存量改造 | 装机渗透率 | 0.5 | 1.5 | 0 | 0.5 | 3 | 1 | 2.00～2.00 | 2.20～2.20 | FALSE | FALSE | FALSE
本轮存量改造 | 装机渗透率 | 1.5 | 2.5 | 0 | 0.5 | 3 | 1 | 2.20～2.20 | 2.64～2.64 | FALSE | FALSE | FALSE
本轮存量改造 | 装机渗透率 | 0.5 | 1.5 | 0 | 0.5 | 3 | 1.1 | 2.00～2.00 | 2.20～2.20 | FALSE | FALSE | FALSE
本轮存量改造 | 装机渗透率 | 1.5 | 2.5 | 0 | 0.5 | 3 | 1.1 | 2.20～2.20 | 2.64～2.64 | FALSE | FALSE | FALSE
本轮存量改造 | 装机渗透率 | 0.5 | 1.5 | 0 | 0.5 | 3 | 1.15 | 2.00～2.00 | 2.20～2.20 | FALSE | FALSE | FALSE
本轮存量改造 | 装机渗透率 | 1.5 | 2.5 | 0 | 0.5 | 3 | 1.15 | 2.20～2.20 | 2.64～2.64 | FALSE | FALSE | FALSE
本轮存量改造 | 装机渗透率 | 0.5 | 1.5 | 0.04 | 0.1 | 0 | 1 | 1.70～2.06 | 1.88～2.06 | FALSE | FALSE | TRUE
本轮存量改造 | 装机渗透率 | 1.5 | 2.5 | 0.04 | 0.1 | 0 | 1 | 1.88～2.06 | 2.42～2.69 | FALSE | FALSE | FALSE
本轮存量改造 | 装机渗透率 | 0.5 | 1.5 | 0.04 | 0.1 | 0 | 1.1 | 1.88～2.23 | 1.88～2.23 | TRUE | TRUE | TRUE
本轮存量改造 | 装机渗透率 | 1.5 | 2.5 | 0.04 | 0.1 | 0 | 1.1 | 1.88～2.23 | 2.42～2.69 | FALSE | FALSE | FALSE
本轮存量改造 | 装机渗透率 | 0.5 | 1.5 | 0.04 | 0.1 | 0 | 1.15 | 2.05～2.23 | 2.05～2.23 | TRUE | TRUE | TRUE
本轮存量改造 | 装机渗透率 | 1.5 | 2.5 | 0.04 | 0.1 | 0 | 1.15 | 2.05～2.23 | 2.59～2.69 | FALSE | FALSE | FALSE
本轮存量改造 | 装机渗透率 | 0.5 | 1.5 | 0.04 | 0.1 | 1 | 1 | 1.70～1.71 | 1.88～1.89 | FALSE | FALSE | FALSE
本轮存量改造 | 装机渗透率 | 1.5 | 2.5 | 0.04 | 0.1 | 1 | 1 | 1.88～1.89 | 2.35～2.48 | FALSE | FALSE | FALSE
本轮存量改造 | 装机渗透率 | 0.5 | 1.5 | 0.04 | 0.1 | 1 | 1.1 | 1.70～1.89 | 1.88～1.89 | FALSE | FALSE | TRUE
本轮存量改造 | 装机渗透率 | 1.5 | 2.5 | 0.04 | 0.1 | 1 | 1.1 | 1.88～1.89 | 2.42～2.48 | FALSE | FALSE | FALSE
本轮存量改造 | 装机渗透率 | 0.5 | 1.5 | 0.04 | 0.1 | 1 | 1.15 | 1.88～1.89 | 1.88～1.89 | TRUE | TRUE | TRUE
本轮存量改造 | 装机渗透率 | 1.5 | 2.5 | 0.04 | 0.1 | 1 | 1.15 | 1.88～1.89 | 2.42～2.48 | FALSE | FALSE | FALSE
本轮存量改造 | 装机渗透率 | 0.5 | 1.5 | 0.04 | 0.1 | 2 | 1 | 1.70～1.71 | 1.88～1.89 | FALSE | FALSE | FALSE
本轮存量改造 | 装机渗透率 | 1.5 | 2.5 | 0.04 | 0.1 | 2 | 1 | 1.88～1.89 | 2.35～2.36 | FALSE | FALSE | FALSE
本轮存量改造 | 装机渗透率 | 0.5 | 1.5 | 0.04 | 0.1 | 2 | 1.1 | 1.70～1.71 | 1.88～1.89 | FALSE | FALSE | FALSE
本轮存量改造 | 装机渗透率 | 1.5 | 2.5 | 0.04 | 0.1 | 2 | 1.1 | 1.88～1.89 | 2.35～2.36 | FALSE | FALSE | FALSE
本轮存量改造 | 装机渗透率 | 0.5 | 1.5 | 0.04 | 0.1 | 2 | 1.15 | 1.70～1.71 | 1.88～1.89 | FALSE | FALSE | FALSE
本轮存量改造 | 装机渗透率 | 1.5 | 2.5 | 0.04 | 0.1 | 2 | 1.15 | 1.88～1.89 | 2.35～2.36 | FALSE | FALSE | FALSE
本轮存量改造 | 装机渗透率 | 0.5 | 1.5 | 0.04 | 0.1 | 3 | 1 | 1.70～1.71 | 1.88～1.89 | FALSE | FALSE | FALSE
本轮存量改造 | 装机渗透率 | 1.5 | 2.5 | 0.04 | 0.1 | 3 | 1 | 1.88～1.89 | 2.35～2.36 | FALSE | FALSE | FALSE
本轮存量改造 | 装机渗透率 | 0.5 | 1.5 | 0.04 | 0.1 | 3 | 1.1 | 1.70～1.71 | 1.88～1.89 | FALSE | FALSE | FALSE
本轮存量改造 | 装机渗透率 | 1.5 | 2.5 | 0.04 | 0.1 | 3 | 1.1 | 1.88～1.89 | 2.35～2.36 | FALSE | FALSE | FALSE
本轮存量改造 | 装机渗透率 | 0.5 | 1.5 | 0.04 | 0.1 | 3 | 1.15 | 1.70～1.71 | 1.88～1.89 | FALSE | FALSE | FALSE
本轮存量改造 | 装机渗透率 | 1.5 | 2.5 | 0.04 | 0.1 | 3 | 1.15 | 1.88～1.89 | 2.35～2.36 | FALSE | FALSE | FALSE
本轮存量改造 | 装机渗透率 | 0.5 | 1.5 | 0.04 | 0.3 | 0 | 1 | 1.70～2.06 | 1.88～2.06 | FALSE | FALSE | TRUE
本轮存量改造 | 装机渗透率 | 1.5 | 2.5 | 0.04 | 0.3 | 0 | 1 | 1.88～2.06 | 2.42～2.69 | FALSE | FALSE | FALSE
本轮存量改造 | 装机渗透率 | 0.5 | 1.5 | 0.04 | 0.3 | 0 | 1.1 | 1.88～2.23 | 1.88～2.23 | TRUE | TRUE | TRUE
本轮存量改造 | 装机渗透率 | 1.5 | 2.5 | 0.04 | 0.3 | 0 | 1.1 | 1.88～2.23 | 2.42～2.69 | FALSE | FALSE | FALSE
本轮存量改造 | 装机渗透率 | 0.5 | 1.5 | 0.04 | 0.3 | 0 | 1.15 | 2.05～2.23 | 2.05～2.23 | TRUE | TRUE | TRUE
本轮存量改造 | 装机渗透率 | 1.5 | 2.5 | 0.04 | 0.3 | 0 | 1.15 | 2.05～2.23 | 2.59～2.69 | FALSE | FALSE | FALSE
本轮存量改造 | 装机渗透率 | 0.5 | 1.5 | 0.04 | 0.3 | 1 | 1 | 1.70～1.71 | 1.88～1.89 | FALSE | FALSE | FALSE
本轮存量改造 | 装机渗透率 | 1.5 | 2.5 | 0.04 | 0.3 | 1 | 1 | 1.88～1.89 | 2.35～2.48 | FALSE | FALSE | FALSE
本轮存量改造 | 装机渗透率 | 0.5 | 1.5 | 0.04 | 0.3 | 1 | 1.1 | 1.70～1.89 | 1.88～1.89 | FALSE | FALSE | TRUE
本轮存量改造 | 装机渗透率 | 1.5 | 2.5 | 0.04 | 0.3 | 1 | 1.1 | 1.88～1.89 | 2.42～2.48 | FALSE | FALSE | FALSE
本轮存量改造 | 装机渗透率 | 0.5 | 1.5 | 0.04 | 0.3 | 1 | 1.15 | 1.88～1.89 | 1.88～1.89 | TRUE | TRUE | TRUE
本轮存量改造 | 装机渗透率 | 1.5 | 2.5 | 0.04 | 0.3 | 1 | 1.15 | 1.88～1.89 | 2.42～2.48 | FALSE | FALSE | FALSE
本轮存量改造 | 装机渗透率 | 0.5 | 1.5 | 0.04 | 0.3 | 2 | 1 | 1.70～1.71 | 1.88～1.89 | FALSE | FALSE | FALSE
本轮存量改造 | 装机渗透率 | 1.5 | 2.5 | 0.04 | 0.3 | 2 | 1 | 1.88～1.89 | 2.35～2.36 | FALSE | FALSE | FALSE
本轮存量改造 | 装机渗透率 | 0.5 | 1.5 | 0.04 | 0.3 | 2 | 1.1 | 1.70～1.71 | 1.88～1.89 | FALSE | FALSE | FALSE
本轮存量改造 | 装机渗透率 | 1.5 | 2.5 | 0.04 | 0.3 | 2 | 1.1 | 1.88～1.89 | 2.35～2.36 | FALSE | FALSE | FALSE
本轮存量改造 | 装机渗透率 | 0.5 | 1.5 | 0.04 | 0.3 | 2 | 1.15 | 1.70～1.71 | 1.88～1.89 | FALSE | FALSE | FALSE
本轮存量改造 | 装机渗透率 | 1.5 | 2.5 | 0.04 | 0.3 | 2 | 1.15 | 1.88～1.89 | 2.35～2.36 | FALSE | FALSE | FALSE
本轮存量改造 | 装机渗透率 | 0.5 | 1.5 | 0.04 | 0.3 | 3 | 1 | 1.70～1.71 | 1.88～1.89 | FALSE | FALSE | FALSE
本轮存量改造 | 装机渗透率 | 1.5 | 2.5 | 0.04 | 0.3 | 3 | 1 | 1.88～1.89 | 2.35～2.36 | FALSE | FALSE | FALSE
本轮存量改造 | 装机渗透率 | 0.5 | 1.5 | 0.04 | 0.3 | 3 | 1.1 | 1.70～1.71 | 1.88～1.89 | FALSE | FALSE | FALSE
本轮存量改造 | 装机渗透率 | 1.5 | 2.5 | 0.04 | 0.3 | 3 | 1.1 | 1.88～1.89 | 2.35～2.36 | FALSE | FALSE | FALSE
本轮存量改造 | 装机渗透率 | 0.5 | 1.5 | 0.04 | 0.3 | 3 | 1.15 | 1.70～1.71 | 1.88～1.89 | FALSE | FALSE | FALSE
本轮存量改造 | 装机渗透率 | 1.5 | 2.5 | 0.04 | 0.3 | 3 | 1.15 | 1.88～1.89 | 2.35～2.36 | FALSE | FALSE | FALSE
本轮存量改造 | 装机渗透率 | 0.5 | 1.5 | 0.04 | 0.5 | 0 | 1 | 1.70～2.06 | 1.88～2.06 | FALSE | FALSE | TRUE
本轮存量改造 | 装机渗透率 | 1.5 | 2.5 | 0.04 | 0.5 | 0 | 1 | 1.88～2.06 | 2.42～2.69 | FALSE | FALSE | FALSE
本轮存量改造 | 装机渗透率 | 0.5 | 1.5 | 0.04 | 0.5 | 0 | 1.1 | 1.88～2.23 | 1.88～2.23 | TRUE | TRUE | TRUE
本轮存量改造 | 装机渗透率 | 1.5 | 2.5 | 0.04 | 0.5 | 0 | 1.1 | 1.88～2.23 | 2.42～2.69 | FALSE | FALSE | FALSE
本轮存量改造 | 装机渗透率 | 0.5 | 1.5 | 0.04 | 0.5 | 0 | 1.15 | 2.05～2.23 | 2.05～2.23 | TRUE | TRUE | TRUE
本轮存量改造 | 装机渗透率 | 1.5 | 2.5 | 0.04 | 0.5 | 0 | 1.15 | 2.05～2.23 | 2.59～2.69 | FALSE | FALSE | FALSE
本轮存量改造 | 装机渗透率 | 0.5 | 1.5 | 0.04 | 0.5 | 1 | 1 | 1.70～1.71 | 1.88～1.89 | FALSE | FALSE | FALSE
本轮存量改造 | 装机渗透率 | 1.5 | 2.5 | 0.04 | 0.5 | 1 | 1 | 1.88～1.89 | 2.35～2.48 | FALSE | FALSE | FALSE
本轮存量改造 | 装机渗透率 | 0.5 | 1.5 | 0.04 | 0.5 | 1 | 1.1 | 1.70～1.89 | 1.88～1.89 | FALSE | FALSE | TRUE
本轮存量改造 | 装机渗透率 | 1.5 | 2.5 | 0.04 | 0.5 | 1 | 1.1 | 1.88～1.89 | 2.42～2.48 | FALSE | FALSE | FALSE
本轮存量改造 | 装机渗透率 | 0.5 | 1.5 | 0.04 | 0.5 | 1 | 1.15 | 1.88～1.89 | 1.88～1.89 | TRUE | TRUE | TRUE
本轮存量改造 | 装机渗透率 | 1.5 | 2.5 | 0.04 | 0.5 | 1 | 1.15 | 1.88～1.89 | 2.42～2.48 | FALSE | FALSE | FALSE
本轮存量改造 | 装机渗透率 | 0.5 | 1.5 | 0.04 | 0.5 | 2 | 1 | 1.70～1.71 | 1.88～1.89 | FALSE | FALSE | FALSE
本轮存量改造 | 装机渗透率 | 1.5 | 2.5 | 0.04 | 0.5 | 2 | 1 | 1.88～1.89 | 2.35～2.36 | FALSE | FALSE | FALSE
本轮存量改造 | 装机渗透率 | 0.5 | 1.5 | 0.04 | 0.5 | 2 | 1.1 | 1.70～1.71 | 1.88～1.89 | FALSE | FALSE | FALSE
本轮存量改造 | 装机渗透率 | 1.5 | 2.5 | 0.04 | 0.5 | 2 | 1.1 | 1.88～1.89 | 2.35～2.36 | FALSE | FALSE | FALSE
本轮存量改造 | 装机渗透率 | 0.5 | 1.5 | 0.04 | 0.5 | 2 | 1.15 | 1.70～1.71 | 1.88～1.89 | FALSE | FALSE | FALSE
本轮存量改造 | 装机渗透率 | 1.5 | 2.5 | 0.04 | 0.5 | 2 | 1.15 | 1.88～1.89 | 2.35～2.36 | FALSE | FALSE | FALSE
本轮存量改造 | 装机渗透率 | 0.5 | 1.5 | 0.04 | 0.5 | 3 | 1 | 1.70～1.71 | 1.88～1.89 | FALSE | FALSE | FALSE
本轮存量改造 | 装机渗透率 | 1.5 | 2.5 | 0.04 | 0.5 | 3 | 1 | 1.88～1.89 | 2.35～2.36 | FALSE | FALSE | FALSE
本轮存量改造 | 装机渗透率 | 0.5 | 1.5 | 0.04 | 0.5 | 3 | 1.1 | 1.70～1.71 | 1.88～1.89 | FALSE | FALSE | FALSE
本轮存量改造 | 装机渗透率 | 1.5 | 2.5 | 0.04 | 0.5 | 3 | 1.1 | 1.88～1.89 | 2.35～2.36 | FALSE | FALSE | FALSE
本轮存量改造 | 装机渗透率 | 0.5 | 1.5 | 0.04 | 0.5 | 3 | 1.15 | 1.70～1.71 | 1.88～1.89 | FALSE | FALSE | FALSE
本轮存量改造 | 装机渗透率 | 1.5 | 2.5 | 0.04 | 0.5 | 3 | 1.15 | 1.88～1.89 | 2.35～2.36 | FALSE | FALSE | FALSE
本轮存量改造 | 装机渗透率 | 0.5 | 1.5 | 0.055 | 0.1 | 0 | 1 | 1.77～2.10 | 1.77～2.10 | TRUE | TRUE | TRUE
本轮存量改造 | 装机渗透率 | 1.5 | 2.5 | 0.055 | 0.1 | 0 | 1 | 1.77～2.10 | 2.29～2.54 | FALSE | FALSE | FALSE
本轮存量改造 | 装机渗透率 | 0.5 | 1.5 | 0.055 | 0.1 | 0 | 1.1 | 2.09～2.10 | 2.09～2.10 | TRUE | TRUE | TRUE
本轮存量改造 | 装机渗透率 | 1.5 | 2.5 | 0.055 | 0.1 | 0 | 1.1 | 2.09～2.10 | 2.53～2.54 | FALSE | FALSE | FALSE
本轮存量改造 | 装机渗透率 | 0.5 | 1.5 | 0.055 | 0.1 | 0 | 1.15 | 2.09～2.10 | 2.09～2.10 | TRUE | TRUE | TRUE
本轮存量改造 | 装机渗透率 | 1.5 | 2.5 | 0.055 | 0.1 | 0 | 1.15 | 2.09～2.10 | 2.53～2.54 | FALSE | FALSE | FALSE
本轮存量改造 | 装机渗透率 | 0.5 | 1.5 | 0.055 | 0.1 | 1 | 1 | 1.61～1.62 | 1.77～1.78 | FALSE | FALSE | FALSE
本轮存量改造 | 装机渗透率 | 1.5 | 2.5 | 0.055 | 0.1 | 1 | 1 | 1.77～1.78 | 2.38～2.39 | FALSE | FALSE | FALSE
本轮存量改造 | 装机渗透率 | 0.5 | 1.5 | 0.055 | 0.1 | 1 | 1.1 | 1.77～1.78 | 1.77～1.78 | TRUE | TRUE | TRUE
本轮存量改造 | 装机渗透率 | 1.5 | 2.5 | 0.055 | 0.1 | 1 | 1.1 | 1.77～1.78 | 2.29～2.39 | FALSE | FALSE | FALSE
本轮存量改造 | 装机渗透率 | 0.5 | 1.5 | 0.055 | 0.1 | 1 | 1.15 | 1.77～1.94 | 1.77～1.94 | TRUE | TRUE | TRUE
本轮存量改造 | 装机渗透率 | 1.5 | 2.5 | 0.055 | 0.1 | 1 | 1.15 | 1.77～1.94 | 2.29～2.54 | FALSE | FALSE | FALSE
本轮存量改造 | 装机渗透率 | 0.5 | 1.5 | 0.055 | 0.1 | 2 | 1 | 1.61～1.62 | 1.77～1.78 | FALSE | FALSE | FALSE
本轮存量改造 | 装机渗透率 | 1.5 | 2.5 | 0.055 | 0.1 | 2 | 1 | 1.77～1.78 | 2.38～2.39 | FALSE | FALSE | FALSE
本轮存量改造 | 装机渗透率 | 0.5 | 1.5 | 0.055 | 0.1 | 2 | 1.1 | 1.61～1.62 | 1.77～1.78 | FALSE | FALSE | FALSE
本轮存量改造 | 装机渗透率 | 1.5 | 2.5 | 0.055 | 0.1 | 2 | 1.1 | 1.77～1.78 | 2.38～2.39 | FALSE | FALSE | FALSE
本轮存量改造 | 装机渗透率 | 0.5 | 1.5 | 0.055 | 0.1 | 2 | 1.15 | 1.61～1.78 | 1.77～1.78 | FALSE | FALSE | TRUE
本轮存量改造 | 装机渗透率 | 1.5 | 2.5 | 0.055 | 0.1 | 2 | 1.15 | 1.77～1.78 | 2.38～2.39 | FALSE | FALSE | FALSE
本轮存量改造 | 装机渗透率 | 0.5 | 1.5 | 0.055 | 0.1 | 3 | 1 | 1.61～1.62 | 1.77～1.78 | FALSE | FALSE | FALSE
本轮存量改造 | 装机渗透率 | 1.5 | 2.5 | 0.055 | 0.1 | 3 | 1 | 1.77～1.78 | 2.38～2.39 | FALSE | FALSE | FALSE
本轮存量改造 | 装机渗透率 | 0.5 | 1.5 | 0.055 | 0.1 | 3 | 1.1 | 1.61～1.62 | 1.77～1.78 | FALSE | FALSE | FALSE
本轮存量改造 | 装机渗透率 | 1.5 | 2.5 | 0.055 | 0.1 | 3 | 1.1 | 1.77～1.78 | 2.38～2.39 | FALSE | FALSE | FALSE
本轮存量改造 | 装机渗透率 | 0.5 | 1.5 | 0.055 | 0.1 | 3 | 1.15 | 1.61～1.62 | 1.77～1.78 | FALSE | FALSE | FALSE
本轮存量改造 | 装机渗透率 | 1.5 | 2.5 | 0.055 | 0.1 | 3 | 1.15 | 1.77～1.78 | 2.38～2.39 | FALSE | FALSE | FALSE
本轮存量改造 | 装机渗透率 | 0.5 | 1.5 | 0.055 | 0.3 | 0 | 1 | 1.77～2.10 | 1.77～2.10 | TRUE | TRUE | TRUE
本轮存量改造 | 装机渗透率 | 1.5 | 2.5 | 0.055 | 0.3 | 0 | 1 | 1.77～2.10 | 2.29～2.54 | FALSE | FALSE | FALSE
本轮存量改造 | 装机渗透率 | 0.5 | 1.5 | 0.055 | 0.3 | 0 | 1.1 | 2.09～2.10 | 2.09～2.10 | TRUE | TRUE | TRUE
本轮存量改造 | 装机渗透率 | 1.5 | 2.5 | 0.055 | 0.3 | 0 | 1.1 | 2.09～2.10 | 2.53～2.54 | FALSE | FALSE | FALSE
本轮存量改造 | 装机渗透率 | 0.5 | 1.5 | 0.055 | 0.3 | 0 | 1.15 | 2.09～2.10 | 2.09～2.10 | TRUE | TRUE | TRUE
本轮存量改造 | 装机渗透率 | 1.5 | 2.5 | 0.055 | 0.3 | 0 | 1.15 | 2.09～2.10 | 2.53～2.54 | FALSE | FALSE | FALSE
本轮存量改造 | 装机渗透率 | 0.5 | 1.5 | 0.055 | 0.3 | 1 | 1 | 1.61～1.62 | 1.77～1.78 | FALSE | FALSE | FALSE
本轮存量改造 | 装机渗透率 | 1.5 | 2.5 | 0.055 | 0.3 | 1 | 1 | 1.77～1.78 | 2.38～2.39 | FALSE | FALSE | FALSE
本轮存量改造 | 装机渗透率 | 0.5 | 1.5 | 0.055 | 0.3 | 1 | 1.1 | 1.77～1.78 | 1.77～1.78 | TRUE | TRUE | TRUE
本轮存量改造 | 装机渗透率 | 1.5 | 2.5 | 0.055 | 0.3 | 1 | 1.1 | 1.77～1.78 | 2.29～2.54 | FALSE | FALSE | FALSE
本轮存量改造 | 装机渗透率 | 0.5 | 1.5 | 0.055 | 0.3 | 1 | 1.15 | 1.77～1.94 | 1.77～1.94 | TRUE | TRUE | TRUE
本轮存量改造 | 装机渗透率 | 1.5 | 2.5 | 0.055 | 0.3 | 1 | 1.15 | 1.77～1.94 | 2.29～2.54 | FALSE | FALSE | FALSE
本轮存量改造 | 装机渗透率 | 0.5 | 1.5 | 0.055 | 0.3 | 2 | 1 | 1.61～1.62 | 1.77～1.78 | FALSE | FALSE | FALSE
本轮存量改造 | 装机渗透率 | 1.5 | 2.5 | 0.055 | 0.3 | 2 | 1 | 1.77～1.78 | 2.38～2.39 | FALSE | FALSE | FALSE
本轮存量改造 | 装机渗透率 | 0.5 | 1.5 | 0.055 | 0.3 | 2 | 1.1 | 1.61～1.62 | 1.77～1.78 | FALSE | FALSE | FALSE
本轮存量改造 | 装机渗透率 | 1.5 | 2.5 | 0.055 | 0.3 | 2 | 1.1 | 1.77～1.78 | 2.38～2.39 | FALSE | FALSE | FALSE
本轮存量改造 | 装机渗透率 | 0.5 | 1.5 | 0.055 | 0.3 | 2 | 1.15 | 1.61～1.78 | 1.77～1.78 | FALSE | FALSE | TRUE
本轮存量改造 | 装机渗透率 | 1.5 | 2.5 | 0.055 | 0.3 | 2 | 1.15 | 1.77～1.78 | 2.38～2.39 | FALSE | FALSE | FALSE
本轮存量改造 | 装机渗透率 | 0.5 | 1.5 | 0.055 | 0.3 | 3 | 1 | 1.61～1.62 | 1.77～1.78 | FALSE | FALSE | FALSE
本轮存量改造 | 装机渗透率 | 1.5 | 2.5 | 0.055 | 0.3 | 3 | 1 | 1.77～1.78 | 2.38～2.39 | FALSE | FALSE | FALSE
本轮存量改造 | 装机渗透率 | 0.5 | 1.5 | 0.055 | 0.3 | 3 | 1.1 | 1.61～1.62 | 1.77～1.78 | FALSE | FALSE | FALSE
本轮存量改造 | 装机渗透率 | 1.5 | 2.5 | 0.055 | 0.3 | 3 | 1.1 | 1.77～1.78 | 2.38～2.39 | FALSE | FALSE | FALSE
本轮存量改造 | 装机渗透率 | 0.5 | 1.5 | 0.055 | 0.3 | 3 | 1.15 | 1.61～1.62 | 1.77～1.78 | FALSE | FALSE | FALSE
本轮存量改造 | 装机渗透率 | 1.5 | 2.5 | 0.055 | 0.3 | 3 | 1.15 | 1.77～1.78 | 2.38～2.39 | FALSE | FALSE | FALSE
本轮存量改造 | 装机渗透率 | 0.5 | 1.5 | 0.055 | 0.5 | 0 | 1 | 1.77～2.10 | 1.77～2.10 | TRUE | TRUE | TRUE
本轮存量改造 | 装机渗透率 | 1.5 | 2.5 | 0.055 | 0.5 | 0 | 1 | 1.77～2.10 | 2.29～2.54 | FALSE | FALSE | FALSE
本轮存量改造 | 装机渗透率 | 0.5 | 1.5 | 0.055 | 0.5 | 0 | 1.1 | 2.09～2.10 | 2.09～2.10 | TRUE | TRUE | TRUE
本轮存量改造 | 装机渗透率 | 1.5 | 2.5 | 0.055 | 0.5 | 0 | 1.1 | 2.09～2.10 | 2.53～2.54 | FALSE | FALSE | FALSE
本轮存量改造 | 装机渗透率 | 0.5 | 1.5 | 0.055 | 0.5 | 0 | 1.15 | 2.09～2.10 | 2.09～2.10 | TRUE | TRUE | TRUE
本轮存量改造 | 装机渗透率 | 1.5 | 2.5 | 0.055 | 0.5 | 0 | 1.15 | 2.09～2.10 | 2.53～2.54 | FALSE | FALSE | FALSE
本轮存量改造 | 装机渗透率 | 0.5 | 1.5 | 0.055 | 0.5 | 1 | 1 | 1.61～1.62 | 1.77～1.78 | FALSE | FALSE | FALSE
本轮存量改造 | 装机渗透率 | 1.5 | 2.5 | 0.055 | 0.5 | 1 | 1 | 1.77～1.78 | 2.38～2.39 | FALSE | FALSE | FALSE
本轮存量改造 | 装机渗透率 | 0.5 | 1.5 | 0.055 | 0.5 | 1 | 1.1 | 1.77～1.78 | 1.77～1.78 | TRUE | TRUE | TRUE
本轮存量改造 | 装机渗透率 | 1.5 | 2.5 | 0.055 | 0.5 | 1 | 1.1 | 1.77～1.78 | 2.29～2.54 | FALSE | FALSE | FALSE
本轮存量改造 | 装机渗透率 | 0.5 | 1.5 | 0.055 | 0.5 | 1 | 1.15 | 1.77～1.94 | 1.77～1.94 | TRUE | TRUE | TRUE
本轮存量改造 | 装机渗透率 | 1.5 | 2.5 | 0.055 | 0.5 | 1 | 1.15 | 1.77～1.94 | 2.29～2.54 | FALSE | FALSE | FALSE
本轮存量改造 | 装机渗透率 | 0.5 | 1.5 | 0.055 | 0.5 | 2 | 1 | 1.61～1.62 | 1.77～1.78 | FALSE | FALSE | FALSE
本轮存量改造 | 装机渗透率 | 1.5 | 2.5 | 0.055 | 0.5 | 2 | 1 | 1.77～1.78 | 2.38～2.39 | FALSE | FALSE | FALSE
本轮存量改造 | 装机渗透率 | 0.5 | 1.5 | 0.055 | 0.5 | 2 | 1.1 | 1.61～1.78 | 1.77～1.78 | FALSE | FALSE | TRUE
本轮存量改造 | 装机渗透率 | 1.5 | 2.5 | 0.055 | 0.5 | 2 | 1.1 | 1.77～1.78 | 2.38～2.39 | FALSE | FALSE | FALSE
本轮存量改造 | 装机渗透率 | 0.5 | 1.5 | 0.055 | 0.5 | 2 | 1.15 | 1.77～1.78 | 1.77～1.78 | TRUE | TRUE | TRUE
本轮存量改造 | 装机渗透率 | 1.5 | 2.5 | 0.055 | 0.5 | 2 | 1.15 | 1.77～1.78 | 2.38～2.39 | FALSE | FALSE | FALSE
本轮存量改造 | 装机渗透率 | 0.5 | 1.5 | 0.055 | 0.5 | 3 | 1 | 1.61～1.62 | 1.77～1.78 | FALSE | FALSE | FALSE
本轮存量改造 | 装机渗透率 | 1.5 | 2.5 | 0.055 | 0.5 | 3 | 1 | 1.77～1.78 | 2.38～2.39 | FALSE | FALSE | FALSE
本轮存量改造 | 装机渗透率 | 0.5 | 1.5 | 0.055 | 0.5 | 3 | 1.1 | 1.61～1.62 | 1.77～1.78 | FALSE | FALSE | FALSE
本轮存量改造 | 装机渗透率 | 1.5 | 2.5 | 0.055 | 0.5 | 3 | 1.1 | 1.77～1.78 | 2.38～2.39 | FALSE | FALSE | FALSE
本轮存量改造 | 装机渗透率 | 0.5 | 1.5 | 0.055 | 0.5 | 3 | 1.15 | 1.61～1.62 | 1.77～1.78 | FALSE | FALSE | FALSE
本轮存量改造 | 装机渗透率 | 1.5 | 2.5 | 0.055 | 0.5 | 3 | 1.15 | 1.77～1.78 | 2.38～2.39 | FALSE | FALSE | FALSE
本轮存量改造 | 装机渗透率 | 0.5 | 1.5 | 0.08 | 0.1 | 0 | 1 | 1.91～1.92 | 1.91～1.92 | TRUE | TRUE | TRUE
本轮存量改造 | 装机渗透率 | 1.5 | 2.5 | 0.08 | 0.1 | 0 | 1 | 1.91～1.92 | 2.41～2.42 | FALSE | FALSE | FALSE
本轮存量改造 | 装机渗透率 | 0.5 | 1.5 | 0.08 | 0.1 | 0 | 1.1 | 1.91～1.92 | 1.91～1.92 | TRUE | TRUE | TRUE
本轮存量改造 | 装机渗透率 | 1.5 | 2.5 | 0.08 | 0.1 | 0 | 1.1 | 1.91～1.92 | 2.41～2.42 | FALSE | FALSE | FALSE
本轮存量改造 | 装机渗透率 | 0.5 | 1.5 | 0.08 | 0.1 | 1 | 1 | 1.61～1.62 | 1.61～1.77 | FALSE | FALSE | TRUE
本轮存量改造 | 装机渗透率 | 1.5 | 2.5 | 0.08 | 0.1 | 1 | 1 | 1.61～1.77 | 2.21～2.42 | FALSE | FALSE | FALSE
本轮存量改造 | 装机渗透率 | 0.5 | 1.5 | 0.08 | 0.1 | 1 | 1.1 | 1.76～1.92 | 1.76～1.92 | TRUE | TRUE | TRUE
本轮存量改造 | 装机渗透率 | 1.5 | 2.5 | 0.08 | 0.1 | 1 | 1.1 | 1.76～1.92 | 2.41～2.42 | FALSE | FALSE | FALSE
本轮存量改造 | 装机渗透率 | 0.5 | 1.5 | 0.08 | 0.1 | 1 | 1.15 | 1.91～1.99 | 1.91～1.99 | TRUE | TRUE | TRUE
本轮存量改造 | 装机渗透率 | 1.5 | 2.5 | 0.08 | 0.1 | 1 | 1.15 | 1.91～1.99 | 2.41～2.42 | FALSE | FALSE | FALSE
本轮存量改造 | 装机渗透率 | 0.5 | 1.5 | 0.08 | 0.1 | 2 | 1 | 1.47～1.48 | 1.61～1.62 | FALSE | FALSE | FALSE
本轮存量改造 | 装机渗透率 | 1.5 | 2.5 | 0.08 | 0.1 | 2 | 1 | 1.61～1.62 | 2.21～2.22 | FALSE | FALSE | FALSE
本轮存量改造 | 装机渗透率 | 0.5 | 1.5 | 0.08 | 0.1 | 2 | 1.1 | 1.61～1.62 | 1.61～1.62 | TRUE | TRUE | TRUE
本轮存量改造 | 装机渗透率 | 1.5 | 2.5 | 0.08 | 0.1 | 2 | 1.1 | 1.61～1.62 | 2.21～2.37 | FALSE | FALSE | FALSE
本轮存量改造 | 装机渗透率 | 0.5 | 1.5 | 0.08 | 0.1 | 2 | 1.15 | 1.61～1.77 | 1.61～1.77 | TRUE | TRUE | TRUE
本轮存量改造 | 装机渗透率 | 1.5 | 2.5 | 0.08 | 0.1 | 2 | 1.15 | 1.61～1.77 | 2.21～2.42 | FALSE | FALSE | FALSE
本轮存量改造 | 装机渗透率 | 0.5 | 1.5 | 0.08 | 0.1 | 3 | 1 | 1.47～1.48 | 1.61～1.62 | FALSE | FALSE | FALSE
本轮存量改造 | 装机渗透率 | 1.5 | 2.5 | 0.08 | 0.1 | 3 | 1 | 1.61～1.62 | 2.21～2.22 | FALSE | FALSE | FALSE
本轮存量改造 | 装机渗透率 | 0.5 | 1.5 | 0.08 | 0.1 | 3 | 1.1 | 1.47～1.48 | 1.61～1.62 | FALSE | FALSE | FALSE
本轮存量改造 | 装机渗透率 | 1.5 | 2.5 | 0.08 | 0.1 | 3 | 1.1 | 1.61～1.62 | 2.21～2.22 | FALSE | FALSE | FALSE
本轮存量改造 | 装机渗透率 | 0.5 | 1.5 | 0.08 | 0.1 | 3 | 1.15 | 1.47～1.48 | 1.61～1.62 | FALSE | FALSE | FALSE
本轮存量改造 | 装机渗透率 | 1.5 | 2.5 | 0.08 | 0.1 | 3 | 1.15 | 1.61～1.62 | 2.21～2.22 | FALSE | FALSE | FALSE
本轮存量改造 | 装机渗透率 | 0.5 | 1.5 | 0.08 | 0.3 | 0 | 1 | 1.91～1.92 | 1.91～1.92 | TRUE | TRUE | TRUE
本轮存量改造 | 装机渗透率 | 1.5 | 2.5 | 0.08 | 0.3 | 0 | 1 | 1.91～1.92 | 2.41～2.42 | FALSE | FALSE | FALSE
本轮存量改造 | 装机渗透率 | 0.5 | 1.5 | 0.08 | 0.3 | 0 | 1.1 | 1.91～1.92 | 1.91～1.92 | TRUE | TRUE | TRUE
本轮存量改造 | 装机渗透率 | 1.5 | 2.5 | 0.08 | 0.3 | 0 | 1.1 | 1.91～1.92 | 2.41～2.42 | FALSE | FALSE | FALSE
本轮存量改造 | 装机渗透率 | 0.5 | 1.5 | 0.08 | 0.3 | 1 | 1 | 1.61～1.62 | 1.61～1.77 | FALSE | FALSE | TRUE
本轮存量改造 | 装机渗透率 | 1.5 | 2.5 | 0.08 | 0.3 | 1 | 1 | 1.61～1.77 | 2.41～2.42 | FALSE | FALSE | FALSE
本轮存量改造 | 装机渗透率 | 0.5 | 1.5 | 0.08 | 0.3 | 1 | 1.1 | 1.76～1.92 | 1.76～1.92 | TRUE | TRUE | TRUE
本轮存量改造 | 装机渗透率 | 1.5 | 2.5 | 0.08 | 0.3 | 1 | 1.1 | 1.76～1.92 | 2.41～2.42 | FALSE | FALSE | FALSE
本轮存量改造 | 装机渗透率 | 0.5 | 1.5 | 0.08 | 0.3 | 1 | 1.15 | 1.91～1.99 | 1.91～1.99 | TRUE | TRUE | TRUE
本轮存量改造 | 装机渗透率 | 1.5 | 2.5 | 0.08 | 0.3 | 1 | 1.15 | 1.91～1.99 | 2.41～2.42 | FALSE | FALSE | FALSE
本轮存量改造 | 装机渗透率 | 0.5 | 1.5 | 0.08 | 0.3 | 2 | 1 | 1.47～1.48 | 1.61～1.62 | FALSE | FALSE | FALSE
本轮存量改造 | 装机渗透率 | 1.5 | 2.5 | 0.08 | 0.3 | 2 | 1 | 1.61～1.62 | 2.21～2.22 | FALSE | FALSE | FALSE
本轮存量改造 | 装机渗透率 | 0.5 | 1.5 | 0.08 | 0.3 | 2 | 1.1 | 1.61～1.62 | 1.61～1.62 | TRUE | TRUE | TRUE
本轮存量改造 | 装机渗透率 | 1.5 | 2.5 | 0.08 | 0.3 | 2 | 1.1 | 1.61～1.62 | 2.21～2.42 | FALSE | FALSE | FALSE
本轮存量改造 | 装机渗透率 | 0.5 | 1.5 | 0.08 | 0.3 | 2 | 1.15 | 1.61～1.77 | 1.61～1.77 | TRUE | TRUE | TRUE
本轮存量改造 | 装机渗透率 | 1.5 | 2.5 | 0.08 | 0.3 | 2 | 1.15 | 1.61～1.77 | 2.21～2.42 | FALSE | FALSE | FALSE
本轮存量改造 | 装机渗透率 | 0.5 | 1.5 | 0.08 | 0.3 | 3 | 1 | 1.47～1.48 | 1.61～1.62 | FALSE | FALSE | FALSE
本轮存量改造 | 装机渗透率 | 1.5 | 2.5 | 0.08 | 0.3 | 3 | 1 | 1.61～1.62 | 2.21～2.22 | FALSE | FALSE | FALSE
本轮存量改造 | 装机渗透率 | 0.5 | 1.5 | 0.08 | 0.3 | 3 | 1.1 | 1.47～1.48 | 1.61～1.62 | FALSE | FALSE | FALSE
本轮存量改造 | 装机渗透率 | 1.5 | 2.5 | 0.08 | 0.3 | 3 | 1.1 | 1.61～1.62 | 2.21～2.22 | FALSE | FALSE | FALSE
本轮存量改造 | 装机渗透率 | 0.5 | 1.5 | 0.08 | 0.3 | 3 | 1.15 | 1.47～1.48 | 1.61～1.62 | FALSE | FALSE | FALSE
本轮存量改造 | 装机渗透率 | 1.5 | 2.5 | 0.08 | 0.3 | 3 | 1.15 | 1.61～1.62 | 2.21～2.22 | FALSE | FALSE | FALSE
本轮存量改造 | 装机渗透率 | 0.5 | 1.5 | 0.08 | 0.5 | 0 | 1 | 1.91～1.92 | 1.91～1.92 | TRUE | TRUE | TRUE
本轮存量改造 | 装机渗透率 | 1.5 | 2.5 | 0.08 | 0.5 | 0 | 1 | 1.91～1.92 | 2.41～2.42 | FALSE | FALSE | FALSE
本轮存量改造 | 装机渗透率 | 0.5 | 1.5 | 0.08 | 0.5 | 0 | 1.1 | 1.91～1.92 | 1.91～1.92 | TRUE | TRUE | TRUE
本轮存量改造 | 装机渗透率 | 1.5 | 2.5 | 0.08 | 0.5 | 0 | 1.1 | 1.91～1.92 | 2.41～2.42 | FALSE | FALSE | FALSE
本轮存量改造 | 装机渗透率 | 0.5 | 1.5 | 0.08 | 0.5 | 1 | 1 | 1.61～1.62 | 1.61～1.77 | FALSE | FALSE | TRUE
本轮存量改造 | 装机渗透率 | 1.5 | 2.5 | 0.08 | 0.5 | 1 | 1 | 1.61～1.77 | 2.41～2.42 | FALSE | FALSE | FALSE
本轮存量改造 | 装机渗透率 | 0.5 | 1.5 | 0.08 | 0.5 | 1 | 1.1 | 1.76～1.92 | 1.76～1.92 | TRUE | TRUE | TRUE
本轮存量改造 | 装机渗透率 | 1.5 | 2.5 | 0.08 | 0.5 | 1 | 1.1 | 1.76～1.92 | 2.41～2.42 | FALSE | FALSE | FALSE
本轮存量改造 | 装机渗透率 | 0.5 | 1.5 | 0.08 | 0.5 | 1 | 1.15 | 1.91～1.99 | 1.91～1.99 | TRUE | TRUE | TRUE
本轮存量改造 | 装机渗透率 | 1.5 | 2.5 | 0.08 | 0.5 | 1 | 1.15 | 1.91～1.99 | 2.41～2.42 | FALSE | FALSE | FALSE
本轮存量改造 | 装机渗透率 | 0.5 | 1.5 | 0.08 | 0.5 | 2 | 1 | 1.61～1.62 | 1.61～1.62 | TRUE | TRUE | TRUE
本轮存量改造 | 装机渗透率 | 1.5 | 2.5 | 0.08 | 0.5 | 2 | 1 | 1.61～1.62 | 2.21～2.22 | FALSE | FALSE | FALSE
本轮存量改造 | 装机渗透率 | 0.5 | 1.5 | 0.08 | 0.5 | 2 | 1.1 | 1.61～1.62 | 1.61～1.62 | TRUE | TRUE | TRUE
本轮存量改造 | 装机渗透率 | 1.5 | 2.5 | 0.08 | 0.5 | 2 | 1.1 | 1.61～1.62 | 2.21～2.42 | FALSE | FALSE | FALSE
本轮存量改造 | 装机渗透率 | 0.5 | 1.5 | 0.08 | 0.5 | 2 | 1.15 | 1.61～1.77 | 1.61～1.77 | TRUE | TRUE | TRUE
本轮存量改造 | 装机渗透率 | 1.5 | 2.5 | 0.08 | 0.5 | 2 | 1.15 | 1.61～1.77 | 2.21～2.42 | FALSE | FALSE | FALSE
本轮存量改造 | 装机渗透率 | 0.5 | 1.5 | 0.08 | 0.5 | 3 | 1 | 1.47～1.48 | 1.61～1.62 | FALSE | FALSE | FALSE
本轮存量改造 | 装机渗透率 | 1.5 | 2.5 | 0.08 | 0.5 | 3 | 1 | 1.61～1.62 | 2.21～2.27 | FALSE | FALSE | FALSE
本轮存量改造 | 装机渗透率 | 0.5 | 1.5 | 0.08 | 0.5 | 3 | 1.1 | 1.47～1.62 | 1.61～1.62 | FALSE | FALSE | TRUE
本轮存量改造 | 装机渗透率 | 1.5 | 2.5 | 0.08 | 0.5 | 3 | 1.1 | 1.61～1.62 | 2.21～2.22 | FALSE | FALSE | FALSE
本轮存量改造 | 装机渗透率 | 0.5 | 1.5 | 0.08 | 0.5 | 3 | 1.15 | 1.47～1.62 | 1.61～1.62 | FALSE | FALSE | TRUE
本轮存量改造 | 装机渗透率 | 1.5 | 2.5 | 0.08 | 0.5 | 3 | 1.15 | 1.61～1.62 | 2.21～2.22 | FALSE | FALSE | FALSE
本轮存量改造 | 年最大净负荷平均增长率 | 0 | 0.04 |  | 0.1 | 0 | 1 | 2.00～2.00 | 1.70～2.06 | FALSE | FALSE | TRUE | 0.5
本轮存量改造 | 年最大净负荷平均增长率 | 0.04 | 0.055 |  | 0.1 | 0 | 1 | 1.70～2.06 | 1.77～2.10 | FALSE | FALSE | TRUE | 0.5
本轮存量改造 | 年最大净负荷平均增长率 | 0.055 | 0.08 |  | 0.1 | 0 | 1 | 1.77～2.10 | 1.91～1.92 | FALSE | FALSE | TRUE | 0.5
本轮存量改造 | 年最大净负荷平均增长率 | 0 | 0.04 |  | 0.1 | 0 | 1.1 | 2.00～2.20 | 1.88～2.23 | FALSE | FALSE | TRUE | 0.5
本轮存量改造 | 年最大净负荷平均增长率 | 0.04 | 0.055 |  | 0.1 | 0 | 1.1 | 1.88～2.23 | 2.09～2.10 | FALSE | FALSE | TRUE | 0.5
本轮存量改造 | 年最大净负荷平均增长率 | 0.055 | 0.08 |  | 0.1 | 0 | 1.1 | 2.09～2.10 | 1.91～1.92 | FALSE | FALSE | FALSE | 0.5
本轮存量改造 | 年最大净负荷平均增长率 | 0 | 0.04 |  | 0.1 | 0 | 1.15 | 2.00～2.40 | 2.05～2.23 | FALSE | FALSE | TRUE | 0.5
本轮存量改造 | 年最大净负荷平均增长率 | 0.04 | 0.055 |  | 0.1 | 0 | 1.15 | 2.05～2.23 | 2.09～2.10 | FALSE | FALSE | TRUE | 0.5
本轮存量改造 | 年最大净负荷平均增长率 | 0 | 0.04 |  | 0.1 | 1 | 1 | 2.00～2.00 | 1.70～1.71 | FALSE | FALSE | FALSE | 0.5
本轮存量改造 | 年最大净负荷平均增长率 | 0.04 | 0.055 |  | 0.1 | 1 | 1 | 1.70～1.71 | 1.61～1.62 | FALSE | FALSE | FALSE | 0.5
本轮存量改造 | 年最大净负荷平均增长率 | 0.055 | 0.08 |  | 0.1 | 1 | 1 | 1.61～1.62 | 1.61～1.62 | FALSE | TRUE | FALSE | 0.5
本轮存量改造 | 年最大净负荷平均增长率 | 0 | 0.04 |  | 0.1 | 1 | 1.1 | 2.00～2.00 | 1.70～1.89 | FALSE | FALSE | FALSE | 0.5
本轮存量改造 | 年最大净负荷平均增长率 | 0.04 | 0.055 |  | 0.1 | 1 | 1.1 | 1.70～1.89 | 1.77～1.78 | FALSE | FALSE | TRUE | 0.5
本轮存量改造 | 年最大净负荷平均增长率 | 0.055 | 0.08 |  | 0.1 | 1 | 1.1 | 1.77～1.78 | 1.76～1.92 | FALSE | FALSE | TRUE | 0.5
本轮存量改造 | 年最大净负荷平均增长率 | 0 | 0.04 |  | 0.1 | 1 | 1.15 | 2.00～2.00 | 1.88～1.89 | FALSE | FALSE | FALSE | 0.5
本轮存量改造 | 年最大净负荷平均增长率 | 0.04 | 0.055 |  | 0.1 | 1 | 1.15 | 1.88～1.89 | 1.77～1.94 | FALSE | FALSE | TRUE | 0.5
本轮存量改造 | 年最大净负荷平均增长率 | 0.055 | 0.08 |  | 0.1 | 1 | 1.15 | 1.77～1.94 | 1.91～1.99 | FALSE | FALSE | TRUE | 0.5
本轮存量改造 | 年最大净负荷平均增长率 | 0 | 0.04 |  | 0.1 | 2 | 1 | 2.00～2.00 | 1.70～1.71 | FALSE | FALSE | FALSE | 0.5
本轮存量改造 | 年最大净负荷平均增长率 | 0.04 | 0.055 |  | 0.1 | 2 | 1 | 1.70～1.71 | 1.61～1.62 | FALSE | FALSE | FALSE | 0.5
本轮存量改造 | 年最大净负荷平均增长率 | 0.055 | 0.08 |  | 0.1 | 2 | 1 | 1.61～1.62 | 1.47～1.48 | FALSE | FALSE | FALSE | 0.5
本轮存量改造 | 年最大净负荷平均增长率 | 0 | 0.04 |  | 0.1 | 2 | 1.1 | 2.00～2.00 | 1.70～1.71 | FALSE | FALSE | FALSE | 0.5
本轮存量改造 | 年最大净负荷平均增长率 | 0.04 | 0.055 |  | 0.1 | 2 | 1.1 | 1.70～1.71 | 1.61～1.62 | FALSE | FALSE | FALSE | 0.5
本轮存量改造 | 年最大净负荷平均增长率 | 0.055 | 0.08 |  | 0.1 | 2 | 1.1 | 1.61～1.62 | 1.61～1.62 | FALSE | TRUE | FALSE | 0.5
本轮存量改造 | 年最大净负荷平均增长率 | 0 | 0.04 |  | 0.1 | 2 | 1.15 | 2.00～2.00 | 1.70～1.71 | FALSE | FALSE | FALSE | 0.5
本轮存量改造 | 年最大净负荷平均增长率 | 0.04 | 0.055 |  | 0.1 | 2 | 1.15 | 1.70～1.71 | 1.61～1.78 | FALSE | FALSE | TRUE | 0.5
本轮存量改造 | 年最大净负荷平均增长率 | 0.055 | 0.08 |  | 0.1 | 2 | 1.15 | 1.61～1.78 | 1.61～1.77 | FALSE | FALSE | TRUE | 0.5
本轮存量改造 | 年最大净负荷平均增长率 | 0 | 0.04 |  | 0.1 | 3 | 1 | 2.00～2.00 | 1.70～1.71 | FALSE | FALSE | FALSE | 0.5
本轮存量改造 | 年最大净负荷平均增长率 | 0.04 | 0.055 |  | 0.1 | 3 | 1 | 1.70～1.71 | 1.61～1.62 | FALSE | FALSE | FALSE | 0.5
本轮存量改造 | 年最大净负荷平均增长率 | 0.055 | 0.08 |  | 0.1 | 3 | 1 | 1.61～1.62 | 1.47～1.48 | FALSE | FALSE | FALSE | 0.5
本轮存量改造 | 年最大净负荷平均增长率 | 0 | 0.04 |  | 0.1 | 3 | 1.1 | 2.00～2.00 | 1.70～1.71 | FALSE | FALSE | FALSE | 0.5
本轮存量改造 | 年最大净负荷平均增长率 | 0.04 | 0.055 |  | 0.1 | 3 | 1.1 | 1.70～1.71 | 1.61～1.62 | FALSE | FALSE | FALSE | 0.5
本轮存量改造 | 年最大净负荷平均增长率 | 0.055 | 0.08 |  | 0.1 | 3 | 1.1 | 1.61～1.62 | 1.47～1.48 | FALSE | FALSE | FALSE | 0.5
本轮存量改造 | 年最大净负荷平均增长率 | 0 | 0.04 |  | 0.1 | 3 | 1.15 | 2.00～2.00 | 1.70～1.71 | FALSE | FALSE | FALSE | 0.5
本轮存量改造 | 年最大净负荷平均增长率 | 0.04 | 0.055 |  | 0.1 | 3 | 1.15 | 1.70～1.71 | 1.61～1.62 | FALSE | FALSE | FALSE | 0.5
本轮存量改造 | 年最大净负荷平均增长率 | 0.055 | 0.08 |  | 0.1 | 3 | 1.15 | 1.61～1.62 | 1.47～1.48 | FALSE | FALSE | FALSE | 0.5
本轮存量改造 | 年最大净负荷平均增长率 | 0 | 0.04 |  | 0.3 | 0 | 1 | 2.00～2.00 | 1.70～2.06 | FALSE | FALSE | TRUE | 0.5
本轮存量改造 | 年最大净负荷平均增长率 | 0.04 | 0.055 |  | 0.3 | 0 | 1 | 1.70～2.06 | 1.77～2.10 | FALSE | FALSE | TRUE | 0.5
本轮存量改造 | 年最大净负荷平均增长率 | 0.055 | 0.08 |  | 0.3 | 0 | 1 | 1.77～2.10 | 1.91～1.92 | FALSE | FALSE | TRUE | 0.5
本轮存量改造 | 年最大净负荷平均增长率 | 0 | 0.04 |  | 0.3 | 0 | 1.1 | 2.00～2.20 | 1.88～2.23 | FALSE | FALSE | TRUE | 0.5
本轮存量改造 | 年最大净负荷平均增长率 | 0.04 | 0.055 |  | 0.3 | 0 | 1.1 | 1.88～2.23 | 2.09～2.10 | FALSE | FALSE | TRUE | 0.5
本轮存量改造 | 年最大净负荷平均增长率 | 0.055 | 0.08 |  | 0.3 | 0 | 1.1 | 2.09～2.10 | 1.91～1.92 | FALSE | FALSE | FALSE | 0.5
本轮存量改造 | 年最大净负荷平均增长率 | 0 | 0.04 |  | 0.3 | 0 | 1.15 | 2.00～2.40 | 2.05～2.23 | FALSE | FALSE | TRUE | 0.5
本轮存量改造 | 年最大净负荷平均增长率 | 0.04 | 0.055 |  | 0.3 | 0 | 1.15 | 2.05～2.23 | 2.09～2.10 | FALSE | FALSE | TRUE | 0.5
本轮存量改造 | 年最大净负荷平均增长率 | 0 | 0.04 |  | 0.3 | 1 | 1 | 2.00～2.00 | 1.70～1.71 | FALSE | FALSE | FALSE | 0.5
本轮存量改造 | 年最大净负荷平均增长率 | 0.04 | 0.055 |  | 0.3 | 1 | 1 | 1.70～1.71 | 1.61～1.62 | FALSE | FALSE | FALSE | 0.5
本轮存量改造 | 年最大净负荷平均增长率 | 0.055 | 0.08 |  | 0.3 | 1 | 1 | 1.61～1.62 | 1.61～1.62 | FALSE | TRUE | FALSE | 0.5
本轮存量改造 | 年最大净负荷平均增长率 | 0 | 0.04 |  | 0.3 | 1 | 1.1 | 2.00～2.00 | 1.70～1.89 | FALSE | FALSE | FALSE | 0.5
本轮存量改造 | 年最大净负荷平均增长率 | 0.04 | 0.055 |  | 0.3 | 1 | 1.1 | 1.70～1.89 | 1.77～1.78 | FALSE | FALSE | TRUE | 0.5
本轮存量改造 | 年最大净负荷平均增长率 | 0.055 | 0.08 |  | 0.3 | 1 | 1.1 | 1.77～1.78 | 1.76～1.92 | FALSE | FALSE | TRUE | 0.5
本轮存量改造 | 年最大净负荷平均增长率 | 0 | 0.04 |  | 0.3 | 1 | 1.15 | 2.00～2.00 | 1.88～1.89 | FALSE | FALSE | FALSE | 0.5
本轮存量改造 | 年最大净负荷平均增长率 | 0.04 | 0.055 |  | 0.3 | 1 | 1.15 | 1.88～1.89 | 1.77～1.94 | FALSE | FALSE | TRUE | 0.5
本轮存量改造 | 年最大净负荷平均增长率 | 0.055 | 0.08 |  | 0.3 | 1 | 1.15 | 1.77～1.94 | 1.91～1.99 | FALSE | FALSE | TRUE | 0.5
本轮存量改造 | 年最大净负荷平均增长率 | 0 | 0.04 |  | 0.3 | 2 | 1 | 2.00～2.00 | 1.70～1.71 | FALSE | FALSE | FALSE | 0.5
本轮存量改造 | 年最大净负荷平均增长率 | 0.04 | 0.055 |  | 0.3 | 2 | 1 | 1.70～1.71 | 1.61～1.62 | FALSE | FALSE | FALSE | 0.5
本轮存量改造 | 年最大净负荷平均增长率 | 0.055 | 0.08 |  | 0.3 | 2 | 1 | 1.61～1.62 | 1.47～1.48 | FALSE | FALSE | FALSE | 0.5
本轮存量改造 | 年最大净负荷平均增长率 | 0 | 0.04 |  | 0.3 | 2 | 1.1 | 2.00～2.00 | 1.70～1.71 | FALSE | FALSE | FALSE | 0.5
本轮存量改造 | 年最大净负荷平均增长率 | 0.04 | 0.055 |  | 0.3 | 2 | 1.1 | 1.70～1.71 | 1.61～1.62 | FALSE | FALSE | FALSE | 0.5
本轮存量改造 | 年最大净负荷平均增长率 | 0.055 | 0.08 |  | 0.3 | 2 | 1.1 | 1.61～1.62 | 1.61～1.62 | FALSE | TRUE | FALSE | 0.5
本轮存量改造 | 年最大净负荷平均增长率 | 0 | 0.04 |  | 0.3 | 2 | 1.15 | 2.00～2.00 | 1.70～1.71 | FALSE | FALSE | FALSE | 0.5
本轮存量改造 | 年最大净负荷平均增长率 | 0.04 | 0.055 |  | 0.3 | 2 | 1.15 | 1.70～1.71 | 1.61～1.78 | FALSE | FALSE | TRUE | 0.5
本轮存量改造 | 年最大净负荷平均增长率 | 0.055 | 0.08 |  | 0.3 | 2 | 1.15 | 1.61～1.78 | 1.61～1.77 | FALSE | FALSE | TRUE | 0.5
本轮存量改造 | 年最大净负荷平均增长率 | 0 | 0.04 |  | 0.3 | 3 | 1 | 2.00～2.00 | 1.70～1.71 | FALSE | FALSE | FALSE | 0.5
本轮存量改造 | 年最大净负荷平均增长率 | 0.04 | 0.055 |  | 0.3 | 3 | 1 | 1.70～1.71 | 1.61～1.62 | FALSE | FALSE | FALSE | 0.5
本轮存量改造 | 年最大净负荷平均增长率 | 0.055 | 0.08 |  | 0.3 | 3 | 1 | 1.61～1.62 | 1.47～1.48 | FALSE | FALSE | FALSE | 0.5
本轮存量改造 | 年最大净负荷平均增长率 | 0 | 0.04 |  | 0.3 | 3 | 1.1 | 2.00～2.00 | 1.70～1.71 | FALSE | FALSE | FALSE | 0.5
本轮存量改造 | 年最大净负荷平均增长率 | 0.04 | 0.055 |  | 0.3 | 3 | 1.1 | 1.70～1.71 | 1.61～1.62 | FALSE | FALSE | FALSE | 0.5
本轮存量改造 | 年最大净负荷平均增长率 | 0.055 | 0.08 |  | 0.3 | 3 | 1.1 | 1.61～1.62 | 1.47～1.48 | FALSE | FALSE | FALSE | 0.5
本轮存量改造 | 年最大净负荷平均增长率 | 0 | 0.04 |  | 0.3 | 3 | 1.15 | 2.00～2.00 | 1.70～1.71 | FALSE | FALSE | FALSE | 0.5
本轮存量改造 | 年最大净负荷平均增长率 | 0.04 | 0.055 |  | 0.3 | 3 | 1.15 | 1.70～1.71 | 1.61～1.62 | FALSE | FALSE | FALSE | 0.5
本轮存量改造 | 年最大净负荷平均增长率 | 0.055 | 0.08 |  | 0.3 | 3 | 1.15 | 1.61～1.62 | 1.47～1.48 | FALSE | FALSE | FALSE | 0.5
本轮存量改造 | 年最大净负荷平均增长率 | 0 | 0.04 |  | 0.5 | 0 | 1 | 2.00～2.00 | 1.70～2.06 | FALSE | FALSE | TRUE | 0.5
本轮存量改造 | 年最大净负荷平均增长率 | 0.04 | 0.055 |  | 0.5 | 0 | 1 | 1.70～2.06 | 1.77～2.10 | FALSE | FALSE | TRUE | 0.5
本轮存量改造 | 年最大净负荷平均增长率 | 0.055 | 0.08 |  | 0.5 | 0 | 1 | 1.77～2.10 | 1.91～1.92 | FALSE | FALSE | TRUE | 0.5
本轮存量改造 | 年最大净负荷平均增长率 | 0 | 0.04 |  | 0.5 | 0 | 1.1 | 2.00～2.20 | 1.88～2.23 | FALSE | FALSE | TRUE | 0.5
本轮存量改造 | 年最大净负荷平均增长率 | 0.04 | 0.055 |  | 0.5 | 0 | 1.1 | 1.88～2.23 | 2.09～2.10 | FALSE | FALSE | TRUE | 0.5
本轮存量改造 | 年最大净负荷平均增长率 | 0.055 | 0.08 |  | 0.5 | 0 | 1.1 | 2.09～2.10 | 1.91～1.92 | FALSE | FALSE | FALSE | 0.5
本轮存量改造 | 年最大净负荷平均增长率 | 0 | 0.04 |  | 0.5 | 0 | 1.15 | 2.00～2.40 | 2.05～2.23 | FALSE | FALSE | TRUE | 0.5
本轮存量改造 | 年最大净负荷平均增长率 | 0.04 | 0.055 |  | 0.5 | 0 | 1.15 | 2.05～2.23 | 2.09～2.10 | FALSE | FALSE | TRUE | 0.5
本轮存量改造 | 年最大净负荷平均增长率 | 0 | 0.04 |  | 0.5 | 1 | 1 | 2.00～2.00 | 1.70～1.71 | FALSE | FALSE | FALSE | 0.5
本轮存量改造 | 年最大净负荷平均增长率 | 0.04 | 0.055 |  | 0.5 | 1 | 1 | 1.70～1.71 | 1.61～1.62 | FALSE | FALSE | FALSE | 0.5
本轮存量改造 | 年最大净负荷平均增长率 | 0.055 | 0.08 |  | 0.5 | 1 | 1 | 1.61～1.62 | 1.61～1.62 | FALSE | TRUE | FALSE | 0.5
本轮存量改造 | 年最大净负荷平均增长率 | 0 | 0.04 |  | 0.5 | 1 | 1.1 | 2.00～2.00 | 1.70～1.89 | FALSE | FALSE | FALSE | 0.5
本轮存量改造 | 年最大净负荷平均增长率 | 0.04 | 0.055 |  | 0.5 | 1 | 1.1 | 1.70～1.89 | 1.77～1.78 | FALSE | FALSE | TRUE | 0.5
本轮存量改造 | 年最大净负荷平均增长率 | 0.055 | 0.08 |  | 0.5 | 1 | 1.1 | 1.77～1.78 | 1.76～1.92 | FALSE | FALSE | TRUE | 0.5
本轮存量改造 | 年最大净负荷平均增长率 | 0 | 0.04 |  | 0.5 | 1 | 1.15 | 2.00～2.00 | 1.88～1.89 | FALSE | FALSE | FALSE | 0.5
本轮存量改造 | 年最大净负荷平均增长率 | 0.04 | 0.055 |  | 0.5 | 1 | 1.15 | 1.88～1.89 | 1.77～1.94 | FALSE | FALSE | TRUE | 0.5
本轮存量改造 | 年最大净负荷平均增长率 | 0.055 | 0.08 |  | 0.5 | 1 | 1.15 | 1.77～1.94 | 1.91～1.99 | FALSE | FALSE | TRUE | 0.5
本轮存量改造 | 年最大净负荷平均增长率 | 0 | 0.04 |  | 0.5 | 2 | 1 | 2.00～2.00 | 1.70～1.71 | FALSE | FALSE | FALSE | 0.5
本轮存量改造 | 年最大净负荷平均增长率 | 0.04 | 0.055 |  | 0.5 | 2 | 1 | 1.70～1.71 | 1.61～1.62 | FALSE | FALSE | FALSE | 0.5
本轮存量改造 | 年最大净负荷平均增长率 | 0.055 | 0.08 |  | 0.5 | 2 | 1 | 1.61～1.62 | 1.61～1.62 | FALSE | TRUE | FALSE | 0.5
本轮存量改造 | 年最大净负荷平均增长率 | 0 | 0.04 |  | 0.5 | 2 | 1.1 | 2.00～2.00 | 1.70～1.71 | FALSE | FALSE | FALSE | 0.5
本轮存量改造 | 年最大净负荷平均增长率 | 0.04 | 0.055 |  | 0.5 | 2 | 1.1 | 1.70～1.71 | 1.61～1.78 | FALSE | FALSE | TRUE | 0.5
本轮存量改造 | 年最大净负荷平均增长率 | 0.055 | 0.08 |  | 0.5 | 2 | 1.1 | 1.61～1.78 | 1.61～1.62 | FALSE | FALSE | TRUE | 0.5
本轮存量改造 | 年最大净负荷平均增长率 | 0 | 0.04 |  | 0.5 | 2 | 1.15 | 2.00～2.00 | 1.70～1.71 | FALSE | FALSE | FALSE | 0.5
本轮存量改造 | 年最大净负荷平均增长率 | 0.04 | 0.055 |  | 0.5 | 2 | 1.15 | 1.70～1.71 | 1.77～1.78 | FALSE | FALSE | FALSE | 0.5
本轮存量改造 | 年最大净负荷平均增长率 | 0.055 | 0.08 |  | 0.5 | 2 | 1.15 | 1.77～1.78 | 1.61～1.77 | FALSE | FALSE | FALSE | 0.5
本轮存量改造 | 年最大净负荷平均增长率 | 0 | 0.04 |  | 0.5 | 3 | 1 | 2.00～2.00 | 1.70～1.71 | FALSE | FALSE | FALSE | 0.5
本轮存量改造 | 年最大净负荷平均增长率 | 0.04 | 0.055 |  | 0.5 | 3 | 1 | 1.70～1.71 | 1.61～1.62 | FALSE | FALSE | FALSE | 0.5
本轮存量改造 | 年最大净负荷平均增长率 | 0.055 | 0.08 |  | 0.5 | 3 | 1 | 1.61～1.62 | 1.47～1.48 | FALSE | FALSE | FALSE | 0.5
本轮存量改造 | 年最大净负荷平均增长率 | 0 | 0.04 |  | 0.5 | 3 | 1.1 | 2.00～2.00 | 1.70～1.71 | FALSE | FALSE | FALSE | 0.5
本轮存量改造 | 年最大净负荷平均增长率 | 0.04 | 0.055 |  | 0.5 | 3 | 1.1 | 1.70～1.71 | 1.61～1.62 | FALSE | FALSE | FALSE | 0.5
本轮存量改造 | 年最大净负荷平均增长率 | 0.055 | 0.08 |  | 0.5 | 3 | 1.1 | 1.61～1.62 | 1.47～1.62 | FALSE | FALSE | TRUE | 0.5
本轮存量改造 | 年最大净负荷平均增长率 | 0 | 0.04 |  | 0.5 | 3 | 1.15 | 2.00～2.00 | 1.70～1.71 | FALSE | FALSE | FALSE | 0.5
本轮存量改造 | 年最大净负荷平均增长率 | 0.04 | 0.055 |  | 0.5 | 3 | 1.15 | 1.70～1.71 | 1.61～1.62 | FALSE | FALSE | FALSE | 0.5
本轮存量改造 | 年最大净负荷平均增长率 | 0.055 | 0.08 |  | 0.5 | 3 | 1.15 | 1.61～1.62 | 1.47～1.62 | FALSE | FALSE | TRUE | 0.5
本轮存量改造 | 年最大净负荷平均增长率 | 0 | 0.04 |  | 0.1 | 0 | 1 | 2.00～2.20 | 1.88～2.06 | FALSE | FALSE | TRUE | 1.5
本轮存量改造 | 年最大净负荷平均增长率 | 0.04 | 0.055 |  | 0.1 | 0 | 1 | 1.88～2.06 | 1.77～2.10 | FALSE | FALSE | TRUE | 1.5
本轮存量改造 | 年最大净负荷平均增长率 | 0.055 | 0.08 |  | 0.1 | 0 | 1 | 1.77～2.10 | 1.91～1.92 | FALSE | FALSE | TRUE | 1.5
本轮存量改造 | 年最大净负荷平均增长率 | 0 | 0.04 |  | 0.1 | 0 | 1.1 | 2.00～2.20 | 1.88～2.23 | FALSE | FALSE | TRUE | 1.5
本轮存量改造 | 年最大净负荷平均增长率 | 0.04 | 0.055 |  | 0.1 | 0 | 1.1 | 1.88～2.23 | 2.09～2.10 | FALSE | FALSE | TRUE | 1.5
本轮存量改造 | 年最大净负荷平均增长率 | 0.055 | 0.08 |  | 0.1 | 0 | 1.1 | 2.09～2.10 | 1.91～1.92 | FALSE | FALSE | FALSE | 1.5
本轮存量改造 | 年最大净负荷平均增长率 | 0 | 0.04 |  | 0.1 | 0 | 1.15 | 2.00～2.40 | 2.05～2.23 | FALSE | FALSE | TRUE | 1.5
本轮存量改造 | 年最大净负荷平均增长率 | 0.04 | 0.055 |  | 0.1 | 0 | 1.15 | 2.05～2.23 | 2.09～2.10 | FALSE | FALSE | TRUE | 1.5
本轮存量改造 | 年最大净负荷平均增长率 | 0 | 0.04 |  | 0.1 | 1 | 1 | 2.00～2.20 | 1.88～1.89 | FALSE | FALSE | FALSE | 1.5
本轮存量改造 | 年最大净负荷平均增长率 | 0.04 | 0.055 |  | 0.1 | 1 | 1 | 1.88～1.89 | 1.77～1.78 | FALSE | FALSE | FALSE | 1.5
本轮存量改造 | 年最大净负荷平均增长率 | 0.055 | 0.08 |  | 0.1 | 1 | 1 | 1.77～1.78 | 1.61～1.77 | FALSE | FALSE | FALSE | 1.5
本轮存量改造 | 年最大净负荷平均增长率 | 0 | 0.04 |  | 0.1 | 1 | 1.1 | 2.00～2.20 | 1.88～1.89 | FALSE | FALSE | FALSE | 1.5
本轮存量改造 | 年最大净负荷平均增长率 | 0.04 | 0.055 |  | 0.1 | 1 | 1.1 | 1.88～1.89 | 1.77～1.78 | FALSE | FALSE | FALSE | 1.5
本轮存量改造 | 年最大净负荷平均增长率 | 0.055 | 0.08 |  | 0.1 | 1 | 1.1 | 1.77～1.78 | 1.76～1.92 | FALSE | FALSE | TRUE | 1.5
本轮存量改造 | 年最大净负荷平均增长率 | 0 | 0.04 |  | 0.1 | 1 | 1.15 | 2.00～2.20 | 1.88～1.89 | FALSE | FALSE | FALSE | 1.5
本轮存量改造 | 年最大净负荷平均增长率 | 0.04 | 0.055 |  | 0.1 | 1 | 1.15 | 1.88～1.89 | 1.77～1.94 | FALSE | FALSE | TRUE | 1.5
本轮存量改造 | 年最大净负荷平均增长率 | 0.055 | 0.08 |  | 0.1 | 1 | 1.15 | 1.77～1.94 | 1.91～1.99 | FALSE | FALSE | TRUE | 1.5
本轮存量改造 | 年最大净负荷平均增长率 | 0 | 0.04 |  | 0.1 | 2 | 1 | 2.00～2.20 | 1.88～1.89 | FALSE | FALSE | FALSE | 1.5
本轮存量改造 | 年最大净负荷平均增长率 | 0.04 | 0.055 |  | 0.1 | 2 | 1 | 1.88～1.89 | 1.77～1.78 | FALSE | FALSE | FALSE | 1.5
本轮存量改造 | 年最大净负荷平均增长率 | 0.055 | 0.08 |  | 0.1 | 2 | 1 | 1.77～1.78 | 1.61～1.62 | FALSE | FALSE | FALSE | 1.5
本轮存量改造 | 年最大净负荷平均增长率 | 0 | 0.04 |  | 0.1 | 2 | 1.1 | 2.00～2.20 | 1.88～1.89 | FALSE | FALSE | FALSE | 1.5
本轮存量改造 | 年最大净负荷平均增长率 | 0.04 | 0.055 |  | 0.1 | 2 | 1.1 | 1.88～1.89 | 1.77～1.78 | FALSE | FALSE | FALSE | 1.5
本轮存量改造 | 年最大净负荷平均增长率 | 0.055 | 0.08 |  | 0.1 | 2 | 1.1 | 1.77～1.78 | 1.61～1.62 | FALSE | FALSE | FALSE | 1.5
本轮存量改造 | 年最大净负荷平均增长率 | 0 | 0.04 |  | 0.1 | 2 | 1.15 | 2.00～2.20 | 1.88～1.89 | FALSE | FALSE | FALSE | 1.5
本轮存量改造 | 年最大净负荷平均增长率 | 0.04 | 0.055 |  | 0.1 | 2 | 1.15 | 1.88～1.89 | 1.77～1.78 | FALSE | FALSE | FALSE | 1.5
本轮存量改造 | 年最大净负荷平均增长率 | 0.055 | 0.08 |  | 0.1 | 2 | 1.15 | 1.77～1.78 | 1.61～1.77 | FALSE | FALSE | FALSE | 1.5
本轮存量改造 | 年最大净负荷平均增长率 | 0 | 0.04 |  | 0.1 | 3 | 1 | 2.00～2.20 | 1.88～1.89 | FALSE | FALSE | FALSE | 1.5
本轮存量改造 | 年最大净负荷平均增长率 | 0.04 | 0.055 |  | 0.1 | 3 | 1 | 1.88～1.89 | 1.77～1.78 | FALSE | FALSE | FALSE | 1.5
本轮存量改造 | 年最大净负荷平均增长率 | 0.055 | 0.08 |  | 0.1 | 3 | 1 | 1.77～1.78 | 1.61～1.62 | FALSE | FALSE | FALSE | 1.5
本轮存量改造 | 年最大净负荷平均增长率 | 0 | 0.04 |  | 0.1 | 3 | 1.1 | 2.00～2.20 | 1.88～1.89 | FALSE | FALSE | FALSE | 1.5
本轮存量改造 | 年最大净负荷平均增长率 | 0.04 | 0.055 |  | 0.1 | 3 | 1.1 | 1.88～1.89 | 1.77～1.78 | FALSE | FALSE | FALSE | 1.5
本轮存量改造 | 年最大净负荷平均增长率 | 0.055 | 0.08 |  | 0.1 | 3 | 1.1 | 1.77～1.78 | 1.61～1.62 | FALSE | FALSE | FALSE | 1.5
本轮存量改造 | 年最大净负荷平均增长率 | 0 | 0.04 |  | 0.1 | 3 | 1.15 | 2.00～2.20 | 1.88～1.89 | FALSE | FALSE | FALSE | 1.5
本轮存量改造 | 年最大净负荷平均增长率 | 0.04 | 0.055 |  | 0.1 | 3 | 1.15 | 1.88～1.89 | 1.77～1.78 | FALSE | FALSE | FALSE | 1.5
本轮存量改造 | 年最大净负荷平均增长率 | 0.055 | 0.08 |  | 0.1 | 3 | 1.15 | 1.77～1.78 | 1.61～1.62 | FALSE | FALSE | FALSE | 1.5
本轮存量改造 | 年最大净负荷平均增长率 | 0 | 0.04 |  | 0.3 | 0 | 1 | 2.00～2.20 | 1.88～2.06 | FALSE | FALSE | TRUE | 1.5
本轮存量改造 | 年最大净负荷平均增长率 | 0.04 | 0.055 |  | 0.3 | 0 | 1 | 1.88～2.06 | 1.77～2.10 | FALSE | FALSE | TRUE | 1.5
本轮存量改造 | 年最大净负荷平均增长率 | 0.055 | 0.08 |  | 0.3 | 0 | 1 | 1.77～2.10 | 1.91～1.92 | FALSE | FALSE | TRUE | 1.5
本轮存量改造 | 年最大净负荷平均增长率 | 0 | 0.04 |  | 0.3 | 0 | 1.1 | 2.20～2.20 | 1.88～2.23 | FALSE | FALSE | TRUE | 1.5
本轮存量改造 | 年最大净负荷平均增长率 | 0.04 | 0.055 |  | 0.3 | 0 | 1.1 | 1.88～2.23 | 2.09～2.10 | FALSE | FALSE | TRUE | 1.5
本轮存量改造 | 年最大净负荷平均增长率 | 0.055 | 0.08 |  | 0.3 | 0 | 1.1 | 2.09～2.10 | 1.91～1.92 | FALSE | FALSE | FALSE | 1.5
本轮存量改造 | 年最大净负荷平均增长率 | 0 | 0.04 |  | 0.3 | 0 | 1.15 | 2.20～2.40 | 2.05～2.23 | FALSE | FALSE | TRUE | 1.5
本轮存量改造 | 年最大净负荷平均增长率 | 0.04 | 0.055 |  | 0.3 | 0 | 1.15 | 2.05～2.23 | 2.09～2.10 | FALSE | FALSE | TRUE | 1.5
本轮存量改造 | 年最大净负荷平均增长率 | 0 | 0.04 |  | 0.3 | 1 | 1 | 2.00～2.20 | 1.88～1.89 | FALSE | FALSE | FALSE | 1.5
本轮存量改造 | 年最大净负荷平均增长率 | 0.04 | 0.055 |  | 0.3 | 1 | 1 | 1.88～1.89 | 1.77～1.78 | FALSE | FALSE | FALSE | 1.5
本轮存量改造 | 年最大净负荷平均增长率 | 0.055 | 0.08 |  | 0.3 | 1 | 1 | 1.77～1.78 | 1.61～1.77 | FALSE | FALSE | FALSE | 1.5
本轮存量改造 | 年最大净负荷平均增长率 | 0 | 0.04 |  | 0.3 | 1 | 1.1 | 2.00～2.20 | 1.88～1.89 | FALSE | FALSE | FALSE | 1.5
本轮存量改造 | 年最大净负荷平均增长率 | 0.04 | 0.055 |  | 0.3 | 1 | 1.1 | 1.88～1.89 | 1.77～1.78 | FALSE | FALSE | FALSE | 1.5
本轮存量改造 | 年最大净负荷平均增长率 | 0.055 | 0.08 |  | 0.3 | 1 | 1.1 | 1.77～1.78 | 1.76～1.92 | FALSE | FALSE | TRUE | 1.5
本轮存量改造 | 年最大净负荷平均增长率 | 0 | 0.04 |  | 0.3 | 1 | 1.15 | 2.20～2.20 | 1.88～1.89 | FALSE | FALSE | FALSE | 1.5
本轮存量改造 | 年最大净负荷平均增长率 | 0.04 | 0.055 |  | 0.3 | 1 | 1.15 | 1.88～1.89 | 1.77～1.94 | FALSE | FALSE | TRUE | 1.5
本轮存量改造 | 年最大净负荷平均增长率 | 0.055 | 0.08 |  | 0.3 | 1 | 1.15 | 1.77～1.94 | 1.91～1.99 | FALSE | FALSE | TRUE | 1.5
本轮存量改造 | 年最大净负荷平均增长率 | 0 | 0.04 |  | 0.3 | 2 | 1 | 2.00～2.20 | 1.88～1.89 | FALSE | FALSE | FALSE | 1.5
本轮存量改造 | 年最大净负荷平均增长率 | 0.04 | 0.055 |  | 0.3 | 2 | 1 | 1.88～1.89 | 1.77～1.78 | FALSE | FALSE | FALSE | 1.5
本轮存量改造 | 年最大净负荷平均增长率 | 0.055 | 0.08 |  | 0.3 | 2 | 1 | 1.77～1.78 | 1.61～1.62 | FALSE | FALSE | FALSE | 1.5
本轮存量改造 | 年最大净负荷平均增长率 | 0 | 0.04 |  | 0.3 | 2 | 1.1 | 2.00～2.20 | 1.88～1.89 | FALSE | FALSE | FALSE | 1.5
本轮存量改造 | 年最大净负荷平均增长率 | 0.04 | 0.055 |  | 0.3 | 2 | 1.1 | 1.88～1.89 | 1.77～1.78 | FALSE | FALSE | FALSE | 1.5
本轮存量改造 | 年最大净负荷平均增长率 | 0.055 | 0.08 |  | 0.3 | 2 | 1.1 | 1.77～1.78 | 1.61～1.62 | FALSE | FALSE | FALSE | 1.5
本轮存量改造 | 年最大净负荷平均增长率 | 0 | 0.04 |  | 0.3 | 2 | 1.15 | 2.00～2.20 | 1.88～1.89 | FALSE | FALSE | FALSE | 1.5
本轮存量改造 | 年最大净负荷平均增长率 | 0.04 | 0.055 |  | 0.3 | 2 | 1.15 | 1.88～1.89 | 1.77～1.78 | FALSE | FALSE | FALSE | 1.5
本轮存量改造 | 年最大净负荷平均增长率 | 0.055 | 0.08 |  | 0.3 | 2 | 1.15 | 1.77～1.78 | 1.61～1.77 | FALSE | FALSE | FALSE | 1.5
本轮存量改造 | 年最大净负荷平均增长率 | 0 | 0.04 |  | 0.3 | 3 | 1 | 2.00～2.20 | 1.88～1.89 | FALSE | FALSE | FALSE | 1.5
本轮存量改造 | 年最大净负荷平均增长率 | 0.04 | 0.055 |  | 0.3 | 3 | 1 | 1.88～1.89 | 1.77～1.78 | FALSE | FALSE | FALSE | 1.5
本轮存量改造 | 年最大净负荷平均增长率 | 0.055 | 0.08 |  | 0.3 | 3 | 1 | 1.77～1.78 | 1.61～1.62 | FALSE | FALSE | FALSE | 1.5
本轮存量改造 | 年最大净负荷平均增长率 | 0 | 0.04 |  | 0.3 | 3 | 1.1 | 2.00～2.20 | 1.88～1.89 | FALSE | FALSE | FALSE | 1.5
本轮存量改造 | 年最大净负荷平均增长率 | 0.04 | 0.055 |  | 0.3 | 3 | 1.1 | 1.88～1.89 | 1.77～1.78 | FALSE | FALSE | FALSE | 1.5
本轮存量改造 | 年最大净负荷平均增长率 | 0.055 | 0.08 |  | 0.3 | 3 | 1.1 | 1.77～1.78 | 1.61～1.62 | FALSE | FALSE | FALSE | 1.5
本轮存量改造 | 年最大净负荷平均增长率 | 0 | 0.04 |  | 0.3 | 3 | 1.15 | 2.00～2.20 | 1.88～1.89 | FALSE | FALSE | FALSE | 1.5
本轮存量改造 | 年最大净负荷平均增长率 | 0.04 | 0.055 |  | 0.3 | 3 | 1.15 | 1.88～1.89 | 1.77～1.78 | FALSE | FALSE | FALSE | 1.5
本轮存量改造 | 年最大净负荷平均增长率 | 0.055 | 0.08 |  | 0.3 | 3 | 1.15 | 1.77～1.78 | 1.61～1.62 | FALSE | FALSE | FALSE | 1.5
本轮存量改造 | 年最大净负荷平均增长率 | 0 | 0.04 |  | 0.5 | 0 | 1 | 2.20～2.20 | 1.88～2.06 | FALSE | FALSE | FALSE | 1.5
本轮存量改造 | 年最大净负荷平均增长率 | 0.04 | 0.055 |  | 0.5 | 0 | 1 | 1.88～2.06 | 1.77～2.10 | FALSE | FALSE | TRUE | 1.5
本轮存量改造 | 年最大净负荷平均增长率 | 0.055 | 0.08 |  | 0.5 | 0 | 1 | 1.77～2.10 | 1.91～1.92 | FALSE | FALSE | TRUE | 1.5
本轮存量改造 | 年最大净负荷平均增长率 | 0 | 0.04 |  | 0.5 | 0 | 1.1 | 2.20～2.20 | 1.88～2.23 | FALSE | FALSE | TRUE | 1.5
本轮存量改造 | 年最大净负荷平均增长率 | 0.04 | 0.055 |  | 0.5 | 0 | 1.1 | 1.88～2.23 | 2.09～2.10 | FALSE | FALSE | TRUE | 1.5
本轮存量改造 | 年最大净负荷平均增长率 | 0.055 | 0.08 |  | 0.5 | 0 | 1.1 | 2.09～2.10 | 1.91～1.92 | FALSE | FALSE | FALSE | 1.5
本轮存量改造 | 年最大净负荷平均增长率 | 0 | 0.04 |  | 0.5 | 0 | 1.15 | 2.20～2.40 | 2.05～2.23 | FALSE | FALSE | TRUE | 1.5
本轮存量改造 | 年最大净负荷平均增长率 | 0.04 | 0.055 |  | 0.5 | 0 | 1.15 | 2.05～2.23 | 2.09～2.10 | FALSE | FALSE | TRUE | 1.5
本轮存量改造 | 年最大净负荷平均增长率 | 0 | 0.04 |  | 0.5 | 1 | 1 | 2.20～2.20 | 1.88～1.89 | FALSE | FALSE | FALSE | 1.5
本轮存量改造 | 年最大净负荷平均增长率 | 0.04 | 0.055 |  | 0.5 | 1 | 1 | 1.88～1.89 | 1.77～1.78 | FALSE | FALSE | FALSE | 1.5
本轮存量改造 | 年最大净负荷平均增长率 | 0.055 | 0.08 |  | 0.5 | 1 | 1 | 1.77～1.78 | 1.61～1.77 | FALSE | FALSE | FALSE | 1.5
本轮存量改造 | 年最大净负荷平均增长率 | 0 | 0.04 |  | 0.5 | 1 | 1.1 | 2.20～2.20 | 1.88～1.89 | FALSE | FALSE | FALSE | 1.5
本轮存量改造 | 年最大净负荷平均增长率 | 0.04 | 0.055 |  | 0.5 | 1 | 1.1 | 1.88～1.89 | 1.77～1.78 | FALSE | FALSE | FALSE | 1.5
本轮存量改造 | 年最大净负荷平均增长率 | 0.055 | 0.08 |  | 0.5 | 1 | 1.1 | 1.77～1.78 | 1.76～1.92 | FALSE | FALSE | TRUE | 1.5
本轮存量改造 | 年最大净负荷平均增长率 | 0 | 0.04 |  | 0.5 | 1 | 1.15 | 2.20～2.20 | 1.88～1.89 | FALSE | FALSE | FALSE | 1.5
本轮存量改造 | 年最大净负荷平均增长率 | 0.04 | 0.055 |  | 0.5 | 1 | 1.15 | 1.88～1.89 | 1.77～1.94 | FALSE | FALSE | TRUE | 1.5
本轮存量改造 | 年最大净负荷平均增长率 | 0.055 | 0.08 |  | 0.5 | 1 | 1.15 | 1.77～1.94 | 1.91～1.99 | FALSE | FALSE | TRUE | 1.5
本轮存量改造 | 年最大净负荷平均增长率 | 0 | 0.04 |  | 0.5 | 2 | 1 | 2.20～2.20 | 1.88～1.89 | FALSE | FALSE | FALSE | 1.5
本轮存量改造 | 年最大净负荷平均增长率 | 0.04 | 0.055 |  | 0.5 | 2 | 1 | 1.88～1.89 | 1.77～1.78 | FALSE | FALSE | FALSE | 1.5
本轮存量改造 | 年最大净负荷平均增长率 | 0.055 | 0.08 |  | 0.5 | 2 | 1 | 1.77～1.78 | 1.61～1.62 | FALSE | FALSE | FALSE | 1.5
本轮存量改造 | 年最大净负荷平均增长率 | 0 | 0.04 |  | 0.5 | 2 | 1.1 | 2.20～2.20 | 1.88～1.89 | FALSE | FALSE | FALSE | 1.5
本轮存量改造 | 年最大净负荷平均增长率 | 0.04 | 0.055 |  | 0.5 | 2 | 1.1 | 1.88～1.89 | 1.77～1.78 | FALSE | FALSE | FALSE | 1.5
本轮存量改造 | 年最大净负荷平均增长率 | 0.055 | 0.08 |  | 0.5 | 2 | 1.1 | 1.77～1.78 | 1.61～1.62 | FALSE | FALSE | FALSE | 1.5
本轮存量改造 | 年最大净负荷平均增长率 | 0 | 0.04 |  | 0.5 | 2 | 1.15 | 2.20～2.20 | 1.88～1.89 | FALSE | FALSE | FALSE | 1.5
本轮存量改造 | 年最大净负荷平均增长率 | 0.04 | 0.055 |  | 0.5 | 2 | 1.15 | 1.88～1.89 | 1.77～1.78 | FALSE | FALSE | FALSE | 1.5
本轮存量改造 | 年最大净负荷平均增长率 | 0.055 | 0.08 |  | 0.5 | 2 | 1.15 | 1.77～1.78 | 1.61～1.77 | FALSE | FALSE | FALSE | 1.5
本轮存量改造 | 年最大净负荷平均增长率 | 0 | 0.04 |  | 0.5 | 3 | 1 | 2.20～2.20 | 1.88～1.89 | FALSE | FALSE | FALSE | 1.5
本轮存量改造 | 年最大净负荷平均增长率 | 0.04 | 0.055 |  | 0.5 | 3 | 1 | 1.88～1.89 | 1.77～1.78 | FALSE | FALSE | FALSE | 1.5
本轮存量改造 | 年最大净负荷平均增长率 | 0.055 | 0.08 |  | 0.5 | 3 | 1 | 1.77～1.78 | 1.61～1.62 | FALSE | FALSE | FALSE | 1.5
本轮存量改造 | 年最大净负荷平均增长率 | 0 | 0.04 |  | 0.5 | 3 | 1.1 | 2.20～2.20 | 1.88～1.89 | FALSE | FALSE | FALSE | 1.5
本轮存量改造 | 年最大净负荷平均增长率 | 0.04 | 0.055 |  | 0.5 | 3 | 1.1 | 1.88～1.89 | 1.77～1.78 | FALSE | FALSE | FALSE | 1.5
本轮存量改造 | 年最大净负荷平均增长率 | 0.055 | 0.08 |  | 0.5 | 3 | 1.1 | 1.77～1.78 | 1.61～1.62 | FALSE | FALSE | FALSE | 1.5
本轮存量改造 | 年最大净负荷平均增长率 | 0 | 0.04 |  | 0.5 | 3 | 1.15 | 2.20～2.20 | 1.88～1.89 | FALSE | FALSE | FALSE | 1.5
本轮存量改造 | 年最大净负荷平均增长率 | 0.04 | 0.055 |  | 0.5 | 3 | 1.15 | 1.88～1.89 | 1.77～1.78 | FALSE | FALSE | FALSE | 1.5
本轮存量改造 | 年最大净负荷平均增长率 | 0.055 | 0.08 |  | 0.5 | 3 | 1.15 | 1.77～1.78 | 1.61～1.62 | FALSE | FALSE | FALSE | 1.5
本轮存量改造 | 年最大净负荷平均增长率 | 0 | 0.04 |  | 0.1 | 0 | 1 | 2.64～2.64 | 2.42～2.69 | FALSE | FALSE | TRUE | 2.5
本轮存量改造 | 年最大净负荷平均增长率 | 0.04 | 0.055 |  | 0.1 | 0 | 1 | 2.42～2.69 | 2.29～2.54 | FALSE | FALSE | TRUE | 2.5
本轮存量改造 | 年最大净负荷平均增长率 | 0.055 | 0.08 |  | 0.1 | 0 | 1 | 2.29～2.54 | 2.41～2.42 | FALSE | FALSE | TRUE | 2.5
本轮存量改造 | 年最大净负荷平均增长率 | 0 | 0.04 |  | 0.1 | 0 | 1.1 | 2.64～2.84 | 2.42～2.69 | FALSE | FALSE | TRUE | 2.5
本轮存量改造 | 年最大净负荷平均增长率 | 0.04 | 0.055 |  | 0.1 | 0 | 1.1 | 2.42～2.69 | 2.53～2.54 | FALSE | FALSE | TRUE | 2.5
本轮存量改造 | 年最大净负荷平均增长率 | 0.055 | 0.08 |  | 0.1 | 0 | 1.1 | 2.53～2.54 | 2.41～2.42 | FALSE | FALSE | FALSE | 2.5
本轮存量改造 | 年最大净负荷平均增长率 | 0 | 0.04 |  | 0.1 | 0 | 1.15 | 2.64～2.84 | 2.59～2.69 | FALSE | FALSE | TRUE | 2.5
本轮存量改造 | 年最大净负荷平均增长率 | 0.04 | 0.055 |  | 0.1 | 0 | 1.15 | 2.59～2.69 | 2.53～2.54 | FALSE | FALSE | FALSE | 2.5
本轮存量改造 | 年最大净负荷平均增长率 | 0 | 0.04 |  | 0.1 | 1 | 1 | 2.64～2.64 | 2.35～2.48 | FALSE | FALSE | FALSE | 2.5
本轮存量改造 | 年最大净负荷平均增长率 | 0.04 | 0.055 |  | 0.1 | 1 | 1 | 2.35～2.48 | 2.38～2.39 | FALSE | FALSE | TRUE | 2.5
本轮存量改造 | 年最大净负荷平均增长率 | 0.055 | 0.08 |  | 0.1 | 1 | 1 | 2.38～2.39 | 2.21～2.42 | FALSE | FALSE | TRUE | 2.5
本轮存量改造 | 年最大净负荷平均增长率 | 0 | 0.04 |  | 0.1 | 1 | 1.1 | 2.64～2.64 | 2.42～2.48 | FALSE | FALSE | FALSE | 2.5
本轮存量改造 | 年最大净负荷平均增长率 | 0.04 | 0.055 |  | 0.1 | 1 | 1.1 | 2.42～2.48 | 2.29～2.39 | FALSE | FALSE | FALSE | 2.5
本轮存量改造 | 年最大净负荷平均增长率 | 0.055 | 0.08 |  | 0.1 | 1 | 1.1 | 2.29～2.39 | 2.41～2.42 | FALSE | FALSE | FALSE | 2.5
本轮存量改造 | 年最大净负荷平均增长率 | 0 | 0.04 |  | 0.1 | 1 | 1.15 | 2.64～2.64 | 2.42～2.48 | FALSE | FALSE | FALSE | 2.5
本轮存量改造 | 年最大净负荷平均增长率 | 0.04 | 0.055 |  | 0.1 | 1 | 1.15 | 2.42～2.48 | 2.29～2.54 | FALSE | FALSE | TRUE | 2.5
本轮存量改造 | 年最大净负荷平均增长率 | 0.055 | 0.08 |  | 0.1 | 1 | 1.15 | 2.29～2.54 | 2.41～2.42 | FALSE | FALSE | TRUE | 2.5
本轮存量改造 | 年最大净负荷平均增长率 | 0 | 0.04 |  | 0.1 | 2 | 1 | 2.64～2.64 | 2.35～2.36 | FALSE | FALSE | FALSE | 2.5
本轮存量改造 | 年最大净负荷平均增长率 | 0.04 | 0.055 |  | 0.1 | 2 | 1 | 2.35～2.36 | 2.38～2.39 | FALSE | FALSE | FALSE | 2.5
本轮存量改造 | 年最大净负荷平均增长率 | 0.055 | 0.08 |  | 0.1 | 2 | 1 | 2.38～2.39 | 2.21～2.22 | FALSE | FALSE | FALSE | 2.5
本轮存量改造 | 年最大净负荷平均增长率 | 0 | 0.04 |  | 0.1 | 2 | 1.1 | 2.64～2.64 | 2.35～2.36 | FALSE | FALSE | FALSE | 2.5
本轮存量改造 | 年最大净负荷平均增长率 | 0.04 | 0.055 |  | 0.1 | 2 | 1.1 | 2.35～2.36 | 2.38～2.39 | FALSE | FALSE | FALSE | 2.5
本轮存量改造 | 年最大净负荷平均增长率 | 0.055 | 0.08 |  | 0.1 | 2 | 1.1 | 2.38～2.39 | 2.21～2.37 | FALSE | FALSE | FALSE | 2.5
本轮存量改造 | 年最大净负荷平均增长率 | 0 | 0.04 |  | 0.1 | 2 | 1.15 | 2.64～2.64 | 2.35～2.36 | FALSE | FALSE | FALSE | 2.5
本轮存量改造 | 年最大净负荷平均增长率 | 0.04 | 0.055 |  | 0.1 | 2 | 1.15 | 2.35～2.36 | 2.38～2.39 | FALSE | FALSE | FALSE | 2.5
本轮存量改造 | 年最大净负荷平均增长率 | 0.055 | 0.08 |  | 0.1 | 2 | 1.15 | 2.38～2.39 | 2.21～2.42 | FALSE | FALSE | TRUE | 2.5
本轮存量改造 | 年最大净负荷平均增长率 | 0 | 0.04 |  | 0.1 | 3 | 1 | 2.64～2.64 | 2.35～2.36 | FALSE | FALSE | FALSE | 2.5
本轮存量改造 | 年最大净负荷平均增长率 | 0.04 | 0.055 |  | 0.1 | 3 | 1 | 2.35～2.36 | 2.38～2.39 | FALSE | FALSE | FALSE | 2.5
本轮存量改造 | 年最大净负荷平均增长率 | 0.055 | 0.08 |  | 0.1 | 3 | 1 | 2.38～2.39 | 2.21～2.22 | FALSE | FALSE | FALSE | 2.5
本轮存量改造 | 年最大净负荷平均增长率 | 0 | 0.04 |  | 0.1 | 3 | 1.1 | 2.64～2.64 | 2.35～2.36 | FALSE | FALSE | FALSE | 2.5
本轮存量改造 | 年最大净负荷平均增长率 | 0.04 | 0.055 |  | 0.1 | 3 | 1.1 | 2.35～2.36 | 2.38～2.39 | FALSE | FALSE | FALSE | 2.5
本轮存量改造 | 年最大净负荷平均增长率 | 0.055 | 0.08 |  | 0.1 | 3 | 1.1 | 2.38～2.39 | 2.21～2.22 | FALSE | FALSE | FALSE | 2.5
本轮存量改造 | 年最大净负荷平均增长率 | 0 | 0.04 |  | 0.1 | 3 | 1.15 | 2.64～2.64 | 2.35～2.36 | FALSE | FALSE | FALSE | 2.5
本轮存量改造 | 年最大净负荷平均增长率 | 0.04 | 0.055 |  | 0.1 | 3 | 1.15 | 2.35～2.36 | 2.38～2.39 | FALSE | FALSE | FALSE | 2.5
本轮存量改造 | 年最大净负荷平均增长率 | 0.055 | 0.08 |  | 0.1 | 3 | 1.15 | 2.38～2.39 | 2.21～2.22 | FALSE | FALSE | FALSE | 2.5
本轮存量改造 | 年最大净负荷平均增长率 | 0 | 0.04 |  | 0.3 | 0 | 1 | 2.64～2.84 | 2.42～2.69 | FALSE | FALSE | TRUE | 2.5
本轮存量改造 | 年最大净负荷平均增长率 | 0.04 | 0.055 |  | 0.3 | 0 | 1 | 2.42～2.69 | 2.29～2.54 | FALSE | FALSE | TRUE | 2.5
本轮存量改造 | 年最大净负荷平均增长率 | 0.055 | 0.08 |  | 0.3 | 0 | 1 | 2.29～2.54 | 2.41～2.42 | FALSE | FALSE | TRUE | 2.5
本轮存量改造 | 年最大净负荷平均增长率 | 0 | 0.04 |  | 0.3 | 0 | 1.1 | 2.64～2.84 | 2.42～2.69 | FALSE | FALSE | TRUE | 2.5
本轮存量改造 | 年最大净负荷平均增长率 | 0.04 | 0.055 |  | 0.3 | 0 | 1.1 | 2.42～2.69 | 2.53～2.54 | FALSE | FALSE | TRUE | 2.5
本轮存量改造 | 年最大净负荷平均增长率 | 0.055 | 0.08 |  | 0.3 | 0 | 1.1 | 2.53～2.54 | 2.41～2.42 | FALSE | FALSE | FALSE | 2.5
本轮存量改造 | 年最大净负荷平均增长率 | 0 | 0.04 |  | 0.3 | 0 | 1.15 | 2.64～2.84 | 2.59～2.69 | FALSE | FALSE | TRUE | 2.5
本轮存量改造 | 年最大净负荷平均增长率 | 0.04 | 0.055 |  | 0.3 | 0 | 1.15 | 2.59～2.69 | 2.53～2.54 | FALSE | FALSE | FALSE | 2.5
本轮存量改造 | 年最大净负荷平均增长率 | 0 | 0.04 |  | 0.3 | 1 | 1 | 2.64～2.64 | 2.35～2.48 | FALSE | FALSE | FALSE | 2.5
本轮存量改造 | 年最大净负荷平均增长率 | 0.04 | 0.055 |  | 0.3 | 1 | 1 | 2.35～2.48 | 2.38～2.39 | FALSE | FALSE | TRUE | 2.5
本轮存量改造 | 年最大净负荷平均增长率 | 0.055 | 0.08 |  | 0.3 | 1 | 1 | 2.38～2.39 | 2.41～2.42 | FALSE | FALSE | FALSE | 2.5
本轮存量改造 | 年最大净负荷平均增长率 | 0 | 0.04 |  | 0.3 | 1 | 1.1 | 2.64～2.64 | 2.42～2.48 | FALSE | FALSE | FALSE | 2.5
本轮存量改造 | 年最大净负荷平均增长率 | 0.04 | 0.055 |  | 0.3 | 1 | 1.1 | 2.42～2.48 | 2.29～2.54 | FALSE | FALSE | TRUE | 2.5
本轮存量改造 | 年最大净负荷平均增长率 | 0.055 | 0.08 |  | 0.3 | 1 | 1.1 | 2.29～2.54 | 2.41～2.42 | FALSE | FALSE | TRUE | 2.5
本轮存量改造 | 年最大净负荷平均增长率 | 0 | 0.04 |  | 0.3 | 1 | 1.15 | 2.64～2.64 | 2.42～2.48 | FALSE | FALSE | FALSE | 2.5
本轮存量改造 | 年最大净负荷平均增长率 | 0.04 | 0.055 |  | 0.3 | 1 | 1.15 | 2.42～2.48 | 2.29～2.54 | FALSE | FALSE | TRUE | 2.5
本轮存量改造 | 年最大净负荷平均增长率 | 0.055 | 0.08 |  | 0.3 | 1 | 1.15 | 2.29～2.54 | 2.41～2.42 | FALSE | FALSE | TRUE | 2.5
本轮存量改造 | 年最大净负荷平均增长率 | 0 | 0.04 |  | 0.3 | 2 | 1 | 2.64～2.64 | 2.35～2.36 | FALSE | FALSE | FALSE | 2.5
本轮存量改造 | 年最大净负荷平均增长率 | 0.04 | 0.055 |  | 0.3 | 2 | 1 | 2.35～2.36 | 2.38～2.39 | FALSE | FALSE | FALSE | 2.5
本轮存量改造 | 年最大净负荷平均增长率 | 0.055 | 0.08 |  | 0.3 | 2 | 1 | 2.38～2.39 | 2.21～2.22 | FALSE | FALSE | FALSE | 2.5
本轮存量改造 | 年最大净负荷平均增长率 | 0 | 0.04 |  | 0.3 | 2 | 1.1 | 2.64～2.64 | 2.35～2.36 | FALSE | FALSE | FALSE | 2.5
本轮存量改造 | 年最大净负荷平均增长率 | 0.04 | 0.055 |  | 0.3 | 2 | 1.1 | 2.35～2.36 | 2.38～2.39 | FALSE | FALSE | FALSE | 2.5
本轮存量改造 | 年最大净负荷平均增长率 | 0.055 | 0.08 |  | 0.3 | 2 | 1.1 | 2.38～2.39 | 2.21～2.42 | FALSE | FALSE | TRUE | 2.5
本轮存量改造 | 年最大净负荷平均增长率 | 0 | 0.04 |  | 0.3 | 2 | 1.15 | 2.64～2.64 | 2.35～2.36 | FALSE | FALSE | FALSE | 2.5
本轮存量改造 | 年最大净负荷平均增长率 | 0.04 | 0.055 |  | 0.3 | 2 | 1.15 | 2.35～2.36 | 2.38～2.39 | FALSE | FALSE | FALSE | 2.5
本轮存量改造 | 年最大净负荷平均增长率 | 0.055 | 0.08 |  | 0.3 | 2 | 1.15 | 2.38～2.39 | 2.21～2.42 | FALSE | FALSE | TRUE | 2.5
本轮存量改造 | 年最大净负荷平均增长率 | 0 | 0.04 |  | 0.3 | 3 | 1 | 2.64～2.64 | 2.35～2.36 | FALSE | FALSE | FALSE | 2.5
本轮存量改造 | 年最大净负荷平均增长率 | 0.04 | 0.055 |  | 0.3 | 3 | 1 | 2.35～2.36 | 2.38～2.39 | FALSE | FALSE | FALSE | 2.5
本轮存量改造 | 年最大净负荷平均增长率 | 0.055 | 0.08 |  | 0.3 | 3 | 1 | 2.38～2.39 | 2.21～2.22 | FALSE | FALSE | FALSE | 2.5
本轮存量改造 | 年最大净负荷平均增长率 | 0 | 0.04 |  | 0.3 | 3 | 1.1 | 2.64～2.64 | 2.35～2.36 | FALSE | FALSE | FALSE | 2.5
本轮存量改造 | 年最大净负荷平均增长率 | 0.04 | 0.055 |  | 0.3 | 3 | 1.1 | 2.35～2.36 | 2.38～2.39 | FALSE | FALSE | FALSE | 2.5
本轮存量改造 | 年最大净负荷平均增长率 | 0.055 | 0.08 |  | 0.3 | 3 | 1.1 | 2.38～2.39 | 2.21～2.22 | FALSE | FALSE | FALSE | 2.5
本轮存量改造 | 年最大净负荷平均增长率 | 0 | 0.04 |  | 0.3 | 3 | 1.15 | 2.64～2.64 | 2.35～2.36 | FALSE | FALSE | FALSE | 2.5
本轮存量改造 | 年最大净负荷平均增长率 | 0.04 | 0.055 |  | 0.3 | 3 | 1.15 | 2.35～2.36 | 2.38～2.39 | FALSE | FALSE | FALSE | 2.5
本轮存量改造 | 年最大净负荷平均增长率 | 0.055 | 0.08 |  | 0.3 | 3 | 1.15 | 2.38～2.39 | 2.21～2.22 | FALSE | FALSE | FALSE | 2.5
本轮存量改造 | 年最大净负荷平均增长率 | 0 | 0.04 |  | 0.5 | 0 | 1 | 2.64～2.84 | 2.42～2.69 | FALSE | FALSE | TRUE | 2.5
本轮存量改造 | 年最大净负荷平均增长率 | 0.04 | 0.055 |  | 0.5 | 0 | 1 | 2.42～2.69 | 2.29～2.54 | FALSE | FALSE | TRUE | 2.5
本轮存量改造 | 年最大净负荷平均增长率 | 0.055 | 0.08 |  | 0.5 | 0 | 1 | 2.29～2.54 | 2.41～2.42 | FALSE | FALSE | TRUE | 2.5
本轮存量改造 | 年最大净负荷平均增长率 | 0 | 0.04 |  | 0.5 | 0 | 1.1 | 2.64～2.84 | 2.42～2.69 | FALSE | FALSE | TRUE | 2.5
本轮存量改造 | 年最大净负荷平均增长率 | 0.04 | 0.055 |  | 0.5 | 0 | 1.1 | 2.42～2.69 | 2.53～2.54 | FALSE | FALSE | TRUE | 2.5
本轮存量改造 | 年最大净负荷平均增长率 | 0.055 | 0.08 |  | 0.5 | 0 | 1.1 | 2.53～2.54 | 2.41～2.42 | FALSE | FALSE | FALSE | 2.5
本轮存量改造 | 年最大净负荷平均增长率 | 0 | 0.04 |  | 0.5 | 0 | 1.15 | 2.64～2.84 | 2.59～2.69 | FALSE | FALSE | TRUE | 2.5
本轮存量改造 | 年最大净负荷平均增长率 | 0.04 | 0.055 |  | 0.5 | 0 | 1.15 | 2.59～2.69 | 2.53～2.54 | FALSE | FALSE | FALSE | 2.5
本轮存量改造 | 年最大净负荷平均增长率 | 0 | 0.04 |  | 0.5 | 1 | 1 | 2.64～2.64 | 2.35～2.48 | FALSE | FALSE | FALSE | 2.5
本轮存量改造 | 年最大净负荷平均增长率 | 0.04 | 0.055 |  | 0.5 | 1 | 1 | 2.35～2.48 | 2.38～2.39 | FALSE | FALSE | TRUE | 2.5
本轮存量改造 | 年最大净负荷平均增长率 | 0.055 | 0.08 |  | 0.5 | 1 | 1 | 2.38～2.39 | 2.41～2.42 | FALSE | FALSE | FALSE | 2.5
本轮存量改造 | 年最大净负荷平均增长率 | 0 | 0.04 |  | 0.5 | 1 | 1.1 | 2.64～2.64 | 2.42～2.48 | FALSE | FALSE | FALSE | 2.5
本轮存量改造 | 年最大净负荷平均增长率 | 0.04 | 0.055 |  | 0.5 | 1 | 1.1 | 2.42～2.48 | 2.29～2.54 | FALSE | FALSE | TRUE | 2.5
本轮存量改造 | 年最大净负荷平均增长率 | 0.055 | 0.08 |  | 0.5 | 1 | 1.1 | 2.29～2.54 | 2.41～2.42 | FALSE | FALSE | TRUE | 2.5
本轮存量改造 | 年最大净负荷平均增长率 | 0 | 0.04 |  | 0.5 | 1 | 1.15 | 2.64～2.64 | 2.42～2.48 | FALSE | FALSE | FALSE | 2.5
本轮存量改造 | 年最大净负荷平均增长率 | 0.04 | 0.055 |  | 0.5 | 1 | 1.15 | 2.42～2.48 | 2.29～2.54 | FALSE | FALSE | TRUE | 2.5
本轮存量改造 | 年最大净负荷平均增长率 | 0.055 | 0.08 |  | 0.5 | 1 | 1.15 | 2.29～2.54 | 2.41～2.42 | FALSE | FALSE | TRUE | 2.5
本轮存量改造 | 年最大净负荷平均增长率 | 0 | 0.04 |  | 0.5 | 2 | 1 | 2.64～2.64 | 2.35～2.36 | FALSE | FALSE | FALSE | 2.5
本轮存量改造 | 年最大净负荷平均增长率 | 0.04 | 0.055 |  | 0.5 | 2 | 1 | 2.35～2.36 | 2.38～2.39 | FALSE | FALSE | FALSE | 2.5
本轮存量改造 | 年最大净负荷平均增长率 | 0.055 | 0.08 |  | 0.5 | 2 | 1 | 2.38～2.39 | 2.21～2.22 | FALSE | FALSE | FALSE | 2.5
本轮存量改造 | 年最大净负荷平均增长率 | 0 | 0.04 |  | 0.5 | 2 | 1.1 | 2.64～2.64 | 2.35～2.36 | FALSE | FALSE | FALSE | 2.5
本轮存量改造 | 年最大净负荷平均增长率 | 0.04 | 0.055 |  | 0.5 | 2 | 1.1 | 2.35～2.36 | 2.38～2.39 | FALSE | FALSE | FALSE | 2.5
本轮存量改造 | 年最大净负荷平均增长率 | 0.055 | 0.08 |  | 0.5 | 2 | 1.1 | 2.38～2.39 | 2.21～2.42 | FALSE | FALSE | TRUE | 2.5
本轮存量改造 | 年最大净负荷平均增长率 | 0 | 0.04 |  | 0.5 | 2 | 1.15 | 2.64～2.64 | 2.35～2.36 | FALSE | FALSE | FALSE | 2.5
本轮存量改造 | 年最大净负荷平均增长率 | 0.04 | 0.055 |  | 0.5 | 2 | 1.15 | 2.35～2.36 | 2.38～2.39 | FALSE | FALSE | FALSE | 2.5
本轮存量改造 | 年最大净负荷平均增长率 | 0.055 | 0.08 |  | 0.5 | 2 | 1.15 | 2.38～2.39 | 2.21～2.42 | FALSE | FALSE | TRUE | 2.5
本轮存量改造 | 年最大净负荷平均增长率 | 0 | 0.04 |  | 0.5 | 3 | 1 | 2.64～2.64 | 2.35～2.36 | FALSE | FALSE | FALSE | 2.5
本轮存量改造 | 年最大净负荷平均增长率 | 0.04 | 0.055 |  | 0.5 | 3 | 1 | 2.35～2.36 | 2.38～2.39 | FALSE | FALSE | FALSE | 2.5
本轮存量改造 | 年最大净负荷平均增长率 | 0.055 | 0.08 |  | 0.5 | 3 | 1 | 2.38～2.39 | 2.21～2.27 | FALSE | FALSE | FALSE | 2.5
本轮存量改造 | 年最大净负荷平均增长率 | 0 | 0.04 |  | 0.5 | 3 | 1.1 | 2.64～2.64 | 2.35～2.36 | FALSE | FALSE | FALSE | 2.5
本轮存量改造 | 年最大净负荷平均增长率 | 0.04 | 0.055 |  | 0.5 | 3 | 1.1 | 2.35～2.36 | 2.38～2.39 | FALSE | FALSE | FALSE | 2.5
本轮存量改造 | 年最大净负荷平均增长率 | 0.055 | 0.08 |  | 0.5 | 3 | 1.1 | 2.38～2.39 | 2.21～2.22 | FALSE | FALSE | FALSE | 2.5
本轮存量改造 | 年最大净负荷平均增长率 | 0 | 0.04 |  | 0.5 | 3 | 1.15 | 2.64～2.64 | 2.35～2.36 | FALSE | FALSE | FALSE | 2.5
本轮存量改造 | 年最大净负荷平均增长率 | 0.04 | 0.055 |  | 0.5 | 3 | 1.15 | 2.35～2.36 | 2.38～2.39 | FALSE | FALSE | FALSE | 2.5
本轮存量改造 | 年最大净负荷平均增长率 | 0.055 | 0.08 |  | 0.5 | 3 | 1.15 | 2.38～2.39 | 2.21～2.22 | FALSE | FALSE | FALSE | 2.5
本轮存量改造 | 电缆长度占比 | 0.1 | 0.3 | 0 |  | 0 | 1 | 2.00～2.00 | 2.00～2.00 | TRUE | TRUE | TRUE | 0.5
本轮存量改造 | 电缆长度占比 | 0.3 | 0.5 | 0 |  | 0 | 1 | 2.00～2.00 | 2.00～2.00 | TRUE | TRUE | TRUE | 0.5
本轮存量改造 | 电缆长度占比 | 0.1 | 0.3 | 0 |  | 0 | 1.1 | 2.00～2.20 | 2.00～2.20 | TRUE | TRUE | TRUE | 0.5
本轮存量改造 | 电缆长度占比 | 0.3 | 0.5 | 0 |  | 0 | 1.1 | 2.00～2.20 | 2.00～2.20 | TRUE | TRUE | TRUE | 0.5
本轮存量改造 | 电缆长度占比 | 0.1 | 0.3 | 0 |  | 0 | 1.15 | 2.00～2.40 | 2.00～2.40 | TRUE | TRUE | TRUE | 0.5
本轮存量改造 | 电缆长度占比 | 0.3 | 0.5 | 0 |  | 0 | 1.15 | 2.00～2.40 | 2.00～2.40 | TRUE | TRUE | TRUE | 0.5
本轮存量改造 | 电缆长度占比 | 0.1 | 0.3 | 0 |  | 1 | 1 | 2.00～2.00 | 2.00～2.00 | TRUE | TRUE | TRUE | 0.5
本轮存量改造 | 电缆长度占比 | 0.3 | 0.5 | 0 |  | 1 | 1 | 2.00～2.00 | 2.00～2.00 | TRUE | TRUE | TRUE | 0.5
本轮存量改造 | 电缆长度占比 | 0.1 | 0.3 | 0 |  | 1 | 1.1 | 2.00～2.00 | 2.00～2.00 | TRUE | TRUE | TRUE | 0.5
本轮存量改造 | 电缆长度占比 | 0.3 | 0.5 | 0 |  | 1 | 1.1 | 2.00～2.00 | 2.00～2.00 | TRUE | TRUE | TRUE | 0.5
本轮存量改造 | 电缆长度占比 | 0.1 | 0.3 | 0 |  | 1 | 1.15 | 2.00～2.00 | 2.00～2.00 | TRUE | TRUE | TRUE | 0.5
本轮存量改造 | 电缆长度占比 | 0.3 | 0.5 | 0 |  | 1 | 1.15 | 2.00～2.00 | 2.00～2.00 | TRUE | TRUE | TRUE | 0.5
本轮存量改造 | 电缆长度占比 | 0.1 | 0.3 | 0 |  | 2 | 1 | 2.00～2.00 | 2.00～2.00 | TRUE | TRUE | TRUE | 0.5
本轮存量改造 | 电缆长度占比 | 0.3 | 0.5 | 0 |  | 2 | 1 | 2.00～2.00 | 2.00～2.00 | TRUE | TRUE | TRUE | 0.5
本轮存量改造 | 电缆长度占比 | 0.1 | 0.3 | 0 |  | 2 | 1.1 | 2.00～2.00 | 2.00～2.00 | TRUE | TRUE | TRUE | 0.5
本轮存量改造 | 电缆长度占比 | 0.3 | 0.5 | 0 |  | 2 | 1.1 | 2.00～2.00 | 2.00～2.00 | TRUE | TRUE | TRUE | 0.5
本轮存量改造 | 电缆长度占比 | 0.1 | 0.3 | 0 |  | 2 | 1.15 | 2.00～2.00 | 2.00～2.00 | TRUE | TRUE | TRUE | 0.5
本轮存量改造 | 电缆长度占比 | 0.3 | 0.5 | 0 |  | 2 | 1.15 | 2.00～2.00 | 2.00～2.00 | TRUE | TRUE | TRUE | 0.5
本轮存量改造 | 电缆长度占比 | 0.1 | 0.3 | 0 |  | 3 | 1 | 2.00～2.00 | 2.00～2.00 | TRUE | TRUE | TRUE | 0.5
本轮存量改造 | 电缆长度占比 | 0.3 | 0.5 | 0 |  | 3 | 1 | 2.00～2.00 | 2.00～2.00 | TRUE | TRUE | TRUE | 0.5
本轮存量改造 | 电缆长度占比 | 0.1 | 0.3 | 0 |  | 3 | 1.1 | 2.00～2.00 | 2.00～2.00 | TRUE | TRUE | TRUE | 0.5
本轮存量改造 | 电缆长度占比 | 0.3 | 0.5 | 0 |  | 3 | 1.1 | 2.00～2.00 | 2.00～2.00 | TRUE | TRUE | TRUE | 0.5
本轮存量改造 | 电缆长度占比 | 0.1 | 0.3 | 0 |  | 3 | 1.15 | 2.00～2.00 | 2.00～2.00 | TRUE | TRUE | TRUE | 0.5
本轮存量改造 | 电缆长度占比 | 0.3 | 0.5 | 0 |  | 3 | 1.15 | 2.00～2.00 | 2.00～2.00 | TRUE | TRUE | TRUE | 0.5
本轮存量改造 | 电缆长度占比 | 0.1 | 0.3 | 0.04 |  | 0 | 1 | 1.70～2.06 | 1.70～2.06 | TRUE | TRUE | TRUE | 0.5
本轮存量改造 | 电缆长度占比 | 0.3 | 0.5 | 0.04 |  | 0 | 1 | 1.70～2.06 | 1.70～2.06 | TRUE | TRUE | TRUE | 0.5
本轮存量改造 | 电缆长度占比 | 0.1 | 0.3 | 0.04 |  | 0 | 1.1 | 1.88～2.23 | 1.88～2.23 | TRUE | TRUE | TRUE | 0.5
本轮存量改造 | 电缆长度占比 | 0.3 | 0.5 | 0.04 |  | 0 | 1.1 | 1.88～2.23 | 1.88～2.23 | TRUE | TRUE | TRUE | 0.5
本轮存量改造 | 电缆长度占比 | 0.1 | 0.3 | 0.04 |  | 0 | 1.15 | 2.05～2.23 | 2.05～2.23 | TRUE | TRUE | TRUE | 0.5
本轮存量改造 | 电缆长度占比 | 0.3 | 0.5 | 0.04 |  | 0 | 1.15 | 2.05～2.23 | 2.05～2.23 | TRUE | TRUE | TRUE | 0.5
本轮存量改造 | 电缆长度占比 | 0.1 | 0.3 | 0.04 |  | 1 | 1 | 1.70～1.71 | 1.70～1.71 | TRUE | TRUE | TRUE | 0.5
本轮存量改造 | 电缆长度占比 | 0.3 | 0.5 | 0.04 |  | 1 | 1 | 1.70～1.71 | 1.70～1.71 | TRUE | TRUE | TRUE | 0.5
本轮存量改造 | 电缆长度占比 | 0.1 | 0.3 | 0.04 |  | 1 | 1.1 | 1.70～1.89 | 1.70～1.89 | TRUE | TRUE | TRUE | 0.5
本轮存量改造 | 电缆长度占比 | 0.3 | 0.5 | 0.04 |  | 1 | 1.1 | 1.70～1.89 | 1.70～1.89 | TRUE | TRUE | TRUE | 0.5
本轮存量改造 | 电缆长度占比 | 0.1 | 0.3 | 0.04 |  | 1 | 1.15 | 1.88～1.89 | 1.88～1.89 | TRUE | TRUE | TRUE | 0.5
本轮存量改造 | 电缆长度占比 | 0.3 | 0.5 | 0.04 |  | 1 | 1.15 | 1.88～1.89 | 1.88～1.89 | TRUE | TRUE | TRUE | 0.5
本轮存量改造 | 电缆长度占比 | 0.1 | 0.3 | 0.04 |  | 2 | 1 | 1.70～1.71 | 1.70～1.71 | TRUE | TRUE | TRUE | 0.5
本轮存量改造 | 电缆长度占比 | 0.3 | 0.5 | 0.04 |  | 2 | 1 | 1.70～1.71 | 1.70～1.71 | TRUE | TRUE | TRUE | 0.5
本轮存量改造 | 电缆长度占比 | 0.1 | 0.3 | 0.04 |  | 2 | 1.1 | 1.70～1.71 | 1.70～1.71 | TRUE | TRUE | TRUE | 0.5
本轮存量改造 | 电缆长度占比 | 0.3 | 0.5 | 0.04 |  | 2 | 1.1 | 1.70～1.71 | 1.70～1.71 | TRUE | TRUE | TRUE | 0.5
本轮存量改造 | 电缆长度占比 | 0.1 | 0.3 | 0.04 |  | 2 | 1.15 | 1.70～1.71 | 1.70～1.71 | TRUE | TRUE | TRUE | 0.5
本轮存量改造 | 电缆长度占比 | 0.3 | 0.5 | 0.04 |  | 2 | 1.15 | 1.70～1.71 | 1.70～1.71 | TRUE | TRUE | TRUE | 0.5
本轮存量改造 | 电缆长度占比 | 0.1 | 0.3 | 0.04 |  | 3 | 1 | 1.70～1.71 | 1.70～1.71 | TRUE | TRUE | TRUE | 0.5
本轮存量改造 | 电缆长度占比 | 0.3 | 0.5 | 0.04 |  | 3 | 1 | 1.70～1.71 | 1.70～1.71 | TRUE | TRUE | TRUE | 0.5
本轮存量改造 | 电缆长度占比 | 0.1 | 0.3 | 0.04 |  | 3 | 1.1 | 1.70～1.71 | 1.70～1.71 | TRUE | TRUE | TRUE | 0.5
本轮存量改造 | 电缆长度占比 | 0.3 | 0.5 | 0.04 |  | 3 | 1.1 | 1.70～1.71 | 1.70～1.71 | TRUE | TRUE | TRUE | 0.5
本轮存量改造 | 电缆长度占比 | 0.1 | 0.3 | 0.04 |  | 3 | 1.15 | 1.70～1.71 | 1.70～1.71 | TRUE | TRUE | TRUE | 0.5
本轮存量改造 | 电缆长度占比 | 0.3 | 0.5 | 0.04 |  | 3 | 1.15 | 1.70～1.71 | 1.70～1.71 | TRUE | TRUE | TRUE | 0.5
本轮存量改造 | 电缆长度占比 | 0.1 | 0.3 | 0.055 |  | 0 | 1 | 1.77～2.10 | 1.77～2.10 | TRUE | TRUE | TRUE | 0.5
本轮存量改造 | 电缆长度占比 | 0.3 | 0.5 | 0.055 |  | 0 | 1 | 1.77～2.10 | 1.77～2.10 | TRUE | TRUE | TRUE | 0.5
本轮存量改造 | 电缆长度占比 | 0.1 | 0.3 | 0.055 |  | 0 | 1.1 | 2.09～2.10 | 2.09～2.10 | TRUE | TRUE | TRUE | 0.5
本轮存量改造 | 电缆长度占比 | 0.3 | 0.5 | 0.055 |  | 0 | 1.1 | 2.09～2.10 | 2.09～2.10 | TRUE | TRUE | TRUE | 0.5
本轮存量改造 | 电缆长度占比 | 0.1 | 0.3 | 0.055 |  | 0 | 1.15 | 2.09～2.10 | 2.09～2.10 | TRUE | TRUE | TRUE | 0.5
本轮存量改造 | 电缆长度占比 | 0.3 | 0.5 | 0.055 |  | 0 | 1.15 | 2.09～2.10 | 2.09～2.10 | TRUE | TRUE | TRUE | 0.5
本轮存量改造 | 电缆长度占比 | 0.1 | 0.3 | 0.055 |  | 1 | 1 | 1.61～1.62 | 1.61～1.62 | TRUE | TRUE | TRUE | 0.5
本轮存量改造 | 电缆长度占比 | 0.3 | 0.5 | 0.055 |  | 1 | 1 | 1.61～1.62 | 1.61～1.62 | TRUE | TRUE | TRUE | 0.5
本轮存量改造 | 电缆长度占比 | 0.1 | 0.3 | 0.055 |  | 1 | 1.1 | 1.77～1.78 | 1.77～1.78 | TRUE | TRUE | TRUE | 0.5
本轮存量改造 | 电缆长度占比 | 0.3 | 0.5 | 0.055 |  | 1 | 1.1 | 1.77～1.78 | 1.77～1.78 | TRUE | TRUE | TRUE | 0.5
本轮存量改造 | 电缆长度占比 | 0.1 | 0.3 | 0.055 |  | 1 | 1.15 | 1.77～1.94 | 1.77～1.94 | TRUE | TRUE | TRUE | 0.5
本轮存量改造 | 电缆长度占比 | 0.3 | 0.5 | 0.055 |  | 1 | 1.15 | 1.77～1.94 | 1.77～1.94 | TRUE | TRUE | TRUE | 0.5
本轮存量改造 | 电缆长度占比 | 0.1 | 0.3 | 0.055 |  | 2 | 1 | 1.61～1.62 | 1.61～1.62 | TRUE | TRUE | TRUE | 0.5
本轮存量改造 | 电缆长度占比 | 0.3 | 0.5 | 0.055 |  | 2 | 1 | 1.61～1.62 | 1.61～1.62 | TRUE | TRUE | TRUE | 0.5
本轮存量改造 | 电缆长度占比 | 0.1 | 0.3 | 0.055 |  | 2 | 1.1 | 1.61～1.62 | 1.61～1.62 | TRUE | TRUE | TRUE | 0.5
本轮存量改造 | 电缆长度占比 | 0.3 | 0.5 | 0.055 |  | 2 | 1.1 | 1.61～1.62 | 1.61～1.78 | FALSE | FALSE | TRUE | 0.5
本轮存量改造 | 电缆长度占比 | 0.1 | 0.3 | 0.055 |  | 2 | 1.15 | 1.61～1.78 | 1.61～1.78 | TRUE | TRUE | TRUE | 0.5
本轮存量改造 | 电缆长度占比 | 0.3 | 0.5 | 0.055 |  | 2 | 1.15 | 1.61～1.78 | 1.77～1.78 | FALSE | FALSE | TRUE | 0.5
本轮存量改造 | 电缆长度占比 | 0.1 | 0.3 | 0.055 |  | 3 | 1 | 1.61～1.62 | 1.61～1.62 | TRUE | TRUE | TRUE | 0.5
本轮存量改造 | 电缆长度占比 | 0.3 | 0.5 | 0.055 |  | 3 | 1 | 1.61～1.62 | 1.61～1.62 | TRUE | TRUE | TRUE | 0.5
本轮存量改造 | 电缆长度占比 | 0.1 | 0.3 | 0.055 |  | 3 | 1.1 | 1.61～1.62 | 1.61～1.62 | TRUE | TRUE | TRUE | 0.5
本轮存量改造 | 电缆长度占比 | 0.3 | 0.5 | 0.055 |  | 3 | 1.1 | 1.61～1.62 | 1.61～1.62 | TRUE | TRUE | TRUE | 0.5
本轮存量改造 | 电缆长度占比 | 0.1 | 0.3 | 0.055 |  | 3 | 1.15 | 1.61～1.62 | 1.61～1.62 | TRUE | TRUE | TRUE | 0.5
本轮存量改造 | 电缆长度占比 | 0.3 | 0.5 | 0.055 |  | 3 | 1.15 | 1.61～1.62 | 1.61～1.62 | TRUE | TRUE | TRUE | 0.5
本轮存量改造 | 电缆长度占比 | 0.1 | 0.3 | 0.08 |  | 0 | 1 | 1.91～1.92 | 1.91～1.92 | TRUE | TRUE | TRUE | 0.5
本轮存量改造 | 电缆长度占比 | 0.3 | 0.5 | 0.08 |  | 0 | 1 | 1.91～1.92 | 1.91～1.92 | TRUE | TRUE | TRUE | 0.5
本轮存量改造 | 电缆长度占比 | 0.1 | 0.3 | 0.08 |  | 0 | 1.1 | 1.91～1.92 | 1.91～1.92 | TRUE | TRUE | TRUE | 0.5
本轮存量改造 | 电缆长度占比 | 0.3 | 0.5 | 0.08 |  | 0 | 1.1 | 1.91～1.92 | 1.91～1.92 | TRUE | TRUE | TRUE | 0.5
本轮存量改造 | 电缆长度占比 | 0.1 | 0.3 | 0.08 |  | 1 | 1 | 1.61～1.62 | 1.61～1.62 | TRUE | TRUE | TRUE | 0.5
本轮存量改造 | 电缆长度占比 | 0.3 | 0.5 | 0.08 |  | 1 | 1 | 1.61～1.62 | 1.61～1.62 | TRUE | TRUE | TRUE | 0.5
本轮存量改造 | 电缆长度占比 | 0.1 | 0.3 | 0.08 |  | 1 | 1.1 | 1.76～1.92 | 1.76～1.92 | TRUE | TRUE | TRUE | 0.5
本轮存量改造 | 电缆长度占比 | 0.3 | 0.5 | 0.08 |  | 1 | 1.1 | 1.76～1.92 | 1.76～1.92 | TRUE | TRUE | TRUE | 0.5
本轮存量改造 | 电缆长度占比 | 0.1 | 0.3 | 0.08 |  | 1 | 1.15 | 1.91～1.99 | 1.91～1.99 | TRUE | TRUE | TRUE | 0.5
本轮存量改造 | 电缆长度占比 | 0.3 | 0.5 | 0.08 |  | 1 | 1.15 | 1.91～1.99 | 1.91～1.99 | TRUE | TRUE | TRUE | 0.5
本轮存量改造 | 电缆长度占比 | 0.1 | 0.3 | 0.08 |  | 2 | 1 | 1.47～1.48 | 1.47～1.48 | TRUE | TRUE | TRUE | 0.5
本轮存量改造 | 电缆长度占比 | 0.3 | 0.5 | 0.08 |  | 2 | 1 | 1.47～1.48 | 1.61～1.62 | FALSE | FALSE | FALSE | 0.5
本轮存量改造 | 电缆长度占比 | 0.1 | 0.3 | 0.08 |  | 2 | 1.1 | 1.61～1.62 | 1.61～1.62 | TRUE | TRUE | TRUE | 0.5
本轮存量改造 | 电缆长度占比 | 0.3 | 0.5 | 0.08 |  | 2 | 1.1 | 1.61～1.62 | 1.61～1.62 | TRUE | TRUE | TRUE | 0.5
本轮存量改造 | 电缆长度占比 | 0.1 | 0.3 | 0.08 |  | 2 | 1.15 | 1.61～1.77 | 1.61～1.77 | TRUE | TRUE | TRUE | 0.5
本轮存量改造 | 电缆长度占比 | 0.3 | 0.5 | 0.08 |  | 2 | 1.15 | 1.61～1.77 | 1.61～1.77 | TRUE | TRUE | TRUE | 0.5
本轮存量改造 | 电缆长度占比 | 0.1 | 0.3 | 0.08 |  | 3 | 1 | 1.47～1.48 | 1.47～1.48 | TRUE | TRUE | TRUE | 0.5
本轮存量改造 | 电缆长度占比 | 0.3 | 0.5 | 0.08 |  | 3 | 1 | 1.47～1.48 | 1.47～1.48 | TRUE | TRUE | TRUE | 0.5
本轮存量改造 | 电缆长度占比 | 0.1 | 0.3 | 0.08 |  | 3 | 1.1 | 1.47～1.48 | 1.47～1.48 | TRUE | TRUE | TRUE | 0.5
本轮存量改造 | 电缆长度占比 | 0.3 | 0.5 | 0.08 |  | 3 | 1.1 | 1.47～1.48 | 1.47～1.62 | FALSE | FALSE | TRUE | 0.5
本轮存量改造 | 电缆长度占比 | 0.1 | 0.3 | 0.08 |  | 3 | 1.15 | 1.47～1.48 | 1.47～1.48 | TRUE | TRUE | TRUE | 0.5
本轮存量改造 | 电缆长度占比 | 0.3 | 0.5 | 0.08 |  | 3 | 1.15 | 1.47～1.48 | 1.47～1.62 | FALSE | FALSE | TRUE | 0.5
本轮存量改造 | 电缆长度占比 | 0.1 | 0.3 | 0 |  | 0 | 1 | 2.00～2.20 | 2.00～2.20 | TRUE | TRUE | TRUE | 1.5
本轮存量改造 | 电缆长度占比 | 0.3 | 0.5 | 0 |  | 0 | 1 | 2.00～2.20 | 2.20～2.20 | FALSE | FALSE | TRUE | 1.5
本轮存量改造 | 电缆长度占比 | 0.1 | 0.3 | 0 |  | 0 | 1.1 | 2.00～2.20 | 2.20～2.20 | FALSE | FALSE | TRUE | 1.5
本轮存量改造 | 电缆长度占比 | 0.3 | 0.5 | 0 |  | 0 | 1.1 | 2.20～2.20 | 2.20～2.20 | TRUE | TRUE | TRUE | 1.5
本轮存量改造 | 电缆长度占比 | 0.1 | 0.3 | 0 |  | 0 | 1.15 | 2.00～2.40 | 2.20～2.40 | FALSE | FALSE | TRUE | 1.5
本轮存量改造 | 电缆长度占比 | 0.3 | 0.5 | 0 |  | 0 | 1.15 | 2.20～2.40 | 2.20～2.40 | TRUE | TRUE | TRUE | 1.5
本轮存量改造 | 电缆长度占比 | 0.1 | 0.3 | 0 |  | 1 | 1 | 2.00～2.20 | 2.00～2.20 | TRUE | TRUE | TRUE | 1.5
本轮存量改造 | 电缆长度占比 | 0.3 | 0.5 | 0 |  | 1 | 1 | 2.00～2.20 | 2.20～2.20 | FALSE | FALSE | TRUE | 1.5
本轮存量改造 | 电缆长度占比 | 0.1 | 0.3 | 0 |  | 1 | 1.1 | 2.00～2.20 | 2.00～2.20 | TRUE | TRUE | TRUE | 1.5
本轮存量改造 | 电缆长度占比 | 0.3 | 0.5 | 0 |  | 1 | 1.1 | 2.00～2.20 | 2.20～2.20 | FALSE | FALSE | TRUE | 1.5
本轮存量改造 | 电缆长度占比 | 0.1 | 0.3 | 0 |  | 1 | 1.15 | 2.00～2.20 | 2.20～2.20 | FALSE | FALSE | TRUE | 1.5
本轮存量改造 | 电缆长度占比 | 0.3 | 0.5 | 0 |  | 1 | 1.15 | 2.20～2.20 | 2.20～2.20 | TRUE | TRUE | TRUE | 1.5
本轮存量改造 | 电缆长度占比 | 0.1 | 0.3 | 0 |  | 2 | 1 | 2.00～2.20 | 2.00～2.20 | TRUE | TRUE | TRUE | 1.5
本轮存量改造 | 电缆长度占比 | 0.3 | 0.5 | 0 |  | 2 | 1 | 2.00～2.20 | 2.20～2.20 | FALSE | FALSE | TRUE | 1.5
本轮存量改造 | 电缆长度占比 | 0.1 | 0.3 | 0 |  | 2 | 1.1 | 2.00～2.20 | 2.00～2.20 | TRUE | TRUE | TRUE | 1.5
本轮存量改造 | 电缆长度占比 | 0.3 | 0.5 | 0 |  | 2 | 1.1 | 2.00～2.20 | 2.20～2.20 | FALSE | FALSE | TRUE | 1.5
本轮存量改造 | 电缆长度占比 | 0.1 | 0.3 | 0 |  | 2 | 1.15 | 2.00～2.20 | 2.00～2.20 | TRUE | TRUE | TRUE | 1.5
本轮存量改造 | 电缆长度占比 | 0.3 | 0.5 | 0 |  | 2 | 1.15 | 2.00～2.20 | 2.20～2.20 | FALSE | FALSE | TRUE | 1.5
本轮存量改造 | 电缆长度占比 | 0.1 | 0.3 | 0 |  | 3 | 1 | 2.00～2.20 | 2.00～2.20 | TRUE | TRUE | TRUE | 1.5
本轮存量改造 | 电缆长度占比 | 0.3 | 0.5 | 0 |  | 3 | 1 | 2.00～2.20 | 2.20～2.20 | FALSE | FALSE | TRUE | 1.5
本轮存量改造 | 电缆长度占比 | 0.1 | 0.3 | 0 |  | 3 | 1.1 | 2.00～2.20 | 2.00～2.20 | TRUE | TRUE | TRUE | 1.5
本轮存量改造 | 电缆长度占比 | 0.3 | 0.5 | 0 |  | 3 | 1.1 | 2.00～2.20 | 2.20～2.20 | FALSE | FALSE | TRUE | 1.5
本轮存量改造 | 电缆长度占比 | 0.1 | 0.3 | 0 |  | 3 | 1.15 | 2.00～2.20 | 2.00～2.20 | TRUE | TRUE | TRUE | 1.5
本轮存量改造 | 电缆长度占比 | 0.3 | 0.5 | 0 |  | 3 | 1.15 | 2.00～2.20 | 2.20～2.20 | FALSE | FALSE | TRUE | 1.5
本轮存量改造 | 电缆长度占比 | 0.1 | 0.3 | 0.04 |  | 0 | 1 | 1.88～2.06 | 1.88～2.06 | TRUE | TRUE | TRUE | 1.5
本轮存量改造 | 电缆长度占比 | 0.3 | 0.5 | 0.04 |  | 0 | 1 | 1.88～2.06 | 1.88～2.06 | TRUE | TRUE | TRUE | 1.5
本轮存量改造 | 电缆长度占比 | 0.1 | 0.3 | 0.04 |  | 0 | 1.1 | 1.88～2.23 | 1.88～2.23 | TRUE | TRUE | TRUE | 1.5
本轮存量改造 | 电缆长度占比 | 0.3 | 0.5 | 0.04 |  | 0 | 1.1 | 1.88～2.23 | 1.88～2.23 | TRUE | TRUE | TRUE | 1.5
本轮存量改造 | 电缆长度占比 | 0.1 | 0.3 | 0.04 |  | 0 | 1.15 | 2.05～2.23 | 2.05～2.23 | TRUE | TRUE | TRUE | 1.5
本轮存量改造 | 电缆长度占比 | 0.3 | 0.5 | 0.04 |  | 0 | 1.15 | 2.05～2.23 | 2.05～2.23 | TRUE | TRUE | TRUE | 1.5
本轮存量改造 | 电缆长度占比 | 0.1 | 0.3 | 0.04 |  | 1 | 1 | 1.88～1.89 | 1.88～1.89 | TRUE | TRUE | TRUE | 1.5
本轮存量改造 | 电缆长度占比 | 0.3 | 0.5 | 0.04 |  | 1 | 1 | 1.88～1.89 | 1.88～1.89 | TRUE | TRUE | TRUE | 1.5
本轮存量改造 | 电缆长度占比 | 0.1 | 0.3 | 0.04 |  | 1 | 1.1 | 1.88～1.89 | 1.88～1.89 | TRUE | TRUE | TRUE | 1.5
本轮存量改造 | 电缆长度占比 | 0.3 | 0.5 | 0.04 |  | 1 | 1.1 | 1.88～1.89 | 1.88～1.89 | TRUE | TRUE | TRUE | 1.5
本轮存量改造 | 电缆长度占比 | 0.1 | 0.3 | 0.04 |  | 1 | 1.15 | 1.88～1.89 | 1.88～1.89 | TRUE | TRUE | TRUE | 1.5
本轮存量改造 | 电缆长度占比 | 0.3 | 0.5 | 0.04 |  | 1 | 1.15 | 1.88～1.89 | 1.88～1.89 | TRUE | TRUE | TRUE | 1.5
本轮存量改造 | 电缆长度占比 | 0.1 | 0.3 | 0.04 |  | 2 | 1 | 1.88～1.89 | 1.88～1.89 | TRUE | TRUE | TRUE | 1.5
本轮存量改造 | 电缆长度占比 | 0.3 | 0.5 | 0.04 |  | 2 | 1 | 1.88～1.89 | 1.88～1.89 | TRUE | TRUE | TRUE | 1.5
本轮存量改造 | 电缆长度占比 | 0.1 | 0.3 | 0.04 |  | 2 | 1.1 | 1.88～1.89 | 1.88～1.89 | TRUE | TRUE | TRUE | 1.5
本轮存量改造 | 电缆长度占比 | 0.3 | 0.5 | 0.04 |  | 2 | 1.1 | 1.88～1.89 | 1.88～1.89 | TRUE | TRUE | TRUE | 1.5
本轮存量改造 | 电缆长度占比 | 0.1 | 0.3 | 0.04 |  | 2 | 1.15 | 1.88～1.89 | 1.88～1.89 | TRUE | TRUE | TRUE | 1.5
本轮存量改造 | 电缆长度占比 | 0.3 | 0.5 | 0.04 |  | 2 | 1.15 | 1.88～1.89 | 1.88～1.89 | TRUE | TRUE | TRUE | 1.5
本轮存量改造 | 电缆长度占比 | 0.1 | 0.3 | 0.04 |  | 3 | 1 | 1.88～1.89 | 1.88～1.89 | TRUE | TRUE | TRUE | 1.5
本轮存量改造 | 电缆长度占比 | 0.3 | 0.5 | 0.04 |  | 3 | 1 | 1.88～1.89 | 1.88～1.89 | TRUE | TRUE | TRUE | 1.5
本轮存量改造 | 电缆长度占比 | 0.1 | 0.3 | 0.04 |  | 3 | 1.1 | 1.88～1.89 | 1.88～1.89 | TRUE | TRUE | TRUE | 1.5
本轮存量改造 | 电缆长度占比 | 0.3 | 0.5 | 0.04 |  | 3 | 1.1 | 1.88～1.89 | 1.88～1.89 | TRUE | TRUE | TRUE | 1.5
本轮存量改造 | 电缆长度占比 | 0.1 | 0.3 | 0.04 |  | 3 | 1.15 | 1.88～1.89 | 1.88～1.89 | TRUE | TRUE | TRUE | 1.5
本轮存量改造 | 电缆长度占比 | 0.3 | 0.5 | 0.04 |  | 3 | 1.15 | 1.88～1.89 | 1.88～1.89 | TRUE | TRUE | TRUE | 1.5
本轮存量改造 | 电缆长度占比 | 0.1 | 0.3 | 0.055 |  | 0 | 1 | 1.77～2.10 | 1.77～2.10 | TRUE | TRUE | TRUE | 1.5
本轮存量改造 | 电缆长度占比 | 0.3 | 0.5 | 0.055 |  | 0 | 1 | 1.77～2.10 | 1.77～2.10 | TRUE | TRUE | TRUE | 1.5
本轮存量改造 | 电缆长度占比 | 0.1 | 0.3 | 0.055 |  | 0 | 1.1 | 2.09～2.10 | 2.09～2.10 | TRUE | TRUE | TRUE | 1.5
本轮存量改造 | 电缆长度占比 | 0.3 | 0.5 | 0.055 |  | 0 | 1.1 | 2.09～2.10 | 2.09～2.10 | TRUE | TRUE | TRUE | 1.5
本轮存量改造 | 电缆长度占比 | 0.1 | 0.3 | 0.055 |  | 0 | 1.15 | 2.09～2.10 | 2.09～2.10 | TRUE | TRUE | TRUE | 1.5
本轮存量改造 | 电缆长度占比 | 0.3 | 0.5 | 0.055 |  | 0 | 1.15 | 2.09～2.10 | 2.09～2.10 | TRUE | TRUE | TRUE | 1.5
本轮存量改造 | 电缆长度占比 | 0.1 | 0.3 | 0.055 |  | 1 | 1 | 1.77～1.78 | 1.77～1.78 | TRUE | TRUE | TRUE | 1.5
本轮存量改造 | 电缆长度占比 | 0.3 | 0.5 | 0.055 |  | 1 | 1 | 1.77～1.78 | 1.77～1.78 | TRUE | TRUE | TRUE | 1.5
本轮存量改造 | 电缆长度占比 | 0.1 | 0.3 | 0.055 |  | 1 | 1.1 | 1.77～1.78 | 1.77～1.78 | TRUE | TRUE | TRUE | 1.5
本轮存量改造 | 电缆长度占比 | 0.3 | 0.5 | 0.055 |  | 1 | 1.1 | 1.77～1.78 | 1.77～1.78 | TRUE | TRUE | TRUE | 1.5
本轮存量改造 | 电缆长度占比 | 0.1 | 0.3 | 0.055 |  | 1 | 1.15 | 1.77～1.94 | 1.77～1.94 | TRUE | TRUE | TRUE | 1.5
本轮存量改造 | 电缆长度占比 | 0.3 | 0.5 | 0.055 |  | 1 | 1.15 | 1.77～1.94 | 1.77～1.94 | TRUE | TRUE | TRUE | 1.5
本轮存量改造 | 电缆长度占比 | 0.1 | 0.3 | 0.055 |  | 2 | 1 | 1.77～1.78 | 1.77～1.78 | TRUE | TRUE | TRUE | 1.5
本轮存量改造 | 电缆长度占比 | 0.3 | 0.5 | 0.055 |  | 2 | 1 | 1.77～1.78 | 1.77～1.78 | TRUE | TRUE | TRUE | 1.5
本轮存量改造 | 电缆长度占比 | 0.1 | 0.3 | 0.055 |  | 2 | 1.1 | 1.77～1.78 | 1.77～1.78 | TRUE | TRUE | TRUE | 1.5
本轮存量改造 | 电缆长度占比 | 0.3 | 0.5 | 0.055 |  | 2 | 1.1 | 1.77～1.78 | 1.77～1.78 | TRUE | TRUE | TRUE | 1.5
本轮存量改造 | 电缆长度占比 | 0.1 | 0.3 | 0.055 |  | 2 | 1.15 | 1.77～1.78 | 1.77～1.78 | TRUE | TRUE | TRUE | 1.5
本轮存量改造 | 电缆长度占比 | 0.3 | 0.5 | 0.055 |  | 2 | 1.15 | 1.77～1.78 | 1.77～1.78 | TRUE | TRUE | TRUE | 1.5
本轮存量改造 | 电缆长度占比 | 0.1 | 0.3 | 0.055 |  | 3 | 1 | 1.77～1.78 | 1.77～1.78 | TRUE | TRUE | TRUE | 1.5
本轮存量改造 | 电缆长度占比 | 0.3 | 0.5 | 0.055 |  | 3 | 1 | 1.77～1.78 | 1.77～1.78 | TRUE | TRUE | TRUE | 1.5
本轮存量改造 | 电缆长度占比 | 0.1 | 0.3 | 0.055 |  | 3 | 1.1 | 1.77～1.78 | 1.77～1.78 | TRUE | TRUE | TRUE | 1.5
本轮存量改造 | 电缆长度占比 | 0.3 | 0.5 | 0.055 |  | 3 | 1.1 | 1.77～1.78 | 1.77～1.78 | TRUE | TRUE | TRUE | 1.5
本轮存量改造 | 电缆长度占比 | 0.1 | 0.3 | 0.055 |  | 3 | 1.15 | 1.77～1.78 | 1.77～1.78 | TRUE | TRUE | TRUE | 1.5
本轮存量改造 | 电缆长度占比 | 0.3 | 0.5 | 0.055 |  | 3 | 1.15 | 1.77～1.78 | 1.77～1.78 | TRUE | TRUE | TRUE | 1.5
本轮存量改造 | 电缆长度占比 | 0.1 | 0.3 | 0.08 |  | 0 | 1 | 1.91～1.92 | 1.91～1.92 | TRUE | TRUE | TRUE | 1.5
本轮存量改造 | 电缆长度占比 | 0.3 | 0.5 | 0.08 |  | 0 | 1 | 1.91～1.92 | 1.91～1.92 | TRUE | TRUE | TRUE | 1.5
本轮存量改造 | 电缆长度占比 | 0.1 | 0.3 | 0.08 |  | 0 | 1.1 | 1.91～1.92 | 1.91～1.92 | TRUE | TRUE | TRUE | 1.5
本轮存量改造 | 电缆长度占比 | 0.3 | 0.5 | 0.08 |  | 0 | 1.1 | 1.91～1.92 | 1.91～1.92 | TRUE | TRUE | TRUE | 1.5
本轮存量改造 | 电缆长度占比 | 0.1 | 0.3 | 0.08 |  | 1 | 1 | 1.61～1.77 | 1.61～1.77 | TRUE | TRUE | TRUE | 1.5
本轮存量改造 | 电缆长度占比 | 0.3 | 0.5 | 0.08 |  | 1 | 1 | 1.61～1.77 | 1.61～1.77 | TRUE | TRUE | TRUE | 1.5
本轮存量改造 | 电缆长度占比 | 0.1 | 0.3 | 0.08 |  | 1 | 1.1 | 1.76～1.92 | 1.76～1.92 | TRUE | TRUE | TRUE | 1.5
本轮存量改造 | 电缆长度占比 | 0.3 | 0.5 | 0.08 |  | 1 | 1.1 | 1.76～1.92 | 1.76～1.92 | TRUE | TRUE | TRUE | 1.5
本轮存量改造 | 电缆长度占比 | 0.1 | 0.3 | 0.08 |  | 1 | 1.15 | 1.91～1.99 | 1.91～1.99 | TRUE | TRUE | TRUE | 1.5
本轮存量改造 | 电缆长度占比 | 0.3 | 0.5 | 0.08 |  | 1 | 1.15 | 1.91～1.99 | 1.91～1.99 | TRUE | TRUE | TRUE | 1.5
本轮存量改造 | 电缆长度占比 | 0.1 | 0.3 | 0.08 |  | 2 | 1 | 1.61～1.62 | 1.61～1.62 | TRUE | TRUE | TRUE | 1.5
本轮存量改造 | 电缆长度占比 | 0.3 | 0.5 | 0.08 |  | 2 | 1 | 1.61～1.62 | 1.61～1.62 | TRUE | TRUE | TRUE | 1.5
本轮存量改造 | 电缆长度占比 | 0.1 | 0.3 | 0.08 |  | 2 | 1.1 | 1.61～1.62 | 1.61～1.62 | TRUE | TRUE | TRUE | 1.5
本轮存量改造 | 电缆长度占比 | 0.3 | 0.5 | 0.08 |  | 2 | 1.1 | 1.61～1.62 | 1.61～1.62 | TRUE | TRUE | TRUE | 1.5
本轮存量改造 | 电缆长度占比 | 0.1 | 0.3 | 0.08 |  | 2 | 1.15 | 1.61～1.77 | 1.61～1.77 | TRUE | TRUE | TRUE | 1.5
本轮存量改造 | 电缆长度占比 | 0.3 | 0.5 | 0.08 |  | 2 | 1.15 | 1.61～1.77 | 1.61～1.77 | TRUE | TRUE | TRUE | 1.5
本轮存量改造 | 电缆长度占比 | 0.1 | 0.3 | 0.08 |  | 3 | 1 | 1.61～1.62 | 1.61～1.62 | TRUE | TRUE | TRUE | 1.5
本轮存量改造 | 电缆长度占比 | 0.3 | 0.5 | 0.08 |  | 3 | 1 | 1.61～1.62 | 1.61～1.62 | TRUE | TRUE | TRUE | 1.5
本轮存量改造 | 电缆长度占比 | 0.1 | 0.3 | 0.08 |  | 3 | 1.1 | 1.61～1.62 | 1.61～1.62 | TRUE | TRUE | TRUE | 1.5
本轮存量改造 | 电缆长度占比 | 0.3 | 0.5 | 0.08 |  | 3 | 1.1 | 1.61～1.62 | 1.61～1.62 | TRUE | TRUE | TRUE | 1.5
本轮存量改造 | 电缆长度占比 | 0.1 | 0.3 | 0.08 |  | 3 | 1.15 | 1.61～1.62 | 1.61～1.62 | TRUE | TRUE | TRUE | 1.5
本轮存量改造 | 电缆长度占比 | 0.3 | 0.5 | 0.08 |  | 3 | 1.15 | 1.61～1.62 | 1.61～1.62 | TRUE | TRUE | TRUE | 1.5
本轮存量改造 | 电缆长度占比 | 0.1 | 0.3 | 0 |  | 0 | 1 | 2.64～2.64 | 2.64～2.84 | FALSE | FALSE | TRUE | 2.5
本轮存量改造 | 电缆长度占比 | 0.3 | 0.5 | 0 |  | 0 | 1 | 2.64～2.84 | 2.64～2.84 | TRUE | TRUE | TRUE | 2.5
本轮存量改造 | 电缆长度占比 | 0.1 | 0.3 | 0 |  | 0 | 1.1 | 2.64～2.84 | 2.64～2.84 | TRUE | TRUE | TRUE | 2.5
本轮存量改造 | 电缆长度占比 | 0.3 | 0.5 | 0 |  | 0 | 1.1 | 2.64～2.84 | 2.64～2.84 | TRUE | TRUE | TRUE | 2.5
本轮存量改造 | 电缆长度占比 | 0.1 | 0.3 | 0 |  | 0 | 1.15 | 2.64～2.84 | 2.64～2.84 | TRUE | TRUE | TRUE | 2.5
本轮存量改造 | 电缆长度占比 | 0.3 | 0.5 | 0 |  | 0 | 1.15 | 2.64～2.84 | 2.64～2.84 | TRUE | TRUE | TRUE | 2.5
本轮存量改造 | 电缆长度占比 | 0.1 | 0.3 | 0 |  | 1 | 1 | 2.64～2.64 | 2.64～2.64 | TRUE | TRUE | TRUE | 2.5
本轮存量改造 | 电缆长度占比 | 0.3 | 0.5 | 0 |  | 1 | 1 | 2.64～2.64 | 2.64～2.64 | TRUE | TRUE | TRUE | 2.5
本轮存量改造 | 电缆长度占比 | 0.1 | 0.3 | 0 |  | 1 | 1.1 | 2.64～2.64 | 2.64～2.64 | TRUE | TRUE | TRUE | 2.5
本轮存量改造 | 电缆长度占比 | 0.3 | 0.5 | 0 |  | 1 | 1.1 | 2.64～2.64 | 2.64～2.64 | TRUE | TRUE | TRUE | 2.5
本轮存量改造 | 电缆长度占比 | 0.1 | 0.3 | 0 |  | 1 | 1.15 | 2.64～2.64 | 2.64～2.64 | TRUE | TRUE | TRUE | 2.5
本轮存量改造 | 电缆长度占比 | 0.3 | 0.5 | 0 |  | 1 | 1.15 | 2.64～2.64 | 2.64～2.64 | TRUE | TRUE | TRUE | 2.5
本轮存量改造 | 电缆长度占比 | 0.1 | 0.3 | 0 |  | 2 | 1 | 2.64～2.64 | 2.64～2.64 | TRUE | TRUE | TRUE | 2.5
本轮存量改造 | 电缆长度占比 | 0.3 | 0.5 | 0 |  | 2 | 1 | 2.64～2.64 | 2.64～2.64 | TRUE | TRUE | TRUE | 2.5
本轮存量改造 | 电缆长度占比 | 0.1 | 0.3 | 0 |  | 2 | 1.1 | 2.64～2.64 | 2.64～2.64 | TRUE | TRUE | TRUE | 2.5
本轮存量改造 | 电缆长度占比 | 0.3 | 0.5 | 0 |  | 2 | 1.1 | 2.64～2.64 | 2.64～2.64 | TRUE | TRUE | TRUE | 2.5
本轮存量改造 | 电缆长度占比 | 0.1 | 0.3 | 0 |  | 2 | 1.15 | 2.64～2.64 | 2.64～2.64 | TRUE | TRUE | TRUE | 2.5
本轮存量改造 | 电缆长度占比 | 0.3 | 0.5 | 0 |  | 2 | 1.15 | 2.64～2.64 | 2.64～2.64 | TRUE | TRUE | TRUE | 2.5
本轮存量改造 | 电缆长度占比 | 0.1 | 0.3 | 0 |  | 3 | 1 | 2.64～2.64 | 2.64～2.64 | TRUE | TRUE | TRUE | 2.5
本轮存量改造 | 电缆长度占比 | 0.3 | 0.5 | 0 |  | 3 | 1 | 2.64～2.64 | 2.64～2.64 | TRUE | TRUE | TRUE | 2.5
本轮存量改造 | 电缆长度占比 | 0.1 | 0.3 | 0 |  | 3 | 1.1 | 2.64～2.64 | 2.64～2.64 | TRUE | TRUE | TRUE | 2.5
本轮存量改造 | 电缆长度占比 | 0.3 | 0.5 | 0 |  | 3 | 1.1 | 2.64～2.64 | 2.64～2.64 | TRUE | TRUE | TRUE | 2.5
本轮存量改造 | 电缆长度占比 | 0.1 | 0.3 | 0 |  | 3 | 1.15 | 2.64～2.64 | 2.64～2.64 | TRUE | TRUE | TRUE | 2.5
本轮存量改造 | 电缆长度占比 | 0.3 | 0.5 | 0 |  | 3 | 1.15 | 2.64～2.64 | 2.64～2.64 | TRUE | TRUE | TRUE | 2.5
本轮存量改造 | 电缆长度占比 | 0.1 | 0.3 | 0.04 |  | 0 | 1 | 2.42～2.69 | 2.42～2.69 | TRUE | TRUE | TRUE | 2.5
本轮存量改造 | 电缆长度占比 | 0.3 | 0.5 | 0.04 |  | 0 | 1 | 2.42～2.69 | 2.42～2.69 | TRUE | TRUE | TRUE | 2.5
本轮存量改造 | 电缆长度占比 | 0.1 | 0.3 | 0.04 |  | 0 | 1.1 | 2.42～2.69 | 2.42～2.69 | TRUE | TRUE | TRUE | 2.5
本轮存量改造 | 电缆长度占比 | 0.3 | 0.5 | 0.04 |  | 0 | 1.1 | 2.42～2.69 | 2.42～2.69 | TRUE | TRUE | TRUE | 2.5
本轮存量改造 | 电缆长度占比 | 0.1 | 0.3 | 0.04 |  | 0 | 1.15 | 2.59～2.69 | 2.59～2.69 | TRUE | TRUE | TRUE | 2.5
本轮存量改造 | 电缆长度占比 | 0.3 | 0.5 | 0.04 |  | 0 | 1.15 | 2.59～2.69 | 2.59～2.69 | TRUE | TRUE | TRUE | 2.5
本轮存量改造 | 电缆长度占比 | 0.1 | 0.3 | 0.04 |  | 1 | 1 | 2.35～2.48 | 2.35～2.48 | TRUE | TRUE | TRUE | 2.5
本轮存量改造 | 电缆长度占比 | 0.3 | 0.5 | 0.04 |  | 1 | 1 | 2.35～2.48 | 2.35～2.48 | TRUE | TRUE | TRUE | 2.5
本轮存量改造 | 电缆长度占比 | 0.1 | 0.3 | 0.04 |  | 1 | 1.1 | 2.42～2.48 | 2.42～2.48 | TRUE | TRUE | TRUE | 2.5
本轮存量改造 | 电缆长度占比 | 0.3 | 0.5 | 0.04 |  | 1 | 1.1 | 2.42～2.48 | 2.42～2.48 | TRUE | TRUE | TRUE | 2.5
本轮存量改造 | 电缆长度占比 | 0.1 | 0.3 | 0.04 |  | 1 | 1.15 | 2.42～2.48 | 2.42～2.48 | TRUE | TRUE | TRUE | 2.5
本轮存量改造 | 电缆长度占比 | 0.3 | 0.5 | 0.04 |  | 1 | 1.15 | 2.42～2.48 | 2.42～2.48 | TRUE | TRUE | TRUE | 2.5
本轮存量改造 | 电缆长度占比 | 0.1 | 0.3 | 0.04 |  | 2 | 1 | 2.35～2.36 | 2.35～2.36 | TRUE | TRUE | TRUE | 2.5
本轮存量改造 | 电缆长度占比 | 0.3 | 0.5 | 0.04 |  | 2 | 1 | 2.35～2.36 | 2.35～2.36 | TRUE | TRUE | TRUE | 2.5
本轮存量改造 | 电缆长度占比 | 0.1 | 0.3 | 0.04 |  | 2 | 1.1 | 2.35～2.36 | 2.35～2.36 | TRUE | TRUE | TRUE | 2.5
本轮存量改造 | 电缆长度占比 | 0.3 | 0.5 | 0.04 |  | 2 | 1.1 | 2.35～2.36 | 2.35～2.36 | TRUE | TRUE | TRUE | 2.5
本轮存量改造 | 电缆长度占比 | 0.1 | 0.3 | 0.04 |  | 2 | 1.15 | 2.35～2.36 | 2.35～2.36 | TRUE | TRUE | TRUE | 2.5
本轮存量改造 | 电缆长度占比 | 0.3 | 0.5 | 0.04 |  | 2 | 1.15 | 2.35～2.36 | 2.35～2.36 | TRUE | TRUE | TRUE | 2.5
本轮存量改造 | 电缆长度占比 | 0.1 | 0.3 | 0.04 |  | 3 | 1 | 2.35～2.36 | 2.35～2.36 | TRUE | TRUE | TRUE | 2.5
本轮存量改造 | 电缆长度占比 | 0.3 | 0.5 | 0.04 |  | 3 | 1 | 2.35～2.36 | 2.35～2.36 | TRUE | TRUE | TRUE | 2.5
本轮存量改造 | 电缆长度占比 | 0.1 | 0.3 | 0.04 |  | 3 | 1.1 | 2.35～2.36 | 2.35～2.36 | TRUE | TRUE | TRUE | 2.5
本轮存量改造 | 电缆长度占比 | 0.3 | 0.5 | 0.04 |  | 3 | 1.1 | 2.35～2.36 | 2.35～2.36 | TRUE | TRUE | TRUE | 2.5
本轮存量改造 | 电缆长度占比 | 0.1 | 0.3 | 0.04 |  | 3 | 1.15 | 2.35～2.36 | 2.35～2.36 | TRUE | TRUE | TRUE | 2.5
本轮存量改造 | 电缆长度占比 | 0.3 | 0.5 | 0.04 |  | 3 | 1.15 | 2.35～2.36 | 2.35～2.36 | TRUE | TRUE | TRUE | 2.5
本轮存量改造 | 电缆长度占比 | 0.1 | 0.3 | 0.055 |  | 0 | 1 | 2.29～2.54 | 2.29～2.54 | TRUE | TRUE | TRUE | 2.5
本轮存量改造 | 电缆长度占比 | 0.3 | 0.5 | 0.055 |  | 0 | 1 | 2.29～2.54 | 2.29～2.54 | TRUE | TRUE | TRUE | 2.5
本轮存量改造 | 电缆长度占比 | 0.1 | 0.3 | 0.055 |  | 0 | 1.1 | 2.53～2.54 | 2.53～2.54 | TRUE | TRUE | TRUE | 2.5
本轮存量改造 | 电缆长度占比 | 0.3 | 0.5 | 0.055 |  | 0 | 1.1 | 2.53～2.54 | 2.53～2.54 | TRUE | TRUE | TRUE | 2.5
本轮存量改造 | 电缆长度占比 | 0.1 | 0.3 | 0.055 |  | 0 | 1.15 | 2.53～2.54 | 2.53～2.54 | TRUE | TRUE | TRUE | 2.5
本轮存量改造 | 电缆长度占比 | 0.3 | 0.5 | 0.055 |  | 0 | 1.15 | 2.53～2.54 | 2.53～2.54 | TRUE | TRUE | TRUE | 2.5
本轮存量改造 | 电缆长度占比 | 0.1 | 0.3 | 0.055 |  | 1 | 1 | 2.38～2.39 | 2.38～2.39 | TRUE | TRUE | TRUE | 2.5
本轮存量改造 | 电缆长度占比 | 0.3 | 0.5 | 0.055 |  | 1 | 1 | 2.38～2.39 | 2.38～2.39 | TRUE | TRUE | TRUE | 2.5
本轮存量改造 | 电缆长度占比 | 0.1 | 0.3 | 0.055 |  | 1 | 1.1 | 2.29～2.39 | 2.29～2.54 | FALSE | FALSE | TRUE | 2.5
本轮存量改造 | 电缆长度占比 | 0.3 | 0.5 | 0.055 |  | 1 | 1.1 | 2.29～2.54 | 2.29～2.54 | TRUE | TRUE | TRUE | 2.5
本轮存量改造 | 电缆长度占比 | 0.1 | 0.3 | 0.055 |  | 1 | 1.15 | 2.29～2.54 | 2.29～2.54 | TRUE | TRUE | TRUE | 2.5
本轮存量改造 | 电缆长度占比 | 0.3 | 0.5 | 0.055 |  | 1 | 1.15 | 2.29～2.54 | 2.29～2.54 | TRUE | TRUE | TRUE | 2.5
本轮存量改造 | 电缆长度占比 | 0.1 | 0.3 | 0.055 |  | 2 | 1 | 2.38～2.39 | 2.38～2.39 | TRUE | TRUE | TRUE | 2.5
本轮存量改造 | 电缆长度占比 | 0.3 | 0.5 | 0.055 |  | 2 | 1 | 2.38～2.39 | 2.38～2.39 | TRUE | TRUE | TRUE | 2.5
本轮存量改造 | 电缆长度占比 | 0.1 | 0.3 | 0.055 |  | 2 | 1.1 | 2.38～2.39 | 2.38～2.39 | TRUE | TRUE | TRUE | 2.5
本轮存量改造 | 电缆长度占比 | 0.3 | 0.5 | 0.055 |  | 2 | 1.1 | 2.38～2.39 | 2.38～2.39 | TRUE | TRUE | TRUE | 2.5
本轮存量改造 | 电缆长度占比 | 0.1 | 0.3 | 0.055 |  | 2 | 1.15 | 2.38～2.39 | 2.38～2.39 | TRUE | TRUE | TRUE | 2.5
本轮存量改造 | 电缆长度占比 | 0.3 | 0.5 | 0.055 |  | 2 | 1.15 | 2.38～2.39 | 2.38～2.39 | TRUE | TRUE | TRUE | 2.5
本轮存量改造 | 电缆长度占比 | 0.1 | 0.3 | 0.055 |  | 3 | 1 | 2.38～2.39 | 2.38～2.39 | TRUE | TRUE | TRUE | 2.5
本轮存量改造 | 电缆长度占比 | 0.3 | 0.5 | 0.055 |  | 3 | 1 | 2.38～2.39 | 2.38～2.39 | TRUE | TRUE | TRUE | 2.5
本轮存量改造 | 电缆长度占比 | 0.1 | 0.3 | 0.055 |  | 3 | 1.1 | 2.38～2.39 | 2.38～2.39 | TRUE | TRUE | TRUE | 2.5
本轮存量改造 | 电缆长度占比 | 0.3 | 0.5 | 0.055 |  | 3 | 1.1 | 2.38～2.39 | 2.38～2.39 | TRUE | TRUE | TRUE | 2.5
本轮存量改造 | 电缆长度占比 | 0.1 | 0.3 | 0.055 |  | 3 | 1.15 | 2.38～2.39 | 2.38～2.39 | TRUE | TRUE | TRUE | 2.5
本轮存量改造 | 电缆长度占比 | 0.3 | 0.5 | 0.055 |  | 3 | 1.15 | 2.38～2.39 | 2.38～2.39 | TRUE | TRUE | TRUE | 2.5
本轮存量改造 | 电缆长度占比 | 0.1 | 0.3 | 0.08 |  | 0 | 1 | 2.41～2.42 | 2.41～2.42 | TRUE | TRUE | TRUE | 2.5
本轮存量改造 | 电缆长度占比 | 0.3 | 0.5 | 0.08 |  | 0 | 1 | 2.41～2.42 | 2.41～2.42 | TRUE | TRUE | TRUE | 2.5
本轮存量改造 | 电缆长度占比 | 0.1 | 0.3 | 0.08 |  | 0 | 1.1 | 2.41～2.42 | 2.41～2.42 | TRUE | TRUE | TRUE | 2.5
本轮存量改造 | 电缆长度占比 | 0.3 | 0.5 | 0.08 |  | 0 | 1.1 | 2.41～2.42 | 2.41～2.42 | TRUE | TRUE | TRUE | 2.5
本轮存量改造 | 电缆长度占比 | 0.1 | 0.3 | 0.08 |  | 1 | 1 | 2.21～2.42 | 2.41～2.42 | FALSE | FALSE | TRUE | 2.5
本轮存量改造 | 电缆长度占比 | 0.3 | 0.5 | 0.08 |  | 1 | 1 | 2.41～2.42 | 2.41～2.42 | TRUE | TRUE | TRUE | 2.5
本轮存量改造 | 电缆长度占比 | 0.1 | 0.3 | 0.08 |  | 1 | 1.1 | 2.41～2.42 | 2.41～2.42 | TRUE | TRUE | TRUE | 2.5
本轮存量改造 | 电缆长度占比 | 0.3 | 0.5 | 0.08 |  | 1 | 1.1 | 2.41～2.42 | 2.41～2.42 | TRUE | TRUE | TRUE | 2.5
本轮存量改造 | 电缆长度占比 | 0.1 | 0.3 | 0.08 |  | 1 | 1.15 | 2.41～2.42 | 2.41～2.42 | TRUE | TRUE | TRUE | 2.5
本轮存量改造 | 电缆长度占比 | 0.3 | 0.5 | 0.08 |  | 1 | 1.15 | 2.41～2.42 | 2.41～2.42 | TRUE | TRUE | TRUE | 2.5
本轮存量改造 | 电缆长度占比 | 0.1 | 0.3 | 0.08 |  | 2 | 1 | 2.21～2.22 | 2.21～2.22 | TRUE | TRUE | TRUE | 2.5
本轮存量改造 | 电缆长度占比 | 0.3 | 0.5 | 0.08 |  | 2 | 1 | 2.21～2.22 | 2.21～2.22 | TRUE | TRUE | TRUE | 2.5
本轮存量改造 | 电缆长度占比 | 0.1 | 0.3 | 0.08 |  | 2 | 1.1 | 2.21～2.37 | 2.21～2.42 | FALSE | FALSE | TRUE | 2.5
本轮存量改造 | 电缆长度占比 | 0.3 | 0.5 | 0.08 |  | 2 | 1.1 | 2.21～2.42 | 2.21～2.42 | TRUE | TRUE | TRUE | 2.5
本轮存量改造 | 电缆长度占比 | 0.1 | 0.3 | 0.08 |  | 2 | 1.15 | 2.21～2.42 | 2.21～2.42 | TRUE | TRUE | TRUE | 2.5
本轮存量改造 | 电缆长度占比 | 0.3 | 0.5 | 0.08 |  | 2 | 1.15 | 2.21～2.42 | 2.21～2.42 | TRUE | TRUE | TRUE | 2.5
本轮存量改造 | 电缆长度占比 | 0.1 | 0.3 | 0.08 |  | 3 | 1 | 2.21～2.22 | 2.21～2.22 | TRUE | TRUE | TRUE | 2.5
本轮存量改造 | 电缆长度占比 | 0.3 | 0.5 | 0.08 |  | 3 | 1 | 2.21～2.22 | 2.21～2.27 | FALSE | FALSE | TRUE | 2.5
本轮存量改造 | 电缆长度占比 | 0.1 | 0.3 | 0.08 |  | 3 | 1.1 | 2.21～2.22 | 2.21～2.22 | TRUE | TRUE | TRUE | 2.5
本轮存量改造 | 电缆长度占比 | 0.3 | 0.5 | 0.08 |  | 3 | 1.1 | 2.21～2.22 | 2.21～2.22 | TRUE | TRUE | TRUE | 2.5
本轮存量改造 | 电缆长度占比 | 0.1 | 0.3 | 0.08 |  | 3 | 1.15 | 2.21～2.22 | 2.21～2.22 | TRUE | TRUE | TRUE | 2.5
本轮存量改造 | 电缆长度占比 | 0.3 | 0.5 | 0.08 |  | 3 | 1.15 | 2.21～2.22 | 2.21～2.22 | TRUE | TRUE | TRUE | 2.5
本轮存量改造 | 初始转供率 | 0 | 1 | 0 | 0.1 |  | 1 | 2.00～2.00 | 2.00～2.00 | TRUE | TRUE | TRUE | 0.5
本轮存量改造 | 初始转供率 | 1 | 2 | 0 | 0.1 |  | 1 | 2.00～2.00 | 2.00～2.00 | TRUE | TRUE | TRUE | 0.5
本轮存量改造 | 初始转供率 | 2 | 3 | 0 | 0.1 |  | 1 | 2.00～2.00 | 2.00～2.00 | TRUE | TRUE | TRUE | 0.5
本轮存量改造 | 初始转供率 | 0 | 1 | 0 | 0.1 |  | 1.1 | 2.00～2.20 | 2.00～2.00 | FALSE | FALSE | TRUE | 0.5
本轮存量改造 | 初始转供率 | 1 | 2 | 0 | 0.1 |  | 1.1 | 2.00～2.00 | 2.00～2.00 | TRUE | TRUE | TRUE | 0.5
本轮存量改造 | 初始转供率 | 2 | 3 | 0 | 0.1 |  | 1.1 | 2.00～2.00 | 2.00～2.00 | TRUE | TRUE | TRUE | 0.5
本轮存量改造 | 初始转供率 | 0 | 1 | 0 | 0.1 |  | 1.15 | 2.00～2.40 | 2.00～2.00 | FALSE | FALSE | TRUE | 0.5
本轮存量改造 | 初始转供率 | 1 | 2 | 0 | 0.1 |  | 1.15 | 2.00～2.00 | 2.00～2.00 | TRUE | TRUE | TRUE | 0.5
本轮存量改造 | 初始转供率 | 2 | 3 | 0 | 0.1 |  | 1.15 | 2.00～2.00 | 2.00～2.00 | TRUE | TRUE | TRUE | 0.5
本轮存量改造 | 初始转供率 | 0 | 1 | 0 | 0.3 |  | 1 | 2.00～2.00 | 2.00～2.00 | TRUE | TRUE | TRUE | 0.5
本轮存量改造 | 初始转供率 | 1 | 2 | 0 | 0.3 |  | 1 | 2.00～2.00 | 2.00～2.00 | TRUE | TRUE | TRUE | 0.5
本轮存量改造 | 初始转供率 | 2 | 3 | 0 | 0.3 |  | 1 | 2.00～2.00 | 2.00～2.00 | TRUE | TRUE | TRUE | 0.5
本轮存量改造 | 初始转供率 | 0 | 1 | 0 | 0.3 |  | 1.1 | 2.00～2.20 | 2.00～2.00 | FALSE | FALSE | TRUE | 0.5
本轮存量改造 | 初始转供率 | 1 | 2 | 0 | 0.3 |  | 1.1 | 2.00～2.00 | 2.00～2.00 | TRUE | TRUE | TRUE | 0.5
本轮存量改造 | 初始转供率 | 2 | 3 | 0 | 0.3 |  | 1.1 | 2.00～2.00 | 2.00～2.00 | TRUE | TRUE | TRUE | 0.5
本轮存量改造 | 初始转供率 | 0 | 1 | 0 | 0.3 |  | 1.15 | 2.00～2.40 | 2.00～2.00 | FALSE | FALSE | TRUE | 0.5
本轮存量改造 | 初始转供率 | 1 | 2 | 0 | 0.3 |  | 1.15 | 2.00～2.00 | 2.00～2.00 | TRUE | TRUE | TRUE | 0.5
本轮存量改造 | 初始转供率 | 2 | 3 | 0 | 0.3 |  | 1.15 | 2.00～2.00 | 2.00～2.00 | TRUE | TRUE | TRUE | 0.5
本轮存量改造 | 初始转供率 | 0 | 1 | 0 | 0.5 |  | 1 | 2.00～2.00 | 2.00～2.00 | TRUE | TRUE | TRUE | 0.5
本轮存量改造 | 初始转供率 | 1 | 2 | 0 | 0.5 |  | 1 | 2.00～2.00 | 2.00～2.00 | TRUE | TRUE | TRUE | 0.5
本轮存量改造 | 初始转供率 | 2 | 3 | 0 | 0.5 |  | 1 | 2.00～2.00 | 2.00～2.00 | TRUE | TRUE | TRUE | 0.5
本轮存量改造 | 初始转供率 | 0 | 1 | 0 | 0.5 |  | 1.1 | 2.00～2.20 | 2.00～2.00 | FALSE | FALSE | TRUE | 0.5
本轮存量改造 | 初始转供率 | 1 | 2 | 0 | 0.5 |  | 1.1 | 2.00～2.00 | 2.00～2.00 | TRUE | TRUE | TRUE | 0.5
本轮存量改造 | 初始转供率 | 2 | 3 | 0 | 0.5 |  | 1.1 | 2.00～2.00 | 2.00～2.00 | TRUE | TRUE | TRUE | 0.5
本轮存量改造 | 初始转供率 | 0 | 1 | 0 | 0.5 |  | 1.15 | 2.00～2.40 | 2.00～2.00 | FALSE | FALSE | TRUE | 0.5
本轮存量改造 | 初始转供率 | 1 | 2 | 0 | 0.5 |  | 1.15 | 2.00～2.00 | 2.00～2.00 | TRUE | TRUE | TRUE | 0.5
本轮存量改造 | 初始转供率 | 2 | 3 | 0 | 0.5 |  | 1.15 | 2.00～2.00 | 2.00～2.00 | TRUE | TRUE | TRUE | 0.5
本轮存量改造 | 初始转供率 | 0 | 1 | 0.04 | 0.1 |  | 1 | 1.70～2.06 | 1.70～1.71 | FALSE | FALSE | TRUE | 0.5
本轮存量改造 | 初始转供率 | 1 | 2 | 0.04 | 0.1 |  | 1 | 1.70～1.71 | 1.70～1.71 | TRUE | TRUE | TRUE | 0.5
本轮存量改造 | 初始转供率 | 2 | 3 | 0.04 | 0.1 |  | 1 | 1.70～1.71 | 1.70～1.71 | TRUE | TRUE | TRUE | 0.5
本轮存量改造 | 初始转供率 | 0 | 1 | 0.04 | 0.1 |  | 1.1 | 1.88～2.23 | 1.70～1.89 | FALSE | FALSE | TRUE | 0.5
本轮存量改造 | 初始转供率 | 1 | 2 | 0.04 | 0.1 |  | 1.1 | 1.70～1.89 | 1.70～1.71 | FALSE | FALSE | TRUE | 0.5
本轮存量改造 | 初始转供率 | 2 | 3 | 0.04 | 0.1 |  | 1.1 | 1.70～1.71 | 1.70～1.71 | TRUE | TRUE | TRUE | 0.5
本轮存量改造 | 初始转供率 | 0 | 1 | 0.04 | 0.1 |  | 1.15 | 2.05～2.23 | 1.88～1.89 | FALSE | FALSE | FALSE | 0.5
本轮存量改造 | 初始转供率 | 1 | 2 | 0.04 | 0.1 |  | 1.15 | 1.88～1.89 | 1.70～1.71 | FALSE | FALSE | FALSE | 0.5
本轮存量改造 | 初始转供率 | 2 | 3 | 0.04 | 0.1 |  | 1.15 | 1.70～1.71 | 1.70～1.71 | TRUE | TRUE | TRUE | 0.5
本轮存量改造 | 初始转供率 | 0 | 1 | 0.04 | 0.3 |  | 1 | 1.70～2.06 | 1.70～1.71 | FALSE | FALSE | TRUE | 0.5
本轮存量改造 | 初始转供率 | 1 | 2 | 0.04 | 0.3 |  | 1 | 1.70～1.71 | 1.70～1.71 | TRUE | TRUE | TRUE | 0.5
本轮存量改造 | 初始转供率 | 2 | 3 | 0.04 | 0.3 |  | 1 | 1.70～1.71 | 1.70～1.71 | TRUE | TRUE | TRUE | 0.5
本轮存量改造 | 初始转供率 | 0 | 1 | 0.04 | 0.3 |  | 1.1 | 1.88～2.23 | 1.70～1.89 | FALSE | FALSE | TRUE | 0.5
本轮存量改造 | 初始转供率 | 1 | 2 | 0.04 | 0.3 |  | 1.1 | 1.70～1.89 | 1.70～1.71 | FALSE | FALSE | TRUE | 0.5
本轮存量改造 | 初始转供率 | 2 | 3 | 0.04 | 0.3 |  | 1.1 | 1.70～1.71 | 1.70～1.71 | TRUE | TRUE | TRUE | 0.5
本轮存量改造 | 初始转供率 | 0 | 1 | 0.04 | 0.3 |  | 1.15 | 2.05～2.23 | 1.88～1.89 | FALSE | FALSE | FALSE | 0.5
本轮存量改造 | 初始转供率 | 1 | 2 | 0.04 | 0.3 |  | 1.15 | 1.88～1.89 | 1.70～1.71 | FALSE | FALSE | FALSE | 0.5
本轮存量改造 | 初始转供率 | 2 | 3 | 0.04 | 0.3 |  | 1.15 | 1.70～1.71 | 1.70～1.71 | TRUE | TRUE | TRUE | 0.5
本轮存量改造 | 初始转供率 | 0 | 1 | 0.04 | 0.5 |  | 1 | 1.70～2.06 | 1.70～1.71 | FALSE | FALSE | TRUE | 0.5
本轮存量改造 | 初始转供率 | 1 | 2 | 0.04 | 0.5 |  | 1 | 1.70～1.71 | 1.70～1.71 | TRUE | TRUE | TRUE | 0.5
本轮存量改造 | 初始转供率 | 2 | 3 | 0.04 | 0.5 |  | 1 | 1.70～1.71 | 1.70～1.71 | TRUE | TRUE | TRUE | 0.5
本轮存量改造 | 初始转供率 | 0 | 1 | 0.04 | 0.5 |  | 1.1 | 1.88～2.23 | 1.70～1.89 | FALSE | FALSE | TRUE | 0.5
本轮存量改造 | 初始转供率 | 1 | 2 | 0.04 | 0.5 |  | 1.1 | 1.70～1.89 | 1.70～1.71 | FALSE | FALSE | TRUE | 0.5
本轮存量改造 | 初始转供率 | 2 | 3 | 0.04 | 0.5 |  | 1.1 | 1.70～1.71 | 1.70～1.71 | TRUE | TRUE | TRUE | 0.5
本轮存量改造 | 初始转供率 | 0 | 1 | 0.04 | 0.5 |  | 1.15 | 2.05～2.23 | 1.88～1.89 | FALSE | FALSE | FALSE | 0.5
本轮存量改造 | 初始转供率 | 1 | 2 | 0.04 | 0.5 |  | 1.15 | 1.88～1.89 | 1.70～1.71 | FALSE | FALSE | FALSE | 0.5
本轮存量改造 | 初始转供率 | 2 | 3 | 0.04 | 0.5 |  | 1.15 | 1.70～1.71 | 1.70～1.71 | TRUE | TRUE | TRUE | 0.5
本轮存量改造 | 初始转供率 | 0 | 1 | 0.055 | 0.1 |  | 1 | 1.77～2.10 | 1.61～1.62 | FALSE | FALSE | FALSE | 0.5
本轮存量改造 | 初始转供率 | 1 | 2 | 0.055 | 0.1 |  | 1 | 1.61～1.62 | 1.61～1.62 | TRUE | TRUE | TRUE | 0.5
本轮存量改造 | 初始转供率 | 2 | 3 | 0.055 | 0.1 |  | 1 | 1.61～1.62 | 1.61～1.62 | TRUE | TRUE | TRUE | 0.5
本轮存量改造 | 初始转供率 | 0 | 1 | 0.055 | 0.1 |  | 1.1 | 2.09～2.10 | 1.77～1.78 | FALSE | FALSE | FALSE | 0.5
本轮存量改造 | 初始转供率 | 1 | 2 | 0.055 | 0.1 |  | 1.1 | 1.77～1.78 | 1.61～1.62 | FALSE | FALSE | FALSE | 0.5
本轮存量改造 | 初始转供率 | 2 | 3 | 0.055 | 0.1 |  | 1.1 | 1.61～1.62 | 1.61～1.62 | TRUE | TRUE | TRUE | 0.5
本轮存量改造 | 初始转供率 | 0 | 1 | 0.055 | 0.1 |  | 1.15 | 2.09～2.10 | 1.77～1.94 | FALSE | FALSE | FALSE | 0.5
本轮存量改造 | 初始转供率 | 1 | 2 | 0.055 | 0.1 |  | 1.15 | 1.77～1.94 | 1.61～1.78 | FALSE | FALSE | TRUE | 0.5
本轮存量改造 | 初始转供率 | 2 | 3 | 0.055 | 0.1 |  | 1.15 | 1.61～1.78 | 1.61～1.62 | FALSE | FALSE | TRUE | 0.5
本轮存量改造 | 初始转供率 | 0 | 1 | 0.055 | 0.3 |  | 1 | 1.77～2.10 | 1.61～1.62 | FALSE | FALSE | FALSE | 0.5
本轮存量改造 | 初始转供率 | 1 | 2 | 0.055 | 0.3 |  | 1 | 1.61～1.62 | 1.61～1.62 | TRUE | TRUE | TRUE | 0.5
本轮存量改造 | 初始转供率 | 2 | 3 | 0.055 | 0.3 |  | 1 | 1.61～1.62 | 1.61～1.62 | TRUE | TRUE | TRUE | 0.5
本轮存量改造 | 初始转供率 | 0 | 1 | 0.055 | 0.3 |  | 1.1 | 2.09～2.10 | 1.77～1.78 | FALSE | FALSE | FALSE | 0.5
本轮存量改造 | 初始转供率 | 1 | 2 | 0.055 | 0.3 |  | 1.1 | 1.77～1.78 | 1.61～1.62 | FALSE | FALSE | FALSE | 0.5
本轮存量改造 | 初始转供率 | 2 | 3 | 0.055 | 0.3 |  | 1.1 | 1.61～1.62 | 1.61～1.62 | TRUE | TRUE | TRUE | 0.5
本轮存量改造 | 初始转供率 | 0 | 1 | 0.055 | 0.3 |  | 1.15 | 2.09～2.10 | 1.77～1.94 | FALSE | FALSE | FALSE | 0.5
本轮存量改造 | 初始转供率 | 1 | 2 | 0.055 | 0.3 |  | 1.15 | 1.77～1.94 | 1.61～1.78 | FALSE | FALSE | TRUE | 0.5
本轮存量改造 | 初始转供率 | 2 | 3 | 0.055 | 0.3 |  | 1.15 | 1.61～1.78 | 1.61～1.62 | FALSE | FALSE | TRUE | 0.5
本轮存量改造 | 初始转供率 | 0 | 1 | 0.055 | 0.5 |  | 1 | 1.77～2.10 | 1.61～1.62 | FALSE | FALSE | FALSE | 0.5
本轮存量改造 | 初始转供率 | 1 | 2 | 0.055 | 0.5 |  | 1 | 1.61～1.62 | 1.61～1.62 | TRUE | TRUE | TRUE | 0.5
本轮存量改造 | 初始转供率 | 2 | 3 | 0.055 | 0.5 |  | 1 | 1.61～1.62 | 1.61～1.62 | TRUE | TRUE | TRUE | 0.5
本轮存量改造 | 初始转供率 | 0 | 1 | 0.055 | 0.5 |  | 1.1 | 2.09～2.10 | 1.77～1.78 | FALSE | FALSE | FALSE | 0.5
本轮存量改造 | 初始转供率 | 1 | 2 | 0.055 | 0.5 |  | 1.1 | 1.77～1.78 | 1.61～1.78 | FALSE | FALSE | TRUE | 0.5
本轮存量改造 | 初始转供率 | 2 | 3 | 0.055 | 0.5 |  | 1.1 | 1.61～1.78 | 1.61～1.62 | FALSE | FALSE | TRUE | 0.5
本轮存量改造 | 初始转供率 | 0 | 1 | 0.055 | 0.5 |  | 1.15 | 2.09～2.10 | 1.77～1.94 | FALSE | FALSE | FALSE | 0.5
本轮存量改造 | 初始转供率 | 1 | 2 | 0.055 | 0.5 |  | 1.15 | 1.77～1.94 | 1.77～1.78 | FALSE | FALSE | TRUE | 0.5
本轮存量改造 | 初始转供率 | 2 | 3 | 0.055 | 0.5 |  | 1.15 | 1.77～1.78 | 1.61～1.62 | FALSE | FALSE | FALSE | 0.5
本轮存量改造 | 初始转供率 | 0 | 1 | 0.08 | 0.1 |  | 1 | 1.91～1.92 | 1.61～1.62 | FALSE | FALSE | FALSE | 0.5
本轮存量改造 | 初始转供率 | 1 | 2 | 0.08 | 0.1 |  | 1 | 1.61～1.62 | 1.47～1.48 | FALSE | FALSE | FALSE | 0.5
本轮存量改造 | 初始转供率 | 2 | 3 | 0.08 | 0.1 |  | 1 | 1.47～1.48 | 1.47～1.48 | TRUE | TRUE | TRUE | 0.5
本轮存量改造 | 初始转供率 | 0 | 1 | 0.08 | 0.1 |  | 1.1 | 1.91～1.92 | 1.76～1.92 | FALSE | FALSE | TRUE | 0.5
本轮存量改造 | 初始转供率 | 1 | 2 | 0.08 | 0.1 |  | 1.1 | 1.76～1.92 | 1.61～1.62 | FALSE | FALSE | FALSE | 0.5
本轮存量改造 | 初始转供率 | 2 | 3 | 0.08 | 0.1 |  | 1.1 | 1.61～1.62 | 1.47～1.48 | FALSE | FALSE | FALSE | 0.5
本轮存量改造 | 初始转供率 | 1 | 2 | 0.08 | 0.1 |  | 1.15 | 1.91～1.99 | 1.61～1.77 | FALSE | FALSE | FALSE | 0.5
本轮存量改造 | 初始转供率 | 2 | 3 | 0.08 | 0.1 |  | 1.15 | 1.61～1.77 | 1.47～1.48 | FALSE | FALSE | FALSE | 0.5
本轮存量改造 | 初始转供率 | 0 | 1 | 0.08 | 0.3 |  | 1 | 1.91～1.92 | 1.61～1.62 | FALSE | FALSE | FALSE | 0.5
本轮存量改造 | 初始转供率 | 1 | 2 | 0.08 | 0.3 |  | 1 | 1.61～1.62 | 1.47～1.48 | FALSE | FALSE | FALSE | 0.5
本轮存量改造 | 初始转供率 | 2 | 3 | 0.08 | 0.3 |  | 1 | 1.47～1.48 | 1.47～1.48 | TRUE | TRUE | TRUE | 0.5
本轮存量改造 | 初始转供率 | 0 | 1 | 0.08 | 0.3 |  | 1.1 | 1.91～1.92 | 1.76～1.92 | FALSE | FALSE | TRUE | 0.5
本轮存量改造 | 初始转供率 | 1 | 2 | 0.08 | 0.3 |  | 1.1 | 1.76～1.92 | 1.61～1.62 | FALSE | FALSE | FALSE | 0.5
本轮存量改造 | 初始转供率 | 2 | 3 | 0.08 | 0.3 |  | 1.1 | 1.61～1.62 | 1.47～1.48 | FALSE | FALSE | FALSE | 0.5
本轮存量改造 | 初始转供率 | 1 | 2 | 0.08 | 0.3 |  | 1.15 | 1.91～1.99 | 1.61～1.77 | FALSE | FALSE | FALSE | 0.5
本轮存量改造 | 初始转供率 | 2 | 3 | 0.08 | 0.3 |  | 1.15 | 1.61～1.77 | 1.47～1.48 | FALSE | FALSE | FALSE | 0.5
本轮存量改造 | 初始转供率 | 0 | 1 | 0.08 | 0.5 |  | 1 | 1.91～1.92 | 1.61～1.62 | FALSE | FALSE | FALSE | 0.5
本轮存量改造 | 初始转供率 | 1 | 2 | 0.08 | 0.5 |  | 1 | 1.61～1.62 | 1.61～1.62 | TRUE | TRUE | TRUE | 0.5
本轮存量改造 | 初始转供率 | 2 | 3 | 0.08 | 0.5 |  | 1 | 1.61～1.62 | 1.47～1.48 | FALSE | FALSE | FALSE | 0.5
本轮存量改造 | 初始转供率 | 0 | 1 | 0.08 | 0.5 |  | 1.1 | 1.91～1.92 | 1.76～1.92 | FALSE | FALSE | TRUE | 0.5
本轮存量改造 | 初始转供率 | 1 | 2 | 0.08 | 0.5 |  | 1.1 | 1.76～1.92 | 1.61～1.62 | FALSE | FALSE | FALSE | 0.5
本轮存量改造 | 初始转供率 | 2 | 3 | 0.08 | 0.5 |  | 1.1 | 1.61～1.62 | 1.47～1.62 | FALSE | FALSE | TRUE | 0.5
本轮存量改造 | 初始转供率 | 1 | 2 | 0.08 | 0.5 |  | 1.15 | 1.91～1.99 | 1.61～1.77 | FALSE | FALSE | FALSE | 0.5
本轮存量改造 | 初始转供率 | 2 | 3 | 0.08 | 0.5 |  | 1.15 | 1.61～1.77 | 1.47～1.62 | FALSE | FALSE | TRUE | 0.5
本轮存量改造 | 初始转供率 | 0 | 1 | 0 | 0.1 |  | 1 | 2.00～2.20 | 2.00～2.20 | TRUE | TRUE | TRUE | 1.5
本轮存量改造 | 初始转供率 | 1 | 2 | 0 | 0.1 |  | 1 | 2.00～2.20 | 2.00～2.20 | TRUE | TRUE | TRUE | 1.5
本轮存量改造 | 初始转供率 | 2 | 3 | 0 | 0.1 |  | 1 | 2.00～2.20 | 2.00～2.20 | TRUE | TRUE | TRUE | 1.5
本轮存量改造 | 初始转供率 | 0 | 1 | 0 | 0.1 |  | 1.1 | 2.00～2.20 | 2.00～2.20 | TRUE | TRUE | TRUE | 1.5
本轮存量改造 | 初始转供率 | 1 | 2 | 0 | 0.1 |  | 1.1 | 2.00～2.20 | 2.00～2.20 | TRUE | TRUE | TRUE | 1.5
本轮存量改造 | 初始转供率 | 2 | 3 | 0 | 0.1 |  | 1.1 | 2.00～2.20 | 2.00～2.20 | TRUE | TRUE | TRUE | 1.5
本轮存量改造 | 初始转供率 | 0 | 1 | 0 | 0.1 |  | 1.15 | 2.00～2.40 | 2.00～2.20 | FALSE | FALSE | TRUE | 1.5
本轮存量改造 | 初始转供率 | 1 | 2 | 0 | 0.1 |  | 1.15 | 2.00～2.20 | 2.00～2.20 | TRUE | TRUE | TRUE | 1.5
本轮存量改造 | 初始转供率 | 2 | 3 | 0 | 0.1 |  | 1.15 | 2.00～2.20 | 2.00～2.20 | TRUE | TRUE | TRUE | 1.5
本轮存量改造 | 初始转供率 | 0 | 1 | 0 | 0.3 |  | 1 | 2.00～2.20 | 2.00～2.20 | TRUE | TRUE | TRUE | 1.5
本轮存量改造 | 初始转供率 | 1 | 2 | 0 | 0.3 |  | 1 | 2.00～2.20 | 2.00～2.20 | TRUE | TRUE | TRUE | 1.5
本轮存量改造 | 初始转供率 | 2 | 3 | 0 | 0.3 |  | 1 | 2.00～2.20 | 2.00～2.20 | TRUE | TRUE | TRUE | 1.5
本轮存量改造 | 初始转供率 | 0 | 1 | 0 | 0.3 |  | 1.1 | 2.20～2.20 | 2.00～2.20 | FALSE | FALSE | TRUE | 1.5
本轮存量改造 | 初始转供率 | 1 | 2 | 0 | 0.3 |  | 1.1 | 2.00～2.20 | 2.00～2.20 | TRUE | TRUE | TRUE | 1.5
本轮存量改造 | 初始转供率 | 2 | 3 | 0 | 0.3 |  | 1.1 | 2.00～2.20 | 2.00～2.20 | TRUE | TRUE | TRUE | 1.5
本轮存量改造 | 初始转供率 | 0 | 1 | 0 | 0.3 |  | 1.15 | 2.20～2.40 | 2.20～2.20 | FALSE | FALSE | TRUE | 1.5
本轮存量改造 | 初始转供率 | 1 | 2 | 0 | 0.3 |  | 1.15 | 2.20～2.20 | 2.00～2.20 | FALSE | FALSE | TRUE | 1.5
本轮存量改造 | 初始转供率 | 2 | 3 | 0 | 0.3 |  | 1.15 | 2.00～2.20 | 2.00～2.20 | TRUE | TRUE | TRUE | 1.5
本轮存量改造 | 初始转供率 | 0 | 1 | 0 | 0.5 |  | 1 | 2.20～2.20 | 2.20～2.20 | TRUE | TRUE | TRUE | 1.5
本轮存量改造 | 初始转供率 | 1 | 2 | 0 | 0.5 |  | 1 | 2.20～2.20 | 2.20～2.20 | TRUE | TRUE | TRUE | 1.5
本轮存量改造 | 初始转供率 | 2 | 3 | 0 | 0.5 |  | 1 | 2.20～2.20 | 2.20～2.20 | TRUE | TRUE | TRUE | 1.5
本轮存量改造 | 初始转供率 | 0 | 1 | 0 | 0.5 |  | 1.1 | 2.20～2.20 | 2.20～2.20 | TRUE | TRUE | TRUE | 1.5
本轮存量改造 | 初始转供率 | 1 | 2 | 0 | 0.5 |  | 1.1 | 2.20～2.20 | 2.20～2.20 | TRUE | TRUE | TRUE | 1.5
本轮存量改造 | 初始转供率 | 2 | 3 | 0 | 0.5 |  | 1.1 | 2.20～2.20 | 2.20～2.20 | TRUE | TRUE | TRUE | 1.5
本轮存量改造 | 初始转供率 | 0 | 1 | 0 | 0.5 |  | 1.15 | 2.20～2.40 | 2.20～2.20 | FALSE | FALSE | TRUE | 1.5
本轮存量改造 | 初始转供率 | 1 | 2 | 0 | 0.5 |  | 1.15 | 2.20～2.20 | 2.20～2.20 | TRUE | TRUE | TRUE | 1.5
本轮存量改造 | 初始转供率 | 2 | 3 | 0 | 0.5 |  | 1.15 | 2.20～2.20 | 2.20～2.20 | TRUE | TRUE | TRUE | 1.5
本轮存量改造 | 初始转供率 | 0 | 1 | 0.04 | 0.1 |  | 1 | 1.88～2.06 | 1.88～1.89 | FALSE | FALSE | TRUE | 1.5
本轮存量改造 | 初始转供率 | 1 | 2 | 0.04 | 0.1 |  | 1 | 1.88～1.89 | 1.88～1.89 | TRUE | TRUE | TRUE | 1.5
本轮存量改造 | 初始转供率 | 2 | 3 | 0.04 | 0.1 |  | 1 | 1.88～1.89 | 1.88～1.89 | TRUE | TRUE | TRUE | 1.5
本轮存量改造 | 初始转供率 | 0 | 1 | 0.04 | 0.1 |  | 1.1 | 1.88～2.23 | 1.88～1.89 | FALSE | FALSE | TRUE | 1.5
本轮存量改造 | 初始转供率 | 1 | 2 | 0.04 | 0.1 |  | 1.1 | 1.88～1.89 | 1.88～1.89 | TRUE | TRUE | TRUE | 1.5
本轮存量改造 | 初始转供率 | 2 | 3 | 0.04 | 0.1 |  | 1.1 | 1.88～1.89 | 1.88～1.89 | TRUE | TRUE | TRUE | 1.5
本轮存量改造 | 初始转供率 | 0 | 1 | 0.04 | 0.1 |  | 1.15 | 2.05～2.23 | 1.88～1.89 | FALSE | FALSE | FALSE | 1.5
本轮存量改造 | 初始转供率 | 1 | 2 | 0.04 | 0.1 |  | 1.15 | 1.88～1.89 | 1.88～1.89 | TRUE | TRUE | TRUE | 1.5
本轮存量改造 | 初始转供率 | 2 | 3 | 0.04 | 0.1 |  | 1.15 | 1.88～1.89 | 1.88～1.89 | TRUE | TRUE | TRUE | 1.5
本轮存量改造 | 初始转供率 | 0 | 1 | 0.04 | 0.3 |  | 1 | 1.88～2.06 | 1.88～1.89 | FALSE | FALSE | TRUE | 1.5
本轮存量改造 | 初始转供率 | 1 | 2 | 0.04 | 0.3 |  | 1 | 1.88～1.89 | 1.88～1.89 | TRUE | TRUE | TRUE | 1.5
本轮存量改造 | 初始转供率 | 2 | 3 | 0.04 | 0.3 |  | 1 | 1.88～1.89 | 1.88～1.89 | TRUE | TRUE | TRUE | 1.5
本轮存量改造 | 初始转供率 | 0 | 1 | 0.04 | 0.3 |  | 1.1 | 1.88～2.23 | 1.88～1.89 | FALSE | FALSE | TRUE | 1.5
本轮存量改造 | 初始转供率 | 1 | 2 | 0.04 | 0.3 |  | 1.1 | 1.88～1.89 | 1.88～1.89 | TRUE | TRUE | TRUE | 1.5
本轮存量改造 | 初始转供率 | 2 | 3 | 0.04 | 0.3 |  | 1.1 | 1.88～1.89 | 1.88～1.89 | TRUE | TRUE | TRUE | 1.5
本轮存量改造 | 初始转供率 | 0 | 1 | 0.04 | 0.3 |  | 1.15 | 2.05～2.23 | 1.88～1.89 | FALSE | FALSE | FALSE | 1.5
本轮存量改造 | 初始转供率 | 1 | 2 | 0.04 | 0.3 |  | 1.15 | 1.88～1.89 | 1.88～1.89 | TRUE | TRUE | TRUE | 1.5
本轮存量改造 | 初始转供率 | 2 | 3 | 0.04 | 0.3 |  | 1.15 | 1.88～1.89 | 1.88～1.89 | TRUE | TRUE | TRUE | 1.5
本轮存量改造 | 初始转供率 | 0 | 1 | 0.04 | 0.5 |  | 1 | 1.88～2.06 | 1.88～1.89 | FALSE | FALSE | TRUE | 1.5
本轮存量改造 | 初始转供率 | 1 | 2 | 0.04 | 0.5 |  | 1 | 1.88～1.89 | 1.88～1.89 | TRUE | TRUE | TRUE | 1.5
本轮存量改造 | 初始转供率 | 2 | 3 | 0.04 | 0.5 |  | 1 | 1.88～1.89 | 1.88～1.89 | TRUE | TRUE | TRUE | 1.5
本轮存量改造 | 初始转供率 | 0 | 1 | 0.04 | 0.5 |  | 1.1 | 1.88～2.23 | 1.88～1.89 | FALSE | FALSE | TRUE | 1.5
本轮存量改造 | 初始转供率 | 1 | 2 | 0.04 | 0.5 |  | 1.1 | 1.88～1.89 | 1.88～1.89 | TRUE | TRUE | TRUE | 1.5
本轮存量改造 | 初始转供率 | 2 | 3 | 0.04 | 0.5 |  | 1.1 | 1.88～1.89 | 1.88～1.89 | TRUE | TRUE | TRUE | 1.5
本轮存量改造 | 初始转供率 | 0 | 1 | 0.04 | 0.5 |  | 1.15 | 2.05～2.23 | 1.88～1.89 | FALSE | FALSE | FALSE | 1.5
本轮存量改造 | 初始转供率 | 1 | 2 | 0.04 | 0.5 |  | 1.15 | 1.88～1.89 | 1.88～1.89 | TRUE | TRUE | TRUE | 1.5
本轮存量改造 | 初始转供率 | 2 | 3 | 0.04 | 0.5 |  | 1.15 | 1.88～1.89 | 1.88～1.89 | TRUE | TRUE | TRUE | 1.5
本轮存量改造 | 初始转供率 | 0 | 1 | 0.055 | 0.1 |  | 1 | 1.77～2.10 | 1.77～1.78 | FALSE | FALSE | TRUE | 1.5
本轮存量改造 | 初始转供率 | 1 | 2 | 0.055 | 0.1 |  | 1 | 1.77～1.78 | 1.77～1.78 | TRUE | TRUE | TRUE | 1.5
本轮存量改造 | 初始转供率 | 2 | 3 | 0.055 | 0.1 |  | 1 | 1.77～1.78 | 1.77～1.78 | TRUE | TRUE | TRUE | 1.5
本轮存量改造 | 初始转供率 | 0 | 1 | 0.055 | 0.1 |  | 1.1 | 2.09～2.10 | 1.77～1.78 | FALSE | FALSE | FALSE | 1.5
本轮存量改造 | 初始转供率 | 1 | 2 | 0.055 | 0.1 |  | 1.1 | 1.77～1.78 | 1.77～1.78 | TRUE | TRUE | TRUE | 1.5
本轮存量改造 | 初始转供率 | 2 | 3 | 0.055 | 0.1 |  | 1.1 | 1.77～1.78 | 1.77～1.78 | TRUE | TRUE | TRUE | 1.5
本轮存量改造 | 初始转供率 | 0 | 1 | 0.055 | 0.1 |  | 1.15 | 2.09～2.10 | 1.77～1.94 | FALSE | FALSE | FALSE | 1.5
本轮存量改造 | 初始转供率 | 1 | 2 | 0.055 | 0.1 |  | 1.15 | 1.77～1.94 | 1.77～1.78 | FALSE | FALSE | TRUE | 1.5
本轮存量改造 | 初始转供率 | 2 | 3 | 0.055 | 0.1 |  | 1.15 | 1.77～1.78 | 1.77～1.78 | TRUE | TRUE | TRUE | 1.5
本轮存量改造 | 初始转供率 | 0 | 1 | 0.055 | 0.3 |  | 1 | 1.77～2.10 | 1.77～1.78 | FALSE | FALSE | TRUE | 1.5
本轮存量改造 | 初始转供率 | 1 | 2 | 0.055 | 0.3 |  | 1 | 1.77～1.78 | 1.77～1.78 | TRUE | TRUE | TRUE | 1.5
本轮存量改造 | 初始转供率 | 2 | 3 | 0.055 | 0.3 |  | 1 | 1.77～1.78 | 1.77～1.78 | TRUE | TRUE | TRUE | 1.5
本轮存量改造 | 初始转供率 | 0 | 1 | 0.055 | 0.3 |  | 1.1 | 2.09～2.10 | 1.77～1.78 | FALSE | FALSE | FALSE | 1.5
本轮存量改造 | 初始转供率 | 1 | 2 | 0.055 | 0.3 |  | 1.1 | 1.77～1.78 | 1.77～1.78 | TRUE | TRUE | TRUE | 1.5
本轮存量改造 | 初始转供率 | 2 | 3 | 0.055 | 0.3 |  | 1.1 | 1.77～1.78 | 1.77～1.78 | TRUE | TRUE | TRUE | 1.5
本轮存量改造 | 初始转供率 | 0 | 1 | 0.055 | 0.3 |  | 1.15 | 2.09～2.10 | 1.77～1.94 | FALSE | FALSE | FALSE | 1.5
本轮存量改造 | 初始转供率 | 1 | 2 | 0.055 | 0.3 |  | 1.15 | 1.77～1.94 | 1.77～1.78 | FALSE | FALSE | TRUE | 1.5
本轮存量改造 | 初始转供率 | 2 | 3 | 0.055 | 0.3 |  | 1.15 | 1.77～1.78 | 1.77～1.78 | TRUE | TRUE | TRUE | 1.5
本轮存量改造 | 初始转供率 | 0 | 1 | 0.055 | 0.5 |  | 1 | 1.77～2.10 | 1.77～1.78 | FALSE | FALSE | TRUE | 1.5
本轮存量改造 | 初始转供率 | 1 | 2 | 0.055 | 0.5 |  | 1 | 1.77～1.78 | 1.77～1.78 | TRUE | TRUE | TRUE | 1.5
本轮存量改造 | 初始转供率 | 2 | 3 | 0.055 | 0.5 |  | 1 | 1.77～1.78 | 1.77～1.78 | TRUE | TRUE | TRUE | 1.5
本轮存量改造 | 初始转供率 | 0 | 1 | 0.055 | 0.5 |  | 1.1 | 2.09～2.10 | 1.77～1.78 | FALSE | FALSE | FALSE | 1.5
本轮存量改造 | 初始转供率 | 1 | 2 | 0.055 | 0.5 |  | 1.1 | 1.77～1.78 | 1.77～1.78 | TRUE | TRUE | TRUE | 1.5
本轮存量改造 | 初始转供率 | 2 | 3 | 0.055 | 0.5 |  | 1.1 | 1.77～1.78 | 1.77～1.78 | TRUE | TRUE | TRUE | 1.5
本轮存量改造 | 初始转供率 | 0 | 1 | 0.055 | 0.5 |  | 1.15 | 2.09～2.10 | 1.77～1.94 | FALSE | FALSE | FALSE | 1.5
本轮存量改造 | 初始转供率 | 1 | 2 | 0.055 | 0.5 |  | 1.15 | 1.77～1.94 | 1.77～1.78 | FALSE | FALSE | TRUE | 1.5
本轮存量改造 | 初始转供率 | 2 | 3 | 0.055 | 0.5 |  | 1.15 | 1.77～1.78 | 1.77～1.78 | TRUE | TRUE | TRUE | 1.5
本轮存量改造 | 初始转供率 | 0 | 1 | 0.08 | 0.1 |  | 1 | 1.91～1.92 | 1.61～1.77 | FALSE | FALSE | FALSE | 1.5
本轮存量改造 | 初始转供率 | 1 | 2 | 0.08 | 0.1 |  | 1 | 1.61～1.77 | 1.61～1.62 | FALSE | FALSE | TRUE | 1.5
本轮存量改造 | 初始转供率 | 2 | 3 | 0.08 | 0.1 |  | 1 | 1.61～1.62 | 1.61～1.62 | TRUE | TRUE | TRUE | 1.5
本轮存量改造 | 初始转供率 | 0 | 1 | 0.08 | 0.1 |  | 1.1 | 1.91～1.92 | 1.76～1.92 | FALSE | FALSE | TRUE | 1.5
本轮存量改造 | 初始转供率 | 1 | 2 | 0.08 | 0.1 |  | 1.1 | 1.76～1.92 | 1.61～1.62 | FALSE | FALSE | FALSE | 1.5
本轮存量改造 | 初始转供率 | 2 | 3 | 0.08 | 0.1 |  | 1.1 | 1.61～1.62 | 1.61～1.62 | TRUE | TRUE | TRUE | 1.5
本轮存量改造 | 初始转供率 | 1 | 2 | 0.08 | 0.1 |  | 1.15 | 1.91～1.99 | 1.61～1.77 | FALSE | FALSE | FALSE | 1.5
本轮存量改造 | 初始转供率 | 2 | 3 | 0.08 | 0.1 |  | 1.15 | 1.61～1.77 | 1.61～1.62 | FALSE | FALSE | TRUE | 1.5
本轮存量改造 | 初始转供率 | 0 | 1 | 0.08 | 0.3 |  | 1 | 1.91～1.92 | 1.61～1.77 | FALSE | FALSE | FALSE | 1.5
本轮存量改造 | 初始转供率 | 1 | 2 | 0.08 | 0.3 |  | 1 | 1.61～1.77 | 1.61～1.62 | FALSE | FALSE | TRUE | 1.5
本轮存量改造 | 初始转供率 | 2 | 3 | 0.08 | 0.3 |  | 1 | 1.61～1.62 | 1.61～1.62 | TRUE | TRUE | TRUE | 1.5
本轮存量改造 | 初始转供率 | 0 | 1 | 0.08 | 0.3 |  | 1.1 | 1.91～1.92 | 1.76～1.92 | FALSE | FALSE | TRUE | 1.5
本轮存量改造 | 初始转供率 | 1 | 2 | 0.08 | 0.3 |  | 1.1 | 1.76～1.92 | 1.61～1.62 | FALSE | FALSE | FALSE | 1.5
本轮存量改造 | 初始转供率 | 2 | 3 | 0.08 | 0.3 |  | 1.1 | 1.61～1.62 | 1.61～1.62 | TRUE | TRUE | TRUE | 1.5
本轮存量改造 | 初始转供率 | 1 | 2 | 0.08 | 0.3 |  | 1.15 | 1.91～1.99 | 1.61～1.77 | FALSE | FALSE | FALSE | 1.5
本轮存量改造 | 初始转供率 | 2 | 3 | 0.08 | 0.3 |  | 1.15 | 1.61～1.77 | 1.61～1.62 | FALSE | FALSE | TRUE | 1.5
本轮存量改造 | 初始转供率 | 0 | 1 | 0.08 | 0.5 |  | 1 | 1.91～1.92 | 1.61～1.77 | FALSE | FALSE | FALSE | 1.5
本轮存量改造 | 初始转供率 | 1 | 2 | 0.08 | 0.5 |  | 1 | 1.61～1.77 | 1.61～1.62 | FALSE | FALSE | TRUE | 1.5
本轮存量改造 | 初始转供率 | 2 | 3 | 0.08 | 0.5 |  | 1 | 1.61～1.62 | 1.61～1.62 | TRUE | TRUE | TRUE | 1.5
本轮存量改造 | 初始转供率 | 0 | 1 | 0.08 | 0.5 |  | 1.1 | 1.91～1.92 | 1.76～1.92 | FALSE | FALSE | TRUE | 1.5
本轮存量改造 | 初始转供率 | 1 | 2 | 0.08 | 0.5 |  | 1.1 | 1.76～1.92 | 1.61～1.62 | FALSE | FALSE | FALSE | 1.5
本轮存量改造 | 初始转供率 | 2 | 3 | 0.08 | 0.5 |  | 1.1 | 1.61～1.62 | 1.61～1.62 | TRUE | TRUE | TRUE | 1.5
本轮存量改造 | 初始转供率 | 1 | 2 | 0.08 | 0.5 |  | 1.15 | 1.91～1.99 | 1.61～1.77 | FALSE | FALSE | FALSE | 1.5
本轮存量改造 | 初始转供率 | 2 | 3 | 0.08 | 0.5 |  | 1.15 | 1.61～1.77 | 1.61～1.62 | FALSE | FALSE | TRUE | 1.5
本轮存量改造 | 初始转供率 | 0 | 1 | 0 | 0.1 |  | 1 | 2.64～2.64 | 2.64～2.64 | TRUE | TRUE | TRUE | 2.5
本轮存量改造 | 初始转供率 | 1 | 2 | 0 | 0.1 |  | 1 | 2.64～2.64 | 2.64～2.64 | TRUE | TRUE | TRUE | 2.5
本轮存量改造 | 初始转供率 | 2 | 3 | 0 | 0.1 |  | 1 | 2.64～2.64 | 2.64～2.64 | TRUE | TRUE | TRUE | 2.5
本轮存量改造 | 初始转供率 | 0 | 1 | 0 | 0.1 |  | 1.1 | 2.64～2.84 | 2.64～2.64 | FALSE | FALSE | TRUE | 2.5
本轮存量改造 | 初始转供率 | 1 | 2 | 0 | 0.1 |  | 1.1 | 2.64～2.64 | 2.64～2.64 | TRUE | TRUE | TRUE | 2.5
本轮存量改造 | 初始转供率 | 2 | 3 | 0 | 0.1 |  | 1.1 | 2.64～2.64 | 2.64～2.64 | TRUE | TRUE | TRUE | 2.5
本轮存量改造 | 初始转供率 | 0 | 1 | 0 | 0.1 |  | 1.15 | 2.64～2.84 | 2.64～2.64 | FALSE | FALSE | TRUE | 2.5
本轮存量改造 | 初始转供率 | 1 | 2 | 0 | 0.1 |  | 1.15 | 2.64～2.64 | 2.64～2.64 | TRUE | TRUE | TRUE | 2.5
本轮存量改造 | 初始转供率 | 2 | 3 | 0 | 0.1 |  | 1.15 | 2.64～2.64 | 2.64～2.64 | TRUE | TRUE | TRUE | 2.5
本轮存量改造 | 初始转供率 | 0 | 1 | 0 | 0.3 |  | 1 | 2.64～2.84 | 2.64～2.64 | FALSE | FALSE | TRUE | 2.5
本轮存量改造 | 初始转供率 | 1 | 2 | 0 | 0.3 |  | 1 | 2.64～2.64 | 2.64～2.64 | TRUE | TRUE | TRUE | 2.5
本轮存量改造 | 初始转供率 | 2 | 3 | 0 | 0.3 |  | 1 | 2.64～2.64 | 2.64～2.64 | TRUE | TRUE | TRUE | 2.5
本轮存量改造 | 初始转供率 | 0 | 1 | 0 | 0.3 |  | 1.1 | 2.64～2.84 | 2.64～2.64 | FALSE | FALSE | TRUE | 2.5
本轮存量改造 | 初始转供率 | 1 | 2 | 0 | 0.3 |  | 1.1 | 2.64～2.64 | 2.64～2.64 | TRUE | TRUE | TRUE | 2.5
本轮存量改造 | 初始转供率 | 2 | 3 | 0 | 0.3 |  | 1.1 | 2.64～2.64 | 2.64～2.64 | TRUE | TRUE | TRUE | 2.5
本轮存量改造 | 初始转供率 | 0 | 1 | 0 | 0.3 |  | 1.15 | 2.64～2.84 | 2.64～2.64 | FALSE | FALSE | TRUE | 2.5
本轮存量改造 | 初始转供率 | 1 | 2 | 0 | 0.3 |  | 1.15 | 2.64～2.64 | 2.64～2.64 | TRUE | TRUE | TRUE | 2.5
本轮存量改造 | 初始转供率 | 2 | 3 | 0 | 0.3 |  | 1.15 | 2.64～2.64 | 2.64～2.64 | TRUE | TRUE | TRUE | 2.5
本轮存量改造 | 初始转供率 | 0 | 1 | 0 | 0.5 |  | 1 | 2.64～2.84 | 2.64～2.64 | FALSE | FALSE | TRUE | 2.5
本轮存量改造 | 初始转供率 | 1 | 2 | 0 | 0.5 |  | 1 | 2.64～2.64 | 2.64～2.64 | TRUE | TRUE | TRUE | 2.5
本轮存量改造 | 初始转供率 | 2 | 3 | 0 | 0.5 |  | 1 | 2.64～2.64 | 2.64～2.64 | TRUE | TRUE | TRUE | 2.5
本轮存量改造 | 初始转供率 | 0 | 1 | 0 | 0.5 |  | 1.1 | 2.64～2.84 | 2.64～2.64 | FALSE | FALSE | TRUE | 2.5
本轮存量改造 | 初始转供率 | 1 | 2 | 0 | 0.5 |  | 1.1 | 2.64～2.64 | 2.64～2.64 | TRUE | TRUE | TRUE | 2.5
本轮存量改造 | 初始转供率 | 2 | 3 | 0 | 0.5 |  | 1.1 | 2.64～2.64 | 2.64～2.64 | TRUE | TRUE | TRUE | 2.5
本轮存量改造 | 初始转供率 | 0 | 1 | 0 | 0.5 |  | 1.15 | 2.64～2.84 | 2.64～2.64 | FALSE | FALSE | TRUE | 2.5
本轮存量改造 | 初始转供率 | 1 | 2 | 0 | 0.5 |  | 1.15 | 2.64～2.64 | 2.64～2.64 | TRUE | TRUE | TRUE | 2.5
本轮存量改造 | 初始转供率 | 2 | 3 | 0 | 0.5 |  | 1.15 | 2.64～2.64 | 2.64～2.64 | TRUE | TRUE | TRUE | 2.5
本轮存量改造 | 初始转供率 | 0 | 1 | 0.04 | 0.1 |  | 1 | 2.42～2.69 | 2.35～2.48 | FALSE | FALSE | TRUE | 2.5
本轮存量改造 | 初始转供率 | 1 | 2 | 0.04 | 0.1 |  | 1 | 2.35～2.48 | 2.35～2.36 | FALSE | FALSE | TRUE | 2.5
本轮存量改造 | 初始转供率 | 2 | 3 | 0.04 | 0.1 |  | 1 | 2.35～2.36 | 2.35～2.36 | TRUE | TRUE | TRUE | 2.5
本轮存量改造 | 初始转供率 | 0 | 1 | 0.04 | 0.1 |  | 1.1 | 2.42～2.69 | 2.42～2.48 | FALSE | FALSE | TRUE | 2.5
本轮存量改造 | 初始转供率 | 1 | 2 | 0.04 | 0.1 |  | 1.1 | 2.42～2.48 | 2.35～2.36 | FALSE | FALSE | FALSE | 2.5
本轮存量改造 | 初始转供率 | 2 | 3 | 0.04 | 0.1 |  | 1.1 | 2.35～2.36 | 2.35～2.36 | TRUE | TRUE | TRUE | 2.5
本轮存量改造 | 初始转供率 | 0 | 1 | 0.04 | 0.1 |  | 1.15 | 2.59～2.69 | 2.42～2.48 | FALSE | FALSE | FALSE | 2.5
本轮存量改造 | 初始转供率 | 1 | 2 | 0.04 | 0.1 |  | 1.15 | 2.42～2.48 | 2.35～2.36 | FALSE | FALSE | FALSE | 2.5
本轮存量改造 | 初始转供率 | 2 | 3 | 0.04 | 0.1 |  | 1.15 | 2.35～2.36 | 2.35～2.36 | TRUE | TRUE | TRUE | 2.5
本轮存量改造 | 初始转供率 | 0 | 1 | 0.04 | 0.3 |  | 1 | 2.42～2.69 | 2.35～2.48 | FALSE | FALSE | TRUE | 2.5
本轮存量改造 | 初始转供率 | 1 | 2 | 0.04 | 0.3 |  | 1 | 2.35～2.48 | 2.35～2.36 | FALSE | FALSE | TRUE | 2.5
本轮存量改造 | 初始转供率 | 2 | 3 | 0.04 | 0.3 |  | 1 | 2.35～2.36 | 2.35～2.36 | TRUE | TRUE | TRUE | 2.5
本轮存量改造 | 初始转供率 | 0 | 1 | 0.04 | 0.3 |  | 1.1 | 2.42～2.69 | 2.42～2.48 | FALSE | FALSE | TRUE | 2.5
本轮存量改造 | 初始转供率 | 1 | 2 | 0.04 | 0.3 |  | 1.1 | 2.42～2.48 | 2.35～2.36 | FALSE | FALSE | FALSE | 2.5
本轮存量改造 | 初始转供率 | 2 | 3 | 0.04 | 0.3 |  | 1.1 | 2.35～2.36 | 2.35～2.36 | TRUE | TRUE | TRUE | 2.5
本轮存量改造 | 初始转供率 | 0 | 1 | 0.04 | 0.3 |  | 1.15 | 2.59～2.69 | 2.42～2.48 | FALSE | FALSE | FALSE | 2.5
本轮存量改造 | 初始转供率 | 1 | 2 | 0.04 | 0.3 |  | 1.15 | 2.42～2.48 | 2.35～2.36 | FALSE | FALSE | FALSE | 2.5
本轮存量改造 | 初始转供率 | 2 | 3 | 0.04 | 0.3 |  | 1.15 | 2.35～2.36 | 2.35～2.36 | TRUE | TRUE | TRUE | 2.5
本轮存量改造 | 初始转供率 | 0 | 1 | 0.04 | 0.5 |  | 1 | 2.42～2.69 | 2.35～2.48 | FALSE | FALSE | TRUE | 2.5
本轮存量改造 | 初始转供率 | 1 | 2 | 0.04 | 0.5 |  | 1 | 2.35～2.48 | 2.35～2.36 | FALSE | FALSE | TRUE | 2.5
本轮存量改造 | 初始转供率 | 2 | 3 | 0.04 | 0.5 |  | 1 | 2.35～2.36 | 2.35～2.36 | TRUE | TRUE | TRUE | 2.5
本轮存量改造 | 初始转供率 | 0 | 1 | 0.04 | 0.5 |  | 1.1 | 2.42～2.69 | 2.42～2.48 | FALSE | FALSE | TRUE | 2.5
本轮存量改造 | 初始转供率 | 1 | 2 | 0.04 | 0.5 |  | 1.1 | 2.42～2.48 | 2.35～2.36 | FALSE | FALSE | FALSE | 2.5
本轮存量改造 | 初始转供率 | 2 | 3 | 0.04 | 0.5 |  | 1.1 | 2.35～2.36 | 2.35～2.36 | TRUE | TRUE | TRUE | 2.5
本轮存量改造 | 初始转供率 | 0 | 1 | 0.04 | 0.5 |  | 1.15 | 2.59～2.69 | 2.42～2.48 | FALSE | FALSE | FALSE | 2.5
本轮存量改造 | 初始转供率 | 1 | 2 | 0.04 | 0.5 |  | 1.15 | 2.42～2.48 | 2.35～2.36 | FALSE | FALSE | FALSE | 2.5
本轮存量改造 | 初始转供率 | 2 | 3 | 0.04 | 0.5 |  | 1.15 | 2.35～2.36 | 2.35～2.36 | TRUE | TRUE | TRUE | 2.5
本轮存量改造 | 初始转供率 | 0 | 1 | 0.055 | 0.1 |  | 1 | 2.29～2.54 | 2.38～2.39 | FALSE | FALSE | TRUE | 2.5
本轮存量改造 | 初始转供率 | 1 | 2 | 0.055 | 0.1 |  | 1 | 2.38～2.39 | 2.38～2.39 | TRUE | TRUE | TRUE | 2.5
本轮存量改造 | 初始转供率 | 2 | 3 | 0.055 | 0.1 |  | 1 | 2.38～2.39 | 2.38～2.39 | TRUE | TRUE | TRUE | 2.5
本轮存量改造 | 初始转供率 | 0 | 1 | 0.055 | 0.1 |  | 1.1 | 2.53～2.54 | 2.29～2.39 | FALSE | FALSE | FALSE | 2.5
本轮存量改造 | 初始转供率 | 1 | 2 | 0.055 | 0.1 |  | 1.1 | 2.29～2.39 | 2.38～2.39 | FALSE | FALSE | TRUE | 2.5
本轮存量改造 | 初始转供率 | 2 | 3 | 0.055 | 0.1 |  | 1.1 | 2.38～2.39 | 2.38～2.39 | TRUE | TRUE | TRUE | 2.5
本轮存量改造 | 初始转供率 | 0 | 1 | 0.055 | 0.1 |  | 1.15 | 2.53～2.54 | 2.29～2.54 | FALSE | FALSE | TRUE | 2.5
本轮存量改造 | 初始转供率 | 1 | 2 | 0.055 | 0.1 |  | 1.15 | 2.29～2.54 | 2.38～2.39 | FALSE | FALSE | TRUE | 2.5
本轮存量改造 | 初始转供率 | 2 | 3 | 0.055 | 0.1 |  | 1.15 | 2.38～2.39 | 2.38～2.39 | TRUE | TRUE | TRUE | 2.5
本轮存量改造 | 初始转供率 | 0 | 1 | 0.055 | 0.3 |  | 1 | 2.29～2.54 | 2.38～2.39 | FALSE | FALSE | TRUE | 2.5
本轮存量改造 | 初始转供率 | 1 | 2 | 0.055 | 0.3 |  | 1 | 2.38～2.39 | 2.38～2.39 | TRUE | TRUE | TRUE | 2.5
本轮存量改造 | 初始转供率 | 2 | 3 | 0.055 | 0.3 |  | 1 | 2.38～2.39 | 2.38～2.39 | TRUE | TRUE | TRUE | 2.5
本轮存量改造 | 初始转供率 | 0 | 1 | 0.055 | 0.3 |  | 1.1 | 2.53～2.54 | 2.29～2.54 | FALSE | FALSE | TRUE | 2.5
本轮存量改造 | 初始转供率 | 1 | 2 | 0.055 | 0.3 |  | 1.1 | 2.29～2.54 | 2.38～2.39 | FALSE | FALSE | TRUE | 2.5
本轮存量改造 | 初始转供率 | 2 | 3 | 0.055 | 0.3 |  | 1.1 | 2.38～2.39 | 2.38～2.39 | TRUE | TRUE | TRUE | 2.5
本轮存量改造 | 初始转供率 | 0 | 1 | 0.055 | 0.3 |  | 1.15 | 2.53～2.54 | 2.29～2.54 | FALSE | FALSE | TRUE | 2.5
本轮存量改造 | 初始转供率 | 1 | 2 | 0.055 | 0.3 |  | 1.15 | 2.29～2.54 | 2.38～2.39 | FALSE | FALSE | TRUE | 2.5
本轮存量改造 | 初始转供率 | 2 | 3 | 0.055 | 0.3 |  | 1.15 | 2.38～2.39 | 2.38～2.39 | TRUE | TRUE | TRUE | 2.5
本轮存量改造 | 初始转供率 | 0 | 1 | 0.055 | 0.5 |  | 1 | 2.29～2.54 | 2.38～2.39 | FALSE | FALSE | TRUE | 2.5
本轮存量改造 | 初始转供率 | 1 | 2 | 0.055 | 0.5 |  | 1 | 2.38～2.39 | 2.38～2.39 | TRUE | TRUE | TRUE | 2.5
本轮存量改造 | 初始转供率 | 2 | 3 | 0.055 | 0.5 |  | 1 | 2.38～2.39 | 2.38～2.39 | TRUE | TRUE | TRUE | 2.5
本轮存量改造 | 初始转供率 | 0 | 1 | 0.055 | 0.5 |  | 1.1 | 2.53～2.54 | 2.29～2.54 | FALSE | FALSE | TRUE | 2.5
本轮存量改造 | 初始转供率 | 1 | 2 | 0.055 | 0.5 |  | 1.1 | 2.29～2.54 | 2.38～2.39 | FALSE | FALSE | TRUE | 2.5
本轮存量改造 | 初始转供率 | 2 | 3 | 0.055 | 0.5 |  | 1.1 | 2.38～2.39 | 2.38～2.39 | TRUE | TRUE | TRUE | 2.5
本轮存量改造 | 初始转供率 | 0 | 1 | 0.055 | 0.5 |  | 1.15 | 2.53～2.54 | 2.29～2.54 | FALSE | FALSE | TRUE | 2.5
本轮存量改造 | 初始转供率 | 1 | 2 | 0.055 | 0.5 |  | 1.15 | 2.29～2.54 | 2.38～2.39 | FALSE | FALSE | TRUE | 2.5
本轮存量改造 | 初始转供率 | 2 | 3 | 0.055 | 0.5 |  | 1.15 | 2.38～2.39 | 2.38～2.39 | TRUE | TRUE | TRUE | 2.5
本轮存量改造 | 初始转供率 | 0 | 1 | 0.08 | 0.1 |  | 1 | 2.41～2.42 | 2.21～2.42 | FALSE | FALSE | TRUE | 2.5
本轮存量改造 | 初始转供率 | 1 | 2 | 0.08 | 0.1 |  | 1 | 2.21～2.42 | 2.21～2.22 | FALSE | FALSE | TRUE | 2.5
本轮存量改造 | 初始转供率 | 2 | 3 | 0.08 | 0.1 |  | 1 | 2.21～2.22 | 2.21～2.22 | TRUE | TRUE | TRUE | 2.5
本轮存量改造 | 初始转供率 | 0 | 1 | 0.08 | 0.1 |  | 1.1 | 2.41～2.42 | 2.41～2.42 | TRUE | TRUE | TRUE | 2.5
本轮存量改造 | 初始转供率 | 1 | 2 | 0.08 | 0.1 |  | 1.1 | 2.41～2.42 | 2.21～2.37 | FALSE | FALSE | FALSE | 2.5
本轮存量改造 | 初始转供率 | 2 | 3 | 0.08 | 0.1 |  | 1.1 | 2.21～2.37 | 2.21～2.22 | FALSE | FALSE | TRUE | 2.5
本轮存量改造 | 初始转供率 | 1 | 2 | 0.08 | 0.1 |  | 1.15 | 2.41～2.42 | 2.21～2.42 | FALSE | FALSE | TRUE | 2.5
本轮存量改造 | 初始转供率 | 2 | 3 | 0.08 | 0.1 |  | 1.15 | 2.21～2.42 | 2.21～2.22 | FALSE | FALSE | TRUE | 2.5
本轮存量改造 | 初始转供率 | 0 | 1 | 0.08 | 0.3 |  | 1 | 2.41～2.42 | 2.41～2.42 | TRUE | TRUE | TRUE | 2.5
本轮存量改造 | 初始转供率 | 1 | 2 | 0.08 | 0.3 |  | 1 | 2.41～2.42 | 2.21～2.22 | FALSE | FALSE | FALSE | 2.5
本轮存量改造 | 初始转供率 | 2 | 3 | 0.08 | 0.3 |  | 1 | 2.21～2.22 | 2.21～2.22 | TRUE | TRUE | TRUE | 2.5
本轮存量改造 | 初始转供率 | 0 | 1 | 0.08 | 0.3 |  | 1.1 | 2.41～2.42 | 2.41～2.42 | TRUE | TRUE | TRUE | 2.5
本轮存量改造 | 初始转供率 | 1 | 2 | 0.08 | 0.3 |  | 1.1 | 2.41～2.42 | 2.21～2.42 | FALSE | FALSE | TRUE | 2.5
本轮存量改造 | 初始转供率 | 2 | 3 | 0.08 | 0.3 |  | 1.1 | 2.21～2.42 | 2.21～2.22 | FALSE | FALSE | TRUE | 2.5
本轮存量改造 | 初始转供率 | 1 | 2 | 0.08 | 0.3 |  | 1.15 | 2.41～2.42 | 2.21～2.42 | FALSE | FALSE | TRUE | 2.5
本轮存量改造 | 初始转供率 | 2 | 3 | 0.08 | 0.3 |  | 1.15 | 2.21～2.42 | 2.21～2.22 | FALSE | FALSE | TRUE | 2.5
本轮存量改造 | 初始转供率 | 0 | 1 | 0.08 | 0.5 |  | 1 | 2.41～2.42 | 2.41～2.42 | TRUE | TRUE | TRUE | 2.5
本轮存量改造 | 初始转供率 | 1 | 2 | 0.08 | 0.5 |  | 1 | 2.41～2.42 | 2.21～2.22 | FALSE | FALSE | FALSE | 2.5
本轮存量改造 | 初始转供率 | 2 | 3 | 0.08 | 0.5 |  | 1 | 2.21～2.22 | 2.21～2.27 | FALSE | FALSE | TRUE | 2.5
本轮存量改造 | 初始转供率 | 0 | 1 | 0.08 | 0.5 |  | 1.1 | 2.41～2.42 | 2.41～2.42 | TRUE | TRUE | TRUE | 2.5
本轮存量改造 | 初始转供率 | 1 | 2 | 0.08 | 0.5 |  | 1.1 | 2.41～2.42 | 2.21～2.42 | FALSE | FALSE | TRUE | 2.5
本轮存量改造 | 初始转供率 | 2 | 3 | 0.08 | 0.5 |  | 1.1 | 2.21～2.42 | 2.21～2.22 | FALSE | FALSE | TRUE | 2.5
本轮存量改造 | 初始转供率 | 1 | 2 | 0.08 | 0.5 |  | 1.15 | 2.41～2.42 | 2.21～2.42 | FALSE | FALSE | TRUE | 2.5
本轮存量改造 | 初始转供率 | 2 | 3 | 0.08 | 0.5 |  | 1.15 | 2.21～2.42 | 2.21～2.22 | FALSE | FALSE | TRUE | 2.5
本轮存量改造 | 负荷分散系数 | 1 | 1.1 | 0 | 0.1 | 0 |  | 2.00～2.00 | 2.00～2.20 | FALSE | FALSE | TRUE | 0.5
本轮存量改造 | 负荷分散系数 | 1.1 | 1.15 | 0 | 0.1 | 0 |  | 2.00～2.20 | 2.00～2.40 | FALSE | FALSE | TRUE | 0.5
本轮存量改造 | 负荷分散系数 | 1 | 1.1 | 0 | 0.1 | 1 |  | 2.00～2.00 | 2.00～2.00 | TRUE | TRUE | TRUE | 0.5
本轮存量改造 | 负荷分散系数 | 1.1 | 1.15 | 0 | 0.1 | 1 |  | 2.00～2.00 | 2.00～2.00 | TRUE | TRUE | TRUE | 0.5
本轮存量改造 | 负荷分散系数 | 1 | 1.1 | 0 | 0.1 | 2 |  | 2.00～2.00 | 2.00～2.00 | TRUE | TRUE | TRUE | 0.5
本轮存量改造 | 负荷分散系数 | 1.1 | 1.15 | 0 | 0.1 | 2 |  | 2.00～2.00 | 2.00～2.00 | TRUE | TRUE | TRUE | 0.5
本轮存量改造 | 负荷分散系数 | 1 | 1.1 | 0 | 0.1 | 3 |  | 2.00～2.00 | 2.00～2.00 | TRUE | TRUE | TRUE | 0.5
本轮存量改造 | 负荷分散系数 | 1.1 | 1.15 | 0 | 0.1 | 3 |  | 2.00～2.00 | 2.00～2.00 | TRUE | TRUE | TRUE | 0.5
本轮存量改造 | 负荷分散系数 | 1 | 1.1 | 0 | 0.3 | 0 |  | 2.00～2.00 | 2.00～2.20 | FALSE | FALSE | TRUE | 0.5
本轮存量改造 | 负荷分散系数 | 1.1 | 1.15 | 0 | 0.3 | 0 |  | 2.00～2.20 | 2.00～2.40 | FALSE | FALSE | TRUE | 0.5
本轮存量改造 | 负荷分散系数 | 1 | 1.1 | 0 | 0.3 | 1 |  | 2.00～2.00 | 2.00～2.00 | TRUE | TRUE | TRUE | 0.5
本轮存量改造 | 负荷分散系数 | 1.1 | 1.15 | 0 | 0.3 | 1 |  | 2.00～2.00 | 2.00～2.00 | TRUE | TRUE | TRUE | 0.5
本轮存量改造 | 负荷分散系数 | 1 | 1.1 | 0 | 0.3 | 2 |  | 2.00～2.00 | 2.00～2.00 | TRUE | TRUE | TRUE | 0.5
本轮存量改造 | 负荷分散系数 | 1.1 | 1.15 | 0 | 0.3 | 2 |  | 2.00～2.00 | 2.00～2.00 | TRUE | TRUE | TRUE | 0.5
本轮存量改造 | 负荷分散系数 | 1 | 1.1 | 0 | 0.3 | 3 |  | 2.00～2.00 | 2.00～2.00 | TRUE | TRUE | TRUE | 0.5
本轮存量改造 | 负荷分散系数 | 1.1 | 1.15 | 0 | 0.3 | 3 |  | 2.00～2.00 | 2.00～2.00 | TRUE | TRUE | TRUE | 0.5
本轮存量改造 | 负荷分散系数 | 1 | 1.1 | 0 | 0.5 | 0 |  | 2.00～2.00 | 2.00～2.20 | FALSE | FALSE | TRUE | 0.5
本轮存量改造 | 负荷分散系数 | 1.1 | 1.15 | 0 | 0.5 | 0 |  | 2.00～2.20 | 2.00～2.40 | FALSE | FALSE | TRUE | 0.5
本轮存量改造 | 负荷分散系数 | 1 | 1.1 | 0 | 0.5 | 1 |  | 2.00～2.00 | 2.00～2.00 | TRUE | TRUE | TRUE | 0.5
本轮存量改造 | 负荷分散系数 | 1.1 | 1.15 | 0 | 0.5 | 1 |  | 2.00～2.00 | 2.00～2.00 | TRUE | TRUE | TRUE | 0.5
本轮存量改造 | 负荷分散系数 | 1 | 1.1 | 0 | 0.5 | 2 |  | 2.00～2.00 | 2.00～2.00 | TRUE | TRUE | TRUE | 0.5
本轮存量改造 | 负荷分散系数 | 1.1 | 1.15 | 0 | 0.5 | 2 |  | 2.00～2.00 | 2.00～2.00 | TRUE | TRUE | TRUE | 0.5
本轮存量改造 | 负荷分散系数 | 1 | 1.1 | 0 | 0.5 | 3 |  | 2.00～2.00 | 2.00～2.00 | TRUE | TRUE | TRUE | 0.5
本轮存量改造 | 负荷分散系数 | 1.1 | 1.15 | 0 | 0.5 | 3 |  | 2.00～2.00 | 2.00～2.00 | TRUE | TRUE | TRUE | 0.5
本轮存量改造 | 负荷分散系数 | 1 | 1.1 | 0.04 | 0.1 | 0 |  | 1.70～2.06 | 1.88～2.23 | FALSE | FALSE | TRUE | 0.5
本轮存量改造 | 负荷分散系数 | 1.1 | 1.15 | 0.04 | 0.1 | 0 |  | 1.88～2.23 | 2.05～2.23 | FALSE | FALSE | TRUE | 0.5
本轮存量改造 | 负荷分散系数 | 1 | 1.1 | 0.04 | 0.1 | 1 |  | 1.70～1.71 | 1.70～1.89 | FALSE | FALSE | TRUE | 0.5
本轮存量改造 | 负荷分散系数 | 1.1 | 1.15 | 0.04 | 0.1 | 1 |  | 1.70～1.89 | 1.88～1.89 | FALSE | FALSE | TRUE | 0.5
本轮存量改造 | 负荷分散系数 | 1 | 1.1 | 0.04 | 0.1 | 2 |  | 1.70～1.71 | 1.70～1.71 | TRUE | TRUE | TRUE | 0.5
本轮存量改造 | 负荷分散系数 | 1.1 | 1.15 | 0.04 | 0.1 | 2 |  | 1.70～1.71 | 1.70～1.71 | TRUE | TRUE | TRUE | 0.5
本轮存量改造 | 负荷分散系数 | 1 | 1.1 | 0.04 | 0.1 | 3 |  | 1.70～1.71 | 1.70～1.71 | TRUE | TRUE | TRUE | 0.5
本轮存量改造 | 负荷分散系数 | 1.1 | 1.15 | 0.04 | 0.1 | 3 |  | 1.70～1.71 | 1.70～1.71 | TRUE | TRUE | TRUE | 0.5
本轮存量改造 | 负荷分散系数 | 1 | 1.1 | 0.04 | 0.3 | 0 |  | 1.70～2.06 | 1.88～2.23 | FALSE | FALSE | TRUE | 0.5
本轮存量改造 | 负荷分散系数 | 1.1 | 1.15 | 0.04 | 0.3 | 0 |  | 1.88～2.23 | 2.05～2.23 | FALSE | FALSE | TRUE | 0.5
本轮存量改造 | 负荷分散系数 | 1 | 1.1 | 0.04 | 0.3 | 1 |  | 1.70～1.71 | 1.70～1.89 | FALSE | FALSE | TRUE | 0.5
本轮存量改造 | 负荷分散系数 | 1.1 | 1.15 | 0.04 | 0.3 | 1 |  | 1.70～1.89 | 1.88～1.89 | FALSE | FALSE | TRUE | 0.5
本轮存量改造 | 负荷分散系数 | 1 | 1.1 | 0.04 | 0.3 | 2 |  | 1.70～1.71 | 1.70～1.71 | TRUE | TRUE | TRUE | 0.5
本轮存量改造 | 负荷分散系数 | 1.1 | 1.15 | 0.04 | 0.3 | 2 |  | 1.70～1.71 | 1.70～1.71 | TRUE | TRUE | TRUE | 0.5
本轮存量改造 | 负荷分散系数 | 1 | 1.1 | 0.04 | 0.3 | 3 |  | 1.70～1.71 | 1.70～1.71 | TRUE | TRUE | TRUE | 0.5
本轮存量改造 | 负荷分散系数 | 1.1 | 1.15 | 0.04 | 0.3 | 3 |  | 1.70～1.71 | 1.70～1.71 | TRUE | TRUE | TRUE | 0.5
本轮存量改造 | 负荷分散系数 | 1 | 1.1 | 0.04 | 0.5 | 0 |  | 1.70～2.06 | 1.88～2.23 | FALSE | FALSE | TRUE | 0.5
本轮存量改造 | 负荷分散系数 | 1.1 | 1.15 | 0.04 | 0.5 | 0 |  | 1.88～2.23 | 2.05～2.23 | FALSE | FALSE | TRUE | 0.5
本轮存量改造 | 负荷分散系数 | 1 | 1.1 | 0.04 | 0.5 | 1 |  | 1.70～1.71 | 1.70～1.89 | FALSE | FALSE | TRUE | 0.5
本轮存量改造 | 负荷分散系数 | 1.1 | 1.15 | 0.04 | 0.5 | 1 |  | 1.70～1.89 | 1.88～1.89 | FALSE | FALSE | TRUE | 0.5
本轮存量改造 | 负荷分散系数 | 1 | 1.1 | 0.04 | 0.5 | 2 |  | 1.70～1.71 | 1.70～1.71 | TRUE | TRUE | TRUE | 0.5
本轮存量改造 | 负荷分散系数 | 1.1 | 1.15 | 0.04 | 0.5 | 2 |  | 1.70～1.71 | 1.70～1.71 | TRUE | TRUE | TRUE | 0.5
本轮存量改造 | 负荷分散系数 | 1 | 1.1 | 0.04 | 0.5 | 3 |  | 1.70～1.71 | 1.70～1.71 | TRUE | TRUE | TRUE | 0.5
本轮存量改造 | 负荷分散系数 | 1.1 | 1.15 | 0.04 | 0.5 | 3 |  | 1.70～1.71 | 1.70～1.71 | TRUE | TRUE | TRUE | 0.5
本轮存量改造 | 负荷分散系数 | 1 | 1.1 | 0.055 | 0.1 | 0 |  | 1.77～2.10 | 2.09～2.10 | FALSE | FALSE | TRUE | 0.5
本轮存量改造 | 负荷分散系数 | 1.1 | 1.15 | 0.055 | 0.1 | 0 |  | 2.09～2.10 | 2.09～2.10 | TRUE | TRUE | TRUE | 0.5
本轮存量改造 | 负荷分散系数 | 1 | 1.1 | 0.055 | 0.1 | 1 |  | 1.61～1.62 | 1.77～1.78 | FALSE | FALSE | FALSE | 0.5
本轮存量改造 | 负荷分散系数 | 1.1 | 1.15 | 0.055 | 0.1 | 1 |  | 1.77～1.78 | 1.77～1.94 | FALSE | FALSE | TRUE | 0.5
本轮存量改造 | 负荷分散系数 | 1 | 1.1 | 0.055 | 0.1 | 2 |  | 1.61～1.62 | 1.61～1.62 | TRUE | TRUE | TRUE | 0.5
本轮存量改造 | 负荷分散系数 | 1.1 | 1.15 | 0.055 | 0.1 | 2 |  | 1.61～1.62 | 1.61～1.78 | FALSE | FALSE | TRUE | 0.5
本轮存量改造 | 负荷分散系数 | 1 | 1.1 | 0.055 | 0.1 | 3 |  | 1.61～1.62 | 1.61～1.62 | TRUE | TRUE | TRUE | 0.5
本轮存量改造 | 负荷分散系数 | 1.1 | 1.15 | 0.055 | 0.1 | 3 |  | 1.61～1.62 | 1.61～1.62 | TRUE | TRUE | TRUE | 0.5
本轮存量改造 | 负荷分散系数 | 1 | 1.1 | 0.055 | 0.3 | 0 |  | 1.77～2.10 | 2.09～2.10 | FALSE | FALSE | TRUE | 0.5
本轮存量改造 | 负荷分散系数 | 1.1 | 1.15 | 0.055 | 0.3 | 0 |  | 2.09～2.10 | 2.09～2.10 | TRUE | TRUE | TRUE | 0.5
本轮存量改造 | 负荷分散系数 | 1 | 1.1 | 0.055 | 0.3 | 1 |  | 1.61～1.62 | 1.77～1.78 | FALSE | FALSE | FALSE | 0.5
本轮存量改造 | 负荷分散系数 | 1.1 | 1.15 | 0.055 | 0.3 | 1 |  | 1.77～1.78 | 1.77～1.94 | FALSE | FALSE | TRUE | 0.5
本轮存量改造 | 负荷分散系数 | 1 | 1.1 | 0.055 | 0.3 | 2 |  | 1.61～1.62 | 1.61～1.62 | TRUE | TRUE | TRUE | 0.5
本轮存量改造 | 负荷分散系数 | 1.1 | 1.15 | 0.055 | 0.3 | 2 |  | 1.61～1.62 | 1.61～1.78 | FALSE | FALSE | TRUE | 0.5
本轮存量改造 | 负荷分散系数 | 1 | 1.1 | 0.055 | 0.3 | 3 |  | 1.61～1.62 | 1.61～1.62 | TRUE | TRUE | TRUE | 0.5
本轮存量改造 | 负荷分散系数 | 1.1 | 1.15 | 0.055 | 0.3 | 3 |  | 1.61～1.62 | 1.61～1.62 | TRUE | TRUE | TRUE | 0.5
本轮存量改造 | 负荷分散系数 | 1 | 1.1 | 0.055 | 0.5 | 0 |  | 1.77～2.10 | 2.09～2.10 | FALSE | FALSE | TRUE | 0.5
本轮存量改造 | 负荷分散系数 | 1.1 | 1.15 | 0.055 | 0.5 | 0 |  | 2.09～2.10 | 2.09～2.10 | TRUE | TRUE | TRUE | 0.5
本轮存量改造 | 负荷分散系数 | 1 | 1.1 | 0.055 | 0.5 | 1 |  | 1.61～1.62 | 1.77～1.78 | FALSE | FALSE | FALSE | 0.5
本轮存量改造 | 负荷分散系数 | 1.1 | 1.15 | 0.055 | 0.5 | 1 |  | 1.77～1.78 | 1.77～1.94 | FALSE | FALSE | TRUE | 0.5
本轮存量改造 | 负荷分散系数 | 1 | 1.1 | 0.055 | 0.5 | 2 |  | 1.61～1.62 | 1.61～1.78 | FALSE | FALSE | TRUE | 0.5
本轮存量改造 | 负荷分散系数 | 1.1 | 1.15 | 0.055 | 0.5 | 2 |  | 1.61～1.78 | 1.77～1.78 | FALSE | FALSE | TRUE | 0.5
本轮存量改造 | 负荷分散系数 | 1 | 1.1 | 0.055 | 0.5 | 3 |  | 1.61～1.62 | 1.61～1.62 | TRUE | TRUE | TRUE | 0.5
本轮存量改造 | 负荷分散系数 | 1.1 | 1.15 | 0.055 | 0.5 | 3 |  | 1.61～1.62 | 1.61～1.62 | TRUE | TRUE | TRUE | 0.5
本轮存量改造 | 负荷分散系数 | 1 | 1.1 | 0.08 | 0.1 | 0 |  | 1.91～1.92 | 1.91～1.92 | TRUE | TRUE | TRUE | 0.5
本轮存量改造 | 负荷分散系数 | 1 | 1.1 | 0.08 | 0.1 | 1 |  | 1.61～1.62 | 1.76～1.92 | FALSE | FALSE | FALSE | 0.5
本轮存量改造 | 负荷分散系数 | 1.1 | 1.15 | 0.08 | 0.1 | 1 |  | 1.76～1.92 | 1.91～1.99 | FALSE | FALSE | TRUE | 0.5
本轮存量改造 | 负荷分散系数 | 1 | 1.1 | 0.08 | 0.1 | 2 |  | 1.47～1.48 | 1.61～1.62 | FALSE | FALSE | FALSE | 0.5
本轮存量改造 | 负荷分散系数 | 1.1 | 1.15 | 0.08 | 0.1 | 2 |  | 1.61～1.62 | 1.61～1.77 | FALSE | FALSE | TRUE | 0.5
本轮存量改造 | 负荷分散系数 | 1 | 1.1 | 0.08 | 0.1 | 3 |  | 1.47～1.48 | 1.47～1.48 | TRUE | TRUE | TRUE | 0.5
本轮存量改造 | 负荷分散系数 | 1.1 | 1.15 | 0.08 | 0.1 | 3 |  | 1.47～1.48 | 1.47～1.48 | TRUE | TRUE | TRUE | 0.5
本轮存量改造 | 负荷分散系数 | 1 | 1.1 | 0.08 | 0.3 | 0 |  | 1.91～1.92 | 1.91～1.92 | TRUE | TRUE | TRUE | 0.5
本轮存量改造 | 负荷分散系数 | 1 | 1.1 | 0.08 | 0.3 | 1 |  | 1.61～1.62 | 1.76～1.92 | FALSE | FALSE | FALSE | 0.5
本轮存量改造 | 负荷分散系数 | 1.1 | 1.15 | 0.08 | 0.3 | 1 |  | 1.76～1.92 | 1.91～1.99 | FALSE | FALSE | TRUE | 0.5
本轮存量改造 | 负荷分散系数 | 1 | 1.1 | 0.08 | 0.3 | 2 |  | 1.47～1.48 | 1.61～1.62 | FALSE | FALSE | FALSE | 0.5
本轮存量改造 | 负荷分散系数 | 1.1 | 1.15 | 0.08 | 0.3 | 2 |  | 1.61～1.62 | 1.61～1.77 | FALSE | FALSE | TRUE | 0.5
本轮存量改造 | 负荷分散系数 | 1 | 1.1 | 0.08 | 0.3 | 3 |  | 1.47～1.48 | 1.47～1.48 | TRUE | TRUE | TRUE | 0.5
本轮存量改造 | 负荷分散系数 | 1.1 | 1.15 | 0.08 | 0.3 | 3 |  | 1.47～1.48 | 1.47～1.48 | TRUE | TRUE | TRUE | 0.5
本轮存量改造 | 负荷分散系数 | 1 | 1.1 | 0.08 | 0.5 | 0 |  | 1.91～1.92 | 1.91～1.92 | TRUE | TRUE | TRUE | 0.5
本轮存量改造 | 负荷分散系数 | 1 | 1.1 | 0.08 | 0.5 | 1 |  | 1.61～1.62 | 1.76～1.92 | FALSE | FALSE | FALSE | 0.5
本轮存量改造 | 负荷分散系数 | 1.1 | 1.15 | 0.08 | 0.5 | 1 |  | 1.76～1.92 | 1.91～1.99 | FALSE | FALSE | TRUE | 0.5
本轮存量改造 | 负荷分散系数 | 1 | 1.1 | 0.08 | 0.5 | 2 |  | 1.61～1.62 | 1.61～1.62 | TRUE | TRUE | TRUE | 0.5
本轮存量改造 | 负荷分散系数 | 1.1 | 1.15 | 0.08 | 0.5 | 2 |  | 1.61～1.62 | 1.61～1.77 | FALSE | FALSE | TRUE | 0.5
本轮存量改造 | 负荷分散系数 | 1 | 1.1 | 0.08 | 0.5 | 3 |  | 1.47～1.48 | 1.47～1.62 | FALSE | FALSE | TRUE | 0.5
本轮存量改造 | 负荷分散系数 | 1.1 | 1.15 | 0.08 | 0.5 | 3 |  | 1.47～1.62 | 1.47～1.62 | TRUE | TRUE | TRUE | 0.5
本轮存量改造 | 负荷分散系数 | 1 | 1.1 | 0 | 0.1 | 0 |  | 2.00～2.20 | 2.00～2.20 | TRUE | TRUE | TRUE | 1.5
本轮存量改造 | 负荷分散系数 | 1.1 | 1.15 | 0 | 0.1 | 0 |  | 2.00～2.20 | 2.00～2.40 | FALSE | FALSE | TRUE | 1.5
本轮存量改造 | 负荷分散系数 | 1 | 1.1 | 0 | 0.1 | 1 |  | 2.00～2.20 | 2.00～2.20 | TRUE | TRUE | TRUE | 1.5
本轮存量改造 | 负荷分散系数 | 1.1 | 1.15 | 0 | 0.1 | 1 |  | 2.00～2.20 | 2.00～2.20 | TRUE | TRUE | TRUE | 1.5
本轮存量改造 | 负荷分散系数 | 1 | 1.1 | 0 | 0.1 | 2 |  | 2.00～2.20 | 2.00～2.20 | TRUE | TRUE | TRUE | 1.5
本轮存量改造 | 负荷分散系数 | 1.1 | 1.15 | 0 | 0.1 | 2 |  | 2.00～2.20 | 2.00～2.20 | TRUE | TRUE | TRUE | 1.5
本轮存量改造 | 负荷分散系数 | 1 | 1.1 | 0 | 0.1 | 3 |  | 2.00～2.20 | 2.00～2.20 | TRUE | TRUE | TRUE | 1.5
本轮存量改造 | 负荷分散系数 | 1.1 | 1.15 | 0 | 0.1 | 3 |  | 2.00～2.20 | 2.00～2.20 | TRUE | TRUE | TRUE | 1.5
本轮存量改造 | 负荷分散系数 | 1 | 1.1 | 0 | 0.3 | 0 |  | 2.00～2.20 | 2.20～2.20 | FALSE | FALSE | TRUE | 1.5
本轮存量改造 | 负荷分散系数 | 1.1 | 1.15 | 0 | 0.3 | 0 |  | 2.20～2.20 | 2.20～2.40 | FALSE | FALSE | TRUE | 1.5
本轮存量改造 | 负荷分散系数 | 1 | 1.1 | 0 | 0.3 | 1 |  | 2.00～2.20 | 2.00～2.20 | TRUE | TRUE | TRUE | 1.5
本轮存量改造 | 负荷分散系数 | 1.1 | 1.15 | 0 | 0.3 | 1 |  | 2.00～2.20 | 2.20～2.20 | FALSE | FALSE | TRUE | 1.5
本轮存量改造 | 负荷分散系数 | 1 | 1.1 | 0 | 0.3 | 2 |  | 2.00～2.20 | 2.00～2.20 | TRUE | TRUE | TRUE | 1.5
本轮存量改造 | 负荷分散系数 | 1.1 | 1.15 | 0 | 0.3 | 2 |  | 2.00～2.20 | 2.00～2.20 | TRUE | TRUE | TRUE | 1.5
本轮存量改造 | 负荷分散系数 | 1 | 1.1 | 0 | 0.3 | 3 |  | 2.00～2.20 | 2.00～2.20 | TRUE | TRUE | TRUE | 1.5
本轮存量改造 | 负荷分散系数 | 1.1 | 1.15 | 0 | 0.3 | 3 |  | 2.00～2.20 | 2.00～2.20 | TRUE | TRUE | TRUE | 1.5
本轮存量改造 | 负荷分散系数 | 1 | 1.1 | 0 | 0.5 | 0 |  | 2.20～2.20 | 2.20～2.20 | TRUE | TRUE | TRUE | 1.5
本轮存量改造 | 负荷分散系数 | 1.1 | 1.15 | 0 | 0.5 | 0 |  | 2.20～2.20 | 2.20～2.40 | FALSE | FALSE | TRUE | 1.5
本轮存量改造 | 负荷分散系数 | 1 | 1.1 | 0 | 0.5 | 1 |  | 2.20～2.20 | 2.20～2.20 | TRUE | TRUE | TRUE | 1.5
本轮存量改造 | 负荷分散系数 | 1.1 | 1.15 | 0 | 0.5 | 1 |  | 2.20～2.20 | 2.20～2.20 | TRUE | TRUE | TRUE | 1.5
本轮存量改造 | 负荷分散系数 | 1 | 1.1 | 0 | 0.5 | 2 |  | 2.20～2.20 | 2.20～2.20 | TRUE | TRUE | TRUE | 1.5
本轮存量改造 | 负荷分散系数 | 1.1 | 1.15 | 0 | 0.5 | 2 |  | 2.20～2.20 | 2.20～2.20 | TRUE | TRUE | TRUE | 1.5
本轮存量改造 | 负荷分散系数 | 1 | 1.1 | 0 | 0.5 | 3 |  | 2.20～2.20 | 2.20～2.20 | TRUE | TRUE | TRUE | 1.5
本轮存量改造 | 负荷分散系数 | 1.1 | 1.15 | 0 | 0.5 | 3 |  | 2.20～2.20 | 2.20～2.20 | TRUE | TRUE | TRUE | 1.5
本轮存量改造 | 负荷分散系数 | 1 | 1.1 | 0.04 | 0.1 | 0 |  | 1.88～2.06 | 1.88～2.23 | FALSE | FALSE | TRUE | 1.5
本轮存量改造 | 负荷分散系数 | 1.1 | 1.15 | 0.04 | 0.1 | 0 |  | 1.88～2.23 | 2.05～2.23 | FALSE | FALSE | TRUE | 1.5
本轮存量改造 | 负荷分散系数 | 1 | 1.1 | 0.04 | 0.1 | 1 |  | 1.88～1.89 | 1.88～1.89 | TRUE | TRUE | TRUE | 1.5
本轮存量改造 | 负荷分散系数 | 1.1 | 1.15 | 0.04 | 0.1 | 1 |  | 1.88～1.89 | 1.88～1.89 | TRUE | TRUE | TRUE | 1.5
本轮存量改造 | 负荷分散系数 | 1 | 1.1 | 0.04 | 0.1 | 2 |  | 1.88～1.89 | 1.88～1.89 | TRUE | TRUE | TRUE | 1.5
本轮存量改造 | 负荷分散系数 | 1.1 | 1.15 | 0.04 | 0.1 | 2 |  | 1.88～1.89 | 1.88～1.89 | TRUE | TRUE | TRUE | 1.5
本轮存量改造 | 负荷分散系数 | 1 | 1.1 | 0.04 | 0.1 | 3 |  | 1.88～1.89 | 1.88～1.89 | TRUE | TRUE | TRUE | 1.5
本轮存量改造 | 负荷分散系数 | 1.1 | 1.15 | 0.04 | 0.1 | 3 |  | 1.88～1.89 | 1.88～1.89 | TRUE | TRUE | TRUE | 1.5
本轮存量改造 | 负荷分散系数 | 1 | 1.1 | 0.04 | 0.3 | 0 |  | 1.88～2.06 | 1.88～2.23 | FALSE | FALSE | TRUE | 1.5
本轮存量改造 | 负荷分散系数 | 1.1 | 1.15 | 0.04 | 0.3 | 0 |  | 1.88～2.23 | 2.05～2.23 | FALSE | FALSE | TRUE | 1.5
本轮存量改造 | 负荷分散系数 | 1 | 1.1 | 0.04 | 0.3 | 1 |  | 1.88～1.89 | 1.88～1.89 | TRUE | TRUE | TRUE | 1.5
本轮存量改造 | 负荷分散系数 | 1.1 | 1.15 | 0.04 | 0.3 | 1 |  | 1.88～1.89 | 1.88～1.89 | TRUE | TRUE | TRUE | 1.5
本轮存量改造 | 负荷分散系数 | 1 | 1.1 | 0.04 | 0.3 | 2 |  | 1.88～1.89 | 1.88～1.89 | TRUE | TRUE | TRUE | 1.5
本轮存量改造 | 负荷分散系数 | 1.1 | 1.15 | 0.04 | 0.3 | 2 |  | 1.88～1.89 | 1.88～1.89 | TRUE | TRUE | TRUE | 1.5
本轮存量改造 | 负荷分散系数 | 1 | 1.1 | 0.04 | 0.3 | 3 |  | 1.88～1.89 | 1.88～1.89 | TRUE | TRUE | TRUE | 1.5
本轮存量改造 | 负荷分散系数 | 1.1 | 1.15 | 0.04 | 0.3 | 3 |  | 1.88～1.89 | 1.88～1.89 | TRUE | TRUE | TRUE | 1.5
本轮存量改造 | 负荷分散系数 | 1 | 1.1 | 0.04 | 0.5 | 0 |  | 1.88～2.06 | 1.88～2.23 | FALSE | FALSE | TRUE | 1.5
本轮存量改造 | 负荷分散系数 | 1.1 | 1.15 | 0.04 | 0.5 | 0 |  | 1.88～2.23 | 2.05～2.23 | FALSE | FALSE | TRUE | 1.5
本轮存量改造 | 负荷分散系数 | 1 | 1.1 | 0.04 | 0.5 | 1 |  | 1.88～1.89 | 1.88～1.89 | TRUE | TRUE | TRUE | 1.5
本轮存量改造 | 负荷分散系数 | 1.1 | 1.15 | 0.04 | 0.5 | 1 |  | 1.88～1.89 | 1.88～1.89 | TRUE | TRUE | TRUE | 1.5
本轮存量改造 | 负荷分散系数 | 1 | 1.1 | 0.04 | 0.5 | 2 |  | 1.88～1.89 | 1.88～1.89 | TRUE | TRUE | TRUE | 1.5
本轮存量改造 | 负荷分散系数 | 1.1 | 1.15 | 0.04 | 0.5 | 2 |  | 1.88～1.89 | 1.88～1.89 | TRUE | TRUE | TRUE | 1.5
本轮存量改造 | 负荷分散系数 | 1 | 1.1 | 0.04 | 0.5 | 3 |  | 1.88～1.89 | 1.88～1.89 | TRUE | TRUE | TRUE | 1.5
本轮存量改造 | 负荷分散系数 | 1.1 | 1.15 | 0.04 | 0.5 | 3 |  | 1.88～1.89 | 1.88～1.89 | TRUE | TRUE | TRUE | 1.5
本轮存量改造 | 负荷分散系数 | 1 | 1.1 | 0.055 | 0.1 | 0 |  | 1.77～2.10 | 2.09～2.10 | FALSE | FALSE | TRUE | 1.5
本轮存量改造 | 负荷分散系数 | 1.1 | 1.15 | 0.055 | 0.1 | 0 |  | 2.09～2.10 | 2.09～2.10 | TRUE | TRUE | TRUE | 1.5
本轮存量改造 | 负荷分散系数 | 1 | 1.1 | 0.055 | 0.1 | 1 |  | 1.77～1.78 | 1.77～1.78 | TRUE | TRUE | TRUE | 1.5
本轮存量改造 | 负荷分散系数 | 1.1 | 1.15 | 0.055 | 0.1 | 1 |  | 1.77～1.78 | 1.77～1.94 | FALSE | FALSE | TRUE | 1.5
本轮存量改造 | 负荷分散系数 | 1 | 1.1 | 0.055 | 0.1 | 2 |  | 1.77～1.78 | 1.77～1.78 | TRUE | TRUE | TRUE | 1.5
本轮存量改造 | 负荷分散系数 | 1.1 | 1.15 | 0.055 | 0.1 | 2 |  | 1.77～1.78 | 1.77～1.78 | TRUE | TRUE | TRUE | 1.5
本轮存量改造 | 负荷分散系数 | 1 | 1.1 | 0.055 | 0.1 | 3 |  | 1.77～1.78 | 1.77～1.78 | TRUE | TRUE | TRUE | 1.5
本轮存量改造 | 负荷分散系数 | 1.1 | 1.15 | 0.055 | 0.1 | 3 |  | 1.77～1.78 | 1.77～1.78 | TRUE | TRUE | TRUE | 1.5
本轮存量改造 | 负荷分散系数 | 1 | 1.1 | 0.055 | 0.3 | 0 |  | 1.77～2.10 | 2.09～2.10 | FALSE | FALSE | TRUE | 1.5
本轮存量改造 | 负荷分散系数 | 1.1 | 1.15 | 0.055 | 0.3 | 0 |  | 2.09～2.10 | 2.09～2.10 | TRUE | TRUE | TRUE | 1.5
本轮存量改造 | 负荷分散系数 | 1 | 1.1 | 0.055 | 0.3 | 1 |  | 1.77～1.78 | 1.77～1.78 | TRUE | TRUE | TRUE | 1.5
本轮存量改造 | 负荷分散系数 | 1.1 | 1.15 | 0.055 | 0.3 | 1 |  | 1.77～1.78 | 1.77～1.94 | FALSE | FALSE | TRUE | 1.5
本轮存量改造 | 负荷分散系数 | 1 | 1.1 | 0.055 | 0.3 | 2 |  | 1.77～1.78 | 1.77～1.78 | TRUE | TRUE | TRUE | 1.5
本轮存量改造 | 负荷分散系数 | 1.1 | 1.15 | 0.055 | 0.3 | 2 |  | 1.77～1.78 | 1.77～1.78 | TRUE | TRUE | TRUE | 1.5
本轮存量改造 | 负荷分散系数 | 1 | 1.1 | 0.055 | 0.3 | 3 |  | 1.77～1.78 | 1.77～1.78 | TRUE | TRUE | TRUE | 1.5
本轮存量改造 | 负荷分散系数 | 1.1 | 1.15 | 0.055 | 0.3 | 3 |  | 1.77～1.78 | 1.77～1.78 | TRUE | TRUE | TRUE | 1.5
本轮存量改造 | 负荷分散系数 | 1 | 1.1 | 0.055 | 0.5 | 0 |  | 1.77～2.10 | 2.09～2.10 | FALSE | FALSE | TRUE | 1.5
本轮存量改造 | 负荷分散系数 | 1.1 | 1.15 | 0.055 | 0.5 | 0 |  | 2.09～2.10 | 2.09～2.10 | TRUE | TRUE | TRUE | 1.5
本轮存量改造 | 负荷分散系数 | 1 | 1.1 | 0.055 | 0.5 | 1 |  | 1.77～1.78 | 1.77～1.78 | TRUE | TRUE | TRUE | 1.5
本轮存量改造 | 负荷分散系数 | 1.1 | 1.15 | 0.055 | 0.5 | 1 |  | 1.77～1.78 | 1.77～1.94 | FALSE | FALSE | TRUE | 1.5
本轮存量改造 | 负荷分散系数 | 1 | 1.1 | 0.055 | 0.5 | 2 |  | 1.77～1.78 | 1.77～1.78 | TRUE | TRUE | TRUE | 1.5
本轮存量改造 | 负荷分散系数 | 1.1 | 1.15 | 0.055 | 0.5 | 2 |  | 1.77～1.78 | 1.77～1.78 | TRUE | TRUE | TRUE | 1.5
本轮存量改造 | 负荷分散系数 | 1 | 1.1 | 0.055 | 0.5 | 3 |  | 1.77～1.78 | 1.77～1.78 | TRUE | TRUE | TRUE | 1.5
本轮存量改造 | 负荷分散系数 | 1.1 | 1.15 | 0.055 | 0.5 | 3 |  | 1.77～1.78 | 1.77～1.78 | TRUE | TRUE | TRUE | 1.5
本轮存量改造 | 负荷分散系数 | 1 | 1.1 | 0.08 | 0.1 | 0 |  | 1.91～1.92 | 1.91～1.92 | TRUE | TRUE | TRUE | 1.5
本轮存量改造 | 负荷分散系数 | 1 | 1.1 | 0.08 | 0.1 | 1 |  | 1.61～1.77 | 1.76～1.92 | FALSE | FALSE | TRUE | 1.5
本轮存量改造 | 负荷分散系数 | 1.1 | 1.15 | 0.08 | 0.1 | 1 |  | 1.76～1.92 | 1.91～1.99 | FALSE | FALSE | TRUE | 1.5
本轮存量改造 | 负荷分散系数 | 1 | 1.1 | 0.08 | 0.1 | 2 |  | 1.61～1.62 | 1.61～1.62 | TRUE | TRUE | TRUE | 1.5
本轮存量改造 | 负荷分散系数 | 1.1 | 1.15 | 0.08 | 0.1 | 2 |  | 1.61～1.62 | 1.61～1.77 | FALSE | FALSE | TRUE | 1.5
本轮存量改造 | 负荷分散系数 | 1 | 1.1 | 0.08 | 0.1 | 3 |  | 1.61～1.62 | 1.61～1.62 | TRUE | TRUE | TRUE | 1.5
本轮存量改造 | 负荷分散系数 | 1.1 | 1.15 | 0.08 | 0.1 | 3 |  | 1.61～1.62 | 1.61～1.62 | TRUE | TRUE | TRUE | 1.5
本轮存量改造 | 负荷分散系数 | 1 | 1.1 | 0.08 | 0.3 | 0 |  | 1.91～1.92 | 1.91～1.92 | TRUE | TRUE | TRUE | 1.5
本轮存量改造 | 负荷分散系数 | 1 | 1.1 | 0.08 | 0.3 | 1 |  | 1.61～1.77 | 1.76～1.92 | FALSE | FALSE | TRUE | 1.5
本轮存量改造 | 负荷分散系数 | 1.1 | 1.15 | 0.08 | 0.3 | 1 |  | 1.76～1.92 | 1.91～1.99 | FALSE | FALSE | TRUE | 1.5
本轮存量改造 | 负荷分散系数 | 1 | 1.1 | 0.08 | 0.3 | 2 |  | 1.61～1.62 | 1.61～1.62 | TRUE | TRUE | TRUE | 1.5
本轮存量改造 | 负荷分散系数 | 1.1 | 1.15 | 0.08 | 0.3 | 2 |  | 1.61～1.62 | 1.61～1.77 | FALSE | FALSE | TRUE | 1.5
本轮存量改造 | 负荷分散系数 | 1 | 1.1 | 0.08 | 0.3 | 3 |  | 1.61～1.62 | 1.61～1.62 | TRUE | TRUE | TRUE | 1.5
本轮存量改造 | 负荷分散系数 | 1.1 | 1.15 | 0.08 | 0.3 | 3 |  | 1.61～1.62 | 1.61～1.62 | TRUE | TRUE | TRUE | 1.5
本轮存量改造 | 负荷分散系数 | 1 | 1.1 | 0.08 | 0.5 | 0 |  | 1.91～1.92 | 1.91～1.92 | TRUE | TRUE | TRUE | 1.5
本轮存量改造 | 负荷分散系数 | 1 | 1.1 | 0.08 | 0.5 | 1 |  | 1.61～1.77 | 1.76～1.92 | FALSE | FALSE | TRUE | 1.5
本轮存量改造 | 负荷分散系数 | 1.1 | 1.15 | 0.08 | 0.5 | 1 |  | 1.76～1.92 | 1.91～1.99 | FALSE | FALSE | TRUE | 1.5
本轮存量改造 | 负荷分散系数 | 1 | 1.1 | 0.08 | 0.5 | 2 |  | 1.61～1.62 | 1.61～1.62 | TRUE | TRUE | TRUE | 1.5
本轮存量改造 | 负荷分散系数 | 1.1 | 1.15 | 0.08 | 0.5 | 2 |  | 1.61～1.62 | 1.61～1.77 | FALSE | FALSE | TRUE | 1.5
本轮存量改造 | 负荷分散系数 | 1 | 1.1 | 0.08 | 0.5 | 3 |  | 1.61～1.62 | 1.61～1.62 | TRUE | TRUE | TRUE | 1.5
本轮存量改造 | 负荷分散系数 | 1.1 | 1.15 | 0.08 | 0.5 | 3 |  | 1.61～1.62 | 1.61～1.62 | TRUE | TRUE | TRUE | 1.5
本轮存量改造 | 负荷分散系数 | 1 | 1.1 | 0 | 0.1 | 0 |  | 2.64～2.64 | 2.64～2.84 | FALSE | FALSE | TRUE | 2.5
本轮存量改造 | 负荷分散系数 | 1.1 | 1.15 | 0 | 0.1 | 0 |  | 2.64～2.84 | 2.64～2.84 | TRUE | TRUE | TRUE | 2.5
本轮存量改造 | 负荷分散系数 | 1 | 1.1 | 0 | 0.1 | 1 |  | 2.64～2.64 | 2.64～2.64 | TRUE | TRUE | TRUE | 2.5
本轮存量改造 | 负荷分散系数 | 1.1 | 1.15 | 0 | 0.1 | 1 |  | 2.64～2.64 | 2.64～2.64 | TRUE | TRUE | TRUE | 2.5
本轮存量改造 | 负荷分散系数 | 1 | 1.1 | 0 | 0.1 | 2 |  | 2.64～2.64 | 2.64～2.64 | TRUE | TRUE | TRUE | 2.5
本轮存量改造 | 负荷分散系数 | 1.1 | 1.15 | 0 | 0.1 | 2 |  | 2.64～2.64 | 2.64～2.64 | TRUE | TRUE | TRUE | 2.5
本轮存量改造 | 负荷分散系数 | 1 | 1.1 | 0 | 0.1 | 3 |  | 2.64～2.64 | 2.64～2.64 | TRUE | TRUE | TRUE | 2.5
本轮存量改造 | 负荷分散系数 | 1.1 | 1.15 | 0 | 0.1 | 3 |  | 2.64～2.64 | 2.64～2.64 | TRUE | TRUE | TRUE | 2.5
本轮存量改造 | 负荷分散系数 | 1 | 1.1 | 0 | 0.3 | 0 |  | 2.64～2.84 | 2.64～2.84 | TRUE | TRUE | TRUE | 2.5
本轮存量改造 | 负荷分散系数 | 1.1 | 1.15 | 0 | 0.3 | 0 |  | 2.64～2.84 | 2.64～2.84 | TRUE | TRUE | TRUE | 2.5
本轮存量改造 | 负荷分散系数 | 1 | 1.1 | 0 | 0.3 | 1 |  | 2.64～2.64 | 2.64～2.64 | TRUE | TRUE | TRUE | 2.5
本轮存量改造 | 负荷分散系数 | 1.1 | 1.15 | 0 | 0.3 | 1 |  | 2.64～2.64 | 2.64～2.64 | TRUE | TRUE | TRUE | 2.5
本轮存量改造 | 负荷分散系数 | 1 | 1.1 | 0 | 0.3 | 2 |  | 2.64～2.64 | 2.64～2.64 | TRUE | TRUE | TRUE | 2.5
本轮存量改造 | 负荷分散系数 | 1.1 | 1.15 | 0 | 0.3 | 2 |  | 2.64～2.64 | 2.64～2.64 | TRUE | TRUE | TRUE | 2.5
本轮存量改造 | 负荷分散系数 | 1 | 1.1 | 0 | 0.3 | 3 |  | 2.64～2.64 | 2.64～2.64 | TRUE | TRUE | TRUE | 2.5
本轮存量改造 | 负荷分散系数 | 1.1 | 1.15 | 0 | 0.3 | 3 |  | 2.64～2.64 | 2.64～2.64 | TRUE | TRUE | TRUE | 2.5
本轮存量改造 | 负荷分散系数 | 1 | 1.1 | 0 | 0.5 | 0 |  | 2.64～2.84 | 2.64～2.84 | TRUE | TRUE | TRUE | 2.5
本轮存量改造 | 负荷分散系数 | 1.1 | 1.15 | 0 | 0.5 | 0 |  | 2.64～2.84 | 2.64～2.84 | TRUE | TRUE | TRUE | 2.5
本轮存量改造 | 负荷分散系数 | 1 | 1.1 | 0 | 0.5 | 1 |  | 2.64～2.64 | 2.64～2.64 | TRUE | TRUE | TRUE | 2.5
本轮存量改造 | 负荷分散系数 | 1.1 | 1.15 | 0 | 0.5 | 1 |  | 2.64～2.64 | 2.64～2.64 | TRUE | TRUE | TRUE | 2.5
本轮存量改造 | 负荷分散系数 | 1 | 1.1 | 0 | 0.5 | 2 |  | 2.64～2.64 | 2.64～2.64 | TRUE | TRUE | TRUE | 2.5
本轮存量改造 | 负荷分散系数 | 1.1 | 1.15 | 0 | 0.5 | 2 |  | 2.64～2.64 | 2.64～2.64 | TRUE | TRUE | TRUE | 2.5
本轮存量改造 | 负荷分散系数 | 1 | 1.1 | 0 | 0.5 | 3 |  | 2.64～2.64 | 2.64～2.64 | TRUE | TRUE | TRUE | 2.5
本轮存量改造 | 负荷分散系数 | 1.1 | 1.15 | 0 | 0.5 | 3 |  | 2.64～2.64 | 2.64～2.64 | TRUE | TRUE | TRUE | 2.5
本轮存量改造 | 负荷分散系数 | 1 | 1.1 | 0.04 | 0.1 | 0 |  | 2.42～2.69 | 2.42～2.69 | TRUE | TRUE | TRUE | 2.5
本轮存量改造 | 负荷分散系数 | 1.1 | 1.15 | 0.04 | 0.1 | 0 |  | 2.42～2.69 | 2.59～2.69 | FALSE | FALSE | TRUE | 2.5
本轮存量改造 | 负荷分散系数 | 1 | 1.1 | 0.04 | 0.1 | 1 |  | 2.35～2.48 | 2.42～2.48 | FALSE | FALSE | TRUE | 2.5
本轮存量改造 | 负荷分散系数 | 1.1 | 1.15 | 0.04 | 0.1 | 1 |  | 2.42～2.48 | 2.42～2.48 | TRUE | TRUE | TRUE | 2.5
本轮存量改造 | 负荷分散系数 | 1 | 1.1 | 0.04 | 0.1 | 2 |  | 2.35～2.36 | 2.35～2.36 | TRUE | TRUE | TRUE | 2.5
本轮存量改造 | 负荷分散系数 | 1.1 | 1.15 | 0.04 | 0.1 | 2 |  | 2.35～2.36 | 2.35～2.36 | TRUE | TRUE | TRUE | 2.5
本轮存量改造 | 负荷分散系数 | 1 | 1.1 | 0.04 | 0.1 | 3 |  | 2.35～2.36 | 2.35～2.36 | TRUE | TRUE | TRUE | 2.5
本轮存量改造 | 负荷分散系数 | 1.1 | 1.15 | 0.04 | 0.1 | 3 |  | 2.35～2.36 | 2.35～2.36 | TRUE | TRUE | TRUE | 2.5
本轮存量改造 | 负荷分散系数 | 1 | 1.1 | 0.04 | 0.3 | 0 |  | 2.42～2.69 | 2.42～2.69 | TRUE | TRUE | TRUE | 2.5
本轮存量改造 | 负荷分散系数 | 1.1 | 1.15 | 0.04 | 0.3 | 0 |  | 2.42～2.69 | 2.59～2.69 | FALSE | FALSE | TRUE | 2.5
本轮存量改造 | 负荷分散系数 | 1 | 1.1 | 0.04 | 0.3 | 1 |  | 2.35～2.48 | 2.42～2.48 | FALSE | FALSE | TRUE | 2.5
本轮存量改造 | 负荷分散系数 | 1.1 | 1.15 | 0.04 | 0.3 | 1 |  | 2.42～2.48 | 2.42～2.48 | TRUE | TRUE | TRUE | 2.5
本轮存量改造 | 负荷分散系数 | 1 | 1.1 | 0.04 | 0.3 | 2 |  | 2.35～2.36 | 2.35～2.36 | TRUE | TRUE | TRUE | 2.5
本轮存量改造 | 负荷分散系数 | 1.1 | 1.15 | 0.04 | 0.3 | 2 |  | 2.35～2.36 | 2.35～2.36 | TRUE | TRUE | TRUE | 2.5
本轮存量改造 | 负荷分散系数 | 1 | 1.1 | 0.04 | 0.3 | 3 |  | 2.35～2.36 | 2.35～2.36 | TRUE | TRUE | TRUE | 2.5
本轮存量改造 | 负荷分散系数 | 1.1 | 1.15 | 0.04 | 0.3 | 3 |  | 2.35～2.36 | 2.35～2.36 | TRUE | TRUE | TRUE | 2.5
本轮存量改造 | 负荷分散系数 | 1 | 1.1 | 0.04 | 0.5 | 0 |  | 2.42～2.69 | 2.42～2.69 | TRUE | TRUE | TRUE | 2.5
本轮存量改造 | 负荷分散系数 | 1.1 | 1.15 | 0.04 | 0.5 | 0 |  | 2.42～2.69 | 2.59～2.69 | FALSE | FALSE | TRUE | 2.5
本轮存量改造 | 负荷分散系数 | 1 | 1.1 | 0.04 | 0.5 | 1 |  | 2.35～2.48 | 2.42～2.48 | FALSE | FALSE | TRUE | 2.5
本轮存量改造 | 负荷分散系数 | 1.1 | 1.15 | 0.04 | 0.5 | 1 |  | 2.42～2.48 | 2.42～2.48 | TRUE | TRUE | TRUE | 2.5
本轮存量改造 | 负荷分散系数 | 1 | 1.1 | 0.04 | 0.5 | 2 |  | 2.35～2.36 | 2.35～2.36 | TRUE | TRUE | TRUE | 2.5
本轮存量改造 | 负荷分散系数 | 1.1 | 1.15 | 0.04 | 0.5 | 2 |  | 2.35～2.36 | 2.35～2.36 | TRUE | TRUE | TRUE | 2.5
本轮存量改造 | 负荷分散系数 | 1 | 1.1 | 0.04 | 0.5 | 3 |  | 2.35～2.36 | 2.35～2.36 | TRUE | TRUE | TRUE | 2.5
本轮存量改造 | 负荷分散系数 | 1.1 | 1.15 | 0.04 | 0.5 | 3 |  | 2.35～2.36 | 2.35～2.36 | TRUE | TRUE | TRUE | 2.5
本轮存量改造 | 负荷分散系数 | 1 | 1.1 | 0.055 | 0.1 | 0 |  | 2.29～2.54 | 2.53～2.54 | FALSE | FALSE | TRUE | 2.5
本轮存量改造 | 负荷分散系数 | 1.1 | 1.15 | 0.055 | 0.1 | 0 |  | 2.53～2.54 | 2.53～2.54 | TRUE | TRUE | TRUE | 2.5
本轮存量改造 | 负荷分散系数 | 1 | 1.1 | 0.055 | 0.1 | 1 |  | 2.38～2.39 | 2.29～2.39 | FALSE | FALSE | TRUE | 2.5
本轮存量改造 | 负荷分散系数 | 1.1 | 1.15 | 0.055 | 0.1 | 1 |  | 2.29～2.39 | 2.29～2.54 | FALSE | FALSE | TRUE | 2.5
本轮存量改造 | 负荷分散系数 | 1 | 1.1 | 0.055 | 0.1 | 2 |  | 2.38～2.39 | 2.38～2.39 | TRUE | TRUE | TRUE | 2.5
本轮存量改造 | 负荷分散系数 | 1.1 | 1.15 | 0.055 | 0.1 | 2 |  | 2.38～2.39 | 2.38～2.39 | TRUE | TRUE | TRUE | 2.5
本轮存量改造 | 负荷分散系数 | 1 | 1.1 | 0.055 | 0.1 | 3 |  | 2.38～2.39 | 2.38～2.39 | TRUE | TRUE | TRUE | 2.5
本轮存量改造 | 负荷分散系数 | 1.1 | 1.15 | 0.055 | 0.1 | 3 |  | 2.38～2.39 | 2.38～2.39 | TRUE | TRUE | TRUE | 2.5
本轮存量改造 | 负荷分散系数 | 1 | 1.1 | 0.055 | 0.3 | 0 |  | 2.29～2.54 | 2.53～2.54 | FALSE | FALSE | TRUE | 2.5
本轮存量改造 | 负荷分散系数 | 1.1 | 1.15 | 0.055 | 0.3 | 0 |  | 2.53～2.54 | 2.53～2.54 | TRUE | TRUE | TRUE | 2.5
本轮存量改造 | 负荷分散系数 | 1 | 1.1 | 0.055 | 0.3 | 1 |  | 2.38～2.39 | 2.29～2.54 | FALSE | FALSE | TRUE | 2.5
本轮存量改造 | 负荷分散系数 | 1.1 | 1.15 | 0.055 | 0.3 | 1 |  | 2.29～2.54 | 2.29～2.54 | TRUE | TRUE | TRUE | 2.5
本轮存量改造 | 负荷分散系数 | 1 | 1.1 | 0.055 | 0.3 | 2 |  | 2.38～2.39 | 2.38～2.39 | TRUE | TRUE | TRUE | 2.5
本轮存量改造 | 负荷分散系数 | 1.1 | 1.15 | 0.055 | 0.3 | 2 |  | 2.38～2.39 | 2.38～2.39 | TRUE | TRUE | TRUE | 2.5
本轮存量改造 | 负荷分散系数 | 1 | 1.1 | 0.055 | 0.3 | 3 |  | 2.38～2.39 | 2.38～2.39 | TRUE | TRUE | TRUE | 2.5
本轮存量改造 | 负荷分散系数 | 1.1 | 1.15 | 0.055 | 0.3 | 3 |  | 2.38～2.39 | 2.38～2.39 | TRUE | TRUE | TRUE | 2.5
本轮存量改造 | 负荷分散系数 | 1 | 1.1 | 0.055 | 0.5 | 0 |  | 2.29～2.54 | 2.53～2.54 | FALSE | FALSE | TRUE | 2.5
本轮存量改造 | 负荷分散系数 | 1.1 | 1.15 | 0.055 | 0.5 | 0 |  | 2.53～2.54 | 2.53～2.54 | TRUE | TRUE | TRUE | 2.5
本轮存量改造 | 负荷分散系数 | 1 | 1.1 | 0.055 | 0.5 | 1 |  | 2.38～2.39 | 2.29～2.54 | FALSE | FALSE | TRUE | 2.5
本轮存量改造 | 负荷分散系数 | 1.1 | 1.15 | 0.055 | 0.5 | 1 |  | 2.29～2.54 | 2.29～2.54 | TRUE | TRUE | TRUE | 2.5
本轮存量改造 | 负荷分散系数 | 1 | 1.1 | 0.055 | 0.5 | 2 |  | 2.38～2.39 | 2.38～2.39 | TRUE | TRUE | TRUE | 2.5
本轮存量改造 | 负荷分散系数 | 1.1 | 1.15 | 0.055 | 0.5 | 2 |  | 2.38～2.39 | 2.38～2.39 | TRUE | TRUE | TRUE | 2.5
本轮存量改造 | 负荷分散系数 | 1 | 1.1 | 0.055 | 0.5 | 3 |  | 2.38～2.39 | 2.38～2.39 | TRUE | TRUE | TRUE | 2.5
本轮存量改造 | 负荷分散系数 | 1.1 | 1.15 | 0.055 | 0.5 | 3 |  | 2.38～2.39 | 2.38～2.39 | TRUE | TRUE | TRUE | 2.5
本轮存量改造 | 负荷分散系数 | 1 | 1.1 | 0.08 | 0.1 | 0 |  | 2.41～2.42 | 2.41～2.42 | TRUE | TRUE | TRUE | 2.5
本轮存量改造 | 负荷分散系数 | 1 | 1.1 | 0.08 | 0.1 | 1 |  | 2.21～2.42 | 2.41～2.42 | FALSE | FALSE | TRUE | 2.5
本轮存量改造 | 负荷分散系数 | 1.1 | 1.15 | 0.08 | 0.1 | 1 |  | 2.41～2.42 | 2.41～2.42 | TRUE | TRUE | TRUE | 2.5
本轮存量改造 | 负荷分散系数 | 1 | 1.1 | 0.08 | 0.1 | 2 |  | 2.21～2.22 | 2.21～2.37 | FALSE | FALSE | TRUE | 2.5
本轮存量改造 | 负荷分散系数 | 1.1 | 1.15 | 0.08 | 0.1 | 2 |  | 2.21～2.37 | 2.21～2.42 | FALSE | FALSE | TRUE | 2.5
本轮存量改造 | 负荷分散系数 | 1 | 1.1 | 0.08 | 0.1 | 3 |  | 2.21～2.22 | 2.21～2.22 | TRUE | TRUE | TRUE | 2.5
本轮存量改造 | 负荷分散系数 | 1.1 | 1.15 | 0.08 | 0.1 | 3 |  | 2.21～2.22 | 2.21～2.22 | TRUE | TRUE | TRUE | 2.5
本轮存量改造 | 负荷分散系数 | 1 | 1.1 | 0.08 | 0.3 | 0 |  | 2.41～2.42 | 2.41～2.42 | TRUE | TRUE | TRUE | 2.5
本轮存量改造 | 负荷分散系数 | 1 | 1.1 | 0.08 | 0.3 | 1 |  | 2.41～2.42 | 2.41～2.42 | TRUE | TRUE | TRUE | 2.5
本轮存量改造 | 负荷分散系数 | 1.1 | 1.15 | 0.08 | 0.3 | 1 |  | 2.41～2.42 | 2.41～2.42 | TRUE | TRUE | TRUE | 2.5
本轮存量改造 | 负荷分散系数 | 1 | 1.1 | 0.08 | 0.3 | 2 |  | 2.21～2.22 | 2.21～2.42 | FALSE | FALSE | TRUE | 2.5
本轮存量改造 | 负荷分散系数 | 1.1 | 1.15 | 0.08 | 0.3 | 2 |  | 2.21～2.42 | 2.21～2.42 | TRUE | TRUE | TRUE | 2.5
本轮存量改造 | 负荷分散系数 | 1 | 1.1 | 0.08 | 0.3 | 3 |  | 2.21～2.22 | 2.21～2.22 | TRUE | TRUE | TRUE | 2.5
本轮存量改造 | 负荷分散系数 | 1.1 | 1.15 | 0.08 | 0.3 | 3 |  | 2.21～2.22 | 2.21～2.22 | TRUE | TRUE | TRUE | 2.5
本轮存量改造 | 负荷分散系数 | 1 | 1.1 | 0.08 | 0.5 | 0 |  | 2.41～2.42 | 2.41～2.42 | TRUE | TRUE | TRUE | 2.5
本轮存量改造 | 负荷分散系数 | 1 | 1.1 | 0.08 | 0.5 | 1 |  | 2.41～2.42 | 2.41～2.42 | TRUE | TRUE | TRUE | 2.5
本轮存量改造 | 负荷分散系数 | 1.1 | 1.15 | 0.08 | 0.5 | 1 |  | 2.41～2.42 | 2.41～2.42 | TRUE | TRUE | TRUE | 2.5
本轮存量改造 | 负荷分散系数 | 1 | 1.1 | 0.08 | 0.5 | 2 |  | 2.21～2.22 | 2.21～2.42 | FALSE | FALSE | TRUE | 2.5
本轮存量改造 | 负荷分散系数 | 1.1 | 1.15 | 0.08 | 0.5 | 2 |  | 2.21～2.42 | 2.21～2.42 | TRUE | TRUE | TRUE | 2.5
本轮存量改造 | 负荷分散系数 | 1 | 1.1 | 0.08 | 0.5 | 3 |  | 2.21～2.27 | 2.21～2.22 | FALSE | FALSE | TRUE | 2.5
本轮存量改造 | 负荷分散系数 | 1.1 | 1.15 | 0.08 | 0.5 | 3 |  | 2.21～2.22 | 2.21～2.22 | TRUE | TRUE | TRUE | 2.5
本轮全部重新选配 | 装机渗透率 | 0.5 | 1.5 | 0 | 0.1 | 0 | 1 | 1.26～1.41 | 1.51～1.52 | FALSE | FALSE | FALSE
本轮全部重新选配 | 装机渗透率 | 1.5 | 2.5 | 0 | 0.1 | 0 | 1 | 1.51～1.52 | 2.41～2.53 | FALSE | FALSE | FALSE
本轮全部重新选配 | 装机渗透率 | 0.5 | 1.5 | 0 | 0.1 | 0 | 1.1 | 1.40～1.69 | 1.51～1.69 | FALSE | FALSE | TRUE
本轮全部重新选配 | 装机渗透率 | 1.5 | 2.5 | 0 | 0.1 | 0 | 1.1 | 1.51～1.69 | 2.41～2.60 | FALSE | FALSE | FALSE
本轮全部重新选配 | 装机渗透率 | 0.5 | 1.5 | 0 | 0.1 | 0 | 1.15 | 1.40～1.94 | 1.51～1.94 | FALSE | FALSE | TRUE
本轮全部重新选配 | 装机渗透率 | 1.5 | 2.5 | 0 | 0.1 | 0 | 1.15 | 1.51～1.94 | 2.41～2.60 | FALSE | FALSE | FALSE
本轮全部重新选配 | 装机渗透率 | 0.5 | 1.5 | 0 | 0.1 | 1 | 1 | 1.26～1.26 | 1.51～1.52 | FALSE | FALSE | FALSE
本轮全部重新选配 | 装机渗透率 | 1.5 | 2.5 | 0 | 0.1 | 1 | 1 | 1.51～1.52 | 2.53～2.54 | FALSE | FALSE | FALSE
本轮全部重新选配 | 装机渗透率 | 0.5 | 1.5 | 0 | 0.1 | 1 | 1.1 | 1.26～1.41 | 1.51～1.52 | FALSE | FALSE | FALSE
本轮全部重新选配 | 装机渗透率 | 1.5 | 2.5 | 0 | 0.1 | 1 | 1.1 | 1.51～1.52 | 2.41～2.54 | FALSE | FALSE | FALSE
本轮全部重新选配 | 装机渗透率 | 0.5 | 1.5 | 0 | 0.1 | 1 | 1.15 | 1.40～1.41 | 1.51～1.52 | FALSE | FALSE | FALSE
本轮全部重新选配 | 装机渗透率 | 1.5 | 2.5 | 0 | 0.1 | 1 | 1.15 | 1.51～1.52 | 2.41～2.54 | FALSE | FALSE | FALSE
本轮全部重新选配 | 装机渗透率 | 0.5 | 1.5 | 0 | 0.1 | 2 | 1 | 1.26～1.26 | 1.51～1.52 | FALSE | FALSE | FALSE
本轮全部重新选配 | 装机渗透率 | 1.5 | 2.5 | 0 | 0.1 | 2 | 1 | 1.51～1.52 | 2.53～2.54 | FALSE | FALSE | FALSE
本轮全部重新选配 | 装机渗透率 | 0.5 | 1.5 | 0 | 0.1 | 2 | 1.1 | 1.26～1.26 | 1.51～1.52 | FALSE | FALSE | FALSE
本轮全部重新选配 | 装机渗透率 | 1.5 | 2.5 | 0 | 0.1 | 2 | 1.1 | 1.51～1.52 | 2.53～2.54 | FALSE | FALSE | FALSE
本轮全部重新选配 | 装机渗透率 | 0.5 | 1.5 | 0 | 0.1 | 2 | 1.15 | 1.26～1.26 | 1.51～1.52 | FALSE | FALSE | FALSE
本轮全部重新选配 | 装机渗透率 | 1.5 | 2.5 | 0 | 0.1 | 2 | 1.15 | 1.51～1.52 | 2.53～2.54 | FALSE | FALSE | FALSE
本轮全部重新选配 | 装机渗透率 | 0.5 | 1.5 | 0 | 0.1 | 3 | 1 | 1.26～1.26 | 1.51～1.52 | FALSE | FALSE | FALSE
本轮全部重新选配 | 装机渗透率 | 1.5 | 2.5 | 0 | 0.1 | 3 | 1 | 1.51～1.52 | 2.53～2.54 | FALSE | FALSE | FALSE
本轮全部重新选配 | 装机渗透率 | 0.5 | 1.5 | 0 | 0.1 | 3 | 1.1 | 1.26～1.26 | 1.51～1.52 | FALSE | FALSE | FALSE
本轮全部重新选配 | 装机渗透率 | 1.5 | 2.5 | 0 | 0.1 | 3 | 1.1 | 1.51～1.52 | 2.53～2.54 | FALSE | FALSE | FALSE
本轮全部重新选配 | 装机渗透率 | 0.5 | 1.5 | 0 | 0.1 | 3 | 1.15 | 1.26～1.26 | 1.51～1.52 | FALSE | FALSE | FALSE
本轮全部重新选配 | 装机渗透率 | 1.5 | 2.5 | 0 | 0.1 | 3 | 1.15 | 1.51～1.52 | 2.53～2.54 | FALSE | FALSE | FALSE
本轮全部重新选配 | 装机渗透率 | 0.5 | 1.5 | 0 | 0.3 | 0 | 1 | 1.40～1.52 | 1.51～1.59 | FALSE | FALSE | TRUE
本轮全部重新选配 | 装机渗透率 | 1.5 | 2.5 | 0 | 0.3 | 0 | 1 | 1.51～1.59 | 2.41～2.60 | FALSE | FALSE | FALSE
本轮全部重新选配 | 装机渗透率 | 0.5 | 1.5 | 0 | 0.3 | 0 | 1.1 | 1.40～1.81 | 1.51～1.81 | FALSE | FALSE | TRUE
本轮全部重新选配 | 装机渗透率 | 1.5 | 2.5 | 0 | 0.3 | 0 | 1.1 | 1.51～1.81 | 2.41～2.60 | FALSE | FALSE | FALSE
本轮全部重新选配 | 装机渗透率 | 0.5 | 1.5 | 0 | 0.3 | 0 | 1.15 | 1.51～1.94 | 1.53～1.94 | FALSE | FALSE | TRUE
本轮全部重新选配 | 装机渗透率 | 1.5 | 2.5 | 0 | 0.3 | 0 | 1.15 | 1.53～1.94 | 2.59～2.60 | FALSE | FALSE | FALSE
本轮全部重新选配 | 装机渗透率 | 0.5 | 1.5 | 0 | 0.3 | 1 | 1 | 1.26～1.41 | 1.51～1.52 | FALSE | FALSE | FALSE
本轮全部重新选配 | 装机渗透率 | 1.5 | 2.5 | 0 | 0.3 | 1 | 1 | 1.51～1.52 | 2.53～2.54 | FALSE | FALSE | FALSE
本轮全部重新选配 | 装机渗透率 | 0.5 | 1.5 | 0 | 0.3 | 1 | 1.1 | 1.40～1.41 | 1.51～1.52 | FALSE | FALSE | FALSE
本轮全部重新选配 | 装机渗透率 | 1.5 | 2.5 | 0 | 0.3 | 1 | 1.1 | 1.51～1.52 | 2.53～2.54 | FALSE | FALSE | FALSE
本轮全部重新选配 | 装机渗透率 | 0.5 | 1.5 | 0 | 0.3 | 1 | 1.15 | 1.40～1.41 | 1.51～1.52 | FALSE | FALSE | FALSE
本轮全部重新选配 | 装机渗透率 | 1.5 | 2.5 | 0 | 0.3 | 1 | 1.15 | 1.51～1.52 | 2.41～2.54 | FALSE | FALSE | FALSE
本轮全部重新选配 | 装机渗透率 | 0.5 | 1.5 | 0 | 0.3 | 2 | 1 | 1.26～1.26 | 1.51～1.52 | FALSE | FALSE | FALSE
本轮全部重新选配 | 装机渗透率 | 1.5 | 2.5 | 0 | 0.3 | 2 | 1 | 1.51～1.52 | 2.53～2.54 | FALSE | FALSE | FALSE
本轮全部重新选配 | 装机渗透率 | 0.5 | 1.5 | 0 | 0.3 | 2 | 1.1 | 1.26～1.26 | 1.51～1.52 | FALSE | FALSE | FALSE
本轮全部重新选配 | 装机渗透率 | 1.5 | 2.5 | 0 | 0.3 | 2 | 1.1 | 1.51～1.52 | 2.53～2.54 | FALSE | FALSE | FALSE
本轮全部重新选配 | 装机渗透率 | 0.5 | 1.5 | 0 | 0.3 | 2 | 1.15 | 1.26～1.41 | 1.51～1.52 | FALSE | FALSE | FALSE
本轮全部重新选配 | 装机渗透率 | 1.5 | 2.5 | 0 | 0.3 | 2 | 1.15 | 1.51～1.52 | 2.53～2.54 | FALSE | FALSE | FALSE
本轮全部重新选配 | 装机渗透率 | 0.5 | 1.5 | 0 | 0.3 | 3 | 1 | 1.26～1.26 | 1.51～1.52 | FALSE | FALSE | FALSE
本轮全部重新选配 | 装机渗透率 | 1.5 | 2.5 | 0 | 0.3 | 3 | 1 | 1.51～1.52 | 2.53～2.54 | FALSE | FALSE | FALSE
本轮全部重新选配 | 装机渗透率 | 0.5 | 1.5 | 0 | 0.3 | 3 | 1.1 | 1.26～1.26 | 1.51～1.52 | FALSE | FALSE | FALSE
本轮全部重新选配 | 装机渗透率 | 1.5 | 2.5 | 0 | 0.3 | 3 | 1.1 | 1.51～1.52 | 2.53～2.54 | FALSE | FALSE | FALSE
本轮全部重新选配 | 装机渗透率 | 0.5 | 1.5 | 0 | 0.3 | 3 | 1.15 | 1.26～1.26 | 1.51～1.52 | FALSE | FALSE | FALSE
本轮全部重新选配 | 装机渗透率 | 1.5 | 2.5 | 0 | 0.3 | 3 | 1.15 | 1.51～1.52 | 2.53～2.54 | FALSE | FALSE | FALSE
本轮全部重新选配 | 装机渗透率 | 0.5 | 1.5 | 0 | 0.5 | 0 | 1 | 1.51～1.52 | 1.51～1.66 | FALSE | FALSE | TRUE
本轮全部重新选配 | 装机渗透率 | 1.5 | 2.5 | 0 | 0.5 | 0 | 1 | 1.51～1.66 | 2.41～2.60 | FALSE | FALSE | FALSE
本轮全部重新选配 | 装机渗透率 | 0.5 | 1.5 | 0 | 0.5 | 0 | 1.1 | 1.51～1.83 | 1.68～1.83 | FALSE | FALSE | TRUE
本轮全部重新选配 | 装机渗透率 | 1.5 | 2.5 | 0 | 0.5 | 0 | 1.1 | 1.68～1.83 | 2.52～2.62 | FALSE | FALSE | FALSE
本轮全部重新选配 | 装机渗透率 | 0.5 | 1.5 | 0 | 0.5 | 0 | 1.15 | 1.53～1.94 | 1.53～1.94 | TRUE | TRUE | TRUE
本轮全部重新选配 | 装机渗透率 | 1.5 | 2.5 | 0 | 0.5 | 0 | 1.15 | 1.53～1.94 | 2.59～2.60 | FALSE | FALSE | FALSE
本轮全部重新选配 | 装机渗透率 | 0.5 | 1.5 | 0 | 0.5 | 1 | 1 | 1.40～1.52 | 1.51～1.52 | FALSE | FALSE | TRUE
本轮全部重新选配 | 装机渗透率 | 1.5 | 2.5 | 0 | 0.5 | 1 | 1 | 1.51～1.52 | 2.53～2.54 | FALSE | FALSE | FALSE
本轮全部重新选配 | 装机渗透率 | 0.5 | 1.5 | 0 | 0.5 | 1 | 1.1 | 1.51～1.52 | 1.51～1.52 | TRUE | TRUE | TRUE
本轮全部重新选配 | 装机渗透率 | 1.5 | 2.5 | 0 | 0.5 | 1 | 1.1 | 1.51～1.52 | 2.53～2.54 | FALSE | FALSE | FALSE
本轮全部重新选配 | 装机渗透率 | 0.5 | 1.5 | 0 | 0.5 | 1 | 1.15 | 1.40～1.52 | 1.51～1.69 | FALSE | FALSE | TRUE
本轮全部重新选配 | 装机渗透率 | 1.5 | 2.5 | 0 | 0.5 | 1 | 1.15 | 1.51～1.69 | 2.52～2.54 | FALSE | FALSE | FALSE
本轮全部重新选配 | 装机渗透率 | 0.5 | 1.5 | 0 | 0.5 | 2 | 1 | 1.26～1.26 | 1.51～1.52 | FALSE | FALSE | FALSE
本轮全部重新选配 | 装机渗透率 | 1.5 | 2.5 | 0 | 0.5 | 2 | 1 | 1.51～1.52 | 2.53～2.54 | FALSE | FALSE | FALSE
本轮全部重新选配 | 装机渗透率 | 0.5 | 1.5 | 0 | 0.5 | 2 | 1.1 | 1.40～1.52 | 1.51～1.52 | FALSE | FALSE | TRUE
本轮全部重新选配 | 装机渗透率 | 1.5 | 2.5 | 0 | 0.5 | 2 | 1.1 | 1.51～1.52 | 2.53～2.54 | FALSE | FALSE | FALSE
本轮全部重新选配 | 装机渗透率 | 0.5 | 1.5 | 0 | 0.5 | 2 | 1.15 | 1.40～1.52 | 1.51～1.52 | FALSE | FALSE | TRUE
本轮全部重新选配 | 装机渗透率 | 1.5 | 2.5 | 0 | 0.5 | 2 | 1.15 | 1.51～1.52 | 2.53～2.54 | FALSE | FALSE | FALSE
本轮全部重新选配 | 装机渗透率 | 0.5 | 1.5 | 0 | 0.5 | 3 | 1 | 1.26～1.26 | 1.51～1.52 | FALSE | FALSE | FALSE
本轮全部重新选配 | 装机渗透率 | 1.5 | 2.5 | 0 | 0.5 | 3 | 1 | 1.51～1.52 | 2.53～2.54 | FALSE | FALSE | FALSE
本轮全部重新选配 | 装机渗透率 | 0.5 | 1.5 | 0 | 0.5 | 3 | 1.1 | 1.26～1.26 | 1.51～1.52 | FALSE | FALSE | FALSE
本轮全部重新选配 | 装机渗透率 | 1.5 | 2.5 | 0 | 0.5 | 3 | 1.1 | 1.51～1.52 | 2.53～2.54 | FALSE | FALSE | FALSE
本轮全部重新选配 | 装机渗透率 | 0.5 | 1.5 | 0 | 0.5 | 3 | 1.15 | 1.26～1.41 | 1.51～1.52 | FALSE | FALSE | FALSE
本轮全部重新选配 | 装机渗透率 | 1.5 | 2.5 | 0 | 0.5 | 3 | 1.15 | 1.51～1.52 | 2.53～2.54 | FALSE | FALSE | FALSE
本轮全部重新选配 | 装机渗透率 | 0.5 | 1.5 | 0.04 | 0.1 | 0 | 1 | 1.33～1.68 | 1.43～1.68 | FALSE | FALSE | TRUE
本轮全部重新选配 | 装机渗透率 | 1.5 | 2.5 | 0.04 | 0.1 | 0 | 1 | 1.43～1.68 | 2.26～2.42 | FALSE | FALSE | FALSE
本轮全部重新选配 | 装机渗透率 | 0.5 | 1.5 | 0.04 | 0.1 | 0 | 1.1 | 1.50～1.96 | 1.50～1.96 | TRUE | TRUE | TRUE
本轮全部重新选配 | 装机渗透率 | 1.5 | 2.5 | 0.04 | 0.1 | 0 | 1.1 | 1.50～1.96 | 2.32～2.42 | FALSE | FALSE | FALSE
本轮全部重新选配 | 装机渗透率 | 0.5 | 1.5 | 0.04 | 0.1 | 0 | 1.15 | 1.95～1.96 | 1.95～1.96 | TRUE | TRUE | TRUE
本轮全部重新选配 | 装机渗透率 | 1.5 | 2.5 | 0.04 | 0.1 | 0 | 1.15 | 1.95～1.96 | 2.41～2.42 | FALSE | FALSE | FALSE
本轮全部重新选配 | 装机渗透率 | 0.5 | 1.5 | 0.04 | 0.1 | 1 | 1 | 1.26～1.27 | 1.31～1.41 | FALSE | FALSE | FALSE
本轮全部重新选配 | 装机渗透率 | 1.5 | 2.5 | 0.04 | 0.1 | 1 | 1 | 1.31～1.41 | 2.21～2.27 | FALSE | FALSE | FALSE
本轮全部重新选配 | 装机渗透率 | 0.5 | 1.5 | 0.04 | 0.1 | 1 | 1.1 | 1.31～1.34 | 1.43～1.44 | FALSE | FALSE | FALSE
本轮全部重新选配 | 装机渗透率 | 1.5 | 2.5 | 0.04 | 0.1 | 1 | 1.1 | 1.43～1.44 | 2.26～2.27 | FALSE | FALSE | FALSE
本轮全部重新选配 | 装机渗透率 | 0.5 | 1.5 | 0.04 | 0.1 | 1 | 1.15 | 1.31～1.51 | 1.41～1.51 | FALSE | FALSE | TRUE
本轮全部重新选配 | 装机渗透率 | 1.5 | 2.5 | 0.04 | 0.1 | 1 | 1.15 | 1.41～1.51 | 2.23～2.27 | FALSE | FALSE | FALSE
本轮全部重新选配 | 装机渗透率 | 0.5 | 1.5 | 0.04 | 0.1 | 2 | 1 | 1.26～1.27 | 1.31～1.32 | FALSE | FALSE | FALSE
本轮全部重新选配 | 装机渗透率 | 1.5 | 2.5 | 0.04 | 0.1 | 2 | 1 | 1.31～1.32 | 2.21～2.22 | FALSE | FALSE | FALSE
本轮全部重新选配 | 装机渗透率 | 0.5 | 1.5 | 0.04 | 0.1 | 2 | 1.1 | 1.26～1.27 | 1.31～1.42 | FALSE | FALSE | FALSE
本轮全部重新选配 | 装机渗透率 | 1.5 | 2.5 | 0.04 | 0.1 | 2 | 1.1 | 1.31～1.42 | 2.21～2.22 | FALSE | FALSE | FALSE
本轮全部重新选配 | 装机渗透率 | 0.5 | 1.5 | 0.04 | 0.1 | 2 | 1.15 | 1.26～1.34 | 1.31～1.32 | FALSE | FALSE | TRUE
本轮全部重新选配 | 装机渗透率 | 1.5 | 2.5 | 0.04 | 0.1 | 2 | 1.15 | 1.31～1.32 | 2.21～2.27 | FALSE | FALSE | FALSE
本轮全部重新选配 | 装机渗透率 | 0.5 | 1.5 | 0.04 | 0.1 | 3 | 1 | 1.26～1.27 | 1.31～1.32 | FALSE | FALSE | FALSE
本轮全部重新选配 | 装机渗透率 | 1.5 | 2.5 | 0.04 | 0.1 | 3 | 1 | 1.31～1.32 | 2.21～2.22 | FALSE | FALSE | FALSE
本轮全部重新选配 | 装机渗透率 | 0.5 | 1.5 | 0.04 | 0.1 | 3 | 1.1 | 1.26～1.27 | 1.31～1.32 | FALSE | FALSE | FALSE
本轮全部重新选配 | 装机渗透率 | 1.5 | 2.5 | 0.04 | 0.1 | 3 | 1.1 | 1.31～1.32 | 2.21～2.22 | FALSE | FALSE | FALSE
本轮全部重新选配 | 装机渗透率 | 0.5 | 1.5 | 0.04 | 0.1 | 3 | 1.15 | 1.26～1.27 | 1.31～1.32 | FALSE | FALSE | FALSE
本轮全部重新选配 | 装机渗透率 | 1.5 | 2.5 | 0.04 | 0.1 | 3 | 1.15 | 1.31～1.32 | 2.21～2.22 | FALSE | FALSE | FALSE
本轮全部重新选配 | 装机渗透率 | 0.5 | 1.5 | 0.04 | 0.3 | 0 | 1 | 1.33～1.68 | 1.43～1.68 | FALSE | FALSE | TRUE
本轮全部重新选配 | 装机渗透率 | 1.5 | 2.5 | 0.04 | 0.3 | 0 | 1 | 1.43～1.68 | 2.30～2.42 | FALSE | FALSE | FALSE
本轮全部重新选配 | 装机渗透率 | 0.5 | 1.5 | 0.04 | 0.3 | 0 | 1.1 | 1.50～1.96 | 1.75～1.96 | FALSE | FALSE | TRUE
本轮全部重新选配 | 装机渗透率 | 1.5 | 2.5 | 0.04 | 0.3 | 0 | 1.1 | 1.75～1.96 | 2.32～2.42 | FALSE | FALSE | FALSE
本轮全部重新选配 | 装机渗透率 | 0.5 | 1.5 | 0.04 | 0.3 | 0 | 1.15 | 1.95～1.96 | 1.95～1.96 | TRUE | TRUE | TRUE
本轮全部重新选配 | 装机渗透率 | 1.5 | 2.5 | 0.04 | 0.3 | 0 | 1.15 | 1.95～1.96 | 2.41～2.42 | FALSE | FALSE | FALSE
本轮全部重新选配 | 装机渗透率 | 0.5 | 1.5 | 0.04 | 0.3 | 1 | 1 | 1.26～1.34 | 1.43～1.44 | FALSE | FALSE | FALSE
本轮全部重新选配 | 装机渗透率 | 1.5 | 2.5 | 0.04 | 0.3 | 1 | 1 | 1.43～1.44 | 2.21～2.27 | FALSE | FALSE | FALSE
本轮全部重新选配 | 装机渗透率 | 0.5 | 1.5 | 0.04 | 0.3 | 1 | 1.1 | 1.31～1.34 | 1.43～1.44 | FALSE | FALSE | FALSE
本轮全部重新选配 | 装机渗透率 | 1.5 | 2.5 | 0.04 | 0.3 | 1 | 1.1 | 1.43～1.44 | 2.26～2.31 | FALSE | FALSE | FALSE
本轮全部重新选配 | 装机渗透率 | 0.5 | 1.5 | 0.04 | 0.3 | 1 | 1.15 | 1.31～1.51 | 1.43～1.51 | FALSE | FALSE | TRUE
本轮全部重新选配 | 装机渗透率 | 1.5 | 2.5 | 0.04 | 0.3 | 1 | 1.15 | 1.43～1.51 | 2.23～2.27 | FALSE | FALSE | FALSE
本轮全部重新选配 | 装机渗透率 | 0.5 | 1.5 | 0.04 | 0.3 | 2 | 1 | 1.26～1.27 | 1.31～1.44 | FALSE | FALSE | FALSE
本轮全部重新选配 | 装机渗透率 | 1.5 | 2.5 | 0.04 | 0.3 | 2 | 1 | 1.31～1.44 | 2.21～2.27 | FALSE | FALSE | FALSE
本轮全部重新选配 | 装机渗透率 | 0.5 | 1.5 | 0.04 | 0.3 | 2 | 1.1 | 1.26～1.34 | 1.31～1.44 | FALSE | FALSE | TRUE
本轮全部重新选配 | 装机渗透率 | 1.5 | 2.5 | 0.04 | 0.3 | 2 | 1.1 | 1.31～1.44 | 2.26～2.27 | FALSE | FALSE | FALSE
本轮全部重新选配 | 装机渗透率 | 0.5 | 1.5 | 0.04 | 0.3 | 2 | 1.15 | 1.26～1.34 | 1.31～1.44 | FALSE | FALSE | TRUE
本轮全部重新选配 | 装机渗透率 | 1.5 | 2.5 | 0.04 | 0.3 | 2 | 1.15 | 1.31～1.44 | 2.26～2.27 | FALSE | FALSE | FALSE
本轮全部重新选配 | 装机渗透率 | 0.5 | 1.5 | 0.04 | 0.3 | 3 | 1 | 1.26～1.27 | 1.43～1.44 | FALSE | FALSE | FALSE
本轮全部重新选配 | 装机渗透率 | 1.5 | 2.5 | 0.04 | 0.3 | 3 | 1 | 1.43～1.44 | 2.21～2.22 | FALSE | FALSE | FALSE
本轮全部重新选配 | 装机渗透率 | 0.5 | 1.5 | 0.04 | 0.3 | 3 | 1.1 | 1.26～1.27 | 1.43～1.44 | FALSE | FALSE | FALSE
本轮全部重新选配 | 装机渗透率 | 1.5 | 2.5 | 0.04 | 0.3 | 3 | 1.1 | 1.43～1.44 | 2.21～2.22 | FALSE | FALSE | FALSE
本轮全部重新选配 | 装机渗透率 | 0.5 | 1.5 | 0.04 | 0.3 | 3 | 1.15 | 1.26～1.27 | 1.43～1.44 | FALSE | FALSE | FALSE
本轮全部重新选配 | 装机渗透率 | 1.5 | 2.5 | 0.04 | 0.3 | 3 | 1.15 | 1.43～1.44 | 2.21～2.22 | FALSE | FALSE | FALSE
本轮全部重新选配 | 装机渗透率 | 0.5 | 1.5 | 0.04 | 0.5 | 0 | 1 | 1.43～1.72 | 1.43～1.68 | FALSE | FALSE | TRUE
本轮全部重新选配 | 装机渗透率 | 1.5 | 2.5 | 0.04 | 0.5 | 0 | 1 | 1.43～1.68 | 2.32～2.42 | FALSE | FALSE | FALSE
本轮全部重新选配 | 装机渗透率 | 0.5 | 1.5 | 0.04 | 0.5 | 0 | 1.1 | 1.86～1.96 | 1.86～1.96 | TRUE | TRUE | TRUE
本轮全部重新选配 | 装机渗透率 | 1.5 | 2.5 | 0.04 | 0.5 | 0 | 1.1 | 1.86～1.96 | 2.32～2.42 | FALSE | FALSE | FALSE
本轮全部重新选配 | 装机渗透率 | 0.5 | 1.5 | 0.04 | 0.5 | 0 | 1.15 | 1.95～1.96 | 1.95～1.96 | TRUE | TRUE | TRUE
本轮全部重新选配 | 装机渗透率 | 1.5 | 2.5 | 0.04 | 0.5 | 0 | 1.15 | 1.95～1.96 | 2.41～2.42 | FALSE | FALSE | FALSE
本轮全部重新选配 | 装机渗透率 | 0.5 | 1.5 | 0.04 | 0.5 | 1 | 1 | 1.26～1.44 | 1.43～1.44 | FALSE | FALSE | TRUE
本轮全部重新选配 | 装机渗透率 | 1.5 | 2.5 | 0.04 | 0.5 | 1 | 1 | 1.43～1.44 | 2.30～2.31 | FALSE | FALSE | FALSE
本轮全部重新选配 | 装机渗透率 | 0.5 | 1.5 | 0.04 | 0.5 | 1 | 1.1 | 1.43～1.66 | 1.43～1.66 | TRUE | TRUE | TRUE
本轮全部重新选配 | 装机渗透率 | 1.5 | 2.5 | 0.04 | 0.5 | 1 | 1.1 | 1.43～1.66 | 2.30～2.42 | FALSE | FALSE | FALSE
本轮全部重新选配 | 装机渗透率 | 0.5 | 1.5 | 0.04 | 0.5 | 1 | 1.15 | 1.52～1.87 | 1.52～1.87 | TRUE | TRUE | TRUE
本轮全部重新选配 | 装机渗透率 | 1.5 | 2.5 | 0.04 | 0.5 | 1 | 1.15 | 1.52～1.87 | 2.32～2.42 | FALSE | FALSE | FALSE
本轮全部重新选配 | 装机渗透率 | 0.5 | 1.5 | 0.04 | 0.5 | 2 | 1 | 1.35～1.36 | 1.43～1.44 | FALSE | FALSE | FALSE
本轮全部重新选配 | 装机渗透率 | 1.5 | 2.5 | 0.04 | 0.5 | 2 | 1 | 1.43～1.44 | 2.26～2.31 | FALSE | FALSE | FALSE
本轮全部重新选配 | 装机渗透率 | 0.5 | 1.5 | 0.04 | 0.5 | 2 | 1.1 | 1.26～1.44 | 1.43～1.44 | FALSE | FALSE | TRUE
本轮全部重新选配 | 装机渗透率 | 1.5 | 2.5 | 0.04 | 0.5 | 2 | 1.1 | 1.43～1.44 | 2.26～2.31 | FALSE | FALSE | FALSE
本轮全部重新选配 | 装机渗透率 | 0.5 | 1.5 | 0.04 | 0.5 | 2 | 1.15 | 1.43～1.44 | 1.43～1.44 | TRUE | TRUE | TRUE
本轮全部重新选配 | 装机渗透率 | 1.5 | 2.5 | 0.04 | 0.5 | 2 | 1.15 | 1.43～1.44 | 2.26～2.31 | FALSE | FALSE | FALSE
本轮全部重新选配 | 装机渗透率 | 0.5 | 1.5 | 0.04 | 0.5 | 3 | 1 | 1.26～1.27 | 1.43～1.44 | FALSE | FALSE | FALSE
本轮全部重新选配 | 装机渗透率 | 1.5 | 2.5 | 0.04 | 0.5 | 3 | 1 | 1.43～1.44 | 2.30～2.31 | FALSE | FALSE | FALSE
本轮全部重新选配 | 装机渗透率 | 0.5 | 1.5 | 0.04 | 0.5 | 3 | 1.1 | 1.26～1.36 | 1.43～1.44 | FALSE | FALSE | FALSE
本轮全部重新选配 | 装机渗透率 | 1.5 | 2.5 | 0.04 | 0.5 | 3 | 1.1 | 1.43～1.44 | 2.30～2.31 | FALSE | FALSE | FALSE
本轮全部重新选配 | 装机渗透率 | 0.5 | 1.5 | 0.04 | 0.5 | 3 | 1.15 | 1.26～1.27 | 1.43～1.44 | FALSE | FALSE | FALSE
本轮全部重新选配 | 装机渗透率 | 1.5 | 2.5 | 0.04 | 0.5 | 3 | 1.15 | 1.43～1.44 | 2.30～2.31 | FALSE | FALSE | FALSE
本轮全部重新选配 | 装机渗透率 | 0.5 | 1.5 | 0.055 | 0.1 | 0 | 1 | 1.35～1.85 | 1.35～1.85 | TRUE | TRUE | TRUE
本轮全部重新选配 | 装机渗透率 | 1.5 | 2.5 | 0.055 | 0.1 | 0 | 1 | 1.35～1.85 | 2.19～2.29 | FALSE | FALSE | FALSE
本轮全部重新选配 | 装机渗透率 | 0.5 | 1.5 | 0.055 | 0.1 | 0 | 1.1 | 1.84～1.85 | 1.84～1.85 | TRUE | TRUE | TRUE
本轮全部重新选配 | 装机渗透率 | 1.5 | 2.5 | 0.055 | 0.1 | 0 | 1.1 | 1.84～1.85 | 2.28～2.29 | FALSE | FALSE | FALSE
本轮全部重新选配 | 装机渗透率 | 0.5 | 1.5 | 0.055 | 0.1 | 0 | 1.15 | 1.84～1.85 | 1.84～1.85 | TRUE | TRUE | TRUE
本轮全部重新选配 | 装机渗透率 | 1.5 | 2.5 | 0.055 | 0.1 | 0 | 1.15 | 1.84～1.85 | 2.28～2.29 | FALSE | FALSE | FALSE
本轮全部重新选配 | 装机渗透率 | 0.5 | 1.5 | 0.055 | 0.1 | 1 | 1 | 1.25～1.26 | 1.35～1.36 | FALSE | FALSE | FALSE
本轮全部重新选配 | 装机渗透率 | 1.5 | 2.5 | 0.055 | 0.1 | 1 | 1 | 1.35～1.36 | 2.17～2.18 | FALSE | FALSE | FALSE
本轮全部重新选配 | 装机渗透率 | 0.5 | 1.5 | 0.055 | 0.1 | 1 | 1.1 | 1.33～1.42 | 1.35～1.51 | FALSE | FALSE | TRUE
本轮全部重新选配 | 装机渗透率 | 1.5 | 2.5 | 0.055 | 0.1 | 1 | 1.1 | 1.35～1.51 | 2.17～2.29 | FALSE | FALSE | FALSE
本轮全部重新选配 | 装机渗透率 | 0.5 | 1.5 | 0.055 | 0.1 | 1 | 1.15 | 1.41～1.70 | 1.41～1.70 | TRUE | TRUE | TRUE
本轮全部重新选配 | 装机渗透率 | 1.5 | 2.5 | 0.055 | 0.1 | 1 | 1.15 | 1.41～1.70 | 2.19～2.29 | FALSE | FALSE | FALSE
本轮全部重新选配 | 装机渗透率 | 0.5 | 1.5 | 0.055 | 0.1 | 2 | 1 | 1.25～1.26 | 1.29～1.30 | FALSE | FALSE | FALSE
本轮全部重新选配 | 装机渗透率 | 1.5 | 2.5 | 0.055 | 0.1 | 2 | 1 | 1.29～1.30 | 2.17～2.18 | FALSE | FALSE | FALSE
本轮全部重新选配 | 装机渗透率 | 0.5 | 1.5 | 0.055 | 0.1 | 2 | 1.1 | 1.25～1.26 | 1.35～1.36 | FALSE | FALSE | FALSE
本轮全部重新选配 | 装机渗透率 | 1.5 | 2.5 | 0.055 | 0.1 | 2 | 1.1 | 1.35～1.36 | 2.17～2.18 | FALSE | FALSE | FALSE
本轮全部重新选配 | 装机渗透率 | 0.5 | 1.5 | 0.055 | 0.1 | 2 | 1.15 | 1.25～1.30 | 1.29～1.36 | FALSE | FALSE | TRUE
本轮全部重新选配 | 装机渗透率 | 1.5 | 2.5 | 0.055 | 0.1 | 2 | 1.15 | 1.29～1.36 | 2.17～2.18 | FALSE | FALSE | FALSE
本轮全部重新选配 | 装机渗透率 | 0.5 | 1.5 | 0.055 | 0.1 | 3 | 1 | 1.25～1.26 | 1.29～1.30 | FALSE | FALSE | FALSE
本轮全部重新选配 | 装机渗透率 | 1.5 | 2.5 | 0.055 | 0.1 | 3 | 1 | 1.29～1.30 | 2.17～2.18 | FALSE | FALSE | FALSE
本轮全部重新选配 | 装机渗透率 | 0.5 | 1.5 | 0.055 | 0.1 | 3 | 1.1 | 1.25～1.26 | 1.29～1.30 | FALSE | FALSE | FALSE
本轮全部重新选配 | 装机渗透率 | 1.5 | 2.5 | 0.055 | 0.1 | 3 | 1.1 | 1.29～1.30 | 2.17～2.18 | FALSE | FALSE | FALSE
本轮全部重新选配 | 装机渗透率 | 0.5 | 1.5 | 0.055 | 0.1 | 3 | 1.15 | 1.25～1.26 | 1.29～1.30 | FALSE | FALSE | FALSE
本轮全部重新选配 | 装机渗透率 | 1.5 | 2.5 | 0.055 | 0.1 | 3 | 1.15 | 1.29～1.30 | 2.17～2.18 | FALSE | FALSE | FALSE
本轮全部重新选配 | 装机渗透率 | 0.5 | 1.5 | 0.055 | 0.3 | 0 | 1 | 1.35～1.85 | 1.35～1.85 | TRUE | TRUE | TRUE
本轮全部重新选配 | 装机渗透率 | 1.5 | 2.5 | 0.055 | 0.3 | 0 | 1 | 1.35～1.85 | 2.28～2.29 | FALSE | FALSE | FALSE
本轮全部重新选配 | 装机渗透率 | 0.5 | 1.5 | 0.055 | 0.3 | 0 | 1.1 | 1.84～1.85 | 1.84～1.85 | TRUE | TRUE | TRUE
本轮全部重新选配 | 装机渗透率 | 1.5 | 2.5 | 0.055 | 0.3 | 0 | 1.1 | 1.84～1.85 | 2.28～2.29 | FALSE | FALSE | FALSE
本轮全部重新选配 | 装机渗透率 | 0.5 | 1.5 | 0.055 | 0.3 | 0 | 1.15 | 1.84～1.85 | 1.84～1.85 | TRUE | TRUE | TRUE
本轮全部重新选配 | 装机渗透率 | 1.5 | 2.5 | 0.055 | 0.3 | 0 | 1.15 | 1.84～1.85 | 2.28～2.29 | FALSE | FALSE | FALSE
本轮全部重新选配 | 装机渗透率 | 0.5 | 1.5 | 0.055 | 0.3 | 1 | 1 | 1.25～1.26 | 1.35～1.36 | FALSE | FALSE | FALSE
本轮全部重新选配 | 装机渗透率 | 1.5 | 2.5 | 0.055 | 0.3 | 1 | 1 | 1.35～1.36 | 2.17～2.20 | FALSE | FALSE | FALSE
本轮全部重新选配 | 装机渗透率 | 0.5 | 1.5 | 0.055 | 0.3 | 1 | 1.1 | 1.41～1.42 | 1.41～1.51 | FALSE | FALSE | TRUE
本轮全部重新选配 | 装机渗透率 | 1.5 | 2.5 | 0.055 | 0.3 | 1 | 1.1 | 1.41～1.51 | 2.19～2.29 | FALSE | FALSE | FALSE
本轮全部重新选配 | 装机渗透率 | 0.5 | 1.5 | 0.055 | 0.3 | 1 | 1.15 | 1.41～1.70 | 1.41～1.70 | TRUE | TRUE | TRUE
本轮全部重新选配 | 装机渗透率 | 1.5 | 2.5 | 0.055 | 0.3 | 1 | 1.15 | 1.41～1.70 | 2.19～2.29 | FALSE | FALSE | FALSE
本轮全部重新选配 | 装机渗透率 | 0.5 | 1.5 | 0.055 | 0.3 | 2 | 1 | 1.25～1.26 | 1.35～1.36 | FALSE | FALSE | FALSE
本轮全部重新选配 | 装机渗透率 | 1.5 | 2.5 | 0.055 | 0.3 | 2 | 1 | 1.35～1.36 | 2.17～2.18 | FALSE | FALSE | FALSE
本轮全部重新选配 | 装机渗透率 | 0.5 | 1.5 | 0.055 | 0.3 | 2 | 1.1 | 1.25～1.26 | 1.35～1.36 | FALSE | FALSE | FALSE
本轮全部重新选配 | 装机渗透率 | 1.5 | 2.5 | 0.055 | 0.3 | 2 | 1.1 | 1.35～1.36 | 2.17～2.18 | FALSE | FALSE | FALSE
本轮全部重新选配 | 装机渗透率 | 0.5 | 1.5 | 0.055 | 0.3 | 2 | 1.15 | 1.25～1.30 | 1.35～1.42 | FALSE | FALSE | FALSE
本轮全部重新选配 | 装机渗透率 | 1.5 | 2.5 | 0.055 | 0.3 | 2 | 1.15 | 1.35～1.42 | 2.17～2.18 | FALSE | FALSE | FALSE
本轮全部重新选配 | 装机渗透率 | 0.5 | 1.5 | 0.055 | 0.3 | 3 | 1 | 1.25～1.26 | 1.35～1.36 | FALSE | FALSE | FALSE
本轮全部重新选配 | 装机渗透率 | 1.5 | 2.5 | 0.055 | 0.3 | 3 | 1 | 1.35～1.36 | 2.17～2.18 | FALSE | FALSE | FALSE
本轮全部重新选配 | 装机渗透率 | 0.5 | 1.5 | 0.055 | 0.3 | 3 | 1.1 | 1.25～1.26 | 1.35～1.36 | FALSE | FALSE | FALSE
本轮全部重新选配 | 装机渗透率 | 1.5 | 2.5 | 0.055 | 0.3 | 3 | 1.1 | 1.35～1.36 | 2.17～2.18 | FALSE | FALSE | FALSE
本轮全部重新选配 | 装机渗透率 | 0.5 | 1.5 | 0.055 | 0.3 | 3 | 1.15 | 1.25～1.26 | 1.35～1.36 | FALSE | FALSE | FALSE
本轮全部重新选配 | 装机渗透率 | 1.5 | 2.5 | 0.055 | 0.3 | 3 | 1.15 | 1.35～1.36 | 2.17～2.18 | FALSE | FALSE | FALSE
本轮全部重新选配 | 装机渗透率 | 0.5 | 1.5 | 0.055 | 0.5 | 0 | 1 | 1.53～1.85 | 1.51～1.85 | FALSE | FALSE | TRUE
本轮全部重新选配 | 装机渗透率 | 1.5 | 2.5 | 0.055 | 0.5 | 0 | 1 | 1.51～1.85 | 2.28～2.29 | FALSE | FALSE | FALSE
本轮全部重新选配 | 装机渗透率 | 0.5 | 1.5 | 0.055 | 0.5 | 0 | 1.1 | 1.84～1.85 | 1.84～1.85 | TRUE | TRUE | TRUE
本轮全部重新选配 | 装机渗透率 | 1.5 | 2.5 | 0.055 | 0.5 | 0 | 1.1 | 1.84～1.85 | 2.28～2.29 | FALSE | FALSE | FALSE
本轮全部重新选配 | 装机渗透率 | 0.5 | 1.5 | 0.055 | 0.5 | 0 | 1.15 | 1.84～1.85 | 1.84～1.85 | TRUE | TRUE | TRUE
本轮全部重新选配 | 装机渗透率 | 1.5 | 2.5 | 0.055 | 0.5 | 0 | 1.15 | 1.84～1.85 | 2.28～2.29 | FALSE | FALSE | FALSE
本轮全部重新选配 | 装机渗透率 | 0.5 | 1.5 | 0.055 | 0.5 | 1 | 1 | 1.35～1.57 | 1.35～1.36 | FALSE | FALSE | TRUE
本轮全部重新选配 | 装机渗透率 | 1.5 | 2.5 | 0.055 | 0.5 | 1 | 1 | 1.35～1.36 | 2.28～2.29 | FALSE | FALSE | FALSE
本轮全部重新选配 | 装机渗透率 | 0.5 | 1.5 | 0.055 | 0.5 | 1 | 1.1 | 1.62～1.85 | 1.62～1.85 | TRUE | TRUE | TRUE
本轮全部重新选配 | 装机渗透率 | 1.5 | 2.5 | 0.055 | 0.5 | 1 | 1.1 | 1.62～1.85 | 2.28～2.29 | FALSE | FALSE | FALSE
本轮全部重新选配 | 装机渗透率 | 0.5 | 1.5 | 0.055 | 0.5 | 1 | 1.15 | 1.74～1.85 | 1.53～1.85 | FALSE | FALSE | TRUE
本轮全部重新选配 | 装机渗透率 | 1.5 | 2.5 | 0.055 | 0.5 | 1 | 1.15 | 1.53～1.85 | 2.19～2.29 | FALSE | FALSE | FALSE
本轮全部重新选配 | 装机渗透率 | 0.5 | 1.5 | 0.055 | 0.5 | 2 | 1 | 1.33～1.36 | 1.35～1.36 | FALSE | FALSE | TRUE
本轮全部重新选配 | 装机渗透率 | 1.5 | 2.5 | 0.055 | 0.5 | 2 | 1 | 1.35～1.36 | 2.17～2.18 | FALSE | FALSE | FALSE
本轮全部重新选配 | 装机渗透率 | 0.5 | 1.5 | 0.055 | 0.5 | 2 | 1.1 | 1.35～1.51 | 1.35～1.51 | TRUE | TRUE | TRUE
本轮全部重新选配 | 装机渗透率 | 1.5 | 2.5 | 0.055 | 0.5 | 2 | 1.1 | 1.35～1.51 | 2.17～2.29 | FALSE | FALSE | FALSE
本轮全部重新选配 | 装机渗透率 | 0.5 | 1.5 | 0.055 | 0.5 | 2 | 1.15 | 1.29～1.51 | 1.35～1.51 | FALSE | FALSE | TRUE
本轮全部重新选配 | 装机渗透率 | 1.5 | 2.5 | 0.055 | 0.5 | 2 | 1.15 | 1.35～1.51 | 2.17～2.29 | FALSE | FALSE | FALSE
本轮全部重新选配 | 装机渗透率 | 0.5 | 1.5 | 0.055 | 0.5 | 3 | 1 | 1.25～1.26 | 1.35～1.36 | FALSE | FALSE | FALSE
本轮全部重新选配 | 装机渗透率 | 1.5 | 2.5 | 0.055 | 0.5 | 3 | 1 | 1.35～1.36 | 2.17～2.18 | FALSE | FALSE | FALSE
本轮全部重新选配 | 装机渗透率 | 0.5 | 1.5 | 0.055 | 0.5 | 3 | 1.1 | 1.25～1.26 | 1.35～1.36 | FALSE | FALSE | FALSE
本轮全部重新选配 | 装机渗透率 | 1.5 | 2.5 | 0.055 | 0.5 | 3 | 1.1 | 1.35～1.36 | 2.17～2.18 | FALSE | FALSE | FALSE
本轮全部重新选配 | 装机渗透率 | 0.5 | 1.5 | 0.055 | 0.5 | 3 | 1.15 | 1.25～1.36 | 1.35～1.36 | FALSE | FALSE | TRUE
本轮全部重新选配 | 装机渗透率 | 1.5 | 2.5 | 0.055 | 0.5 | 3 | 1.15 | 1.35～1.36 | 2.17～2.18 | FALSE | FALSE | FALSE
本轮全部重新选配 | 装机渗透率 | 0.5 | 1.5 | 0.08 | 0.1 | 0 | 1 | 1.67～1.68 | 1.67～1.68 | TRUE | TRUE | TRUE
本轮全部重新选配 | 装机渗透率 | 1.5 | 2.5 | 0.08 | 0.1 | 0 | 1 | 1.67～1.68 | 2.24～2.25 | FALSE | FALSE | FALSE
本轮全部重新选配 | 装机渗透率 | 0.5 | 1.5 | 0.08 | 0.1 | 0 | 1.1 | 1.75～1.81 | 1.75～1.81 | TRUE | TRUE | TRUE
本轮全部重新选配 | 装机渗透率 | 1.5 | 2.5 | 0.08 | 0.1 | 0 | 1.1 | 1.75～1.81 | 2.24～2.25 | FALSE | FALSE | FALSE
本轮全部重新选配 | 装机渗透率 | 0.5 | 1.5 | 0.08 | 0.1 | 1 | 1 | 1.23～1.37 | 1.29～1.37 | FALSE | FALSE | TRUE
本轮全部重新选配 | 装机渗透率 | 1.5 | 2.5 | 0.08 | 0.1 | 1 | 1 | 1.29～1.37 | 2.12～2.18 | FALSE | FALSE | FALSE
本轮全部重新选配 | 装机渗透率 | 0.5 | 1.5 | 0.08 | 0.1 | 1 | 1.1 | 1.49～1.81 | 1.49～1.81 | TRUE | TRUE | TRUE
本轮全部重新选配 | 装机渗透率 | 1.5 | 2.5 | 0.08 | 0.1 | 1 | 1.1 | 1.49～1.81 | 2.17～2.25 | FALSE | FALSE | FALSE
本轮全部重新选配 | 装机渗透率 | 0.5 | 1.5 | 0.08 | 0.1 | 1 | 1.15 | 1.72～1.83 | 1.72～1.83 | TRUE | TRUE | TRUE
本轮全部重新选配 | 装机渗透率 | 1.5 | 2.5 | 0.08 | 0.1 | 1 | 1.15 | 1.72～1.83 | 2.24～2.35 | FALSE | FALSE | FALSE
本轮全部重新选配 | 装机渗透率 | 0.5 | 1.5 | 0.08 | 0.1 | 2 | 1 | 1.19～1.28 | 1.29～1.36 | FALSE | FALSE | FALSE
本轮全部重新选配 | 装机渗透率 | 1.5 | 2.5 | 0.08 | 0.1 | 2 | 1 | 1.29～1.36 | 2.08～2.14 | FALSE | FALSE | FALSE
本轮全部重新选配 | 装机渗透率 | 0.5 | 1.5 | 0.08 | 0.1 | 2 | 1.1 | 1.23～1.30 | 1.29～1.30 | FALSE | FALSE | TRUE
本轮全部重新选配 | 装机渗透率 | 1.5 | 2.5 | 0.08 | 0.1 | 2 | 1.1 | 1.29～1.30 | 2.08～2.13 | FALSE | FALSE | FALSE
本轮全部重新选配 | 装机渗透率 | 0.5 | 1.5 | 0.08 | 0.1 | 2 | 1.15 | 1.23～1.56 | 1.29～1.56 | FALSE | FALSE | TRUE
本轮全部重新选配 | 装机渗透率 | 1.5 | 2.5 | 0.08 | 0.1 | 2 | 1.15 | 1.29～1.56 | 2.13～2.18 | FALSE | FALSE | FALSE
本轮全部重新选配 | 装机渗透率 | 0.5 | 1.5 | 0.08 | 0.1 | 3 | 1 | 1.19～1.26 | 1.29～1.30 | FALSE | FALSE | FALSE
本轮全部重新选配 | 装机渗透率 | 1.5 | 2.5 | 0.08 | 0.1 | 3 | 1 | 1.29～1.30 | 2.08～2.09 | FALSE | FALSE | FALSE
本轮全部重新选配 | 装机渗透率 | 0.5 | 1.5 | 0.08 | 0.1 | 3 | 1.1 | 1.19～1.26 | 1.29～1.30 | FALSE | FALSE | FALSE
本轮全部重新选配 | 装机渗透率 | 1.5 | 2.5 | 0.08 | 0.1 | 3 | 1.1 | 1.29～1.30 | 2.08～2.09 | FALSE | FALSE | FALSE
本轮全部重新选配 | 装机渗透率 | 0.5 | 1.5 | 0.08 | 0.1 | 3 | 1.15 | 1.19～1.26 | 1.29～1.30 | FALSE | FALSE | FALSE
本轮全部重新选配 | 装机渗透率 | 1.5 | 2.5 | 0.08 | 0.1 | 3 | 1.15 | 1.29～1.30 | 2.08～2.09 | FALSE | FALSE | FALSE
本轮全部重新选配 | 装机渗透率 | 0.5 | 1.5 | 0.08 | 0.3 | 0 | 1 | 1.67～1.68 | 1.67～1.68 | TRUE | TRUE | TRUE
本轮全部重新选配 | 装机渗透率 | 1.5 | 2.5 | 0.08 | 0.3 | 0 | 1 | 1.67～1.68 | 2.24～2.25 | FALSE | FALSE | FALSE
本轮全部重新选配 | 装机渗透率 | 0.5 | 1.5 | 0.08 | 0.3 | 0 | 1.1 | 1.75～1.81 | 1.75～1.81 | TRUE | TRUE | TRUE
本轮全部重新选配 | 装机渗透率 | 1.5 | 2.5 | 0.08 | 0.3 | 0 | 1.1 | 1.75～1.81 | 2.24～2.25 | FALSE | FALSE | FALSE
本轮全部重新选配 | 装机渗透率 | 0.5 | 1.5 | 0.08 | 0.3 | 1 | 1 | 1.29～1.40 | 1.36～1.48 | FALSE | FALSE | TRUE
本轮全部重新选配 | 装机渗透率 | 1.5 | 2.5 | 0.08 | 0.3 | 1 | 1 | 1.36～1.48 | 2.17～2.24 | FALSE | FALSE | FALSE
本轮全部重新选配 | 装机渗透率 | 0.5 | 1.5 | 0.08 | 0.3 | 1 | 1.1 | 1.54～1.81 | 1.54～1.81 | TRUE | TRUE | TRUE
本轮全部重新选配 | 装机渗透率 | 1.5 | 2.5 | 0.08 | 0.3 | 1 | 1.1 | 1.54～1.81 | 2.23～2.25 | FALSE | FALSE | FALSE
本轮全部重新选配 | 装机渗透率 | 0.5 | 1.5 | 0.08 | 0.3 | 1 | 1.15 | 1.74～1.83 | 1.74～1.83 | TRUE | TRUE | TRUE
本轮全部重新选配 | 装机渗透率 | 1.5 | 2.5 | 0.08 | 0.3 | 1 | 1.15 | 1.74～1.83 | 2.24～2.35 | FALSE | FALSE | FALSE
本轮全部重新选配 | 装机渗透率 | 0.5 | 1.5 | 0.08 | 0.3 | 2 | 1 | 1.23～1.28 | 1.29～1.35 | FALSE | FALSE | FALSE
本轮全部重新选配 | 装机渗透率 | 1.5 | 2.5 | 0.08 | 0.3 | 2 | 1 | 1.29～1.35 | 2.12～2.17 | FALSE | FALSE | FALSE
本轮全部重新选配 | 装机渗透率 | 0.5 | 1.5 | 0.08 | 0.3 | 2 | 1.1 | 1.29～1.30 | 1.29～1.30 | TRUE | TRUE | TRUE
本轮全部重新选配 | 装机渗透率 | 1.5 | 2.5 | 0.08 | 0.3 | 2 | 1.1 | 1.29～1.30 | 2.12～2.18 | FALSE | FALSE | FALSE
本轮全部重新选配 | 装机渗透率 | 0.5 | 1.5 | 0.08 | 0.3 | 2 | 1.15 | 1.29～1.55 | 1.29～1.55 | TRUE | TRUE | TRUE
本轮全部重新选配 | 装机渗透率 | 1.5 | 2.5 | 0.08 | 0.3 | 2 | 1.15 | 1.29～1.55 | 2.12～2.24 | FALSE | FALSE | FALSE
本轮全部重新选配 | 装机渗透率 | 0.5 | 1.5 | 0.08 | 0.3 | 3 | 1 | 1.19～1.26 | 1.29～1.30 | FALSE | FALSE | FALSE
本轮全部重新选配 | 装机渗透率 | 1.5 | 2.5 | 0.08 | 0.3 | 3 | 1 | 1.29～1.30 | 2.08～2.13 | FALSE | FALSE | FALSE
本轮全部重新选配 | 装机渗透率 | 0.5 | 1.5 | 0.08 | 0.3 | 3 | 1.1 | 1.19～1.26 | 1.29～1.35 | FALSE | FALSE | FALSE
本轮全部重新选配 | 装机渗透率 | 1.5 | 2.5 | 0.08 | 0.3 | 3 | 1.1 | 1.29～1.35 | 2.08～2.09 | FALSE | FALSE | FALSE
本轮全部重新选配 | 装机渗透率 | 0.5 | 1.5 | 0.08 | 0.3 | 3 | 1.15 | 1.19～1.26 | 1.29～1.30 | FALSE | FALSE | FALSE
本轮全部重新选配 | 装机渗透率 | 1.5 | 2.5 | 0.08 | 0.3 | 3 | 1.15 | 1.29～1.30 | 2.08～2.17 | FALSE | FALSE | FALSE
本轮全部重新选配 | 装机渗透率 | 0.5 | 1.5 | 0.08 | 0.5 | 0 | 1 | 1.67～1.68 | 1.67～1.68 | TRUE | TRUE | TRUE
本轮全部重新选配 | 装机渗透率 | 1.5 | 2.5 | 0.08 | 0.5 | 0 | 1 | 1.67～1.68 | 2.24～2.25 | FALSE | FALSE | FALSE
本轮全部重新选配 | 装机渗透率 | 0.5 | 1.5 | 0.08 | 0.5 | 0 | 1.1 | 1.75～1.81 | 1.75～1.81 | TRUE | TRUE | TRUE
本轮全部重新选配 | 装机渗透率 | 1.5 | 2.5 | 0.08 | 0.5 | 0 | 1.1 | 1.75～1.81 | 2.24～2.25 | FALSE | FALSE | FALSE
本轮全部重新选配 | 装机渗透率 | 0.5 | 1.5 | 0.08 | 0.5 | 1 | 1 | 1.47～1.68 | 1.47～1.59 | FALSE | FALSE | TRUE
本轮全部重新选配 | 装机渗透率 | 1.5 | 2.5 | 0.08 | 0.5 | 1 | 1 | 1.47～1.59 | 2.17～2.25 | FALSE | FALSE | FALSE
本轮全部重新选配 | 装机渗透率 | 0.5 | 1.5 | 0.08 | 0.5 | 1 | 1.1 | 1.74～1.83 | 1.74～1.83 | TRUE | TRUE | TRUE
本轮全部重新选配 | 装机渗透率 | 1.5 | 2.5 | 0.08 | 0.5 | 1 | 1.1 | 1.74～1.83 | 2.23～2.25 | FALSE | FALSE | FALSE
本轮全部重新选配 | 装机渗透率 | 0.5 | 1.5 | 0.08 | 0.5 | 1 | 1.15 | 1.82～1.83 | 1.82～1.83 | TRUE | TRUE | TRUE
本轮全部重新选配 | 装机渗透率 | 1.5 | 2.5 | 0.08 | 0.5 | 1 | 1.15 | 1.82～1.83 | 2.24～2.36 | FALSE | FALSE | FALSE
本轮全部重新选配 | 装机渗透率 | 0.5 | 1.5 | 0.08 | 0.5 | 2 | 1 | 1.23～1.37 | 1.34～1.43 | FALSE | FALSE | TRUE
本轮全部重新选配 | 装机渗透率 | 1.5 | 2.5 | 0.08 | 0.5 | 2 | 1 | 1.34～1.43 | 2.12～2.18 | FALSE | FALSE | FALSE
本轮全部重新选配 | 装机渗透率 | 0.5 | 1.5 | 0.08 | 0.5 | 2 | 1.1 | 1.29～1.48 | 1.29～1.48 | TRUE | TRUE | TRUE
本轮全部重新选配 | 装机渗透率 | 1.5 | 2.5 | 0.08 | 0.5 | 2 | 1.1 | 1.29～1.48 | 2.12～2.18 | FALSE | FALSE | FALSE
本轮全部重新选配 | 装机渗透率 | 0.5 | 1.5 | 0.08 | 0.5 | 2 | 1.15 | 1.50～1.75 | 1.50～1.75 | TRUE | TRUE | TRUE
本轮全部重新选配 | 装机渗透率 | 1.5 | 2.5 | 0.08 | 0.5 | 2 | 1.15 | 1.50～1.75 | 2.12～2.25 | FALSE | FALSE | FALSE
本轮全部重新选配 | 装机渗透率 | 0.5 | 1.5 | 0.08 | 0.5 | 3 | 1 | 1.19～1.28 | 1.29～1.30 | FALSE | FALSE | FALSE
本轮全部重新选配 | 装机渗透率 | 1.5 | 2.5 | 0.08 | 0.5 | 3 | 1 | 1.29～1.30 | 2.17～2.18 | FALSE | FALSE | FALSE
本轮全部重新选配 | 装机渗透率 | 0.5 | 1.5 | 0.08 | 0.5 | 3 | 1.1 | 1.19～1.26 | 1.29～1.35 | FALSE | FALSE | FALSE
本轮全部重新选配 | 装机渗透率 | 1.5 | 2.5 | 0.08 | 0.5 | 3 | 1.1 | 1.29～1.35 | 2.17～2.18 | FALSE | FALSE | FALSE
本轮全部重新选配 | 装机渗透率 | 0.5 | 1.5 | 0.08 | 0.5 | 3 | 1.15 | 1.19～1.26 | 1.29～1.30 | FALSE | FALSE | FALSE
本轮全部重新选配 | 装机渗透率 | 1.5 | 2.5 | 0.08 | 0.5 | 3 | 1.15 | 1.29～1.30 | 2.17～2.18 | FALSE | FALSE | FALSE
本轮全部重新选配 | 年最大净负荷平均增长率 | 0 | 0.04 |  | 0.1 | 0 | 1 | 1.26～1.41 | 1.33～1.68 | FALSE | FALSE | TRUE | 0.5
本轮全部重新选配 | 年最大净负荷平均增长率 | 0.04 | 0.055 |  | 0.1 | 0 | 1 | 1.33～1.68 | 1.35～1.85 | FALSE | FALSE | TRUE | 0.5
本轮全部重新选配 | 年最大净负荷平均增长率 | 0.055 | 0.08 |  | 0.1 | 0 | 1 | 1.35～1.85 | 1.67～1.68 | FALSE | FALSE | TRUE | 0.5
本轮全部重新选配 | 年最大净负荷平均增长率 | 0 | 0.04 |  | 0.1 | 0 | 1.1 | 1.40～1.69 | 1.50～1.96 | FALSE | FALSE | TRUE | 0.5
本轮全部重新选配 | 年最大净负荷平均增长率 | 0.04 | 0.055 |  | 0.1 | 0 | 1.1 | 1.50～1.96 | 1.84～1.85 | FALSE | FALSE | TRUE | 0.5
本轮全部重新选配 | 年最大净负荷平均增长率 | 0.055 | 0.08 |  | 0.1 | 0 | 1.1 | 1.84～1.85 | 1.75～1.81 | FALSE | FALSE | FALSE | 0.5
本轮全部重新选配 | 年最大净负荷平均增长率 | 0 | 0.04 |  | 0.1 | 0 | 1.15 | 1.40～1.94 | 1.95～1.96 | FALSE | FALSE | FALSE | 0.5
本轮全部重新选配 | 年最大净负荷平均增长率 | 0.04 | 0.055 |  | 0.1 | 0 | 1.15 | 1.95～1.96 | 1.84～1.85 | FALSE | FALSE | FALSE | 0.5
本轮全部重新选配 | 年最大净负荷平均增长率 | 0 | 0.04 |  | 0.1 | 1 | 1 | 1.26～1.26 | 1.26～1.27 | FALSE | FALSE | FALSE | 0.5
本轮全部重新选配 | 年最大净负荷平均增长率 | 0.04 | 0.055 |  | 0.1 | 1 | 1 | 1.26～1.27 | 1.25～1.26 | FALSE | FALSE | FALSE | 0.5
本轮全部重新选配 | 年最大净负荷平均增长率 | 0.055 | 0.08 |  | 0.1 | 1 | 1 | 1.25～1.26 | 1.23～1.37 | FALSE | FALSE | TRUE | 0.5
本轮全部重新选配 | 年最大净负荷平均增长率 | 0 | 0.04 |  | 0.1 | 1 | 1.1 | 1.26～1.41 | 1.31～1.34 | FALSE | FALSE | TRUE | 0.5
本轮全部重新选配 | 年最大净负荷平均增长率 | 0.04 | 0.055 |  | 0.1 | 1 | 1.1 | 1.31～1.34 | 1.33～1.42 | FALSE | FALSE | FALSE | 0.5
本轮全部重新选配 | 年最大净负荷平均增长率 | 0.055 | 0.08 |  | 0.1 | 1 | 1.1 | 1.33～1.42 | 1.49～1.81 | FALSE | FALSE | FALSE | 0.5
本轮全部重新选配 | 年最大净负荷平均增长率 | 0 | 0.04 |  | 0.1 | 1 | 1.15 | 1.40～1.41 | 1.31～1.51 | FALSE | FALSE | TRUE | 0.5
本轮全部重新选配 | 年最大净负荷平均增长率 | 0.04 | 0.055 |  | 0.1 | 1 | 1.15 | 1.31～1.51 | 1.41～1.70 | FALSE | FALSE | TRUE | 0.5
本轮全部重新选配 | 年最大净负荷平均增长率 | 0.055 | 0.08 |  | 0.1 | 1 | 1.15 | 1.41～1.70 | 1.72～1.83 | FALSE | FALSE | FALSE | 0.5
本轮全部重新选配 | 年最大净负荷平均增长率 | 0 | 0.04 |  | 0.1 | 2 | 1 | 1.26～1.26 | 1.26～1.27 | FALSE | FALSE | FALSE | 0.5
本轮全部重新选配 | 年最大净负荷平均增长率 | 0.04 | 0.055 |  | 0.1 | 2 | 1 | 1.26～1.27 | 1.25～1.26 | FALSE | FALSE | FALSE | 0.5
本轮全部重新选配 | 年最大净负荷平均增长率 | 0.055 | 0.08 |  | 0.1 | 2 | 1 | 1.25～1.26 | 1.19～1.28 | FALSE | FALSE | TRUE | 0.5
本轮全部重新选配 | 年最大净负荷平均增长率 | 0 | 0.04 |  | 0.1 | 2 | 1.1 | 1.26～1.26 | 1.26～1.27 | FALSE | FALSE | FALSE | 0.5
本轮全部重新选配 | 年最大净负荷平均增长率 | 0.04 | 0.055 |  | 0.1 | 2 | 1.1 | 1.26～1.27 | 1.25～1.26 | FALSE | FALSE | FALSE | 0.5
本轮全部重新选配 | 年最大净负荷平均增长率 | 0.055 | 0.08 |  | 0.1 | 2 | 1.1 | 1.25～1.26 | 1.23～1.30 | FALSE | FALSE | TRUE | 0.5
本轮全部重新选配 | 年最大净负荷平均增长率 | 0 | 0.04 |  | 0.1 | 2 | 1.15 | 1.26～1.26 | 1.26～1.34 | FALSE | FALSE | FALSE | 0.5
本轮全部重新选配 | 年最大净负荷平均增长率 | 0.04 | 0.055 |  | 0.1 | 2 | 1.15 | 1.26～1.34 | 1.25～1.30 | FALSE | FALSE | TRUE | 0.5
本轮全部重新选配 | 年最大净负荷平均增长率 | 0.055 | 0.08 |  | 0.1 | 2 | 1.15 | 1.25～1.30 | 1.23～1.56 | FALSE | FALSE | TRUE | 0.5
本轮全部重新选配 | 年最大净负荷平均增长率 | 0 | 0.04 |  | 0.1 | 3 | 1 | 1.26～1.26 | 1.26～1.27 | FALSE | FALSE | FALSE | 0.5
本轮全部重新选配 | 年最大净负荷平均增长率 | 0.04 | 0.055 |  | 0.1 | 3 | 1 | 1.26～1.27 | 1.25～1.26 | FALSE | FALSE | FALSE | 0.5
本轮全部重新选配 | 年最大净负荷平均增长率 | 0.055 | 0.08 |  | 0.1 | 3 | 1 | 1.25～1.26 | 1.19～1.26 | FALSE | FALSE | TRUE | 0.5
本轮全部重新选配 | 年最大净负荷平均增长率 | 0 | 0.04 |  | 0.1 | 3 | 1.1 | 1.26～1.26 | 1.26～1.27 | FALSE | FALSE | FALSE | 0.5
本轮全部重新选配 | 年最大净负荷平均增长率 | 0.04 | 0.055 |  | 0.1 | 3 | 1.1 | 1.26～1.27 | 1.25～1.26 | FALSE | FALSE | FALSE | 0.5
本轮全部重新选配 | 年最大净负荷平均增长率 | 0.055 | 0.08 |  | 0.1 | 3 | 1.1 | 1.25～1.26 | 1.19～1.26 | FALSE | FALSE | FALSE | 0.5
本轮全部重新选配 | 年最大净负荷平均增长率 | 0 | 0.04 |  | 0.1 | 3 | 1.15 | 1.26～1.26 | 1.26～1.27 | FALSE | FALSE | FALSE | 0.5
本轮全部重新选配 | 年最大净负荷平均增长率 | 0.04 | 0.055 |  | 0.1 | 3 | 1.15 | 1.26～1.27 | 1.25～1.26 | FALSE | FALSE | FALSE | 0.5
本轮全部重新选配 | 年最大净负荷平均增长率 | 0.055 | 0.08 |  | 0.1 | 3 | 1.15 | 1.25～1.26 | 1.19～1.26 | FALSE | FALSE | FALSE | 0.5
本轮全部重新选配 | 年最大净负荷平均增长率 | 0 | 0.04 |  | 0.3 | 0 | 1 | 1.40～1.52 | 1.33～1.68 | FALSE | FALSE | TRUE | 0.5
本轮全部重新选配 | 年最大净负荷平均增长率 | 0.04 | 0.055 |  | 0.3 | 0 | 1 | 1.33～1.68 | 1.35～1.85 | FALSE | FALSE | TRUE | 0.5
本轮全部重新选配 | 年最大净负荷平均增长率 | 0.055 | 0.08 |  | 0.3 | 0 | 1 | 1.35～1.85 | 1.67～1.68 | FALSE | FALSE | TRUE | 0.5
本轮全部重新选配 | 年最大净负荷平均增长率 | 0 | 0.04 |  | 0.3 | 0 | 1.1 | 1.40～1.81 | 1.50～1.96 | FALSE | FALSE | TRUE | 0.5
本轮全部重新选配 | 年最大净负荷平均增长率 | 0.04 | 0.055 |  | 0.3 | 0 | 1.1 | 1.50～1.96 | 1.84～1.85 | FALSE | FALSE | TRUE | 0.5
本轮全部重新选配 | 年最大净负荷平均增长率 | 0.055 | 0.08 |  | 0.3 | 0 | 1.1 | 1.84～1.85 | 1.75～1.81 | FALSE | FALSE | FALSE | 0.5
本轮全部重新选配 | 年最大净负荷平均增长率 | 0 | 0.04 |  | 0.3 | 0 | 1.15 | 1.51～1.94 | 1.95～1.96 | FALSE | FALSE | FALSE | 0.5
本轮全部重新选配 | 年最大净负荷平均增长率 | 0.04 | 0.055 |  | 0.3 | 0 | 1.15 | 1.95～1.96 | 1.84～1.85 | FALSE | FALSE | FALSE | 0.5
本轮全部重新选配 | 年最大净负荷平均增长率 | 0 | 0.04 |  | 0.3 | 1 | 1 | 1.26～1.41 | 1.26～1.34 | FALSE | FALSE | TRUE | 0.5
本轮全部重新选配 | 年最大净负荷平均增长率 | 0.04 | 0.055 |  | 0.3 | 1 | 1 | 1.26～1.34 | 1.25～1.26 | FALSE | FALSE | FALSE | 0.5
本轮全部重新选配 | 年最大净负荷平均增长率 | 0.055 | 0.08 |  | 0.3 | 1 | 1 | 1.25～1.26 | 1.29～1.40 | FALSE | FALSE | FALSE | 0.5
本轮全部重新选配 | 年最大净负荷平均增长率 | 0 | 0.04 |  | 0.3 | 1 | 1.1 | 1.40～1.41 | 1.31～1.34 | FALSE | FALSE | FALSE | 0.5
本轮全部重新选配 | 年最大净负荷平均增长率 | 0.04 | 0.055 |  | 0.3 | 1 | 1.1 | 1.31～1.34 | 1.41～1.42 | FALSE | FALSE | FALSE | 0.5
本轮全部重新选配 | 年最大净负荷平均增长率 | 0.055 | 0.08 |  | 0.3 | 1 | 1.1 | 1.41～1.42 | 1.54～1.81 | FALSE | FALSE | FALSE | 0.5
本轮全部重新选配 | 年最大净负荷平均增长率 | 0 | 0.04 |  | 0.3 | 1 | 1.15 | 1.40～1.41 | 1.31～1.51 | FALSE | FALSE | TRUE | 0.5
本轮全部重新选配 | 年最大净负荷平均增长率 | 0.04 | 0.055 |  | 0.3 | 1 | 1.15 | 1.31～1.51 | 1.41～1.70 | FALSE | FALSE | TRUE | 0.5
本轮全部重新选配 | 年最大净负荷平均增长率 | 0.055 | 0.08 |  | 0.3 | 1 | 1.15 | 1.41～1.70 | 1.74～1.83 | FALSE | FALSE | FALSE | 0.5
本轮全部重新选配 | 年最大净负荷平均增长率 | 0 | 0.04 |  | 0.3 | 2 | 1 | 1.26～1.26 | 1.26～1.27 | FALSE | FALSE | FALSE | 0.5
本轮全部重新选配 | 年最大净负荷平均增长率 | 0.04 | 0.055 |  | 0.3 | 2 | 1 | 1.26～1.27 | 1.25～1.26 | FALSE | FALSE | FALSE | 0.5
本轮全部重新选配 | 年最大净负荷平均增长率 | 0.055 | 0.08 |  | 0.3 | 2 | 1 | 1.25～1.26 | 1.23～1.28 | FALSE | FALSE | TRUE | 0.5
本轮全部重新选配 | 年最大净负荷平均增长率 | 0 | 0.04 |  | 0.3 | 2 | 1.1 | 1.26～1.26 | 1.26～1.34 | FALSE | FALSE | FALSE | 0.5
本轮全部重新选配 | 年最大净负荷平均增长率 | 0.04 | 0.055 |  | 0.3 | 2 | 1.1 | 1.26～1.34 | 1.25～1.26 | FALSE | FALSE | FALSE | 0.5
本轮全部重新选配 | 年最大净负荷平均增长率 | 0.055 | 0.08 |  | 0.3 | 2 | 1.1 | 1.25～1.26 | 1.29～1.30 | FALSE | FALSE | FALSE | 0.5
本轮全部重新选配 | 年最大净负荷平均增长率 | 0 | 0.04 |  | 0.3 | 2 | 1.15 | 1.26～1.41 | 1.26～1.34 | FALSE | FALSE | TRUE | 0.5
本轮全部重新选配 | 年最大净负荷平均增长率 | 0.04 | 0.055 |  | 0.3 | 2 | 1.15 | 1.26～1.34 | 1.25～1.30 | FALSE | FALSE | TRUE | 0.5
本轮全部重新选配 | 年最大净负荷平均增长率 | 0.055 | 0.08 |  | 0.3 | 2 | 1.15 | 1.25～1.30 | 1.29～1.55 | FALSE | FALSE | TRUE | 0.5
本轮全部重新选配 | 年最大净负荷平均增长率 | 0 | 0.04 |  | 0.3 | 3 | 1 | 1.26～1.26 | 1.26～1.27 | FALSE | FALSE | FALSE | 0.5
本轮全部重新选配 | 年最大净负荷平均增长率 | 0.04 | 0.055 |  | 0.3 | 3 | 1 | 1.26～1.27 | 1.25～1.26 | FALSE | FALSE | FALSE | 0.5
本轮全部重新选配 | 年最大净负荷平均增长率 | 0.055 | 0.08 |  | 0.3 | 3 | 1 | 1.25～1.26 | 1.19～1.26 | FALSE | FALSE | TRUE | 0.5
本轮全部重新选配 | 年最大净负荷平均增长率 | 0 | 0.04 |  | 0.3 | 3 | 1.1 | 1.26～1.26 | 1.26～1.27 | FALSE | FALSE | FALSE | 0.5
本轮全部重新选配 | 年最大净负荷平均增长率 | 0.04 | 0.055 |  | 0.3 | 3 | 1.1 | 1.26～1.27 | 1.25～1.26 | FALSE | FALSE | FALSE | 0.5
本轮全部重新选配 | 年最大净负荷平均增长率 | 0.055 | 0.08 |  | 0.3 | 3 | 1.1 | 1.25～1.26 | 1.19～1.26 | FALSE | FALSE | FALSE | 0.5
本轮全部重新选配 | 年最大净负荷平均增长率 | 0 | 0.04 |  | 0.3 | 3 | 1.15 | 1.26～1.26 | 1.26～1.27 | FALSE | FALSE | FALSE | 0.5
本轮全部重新选配 | 年最大净负荷平均增长率 | 0.04 | 0.055 |  | 0.3 | 3 | 1.15 | 1.26～1.27 | 1.25～1.26 | FALSE | FALSE | FALSE | 0.5
本轮全部重新选配 | 年最大净负荷平均增长率 | 0.055 | 0.08 |  | 0.3 | 3 | 1.15 | 1.25～1.26 | 1.19～1.26 | FALSE | FALSE | FALSE | 0.5
本轮全部重新选配 | 年最大净负荷平均增长率 | 0 | 0.04 |  | 0.5 | 0 | 1 | 1.51～1.52 | 1.43～1.72 | FALSE | FALSE | TRUE | 0.5
本轮全部重新选配 | 年最大净负荷平均增长率 | 0.04 | 0.055 |  | 0.5 | 0 | 1 | 1.43～1.72 | 1.53～1.85 | FALSE | FALSE | TRUE | 0.5
本轮全部重新选配 | 年最大净负荷平均增长率 | 0.055 | 0.08 |  | 0.5 | 0 | 1 | 1.53～1.85 | 1.67～1.68 | FALSE | FALSE | TRUE | 0.5
本轮全部重新选配 | 年最大净负荷平均增长率 | 0 | 0.04 |  | 0.5 | 0 | 1.1 | 1.51～1.83 | 1.86～1.96 | FALSE | FALSE | FALSE | 0.5
本轮全部重新选配 | 年最大净负荷平均增长率 | 0.04 | 0.055 |  | 0.5 | 0 | 1.1 | 1.86～1.96 | 1.84～1.85 | FALSE | FALSE | FALSE | 0.5
本轮全部重新选配 | 年最大净负荷平均增长率 | 0.055 | 0.08 |  | 0.5 | 0 | 1.1 | 1.84～1.85 | 1.75～1.81 | FALSE | FALSE | FALSE | 0.5
本轮全部重新选配 | 年最大净负荷平均增长率 | 0 | 0.04 |  | 0.5 | 0 | 1.15 | 1.53～1.94 | 1.95～1.96 | FALSE | FALSE | FALSE | 0.5
本轮全部重新选配 | 年最大净负荷平均增长率 | 0.04 | 0.055 |  | 0.5 | 0 | 1.15 | 1.95～1.96 | 1.84～1.85 | FALSE | FALSE | FALSE | 0.5
本轮全部重新选配 | 年最大净负荷平均增长率 | 0 | 0.04 |  | 0.5 | 1 | 1 | 1.40～1.52 | 1.26～1.44 | FALSE | FALSE | TRUE | 0.5
本轮全部重新选配 | 年最大净负荷平均增长率 | 0.04 | 0.055 |  | 0.5 | 1 | 1 | 1.26～1.44 | 1.35～1.57 | FALSE | FALSE | TRUE | 0.5
本轮全部重新选配 | 年最大净负荷平均增长率 | 0.055 | 0.08 |  | 0.5 | 1 | 1 | 1.35～1.57 | 1.47～1.68 | FALSE | FALSE | TRUE | 0.5
本轮全部重新选配 | 年最大净负荷平均增长率 | 0 | 0.04 |  | 0.5 | 1 | 1.1 | 1.51～1.52 | 1.43～1.66 | FALSE | FALSE | TRUE | 0.5
本轮全部重新选配 | 年最大净负荷平均增长率 | 0.04 | 0.055 |  | 0.5 | 1 | 1.1 | 1.43～1.66 | 1.62～1.85 | FALSE | FALSE | TRUE | 0.5
本轮全部重新选配 | 年最大净负荷平均增长率 | 0.055 | 0.08 |  | 0.5 | 1 | 1.1 | 1.62～1.85 | 1.74～1.83 | FALSE | FALSE | TRUE | 0.5
本轮全部重新选配 | 年最大净负荷平均增长率 | 0 | 0.04 |  | 0.5 | 1 | 1.15 | 1.40～1.52 | 1.52～1.87 | FALSE | FALSE | FALSE | 0.5
本轮全部重新选配 | 年最大净负荷平均增长率 | 0.04 | 0.055 |  | 0.5 | 1 | 1.15 | 1.52～1.87 | 1.74～1.85 | FALSE | FALSE | TRUE | 0.5
本轮全部重新选配 | 年最大净负荷平均增长率 | 0.055 | 0.08 |  | 0.5 | 1 | 1.15 | 1.74～1.85 | 1.82～1.83 | FALSE | FALSE | TRUE | 0.5
本轮全部重新选配 | 年最大净负荷平均增长率 | 0 | 0.04 |  | 0.5 | 2 | 1 | 1.26～1.26 | 1.35～1.36 | FALSE | FALSE | FALSE | 0.5
本轮全部重新选配 | 年最大净负荷平均增长率 | 0.04 | 0.055 |  | 0.5 | 2 | 1 | 1.35～1.36 | 1.33～1.36 | FALSE | FALSE | TRUE | 0.5
本轮全部重新选配 | 年最大净负荷平均增长率 | 0.055 | 0.08 |  | 0.5 | 2 | 1 | 1.33～1.36 | 1.23～1.37 | FALSE | FALSE | TRUE | 0.5
本轮全部重新选配 | 年最大净负荷平均增长率 | 0 | 0.04 |  | 0.5 | 2 | 1.1 | 1.40～1.52 | 1.26～1.44 | FALSE | FALSE | TRUE | 0.5
本轮全部重新选配 | 年最大净负荷平均增长率 | 0.04 | 0.055 |  | 0.5 | 2 | 1.1 | 1.26～1.44 | 1.35～1.51 | FALSE | FALSE | TRUE | 0.5
本轮全部重新选配 | 年最大净负荷平均增长率 | 0.055 | 0.08 |  | 0.5 | 2 | 1.1 | 1.35～1.51 | 1.29～1.48 | FALSE | FALSE | TRUE | 0.5
本轮全部重新选配 | 年最大净负荷平均增长率 | 0 | 0.04 |  | 0.5 | 2 | 1.15 | 1.40～1.52 | 1.43～1.44 | FALSE | FALSE | TRUE | 0.5
本轮全部重新选配 | 年最大净负荷平均增长率 | 0.04 | 0.055 |  | 0.5 | 2 | 1.15 | 1.43～1.44 | 1.29～1.51 | FALSE | FALSE | TRUE | 0.5
本轮全部重新选配 | 年最大净负荷平均增长率 | 0.055 | 0.08 |  | 0.5 | 2 | 1.15 | 1.29～1.51 | 1.50～1.75 | FALSE | FALSE | FALSE | 0.5
本轮全部重新选配 | 年最大净负荷平均增长率 | 0 | 0.04 |  | 0.5 | 3 | 1 | 1.26～1.26 | 1.26～1.27 | FALSE | FALSE | FALSE | 0.5
本轮全部重新选配 | 年最大净负荷平均增长率 | 0.04 | 0.055 |  | 0.5 | 3 | 1 | 1.26～1.27 | 1.25～1.26 | FALSE | FALSE | FALSE | 0.5
本轮全部重新选配 | 年最大净负荷平均增长率 | 0.055 | 0.08 |  | 0.5 | 3 | 1 | 1.25～1.26 | 1.19～1.28 | FALSE | FALSE | TRUE | 0.5
本轮全部重新选配 | 年最大净负荷平均增长率 | 0 | 0.04 |  | 0.5 | 3 | 1.1 | 1.26～1.26 | 1.26～1.36 | FALSE | FALSE | FALSE | 0.5
本轮全部重新选配 | 年最大净负荷平均增长率 | 0.04 | 0.055 |  | 0.5 | 3 | 1.1 | 1.26～1.36 | 1.25～1.26 | FALSE | FALSE | FALSE | 0.5
本轮全部重新选配 | 年最大净负荷平均增长率 | 0.055 | 0.08 |  | 0.5 | 3 | 1.1 | 1.25～1.26 | 1.19～1.26 | FALSE | FALSE | FALSE | 0.5
本轮全部重新选配 | 年最大净负荷平均增长率 | 0 | 0.04 |  | 0.5 | 3 | 1.15 | 1.26～1.41 | 1.26～1.27 | FALSE | FALSE | TRUE | 0.5
本轮全部重新选配 | 年最大净负荷平均增长率 | 0.04 | 0.055 |  | 0.5 | 3 | 1.15 | 1.26～1.27 | 1.25～1.36 | FALSE | FALSE | TRUE | 0.5
本轮全部重新选配 | 年最大净负荷平均增长率 | 0.055 | 0.08 |  | 0.5 | 3 | 1.15 | 1.25～1.36 | 1.19～1.26 | FALSE | FALSE | FALSE | 0.5
本轮全部重新选配 | 年最大净负荷平均增长率 | 0 | 0.04 |  | 0.1 | 0 | 1 | 1.51～1.52 | 1.43～1.68 | FALSE | FALSE | TRUE | 1.5
本轮全部重新选配 | 年最大净负荷平均增长率 | 0.04 | 0.055 |  | 0.1 | 0 | 1 | 1.43～1.68 | 1.35～1.85 | FALSE | FALSE | TRUE | 1.5
本轮全部重新选配 | 年最大净负荷平均增长率 | 0.055 | 0.08 |  | 0.1 | 0 | 1 | 1.35～1.85 | 1.67～1.68 | FALSE | FALSE | TRUE | 1.5
本轮全部重新选配 | 年最大净负荷平均增长率 | 0 | 0.04 |  | 0.1 | 0 | 1.1 | 1.51～1.69 | 1.50～1.96 | FALSE | FALSE | TRUE | 1.5
本轮全部重新选配 | 年最大净负荷平均增长率 | 0.04 | 0.055 |  | 0.1 | 0 | 1.1 | 1.50～1.96 | 1.84～1.85 | FALSE | FALSE | TRUE | 1.5
本轮全部重新选配 | 年最大净负荷平均增长率 | 0.055 | 0.08 |  | 0.1 | 0 | 1.1 | 1.84～1.85 | 1.75～1.81 | FALSE | FALSE | FALSE | 1.5
本轮全部重新选配 | 年最大净负荷平均增长率 | 0 | 0.04 |  | 0.1 | 0 | 1.15 | 1.51～1.94 | 1.95～1.96 | FALSE | FALSE | FALSE | 1.5
本轮全部重新选配 | 年最大净负荷平均增长率 | 0.04 | 0.055 |  | 0.1 | 0 | 1.15 | 1.95～1.96 | 1.84～1.85 | FALSE | FALSE | FALSE | 1.5
本轮全部重新选配 | 年最大净负荷平均增长率 | 0 | 0.04 |  | 0.1 | 1 | 1 | 1.51～1.52 | 1.31～1.41 | FALSE | FALSE | FALSE | 1.5
本轮全部重新选配 | 年最大净负荷平均增长率 | 0.04 | 0.055 |  | 0.1 | 1 | 1 | 1.31～1.41 | 1.35～1.36 | FALSE | FALSE | TRUE | 1.5
本轮全部重新选配 | 年最大净负荷平均增长率 | 0.055 | 0.08 |  | 0.1 | 1 | 1 | 1.35～1.36 | 1.29～1.37 | FALSE | FALSE | TRUE | 1.5
本轮全部重新选配 | 年最大净负荷平均增长率 | 0 | 0.04 |  | 0.1 | 1 | 1.1 | 1.51～1.52 | 1.43～1.44 | FALSE | FALSE | FALSE | 1.5
本轮全部重新选配 | 年最大净负荷平均增长率 | 0.04 | 0.055 |  | 0.1 | 1 | 1.1 | 1.43～1.44 | 1.35～1.51 | FALSE | FALSE | TRUE | 1.5
本轮全部重新选配 | 年最大净负荷平均增长率 | 0.055 | 0.08 |  | 0.1 | 1 | 1.1 | 1.35～1.51 | 1.49～1.81 | FALSE | FALSE | TRUE | 1.5
本轮全部重新选配 | 年最大净负荷平均增长率 | 0 | 0.04 |  | 0.1 | 1 | 1.15 | 1.51～1.52 | 1.41～1.51 | FALSE | FALSE | FALSE | 1.5
本轮全部重新选配 | 年最大净负荷平均增长率 | 0.04 | 0.055 |  | 0.1 | 1 | 1.15 | 1.41～1.51 | 1.41～1.70 | FALSE | FALSE | TRUE | 1.5
本轮全部重新选配 | 年最大净负荷平均增长率 | 0.055 | 0.08 |  | 0.1 | 1 | 1.15 | 1.41～1.70 | 1.72～1.83 | FALSE | FALSE | FALSE | 1.5
本轮全部重新选配 | 年最大净负荷平均增长率 | 0 | 0.04 |  | 0.1 | 2 | 1 | 1.51～1.52 | 1.31～1.32 | FALSE | FALSE | FALSE | 1.5
本轮全部重新选配 | 年最大净负荷平均增长率 | 0.04 | 0.055 |  | 0.1 | 2 | 1 | 1.31～1.32 | 1.29～1.30 | FALSE | FALSE | FALSE | 1.5
本轮全部重新选配 | 年最大净负荷平均增长率 | 0.055 | 0.08 |  | 0.1 | 2 | 1 | 1.29～1.30 | 1.29～1.36 | FALSE | FALSE | TRUE | 1.5
本轮全部重新选配 | 年最大净负荷平均增长率 | 0 | 0.04 |  | 0.1 | 2 | 1.1 | 1.51～1.52 | 1.31～1.42 | FALSE | FALSE | FALSE | 1.5
本轮全部重新选配 | 年最大净负荷平均增长率 | 0.04 | 0.055 |  | 0.1 | 2 | 1.1 | 1.31～1.42 | 1.35～1.36 | FALSE | FALSE | TRUE | 1.5
本轮全部重新选配 | 年最大净负荷平均增长率 | 0.055 | 0.08 |  | 0.1 | 2 | 1.1 | 1.35～1.36 | 1.29～1.30 | FALSE | FALSE | FALSE | 1.5
本轮全部重新选配 | 年最大净负荷平均增长率 | 0 | 0.04 |  | 0.1 | 2 | 1.15 | 1.51～1.52 | 1.31～1.32 | FALSE | FALSE | FALSE | 1.5
本轮全部重新选配 | 年最大净负荷平均增长率 | 0.04 | 0.055 |  | 0.1 | 2 | 1.15 | 1.31～1.32 | 1.29～1.36 | FALSE | FALSE | TRUE | 1.5
本轮全部重新选配 | 年最大净负荷平均增长率 | 0.055 | 0.08 |  | 0.1 | 2 | 1.15 | 1.29～1.36 | 1.29～1.56 | FALSE | FALSE | TRUE | 1.5
本轮全部重新选配 | 年最大净负荷平均增长率 | 0 | 0.04 |  | 0.1 | 3 | 1 | 1.51～1.52 | 1.31～1.32 | FALSE | FALSE | FALSE | 1.5
本轮全部重新选配 | 年最大净负荷平均增长率 | 0.04 | 0.055 |  | 0.1 | 3 | 1 | 1.31～1.32 | 1.29～1.30 | FALSE | FALSE | FALSE | 1.5
本轮全部重新选配 | 年最大净负荷平均增长率 | 0.055 | 0.08 |  | 0.1 | 3 | 1 | 1.29～1.30 | 1.29～1.30 | FALSE | TRUE | FALSE | 1.5
本轮全部重新选配 | 年最大净负荷平均增长率 | 0 | 0.04 |  | 0.1 | 3 | 1.1 | 1.51～1.52 | 1.31～1.32 | FALSE | FALSE | FALSE | 1.5
本轮全部重新选配 | 年最大净负荷平均增长率 | 0.04 | 0.055 |  | 0.1 | 3 | 1.1 | 1.31～1.32 | 1.29～1.30 | FALSE | FALSE | FALSE | 1.5
本轮全部重新选配 | 年最大净负荷平均增长率 | 0.055 | 0.08 |  | 0.1 | 3 | 1.1 | 1.29～1.30 | 1.29～1.30 | FALSE | TRUE | FALSE | 1.5
本轮全部重新选配 | 年最大净负荷平均增长率 | 0 | 0.04 |  | 0.1 | 3 | 1.15 | 1.51～1.52 | 1.31～1.32 | FALSE | FALSE | FALSE | 1.5
本轮全部重新选配 | 年最大净负荷平均增长率 | 0.04 | 0.055 |  | 0.1 | 3 | 1.15 | 1.31～1.32 | 1.29～1.30 | FALSE | FALSE | FALSE | 1.5
本轮全部重新选配 | 年最大净负荷平均增长率 | 0.055 | 0.08 |  | 0.1 | 3 | 1.15 | 1.29～1.30 | 1.29～1.30 | FALSE | TRUE | FALSE | 1.5
本轮全部重新选配 | 年最大净负荷平均增长率 | 0 | 0.04 |  | 0.3 | 0 | 1 | 1.51～1.59 | 1.43～1.68 | FALSE | FALSE | TRUE | 1.5
本轮全部重新选配 | 年最大净负荷平均增长率 | 0.04 | 0.055 |  | 0.3 | 0 | 1 | 1.43～1.68 | 1.35～1.85 | FALSE | FALSE | TRUE | 1.5
本轮全部重新选配 | 年最大净负荷平均增长率 | 0.055 | 0.08 |  | 0.3 | 0 | 1 | 1.35～1.85 | 1.67～1.68 | FALSE | FALSE | TRUE | 1.5
本轮全部重新选配 | 年最大净负荷平均增长率 | 0 | 0.04 |  | 0.3 | 0 | 1.1 | 1.51～1.81 | 1.75～1.96 | FALSE | FALSE | TRUE | 1.5
本轮全部重新选配 | 年最大净负荷平均增长率 | 0.04 | 0.055 |  | 0.3 | 0 | 1.1 | 1.75～1.96 | 1.84～1.85 | FALSE | FALSE | TRUE | 1.5
本轮全部重新选配 | 年最大净负荷平均增长率 | 0.055 | 0.08 |  | 0.3 | 0 | 1.1 | 1.84～1.85 | 1.75～1.81 | FALSE | FALSE | FALSE | 1.5
本轮全部重新选配 | 年最大净负荷平均增长率 | 0 | 0.04 |  | 0.3 | 0 | 1.15 | 1.53～1.94 | 1.95～1.96 | FALSE | FALSE | FALSE | 1.5
本轮全部重新选配 | 年最大净负荷平均增长率 | 0.04 | 0.055 |  | 0.3 | 0 | 1.15 | 1.95～1.96 | 1.84～1.85 | FALSE | FALSE | FALSE | 1.5
本轮全部重新选配 | 年最大净负荷平均增长率 | 0 | 0.04 |  | 0.3 | 1 | 1 | 1.51～1.52 | 1.43～1.44 | FALSE | FALSE | FALSE | 1.5
本轮全部重新选配 | 年最大净负荷平均增长率 | 0.04 | 0.055 |  | 0.3 | 1 | 1 | 1.43～1.44 | 1.35～1.36 | FALSE | FALSE | FALSE | 1.5
本轮全部重新选配 | 年最大净负荷平均增长率 | 0.055 | 0.08 |  | 0.3 | 1 | 1 | 1.35～1.36 | 1.36～1.48 | FALSE | FALSE | FALSE | 1.5
本轮全部重新选配 | 年最大净负荷平均增长率 | 0 | 0.04 |  | 0.3 | 1 | 1.1 | 1.51～1.52 | 1.43～1.44 | FALSE | FALSE | FALSE | 1.5
本轮全部重新选配 | 年最大净负荷平均增长率 | 0.04 | 0.055 |  | 0.3 | 1 | 1.1 | 1.43～1.44 | 1.41～1.51 | FALSE | FALSE | TRUE | 1.5
本轮全部重新选配 | 年最大净负荷平均增长率 | 0.055 | 0.08 |  | 0.3 | 1 | 1.1 | 1.41～1.51 | 1.54～1.81 | FALSE | FALSE | FALSE | 1.5
本轮全部重新选配 | 年最大净负荷平均增长率 | 0 | 0.04 |  | 0.3 | 1 | 1.15 | 1.51～1.52 | 1.43～1.51 | FALSE | FALSE | FALSE | 1.5
本轮全部重新选配 | 年最大净负荷平均增长率 | 0.04 | 0.055 |  | 0.3 | 1 | 1.15 | 1.43～1.51 | 1.41～1.70 | FALSE | FALSE | TRUE | 1.5
本轮全部重新选配 | 年最大净负荷平均增长率 | 0.055 | 0.08 |  | 0.3 | 1 | 1.15 | 1.41～1.70 | 1.74～1.83 | FALSE | FALSE | FALSE | 1.5
本轮全部重新选配 | 年最大净负荷平均增长率 | 0 | 0.04 |  | 0.3 | 2 | 1 | 1.51～1.52 | 1.31～1.44 | FALSE | FALSE | FALSE | 1.5
本轮全部重新选配 | 年最大净负荷平均增长率 | 0.04 | 0.055 |  | 0.3 | 2 | 1 | 1.31～1.44 | 1.35～1.36 | FALSE | FALSE | TRUE | 1.5
本轮全部重新选配 | 年最大净负荷平均增长率 | 0.055 | 0.08 |  | 0.3 | 2 | 1 | 1.35～1.36 | 1.29～1.35 | FALSE | FALSE | FALSE | 1.5
本轮全部重新选配 | 年最大净负荷平均增长率 | 0 | 0.04 |  | 0.3 | 2 | 1.1 | 1.51～1.52 | 1.31～1.44 | FALSE | FALSE | FALSE | 1.5
本轮全部重新选配 | 年最大净负荷平均增长率 | 0.04 | 0.055 |  | 0.3 | 2 | 1.1 | 1.31～1.44 | 1.35～1.36 | FALSE | FALSE | TRUE | 1.5
本轮全部重新选配 | 年最大净负荷平均增长率 | 0.055 | 0.08 |  | 0.3 | 2 | 1.1 | 1.35～1.36 | 1.29～1.30 | FALSE | FALSE | FALSE | 1.5
本轮全部重新选配 | 年最大净负荷平均增长率 | 0 | 0.04 |  | 0.3 | 2 | 1.15 | 1.51～1.52 | 1.31～1.44 | FALSE | FALSE | FALSE | 1.5
本轮全部重新选配 | 年最大净负荷平均增长率 | 0.04 | 0.055 |  | 0.3 | 2 | 1.15 | 1.31～1.44 | 1.35～1.42 | FALSE | FALSE | TRUE | 1.5
本轮全部重新选配 | 年最大净负荷平均增长率 | 0.055 | 0.08 |  | 0.3 | 2 | 1.15 | 1.35～1.42 | 1.29～1.55 | FALSE | FALSE | TRUE | 1.5
本轮全部重新选配 | 年最大净负荷平均增长率 | 0 | 0.04 |  | 0.3 | 3 | 1 | 1.51～1.52 | 1.43～1.44 | FALSE | FALSE | FALSE | 1.5
本轮全部重新选配 | 年最大净负荷平均增长率 | 0.04 | 0.055 |  | 0.3 | 3 | 1 | 1.43～1.44 | 1.35～1.36 | FALSE | FALSE | FALSE | 1.5
本轮全部重新选配 | 年最大净负荷平均增长率 | 0.055 | 0.08 |  | 0.3 | 3 | 1 | 1.35～1.36 | 1.29～1.30 | FALSE | FALSE | FALSE | 1.5
本轮全部重新选配 | 年最大净负荷平均增长率 | 0 | 0.04 |  | 0.3 | 3 | 1.1 | 1.51～1.52 | 1.43～1.44 | FALSE | FALSE | FALSE | 1.5
本轮全部重新选配 | 年最大净负荷平均增长率 | 0.04 | 0.055 |  | 0.3 | 3 | 1.1 | 1.43～1.44 | 1.35～1.36 | FALSE | FALSE | FALSE | 1.5
本轮全部重新选配 | 年最大净负荷平均增长率 | 0.055 | 0.08 |  | 0.3 | 3 | 1.1 | 1.35～1.36 | 1.29～1.35 | FALSE | FALSE | FALSE | 1.5
本轮全部重新选配 | 年最大净负荷平均增长率 | 0 | 0.04 |  | 0.3 | 3 | 1.15 | 1.51～1.52 | 1.43～1.44 | FALSE | FALSE | FALSE | 1.5
本轮全部重新选配 | 年最大净负荷平均增长率 | 0.04 | 0.055 |  | 0.3 | 3 | 1.15 | 1.43～1.44 | 1.35～1.36 | FALSE | FALSE | FALSE | 1.5
本轮全部重新选配 | 年最大净负荷平均增长率 | 0.055 | 0.08 |  | 0.3 | 3 | 1.15 | 1.35～1.36 | 1.29～1.30 | FALSE | FALSE | FALSE | 1.5
本轮全部重新选配 | 年最大净负荷平均增长率 | 0 | 0.04 |  | 0.5 | 0 | 1 | 1.51～1.66 | 1.43～1.68 | FALSE | FALSE | TRUE | 1.5
本轮全部重新选配 | 年最大净负荷平均增长率 | 0.04 | 0.055 |  | 0.5 | 0 | 1 | 1.43～1.68 | 1.51～1.85 | FALSE | FALSE | TRUE | 1.5
本轮全部重新选配 | 年最大净负荷平均增长率 | 0.055 | 0.08 |  | 0.5 | 0 | 1 | 1.51～1.85 | 1.67～1.68 | FALSE | FALSE | TRUE | 1.5
本轮全部重新选配 | 年最大净负荷平均增长率 | 0 | 0.04 |  | 0.5 | 0 | 1.1 | 1.68～1.83 | 1.86～1.96 | FALSE | FALSE | FALSE | 1.5
本轮全部重新选配 | 年最大净负荷平均增长率 | 0.04 | 0.055 |  | 0.5 | 0 | 1.1 | 1.86～1.96 | 1.84～1.85 | FALSE | FALSE | FALSE | 1.5
本轮全部重新选配 | 年最大净负荷平均增长率 | 0.055 | 0.08 |  | 0.5 | 0 | 1.1 | 1.84～1.85 | 1.75～1.81 | FALSE | FALSE | FALSE | 1.5
本轮全部重新选配 | 年最大净负荷平均增长率 | 0 | 0.04 |  | 0.5 | 0 | 1.15 | 1.53～1.94 | 1.95～1.96 | FALSE | FALSE | FALSE | 1.5
本轮全部重新选配 | 年最大净负荷平均增长率 | 0.04 | 0.055 |  | 0.5 | 0 | 1.15 | 1.95～1.96 | 1.84～1.85 | FALSE | FALSE | FALSE | 1.5
本轮全部重新选配 | 年最大净负荷平均增长率 | 0 | 0.04 |  | 0.5 | 1 | 1 | 1.51～1.52 | 1.43～1.44 | FALSE | FALSE | FALSE | 1.5
本轮全部重新选配 | 年最大净负荷平均增长率 | 0.04 | 0.055 |  | 0.5 | 1 | 1 | 1.43～1.44 | 1.35～1.36 | FALSE | FALSE | FALSE | 1.5
本轮全部重新选配 | 年最大净负荷平均增长率 | 0.055 | 0.08 |  | 0.5 | 1 | 1 | 1.35～1.36 | 1.47～1.59 | FALSE | FALSE | FALSE | 1.5
本轮全部重新选配 | 年最大净负荷平均增长率 | 0 | 0.04 |  | 0.5 | 1 | 1.1 | 1.51～1.52 | 1.43～1.66 | FALSE | FALSE | TRUE | 1.5
本轮全部重新选配 | 年最大净负荷平均增长率 | 0.04 | 0.055 |  | 0.5 | 1 | 1.1 | 1.43～1.66 | 1.62～1.85 | FALSE | FALSE | TRUE | 1.5
本轮全部重新选配 | 年最大净负荷平均增长率 | 0.055 | 0.08 |  | 0.5 | 1 | 1.1 | 1.62～1.85 | 1.74～1.83 | FALSE | FALSE | TRUE | 1.5
本轮全部重新选配 | 年最大净负荷平均增长率 | 0 | 0.04 |  | 0.5 | 1 | 1.15 | 1.51～1.69 | 1.52～1.87 | FALSE | FALSE | TRUE | 1.5
本轮全部重新选配 | 年最大净负荷平均增长率 | 0.04 | 0.055 |  | 0.5 | 1 | 1.15 | 1.52～1.87 | 1.53～1.85 | FALSE | FALSE | TRUE | 1.5
本轮全部重新选配 | 年最大净负荷平均增长率 | 0.055 | 0.08 |  | 0.5 | 1 | 1.15 | 1.53～1.85 | 1.82～1.83 | FALSE | FALSE | TRUE | 1.5
本轮全部重新选配 | 年最大净负荷平均增长率 | 0 | 0.04 |  | 0.5 | 2 | 1 | 1.51～1.52 | 1.43～1.44 | FALSE | FALSE | FALSE | 1.5
本轮全部重新选配 | 年最大净负荷平均增长率 | 0.04 | 0.055 |  | 0.5 | 2 | 1 | 1.43～1.44 | 1.35～1.36 | FALSE | FALSE | FALSE | 1.5
本轮全部重新选配 | 年最大净负荷平均增长率 | 0.055 | 0.08 |  | 0.5 | 2 | 1 | 1.35～1.36 | 1.34～1.43 | FALSE | FALSE | TRUE | 1.5
本轮全部重新选配 | 年最大净负荷平均增长率 | 0 | 0.04 |  | 0.5 | 2 | 1.1 | 1.51～1.52 | 1.43～1.44 | FALSE | FALSE | FALSE | 1.5
本轮全部重新选配 | 年最大净负荷平均增长率 | 0.04 | 0.055 |  | 0.5 | 2 | 1.1 | 1.43～1.44 | 1.35～1.51 | FALSE | FALSE | TRUE | 1.5
本轮全部重新选配 | 年最大净负荷平均增长率 | 0.055 | 0.08 |  | 0.5 | 2 | 1.1 | 1.35～1.51 | 1.29～1.48 | FALSE | FALSE | TRUE | 1.5
本轮全部重新选配 | 年最大净负荷平均增长率 | 0 | 0.04 |  | 0.5 | 2 | 1.15 | 1.51～1.52 | 1.43～1.44 | FALSE | FALSE | FALSE | 1.5
本轮全部重新选配 | 年最大净负荷平均增长率 | 0.04 | 0.055 |  | 0.5 | 2 | 1.15 | 1.43～1.44 | 1.35～1.51 | FALSE | FALSE | TRUE | 1.5
本轮全部重新选配 | 年最大净负荷平均增长率 | 0.055 | 0.08 |  | 0.5 | 2 | 1.15 | 1.35～1.51 | 1.50～1.75 | FALSE | FALSE | FALSE | 1.5
本轮全部重新选配 | 年最大净负荷平均增长率 | 0 | 0.04 |  | 0.5 | 3 | 1 | 1.51～1.52 | 1.43～1.44 | FALSE | FALSE | FALSE | 1.5
本轮全部重新选配 | 年最大净负荷平均增长率 | 0.04 | 0.055 |  | 0.5 | 3 | 1 | 1.43～1.44 | 1.35～1.36 | FALSE | FALSE | FALSE | 1.5
本轮全部重新选配 | 年最大净负荷平均增长率 | 0.055 | 0.08 |  | 0.5 | 3 | 1 | 1.35～1.36 | 1.29～1.30 | FALSE | FALSE | FALSE | 1.5
本轮全部重新选配 | 年最大净负荷平均增长率 | 0 | 0.04 |  | 0.5 | 3 | 1.1 | 1.51～1.52 | 1.43～1.44 | FALSE | FALSE | FALSE | 1.5
本轮全部重新选配 | 年最大净负荷平均增长率 | 0.04 | 0.055 |  | 0.5 | 3 | 1.1 | 1.43～1.44 | 1.35～1.36 | FALSE | FALSE | FALSE | 1.5
本轮全部重新选配 | 年最大净负荷平均增长率 | 0.055 | 0.08 |  | 0.5 | 3 | 1.1 | 1.35～1.36 | 1.29～1.35 | FALSE | FALSE | FALSE | 1.5
本轮全部重新选配 | 年最大净负荷平均增长率 | 0 | 0.04 |  | 0.5 | 3 | 1.15 | 1.51～1.52 | 1.43～1.44 | FALSE | FALSE | FALSE | 1.5
本轮全部重新选配 | 年最大净负荷平均增长率 | 0.04 | 0.055 |  | 0.5 | 3 | 1.15 | 1.43～1.44 | 1.35～1.36 | FALSE | FALSE | FALSE | 1.5
本轮全部重新选配 | 年最大净负荷平均增长率 | 0.055 | 0.08 |  | 0.5 | 3 | 1.15 | 1.35～1.36 | 1.29～1.30 | FALSE | FALSE | FALSE | 1.5
本轮全部重新选配 | 年最大净负荷平均增长率 | 0 | 0.04 |  | 0.1 | 0 | 1 | 2.41～2.53 | 2.26～2.42 | FALSE | FALSE | FALSE | 2.5
本轮全部重新选配 | 年最大净负荷平均增长率 | 0.04 | 0.055 |  | 0.1 | 0 | 1 | 2.26～2.42 | 2.19～2.29 | FALSE | FALSE | TRUE | 2.5
本轮全部重新选配 | 年最大净负荷平均增长率 | 0.055 | 0.08 |  | 0.1 | 0 | 1 | 2.19～2.29 | 2.24～2.25 | FALSE | FALSE | TRUE | 2.5
本轮全部重新选配 | 年最大净负荷平均增长率 | 0 | 0.04 |  | 0.1 | 0 | 1.1 | 2.41～2.60 | 2.32～2.42 | FALSE | FALSE | FALSE | 2.5
本轮全部重新选配 | 年最大净负荷平均增长率 | 0.04 | 0.055 |  | 0.1 | 0 | 1.1 | 2.32～2.42 | 2.28～2.29 | FALSE | FALSE | FALSE | 2.5
本轮全部重新选配 | 年最大净负荷平均增长率 | 0.055 | 0.08 |  | 0.1 | 0 | 1.1 | 2.28～2.29 | 2.24～2.25 | FALSE | FALSE | FALSE | 2.5
本轮全部重新选配 | 年最大净负荷平均增长率 | 0 | 0.04 |  | 0.1 | 0 | 1.15 | 2.41～2.60 | 2.41～2.42 | FALSE | FALSE | FALSE | 2.5
本轮全部重新选配 | 年最大净负荷平均增长率 | 0.04 | 0.055 |  | 0.1 | 0 | 1.15 | 2.41～2.42 | 2.28～2.29 | FALSE | FALSE | FALSE | 2.5
本轮全部重新选配 | 年最大净负荷平均增长率 | 0 | 0.04 |  | 0.1 | 1 | 1 | 2.53～2.54 | 2.21～2.27 | FALSE | FALSE | FALSE | 2.5
本轮全部重新选配 | 年最大净负荷平均增长率 | 0.04 | 0.055 |  | 0.1 | 1 | 1 | 2.21～2.27 | 2.17～2.18 | FALSE | FALSE | FALSE | 2.5
本轮全部重新选配 | 年最大净负荷平均增长率 | 0.055 | 0.08 |  | 0.1 | 1 | 1 | 2.17～2.18 | 2.12～2.18 | FALSE | FALSE | FALSE | 2.5
本轮全部重新选配 | 年最大净负荷平均增长率 | 0 | 0.04 |  | 0.1 | 1 | 1.1 | 2.41～2.54 | 2.26～2.27 | FALSE | FALSE | FALSE | 2.5
本轮全部重新选配 | 年最大净负荷平均增长率 | 0.04 | 0.055 |  | 0.1 | 1 | 1.1 | 2.26～2.27 | 2.17～2.29 | FALSE | FALSE | TRUE | 2.5
本轮全部重新选配 | 年最大净负荷平均增长率 | 0.055 | 0.08 |  | 0.1 | 1 | 1.1 | 2.17～2.29 | 2.17～2.25 | FALSE | FALSE | TRUE | 2.5
本轮全部重新选配 | 年最大净负荷平均增长率 | 0 | 0.04 |  | 0.1 | 1 | 1.15 | 2.41～2.54 | 2.23～2.27 | FALSE | FALSE | FALSE | 2.5
本轮全部重新选配 | 年最大净负荷平均增长率 | 0.04 | 0.055 |  | 0.1 | 1 | 1.15 | 2.23～2.27 | 2.19～2.29 | FALSE | FALSE | TRUE | 2.5
本轮全部重新选配 | 年最大净负荷平均增长率 | 0.055 | 0.08 |  | 0.1 | 1 | 1.15 | 2.19～2.29 | 2.24～2.35 | FALSE | FALSE | TRUE | 2.5
本轮全部重新选配 | 年最大净负荷平均增长率 | 0 | 0.04 |  | 0.1 | 2 | 1 | 2.53～2.54 | 2.21～2.22 | FALSE | FALSE | FALSE | 2.5
本轮全部重新选配 | 年最大净负荷平均增长率 | 0.04 | 0.055 |  | 0.1 | 2 | 1 | 2.21～2.22 | 2.17～2.18 | FALSE | FALSE | FALSE | 2.5
本轮全部重新选配 | 年最大净负荷平均增长率 | 0.055 | 0.08 |  | 0.1 | 2 | 1 | 2.17～2.18 | 2.08～2.14 | FALSE | FALSE | FALSE | 2.5
本轮全部重新选配 | 年最大净负荷平均增长率 | 0 | 0.04 |  | 0.1 | 2 | 1.1 | 2.53～2.54 | 2.21～2.22 | FALSE | FALSE | FALSE | 2.5
本轮全部重新选配 | 年最大净负荷平均增长率 | 0.04 | 0.055 |  | 0.1 | 2 | 1.1 | 2.21～2.22 | 2.17～2.18 | FALSE | FALSE | FALSE | 2.5
本轮全部重新选配 | 年最大净负荷平均增长率 | 0.055 | 0.08 |  | 0.1 | 2 | 1.1 | 2.17～2.18 | 2.08～2.13 | FALSE | FALSE | FALSE | 2.5
本轮全部重新选配 | 年最大净负荷平均增长率 | 0 | 0.04 |  | 0.1 | 2 | 1.15 | 2.53～2.54 | 2.21～2.27 | FALSE | FALSE | FALSE | 2.5
本轮全部重新选配 | 年最大净负荷平均增长率 | 0.04 | 0.055 |  | 0.1 | 2 | 1.15 | 2.21～2.27 | 2.17～2.18 | FALSE | FALSE | FALSE | 2.5
本轮全部重新选配 | 年最大净负荷平均增长率 | 0.055 | 0.08 |  | 0.1 | 2 | 1.15 | 2.17～2.18 | 2.13～2.18 | FALSE | FALSE | FALSE | 2.5
本轮全部重新选配 | 年最大净负荷平均增长率 | 0 | 0.04 |  | 0.1 | 3 | 1 | 2.53～2.54 | 2.21～2.22 | FALSE | FALSE | FALSE | 2.5
本轮全部重新选配 | 年最大净负荷平均增长率 | 0.04 | 0.055 |  | 0.1 | 3 | 1 | 2.21～2.22 | 2.17～2.18 | FALSE | FALSE | FALSE | 2.5
本轮全部重新选配 | 年最大净负荷平均增长率 | 0.055 | 0.08 |  | 0.1 | 3 | 1 | 2.17～2.18 | 2.08～2.09 | FALSE | FALSE | FALSE | 2.5
本轮全部重新选配 | 年最大净负荷平均增长率 | 0 | 0.04 |  | 0.1 | 3 | 1.1 | 2.53～2.54 | 2.21～2.22 | FALSE | FALSE | FALSE | 2.5
本轮全部重新选配 | 年最大净负荷平均增长率 | 0.04 | 0.055 |  | 0.1 | 3 | 1.1 | 2.21～2.22 | 2.17～2.18 | FALSE | FALSE | FALSE | 2.5
本轮全部重新选配 | 年最大净负荷平均增长率 | 0.055 | 0.08 |  | 0.1 | 3 | 1.1 | 2.17～2.18 | 2.08～2.09 | FALSE | FALSE | FALSE | 2.5
本轮全部重新选配 | 年最大净负荷平均增长率 | 0 | 0.04 |  | 0.1 | 3 | 1.15 | 2.53～2.54 | 2.21～2.22 | FALSE | FALSE | FALSE | 2.5
本轮全部重新选配 | 年最大净负荷平均增长率 | 0.04 | 0.055 |  | 0.1 | 3 | 1.15 | 2.21～2.22 | 2.17～2.18 | FALSE | FALSE | FALSE | 2.5
本轮全部重新选配 | 年最大净负荷平均增长率 | 0.055 | 0.08 |  | 0.1 | 3 | 1.15 | 2.17～2.18 | 2.08～2.09 | FALSE | FALSE | FALSE | 2.5
本轮全部重新选配 | 年最大净负荷平均增长率 | 0 | 0.04 |  | 0.3 | 0 | 1 | 2.41～2.60 | 2.30～2.42 | FALSE | FALSE | FALSE | 2.5
本轮全部重新选配 | 年最大净负荷平均增长率 | 0.04 | 0.055 |  | 0.3 | 0 | 1 | 2.30～2.42 | 2.28～2.29 | FALSE | FALSE | FALSE | 2.5
本轮全部重新选配 | 年最大净负荷平均增长率 | 0.055 | 0.08 |  | 0.3 | 0 | 1 | 2.28～2.29 | 2.24～2.25 | FALSE | FALSE | FALSE | 2.5
本轮全部重新选配 | 年最大净负荷平均增长率 | 0 | 0.04 |  | 0.3 | 0 | 1.1 | 2.41～2.60 | 2.32～2.42 | FALSE | FALSE | FALSE | 2.5
本轮全部重新选配 | 年最大净负荷平均增长率 | 0.04 | 0.055 |  | 0.3 | 0 | 1.1 | 2.32～2.42 | 2.28～2.29 | FALSE | FALSE | FALSE | 2.5
本轮全部重新选配 | 年最大净负荷平均增长率 | 0.055 | 0.08 |  | 0.3 | 0 | 1.1 | 2.28～2.29 | 2.24～2.25 | FALSE | FALSE | FALSE | 2.5
本轮全部重新选配 | 年最大净负荷平均增长率 | 0 | 0.04 |  | 0.3 | 0 | 1.15 | 2.59～2.60 | 2.41～2.42 | FALSE | FALSE | FALSE | 2.5
本轮全部重新选配 | 年最大净负荷平均增长率 | 0.04 | 0.055 |  | 0.3 | 0 | 1.15 | 2.41～2.42 | 2.28～2.29 | FALSE | FALSE | FALSE | 2.5
本轮全部重新选配 | 年最大净负荷平均增长率 | 0 | 0.04 |  | 0.3 | 1 | 1 | 2.53～2.54 | 2.21～2.27 | FALSE | FALSE | FALSE | 2.5
本轮全部重新选配 | 年最大净负荷平均增长率 | 0.04 | 0.055 |  | 0.3 | 1 | 1 | 2.21～2.27 | 2.17～2.20 | FALSE | FALSE | FALSE | 2.5
本轮全部重新选配 | 年最大净负荷平均增长率 | 0.055 | 0.08 |  | 0.3 | 1 | 1 | 2.17～2.20 | 2.17～2.24 | FALSE | FALSE | TRUE | 2.5
本轮全部重新选配 | 年最大净负荷平均增长率 | 0 | 0.04 |  | 0.3 | 1 | 1.1 | 2.53～2.54 | 2.26～2.31 | FALSE | FALSE | FALSE | 2.5
本轮全部重新选配 | 年最大净负荷平均增长率 | 0.04 | 0.055 |  | 0.3 | 1 | 1.1 | 2.26～2.31 | 2.19～2.29 | FALSE | FALSE | TRUE | 2.5
本轮全部重新选配 | 年最大净负荷平均增长率 | 0.055 | 0.08 |  | 0.3 | 1 | 1.1 | 2.19～2.29 | 2.23～2.25 | FALSE | FALSE | TRUE | 2.5
本轮全部重新选配 | 年最大净负荷平均增长率 | 0 | 0.04 |  | 0.3 | 1 | 1.15 | 2.41～2.54 | 2.23～2.27 | FALSE | FALSE | FALSE | 2.5
本轮全部重新选配 | 年最大净负荷平均增长率 | 0.04 | 0.055 |  | 0.3 | 1 | 1.15 | 2.23～2.27 | 2.19～2.29 | FALSE | FALSE | TRUE | 2.5
本轮全部重新选配 | 年最大净负荷平均增长率 | 0.055 | 0.08 |  | 0.3 | 1 | 1.15 | 2.19～2.29 | 2.24～2.35 | FALSE | FALSE | TRUE | 2.5
本轮全部重新选配 | 年最大净负荷平均增长率 | 0 | 0.04 |  | 0.3 | 2 | 1 | 2.53～2.54 | 2.21～2.27 | FALSE | FALSE | FALSE | 2.5
本轮全部重新选配 | 年最大净负荷平均增长率 | 0.04 | 0.055 |  | 0.3 | 2 | 1 | 2.21～2.27 | 2.17～2.18 | FALSE | FALSE | FALSE | 2.5
本轮全部重新选配 | 年最大净负荷平均增长率 | 0.055 | 0.08 |  | 0.3 | 2 | 1 | 2.17～2.18 | 2.12～2.17 | FALSE | FALSE | FALSE | 2.5
本轮全部重新选配 | 年最大净负荷平均增长率 | 0 | 0.04 |  | 0.3 | 2 | 1.1 | 2.53～2.54 | 2.26～2.27 | FALSE | FALSE | FALSE | 2.5
本轮全部重新选配 | 年最大净负荷平均增长率 | 0.04 | 0.055 |  | 0.3 | 2 | 1.1 | 2.26～2.27 | 2.17～2.18 | FALSE | FALSE | FALSE | 2.5
本轮全部重新选配 | 年最大净负荷平均增长率 | 0.055 | 0.08 |  | 0.3 | 2 | 1.1 | 2.17～2.18 | 2.12～2.18 | FALSE | FALSE | FALSE | 2.5
本轮全部重新选配 | 年最大净负荷平均增长率 | 0 | 0.04 |  | 0.3 | 2 | 1.15 | 2.53～2.54 | 2.26～2.27 | FALSE | FALSE | FALSE | 2.5
本轮全部重新选配 | 年最大净负荷平均增长率 | 0.04 | 0.055 |  | 0.3 | 2 | 1.15 | 2.26～2.27 | 2.17～2.18 | FALSE | FALSE | FALSE | 2.5
本轮全部重新选配 | 年最大净负荷平均增长率 | 0.055 | 0.08 |  | 0.3 | 2 | 1.15 | 2.17～2.18 | 2.12～2.24 | FALSE | FALSE | TRUE | 2.5
本轮全部重新选配 | 年最大净负荷平均增长率 | 0 | 0.04 |  | 0.3 | 3 | 1 | 2.53～2.54 | 2.21～2.22 | FALSE | FALSE | FALSE | 2.5
本轮全部重新选配 | 年最大净负荷平均增长率 | 0.04 | 0.055 |  | 0.3 | 3 | 1 | 2.21～2.22 | 2.17～2.18 | FALSE | FALSE | FALSE | 2.5
本轮全部重新选配 | 年最大净负荷平均增长率 | 0.055 | 0.08 |  | 0.3 | 3 | 1 | 2.17～2.18 | 2.08～2.13 | FALSE | FALSE | FALSE | 2.5
本轮全部重新选配 | 年最大净负荷平均增长率 | 0 | 0.04 |  | 0.3 | 3 | 1.1 | 2.53～2.54 | 2.21～2.22 | FALSE | FALSE | FALSE | 2.5
本轮全部重新选配 | 年最大净负荷平均增长率 | 0.04 | 0.055 |  | 0.3 | 3 | 1.1 | 2.21～2.22 | 2.17～2.18 | FALSE | FALSE | FALSE | 2.5
本轮全部重新选配 | 年最大净负荷平均增长率 | 0.055 | 0.08 |  | 0.3 | 3 | 1.1 | 2.17～2.18 | 2.08～2.09 | FALSE | FALSE | FALSE | 2.5
本轮全部重新选配 | 年最大净负荷平均增长率 | 0 | 0.04 |  | 0.3 | 3 | 1.15 | 2.53～2.54 | 2.21～2.22 | FALSE | FALSE | FALSE | 2.5
本轮全部重新选配 | 年最大净负荷平均增长率 | 0.04 | 0.055 |  | 0.3 | 3 | 1.15 | 2.21～2.22 | 2.17～2.18 | FALSE | FALSE | FALSE | 2.5
本轮全部重新选配 | 年最大净负荷平均增长率 | 0.055 | 0.08 |  | 0.3 | 3 | 1.15 | 2.17～2.18 | 2.08～2.17 | FALSE | FALSE | FALSE | 2.5
本轮全部重新选配 | 年最大净负荷平均增长率 | 0 | 0.04 |  | 0.5 | 0 | 1 | 2.41～2.60 | 2.32～2.42 | FALSE | FALSE | FALSE | 2.5
本轮全部重新选配 | 年最大净负荷平均增长率 | 0.04 | 0.055 |  | 0.5 | 0 | 1 | 2.32～2.42 | 2.28～2.29 | FALSE | FALSE | FALSE | 2.5
本轮全部重新选配 | 年最大净负荷平均增长率 | 0.055 | 0.08 |  | 0.5 | 0 | 1 | 2.28～2.29 | 2.24～2.25 | FALSE | FALSE | FALSE | 2.5
本轮全部重新选配 | 年最大净负荷平均增长率 | 0 | 0.04 |  | 0.5 | 0 | 1.1 | 2.52～2.62 | 2.32～2.42 | FALSE | FALSE | FALSE | 2.5
本轮全部重新选配 | 年最大净负荷平均增长率 | 0.04 | 0.055 |  | 0.5 | 0 | 1.1 | 2.32～2.42 | 2.28～2.29 | FALSE | FALSE | FALSE | 2.5
本轮全部重新选配 | 年最大净负荷平均增长率 | 0.055 | 0.08 |  | 0.5 | 0 | 1.1 | 2.28～2.29 | 2.24～2.25 | FALSE | FALSE | FALSE | 2.5
本轮全部重新选配 | 年最大净负荷平均增长率 | 0 | 0.04 |  | 0.5 | 0 | 1.15 | 2.59～2.60 | 2.41～2.42 | FALSE | FALSE | FALSE | 2.5
本轮全部重新选配 | 年最大净负荷平均增长率 | 0.04 | 0.055 |  | 0.5 | 0 | 1.15 | 2.41～2.42 | 2.28～2.29 | FALSE | FALSE | FALSE | 2.5
本轮全部重新选配 | 年最大净负荷平均增长率 | 0 | 0.04 |  | 0.5 | 1 | 1 | 2.53～2.54 | 2.30～2.31 | FALSE | FALSE | FALSE | 2.5
本轮全部重新选配 | 年最大净负荷平均增长率 | 0.04 | 0.055 |  | 0.5 | 1 | 1 | 2.30～2.31 | 2.28～2.29 | FALSE | FALSE | FALSE | 2.5
本轮全部重新选配 | 年最大净负荷平均增长率 | 0.055 | 0.08 |  | 0.5 | 1 | 1 | 2.28～2.29 | 2.17～2.25 | FALSE | FALSE | FALSE | 2.5
本轮全部重新选配 | 年最大净负荷平均增长率 | 0 | 0.04 |  | 0.5 | 1 | 1.1 | 2.53～2.54 | 2.30～2.42 | FALSE | FALSE | FALSE | 2.5
本轮全部重新选配 | 年最大净负荷平均增长率 | 0.04 | 0.055 |  | 0.5 | 1 | 1.1 | 2.30～2.42 | 2.28～2.29 | FALSE | FALSE | FALSE | 2.5
本轮全部重新选配 | 年最大净负荷平均增长率 | 0.055 | 0.08 |  | 0.5 | 1 | 1.1 | 2.28～2.29 | 2.23～2.25 | FALSE | FALSE | FALSE | 2.5
本轮全部重新选配 | 年最大净负荷平均增长率 | 0 | 0.04 |  | 0.5 | 1 | 1.15 | 2.52～2.54 | 2.32～2.42 | FALSE | FALSE | FALSE | 2.5
本轮全部重新选配 | 年最大净负荷平均增长率 | 0.04 | 0.055 |  | 0.5 | 1 | 1.15 | 2.32～2.42 | 2.19～2.29 | FALSE | FALSE | FALSE | 2.5
本轮全部重新选配 | 年最大净负荷平均增长率 | 0.055 | 0.08 |  | 0.5 | 1 | 1.15 | 2.19～2.29 | 2.24～2.36 | FALSE | FALSE | TRUE | 2.5
本轮全部重新选配 | 年最大净负荷平均增长率 | 0 | 0.04 |  | 0.5 | 2 | 1 | 2.53～2.54 | 2.26～2.31 | FALSE | FALSE | FALSE | 2.5
本轮全部重新选配 | 年最大净负荷平均增长率 | 0.04 | 0.055 |  | 0.5 | 2 | 1 | 2.26～2.31 | 2.17～2.18 | FALSE | FALSE | FALSE | 2.5
本轮全部重新选配 | 年最大净负荷平均增长率 | 0.055 | 0.08 |  | 0.5 | 2 | 1 | 2.17～2.18 | 2.12～2.18 | FALSE | FALSE | FALSE | 2.5
本轮全部重新选配 | 年最大净负荷平均增长率 | 0 | 0.04 |  | 0.5 | 2 | 1.1 | 2.53～2.54 | 2.26～2.31 | FALSE | FALSE | FALSE | 2.5
本轮全部重新选配 | 年最大净负荷平均增长率 | 0.04 | 0.055 |  | 0.5 | 2 | 1.1 | 2.26～2.31 | 2.17～2.29 | FALSE | FALSE | TRUE | 2.5
本轮全部重新选配 | 年最大净负荷平均增长率 | 0.055 | 0.08 |  | 0.5 | 2 | 1.1 | 2.17～2.29 | 2.12～2.18 | FALSE | FALSE | FALSE | 2.5
本轮全部重新选配 | 年最大净负荷平均增长率 | 0 | 0.04 |  | 0.5 | 2 | 1.15 | 2.53～2.54 | 2.26～2.31 | FALSE | FALSE | FALSE | 2.5
本轮全部重新选配 | 年最大净负荷平均增长率 | 0.04 | 0.055 |  | 0.5 | 2 | 1.15 | 2.26～2.31 | 2.17～2.29 | FALSE | FALSE | TRUE | 2.5
本轮全部重新选配 | 年最大净负荷平均增长率 | 0.055 | 0.08 |  | 0.5 | 2 | 1.15 | 2.17～2.29 | 2.12～2.25 | FALSE | FALSE | TRUE | 2.5
本轮全部重新选配 | 年最大净负荷平均增长率 | 0 | 0.04 |  | 0.5 | 3 | 1 | 2.53～2.54 | 2.30～2.31 | FALSE | FALSE | FALSE | 2.5
本轮全部重新选配 | 年最大净负荷平均增长率 | 0.04 | 0.055 |  | 0.5 | 3 | 1 | 2.30～2.31 | 2.17～2.18 | FALSE | FALSE | FALSE | 2.5
本轮全部重新选配 | 年最大净负荷平均增长率 | 0.055 | 0.08 |  | 0.5 | 3 | 1 | 2.17～2.18 | 2.17～2.18 | FALSE | TRUE | FALSE | 2.5
本轮全部重新选配 | 年最大净负荷平均增长率 | 0 | 0.04 |  | 0.5 | 3 | 1.1 | 2.53～2.54 | 2.30～2.31 | FALSE | FALSE | FALSE | 2.5
本轮全部重新选配 | 年最大净负荷平均增长率 | 0.04 | 0.055 |  | 0.5 | 3 | 1.1 | 2.30～2.31 | 2.17～2.18 | FALSE | FALSE | FALSE | 2.5
本轮全部重新选配 | 年最大净负荷平均增长率 | 0.055 | 0.08 |  | 0.5 | 3 | 1.1 | 2.17～2.18 | 2.17～2.18 | FALSE | TRUE | FALSE | 2.5
本轮全部重新选配 | 年最大净负荷平均增长率 | 0 | 0.04 |  | 0.5 | 3 | 1.15 | 2.53～2.54 | 2.30～2.31 | FALSE | FALSE | FALSE | 2.5
本轮全部重新选配 | 年最大净负荷平均增长率 | 0.04 | 0.055 |  | 0.5 | 3 | 1.15 | 2.30～2.31 | 2.17～2.18 | FALSE | FALSE | FALSE | 2.5
本轮全部重新选配 | 年最大净负荷平均增长率 | 0.055 | 0.08 |  | 0.5 | 3 | 1.15 | 2.17～2.18 | 2.17～2.18 | FALSE | TRUE | FALSE | 2.5
本轮全部重新选配 | 电缆长度占比 | 0.1 | 0.3 | 0 |  | 0 | 1 | 1.26～1.41 | 1.40～1.52 | FALSE | FALSE | TRUE | 0.5
本轮全部重新选配 | 电缆长度占比 | 0.3 | 0.5 | 0 |  | 0 | 1 | 1.40～1.52 | 1.51～1.52 | FALSE | FALSE | TRUE | 0.5
本轮全部重新选配 | 电缆长度占比 | 0.1 | 0.3 | 0 |  | 0 | 1.1 | 1.40～1.69 | 1.40～1.81 | FALSE | FALSE | TRUE | 0.5
本轮全部重新选配 | 电缆长度占比 | 0.3 | 0.5 | 0 |  | 0 | 1.1 | 1.40～1.81 | 1.51～1.83 | FALSE | FALSE | TRUE | 0.5
本轮全部重新选配 | 电缆长度占比 | 0.1 | 0.3 | 0 |  | 0 | 1.15 | 1.40～1.94 | 1.51～1.94 | FALSE | FALSE | TRUE | 0.5
本轮全部重新选配 | 电缆长度占比 | 0.3 | 0.5 | 0 |  | 0 | 1.15 | 1.51～1.94 | 1.53～1.94 | FALSE | FALSE | TRUE | 0.5
本轮全部重新选配 | 电缆长度占比 | 0.1 | 0.3 | 0 |  | 1 | 1 | 1.26～1.26 | 1.26～1.41 | FALSE | FALSE | TRUE | 0.5
本轮全部重新选配 | 电缆长度占比 | 0.3 | 0.5 | 0 |  | 1 | 1 | 1.26～1.41 | 1.40～1.52 | FALSE | FALSE | TRUE | 0.5
本轮全部重新选配 | 电缆长度占比 | 0.1 | 0.3 | 0 |  | 1 | 1.1 | 1.26～1.41 | 1.40～1.41 | FALSE | FALSE | TRUE | 0.5
本轮全部重新选配 | 电缆长度占比 | 0.3 | 0.5 | 0 |  | 1 | 1.1 | 1.40～1.41 | 1.51～1.52 | FALSE | FALSE | FALSE | 0.5
本轮全部重新选配 | 电缆长度占比 | 0.1 | 0.3 | 0 |  | 1 | 1.15 | 1.40～1.41 | 1.40～1.41 | TRUE | TRUE | TRUE | 0.5
本轮全部重新选配 | 电缆长度占比 | 0.3 | 0.5 | 0 |  | 1 | 1.15 | 1.40～1.41 | 1.40～1.52 | FALSE | FALSE | TRUE | 0.5
本轮全部重新选配 | 电缆长度占比 | 0.1 | 0.3 | 0 |  | 2 | 1 | 1.26～1.26 | 1.26～1.26 | TRUE | TRUE | TRUE | 0.5
本轮全部重新选配 | 电缆长度占比 | 0.3 | 0.5 | 0 |  | 2 | 1 | 1.26～1.26 | 1.26～1.26 | TRUE | TRUE | TRUE | 0.5
本轮全部重新选配 | 电缆长度占比 | 0.1 | 0.3 | 0 |  | 2 | 1.1 | 1.26～1.26 | 1.26～1.26 | TRUE | TRUE | TRUE | 0.5
本轮全部重新选配 | 电缆长度占比 | 0.3 | 0.5 | 0 |  | 2 | 1.1 | 1.26～1.26 | 1.40～1.52 | FALSE | FALSE | FALSE | 0.5
本轮全部重新选配 | 电缆长度占比 | 0.1 | 0.3 | 0 |  | 2 | 1.15 | 1.26～1.26 | 1.26～1.41 | FALSE | FALSE | TRUE | 0.5
本轮全部重新选配 | 电缆长度占比 | 0.3 | 0.5 | 0 |  | 2 | 1.15 | 1.26～1.41 | 1.40～1.52 | FALSE | FALSE | TRUE | 0.5
本轮全部重新选配 | 电缆长度占比 | 0.1 | 0.3 | 0 |  | 3 | 1 | 1.26～1.26 | 1.26～1.26 | TRUE | TRUE | TRUE | 0.5
本轮全部重新选配 | 电缆长度占比 | 0.3 | 0.5 | 0 |  | 3 | 1 | 1.26～1.26 | 1.26～1.26 | TRUE | TRUE | TRUE | 0.5
本轮全部重新选配 | 电缆长度占比 | 0.1 | 0.3 | 0 |  | 3 | 1.1 | 1.26～1.26 | 1.26～1.26 | TRUE | TRUE | TRUE | 0.5
本轮全部重新选配 | 电缆长度占比 | 0.3 | 0.5 | 0 |  | 3 | 1.1 | 1.26～1.26 | 1.26～1.26 | TRUE | TRUE | TRUE | 0.5
本轮全部重新选配 | 电缆长度占比 | 0.1 | 0.3 | 0 |  | 3 | 1.15 | 1.26～1.26 | 1.26～1.26 | TRUE | TRUE | TRUE | 0.5
本轮全部重新选配 | 电缆长度占比 | 0.3 | 0.5 | 0 |  | 3 | 1.15 | 1.26～1.26 | 1.26～1.41 | FALSE | FALSE | TRUE | 0.5
本轮全部重新选配 | 电缆长度占比 | 0.1 | 0.3 | 0.04 |  | 0 | 1 | 1.33～1.68 | 1.33～1.68 | TRUE | TRUE | TRUE | 0.5
本轮全部重新选配 | 电缆长度占比 | 0.3 | 0.5 | 0.04 |  | 0 | 1 | 1.33～1.68 | 1.43～1.72 | FALSE | FALSE | TRUE | 0.5
本轮全部重新选配 | 电缆长度占比 | 0.1 | 0.3 | 0.04 |  | 0 | 1.1 | 1.50～1.96 | 1.50～1.96 | TRUE | TRUE | TRUE | 0.5
本轮全部重新选配 | 电缆长度占比 | 0.3 | 0.5 | 0.04 |  | 0 | 1.1 | 1.50～1.96 | 1.86～1.96 | FALSE | FALSE | TRUE | 0.5
本轮全部重新选配 | 电缆长度占比 | 0.1 | 0.3 | 0.04 |  | 0 | 1.15 | 1.95～1.96 | 1.95～1.96 | TRUE | TRUE | TRUE | 0.5
本轮全部重新选配 | 电缆长度占比 | 0.3 | 0.5 | 0.04 |  | 0 | 1.15 | 1.95～1.96 | 1.95～1.96 | TRUE | TRUE | TRUE | 0.5
本轮全部重新选配 | 电缆长度占比 | 0.1 | 0.3 | 0.04 |  | 1 | 1 | 1.26～1.27 | 1.26～1.34 | FALSE | FALSE | TRUE | 0.5
本轮全部重新选配 | 电缆长度占比 | 0.3 | 0.5 | 0.04 |  | 1 | 1 | 1.26～1.34 | 1.26～1.44 | FALSE | FALSE | TRUE | 0.5
本轮全部重新选配 | 电缆长度占比 | 0.1 | 0.3 | 0.04 |  | 1 | 1.1 | 1.31～1.34 | 1.31～1.34 | TRUE | TRUE | TRUE | 0.5
本轮全部重新选配 | 电缆长度占比 | 0.3 | 0.5 | 0.04 |  | 1 | 1.1 | 1.31～1.34 | 1.43～1.66 | FALSE | FALSE | FALSE | 0.5
本轮全部重新选配 | 电缆长度占比 | 0.1 | 0.3 | 0.04 |  | 1 | 1.15 | 1.31～1.51 | 1.31～1.51 | TRUE | TRUE | TRUE | 0.5
本轮全部重新选配 | 电缆长度占比 | 0.3 | 0.5 | 0.04 |  | 1 | 1.15 | 1.31～1.51 | 1.52～1.87 | FALSE | FALSE | FALSE | 0.5
本轮全部重新选配 | 电缆长度占比 | 0.1 | 0.3 | 0.04 |  | 2 | 1 | 1.26～1.27 | 1.26～1.27 | TRUE | TRUE | TRUE | 0.5
本轮全部重新选配 | 电缆长度占比 | 0.3 | 0.5 | 0.04 |  | 2 | 1 | 1.26～1.27 | 1.35～1.36 | FALSE | FALSE | FALSE | 0.5
本轮全部重新选配 | 电缆长度占比 | 0.1 | 0.3 | 0.04 |  | 2 | 1.1 | 1.26～1.27 | 1.26～1.34 | FALSE | FALSE | TRUE | 0.5
本轮全部重新选配 | 电缆长度占比 | 0.3 | 0.5 | 0.04 |  | 2 | 1.1 | 1.26～1.34 | 1.26～1.44 | FALSE | FALSE | TRUE | 0.5
本轮全部重新选配 | 电缆长度占比 | 0.1 | 0.3 | 0.04 |  | 2 | 1.15 | 1.26～1.34 | 1.26～1.34 | TRUE | TRUE | TRUE | 0.5
本轮全部重新选配 | 电缆长度占比 | 0.3 | 0.5 | 0.04 |  | 2 | 1.15 | 1.26～1.34 | 1.43～1.44 | FALSE | FALSE | FALSE | 0.5
本轮全部重新选配 | 电缆长度占比 | 0.1 | 0.3 | 0.04 |  | 3 | 1 | 1.26～1.27 | 1.26～1.27 | TRUE | TRUE | TRUE | 0.5
本轮全部重新选配 | 电缆长度占比 | 0.3 | 0.5 | 0.04 |  | 3 | 1 | 1.26～1.27 | 1.26～1.27 | TRUE | TRUE | TRUE | 0.5
本轮全部重新选配 | 电缆长度占比 | 0.1 | 0.3 | 0.04 |  | 3 | 1.1 | 1.26～1.27 | 1.26～1.27 | TRUE | TRUE | TRUE | 0.5
本轮全部重新选配 | 电缆长度占比 | 0.3 | 0.5 | 0.04 |  | 3 | 1.1 | 1.26～1.27 | 1.26～1.36 | FALSE | FALSE | TRUE | 0.5
本轮全部重新选配 | 电缆长度占比 | 0.1 | 0.3 | 0.04 |  | 3 | 1.15 | 1.26～1.27 | 1.26～1.27 | TRUE | TRUE | TRUE | 0.5
本轮全部重新选配 | 电缆长度占比 | 0.3 | 0.5 | 0.04 |  | 3 | 1.15 | 1.26～1.27 | 1.26～1.27 | TRUE | TRUE | TRUE | 0.5
本轮全部重新选配 | 电缆长度占比 | 0.1 | 0.3 | 0.055 |  | 0 | 1 | 1.35～1.85 | 1.35～1.85 | TRUE | TRUE | TRUE | 0.5
本轮全部重新选配 | 电缆长度占比 | 0.3 | 0.5 | 0.055 |  | 0 | 1 | 1.35～1.85 | 1.53～1.85 | FALSE | FALSE | TRUE | 0.5
本轮全部重新选配 | 电缆长度占比 | 0.1 | 0.3 | 0.055 |  | 0 | 1.1 | 1.84～1.85 | 1.84～1.85 | TRUE | TRUE | TRUE | 0.5
本轮全部重新选配 | 电缆长度占比 | 0.3 | 0.5 | 0.055 |  | 0 | 1.1 | 1.84～1.85 | 1.84～1.85 | TRUE | TRUE | TRUE | 0.5
本轮全部重新选配 | 电缆长度占比 | 0.1 | 0.3 | 0.055 |  | 0 | 1.15 | 1.84～1.85 | 1.84～1.85 | TRUE | TRUE | TRUE | 0.5
本轮全部重新选配 | 电缆长度占比 | 0.3 | 0.5 | 0.055 |  | 0 | 1.15 | 1.84～1.85 | 1.84～1.85 | TRUE | TRUE | TRUE | 0.5
本轮全部重新选配 | 电缆长度占比 | 0.1 | 0.3 | 0.055 |  | 1 | 1 | 1.25～1.26 | 1.25～1.26 | TRUE | TRUE | TRUE | 0.5
本轮全部重新选配 | 电缆长度占比 | 0.3 | 0.5 | 0.055 |  | 1 | 1 | 1.25～1.26 | 1.35～1.57 | FALSE | FALSE | FALSE | 0.5
本轮全部重新选配 | 电缆长度占比 | 0.1 | 0.3 | 0.055 |  | 1 | 1.1 | 1.33～1.42 | 1.41～1.42 | FALSE | FALSE | TRUE | 0.5
本轮全部重新选配 | 电缆长度占比 | 0.3 | 0.5 | 0.055 |  | 1 | 1.1 | 1.41～1.42 | 1.62～1.85 | FALSE | FALSE | FALSE | 0.5
本轮全部重新选配 | 电缆长度占比 | 0.1 | 0.3 | 0.055 |  | 1 | 1.15 | 1.41～1.70 | 1.41～1.70 | TRUE | TRUE | TRUE | 0.5
本轮全部重新选配 | 电缆长度占比 | 0.3 | 0.5 | 0.055 |  | 1 | 1.15 | 1.41～1.70 | 1.74～1.85 | FALSE | FALSE | FALSE | 0.5
本轮全部重新选配 | 电缆长度占比 | 0.1 | 0.3 | 0.055 |  | 2 | 1 | 1.25～1.26 | 1.25～1.26 | TRUE | TRUE | TRUE | 0.5
本轮全部重新选配 | 电缆长度占比 | 0.3 | 0.5 | 0.055 |  | 2 | 1 | 1.25～1.26 | 1.33～1.36 | FALSE | FALSE | FALSE | 0.5
本轮全部重新选配 | 电缆长度占比 | 0.1 | 0.3 | 0.055 |  | 2 | 1.1 | 1.25～1.26 | 1.25～1.26 | TRUE | TRUE | TRUE | 0.5
本轮全部重新选配 | 电缆长度占比 | 0.3 | 0.5 | 0.055 |  | 2 | 1.1 | 1.25～1.26 | 1.35～1.51 | FALSE | FALSE | FALSE | 0.5
本轮全部重新选配 | 电缆长度占比 | 0.1 | 0.3 | 0.055 |  | 2 | 1.15 | 1.25～1.30 | 1.25～1.30 | TRUE | TRUE | TRUE | 0.5
本轮全部重新选配 | 电缆长度占比 | 0.3 | 0.5 | 0.055 |  | 2 | 1.15 | 1.25～1.30 | 1.29～1.51 | FALSE | FALSE | TRUE | 0.5
本轮全部重新选配 | 电缆长度占比 | 0.1 | 0.3 | 0.055 |  | 3 | 1 | 1.25～1.26 | 1.25～1.26 | TRUE | TRUE | TRUE | 0.5
本轮全部重新选配 | 电缆长度占比 | 0.3 | 0.5 | 0.055 |  | 3 | 1 | 1.25～1.26 | 1.25～1.26 | TRUE | TRUE | TRUE | 0.5
本轮全部重新选配 | 电缆长度占比 | 0.1 | 0.3 | 0.055 |  | 3 | 1.1 | 1.25～1.26 | 1.25～1.26 | TRUE | TRUE | TRUE | 0.5
本轮全部重新选配 | 电缆长度占比 | 0.3 | 0.5 | 0.055 |  | 3 | 1.1 | 1.25～1.26 | 1.25～1.26 | TRUE | TRUE | TRUE | 0.5
本轮全部重新选配 | 电缆长度占比 | 0.1 | 0.3 | 0.055 |  | 3 | 1.15 | 1.25～1.26 | 1.25～1.26 | TRUE | TRUE | TRUE | 0.5
本轮全部重新选配 | 电缆长度占比 | 0.3 | 0.5 | 0.055 |  | 3 | 1.15 | 1.25～1.26 | 1.25～1.36 | FALSE | FALSE | TRUE | 0.5
本轮全部重新选配 | 电缆长度占比 | 0.1 | 0.3 | 0.08 |  | 0 | 1 | 1.67～1.68 | 1.67～1.68 | TRUE | TRUE | TRUE | 0.5
本轮全部重新选配 | 电缆长度占比 | 0.3 | 0.5 | 0.08 |  | 0 | 1 | 1.67～1.68 | 1.67～1.68 | TRUE | TRUE | TRUE | 0.5
本轮全部重新选配 | 电缆长度占比 | 0.1 | 0.3 | 0.08 |  | 0 | 1.1 | 1.75～1.81 | 1.75～1.81 | TRUE | TRUE | TRUE | 0.5
本轮全部重新选配 | 电缆长度占比 | 0.3 | 0.5 | 0.08 |  | 0 | 1.1 | 1.75～1.81 | 1.75～1.81 | TRUE | TRUE | TRUE | 0.5
本轮全部重新选配 | 电缆长度占比 | 0.1 | 0.3 | 0.08 |  | 1 | 1 | 1.23～1.37 | 1.29～1.40 | FALSE | FALSE | TRUE | 0.5
本轮全部重新选配 | 电缆长度占比 | 0.3 | 0.5 | 0.08 |  | 1 | 1 | 1.29～1.40 | 1.47～1.68 | FALSE | FALSE | FALSE | 0.5
本轮全部重新选配 | 电缆长度占比 | 0.1 | 0.3 | 0.08 |  | 1 | 1.1 | 1.49～1.81 | 1.54～1.81 | FALSE | FALSE | TRUE | 0.5
本轮全部重新选配 | 电缆长度占比 | 0.3 | 0.5 | 0.08 |  | 1 | 1.1 | 1.54～1.81 | 1.74～1.83 | FALSE | FALSE | TRUE | 0.5
本轮全部重新选配 | 电缆长度占比 | 0.1 | 0.3 | 0.08 |  | 1 | 1.15 | 1.72～1.83 | 1.74～1.83 | FALSE | FALSE | TRUE | 0.5
本轮全部重新选配 | 电缆长度占比 | 0.3 | 0.5 | 0.08 |  | 1 | 1.15 | 1.74～1.83 | 1.82～1.83 | FALSE | FALSE | TRUE | 0.5
本轮全部重新选配 | 电缆长度占比 | 0.1 | 0.3 | 0.08 |  | 2 | 1 | 1.19～1.28 | 1.23～1.28 | FALSE | FALSE | TRUE | 0.5
本轮全部重新选配 | 电缆长度占比 | 0.3 | 0.5 | 0.08 |  | 2 | 1 | 1.23～1.28 | 1.23～1.37 | FALSE | FALSE | TRUE | 0.5
本轮全部重新选配 | 电缆长度占比 | 0.1 | 0.3 | 0.08 |  | 2 | 1.1 | 1.23～1.30 | 1.29～1.30 | FALSE | FALSE | TRUE | 0.5
本轮全部重新选配 | 电缆长度占比 | 0.3 | 0.5 | 0.08 |  | 2 | 1.1 | 1.29～1.30 | 1.29～1.48 | FALSE | FALSE | TRUE | 0.5
本轮全部重新选配 | 电缆长度占比 | 0.1 | 0.3 | 0.08 |  | 2 | 1.15 | 1.23～1.56 | 1.29～1.55 | FALSE | FALSE | TRUE | 0.5
本轮全部重新选配 | 电缆长度占比 | 0.3 | 0.5 | 0.08 |  | 2 | 1.15 | 1.29～1.55 | 1.50～1.75 | FALSE | FALSE | TRUE | 0.5
本轮全部重新选配 | 电缆长度占比 | 0.1 | 0.3 | 0.08 |  | 3 | 1 | 1.19～1.26 | 1.19～1.26 | TRUE | TRUE | TRUE | 0.5
本轮全部重新选配 | 电缆长度占比 | 0.3 | 0.5 | 0.08 |  | 3 | 1 | 1.19～1.26 | 1.19～1.28 | FALSE | FALSE | TRUE | 0.5
本轮全部重新选配 | 电缆长度占比 | 0.1 | 0.3 | 0.08 |  | 3 | 1.1 | 1.19～1.26 | 1.19～1.26 | TRUE | TRUE | TRUE | 0.5
本轮全部重新选配 | 电缆长度占比 | 0.3 | 0.5 | 0.08 |  | 3 | 1.1 | 1.19～1.26 | 1.19～1.26 | TRUE | TRUE | TRUE | 0.5
本轮全部重新选配 | 电缆长度占比 | 0.1 | 0.3 | 0.08 |  | 3 | 1.15 | 1.19～1.26 | 1.19～1.26 | TRUE | TRUE | TRUE | 0.5
本轮全部重新选配 | 电缆长度占比 | 0.3 | 0.5 | 0.08 |  | 3 | 1.15 | 1.19～1.26 | 1.19～1.26 | TRUE | TRUE | TRUE | 0.5
本轮全部重新选配 | 电缆长度占比 | 0.1 | 0.3 | 0 |  | 0 | 1 | 1.51～1.52 | 1.51～1.59 | FALSE | FALSE | TRUE | 1.5
本轮全部重新选配 | 电缆长度占比 | 0.3 | 0.5 | 0 |  | 0 | 1 | 1.51～1.59 | 1.51～1.66 | FALSE | FALSE | TRUE | 1.5
本轮全部重新选配 | 电缆长度占比 | 0.1 | 0.3 | 0 |  | 0 | 1.1 | 1.51～1.69 | 1.51～1.81 | FALSE | FALSE | TRUE | 1.5
本轮全部重新选配 | 电缆长度占比 | 0.3 | 0.5 | 0 |  | 0 | 1.1 | 1.51～1.81 | 1.68～1.83 | FALSE | FALSE | TRUE | 1.5
本轮全部重新选配 | 电缆长度占比 | 0.1 | 0.3 | 0 |  | 0 | 1.15 | 1.51～1.94 | 1.53～1.94 | FALSE | FALSE | TRUE | 1.5
本轮全部重新选配 | 电缆长度占比 | 0.3 | 0.5 | 0 |  | 0 | 1.15 | 1.53～1.94 | 1.53～1.94 | TRUE | TRUE | TRUE | 1.5
本轮全部重新选配 | 电缆长度占比 | 0.1 | 0.3 | 0 |  | 1 | 1 | 1.51～1.52 | 1.51～1.52 | TRUE | TRUE | TRUE | 1.5
本轮全部重新选配 | 电缆长度占比 | 0.3 | 0.5 | 0 |  | 1 | 1 | 1.51～1.52 | 1.51～1.52 | TRUE | TRUE | TRUE | 1.5
本轮全部重新选配 | 电缆长度占比 | 0.1 | 0.3 | 0 |  | 1 | 1.1 | 1.51～1.52 | 1.51～1.52 | TRUE | TRUE | TRUE | 1.5
本轮全部重新选配 | 电缆长度占比 | 0.3 | 0.5 | 0 |  | 1 | 1.1 | 1.51～1.52 | 1.51～1.52 | TRUE | TRUE | TRUE | 1.5
本轮全部重新选配 | 电缆长度占比 | 0.1 | 0.3 | 0 |  | 1 | 1.15 | 1.51～1.52 | 1.51～1.52 | TRUE | TRUE | TRUE | 1.5
本轮全部重新选配 | 电缆长度占比 | 0.3 | 0.5 | 0 |  | 1 | 1.15 | 1.51～1.52 | 1.51～1.69 | FALSE | FALSE | TRUE | 1.5
本轮全部重新选配 | 电缆长度占比 | 0.1 | 0.3 | 0 |  | 2 | 1 | 1.51～1.52 | 1.51～1.52 | TRUE | TRUE | TRUE | 1.5
本轮全部重新选配 | 电缆长度占比 | 0.3 | 0.5 | 0 |  | 2 | 1 | 1.51～1.52 | 1.51～1.52 | TRUE | TRUE | TRUE | 1.5
本轮全部重新选配 | 电缆长度占比 | 0.1 | 0.3 | 0 |  | 2 | 1.1 | 1.51～1.52 | 1.51～1.52 | TRUE | TRUE | TRUE | 1.5
本轮全部重新选配 | 电缆长度占比 | 0.3 | 0.5 | 0 |  | 2 | 1.1 | 1.51～1.52 | 1.51～1.52 | TRUE | TRUE | TRUE | 1.5
本轮全部重新选配 | 电缆长度占比 | 0.1 | 0.3 | 0 |  | 2 | 1.15 | 1.51～1.52 | 1.51～1.52 | TRUE | TRUE | TRUE | 1.5
本轮全部重新选配 | 电缆长度占比 | 0.3 | 0.5 | 0 |  | 2 | 1.15 | 1.51～1.52 | 1.51～1.52 | TRUE | TRUE | TRUE | 1.5
本轮全部重新选配 | 电缆长度占比 | 0.1 | 0.3 | 0 |  | 3 | 1 | 1.51～1.52 | 1.51～1.52 | TRUE | TRUE | TRUE | 1.5
本轮全部重新选配 | 电缆长度占比 | 0.3 | 0.5 | 0 |  | 3 | 1 | 1.51～1.52 | 1.51～1.52 | TRUE | TRUE | TRUE | 1.5
本轮全部重新选配 | 电缆长度占比 | 0.1 | 0.3 | 0 |  | 3 | 1.1 | 1.51～1.52 | 1.51～1.52 | TRUE | TRUE | TRUE | 1.5
本轮全部重新选配 | 电缆长度占比 | 0.3 | 0.5 | 0 |  | 3 | 1.1 | 1.51～1.52 | 1.51～1.52 | TRUE | TRUE | TRUE | 1.5
本轮全部重新选配 | 电缆长度占比 | 0.1 | 0.3 | 0 |  | 3 | 1.15 | 1.51～1.52 | 1.51～1.52 | TRUE | TRUE | TRUE | 1.5
本轮全部重新选配 | 电缆长度占比 | 0.3 | 0.5 | 0 |  | 3 | 1.15 | 1.51～1.52 | 1.51～1.52 | TRUE | TRUE | TRUE | 1.5
本轮全部重新选配 | 电缆长度占比 | 0.1 | 0.3 | 0.04 |  | 0 | 1 | 1.43～1.68 | 1.43～1.68 | TRUE | TRUE | TRUE | 1.5
本轮全部重新选配 | 电缆长度占比 | 0.3 | 0.5 | 0.04 |  | 0 | 1 | 1.43～1.68 | 1.43～1.68 | TRUE | TRUE | TRUE | 1.5
本轮全部重新选配 | 电缆长度占比 | 0.1 | 0.3 | 0.04 |  | 0 | 1.1 | 1.50～1.96 | 1.75～1.96 | FALSE | FALSE | TRUE | 1.5
本轮全部重新选配 | 电缆长度占比 | 0.3 | 0.5 | 0.04 |  | 0 | 1.1 | 1.75～1.96 | 1.86～1.96 | FALSE | FALSE | TRUE | 1.5
本轮全部重新选配 | 电缆长度占比 | 0.1 | 0.3 | 0.04 |  | 0 | 1.15 | 1.95～1.96 | 1.95～1.96 | TRUE | TRUE | TRUE | 1.5
本轮全部重新选配 | 电缆长度占比 | 0.3 | 0.5 | 0.04 |  | 0 | 1.15 | 1.95～1.96 | 1.95～1.96 | TRUE | TRUE | TRUE | 1.5
本轮全部重新选配 | 电缆长度占比 | 0.1 | 0.3 | 0.04 |  | 1 | 1 | 1.31～1.41 | 1.43～1.44 | FALSE | FALSE | FALSE | 1.5
本轮全部重新选配 | 电缆长度占比 | 0.3 | 0.5 | 0.04 |  | 1 | 1 | 1.43～1.44 | 1.43～1.44 | TRUE | TRUE | TRUE | 1.5
本轮全部重新选配 | 电缆长度占比 | 0.1 | 0.3 | 0.04 |  | 1 | 1.1 | 1.43～1.44 | 1.43～1.44 | TRUE | TRUE | TRUE | 1.5
本轮全部重新选配 | 电缆长度占比 | 0.3 | 0.5 | 0.04 |  | 1 | 1.1 | 1.43～1.44 | 1.43～1.66 | FALSE | FALSE | TRUE | 1.5
本轮全部重新选配 | 电缆长度占比 | 0.1 | 0.3 | 0.04 |  | 1 | 1.15 | 1.41～1.51 | 1.43～1.51 | FALSE | FALSE | TRUE | 1.5
本轮全部重新选配 | 电缆长度占比 | 0.3 | 0.5 | 0.04 |  | 1 | 1.15 | 1.43～1.51 | 1.52～1.87 | FALSE | FALSE | FALSE | 1.5
本轮全部重新选配 | 电缆长度占比 | 0.1 | 0.3 | 0.04 |  | 2 | 1 | 1.31～1.32 | 1.31～1.44 | FALSE | FALSE | TRUE | 1.5
本轮全部重新选配 | 电缆长度占比 | 0.3 | 0.5 | 0.04 |  | 2 | 1 | 1.31～1.44 | 1.43～1.44 | FALSE | FALSE | TRUE | 1.5
本轮全部重新选配 | 电缆长度占比 | 0.1 | 0.3 | 0.04 |  | 2 | 1.1 | 1.31～1.42 | 1.31～1.44 | FALSE | FALSE | TRUE | 1.5
本轮全部重新选配 | 电缆长度占比 | 0.3 | 0.5 | 0.04 |  | 2 | 1.1 | 1.31～1.44 | 1.43～1.44 | FALSE | FALSE | TRUE | 1.5
本轮全部重新选配 | 电缆长度占比 | 0.1 | 0.3 | 0.04 |  | 2 | 1.15 | 1.31～1.32 | 1.31～1.44 | FALSE | FALSE | TRUE | 1.5
本轮全部重新选配 | 电缆长度占比 | 0.3 | 0.5 | 0.04 |  | 2 | 1.15 | 1.31～1.44 | 1.43～1.44 | FALSE | FALSE | TRUE | 1.5
本轮全部重新选配 | 电缆长度占比 | 0.1 | 0.3 | 0.04 |  | 3 | 1 | 1.31～1.32 | 1.43～1.44 | FALSE | FALSE | FALSE | 1.5
本轮全部重新选配 | 电缆长度占比 | 0.3 | 0.5 | 0.04 |  | 3 | 1 | 1.43～1.44 | 1.43～1.44 | TRUE | TRUE | TRUE | 1.5
本轮全部重新选配 | 电缆长度占比 | 0.1 | 0.3 | 0.04 |  | 3 | 1.1 | 1.31～1.32 | 1.43～1.44 | FALSE | FALSE | FALSE | 1.5
本轮全部重新选配 | 电缆长度占比 | 0.3 | 0.5 | 0.04 |  | 3 | 1.1 | 1.43～1.44 | 1.43～1.44 | TRUE | TRUE | TRUE | 1.5
本轮全部重新选配 | 电缆长度占比 | 0.1 | 0.3 | 0.04 |  | 3 | 1.15 | 1.31～1.32 | 1.43～1.44 | FALSE | FALSE | FALSE | 1.5
本轮全部重新选配 | 电缆长度占比 | 0.3 | 0.5 | 0.04 |  | 3 | 1.15 | 1.43～1.44 | 1.43～1.44 | TRUE | TRUE | TRUE | 1.5
本轮全部重新选配 | 电缆长度占比 | 0.1 | 0.3 | 0.055 |  | 0 | 1 | 1.35～1.85 | 1.35～1.85 | TRUE | TRUE | TRUE | 1.5
本轮全部重新选配 | 电缆长度占比 | 0.3 | 0.5 | 0.055 |  | 0 | 1 | 1.35～1.85 | 1.51～1.85 | FALSE | FALSE | TRUE | 1.5
本轮全部重新选配 | 电缆长度占比 | 0.1 | 0.3 | 0.055 |  | 0 | 1.1 | 1.84～1.85 | 1.84～1.85 | TRUE | TRUE | TRUE | 1.5
本轮全部重新选配 | 电缆长度占比 | 0.3 | 0.5 | 0.055 |  | 0 | 1.1 | 1.84～1.85 | 1.84～1.85 | TRUE | TRUE | TRUE | 1.5
本轮全部重新选配 | 电缆长度占比 | 0.1 | 0.3 | 0.055 |  | 0 | 1.15 | 1.84～1.85 | 1.84～1.85 | TRUE | TRUE | TRUE | 1.5
本轮全部重新选配 | 电缆长度占比 | 0.3 | 0.5 | 0.055 |  | 0 | 1.15 | 1.84～1.85 | 1.84～1.85 | TRUE | TRUE | TRUE | 1.5
本轮全部重新选配 | 电缆长度占比 | 0.1 | 0.3 | 0.055 |  | 1 | 1 | 1.35～1.36 | 1.35～1.36 | TRUE | TRUE | TRUE | 1.5
本轮全部重新选配 | 电缆长度占比 | 0.3 | 0.5 | 0.055 |  | 1 | 1 | 1.35～1.36 | 1.35～1.36 | TRUE | TRUE | TRUE | 1.5
本轮全部重新选配 | 电缆长度占比 | 0.1 | 0.3 | 0.055 |  | 1 | 1.1 | 1.35～1.51 | 1.41～1.51 | FALSE | FALSE | TRUE | 1.5
本轮全部重新选配 | 电缆长度占比 | 0.3 | 0.5 | 0.055 |  | 1 | 1.1 | 1.41～1.51 | 1.62～1.85 | FALSE | FALSE | FALSE | 1.5
本轮全部重新选配 | 电缆长度占比 | 0.1 | 0.3 | 0.055 |  | 1 | 1.15 | 1.41～1.70 | 1.41～1.70 | TRUE | TRUE | TRUE | 1.5
本轮全部重新选配 | 电缆长度占比 | 0.3 | 0.5 | 0.055 |  | 1 | 1.15 | 1.41～1.70 | 1.53～1.85 | FALSE | FALSE | TRUE | 1.5
本轮全部重新选配 | 电缆长度占比 | 0.1 | 0.3 | 0.055 |  | 2 | 1 | 1.29～1.30 | 1.35～1.36 | FALSE | FALSE | FALSE | 1.5
本轮全部重新选配 | 电缆长度占比 | 0.3 | 0.5 | 0.055 |  | 2 | 1 | 1.35～1.36 | 1.35～1.36 | TRUE | TRUE | TRUE | 1.5
本轮全部重新选配 | 电缆长度占比 | 0.1 | 0.3 | 0.055 |  | 2 | 1.1 | 1.35～1.36 | 1.35～1.36 | TRUE | TRUE | TRUE | 1.5
本轮全部重新选配 | 电缆长度占比 | 0.3 | 0.5 | 0.055 |  | 2 | 1.1 | 1.35～1.36 | 1.35～1.51 | FALSE | FALSE | TRUE | 1.5
本轮全部重新选配 | 电缆长度占比 | 0.1 | 0.3 | 0.055 |  | 2 | 1.15 | 1.29～1.36 | 1.35～1.42 | FALSE | FALSE | TRUE | 1.5
本轮全部重新选配 | 电缆长度占比 | 0.3 | 0.5 | 0.055 |  | 2 | 1.15 | 1.35～1.42 | 1.35～1.51 | FALSE | FALSE | TRUE | 1.5
本轮全部重新选配 | 电缆长度占比 | 0.1 | 0.3 | 0.055 |  | 3 | 1 | 1.29～1.30 | 1.35～1.36 | FALSE | FALSE | FALSE | 1.5
本轮全部重新选配 | 电缆长度占比 | 0.3 | 0.5 | 0.055 |  | 3 | 1 | 1.35～1.36 | 1.35～1.36 | TRUE | TRUE | TRUE | 1.5
本轮全部重新选配 | 电缆长度占比 | 0.1 | 0.3 | 0.055 |  | 3 | 1.1 | 1.29～1.30 | 1.35～1.36 | FALSE | FALSE | FALSE | 1.5
本轮全部重新选配 | 电缆长度占比 | 0.3 | 0.5 | 0.055 |  | 3 | 1.1 | 1.35～1.36 | 1.35～1.36 | TRUE | TRUE | TRUE | 1.5
本轮全部重新选配 | 电缆长度占比 | 0.1 | 0.3 | 0.055 |  | 3 | 1.15 | 1.29～1.30 | 1.35～1.36 | FALSE | FALSE | FALSE | 1.5
本轮全部重新选配 | 电缆长度占比 | 0.3 | 0.5 | 0.055 |  | 3 | 1.15 | 1.35～1.36 | 1.35～1.36 | TRUE | TRUE | TRUE | 1.5
本轮全部重新选配 | 电缆长度占比 | 0.1 | 0.3 | 0.08 |  | 0 | 1 | 1.67～1.68 | 1.67～1.68 | TRUE | TRUE | TRUE | 1.5
本轮全部重新选配 | 电缆长度占比 | 0.3 | 0.5 | 0.08 |  | 0 | 1 | 1.67～1.68 | 1.67～1.68 | TRUE | TRUE | TRUE | 1.5
本轮全部重新选配 | 电缆长度占比 | 0.1 | 0.3 | 0.08 |  | 0 | 1.1 | 1.75～1.81 | 1.75～1.81 | TRUE | TRUE | TRUE | 1.5
本轮全部重新选配 | 电缆长度占比 | 0.3 | 0.5 | 0.08 |  | 0 | 1.1 | 1.75～1.81 | 1.75～1.81 | TRUE | TRUE | TRUE | 1.5
本轮全部重新选配 | 电缆长度占比 | 0.1 | 0.3 | 0.08 |  | 1 | 1 | 1.29～1.37 | 1.36～1.48 | FALSE | FALSE | TRUE | 1.5
本轮全部重新选配 | 电缆长度占比 | 0.3 | 0.5 | 0.08 |  | 1 | 1 | 1.36～1.48 | 1.47～1.59 | FALSE | FALSE | TRUE | 1.5
本轮全部重新选配 | 电缆长度占比 | 0.1 | 0.3 | 0.08 |  | 1 | 1.1 | 1.49～1.81 | 1.54～1.81 | FALSE | FALSE | TRUE | 1.5
本轮全部重新选配 | 电缆长度占比 | 0.3 | 0.5 | 0.08 |  | 1 | 1.1 | 1.54～1.81 | 1.74～1.83 | FALSE | FALSE | TRUE | 1.5
本轮全部重新选配 | 电缆长度占比 | 0.1 | 0.3 | 0.08 |  | 1 | 1.15 | 1.72～1.83 | 1.74～1.83 | FALSE | FALSE | TRUE | 1.5
本轮全部重新选配 | 电缆长度占比 | 0.3 | 0.5 | 0.08 |  | 1 | 1.15 | 1.74～1.83 | 1.82～1.83 | FALSE | FALSE | TRUE | 1.5
本轮全部重新选配 | 电缆长度占比 | 0.1 | 0.3 | 0.08 |  | 2 | 1 | 1.29～1.36 | 1.29～1.35 | FALSE | FALSE | TRUE | 1.5
本轮全部重新选配 | 电缆长度占比 | 0.3 | 0.5 | 0.08 |  | 2 | 1 | 1.29～1.35 | 1.34～1.43 | FALSE | FALSE | TRUE | 1.5
本轮全部重新选配 | 电缆长度占比 | 0.1 | 0.3 | 0.08 |  | 2 | 1.1 | 1.29～1.30 | 1.29～1.30 | TRUE | TRUE | TRUE | 1.5
本轮全部重新选配 | 电缆长度占比 | 0.3 | 0.5 | 0.08 |  | 2 | 1.1 | 1.29～1.30 | 1.29～1.48 | FALSE | FALSE | TRUE | 1.5
本轮全部重新选配 | 电缆长度占比 | 0.1 | 0.3 | 0.08 |  | 2 | 1.15 | 1.29～1.56 | 1.29～1.55 | FALSE | FALSE | TRUE | 1.5
本轮全部重新选配 | 电缆长度占比 | 0.3 | 0.5 | 0.08 |  | 2 | 1.15 | 1.29～1.55 | 1.50～1.75 | FALSE | FALSE | TRUE | 1.5
本轮全部重新选配 | 电缆长度占比 | 0.1 | 0.3 | 0.08 |  | 3 | 1 | 1.29～1.30 | 1.29～1.30 | TRUE | TRUE | TRUE | 1.5
本轮全部重新选配 | 电缆长度占比 | 0.3 | 0.5 | 0.08 |  | 3 | 1 | 1.29～1.30 | 1.29～1.30 | TRUE | TRUE | TRUE | 1.5
本轮全部重新选配 | 电缆长度占比 | 0.1 | 0.3 | 0.08 |  | 3 | 1.1 | 1.29～1.30 | 1.29～1.35 | FALSE | FALSE | TRUE | 1.5
本轮全部重新选配 | 电缆长度占比 | 0.3 | 0.5 | 0.08 |  | 3 | 1.1 | 1.29～1.35 | 1.29～1.35 | TRUE | TRUE | TRUE | 1.5
本轮全部重新选配 | 电缆长度占比 | 0.1 | 0.3 | 0.08 |  | 3 | 1.15 | 1.29～1.30 | 1.29～1.30 | TRUE | TRUE | TRUE | 1.5
本轮全部重新选配 | 电缆长度占比 | 0.3 | 0.5 | 0.08 |  | 3 | 1.15 | 1.29～1.30 | 1.29～1.30 | TRUE | TRUE | TRUE | 1.5
本轮全部重新选配 | 电缆长度占比 | 0.1 | 0.3 | 0 |  | 0 | 1 | 2.41～2.53 | 2.41～2.60 | FALSE | FALSE | TRUE | 2.5
本轮全部重新选配 | 电缆长度占比 | 0.3 | 0.5 | 0 |  | 0 | 1 | 2.41～2.60 | 2.41～2.60 | TRUE | TRUE | TRUE | 2.5
本轮全部重新选配 | 电缆长度占比 | 0.1 | 0.3 | 0 |  | 0 | 1.1 | 2.41～2.60 | 2.41～2.60 | TRUE | TRUE | TRUE | 2.5
本轮全部重新选配 | 电缆长度占比 | 0.3 | 0.5 | 0 |  | 0 | 1.1 | 2.41～2.60 | 2.52～2.62 | FALSE | FALSE | TRUE | 2.5
本轮全部重新选配 | 电缆长度占比 | 0.1 | 0.3 | 0 |  | 0 | 1.15 | 2.41～2.60 | 2.59～2.60 | FALSE | FALSE | TRUE | 2.5
本轮全部重新选配 | 电缆长度占比 | 0.3 | 0.5 | 0 |  | 0 | 1.15 | 2.59～2.60 | 2.59～2.60 | TRUE | TRUE | TRUE | 2.5
本轮全部重新选配 | 电缆长度占比 | 0.1 | 0.3 | 0 |  | 1 | 1 | 2.53～2.54 | 2.53～2.54 | TRUE | TRUE | TRUE | 2.5
本轮全部重新选配 | 电缆长度占比 | 0.3 | 0.5 | 0 |  | 1 | 1 | 2.53～2.54 | 2.53～2.54 | TRUE | TRUE | TRUE | 2.5
本轮全部重新选配 | 电缆长度占比 | 0.1 | 0.3 | 0 |  | 1 | 1.1 | 2.41～2.54 | 2.53～2.54 | FALSE | FALSE | TRUE | 2.5
本轮全部重新选配 | 电缆长度占比 | 0.3 | 0.5 | 0 |  | 1 | 1.1 | 2.53～2.54 | 2.53～2.54 | TRUE | TRUE | TRUE | 2.5
本轮全部重新选配 | 电缆长度占比 | 0.1 | 0.3 | 0 |  | 1 | 1.15 | 2.41～2.54 | 2.41～2.54 | TRUE | TRUE | TRUE | 2.5
本轮全部重新选配 | 电缆长度占比 | 0.3 | 0.5 | 0 |  | 1 | 1.15 | 2.41～2.54 | 2.52～2.54 | FALSE | FALSE | TRUE | 2.5
本轮全部重新选配 | 电缆长度占比 | 0.1 | 0.3 | 0 |  | 2 | 1 | 2.53～2.54 | 2.53～2.54 | TRUE | TRUE | TRUE | 2.5
本轮全部重新选配 | 电缆长度占比 | 0.3 | 0.5 | 0 |  | 2 | 1 | 2.53～2.54 | 2.53～2.54 | TRUE | TRUE | TRUE | 2.5
本轮全部重新选配 | 电缆长度占比 | 0.1 | 0.3 | 0 |  | 2 | 1.1 | 2.53～2.54 | 2.53～2.54 | TRUE | TRUE | TRUE | 2.5
本轮全部重新选配 | 电缆长度占比 | 0.3 | 0.5 | 0 |  | 2 | 1.1 | 2.53～2.54 | 2.53～2.54 | TRUE | TRUE | TRUE | 2.5
本轮全部重新选配 | 电缆长度占比 | 0.1 | 0.3 | 0 |  | 2 | 1.15 | 2.53～2.54 | 2.53～2.54 | TRUE | TRUE | TRUE | 2.5
本轮全部重新选配 | 电缆长度占比 | 0.3 | 0.5 | 0 |  | 2 | 1.15 | 2.53～2.54 | 2.53～2.54 | TRUE | TRUE | TRUE | 2.5
本轮全部重新选配 | 电缆长度占比 | 0.1 | 0.3 | 0 |  | 3 | 1 | 2.53～2.54 | 2.53～2.54 | TRUE | TRUE | TRUE | 2.5
本轮全部重新选配 | 电缆长度占比 | 0.3 | 0.5 | 0 |  | 3 | 1 | 2.53～2.54 | 2.53～2.54 | TRUE | TRUE | TRUE | 2.5
本轮全部重新选配 | 电缆长度占比 | 0.1 | 0.3 | 0 |  | 3 | 1.1 | 2.53～2.54 | 2.53～2.54 | TRUE | TRUE | TRUE | 2.5
本轮全部重新选配 | 电缆长度占比 | 0.3 | 0.5 | 0 |  | 3 | 1.1 | 2.53～2.54 | 2.53～2.54 | TRUE | TRUE | TRUE | 2.5
本轮全部重新选配 | 电缆长度占比 | 0.1 | 0.3 | 0 |  | 3 | 1.15 | 2.53～2.54 | 2.53～2.54 | TRUE | TRUE | TRUE | 2.5
本轮全部重新选配 | 电缆长度占比 | 0.3 | 0.5 | 0 |  | 3 | 1.15 | 2.53～2.54 | 2.53～2.54 | TRUE | TRUE | TRUE | 2.5
本轮全部重新选配 | 电缆长度占比 | 0.1 | 0.3 | 0.04 |  | 0 | 1 | 2.26～2.42 | 2.30～2.42 | FALSE | FALSE | TRUE | 2.5
本轮全部重新选配 | 电缆长度占比 | 0.3 | 0.5 | 0.04 |  | 0 | 1 | 2.30～2.42 | 2.32～2.42 | FALSE | FALSE | TRUE | 2.5
本轮全部重新选配 | 电缆长度占比 | 0.1 | 0.3 | 0.04 |  | 0 | 1.1 | 2.32～2.42 | 2.32～2.42 | TRUE | TRUE | TRUE | 2.5
本轮全部重新选配 | 电缆长度占比 | 0.3 | 0.5 | 0.04 |  | 0 | 1.1 | 2.32～2.42 | 2.32～2.42 | TRUE | TRUE | TRUE | 2.5
本轮全部重新选配 | 电缆长度占比 | 0.1 | 0.3 | 0.04 |  | 0 | 1.15 | 2.41～2.42 | 2.41～2.42 | TRUE | TRUE | TRUE | 2.5
本轮全部重新选配 | 电缆长度占比 | 0.3 | 0.5 | 0.04 |  | 0 | 1.15 | 2.41～2.42 | 2.41～2.42 | TRUE | TRUE | TRUE | 2.5
本轮全部重新选配 | 电缆长度占比 | 0.1 | 0.3 | 0.04 |  | 1 | 1 | 2.21～2.27 | 2.21～2.27 | TRUE | TRUE | TRUE | 2.5
本轮全部重新选配 | 电缆长度占比 | 0.3 | 0.5 | 0.04 |  | 1 | 1 | 2.21～2.27 | 2.30～2.31 | FALSE | FALSE | FALSE | 2.5
本轮全部重新选配 | 电缆长度占比 | 0.1 | 0.3 | 0.04 |  | 1 | 1.1 | 2.26～2.27 | 2.26～2.31 | FALSE | FALSE | TRUE | 2.5
本轮全部重新选配 | 电缆长度占比 | 0.3 | 0.5 | 0.04 |  | 1 | 1.1 | 2.26～2.31 | 2.30～2.42 | FALSE | FALSE | TRUE | 2.5
本轮全部重新选配 | 电缆长度占比 | 0.1 | 0.3 | 0.04 |  | 1 | 1.15 | 2.23～2.27 | 2.23～2.27 | TRUE | TRUE | TRUE | 2.5
本轮全部重新选配 | 电缆长度占比 | 0.3 | 0.5 | 0.04 |  | 1 | 1.15 | 2.23～2.27 | 2.32～2.42 | FALSE | FALSE | FALSE | 2.5
本轮全部重新选配 | 电缆长度占比 | 0.1 | 0.3 | 0.04 |  | 2 | 1 | 2.21～2.22 | 2.21～2.27 | FALSE | FALSE | TRUE | 2.5
本轮全部重新选配 | 电缆长度占比 | 0.3 | 0.5 | 0.04 |  | 2 | 1 | 2.21～2.27 | 2.26～2.31 | FALSE | FALSE | TRUE | 2.5
本轮全部重新选配 | 电缆长度占比 | 0.1 | 0.3 | 0.04 |  | 2 | 1.1 | 2.21～2.22 | 2.26～2.27 | FALSE | FALSE | FALSE | 2.5
本轮全部重新选配 | 电缆长度占比 | 0.3 | 0.5 | 0.04 |  | 2 | 1.1 | 2.26～2.27 | 2.26～2.31 | FALSE | FALSE | TRUE | 2.5
本轮全部重新选配 | 电缆长度占比 | 0.1 | 0.3 | 0.04 |  | 2 | 1.15 | 2.21～2.27 | 2.26～2.27 | FALSE | FALSE | TRUE | 2.5
本轮全部重新选配 | 电缆长度占比 | 0.3 | 0.5 | 0.04 |  | 2 | 1.15 | 2.26～2.27 | 2.26～2.31 | FALSE | FALSE | TRUE | 2.5
本轮全部重新选配 | 电缆长度占比 | 0.1 | 0.3 | 0.04 |  | 3 | 1 | 2.21～2.22 | 2.21～2.22 | TRUE | TRUE | TRUE | 2.5
本轮全部重新选配 | 电缆长度占比 | 0.3 | 0.5 | 0.04 |  | 3 | 1 | 2.21～2.22 | 2.30～2.31 | FALSE | FALSE | FALSE | 2.5
本轮全部重新选配 | 电缆长度占比 | 0.1 | 0.3 | 0.04 |  | 3 | 1.1 | 2.21～2.22 | 2.21～2.22 | TRUE | TRUE | TRUE | 2.5
本轮全部重新选配 | 电缆长度占比 | 0.3 | 0.5 | 0.04 |  | 3 | 1.1 | 2.21～2.22 | 2.30～2.31 | FALSE | FALSE | FALSE | 2.5
本轮全部重新选配 | 电缆长度占比 | 0.1 | 0.3 | 0.04 |  | 3 | 1.15 | 2.21～2.22 | 2.21～2.22 | TRUE | TRUE | TRUE | 2.5
本轮全部重新选配 | 电缆长度占比 | 0.3 | 0.5 | 0.04 |  | 3 | 1.15 | 2.21～2.22 | 2.30～2.31 | FALSE | FALSE | FALSE | 2.5
本轮全部重新选配 | 电缆长度占比 | 0.1 | 0.3 | 0.055 |  | 0 | 1 | 2.19～2.29 | 2.28～2.29 | FALSE | FALSE | TRUE | 2.5
本轮全部重新选配 | 电缆长度占比 | 0.3 | 0.5 | 0.055 |  | 0 | 1 | 2.28～2.29 | 2.28～2.29 | TRUE | TRUE | TRUE | 2.5
本轮全部重新选配 | 电缆长度占比 | 0.1 | 0.3 | 0.055 |  | 0 | 1.1 | 2.28～2.29 | 2.28～2.29 | TRUE | TRUE | TRUE | 2.5
本轮全部重新选配 | 电缆长度占比 | 0.3 | 0.5 | 0.055 |  | 0 | 1.1 | 2.28～2.29 | 2.28～2.29 | TRUE | TRUE | TRUE | 2.5
本轮全部重新选配 | 电缆长度占比 | 0.1 | 0.3 | 0.055 |  | 0 | 1.15 | 2.28～2.29 | 2.28～2.29 | TRUE | TRUE | TRUE | 2.5
本轮全部重新选配 | 电缆长度占比 | 0.3 | 0.5 | 0.055 |  | 0 | 1.15 | 2.28～2.29 | 2.28～2.29 | TRUE | TRUE | TRUE | 2.5
本轮全部重新选配 | 电缆长度占比 | 0.1 | 0.3 | 0.055 |  | 1 | 1 | 2.17～2.18 | 2.17～2.20 | FALSE | FALSE | TRUE | 2.5
本轮全部重新选配 | 电缆长度占比 | 0.3 | 0.5 | 0.055 |  | 1 | 1 | 2.17～2.20 | 2.28～2.29 | FALSE | FALSE | FALSE | 2.5
本轮全部重新选配 | 电缆长度占比 | 0.1 | 0.3 | 0.055 |  | 1 | 1.1 | 2.17～2.29 | 2.19～2.29 | FALSE | FALSE | TRUE | 2.5
本轮全部重新选配 | 电缆长度占比 | 0.3 | 0.5 | 0.055 |  | 1 | 1.1 | 2.19～2.29 | 2.28～2.29 | FALSE | FALSE | TRUE | 2.5
本轮全部重新选配 | 电缆长度占比 | 0.1 | 0.3 | 0.055 |  | 1 | 1.15 | 2.19～2.29 | 2.19～2.29 | TRUE | TRUE | TRUE | 2.5
本轮全部重新选配 | 电缆长度占比 | 0.3 | 0.5 | 0.055 |  | 1 | 1.15 | 2.19～2.29 | 2.19～2.29 | TRUE | TRUE | TRUE | 2.5
本轮全部重新选配 | 电缆长度占比 | 0.1 | 0.3 | 0.055 |  | 2 | 1 | 2.17～2.18 | 2.17～2.18 | TRUE | TRUE | TRUE | 2.5
本轮全部重新选配 | 电缆长度占比 | 0.3 | 0.5 | 0.055 |  | 2 | 1 | 2.17～2.18 | 2.17～2.18 | TRUE | TRUE | TRUE | 2.5
本轮全部重新选配 | 电缆长度占比 | 0.1 | 0.3 | 0.055 |  | 2 | 1.1 | 2.17～2.18 | 2.17～2.18 | TRUE | TRUE | TRUE | 2.5
本轮全部重新选配 | 电缆长度占比 | 0.3 | 0.5 | 0.055 |  | 2 | 1.1 | 2.17～2.18 | 2.17～2.29 | FALSE | FALSE | TRUE | 2.5
本轮全部重新选配 | 电缆长度占比 | 0.1 | 0.3 | 0.055 |  | 2 | 1.15 | 2.17～2.18 | 2.17～2.18 | TRUE | TRUE | TRUE | 2.5
本轮全部重新选配 | 电缆长度占比 | 0.3 | 0.5 | 0.055 |  | 2 | 1.15 | 2.17～2.18 | 2.17～2.29 | FALSE | FALSE | TRUE | 2.5
本轮全部重新选配 | 电缆长度占比 | 0.1 | 0.3 | 0.055 |  | 3 | 1 | 2.17～2.18 | 2.17～2.18 | TRUE | TRUE | TRUE | 2.5
本轮全部重新选配 | 电缆长度占比 | 0.3 | 0.5 | 0.055 |  | 3 | 1 | 2.17～2.18 | 2.17～2.18 | TRUE | TRUE | TRUE | 2.5
本轮全部重新选配 | 电缆长度占比 | 0.1 | 0.3 | 0.055 |  | 3 | 1.1 | 2.17～2.18 | 2.17～2.18 | TRUE | TRUE | TRUE | 2.5
本轮全部重新选配 | 电缆长度占比 | 0.3 | 0.5 | 0.055 |  | 3 | 1.1 | 2.17～2.18 | 2.17～2.18 | TRUE | TRUE | TRUE | 2.5
本轮全部重新选配 | 电缆长度占比 | 0.1 | 0.3 | 0.055 |  | 3 | 1.15 | 2.17～2.18 | 2.17～2.18 | TRUE | TRUE | TRUE | 2.5
本轮全部重新选配 | 电缆长度占比 | 0.3 | 0.5 | 0.055 |  | 3 | 1.15 | 2.17～2.18 | 2.17～2.18 | TRUE | TRUE | TRUE | 2.5
本轮全部重新选配 | 电缆长度占比 | 0.1 | 0.3 | 0.08 |  | 0 | 1 | 2.24～2.25 | 2.24～2.25 | TRUE | TRUE | TRUE | 2.5
本轮全部重新选配 | 电缆长度占比 | 0.3 | 0.5 | 0.08 |  | 0 | 1 | 2.24～2.25 | 2.24～2.25 | TRUE | TRUE | TRUE | 2.5
本轮全部重新选配 | 电缆长度占比 | 0.1 | 0.3 | 0.08 |  | 0 | 1.1 | 2.24～2.25 | 2.24～2.25 | TRUE | TRUE | TRUE | 2.5
本轮全部重新选配 | 电缆长度占比 | 0.3 | 0.5 | 0.08 |  | 0 | 1.1 | 2.24～2.25 | 2.24～2.25 | TRUE | TRUE | TRUE | 2.5
本轮全部重新选配 | 电缆长度占比 | 0.1 | 0.3 | 0.08 |  | 1 | 1 | 2.12～2.18 | 2.17～2.24 | FALSE | FALSE | TRUE | 2.5
本轮全部重新选配 | 电缆长度占比 | 0.3 | 0.5 | 0.08 |  | 1 | 1 | 2.17～2.24 | 2.17～2.25 | FALSE | FALSE | TRUE | 2.5
本轮全部重新选配 | 电缆长度占比 | 0.1 | 0.3 | 0.08 |  | 1 | 1.1 | 2.17～2.25 | 2.23～2.25 | FALSE | FALSE | TRUE | 2.5
本轮全部重新选配 | 电缆长度占比 | 0.3 | 0.5 | 0.08 |  | 1 | 1.1 | 2.23～2.25 | 2.23～2.25 | TRUE | TRUE | TRUE | 2.5
本轮全部重新选配 | 电缆长度占比 | 0.1 | 0.3 | 0.08 |  | 1 | 1.15 | 2.24～2.35 | 2.24～2.35 | TRUE | TRUE | TRUE | 2.5
本轮全部重新选配 | 电缆长度占比 | 0.3 | 0.5 | 0.08 |  | 1 | 1.15 | 2.24～2.35 | 2.24～2.36 | FALSE | FALSE | TRUE | 2.5
本轮全部重新选配 | 电缆长度占比 | 0.1 | 0.3 | 0.08 |  | 2 | 1 | 2.08～2.14 | 2.12～2.17 | FALSE | FALSE | TRUE | 2.5
本轮全部重新选配 | 电缆长度占比 | 0.3 | 0.5 | 0.08 |  | 2 | 1 | 2.12～2.17 | 2.12～2.18 | FALSE | FALSE | TRUE | 2.5
本轮全部重新选配 | 电缆长度占比 | 0.1 | 0.3 | 0.08 |  | 2 | 1.1 | 2.08～2.13 | 2.12～2.18 | FALSE | FALSE | TRUE | 2.5
本轮全部重新选配 | 电缆长度占比 | 0.3 | 0.5 | 0.08 |  | 2 | 1.1 | 2.12～2.18 | 2.12～2.18 | TRUE | TRUE | TRUE | 2.5
本轮全部重新选配 | 电缆长度占比 | 0.1 | 0.3 | 0.08 |  | 2 | 1.15 | 2.13～2.18 | 2.12～2.24 | FALSE | FALSE | TRUE | 2.5
本轮全部重新选配 | 电缆长度占比 | 0.3 | 0.5 | 0.08 |  | 2 | 1.15 | 2.12～2.24 | 2.12～2.25 | FALSE | FALSE | TRUE | 2.5
本轮全部重新选配 | 电缆长度占比 | 0.1 | 0.3 | 0.08 |  | 3 | 1 | 2.08～2.09 | 2.08～2.13 | FALSE | FALSE | TRUE | 2.5
本轮全部重新选配 | 电缆长度占比 | 0.3 | 0.5 | 0.08 |  | 3 | 1 | 2.08～2.13 | 2.17～2.18 | FALSE | FALSE | FALSE | 2.5
本轮全部重新选配 | 电缆长度占比 | 0.1 | 0.3 | 0.08 |  | 3 | 1.1 | 2.08～2.09 | 2.08～2.09 | TRUE | TRUE | TRUE | 2.5
本轮全部重新选配 | 电缆长度占比 | 0.3 | 0.5 | 0.08 |  | 3 | 1.1 | 2.08～2.09 | 2.17～2.18 | FALSE | FALSE | FALSE | 2.5
本轮全部重新选配 | 电缆长度占比 | 0.1 | 0.3 | 0.08 |  | 3 | 1.15 | 2.08～2.09 | 2.08～2.17 | FALSE | FALSE | TRUE | 2.5
本轮全部重新选配 | 电缆长度占比 | 0.3 | 0.5 | 0.08 |  | 3 | 1.15 | 2.08～2.17 | 2.17～2.18 | FALSE | FALSE | FALSE | 2.5
本轮全部重新选配 | 初始转供率 | 0 | 1 | 0 | 0.1 |  | 1 | 1.26～1.41 | 1.26～1.26 | FALSE | FALSE | TRUE | 0.5
本轮全部重新选配 | 初始转供率 | 1 | 2 | 0 | 0.1 |  | 1 | 1.26～1.26 | 1.26～1.26 | TRUE | TRUE | TRUE | 0.5
本轮全部重新选配 | 初始转供率 | 2 | 3 | 0 | 0.1 |  | 1 | 1.26～1.26 | 1.26～1.26 | TRUE | TRUE | TRUE | 0.5
本轮全部重新选配 | 初始转供率 | 0 | 1 | 0 | 0.1 |  | 1.1 | 1.40～1.69 | 1.26～1.41 | FALSE | FALSE | TRUE | 0.5
本轮全部重新选配 | 初始转供率 | 1 | 2 | 0 | 0.1 |  | 1.1 | 1.26～1.41 | 1.26～1.26 | FALSE | FALSE | TRUE | 0.5
本轮全部重新选配 | 初始转供率 | 2 | 3 | 0 | 0.1 |  | 1.1 | 1.26～1.26 | 1.26～1.26 | TRUE | TRUE | TRUE | 0.5
本轮全部重新选配 | 初始转供率 | 0 | 1 | 0 | 0.1 |  | 1.15 | 1.40～1.94 | 1.40～1.41 | FALSE | FALSE | TRUE | 0.5
本轮全部重新选配 | 初始转供率 | 1 | 2 | 0 | 0.1 |  | 1.15 | 1.40～1.41 | 1.26～1.26 | FALSE | FALSE | FALSE | 0.5
本轮全部重新选配 | 初始转供率 | 2 | 3 | 0 | 0.1 |  | 1.15 | 1.26～1.26 | 1.26～1.26 | TRUE | TRUE | TRUE | 0.5
本轮全部重新选配 | 初始转供率 | 0 | 1 | 0 | 0.3 |  | 1 | 1.40～1.52 | 1.26～1.41 | FALSE | FALSE | TRUE | 0.5
本轮全部重新选配 | 初始转供率 | 1 | 2 | 0 | 0.3 |  | 1 | 1.26～1.41 | 1.26～1.26 | FALSE | FALSE | TRUE | 0.5
本轮全部重新选配 | 初始转供率 | 2 | 3 | 0 | 0.3 |  | 1 | 1.26～1.26 | 1.26～1.26 | TRUE | TRUE | TRUE | 0.5
本轮全部重新选配 | 初始转供率 | 0 | 1 | 0 | 0.3 |  | 1.1 | 1.40～1.81 | 1.40～1.41 | FALSE | FALSE | TRUE | 0.5
本轮全部重新选配 | 初始转供率 | 1 | 2 | 0 | 0.3 |  | 1.1 | 1.40～1.41 | 1.26～1.26 | FALSE | FALSE | FALSE | 0.5
本轮全部重新选配 | 初始转供率 | 2 | 3 | 0 | 0.3 |  | 1.1 | 1.26～1.26 | 1.26～1.26 | TRUE | TRUE | TRUE | 0.5
本轮全部重新选配 | 初始转供率 | 0 | 1 | 0 | 0.3 |  | 1.15 | 1.51～1.94 | 1.40～1.41 | FALSE | FALSE | FALSE | 0.5
本轮全部重新选配 | 初始转供率 | 1 | 2 | 0 | 0.3 |  | 1.15 | 1.40～1.41 | 1.26～1.41 | FALSE | FALSE | TRUE | 0.5
本轮全部重新选配 | 初始转供率 | 2 | 3 | 0 | 0.3 |  | 1.15 | 1.26～1.41 | 1.26～1.26 | FALSE | FALSE | TRUE | 0.5
本轮全部重新选配 | 初始转供率 | 0 | 1 | 0 | 0.5 |  | 1 | 1.51～1.52 | 1.40～1.52 | FALSE | FALSE | TRUE | 0.5
本轮全部重新选配 | 初始转供率 | 1 | 2 | 0 | 0.5 |  | 1 | 1.40～1.52 | 1.26～1.26 | FALSE | FALSE | FALSE | 0.5
本轮全部重新选配 | 初始转供率 | 2 | 3 | 0 | 0.5 |  | 1 | 1.26～1.26 | 1.26～1.26 | TRUE | TRUE | TRUE | 0.5
本轮全部重新选配 | 初始转供率 | 0 | 1 | 0 | 0.5 |  | 1.1 | 1.51～1.83 | 1.51～1.52 | FALSE | FALSE | TRUE | 0.5
本轮全部重新选配 | 初始转供率 | 1 | 2 | 0 | 0.5 |  | 1.1 | 1.51～1.52 | 1.40～1.52 | FALSE | FALSE | TRUE | 0.5
本轮全部重新选配 | 初始转供率 | 2 | 3 | 0 | 0.5 |  | 1.1 | 1.40～1.52 | 1.26～1.26 | FALSE | FALSE | FALSE | 0.5
本轮全部重新选配 | 初始转供率 | 0 | 1 | 0 | 0.5 |  | 1.15 | 1.53～1.94 | 1.40～1.52 | FALSE | FALSE | FALSE | 0.5
本轮全部重新选配 | 初始转供率 | 1 | 2 | 0 | 0.5 |  | 1.15 | 1.40～1.52 | 1.40～1.52 | TRUE | TRUE | TRUE | 0.5
本轮全部重新选配 | 初始转供率 | 2 | 3 | 0 | 0.5 |  | 1.15 | 1.40～1.52 | 1.26～1.41 | FALSE | FALSE | TRUE | 0.5
本轮全部重新选配 | 初始转供率 | 0 | 1 | 0.04 | 0.1 |  | 1 | 1.33～1.68 | 1.26～1.27 | FALSE | FALSE | FALSE | 0.5
本轮全部重新选配 | 初始转供率 | 1 | 2 | 0.04 | 0.1 |  | 1 | 1.26～1.27 | 1.26～1.27 | TRUE | TRUE | TRUE | 0.5
本轮全部重新选配 | 初始转供率 | 2 | 3 | 0.04 | 0.1 |  | 1 | 1.26～1.27 | 1.26～1.27 | TRUE | TRUE | TRUE | 0.5
本轮全部重新选配 | 初始转供率 | 0 | 1 | 0.04 | 0.1 |  | 1.1 | 1.50～1.96 | 1.31～1.34 | FALSE | FALSE | FALSE | 0.5
本轮全部重新选配 | 初始转供率 | 1 | 2 | 0.04 | 0.1 |  | 1.1 | 1.31～1.34 | 1.26～1.27 | FALSE | FALSE | FALSE | 0.5
本轮全部重新选配 | 初始转供率 | 2 | 3 | 0.04 | 0.1 |  | 1.1 | 1.26～1.27 | 1.26～1.27 | TRUE | TRUE | TRUE | 0.5
本轮全部重新选配 | 初始转供率 | 0 | 1 | 0.04 | 0.1 |  | 1.15 | 1.95～1.96 | 1.31～1.51 | FALSE | FALSE | FALSE | 0.5
本轮全部重新选配 | 初始转供率 | 1 | 2 | 0.04 | 0.1 |  | 1.15 | 1.31～1.51 | 1.26～1.34 | FALSE | FALSE | TRUE | 0.5
本轮全部重新选配 | 初始转供率 | 2 | 3 | 0.04 | 0.1 |  | 1.15 | 1.26～1.34 | 1.26～1.27 | FALSE | FALSE | TRUE | 0.5
本轮全部重新选配 | 初始转供率 | 0 | 1 | 0.04 | 0.3 |  | 1 | 1.33～1.68 | 1.26～1.34 | FALSE | FALSE | TRUE | 0.5
本轮全部重新选配 | 初始转供率 | 1 | 2 | 0.04 | 0.3 |  | 1 | 1.26～1.34 | 1.26～1.27 | FALSE | FALSE | TRUE | 0.5
本轮全部重新选配 | 初始转供率 | 2 | 3 | 0.04 | 0.3 |  | 1 | 1.26～1.27 | 1.26～1.27 | TRUE | TRUE | TRUE | 0.5
本轮全部重新选配 | 初始转供率 | 0 | 1 | 0.04 | 0.3 |  | 1.1 | 1.50～1.96 | 1.31～1.34 | FALSE | FALSE | FALSE | 0.5
本轮全部重新选配 | 初始转供率 | 1 | 2 | 0.04 | 0.3 |  | 1.1 | 1.31～1.34 | 1.26～1.34 | FALSE | FALSE | TRUE | 0.5
本轮全部重新选配 | 初始转供率 | 2 | 3 | 0.04 | 0.3 |  | 1.1 | 1.26～1.34 | 1.26～1.27 | FALSE | FALSE | TRUE | 0.5
本轮全部重新选配 | 初始转供率 | 0 | 1 | 0.04 | 0.3 |  | 1.15 | 1.95～1.96 | 1.31～1.51 | FALSE | FALSE | FALSE | 0.5
本轮全部重新选配 | 初始转供率 | 1 | 2 | 0.04 | 0.3 |  | 1.15 | 1.31～1.51 | 1.26～1.34 | FALSE | FALSE | TRUE | 0.5
本轮全部重新选配 | 初始转供率 | 2 | 3 | 0.04 | 0.3 |  | 1.15 | 1.26～1.34 | 1.26～1.27 | FALSE | FALSE | TRUE | 0.5
本轮全部重新选配 | 初始转供率 | 0 | 1 | 0.04 | 0.5 |  | 1 | 1.43～1.72 | 1.26～1.44 | FALSE | FALSE | TRUE | 0.5
本轮全部重新选配 | 初始转供率 | 1 | 2 | 0.04 | 0.5 |  | 1 | 1.26～1.44 | 1.35～1.36 | FALSE | FALSE | TRUE | 0.5
本轮全部重新选配 | 初始转供率 | 2 | 3 | 0.04 | 0.5 |  | 1 | 1.35～1.36 | 1.26～1.27 | FALSE | FALSE | FALSE | 0.5
本轮全部重新选配 | 初始转供率 | 0 | 1 | 0.04 | 0.5 |  | 1.1 | 1.86～1.96 | 1.43～1.66 | FALSE | FALSE | FALSE | 0.5
本轮全部重新选配 | 初始转供率 | 1 | 2 | 0.04 | 0.5 |  | 1.1 | 1.43～1.66 | 1.26～1.44 | FALSE | FALSE | TRUE | 0.5
本轮全部重新选配 | 初始转供率 | 2 | 3 | 0.04 | 0.5 |  | 1.1 | 1.26～1.44 | 1.26～1.36 | FALSE | FALSE | TRUE | 0.5
本轮全部重新选配 | 初始转供率 | 0 | 1 | 0.04 | 0.5 |  | 1.15 | 1.95～1.96 | 1.52～1.87 | FALSE | FALSE | FALSE | 0.5
本轮全部重新选配 | 初始转供率 | 1 | 2 | 0.04 | 0.5 |  | 1.15 | 1.52～1.87 | 1.43～1.44 | FALSE | FALSE | FALSE | 0.5
本轮全部重新选配 | 初始转供率 | 2 | 3 | 0.04 | 0.5 |  | 1.15 | 1.43～1.44 | 1.26～1.27 | FALSE | FALSE | FALSE | 0.5
本轮全部重新选配 | 初始转供率 | 0 | 1 | 0.055 | 0.1 |  | 1 | 1.35～1.85 | 1.25～1.26 | FALSE | FALSE | FALSE | 0.5
本轮全部重新选配 | 初始转供率 | 1 | 2 | 0.055 | 0.1 |  | 1 | 1.25～1.26 | 1.25～1.26 | TRUE | TRUE | TRUE | 0.5
本轮全部重新选配 | 初始转供率 | 2 | 3 | 0.055 | 0.1 |  | 1 | 1.25～1.26 | 1.25～1.26 | TRUE | TRUE | TRUE | 0.5
本轮全部重新选配 | 初始转供率 | 0 | 1 | 0.055 | 0.1 |  | 1.1 | 1.84～1.85 | 1.33～1.42 | FALSE | FALSE | FALSE | 0.5
本轮全部重新选配 | 初始转供率 | 1 | 2 | 0.055 | 0.1 |  | 1.1 | 1.33～1.42 | 1.25～1.26 | FALSE | FALSE | FALSE | 0.5
本轮全部重新选配 | 初始转供率 | 2 | 3 | 0.055 | 0.1 |  | 1.1 | 1.25～1.26 | 1.25～1.26 | TRUE | TRUE | TRUE | 0.5
本轮全部重新选配 | 初始转供率 | 0 | 1 | 0.055 | 0.1 |  | 1.15 | 1.84～1.85 | 1.41～1.70 | FALSE | FALSE | FALSE | 0.5
本轮全部重新选配 | 初始转供率 | 1 | 2 | 0.055 | 0.1 |  | 1.15 | 1.41～1.70 | 1.25～1.30 | FALSE | FALSE | FALSE | 0.5
本轮全部重新选配 | 初始转供率 | 2 | 3 | 0.055 | 0.1 |  | 1.15 | 1.25～1.30 | 1.25～1.26 | FALSE | FALSE | TRUE | 0.5
本轮全部重新选配 | 初始转供率 | 0 | 1 | 0.055 | 0.3 |  | 1 | 1.35～1.85 | 1.25～1.26 | FALSE | FALSE | FALSE | 0.5
本轮全部重新选配 | 初始转供率 | 1 | 2 | 0.055 | 0.3 |  | 1 | 1.25～1.26 | 1.25～1.26 | TRUE | TRUE | TRUE | 0.5
本轮全部重新选配 | 初始转供率 | 2 | 3 | 0.055 | 0.3 |  | 1 | 1.25～1.26 | 1.25～1.26 | TRUE | TRUE | TRUE | 0.5
本轮全部重新选配 | 初始转供率 | 0 | 1 | 0.055 | 0.3 |  | 1.1 | 1.84～1.85 | 1.41～1.42 | FALSE | FALSE | FALSE | 0.5
本轮全部重新选配 | 初始转供率 | 1 | 2 | 0.055 | 0.3 |  | 1.1 | 1.41～1.42 | 1.25～1.26 | FALSE | FALSE | FALSE | 0.5
本轮全部重新选配 | 初始转供率 | 2 | 3 | 0.055 | 0.3 |  | 1.1 | 1.25～1.26 | 1.25～1.26 | TRUE | TRUE | TRUE | 0.5
本轮全部重新选配 | 初始转供率 | 0 | 1 | 0.055 | 0.3 |  | 1.15 | 1.84～1.85 | 1.41～1.70 | FALSE | FALSE | FALSE | 0.5
本轮全部重新选配 | 初始转供率 | 1 | 2 | 0.055 | 0.3 |  | 1.15 | 1.41～1.70 | 1.25～1.30 | FALSE | FALSE | FALSE | 0.5
本轮全部重新选配 | 初始转供率 | 2 | 3 | 0.055 | 0.3 |  | 1.15 | 1.25～1.30 | 1.25～1.26 | FALSE | FALSE | TRUE | 0.5
本轮全部重新选配 | 初始转供率 | 0 | 1 | 0.055 | 0.5 |  | 1 | 1.53～1.85 | 1.35～1.57 | FALSE | FALSE | TRUE | 0.5
本轮全部重新选配 | 初始转供率 | 1 | 2 | 0.055 | 0.5 |  | 1 | 1.35～1.57 | 1.33～1.36 | FALSE | FALSE | TRUE | 0.5
本轮全部重新选配 | 初始转供率 | 2 | 3 | 0.055 | 0.5 |  | 1 | 1.33～1.36 | 1.25～1.26 | FALSE | FALSE | FALSE | 0.5
本轮全部重新选配 | 初始转供率 | 0 | 1 | 0.055 | 0.5 |  | 1.1 | 1.84～1.85 | 1.62～1.85 | FALSE | FALSE | TRUE | 0.5
本轮全部重新选配 | 初始转供率 | 1 | 2 | 0.055 | 0.5 |  | 1.1 | 1.62～1.85 | 1.35～1.51 | FALSE | FALSE | FALSE | 0.5
本轮全部重新选配 | 初始转供率 | 2 | 3 | 0.055 | 0.5 |  | 1.1 | 1.35～1.51 | 1.25～1.26 | FALSE | FALSE | FALSE | 0.5
本轮全部重新选配 | 初始转供率 | 0 | 1 | 0.055 | 0.5 |  | 1.15 | 1.84～1.85 | 1.74～1.85 | FALSE | FALSE | TRUE | 0.5
本轮全部重新选配 | 初始转供率 | 1 | 2 | 0.055 | 0.5 |  | 1.15 | 1.74～1.85 | 1.29～1.51 | FALSE | FALSE | FALSE | 0.5
本轮全部重新选配 | 初始转供率 | 2 | 3 | 0.055 | 0.5 |  | 1.15 | 1.29～1.51 | 1.25～1.36 | FALSE | FALSE | TRUE | 0.5
本轮全部重新选配 | 初始转供率 | 0 | 1 | 0.08 | 0.1 |  | 1 | 1.67～1.68 | 1.23～1.37 | FALSE | FALSE | FALSE | 0.5
本轮全部重新选配 | 初始转供率 | 1 | 2 | 0.08 | 0.1 |  | 1 | 1.23～1.37 | 1.19～1.28 | FALSE | FALSE | TRUE | 0.5
本轮全部重新选配 | 初始转供率 | 2 | 3 | 0.08 | 0.1 |  | 1 | 1.19～1.28 | 1.19～1.26 | FALSE | FALSE | TRUE | 0.5
本轮全部重新选配 | 初始转供率 | 0 | 1 | 0.08 | 0.1 |  | 1.1 | 1.75～1.81 | 1.49～1.81 | FALSE | FALSE | TRUE | 0.5
本轮全部重新选配 | 初始转供率 | 1 | 2 | 0.08 | 0.1 |  | 1.1 | 1.49～1.81 | 1.23～1.30 | FALSE | FALSE | FALSE | 0.5
本轮全部重新选配 | 初始转供率 | 2 | 3 | 0.08 | 0.1 |  | 1.1 | 1.23～1.30 | 1.19～1.26 | FALSE | FALSE | TRUE | 0.5
本轮全部重新选配 | 初始转供率 | 1 | 2 | 0.08 | 0.1 |  | 1.15 | 1.72～1.83 | 1.23～1.56 | FALSE | FALSE | FALSE | 0.5
本轮全部重新选配 | 初始转供率 | 2 | 3 | 0.08 | 0.1 |  | 1.15 | 1.23～1.56 | 1.19～1.26 | FALSE | FALSE | TRUE | 0.5
本轮全部重新选配 | 初始转供率 | 0 | 1 | 0.08 | 0.3 |  | 1 | 1.67～1.68 | 1.29～1.40 | FALSE | FALSE | FALSE | 0.5
本轮全部重新选配 | 初始转供率 | 1 | 2 | 0.08 | 0.3 |  | 1 | 1.29～1.40 | 1.23～1.28 | FALSE | FALSE | FALSE | 0.5
本轮全部重新选配 | 初始转供率 | 2 | 3 | 0.08 | 0.3 |  | 1 | 1.23～1.28 | 1.19～1.26 | FALSE | FALSE | TRUE | 0.5
本轮全部重新选配 | 初始转供率 | 0 | 1 | 0.08 | 0.3 |  | 1.1 | 1.75～1.81 | 1.54～1.81 | FALSE | FALSE | TRUE | 0.5
本轮全部重新选配 | 初始转供率 | 1 | 2 | 0.08 | 0.3 |  | 1.1 | 1.54～1.81 | 1.29～1.30 | FALSE | FALSE | FALSE | 0.5
本轮全部重新选配 | 初始转供率 | 2 | 3 | 0.08 | 0.3 |  | 1.1 | 1.29～1.30 | 1.19～1.26 | FALSE | FALSE | FALSE | 0.5
本轮全部重新选配 | 初始转供率 | 1 | 2 | 0.08 | 0.3 |  | 1.15 | 1.74～1.83 | 1.29～1.55 | FALSE | FALSE | FALSE | 0.5
本轮全部重新选配 | 初始转供率 | 2 | 3 | 0.08 | 0.3 |  | 1.15 | 1.29～1.55 | 1.19～1.26 | FALSE | FALSE | FALSE | 0.5
本轮全部重新选配 | 初始转供率 | 0 | 1 | 0.08 | 0.5 |  | 1 | 1.67～1.68 | 1.47～1.68 | FALSE | FALSE | TRUE | 0.5
本轮全部重新选配 | 初始转供率 | 1 | 2 | 0.08 | 0.5 |  | 1 | 1.47～1.68 | 1.23～1.37 | FALSE | FALSE | FALSE | 0.5
本轮全部重新选配 | 初始转供率 | 2 | 3 | 0.08 | 0.5 |  | 1 | 1.23～1.37 | 1.19～1.28 | FALSE | FALSE | TRUE | 0.5
本轮全部重新选配 | 初始转供率 | 0 | 1 | 0.08 | 0.5 |  | 1.1 | 1.75～1.81 | 1.74～1.83 | FALSE | FALSE | TRUE | 0.5
本轮全部重新选配 | 初始转供率 | 1 | 2 | 0.08 | 0.5 |  | 1.1 | 1.74～1.83 | 1.29～1.48 | FALSE | FALSE | FALSE | 0.5
本轮全部重新选配 | 初始转供率 | 2 | 3 | 0.08 | 0.5 |  | 1.1 | 1.29～1.48 | 1.19～1.26 | FALSE | FALSE | FALSE | 0.5
本轮全部重新选配 | 初始转供率 | 1 | 2 | 0.08 | 0.5 |  | 1.15 | 1.82～1.83 | 1.50～1.75 | FALSE | FALSE | FALSE | 0.5
本轮全部重新选配 | 初始转供率 | 2 | 3 | 0.08 | 0.5 |  | 1.15 | 1.50～1.75 | 1.19～1.26 | FALSE | FALSE | FALSE | 0.5
本轮全部重新选配 | 初始转供率 | 0 | 1 | 0 | 0.1 |  | 1 | 1.51～1.52 | 1.51～1.52 | TRUE | TRUE | TRUE | 1.5
本轮全部重新选配 | 初始转供率 | 1 | 2 | 0 | 0.1 |  | 1 | 1.51～1.52 | 1.51～1.52 | TRUE | TRUE | TRUE | 1.5
本轮全部重新选配 | 初始转供率 | 2 | 3 | 0 | 0.1 |  | 1 | 1.51～1.52 | 1.51～1.52 | TRUE | TRUE | TRUE | 1.5
本轮全部重新选配 | 初始转供率 | 0 | 1 | 0 | 0.1 |  | 1.1 | 1.51～1.69 | 1.51～1.52 | FALSE | FALSE | TRUE | 1.5
本轮全部重新选配 | 初始转供率 | 1 | 2 | 0 | 0.1 |  | 1.1 | 1.51～1.52 | 1.51～1.52 | TRUE | TRUE | TRUE | 1.5
本轮全部重新选配 | 初始转供率 | 2 | 3 | 0 | 0.1 |  | 1.1 | 1.51～1.52 | 1.51～1.52 | TRUE | TRUE | TRUE | 1.5
本轮全部重新选配 | 初始转供率 | 0 | 1 | 0 | 0.1 |  | 1.15 | 1.51～1.94 | 1.51～1.52 | FALSE | FALSE | TRUE | 1.5
本轮全部重新选配 | 初始转供率 | 1 | 2 | 0 | 0.1 |  | 1.15 | 1.51～1.52 | 1.51～1.52 | TRUE | TRUE | TRUE | 1.5
本轮全部重新选配 | 初始转供率 | 2 | 3 | 0 | 0.1 |  | 1.15 | 1.51～1.52 | 1.51～1.52 | TRUE | TRUE | TRUE | 1.5
本轮全部重新选配 | 初始转供率 | 0 | 1 | 0 | 0.3 |  | 1 | 1.51～1.59 | 1.51～1.52 | FALSE | FALSE | TRUE | 1.5
本轮全部重新选配 | 初始转供率 | 1 | 2 | 0 | 0.3 |  | 1 | 1.51～1.52 | 1.51～1.52 | TRUE | TRUE | TRUE | 1.5
本轮全部重新选配 | 初始转供率 | 2 | 3 | 0 | 0.3 |  | 1 | 1.51～1.52 | 1.51～1.52 | TRUE | TRUE | TRUE | 1.5
本轮全部重新选配 | 初始转供率 | 0 | 1 | 0 | 0.3 |  | 1.1 | 1.51～1.81 | 1.51～1.52 | FALSE | FALSE | TRUE | 1.5
本轮全部重新选配 | 初始转供率 | 1 | 2 | 0 | 0.3 |  | 1.1 | 1.51～1.52 | 1.51～1.52 | TRUE | TRUE | TRUE | 1.5
本轮全部重新选配 | 初始转供率 | 2 | 3 | 0 | 0.3 |  | 1.1 | 1.51～1.52 | 1.51～1.52 | TRUE | TRUE | TRUE | 1.5
本轮全部重新选配 | 初始转供率 | 0 | 1 | 0 | 0.3 |  | 1.15 | 1.53～1.94 | 1.51～1.52 | FALSE | FALSE | FALSE | 1.5
本轮全部重新选配 | 初始转供率 | 1 | 2 | 0 | 0.3 |  | 1.15 | 1.51～1.52 | 1.51～1.52 | TRUE | TRUE | TRUE | 1.5
本轮全部重新选配 | 初始转供率 | 2 | 3 | 0 | 0.3 |  | 1.15 | 1.51～1.52 | 1.51～1.52 | TRUE | TRUE | TRUE | 1.5
本轮全部重新选配 | 初始转供率 | 0 | 1 | 0 | 0.5 |  | 1 | 1.51～1.66 | 1.51～1.52 | FALSE | FALSE | TRUE | 1.5
本轮全部重新选配 | 初始转供率 | 1 | 2 | 0 | 0.5 |  | 1 | 1.51～1.52 | 1.51～1.52 | TRUE | TRUE | TRUE | 1.5
本轮全部重新选配 | 初始转供率 | 2 | 3 | 0 | 0.5 |  | 1 | 1.51～1.52 | 1.51～1.52 | TRUE | TRUE | TRUE | 1.5
本轮全部重新选配 | 初始转供率 | 0 | 1 | 0 | 0.5 |  | 1.1 | 1.68～1.83 | 1.51～1.52 | FALSE | FALSE | FALSE | 1.5
本轮全部重新选配 | 初始转供率 | 1 | 2 | 0 | 0.5 |  | 1.1 | 1.51～1.52 | 1.51～1.52 | TRUE | TRUE | TRUE | 1.5
本轮全部重新选配 | 初始转供率 | 2 | 3 | 0 | 0.5 |  | 1.1 | 1.51～1.52 | 1.51～1.52 | TRUE | TRUE | TRUE | 1.5
本轮全部重新选配 | 初始转供率 | 0 | 1 | 0 | 0.5 |  | 1.15 | 1.53～1.94 | 1.51～1.69 | FALSE | FALSE | TRUE | 1.5
本轮全部重新选配 | 初始转供率 | 1 | 2 | 0 | 0.5 |  | 1.15 | 1.51～1.69 | 1.51～1.52 | FALSE | FALSE | TRUE | 1.5
本轮全部重新选配 | 初始转供率 | 2 | 3 | 0 | 0.5 |  | 1.15 | 1.51～1.52 | 1.51～1.52 | TRUE | TRUE | TRUE | 1.5
本轮全部重新选配 | 初始转供率 | 0 | 1 | 0.04 | 0.1 |  | 1 | 1.43～1.68 | 1.31～1.41 | FALSE | FALSE | FALSE | 1.5
本轮全部重新选配 | 初始转供率 | 1 | 2 | 0.04 | 0.1 |  | 1 | 1.31～1.41 | 1.31～1.32 | FALSE | FALSE | TRUE | 1.5
本轮全部重新选配 | 初始转供率 | 2 | 3 | 0.04 | 0.1 |  | 1 | 1.31～1.32 | 1.31～1.32 | TRUE | TRUE | TRUE | 1.5
本轮全部重新选配 | 初始转供率 | 0 | 1 | 0.04 | 0.1 |  | 1.1 | 1.50～1.96 | 1.43～1.44 | FALSE | FALSE | FALSE | 1.5
本轮全部重新选配 | 初始转供率 | 1 | 2 | 0.04 | 0.1 |  | 1.1 | 1.43～1.44 | 1.31～1.42 | FALSE | FALSE | FALSE | 1.5
本轮全部重新选配 | 初始转供率 | 2 | 3 | 0.04 | 0.1 |  | 1.1 | 1.31～1.42 | 1.31～1.32 | FALSE | FALSE | TRUE | 1.5
本轮全部重新选配 | 初始转供率 | 0 | 1 | 0.04 | 0.1 |  | 1.15 | 1.95～1.96 | 1.41～1.51 | FALSE | FALSE | FALSE | 1.5
本轮全部重新选配 | 初始转供率 | 1 | 2 | 0.04 | 0.1 |  | 1.15 | 1.41～1.51 | 1.31～1.32 | FALSE | FALSE | FALSE | 1.5
本轮全部重新选配 | 初始转供率 | 2 | 3 | 0.04 | 0.1 |  | 1.15 | 1.31～1.32 | 1.31～1.32 | TRUE | TRUE | TRUE | 1.5
本轮全部重新选配 | 初始转供率 | 0 | 1 | 0.04 | 0.3 |  | 1 | 1.43～1.68 | 1.43～1.44 | FALSE | FALSE | TRUE | 1.5
本轮全部重新选配 | 初始转供率 | 1 | 2 | 0.04 | 0.3 |  | 1 | 1.43～1.44 | 1.31～1.44 | FALSE | FALSE | TRUE | 1.5
本轮全部重新选配 | 初始转供率 | 2 | 3 | 0.04 | 0.3 |  | 1 | 1.31～1.44 | 1.43～1.44 | FALSE | FALSE | TRUE | 1.5
本轮全部重新选配 | 初始转供率 | 0 | 1 | 0.04 | 0.3 |  | 1.1 | 1.75～1.96 | 1.43～1.44 | FALSE | FALSE | FALSE | 1.5
本轮全部重新选配 | 初始转供率 | 1 | 2 | 0.04 | 0.3 |  | 1.1 | 1.43～1.44 | 1.31～1.44 | FALSE | FALSE | TRUE | 1.5
本轮全部重新选配 | 初始转供率 | 2 | 3 | 0.04 | 0.3 |  | 1.1 | 1.31～1.44 | 1.43～1.44 | FALSE | FALSE | TRUE | 1.5
本轮全部重新选配 | 初始转供率 | 0 | 1 | 0.04 | 0.3 |  | 1.15 | 1.95～1.96 | 1.43～1.51 | FALSE | FALSE | FALSE | 1.5
本轮全部重新选配 | 初始转供率 | 1 | 2 | 0.04 | 0.3 |  | 1.15 | 1.43～1.51 | 1.31～1.44 | FALSE | FALSE | TRUE | 1.5
本轮全部重新选配 | 初始转供率 | 2 | 3 | 0.04 | 0.3 |  | 1.15 | 1.31～1.44 | 1.43～1.44 | FALSE | FALSE | TRUE | 1.5
本轮全部重新选配 | 初始转供率 | 0 | 1 | 0.04 | 0.5 |  | 1 | 1.43～1.68 | 1.43～1.44 | FALSE | FALSE | TRUE | 1.5
本轮全部重新选配 | 初始转供率 | 1 | 2 | 0.04 | 0.5 |  | 1 | 1.43～1.44 | 1.43～1.44 | TRUE | TRUE | TRUE | 1.5
本轮全部重新选配 | 初始转供率 | 2 | 3 | 0.04 | 0.5 |  | 1 | 1.43～1.44 | 1.43～1.44 | TRUE | TRUE | TRUE | 1.5
本轮全部重新选配 | 初始转供率 | 0 | 1 | 0.04 | 0.5 |  | 1.1 | 1.86～1.96 | 1.43～1.66 | FALSE | FALSE | FALSE | 1.5
本轮全部重新选配 | 初始转供率 | 1 | 2 | 0.04 | 0.5 |  | 1.1 | 1.43～1.66 | 1.43～1.44 | FALSE | FALSE | TRUE | 1.5
本轮全部重新选配 | 初始转供率 | 2 | 3 | 0.04 | 0.5 |  | 1.1 | 1.43～1.44 | 1.43～1.44 | TRUE | TRUE | TRUE | 1.5
本轮全部重新选配 | 初始转供率 | 0 | 1 | 0.04 | 0.5 |  | 1.15 | 1.95～1.96 | 1.52～1.87 | FALSE | FALSE | FALSE | 1.5
本轮全部重新选配 | 初始转供率 | 1 | 2 | 0.04 | 0.5 |  | 1.15 | 1.52～1.87 | 1.43～1.44 | FALSE | FALSE | FALSE | 1.5
本轮全部重新选配 | 初始转供率 | 2 | 3 | 0.04 | 0.5 |  | 1.15 | 1.43～1.44 | 1.43～1.44 | TRUE | TRUE | TRUE | 1.5
本轮全部重新选配 | 初始转供率 | 0 | 1 | 0.055 | 0.1 |  | 1 | 1.35～1.85 | 1.35～1.36 | FALSE | FALSE | TRUE | 1.5
本轮全部重新选配 | 初始转供率 | 1 | 2 | 0.055 | 0.1 |  | 1 | 1.35～1.36 | 1.29～1.30 | FALSE | FALSE | FALSE | 1.5
本轮全部重新选配 | 初始转供率 | 2 | 3 | 0.055 | 0.1 |  | 1 | 1.29～1.30 | 1.29～1.30 | TRUE | TRUE | TRUE | 1.5
本轮全部重新选配 | 初始转供率 | 0 | 1 | 0.055 | 0.1 |  | 1.1 | 1.84～1.85 | 1.35～1.51 | FALSE | FALSE | FALSE | 1.5
本轮全部重新选配 | 初始转供率 | 1 | 2 | 0.055 | 0.1 |  | 1.1 | 1.35～1.51 | 1.35～1.36 | FALSE | FALSE | TRUE | 1.5
本轮全部重新选配 | 初始转供率 | 2 | 3 | 0.055 | 0.1 |  | 1.1 | 1.35～1.36 | 1.29～1.30 | FALSE | FALSE | FALSE | 1.5
本轮全部重新选配 | 初始转供率 | 0 | 1 | 0.055 | 0.1 |  | 1.15 | 1.84～1.85 | 1.41～1.70 | FALSE | FALSE | FALSE | 1.5
本轮全部重新选配 | 初始转供率 | 1 | 2 | 0.055 | 0.1 |  | 1.15 | 1.41～1.70 | 1.29～1.36 | FALSE | FALSE | FALSE | 1.5
本轮全部重新选配 | 初始转供率 | 2 | 3 | 0.055 | 0.1 |  | 1.15 | 1.29～1.36 | 1.29～1.30 | FALSE | FALSE | TRUE | 1.5
本轮全部重新选配 | 初始转供率 | 0 | 1 | 0.055 | 0.3 |  | 1 | 1.35～1.85 | 1.35～1.36 | FALSE | FALSE | TRUE | 1.5
本轮全部重新选配 | 初始转供率 | 1 | 2 | 0.055 | 0.3 |  | 1 | 1.35～1.36 | 1.35～1.36 | TRUE | TRUE | TRUE | 1.5
本轮全部重新选配 | 初始转供率 | 2 | 3 | 0.055 | 0.3 |  | 1 | 1.35～1.36 | 1.35～1.36 | TRUE | TRUE | TRUE | 1.5
本轮全部重新选配 | 初始转供率 | 0 | 1 | 0.055 | 0.3 |  | 1.1 | 1.84～1.85 | 1.41～1.51 | FALSE | FALSE | FALSE | 1.5
本轮全部重新选配 | 初始转供率 | 1 | 2 | 0.055 | 0.3 |  | 1.1 | 1.41～1.51 | 1.35～1.36 | FALSE | FALSE | FALSE | 1.5
本轮全部重新选配 | 初始转供率 | 2 | 3 | 0.055 | 0.3 |  | 1.1 | 1.35～1.36 | 1.35～1.36 | TRUE | TRUE | TRUE | 1.5
本轮全部重新选配 | 初始转供率 | 0 | 1 | 0.055 | 0.3 |  | 1.15 | 1.84～1.85 | 1.41～1.70 | FALSE | FALSE | FALSE | 1.5
本轮全部重新选配 | 初始转供率 | 1 | 2 | 0.055 | 0.3 |  | 1.15 | 1.41～1.70 | 1.35～1.42 | FALSE | FALSE | TRUE | 1.5
本轮全部重新选配 | 初始转供率 | 2 | 3 | 0.055 | 0.3 |  | 1.15 | 1.35～1.42 | 1.35～1.36 | FALSE | FALSE | TRUE | 1.5
本轮全部重新选配 | 初始转供率 | 0 | 1 | 0.055 | 0.5 |  | 1 | 1.51～1.85 | 1.35～1.36 | FALSE | FALSE | FALSE | 1.5
本轮全部重新选配 | 初始转供率 | 1 | 2 | 0.055 | 0.5 |  | 1 | 1.35～1.36 | 1.35～1.36 | TRUE | TRUE | TRUE | 1.5
本轮全部重新选配 | 初始转供率 | 2 | 3 | 0.055 | 0.5 |  | 1 | 1.35～1.36 | 1.35～1.36 | TRUE | TRUE | TRUE | 1.5
本轮全部重新选配 | 初始转供率 | 0 | 1 | 0.055 | 0.5 |  | 1.1 | 1.84～1.85 | 1.62～1.85 | FALSE | FALSE | TRUE | 1.5
本轮全部重新选配 | 初始转供率 | 1 | 2 | 0.055 | 0.5 |  | 1.1 | 1.62～1.85 | 1.35～1.51 | FALSE | FALSE | FALSE | 1.5
本轮全部重新选配 | 初始转供率 | 2 | 3 | 0.055 | 0.5 |  | 1.1 | 1.35～1.51 | 1.35～1.36 | FALSE | FALSE | TRUE | 1.5
本轮全部重新选配 | 初始转供率 | 0 | 1 | 0.055 | 0.5 |  | 1.15 | 1.84～1.85 | 1.53～1.85 | FALSE | FALSE | TRUE | 1.5
本轮全部重新选配 | 初始转供率 | 1 | 2 | 0.055 | 0.5 |  | 1.15 | 1.53～1.85 | 1.35～1.51 | FALSE | FALSE | FALSE | 1.5
本轮全部重新选配 | 初始转供率 | 2 | 3 | 0.055 | 0.5 |  | 1.15 | 1.35～1.51 | 1.35～1.36 | FALSE | FALSE | TRUE | 1.5
本轮全部重新选配 | 初始转供率 | 0 | 1 | 0.08 | 0.1 |  | 1 | 1.67～1.68 | 1.29～1.37 | FALSE | FALSE | FALSE | 1.5
本轮全部重新选配 | 初始转供率 | 1 | 2 | 0.08 | 0.1 |  | 1 | 1.29～1.37 | 1.29～1.36 | FALSE | FALSE | TRUE | 1.5
本轮全部重新选配 | 初始转供率 | 2 | 3 | 0.08 | 0.1 |  | 1 | 1.29～1.36 | 1.29～1.30 | FALSE | FALSE | TRUE | 1.5
本轮全部重新选配 | 初始转供率 | 0 | 1 | 0.08 | 0.1 |  | 1.1 | 1.75～1.81 | 1.49～1.81 | FALSE | FALSE | TRUE | 1.5
本轮全部重新选配 | 初始转供率 | 1 | 2 | 0.08 | 0.1 |  | 1.1 | 1.49～1.81 | 1.29～1.30 | FALSE | FALSE | FALSE | 1.5
本轮全部重新选配 | 初始转供率 | 2 | 3 | 0.08 | 0.1 |  | 1.1 | 1.29～1.30 | 1.29～1.30 | TRUE | TRUE | TRUE | 1.5
本轮全部重新选配 | 初始转供率 | 1 | 2 | 0.08 | 0.1 |  | 1.15 | 1.72～1.83 | 1.29～1.56 | FALSE | FALSE | FALSE | 1.5
本轮全部重新选配 | 初始转供率 | 2 | 3 | 0.08 | 0.1 |  | 1.15 | 1.29～1.56 | 1.29～1.30 | FALSE | FALSE | TRUE | 1.5
本轮全部重新选配 | 初始转供率 | 0 | 1 | 0.08 | 0.3 |  | 1 | 1.67～1.68 | 1.36～1.48 | FALSE | FALSE | FALSE | 1.5
本轮全部重新选配 | 初始转供率 | 1 | 2 | 0.08 | 0.3 |  | 1 | 1.36～1.48 | 1.29～1.35 | FALSE | FALSE | FALSE | 1.5
本轮全部重新选配 | 初始转供率 | 2 | 3 | 0.08 | 0.3 |  | 1 | 1.29～1.35 | 1.29～1.30 | FALSE | FALSE | TRUE | 1.5
本轮全部重新选配 | 初始转供率 | 0 | 1 | 0.08 | 0.3 |  | 1.1 | 1.75～1.81 | 1.54～1.81 | FALSE | FALSE | TRUE | 1.5
本轮全部重新选配 | 初始转供率 | 1 | 2 | 0.08 | 0.3 |  | 1.1 | 1.54～1.81 | 1.29～1.30 | FALSE | FALSE | FALSE | 1.5
本轮全部重新选配 | 初始转供率 | 2 | 3 | 0.08 | 0.3 |  | 1.1 | 1.29～1.30 | 1.29～1.35 | FALSE | FALSE | TRUE | 1.5
本轮全部重新选配 | 初始转供率 | 1 | 2 | 0.08 | 0.3 |  | 1.15 | 1.74～1.83 | 1.29～1.55 | FALSE | FALSE | FALSE | 1.5
本轮全部重新选配 | 初始转供率 | 2 | 3 | 0.08 | 0.3 |  | 1.15 | 1.29～1.55 | 1.29～1.30 | FALSE | FALSE | TRUE | 1.5
本轮全部重新选配 | 初始转供率 | 0 | 1 | 0.08 | 0.5 |  | 1 | 1.67～1.68 | 1.47～1.59 | FALSE | FALSE | FALSE | 1.5
本轮全部重新选配 | 初始转供率 | 1 | 2 | 0.08 | 0.5 |  | 1 | 1.47～1.59 | 1.34～1.43 | FALSE | FALSE | FALSE | 1.5
本轮全部重新选配 | 初始转供率 | 2 | 3 | 0.08 | 0.5 |  | 1 | 1.34～1.43 | 1.29～1.30 | FALSE | FALSE | FALSE | 1.5
本轮全部重新选配 | 初始转供率 | 0 | 1 | 0.08 | 0.5 |  | 1.1 | 1.75～1.81 | 1.74～1.83 | FALSE | FALSE | TRUE | 1.5
本轮全部重新选配 | 初始转供率 | 1 | 2 | 0.08 | 0.5 |  | 1.1 | 1.74～1.83 | 1.29～1.48 | FALSE | FALSE | FALSE | 1.5
本轮全部重新选配 | 初始转供率 | 2 | 3 | 0.08 | 0.5 |  | 1.1 | 1.29～1.48 | 1.29～1.35 | FALSE | FALSE | TRUE | 1.5
本轮全部重新选配 | 初始转供率 | 1 | 2 | 0.08 | 0.5 |  | 1.15 | 1.82～1.83 | 1.50～1.75 | FALSE | FALSE | FALSE | 1.5
本轮全部重新选配 | 初始转供率 | 2 | 3 | 0.08 | 0.5 |  | 1.15 | 1.50～1.75 | 1.29～1.30 | FALSE | FALSE | FALSE | 1.5
本轮全部重新选配 | 初始转供率 | 0 | 1 | 0 | 0.1 |  | 1 | 2.41～2.53 | 2.53～2.54 | FALSE | FALSE | FALSE | 2.5
本轮全部重新选配 | 初始转供率 | 1 | 2 | 0 | 0.1 |  | 1 | 2.53～2.54 | 2.53～2.54 | TRUE | TRUE | TRUE | 2.5
本轮全部重新选配 | 初始转供率 | 2 | 3 | 0 | 0.1 |  | 1 | 2.53～2.54 | 2.53～2.54 | TRUE | TRUE | TRUE | 2.5
本轮全部重新选配 | 初始转供率 | 0 | 1 | 0 | 0.1 |  | 1.1 | 2.41～2.60 | 2.41～2.54 | FALSE | FALSE | TRUE | 2.5
本轮全部重新选配 | 初始转供率 | 1 | 2 | 0 | 0.1 |  | 1.1 | 2.41～2.54 | 2.53～2.54 | FALSE | FALSE | TRUE | 2.5
本轮全部重新选配 | 初始转供率 | 2 | 3 | 0 | 0.1 |  | 1.1 | 2.53～2.54 | 2.53～2.54 | TRUE | TRUE | TRUE | 2.5
本轮全部重新选配 | 初始转供率 | 0 | 1 | 0 | 0.1 |  | 1.15 | 2.41～2.60 | 2.41～2.54 | FALSE | FALSE | TRUE | 2.5
本轮全部重新选配 | 初始转供率 | 1 | 2 | 0 | 0.1 |  | 1.15 | 2.41～2.54 | 2.53～2.54 | FALSE | FALSE | TRUE | 2.5
本轮全部重新选配 | 初始转供率 | 2 | 3 | 0 | 0.1 |  | 1.15 | 2.53～2.54 | 2.53～2.54 | TRUE | TRUE | TRUE | 2.5
本轮全部重新选配 | 初始转供率 | 0 | 1 | 0 | 0.3 |  | 1 | 2.41～2.60 | 2.53～2.54 | FALSE | FALSE | TRUE | 2.5
本轮全部重新选配 | 初始转供率 | 1 | 2 | 0 | 0.3 |  | 1 | 2.53～2.54 | 2.53～2.54 | TRUE | TRUE | TRUE | 2.5
本轮全部重新选配 | 初始转供率 | 2 | 3 | 0 | 0.3 |  | 1 | 2.53～2.54 | 2.53～2.54 | TRUE | TRUE | TRUE | 2.5
本轮全部重新选配 | 初始转供率 | 0 | 1 | 0 | 0.3 |  | 1.1 | 2.41～2.60 | 2.53～2.54 | FALSE | FALSE | TRUE | 2.5
本轮全部重新选配 | 初始转供率 | 1 | 2 | 0 | 0.3 |  | 1.1 | 2.53～2.54 | 2.53～2.54 | TRUE | TRUE | TRUE | 2.5
本轮全部重新选配 | 初始转供率 | 2 | 3 | 0 | 0.3 |  | 1.1 | 2.53～2.54 | 2.53～2.54 | TRUE | TRUE | TRUE | 2.5
本轮全部重新选配 | 初始转供率 | 0 | 1 | 0 | 0.3 |  | 1.15 | 2.59～2.60 | 2.41～2.54 | FALSE | FALSE | FALSE | 2.5
本轮全部重新选配 | 初始转供率 | 1 | 2 | 0 | 0.3 |  | 1.15 | 2.41～2.54 | 2.53～2.54 | FALSE | FALSE | TRUE | 2.5
本轮全部重新选配 | 初始转供率 | 2 | 3 | 0 | 0.3 |  | 1.15 | 2.53～2.54 | 2.53～2.54 | TRUE | TRUE | TRUE | 2.5
本轮全部重新选配 | 初始转供率 | 0 | 1 | 0 | 0.5 |  | 1 | 2.41～2.60 | 2.53～2.54 | FALSE | FALSE | TRUE | 2.5
本轮全部重新选配 | 初始转供率 | 1 | 2 | 0 | 0.5 |  | 1 | 2.53～2.54 | 2.53～2.54 | TRUE | TRUE | TRUE | 2.5
本轮全部重新选配 | 初始转供率 | 2 | 3 | 0 | 0.5 |  | 1 | 2.53～2.54 | 2.53～2.54 | TRUE | TRUE | TRUE | 2.5
本轮全部重新选配 | 初始转供率 | 0 | 1 | 0 | 0.5 |  | 1.1 | 2.52～2.62 | 2.53～2.54 | FALSE | FALSE | TRUE | 2.5
本轮全部重新选配 | 初始转供率 | 1 | 2 | 0 | 0.5 |  | 1.1 | 2.53～2.54 | 2.53～2.54 | TRUE | TRUE | TRUE | 2.5
本轮全部重新选配 | 初始转供率 | 2 | 3 | 0 | 0.5 |  | 1.1 | 2.53～2.54 | 2.53～2.54 | TRUE | TRUE | TRUE | 2.5
本轮全部重新选配 | 初始转供率 | 0 | 1 | 0 | 0.5 |  | 1.15 | 2.59～2.60 | 2.52～2.54 | FALSE | FALSE | FALSE | 2.5
本轮全部重新选配 | 初始转供率 | 1 | 2 | 0 | 0.5 |  | 1.15 | 2.52～2.54 | 2.53～2.54 | FALSE | FALSE | TRUE | 2.5
本轮全部重新选配 | 初始转供率 | 2 | 3 | 0 | 0.5 |  | 1.15 | 2.53～2.54 | 2.53～2.54 | TRUE | TRUE | TRUE | 2.5
本轮全部重新选配 | 初始转供率 | 0 | 1 | 0.04 | 0.1 |  | 1 | 2.26～2.42 | 2.21～2.27 | FALSE | FALSE | TRUE | 2.5
本轮全部重新选配 | 初始转供率 | 1 | 2 | 0.04 | 0.1 |  | 1 | 2.21～2.27 | 2.21～2.22 | FALSE | FALSE | TRUE | 2.5
本轮全部重新选配 | 初始转供率 | 2 | 3 | 0.04 | 0.1 |  | 1 | 2.21～2.22 | 2.21～2.22 | TRUE | TRUE | TRUE | 2.5
本轮全部重新选配 | 初始转供率 | 0 | 1 | 0.04 | 0.1 |  | 1.1 | 2.32～2.42 | 2.26～2.27 | FALSE | FALSE | FALSE | 2.5
本轮全部重新选配 | 初始转供率 | 1 | 2 | 0.04 | 0.1 |  | 1.1 | 2.26～2.27 | 2.21～2.22 | FALSE | FALSE | FALSE | 2.5
本轮全部重新选配 | 初始转供率 | 2 | 3 | 0.04 | 0.1 |  | 1.1 | 2.21～2.22 | 2.21～2.22 | TRUE | TRUE | TRUE | 2.5
本轮全部重新选配 | 初始转供率 | 0 | 1 | 0.04 | 0.1 |  | 1.15 | 2.41～2.42 | 2.23～2.27 | FALSE | FALSE | FALSE | 2.5
本轮全部重新选配 | 初始转供率 | 1 | 2 | 0.04 | 0.1 |  | 1.15 | 2.23～2.27 | 2.21～2.27 | FALSE | FALSE | TRUE | 2.5
本轮全部重新选配 | 初始转供率 | 2 | 3 | 0.04 | 0.1 |  | 1.15 | 2.21～2.27 | 2.21～2.22 | FALSE | FALSE | TRUE | 2.5
本轮全部重新选配 | 初始转供率 | 0 | 1 | 0.04 | 0.3 |  | 1 | 2.30～2.42 | 2.21～2.27 | FALSE | FALSE | FALSE | 2.5
本轮全部重新选配 | 初始转供率 | 1 | 2 | 0.04 | 0.3 |  | 1 | 2.21～2.27 | 2.21～2.27 | TRUE | TRUE | TRUE | 2.5
本轮全部重新选配 | 初始转供率 | 2 | 3 | 0.04 | 0.3 |  | 1 | 2.21～2.27 | 2.21～2.22 | FALSE | FALSE | TRUE | 2.5
本轮全部重新选配 | 初始转供率 | 0 | 1 | 0.04 | 0.3 |  | 1.1 | 2.32～2.42 | 2.26～2.31 | FALSE | FALSE | FALSE | 2.5
本轮全部重新选配 | 初始转供率 | 1 | 2 | 0.04 | 0.3 |  | 1.1 | 2.26～2.31 | 2.26～2.27 | FALSE | FALSE | TRUE | 2.5
本轮全部重新选配 | 初始转供率 | 2 | 3 | 0.04 | 0.3 |  | 1.1 | 2.26～2.27 | 2.21～2.22 | FALSE | FALSE | FALSE | 2.5
本轮全部重新选配 | 初始转供率 | 0 | 1 | 0.04 | 0.3 |  | 1.15 | 2.41～2.42 | 2.23～2.27 | FALSE | FALSE | FALSE | 2.5
本轮全部重新选配 | 初始转供率 | 1 | 2 | 0.04 | 0.3 |  | 1.15 | 2.23～2.27 | 2.26～2.27 | FALSE | FALSE | TRUE | 2.5
本轮全部重新选配 | 初始转供率 | 2 | 3 | 0.04 | 0.3 |  | 1.15 | 2.26～2.27 | 2.21～2.22 | FALSE | FALSE | FALSE | 2.5
本轮全部重新选配 | 初始转供率 | 0 | 1 | 0.04 | 0.5 |  | 1 | 2.32～2.42 | 2.30～2.31 | FALSE | FALSE | FALSE | 2.5
本轮全部重新选配 | 初始转供率 | 1 | 2 | 0.04 | 0.5 |  | 1 | 2.30～2.31 | 2.26～2.31 | FALSE | FALSE | TRUE | 2.5
本轮全部重新选配 | 初始转供率 | 2 | 3 | 0.04 | 0.5 |  | 1 | 2.26～2.31 | 2.30～2.31 | FALSE | FALSE | TRUE | 2.5
本轮全部重新选配 | 初始转供率 | 0 | 1 | 0.04 | 0.5 |  | 1.1 | 2.32～2.42 | 2.30～2.42 | FALSE | FALSE | TRUE | 2.5
本轮全部重新选配 | 初始转供率 | 1 | 2 | 0.04 | 0.5 |  | 1.1 | 2.30～2.42 | 2.26～2.31 | FALSE | FALSE | TRUE | 2.5
本轮全部重新选配 | 初始转供率 | 2 | 3 | 0.04 | 0.5 |  | 1.1 | 2.26～2.31 | 2.30～2.31 | FALSE | FALSE | TRUE | 2.5
本轮全部重新选配 | 初始转供率 | 0 | 1 | 0.04 | 0.5 |  | 1.15 | 2.41～2.42 | 2.32～2.42 | FALSE | FALSE | TRUE | 2.5
本轮全部重新选配 | 初始转供率 | 1 | 2 | 0.04 | 0.5 |  | 1.15 | 2.32～2.42 | 2.26～2.31 | FALSE | FALSE | FALSE | 2.5
本轮全部重新选配 | 初始转供率 | 2 | 3 | 0.04 | 0.5 |  | 1.15 | 2.26～2.31 | 2.30～2.31 | FALSE | FALSE | TRUE | 2.5
本轮全部重新选配 | 初始转供率 | 0 | 1 | 0.055 | 0.1 |  | 1 | 2.19～2.29 | 2.17～2.18 | FALSE | FALSE | FALSE | 2.5
本轮全部重新选配 | 初始转供率 | 1 | 2 | 0.055 | 0.1 |  | 1 | 2.17～2.18 | 2.17～2.18 | TRUE | TRUE | TRUE | 2.5
本轮全部重新选配 | 初始转供率 | 2 | 3 | 0.055 | 0.1 |  | 1 | 2.17～2.18 | 2.17～2.18 | TRUE | TRUE | TRUE | 2.5
本轮全部重新选配 | 初始转供率 | 0 | 1 | 0.055 | 0.1 |  | 1.1 | 2.28～2.29 | 2.17～2.29 | FALSE | FALSE | TRUE | 2.5
本轮全部重新选配 | 初始转供率 | 1 | 2 | 0.055 | 0.1 |  | 1.1 | 2.17～2.29 | 2.17～2.18 | FALSE | FALSE | TRUE | 2.5
本轮全部重新选配 | 初始转供率 | 2 | 3 | 0.055 | 0.1 |  | 1.1 | 2.17～2.18 | 2.17～2.18 | TRUE | TRUE | TRUE | 2.5
本轮全部重新选配 | 初始转供率 | 0 | 1 | 0.055 | 0.1 |  | 1.15 | 2.28～2.29 | 2.19～2.29 | FALSE | FALSE | TRUE | 2.5
本轮全部重新选配 | 初始转供率 | 1 | 2 | 0.055 | 0.1 |  | 1.15 | 2.19～2.29 | 2.17～2.18 | FALSE | FALSE | FALSE | 2.5
本轮全部重新选配 | 初始转供率 | 2 | 3 | 0.055 | 0.1 |  | 1.15 | 2.17～2.18 | 2.17～2.18 | TRUE | TRUE | TRUE | 2.5
本轮全部重新选配 | 初始转供率 | 0 | 1 | 0.055 | 0.3 |  | 1 | 2.28～2.29 | 2.17～2.20 | FALSE | FALSE | FALSE | 2.5
本轮全部重新选配 | 初始转供率 | 1 | 2 | 0.055 | 0.3 |  | 1 | 2.17～2.20 | 2.17～2.18 | FALSE | FALSE | TRUE | 2.5
本轮全部重新选配 | 初始转供率 | 2 | 3 | 0.055 | 0.3 |  | 1 | 2.17～2.18 | 2.17～2.18 | TRUE | TRUE | TRUE | 2.5
本轮全部重新选配 | 初始转供率 | 0 | 1 | 0.055 | 0.3 |  | 1.1 | 2.28～2.29 | 2.19～2.29 | FALSE | FALSE | TRUE | 2.5
本轮全部重新选配 | 初始转供率 | 1 | 2 | 0.055 | 0.3 |  | 1.1 | 2.19～2.29 | 2.17～2.18 | FALSE | FALSE | FALSE | 2.5
本轮全部重新选配 | 初始转供率 | 2 | 3 | 0.055 | 0.3 |  | 1.1 | 2.17～2.18 | 2.17～2.18 | TRUE | TRUE | TRUE | 2.5
本轮全部重新选配 | 初始转供率 | 0 | 1 | 0.055 | 0.3 |  | 1.15 | 2.28～2.29 | 2.19～2.29 | FALSE | FALSE | TRUE | 2.5
本轮全部重新选配 | 初始转供率 | 1 | 2 | 0.055 | 0.3 |  | 1.15 | 2.19～2.29 | 2.17～2.18 | FALSE | FALSE | FALSE | 2.5
本轮全部重新选配 | 初始转供率 | 2 | 3 | 0.055 | 0.3 |  | 1.15 | 2.17～2.18 | 2.17～2.18 | TRUE | TRUE | TRUE | 2.5
本轮全部重新选配 | 初始转供率 | 0 | 1 | 0.055 | 0.5 |  | 1 | 2.28～2.29 | 2.28～2.29 | TRUE | TRUE | TRUE | 2.5
本轮全部重新选配 | 初始转供率 | 1 | 2 | 0.055 | 0.5 |  | 1 | 2.28～2.29 | 2.17～2.18 | FALSE | FALSE | FALSE | 2.5
本轮全部重新选配 | 初始转供率 | 2 | 3 | 0.055 | 0.5 |  | 1 | 2.17～2.18 | 2.17～2.18 | TRUE | TRUE | TRUE | 2.5
本轮全部重新选配 | 初始转供率 | 0 | 1 | 0.055 | 0.5 |  | 1.1 | 2.28～2.29 | 2.28～2.29 | TRUE | TRUE | TRUE | 2.5
本轮全部重新选配 | 初始转供率 | 1 | 2 | 0.055 | 0.5 |  | 1.1 | 2.28～2.29 | 2.17～2.29 | FALSE | FALSE | TRUE | 2.5
本轮全部重新选配 | 初始转供率 | 2 | 3 | 0.055 | 0.5 |  | 1.1 | 2.17～2.29 | 2.17～2.18 | FALSE | FALSE | TRUE | 2.5
本轮全部重新选配 | 初始转供率 | 0 | 1 | 0.055 | 0.5 |  | 1.15 | 2.28～2.29 | 2.19～2.29 | FALSE | FALSE | TRUE | 2.5
本轮全部重新选配 | 初始转供率 | 1 | 2 | 0.055 | 0.5 |  | 1.15 | 2.19～2.29 | 2.17～2.29 | FALSE | FALSE | TRUE | 2.5
本轮全部重新选配 | 初始转供率 | 2 | 3 | 0.055 | 0.5 |  | 1.15 | 2.17～2.29 | 2.17～2.18 | FALSE | FALSE | TRUE | 2.5
本轮全部重新选配 | 初始转供率 | 0 | 1 | 0.08 | 0.1 |  | 1 | 2.24～2.25 | 2.12～2.18 | FALSE | FALSE | FALSE | 2.5
本轮全部重新选配 | 初始转供率 | 1 | 2 | 0.08 | 0.1 |  | 1 | 2.12～2.18 | 2.08～2.14 | FALSE | FALSE | TRUE | 2.5
本轮全部重新选配 | 初始转供率 | 2 | 3 | 0.08 | 0.1 |  | 1 | 2.08～2.14 | 2.08～2.09 | FALSE | FALSE | TRUE | 2.5
本轮全部重新选配 | 初始转供率 | 0 | 1 | 0.08 | 0.1 |  | 1.1 | 2.24～2.25 | 2.17～2.25 | FALSE | FALSE | TRUE | 2.5
本轮全部重新选配 | 初始转供率 | 1 | 2 | 0.08 | 0.1 |  | 1.1 | 2.17～2.25 | 2.08～2.13 | FALSE | FALSE | FALSE | 2.5
本轮全部重新选配 | 初始转供率 | 2 | 3 | 0.08 | 0.1 |  | 1.1 | 2.08～2.13 | 2.08～2.09 | FALSE | FALSE | TRUE | 2.5
本轮全部重新选配 | 初始转供率 | 1 | 2 | 0.08 | 0.1 |  | 1.15 | 2.24～2.35 | 2.13～2.18 | FALSE | FALSE | FALSE | 2.5
本轮全部重新选配 | 初始转供率 | 2 | 3 | 0.08 | 0.1 |  | 1.15 | 2.13～2.18 | 2.08～2.09 | FALSE | FALSE | FALSE | 2.5
本轮全部重新选配 | 初始转供率 | 0 | 1 | 0.08 | 0.3 |  | 1 | 2.24～2.25 | 2.17～2.24 | FALSE | FALSE | FALSE | 2.5
本轮全部重新选配 | 初始转供率 | 1 | 2 | 0.08 | 0.3 |  | 1 | 2.17～2.24 | 2.12～2.17 | FALSE | FALSE | FALSE | 2.5
本轮全部重新选配 | 初始转供率 | 2 | 3 | 0.08 | 0.3 |  | 1 | 2.12～2.17 | 2.08～2.13 | FALSE | FALSE | FALSE | 2.5
本轮全部重新选配 | 初始转供率 | 0 | 1 | 0.08 | 0.3 |  | 1.1 | 2.24～2.25 | 2.23～2.25 | FALSE | FALSE | TRUE | 2.5
本轮全部重新选配 | 初始转供率 | 1 | 2 | 0.08 | 0.3 |  | 1.1 | 2.23～2.25 | 2.12～2.18 | FALSE | FALSE | FALSE | 2.5
本轮全部重新选配 | 初始转供率 | 2 | 3 | 0.08 | 0.3 |  | 1.1 | 2.12～2.18 | 2.08～2.09 | FALSE | FALSE | FALSE | 2.5
本轮全部重新选配 | 初始转供率 | 1 | 2 | 0.08 | 0.3 |  | 1.15 | 2.24～2.35 | 2.12～2.24 | FALSE | FALSE | FALSE | 2.5
本轮全部重新选配 | 初始转供率 | 2 | 3 | 0.08 | 0.3 |  | 1.15 | 2.12～2.24 | 2.08～2.17 | FALSE | FALSE | TRUE | 2.5
本轮全部重新选配 | 初始转供率 | 0 | 1 | 0.08 | 0.5 |  | 1 | 2.24～2.25 | 2.17～2.25 | FALSE | FALSE | TRUE | 2.5
本轮全部重新选配 | 初始转供率 | 1 | 2 | 0.08 | 0.5 |  | 1 | 2.17～2.25 | 2.12～2.18 | FALSE | FALSE | TRUE | 2.5
本轮全部重新选配 | 初始转供率 | 2 | 3 | 0.08 | 0.5 |  | 1 | 2.12～2.18 | 2.17～2.18 | FALSE | FALSE | TRUE | 2.5
本轮全部重新选配 | 初始转供率 | 0 | 1 | 0.08 | 0.5 |  | 1.1 | 2.24～2.25 | 2.23～2.25 | FALSE | FALSE | TRUE | 2.5
本轮全部重新选配 | 初始转供率 | 1 | 2 | 0.08 | 0.5 |  | 1.1 | 2.23～2.25 | 2.12～2.18 | FALSE | FALSE | FALSE | 2.5
本轮全部重新选配 | 初始转供率 | 2 | 3 | 0.08 | 0.5 |  | 1.1 | 2.12～2.18 | 2.17～2.18 | FALSE | FALSE | TRUE | 2.5
本轮全部重新选配 | 初始转供率 | 1 | 2 | 0.08 | 0.5 |  | 1.15 | 2.24～2.36 | 2.12～2.25 | FALSE | FALSE | TRUE | 2.5
本轮全部重新选配 | 初始转供率 | 2 | 3 | 0.08 | 0.5 |  | 1.15 | 2.12～2.25 | 2.17～2.18 | FALSE | FALSE | TRUE | 2.5
本轮全部重新选配 | 负荷分散系数 | 1 | 1.1 | 0 | 0.1 | 0 |  | 1.26～1.41 | 1.40～1.69 | FALSE | FALSE | TRUE | 0.5
本轮全部重新选配 | 负荷分散系数 | 1.1 | 1.15 | 0 | 0.1 | 0 |  | 1.40～1.69 | 1.40～1.94 | FALSE | FALSE | TRUE | 0.5
本轮全部重新选配 | 负荷分散系数 | 1 | 1.1 | 0 | 0.1 | 1 |  | 1.26～1.26 | 1.26～1.41 | FALSE | FALSE | TRUE | 0.5
本轮全部重新选配 | 负荷分散系数 | 1.1 | 1.15 | 0 | 0.1 | 1 |  | 1.26～1.41 | 1.40～1.41 | FALSE | FALSE | TRUE | 0.5
本轮全部重新选配 | 负荷分散系数 | 1 | 1.1 | 0 | 0.1 | 2 |  | 1.26～1.26 | 1.26～1.26 | TRUE | TRUE | TRUE | 0.5
本轮全部重新选配 | 负荷分散系数 | 1.1 | 1.15 | 0 | 0.1 | 2 |  | 1.26～1.26 | 1.26～1.26 | TRUE | TRUE | TRUE | 0.5
本轮全部重新选配 | 负荷分散系数 | 1 | 1.1 | 0 | 0.1 | 3 |  | 1.26～1.26 | 1.26～1.26 | TRUE | TRUE | TRUE | 0.5
本轮全部重新选配 | 负荷分散系数 | 1.1 | 1.15 | 0 | 0.1 | 3 |  | 1.26～1.26 | 1.26～1.26 | TRUE | TRUE | TRUE | 0.5
本轮全部重新选配 | 负荷分散系数 | 1 | 1.1 | 0 | 0.3 | 0 |  | 1.40～1.52 | 1.40～1.81 | FALSE | FALSE | TRUE | 0.5
本轮全部重新选配 | 负荷分散系数 | 1.1 | 1.15 | 0 | 0.3 | 0 |  | 1.40～1.81 | 1.51～1.94 | FALSE | FALSE | TRUE | 0.5
本轮全部重新选配 | 负荷分散系数 | 1 | 1.1 | 0 | 0.3 | 1 |  | 1.26～1.41 | 1.40～1.41 | FALSE | FALSE | TRUE | 0.5
本轮全部重新选配 | 负荷分散系数 | 1.1 | 1.15 | 0 | 0.3 | 1 |  | 1.40～1.41 | 1.40～1.41 | TRUE | TRUE | TRUE | 0.5
本轮全部重新选配 | 负荷分散系数 | 1 | 1.1 | 0 | 0.3 | 2 |  | 1.26～1.26 | 1.26～1.26 | TRUE | TRUE | TRUE | 0.5
本轮全部重新选配 | 负荷分散系数 | 1.1 | 1.15 | 0 | 0.3 | 2 |  | 1.26～1.26 | 1.26～1.41 | FALSE | FALSE | TRUE | 0.5
本轮全部重新选配 | 负荷分散系数 | 1 | 1.1 | 0 | 0.3 | 3 |  | 1.26～1.26 | 1.26～1.26 | TRUE | TRUE | TRUE | 0.5
本轮全部重新选配 | 负荷分散系数 | 1.1 | 1.15 | 0 | 0.3 | 3 |  | 1.26～1.26 | 1.26～1.26 | TRUE | TRUE | TRUE | 0.5
本轮全部重新选配 | 负荷分散系数 | 1 | 1.1 | 0 | 0.5 | 0 |  | 1.51～1.52 | 1.51～1.83 | FALSE | FALSE | TRUE | 0.5
本轮全部重新选配 | 负荷分散系数 | 1.1 | 1.15 | 0 | 0.5 | 0 |  | 1.51～1.83 | 1.53～1.94 | FALSE | FALSE | TRUE | 0.5
本轮全部重新选配 | 负荷分散系数 | 1 | 1.1 | 0 | 0.5 | 1 |  | 1.40～1.52 | 1.51～1.52 | FALSE | FALSE | TRUE | 0.5
本轮全部重新选配 | 负荷分散系数 | 1.1 | 1.15 | 0 | 0.5 | 1 |  | 1.51～1.52 | 1.40～1.52 | FALSE | FALSE | TRUE | 0.5
本轮全部重新选配 | 负荷分散系数 | 1 | 1.1 | 0 | 0.5 | 2 |  | 1.26～1.26 | 1.40～1.52 | FALSE | FALSE | FALSE | 0.5
本轮全部重新选配 | 负荷分散系数 | 1.1 | 1.15 | 0 | 0.5 | 2 |  | 1.40～1.52 | 1.40～1.52 | TRUE | TRUE | TRUE | 0.5
本轮全部重新选配 | 负荷分散系数 | 1 | 1.1 | 0 | 0.5 | 3 |  | 1.26～1.26 | 1.26～1.26 | TRUE | TRUE | TRUE | 0.5
本轮全部重新选配 | 负荷分散系数 | 1.1 | 1.15 | 0 | 0.5 | 3 |  | 1.26～1.26 | 1.26～1.41 | FALSE | FALSE | TRUE | 0.5
本轮全部重新选配 | 负荷分散系数 | 1 | 1.1 | 0.04 | 0.1 | 0 |  | 1.33～1.68 | 1.50～1.96 | FALSE | FALSE | TRUE | 0.5
本轮全部重新选配 | 负荷分散系数 | 1.1 | 1.15 | 0.04 | 0.1 | 0 |  | 1.50～1.96 | 1.95～1.96 | FALSE | FALSE | TRUE | 0.5
本轮全部重新选配 | 负荷分散系数 | 1 | 1.1 | 0.04 | 0.1 | 1 |  | 1.26～1.27 | 1.31～1.34 | FALSE | FALSE | FALSE | 0.5
本轮全部重新选配 | 负荷分散系数 | 1.1 | 1.15 | 0.04 | 0.1 | 1 |  | 1.31～1.34 | 1.31～1.51 | FALSE | FALSE | TRUE | 0.5
本轮全部重新选配 | 负荷分散系数 | 1 | 1.1 | 0.04 | 0.1 | 2 |  | 1.26～1.27 | 1.26～1.27 | TRUE | TRUE | TRUE | 0.5
本轮全部重新选配 | 负荷分散系数 | 1.1 | 1.15 | 0.04 | 0.1 | 2 |  | 1.26～1.27 | 1.26～1.34 | FALSE | FALSE | TRUE | 0.5
本轮全部重新选配 | 负荷分散系数 | 1 | 1.1 | 0.04 | 0.1 | 3 |  | 1.26～1.27 | 1.26～1.27 | TRUE | TRUE | TRUE | 0.5
本轮全部重新选配 | 负荷分散系数 | 1.1 | 1.15 | 0.04 | 0.1 | 3 |  | 1.26～1.27 | 1.26～1.27 | TRUE | TRUE | TRUE | 0.5
本轮全部重新选配 | 负荷分散系数 | 1 | 1.1 | 0.04 | 0.3 | 0 |  | 1.33～1.68 | 1.50～1.96 | FALSE | FALSE | TRUE | 0.5
本轮全部重新选配 | 负荷分散系数 | 1.1 | 1.15 | 0.04 | 0.3 | 0 |  | 1.50～1.96 | 1.95～1.96 | FALSE | FALSE | TRUE | 0.5
本轮全部重新选配 | 负荷分散系数 | 1 | 1.1 | 0.04 | 0.3 | 1 |  | 1.26～1.34 | 1.31～1.34 | FALSE | FALSE | TRUE | 0.5
本轮全部重新选配 | 负荷分散系数 | 1.1 | 1.15 | 0.04 | 0.3 | 1 |  | 1.31～1.34 | 1.31～1.51 | FALSE | FALSE | TRUE | 0.5
本轮全部重新选配 | 负荷分散系数 | 1 | 1.1 | 0.04 | 0.3 | 2 |  | 1.26～1.27 | 1.26～1.34 | FALSE | FALSE | TRUE | 0.5
本轮全部重新选配 | 负荷分散系数 | 1.1 | 1.15 | 0.04 | 0.3 | 2 |  | 1.26～1.34 | 1.26～1.34 | TRUE | TRUE | TRUE | 0.5
本轮全部重新选配 | 负荷分散系数 | 1 | 1.1 | 0.04 | 0.3 | 3 |  | 1.26～1.27 | 1.26～1.27 | TRUE | TRUE | TRUE | 0.5
本轮全部重新选配 | 负荷分散系数 | 1.1 | 1.15 | 0.04 | 0.3 | 3 |  | 1.26～1.27 | 1.26～1.27 | TRUE | TRUE | TRUE | 0.5
本轮全部重新选配 | 负荷分散系数 | 1 | 1.1 | 0.04 | 0.5 | 0 |  | 1.43～1.72 | 1.86～1.96 | FALSE | FALSE | FALSE | 0.5
本轮全部重新选配 | 负荷分散系数 | 1.1 | 1.15 | 0.04 | 0.5 | 0 |  | 1.86～1.96 | 1.95～1.96 | FALSE | FALSE | TRUE | 0.5
本轮全部重新选配 | 负荷分散系数 | 1 | 1.1 | 0.04 | 0.5 | 1 |  | 1.26～1.44 | 1.43～1.66 | FALSE | FALSE | TRUE | 0.5
本轮全部重新选配 | 负荷分散系数 | 1.1 | 1.15 | 0.04 | 0.5 | 1 |  | 1.43～1.66 | 1.52～1.87 | FALSE | FALSE | TRUE | 0.5
本轮全部重新选配 | 负荷分散系数 | 1 | 1.1 | 0.04 | 0.5 | 2 |  | 1.35～1.36 | 1.26～1.44 | FALSE | FALSE | TRUE | 0.5
本轮全部重新选配 | 负荷分散系数 | 1.1 | 1.15 | 0.04 | 0.5 | 2 |  | 1.26～1.44 | 1.43～1.44 | FALSE | FALSE | TRUE | 0.5
本轮全部重新选配 | 负荷分散系数 | 1 | 1.1 | 0.04 | 0.5 | 3 |  | 1.26～1.27 | 1.26～1.36 | FALSE | FALSE | TRUE | 0.5
本轮全部重新选配 | 负荷分散系数 | 1.1 | 1.15 | 0.04 | 0.5 | 3 |  | 1.26～1.36 | 1.26～1.27 | FALSE | FALSE | TRUE | 0.5
本轮全部重新选配 | 负荷分散系数 | 1 | 1.1 | 0.055 | 0.1 | 0 |  | 1.35～1.85 | 1.84～1.85 | FALSE | FALSE | TRUE | 0.5
本轮全部重新选配 | 负荷分散系数 | 1.1 | 1.15 | 0.055 | 0.1 | 0 |  | 1.84～1.85 | 1.84～1.85 | TRUE | TRUE | TRUE | 0.5
本轮全部重新选配 | 负荷分散系数 | 1 | 1.1 | 0.055 | 0.1 | 1 |  | 1.25～1.26 | 1.33～1.42 | FALSE | FALSE | FALSE | 0.5
本轮全部重新选配 | 负荷分散系数 | 1.1 | 1.15 | 0.055 | 0.1 | 1 |  | 1.33～1.42 | 1.41～1.70 | FALSE | FALSE | TRUE | 0.5
本轮全部重新选配 | 负荷分散系数 | 1 | 1.1 | 0.055 | 0.1 | 2 |  | 1.25～1.26 | 1.25～1.26 | TRUE | TRUE | TRUE | 0.5
本轮全部重新选配 | 负荷分散系数 | 1.1 | 1.15 | 0.055 | 0.1 | 2 |  | 1.25～1.26 | 1.25～1.30 | FALSE | FALSE | TRUE | 0.5
本轮全部重新选配 | 负荷分散系数 | 1 | 1.1 | 0.055 | 0.1 | 3 |  | 1.25～1.26 | 1.25～1.26 | TRUE | TRUE | TRUE | 0.5
本轮全部重新选配 | 负荷分散系数 | 1.1 | 1.15 | 0.055 | 0.1 | 3 |  | 1.25～1.26 | 1.25～1.26 | TRUE | TRUE | TRUE | 0.5
本轮全部重新选配 | 负荷分散系数 | 1 | 1.1 | 0.055 | 0.3 | 0 |  | 1.35～1.85 | 1.84～1.85 | FALSE | FALSE | TRUE | 0.5
本轮全部重新选配 | 负荷分散系数 | 1.1 | 1.15 | 0.055 | 0.3 | 0 |  | 1.84～1.85 | 1.84～1.85 | TRUE | TRUE | TRUE | 0.5
本轮全部重新选配 | 负荷分散系数 | 1 | 1.1 | 0.055 | 0.3 | 1 |  | 1.25～1.26 | 1.41～1.42 | FALSE | FALSE | FALSE | 0.5
本轮全部重新选配 | 负荷分散系数 | 1.1 | 1.15 | 0.055 | 0.3 | 1 |  | 1.41～1.42 | 1.41～1.70 | FALSE | FALSE | TRUE | 0.5
本轮全部重新选配 | 负荷分散系数 | 1 | 1.1 | 0.055 | 0.3 | 2 |  | 1.25～1.26 | 1.25～1.26 | TRUE | TRUE | TRUE | 0.5
本轮全部重新选配 | 负荷分散系数 | 1.1 | 1.15 | 0.055 | 0.3 | 2 |  | 1.25～1.26 | 1.25～1.30 | FALSE | FALSE | TRUE | 0.5
本轮全部重新选配 | 负荷分散系数 | 1 | 1.1 | 0.055 | 0.3 | 3 |  | 1.25～1.26 | 1.25～1.26 | TRUE | TRUE | TRUE | 0.5
本轮全部重新选配 | 负荷分散系数 | 1.1 | 1.15 | 0.055 | 0.3 | 3 |  | 1.25～1.26 | 1.25～1.26 | TRUE | TRUE | TRUE | 0.5
本轮全部重新选配 | 负荷分散系数 | 1 | 1.1 | 0.055 | 0.5 | 0 |  | 1.53～1.85 | 1.84～1.85 | FALSE | FALSE | TRUE | 0.5
本轮全部重新选配 | 负荷分散系数 | 1.1 | 1.15 | 0.055 | 0.5 | 0 |  | 1.84～1.85 | 1.84～1.85 | TRUE | TRUE | TRUE | 0.5
本轮全部重新选配 | 负荷分散系数 | 1 | 1.1 | 0.055 | 0.5 | 1 |  | 1.35～1.57 | 1.62～1.85 | FALSE | FALSE | FALSE | 0.5
本轮全部重新选配 | 负荷分散系数 | 1.1 | 1.15 | 0.055 | 0.5 | 1 |  | 1.62～1.85 | 1.74～1.85 | FALSE | FALSE | TRUE | 0.5
本轮全部重新选配 | 负荷分散系数 | 1 | 1.1 | 0.055 | 0.5 | 2 |  | 1.33～1.36 | 1.35～1.51 | FALSE | FALSE | TRUE | 0.5
本轮全部重新选配 | 负荷分散系数 | 1.1 | 1.15 | 0.055 | 0.5 | 2 |  | 1.35～1.51 | 1.29～1.51 | FALSE | FALSE | TRUE | 0.5
本轮全部重新选配 | 负荷分散系数 | 1 | 1.1 | 0.055 | 0.5 | 3 |  | 1.25～1.26 | 1.25～1.26 | TRUE | TRUE | TRUE | 0.5
本轮全部重新选配 | 负荷分散系数 | 1.1 | 1.15 | 0.055 | 0.5 | 3 |  | 1.25～1.26 | 1.25～1.36 | FALSE | FALSE | TRUE | 0.5
本轮全部重新选配 | 负荷分散系数 | 1 | 1.1 | 0.08 | 0.1 | 0 |  | 1.67～1.68 | 1.75～1.81 | FALSE | FALSE | FALSE | 0.5
本轮全部重新选配 | 负荷分散系数 | 1 | 1.1 | 0.08 | 0.1 | 1 |  | 1.23～1.37 | 1.49～1.81 | FALSE | FALSE | FALSE | 0.5
本轮全部重新选配 | 负荷分散系数 | 1.1 | 1.15 | 0.08 | 0.1 | 1 |  | 1.49～1.81 | 1.72～1.83 | FALSE | FALSE | TRUE | 0.5
本轮全部重新选配 | 负荷分散系数 | 1 | 1.1 | 0.08 | 0.1 | 2 |  | 1.19～1.28 | 1.23～1.30 | FALSE | FALSE | TRUE | 0.5
本轮全部重新选配 | 负荷分散系数 | 1.1 | 1.15 | 0.08 | 0.1 | 2 |  | 1.23～1.30 | 1.23～1.56 | FALSE | FALSE | TRUE | 0.5
本轮全部重新选配 | 负荷分散系数 | 1 | 1.1 | 0.08 | 0.1 | 3 |  | 1.19～1.26 | 1.19～1.26 | FALSE | TRUE | TRUE | 0.5
本轮全部重新选配 | 负荷分散系数 | 1.1 | 1.15 | 0.08 | 0.1 | 3 |  | 1.19～1.26 | 1.19～1.26 | TRUE | TRUE | TRUE | 0.5
本轮全部重新选配 | 负荷分散系数 | 1 | 1.1 | 0.08 | 0.3 | 0 |  | 1.67～1.68 | 1.75～1.81 | FALSE | FALSE | FALSE | 0.5
本轮全部重新选配 | 负荷分散系数 | 1 | 1.1 | 0.08 | 0.3 | 1 |  | 1.29～1.40 | 1.54～1.81 | FALSE | FALSE | FALSE | 0.5
本轮全部重新选配 | 负荷分散系数 | 1.1 | 1.15 | 0.08 | 0.3 | 1 |  | 1.54～1.81 | 1.74～1.83 | FALSE | FALSE | TRUE | 0.5
本轮全部重新选配 | 负荷分散系数 | 1 | 1.1 | 0.08 | 0.3 | 2 |  | 1.23～1.28 | 1.29～1.30 | FALSE | FALSE | FALSE | 0.5
本轮全部重新选配 | 负荷分散系数 | 1.1 | 1.15 | 0.08 | 0.3 | 2 |  | 1.29～1.30 | 1.29～1.55 | FALSE | FALSE | TRUE | 0.5
本轮全部重新选配 | 负荷分散系数 | 1 | 1.1 | 0.08 | 0.3 | 3 |  | 1.19～1.26 | 1.19～1.26 | FALSE | TRUE | TRUE | 0.5
本轮全部重新选配 | 负荷分散系数 | 1.1 | 1.15 | 0.08 | 0.3 | 3 |  | 1.19～1.26 | 1.19～1.26 | TRUE | TRUE | TRUE | 0.5
本轮全部重新选配 | 负荷分散系数 | 1 | 1.1 | 0.08 | 0.5 | 0 |  | 1.67～1.68 | 1.75～1.81 | FALSE | FALSE | FALSE | 0.5
本轮全部重新选配 | 负荷分散系数 | 1 | 1.1 | 0.08 | 0.5 | 1 |  | 1.47～1.68 | 1.74～1.83 | FALSE | FALSE | FALSE | 0.5
本轮全部重新选配 | 负荷分散系数 | 1.1 | 1.15 | 0.08 | 0.5 | 1 |  | 1.74～1.83 | 1.82～1.83 | FALSE | FALSE | TRUE | 0.5
本轮全部重新选配 | 负荷分散系数 | 1 | 1.1 | 0.08 | 0.5 | 2 |  | 1.23～1.37 | 1.29～1.48 | FALSE | FALSE | TRUE | 0.5
本轮全部重新选配 | 负荷分散系数 | 1.1 | 1.15 | 0.08 | 0.5 | 2 |  | 1.29～1.48 | 1.50～1.75 | FALSE | FALSE | FALSE | 0.5
本轮全部重新选配 | 负荷分散系数 | 1 | 1.1 | 0.08 | 0.5 | 3 |  | 1.19～1.28 | 1.19～1.26 | FALSE | FALSE | TRUE | 0.5
本轮全部重新选配 | 负荷分散系数 | 1.1 | 1.15 | 0.08 | 0.5 | 3 |  | 1.19～1.26 | 1.19～1.26 | TRUE | TRUE | TRUE | 0.5
本轮全部重新选配 | 负荷分散系数 | 1 | 1.1 | 0 | 0.1 | 0 |  | 1.51～1.52 | 1.51～1.69 | FALSE | FALSE | TRUE | 1.5
本轮全部重新选配 | 负荷分散系数 | 1.1 | 1.15 | 0 | 0.1 | 0 |  | 1.51～1.69 | 1.51～1.94 | FALSE | FALSE | TRUE | 1.5
本轮全部重新选配 | 负荷分散系数 | 1 | 1.1 | 0 | 0.1 | 1 |  | 1.51～1.52 | 1.51～1.52 | TRUE | TRUE | TRUE | 1.5
本轮全部重新选配 | 负荷分散系数 | 1.1 | 1.15 | 0 | 0.1 | 1 |  | 1.51～1.52 | 1.51～1.52 | TRUE | TRUE | TRUE | 1.5
本轮全部重新选配 | 负荷分散系数 | 1 | 1.1 | 0 | 0.1 | 2 |  | 1.51～1.52 | 1.51～1.52 | TRUE | TRUE | TRUE | 1.5
本轮全部重新选配 | 负荷分散系数 | 1.1 | 1.15 | 0 | 0.1 | 2 |  | 1.51～1.52 | 1.51～1.52 | TRUE | TRUE | TRUE | 1.5
本轮全部重新选配 | 负荷分散系数 | 1 | 1.1 | 0 | 0.1 | 3 |  | 1.51～1.52 | 1.51～1.52 | TRUE | TRUE | TRUE | 1.5
本轮全部重新选配 | 负荷分散系数 | 1.1 | 1.15 | 0 | 0.1 | 3 |  | 1.51～1.52 | 1.51～1.52 | TRUE | TRUE | TRUE | 1.5
本轮全部重新选配 | 负荷分散系数 | 1 | 1.1 | 0 | 0.3 | 0 |  | 1.51～1.59 | 1.51～1.81 | FALSE | FALSE | TRUE | 1.5
本轮全部重新选配 | 负荷分散系数 | 1.1 | 1.15 | 0 | 0.3 | 0 |  | 1.51～1.81 | 1.53～1.94 | FALSE | FALSE | TRUE | 1.5
本轮全部重新选配 | 负荷分散系数 | 1 | 1.1 | 0 | 0.3 | 1 |  | 1.51～1.52 | 1.51～1.52 | TRUE | TRUE | TRUE | 1.5
本轮全部重新选配 | 负荷分散系数 | 1.1 | 1.15 | 0 | 0.3 | 1 |  | 1.51～1.52 | 1.51～1.52 | TRUE | TRUE | TRUE | 1.5
本轮全部重新选配 | 负荷分散系数 | 1 | 1.1 | 0 | 0.3 | 2 |  | 1.51～1.52 | 1.51～1.52 | TRUE | TRUE | TRUE | 1.5
本轮全部重新选配 | 负荷分散系数 | 1.1 | 1.15 | 0 | 0.3 | 2 |  | 1.51～1.52 | 1.51～1.52 | TRUE | TRUE | TRUE | 1.5
本轮全部重新选配 | 负荷分散系数 | 1 | 1.1 | 0 | 0.3 | 3 |  | 1.51～1.52 | 1.51～1.52 | TRUE | TRUE | TRUE | 1.5
本轮全部重新选配 | 负荷分散系数 | 1.1 | 1.15 | 0 | 0.3 | 3 |  | 1.51～1.52 | 1.51～1.52 | TRUE | TRUE | TRUE | 1.5
本轮全部重新选配 | 负荷分散系数 | 1 | 1.1 | 0 | 0.5 | 0 |  | 1.51～1.66 | 1.68～1.83 | FALSE | FALSE | FALSE | 1.5
本轮全部重新选配 | 负荷分散系数 | 1.1 | 1.15 | 0 | 0.5 | 0 |  | 1.68～1.83 | 1.53～1.94 | FALSE | FALSE | TRUE | 1.5
本轮全部重新选配 | 负荷分散系数 | 1 | 1.1 | 0 | 0.5 | 1 |  | 1.51～1.52 | 1.51～1.52 | TRUE | TRUE | TRUE | 1.5
本轮全部重新选配 | 负荷分散系数 | 1.1 | 1.15 | 0 | 0.5 | 1 |  | 1.51～1.52 | 1.51～1.69 | FALSE | FALSE | TRUE | 1.5
本轮全部重新选配 | 负荷分散系数 | 1 | 1.1 | 0 | 0.5 | 2 |  | 1.51～1.52 | 1.51～1.52 | TRUE | TRUE | TRUE | 1.5
本轮全部重新选配 | 负荷分散系数 | 1.1 | 1.15 | 0 | 0.5 | 2 |  | 1.51～1.52 | 1.51～1.52 | TRUE | TRUE | TRUE | 1.5
本轮全部重新选配 | 负荷分散系数 | 1 | 1.1 | 0 | 0.5 | 3 |  | 1.51～1.52 | 1.51～1.52 | TRUE | TRUE | TRUE | 1.5
本轮全部重新选配 | 负荷分散系数 | 1.1 | 1.15 | 0 | 0.5 | 3 |  | 1.51～1.52 | 1.51～1.52 | TRUE | TRUE | TRUE | 1.5
本轮全部重新选配 | 负荷分散系数 | 1 | 1.1 | 0.04 | 0.1 | 0 |  | 1.43～1.68 | 1.50～1.96 | FALSE | FALSE | TRUE | 1.5
本轮全部重新选配 | 负荷分散系数 | 1.1 | 1.15 | 0.04 | 0.1 | 0 |  | 1.50～1.96 | 1.95～1.96 | FALSE | FALSE | TRUE | 1.5
本轮全部重新选配 | 负荷分散系数 | 1 | 1.1 | 0.04 | 0.1 | 1 |  | 1.31～1.41 | 1.43～1.44 | FALSE | FALSE | FALSE | 1.5
本轮全部重新选配 | 负荷分散系数 | 1.1 | 1.15 | 0.04 | 0.1 | 1 |  | 1.43～1.44 | 1.41～1.51 | FALSE | FALSE | TRUE | 1.5
本轮全部重新选配 | 负荷分散系数 | 1 | 1.1 | 0.04 | 0.1 | 2 |  | 1.31～1.32 | 1.31～1.42 | FALSE | FALSE | TRUE | 1.5
本轮全部重新选配 | 负荷分散系数 | 1.1 | 1.15 | 0.04 | 0.1 | 2 |  | 1.31～1.42 | 1.31～1.32 | FALSE | FALSE | TRUE | 1.5
本轮全部重新选配 | 负荷分散系数 | 1 | 1.1 | 0.04 | 0.1 | 3 |  | 1.31～1.32 | 1.31～1.32 | TRUE | TRUE | TRUE | 1.5
本轮全部重新选配 | 负荷分散系数 | 1.1 | 1.15 | 0.04 | 0.1 | 3 |  | 1.31～1.32 | 1.31～1.32 | TRUE | TRUE | TRUE | 1.5
本轮全部重新选配 | 负荷分散系数 | 1 | 1.1 | 0.04 | 0.3 | 0 |  | 1.43～1.68 | 1.75～1.96 | FALSE | FALSE | FALSE | 1.5
本轮全部重新选配 | 负荷分散系数 | 1.1 | 1.15 | 0.04 | 0.3 | 0 |  | 1.75～1.96 | 1.95～1.96 | FALSE | FALSE | TRUE | 1.5
本轮全部重新选配 | 负荷分散系数 | 1 | 1.1 | 0.04 | 0.3 | 1 |  | 1.43～1.44 | 1.43～1.44 | TRUE | TRUE | TRUE | 1.5
本轮全部重新选配 | 负荷分散系数 | 1.1 | 1.15 | 0.04 | 0.3 | 1 |  | 1.43～1.44 | 1.43～1.51 | FALSE | FALSE | TRUE | 1.5
本轮全部重新选配 | 负荷分散系数 | 1 | 1.1 | 0.04 | 0.3 | 2 |  | 1.31～1.44 | 1.31～1.44 | TRUE | TRUE | TRUE | 1.5
本轮全部重新选配 | 负荷分散系数 | 1.1 | 1.15 | 0.04 | 0.3 | 2 |  | 1.31～1.44 | 1.31～1.44 | TRUE | TRUE | TRUE | 1.5
本轮全部重新选配 | 负荷分散系数 | 1 | 1.1 | 0.04 | 0.3 | 3 |  | 1.43～1.44 | 1.43～1.44 | TRUE | TRUE | TRUE | 1.5
本轮全部重新选配 | 负荷分散系数 | 1.1 | 1.15 | 0.04 | 0.3 | 3 |  | 1.43～1.44 | 1.43～1.44 | TRUE | TRUE | TRUE | 1.5
本轮全部重新选配 | 负荷分散系数 | 1 | 1.1 | 0.04 | 0.5 | 0 |  | 1.43～1.68 | 1.86～1.96 | FALSE | FALSE | FALSE | 1.5
本轮全部重新选配 | 负荷分散系数 | 1.1 | 1.15 | 0.04 | 0.5 | 0 |  | 1.86～1.96 | 1.95～1.96 | FALSE | FALSE | TRUE | 1.5
本轮全部重新选配 | 负荷分散系数 | 1 | 1.1 | 0.04 | 0.5 | 1 |  | 1.43～1.44 | 1.43～1.66 | FALSE | FALSE | TRUE | 1.5
本轮全部重新选配 | 负荷分散系数 | 1.1 | 1.15 | 0.04 | 0.5 | 1 |  | 1.43～1.66 | 1.52～1.87 | FALSE | FALSE | TRUE | 1.5
本轮全部重新选配 | 负荷分散系数 | 1 | 1.1 | 0.04 | 0.5 | 2 |  | 1.43～1.44 | 1.43～1.44 | TRUE | TRUE | TRUE | 1.5
本轮全部重新选配 | 负荷分散系数 | 1.1 | 1.15 | 0.04 | 0.5 | 2 |  | 1.43～1.44 | 1.43～1.44 | TRUE | TRUE | TRUE | 1.5
本轮全部重新选配 | 负荷分散系数 | 1 | 1.1 | 0.04 | 0.5 | 3 |  | 1.43～1.44 | 1.43～1.44 | TRUE | TRUE | TRUE | 1.5
本轮全部重新选配 | 负荷分散系数 | 1.1 | 1.15 | 0.04 | 0.5 | 3 |  | 1.43～1.44 | 1.43～1.44 | TRUE | TRUE | TRUE | 1.5
本轮全部重新选配 | 负荷分散系数 | 1 | 1.1 | 0.055 | 0.1 | 0 |  | 1.35～1.85 | 1.84～1.85 | FALSE | FALSE | TRUE | 1.5
本轮全部重新选配 | 负荷分散系数 | 1.1 | 1.15 | 0.055 | 0.1 | 0 |  | 1.84～1.85 | 1.84～1.85 | TRUE | TRUE | TRUE | 1.5
本轮全部重新选配 | 负荷分散系数 | 1 | 1.1 | 0.055 | 0.1 | 1 |  | 1.35～1.36 | 1.35～1.51 | FALSE | FALSE | TRUE | 1.5
本轮全部重新选配 | 负荷分散系数 | 1.1 | 1.15 | 0.055 | 0.1 | 1 |  | 1.35～1.51 | 1.41～1.70 | FALSE | FALSE | TRUE | 1.5
本轮全部重新选配 | 负荷分散系数 | 1 | 1.1 | 0.055 | 0.1 | 2 |  | 1.29～1.30 | 1.35～1.36 | FALSE | FALSE | FALSE | 1.5
本轮全部重新选配 | 负荷分散系数 | 1.1 | 1.15 | 0.055 | 0.1 | 2 |  | 1.35～1.36 | 1.29～1.36 | FALSE | FALSE | TRUE | 1.5
本轮全部重新选配 | 负荷分散系数 | 1 | 1.1 | 0.055 | 0.1 | 3 |  | 1.29～1.30 | 1.29～1.30 | TRUE | TRUE | TRUE | 1.5
本轮全部重新选配 | 负荷分散系数 | 1.1 | 1.15 | 0.055 | 0.1 | 3 |  | 1.29～1.30 | 1.29～1.30 | TRUE | TRUE | TRUE | 1.5
本轮全部重新选配 | 负荷分散系数 | 1 | 1.1 | 0.055 | 0.3 | 0 |  | 1.35～1.85 | 1.84～1.85 | FALSE | FALSE | TRUE | 1.5
本轮全部重新选配 | 负荷分散系数 | 1.1 | 1.15 | 0.055 | 0.3 | 0 |  | 1.84～1.85 | 1.84～1.85 | TRUE | TRUE | TRUE | 1.5
本轮全部重新选配 | 负荷分散系数 | 1 | 1.1 | 0.055 | 0.3 | 1 |  | 1.35～1.36 | 1.41～1.51 | FALSE | FALSE | FALSE | 1.5
本轮全部重新选配 | 负荷分散系数 | 1.1 | 1.15 | 0.055 | 0.3 | 1 |  | 1.41～1.51 | 1.41～1.70 | FALSE | FALSE | TRUE | 1.5
本轮全部重新选配 | 负荷分散系数 | 1 | 1.1 | 0.055 | 0.3 | 2 |  | 1.35～1.36 | 1.35～1.36 | TRUE | TRUE | TRUE | 1.5
本轮全部重新选配 | 负荷分散系数 | 1.1 | 1.15 | 0.055 | 0.3 | 2 |  | 1.35～1.36 | 1.35～1.42 | FALSE | FALSE | TRUE | 1.5
本轮全部重新选配 | 负荷分散系数 | 1 | 1.1 | 0.055 | 0.3 | 3 |  | 1.35～1.36 | 1.35～1.36 | TRUE | TRUE | TRUE | 1.5
本轮全部重新选配 | 负荷分散系数 | 1.1 | 1.15 | 0.055 | 0.3 | 3 |  | 1.35～1.36 | 1.35～1.36 | TRUE | TRUE | TRUE | 1.5
本轮全部重新选配 | 负荷分散系数 | 1 | 1.1 | 0.055 | 0.5 | 0 |  | 1.51～1.85 | 1.84～1.85 | FALSE | FALSE | TRUE | 1.5
本轮全部重新选配 | 负荷分散系数 | 1.1 | 1.15 | 0.055 | 0.5 | 0 |  | 1.84～1.85 | 1.84～1.85 | TRUE | TRUE | TRUE | 1.5
本轮全部重新选配 | 负荷分散系数 | 1 | 1.1 | 0.055 | 0.5 | 1 |  | 1.35～1.36 | 1.62～1.85 | FALSE | FALSE | FALSE | 1.5
本轮全部重新选配 | 负荷分散系数 | 1.1 | 1.15 | 0.055 | 0.5 | 1 |  | 1.62～1.85 | 1.53～1.85 | FALSE | FALSE | TRUE | 1.5
本轮全部重新选配 | 负荷分散系数 | 1 | 1.1 | 0.055 | 0.5 | 2 |  | 1.35～1.36 | 1.35～1.51 | FALSE | FALSE | TRUE | 1.5
本轮全部重新选配 | 负荷分散系数 | 1.1 | 1.15 | 0.055 | 0.5 | 2 |  | 1.35～1.51 | 1.35～1.51 | TRUE | TRUE | TRUE | 1.5
本轮全部重新选配 | 负荷分散系数 | 1 | 1.1 | 0.055 | 0.5 | 3 |  | 1.35～1.36 | 1.35～1.36 | TRUE | TRUE | TRUE | 1.5
本轮全部重新选配 | 负荷分散系数 | 1.1 | 1.15 | 0.055 | 0.5 | 3 |  | 1.35～1.36 | 1.35～1.36 | TRUE | TRUE | TRUE | 1.5
本轮全部重新选配 | 负荷分散系数 | 1 | 1.1 | 0.08 | 0.1 | 0 |  | 1.67～1.68 | 1.75～1.81 | FALSE | FALSE | FALSE | 1.5
本轮全部重新选配 | 负荷分散系数 | 1 | 1.1 | 0.08 | 0.1 | 1 |  | 1.29～1.37 | 1.49～1.81 | FALSE | FALSE | FALSE | 1.5
本轮全部重新选配 | 负荷分散系数 | 1.1 | 1.15 | 0.08 | 0.1 | 1 |  | 1.49～1.81 | 1.72～1.83 | FALSE | FALSE | TRUE | 1.5
本轮全部重新选配 | 负荷分散系数 | 1 | 1.1 | 0.08 | 0.1 | 2 |  | 1.29～1.36 | 1.29～1.30 | FALSE | FALSE | TRUE | 1.5
本轮全部重新选配 | 负荷分散系数 | 1.1 | 1.15 | 0.08 | 0.1 | 2 |  | 1.29～1.30 | 1.29～1.56 | FALSE | FALSE | TRUE | 1.5
本轮全部重新选配 | 负荷分散系数 | 1 | 1.1 | 0.08 | 0.1 | 3 |  | 1.29～1.30 | 1.29～1.30 | TRUE | TRUE | TRUE | 1.5
本轮全部重新选配 | 负荷分散系数 | 1.1 | 1.15 | 0.08 | 0.1 | 3 |  | 1.29～1.30 | 1.29～1.30 | TRUE | TRUE | TRUE | 1.5
本轮全部重新选配 | 负荷分散系数 | 1 | 1.1 | 0.08 | 0.3 | 0 |  | 1.67～1.68 | 1.75～1.81 | FALSE | FALSE | FALSE | 1.5
本轮全部重新选配 | 负荷分散系数 | 1 | 1.1 | 0.08 | 0.3 | 1 |  | 1.36～1.48 | 1.54～1.81 | FALSE | FALSE | FALSE | 1.5
本轮全部重新选配 | 负荷分散系数 | 1.1 | 1.15 | 0.08 | 0.3 | 1 |  | 1.54～1.81 | 1.74～1.83 | FALSE | FALSE | TRUE | 1.5
本轮全部重新选配 | 负荷分散系数 | 1 | 1.1 | 0.08 | 0.3 | 2 |  | 1.29～1.35 | 1.29～1.30 | FALSE | FALSE | TRUE | 1.5
本轮全部重新选配 | 负荷分散系数 | 1.1 | 1.15 | 0.08 | 0.3 | 2 |  | 1.29～1.30 | 1.29～1.55 | FALSE | FALSE | TRUE | 1.5
本轮全部重新选配 | 负荷分散系数 | 1 | 1.1 | 0.08 | 0.3 | 3 |  | 1.29～1.30 | 1.29～1.35 | FALSE | FALSE | TRUE | 1.5
本轮全部重新选配 | 负荷分散系数 | 1.1 | 1.15 | 0.08 | 0.3 | 3 |  | 1.29～1.35 | 1.29～1.30 | FALSE | FALSE | TRUE | 1.5
本轮全部重新选配 | 负荷分散系数 | 1 | 1.1 | 0.08 | 0.5 | 0 |  | 1.67～1.68 | 1.75～1.81 | FALSE | FALSE | FALSE | 1.5
本轮全部重新选配 | 负荷分散系数 | 1 | 1.1 | 0.08 | 0.5 | 1 |  | 1.47～1.59 | 1.74～1.83 | FALSE | FALSE | FALSE | 1.5
本轮全部重新选配 | 负荷分散系数 | 1.1 | 1.15 | 0.08 | 0.5 | 1 |  | 1.74～1.83 | 1.82～1.83 | FALSE | FALSE | TRUE | 1.5
本轮全部重新选配 | 负荷分散系数 | 1 | 1.1 | 0.08 | 0.5 | 2 |  | 1.34～1.43 | 1.29～1.48 | FALSE | FALSE | TRUE | 1.5
本轮全部重新选配 | 负荷分散系数 | 1.1 | 1.15 | 0.08 | 0.5 | 2 |  | 1.29～1.48 | 1.50～1.75 | FALSE | FALSE | FALSE | 1.5
本轮全部重新选配 | 负荷分散系数 | 1 | 1.1 | 0.08 | 0.5 | 3 |  | 1.29～1.30 | 1.29～1.35 | FALSE | FALSE | TRUE | 1.5
本轮全部重新选配 | 负荷分散系数 | 1.1 | 1.15 | 0.08 | 0.5 | 3 |  | 1.29～1.35 | 1.29～1.30 | FALSE | FALSE | TRUE | 1.5
本轮全部重新选配 | 负荷分散系数 | 1 | 1.1 | 0 | 0.1 | 0 |  | 2.41～2.53 | 2.41～2.60 | FALSE | FALSE | TRUE | 2.5
本轮全部重新选配 | 负荷分散系数 | 1.1 | 1.15 | 0 | 0.1 | 0 |  | 2.41～2.60 | 2.41～2.60 | TRUE | TRUE | TRUE | 2.5
本轮全部重新选配 | 负荷分散系数 | 1 | 1.1 | 0 | 0.1 | 1 |  | 2.53～2.54 | 2.41～2.54 | FALSE | FALSE | TRUE | 2.5
本轮全部重新选配 | 负荷分散系数 | 1.1 | 1.15 | 0 | 0.1 | 1 |  | 2.41～2.54 | 2.41～2.54 | TRUE | TRUE | TRUE | 2.5
本轮全部重新选配 | 负荷分散系数 | 1 | 1.1 | 0 | 0.1 | 2 |  | 2.53～2.54 | 2.53～2.54 | TRUE | TRUE | TRUE | 2.5
本轮全部重新选配 | 负荷分散系数 | 1.1 | 1.15 | 0 | 0.1 | 2 |  | 2.53～2.54 | 2.53～2.54 | TRUE | TRUE | TRUE | 2.5
本轮全部重新选配 | 负荷分散系数 | 1 | 1.1 | 0 | 0.1 | 3 |  | 2.53～2.54 | 2.53～2.54 | TRUE | TRUE | TRUE | 2.5
本轮全部重新选配 | 负荷分散系数 | 1.1 | 1.15 | 0 | 0.1 | 3 |  | 2.53～2.54 | 2.53～2.54 | TRUE | TRUE | TRUE | 2.5
本轮全部重新选配 | 负荷分散系数 | 1 | 1.1 | 0 | 0.3 | 0 |  | 2.41～2.60 | 2.41～2.60 | TRUE | TRUE | TRUE | 2.5
本轮全部重新选配 | 负荷分散系数 | 1.1 | 1.15 | 0 | 0.3 | 0 |  | 2.41～2.60 | 2.59～2.60 | FALSE | FALSE | TRUE | 2.5
本轮全部重新选配 | 负荷分散系数 | 1 | 1.1 | 0 | 0.3 | 1 |  | 2.53～2.54 | 2.53～2.54 | TRUE | TRUE | TRUE | 2.5
本轮全部重新选配 | 负荷分散系数 | 1.1 | 1.15 | 0 | 0.3 | 1 |  | 2.53～2.54 | 2.41～2.54 | FALSE | FALSE | TRUE | 2.5
本轮全部重新选配 | 负荷分散系数 | 1 | 1.1 | 0 | 0.3 | 2 |  | 2.53～2.54 | 2.53～2.54 | TRUE | TRUE | TRUE | 2.5
本轮全部重新选配 | 负荷分散系数 | 1.1 | 1.15 | 0 | 0.3 | 2 |  | 2.53～2.54 | 2.53～2.54 | TRUE | TRUE | TRUE | 2.5
本轮全部重新选配 | 负荷分散系数 | 1 | 1.1 | 0 | 0.3 | 3 |  | 2.53～2.54 | 2.53～2.54 | TRUE | TRUE | TRUE | 2.5
本轮全部重新选配 | 负荷分散系数 | 1.1 | 1.15 | 0 | 0.3 | 3 |  | 2.53～2.54 | 2.53～2.54 | TRUE | TRUE | TRUE | 2.5
本轮全部重新选配 | 负荷分散系数 | 1 | 1.1 | 0 | 0.5 | 0 |  | 2.41～2.60 | 2.52～2.62 | FALSE | FALSE | TRUE | 2.5
本轮全部重新选配 | 负荷分散系数 | 1.1 | 1.15 | 0 | 0.5 | 0 |  | 2.52～2.62 | 2.59～2.60 | FALSE | FALSE | TRUE | 2.5
本轮全部重新选配 | 负荷分散系数 | 1 | 1.1 | 0 | 0.5 | 1 |  | 2.53～2.54 | 2.53～2.54 | TRUE | TRUE | TRUE | 2.5
本轮全部重新选配 | 负荷分散系数 | 1.1 | 1.15 | 0 | 0.5 | 1 |  | 2.53～2.54 | 2.52～2.54 | FALSE | FALSE | TRUE | 2.5
本轮全部重新选配 | 负荷分散系数 | 1 | 1.1 | 0 | 0.5 | 2 |  | 2.53～2.54 | 2.53～2.54 | TRUE | TRUE | TRUE | 2.5
本轮全部重新选配 | 负荷分散系数 | 1.1 | 1.15 | 0 | 0.5 | 2 |  | 2.53～2.54 | 2.53～2.54 | TRUE | TRUE | TRUE | 2.5
本轮全部重新选配 | 负荷分散系数 | 1 | 1.1 | 0 | 0.5 | 3 |  | 2.53～2.54 | 2.53～2.54 | TRUE | TRUE | TRUE | 2.5
本轮全部重新选配 | 负荷分散系数 | 1.1 | 1.15 | 0 | 0.5 | 3 |  | 2.53～2.54 | 2.53～2.54 | TRUE | TRUE | TRUE | 2.5
本轮全部重新选配 | 负荷分散系数 | 1 | 1.1 | 0.04 | 0.1 | 0 |  | 2.26～2.42 | 2.32～2.42 | FALSE | FALSE | TRUE | 2.5
本轮全部重新选配 | 负荷分散系数 | 1.1 | 1.15 | 0.04 | 0.1 | 0 |  | 2.32～2.42 | 2.41～2.42 | FALSE | FALSE | TRUE | 2.5
本轮全部重新选配 | 负荷分散系数 | 1 | 1.1 | 0.04 | 0.1 | 1 |  | 2.21～2.27 | 2.26～2.27 | FALSE | FALSE | TRUE | 2.5
本轮全部重新选配 | 负荷分散系数 | 1.1 | 1.15 | 0.04 | 0.1 | 1 |  | 2.26～2.27 | 2.23～2.27 | FALSE | FALSE | TRUE | 2.5
本轮全部重新选配 | 负荷分散系数 | 1 | 1.1 | 0.04 | 0.1 | 2 |  | 2.21～2.22 | 2.21～2.22 | TRUE | TRUE | TRUE | 2.5
本轮全部重新选配 | 负荷分散系数 | 1.1 | 1.15 | 0.04 | 0.1 | 2 |  | 2.21～2.22 | 2.21～2.27 | FALSE | FALSE | TRUE | 2.5
本轮全部重新选配 | 负荷分散系数 | 1 | 1.1 | 0.04 | 0.1 | 3 |  | 2.21～2.22 | 2.21～2.22 | TRUE | TRUE | TRUE | 2.5
本轮全部重新选配 | 负荷分散系数 | 1.1 | 1.15 | 0.04 | 0.1 | 3 |  | 2.21～2.22 | 2.21～2.22 | TRUE | TRUE | TRUE | 2.5
本轮全部重新选配 | 负荷分散系数 | 1 | 1.1 | 0.04 | 0.3 | 0 |  | 2.30～2.42 | 2.32～2.42 | FALSE | FALSE | TRUE | 2.5
本轮全部重新选配 | 负荷分散系数 | 1.1 | 1.15 | 0.04 | 0.3 | 0 |  | 2.32～2.42 | 2.41～2.42 | FALSE | FALSE | TRUE | 2.5
本轮全部重新选配 | 负荷分散系数 | 1 | 1.1 | 0.04 | 0.3 | 1 |  | 2.21～2.27 | 2.26～2.31 | FALSE | FALSE | TRUE | 2.5
本轮全部重新选配 | 负荷分散系数 | 1.1 | 1.15 | 0.04 | 0.3 | 1 |  | 2.26～2.31 | 2.23～2.27 | FALSE | FALSE | TRUE | 2.5
本轮全部重新选配 | 负荷分散系数 | 1 | 1.1 | 0.04 | 0.3 | 2 |  | 2.21～2.27 | 2.26～2.27 | FALSE | FALSE | TRUE | 2.5
本轮全部重新选配 | 负荷分散系数 | 1.1 | 1.15 | 0.04 | 0.3 | 2 |  | 2.26～2.27 | 2.26～2.27 | TRUE | TRUE | TRUE | 2.5
本轮全部重新选配 | 负荷分散系数 | 1 | 1.1 | 0.04 | 0.3 | 3 |  | 2.21～2.22 | 2.21～2.22 | TRUE | TRUE | TRUE | 2.5
本轮全部重新选配 | 负荷分散系数 | 1.1 | 1.15 | 0.04 | 0.3 | 3 |  | 2.21～2.22 | 2.21～2.22 | TRUE | TRUE | TRUE | 2.5
本轮全部重新选配 | 负荷分散系数 | 1 | 1.1 | 0.04 | 0.5 | 0 |  | 2.32～2.42 | 2.32～2.42 | TRUE | TRUE | TRUE | 2.5
本轮全部重新选配 | 负荷分散系数 | 1.1 | 1.15 | 0.04 | 0.5 | 0 |  | 2.32～2.42 | 2.41～2.42 | FALSE | FALSE | TRUE | 2.5
本轮全部重新选配 | 负荷分散系数 | 1 | 1.1 | 0.04 | 0.5 | 1 |  | 2.30～2.31 | 2.30～2.42 | FALSE | FALSE | TRUE | 2.5
本轮全部重新选配 | 负荷分散系数 | 1.1 | 1.15 | 0.04 | 0.5 | 1 |  | 2.30～2.42 | 2.32～2.42 | FALSE | FALSE | TRUE | 2.5
本轮全部重新选配 | 负荷分散系数 | 1 | 1.1 | 0.04 | 0.5 | 2 |  | 2.26～2.31 | 2.26～2.31 | TRUE | TRUE | TRUE | 2.5
本轮全部重新选配 | 负荷分散系数 | 1.1 | 1.15 | 0.04 | 0.5 | 2 |  | 2.26～2.31 | 2.26～2.31 | TRUE | TRUE | TRUE | 2.5
本轮全部重新选配 | 负荷分散系数 | 1 | 1.1 | 0.04 | 0.5 | 3 |  | 2.30～2.31 | 2.30～2.31 | TRUE | TRUE | TRUE | 2.5
本轮全部重新选配 | 负荷分散系数 | 1.1 | 1.15 | 0.04 | 0.5 | 3 |  | 2.30～2.31 | 2.30～2.31 | TRUE | TRUE | TRUE | 2.5
本轮全部重新选配 | 负荷分散系数 | 1 | 1.1 | 0.055 | 0.1 | 0 |  | 2.19～2.29 | 2.28～2.29 | FALSE | FALSE | TRUE | 2.5
本轮全部重新选配 | 负荷分散系数 | 1.1 | 1.15 | 0.055 | 0.1 | 0 |  | 2.28～2.29 | 2.28～2.29 | TRUE | TRUE | TRUE | 2.5
本轮全部重新选配 | 负荷分散系数 | 1 | 1.1 | 0.055 | 0.1 | 1 |  | 2.17～2.18 | 2.17～2.29 | FALSE | FALSE | TRUE | 2.5
本轮全部重新选配 | 负荷分散系数 | 1.1 | 1.15 | 0.055 | 0.1 | 1 |  | 2.17～2.29 | 2.19～2.29 | FALSE | FALSE | TRUE | 2.5
本轮全部重新选配 | 负荷分散系数 | 1 | 1.1 | 0.055 | 0.1 | 2 |  | 2.17～2.18 | 2.17～2.18 | TRUE | TRUE | TRUE | 2.5
本轮全部重新选配 | 负荷分散系数 | 1.1 | 1.15 | 0.055 | 0.1 | 2 |  | 2.17～2.18 | 2.17～2.18 | TRUE | TRUE | TRUE | 2.5
本轮全部重新选配 | 负荷分散系数 | 1 | 1.1 | 0.055 | 0.1 | 3 |  | 2.17～2.18 | 2.17～2.18 | TRUE | TRUE | TRUE | 2.5
本轮全部重新选配 | 负荷分散系数 | 1.1 | 1.15 | 0.055 | 0.1 | 3 |  | 2.17～2.18 | 2.17～2.18 | TRUE | TRUE | TRUE | 2.5
本轮全部重新选配 | 负荷分散系数 | 1 | 1.1 | 0.055 | 0.3 | 0 |  | 2.28～2.29 | 2.28～2.29 | TRUE | TRUE | TRUE | 2.5
本轮全部重新选配 | 负荷分散系数 | 1.1 | 1.15 | 0.055 | 0.3 | 0 |  | 2.28～2.29 | 2.28～2.29 | TRUE | TRUE | TRUE | 2.5
本轮全部重新选配 | 负荷分散系数 | 1 | 1.1 | 0.055 | 0.3 | 1 |  | 2.17～2.20 | 2.19～2.29 | FALSE | FALSE | TRUE | 2.5
本轮全部重新选配 | 负荷分散系数 | 1.1 | 1.15 | 0.055 | 0.3 | 1 |  | 2.19～2.29 | 2.19～2.29 | TRUE | TRUE | TRUE | 2.5
本轮全部重新选配 | 负荷分散系数 | 1 | 1.1 | 0.055 | 0.3 | 2 |  | 2.17～2.18 | 2.17～2.18 | TRUE | TRUE | TRUE | 2.5
本轮全部重新选配 | 负荷分散系数 | 1.1 | 1.15 | 0.055 | 0.3 | 2 |  | 2.17～2.18 | 2.17～2.18 | TRUE | TRUE | TRUE | 2.5
本轮全部重新选配 | 负荷分散系数 | 1 | 1.1 | 0.055 | 0.3 | 3 |  | 2.17～2.18 | 2.17～2.18 | TRUE | TRUE | TRUE | 2.5
本轮全部重新选配 | 负荷分散系数 | 1.1 | 1.15 | 0.055 | 0.3 | 3 |  | 2.17～2.18 | 2.17～2.18 | TRUE | TRUE | TRUE | 2.5
本轮全部重新选配 | 负荷分散系数 | 1 | 1.1 | 0.055 | 0.5 | 0 |  | 2.28～2.29 | 2.28～2.29 | TRUE | TRUE | TRUE | 2.5
本轮全部重新选配 | 负荷分散系数 | 1.1 | 1.15 | 0.055 | 0.5 | 0 |  | 2.28～2.29 | 2.28～2.29 | TRUE | TRUE | TRUE | 2.5
本轮全部重新选配 | 负荷分散系数 | 1 | 1.1 | 0.055 | 0.5 | 1 |  | 2.28～2.29 | 2.28～2.29 | TRUE | TRUE | TRUE | 2.5
本轮全部重新选配 | 负荷分散系数 | 1.1 | 1.15 | 0.055 | 0.5 | 1 |  | 2.28～2.29 | 2.19～2.29 | FALSE | FALSE | TRUE | 2.5
本轮全部重新选配 | 负荷分散系数 | 1 | 1.1 | 0.055 | 0.5 | 2 |  | 2.17～2.18 | 2.17～2.29 | FALSE | FALSE | TRUE | 2.5
本轮全部重新选配 | 负荷分散系数 | 1.1 | 1.15 | 0.055 | 0.5 | 2 |  | 2.17～2.29 | 2.17～2.29 | TRUE | TRUE | TRUE | 2.5
本轮全部重新选配 | 负荷分散系数 | 1 | 1.1 | 0.055 | 0.5 | 3 |  | 2.17～2.18 | 2.17～2.18 | TRUE | TRUE | TRUE | 2.5
本轮全部重新选配 | 负荷分散系数 | 1.1 | 1.15 | 0.055 | 0.5 | 3 |  | 2.17～2.18 | 2.17～2.18 | TRUE | TRUE | TRUE | 2.5
本轮全部重新选配 | 负荷分散系数 | 1 | 1.1 | 0.08 | 0.1 | 0 |  | 2.24～2.25 | 2.24～2.25 | TRUE | TRUE | TRUE | 2.5
本轮全部重新选配 | 负荷分散系数 | 1 | 1.1 | 0.08 | 0.1 | 1 |  | 2.12～2.18 | 2.17～2.25 | FALSE | FALSE | TRUE | 2.5
本轮全部重新选配 | 负荷分散系数 | 1.1 | 1.15 | 0.08 | 0.1 | 1 |  | 2.17～2.25 | 2.24～2.35 | FALSE | FALSE | TRUE | 2.5
本轮全部重新选配 | 负荷分散系数 | 1 | 1.1 | 0.08 | 0.1 | 2 |  | 2.08～2.14 | 2.08～2.13 | FALSE | FALSE | TRUE | 2.5
本轮全部重新选配 | 负荷分散系数 | 1.1 | 1.15 | 0.08 | 0.1 | 2 |  | 2.08～2.13 | 2.13～2.18 | FALSE | FALSE | FALSE | 2.5
本轮全部重新选配 | 负荷分散系数 | 1 | 1.1 | 0.08 | 0.1 | 3 |  | 2.08～2.09 | 2.08～2.09 | TRUE | TRUE | TRUE | 2.5
本轮全部重新选配 | 负荷分散系数 | 1.1 | 1.15 | 0.08 | 0.1 | 3 |  | 2.08～2.09 | 2.08～2.09 | TRUE | TRUE | TRUE | 2.5
本轮全部重新选配 | 负荷分散系数 | 1 | 1.1 | 0.08 | 0.3 | 0 |  | 2.24～2.25 | 2.24～2.25 | TRUE | TRUE | TRUE | 2.5
本轮全部重新选配 | 负荷分散系数 | 1 | 1.1 | 0.08 | 0.3 | 1 |  | 2.17～2.24 | 2.23～2.25 | FALSE | FALSE | TRUE | 2.5
本轮全部重新选配 | 负荷分散系数 | 1.1 | 1.15 | 0.08 | 0.3 | 1 |  | 2.23～2.25 | 2.24～2.35 | FALSE | FALSE | TRUE | 2.5
本轮全部重新选配 | 负荷分散系数 | 1 | 1.1 | 0.08 | 0.3 | 2 |  | 2.12～2.17 | 2.12～2.18 | FALSE | FALSE | TRUE | 2.5
本轮全部重新选配 | 负荷分散系数 | 1.1 | 1.15 | 0.08 | 0.3 | 2 |  | 2.12～2.18 | 2.12～2.24 | FALSE | FALSE | TRUE | 2.5
本轮全部重新选配 | 负荷分散系数 | 1 | 1.1 | 0.08 | 0.3 | 3 |  | 2.08～2.13 | 2.08～2.09 | FALSE | FALSE | TRUE | 2.5
本轮全部重新选配 | 负荷分散系数 | 1.1 | 1.15 | 0.08 | 0.3 | 3 |  | 2.08～2.09 | 2.08～2.17 | FALSE | FALSE | TRUE | 2.5
本轮全部重新选配 | 负荷分散系数 | 1 | 1.1 | 0.08 | 0.5 | 0 |  | 2.24～2.25 | 2.24～2.25 | TRUE | TRUE | TRUE | 2.5
本轮全部重新选配 | 负荷分散系数 | 1 | 1.1 | 0.08 | 0.5 | 1 |  | 2.17～2.25 | 2.23～2.25 | FALSE | FALSE | TRUE | 2.5
本轮全部重新选配 | 负荷分散系数 | 1.1 | 1.15 | 0.08 | 0.5 | 1 |  | 2.23～2.25 | 2.24～2.36 | FALSE | FALSE | TRUE | 2.5
本轮全部重新选配 | 负荷分散系数 | 1 | 1.1 | 0.08 | 0.5 | 2 |  | 2.12～2.18 | 2.12～2.18 | TRUE | TRUE | TRUE | 2.5
本轮全部重新选配 | 负荷分散系数 | 1.1 | 1.15 | 0.08 | 0.5 | 2 |  | 2.12～2.18 | 2.12～2.25 | FALSE | FALSE | TRUE | 2.5
本轮全部重新选配 | 负荷分散系数 | 1 | 1.1 | 0.08 | 0.5 | 3 |  | 2.17～2.18 | 2.17～2.18 | TRUE | TRUE | TRUE | 2.5
本轮全部重新选配 | 负荷分散系数 | 1.1 | 1.15 | 0.08 | 0.5 | 3 |  | 2.17～2.18 | 2.17～2.18 | TRUE | TRUE | TRUE | 2.5

## 推荐单元原始上下界
cable | diversity | growth | eta | transfer | lower | upper | display | samples | 数据集 | 模型 | 转供区间 | 有效节点数 | 下界原始行 | 上界原始行 | 计算条件
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8477 | 2.0325 | 1.84～2.04 | 90 | 现报告存量模型
0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.8477 | 2 | 1.84～2.00 | 60 | 现报告存量模型
0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1.8477 | 2 | 1.84～2.00 | 60 | 现报告存量模型
0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1.8477 | 2 | 1.84～2.00 | 60 | 现报告存量模型
0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.8477 | 2.4 | 1.84～2.40 | 72 | 现报告存量模型
0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1.8477 | 2.2 | 1.84～2.20 | 48 | 现报告存量模型
0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1.8477 | 2.2 | 1.84～2.20 | 48 | 现报告存量模型
0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1.8477 | 2.2 | 1.84～2.20 | 48 | 现报告存量模型
0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2.2 | 3.0302 | 2.20～3.04 | 72 | 现报告存量模型
0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2.2 | 2.84 | 2.20～2.84 | 48 | 现报告存量模型
0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2.2 | 2.84 | 2.20～2.84 | 48 | 现报告存量模型
0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2.2 | 2.84 | 2.20～2.84 | 48 | 现报告存量模型
0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.7096 | 2.1324 | 1.70～2.14 | 90 | 现报告存量模型
0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1.7096 | 1.777 | 1.70～1.78 | 60 | 现报告存量模型
0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1.7096 | 1.777 | 1.70～1.78 | 60 | 现报告存量模型
0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1.7096 | 1.777 | 1.70～1.78 | 60 | 现报告存量模型
0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1.7096 | 2.2567 | 1.70～2.26 | 72 | 现报告存量模型
0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.7096 | 2.0515 | 1.70～2.06 | 48 | 现报告存量模型
0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1.7096 | 1.9547 | 1.70～1.96 | 48 | 现报告存量模型
0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1.7096 | 1.9547 | 1.70～1.96 | 48 | 现报告存量模型
0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2.2567 | 2.9142 | 2.25～2.92 | 72 | 现报告存量模型
0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2.2567 | 2.8038 | 2.25～2.81 | 48 | 现报告存量模型
0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2.2567 | 2.701 | 2.25～2.71 | 48 | 现报告存量模型
0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2.2567 | 2.701 | 2.25～2.71 | 48 | 现报告存量模型
0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1.6784 | 2.0988 | 1.67～2.10 | 90 | 现报告存量模型
0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1.5258 | 1.6784 | 1.52～1.68 | 60 | 现报告存量模型
0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1.5258 | 1.6144 | 1.52～1.62 | 60 | 现报告存量模型
0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1.5258 | 1.6144 | 1.52～1.62 | 60 | 现报告存量模型
0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1.6784 | 2.2925 | 1.67～2.30 | 72 | 现报告存量模型
0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1.5258 | 2.0213 | 1.52～2.03 | 48 | 现报告存量模型
0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1.5258 | 2.014 | 1.52～2.02 | 48 | 现报告存量模型
0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1.5258 | 2.014 | 1.52～2.02 | 48 | 现报告存量模型
0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2.1666 | 2.6477 | 2.16～2.65 | 72 | 现报告存量模型
0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2.014 | 2.6477 | 2.01～2.65 | 48 | 现报告存量模型
0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2.014 | 2.5379 | 2.01～2.54 | 48 | 现报告存量模型
0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2.014 | 2.5379 | 2.01～2.54 | 48 | 现报告存量模型
0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1.7758 | 1.9111 | 1.77～1.92 | 45 | 现报告存量模型
0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1.5026 | 1.7758 | 1.50～1.78 | 60 | 现报告存量模型
0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1.366 | 1.5026 | 1.36～1.51 | 60 | 现报告存量模型
0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1.366 | 1.4701 | 1.36～1.48 | 60 | 现报告存量模型
0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1.7758 | 2.0875 | 1.77～2.09 | 36 | 现报告存量模型
0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1.5026 | 2.0875 | 1.50～2.09 | 48 | 现报告存量模型
0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1.4701 | 1.9405 | 1.47～1.95 | 48 | 现报告存量模型
0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1.366 | 1.9405 | 1.36～1.95 | 48 | 现报告存量模型
0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2.2345 | 2.4873 | 2.23～2.49 | 36 | 现报告存量模型
0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2.0108 | 2.4109 | 2.01～2.42 | 48 | 现报告存量模型
0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1.9398 | 2.4109 | 1.93～2.42 | 48 | 现报告存量模型
0 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1.8032 | 2.4109 | 1.80～2.42 | 48 | 现报告存量模型
0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 1.8477 | 2.2172 | 1.84～2.22 | 90 | 现报告存量模型
0 | 1.1 | 0 | 0 | 1 | 1.8477 | 2 | 1.84～2.00 | 60 | 现报告存量模型
0 | 1.1 | 0 | 0 | 2 | 1.8477 | 2 | 1.84～2.00 | 60 | 现报告存量模型
0 | 1.1 | 0 | 0 | 3 | 1.8477 | 2 | 1.84～2.00 | 60 | 现报告存量模型
0 | 1.1 | 0 | 1 | 0 | 1.8477 | 2.4 | 1.84～2.40 | 72 | 现报告存量模型
0 | 1.1 | 0 | 1 | 1 | 1.8477 | 2.2172 | 1.84～2.22 | 48 | 现报告存量模型
0 | 1.1 | 0 | 1 | 2 | 1.8477 | 2.2 | 1.84～2.20 | 48 | 现报告存量模型
0 | 1.1 | 0 | 1 | 3 | 1.8477 | 2.2 | 1.84～2.20 | 48 | 现报告存量模型
0 | 1.1 | 0 | 2 | 0 | 2.4 | 3.144 | 2.40～3.15 | 72 | 现报告存量模型
0 | 1.1 | 0 | 2 | 1 | 2.2 | 2.9046 | 2.20～2.91 | 48 | 现报告存量模型
0 | 1.1 | 0 | 2 | 2 | 2.2 | 2.84 | 2.20～2.84 | 48 | 现报告存量模型
0 | 1.1 | 0 | 2 | 3 | 2.2 | 2.84 | 2.20～2.84 | 48 | 现报告存量模型
0 | 1.1 | 1 | 0 | 0 | 1.8806 | 2.2225 | 1.88～2.23 | 90 | 现报告存量模型
0 | 1.1 | 1 | 0 | 1 | 1.7096 | 1.8806 | 1.70～1.89 | 60 | 现报告存量模型
0 | 1.1 | 1 | 0 | 2 | 1.7096 | 1.777 | 1.70～1.78 | 60 | 现报告存量模型
0 | 1.1 | 1 | 0 | 3 | 1.7096 | 1.777 | 1.70～1.78 | 60 | 现报告存量模型
0 | 1.1 | 1 | 1 | 0 | 1.8806 | 2.4276 | 1.88～2.43 | 72 | 现报告存量模型
0 | 1.1 | 1 | 1 | 1 | 1.7096 | 2.1404 | 1.70～2.15 | 48 | 现报告存量模型
0 | 1.1 | 1 | 1 | 2 | 1.7096 | 1.9547 | 1.70～1.96 | 48 | 现报告存量模型
0 | 1.1 | 1 | 1 | 3 | 1.7096 | 1.9547 | 1.70～1.96 | 48 | 现报告存量模型
0 | 1.1 | 1 | 2 | 0 | 2.3456 | 2.9142 | 2.34～2.92 | 72 | 现报告存量模型
0 | 1.1 | 1 | 2 | 1 | 2.2567 | 2.9142 | 2.25～2.92 | 48 | 现报告存量模型
0 | 1.1 | 1 | 2 | 2 | 2.2567 | 2.701 | 2.25～2.71 | 48 | 现报告存量模型
0 | 1.1 | 1 | 2 | 3 | 2.2567 | 2.701 | 2.25～2.71 | 48 | 现报告存量模型
0 | 1.1 | 2 | 0 | 0 | 1.9835 | 2.0988 | 1.98～2.10 | 45 | 现报告存量模型
0 | 1.1 | 2 | 0 | 1 | 1.6784 | 1.8309 | 1.67～1.84 | 60 | 现报告存量模型
0 | 1.1 | 2 | 0 | 2 | 1.5258 | 1.6784 | 1.52～1.68 | 60 | 现报告存量模型
0 | 1.1 | 2 | 0 | 3 | 1.5258 | 1.6144 | 1.52～1.62 | 60 | 现报告存量模型
0 | 1.1 | 2 | 1 | 0 | 1.9835 | 2.2925 | 1.98～2.30 | 36 | 现报告存量模型
0 | 1.1 | 2 | 1 | 1 | 1.6784 | 2.1666 | 1.67～2.17 | 48 | 现报告存量模型
0 | 1.1 | 2 | 1 | 2 | 1.5258 | 2.0213 | 1.52～2.03 | 48 | 现报告存量模型
0 | 1.1 | 2 | 1 | 3 | 1.5258 | 2.014 | 1.52～2.02 | 48 | 现报告存量模型
0 | 1.1 | 2 | 2 | 0 | 2.2925 | 2.6477 | 2.29～2.65 | 36 | 现报告存量模型
0 | 1.1 | 2 | 2 | 1 | 2.1311 | 2.6477 | 2.13～2.65 | 48 | 现报告存量模型
0 | 1.1 | 2 | 2 | 2 | 2.014 | 2.6477 | 2.01～2.65 | 48 | 现报告存量模型
0 | 1.1 | 2 | 2 | 3 | 2.014 | 2.5379 | 2.01～2.54 | 48 | 现报告存量模型
0 | 1.1 | 3 | 0 | 0 | 1.9111 | 1.9111 | 1.91～1.92 | 15 | 现报告存量模型
0 | 1.1 | 3 | 0 | 1 | 1.7641 | 1.9111 | 1.76～1.92 | 60 | 现报告存量模型
0 | 1.1 | 3 | 0 | 2 | 1.5026 | 1.6392 | 1.50～1.64 | 60 | 现报告存量模型
0 | 1.1 | 3 | 0 | 3 | 1.366 | 1.5026 | 1.36～1.51 | 60 | 现报告存量模型
0 | 1.1 | 3 | 1 | 0 | 1.9111 | 2.0875 | 1.91～2.09 | 12 | 现报告存量模型
0 | 1.1 | 3 | 1 | 1 | 1.7641 | 2.0875 | 1.76～2.09 | 48 | 现报告存量模型
0 | 1.1 | 3 | 1 | 2 | 1.5026 | 1.9405 | 1.50～1.95 | 48 | 现报告存量模型
0 | 1.1 | 3 | 1 | 3 | 1.366 | 1.9405 | 1.36～1.95 | 48 | 现报告存量模型
0 | 1.1 | 3 | 2 | 0 | 2.2345 | 2.4873 | 2.23～2.49 | 12 | 现报告存量模型
0 | 1.1 | 3 | 2 | 1 | 2.0875 | 2.4873 | 2.08～2.49 | 48 | 现报告存量模型
0 | 1.1 | 3 | 2 | 2 | 1.9398 | 2.4109 | 1.93～2.42 | 48 | 现报告存量模型
0 | 1.1 | 3 | 2 | 3 | 1.8032 | 2.4109 | 1.80～2.42 | 48 | 现报告存量模型
0 | 1.15 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2.4 | 2.00～2.40 | 90 | 现报告存量模型
0 | 1.15 | 0 | 0 | 1 | 1.8477 | 2 | 1.84～2.00 | 60 | 现报告存量模型
0 | 1.15 | 0 | 0 | 2 | 1.8477 | 2 | 1.84～2.00 | 60 | 现报告存量模型
0 | 1.15 | 0 | 0 | 3 | 1.8477 | 2 | 1.84～2.00 | 60 | 现报告存量模型
0 | 1.15 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2.4 | 2.00～2.40 | 72 | 现报告存量模型
0 | 1.15 | 0 | 1 | 1 | 1.8477 | 2.2172 | 1.84～2.22 | 48 | 现报告存量模型
0 | 1.15 | 0 | 1 | 2 | 1.8477 | 2.2 | 1.84～2.20 | 48 | 现报告存量模型
0 | 1.15 | 0 | 1 | 3 | 1.8477 | 2.2 | 1.84～2.20 | 48 | 现报告存量模型
0 | 1.15 | 0 | 2 | 0 | 2.4 | 3.144 | 2.40～3.15 | 72 | 现报告存量模型
0 | 1.15 | 0 | 2 | 1 | 2.2 | 2.9046 | 2.20～2.91 | 48 | 现报告存量模型
0 | 1.15 | 0 | 2 | 2 | 2.2 | 2.84 | 2.20～2.84 | 48 | 现报告存量模型
0 | 1.15 | 0 | 2 | 3 | 2.2 | 2.84 | 2.20～2.84 | 48 | 现报告存量模型
0 | 1.15 | 1 | 0 | 0 | 1.9547 | 2.3101 | 1.95～2.32 | 75 | 现报告存量模型
0 | 1.15 | 1 | 0 | 1 | 1.777 | 1.9547 | 1.77～1.96 | 60 | 现报告存量模型
0 | 1.15 | 1 | 0 | 2 | 1.7096 | 1.777 | 1.70～1.78 | 60 | 现报告存量模型
0 | 1.15 | 1 | 0 | 3 | 1.7096 | 1.777 | 1.70～1.78 | 60 | 现报告存量模型
0 | 1.15 | 1 | 1 | 0 | 1.9547 | 2.4276 | 1.95～2.43 | 60 | 现报告存量模型
0 | 1.15 | 1 | 1 | 1 | 1.777 | 2.1404 | 1.77～2.15 | 48 | 现报告存量模型
0 | 1.15 | 1 | 1 | 2 | 1.7096 | 2.0515 | 1.70～2.06 | 48 | 现报告存量模型
0 | 1.15 | 1 | 1 | 3 | 1.7096 | 1.9547 | 1.70～1.96 | 48 | 现报告存量模型
0 | 1.15 | 1 | 2 | 0 | 2.3456 | 2.9142 | 2.34～2.92 | 60 | 现报告存量模型
0 | 1.15 | 1 | 2 | 1 | 2.2567 | 2.9142 | 2.25～2.92 | 48 | 现报告存量模型
0 | 1.15 | 1 | 2 | 2 | 2.2567 | 2.701 | 2.25～2.71 | 48 | 现报告存量模型
0 | 1.15 | 1 | 2 | 3 | 2.2567 | 2.701 | 2.25～2.71 | 48 | 现报告存量模型
0 | 1.15 | 2 | 0 | 0 | 1.9835 | 2.0988 | 1.98～2.10 | 45 | 现报告存量模型
0 | 1.15 | 2 | 0 | 1 | 1.7759 | 2.0629 | 1.77～2.07 | 60 | 现报告存量模型
0 | 1.15 | 2 | 0 | 2 | 1.6144 | 1.7759 | 1.61～1.78 | 60 | 现报告存量模型
0 | 1.15 | 2 | 0 | 3 | 1.5258 | 1.6144 | 1.52～1.62 | 60 | 现报告存量模型
0 | 1.15 | 2 | 1 | 0 | 1.9835 | 2.2925 | 1.98～2.30 | 36 | 现报告存量模型
0 | 1.15 | 2 | 1 | 1 | 1.7759 | 2.1666 | 1.77～2.17 | 48 | 现报告存量模型
0 | 1.15 | 2 | 1 | 2 | 1.6144 | 2.0213 | 1.61～2.03 | 48 | 现报告存量模型
0 | 1.15 | 2 | 1 | 3 | 1.5258 | 2.014 | 1.52～2.02 | 48 | 现报告存量模型
0 | 1.15 | 2 | 2 | 0 | 2.2925 | 2.6477 | 2.29～2.65 | 36 | 现报告存量模型
0 | 1.15 | 2 | 2 | 1 | 2.1666 | 2.6477 | 2.16～2.65 | 48 | 现报告存量模型
0 | 1.15 | 2 | 2 | 2 | 2.014 | 2.6477 | 2.01～2.65 | 48 | 现报告存量模型
0 | 1.15 | 2 | 2 | 3 | 2.014 | 2.5379 | 2.01～2.54 | 48 | 现报告存量模型
0 | 1.15 | 3 | 0 | 0 | 1.9469 | 2.0552 | 1.94～2.06 | 6 | 现报告存量模型
0 | 1.15 | 3 | 0 | 1 | 1.9111 | 1.9875 | 1.91～1.99 | 45 | 现报告存量模型
0 | 1.15 | 3 | 0 | 2 | 1.5026 | 1.7758 | 1.50～1.78 | 60 | 现报告存量模型
0 | 1.15 | 3 | 0 | 3 | 1.366 | 1.5026 | 1.36～1.51 | 60 | 现报告存量模型
0 | 1.15 | 3 | 1 | 0 | 1.9469 | 2.0552 | 1.94～2.06 | 6 | 现报告存量模型
0 | 1.15 | 3 | 1 | 1 | 1.9111 | 2.0875 | 1.91～2.09 | 36 | 现报告存量模型
0 | 1.15 | 3 | 1 | 2 | 1.5026 | 2.0875 | 1.50～2.09 | 48 | 现报告存量模型
0 | 1.15 | 3 | 1 | 3 | 1.366 | 1.9405 | 1.36～1.95 | 48 | 现报告存量模型
0 | 1.15 | 3 | 2 | 0 | 2.4561 | 2.493 | 2.45～2.50 | 6 | 现报告存量模型
0 | 1.15 | 3 | 2 | 1 | 2.0875 | 2.4873 | 2.08～2.49 | 36 | 现报告存量模型
0 | 1.15 | 3 | 2 | 2 | 1.9398 | 2.4109 | 1.93～2.42 | 48 | 现报告存量模型
0 | 1.15 | 3 | 2 | 3 | 1.8032 | 2.4109 | 1.80～2.42 | 48 | 现报告存量模型
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8477 | 2.0325 | 1.84～2.04 | 90 | 现报告存量模型
1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.8477 | 2 | 1.84～2.00 | 60 | 现报告存量模型
1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1.8477 | 2 | 1.84～2.00 | 60 | 现报告存量模型
1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1.8477 | 2 | 1.84～2.00 | 60 | 现报告存量模型
1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.8477 | 2.4 | 1.84～2.40 | 72 | 现报告存量模型
1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1.8477 | 2.2 | 1.84～2.20 | 48 | 现报告存量模型
1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1.8477 | 2.2 | 1.84～2.20 | 48 | 现报告存量模型
1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1.8477 | 2.2 | 1.84～2.20 | 48 | 现报告存量模型
1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2.2 | 3.0302 | 2.20～3.04 | 72 | 现报告存量模型
1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2.2 | 2.84 | 2.20～2.84 | 48 | 现报告存量模型
1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2.2 | 2.84 | 2.20～2.84 | 48 | 现报告存量模型
1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2.2 | 2.84 | 2.20～2.84 | 48 | 现报告存量模型
1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.7096 | 2.1324 | 1.70～2.14 | 90 | 现报告存量模型
1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1.7096 | 1.777 | 1.70～1.78 | 60 | 现报告存量模型
1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1.7096 | 1.777 | 1.70～1.78 | 60 | 现报告存量模型
1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1.7096 | 1.777 | 1.70～1.78 | 60 | 现报告存量模型
1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1.7096 | 2.2567 | 1.70～2.26 | 72 | 现报告存量模型
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.7096 | 2.1324 | 1.70～2.14 | 48 | 现报告存量模型
1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1.7096 | 1.9547 | 1.70～1.96 | 48 | 现报告存量模型
1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1.7096 | 1.9547 | 1.70～1.96 | 48 | 现报告存量模型
1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2.2567 | 2.9142 | 2.25～2.92 | 72 | 现报告存量模型
1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2.2567 | 2.8038 | 2.25～2.81 | 48 | 现报告存量模型
1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2.2567 | 2.701 | 2.25～2.71 | 48 | 现报告存量模型
1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2.2567 | 2.701 | 2.25～2.71 | 48 | 现报告存量模型
1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1.6784 | 2.0988 | 1.67～2.10 | 90 | 现报告存量模型
1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1.5258 | 1.6784 | 1.52～1.68 | 60 | 现报告存量模型
1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1.5258 | 1.6144 | 1.52～1.62 | 60 | 现报告存量模型
1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1.5258 | 1.6144 | 1.52～1.62 | 60 | 现报告存量模型
1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1.6784 | 2.2925 | 1.67～2.30 | 72 | 现报告存量模型
1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1.6144 | 2.0213 | 1.61～2.03 | 48 | 现报告存量模型
1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1.5258 | 2.014 | 1.52～2.02 | 48 | 现报告存量模型
1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1.5258 | 2.014 | 1.52～2.02 | 48 | 现报告存量模型
1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2.1666 | 2.6477 | 2.16～2.65 | 72 | 现报告存量模型
1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2.1311 | 2.6477 | 2.13～2.65 | 48 | 现报告存量模型
1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2.014 | 2.5379 | 2.01～2.54 | 48 | 现报告存量模型
1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2.014 | 2.5379 | 2.01～2.54 | 48 | 现报告存量模型
1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1.7758 | 1.9111 | 1.77～1.92 | 45 | 现报告存量模型
1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1.5026 | 1.7758 | 1.50～1.78 | 60 | 现报告存量模型
1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1.4701 | 1.5026 | 1.47～1.51 | 60 | 现报告存量模型
1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1.366 | 1.4701 | 1.36～1.48 | 60 | 现报告存量模型
1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1.7758 | 2.0875 | 1.77～2.09 | 36 | 现报告存量模型
1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1.5026 | 2.0875 | 1.50～2.09 | 48 | 现报告存量模型
1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1.4701 | 1.9405 | 1.47～1.95 | 48 | 现报告存量模型
1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1.366 | 1.9405 | 1.36～1.95 | 48 | 现报告存量模型
1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2.2345 | 2.4873 | 2.23～2.49 | 36 | 现报告存量模型
1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2.0108 | 2.4109 | 2.01～2.42 | 48 | 现报告存量模型
1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1.9398 | 2.4109 | 1.93～2.42 | 48 | 现报告存量模型
1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1.8032 | 2.4109 | 1.80～2.42 | 48 | 现报告存量模型
1 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 1.8477 | 2.2172 | 1.84～2.22 | 90 | 现报告存量模型
1 | 1.1 | 0 | 0 | 1 | 1.8477 | 2 | 1.84～2.00 | 60 | 现报告存量模型
1 | 1.1 | 0 | 0 | 2 | 1.8477 | 2 | 1.84～2.00 | 60 | 现报告存量模型
1 | 1.1 | 0 | 0 | 3 | 1.8477 | 2 | 1.84～2.00 | 60 | 现报告存量模型
1 | 1.1 | 0 | 1 | 0 | 1.8477 | 2.4 | 1.84～2.40 | 72 | 现报告存量模型
1 | 1.1 | 0 | 1 | 1 | 1.8477 | 2.2172 | 1.84～2.22 | 48 | 现报告存量模型
1 | 1.1 | 0 | 1 | 2 | 1.8477 | 2.2 | 1.84～2.20 | 48 | 现报告存量模型
1 | 1.1 | 0 | 1 | 3 | 1.8477 | 2.2 | 1.84～2.20 | 48 | 现报告存量模型
1 | 1.1 | 0 | 2 | 0 | 2.4 | 3.144 | 2.40～3.15 | 72 | 现报告存量模型
1 | 1.1 | 0 | 2 | 1 | 2.2 | 2.9046 | 2.20～2.91 | 48 | 现报告存量模型
1 | 1.1 | 0 | 2 | 2 | 2.2 | 2.84 | 2.20～2.84 | 48 | 现报告存量模型
1 | 1.1 | 0 | 2 | 3 | 2.2 | 2.84 | 2.20～2.84 | 48 | 现报告存量模型
1 | 1.1 | 1 | 0 | 0 | 1.8806 | 2.2225 | 1.88～2.23 | 90 | 现报告存量模型
1 | 1.1 | 1 | 0 | 1 | 1.7096 | 1.8806 | 1.70～1.89 | 60 | 现报告存量模型
1 | 1.1 | 1 | 0 | 2 | 1.7096 | 1.777 | 1.70～1.78 | 60 | 现报告存量模型
1 | 1.1 | 1 | 0 | 3 | 1.7096 | 1.777 | 1.70～1.78 | 60 | 现报告存量模型
1 | 1.1 | 1 | 1 | 0 | 1.8806 | 2.4276 | 1.88～2.43 | 72 | 现报告存量模型
1 | 1.1 | 1 | 1 | 1 | 1.7096 | 2.1404 | 1.70～2.15 | 48 | 现报告存量模型
1 | 1.1 | 1 | 1 | 2 | 1.7096 | 1.9547 | 1.70～1.96 | 48 | 现报告存量模型
1 | 1.1 | 1 | 1 | 3 | 1.7096 | 1.9547 | 1.70～1.96 | 48 | 现报告存量模型
1 | 1.1 | 1 | 2 | 0 | 2.3456 | 2.9142 | 2.34～2.92 | 72 | 现报告存量模型
1 | 1.1 | 1 | 2 | 1 | 2.2567 | 2.9142 | 2.25～2.92 | 48 | 现报告存量模型
1 | 1.1 | 1 | 2 | 2 | 2.2567 | 2.701 | 2.25～2.71 | 48 | 现报告存量模型
1 | 1.1 | 1 | 2 | 3 | 2.2567 | 2.701 | 2.25～2.71 | 48 | 现报告存量模型
1 | 1.1 | 2 | 0 | 0 | 1.9835 | 2.0988 | 1.98～2.10 | 45 | 现报告存量模型
1 | 1.1 | 2 | 0 | 1 | 1.6784 | 1.8309 | 1.67～1.84 | 60 | 现报告存量模型
1 | 1.1 | 2 | 0 | 2 | 1.5258 | 1.6784 | 1.52～1.68 | 60 | 现报告存量模型
1 | 1.1 | 2 | 0 | 3 | 1.5258 | 1.6144 | 1.52～1.62 | 60 | 现报告存量模型
1 | 1.1 | 2 | 1 | 0 | 1.9835 | 2.2925 | 1.98～2.30 | 36 | 现报告存量模型
1 | 1.1 | 2 | 1 | 1 | 1.6784 | 2.1666 | 1.67～2.17 | 48 | 现报告存量模型
1 | 1.1 | 2 | 1 | 2 | 1.5258 | 2.0213 | 1.52～2.03 | 48 | 现报告存量模型
1 | 1.1 | 2 | 1 | 3 | 1.5258 | 2.014 | 1.52～2.02 | 48 | 现报告存量模型
1 | 1.1 | 2 | 2 | 0 | 2.2925 | 2.6477 | 2.29～2.65 | 36 | 现报告存量模型
1 | 1.1 | 2 | 2 | 1 | 2.1311 | 2.6477 | 2.13～2.65 | 48 | 现报告存量模型
1 | 1.1 | 2 | 2 | 2 | 2.014 | 2.6477 | 2.01～2.65 | 48 | 现报告存量模型
1 | 1.1 | 2 | 2 | 3 | 2.014 | 2.5379 | 2.01～2.54 | 48 | 现报告存量模型
1 | 1.1 | 3 | 0 | 0 | 1.9111 | 1.9111 | 1.91～1.92 | 15 | 现报告存量模型
1 | 1.1 | 3 | 0 | 1 | 1.7641 | 1.9111 | 1.76～1.92 | 60 | 现报告存量模型
1 | 1.1 | 3 | 0 | 2 | 1.5026 | 1.6392 | 1.50～1.64 | 60 | 现报告存量模型
1 | 1.1 | 3 | 0 | 3 | 1.366 | 1.5026 | 1.36～1.51 | 60 | 现报告存量模型
1 | 1.1 | 3 | 1 | 0 | 1.9111 | 2.0875 | 1.91～2.09 | 12 | 现报告存量模型
1 | 1.1 | 3 | 1 | 1 | 1.7641 | 2.0875 | 1.76～2.09 | 48 | 现报告存量模型
1 | 1.1 | 3 | 1 | 2 | 1.5026 | 1.9405 | 1.50～1.95 | 48 | 现报告存量模型
1 | 1.1 | 3 | 1 | 3 | 1.366 | 1.9405 | 1.36～1.95 | 48 | 现报告存量模型
1 | 1.1 | 3 | 2 | 0 | 2.2345 | 2.4873 | 2.23～2.49 | 12 | 现报告存量模型
1 | 1.1 | 3 | 2 | 1 | 2.0875 | 2.4873 | 2.08～2.49 | 48 | 现报告存量模型
1 | 1.1 | 3 | 2 | 2 | 1.9398 | 2.4109 | 1.93～2.42 | 48 | 现报告存量模型
1 | 1.1 | 3 | 2 | 3 | 1.8032 | 2.4109 | 1.80～2.42 | 48 | 现报告存量模型
1 | 1.15 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2.4 | 2.00～2.40 | 90 | 现报告存量模型
1 | 1.15 | 0 | 0 | 1 | 1.8477 | 2 | 1.84～2.00 | 60 | 现报告存量模型
1 | 1.15 | 0 | 0 | 2 | 1.8477 | 2 | 1.84～2.00 | 60 | 现报告存量模型
1 | 1.15 | 0 | 0 | 3 | 1.8477 | 2 | 1.84～2.00 | 60 | 现报告存量模型
1 | 1.15 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2.4 | 2.00～2.40 | 72 | 现报告存量模型
1 | 1.15 | 0 | 1 | 1 | 1.8477 | 2.2172 | 1.84～2.22 | 48 | 现报告存量模型
1 | 1.15 | 0 | 1 | 2 | 1.8477 | 2.2 | 1.84～2.20 | 48 | 现报告存量模型
1 | 1.15 | 0 | 1 | 3 | 1.8477 | 2.2 | 1.84～2.20 | 48 | 现报告存量模型
1 | 1.15 | 0 | 2 | 0 | 2.4 | 3.144 | 2.40～3.15 | 72 | 现报告存量模型
1 | 1.15 | 0 | 2 | 1 | 2.2 | 2.9046 | 2.20～2.91 | 48 | 现报告存量模型
1 | 1.15 | 0 | 2 | 2 | 2.2 | 2.84 | 2.20～2.84 | 48 | 现报告存量模型
1 | 1.15 | 0 | 2 | 3 | 2.2 | 2.84 | 2.20～2.84 | 48 | 现报告存量模型
1 | 1.15 | 1 | 0 | 0 | 1.9547 | 2.3101 | 1.95～2.32 | 75 | 现报告存量模型
1 | 1.15 | 1 | 0 | 1 | 1.777 | 1.9547 | 1.77～1.96 | 60 | 现报告存量模型
1 | 1.15 | 1 | 0 | 2 | 1.7096 | 1.777 | 1.70～1.78 | 60 | 现报告存量模型
1 | 1.15 | 1 | 0 | 3 | 1.7096 | 1.777 | 1.70～1.78 | 60 | 现报告存量模型
1 | 1.15 | 1 | 1 | 0 | 1.9547 | 2.4276 | 1.95～2.43 | 60 | 现报告存量模型
1 | 1.15 | 1 | 1 | 1 | 1.777 | 2.1404 | 1.77～2.15 | 48 | 现报告存量模型
1 | 1.15 | 1 | 1 | 2 | 1.7096 | 2.0515 | 1.70～2.06 | 48 | 现报告存量模型
1 | 1.15 | 1 | 1 | 3 | 1.7096 | 1.9547 | 1.70～1.96 | 48 | 现报告存量模型
1 | 1.15 | 1 | 2 | 0 | 2.4276 | 2.9142 | 2.42～2.92 | 60 | 现报告存量模型
1 | 1.15 | 1 | 2 | 1 | 2.2567 | 2.9142 | 2.25～2.92 | 48 | 现报告存量模型
1 | 1.15 | 1 | 2 | 2 | 2.2567 | 2.701 | 2.25～2.71 | 48 | 现报告存量模型
1 | 1.15 | 1 | 2 | 3 | 2.2567 | 2.701 | 2.25～2.71 | 48 | 现报告存量模型
1 | 1.15 | 2 | 0 | 0 | 1.9835 | 2.0988 | 1.98～2.10 | 45 | 现报告存量模型
1 | 1.15 | 2 | 0 | 1 | 1.7759 | 2.0629 | 1.77～2.07 | 60 | 现报告存量模型
1 | 1.15 | 2 | 0 | 2 | 1.6144 | 1.7759 | 1.61～1.78 | 60 | 现报告存量模型
1 | 1.15 | 2 | 0 | 3 | 1.5258 | 1.6144 | 1.52～1.62 | 60 | 现报告存量模型
1 | 1.15 | 2 | 1 | 0 | 1.9835 | 2.2925 | 1.98～2.30 | 36 | 现报告存量模型
1 | 1.15 | 2 | 1 | 1 | 1.7759 | 2.2925 | 1.77～2.30 | 48 | 现报告存量模型
1 | 1.15 | 2 | 1 | 2 | 1.6144 | 2.0213 | 1.61～2.03 | 48 | 现报告存量模型
1 | 1.15 | 2 | 1 | 3 | 1.5258 | 2.014 | 1.52～2.02 | 48 | 现报告存量模型
1 | 1.15 | 2 | 2 | 0 | 2.2925 | 2.6477 | 2.29～2.65 | 36 | 现报告存量模型
1 | 1.15 | 2 | 2 | 1 | 2.1666 | 2.6477 | 2.16～2.65 | 48 | 现报告存量模型
1 | 1.15 | 2 | 2 | 2 | 2.014 | 2.6477 | 2.01～2.65 | 48 | 现报告存量模型
1 | 1.15 | 2 | 2 | 3 | 2.014 | 2.5379 | 2.01～2.54 | 48 | 现报告存量模型
1 | 1.15 | 3 | 0 | 0 | 1.9469 | 2.0552 | 1.94～2.06 | 6 | 现报告存量模型
1 | 1.15 | 3 | 0 | 1 | 1.9111 | 1.9875 | 1.91～1.99 | 45 | 现报告存量模型
1 | 1.15 | 3 | 0 | 2 | 1.6171 | 1.7758 | 1.61～1.78 | 60 | 现报告存量模型
1 | 1.15 | 3 | 0 | 3 | 1.366 | 1.5026 | 1.36～1.51 | 60 | 现报告存量模型
1 | 1.15 | 3 | 1 | 0 | 1.9469 | 2.0552 | 1.94～2.06 | 6 | 现报告存量模型
1 | 1.15 | 3 | 1 | 1 | 1.9111 | 2.0875 | 1.91～2.09 | 36 | 现报告存量模型
1 | 1.15 | 3 | 1 | 2 | 1.6171 | 2.0875 | 1.61～2.09 | 48 | 现报告存量模型
1 | 1.15 | 3 | 1 | 3 | 1.366 | 1.9405 | 1.36～1.95 | 48 | 现报告存量模型
1 | 1.15 | 3 | 2 | 0 | 2.4561 | 2.493 | 2.45～2.50 | 6 | 现报告存量模型
1 | 1.15 | 3 | 2 | 1 | 2.2345 | 2.4873 | 2.23～2.49 | 36 | 现报告存量模型
1 | 1.15 | 3 | 2 | 2 | 1.9398 | 2.4109 | 1.93～2.42 | 48 | 现报告存量模型
1 | 1.15 | 3 | 2 | 3 | 1.8032 | 2.4109 | 1.80～2.42 | 48 | 现报告存量模型
2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8477 | 2.0325 | 1.84～2.04 | 90 | 现报告存量模型
2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.8477 | 2 | 1.84～2.00 | 120 | 现报告存量模型
2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1.8477 | 2 | 1.84～2.00 | 180 | 现报告存量模型
2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1.8477 | 2 | 1.84～2.00 | 180 | 现报告存量模型
2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.8477 | 2.4 | 1.84～2.40 | 72 | 现报告存量模型
2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1.8477 | 2.2 | 1.84～2.20 | 96 | 现报告存量模型
2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1.8477 | 2.2 | 1.84～2.20 | 144 | 现报告存量模型
2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1.8477 | 2.2 | 1.84～2.20 | 144 | 现报告存量模型
2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2.2 | 3.144 | 2.20～3.15 | 72 | 现报告存量模型
2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2.2 | 2.84 | 2.20～2.84 | 96 | 现报告存量模型
2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2.2 | 2.84 | 2.20～2.84 | 144 | 现报告存量模型
2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2.2 | 2.84 | 2.20～2.84 | 144 | 现报告存量模型
2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.7096 | 2.1324 | 1.70～2.14 | 90 | 现报告存量模型
2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1.7096 | 1.9547 | 1.70～1.96 | 120 | 现报告存量模型
2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1.7096 | 1.8806 | 1.70～1.89 | 180 | 现报告存量模型
2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1.7096 | 1.777 | 1.70～1.78 | 180 | 现报告存量模型
2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1.777 | 2.2567 | 1.77～2.26 | 72 | 现报告存量模型
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.7096 | 2.1324 | 1.70～2.14 | 96 | 现报告存量模型
2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1.7096 | 1.9547 | 1.70～1.96 | 144 | 现报告存量模型
2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1.7096 | 1.9547 | 1.70～1.96 | 144 | 现报告存量模型
2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2.2567 | 2.9142 | 2.25～2.92 | 72 | 现报告存量模型
2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2.2567 | 2.8038 | 2.25～2.81 | 96 | 现报告存量模型
2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2.2567 | 2.701 | 2.25～2.71 | 144 | 现报告存量模型
2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2.2567 | 2.701 | 2.25～2.71 | 144 | 现报告存量模型
2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1.7759 | 2.0988 | 1.77～2.10 | 90 | 现报告存量模型
2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1.6144 | 1.7759 | 1.61～1.78 | 120 | 现报告存量模型
2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1.5258 | 1.7759 | 1.52～1.78 | 180 | 现报告存量模型
2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1.5258 | 1.6144 | 1.52～1.62 | 180 | 现报告存量模型
2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1.7759 | 2.2925 | 1.77～2.30 | 72 | 现报告存量模型
2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1.6144 | 2.1311 | 1.61～2.14 | 96 | 现报告存量模型
2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1.6144 | 2.1311 | 1.61～2.14 | 144 | 现报告存量模型
2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1.5258 | 2.1311 | 1.52～2.14 | 144 | 现报告存量模型
2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2.1666 | 2.6477 | 2.16～2.65 | 72 | 现报告存量模型
2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2.1311 | 2.6477 | 2.13～2.65 | 96 | 现报告存量模型
2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2.014 | 2.6477 | 2.01～2.65 | 144 | 现报告存量模型
2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2.014 | 2.6477 | 2.01～2.65 | 144 | 现报告存量模型
2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1.7758 | 1.9111 | 1.77～1.92 | 45 | 现报告存量模型
2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1.5026 | 1.7758 | 1.50～1.78 | 120 | 现报告存量模型
2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1.5026 | 1.6171 | 1.50～1.62 | 180 | 现报告存量模型
2 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1.366 | 1.6171 | 1.36～1.62 | 180 | 现报告存量模型
2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1.7758 | 2.0875 | 1.77～2.09 | 36 | 现报告存量模型
2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1.5026 | 2.0875 | 1.50～2.09 | 96 | 现报告存量模型
2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1.5026 | 1.9405 | 1.50～1.95 | 144 | 现报告存量模型
2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1.366 | 1.9405 | 1.36～1.95 | 144 | 现报告存量模型
2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2.2345 | 2.4873 | 2.23～2.49 | 36 | 现报告存量模型
2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2.0875 | 2.4109 | 2.08～2.42 | 96 | 现报告存量模型
2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1.9398 | 2.4109 | 1.93～2.42 | 144 | 现报告存量模型
2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1.8032 | 2.4109 | 1.80～2.42 | 144 | 现报告存量模型
2 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2.2172 | 2.00～2.22 | 90 | 现报告存量模型
2 | 1.1 | 0 | 0 | 1 | 1.8477 | 2.0325 | 1.84～2.04 | 120 | 现报告存量模型
2 | 1.1 | 0 | 0 | 2 | 1.8477 | 2.0325 | 1.84～2.04 | 180 | 现报告存量模型
2 | 1.1 | 0 | 0 | 3 | 1.8477 | 2 | 1.84～2.00 | 180 | 现报告存量模型
2 | 1.1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2.4 | 2.00～2.40 | 72 | 现报告存量模型
2 | 1.1 | 0 | 1 | 1 | 1.8477 | 2.2172 | 1.84～2.22 | 96 | 现报告存量模型
2 | 1.1 | 0 | 1 | 2 | 1.8477 | 2.2 | 1.84～2.20 | 144 | 现报告存量模型
2 | 1.1 | 0 | 1 | 3 | 1.8477 | 2.2 | 1.84～2.20 | 144 | 现报告存量模型
2 | 1.1 | 0 | 2 | 0 | 2.4 | 3.144 | 2.40～3.15 | 72 | 现报告存量模型
2 | 1.1 | 0 | 2 | 1 | 2.2 | 2.9046 | 2.20～2.91 | 96 | 现报告存量模型
2 | 1.1 | 0 | 2 | 2 | 2.2 | 2.84 | 2.20～2.84 | 144 | 现报告存量模型
2 | 1.1 | 0 | 2 | 3 | 2.2 | 2.84 | 2.20～2.84 | 144 | 现报告存量模型
2 | 1.1 | 1 | 0 | 0 | 1.8806 | 2.2225 | 1.88～2.23 | 90 | 现报告存量模型
2 | 1.1 | 1 | 0 | 1 | 1.7096 | 1.9547 | 1.70～1.96 | 120 | 现报告存量模型
2 | 1.1 | 1 | 0 | 2 | 1.7096 | 1.9547 | 1.70～1.96 | 180 | 现报告存量模型
2 | 1.1 | 1 | 0 | 3 | 1.7096 | 1.777 | 1.70～1.78 | 180 | 现报告存量模型
2 | 1.1 | 1 | 1 | 0 | 1.8806 | 2.4276 | 1.88～2.43 | 72 | 现报告存量模型
2 | 1.1 | 1 | 1 | 1 | 1.7096 | 2.1404 | 1.70～2.15 | 96 | 现报告存量模型
2 | 1.1 | 1 | 1 | 2 | 1.7096 | 1.9547 | 1.70～1.96 | 144 | 现报告存量模型
2 | 1.1 | 1 | 1 | 3 | 1.7096 | 1.9547 | 1.70～1.96 | 144 | 现报告存量模型
2 | 1.1 | 1 | 2 | 0 | 2.3456 | 2.9142 | 2.34～2.92 | 72 | 现报告存量模型
2 | 1.1 | 1 | 2 | 1 | 2.2567 | 2.9142 | 2.25～2.92 | 96 | 现报告存量模型
2 | 1.1 | 1 | 2 | 2 | 2.2567 | 2.8038 | 2.25～2.81 | 144 | 现报告存量模型
2 | 1.1 | 1 | 2 | 3 | 2.2567 | 2.701 | 2.25～2.71 | 144 | 现报告存量模型
2 | 1.1 | 2 | 0 | 0 | 1.9835 | 2.0988 | 1.98～2.10 | 45 | 现报告存量模型
2 | 1.1 | 2 | 0 | 1 | 1.7759 | 1.9373 | 1.77～1.94 | 120 | 现报告存量模型
2 | 1.1 | 2 | 0 | 2 | 1.6144 | 1.7759 | 1.61～1.78 | 180 | 现报告存量模型
2 | 1.1 | 2 | 0 | 3 | 1.5258 | 1.7759 | 1.52～1.78 | 180 | 现报告存量模型
2 | 1.1 | 2 | 1 | 0 | 1.9835 | 2.2925 | 1.98～2.30 | 36 | 现报告存量模型
2 | 1.1 | 2 | 1 | 1 | 1.7759 | 2.2925 | 1.77～2.30 | 96 | 现报告存量模型
2 | 1.1 | 2 | 1 | 2 | 1.6144 | 2.1666 | 1.61～2.17 | 144 | 现报告存量模型
2 | 1.1 | 2 | 1 | 3 | 1.5258 | 2.1311 | 1.52～2.14 | 144 | 现报告存量模型
2 | 1.1 | 2 | 2 | 0 | 2.2925 | 2.6477 | 2.29～2.65 | 36 | 现报告存量模型
2 | 1.1 | 2 | 2 | 1 | 2.1311 | 2.6477 | 2.13～2.65 | 96 | 现报告存量模型
2 | 1.1 | 2 | 2 | 2 | 2.014 | 2.6477 | 2.01～2.65 | 144 | 现报告存量模型
2 | 1.1 | 2 | 2 | 3 | 2.014 | 2.6477 | 2.01～2.65 | 144 | 现报告存量模型
2 | 1.1 | 3 | 0 | 0 | 1.9111 | 1.9111 | 1.91～1.92 | 15 | 现报告存量模型
2 | 1.1 | 3 | 0 | 1 | 1.7641 | 1.9111 | 1.76～1.92 | 120 | 现报告存量模型
2 | 1.1 | 3 | 0 | 2 | 1.5026 | 1.7758 | 1.50～1.78 | 180 | 现报告存量模型
2 | 1.1 | 3 | 0 | 3 | 1.366 | 1.6171 | 1.36～1.62 | 180 | 现报告存量模型
2 | 1.1 | 3 | 1 | 0 | 1.9111 | 2.0875 | 1.91～2.09 | 12 | 现报告存量模型
2 | 1.1 | 3 | 1 | 1 | 1.7641 | 2.0875 | 1.76～2.09 | 96 | 现报告存量模型
2 | 1.1 | 3 | 1 | 2 | 1.5026 | 2.0875 | 1.50～2.09 | 144 | 现报告存量模型
2 | 1.1 | 3 | 1 | 3 | 1.366 | 1.9405 | 1.36～1.95 | 144 | 现报告存量模型
2 | 1.1 | 3 | 2 | 0 | 2.2345 | 2.4873 | 2.23～2.49 | 12 | 现报告存量模型
2 | 1.1 | 3 | 2 | 1 | 2.0875 | 2.4873 | 2.08～2.49 | 96 | 现报告存量模型
2 | 1.1 | 3 | 2 | 2 | 1.9398 | 2.4109 | 1.93～2.42 | 144 | 现报告存量模型
2 | 1.1 | 3 | 2 | 3 | 1.8032 | 2.4109 | 1.80～2.42 | 144 | 现报告存量模型
2 | 1.15 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2.4 | 2.00～2.40 | 90 | 现报告存量模型
2 | 1.15 | 0 | 0 | 1 | 1.8477 | 2.2 | 1.84～2.20 | 120 | 现报告存量模型
2 | 1.15 | 0 | 0 | 2 | 1.8477 | 2.0325 | 1.84～2.04 | 180 | 现报告存量模型
2 | 1.15 | 0 | 0 | 3 | 1.8477 | 2 | 1.84～2.00 | 180 | 现报告存量模型
2 | 1.15 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2.4 | 2.00～2.40 | 72 | 现报告存量模型
2 | 1.15 | 0 | 1 | 1 | 1.8477 | 2.2172 | 1.84～2.22 | 96 | 现报告存量模型
2 | 1.15 | 0 | 1 | 2 | 1.8477 | 2.2 | 1.84～2.20 | 144 | 现报告存量模型
2 | 1.15 | 0 | 1 | 3 | 1.8477 | 2.2 | 1.84～2.20 | 144 | 现报告存量模型
2 | 1.15 | 0 | 2 | 0 | 2.4 | 3.144 | 2.40～3.15 | 72 | 现报告存量模型
2 | 1.15 | 0 | 2 | 1 | 2.2 | 2.9046 | 2.20～2.91 | 96 | 现报告存量模型
2 | 1.15 | 0 | 2 | 2 | 2.2 | 2.84 | 2.20～2.84 | 144 | 现报告存量模型
2 | 1.15 | 0 | 2 | 3 | 2.2 | 2.84 | 2.20～2.84 | 144 | 现报告存量模型
2 | 1.15 | 1 | 0 | 0 | 1.9547 | 2.3101 | 1.95～2.32 | 75 | 现报告存量模型
2 | 1.15 | 1 | 0 | 1 | 1.777 | 2.0515 | 1.77～2.06 | 120 | 现报告存量模型
2 | 1.15 | 1 | 0 | 2 | 1.7096 | 1.9547 | 1.70～1.96 | 180 | 现报告存量模型
2 | 1.15 | 1 | 0 | 3 | 1.7096 | 1.8806 | 1.70～1.89 | 180 | 现报告存量模型
2 | 1.15 | 1 | 1 | 0 | 1.9547 | 2.4276 | 1.95～2.43 | 60 | 现报告存量模型
2 | 1.15 | 1 | 1 | 1 | 1.777 | 2.3114 | 1.77～2.32 | 96 | 现报告存量模型
2 | 1.15 | 1 | 1 | 2 | 1.7096 | 2.0515 | 1.70～2.06 | 144 | 现报告存量模型
2 | 1.15 | 1 | 1 | 3 | 1.7096 | 1.9547 | 1.70～1.96 | 144 | 现报告存量模型
2 | 1.15 | 1 | 2 | 0 | 2.4276 | 2.9142 | 2.42～2.92 | 60 | 现报告存量模型
2 | 1.15 | 1 | 2 | 1 | 2.2567 | 2.9142 | 2.25～2.92 | 96 | 现报告存量模型
2 | 1.15 | 1 | 2 | 2 | 2.2567 | 2.8038 | 2.25～2.81 | 144 | 现报告存量模型
2 | 1.15 | 1 | 2 | 3 | 2.2567 | 2.701 | 2.25～2.71 | 144 | 现报告存量模型
2 | 1.15 | 2 | 0 | 0 | 1.9835 | 2.0988 | 1.98～2.10 | 45 | 现报告存量模型
2 | 1.15 | 2 | 0 | 1 | 1.7759 | 2.0629 | 1.77～2.07 | 120 | 现报告存量模型
2 | 1.15 | 2 | 0 | 2 | 1.6784 | 1.9373 | 1.67～1.94 | 180 | 现报告存量模型
2 | 1.15 | 2 | 0 | 3 | 1.5258 | 1.7759 | 1.52～1.78 | 180 | 现报告存量模型
2 | 1.15 | 2 | 1 | 0 | 1.9835 | 2.2925 | 1.98～2.30 | 36 | 现报告存量模型
2 | 1.15 | 2 | 1 | 1 | 1.7759 | 2.2925 | 1.77～2.30 | 96 | 现报告存量模型
2 | 1.15 | 2 | 1 | 2 | 1.6784 | 2.2925 | 1.67～2.30 | 144 | 现报告存量模型
2 | 1.15 | 2 | 1 | 3 | 1.5258 | 2.1311 | 1.52～2.14 | 144 | 现报告存量模型
2 | 1.15 | 2 | 2 | 0 | 2.2925 | 2.6477 | 2.29～2.65 | 36 | 现报告存量模型
2 | 1.15 | 2 | 2 | 1 | 2.1666 | 2.6477 | 2.16～2.65 | 96 | 现报告存量模型
2 | 1.15 | 2 | 2 | 2 | 2.014 | 2.6477 | 2.01～2.65 | 144 | 现报告存量模型
2 | 1.15 | 2 | 2 | 3 | 2.014 | 2.6477 | 2.01～2.65 | 144 | 现报告存量模型
2 | 1.15 | 3 | 0 | 0 | 1.9469 | 2.0552 | 1.94～2.06 | 6 | 现报告存量模型
2 | 1.15 | 3 | 0 | 1 | 1.9111 | 1.9875 | 1.91～1.99 | 105 | 现报告存量模型
2 | 1.15 | 3 | 0 | 2 | 1.6171 | 1.9111 | 1.61～1.92 | 180 | 现报告存量模型
2 | 1.15 | 3 | 0 | 3 | 1.366 | 1.6171 | 1.36～1.62 | 180 | 现报告存量模型
2 | 1.15 | 3 | 1 | 0 | 1.9469 | 2.0552 | 1.94～2.06 | 6 | 现报告存量模型
2 | 1.15 | 3 | 1 | 1 | 1.9111 | 2.2345 | 1.91～2.24 | 84 | 现报告存量模型
2 | 1.15 | 3 | 1 | 2 | 1.6171 | 2.0875 | 1.61～2.09 | 144 | 现报告存量模型
2 | 1.15 | 3 | 1 | 3 | 1.366 | 1.9405 | 1.36～1.95 | 144 | 现报告存量模型
2 | 1.15 | 3 | 2 | 0 | 2.4561 | 2.493 | 2.45～2.50 | 6 | 现报告存量模型
2 | 1.15 | 3 | 2 | 1 | 2.2345 | 2.5873 | 2.23～2.59 | 84 | 现报告存量模型
2 | 1.15 | 3 | 2 | 2 | 1.9398 | 2.4109 | 1.93～2.42 | 144 | 现报告存量模型
2 | 1.15 | 3 | 2 | 3 | 1.8032 | 2.4109 | 1.80～2.42 | 144 | 现报告存量模型
0.1 | 1 | 0 | 0.5 | 0 | 2 | 2 | 2.00～2.00 |  | 本轮存量改造 | 存量改造 | ≤30% | 9 | 1 | 1 | 2/4/6h有限节点包络；同一电缆、分散、装机、增长节点；未插值
0.1 | 1 | 0 | 0.5 | 1 | 2 | 2 | 2.00～2.00 |  | 本轮存量改造 | 存量改造 | (30%,50%] | 6 | 5 | 5 | 2/4/6h有限节点包络；同一电缆、分散、装机、增长节点；未插值
0.1 | 1 | 0 | 0.5 | 2 | 2 | 2 | 2.00～2.00 |  | 本轮存量改造 | 存量改造 | (50%,70%] | 6 | 3 | 3 | 2/4/6h有限节点包络；同一电缆、分散、装机、增长节点；未插值
0.1 | 1 | 0 | 0.5 | 3 | 2 | 2 | 2.00～2.00 |  | 本轮存量改造 | 存量改造 | >70% | 6 | 6 | 6 | 2/4/6h有限节点包络；同一电缆、分散、装机、增长节点；未插值
0.1 | 1 | 0.04 | 0.5 | 0 | 1.7096 | 2.0515 | 1.70～2.06 |  | 本轮存量改造 | 存量改造 | ≤30% | 9 | 480 | 476 | 2/4/6h有限节点包络；同一电缆、分散、装机、增长节点；未插值
0.1 | 1 | 0.04 | 0.5 | 1 | 1.7096 | 1.7096 | 1.70～1.71 |  | 本轮存量改造 | 存量改造 | (30%,50%] | 6 | 482 | 482 | 2/4/6h有限节点包络；同一电缆、分散、装机、增长节点；未插值
0.1 | 1 | 0.04 | 0.5 | 2 | 1.7096 | 1.7096 | 1.70～1.71 |  | 本轮存量改造 | 存量改造 | (50%,70%] | 6 | 487 | 487 | 2/4/6h有限节点包络；同一电缆、分散、装机、增长节点；未插值
0.1 | 1 | 0.04 | 0.5 | 3 | 1.7096 | 1.7096 | 1.70～1.71 |  | 本轮存量改造 | 存量改造 | >70% | 6 | 490 | 490 | 2/4/6h有限节点包络；同一电缆、分散、装机、增长节点；未插值
0.1 | 1 | 0.055 | 0.5 | 0 | 1.7759 | 2.0988 | 1.77～2.10 |  | 本轮存量改造 | 存量改造 | ≤30% | 9 | 967 | 1016 | 2/4/6h有限节点包络；同一电缆、分散、装机、增长节点；未插值
0.1 | 1 | 0.055 | 0.5 | 1 | 1.6144 | 1.6144 | 1.61～1.62 |  | 本轮存量改造 | 存量改造 | (30%,50%] | 6 | 968 | 968 | 2/4/6h有限节点包络；同一电缆、分散、装机、增长节点；未插值
0.1 | 1 | 0.055 | 0.5 | 2 | 1.6144 | 1.6144 | 1.61～1.62 |  | 本轮存量改造 | 存量改造 | (50%,70%] | 6 | 972 | 972 | 2/4/6h有限节点包络；同一电缆、分散、装机、增长节点；未插值
0.1 | 1 | 0.055 | 0.5 | 3 | 1.6144 | 1.6144 | 1.61～1.62 |  | 本轮存量改造 | 存量改造 | >70% | 6 | 976 | 976 | 2/4/6h有限节点包络；同一电缆、分散、装机、增长节点；未插值
0.1 | 1 | 0.08 | 0.5 | 0 | 1.9111 | 1.9111 | 1.91～1.92 |  | 本轮存量改造 | 存量改造 | ≤30% | 6 | 1450 | 1450 | 2/4/6h有限节点包络；同一电缆、分散、装机、增长节点；未插值
0.1 | 1 | 0.08 | 0.5 | 1 | 1.6171 | 1.6171 | 1.61～1.62 |  | 本轮存量改造 | 存量改造 | (30%,50%] | 6 | 1454 | 1454 | 2/4/6h有限节点包络；同一电缆、分散、装机、增长节点；未插值
0.1 | 1 | 0.08 | 0.5 | 2 | 1.4701 | 1.4701 | 1.47～1.48 |  | 本轮存量改造 | 存量改造 | (50%,70%] | 6 | 1459 | 1459 | 2/4/6h有限节点包络；同一电缆、分散、装机、增长节点；未插值
0.1 | 1 | 0.08 | 0.5 | 3 | 1.4701 | 1.4701 | 1.47～1.48 |  | 本轮存量改造 | 存量改造 | >70% | 6 | 1464 | 1464 | 2/4/6h有限节点包络；同一电缆、分散、装机、增长节点；未插值
0.1 | 1 | 0 | 1.5 | 0 | 2 | 2.2 | 2.00～2.20 |  | 本轮存量改造 | 存量改造 | ≤30% | 9 | 1936 | 1934 | 2/4/6h有限节点包络；同一电缆、分散、装机、增长节点；未插值
0.1 | 1 | 0 | 1.5 | 1 | 2 | 2.2 | 2.00～2.20 |  | 本轮存量改造 | 存量改造 | (30%,50%] | 6 | 1940 | 1996 | 2/4/6h有限节点包络；同一电缆、分散、装机、增长节点；未插值
0.1 | 1 | 0 | 1.5 | 2 | 2 | 2.2 | 2.00～2.20 |  | 本轮存量改造 | 存量改造 | (50%,70%] | 6 | 1944 | 1999 | 2/4/6h有限节点包络；同一电缆、分散、装机、增长节点；未插值
0.1 | 1 | 0 | 1.5 | 3 | 2 | 2.2 | 2.00～2.20 |  | 本轮存量改造 | 存量改造 | >70% | 6 | 1949 | 2003 | 2/4/6h有限节点包络；同一电缆、分散、装机、增长节点；未插值
0.1 | 1 | 0.04 | 1.5 | 0 | 1.8806 | 2.0515 | 1.88～2.06 |  | 本轮存量改造 | 存量改造 | ≤30% | 9 | 2422 | 2420 | 2/4/6h有限节点包络；同一电缆、分散、装机、增长节点；未插值
0.1 | 1 | 0.04 | 1.5 | 1 | 1.8806 | 1.8806 | 1.88～1.89 |  | 本轮存量改造 | 存量改造 | (30%,50%] | 6 | 2426 | 2426 | 2/4/6h有限节点包络；同一电缆、分散、装机、增长节点；未插值
0.1 | 1 | 0.04 | 1.5 | 2 | 1.8806 | 1.8806 | 1.88～1.89 |  | 本轮存量改造 | 存量改造 | (50%,70%] | 6 | 2431 | 2431 | 2/4/6h有限节点包络；同一电缆、分散、装机、增长节点；未插值
0.1 | 1 | 0.04 | 1.5 | 3 | 1.8806 | 1.8806 | 1.88～1.89 |  | 本轮存量改造 | 存量改造 | >70% | 6 | 2434 | 2434 | 2/4/6h有限节点包络；同一电缆、分散、装机、增长节点；未插值
0.1 | 1 | 0.055 | 1.5 | 0 | 1.7759 | 2.0988 | 1.77～2.10 |  | 本轮存量改造 | 存量改造 | ≤30% | 9 | 2910 | 2960 | 2/4/6h有限节点包络；同一电缆、分散、装机、增长节点；未插值
0.1 | 1 | 0.055 | 1.5 | 1 | 1.7759 | 1.7759 | 1.77～1.78 |  | 本轮存量改造 | 存量改造 | (30%,50%] | 6 | 2912 | 2912 | 2/4/6h有限节点包络；同一电缆、分散、装机、增长节点；未插值
0.1 | 1 | 0.055 | 1.5 | 2 | 1.7759 | 1.7759 | 1.77～1.78 |  | 本轮存量改造 | 存量改造 | (50%,70%] | 6 | 2916 | 2916 | 2/4/6h有限节点包络；同一电缆、分散、装机、增长节点；未插值
0.1 | 1 | 0.055 | 1.5 | 3 | 1.7759 | 1.7759 | 1.77～1.78 |  | 本轮存量改造 | 存量改造 | >70% | 6 | 2920 | 2920 | 2/4/6h有限节点包络；同一电缆、分散、装机、增长节点；未插值
0.1 | 1 | 0.08 | 1.5 | 0 | 1.9111 | 1.9111 | 1.91～1.92 |  | 本轮存量改造 | 存量改造 | ≤30% | 6 | 3394 | 3394 | 2/4/6h有限节点包络；同一电缆、分散、装机、增长节点；未插值
0.1 | 1 | 0.08 | 1.5 | 1 | 1.6171 | 1.7641 | 1.61～1.77 |  | 本轮存量改造 | 存量改造 | (30%,50%] | 6 | 3398 | 3506 | 2/4/6h有限节点包络；同一电缆、分散、装机、增长节点；未插值
0.1 | 1 | 0.08 | 1.5 | 2 | 1.6171 | 1.6171 | 1.61～1.62 |  | 本轮存量改造 | 存量改造 | (50%,70%] | 6 | 3402 | 3402 | 2/4/6h有限节点包络；同一电缆、分散、装机、增长节点；未插值
0.1 | 1 | 0.08 | 1.5 | 3 | 1.6171 | 1.6171 | 1.61～1.62 |  | 本轮存量改造 | 存量改造 | >70% | 6 | 3407 | 3407 | 2/4/6h有限节点包络；同一电缆、分散、装机、增长节点；未插值
0.1 | 1 | 0 | 2.5 | 0 | 2.64 | 2.64 | 2.64～2.64 |  | 本轮存量改造 | 存量改造 | ≤30% | 9 | 3878 | 3878 | 2/4/6h有限节点包络；同一电缆、分散、装机、增长节点；未插值
0.1 | 1 | 0 | 2.5 | 1 | 2.64 | 2.64 | 2.64～2.64 |  | 本轮存量改造 | 存量改造 | (30%,50%] | 6 | 3884 | 3884 | 2/4/6h有限节点包络；同一电缆、分散、装机、增长节点；未插值
0.1 | 1 | 0 | 2.5 | 2 | 2.64 | 2.64 | 2.64～2.64 |  | 本轮存量改造 | 存量改造 | (50%,70%] | 6 | 3888 | 3888 | 2/4/6h有限节点包络；同一电缆、分散、装机、增长节点；未插值
0.1 | 1 | 0 | 2.5 | 3 | 2.64 | 2.64 | 2.64～2.64 |  | 本轮存量改造 | 存量改造 | >70% | 6 | 3892 | 3892 | 2/4/6h有限节点包络；同一电缆、分散、装机、增长节点；未插值
0.1 | 1 | 0.04 | 2.5 | 0 | 2.4276 | 2.6875 | 2.42～2.69 |  | 本轮存量改造 | 存量改造 | ≤30% | 9 | 4366 | 4418 | 2/4/6h有限节点包络；同一电缆、分散、装机、增长节点；未插值
0.1 | 1 | 0.04 | 2.5 | 1 | 2.3593 | 2.4721 | 2.35～2.48 |  | 本轮存量改造 | 存量改造 | (30%,50%] | 6 | 4372 | 4370 | 2/4/6h有限节点包络；同一电缆、分散、装机、增长节点；未插值
0.1 | 1 | 0.04 | 2.5 | 2 | 2.3593 | 2.3593 | 2.35～2.36 |  | 本轮存量改造 | 存量改造 | (50%,70%] | 6 | 4374 | 4374 | 2/4/6h有限节点包络；同一电缆、分散、装机、增长节点；未插值
0.1 | 1 | 0.04 | 2.5 | 3 | 2.3593 | 2.3593 | 2.35～2.36 |  | 本轮存量改造 | 存量改造 | >70% | 6 | 4379 | 4379 | 2/4/6h有限节点包络；同一电缆、分散、装机、增长节点；未插值
0.1 | 1 | 0.055 | 2.5 | 0 | 2.2925 | 2.5379 | 2.29～2.54 |  | 本轮存量改造 | 存量改造 | ≤30% | 9 | 4856 | 4850 | 2/4/6h有限节点包络；同一电缆、分散、装机、增长节点；未插值
0.1 | 1 | 0.055 | 2.5 | 1 | 2.3894 | 2.3894 | 2.38～2.39 |  | 本轮存量改造 | 存量改造 | (30%,50%] | 6 | 4858 | 4858 | 2/4/6h有限节点包络；同一电缆、分散、装机、增长节点；未插值
0.1 | 1 | 0.055 | 2.5 | 2 | 2.3894 | 2.3894 | 2.38～2.39 |  | 本轮存量改造 | 存量改造 | (50%,70%] | 6 | 4861 | 4861 | 2/4/6h有限节点包络；同一电缆、分散、装机、增长节点；未插值
0.1 | 1 | 0.055 | 2.5 | 3 | 2.3894 | 2.3894 | 2.38～2.39 |  | 本轮存量改造 | 存量改造 | >70% | 6 | 4865 | 4865 | 2/4/6h有限节点包络；同一电缆、分散、装机、增长节点；未插值
0.1 | 1 | 0.08 | 2.5 | 0 | 2.4109 | 2.4109 | 2.41～2.42 |  | 本轮存量改造 | 存量改造 | ≤30% | 6 | 5339 | 5339 | 2/4/6h有限节点包络；同一电缆、分散、装机、增长节点；未插值
0.1 | 1 | 0.08 | 2.5 | 1 | 2.2139 | 2.4109 | 2.21～2.42 |  | 本轮存量改造 | 存量改造 | (30%,50%] | 6 | 5346 | 5342 | 2/4/6h有限节点包络；同一电缆、分散、装机、增长节点；未插值
0.1 | 1 | 0.08 | 2.5 | 2 | 2.2139 | 2.2139 | 2.21～2.22 |  | 本轮存量改造 | 存量改造 | (50%,70%] | 6 | 5349 | 5349 | 2/4/6h有限节点包络；同一电缆、分散、装机、增长节点；未插值
0.1 | 1 | 0.08 | 2.5 | 3 | 2.2139 | 2.2139 | 2.21～2.22 |  | 本轮存量改造 | 存量改造 | >70% | 6 | 5352 | 5352 | 2/4/6h有限节点包络；同一电缆、分散、装机、增长节点；未插值
0.1 | 1.1 | 0 | 0.5 | 0 | 2 | 2.2 | 2.00～2.20 |  | 本轮存量改造 | 存量改造 | ≤30% | 9 | 15 | 14 | 2/4/6h有限节点包络；同一电缆、分散、装机、增长节点；未插值
0.1 | 1.1 | 0 | 0.5 | 1 | 2 | 2 | 2.00～2.00 |  | 本轮存量改造 | 存量改造 | (30%,50%] | 6 | 18 | 18 | 2/4/6h有限节点包络；同一电缆、分散、装机、增长节点；未插值
0.1 | 1.1 | 0 | 0.5 | 2 | 2 | 2 | 2.00～2.00 |  | 本轮存量改造 | 存量改造 | (50%,70%] | 6 | 19 | 19 | 2/4/6h有限节点包络；同一电缆、分散、装机、增长节点；未插值
0.1 | 1.1 | 0 | 0.5 | 3 | 2 | 2 | 2.00～2.00 |  | 本轮存量改造 | 存量改造 | >70% | 6 | 23 | 23 | 2/4/6h有限节点包络；同一电缆、分散、装机、增长节点；未插值
0.1 | 1.1 | 0.04 | 0.5 | 0 | 1.8806 | 2.2225 | 1.88～2.23 |  | 本轮存量改造 | 存量改造 | ≤30% | 9 | 500 | 554 | 2/4/6h有限节点包络；同一电缆、分散、装机、增长节点；未插值
0.1 | 1.1 | 0.04 | 0.5 | 1 | 1.7096 | 1.8806 | 1.70～1.89 |  | 本轮存量改造 | 存量改造 | (30%,50%] | 6 | 507 | 503 | 2/4/6h有限节点包络；同一电缆、分散、装机、增长节点；未插值
0.1 | 1.1 | 0.04 | 0.5 | 2 | 1.7096 | 1.7096 | 1.70～1.71 |  | 本轮存量改造 | 存量改造 | (50%,70%] | 6 | 506 | 506 | 2/4/6h有限节点包络；同一电缆、分散、装机、增长节点；未插值
0.1 | 1.1 | 0.04 | 0.5 | 3 | 1.7096 | 1.7096 | 1.70～1.71 |  | 本轮存量改造 | 存量改造 | >70% | 6 | 508 | 508 | 2/4/6h有限节点包络；同一电缆、分散、装机、增长节点；未插值
0.1 | 1.1 | 0.055 | 0.5 | 0 | 2.0988 | 2.0988 | 2.09～2.10 |  | 本轮存量改造 | 存量改造 | ≤30% | 6 | 984 | 984 | 2/4/6h有限节点包络；同一电缆、分散、装机、增长节点；未插值
0.1 | 1.1 | 0.055 | 0.5 | 1 | 1.7759 | 1.7759 | 1.77～1.78 |  | 本轮存量改造 | 存量改造 | (30%,50%] | 6 | 989 | 989 | 2/4/6h有限节点包络；同一电缆、分散、装机、增长节点；未插值
0.1 | 1.1 | 0.055 | 0.5 | 2 | 1.6144 | 1.6144 | 1.61～1.62 |  | 本轮存量改造 | 存量改造 | (50%,70%] | 6 | 992 | 992 | 2/4/6h有限节点包络；同一电缆、分散、装机、增长节点；未插值
0.1 | 1.1 | 0.055 | 0.5 | 3 | 1.6144 | 1.6144 | 1.61～1.62 |  | 本轮存量改造 | 存量改造 | >70% | 6 | 996 | 996 | 2/4/6h有限节点包络；同一电缆、分散、装机、增长节点；未插值
0.1 | 1.1 | 0.08 | 0.5 | 0 | 1.9111 | 1.9111 | 1.91～1.92 |  | 本轮存量改造 | 存量改造 | ≤30% | 3 | 1472 | 1472 | 2/4/6h有限节点包络；同一电缆、分散、装机、增长节点；未插值
0.1 | 1.1 | 0.08 | 0.5 | 1 | 1.7641 | 1.9111 | 1.76～1.92 |  | 本轮存量改造 | 存量改造 | (30%,50%] | 6 | 1474 | 1473 | 2/4/6h有限节点包络；同一电缆、分散、装机、增长节点；未插值
0.1 | 1.1 | 0.08 | 0.5 | 2 | 1.6171 | 1.6171 | 1.61～1.62 |  | 本轮存量改造 | 存量改造 | (50%,70%] | 6 | 1476 | 1476 | 2/4/6h有限节点包络；同一电缆、分散、装机、增长节点；未插值
0.1 | 1.1 | 0.08 | 0.5 | 3 | 1.4701 | 1.4701 | 1.47～1.48 |  | 本轮存量改造 | 存量改造 | >70% | 6 | 1482 | 1482 | 2/4/6h有限节点包络；同一电缆、分散、装机、增长节点；未插值
0.1 | 1.1 | 0 | 1.5 | 0 | 2 | 2.2 | 2.00～2.20 |  | 本轮存量改造 | 存量改造 | ≤30% | 9 | 1957 | 1956 | 2/4/6h有限节点包络；同一电缆、分散、装机、增长节点；未插值
0.1 | 1.1 | 0 | 1.5 | 1 | 2 | 2.2 | 2.00～2.20 |  | 本轮存量改造 | 存量改造 | (30%,50%] | 6 | 1960 | 2015 | 2/4/6h有限节点包络；同一电缆、分散、装机、增长节点；未插值
0.1 | 1.1 | 0 | 1.5 | 2 | 2 | 2.2 | 2.00～2.20 |  | 本轮存量改造 | 存量改造 | (50%,70%] | 6 | 1964 | 2021 | 2/4/6h有限节点包络；同一电缆、分散、装机、增长节点；未插值
0.1 | 1.1 | 0 | 1.5 | 3 | 2 | 2.2 | 2.00～2.20 |  | 本轮存量改造 | 存量改造 | >70% | 6 | 1967 | 2025 | 2/4/6h有限节点包络；同一电缆、分散、装机、增长节点；未插值
0.1 | 1.1 | 0.04 | 1.5 | 0 | 1.8806 | 2.2225 | 1.88～2.23 |  | 本轮存量改造 | 存量改造 | ≤30% | 9 | 2444 | 2495 | 2/4/6h有限节点包络；同一电缆、分散、装机、增长节点；未插值
0.1 | 1.1 | 0.04 | 1.5 | 1 | 1.8806 | 1.8806 | 1.88～1.89 |  | 本轮存量改造 | 存量改造 | (30%,50%] | 6 | 2445 | 2445 | 2/4/6h有限节点包络；同一电缆、分散、装机、增长节点；未插值
0.1 | 1.1 | 0.04 | 1.5 | 2 | 1.8806 | 1.8806 | 1.88～1.89 |  | 本轮存量改造 | 存量改造 | (50%,70%] | 6 | 2449 | 2449 | 2/4/6h有限节点包络；同一电缆、分散、装机、增长节点；未插值
0.1 | 1.1 | 0.04 | 1.5 | 3 | 1.8806 | 1.8806 | 1.88～1.89 |  | 本轮存量改造 | 存量改造 | >70% | 6 | 2454 | 2454 | 2/4/6h有限节点包络；同一电缆、分散、装机、增长节点；未插值
0.1 | 1.1 | 0.055 | 1.5 | 0 | 2.0988 | 2.0988 | 2.09～2.10 |  | 本轮存量改造 | 存量改造 | ≤30% | 6 | 2927 | 2927 | 2/4/6h有限节点包络；同一电缆、分散、装机、增长节点；未插值
0.1 | 1.1 | 0.055 | 1.5 | 1 | 1.7759 | 1.7759 | 1.77～1.78 |  | 本轮存量改造 | 存量改造 | (30%,50%] | 6 | 2931 | 2931 | 2/4/6h有限节点包络；同一电缆、分散、装机、增长节点；未插值
0.1 | 1.1 | 0.055 | 1.5 | 2 | 1.7759 | 1.7759 | 1.77～1.78 |  | 本轮存量改造 | 存量改造 | (50%,70%] | 6 | 2935 | 2935 | 2/4/6h有限节点包络；同一电缆、分散、装机、增长节点；未插值
0.1 | 1.1 | 0.055 | 1.5 | 3 | 1.7759 | 1.7759 | 1.77～1.78 |  | 本轮存量改造 | 存量改造 | >70% | 6 | 2938 | 2938 | 2/4/6h有限节点包络；同一电缆、分散、装机、增长节点；未插值
0.1 | 1.1 | 0.08 | 1.5 | 0 | 1.9111 | 1.9111 | 1.91～1.92 |  | 本轮存量改造 | 存量改造 | ≤30% | 3 | 3414 | 3414 | 2/4/6h有限节点包络；同一电缆、分散、装机、增长节点；未插值
0.1 | 1.1 | 0.08 | 1.5 | 1 | 1.7641 | 1.9111 | 1.76～1.92 |  | 本轮存量改造 | 存量改造 | (30%,50%] | 6 | 3419 | 3418 | 2/4/6h有限节点包络；同一电缆、分散、装机、增长节点；未插值
0.1 | 1.1 | 0.08 | 1.5 | 2 | 1.6171 | 1.6171 | 1.61～1.62 |  | 本轮存量改造 | 存量改造 | (50%,70%] | 6 | 3421 | 3421 | 2/4/6h有限节点包络；同一电缆、分散、装机、增长节点；未插值
0.1 | 1.1 | 0.08 | 1.5 | 3 | 1.6171 | 1.6171 | 1.61～1.62 |  | 本轮存量改造 | 存量改造 | >70% | 6 | 3427 | 3427 | 2/4/6h有限节点包络；同一电缆、分散、装机、增长节点；未插值
0.1 | 1.1 | 0 | 2.5 | 0 | 2.64 | 2.84 | 2.64～2.84 |  | 本轮存量改造 | 存量改造 | ≤30% | 9 | 3901 | 3896 | 2/4/6h有限节点包络；同一电缆、分散、装机、增长节点；未插值
0.1 | 1.1 | 0 | 2.5 | 1 | 2.64 | 2.64 | 2.64～2.64 |  | 本轮存量改造 | 存量改造 | (30%,50%] | 6 | 3904 | 3904 | 2/4/6h有限节点包络；同一电缆、分散、装机、增长节点；未插值
0.1 | 1.1 | 0 | 2.5 | 2 | 2.64 | 2.64 | 2.64～2.64 |  | 本轮存量改造 | 存量改造 | (50%,70%] | 6 | 3908 | 3908 | 2/4/6h有限节点包络；同一电缆、分散、装机、增长节点；未插值
0.1 | 1.1 | 0 | 2.5 | 3 | 2.64 | 2.64 | 2.64～2.64 |  | 本轮存量改造 | 存量改造 | >70% | 6 | 3911 | 3911 | 2/4/6h有限节点包络；同一电缆、分散、装机、增长节点；未插值
0.1 | 1.1 | 0.04 | 2.5 | 0 | 2.4276 | 2.6875 | 2.42～2.69 |  | 本轮存量改造 | 存量改造 | ≤30% | 9 | 4389 | 4440 | 2/4/6h有限节点包络；同一电缆、分散、装机、增长节点；未插值
0.1 | 1.1 | 0.04 | 2.5 | 1 | 2.4276 | 2.4721 | 2.42～2.48 |  | 本轮存量改造 | 存量改造 | (30%,50%] | 6 | 4393 | 4400 | 2/4/6h有限节点包络；同一电缆、分散、装机、增长节点；未插值
0.1 | 1.1 | 0.04 | 2.5 | 2 | 2.3593 | 2.3593 | 2.35～2.36 |  | 本轮存量改造 | 存量改造 | (50%,70%] | 6 | 4398 | 4398 | 2/4/6h有限节点包络；同一电缆、分散、装机、增长节点；未插值
0.1 | 1.1 | 0.04 | 2.5 | 3 | 2.3593 | 2.3593 | 2.35～2.36 |  | 本轮存量改造 | 存量改造 | >70% | 6 | 4402 | 4402 | 2/4/6h有限节点包络；同一电缆、分散、装机、增长节点；未插值
0.1 | 1.1 | 0.055 | 2.5 | 0 | 2.5379 | 2.5379 | 2.53～2.54 |  | 本轮存量改造 | 存量改造 | ≤30% | 6 | 4870 | 4870 | 2/4/6h有限节点包络；同一电缆、分散、装机、增长节点；未插值
0.1 | 1.1 | 0.055 | 2.5 | 1 | 2.2925 | 2.3894 | 2.29～2.39 |  | 本轮存量改造 | 存量改造 | (30%,50%] | 6 | 4876 | 4883 | 2/4/6h有限节点包络；同一电缆、分散、装机、增长节点；未插值
0.1 | 1.1 | 0.055 | 2.5 | 2 | 2.3894 | 2.3894 | 2.38～2.39 |  | 本轮存量改造 | 存量改造 | (50%,70%] | 6 | 4882 | 4882 | 2/4/6h有限节点包络；同一电缆、分散、装机、增长节点；未插值
0.1 | 1.1 | 0.055 | 2.5 | 3 | 2.3894 | 2.3894 | 2.38～2.39 |  | 本轮存量改造 | 存量改造 | >70% | 6 | 4885 | 4885 | 2/4/6h有限节点包络；同一电缆、分散、装机、增长节点；未插值
0.1 | 1.1 | 0.08 | 2.5 | 0 | 2.4109 | 2.4109 | 2.41～2.42 |  | 本轮存量改造 | 存量改造 | ≤30% | 3 | 5363 | 5363 | 2/4/6h有限节点包络；同一电缆、分散、装机、增长节点；未插值
0.1 | 1.1 | 0.08 | 2.5 | 1 | 2.4109 | 2.4109 | 2.41～2.42 |  | 本轮存量改造 | 存量改造 | (30%,50%] | 6 | 5364 | 5364 | 2/4/6h有限节点包络；同一电缆、分散、装机、增长节点；未插值
0.1 | 1.1 | 0.08 | 2.5 | 2 | 2.2139 | 2.3609 | 2.21～2.37 |  | 本轮存量改造 | 存量改造 | (50%,70%] | 6 | 5375 | 5436 | 2/4/6h有限节点包络；同一电缆、分散、装机、增长节点；未插值
0.1 | 1.1 | 0.08 | 2.5 | 3 | 2.2139 | 2.2139 | 2.21～2.22 |  | 本轮存量改造 | 存量改造 | >70% | 6 | 5383 | 5383 | 2/4/6h有限节点包络；同一电缆、分散、装机、增长节点；未插值
0.1 | 1.15 | 0 | 0.5 | 0 | 2 | 2.4 | 2.00～2.40 |  | 本轮存量改造 | 存量改造 | ≤30% | 9 | 31 | 29 | 2/4/6h有限节点包络；同一电缆、分散、装机、增长节点；未插值
0.1 | 1.15 | 0 | 0.5 | 1 | 2 | 2 | 2.00～2.00 |  | 本轮存量改造 | 存量改造 | (30%,50%] | 6 | 36 | 36 | 2/4/6h有限节点包络；同一电缆、分散、装机、增长节点；未插值
0.1 | 1.15 | 0 | 0.5 | 2 | 2 | 2 | 2.00～2.00 |  | 本轮存量改造 | 存量改造 | (50%,70%] | 6 | 37 | 37 | 2/4/6h有限节点包络；同一电缆、分散、装机、增长节点；未插值
0.1 | 1.15 | 0 | 0.5 | 3 | 2 | 2 | 2.00～2.00 |  | 本轮存量改造 | 存量改造 | >70% | 6 | 41 | 41 | 2/4/6h有限节点包络；同一电缆、分散、装机、增长节点；未插值
0.1 | 1.15 | 0.04 | 0.5 | 0 | 2.0515 | 2.2225 | 2.05～2.23 |  | 本轮存量改造 | 存量改造 | ≤30% | 6 | 517 | 572 | 2/4/6h有限节点包络；同一电缆、分散、装机、增长节点；未插值
0.1 | 1.15 | 0.04 | 0.5 | 1 | 1.8806 | 1.8806 | 1.88～1.89 |  | 本轮存量改造 | 存量改造 | (30%,50%] | 6 | 520 | 520 | 2/4/6h有限节点包络；同一电缆、分散、装机、增长节点；未插值
0.1 | 1.15 | 0.04 | 0.5 | 2 | 1.7096 | 1.7096 | 1.70～1.71 |  | 本轮存量改造 | 存量改造 | (50%,70%] | 6 | 523 | 523 | 2/4/6h有限节点包络；同一电缆、分散、装机、增长节点；未插值
0.1 | 1.15 | 0.04 | 0.5 | 3 | 1.7096 | 1.7096 | 1.70～1.71 |  | 本轮存量改造 | 存量改造 | >70% | 6 | 528 | 528 | 2/4/6h有限节点包络；同一电缆、分散、装机、增长节点；未插值
0.1 | 1.15 | 0.055 | 0.5 | 0 | 2.0988 | 2.0988 | 2.09～2.10 |  | 本轮存量改造 | 存量改造 | ≤30% | 6 | 1001 | 1001 | 2/4/6h有限节点包络；同一电缆、分散、装机、增长节点；未插值
0.1 | 1.15 | 0.055 | 0.5 | 1 | 1.7759 | 1.9373 | 1.77～1.94 |  | 本轮存量改造 | 存量改造 | (30%,50%] | 6 | 1008 | 1006 | 2/4/6h有限节点包络；同一电缆、分散、装机、增长节点；未插值
0.1 | 1.15 | 0.055 | 0.5 | 2 | 1.6144 | 1.7759 | 1.61～1.78 |  | 本轮存量改造 | 存量改造 | (50%,70%] | 6 | 1011 | 1010 | 2/4/6h有限节点包络；同一电缆、分散、装机、增长节点；未插值
0.1 | 1.15 | 0.055 | 0.5 | 3 | 1.6144 | 1.6144 | 1.61～1.62 |  | 本轮存量改造 | 存量改造 | >70% | 6 | 1013 | 1013 | 2/4/6h有限节点包络；同一电缆、分散、装机、增长节点；未插值
0.1 | 1.15 | 0.08 | 0.5 | 1 | 1.9111 | 1.9875 | 1.91～1.99 |  | 本轮存量改造 | 存量改造 | (30%,50%] | 6 | 1495 | 1552 | 2/4/6h有限节点包络；同一电缆、分散、装机、增长节点；未插值
0.1 | 1.15 | 0.08 | 0.5 | 2 | 1.6171 | 1.7641 | 1.61～1.77 |  | 本轮存量改造 | 存量改造 | (50%,70%] | 6 | 1497 | 1606 | 2/4/6h有限节点包络；同一电缆、分散、装机、增长节点；未插值
0.1 | 1.15 | 0.08 | 0.5 | 3 | 1.4701 | 1.4701 | 1.47～1.48 |  | 本轮存量改造 | 存量改造 | >70% | 6 | 1500 | 1500 | 2/4/6h有限节点包络；同一电缆、分散、装机、增长节点；未插值
0.1 | 1.15 | 0 | 1.5 | 0 | 2 | 2.4 | 2.00～2.40 |  | 本轮存量改造 | 存量改造 | ≤30% | 9 | 1978 | 1970 | 2/4/6h有限节点包络；同一电缆、分散、装机、增长节点；未插值
0.1 | 1.15 | 0 | 1.5 | 1 | 2 | 2.2 | 2.00～2.20 |  | 本轮存量改造 | 存量改造 | (30%,50%] | 6 | 1981 | 2035 | 2/4/6h有限节点包络；同一电缆、分散、装机、增长节点；未插值
0.1 | 1.15 | 0 | 1.5 | 2 | 2 | 2.2 | 2.00～2.20 |  | 本轮存量改造 | 存量改造 | (50%,70%] | 6 | 1982 | 2041 | 2/4/6h有限节点包络；同一电缆、分散、装机、增长节点；未插值
0.1 | 1.15 | 0 | 1.5 | 3 | 2 | 2.2 | 2.00～2.20 |  | 本轮存量改造 | 存量改造 | >70% | 6 | 1986 | 2045 | 2/4/6h有限节点包络；同一电缆、分散、装机、增长节点；未插值
0.1 | 1.15 | 0.04 | 1.5 | 0 | 2.0515 | 2.2225 | 2.05～2.23 |  | 本轮存量改造 | 存量改造 | ≤30% | 6 | 2462 | 2516 | 2/4/6h有限节点包络；同一电缆、分散、装机、增长节点；未插值
0.1 | 1.15 | 0.04 | 1.5 | 1 | 1.8806 | 1.8806 | 1.88～1.89 |  | 本轮存量改造 | 存量改造 | (30%,50%] | 6 | 2465 | 2465 | 2/4/6h有限节点包络；同一电缆、分散、装机、增长节点；未插值
0.1 | 1.15 | 0.04 | 1.5 | 2 | 1.8806 | 1.8806 | 1.88～1.89 |  | 本轮存量改造 | 存量改造 | (50%,70%] | 6 | 2468 | 2468 | 2/4/6h有限节点包络；同一电缆、分散、装机、增长节点；未插值
0.1 | 1.15 | 0.04 | 1.5 | 3 | 1.8806 | 1.8806 | 1.88～1.89 |  | 本轮存量改造 | 存量改造 | >70% | 6 | 2470 | 2470 | 2/4/6h有限节点包络；同一电缆、分散、装机、增长节点；未插值
0.1 | 1.15 | 0.055 | 1.5 | 0 | 2.0988 | 2.0988 | 2.09～2.10 |  | 本轮存量改造 | 存量改造 | ≤30% | 6 | 2947 | 2947 | 2/4/6h有限节点包络；同一电缆、分散、装机、增长节点；未插值
0.1 | 1.15 | 0.055 | 1.5 | 1 | 1.7759 | 1.9373 | 1.77～1.94 |  | 本轮存量改造 | 存量改造 | (30%,50%] | 6 | 2951 | 2949 | 2/4/6h有限节点包络；同一电缆、分散、装机、增长节点；未插值
0.1 | 1.15 | 0.055 | 1.5 | 2 | 1.7759 | 1.7759 | 1.77～1.78 |  | 本轮存量改造 | 存量改造 | (50%,70%] | 6 | 2952 | 2952 | 2/4/6h有限节点包络；同一电缆、分散、装机、增长节点；未插值
0.1 | 1.15 | 0.055 | 1.5 | 3 | 1.7759 | 1.7759 | 1.77～1.78 |  | 本轮存量改造 | 存量改造 | >70% | 6 | 2956 | 2956 | 2/4/6h有限节点包络；同一电缆、分散、装机、增长节点；未插值
0.1 | 1.15 | 0.08 | 1.5 | 1 | 1.9111 | 1.9875 | 1.91～1.99 |  | 本轮存量改造 | 存量改造 | (30%,50%] | 6 | 3438 | 3493 | 2/4/6h有限节点包络；同一电缆、分散、装机、增长节点；未插值
0.1 | 1.15 | 0.08 | 1.5 | 2 | 1.6171 | 1.7641 | 1.61～1.77 |  | 本轮存量改造 | 存量改造 | (50%,70%] | 6 | 3441 | 3547 | 2/4/6h有限节点包络；同一电缆、分散、装机、增长节点；未插值
0.1 | 1.15 | 0.08 | 1.5 | 3 | 1.6171 | 1.6171 | 1.61～1.62 |  | 本轮存量改造 | 存量改造 | >70% | 6 | 3443 | 3443 | 2/4/6h有限节点包络；同一电缆、分散、装机、增长节点；未插值
0.1 | 1.15 | 0 | 2.5 | 0 | 2.64 | 2.84 | 2.64～2.84 |  | 本轮存量改造 | 存量改造 | ≤30% | 9 | 3918 | 3914 | 2/4/6h有限节点包络；同一电缆、分散、装机、增长节点；未插值
0.1 | 1.15 | 0 | 2.5 | 1 | 2.64 | 2.64 | 2.64～2.64 |  | 本轮存量改造 | 存量改造 | (30%,50%] | 6 | 3922 | 3922 | 2/4/6h有限节点包络；同一电缆、分散、装机、增长节点；未插值
0.1 | 1.15 | 0 | 2.5 | 2 | 2.64 | 2.64 | 2.64～2.64 |  | 本轮存量改造 | 存量改造 | (50%,70%] | 6 | 3924 | 3924 | 2/4/6h有限节点包络；同一电缆、分散、装机、增长节点；未插值
0.1 | 1.15 | 0 | 2.5 | 3 | 2.64 | 2.64 | 2.64～2.64 |  | 本轮存量改造 | 存量改造 | >70% | 6 | 3929 | 3929 | 2/4/6h有限节点包络；同一电缆、分散、装机、增长节点；未插值
0.1 | 1.15 | 0.04 | 2.5 | 0 | 2.5986 | 2.6875 | 2.59～2.69 |  | 本轮存量改造 | 存量改造 | ≤30% | 6 | 4403 | 4457 | 2/4/6h有限节点包络；同一电缆、分散、装机、增长节点；未插值
0.1 | 1.15 | 0.04 | 2.5 | 1 | 2.4276 | 2.4721 | 2.42～2.48 |  | 本轮存量改造 | 存量改造 | (30%,50%] | 6 | 4413 | 4416 | 2/4/6h有限节点包络；同一电缆、分散、装机、增长节点；未插值
0.1 | 1.15 | 0.04 | 2.5 | 2 | 2.3593 | 2.3593 | 2.35～2.36 |  | 本轮存量改造 | 存量改造 | (50%,70%] | 6 | 4415 | 4415 | 2/4/6h有限节点包络；同一电缆、分散、装机、增长节点；未插值
0.1 | 1.15 | 0.04 | 2.5 | 3 | 2.3593 | 2.3593 | 2.35～2.36 |  | 本轮存量改造 | 存量改造 | >70% | 6 | 4414 | 4414 | 2/4/6h有限节点包络；同一电缆、分散、装机、增长节点；未插值
0.1 | 1.15 | 0.055 | 2.5 | 0 | 2.5379 | 2.5379 | 2.53～2.54 |  | 本轮存量改造 | 存量改造 | ≤30% | 6 | 4890 | 4890 | 2/4/6h有限节点包络；同一电缆、分散、装机、增长节点；未插值
0.1 | 1.15 | 0.055 | 2.5 | 1 | 2.2925 | 2.5379 | 2.29～2.54 |  | 本轮存量改造 | 存量改造 | (30%,50%] | 6 | 4897 | 4953 | 2/4/6h有限节点包络；同一电缆、分散、装机、增长节点；未插值
0.1 | 1.15 | 0.055 | 2.5 | 2 | 2.3894 | 2.3894 | 2.38～2.39 |  | 本轮存量改造 | 存量改造 | (50%,70%] | 6 | 4901 | 4901 | 2/4/6h有限节点包络；同一电缆、分散、装机、增长节点；未插值
0.1 | 1.15 | 0.055 | 2.5 | 3 | 2.3894 | 2.3894 | 2.38～2.39 |  | 本轮存量改造 | 存量改造 | >70% | 6 | 4902 | 4902 | 2/4/6h有限节点包络；同一电缆、分散、装机、增长节点；未插值
0.1 | 1.15 | 0.08 | 2.5 | 1 | 2.4109 | 2.4109 | 2.41～2.42 |  | 本轮存量改造 | 存量改造 | (30%,50%] | 6 | 5384 | 5384 | 2/4/6h有限节点包络；同一电缆、分散、装机、增长节点；未插值
0.1 | 1.15 | 0.08 | 2.5 | 2 | 2.2139 | 2.4109 | 2.21～2.42 |  | 本轮存量改造 | 存量改造 | (50%,70%] | 6 | 5402 | 5386 | 2/4/6h有限节点包络；同一电缆、分散、装机、增长节点；未插值
0.1 | 1.15 | 0.08 | 2.5 | 3 | 2.2139 | 2.2139 | 2.21～2.22 |  | 本轮存量改造 | 存量改造 | >70% | 6 | 5389 | 5389 | 2/4/6h有限节点包络；同一电缆、分散、装机、增长节点；未插值
0.3 | 1 | 0 | 0.5 | 0 | 2 | 2 | 2.00～2.00 |  | 本轮存量改造 | 存量改造 | ≤30% | 9 | 153 | 153 | 2/4/6h有限节点包络；同一电缆、分散、装机、增长节点；未插值
0.3 | 1 | 0 | 0.5 | 1 | 2 | 2 | 2.00～2.00 |  | 本轮存量改造 | 存量改造 | (30%,50%] | 6 | 158 | 158 | 2/4/6h有限节点包络；同一电缆、分散、装机、增长节点；未插值
0.3 | 1 | 0 | 0.5 | 2 | 2 | 2 | 2.00～2.00 |  | 本轮存量改造 | 存量改造 | (50%,70%] | 6 | 162 | 162 | 2/4/6h有限节点包络；同一电缆、分散、装机、增长节点；未插值
0.3 | 1 | 0 | 0.5 | 3 | 2 | 2 | 2.00～2.00 |  | 本轮存量改造 | 存量改造 | >70% | 6 | 167 | 167 | 2/4/6h有限节点包络；同一电缆、分散、装机、增长节点；未插值
0.3 | 1 | 0.04 | 0.5 | 0 | 1.7096 | 2.0515 | 1.70～2.06 |  | 本轮存量改造 | 存量改造 | ≤30% | 9 | 643 | 638 | 2/4/6h有限节点包络；同一电缆、分散、装机、增长节点；未插值
0.3 | 1 | 0.04 | 0.5 | 1 | 1.7096 | 1.7096 | 1.70～1.71 |  | 本轮存量改造 | 存量改造 | (30%,50%] | 6 | 644 | 644 | 2/4/6h有限节点包络；同一电缆、分散、装机、增长节点；未插值
0.3 | 1 | 0.04 | 0.5 | 2 | 1.7096 | 1.7096 | 1.70～1.71 |  | 本轮存量改造 | 存量改造 | (50%,70%] | 6 | 648 | 648 | 2/4/6h有限节点包络；同一电缆、分散、装机、增长节点；未插值
0.3 | 1 | 0.04 | 0.5 | 3 | 1.7096 | 1.7096 | 1.70～1.71 |  | 本轮存量改造 | 存量改造 | >70% | 6 | 652 | 652 | 2/4/6h有限节点包络；同一电缆、分散、装机、增长节点；未插值
0.3 | 1 | 0.055 | 0.5 | 0 | 1.7759 | 2.0988 | 1.77～2.10 |  | 本轮存量改造 | 存量改造 | ≤30% | 9 | 1128 | 1178 | 2/4/6h有限节点包络；同一电缆、分散、装机、增长节点；未插值
0.3 | 1 | 0.055 | 0.5 | 1 | 1.6144 | 1.6144 | 1.61～1.62 |  | 本轮存量改造 | 存量改造 | (30%,50%] | 6 | 1130 | 1130 | 2/4/6h有限节点包络；同一电缆、分散、装机、增长节点；未插值
0.3 | 1 | 0.055 | 0.5 | 2 | 1.6144 | 1.6144 | 1.61～1.62 |  | 本轮存量改造 | 存量改造 | (50%,70%] | 6 | 1134 | 1134 | 2/4/6h有限节点包络；同一电缆、分散、装机、增长节点；未插值
0.3 | 1 | 0.055 | 0.5 | 3 | 1.6144 | 1.6144 | 1.61～1.62 |  | 本轮存量改造 | 存量改造 | >70% | 6 | 1138 | 1138 | 2/4/6h有限节点包络；同一电缆、分散、装机、增长节点；未插值
0.3 | 1 | 0.08 | 0.5 | 0 | 1.9111 | 1.9111 | 1.91～1.92 |  | 本轮存量改造 | 存量改造 | ≤30% | 6 | 1613 | 1613 | 2/4/6h有限节点包络；同一电缆、分散、装机、增长节点；未插值
0.3 | 1 | 0.08 | 0.5 | 1 | 1.6171 | 1.6171 | 1.61～1.62 |  | 本轮存量改造 | 存量改造 | (30%,50%] | 6 | 1616 | 1616 | 2/4/6h有限节点包络；同一电缆、分散、装机、增长节点；未插值
0.3 | 1 | 0.08 | 0.5 | 2 | 1.4701 | 1.4701 | 1.47～1.48 |  | 本轮存量改造 | 存量改造 | (50%,70%] | 6 | 1620 | 1620 | 2/4/6h有限节点包络；同一电缆、分散、装机、增长节点；未插值
0.3 | 1 | 0.08 | 0.5 | 3 | 1.4701 | 1.4701 | 1.47～1.48 |  | 本轮存量改造 | 存量改造 | >70% | 6 | 1625 | 1625 | 2/4/6h有限节点包络；同一电缆、分散、装机、增长节点；未插值
0.3 | 1 | 0 | 1.5 | 0 | 2 | 2.2 | 2.00～2.20 |  | 本轮存量改造 | 存量改造 | ≤30% | 9 | 2100 | 2097 | 2/4/6h有限节点包络；同一电缆、分散、装机、增长节点；未插值
0.3 | 1 | 0 | 1.5 | 1 | 2 | 2.2 | 2.00～2.20 |  | 本轮存量改造 | 存量改造 | (30%,50%] | 6 | 2102 | 2156 | 2/4/6h有限节点包络；同一电缆、分散、装机、增长节点；未插值
0.3 | 1 | 0 | 1.5 | 2 | 2 | 2.2 | 2.00～2.20 |  | 本轮存量改造 | 存量改造 | (50%,70%] | 6 | 2106 | 2161 | 2/4/6h有限节点包络；同一电缆、分散、装机、增长节点；未插值
0.3 | 1 | 0 | 1.5 | 3 | 2 | 2.2 | 2.00～2.20 |  | 本轮存量改造 | 存量改造 | >70% | 6 | 2110 | 2167 | 2/4/6h有限节点包络；同一电缆、分散、装机、增长节点；未插值
0.3 | 1 | 0.04 | 1.5 | 0 | 1.8806 | 2.0515 | 1.88～2.06 |  | 本轮存量改造 | 存量改造 | ≤30% | 9 | 2584 | 2583 | 2/4/6h有限节点包络；同一电缆、分散、装机、增长节点；未插值
0.3 | 1 | 0.04 | 1.5 | 1 | 1.8806 | 1.8806 | 1.88～1.89 |  | 本轮存量改造 | 存量改造 | (30%,50%] | 6 | 2589 | 2589 | 2/4/6h有限节点包络；同一电缆、分散、装机、增长节点；未插值
0.3 | 1 | 0.04 | 1.5 | 2 | 1.8806 | 1.8806 | 1.88～1.89 |  | 本轮存量改造 | 存量改造 | (50%,70%] | 6 | 2593 | 2593 | 2/4/6h有限节点包络；同一电缆、分散、装机、增长节点；未插值
0.3 | 1 | 0.04 | 1.5 | 3 | 1.8806 | 1.8806 | 1.88～1.89 |  | 本轮存量改造 | 存量改造 | >70% | 6 | 2597 | 2597 | 2/4/6h有限节点包络；同一电缆、分散、装机、增长节点；未插值
0.3 | 1 | 0.055 | 1.5 | 0 | 1.7759 | 2.0988 | 1.77～2.10 |  | 本轮存量改造 | 存量改造 | ≤30% | 9 | 3072 | 3122 | 2/4/6h有限节点包络；同一电缆、分散、装机、增长节点；未插值
0.3 | 1 | 0.055 | 1.5 | 1 | 1.7759 | 1.7759 | 1.77～1.78 |  | 本轮存量改造 | 存量改造 | (30%,50%] | 6 | 3074 | 3074 | 2/4/6h有限节点包络；同一电缆、分散、装机、增长节点；未插值
0.3 | 1 | 0.055 | 1.5 | 2 | 1.7759 | 1.7759 | 1.77～1.78 |  | 本轮存量改造 | 存量改造 | (50%,70%] | 6 | 3078 | 3078 | 2/4/6h有限节点包络；同一电缆、分散、装机、增长节点；未插值
0.3 | 1 | 0.055 | 1.5 | 3 | 1.7759 | 1.7759 | 1.77～1.78 |  | 本轮存量改造 | 存量改造 | >70% | 6 | 3082 | 3082 | 2/4/6h有限节点包络；同一电缆、分散、装机、增长节点；未插值
0.3 | 1 | 0.08 | 1.5 | 0 | 1.9111 | 1.9111 | 1.91～1.92 |  | 本轮存量改造 | 存量改造 | ≤30% | 6 | 3556 | 3556 | 2/4/6h有限节点包络；同一电缆、分散、装机、增长节点；未插值
0.3 | 1 | 0.08 | 1.5 | 1 | 1.6171 | 1.7641 | 1.61～1.77 |  | 本轮存量改造 | 存量改造 | (30%,50%] | 6 | 3560 | 3614 | 2/4/6h有限节点包络；同一电缆、分散、装机、增长节点；未插值
0.3 | 1 | 0.08 | 1.5 | 2 | 1.6171 | 1.6171 | 1.61～1.62 |  | 本轮存量改造 | 存量改造 | (50%,70%] | 6 | 3564 | 3564 | 2/4/6h有限节点包络；同一电缆、分散、装机、增长节点；未插值
0.3 | 1 | 0.08 | 1.5 | 3 | 1.6171 | 1.6171 | 1.61～1.62 |  | 本轮存量改造 | 存量改造 | >70% | 6 | 3568 | 3568 | 2/4/6h有限节点包络；同一电缆、分散、装机、增长节点；未插值
0.3 | 1 | 0 | 2.5 | 0 | 2.64 | 2.84 | 2.64～2.84 |  | 本轮存量改造 | 存量改造 | ≤30% | 9 | 4040 | 4148 | 2/4/6h有限节点包络；同一电缆、分散、装机、增长节点；未插值
0.3 | 1 | 0 | 2.5 | 1 | 2.64 | 2.64 | 2.64～2.64 |  | 本轮存量改造 | 存量改造 | (30%,50%] | 6 | 4046 | 4046 | 2/4/6h有限节点包络；同一电缆、分散、装机、增长节点；未插值
0.3 | 1 | 0 | 2.5 | 2 | 2.64 | 2.64 | 2.64～2.64 |  | 本轮存量改造 | 存量改造 | (50%,70%] | 6 | 4051 | 4051 | 2/4/6h有限节点包络；同一电缆、分散、装机、增长节点；未插值
0.3 | 1 | 0 | 2.5 | 3 | 2.64 | 2.64 | 2.64～2.64 |  | 本轮存量改造 | 存量改造 | >70% | 6 | 4054 | 4054 | 2/4/6h有限节点包络；同一电缆、分散、装机、增长节点；未插值
0.3 | 1 | 0.04 | 2.5 | 0 | 2.4276 | 2.6875 | 2.42～2.69 |  | 本轮存量改造 | 存量改造 | ≤30% | 9 | 4529 | 4581 | 2/4/6h有限节点包络；同一电缆、分散、装机、增长节点；未插值
0.3 | 1 | 0.04 | 2.5 | 1 | 2.3593 | 2.4721 | 2.35～2.48 |  | 本轮存量改造 | 存量改造 | (30%,50%] | 6 | 4534 | 4532 | 2/4/6h有限节点包络；同一电缆、分散、装机、增长节点；未插值
0.3 | 1 | 0.04 | 2.5 | 2 | 2.3593 | 2.3593 | 2.35～2.36 |  | 本轮存量改造 | 存量改造 | (50%,70%] | 6 | 4536 | 4536 | 2/4/6h有限节点包络；同一电缆、分散、装机、增长节点；未插值
0.3 | 1 | 0.04 | 2.5 | 3 | 2.3593 | 2.3593 | 2.35～2.36 |  | 本轮存量改造 | 存量改造 | >70% | 6 | 4540 | 4540 | 2/4/6h有限节点包络；同一电缆、分散、装机、增长节点；未插值
0.3 | 1 | 0.055 | 2.5 | 0 | 2.2925 | 2.5379 | 2.29～2.54 |  | 本轮存量改造 | 存量改造 | ≤30% | 9 | 5017 | 5012 | 2/4/6h有限节点包络；同一电缆、分散、装机、增长节点；未插值
0.3 | 1 | 0.055 | 2.5 | 1 | 2.3894 | 2.3894 | 2.38～2.39 |  | 本轮存量改造 | 存量改造 | (30%,50%] | 6 | 5018 | 5018 | 2/4/6h有限节点包络；同一电缆、分散、装机、增长节点；未插值
0.3 | 1 | 0.055 | 2.5 | 2 | 2.3894 | 2.3894 | 2.38～2.39 |  | 本轮存量改造 | 存量改造 | (50%,70%] | 6 | 5025 | 5025 | 2/4/6h有限节点包络；同一电缆、分散、装机、增长节点；未插值
0.3 | 1 | 0.055 | 2.5 | 3 | 2.3894 | 2.3894 | 2.38～2.39 |  | 本轮存量改造 | 存量改造 | >70% | 6 | 5029 | 5029 | 2/4/6h有限节点包络；同一电缆、分散、装机、增长节点；未插值
0.3 | 1 | 0.08 | 2.5 | 0 | 2.4109 | 2.4109 | 2.41～2.42 |  | 本轮存量改造 | 存量改造 | ≤30% | 6 | 5500 | 5500 | 2/4/6h有限节点包络；同一电缆、分散、装机、增长节点；未插值
0.3 | 1 | 0.08 | 2.5 | 1 | 2.4109 | 2.4109 | 2.41～2.42 |  | 本轮存量改造 | 存量改造 | (30%,50%] | 6 | 5504 | 5504 | 2/4/6h有限节点包络；同一电缆、分散、装机、增长节点；未插值
0.3 | 1 | 0.08 | 2.5 | 2 | 2.2139 | 2.2139 | 2.21～2.22 |  | 本轮存量改造 | 存量改造 | (50%,70%] | 6 | 5508 | 5508 | 2/4/6h有限节点包络；同一电缆、分散、装机、增长节点；未插值
0.3 | 1 | 0.08 | 2.5 | 3 | 2.2139 | 2.2139 | 2.21～2.22 |  | 本轮存量改造 | 存量改造 | >70% | 6 | 5513 | 5513 | 2/4/6h有限节点包络；同一电缆、分散、装机、增长节点；未插值
0.3 | 1.1 | 0 | 0.5 | 0 | 2 | 2.2 | 2.00～2.20 |  | 本轮存量改造 | 存量改造 | ≤30% | 9 | 175 | 173 | 2/4/6h有限节点包络；同一电缆、分散、装机、增长节点；未插值
0.3 | 1.1 | 0 | 0.5 | 1 | 2 | 2 | 2.00～2.00 |  | 本轮存量改造 | 存量改造 | (30%,50%] | 6 | 178 | 178 | 2/4/6h有限节点包络；同一电缆、分散、装机、增长节点；未插值
0.3 | 1.1 | 0 | 0.5 | 2 | 2 | 2 | 2.00～2.00 |  | 本轮存量改造 | 存量改造 | (50%,70%] | 6 | 182 | 182 | 2/4/6h有限节点包络；同一电缆、分散、装机、增长节点；未插值
0.3 | 1.1 | 0 | 0.5 | 3 | 2 | 2 | 2.00～2.00 |  | 本轮存量改造 | 存量改造 | >70% | 6 | 185 | 185 | 2/4/6h有限节点包络；同一电缆、分散、装机、增长节点；未插值
0.3 | 1.1 | 0.04 | 0.5 | 0 | 1.8806 | 2.2225 | 1.88～2.23 |  | 本轮存量改造 | 存量改造 | ≤30% | 9 | 660 | 712 | 2/4/6h有限节点包络；同一电缆、分散、装机、增长节点；未插值
0.3 | 1.1 | 0.04 | 0.5 | 1 | 1.7096 | 1.8806 | 1.70～1.89 |  | 本轮存量改造 | 存量改造 | (30%,50%] | 6 | 667 | 665 | 2/4/6h有限节点包络；同一电缆、分散、装机、增长节点；未插值
0.3 | 1.1 | 0.04 | 0.5 | 2 | 1.7096 | 1.7096 | 1.70～1.71 |  | 本轮存量改造 | 存量改造 | (50%,70%] | 6 | 668 | 668 | 2/4/6h有限节点包络；同一电缆、分散、装机、增长节点；未插值
0.3 | 1.1 | 0.04 | 0.5 | 3 | 1.7096 | 1.7096 | 1.70～1.71 |  | 本轮存量改造 | 存量改造 | >70% | 6 | 671 | 671 | 2/4/6h有限节点包络；同一电缆、分散、装机、增长节点；未插值
0.3 | 1.1 | 0.055 | 0.5 | 0 | 2.0988 | 2.0988 | 2.09～2.10 |  | 本轮存量改造 | 存量改造 | ≤30% | 6 | 1147 | 1147 | 2/4/6h有限节点包络；同一电缆、分散、装机、增长节点；未插值
0.3 | 1.1 | 0.055 | 0.5 | 1 | 1.7759 | 1.7759 | 1.77～1.78 |  | 本轮存量改造 | 存量改造 | (30%,50%] | 6 | 1149 | 1149 | 2/4/6h有限节点包络；同一电缆、分散、装机、增长节点；未插值
0.3 | 1.1 | 0.055 | 0.5 | 2 | 1.6144 | 1.6144 | 1.61～1.62 |  | 本轮存量改造 | 存量改造 | (50%,70%] | 6 | 1154 | 1154 | 2/4/6h有限节点包络；同一电缆、分散、装机、增长节点；未插值
0.3 | 1.1 | 0.055 | 0.5 | 3 | 1.6144 | 1.6144 | 1.61～1.62 |  | 本轮存量改造 | 存量改造 | >70% | 6 | 1158 | 1158 | 2/4/6h有限节点包络；同一电缆、分散、装机、增长节点；未插值
0.3 | 1.1 | 0.08 | 0.5 | 0 | 1.9111 | 1.9111 | 1.91～1.92 |  | 本轮存量改造 | 存量改造 | ≤30% | 3 | 1633 | 1633 | 2/4/6h有限节点包络；同一电缆、分散、装机、增长节点；未插值
0.3 | 1.1 | 0.08 | 0.5 | 1 | 1.7641 | 1.9111 | 1.76～1.92 |  | 本轮存量改造 | 存量改造 | (30%,50%] | 6 | 1636 | 1635 | 2/4/6h有限节点包络；同一电缆、分散、装机、增长节点；未插值
0.3 | 1.1 | 0.08 | 0.5 | 2 | 1.6171 | 1.6171 | 1.61～1.62 |  | 本轮存量改造 | 存量改造 | (50%,70%] | 6 | 1638 | 1638 | 2/4/6h有限节点包络；同一电缆、分散、装机、增长节点；未插值
0.3 | 1.1 | 0.08 | 0.5 | 3 | 1.4701 | 1.4701 | 1.47～1.48 |  | 本轮存量改造 | 存量改造 | >70% | 6 | 1642 | 1642 | 2/4/6h有限节点包络；同一电缆、分散、装机、增长节点；未插值
0.3 | 1.1 | 0 | 1.5 | 0 | 2.2 | 2.2 | 2.20～2.20 |  | 本轮存量改造 | 存量改造 | ≤30% | 9 | 2116 | 2116 | 2/4/6h有限节点包络；同一电缆、分散、装机、增长节点；未插值
0.3 | 1.1 | 0 | 1.5 | 1 | 2 | 2.2 | 2.00～2.20 |  | 本轮存量改造 | 存量改造 | (30%,50%] | 6 | 2123 | 2124 | 2/4/6h有限节点包络；同一电缆、分散、装机、增长节点；未插值
0.3 | 1.1 | 0 | 1.5 | 2 | 2 | 2.2 | 2.00～2.20 |  | 本轮存量改造 | 存量改造 | (50%,70%] | 6 | 2125 | 2184 | 2/4/6h有限节点包络；同一电缆、分散、装机、增长节点；未插值
0.3 | 1.1 | 0 | 1.5 | 3 | 2 | 2.2 | 2.00～2.20 |  | 本轮存量改造 | 存量改造 | >70% | 6 | 2131 | 2188 | 2/4/6h有限节点包络；同一电缆、分散、装机、增长节点；未插值
0.3 | 1.1 | 0.04 | 1.5 | 0 | 1.8806 | 2.2225 | 1.88～2.23 |  | 本轮存量改造 | 存量改造 | ≤30% | 9 | 2606 | 2654 | 2/4/6h有限节点包络；同一电缆、分散、装机、增长节点；未插值
0.3 | 1.1 | 0.04 | 1.5 | 1 | 1.8806 | 1.8806 | 1.88～1.89 |  | 本轮存量改造 | 存量改造 | (30%,50%] | 6 | 2608 | 2608 | 2/4/6h有限节点包络；同一电缆、分散、装机、增长节点；未插值
0.3 | 1.1 | 0.04 | 1.5 | 2 | 1.8806 | 1.8806 | 1.88～1.89 |  | 本轮存量改造 | 存量改造 | (50%,70%] | 6 | 2612 | 2612 | 2/4/6h有限节点包络；同一电缆、分散、装机、增长节点；未插值
0.3 | 1.1 | 0.04 | 1.5 | 3 | 1.8806 | 1.8806 | 1.88～1.89 |  | 本轮存量改造 | 存量改造 | >70% | 6 | 2614 | 2614 | 2/4/6h有限节点包络；同一电缆、分散、装机、增长节点；未插值
0.3 | 1.1 | 0.055 | 1.5 | 0 | 2.0988 | 2.0988 | 2.09～2.10 |  | 本轮存量改造 | 存量改造 | ≤30% | 6 | 3091 | 3091 | 2/4/6h有限节点包络；同一电缆、分散、装机、增长节点；未插值
0.3 | 1.1 | 0.055 | 1.5 | 1 | 1.7759 | 1.7759 | 1.77～1.78 |  | 本轮存量改造 | 存量改造 | (30%,50%] | 6 | 3094 | 3094 | 2/4/6h有限节点包络；同一电缆、分散、装机、增长节点；未插值
0.3 | 1.1 | 0.055 | 1.5 | 2 | 1.7759 | 1.7759 | 1.77～1.78 |  | 本轮存量改造 | 存量改造 | (50%,70%] | 6 | 3098 | 3098 | 2/4/6h有限节点包络；同一电缆、分散、装机、增长节点；未插值
0.3 | 1.1 | 0.055 | 1.5 | 3 | 1.7759 | 1.7759 | 1.77～1.78 |  | 本轮存量改造 | 存量改造 | >70% | 6 | 3101 | 3101 | 2/4/6h有限节点包络；同一电缆、分散、装机、增长节点；未插值
0.3 | 1.1 | 0.08 | 1.5 | 0 | 1.9111 | 1.9111 | 1.91～1.92 |  | 本轮存量改造 | 存量改造 | ≤30% | 3 | 3577 | 3577 | 2/4/6h有限节点包络；同一电缆、分散、装机、增长节点；未插值
0.3 | 1.1 | 0.08 | 1.5 | 1 | 1.7641 | 1.9111 | 1.76～1.92 |  | 本轮存量改造 | 存量改造 | (30%,50%] | 6 | 3580 | 3579 | 2/4/6h有限节点包络；同一电缆、分散、装机、增长节点；未插值
0.3 | 1.1 | 0.08 | 1.5 | 2 | 1.6171 | 1.6171 | 1.61～1.62 |  | 本轮存量改造 | 存量改造 | (50%,70%] | 6 | 3583 | 3583 | 2/4/6h有限节点包络；同一电缆、分散、装机、增长节点；未插值
0.3 | 1.1 | 0.08 | 1.5 | 3 | 1.6171 | 1.6171 | 1.61～1.62 |  | 本轮存量改造 | 存量改造 | >70% | 6 | 3592 | 3592 | 2/4/6h有限节点包络；同一电缆、分散、装机、增长节点；未插值
0.3 | 1.1 | 0 | 2.5 | 0 | 2.64 | 2.84 | 2.64～2.84 |  | 本轮存量改造 | 存量改造 | ≤30% | 9 | 4066 | 4063 | 2/4/6h有限节点包络；同一电缆、分散、装机、增长节点；未插值
0.3 | 1.1 | 0 | 2.5 | 1 | 2.64 | 2.64 | 2.64～2.64 |  | 本轮存量改造 | 存量改造 | (30%,50%] | 6 | 4065 | 4065 | 2/4/6h有限节点包络；同一电缆、分散、装机、增长节点；未插值
0.3 | 1.1 | 0 | 2.5 | 2 | 2.64 | 2.64 | 2.64～2.64 |  | 本轮存量改造 | 存量改造 | (50%,70%] | 6 | 4069 | 4069 | 2/4/6h有限节点包络；同一电缆、分散、装机、增长节点；未插值
0.3 | 1.1 | 0 | 2.5 | 3 | 2.64 | 2.64 | 2.64～2.64 |  | 本轮存量改造 | 存量改造 | >70% | 6 | 4072 | 4072 | 2/4/6h有限节点包络；同一电缆、分散、装机、增长节点；未插值
0.3 | 1.1 | 0.04 | 2.5 | 0 | 2.4276 | 2.6875 | 2.42～2.69 |  | 本轮存量改造 | 存量改造 | ≤30% | 9 | 4552 | 4599 | 2/4/6h有限节点包络；同一电缆、分散、装机、增长节点；未插值
0.3 | 1.1 | 0.04 | 2.5 | 1 | 2.4276 | 2.4721 | 2.42～2.48 |  | 本轮存量改造 | 存量改造 | (30%,50%] | 6 | 4553 | 4558 | 2/4/6h有限节点包络；同一电缆、分散、装机、增长节点；未插值
0.3 | 1.1 | 0.04 | 2.5 | 2 | 2.3593 | 2.3593 | 2.35～2.36 |  | 本轮存量改造 | 存量改造 | (50%,70%] | 6 | 4557 | 4557 | 2/4/6h有限节点包络；同一电缆、分散、装机、增长节点；未插值
0.3 | 1.1 | 0.04 | 2.5 | 3 | 2.3593 | 2.3593 | 2.35～2.36 |  | 本轮存量改造 | 存量改造 | >70% | 6 | 4565 | 4565 | 2/4/6h有限节点包络；同一电缆、分散、装机、增长节点；未插值
0.3 | 1.1 | 0.055 | 2.5 | 0 | 2.5379 | 2.5379 | 2.53～2.54 |  | 本轮存量改造 | 存量改造 | ≤30% | 6 | 5034 | 5034 | 2/4/6h有限节点包络；同一电缆、分散、装机、增长节点；未插值
0.3 | 1.1 | 0.055 | 2.5 | 1 | 2.2925 | 2.5379 | 2.29～2.54 |  | 本轮存量改造 | 存量改造 | (30%,50%] | 6 | 5037 | 5151 | 2/4/6h有限节点包络；同一电缆、分散、装机、增长节点；未插值
0.3 | 1.1 | 0.055 | 2.5 | 2 | 2.3894 | 2.3894 | 2.38～2.39 |  | 本轮存量改造 | 存量改造 | (50%,70%] | 6 | 5044 | 5044 | 2/4/6h有限节点包络；同一电缆、分散、装机、增长节点；未插值
0.3 | 1.1 | 0.055 | 2.5 | 3 | 2.3894 | 2.3894 | 2.38～2.39 |  | 本轮存量改造 | 存量改造 | >70% | 6 | 5046 | 5046 | 2/4/6h有限节点包络；同一电缆、分散、装机、增长节点；未插值
0.3 | 1.1 | 0.08 | 2.5 | 0 | 2.4109 | 2.4109 | 2.41～2.42 |  | 本轮存量改造 | 存量改造 | ≤30% | 3 | 5522 | 5522 | 2/4/6h有限节点包络；同一电缆、分散、装机、增长节点；未插值
0.3 | 1.1 | 0.08 | 2.5 | 1 | 2.4109 | 2.4109 | 2.41～2.42 |  | 本轮存量改造 | 存量改造 | (30%,50%] | 6 | 5523 | 5523 | 2/4/6h有限节点包络；同一电缆、分散、装机、增长节点；未插值
0.3 | 1.1 | 0.08 | 2.5 | 2 | 2.2139 | 2.4109 | 2.21～2.42 |  | 本轮存量改造 | 存量改造 | (50%,70%] | 6 | 5532 | 5530 | 2/4/6h有限节点包络；同一电缆、分散、装机、增长节点；未插值
0.3 | 1.1 | 0.08 | 2.5 | 3 | 2.2139 | 2.2139 | 2.21～2.22 |  | 本轮存量改造 | 存量改造 | >70% | 6 | 5539 | 5539 | 2/4/6h有限节点包络；同一电缆、分散、装机、增长节点；未插值
0.3 | 1.15 | 0 | 0.5 | 0 | 2 | 2.4 | 2.00～2.40 |  | 本轮存量改造 | 存量改造 | ≤30% | 9 | 196 | 189 | 2/4/6h有限节点包络；同一电缆、分散、装机、增长节点；未插值
0.3 | 1.15 | 0 | 0.5 | 1 | 2 | 2 | 2.00～2.00 |  | 本轮存量改造 | 存量改造 | (30%,50%] | 6 | 198 | 198 | 2/4/6h有限节点包络；同一电缆、分散、装机、增长节点；未插值
0.3 | 1.15 | 0 | 0.5 | 2 | 2 | 2 | 2.00～2.00 |  | 本轮存量改造 | 存量改造 | (50%,70%] | 6 | 201 | 201 | 2/4/6h有限节点包络；同一电缆、分散、装机、增长节点；未插值
0.3 | 1.15 | 0 | 0.5 | 3 | 2 | 2 | 2.00～2.00 |  | 本轮存量改造 | 存量改造 | >70% | 6 | 203 | 203 | 2/4/6h有限节点包络；同一电缆、分散、装机、增长节点；未插值
0.3 | 1.15 | 0.04 | 0.5 | 0 | 2.0515 | 2.2225 | 2.05～2.23 |  | 本轮存量改造 | 存量改造 | ≤30% | 6 | 677 | 733 | 2/4/6h有限节点包络；同一电缆、分散、装机、增长节点；未插值
0.3 | 1.15 | 0.04 | 0.5 | 1 | 1.8806 | 1.8806 | 1.88～1.89 |  | 本轮存量改造 | 存量改造 | (30%,50%] | 6 | 681 | 681 | 2/4/6h有限节点包络；同一电缆、分散、装机、增长节点；未插值
0.3 | 1.15 | 0.04 | 0.5 | 2 | 1.7096 | 1.7096 | 1.70～1.71 |  | 本轮存量改造 | 存量改造 | (50%,70%] | 6 | 686 | 686 | 2/4/6h有限节点包络；同一电缆、分散、装机、增长节点；未插值
0.3 | 1.15 | 0.04 | 0.5 | 3 | 1.7096 | 1.7096 | 1.70～1.71 |  | 本轮存量改造 | 存量改造 | >70% | 6 | 689 | 689 | 2/4/6h有限节点包络；同一电缆、分散、装机、增长节点；未插值
0.3 | 1.15 | 0.055 | 0.5 | 0 | 2.0988 | 2.0988 | 2.09～2.10 |  | 本轮存量改造 | 存量改造 | ≤30% | 6 | 1165 | 1165 | 2/4/6h有限节点包络；同一电缆、分散、装机、增长节点；未插值
0.3 | 1.15 | 0.055 | 0.5 | 1 | 1.7759 | 1.9373 | 1.77～1.94 |  | 本轮存量改造 | 存量改造 | (30%,50%] | 6 | 1170 | 1169 | 2/4/6h有限节点包络；同一电缆、分散、装机、增长节点；未插值
0.3 | 1.15 | 0.055 | 0.5 | 2 | 1.6144 | 1.7759 | 1.61～1.78 |  | 本轮存量改造 | 存量改造 | (50%,70%] | 6 | 1174 | 1171 | 2/4/6h有限节点包络；同一电缆、分散、装机、增长节点；未插值
0.3 | 1.15 | 0.055 | 0.5 | 3 | 1.6144 | 1.6144 | 1.61～1.62 |  | 本轮存量改造 | 存量改造 | >70% | 6 | 1176 | 1176 | 2/4/6h有限节点包络；同一电缆、分散、装机、增长节点；未插值
0.3 | 1.15 | 0.08 | 0.5 | 1 | 1.9111 | 1.9875 | 1.91～1.99 |  | 本轮存量改造 | 存量改造 | (30%,50%] | 6 | 1654 | 1713 | 2/4/6h有限节点包络；同一电缆、分散、装机、增长节点；未插值
0.3 | 1.15 | 0.08 | 0.5 | 2 | 1.6171 | 1.7641 | 1.61～1.77 |  | 本轮存量改造 | 存量改造 | (50%,70%] | 6 | 1657 | 1714 | 2/4/6h有限节点包络；同一电缆、分散、装机、增长节点；未插值
0.3 | 1.15 | 0.08 | 0.5 | 3 | 1.4701 | 1.4701 | 1.47～1.48 |  | 本轮存量改造 | 存量改造 | >70% | 6 | 1660 | 1660 | 2/4/6h有限节点包络；同一电缆、分散、装机、增长节点；未插值
0.3 | 1.15 | 0 | 1.5 | 0 | 2.2 | 2.4 | 2.20～2.40 |  | 本轮存量改造 | 存量改造 | ≤30% | 9 | 2136 | 2134 | 2/4/6h有限节点包络；同一电缆、分散、装机、增长节点；未插值
0.3 | 1.15 | 0 | 1.5 | 1 | 2.2 | 2.2 | 2.20～2.20 |  | 本轮存量改造 | 存量改造 | (30%,50%] | 6 | 2138 | 2138 | 2/4/6h有限节点包络；同一电缆、分散、装机、增长节点；未插值
0.3 | 1.15 | 0 | 1.5 | 2 | 2 | 2.2 | 2.00～2.20 |  | 本轮存量改造 | 存量改造 | (50%,70%] | 6 | 2143 | 2202 | 2/4/6h有限节点包络；同一电缆、分散、装机、增长节点；未插值
0.3 | 1.15 | 0 | 1.5 | 3 | 2 | 2.2 | 2.00～2.20 |  | 本轮存量改造 | 存量改造 | >70% | 6 | 2148 | 2207 | 2/4/6h有限节点包络；同一电缆、分散、装机、增长节点；未插值
0.3 | 1.15 | 0.04 | 1.5 | 0 | 2.0515 | 2.2225 | 2.05～2.23 |  | 本轮存量改造 | 存量改造 | ≤30% | 6 | 2622 | 2678 | 2/4/6h有限节点包络；同一电缆、分散、装机、增长节点；未插值
0.3 | 1.15 | 0.04 | 1.5 | 1 | 1.8806 | 1.8806 | 1.88～1.89 |  | 本轮存量改造 | 存量改造 | (30%,50%] | 6 | 2625 | 2625 | 2/4/6h有限节点包络；同一电缆、分散、装机、增长节点；未插值
0.3 | 1.15 | 0.04 | 1.5 | 2 | 1.8806 | 1.8806 | 1.88～1.89 |  | 本轮存量改造 | 存量改造 | (50%,70%] | 6 | 2630 | 2630 | 2/4/6h有限节点包络；同一电缆、分散、装机、增长节点；未插值
0.3 | 1.15 | 0.04 | 1.5 | 3 | 1.8806 | 1.8806 | 1.88～1.89 |  | 本轮存量改造 | 存量改造 | >70% | 6 | 2633 | 2633 | 2/4/6h有限节点包络；同一电缆、分散、装机、增长节点；未插值
0.3 | 1.15 | 0.055 | 1.5 | 0 | 2.0988 | 2.0988 | 2.09～2.10 |  | 本轮存量改造 | 存量改造 | ≤30% | 6 | 3108 | 3108 | 2/4/6h有限节点包络；同一电缆、分散、装机、增长节点；未插值
0.3 | 1.15 | 0.055 | 1.5 | 1 | 1.7759 | 1.9373 | 1.77～1.94 |  | 本轮存量改造 | 存量改造 | (30%,50%] | 6 | 3115 | 3110 | 2/4/6h有限节点包络；同一电缆、分散、装机、增长节点；未插值
0.3 | 1.15 | 0.055 | 1.5 | 2 | 1.7759 | 1.7759 | 1.77～1.78 |  | 本轮存量改造 | 存量改造 | (50%,70%] | 6 | 3117 | 3117 | 2/4/6h有限节点包络；同一电缆、分散、装机、增长节点；未插值
0.3 | 1.15 | 0.055 | 1.5 | 3 | 1.7759 | 1.7759 | 1.77～1.78 |  | 本轮存量改造 | 存量改造 | >70% | 6 | 3118 | 3118 | 2/4/6h有限节点包络；同一电缆、分散、装机、增长节点；未插值
0.3 | 1.15 | 0.08 | 1.5 | 1 | 1.9111 | 1.9875 | 1.91～1.99 |  | 本轮存量改造 | 存量改造 | (30%,50%] | 6 | 3600 | 3659 | 2/4/6h有限节点包络；同一电缆、分散、装机、增长节点；未插值
0.3 | 1.15 | 0.08 | 1.5 | 2 | 1.6171 | 1.7641 | 1.61～1.77 |  | 本轮存量改造 | 存量改造 | (50%,70%] | 6 | 3602 | 3660 | 2/4/6h有限节点包络；同一电缆、分散、装机、增长节点；未插值
0.3 | 1.15 | 0.08 | 1.5 | 3 | 1.6171 | 1.6171 | 1.61～1.62 |  | 本轮存量改造 | 存量改造 | >70% | 6 | 3606 | 3606 | 2/4/6h有限节点包络；同一电缆、分散、装机、增长节点；未插值
0.3 | 1.15 | 0 | 2.5 | 0 | 2.64 | 2.84 | 2.64～2.84 |  | 本轮存量改造 | 存量改造 | ≤30% | 9 | 4080 | 4079 | 2/4/6h有限节点包络；同一电缆、分散、装机、增长节点；未插值
0.3 | 1.15 | 0 | 2.5 | 1 | 2.64 | 2.64 | 2.64～2.64 |  | 本轮存量改造 | 存量改造 | (30%,50%] | 6 | 4085 | 4085 | 2/4/6h有限节点包络；同一电缆、分散、装机、增长节点；未插值
0.3 | 1.15 | 0 | 2.5 | 2 | 2.64 | 2.64 | 2.64～2.64 |  | 本轮存量改造 | 存量改造 | (50%,70%] | 6 | 4086 | 4086 | 2/4/6h有限节点包络；同一电缆、分散、装机、增长节点；未插值
0.3 | 1.15 | 0 | 2.5 | 3 | 2.64 | 2.64 | 2.64～2.64 |  | 本轮存量改造 | 存量改造 | >70% | 6 | 4090 | 4090 | 2/4/6h有限节点包络；同一电缆、分散、装机、增长节点；未插值
0.3 | 1.15 | 0.04 | 2.5 | 0 | 2.5986 | 2.6875 | 2.59～2.69 |  | 本轮存量改造 | 存量改造 | ≤30% | 6 | 4567 | 4623 | 2/4/6h有限节点包络；同一电缆、分散、装机、增长节点；未插值
0.3 | 1.15 | 0.04 | 2.5 | 1 | 2.4276 | 2.4721 | 2.42～2.48 |  | 本轮存量改造 | 存量改造 | (30%,50%] | 6 | 4577 | 4578 | 2/4/6h有限节点包络；同一电缆、分散、装机、增长节点；未插值
0.3 | 1.15 | 0.04 | 2.5 | 2 | 2.3593 | 2.3593 | 2.35～2.36 |  | 本轮存量改造 | 存量改造 | (50%,70%] | 6 | 4579 | 4579 | 2/4/6h有限节点包络；同一电缆、分散、装机、增长节点；未插值
0.3 | 1.15 | 0.04 | 2.5 | 3 | 2.3593 | 2.3593 | 2.35～2.36 |  | 本轮存量改造 | 存量改造 | >70% | 6 | 4583 | 4583 | 2/4/6h有限节点包络；同一电缆、分散、装机、增长节点；未插值
0.3 | 1.15 | 0.055 | 2.5 | 0 | 2.5379 | 2.5379 | 2.53～2.54 |  | 本轮存量改造 | 存量改造 | ≤30% | 6 | 5053 | 5053 | 2/4/6h有限节点包络；同一电缆、分散、装机、增长节点；未插值
0.3 | 1.15 | 0.055 | 2.5 | 1 | 2.2925 | 2.5379 | 2.29～2.54 |  | 本轮存量改造 | 存量改造 | (30%,50%] | 6 | 5061 | 5057 | 2/4/6h有限节点包络；同一电缆、分散、装机、增长节点；未插值
0.3 | 1.15 | 0.055 | 2.5 | 2 | 2.3894 | 2.3894 | 2.38～2.39 |  | 本轮存量改造 | 存量改造 | (50%,70%] | 6 | 5063 | 5063 | 2/4/6h有限节点包络；同一电缆、分散、装机、增长节点；未插值
0.3 | 1.15 | 0.055 | 2.5 | 3 | 2.3894 | 2.3894 | 2.38～2.39 |  | 本轮存量改造 | 存量改造 | >70% | 6 | 5062 | 5062 | 2/4/6h有限节点包络；同一电缆、分散、装机、增长节点；未插值
0.3 | 1.15 | 0.08 | 2.5 | 1 | 2.4109 | 2.4109 | 2.41～2.42 |  | 本轮存量改造 | 存量改造 | (30%,50%] | 6 | 5542 | 5542 | 2/4/6h有限节点包络；同一电缆、分散、装机、增长节点；未插值
0.3 | 1.15 | 0.08 | 2.5 | 2 | 2.2139 | 2.4109 | 2.21～2.42 |  | 本轮存量改造 | 存量改造 | (50%,70%] | 6 | 5551 | 5548 | 2/4/6h有限节点包络；同一电缆、分散、装机、增长节点；未插值
0.3 | 1.15 | 0.08 | 2.5 | 3 | 2.2139 | 2.2139 | 2.21～2.22 |  | 本轮存量改造 | 存量改造 | >70% | 6 | 5558 | 5558 | 2/4/6h有限节点包络；同一电缆、分散、装机、增长节点；未插值
0.5 | 1 | 0 | 0.5 | 0 | 2 | 2 | 2.00～2.00 |  | 本轮存量改造 | 存量改造 | ≤30% | 9 | 315 | 315 | 2/4/6h有限节点包络；同一电缆、分散、装机、增长节点；未插值
0.5 | 1 | 0 | 0.5 | 1 | 2 | 2 | 2.00～2.00 |  | 本轮存量改造 | 存量改造 | (30%,50%] | 6 | 321 | 321 | 2/4/6h有限节点包络；同一电缆、分散、装机、增长节点；未插值
0.5 | 1 | 0 | 0.5 | 2 | 2 | 2 | 2.00～2.00 |  | 本轮存量改造 | 存量改造 | (50%,70%] | 6 | 325 | 325 | 2/4/6h有限节点包络；同一电缆、分散、装机、增长节点；未插值
0.5 | 1 | 0 | 0.5 | 3 | 2 | 2 | 2.00～2.00 |  | 本轮存量改造 | 存量改造 | >70% | 6 | 329 | 329 | 2/4/6h有限节点包络；同一电缆、分散、装机、增长节点；未插值
0.5 | 1 | 0.04 | 0.5 | 0 | 1.7096 | 2.0515 | 1.70～2.06 |  | 本轮存量改造 | 存量改造 | ≤30% | 9 | 804 | 800 | 2/4/6h有限节点包络；同一电缆、分散、装机、增长节点；未插值
0.5 | 1 | 0.04 | 0.5 | 1 | 1.7096 | 1.7096 | 1.70～1.71 |  | 本轮存量改造 | 存量改造 | (30%,50%] | 6 | 806 | 806 | 2/4/6h有限节点包络；同一电缆、分散、装机、增长节点；未插值
0.5 | 1 | 0.04 | 0.5 | 2 | 1.7096 | 1.7096 | 1.70～1.71 |  | 本轮存量改造 | 存量改造 | (50%,70%] | 6 | 810 | 810 | 2/4/6h有限节点包络；同一电缆、分散、装机、增长节点；未插值
0.5 | 1 | 0.04 | 0.5 | 3 | 1.7096 | 1.7096 | 1.70～1.71 |  | 本轮存量改造 | 存量改造 | >70% | 6 | 814 | 814 | 2/4/6h有限节点包络；同一电缆、分散、装机、增长节点；未插值
0.5 | 1 | 0.055 | 0.5 | 0 | 1.7759 | 2.0988 | 1.77～2.10 |  | 本轮存量改造 | 存量改造 | ≤30% | 9 | 1290 | 1342 | 2/4/6h有限节点包络；同一电缆、分散、装机、增长节点；未插值
0.5 | 1 | 0.055 | 0.5 | 1 | 1.6144 | 1.6144 | 1.61～1.62 |  | 本轮存量改造 | 存量改造 | (30%,50%] | 6 | 1292 | 1292 | 2/4/6h有限节点包络；同一电缆、分散、装机、增长节点；未插值
0.5 | 1 | 0.055 | 0.5 | 2 | 1.6144 | 1.6144 | 1.61～1.62 |  | 本轮存量改造 | 存量改造 | (50%,70%] | 6 | 1297 | 1297 | 2/4/6h有限节点包络；同一电缆、分散、装机、增长节点；未插值
0.5 | 1 | 0.055 | 0.5 | 3 | 1.6144 | 1.6144 | 1.61～1.62 |  | 本轮存量改造 | 存量改造 | >70% | 6 | 1300 | 1300 | 2/4/6h有限节点包络；同一电缆、分散、装机、增长节点；未插值
0.5 | 1 | 0.08 | 0.5 | 0 | 1.9111 | 1.9111 | 1.91～1.92 |  | 本轮存量改造 | 存量改造 | ≤30% | 6 | 1774 | 1774 | 2/4/6h有限节点包络；同一电缆、分散、装机、增长节点；未插值
0.5 | 1 | 0.08 | 0.5 | 1 | 1.6171 | 1.6171 | 1.61～1.62 |  | 本轮存量改造 | 存量改造 | (30%,50%] | 6 | 1778 | 1778 | 2/4/6h有限节点包络；同一电缆、分散、装机、增长节点；未插值
0.5 | 1 | 0.08 | 0.5 | 2 | 1.6171 | 1.6171 | 1.61～1.62 |  | 本轮存量改造 | 存量改造 | (50%,70%] | 6 | 1782 | 1782 | 2/4/6h有限节点包络；同一电缆、分散、装机、增长节点；未插值
0.5 | 1 | 0.08 | 0.5 | 3 | 1.4701 | 1.4701 | 1.47～1.48 |  | 本轮存量改造 | 存量改造 | >70% | 6 | 1786 | 1786 | 2/4/6h有限节点包络；同一电缆、分散、装机、增长节点；未插值
0.5 | 1 | 0 | 1.5 | 0 | 2.2 | 2.2 | 2.20～2.20 |  | 本轮存量改造 | 存量改造 | ≤30% | 9 | 2258 | 2258 | 2/4/6h有限节点包络；同一电缆、分散、装机、增长节点；未插值
0.5 | 1 | 0 | 1.5 | 1 | 2.2 | 2.2 | 2.20～2.20 |  | 本轮存量改造 | 存量改造 | (30%,50%] | 6 | 2264 | 2264 | 2/4/6h有限节点包络；同一电缆、分散、装机、增长节点；未插值
0.5 | 1 | 0 | 1.5 | 2 | 2.2 | 2.2 | 2.20～2.20 |  | 本轮存量改造 | 存量改造 | (50%,70%] | 6 | 2268 | 2268 | 2/4/6h有限节点包络；同一电缆、分散、装机、增长节点；未插值
0.5 | 1 | 0 | 1.5 | 3 | 2.2 | 2.2 | 2.20～2.20 |  | 本轮存量改造 | 存量改造 | >70% | 6 | 2272 | 2272 | 2/4/6h有限节点包络；同一电缆、分散、装机、增长节点；未插值
0.5 | 1 | 0.04 | 1.5 | 0 | 1.8806 | 2.0515 | 1.88～2.06 |  | 本轮存量改造 | 存量改造 | ≤30% | 9 | 2746 | 2744 | 2/4/6h有限节点包络；同一电缆、分散、装机、增长节点；未插值
0.5 | 1 | 0.04 | 1.5 | 1 | 1.8806 | 1.8806 | 1.88～1.89 |  | 本轮存量改造 | 存量改造 | (30%,50%] | 6 | 2751 | 2751 | 2/4/6h有限节点包络；同一电缆、分散、装机、增长节点；未插值
0.5 | 1 | 0.04 | 1.5 | 2 | 1.8806 | 1.8806 | 1.88～1.89 |  | 本轮存量改造 | 存量改造 | (50%,70%] | 6 | 2754 | 2754 | 2/4/6h有限节点包络；同一电缆、分散、装机、增长节点；未插值
0.5 | 1 | 0.04 | 1.5 | 3 | 1.8806 | 1.8806 | 1.88～1.89 |  | 本轮存量改造 | 存量改造 | >70% | 6 | 2759 | 2759 | 2/4/6h有限节点包络；同一电缆、分散、装机、增长节点；未插值
0.5 | 1 | 0.055 | 1.5 | 0 | 1.7759 | 2.0988 | 1.77～2.10 |  | 本轮存量改造 | 存量改造 | ≤30% | 9 | 3234 | 3284 | 2/4/6h有限节点包络；同一电缆、分散、装机、增长节点；未插值
0.5 | 1 | 0.055 | 1.5 | 1 | 1.7759 | 1.7759 | 1.77～1.78 |  | 本轮存量改造 | 存量改造 | (30%,50%] | 6 | 3236 | 3236 | 2/4/6h有限节点包络；同一电缆、分散、装机、增长节点；未插值
0.5 | 1 | 0.055 | 1.5 | 2 | 1.7759 | 1.7759 | 1.77～1.78 |  | 本轮存量改造 | 存量改造 | (50%,70%] | 6 | 3240 | 3240 | 2/4/6h有限节点包络；同一电缆、分散、装机、增长节点；未插值
0.5 | 1 | 0.055 | 1.5 | 3 | 1.7759 | 1.7759 | 1.77～1.78 |  | 本轮存量改造 | 存量改造 | >70% | 6 | 3244 | 3244 | 2/4/6h有限节点包络；同一电缆、分散、装机、增长节点；未插值
0.5 | 1 | 0.08 | 1.5 | 0 | 1.9111 | 1.9111 | 1.91～1.92 |  | 本轮存量改造 | 存量改造 | ≤30% | 6 | 3718 | 3718 | 2/4/6h有限节点包络；同一电缆、分散、装机、增长节点；未插值
0.5 | 1 | 0.08 | 1.5 | 1 | 1.6171 | 1.7641 | 1.61～1.77 |  | 本轮存量改造 | 存量改造 | (30%,50%] | 6 | 3723 | 3776 | 2/4/6h有限节点包络；同一电缆、分散、装机、增长节点；未插值
0.5 | 1 | 0.08 | 1.5 | 2 | 1.6171 | 1.6171 | 1.61～1.62 |  | 本轮存量改造 | 存量改造 | (50%,70%] | 6 | 3726 | 3726 | 2/4/6h有限节点包络；同一电缆、分散、装机、增长节点；未插值
0.5 | 1 | 0.08 | 1.5 | 3 | 1.6171 | 1.6171 | 1.61～1.62 |  | 本轮存量改造 | 存量改造 | >70% | 6 | 3731 | 3731 | 2/4/6h有限节点包络；同一电缆、分散、装机、增长节点；未插值
0.5 | 1 | 0 | 2.5 | 0 | 2.64 | 2.84 | 2.64～2.84 |  | 本轮存量改造 | 存量改造 | ≤30% | 9 | 4204 | 4256 | 2/4/6h有限节点包络；同一电缆、分散、装机、增长节点；未插值
0.5 | 1 | 0 | 2.5 | 1 | 2.64 | 2.64 | 2.64～2.64 |  | 本轮存量改造 | 存量改造 | (30%,50%] | 6 | 4208 | 4208 | 2/4/6h有限节点包络；同一电缆、分散、装机、增长节点；未插值
0.5 | 1 | 0 | 2.5 | 2 | 2.64 | 2.64 | 2.64～2.64 |  | 本轮存量改造 | 存量改造 | (50%,70%] | 6 | 4213 | 4213 | 2/4/6h有限节点包络；同一电缆、分散、装机、增长节点；未插值
0.5 | 1 | 0 | 2.5 | 3 | 2.64 | 2.64 | 2.64～2.64 |  | 本轮存量改造 | 存量改造 | >70% | 6 | 4216 | 4216 | 2/4/6h有限节点包络；同一电缆、分散、装机、增长节点；未插值
0.5 | 1 | 0.04 | 2.5 | 0 | 2.4276 | 2.6875 | 2.42～2.69 |  | 本轮存量改造 | 存量改造 | ≤30% | 9 | 4690 | 4744 | 2/4/6h有限节点包络；同一电缆、分散、装机、增长节点；未插值
0.5 | 1 | 0.04 | 2.5 | 1 | 2.3593 | 2.4721 | 2.35～2.48 |  | 本轮存量改造 | 存量改造 | (30%,50%] | 6 | 4697 | 4694 | 2/4/6h有限节点包络；同一电缆、分散、装机、增长节点；未插值
0.5 | 1 | 0.04 | 2.5 | 2 | 2.3593 | 2.3593 | 2.35～2.36 |  | 本轮存量改造 | 存量改造 | (50%,70%] | 6 | 4701 | 4701 | 2/4/6h有限节点包络；同一电缆、分散、装机、增长节点；未插值
0.5 | 1 | 0.04 | 2.5 | 3 | 2.3593 | 2.3593 | 2.35～2.36 |  | 本轮存量改造 | 存量改造 | >70% | 6 | 4704 | 4704 | 2/4/6h有限节点包络；同一电缆、分散、装机、增长节点；未插值
0.5 | 1 | 0.055 | 2.5 | 0 | 2.2925 | 2.5379 | 2.29～2.54 |  | 本轮存量改造 | 存量改造 | ≤30% | 9 | 5178 | 5174 | 2/4/6h有限节点包络；同一电缆、分散、装机、增长节点；未插值
0.5 | 1 | 0.055 | 2.5 | 1 | 2.3894 | 2.3894 | 2.38～2.39 |  | 本轮存量改造 | 存量改造 | (30%,50%] | 6 | 5180 | 5180 | 2/4/6h有限节点包络；同一电缆、分散、装机、增长节点；未插值
0.5 | 1 | 0.055 | 2.5 | 2 | 2.3894 | 2.3894 | 2.38～2.39 |  | 本轮存量改造 | 存量改造 | (50%,70%] | 6 | 5184 | 5184 | 2/4/6h有限节点包络；同一电缆、分散、装机、增长节点；未插值
0.5 | 1 | 0.055 | 2.5 | 3 | 2.3894 | 2.3894 | 2.38～2.39 |  | 本轮存量改造 | 存量改造 | >70% | 6 | 5190 | 5190 | 2/4/6h有限节点包络；同一电缆、分散、装机、增长节点；未插值
0.5 | 1 | 0.08 | 2.5 | 0 | 2.4109 | 2.4109 | 2.41～2.42 |  | 本轮存量改造 | 存量改造 | ≤30% | 6 | 5662 | 5662 | 2/4/6h有限节点包络；同一电缆、分散、装机、增长节点；未插值
0.5 | 1 | 0.08 | 2.5 | 1 | 2.4109 | 2.4109 | 2.41～2.42 |  | 本轮存量改造 | 存量改造 | (30%,50%] | 6 | 5666 | 5666 | 2/4/6h有限节点包络；同一电缆、分散、装机、增长节点；未插值
0.5 | 1 | 0.08 | 2.5 | 2 | 2.2139 | 2.2139 | 2.21～2.22 |  | 本轮存量改造 | 存量改造 | (50%,70%] | 6 | 5671 | 5671 | 2/4/6h有限节点包络；同一电缆、分散、装机、增长节点；未插值
0.5 | 1 | 0.08 | 2.5 | 3 | 2.2139 | 2.2639 | 2.21～2.27 |  | 本轮存量改造 | 存量改造 | >70% | 6 | 5674 | 5676 | 2/4/6h有限节点包络；同一电缆、分散、装机、增长节点；未插值
0.5 | 1.1 | 0 | 0.5 | 0 | 2 | 2.2 | 2.00～2.20 |  | 本轮存量改造 | 存量改造 | ≤30% | 9 | 339 | 338 | 2/4/6h有限节点包络；同一电缆、分散、装机、增长节点；未插值
0.5 | 1.1 | 0 | 0.5 | 1 | 2 | 2 | 2.00～2.00 |  | 本轮存量改造 | 存量改造 | (30%,50%] | 6 | 342 | 342 | 2/4/6h有限节点包络；同一电缆、分散、装机、增长节点；未插值
0.5 | 1.1 | 0 | 0.5 | 2 | 2 | 2 | 2.00～2.00 |  | 本轮存量改造 | 存量改造 | (50%,70%] | 6 | 343 | 343 | 2/4/6h有限节点包络；同一电缆、分散、装机、增长节点；未插值
0.5 | 1.1 | 0 | 0.5 | 3 | 2 | 2 | 2.00～2.00 |  | 本轮存量改造 | 存量改造 | >70% | 6 | 346 | 346 | 2/4/6h有限节点包络；同一电缆、分散、装机、增长节点；未插值
0.5 | 1.1 | 0.04 | 0.5 | 0 | 1.8806 | 2.2225 | 1.88～2.23 |  | 本轮存量改造 | 存量改造 | ≤30% | 9 | 825 | 878 | 2/4/6h有限节点包络；同一电缆、分散、装机、增长节点；未插值
0.5 | 1.1 | 0.04 | 0.5 | 1 | 1.7096 | 1.8806 | 1.70～1.89 |  | 本轮存量改造 | 存量改造 | (30%,50%] | 6 | 828 | 827 | 2/4/6h有限节点包络；同一电缆、分散、装机、增长节点；未插值
0.5 | 1.1 | 0.04 | 0.5 | 2 | 1.7096 | 1.7096 | 1.70～1.71 |  | 本轮存量改造 | 存量改造 | (50%,70%] | 6 | 831 | 831 | 2/4/6h有限节点包络；同一电缆、分散、装机、增长节点；未插值
0.5 | 1.1 | 0.04 | 0.5 | 3 | 1.7096 | 1.7096 | 1.70～1.71 |  | 本轮存量改造 | 存量改造 | >70% | 6 | 834 | 834 | 2/4/6h有限节点包络；同一电缆、分散、装机、增长节点；未插值
0.5 | 1.1 | 0.055 | 0.5 | 0 | 2.0988 | 2.0988 | 2.09～2.10 |  | 本轮存量改造 | 存量改造 | ≤30% | 6 | 1309 | 1309 | 2/4/6h有限节点包络；同一电缆、分散、装机、增长节点；未插值
0.5 | 1.1 | 0.055 | 0.5 | 1 | 1.7759 | 1.7759 | 1.77～1.78 |  | 本轮存量改造 | 存量改造 | (30%,50%] | 6 | 1313 | 1313 | 2/4/6h有限节点包络；同一电缆、分散、装机、增长节点；未插值
0.5 | 1.1 | 0.055 | 0.5 | 2 | 1.6144 | 1.7759 | 1.61～1.78 |  | 本轮存量改造 | 存量改造 | (50%,70%] | 6 | 1317 | 1316 | 2/4/6h有限节点包络；同一电缆、分散、装机、增长节点；未插值
0.5 | 1.1 | 0.055 | 0.5 | 3 | 1.6144 | 1.6144 | 1.61～1.62 |  | 本轮存量改造 | 存量改造 | >70% | 6 | 1320 | 1320 | 2/4/6h有限节点包络；同一电缆、分散、装机、增长节点；未插值
0.5 | 1.1 | 0.08 | 0.5 | 0 | 1.9111 | 1.9111 | 1.91～1.92 |  | 本轮存量改造 | 存量改造 | ≤30% | 3 | 1794 | 1794 | 2/4/6h有限节点包络；同一电缆、分散、装机、增长节点；未插值
0.5 | 1.1 | 0.08 | 0.5 | 1 | 1.7641 | 1.9111 | 1.76～1.92 |  | 本轮存量改造 | 存量改造 | (30%,50%] | 6 | 1800 | 1797 | 2/4/6h有限节点包络；同一电缆、分散、装机、增长节点；未插值
0.5 | 1.1 | 0.08 | 0.5 | 2 | 1.6171 | 1.6171 | 1.61～1.62 |  | 本轮存量改造 | 存量改造 | (50%,70%] | 6 | 1801 | 1801 | 2/4/6h有限节点包络；同一电缆、分散、装机、增长节点；未插值
0.5 | 1.1 | 0.08 | 0.5 | 3 | 1.4701 | 1.6171 | 1.47～1.62 |  | 本轮存量改造 | 存量改造 | >70% | 6 | 1806 | 1805 | 2/4/6h有限节点包络；同一电缆、分散、装机、增长节点；未插值
0.5 | 1.1 | 0 | 1.5 | 0 | 2.2 | 2.2 | 2.20～2.20 |  | 本轮存量改造 | 存量改造 | ≤30% | 9 | 2280 | 2280 | 2/4/6h有限节点包络；同一电缆、分散、装机、增长节点；未插值
0.5 | 1.1 | 0 | 1.5 | 1 | 2.2 | 2.2 | 2.20～2.20 |  | 本轮存量改造 | 存量改造 | (30%,50%] | 6 | 2286 | 2286 | 2/4/6h有限节点包络；同一电缆、分散、装机、增长节点；未插值
0.5 | 1.1 | 0 | 1.5 | 2 | 2.2 | 2.2 | 2.20～2.20 |  | 本轮存量改造 | 存量改造 | (50%,70%] | 6 | 2287 | 2287 | 2/4/6h有限节点包络；同一电缆、分散、装机、增长节点；未插值
0.5 | 1.1 | 0 | 1.5 | 3 | 2.2 | 2.2 | 2.20～2.20 |  | 本轮存量改造 | 存量改造 | >70% | 6 | 2292 | 2292 | 2/4/6h有限节点包络；同一电缆、分散、装机、增长节点；未插值
0.5 | 1.1 | 0.04 | 1.5 | 0 | 1.8806 | 2.2225 | 1.88～2.23 |  | 本轮存量改造 | 存量改造 | ≤30% | 9 | 2767 | 2819 | 2/4/6h有限节点包络；同一电缆、分散、装机、增长节点；未插值
0.5 | 1.1 | 0.04 | 1.5 | 1 | 1.8806 | 1.8806 | 1.88～1.89 |  | 本轮存量改造 | 存量改造 | (30%,50%] | 6 | 2771 | 2771 | 2/4/6h有限节点包络；同一电缆、分散、装机、增长节点；未插值
0.5 | 1.1 | 0.04 | 1.5 | 2 | 1.8806 | 1.8806 | 1.88～1.89 |  | 本轮存量改造 | 存量改造 | (50%,70%] | 6 | 2774 | 2774 | 2/4/6h有限节点包络；同一电缆、分散、装机、增长节点；未插值
0.5 | 1.1 | 0.04 | 1.5 | 3 | 1.8806 | 1.8806 | 1.88～1.89 |  | 本轮存量改造 | 存量改造 | >70% | 6 | 2777 | 2777 | 2/4/6h有限节点包络；同一电缆、分散、装机、增长节点；未插值
0.5 | 1.1 | 0.055 | 1.5 | 0 | 2.0988 | 2.0988 | 2.09～2.10 |  | 本轮存量改造 | 存量改造 | ≤30% | 6 | 3251 | 3251 | 2/4/6h有限节点包络；同一电缆、分散、装机、增长节点；未插值
0.5 | 1.1 | 0.055 | 1.5 | 1 | 1.7759 | 1.7759 | 1.77～1.78 |  | 本轮存量改造 | 存量改造 | (30%,50%] | 6 | 3257 | 3257 | 2/4/6h有限节点包络；同一电缆、分散、装机、增长节点；未插值
0.5 | 1.1 | 0.055 | 1.5 | 2 | 1.7759 | 1.7759 | 1.77～1.78 |  | 本轮存量改造 | 存量改造 | (50%,70%] | 6 | 3259 | 3259 | 2/4/6h有限节点包络；同一电缆、分散、装机、增长节点；未插值
0.5 | 1.1 | 0.055 | 1.5 | 3 | 1.7759 | 1.7759 | 1.77～1.78 |  | 本轮存量改造 | 存量改造 | >70% | 6 | 3264 | 3264 | 2/4/6h有限节点包络；同一电缆、分散、装机、增长节点；未插值
0.5 | 1.1 | 0.08 | 1.5 | 0 | 1.9111 | 1.9111 | 1.91～1.92 |  | 本轮存量改造 | 存量改造 | ≤30% | 3 | 3741 | 3741 | 2/4/6h有限节点包络；同一电缆、分散、装机、增长节点；未插值
0.5 | 1.1 | 0.08 | 1.5 | 1 | 1.7641 | 1.9111 | 1.76～1.92 |  | 本轮存量改造 | 存量改造 | (30%,50%] | 6 | 3742 | 3740 | 2/4/6h有限节点包络；同一电缆、分散、装机、增长节点；未插值
0.5 | 1.1 | 0.08 | 1.5 | 2 | 1.6171 | 1.6171 | 1.61～1.62 |  | 本轮存量改造 | 存量改造 | (50%,70%] | 6 | 3745 | 3745 | 2/4/6h有限节点包络；同一电缆、分散、装机、增长节点；未插值
0.5 | 1.1 | 0.08 | 1.5 | 3 | 1.6171 | 1.6171 | 1.61～1.62 |  | 本轮存量改造 | 存量改造 | >70% | 6 | 3750 | 3750 | 2/4/6h有限节点包络；同一电缆、分散、装机、增长节点；未插值
0.5 | 1.1 | 0 | 2.5 | 0 | 2.64 | 2.84 | 2.64～2.84 |  | 本轮存量改造 | 存量改造 | ≤30% | 9 | 4223 | 4221 | 2/4/6h有限节点包络；同一电缆、分散、装机、增长节点；未插值
0.5 | 1.1 | 0 | 2.5 | 1 | 2.64 | 2.64 | 2.64～2.64 |  | 本轮存量改造 | 存量改造 | (30%,50%] | 6 | 4226 | 4226 | 2/4/6h有限节点包络；同一电缆、分散、装机、增长节点；未插值
0.5 | 1.1 | 0 | 2.5 | 2 | 2.64 | 2.64 | 2.64～2.64 |  | 本轮存量改造 | 存量改造 | (50%,70%] | 6 | 4231 | 4231 | 2/4/6h有限节点包络；同一电缆、分散、装机、增长节点；未插值
0.5 | 1.1 | 0 | 2.5 | 3 | 2.64 | 2.64 | 2.64～2.64 |  | 本轮存量改造 | 存量改造 | >70% | 6 | 4235 | 4235 | 2/4/6h有限节点包络；同一电缆、分散、装机、增长节点；未插值
0.5 | 1.1 | 0.04 | 2.5 | 0 | 2.4276 | 2.6875 | 2.42～2.69 |  | 本轮存量改造 | 存量改造 | ≤30% | 9 | 4717 | 4764 | 2/4/6h有限节点包络；同一电缆、分散、装机、增长节点；未插值
0.5 | 1.1 | 0.04 | 2.5 | 1 | 2.4276 | 2.4721 | 2.42～2.48 |  | 本轮存量改造 | 存量改造 | (30%,50%] | 6 | 4716 | 4718 | 2/4/6h有限节点包络；同一电缆、分散、装机、增长节点；未插值
0.5 | 1.1 | 0.04 | 2.5 | 2 | 2.3593 | 2.3593 | 2.35～2.36 |  | 本轮存量改造 | 存量改造 | (50%,70%] | 6 | 4721 | 4721 | 2/4/6h有限节点包络；同一电缆、分散、装机、增长节点；未插值
0.5 | 1.1 | 0.04 | 2.5 | 3 | 2.3593 | 2.3593 | 2.35～2.36 |  | 本轮存量改造 | 存量改造 | >70% | 6 | 4726 | 4726 | 2/4/6h有限节点包络；同一电缆、分散、装机、增长节点；未插值
0.5 | 1.1 | 0.055 | 2.5 | 0 | 2.5379 | 2.5379 | 2.53～2.54 |  | 本轮存量改造 | 存量改造 | ≤30% | 6 | 5199 | 5199 | 2/4/6h有限节点包络；同一电缆、分散、装机、增长节点；未插值
0.5 | 1.1 | 0.055 | 2.5 | 1 | 2.2925 | 2.5379 | 2.29～2.54 |  | 本轮存量改造 | 存量改造 | (30%,50%] | 6 | 5202 | 5314 | 2/4/6h有限节点包络；同一电缆、分散、装机、增长节点；未插值
0.5 | 1.1 | 0.055 | 2.5 | 2 | 2.3894 | 2.3894 | 2.38～2.39 |  | 本轮存量改造 | 存量改造 | (50%,70%] | 6 | 5206 | 5206 | 2/4/6h有限节点包络；同一电缆、分散、装机、增长节点；未插值
0.5 | 1.1 | 0.055 | 2.5 | 3 | 2.3894 | 2.3894 | 2.38～2.39 |  | 本轮存量改造 | 存量改造 | >70% | 6 | 5209 | 5209 | 2/4/6h有限节点包络；同一电缆、分散、装机、增长节点；未插值
0.5 | 1.1 | 0.08 | 2.5 | 0 | 2.4109 | 2.4109 | 2.41～2.42 |  | 本轮存量改造 | 存量改造 | ≤30% | 3 | 5684 | 5684 | 2/4/6h有限节点包络；同一电缆、分散、装机、增长节点；未插值
0.5 | 1.1 | 0.08 | 2.5 | 1 | 2.4109 | 2.4109 | 2.41～2.42 |  | 本轮存量改造 | 存量改造 | (30%,50%] | 6 | 5686 | 5686 | 2/4/6h有限节点包络；同一电缆、分散、装机、增长节点；未插值
0.5 | 1.1 | 0.08 | 2.5 | 2 | 2.2139 | 2.4109 | 2.21～2.42 |  | 本轮存量改造 | 存量改造 | (50%,70%] | 6 | 5693 | 5690 | 2/4/6h有限节点包络；同一电缆、分散、装机、增长节点；未插值
0.5 | 1.1 | 0.08 | 2.5 | 3 | 2.2139 | 2.2139 | 2.21～2.22 |  | 本轮存量改造 | 存量改造 | >70% | 6 | 5694 | 5694 | 2/4/6h有限节点包络；同一电缆、分散、装机、增长节点；未插值
0.5 | 1.15 | 0 | 0.5 | 0 | 2 | 2.4 | 2.00～2.40 |  | 本轮存量改造 | 存量改造 | ≤30% | 9 | 357 | 351 | 2/4/6h有限节点包络；同一电缆、分散、装机、增长节点；未插值
0.5 | 1.15 | 0 | 0.5 | 1 | 2 | 2 | 2.00～2.00 |  | 本轮存量改造 | 存量改造 | (30%,50%] | 6 | 362 | 362 | 2/4/6h有限节点包络；同一电缆、分散、装机、增长节点；未插值
0.5 | 1.15 | 0 | 0.5 | 2 | 2 | 2 | 2.00～2.00 |  | 本轮存量改造 | 存量改造 | (50%,70%] | 6 | 365 | 365 | 2/4/6h有限节点包络；同一电缆、分散、装机、增长节点；未插值
0.5 | 1.15 | 0 | 0.5 | 3 | 2 | 2 | 2.00～2.00 |  | 本轮存量改造 | 存量改造 | >70% | 6 | 366 | 366 | 2/4/6h有限节点包络；同一电缆、分散、装机、增长节点；未插值
0.5 | 1.15 | 0.04 | 0.5 | 0 | 2.0515 | 2.2225 | 2.05～2.23 |  | 本轮存量改造 | 存量改造 | ≤30% | 6 | 841 | 897 | 2/4/6h有限节点包络；同一电缆、分散、装机、增长节点；未插值
0.5 | 1.15 | 0.04 | 0.5 | 1 | 1.8806 | 1.8806 | 1.88～1.89 |  | 本轮存量改造 | 存量改造 | (30%,50%] | 6 | 844 | 844 | 2/4/6h有限节点包络；同一电缆、分散、装机、增长节点；未插值
0.5 | 1.15 | 0.04 | 0.5 | 2 | 1.7096 | 1.7096 | 1.70～1.71 |  | 本轮存量改造 | 存量改造 | (50%,70%] | 6 | 851 | 851 | 2/4/6h有限节点包络；同一电缆、分散、装机、增长节点；未插值
0.5 | 1.15 | 0.04 | 0.5 | 3 | 1.7096 | 1.7096 | 1.70～1.71 |  | 本轮存量改造 | 存量改造 | >70% | 6 | 853 | 853 | 2/4/6h有限节点包络；同一电缆、分散、装机、增长节点；未插值
0.5 | 1.15 | 0.055 | 0.5 | 0 | 2.0988 | 2.0988 | 2.09～2.10 |  | 本轮存量改造 | 存量改造 | ≤30% | 6 | 1325 | 1325 | 2/4/6h有限节点包络；同一电缆、分散、装机、增长节点；未插值
0.5 | 1.15 | 0.055 | 0.5 | 1 | 1.7759 | 1.9373 | 1.77～1.94 |  | 本轮存量改造 | 存量改造 | (30%,50%] | 6 | 1330 | 1328 | 2/4/6h有限节点包络；同一电缆、分散、装机、增长节点；未插值
0.5 | 1.15 | 0.055 | 0.5 | 2 | 1.7759 | 1.7759 | 1.77～1.78 |  | 本轮存量改造 | 存量改造 | (50%,70%] | 6 | 1333 | 1333 | 2/4/6h有限节点包络；同一电缆、分散、装机、增长节点；未插值
0.5 | 1.15 | 0.055 | 0.5 | 3 | 1.6144 | 1.6144 | 1.61～1.62 |  | 本轮存量改造 | 存量改造 | >70% | 6 | 1338 | 1338 | 2/4/6h有限节点包络；同一电缆、分散、装机、增长节点；未插值
0.5 | 1.15 | 0.08 | 0.5 | 1 | 1.9111 | 1.9875 | 1.91～1.99 |  | 本轮存量改造 | 存量改造 | (30%,50%] | 6 | 1818 | 1873 | 2/4/6h有限节点包络；同一电缆、分散、装机、增长节点；未插值
0.5 | 1.15 | 0.08 | 0.5 | 2 | 1.6171 | 1.7641 | 1.61～1.77 |  | 本轮存量改造 | 存量改造 | (50%,70%] | 6 | 1821 | 1820 | 2/4/6h有限节点包络；同一电缆、分散、装机、增长节点；未插值
0.5 | 1.15 | 0.08 | 0.5 | 3 | 1.4701 | 1.6171 | 1.47～1.62 |  | 本轮存量改造 | 存量改造 | >70% | 6 | 1825 | 1829 | 2/4/6h有限节点包络；同一电缆、分散、装机、增长节点；未插值
0.5 | 1.15 | 0 | 1.5 | 0 | 2.2 | 2.4 | 2.20～2.40 |  | 本轮存量改造 | 存量改造 | ≤30% | 9 | 2296 | 2295 | 2/4/6h有限节点包络；同一电缆、分散、装机、增长节点；未插值
0.5 | 1.15 | 0 | 1.5 | 1 | 2.2 | 2.2 | 2.20～2.20 |  | 本轮存量改造 | 存量改造 | (30%,50%] | 6 | 2302 | 2302 | 2/4/6h有限节点包络；同一电缆、分散、装机、增长节点；未插值
0.5 | 1.15 | 0 | 1.5 | 2 | 2.2 | 2.2 | 2.20～2.20 |  | 本轮存量改造 | 存量改造 | (50%,70%] | 6 | 2306 | 2306 | 2/4/6h有限节点包络；同一电缆、分散、装机、增长节点；未插值
0.5 | 1.15 | 0 | 1.5 | 3 | 2.2 | 2.2 | 2.20～2.20 |  | 本轮存量改造 | 存量改造 | >70% | 6 | 2308 | 2308 | 2/4/6h有限节点包络；同一电缆、分散、装机、增长节点；未插值
0.5 | 1.15 | 0.04 | 1.5 | 0 | 2.0515 | 2.2225 | 2.05～2.23 |  | 本轮存量改造 | 存量改造 | ≤30% | 6 | 2785 | 2844 | 2/4/6h有限节点包络；同一电缆、分散、装机、增长节点；未插值
0.5 | 1.15 | 0.04 | 1.5 | 1 | 1.8806 | 1.8806 | 1.88～1.89 |  | 本轮存量改造 | 存量改造 | (30%,50%] | 6 | 2787 | 2787 | 2/4/6h有限节点包络；同一电缆、分散、装机、增长节点；未插值
0.5 | 1.15 | 0.04 | 1.5 | 2 | 1.8806 | 1.8806 | 1.88～1.89 |  | 本轮存量改造 | 存量改造 | (50%,70%] | 6 | 2792 | 2792 | 2/4/6h有限节点包络；同一电缆、分散、装机、增长节点；未插值
0.5 | 1.15 | 0.04 | 1.5 | 3 | 1.8806 | 1.8806 | 1.88～1.89 |  | 本轮存量改造 | 存量改造 | >70% | 6 | 2794 | 2794 | 2/4/6h有限节点包络；同一电缆、分散、装机、增长节点；未插值
0.5 | 1.15 | 0.055 | 1.5 | 0 | 2.0988 | 2.0988 | 2.09～2.10 |  | 本轮存量改造 | 存量改造 | ≤30% | 6 | 3271 | 3271 | 2/4/6h有限节点包络；同一电缆、分散、装机、增长节点；未插值
0.5 | 1.15 | 0.055 | 1.5 | 1 | 1.7759 | 1.9373 | 1.77～1.94 |  | 本轮存量改造 | 存量改造 | (30%,50%] | 6 | 3276 | 3274 | 2/4/6h有限节点包络；同一电缆、分散、装机、增长节点；未插值
0.5 | 1.15 | 0.055 | 1.5 | 2 | 1.7759 | 1.7759 | 1.77～1.78 |  | 本轮存量改造 | 存量改造 | (50%,70%] | 6 | 3278 | 3278 | 2/4/6h有限节点包络；同一电缆、分散、装机、增长节点；未插值
0.5 | 1.15 | 0.055 | 1.5 | 3 | 1.7759 | 1.7759 | 1.77～1.78 |  | 本轮存量改造 | 存量改造 | >70% | 6 | 3280 | 3280 | 2/4/6h有限节点包络；同一电缆、分散、装机、增长节点；未插值
0.5 | 1.15 | 0.08 | 1.5 | 1 | 1.9111 | 1.9875 | 1.91～1.99 |  | 本轮存量改造 | 存量改造 | (30%,50%] | 6 | 3760 | 3816 | 2/4/6h有限节点包络；同一电缆、分散、装机、增长节点；未插值
0.5 | 1.15 | 0.08 | 1.5 | 2 | 1.6171 | 1.7641 | 1.61～1.77 |  | 本轮存量改造 | 存量改造 | (50%,70%] | 6 | 3766 | 3764 | 2/4/6h有限节点包络；同一电缆、分散、装机、增长节点；未插值
0.5 | 1.15 | 0.08 | 1.5 | 3 | 1.6171 | 1.6171 | 1.61～1.62 |  | 本轮存量改造 | 存量改造 | >70% | 6 | 3768 | 3768 | 2/4/6h有限节点包络；同一电缆、分散、装机、增长节点；未插值
0.5 | 1.15 | 0 | 2.5 | 0 | 2.64 | 2.84 | 2.64～2.84 |  | 本轮存量改造 | 存量改造 | ≤30% | 9 | 4242 | 4240 | 2/4/6h有限节点包络；同一电缆、分散、装机、增长节点；未插值
0.5 | 1.15 | 0 | 2.5 | 1 | 2.64 | 2.64 | 2.64～2.64 |  | 本轮存量改造 | 存量改造 | (30%,50%] | 6 | 4248 | 4248 | 2/4/6h有限节点包络；同一电缆、分散、装机、增长节点；未插值
0.5 | 1.15 | 0 | 2.5 | 2 | 2.64 | 2.64 | 2.64～2.64 |  | 本轮存量改造 | 存量改造 | (50%,70%] | 6 | 4251 | 4251 | 2/4/6h有限节点包络；同一电缆、分散、装机、增长节点；未插值
0.5 | 1.15 | 0 | 2.5 | 3 | 2.64 | 2.64 | 2.64～2.64 |  | 本轮存量改造 | 存量改造 | >70% | 6 | 4254 | 4254 | 2/4/6h有限节点包络；同一电缆、分散、装机、增长节点；未插值
0.5 | 1.15 | 0.04 | 2.5 | 0 | 2.5986 | 2.6875 | 2.59～2.69 |  | 本轮存量改造 | 存量改造 | ≤30% | 6 | 4730 | 4786 | 2/4/6h有限节点包络；同一电缆、分散、装机、增长节点；未插值
0.5 | 1.15 | 0.04 | 2.5 | 1 | 2.4276 | 2.4721 | 2.42～2.48 |  | 本轮存量改造 | 存量改造 | (30%,50%] | 6 | 4741 | 4738 | 2/4/6h有限节点包络；同一电缆、分散、装机、增长节点；未插值
0.5 | 1.15 | 0.04 | 2.5 | 2 | 2.3593 | 2.3593 | 2.35～2.36 |  | 本轮存量改造 | 存量改造 | (50%,70%] | 6 | 4740 | 4740 | 2/4/6h有限节点包络；同一电缆、分散、装机、增长节点；未插值
0.5 | 1.15 | 0.04 | 2.5 | 3 | 2.3593 | 2.3593 | 2.35～2.36 |  | 本轮存量改造 | 存量改造 | >70% | 6 | 4742 | 4742 | 2/4/6h有限节点包络；同一电缆、分散、装机、增长节点；未插值
0.5 | 1.15 | 0.055 | 2.5 | 0 | 2.5379 | 2.5379 | 2.53～2.54 |  | 本轮存量改造 | 存量改造 | ≤30% | 6 | 5215 | 5215 | 2/4/6h有限节点包络；同一电缆、分散、装机、增长节点；未插值
0.5 | 1.15 | 0.055 | 2.5 | 1 | 2.2925 | 2.5379 | 2.29～2.54 |  | 本轮存量改造 | 存量改造 | (30%,50%] | 6 | 5222 | 5221 | 2/4/6h有限节点包络；同一电缆、分散、装机、增长节点；未插值
0.5 | 1.15 | 0.055 | 2.5 | 2 | 2.3894 | 2.3894 | 2.38～2.39 |  | 本轮存量改造 | 存量改造 | (50%,70%] | 6 | 5223 | 5223 | 2/4/6h有限节点包络；同一电缆、分散、装机、增长节点；未插值
0.5 | 1.15 | 0.055 | 2.5 | 3 | 2.3894 | 2.3894 | 2.38～2.39 |  | 本轮存量改造 | 存量改造 | >70% | 6 | 5228 | 5228 | 2/4/6h有限节点包络；同一电缆、分散、装机、增长节点；未插值
0.5 | 1.15 | 0.08 | 2.5 | 1 | 2.4109 | 2.4109 | 2.41～2.42 |  | 本轮存量改造 | 存量改造 | (30%,50%] | 6 | 5704 | 5704 | 2/4/6h有限节点包络；同一电缆、分散、装机、增长节点；未插值
0.5 | 1.15 | 0.08 | 2.5 | 2 | 2.2139 | 2.4109 | 2.21～2.42 |  | 本轮存量改造 | 存量改造 | (50%,70%] | 6 | 5712 | 5709 | 2/4/6h有限节点包络；同一电缆、分散、装机、增长节点；未插值
0.5 | 1.15 | 0.08 | 2.5 | 3 | 2.2139 | 2.2139 | 2.21～2.22 |  | 本轮存量改造 | 存量改造 | >70% | 6 | 5713 | 5713 | 2/4/6h有限节点包络；同一电缆、分散、装机、增长节点；未插值
0.1 | 1 | 0 | 0.5 | 0 | 1.26 | 1.408 | 1.26～1.41 |  | 本轮全部重新选配 | 主变重新选配 | ≤30% | 9 | 40 | 21 | 2/4/6h有限节点包络；同一电缆、分散、装机、增长节点；未插值
0.1 | 1 | 0 | 0.5 | 1 | 1.26 | 1.26 | 1.26～1.26 |  | 本轮全部重新选配 | 主变重新选配 | (30%,50%] | 6 | 13 | 13 | 2/4/6h有限节点包络；同一电缆、分散、装机、增长节点；未插值
0.1 | 1 | 0 | 0.5 | 2 | 1.26 | 1.26 | 1.26～1.26 |  | 本轮全部重新选配 | 主变重新选配 | (50%,70%] | 6 | 12 | 12 | 2/4/6h有限节点包络；同一电缆、分散、装机、增长节点；未插值
0.1 | 1 | 0 | 0.5 | 3 | 1.26 | 1.26 | 1.26～1.26 |  | 本轮全部重新选配 | 主变重新选配 | >70% | 6 | 10 | 10 | 2/4/6h有限节点包络；同一电缆、分散、装机、增长节点；未插值
0.1 | 1 | 0.04 | 0.5 | 0 | 1.3301 | 1.672 | 1.33～1.68 |  | 本轮全部重新选配 | 主变重新选配 | ≤30% | 9 | 493 | 547 | 2/4/6h有限节点包络；同一电缆、分散、装机、增长节点；未插值
0.1 | 1 | 0.04 | 0.5 | 1 | 1.2668 | 1.2668 | 1.26～1.27 |  | 本轮全部重新选配 | 主变重新选配 | (30%,50%] | 6 | 498 | 498 | 2/4/6h有限节点包络；同一电缆、分散、装机、增长节点；未插值
0.1 | 1 | 0.04 | 0.5 | 2 | 1.2668 | 1.2668 | 1.26～1.27 |  | 本轮全部重新选配 | 主变重新选配 | (50%,70%] | 6 | 510 | 510 | 2/4/6h有限节点包络；同一电缆、分散、装机、增长节点；未插值
0.1 | 1 | 0.04 | 0.5 | 3 | 1.2668 | 1.2668 | 1.26～1.27 |  | 本轮全部重新选配 | 主变重新选配 | >70% | 6 | 505 | 505 | 2/4/6h有限节点包络；同一电缆、分散、装机、增长节点；未插值
0.1 | 1 | 0.055 | 0.5 | 0 | 1.3577 | 1.8421 | 1.35～1.85 |  | 本轮全部重新选配 | 主变重新选配 | ≤30% | 9 | 974 | 983 | 2/4/6h有限节点包络；同一电缆、分散、装机、增长节点；未插值
0.1 | 1 | 0.055 | 0.5 | 1 | 1.256 | 1.256 | 1.25～1.26 |  | 本轮全部重新选配 | 主变重新选配 | (30%,50%] | 6 | 977 | 977 | 2/4/6h有限节点包络；同一电缆、分散、装机、增长节点；未插值
0.1 | 1 | 0.055 | 0.5 | 2 | 1.256 | 1.256 | 1.25～1.26 |  | 本轮全部重新选配 | 主变重新选配 | (50%,70%] | 6 | 991 | 991 | 2/4/6h有限节点包络；同一电缆、分散、装机、增长节点；未插值
0.1 | 1 | 0.055 | 0.5 | 3 | 1.256 | 1.256 | 1.25～1.26 |  | 本轮全部重新选配 | 主变重新选配 | >70% | 6 | 987 | 987 | 2/4/6h有限节点包络；同一电缆、分散、装机、增长节点；未插值
0.1 | 1 | 0.08 | 0.5 | 0 | 1.6773 | 1.6773 | 1.67～1.68 |  | 本轮全部重新选配 | 主变重新选配 | ≤30% | 6 | 1456 | 1456 | 2/4/6h有限节点包络；同一电缆、分散、装机、增长节点；未插值
0.1 | 1 | 0.08 | 0.5 | 1 | 1.2363 | 1.3672 | 1.23～1.37 |  | 本轮全部重新选配 | 主变重新选配 | (30%,50%] | 6 | 1471 | 1461 | 2/4/6h有限节点包络；同一电缆、分散、装机、增长节点；未插值
0.1 | 1 | 0.08 | 0.5 | 2 | 1.1981 | 1.2745 | 1.19～1.28 |  | 本轮全部重新选配 | 主变重新选配 | (50%,70%] | 6 | 1492 | 1546 | 2/4/6h有限节点包络；同一电缆、分散、装机、增长节点；未插值
0.1 | 1 | 0.08 | 0.5 | 3 | 1.1981 | 1.2584 | 1.19～1.26 |  | 本轮全部重新选配 | 主变重新选配 | >70% | 6 | 1475 | 1544 | 2/4/6h有限节点包络；同一电缆、分散、装机、增长节点；未插值
0.1 | 1 | 0 | 1.5 | 0 | 1.512 | 1.512 | 1.51～1.52 |  | 本轮全部重新选配 | 主变重新选配 | ≤30% | 9 | 1941 | 1941 | 2/4/6h有限节点包络；同一电缆、分散、装机、增长节点；未插值
0.1 | 1 | 0 | 1.5 | 1 | 1.512 | 1.512 | 1.51～1.52 |  | 本轮全部重新选配 | 主变重新选配 | (30%,50%] | 6 | 1945 | 1945 | 2/4/6h有限节点包络；同一电缆、分散、装机、增长节点；未插值
0.1 | 1 | 0 | 1.5 | 2 | 1.512 | 1.512 | 1.51～1.52 |  | 本轮全部重新选配 | 主变重新选配 | (50%,70%] | 6 | 1948 | 1948 | 2/4/6h有限节点包络；同一电缆、分散、装机、增长节点；未插值
0.1 | 1 | 0 | 1.5 | 3 | 1.512 | 1.512 | 1.51～1.52 |  | 本轮全部重新选配 | 主变重新选配 | >70% | 6 | 1953 | 1953 | 2/4/6h有限节点包络；同一电缆、分散、装机、增长节点；未插值
0.1 | 1 | 0.04 | 1.5 | 0 | 1.4378 | 1.672 | 1.43～1.68 |  | 本轮全部重新选配 | 主变重新选配 | ≤30% | 9 | 2427 | 2483 | 2/4/6h有限节点包络；同一电缆、分散、装机、增长节点；未插值
0.1 | 1 | 0.04 | 1.5 | 1 | 1.3113 | 1.4002 | 1.31～1.41 |  | 本轮全部重新选配 | 主变重新选配 | (30%,50%] | 6 | 2457 | 2460 | 2/4/6h有限节点包络；同一电缆、分散、装机、增长节点；未插值
0.1 | 1 | 0.04 | 1.5 | 2 | 1.3113 | 1.3113 | 1.31～1.32 |  | 本轮全部重新选配 | 主变重新选配 | (50%,70%] | 6 | 2451 | 2451 | 2/4/6h有限节点包络；同一电缆、分散、装机、增长节点；未插值
0.1 | 1 | 0.04 | 1.5 | 3 | 1.3113 | 1.3113 | 1.31～1.32 |  | 本轮全部重新选配 | 主变重新选配 | >70% | 6 | 2461 | 2461 | 2/4/6h有限节点包络；同一电缆、分散、装机、增长节点；未插值
0.1 | 1 | 0.055 | 1.5 | 0 | 1.3577 | 1.8421 | 1.35～1.85 |  | 本轮全部重新选配 | 主变重新选配 | ≤30% | 9 | 2919 | 2923 | 2/4/6h有限节点包络；同一电缆、分散、装机、增长节点；未插值
0.1 | 1 | 0.055 | 1.5 | 1 | 1.3577 | 1.3577 | 1.35～1.36 |  | 本轮全部重新选配 | 主变重新选配 | (30%,50%] | 6 | 2926 | 2926 | 2/4/6h有限节点包络；同一电缆、分散、装机、增长节点；未插值
0.1 | 1 | 0.055 | 1.5 | 2 | 1.298 | 1.298 | 1.29～1.30 |  | 本轮全部重新选配 | 主变重新选配 | (50%,70%] | 6 | 2942 | 2942 | 2/4/6h有限节点包络；同一电缆、分散、装机、增长节点；未插值
0.1 | 1 | 0.055 | 1.5 | 3 | 1.298 | 1.298 | 1.29～1.30 |  | 本轮全部重新选配 | 主变重新选配 | >70% | 6 | 2941 | 2941 | 2/4/6h有限节点包络；同一电缆、分散、装机、增长节点；未插值
0.1 | 1 | 0.08 | 1.5 | 0 | 1.6773 | 1.6773 | 1.67～1.68 |  | 本轮全部重新选配 | 主变重新选配 | ≤30% | 6 | 3397 | 3397 | 2/4/6h有限节点包络；同一电缆、分散、装机、增长节点；未插值
0.1 | 1 | 0.08 | 1.5 | 1 | 1.2907 | 1.3672 | 1.29～1.37 |  | 本轮全部重新选配 | 主变重新选配 | (30%,50%] | 6 | 3425 | 3405 | 2/4/6h有限节点包络；同一电缆、分散、装机、增长节点；未插值
0.1 | 1 | 0.08 | 1.5 | 2 | 1.2907 | 1.3583 | 1.29～1.36 |  | 本轮全部重新选配 | 主变重新选配 | (50%,70%] | 6 | 3426 | 3459 | 2/4/6h有限节点包络；同一电缆、分散、装机、增长节点；未插值
0.1 | 1 | 0.08 | 1.5 | 3 | 1.2907 | 1.2907 | 1.29～1.30 |  | 本轮全部重新选配 | 主变重新选配 | >70% | 6 | 3422 | 3422 | 2/4/6h有限节点包络；同一电缆、分散、装机、增长节点；未插值
0.1 | 1 | 0 | 2.5 | 0 | 2.418 | 2.522 | 2.41～2.53 |  | 本轮全部重新选配 | 主变重新选配 | ≤30% | 9 | 3897 | 3889 | 2/4/6h有限节点包络；同一电缆、分散、装机、增长节点；未插值
0.1 | 1 | 0 | 2.5 | 1 | 2.532 | 2.532 | 2.53～2.54 |  | 本轮全部重新选配 | 主变重新选配 | (30%,50%] | 6 | 3893 | 3893 | 2/4/6h有限节点包络；同一电缆、分散、装机、增长节点；未插值
0.1 | 1 | 0 | 2.5 | 2 | 2.532 | 2.532 | 2.53～2.54 |  | 本轮全部重新选配 | 主变重新选配 | (50%,70%] | 6 | 3899 | 3899 | 2/4/6h有限节点包络；同一电缆、分散、装机、增长节点；未插值
0.1 | 1 | 0 | 2.5 | 3 | 2.532 | 2.532 | 2.53～2.54 |  | 本轮全部重新选配 | 主变重新选配 | >70% | 6 | 3912 | 3912 | 2/4/6h有限节点包络；同一电缆、分散、装机、增长节点；未插值
0.1 | 1 | 0.04 | 2.5 | 0 | 2.2635 | 2.4157 | 2.26～2.42 |  | 本轮全部重新选配 | 主变重新选配 | ≤30% | 9 | 4383 | 4369 | 2/4/6h有限节点包络；同一电缆、分散、装机、增长节点；未插值
0.1 | 1 | 0.04 | 2.5 | 1 | 2.2191 | 2.2635 | 2.21～2.27 |  | 本轮全部重新选配 | 主变重新选配 | (30%,50%] | 6 | 4373 | 4371 | 2/4/6h有限节点包络；同一电缆、分散、装机、增长节点；未插值
0.1 | 1 | 0.04 | 2.5 | 2 | 2.2191 | 2.2191 | 2.21～2.22 |  | 本轮全部重新选配 | 主变重新选配 | (50%,70%] | 6 | 4391 | 4391 | 2/4/6h有限节点包络；同一电缆、分散、装机、增长节点；未插值
0.1 | 1 | 0.04 | 2.5 | 3 | 2.2191 | 2.2191 | 2.21～2.22 |  | 本轮全部重新选配 | 主变重新选配 | >70% | 6 | 4392 | 4392 | 2/4/6h有限节点包络；同一电缆、分散、装机、增长节点；未插值
0.1 | 1 | 0.055 | 2.5 | 0 | 2.1972 | 2.2812 | 2.19～2.29 |  | 本轮全部重新选配 | 主变重新选配 | ≤30% | 9 | 4875 | 4853 | 2/4/6h有限节点包络；同一电缆、分散、装机、增长节点；未插值
0.1 | 1 | 0.055 | 2.5 | 1 | 2.1795 | 2.1795 | 2.17～2.18 |  | 本轮全部重新选配 | 主变重新选配 | (30%,50%] | 6 | 4860 | 4860 | 2/4/6h有限节点包络；同一电缆、分散、装机、增长节点；未插值
0.1 | 1 | 0.055 | 2.5 | 2 | 2.1795 | 2.1795 | 2.17～2.18 |  | 本轮全部重新选配 | 主变重新选配 | (50%,70%] | 6 | 4881 | 4881 | 2/4/6h有限节点包络；同一电缆、分散、装机、增长节点；未插值
0.1 | 1 | 0.055 | 2.5 | 3 | 2.1795 | 2.1795 | 2.17～2.18 |  | 本轮全部重新选配 | 主变重新选配 | >70% | 6 | 4891 | 4891 | 2/4/6h有限节点包络；同一电缆、分散、装机、增长节点；未插值
0.1 | 1 | 0.08 | 2.5 | 0 | 2.2477 | 2.2477 | 2.24～2.25 |  | 本轮全部重新选配 | 主变重新选配 | ≤30% | 6 | 5343 | 5343 | 2/4/6h有限节点包络；同一电缆、分散、装机、增长节点；未插值
0.1 | 1 | 0.08 | 2.5 | 1 | 2.1272 | 2.1772 | 2.12～2.18 |  | 本轮全部重新选配 | 主变重新选配 | (30%,50%] | 6 | 5347 | 5345 | 2/4/6h有限节点包络；同一电缆、分散、装机、增长节点；未插值
0.1 | 1 | 0.08 | 2.5 | 2 | 2.0845 | 2.1345 | 2.08～2.14 |  | 本轮全部重新选配 | 主变重新选配 | (50%,70%] | 6 | 5351 | 5350 | 2/4/6h有限节点包络；同一电缆、分散、装机、增长节点；未插值
0.1 | 1 | 0.08 | 2.5 | 3 | 2.0845 | 2.0845 | 2.08～2.09 |  | 本轮全部重新选配 | 主变重新选配 | >70% | 6 | 5358 | 5358 | 2/4/6h有限节点包络；同一电缆、分散、装机、增长节点；未插值
0.1 | 1.1 | 0 | 0.5 | 0 | 1.408 | 1.682 | 1.40～1.69 |  | 本轮全部重新选配 | 主变重新选配 | ≤30% | 9 | 51 | 28 | 2/4/6h有限节点包络；同一电缆、分散、装机、增长节点；未插值
0.1 | 1.1 | 0 | 0.5 | 1 | 1.26 | 1.408 | 1.26～1.41 |  | 本轮全部重新选配 | 主变重新选配 | (30%,50%] | 6 | 45 | 74 | 2/4/6h有限节点包络；同一电缆、分散、装机、增长节点；未插值
0.1 | 1.1 | 0 | 0.5 | 2 | 1.26 | 1.26 | 1.26～1.26 |  | 本轮全部重新选配 | 主变重新选配 | (50%,70%] | 6 | 26 | 26 | 2/4/6h有限节点包络；同一电缆、分散、装机、增长节点；未插值
0.1 | 1.1 | 0 | 0.5 | 3 | 1.26 | 1.26 | 1.26～1.26 |  | 本轮全部重新选配 | 主变重新选配 | >70% | 6 | 30 | 30 | 2/4/6h有限节点包络；同一电缆、分散、装机、增长节点；未插值
0.1 | 1.1 | 0.04 | 0.5 | 0 | 1.501 | 1.9507 | 1.50～1.96 |  | 本轮全部重新选配 | 主变重新选配 | ≤30% | 9 | 501 | 516 | 2/4/6h有限节点包络；同一电缆、分散、装机、增长节点；未插值
0.1 | 1.1 | 0.04 | 0.5 | 1 | 1.3113 | 1.3301 | 1.31～1.34 |  | 本轮全部重新选配 | 主变重新选配 | (30%,50%] | 6 | 521 | 532 | 2/4/6h有限节点包络；同一电缆、分散、装机、增长节点；未插值
0.1 | 1.1 | 0.04 | 0.5 | 2 | 1.2668 | 1.2668 | 1.26～1.27 |  | 本轮全部重新选配 | 主变重新选配 | (50%,70%] | 6 | 537 | 537 | 2/4/6h有限节点包络；同一电缆、分散、装机、增长节点；未插值
0.1 | 1.1 | 0.04 | 0.5 | 3 | 1.2668 | 1.2668 | 1.26～1.27 |  | 本轮全部重新选配 | 主变重新选配 | >70% | 6 | 539 | 539 | 2/4/6h有限节点包络；同一电缆、分散、装机、增长节点；未插值
0.1 | 1.1 | 0.055 | 0.5 | 0 | 1.8421 | 1.8421 | 1.84～1.85 |  | 本轮全部重新选配 | 主变重新选配 | ≤30% | 6 | 1004 | 1004 | 2/4/6h有限节点包络；同一电缆、分散、装机、增长节点；未插值
0.1 | 1.1 | 0.055 | 0.5 | 1 | 1.34 | 1.4175 | 1.33～1.42 |  | 本轮全部重新选配 | 主变重新选配 | (30%,50%] | 6 | 1033 | 988 | 2/4/6h有限节点包络；同一电缆、分散、装机、增长节点；未插值
0.1 | 1.1 | 0.055 | 0.5 | 2 | 1.256 | 1.256 | 1.25～1.26 |  | 本轮全部重新选配 | 主变重新选配 | (50%,70%] | 6 | 1023 | 1023 | 2/4/6h有限节点包络；同一电缆、分散、装机、增长节点；未插值
0.1 | 1.1 | 0.055 | 0.5 | 3 | 1.256 | 1.256 | 1.25～1.26 |  | 本轮全部重新选配 | 主变重新选配 | >70% | 6 | 1031 | 1031 | 2/4/6h有限节点包络；同一电缆、分散、装机、增长节点；未插值
0.1 | 1.1 | 0.08 | 0.5 | 0 | 1.7538 | 1.8082 | 1.75～1.81 |  | 本轮全部重新选配 | 主变重新选配 | ≤30% | 3 | 1483 | 1534 | 2/4/6h有限节点包络；同一电缆、分散、装机、增长节点；未插值
0.1 | 1.1 | 0.08 | 0.5 | 1 | 1.4921 | 1.8082 | 1.49～1.81 |  | 本轮全部重新选配 | 主变重新选配 | (30%,50%] | 6 | 1494 | 1531 | 2/4/6h有限节点包络；同一电缆、分散、装机、增长节点；未插值
0.1 | 1.1 | 0.08 | 0.5 | 2 | 1.2363 | 1.2907 | 1.23～1.30 |  | 本轮全部重新选配 | 主变重新选配 | (50%,70%] | 6 | 1519 | 1514 | 2/4/6h有限节点包络；同一电缆、分散、装机、增长节点；未插值
0.1 | 1.1 | 0.08 | 0.5 | 3 | 1.1981 | 1.2525 | 1.19～1.26 |  | 本轮全部重新选配 | 主变重新选配 | >70% | 6 | 1536 | 1661 | 2/4/6h有限节点包络；同一电缆、分散、装机、增长节点；未插值
0.1 | 1.1 | 0 | 1.5 | 0 | 1.512 | 1.682 | 1.51～1.69 |  | 本轮全部重新选配 | 主变重新选配 | ≤30% | 9 | 1993 | 1968 | 2/4/6h有限节点包络；同一电缆、分散、装机、增长节点；未插值
0.1 | 1.1 | 0 | 1.5 | 1 | 1.512 | 1.512 | 1.51～1.52 |  | 本轮全部重新选配 | 主变重新选配 | (30%,50%] | 6 | 1973 | 1973 | 2/4/6h有限节点包络；同一电缆、分散、装机、增长节点；未插值
0.1 | 1.1 | 0 | 1.5 | 2 | 1.512 | 1.512 | 1.51～1.52 |  | 本轮全部重新选配 | 主变重新选配 | (50%,70%] | 6 | 1976 | 1976 | 2/4/6h有限节点包络；同一电缆、分散、装机、增长节点；未插值
0.1 | 1.1 | 0 | 1.5 | 3 | 1.512 | 1.512 | 1.51～1.52 |  | 本轮全部重新选配 | 主变重新选配 | >70% | 6 | 1972 | 1972 | 2/4/6h有限节点包络；同一电缆、分散、装机、增长节点；未插值
0.1 | 1.1 | 0.04 | 1.5 | 0 | 1.501 | 1.9507 | 1.50～1.96 |  | 本轮全部重新选配 | 主变重新选配 | ≤30% | 9 | 2446 | 2439 | 2/4/6h有限节点包络；同一电缆、分散、装机、增长节点；未插值
0.1 | 1.1 | 0.04 | 1.5 | 1 | 1.4378 | 1.4378 | 1.43～1.44 |  | 本轮全部重新选配 | 主变重新选配 | (30%,50%] | 6 | 2475 | 2475 | 2/4/6h有限节点包络；同一电缆、分散、装机、增长节点；未插值
0.1 | 1.1 | 0.04 | 1.5 | 2 | 1.3113 | 1.419 | 1.31～1.42 |  | 本轮全部重新选配 | 主变重新选配 | (50%,70%] | 6 | 2494 | 2481 | 2/4/6h有限节点包络；同一电缆、分散、装机、增长节点；未插值
0.1 | 1.1 | 0.04 | 1.5 | 3 | 1.3113 | 1.3113 | 1.31～1.32 |  | 本轮全部重新选配 | 主变重新选配 | >70% | 6 | 2477 | 2477 | 2/4/6h有限节点包络；同一电缆、分散、装机、增长节点；未插值
0.1 | 1.1 | 0.055 | 1.5 | 0 | 1.8421 | 1.8421 | 1.84～1.85 |  | 本轮全部重新选配 | 主变重新选配 | ≤30% | 6 | 2936 | 2936 | 2/4/6h有限节点包络；同一电缆、分散、装机、增长节点；未插值
0.1 | 1.1 | 0.055 | 1.5 | 1 | 1.3577 | 1.5014 | 1.35～1.51 |  | 本轮全部重新选配 | 主变重新选配 | (30%,50%] | 6 | 2973 | 2963 | 2/4/6h有限节点包络；同一电缆、分散、装机、增长节点；未插值
0.1 | 1.1 | 0.055 | 1.5 | 2 | 1.3577 | 1.3577 | 1.35～1.36 |  | 本轮全部重新选配 | 主变重新选配 | (50%,70%] | 6 | 2967 | 2967 | 2/4/6h有限节点包络；同一电缆、分散、装机、增长节点；未插值
0.1 | 1.1 | 0.055 | 1.5 | 3 | 1.298 | 1.298 | 1.29～1.30 |  | 本轮全部重新选配 | 主变重新选配 | >70% | 6 | 2969 | 2969 | 2/4/6h有限节点包络；同一电缆、分散、装机、增长节点；未插值
0.1 | 1.1 | 0.08 | 1.5 | 0 | 1.7538 | 1.8082 | 1.75～1.81 |  | 本轮全部重新选配 | 主变重新选配 | ≤30% | 3 | 3445 | 3489 | 2/4/6h有限节点包络；同一电缆、分散、装机、增长节点；未插值
0.1 | 1.1 | 0.08 | 1.5 | 1 | 1.4921 | 1.8082 | 1.49～1.81 |  | 本轮全部重新选配 | 主变重新选配 | (30%,50%] | 6 | 3436 | 3480 | 2/4/6h有限节点包络；同一电缆、分散、装机、增长节点；未插值
0.1 | 1.1 | 0.08 | 1.5 | 2 | 1.2907 | 1.2907 | 1.29～1.30 |  | 本轮全部重新选配 | 主变重新选配 | (50%,70%] | 6 | 3463 | 3463 | 2/4/6h有限节点包络；同一电缆、分散、装机、增长节点；未插值
0.1 | 1.1 | 0.08 | 1.5 | 3 | 1.2907 | 1.2907 | 1.29～1.30 |  | 本轮全部重新选配 | 主变重新选配 | >70% | 6 | 3484 | 3484 | 2/4/6h有限节点包络；同一电缆、分散、装机、增长节点；未插值
0.1 | 1.1 | 0 | 2.5 | 0 | 2.418 | 2.596 | 2.41～2.60 |  | 本轮全部重新选配 | 主变重新选配 | ≤30% | 9 | 3937 | 3902 | 2/4/6h有限节点包络；同一电缆、分散、装机、增长节点；未插值
0.1 | 1.1 | 0 | 2.5 | 1 | 2.418 | 2.532 | 2.41～2.54 |  | 本轮全部重新选配 | 主变重新选配 | (30%,50%] | 6 | 3949 | 3945 | 2/4/6h有限节点包络；同一电缆、分散、装机、增长节点；未插值
0.1 | 1.1 | 0 | 2.5 | 2 | 2.532 | 2.532 | 2.53～2.54 |  | 本轮全部重新选配 | 主变重新选配 | (50%,70%] | 6 | 3910 | 3910 | 2/4/6h有限节点包络；同一电缆、分散、装机、增长节点；未插值
0.1 | 1.1 | 0 | 2.5 | 3 | 2.532 | 2.532 | 2.53～2.54 |  | 本轮全部重新选配 | 主变重新选配 | >70% | 6 | 3927 | 3927 | 2/4/6h有限节点包络；同一电缆、分散、装机、增长节点；未插值
0.1 | 1.1 | 0.04 | 2.5 | 0 | 2.3268 | 2.4157 | 2.32～2.42 |  | 本轮全部重新选配 | 主变重新选配 | ≤30% | 9 | 4411 | 4387 | 2/4/6h有限节点包络；同一电缆、分散、装机、增长节点；未插值
0.1 | 1.1 | 0.04 | 2.5 | 1 | 2.2635 | 2.2635 | 2.26～2.27 |  | 本轮全部重新选配 | 主变重新选配 | (30%,50%] | 6 | 4396 | 4396 | 2/4/6h有限节点包络；同一电缆、分散、装机、增长节点；未插值
0.1 | 1.1 | 0.04 | 2.5 | 2 | 2.2191 | 2.2191 | 2.21～2.22 |  | 本轮全部重新选配 | 主变重新选配 | (50%,70%] | 6 | 4435 | 4435 | 2/4/6h有限节点包络；同一电缆、分散、装机、增长节点；未插值
0.1 | 1.1 | 0.04 | 2.5 | 3 | 2.2191 | 2.2191 | 2.21～2.22 |  | 本轮全部重新选配 | 主变重新选配 | >70% | 6 | 4432 | 4432 | 2/4/6h有限节点包络；同一电缆、分散、装机、增长节点；未插值
0.1 | 1.1 | 0.055 | 2.5 | 0 | 2.2812 | 2.2812 | 2.28～2.29 |  | 本轮全部重新选配 | 主变重新选配 | ≤30% | 6 | 4877 | 4877 | 2/4/6h有限节点包络；同一电缆、分散、装机、增长节点；未插值
0.1 | 1.1 | 0.055 | 2.5 | 1 | 2.1795 | 2.2812 | 2.17～2.29 |  | 本轮全部重新选配 | 主变重新选配 | (30%,50%] | 6 | 4912 | 4908 | 2/4/6h有限节点包络；同一电缆、分散、装机、增长节点；未插值
0.1 | 1.1 | 0.055 | 2.5 | 2 | 2.1795 | 2.1795 | 2.17～2.18 |  | 本轮全部重新选配 | 主变重新选配 | (50%,70%] | 6 | 4879 | 4879 | 2/4/6h有限节点包络；同一电缆、分散、装机、增长节点；未插值
0.1 | 1.1 | 0.055 | 2.5 | 3 | 2.1795 | 2.1795 | 2.17～2.18 |  | 本轮全部重新选配 | 主变重新选配 | >70% | 6 | 4921 | 4921 | 2/4/6h有限节点包络；同一电缆、分散、装机、增长节点；未插值
0.1 | 1.1 | 0.08 | 2.5 | 0 | 2.2477 | 2.2477 | 2.24～2.25 |  | 本轮全部重新选配 | 主变重新选配 | ≤30% | 3 | 5365 | 5365 | 2/4/6h有限节点包络；同一电缆、分散、装机、增长节点；未插值
0.1 | 1.1 | 0.08 | 2.5 | 1 | 2.1772 | 2.2477 | 2.17～2.25 |  | 本轮全部重新选配 | 主变重新选配 | (30%,50%] | 6 | 5393 | 5381 | 2/4/6h有限节点包络；同一电缆、分散、装机、增长节点；未插值
0.1 | 1.1 | 0.08 | 2.5 | 2 | 2.0845 | 2.1272 | 2.08～2.13 |  | 本轮全部重新选配 | 主变重新选配 | (50%,70%] | 6 | 5374 | 5422 | 2/4/6h有限节点包络；同一电缆、分散、装机、增长节点；未插值
0.1 | 1.1 | 0.08 | 2.5 | 3 | 2.0845 | 2.0845 | 2.08～2.09 |  | 本轮全部重新选配 | 主变重新选配 | >70% | 6 | 5370 | 5370 | 2/4/6h有限节点包络；同一电缆、分散、装机、增长节点；未插值
0.1 | 1.15 | 0 | 0.5 | 0 | 1.408 | 1.934 | 1.40～1.94 |  | 本轮全部重新选配 | 主变重新选配 | ≤30% | 9 | 80 | 35 | 2/4/6h有限节点包络；同一电缆、分散、装机、增长节点；未插值
0.1 | 1.15 | 0 | 0.5 | 1 | 1.408 | 1.408 | 1.40～1.41 |  | 本轮全部重新选配 | 主变重新选配 | (30%,50%] | 6 | 71 | 71 | 2/4/6h有限节点包络；同一电缆、分散、装机、增长节点；未插值
0.1 | 1.15 | 0 | 0.5 | 2 | 1.26 | 1.26 | 1.26～1.26 |  | 本轮全部重新选配 | 主变重新选配 | (50%,70%] | 6 | 49 | 49 | 2/4/6h有限节点包络；同一电缆、分散、装机、增长节点；未插值
0.1 | 1.15 | 0 | 0.5 | 3 | 1.26 | 1.26 | 1.26～1.26 |  | 本轮全部重新选配 | 主变重新选配 | >70% | 6 | 47 | 47 | 2/4/6h有限节点包络；同一电缆、分散、装机、增长节点；未插值
0.1 | 1.15 | 0.04 | 0.5 | 0 | 1.9507 | 1.9507 | 1.95～1.96 |  | 本轮全部重新选配 | 主变重新选配 | ≤30% | 6 | 524 | 524 | 2/4/6h有限节点包络；同一电缆、分散、装机、增长节点；未插值
0.1 | 1.15 | 0.04 | 0.5 | 1 | 1.3113 | 1.501 | 1.31～1.51 |  | 本轮全部重新选配 | 主变重新选配 | (30%,50%] | 6 | 531 | 526 | 2/4/6h有限节点包络；同一电缆、分散、装机、增长节点；未插值
0.1 | 1.15 | 0.04 | 0.5 | 2 | 1.2668 | 1.3301 | 1.26～1.34 |  | 本轮全部重新选配 | 主变重新选配 | (50%,70%] | 6 | 570 | 551 | 2/4/6h有限节点包络；同一电缆、分散、装机、增长节点；未插值
0.1 | 1.15 | 0.04 | 0.5 | 3 | 1.2668 | 1.2668 | 1.26～1.27 |  | 本轮全部重新选配 | 主变重新选配 | >70% | 6 | 549 | 549 | 2/4/6h有限节点包络；同一电缆、分散、装机、增长节点；未插值
0.1 | 1.15 | 0.055 | 0.5 | 0 | 1.8421 | 1.8421 | 1.84～1.85 |  | 本轮全部重新选配 | 主变重新选配 | ≤30% | 6 | 1007 | 1007 | 2/4/6h有限节点包络；同一电缆、分散、装机、增长节点；未插值
0.1 | 1.15 | 0.055 | 0.5 | 1 | 1.4175 | 1.6984 | 1.41～1.70 |  | 本轮全部重新选配 | 主变重新选配 | (30%,50%] | 6 | 1015 | 1017 | 2/4/6h有限节点包络；同一电缆、分散、装机、增长节点；未插值
0.1 | 1.15 | 0.055 | 0.5 | 2 | 1.256 | 1.298 | 1.25～1.30 |  | 本轮全部重新选配 | 主变重新选配 | (50%,70%] | 6 | 1040 | 1067 | 2/4/6h有限节点包络；同一电缆、分散、装机、增长节点；未插值
0.1 | 1.15 | 0.055 | 0.5 | 3 | 1.256 | 1.256 | 1.25～1.26 |  | 本轮全部重新选配 | 主变重新选配 | >70% | 6 | 1059 | 1059 | 2/4/6h有限节点包络；同一电缆、分散、装机、增长节点；未插值
0.1 | 1.15 | 0.08 | 0.5 | 1 | 1.7229 | 1.8243 | 1.72～1.83 |  | 本轮全部重新选配 | 主变重新选配 | (30%,50%] | 6 | 1509 | 1517 | 2/4/6h有限节点包络；同一电缆、分散、装机、增长节点；未插值
0.1 | 1.15 | 0.08 | 0.5 | 2 | 1.2363 | 1.5524 | 1.23～1.56 |  | 本轮全部重新选配 | 主变重新选配 | (50%,70%] | 6 | 1524 | 1567 | 2/4/6h有限节点包络；同一电缆、分散、装机、增长节点；未插值
0.1 | 1.15 | 0.08 | 0.5 | 3 | 1.1981 | 1.2525 | 1.19～1.26 |  | 本轮全部重新选配 | 主变重新选配 | >70% | 6 | 1527 | 1656 | 2/4/6h有限节点包络；同一电缆、分散、装机、增长节点；未插值
0.1 | 1.15 | 0 | 1.5 | 0 | 1.512 | 1.934 | 1.51～1.94 |  | 本轮全部重新选配 | 主变重新选配 | ≤30% | 9 | 2032 | 1980 | 2/4/6h有限节点包络；同一电缆、分散、装机、增长节点；未插值
0.1 | 1.15 | 0 | 1.5 | 1 | 1.512 | 1.512 | 1.51～1.52 |  | 本轮全部重新选配 | 主变重新选配 | (30%,50%] | 6 | 2013 | 2013 | 2/4/6h有限节点包络；同一电缆、分散、装机、增长节点；未插值
0.1 | 1.15 | 0 | 1.5 | 2 | 1.512 | 1.512 | 1.51～1.52 |  | 本轮全部重新选配 | 主变重新选配 | (50%,70%] | 6 | 1983 | 1983 | 2/4/6h有限节点包络；同一电缆、分散、装机、增长节点；未插值
0.1 | 1.15 | 0 | 1.5 | 3 | 1.512 | 1.512 | 1.51～1.52 |  | 本轮全部重新选配 | 主变重新选配 | >70% | 6 | 1988 | 1988 | 2/4/6h有限节点包络；同一电缆、分散、装机、增长节点；未插值
0.1 | 1.15 | 0.04 | 1.5 | 0 | 1.9507 | 1.9507 | 1.95～1.96 |  | 本轮全部重新选配 | 主变重新选配 | ≤30% | 6 | 2459 | 2459 | 2/4/6h有限节点包络；同一电缆、分散、装机、增长节点；未插值
0.1 | 1.15 | 0.04 | 1.5 | 1 | 1.419 | 1.501 | 1.41～1.51 |  | 本轮全部重新选配 | 主变重新选配 | (30%,50%] | 6 | 2500 | 2469 | 2/4/6h有限节点包络；同一电缆、分散、装机、增长节点；未插值
0.1 | 1.15 | 0.04 | 1.5 | 2 | 1.3113 | 1.3113 | 1.31～1.32 |  | 本轮全部重新选配 | 主变重新选配 | (50%,70%] | 6 | 2496 | 2496 | 2/4/6h有限节点包络；同一电缆、分散、装机、增长节点；未插值
0.1 | 1.15 | 0.04 | 1.5 | 3 | 1.3113 | 1.3113 | 1.31～1.32 |  | 本轮全部重新选配 | 主变重新选配 | >70% | 6 | 2491 | 2491 | 2/4/6h有限节点包络；同一电缆、分散、装机、增长节点；未插值
0.1 | 1.15 | 0.055 | 1.5 | 0 | 1.8421 | 1.8421 | 1.84～1.85 |  | 本轮全部重新选配 | 主变重新选配 | ≤30% | 6 | 2953 | 2953 | 2/4/6h有限节点包络；同一电缆、分散、装机、增长节点；未插值
0.1 | 1.15 | 0.055 | 1.5 | 1 | 1.4175 | 1.6984 | 1.41～1.70 |  | 本轮全部重新选配 | 主变重新选配 | (30%,50%] | 6 | 2957 | 2961 | 2/4/6h有限节点包络；同一电缆、分散、装机、增长节点；未插值
0.1 | 1.15 | 0.055 | 1.5 | 2 | 1.298 | 1.3577 | 1.29～1.36 |  | 本轮全部重新选配 | 主变重新选配 | (50%,70%] | 6 | 3004 | 3006 | 2/4/6h有限节点包络；同一电缆、分散、装机、增长节点；未插值
0.1 | 1.15 | 0.055 | 1.5 | 3 | 1.298 | 1.298 | 1.29～1.30 |  | 本轮全部重新选配 | 主变重新选配 | >70% | 6 | 2985 | 2985 | 2/4/6h有限节点包络；同一电缆、分散、装机、增长节点；未插值
0.1 | 1.15 | 0.08 | 1.5 | 1 | 1.7229 | 1.8243 | 1.72～1.83 |  | 本轮全部重新选配 | 主变重新选配 | (30%,50%] | 6 | 3450 | 3449 | 2/4/6h有限节点包络；同一电缆、分散、装机、增长节点；未插值
0.1 | 1.15 | 0.08 | 1.5 | 2 | 1.2907 | 1.5524 | 1.29～1.56 |  | 本轮全部重新选配 | 主变重新选配 | (50%,70%] | 6 | 3517 | 3509 | 2/4/6h有限节点包络；同一电缆、分散、装机、增长节点；未插值
0.1 | 1.15 | 0.08 | 1.5 | 3 | 1.2907 | 1.2907 | 1.29～1.30 |  | 本轮全部重新选配 | 主变重新选配 | >70% | 6 | 3473 | 3473 | 2/4/6h有限节点包络；同一电缆、分散、装机、增长节点；未插值
0.1 | 1.15 | 0 | 2.5 | 0 | 2.418 | 2.596 | 2.41～2.60 |  | 本轮全部重新选配 | 主变重新选配 | ≤30% | 9 | 3935 | 3917 | 2/4/6h有限节点包络；同一电缆、分散、装机、增长节点；未插值
0.1 | 1.15 | 0 | 2.5 | 1 | 2.418 | 2.532 | 2.41～2.54 |  | 本轮全部重新选配 | 主变重新选配 | (30%,50%] | 6 | 3950 | 3969 | 2/4/6h有限节点包络；同一电缆、分散、装机、增长节点；未插值
0.1 | 1.15 | 0 | 2.5 | 2 | 2.532 | 2.532 | 2.53～2.54 |  | 本轮全部重新选配 | 主变重新选配 | (50%,70%] | 6 | 3926 | 3926 | 2/4/6h有限节点包络；同一电缆、分散、装机、增长节点；未插值
0.1 | 1.15 | 0 | 2.5 | 3 | 2.532 | 2.532 | 2.53～2.54 |  | 本轮全部重新选配 | 主变重新选配 | >70% | 6 | 3947 | 3947 | 2/4/6h有限节点包络；同一电缆、分散、装机、增长节点；未插值
0.1 | 1.15 | 0.04 | 2.5 | 0 | 2.4157 | 2.4157 | 2.41～2.42 |  | 本轮全部重新选配 | 主变重新选配 | ≤30% | 6 | 4408 | 4408 | 2/4/6h有限节点包络；同一电缆、分散、装机、增长节点；未插值
0.1 | 1.15 | 0.04 | 2.5 | 1 | 2.2379 | 2.2635 | 2.23～2.27 |  | 本轮全部重新选配 | 主变重新选配 | (30%,50%] | 6 | 4436 | 4412 | 2/4/6h有限节点包络；同一电缆、分散、装机、增长节点；未插值
0.1 | 1.15 | 0.04 | 2.5 | 2 | 2.2191 | 2.2635 | 2.21～2.27 |  | 本轮全部重新选配 | 主变重新选配 | (50%,70%] | 6 | 4438 | 4463 | 2/4/6h有限节点包络；同一电缆、分散、装机、增长节点；未插值
0.1 | 1.15 | 0.04 | 2.5 | 3 | 2.2191 | 2.2191 | 2.21～2.22 |  | 本轮全部重新选配 | 主变重新选配 | >70% | 6 | 4442 | 4442 | 2/4/6h有限节点包络；同一电缆、分散、装机、增长节点；未插值
0.1 | 1.15 | 0.055 | 2.5 | 0 | 2.2812 | 2.2812 | 2.28～2.29 |  | 本轮全部重新选配 | 主变重新选配 | ≤30% | 6 | 4892 | 4892 | 2/4/6h有限节点包络；同一电缆、分散、装机、增长节点；未插值
0.1 | 1.15 | 0.055 | 2.5 | 1 | 2.1972 | 2.2812 | 2.19～2.29 |  | 本轮全部重新选配 | 主变重新选配 | (30%,50%] | 6 | 4929 | 4894 | 2/4/6h有限节点包络；同一电缆、分散、装机、增长节点；未插值
0.1 | 1.15 | 0.055 | 2.5 | 2 | 2.1795 | 2.1795 | 2.17～2.18 |  | 本轮全部重新选配 | 主变重新选配 | (50%,70%] | 6 | 4900 | 4900 | 2/4/6h有限节点包络；同一电缆、分散、装机、增长节点；未插值
0.1 | 1.15 | 0.055 | 2.5 | 3 | 2.1795 | 2.1795 | 2.17～2.18 |  | 本轮全部重新选配 | 主变重新选配 | >70% | 6 | 4945 | 4945 | 2/4/6h有限节点包络；同一电缆、分散、装机、增长节点；未插值
0.1 | 1.15 | 0.08 | 2.5 | 1 | 2.2477 | 2.3403 | 2.24～2.35 |  | 本轮全部重新选配 | 主变重新选配 | (30%,50%] | 6 | 5405 | 5425 | 2/4/6h有限节点包络；同一电缆、分散、装机、增长节点；未插值
0.1 | 1.15 | 0.08 | 2.5 | 2 | 2.1345 | 2.1772 | 2.13～2.18 |  | 本轮全部重新选配 | 主变重新选配 | (50%,70%] | 6 | 5388 | 5435 | 2/4/6h有限节点包络；同一电缆、分散、装机、增长节点；未插值
0.1 | 1.15 | 0.08 | 2.5 | 3 | 2.0845 | 2.0845 | 2.08～2.09 |  | 本轮全部重新选配 | 主变重新选配 | >70% | 6 | 5396 | 5396 | 2/4/6h有限节点包络；同一电缆、分散、装机、增长节点；未插值
0.3 | 1 | 0 | 0.5 | 0 | 1.408 | 1.512 | 1.40～1.52 |  | 本轮全部重新选配 | 主变重新选配 | ≤30% | 9 | 177 | 180 | 2/4/6h有限节点包络；同一电缆、分散、装机、增长节点；未插值
0.3 | 1 | 0 | 0.5 | 1 | 1.26 | 1.408 | 1.26～1.41 |  | 本轮全部重新选配 | 主变重新选配 | (30%,50%] | 6 | 164 | 172 | 2/4/6h有限节点包络；同一电缆、分散、装机、增长节点；未插值
0.3 | 1 | 0 | 0.5 | 2 | 1.26 | 1.26 | 1.26～1.26 |  | 本轮全部重新选配 | 主变重新选配 | (50%,70%] | 6 | 166 | 166 | 2/4/6h有限节点包络；同一电缆、分散、装机、增长节点；未插值
0.3 | 1 | 0 | 0.5 | 3 | 1.26 | 1.26 | 1.26～1.26 |  | 本轮全部重新选配 | 主变重新选配 | >70% | 6 | 170 | 170 | 2/4/6h有限节点包络；同一电缆、分散、装机、增长节点；未插值
0.3 | 1 | 0.04 | 0.5 | 0 | 1.3301 | 1.672 | 1.33～1.68 |  | 本轮全部重新选配 | 主变重新选配 | ≤30% | 9 | 653 | 710 | 2/4/6h有限节点包络；同一电缆、分散、装机、增长节点；未插值
0.3 | 1 | 0.04 | 0.5 | 1 | 1.2668 | 1.3301 | 1.26～1.34 |  | 本轮全部重新选配 | 主变重新选配 | (30%,50%] | 6 | 664 | 663 | 2/4/6h有限节点包络；同一电缆、分散、装机、增长节点；未插值
0.3 | 1 | 0.04 | 0.5 | 2 | 1.2668 | 1.2668 | 1.26～1.27 |  | 本轮全部重新选配 | 主变重新选配 | (50%,70%] | 6 | 662 | 662 | 2/4/6h有限节点包络；同一电缆、分散、装机、增长节点；未插值
0.3 | 1 | 0.04 | 0.5 | 3 | 1.2668 | 1.2668 | 1.26～1.27 |  | 本轮全部重新选配 | 主变重新选配 | >70% | 6 | 661 | 661 | 2/4/6h有限节点包络；同一电缆、分散、装机、增长节点；未插值
0.3 | 1 | 0.055 | 0.5 | 0 | 1.3577 | 1.8421 | 1.35～1.85 |  | 本轮全部重新选配 | 主变重新选配 | ≤30% | 9 | 1137 | 1135 | 2/4/6h有限节点包络；同一电缆、分散、装机、增长节点；未插值
0.3 | 1 | 0.055 | 0.5 | 1 | 1.256 | 1.256 | 1.25～1.26 |  | 本轮全部重新选配 | 主变重新选配 | (30%,50%] | 6 | 1141 | 1141 | 2/4/6h有限节点包络；同一电缆、分散、装机、增长节点；未插值
0.3 | 1 | 0.055 | 0.5 | 2 | 1.256 | 1.256 | 1.25～1.26 |  | 本轮全部重新选配 | 主变重新选配 | (50%,70%] | 6 | 1145 | 1145 | 2/4/6h有限节点包络；同一电缆、分散、装机、增长节点；未插值
0.3 | 1 | 0.055 | 0.5 | 3 | 1.256 | 1.256 | 1.25～1.26 |  | 本轮全部重新选配 | 主变重新选配 | >70% | 6 | 1146 | 1146 | 2/4/6h有限节点包络；同一电缆、分散、装机、增长节点；未插值
0.3 | 1 | 0.08 | 0.5 | 0 | 1.6773 | 1.6773 | 1.67～1.68 |  | 本轮全部重新选配 | 主变重新选配 | ≤30% | 6 | 1622 | 1622 | 2/4/6h有限节点包络；同一电缆、分散、装机、增长节点；未插值
0.3 | 1 | 0.08 | 0.5 | 1 | 1.2907 | 1.3995 | 1.29～1.40 |  | 本轮全部重新选配 | 主变重新选配 | (30%,50%] | 6 | 1634 | 1673 | 2/4/6h有限节点包络；同一电缆、分散、装机、增长节点；未插值
0.3 | 1 | 0.08 | 0.5 | 2 | 1.2363 | 1.2745 | 1.23～1.28 |  | 本轮全部重新选配 | 主变重新选配 | (50%,70%] | 6 | 1653 | 1644 | 2/4/6h有限节点包络；同一电缆、分散、装机、增长节点；未插值
0.3 | 1 | 0.08 | 0.5 | 3 | 1.1981 | 1.2584 | 1.19～1.26 |  | 本轮全部重新选配 | 主变重新选配 | >70% | 6 | 1637 | 1688 | 2/4/6h有限节点包络；同一电缆、分散、装机、增长节点；未插值
0.3 | 1 | 0 | 1.5 | 0 | 1.512 | 1.586 | 1.51～1.59 |  | 本轮全部重新选配 | 主变重新选配 | ≤30% | 9 | 2127 | 2133 | 2/4/6h有限节点包络；同一电缆、分散、装机、增长节点；未插值
0.3 | 1 | 0 | 1.5 | 1 | 1.512 | 1.512 | 1.51～1.52 |  | 本轮全部重新选配 | 主变重新选配 | (30%,50%] | 6 | 2109 | 2109 | 2/4/6h有限节点包络；同一电缆、分散、装机、增长节点；未插值
0.3 | 1 | 0 | 1.5 | 2 | 1.512 | 1.512 | 1.51～1.52 |  | 本轮全部重新选配 | 主变重新选配 | (50%,70%] | 6 | 2115 | 2115 | 2/4/6h有限节点包络；同一电缆、分散、装机、增长节点；未插值
0.3 | 1 | 0 | 1.5 | 3 | 1.512 | 1.512 | 1.51～1.52 |  | 本轮全部重新选配 | 主变重新选配 | >70% | 6 | 2117 | 2117 | 2/4/6h有限节点包络；同一电缆、分散、装机、增长节点；未插值
0.3 | 1 | 0.04 | 1.5 | 0 | 1.4378 | 1.672 | 1.43～1.68 |  | 本轮全部重新选配 | 主变重新选配 | ≤30% | 9 | 2591 | 2649 | 2/4/6h有限节点包络；同一电缆、分散、装机、增长节点；未插值
0.3 | 1 | 0.04 | 1.5 | 1 | 1.4378 | 1.4378 | 1.43～1.44 |  | 本轮全部重新选配 | 主变重新选配 | (30%,50%] | 6 | 2605 | 2605 | 2/4/6h有限节点包络；同一电缆、分散、装机、增长节点；未插值
0.3 | 1 | 0.04 | 1.5 | 2 | 1.3113 | 1.4378 | 1.31～1.44 |  | 本轮全部重新选配 | 主变重新选配 | (50%,70%] | 6 | 2601 | 2604 | 2/4/6h有限节点包络；同一电缆、分散、装机、增长节点；未插值
0.3 | 1 | 0.04 | 1.5 | 3 | 1.4378 | 1.4378 | 1.43～1.44 |  | 本轮全部重新选配 | 主变重新选配 | >70% | 6 | 2607 | 2607 | 2/4/6h有限节点包络；同一电缆、分散、装机、增长节点；未插值
0.3 | 1 | 0.055 | 1.5 | 0 | 1.3577 | 1.8421 | 1.35～1.85 |  | 本轮全部重新选配 | 主变重新选配 | ≤30% | 9 | 3079 | 3076 | 2/4/6h有限节点包络；同一电缆、分散、装机、增长节点；未插值
0.3 | 1 | 0.055 | 1.5 | 1 | 1.3577 | 1.3577 | 1.35～1.36 |  | 本轮全部重新选配 | 主变重新选配 | (30%,50%] | 6 | 3083 | 3083 | 2/4/6h有限节点包络；同一电缆、分散、装机、增长节点；未插值
0.3 | 1 | 0.055 | 1.5 | 2 | 1.3577 | 1.3577 | 1.35～1.36 |  | 本轮全部重新选配 | 主变重新选配 | (50%,70%] | 6 | 3090 | 3090 | 2/4/6h有限节点包络；同一电缆、分散、装机、增长节点；未插值
0.3 | 1 | 0.055 | 1.5 | 3 | 1.3577 | 1.3577 | 1.35～1.36 |  | 本轮全部重新选配 | 主变重新选配 | >70% | 6 | 3087 | 3087 | 2/4/6h有限节点包络；同一电缆、分散、装机、增长节点；未插值
0.3 | 1 | 0.08 | 1.5 | 0 | 1.6773 | 1.6773 | 1.67～1.68 |  | 本轮全部重新选配 | 主变重新选配 | ≤30% | 6 | 3561 | 3561 | 2/4/6h有限节点包络；同一电缆、分散、装机、增长节点；未插值
0.3 | 1 | 0.08 | 1.5 | 1 | 1.3672 | 1.4759 | 1.36～1.48 |  | 本轮全部重新选配 | 主变重新选配 | (30%,50%] | 6 | 3589 | 3581 | 2/4/6h有限节点包络；同一电缆、分散、装机、增长节点；未插值
0.3 | 1 | 0.08 | 1.5 | 2 | 1.2907 | 1.3451 | 1.29～1.35 |  | 本轮全部重新选配 | 主变重新选配 | (50%,70%] | 6 | 3586 | 3613 | 2/4/6h有限节点包络；同一电缆、分散、装机、增长节点；未插值
0.3 | 1 | 0.08 | 1.5 | 3 | 1.2907 | 1.2907 | 1.29～1.30 |  | 本轮全部重新选配 | 主变重新选配 | >70% | 6 | 3578 | 3578 | 2/4/6h有限节点包络；同一电缆、分散、装机、增长节点；未插值
0.3 | 1 | 0 | 2.5 | 0 | 2.418 | 2.596 | 2.41～2.60 |  | 本轮全部重新选配 | 主变重新选配 | ≤30% | 9 | 4057 | 4053 | 2/4/6h有限节点包络；同一电缆、分散、装机、增长节点；未插值
0.3 | 1 | 0 | 2.5 | 1 | 2.532 | 2.532 | 2.53～2.54 |  | 本轮全部重新选配 | 主变重新选配 | (30%,50%] | 6 | 4064 | 4064 | 2/4/6h有限节点包络；同一电缆、分散、装机、增长节点；未插值
0.3 | 1 | 0 | 2.5 | 2 | 2.532 | 2.532 | 2.53～2.54 |  | 本轮全部重新选配 | 主变重新选配 | (50%,70%] | 6 | 4074 | 4074 | 2/4/6h有限节点包络；同一电缆、分散、装机、增长节点；未插值
0.3 | 1 | 0 | 2.5 | 3 | 2.532 | 2.532 | 2.53～2.54 |  | 本轮全部重新选配 | 主变重新选配 | >70% | 6 | 4073 | 4073 | 2/4/6h有限节点包络；同一电缆、分散、装机、增长节点；未插值
0.3 | 1 | 0.04 | 2.5 | 0 | 2.308 | 2.4157 | 2.30～2.42 |  | 本轮全部重新选配 | 主变重新选配 | ≤30% | 9 | 4549 | 4530 | 2/4/6h有限节点包络；同一电缆、分散、装机、增长节点；未插值
0.3 | 1 | 0.04 | 2.5 | 1 | 2.2191 | 2.2635 | 2.21～2.27 |  | 本轮全部重新选配 | 主变重新选配 | (30%,50%] | 6 | 4535 | 4533 | 2/4/6h有限节点包络；同一电缆、分散、装机、增长节点；未插值
0.3 | 1 | 0.04 | 2.5 | 2 | 2.2191 | 2.2635 | 2.21～2.27 |  | 本轮全部重新选配 | 主变重新选配 | (50%,70%] | 6 | 4560 | 4551 | 2/4/6h有限节点包络；同一电缆、分散、装机、增长节点；未插值
0.3 | 1 | 0.04 | 2.5 | 3 | 2.2191 | 2.2191 | 2.21～2.22 |  | 本轮全部重新选配 | 主变重新选配 | >70% | 6 | 4555 | 4555 | 2/4/6h有限节点包络；同一电缆、分散、装机、增长节点；未插值
0.3 | 1 | 0.055 | 2.5 | 0 | 2.2812 | 2.2812 | 2.28～2.29 |  | 本轮全部重新选配 | 主变重新选配 | ≤30% | 9 | 5014 | 5014 | 2/4/6h有限节点包络；同一电缆、分散、装机、增长节点；未插值
0.3 | 1 | 0.055 | 2.5 | 1 | 2.1795 | 2.1972 | 2.17～2.20 |  | 本轮全部重新选配 | 主变重新选配 | (30%,50%] | 6 | 5023 | 5059 | 2/4/6h有限节点包络；同一电缆、分散、装机、增长节点；未插值
0.3 | 1 | 0.055 | 2.5 | 2 | 2.1795 | 2.1795 | 2.17～2.18 |  | 本轮全部重新选配 | 主变重新选配 | (50%,70%] | 6 | 5026 | 5026 | 2/4/6h有限节点包络；同一电缆、分散、装机、增长节点；未插值
0.3 | 1 | 0.055 | 2.5 | 3 | 2.1795 | 2.1795 | 2.17～2.18 |  | 本轮全部重新选配 | 主变重新选配 | >70% | 6 | 5048 | 5048 | 2/4/6h有限节点包络；同一电缆、分散、装机、增长节点；未插值
0.3 | 1 | 0.08 | 2.5 | 0 | 2.2477 | 2.2477 | 2.24～2.25 |  | 本轮全部重新选配 | 主变重新选配 | ≤30% | 6 | 5507 | 5507 | 2/4/6h有限节点包络；同一电缆、分散、装机、增长节点；未插值
0.3 | 1 | 0.08 | 2.5 | 1 | 2.1772 | 2.2316 | 2.17～2.24 |  | 本轮全部重新选配 | 主变重新选配 | (30%,50%] | 6 | 5533 | 5505 | 2/4/6h有限节点包络；同一电缆、分散、装机、增长节点；未插值
0.3 | 1 | 0.08 | 2.5 | 2 | 2.1272 | 2.161 | 2.12～2.17 |  | 本轮全部重新选配 | 主变重新选配 | (50%,70%] | 6 | 5547 | 5511 | 2/4/6h有限节点包络；同一电缆、分散、装机、增长节点；未插值
0.3 | 1 | 0.08 | 2.5 | 3 | 2.0845 | 2.1228 | 2.08～2.13 |  | 本轮全部重新选配 | 主变重新选配 | >70% | 6 | 5550 | 5637 | 2/4/6h有限节点包络；同一电缆、分散、装机、增长节点；未插值
0.3 | 1.1 | 0 | 0.5 | 0 | 1.408 | 1.808 | 1.40～1.81 |  | 本轮全部重新选配 | 主变重新选配 | ≤30% | 9 | 210 | 183 | 2/4/6h有限节点包络；同一电缆、分散、装机、增长节点；未插值
0.3 | 1.1 | 0 | 0.5 | 1 | 1.408 | 1.408 | 1.40～1.41 |  | 本轮全部重新选配 | 主变重新选配 | (30%,50%] | 6 | 193 | 193 | 2/4/6h有限节点包络；同一电缆、分散、装机、增长节点；未插值
0.3 | 1.1 | 0 | 0.5 | 2 | 1.26 | 1.26 | 1.26～1.26 |  | 本轮全部重新选配 | 主变重新选配 | (50%,70%] | 6 | 190 | 190 | 2/4/6h有限节点包络；同一电缆、分散、装机、增长节点；未插值
0.3 | 1.1 | 0 | 0.5 | 3 | 1.26 | 1.26 | 1.26～1.26 |  | 本轮全部重新选配 | 主变重新选配 | >70% | 6 | 188 | 188 | 2/4/6h有限节点包络；同一电缆、分散、装机、增长节点；未插值
0.3 | 1.1 | 0.04 | 0.5 | 0 | 1.501 | 1.9507 | 1.50～1.96 |  | 本轮全部重新选配 | 主变重新选配 | ≤30% | 9 | 672 | 682 | 2/4/6h有限节点包络；同一电缆、分散、装机、增长节点；未插值
0.3 | 1.1 | 0.04 | 0.5 | 1 | 1.3113 | 1.3301 | 1.31～1.34 |  | 本轮全部重新选配 | 主变重新选配 | (30%,50%] | 6 | 683 | 694 | 2/4/6h有限节点包络；同一电缆、分散、装机、增长节点；未插值
0.3 | 1.1 | 0.04 | 0.5 | 2 | 1.2668 | 1.3301 | 1.26～1.34 |  | 本轮全部重新选配 | 主变重新选配 | (50%,70%] | 6 | 706 | 720 | 2/4/6h有限节点包络；同一电缆、分散、装机、增长节点；未插值
0.3 | 1.1 | 0.04 | 0.5 | 3 | 1.2668 | 1.2668 | 1.26～1.27 |  | 本轮全部重新选配 | 主变重新选配 | >70% | 6 | 685 | 685 | 2/4/6h有限节点包络；同一电缆、分散、装机、增长节点；未插值
0.3 | 1.1 | 0.055 | 0.5 | 0 | 1.8421 | 1.8421 | 1.84～1.85 |  | 本轮全部重新选配 | 主变重新选配 | ≤30% | 6 | 1164 | 1164 | 2/4/6h有限节点包络；同一电缆、分散、装机、增长节点；未插值
0.3 | 1.1 | 0.055 | 0.5 | 1 | 1.4175 | 1.4175 | 1.41～1.42 |  | 本轮全部重新选配 | 主变重新选配 | (30%,50%] | 6 | 1181 | 1181 | 2/4/6h有限节点包络；同一电缆、分散、装机、增长节点；未插值
0.3 | 1.1 | 0.055 | 0.5 | 2 | 1.256 | 1.256 | 1.25～1.26 |  | 本轮全部重新选配 | 主变重新选配 | (50%,70%] | 6 | 1206 | 1206 | 2/4/6h有限节点包络；同一电缆、分散、装机、增长节点；未插值
0.3 | 1.1 | 0.055 | 0.5 | 3 | 1.256 | 1.256 | 1.25～1.26 |  | 本轮全部重新选配 | 主变重新选配 | >70% | 6 | 1162 | 1162 | 2/4/6h有限节点包络；同一电缆、分散、装机、增长节点；未插值
0.3 | 1.1 | 0.08 | 0.5 | 0 | 1.7538 | 1.8082 | 1.75～1.81 |  | 本轮全部重新选配 | 主变重新选配 | ≤30% | 3 | 1641 | 1706 | 2/4/6h有限节点包络；同一电缆、分散、装机、增长节点；未插值
0.3 | 1.1 | 0.08 | 0.5 | 1 | 1.5465 | 1.8082 | 1.54～1.81 |  | 本轮全部重新选配 | 主变重新选配 | (30%,50%] | 6 | 1658 | 1695 | 2/4/6h有限节点包络；同一电缆、分散、装机、增长节点；未插值
0.3 | 1.1 | 0.08 | 0.5 | 2 | 1.2907 | 1.2907 | 1.29～1.30 |  | 本轮全部重新选配 | 主变重新选配 | (50%,70%] | 6 | 1677 | 1677 | 2/4/6h有限节点包络；同一电缆、分散、装机、增长节点；未插值
0.3 | 1.1 | 0.08 | 0.5 | 3 | 1.1981 | 1.2525 | 1.19～1.26 |  | 本轮全部重新选配 | 主变重新选配 | >70% | 6 | 1675 | 1761 | 2/4/6h有限节点包络；同一电缆、分散、装机、增长节点；未插值
0.3 | 1.1 | 0 | 1.5 | 0 | 1.512 | 1.808 | 1.51～1.81 |  | 本轮全部重新选配 | 主变重新选配 | ≤30% | 9 | 2189 | 2140 | 2/4/6h有限节点包络；同一电缆、分散、装机、增长节点；未插值
0.3 | 1.1 | 0 | 1.5 | 1 | 1.512 | 1.512 | 1.51～1.52 |  | 本轮全部重新选配 | 主变重新选配 | (30%,50%] | 6 | 2145 | 2145 | 2/4/6h有限节点包络；同一电缆、分散、装机、增长节点；未插值
0.3 | 1.1 | 0 | 1.5 | 2 | 1.512 | 1.512 | 1.51～1.52 |  | 本轮全部重新选配 | 主变重新选配 | (50%,70%] | 6 | 2146 | 2146 | 2/4/6h有限节点包络；同一电缆、分散、装机、增长节点；未插值
0.3 | 1.1 | 0 | 1.5 | 3 | 1.512 | 1.512 | 1.51～1.52 |  | 本轮全部重新选配 | 主变重新选配 | >70% | 6 | 2130 | 2130 | 2/4/6h有限节点包络；同一电缆、分散、装机、增长节点；未插值
0.3 | 1.1 | 0.04 | 1.5 | 0 | 1.7541 | 1.9507 | 1.75～1.96 |  | 本轮全部重新选配 | 主变重新选配 | ≤30% | 9 | 2632 | 2616 | 2/4/6h有限节点包络；同一电缆、分散、装机、增长节点；未插值
0.3 | 1.1 | 0.04 | 1.5 | 1 | 1.4378 | 1.4378 | 1.43～1.44 |  | 本轮全部重新选配 | 主变重新选配 | (30%,50%] | 6 | 2639 | 2639 | 2/4/6h有限节点包络；同一电缆、分散、装机、增长节点；未插值
0.3 | 1.1 | 0.04 | 1.5 | 2 | 1.3113 | 1.4378 | 1.31～1.44 |  | 本轮全部重新选配 | 主变重新选配 | (50%,70%] | 6 | 2640 | 2656 | 2/4/6h有限节点包络；同一电缆、分散、装机、增长节点；未插值
0.3 | 1.1 | 0.04 | 1.5 | 3 | 1.4378 | 1.4378 | 1.43～1.44 |  | 本轮全部重新选配 | 主变重新选配 | >70% | 6 | 2635 | 2635 | 2/4/6h有限节点包络；同一电缆、分散、装机、增长节点；未插值
0.3 | 1.1 | 0.055 | 1.5 | 0 | 1.8421 | 1.8421 | 1.84～1.85 |  | 本轮全部重新选配 | 主变重新选配 | ≤30% | 6 | 3102 | 3102 | 2/4/6h有限节点包络；同一电缆、分散、装机、增长节点；未插值
0.3 | 1.1 | 0.055 | 1.5 | 1 | 1.4175 | 1.5014 | 1.41～1.51 |  | 本轮全部重新选配 | 主变重新选配 | (30%,50%] | 6 | 3139 | 3131 | 2/4/6h有限节点包络；同一电缆、分散、装机、增长节点；未插值
0.3 | 1.1 | 0.055 | 1.5 | 2 | 1.3577 | 1.3577 | 1.35～1.36 |  | 本轮全部重新选配 | 主变重新选配 | (50%,70%] | 6 | 3133 | 3133 | 2/4/6h有限节点包络；同一电缆、分散、装机、增长节点；未插值
0.3 | 1.1 | 0.055 | 1.5 | 3 | 1.3577 | 1.3577 | 1.35～1.36 |  | 本轮全部重新选配 | 主变重新选配 | >70% | 6 | 3123 | 3123 | 2/4/6h有限节点包络；同一电缆、分散、装机、增长节点；未插值
0.3 | 1.1 | 0.08 | 1.5 | 0 | 1.7538 | 1.8082 | 1.75～1.81 |  | 本轮全部重新选配 | 主变重新选配 | ≤30% | 3 | 3587 | 3637 | 2/4/6h有限节点包络；同一电缆、分散、装机、增长节点；未插值
0.3 | 1.1 | 0.08 | 1.5 | 1 | 1.5465 | 1.8082 | 1.54～1.81 |  | 本轮全部重新选配 | 主变重新选配 | (30%,50%] | 6 | 3621 | 3640 | 2/4/6h有限节点包络；同一电缆、分散、装机、增长节点；未插值
0.3 | 1.1 | 0.08 | 1.5 | 2 | 1.2907 | 1.2907 | 1.29～1.30 |  | 本轮全部重新选配 | 主变重新选配 | (50%,70%] | 6 | 3631 | 3631 | 2/4/6h有限节点包络；同一电缆、分散、装机、增长节点；未插值
0.3 | 1.1 | 0.08 | 1.5 | 3 | 1.2907 | 1.3451 | 1.29～1.35 |  | 本轮全部重新选配 | 主变重新选配 | >70% | 6 | 3596 | 3671 | 2/4/6h有限节点包络；同一电缆、分散、装机、增长节点；未插值
0.3 | 1.1 | 0 | 2.5 | 0 | 2.418 | 2.596 | 2.41～2.60 |  | 本轮全部重新选配 | 主变重新选配 | ≤30% | 9 | 4082 | 4061 | 2/4/6h有限节点包络；同一电缆、分散、装机、增长节点；未插值
0.3 | 1.1 | 0 | 2.5 | 1 | 2.532 | 2.532 | 2.53～2.54 |  | 本轮全部重新选配 | 主变重新选配 | (30%,50%] | 6 | 4089 | 4089 | 2/4/6h有限节点包络；同一电缆、分散、装机、增长节点；未插值
0.3 | 1.1 | 0 | 2.5 | 2 | 2.532 | 2.532 | 2.53～2.54 |  | 本轮全部重新选配 | 主变重新选配 | (50%,70%] | 6 | 4095 | 4095 | 2/4/6h有限节点包络；同一电缆、分散、装机、增长节点；未插值
0.3 | 1.1 | 0 | 2.5 | 3 | 2.532 | 2.532 | 2.53～2.54 |  | 本轮全部重新选配 | 主变重新选配 | >70% | 6 | 4097 | 4097 | 2/4/6h有限节点包络；同一电缆、分散、装机、增长节点；未插值
0.3 | 1.1 | 0.04 | 2.5 | 0 | 2.3268 | 2.4157 | 2.32～2.42 |  | 本轮全部重新选配 | 主变重新选配 | ≤30% | 9 | 4559 | 4550 | 2/4/6h有限节点包络；同一电缆、分散、装机、增长节点；未插值
0.3 | 1.1 | 0.04 | 2.5 | 1 | 2.2635 | 2.308 | 2.26～2.31 |  | 本轮全部重新选配 | 主变重新选配 | (30%,50%] | 6 | 4556 | 4571 | 2/4/6h有限节点包络；同一电缆、分散、装机、增长节点；未插值
0.3 | 1.1 | 0.04 | 2.5 | 2 | 2.2635 | 2.2635 | 2.26～2.27 |  | 本轮全部重新选配 | 主变重新选配 | (50%,70%] | 6 | 4593 | 4593 | 2/4/6h有限节点包络；同一电缆、分散、装机、增长节点；未插值
0.3 | 1.1 | 0.04 | 2.5 | 3 | 2.2191 | 2.2191 | 2.21～2.22 |  | 本轮全部重新选配 | 主变重新选配 | >70% | 6 | 4605 | 4605 | 2/4/6h有限节点包络；同一电缆、分散、装机、增长节点；未插值
0.3 | 1.1 | 0.055 | 2.5 | 0 | 2.2812 | 2.2812 | 2.28～2.29 |  | 本轮全部重新选配 | 主变重新选配 | ≤30% | 6 | 5038 | 5038 | 2/4/6h有限节点包络；同一电缆、分散、装机、增长节点；未插值
0.3 | 1.1 | 0.055 | 2.5 | 1 | 2.1972 | 2.2812 | 2.19～2.29 |  | 本轮全部重新选配 | 主变重新选配 | (30%,50%] | 6 | 5087 | 5066 | 2/4/6h有限节点包络；同一电缆、分散、装机、增长节点；未插值
0.3 | 1.1 | 0.055 | 2.5 | 2 | 2.1795 | 2.1795 | 2.17～2.18 |  | 本轮全部重新选配 | 主变重新选配 | (50%,70%] | 6 | 5043 | 5043 | 2/4/6h有限节点包络；同一电缆、分散、装机、增长节点；未插值
0.3 | 1.1 | 0.055 | 2.5 | 3 | 2.1795 | 2.1795 | 2.17～2.18 |  | 本轮全部重新选配 | 主变重新选配 | >70% | 6 | 5086 | 5086 | 2/4/6h有限节点包络；同一电缆、分散、装机、增长节点；未插值
0.3 | 1.1 | 0.08 | 2.5 | 0 | 2.2477 | 2.2477 | 2.24～2.25 |  | 本轮全部重新选配 | 主变重新选配 | ≤30% | 3 | 5545 | 5545 | 2/4/6h有限节点包络；同一电缆、分散、装机、增长节点；未插值
0.3 | 1.1 | 0.08 | 2.5 | 1 | 2.2316 | 2.2477 | 2.23～2.25 |  | 本轮全部重新选配 | 主变重新选配 | (30%,50%] | 6 | 5526 | 5538 | 2/4/6h有限节点包络；同一电缆、分散、装机、增长节点；未插值
0.3 | 1.1 | 0.08 | 2.5 | 2 | 2.1272 | 2.1772 | 2.12～2.18 |  | 本轮全部重新选配 | 主变重新选配 | (50%,70%] | 6 | 5531 | 5569 | 2/4/6h有限节点包络；同一电缆、分散、装机、增长节点；未插值
0.3 | 1.1 | 0.08 | 2.5 | 3 | 2.0845 | 2.0845 | 2.08～2.09 |  | 本轮全部重新选配 | 主变重新选配 | >70% | 6 | 5575 | 5575 | 2/4/6h有限节点包络；同一电缆、分散、装机、增长节点；未插值
0.3 | 1.15 | 0 | 0.5 | 0 | 1.512 | 1.934 | 1.51～1.94 |  | 本轮全部重新选配 | 主变重新选配 | ≤30% | 9 | 288 | 195 | 2/4/6h有限节点包络；同一电缆、分散、装机、增长节点；未插值
0.3 | 1.15 | 0 | 0.5 | 1 | 1.408 | 1.408 | 1.40～1.41 |  | 本轮全部重新选配 | 主变重新选配 | (30%,50%] | 6 | 231 | 231 | 2/4/6h有限节点包络；同一电缆、分散、装机、增长节点；未插值
0.3 | 1.15 | 0 | 0.5 | 2 | 1.26 | 1.408 | 1.26～1.41 |  | 本轮全部重新选配 | 主变重新选配 | (50%,70%] | 6 | 240 | 245 | 2/4/6h有限节点包络；同一电缆、分散、装机、增长节点；未插值
0.3 | 1.15 | 0 | 0.5 | 3 | 1.26 | 1.26 | 1.26～1.26 |  | 本轮全部重新选配 | 主变重新选配 | >70% | 6 | 214 | 214 | 2/4/6h有限节点包络；同一电缆、分散、装机、增长节点；未插值
0.3 | 1.15 | 0.04 | 0.5 | 0 | 1.9507 | 1.9507 | 1.95～1.96 |  | 本轮全部重新选配 | 主变重新选配 | ≤30% | 6 | 680 | 680 | 2/4/6h有限节点包络；同一电缆、分散、装机、增长节点；未插值
0.3 | 1.15 | 0.04 | 0.5 | 1 | 1.3113 | 1.501 | 1.31～1.51 |  | 本轮全部重新选配 | 主变重新选配 | (30%,50%] | 6 | 708 | 693 | 2/4/6h有限节点包络；同一电缆、分散、装机、增长节点；未插值
0.3 | 1.15 | 0.04 | 0.5 | 2 | 1.2668 | 1.3301 | 1.26～1.34 |  | 本轮全部重新选配 | 主变重新选配 | (50%,70%] | 6 | 730 | 701 | 2/4/6h有限节点包络；同一电缆、分散、装机、增长节点；未插值
0.3 | 1.15 | 0.04 | 0.5 | 3 | 1.2668 | 1.2668 | 1.26～1.27 |  | 本轮全部重新选配 | 主变重新选配 | >70% | 6 | 718 | 718 | 2/4/6h有限节点包络；同一电缆、分散、装机、增长节点；未插值
0.3 | 1.15 | 0.055 | 0.5 | 0 | 1.8421 | 1.8421 | 1.84～1.85 |  | 本轮全部重新选配 | 主变重新选配 | ≤30% | 6 | 1172 | 1172 | 2/4/6h有限节点包络；同一电缆、分散、装机、增长节点；未插值
0.3 | 1.15 | 0.055 | 0.5 | 1 | 1.4175 | 1.6984 | 1.41～1.70 |  | 本轮全部重新选配 | 主变重新选配 | (30%,50%] | 6 | 1179 | 1175 | 2/4/6h有限节点包络；同一电缆、分散、装机、增长节点；未插值
0.3 | 1.15 | 0.055 | 0.5 | 2 | 1.256 | 1.298 | 1.25～1.30 |  | 本轮全部重新选配 | 主变重新选配 | (50%,70%] | 6 | 1231 | 1209 | 2/4/6h有限节点包络；同一电缆、分散、装机、增长节点；未插值
0.3 | 1.15 | 0.055 | 0.5 | 3 | 1.256 | 1.256 | 1.25～1.26 |  | 本轮全部重新选配 | 主变重新选配 | >70% | 6 | 1203 | 1203 | 2/4/6h有限节点包络；同一电缆、分散、装机、增长节点；未插值
0.3 | 1.15 | 0.08 | 0.5 | 1 | 1.7479 | 1.8243 | 1.74～1.83 |  | 本轮全部重新选配 | 主变重新选配 | (30%,50%] | 6 | 1669 | 1666 | 2/4/6h有限节点包络；同一电缆、分散、装机、增长节点；未插值
0.3 | 1.15 | 0.08 | 0.5 | 2 | 1.2907 | 1.5465 | 1.29～1.55 |  | 本轮全部重新选配 | 主变重新选配 | (50%,70%] | 6 | 1679 | 1744 | 2/4/6h有限节点包络；同一电缆、分散、装机、增长节点；未插值
0.3 | 1.15 | 0.08 | 0.5 | 3 | 1.1981 | 1.2525 | 1.19～1.26 |  | 本轮全部重新选配 | 主变重新选配 | >70% | 6 | 1687 | 1811 | 2/4/6h有限节点包络；同一电缆、分散、装机、增长节点；未插值
0.3 | 1.15 | 0 | 1.5 | 0 | 1.534 | 1.934 | 1.53～1.94 |  | 本轮全部重新选配 | 主变重新选配 | ≤30% | 9 | 2196 | 2139 | 2/4/6h有限节点包络；同一电缆、分散、装机、增长节点；未插值
0.3 | 1.15 | 0 | 1.5 | 1 | 1.512 | 1.512 | 1.51～1.52 |  | 本轮全部重新选配 | 主变重新选配 | (30%,50%] | 6 | 2163 | 2163 | 2/4/6h有限节点包络；同一电缆、分散、装机、增长节点；未插值
0.3 | 1.15 | 0 | 1.5 | 2 | 1.512 | 1.512 | 1.51～1.52 |  | 本轮全部重新选配 | 主变重新选配 | (50%,70%] | 6 | 2155 | 2155 | 2/4/6h有限节点包络；同一电缆、分散、装机、增长节点；未插值
0.3 | 1.15 | 0 | 1.5 | 3 | 1.512 | 1.512 | 1.51～1.52 |  | 本轮全部重新选配 | 主变重新选配 | >70% | 6 | 2160 | 2160 | 2/4/6h有限节点包络；同一电缆、分散、装机、增长节点；未插值
0.3 | 1.15 | 0.04 | 1.5 | 0 | 1.9507 | 1.9507 | 1.95～1.96 |  | 本轮全部重新选配 | 主变重新选配 | ≤30% | 6 | 2621 | 2621 | 2/4/6h有限节点包络；同一电缆、分散、装机、增长节点；未插值
0.3 | 1.15 | 0.04 | 1.5 | 1 | 1.4378 | 1.501 | 1.43～1.51 |  | 本轮全部重新选配 | 主变重新选配 | (30%,50%] | 6 | 2675 | 2637 | 2/4/6h有限节点包络；同一电缆、分散、装机、增长节点；未插值
0.3 | 1.15 | 0.04 | 1.5 | 2 | 1.3113 | 1.4378 | 1.31～1.44 |  | 本轮全部重新选配 | 主变重新选配 | (50%,70%] | 6 | 2671 | 2647 | 2/4/6h有限节点包络；同一电缆、分散、装机、增长节点；未插值
0.3 | 1.15 | 0.04 | 1.5 | 3 | 1.4378 | 1.4378 | 1.43～1.44 |  | 本轮全部重新选配 | 主变重新选配 | >70% | 6 | 2666 | 2666 | 2/4/6h有限节点包络；同一电缆、分散、装机、增长节点；未插值
0.3 | 1.15 | 0.055 | 1.5 | 0 | 1.8421 | 1.8421 | 1.84～1.85 |  | 本轮全部重新选配 | 主变重新选配 | ≤30% | 6 | 3111 | 3111 | 2/4/6h有限节点包络；同一电缆、分散、装机、增长节点；未插值
0.3 | 1.15 | 0.055 | 1.5 | 1 | 1.4175 | 1.6984 | 1.41～1.70 |  | 本轮全部重新选配 | 主变重新选配 | (30%,50%] | 6 | 3128 | 3121 | 2/4/6h有限节点包络；同一电缆、分散、装机、增长节点；未插值
0.3 | 1.15 | 0.055 | 1.5 | 2 | 1.3577 | 1.4175 | 1.35～1.42 |  | 本轮全部重新选配 | 主变重新选配 | (50%,70%] | 6 | 3150 | 3162 | 2/4/6h有限节点包络；同一电缆、分散、装机、增长节点；未插值
0.3 | 1.15 | 0.055 | 1.5 | 3 | 1.3577 | 1.3577 | 1.35～1.36 |  | 本轮全部重新选配 | 主变重新选配 | >70% | 6 | 3147 | 3147 | 2/4/6h有限节点包络；同一电缆、分散、装机、增长节点；未插值
0.3 | 1.15 | 0.08 | 1.5 | 1 | 1.7479 | 1.8243 | 1.74～1.83 |  | 本轮全部重新选配 | 主变重新选配 | (30%,50%] | 6 | 3617 | 3611 | 2/4/6h有限节点包络；同一电缆、分散、装机、增长节点；未插值
0.3 | 1.15 | 0.08 | 1.5 | 2 | 1.2907 | 1.5465 | 1.29～1.55 |  | 本轮全部重新选配 | 主变重新选配 | (50%,70%] | 6 | 3679 | 3697 | 2/4/6h有限节点包络；同一电缆、分散、装机、增长节点；未插值
0.3 | 1.15 | 0.08 | 1.5 | 3 | 1.2907 | 1.2907 | 1.29～1.30 |  | 本轮全部重新选配 | 主变重新选配 | >70% | 6 | 3623 | 3623 | 2/4/6h有限节点包络；同一电缆、分散、装机、增长节点；未插值
0.3 | 1.15 | 0 | 2.5 | 0 | 2.596 | 2.596 | 2.59～2.60 |  | 本轮全部重新选配 | 主变重新选配 | ≤30% | 9 | 4081 | 4081 | 2/4/6h有限节点包络；同一电缆、分散、装机、增长节点；未插值
0.3 | 1.15 | 0 | 2.5 | 1 | 2.418 | 2.532 | 2.41～2.54 |  | 本轮全部重新选配 | 主变重新选配 | (30%,50%] | 6 | 4101 | 4109 | 2/4/6h有限节点包络；同一电缆、分散、装机、增长节点；未插值
0.3 | 1.15 | 0 | 2.5 | 2 | 2.532 | 2.532 | 2.53～2.54 |  | 本轮全部重新选配 | 主变重新选配 | (50%,70%] | 6 | 4106 | 4106 | 2/4/6h有限节点包络；同一电缆、分散、装机、增长节点；未插值
0.3 | 1.15 | 0 | 2.5 | 3 | 2.532 | 2.532 | 2.53～2.54 |  | 本轮全部重新选配 | 主变重新选配 | >70% | 6 | 4115 | 4115 | 2/4/6h有限节点包络；同一电缆、分散、装机、增长节点；未插值
0.3 | 1.15 | 0.04 | 2.5 | 0 | 2.4157 | 2.4157 | 2.41～2.42 |  | 本轮全部重新选配 | 主变重新选配 | ≤30% | 6 | 4573 | 4573 | 2/4/6h有限节点包络；同一电缆、分散、装机、增长节点；未插值
0.3 | 1.15 | 0.04 | 2.5 | 1 | 2.2379 | 2.2635 | 2.23～2.27 |  | 本轮全部重新选配 | 主变重新选配 | (30%,50%] | 6 | 4597 | 4575 | 2/4/6h有限节点包络；同一电缆、分散、装机、增长节点；未插值
0.3 | 1.15 | 0.04 | 2.5 | 2 | 2.2635 | 2.2635 | 2.26～2.27 |  | 本轮全部重新选配 | 主变重新选配 | (50%,70%] | 6 | 4574 | 4574 | 2/4/6h有限节点包络；同一电缆、分散、装机、增长节点；未插值
0.3 | 1.15 | 0.04 | 2.5 | 3 | 2.2191 | 2.2191 | 2.21～2.22 |  | 本轮全部重新选配 | 主变重新选配 | >70% | 6 | 4617 | 4617 | 2/4/6h有限节点包络；同一电缆、分散、装机、增长节点；未插值
0.3 | 1.15 | 0.055 | 2.5 | 0 | 2.2812 | 2.2812 | 2.28～2.29 |  | 本轮全部重新选配 | 主变重新选配 | ≤30% | 6 | 5054 | 5054 | 2/4/6h有限节点包络；同一电缆、分散、装机、增长节点；未插值
0.3 | 1.15 | 0.055 | 2.5 | 1 | 2.1972 | 2.2812 | 2.19～2.29 |  | 本轮全部重新选配 | 主变重新选配 | (30%,50%] | 6 | 5110 | 5075 | 2/4/6h有限节点包络；同一电缆、分散、装机、增长节点；未插值
0.3 | 1.15 | 0.055 | 2.5 | 2 | 2.1795 | 2.1795 | 2.17～2.18 |  | 本轮全部重新选配 | 主变重新选配 | (50%,70%] | 6 | 5065 | 5065 | 2/4/6h有限节点包络；同一电缆、分散、装机、增长节点；未插值
0.3 | 1.15 | 0.055 | 2.5 | 3 | 2.1795 | 2.1795 | 2.17～2.18 |  | 本轮全部重新选配 | 主变重新选配 | >70% | 6 | 5070 | 5070 | 2/4/6h有限节点包络；同一电缆、分散、装机、增长节点；未插值
0.3 | 1.15 | 0.08 | 2.5 | 1 | 2.2477 | 2.3403 | 2.24～2.35 |  | 本轮全部重新选配 | 主变重新选配 | (30%,50%] | 6 | 5543 | 5556 | 2/4/6h有限节点包络；同一电缆、分散、装机、增长节点；未插值
0.3 | 1.15 | 0.08 | 2.5 | 2 | 2.1272 | 2.2316 | 2.12～2.24 |  | 本轮全部重新选配 | 主变重新选配 | (50%,70%] | 6 | 5590 | 5546 | 2/4/6h有限节点包络；同一电缆、分散、装机、增长节点；未插值
0.3 | 1.15 | 0.08 | 2.5 | 3 | 2.0845 | 2.161 | 2.08～2.17 |  | 本轮全部重新选配 | 主变重新选配 | >70% | 6 | 5604 | 5598 | 2/4/6h有限节点包络；同一电缆、分散、装机、增长节点；未插值
0.5 | 1 | 0 | 0.5 | 0 | 1.512 | 1.512 | 1.51～1.52 |  | 本轮全部重新选配 | 主变重新选配 | ≤30% | 9 | 319 | 319 | 2/4/6h有限节点包络；同一电缆、分散、装机、增长节点；未插值
0.5 | 1 | 0 | 0.5 | 1 | 1.408 | 1.512 | 1.40～1.52 |  | 本轮全部重新选配 | 主变重新选配 | (30%,50%] | 6 | 332 | 336 | 2/4/6h有限节点包络；同一电缆、分散、装机、增长节点；未插值
0.5 | 1 | 0 | 0.5 | 2 | 1.26 | 1.26 | 1.26～1.26 |  | 本轮全部重新选配 | 主变重新选配 | (50%,70%] | 6 | 331 | 331 | 2/4/6h有限节点包络；同一电缆、分散、装机、增长节点；未插值
0.5 | 1 | 0 | 0.5 | 3 | 1.26 | 1.26 | 1.26～1.26 |  | 本轮全部重新选配 | 主变重新选配 | >70% | 6 | 333 | 333 | 2/4/6h有限节点包络；同一电缆、分散、装机、增长节点；未插值
0.5 | 1 | 0.04 | 0.5 | 0 | 1.4378 | 1.7164 | 1.43～1.72 |  | 本轮全部重新选配 | 主变重新选配 | ≤30% | 9 | 821 | 859 | 2/4/6h有限节点包络；同一电缆、分散、装机、增长节点；未插值
0.5 | 1 | 0.04 | 0.5 | 1 | 1.2668 | 1.4378 | 1.26～1.44 |  | 本轮全部重新选配 | 主变重新选配 | (30%,50%] | 6 | 885 | 817 | 2/4/6h有限节点包络；同一电缆、分散、装机、增长节点；未插值
0.5 | 1 | 0.04 | 0.5 | 2 | 1.3557 | 1.3557 | 1.35～1.36 |  | 本轮全部重新选配 | 主变重新选配 | (50%,70%] | 6 | 820 | 820 | 2/4/6h有限节点包络；同一电缆、分散、装机、增长节点；未插值
0.5 | 1 | 0.04 | 0.5 | 3 | 1.2668 | 1.2668 | 1.26～1.27 |  | 本轮全部重新选配 | 主变重新选配 | >70% | 6 | 819 | 819 | 2/4/6h有限节点包络；同一电缆、分散、装机、增长节点；未插值
0.5 | 1 | 0.055 | 0.5 | 0 | 1.5369 | 1.8421 | 1.53～1.85 |  | 本轮全部重新选配 | 主变重新选配 | ≤30% | 9 | 1296 | 1301 | 2/4/6h有限节点包络；同一电缆、分散、装机、增长节点；未插值
0.5 | 1 | 0.055 | 0.5 | 1 | 1.3577 | 1.5612 | 1.35～1.57 |  | 本轮全部重新选配 | 主变重新选配 | (30%,50%] | 6 | 1304 | 1355 | 2/4/6h有限节点包络；同一电缆、分散、装机、增长节点；未插值
0.5 | 1 | 0.055 | 0.5 | 2 | 1.34 | 1.3577 | 1.33～1.36 |  | 本轮全部重新选配 | 主变重新选配 | (50%,70%] | 6 | 1308 | 1324 | 2/4/6h有限节点包络；同一电缆、分散、装机、增长节点；未插值
0.5 | 1 | 0.055 | 0.5 | 3 | 1.256 | 1.256 | 1.25～1.26 |  | 本轮全部重新选配 | 主变重新选配 | >70% | 6 | 1303 | 1303 | 2/4/6h有限节点包络；同一电缆、分散、装机、增长节点；未插值
0.5 | 1 | 0.08 | 0.5 | 0 | 1.6773 | 1.6773 | 1.67～1.68 |  | 本轮全部重新选配 | 主变重新选配 | ≤30% | 6 | 1779 | 1779 | 2/4/6h有限节点包络；同一电缆、分散、装机、增长节点；未插值
0.5 | 1 | 0.08 | 0.5 | 1 | 1.4759 | 1.6773 | 1.47～1.68 |  | 本轮全部重新选配 | 主变重新选配 | (30%,50%] | 6 | 1787 | 1788 | 2/4/6h有限节点包络；同一电缆、分散、装机、增长节点；未插值
0.5 | 1 | 0.08 | 0.5 | 2 | 1.2363 | 1.3672 | 1.23～1.37 |  | 本轮全部重新选配 | 主变重新选配 | (50%,70%] | 6 | 1810 | 1870 | 2/4/6h有限节点包络；同一电缆、分散、装机、增长节点；未插值
0.5 | 1 | 0.08 | 0.5 | 3 | 1.1981 | 1.2745 | 1.19～1.28 |  | 本轮全部重新选配 | 主变重新选配 | >70% | 6 | 1798 | 1795 | 2/4/6h有限节点包络；同一电缆、分散、装机、增长节点；未插值
0.5 | 1 | 0 | 1.5 | 0 | 1.512 | 1.66 | 1.51～1.66 |  | 本轮全部重新选配 | 主变重新选配 | ≤30% | 9 | 2279 | 2276 | 2/4/6h有限节点包络；同一电缆、分散、装机、增长节点；未插值
0.5 | 1 | 0 | 1.5 | 1 | 1.512 | 1.512 | 1.51～1.52 |  | 本轮全部重新选配 | 主变重新选配 | (30%,50%] | 6 | 2273 | 2273 | 2/4/6h有限节点包络；同一电缆、分散、装机、增长节点；未插值
0.5 | 1 | 0 | 1.5 | 2 | 1.512 | 1.512 | 1.51～1.52 |  | 本轮全部重新选配 | 主变重新选配 | (50%,70%] | 6 | 2275 | 2275 | 2/4/6h有限节点包络；同一电缆、分散、装机、增长节点；未插值
0.5 | 1 | 0 | 1.5 | 3 | 1.512 | 1.512 | 1.51～1.52 |  | 本轮全部重新选配 | 主变重新选配 | >70% | 6 | 2281 | 2281 | 2/4/6h有限节点包络；同一电缆、分散、装机、增长节点；未插值
0.5 | 1 | 0.04 | 1.5 | 0 | 1.4378 | 1.672 | 1.43～1.68 |  | 本轮全部重新选配 | 主变重新选配 | ≤30% | 9 | 2761 | 2807 | 2/4/6h有限节点包络；同一电缆、分散、装机、增长节点；未插值
0.5 | 1 | 0.04 | 1.5 | 1 | 1.4378 | 1.4378 | 1.43～1.44 |  | 本轮全部重新选配 | 主变重新选配 | (30%,50%] | 6 | 2762 | 2762 | 2/4/6h有限节点包络；同一电缆、分散、装机、增长节点；未插值
0.5 | 1 | 0.04 | 1.5 | 2 | 1.4378 | 1.4378 | 1.43～1.44 |  | 本轮全部重新选配 | 主变重新选配 | (50%,70%] | 6 | 2764 | 2764 | 2/4/6h有限节点包络；同一电缆、分散、装机、增长节点；未插值
0.5 | 1 | 0.04 | 1.5 | 3 | 1.4378 | 1.4378 | 1.43～1.44 |  | 本轮全部重新选配 | 主变重新选配 | >70% | 6 | 2768 | 2768 | 2/4/6h有限节点包络；同一电缆、分散、装机、增长节点；未插值
0.5 | 1 | 0.055 | 1.5 | 0 | 1.5192 | 1.8421 | 1.51～1.85 |  | 本轮全部重新选配 | 主变重新选配 | ≤30% | 9 | 3245 | 3239 | 2/4/6h有限节点包络；同一电缆、分散、装机、增长节点；未插值
0.5 | 1 | 0.055 | 1.5 | 1 | 1.3577 | 1.3577 | 1.35～1.36 |  | 本轮全部重新选配 | 主变重新选配 | (30%,50%] | 6 | 3243 | 3243 | 2/4/6h有限节点包络；同一电缆、分散、装机、增长节点；未插值
0.5 | 1 | 0.055 | 1.5 | 2 | 1.3577 | 1.3577 | 1.35～1.36 |  | 本轮全部重新选配 | 主变重新选配 | (50%,70%] | 6 | 3255 | 3255 | 2/4/6h有限节点包络；同一电缆、分散、装机、增长节点；未插值
0.5 | 1 | 0.055 | 1.5 | 3 | 1.3577 | 1.3577 | 1.35～1.36 |  | 本轮全部重新选配 | 主变重新选配 | >70% | 6 | 3252 | 3252 | 2/4/6h有限节点包络；同一电缆、分散、装机、增长节点；未插值
0.5 | 1 | 0.08 | 1.5 | 0 | 1.6773 | 1.6773 | 1.67～1.68 |  | 本轮全部重新选配 | 主变重新选配 | ≤30% | 6 | 3728 | 3728 | 2/4/6h有限节点包络；同一电缆、分散、装机、增长节点；未插值
0.5 | 1 | 0.08 | 1.5 | 1 | 1.4759 | 1.5847 | 1.47～1.59 |  | 本轮全部重新选配 | 主变重新选配 | (30%,50%] | 6 | 3739 | 3749 | 2/4/6h有限节点包络；同一电缆、分散、装机、增长节点；未插值
0.5 | 1 | 0.08 | 1.5 | 2 | 1.3451 | 1.4215 | 1.34～1.43 |  | 本轮全部重新选配 | 主变重新选配 | (50%,70%] | 6 | 3762 | 3831 | 2/4/6h有限节点包络；同一电缆、分散、装机、增长节点；未插值
0.5 | 1 | 0.08 | 1.5 | 3 | 1.2907 | 1.2907 | 1.29～1.30 |  | 本轮全部重新选配 | 主变重新选配 | >70% | 6 | 3736 | 3736 | 2/4/6h有限节点包络；同一电缆、分散、装机、增长节点；未插值
0.5 | 1 | 0 | 2.5 | 0 | 2.418 | 2.596 | 2.41～2.60 |  | 本轮全部重新选配 | 主变重新选配 | ≤30% | 9 | 4219 | 4211 | 2/4/6h有限节点包络；同一电缆、分散、装机、增长节点；未插值
0.5 | 1 | 0 | 2.5 | 1 | 2.532 | 2.532 | 2.53～2.54 |  | 本轮全部重新选配 | 主变重新选配 | (30%,50%] | 6 | 4217 | 4217 | 2/4/6h有限节点包络；同一电缆、分散、装机、增长节点；未插值
0.5 | 1 | 0 | 2.5 | 2 | 2.532 | 2.532 | 2.53～2.54 |  | 本轮全部重新选配 | 主变重新选配 | (50%,70%] | 6 | 4224 | 4224 | 2/4/6h有限节点包络；同一电缆、分散、装机、增长节点；未插值
0.5 | 1 | 0 | 2.5 | 3 | 2.532 | 2.532 | 2.53～2.54 |  | 本轮全部重新选配 | 主变重新选配 | >70% | 6 | 4230 | 4230 | 2/4/6h有限节点包络；同一电缆、分散、装机、增长节点；未插值
0.5 | 1 | 0.04 | 2.5 | 0 | 2.3268 | 2.4157 | 2.32～2.42 |  | 本轮全部重新选配 | 主变重新选配 | ≤30% | 9 | 4698 | 4693 | 2/4/6h有限节点包络；同一电缆、分散、装机、增长节点；未插值
0.5 | 1 | 0.04 | 2.5 | 1 | 2.308 | 2.308 | 2.30～2.31 |  | 本轮全部重新选配 | 主变重新选配 | (30%,50%] | 6 | 4695 | 4695 | 2/4/6h有限节点包络；同一电缆、分散、装机、增长节点；未插值
0.5 | 1 | 0.04 | 2.5 | 2 | 2.2635 | 2.308 | 2.26～2.31 |  | 本轮全部重新选配 | 主变重新选配 | (50%,70%] | 6 | 4720 | 4724 | 2/4/6h有限节点包络；同一电缆、分散、装机、增长节点；未插值
0.5 | 1 | 0.04 | 2.5 | 3 | 2.308 | 2.308 | 2.30～2.31 |  | 本轮全部重新选配 | 主变重新选配 | >70% | 6 | 4713 | 4713 | 2/4/6h有限节点包络；同一电缆、分散、装机、增长节点；未插值
0.5 | 1 | 0.055 | 2.5 | 0 | 2.2812 | 2.2812 | 2.28～2.29 |  | 本轮全部重新选配 | 主变重新选配 | ≤30% | 9 | 5177 | 5177 | 2/4/6h有限节点包络；同一电缆、分散、装机、增长节点；未插值
0.5 | 1 | 0.055 | 2.5 | 1 | 2.2812 | 2.2812 | 2.28～2.29 |  | 本轮全部重新选配 | 主变重新选配 | (30%,50%] | 6 | 5196 | 5196 | 2/4/6h有限节点包络；同一电缆、分散、装机、增长节点；未插值
0.5 | 1 | 0.055 | 2.5 | 2 | 2.1795 | 2.1795 | 2.17～2.18 |  | 本轮全部重新选配 | 主变重新选配 | (50%,70%] | 6 | 5185 | 5185 | 2/4/6h有限节点包络；同一电缆、分散、装机、增长节点；未插值
0.5 | 1 | 0.055 | 2.5 | 3 | 2.1795 | 2.1795 | 2.17～2.18 |  | 本轮全部重新选配 | 主变重新选配 | >70% | 6 | 5208 | 5208 | 2/4/6h有限节点包络；同一电缆、分散、装机、增长节点；未插值
0.5 | 1 | 0.08 | 2.5 | 0 | 2.2477 | 2.2477 | 2.24～2.25 |  | 本轮全部重新选配 | 主变重新选配 | ≤30% | 6 | 5667 | 5667 | 2/4/6h有限节点包络；同一电缆、分散、装机、增长节点；未插值
0.5 | 1 | 0.08 | 2.5 | 1 | 2.1772 | 2.2477 | 2.17～2.25 |  | 本轮全部重新选配 | 主变重新选配 | (30%,50%] | 6 | 5687 | 5677 | 2/4/6h有限节点包络；同一电缆、分散、装机、增长节点；未插值
0.5 | 1 | 0.08 | 2.5 | 2 | 2.1272 | 2.1772 | 2.12～2.18 |  | 本轮全部重新选配 | 主变重新选配 | (50%,70%] | 6 | 5800 | 5673 | 2/4/6h有限节点包络；同一电缆、分散、装机、增长节点；未插值
0.5 | 1 | 0.08 | 2.5 | 3 | 2.1772 | 2.1772 | 2.17～2.18 |  | 本轮全部重新选配 | 主变重新选配 | >70% | 6 | 5706 | 5706 | 2/4/6h有限节点包络；同一电缆、分散、装机、增长节点；未插值
0.5 | 1.1 | 0 | 0.5 | 0 | 1.512 | 1.83 | 1.51～1.83 |  | 本轮全部重新选配 | 主变重新选配 | ≤30% | 9 | 408 | 347 | 2/4/6h有限节点包络；同一电缆、分散、装机、增长节点；未插值
0.5 | 1.1 | 0 | 0.5 | 1 | 1.512 | 1.512 | 1.51～1.52 |  | 本轮全部重新选配 | 主变重新选配 | (30%,50%] | 6 | 353 | 353 | 2/4/6h有限节点包络；同一电缆、分散、装机、增长节点；未插值
0.5 | 1.1 | 0 | 0.5 | 2 | 1.408 | 1.512 | 1.40～1.52 |  | 本轮全部重新选配 | 主变重新选配 | (50%,70%] | 6 | 360 | 358 | 2/4/6h有限节点包络；同一电缆、分散、装机、增长节点；未插值
0.5 | 1.1 | 0 | 0.5 | 3 | 1.26 | 1.26 | 1.26～1.26 |  | 本轮全部重新选配 | 主变重新选配 | >70% | 6 | 352 | 352 | 2/4/6h有限节点包络；同一电缆、分散、装机、增长节点；未插值
0.5 | 1.1 | 0.04 | 0.5 | 0 | 1.8618 | 1.9507 | 1.86～1.96 |  | 本轮全部重新选配 | 主变重新选配 | ≤30% | 9 | 824 | 839 | 2/4/6h有限节点包络；同一电缆、分散、装机、增长节点；未插值
0.5 | 1.1 | 0.04 | 0.5 | 1 | 1.4378 | 1.6532 | 1.43～1.66 |  | 本轮全部重新选配 | 主变重新选配 | (30%,50%] | 6 | 843 | 848 | 2/4/6h有限节点包络；同一电缆、分散、装机、增长节点；未插值
0.5 | 1.1 | 0.04 | 0.5 | 2 | 1.2668 | 1.4378 | 1.26～1.44 |  | 本轮全部重新选配 | 主变重新选配 | (50%,70%] | 6 | 893 | 861 | 2/4/6h有限节点包络；同一电缆、分散、装机、增长节点；未插值
0.5 | 1.1 | 0.04 | 0.5 | 3 | 1.2668 | 1.3557 | 1.26～1.36 |  | 本轮全部重新选配 | 主变重新选配 | >70% | 6 | 865 | 845 | 2/4/6h有限节点包络；同一电缆、分散、装机、增长节点；未插值
0.5 | 1.1 | 0.055 | 0.5 | 0 | 1.8421 | 1.8421 | 1.84～1.85 |  | 本轮全部重新选配 | 主变重新选配 | ≤30% | 6 | 1318 | 1318 | 2/4/6h有限节点包络；同一电缆、分散、装机、增长节点；未插值
0.5 | 1.1 | 0.055 | 0.5 | 1 | 1.6209 | 1.8421 | 1.62～1.85 |  | 本轮全部重新选配 | 主变重新选配 | (30%,50%] | 6 | 1347 | 1334 | 2/4/6h有限节点包络；同一电缆、分散、装机、增长节点；未插值
0.5 | 1.1 | 0.055 | 0.5 | 2 | 1.3577 | 1.5014 | 1.35～1.51 |  | 本轮全部重新选配 | 主变重新选配 | (50%,70%] | 6 | 1363 | 1438 | 2/4/6h有限节点包络；同一电缆、分散、装机、增长节点；未插值
0.5 | 1.1 | 0.055 | 0.5 | 3 | 1.256 | 1.256 | 1.25～1.26 |  | 本轮全部重新选配 | 主变重新选配 | >70% | 6 | 1340 | 1340 | 2/4/6h有限节点包络；同一电缆、分散、装机、增长节点；未插值
0.5 | 1.1 | 0.08 | 0.5 | 0 | 1.7538 | 1.8082 | 1.75～1.81 |  | 本轮全部重新选配 | 主变重新选配 | ≤30% | 3 | 1804 | 1853 | 2/4/6h有限节点包络；同一电缆、分散、装机、增长节点；未插值
0.5 | 1.1 | 0.08 | 0.5 | 1 | 1.7479 | 1.8243 | 1.74～1.83 |  | 本轮全部重新选配 | 主变重新选配 | (30%,50%] | 6 | 1897 | 1849 | 2/4/6h有限节点包络；同一电缆、分散、装机、增长节点；未插值
0.5 | 1.1 | 0.08 | 0.5 | 2 | 1.2907 | 1.4759 | 1.29～1.48 |  | 本轮全部重新选配 | 主变重新选配 | (50%,70%] | 6 | 1851 | 1868 | 2/4/6h有限节点包络；同一电缆、分散、装机、增长节点；未插值
0.5 | 1.1 | 0.08 | 0.5 | 3 | 1.1981 | 1.2525 | 1.19～1.26 |  | 本轮全部重新选配 | 主变重新选配 | >70% | 6 | 1835 | 1961 | 2/4/6h有限节点包络；同一电缆、分散、装机、增长节点；未插值
0.5 | 1.1 | 0 | 1.5 | 0 | 1.682 | 1.83 | 1.68～1.83 |  | 本轮全部重新选配 | 主变重新选配 | ≤30% | 9 | 2346 | 2299 | 2/4/6h有限节点包络；同一电缆、分散、装机、增长节点；未插值
0.5 | 1.1 | 0 | 1.5 | 1 | 1.512 | 1.512 | 1.51～1.52 |  | 本轮全部重新选配 | 主变重新选配 | (30%,50%] | 6 | 2313 | 2313 | 2/4/6h有限节点包络；同一电缆、分散、装机、增长节点；未插值
0.5 | 1.1 | 0 | 1.5 | 2 | 1.512 | 1.512 | 1.51～1.52 |  | 本轮全部重新选配 | 主变重新选配 | (50%,70%] | 6 | 2291 | 2291 | 2/4/6h有限节点包络；同一电缆、分散、装机、增长节点；未插值
0.5 | 1.1 | 0 | 1.5 | 3 | 1.512 | 1.512 | 1.51～1.52 |  | 本轮全部重新选配 | 主变重新选配 | >70% | 6 | 2301 | 2301 | 2/4/6h有限节点包络；同一电缆、分散、装机、增长节点；未插值
0.5 | 1.1 | 0.04 | 1.5 | 0 | 1.8618 | 1.9507 | 1.86～1.96 |  | 本轮全部重新选配 | 主变重新选配 | ≤30% | 9 | 2769 | 2784 | 2/4/6h有限节点包络；同一电缆、分散、装机、增长节点；未插值
0.5 | 1.1 | 0.04 | 1.5 | 1 | 1.4378 | 1.6532 | 1.43～1.66 |  | 本轮全部重新选配 | 主变重新选配 | (30%,50%] | 6 | 2788 | 2813 | 2/4/6h有限节点包络；同一电缆、分散、装机、增长节点；未插值
0.5 | 1.1 | 0.04 | 1.5 | 2 | 1.4378 | 1.4378 | 1.43～1.44 |  | 本轮全部重新选配 | 主变重新选配 | (50%,70%] | 6 | 2827 | 2827 | 2/4/6h有限节点包络；同一电缆、分散、装机、增长节点；未插值
0.5 | 1.1 | 0.04 | 1.5 | 3 | 1.4378 | 1.4378 | 1.43～1.44 |  | 本轮全部重新选配 | 主变重新选配 | >70% | 6 | 2795 | 2795 | 2/4/6h有限节点包络；同一电缆、分散、装机、增长节点；未插值
0.5 | 1.1 | 0.055 | 1.5 | 0 | 1.8421 | 1.8421 | 1.84～1.85 |  | 本轮全部重新选配 | 主变重新选配 | ≤30% | 6 | 3262 | 3262 | 2/4/6h有限节点包络；同一电缆、分散、装机、增长节点；未插值
0.5 | 1.1 | 0.055 | 1.5 | 1 | 1.6209 | 1.8421 | 1.62～1.85 |  | 本轮全部重新选配 | 主变重新选配 | (30%,50%] | 6 | 3315 | 3279 | 2/4/6h有限节点包络；同一电缆、分散、装机、增长节点；未插值
0.5 | 1.1 | 0.055 | 1.5 | 2 | 1.3577 | 1.5014 | 1.35～1.51 |  | 本轮全部重新选配 | 主变重新选配 | (50%,70%] | 6 | 3322 | 3359 | 2/4/6h有限节点包络；同一电缆、分散、装机、增长节点；未插值
0.5 | 1.1 | 0.055 | 1.5 | 3 | 1.3577 | 1.3577 | 1.35～1.36 |  | 本轮全部重新选配 | 主变重新选配 | >70% | 6 | 3269 | 3269 | 2/4/6h有限节点包络；同一电缆、分散、装机、增长节点；未插值
0.5 | 1.1 | 0.08 | 1.5 | 0 | 1.7538 | 1.8082 | 1.75～1.81 |  | 本轮全部重新选配 | 主变重新选配 | ≤30% | 3 | 3759 | 3805 | 2/4/6h有限节点包络；同一电缆、分散、装机、增长节点；未插值
0.5 | 1.1 | 0.08 | 1.5 | 1 | 1.7479 | 1.8243 | 1.74～1.83 |  | 本轮全部重新选配 | 主变重新选配 | (30%,50%] | 6 | 3823 | 3779 | 2/4/6h有限节点包络；同一电缆、分散、装机、增长节点；未插值
0.5 | 1.1 | 0.08 | 1.5 | 2 | 1.2907 | 1.4759 | 1.29～1.48 |  | 本轮全部重新选配 | 主变重新选配 | (50%,70%] | 6 | 3783 | 3817 | 2/4/6h有限节点包络；同一电缆、分散、装机、增长节点；未插值
0.5 | 1.1 | 0.08 | 1.5 | 3 | 1.2907 | 1.3451 | 1.29～1.35 |  | 本轮全部重新选配 | 主变重新选配 | >70% | 6 | 3767 | 3797 | 2/4/6h有限节点包络；同一电缆、分散、装机、增长节点；未插值
0.5 | 1.1 | 0 | 2.5 | 0 | 2.522 | 2.618 | 2.52～2.62 |  | 本轮全部重新选配 | 主变重新选配 | ≤30% | 9 | 4237 | 4227 | 2/4/6h有限节点包络；同一电缆、分散、装机、增长节点；未插值
0.5 | 1.1 | 0 | 2.5 | 1 | 2.532 | 2.532 | 2.53～2.54 |  | 本轮全部重新选配 | 主变重新选配 | (30%,50%] | 6 | 4246 | 4246 | 2/4/6h有限节点包络；同一电缆、分散、装机、增长节点；未插值
0.5 | 1.1 | 0 | 2.5 | 2 | 2.532 | 2.532 | 2.53～2.54 |  | 本轮全部重新选配 | 主变重新选配 | (50%,70%] | 6 | 4261 | 4261 | 2/4/6h有限节点包络；同一电缆、分散、装机、增长节点；未插值
0.5 | 1.1 | 0 | 2.5 | 3 | 2.532 | 2.532 | 2.53～2.54 |  | 本轮全部重新选配 | 主变重新选配 | >70% | 6 | 4267 | 4267 | 2/4/6h有限节点包络；同一电缆、分散、装机、增长节点；未插值
0.5 | 1.1 | 0.04 | 2.5 | 0 | 2.3268 | 2.4157 | 2.32～2.42 |  | 本轮全部重新选配 | 主变重新选配 | ≤30% | 9 | 4722 | 4712 | 2/4/6h有限节点包络；同一电缆、分散、装机、增长节点；未插值
0.5 | 1.1 | 0.04 | 2.5 | 1 | 2.308 | 2.4157 | 2.30～2.42 |  | 本轮全部重新选配 | 主变重新选配 | (30%,50%] | 6 | 4723 | 4739 | 2/4/6h有限节点包络；同一电缆、分散、装机、增长节点；未插值
0.5 | 1.1 | 0.04 | 2.5 | 2 | 2.2635 | 2.308 | 2.26～2.31 |  | 本轮全部重新选配 | 主变重新选配 | (50%,70%] | 6 | 4719 | 4754 | 2/4/6h有限节点包络；同一电缆、分散、装机、增长节点；未插值
0.5 | 1.1 | 0.04 | 2.5 | 3 | 2.308 | 2.308 | 2.30～2.31 |  | 本轮全部重新选配 | 主变重新选配 | >70% | 6 | 4762 | 4762 | 2/4/6h有限节点包络；同一电缆、分散、装机、增长节点；未插值
0.5 | 1.1 | 0.055 | 2.5 | 0 | 2.2812 | 2.2812 | 2.28～2.29 |  | 本轮全部重新选配 | 主变重新选配 | ≤30% | 6 | 5203 | 5203 | 2/4/6h有限节点包络；同一电缆、分散、装机、增长节点；未插值
0.5 | 1.1 | 0.055 | 2.5 | 1 | 2.2812 | 2.2812 | 2.28～2.29 |  | 本轮全部重新选配 | 主变重新选配 | (30%,50%] | 6 | 5220 | 5220 | 2/4/6h有限节点包络；同一电缆、分散、装机、增长节点；未插值
0.5 | 1.1 | 0.055 | 2.5 | 2 | 2.1795 | 2.2812 | 2.17～2.29 |  | 本轮全部重新选配 | 主变重新选配 | (50%,70%] | 6 | 5214 | 5320 | 2/4/6h有限节点包络；同一电缆、分散、装机、增长节点；未插值
0.5 | 1.1 | 0.055 | 2.5 | 3 | 2.1795 | 2.1795 | 2.17～2.18 |  | 本轮全部重新选配 | 主变重新选配 | >70% | 6 | 5244 | 5244 | 2/4/6h有限节点包络；同一电缆、分散、装机、增长节点；未插值
0.5 | 1.1 | 0.08 | 2.5 | 0 | 2.2477 | 2.2477 | 2.24～2.25 |  | 本轮全部重新选配 | 主变重新选配 | ≤30% | 3 | 5691 | 5691 | 2/4/6h有限节点包络；同一电缆、分散、装机、增长节点；未插值
0.5 | 1.1 | 0.08 | 2.5 | 1 | 2.2316 | 2.2477 | 2.23～2.25 |  | 本轮全部重新选配 | 主变重新选配 | (30%,50%] | 6 | 5695 | 5703 | 2/4/6h有限节点包络；同一电缆、分散、装机、增长节点；未插值
0.5 | 1.1 | 0.08 | 2.5 | 2 | 2.1272 | 2.1772 | 2.12～2.18 |  | 本轮全部重新选配 | 主变重新选配 | (50%,70%] | 6 | 5692 | 5708 | 2/4/6h有限节点包络；同一电缆、分散、装机、增长节点；未插值
0.5 | 1.1 | 0.08 | 2.5 | 3 | 2.1772 | 2.1772 | 2.17～2.18 |  | 本轮全部重新选配 | 主变重新选配 | >70% | 6 | 5738 | 5738 | 2/4/6h有限节点包络；同一电缆、分散、装机、增长节点；未插值
0.5 | 1.15 | 0 | 0.5 | 0 | 1.534 | 1.934 | 1.53～1.94 |  | 本轮全部重新选配 | 主变重新选配 | ≤30% | 9 | 504 | 354 | 2/4/6h有限节点包络；同一电缆、分散、装机、增长节点；未插值
0.5 | 1.15 | 0 | 0.5 | 1 | 1.408 | 1.512 | 1.40～1.52 |  | 本轮全部重新选配 | 主变重新选配 | (30%,50%] | 6 | 398 | 397 | 2/4/6h有限节点包络；同一电缆、分散、装机、增长节点；未插值
0.5 | 1.15 | 0 | 0.5 | 2 | 1.408 | 1.512 | 1.40～1.52 |  | 本轮全部重新选配 | 主变重新选配 | (50%,70%] | 6 | 411 | 378 | 2/4/6h有限节点包络；同一电缆、分散、装机、增长节点；未插值
0.5 | 1.15 | 0 | 0.5 | 3 | 1.26 | 1.408 | 1.26～1.41 |  | 本轮全部重新选配 | 主变重新选配 | >70% | 6 | 370 | 396 | 2/4/6h有限节点包络；同一电缆、分散、装机、增长节点；未插值
0.5 | 1.15 | 0.04 | 0.5 | 0 | 1.9507 | 1.9507 | 1.95～1.96 |  | 本轮全部重新选配 | 主变重新选配 | ≤30% | 6 | 846 | 846 | 2/4/6h有限节点包络；同一电缆、分散、装机、增长节点；未插值
0.5 | 1.15 | 0.04 | 0.5 | 1 | 1.5267 | 1.8618 | 1.52～1.87 |  | 本轮全部重新选配 | 主变重新选配 | (30%,50%] | 6 | 896 | 867 | 2/4/6h有限节点包络；同一电缆、分散、装机、增长节点；未插值
0.5 | 1.15 | 0.04 | 0.5 | 2 | 1.4378 | 1.4378 | 1.43～1.44 |  | 本轮全部重新选配 | 主变重新选配 | (50%,70%] | 6 | 862 | 862 | 2/4/6h有限节点包络；同一电缆、分散、装机、增长节点；未插值
0.5 | 1.15 | 0.04 | 0.5 | 3 | 1.2668 | 1.2668 | 1.26～1.27 |  | 本轮全部重新选配 | 主变重新选配 | >70% | 6 | 874 | 874 | 2/4/6h有限节点包络；同一电缆、分散、装机、增长节点；未插值
0.5 | 1.15 | 0.055 | 0.5 | 0 | 1.8421 | 1.8421 | 1.84～1.85 |  | 本轮全部重新选配 | 主变重新选配 | ≤30% | 6 | 1335 | 1335 | 2/4/6h有限节点包络；同一电缆、分散、装机、增长节点；未插值
0.5 | 1.15 | 0.055 | 0.5 | 1 | 1.7404 | 1.8421 | 1.74～1.85 |  | 本轮全部重新选配 | 主变重新选配 | (30%,50%] | 6 | 1332 | 1463 | 2/4/6h有限节点包络；同一电缆、分散、装机、增长节点；未插值
0.5 | 1.15 | 0.055 | 0.5 | 2 | 1.298 | 1.5014 | 1.29～1.51 |  | 本轮全部重新选配 | 主变重新选配 | (50%,70%] | 6 | 1389 | 1380 | 2/4/6h有限节点包络；同一电缆、分散、装机、增长节点；未插值
0.5 | 1.15 | 0.055 | 0.5 | 3 | 1.256 | 1.3577 | 1.25～1.36 |  | 本轮全部重新选配 | 主变重新选配 | >70% | 6 | 1373 | 1387 | 2/4/6h有限节点包络；同一电缆、分散、装机、增长节点；未插值
0.5 | 1.15 | 0.08 | 0.5 | 1 | 1.8243 | 1.8243 | 1.82～1.83 |  | 本轮全部重新选配 | 主变重新选配 | (30%,50%] | 6 | 1823 | 1823 | 2/4/6h有限节点包络；同一电缆、分散、装机、增长节点；未插值
0.5 | 1.15 | 0.08 | 0.5 | 2 | 1.5083 | 1.7479 | 1.50～1.75 |  | 本轮全部重新选配 | 主变重新选配 | (50%,70%] | 6 | 1837 | 1879 | 2/4/6h有限节点包络；同一电缆、分散、装机、增长节点；未插值
0.5 | 1.15 | 0.08 | 0.5 | 3 | 1.1981 | 1.2525 | 1.19～1.26 |  | 本轮全部重新选配 | 主变重新选配 | >70% | 6 | 1848 | 1971 | 2/4/6h有限节点包络；同一电缆、分散、装机、增长节点；未插值
0.5 | 1.15 | 0 | 1.5 | 0 | 1.534 | 1.934 | 1.53～1.94 |  | 本轮全部重新选配 | 主变重新选配 | ≤30% | 9 | 2453 | 2297 | 2/4/6h有限节点包络；同一电缆、分散、装机、增长节点；未插值
0.5 | 1.15 | 0 | 1.5 | 1 | 1.512 | 1.682 | 1.51～1.69 |  | 本轮全部重新选配 | 主变重新选配 | (30%,50%] | 6 | 2327 | 2403 | 2/4/6h有限节点包络；同一电缆、分散、装机、增长节点；未插值
0.5 | 1.15 | 0 | 1.5 | 2 | 1.512 | 1.512 | 1.51～1.52 |  | 本轮全部重新选配 | 主变重新选配 | (50%,70%] | 6 | 2321 | 2321 | 2/4/6h有限节点包络；同一电缆、分散、装机、增长节点；未插值
0.5 | 1.15 | 0 | 1.5 | 3 | 1.512 | 1.512 | 1.51～1.52 |  | 本轮全部重新选配 | 主变重新选配 | >70% | 6 | 2310 | 2310 | 2/4/6h有限节点包络；同一电缆、分散、装机、增长节点；未插值
0.5 | 1.15 | 0.04 | 1.5 | 0 | 1.9507 | 1.9507 | 1.95～1.96 |  | 本轮全部重新选配 | 主变重新选配 | ≤30% | 6 | 2789 | 2789 | 2/4/6h有限节点包络；同一电缆、分散、装机、增长节点；未插值
0.5 | 1.15 | 0.04 | 1.5 | 1 | 1.5267 | 1.8618 | 1.52～1.87 |  | 本轮全部重新选配 | 主变重新选配 | (30%,50%] | 6 | 2843 | 2809 | 2/4/6h有限节点包络；同一电缆、分散、装机、增长节点；未插值
0.5 | 1.15 | 0.04 | 1.5 | 2 | 1.4378 | 1.4378 | 1.43～1.44 |  | 本轮全部重新选配 | 主变重新选配 | (50%,70%] | 6 | 2803 | 2803 | 2/4/6h有限节点包络；同一电缆、分散、装机、增长节点；未插值
0.5 | 1.15 | 0.04 | 1.5 | 3 | 1.4378 | 1.4378 | 1.43～1.44 |  | 本轮全部重新选配 | 主变重新选配 | >70% | 6 | 2816 | 2816 | 2/4/6h有限节点包络；同一电缆、分散、装机、增长节点；未插值
0.5 | 1.15 | 0.055 | 1.5 | 0 | 1.8421 | 1.8421 | 1.84～1.85 |  | 本轮全部重新选配 | 主变重新选配 | ≤30% | 6 | 3277 | 3277 | 2/4/6h有限节点包络；同一电缆、分散、装机、增长节点；未插值
0.5 | 1.15 | 0.055 | 1.5 | 1 | 1.5369 | 1.8421 | 1.53～1.85 |  | 本轮全部重新选配 | 主变重新选配 | (30%,50%] | 6 | 3302 | 3382 | 2/4/6h有限节点包络；同一电缆、分散、装机、增长节点；未插值
0.5 | 1.15 | 0.055 | 1.5 | 2 | 1.3577 | 1.5014 | 1.35～1.51 |  | 本轮全部重新选配 | 主变重新选配 | (50%,70%] | 6 | 3325 | 3330 | 2/4/6h有限节点包络；同一电缆、分散、装机、增长节点；未插值
0.5 | 1.15 | 0.055 | 1.5 | 3 | 1.3577 | 1.3577 | 1.35～1.36 |  | 本轮全部重新选配 | 主变重新选配 | >70% | 6 | 3297 | 3297 | 2/4/6h有限节点包络；同一电缆、分散、装机、增长节点；未插值
0.5 | 1.15 | 0.08 | 1.5 | 1 | 1.8243 | 1.8243 | 1.82～1.83 |  | 本轮全部重新选配 | 主变重新选配 | (30%,50%] | 6 | 3765 | 3765 | 2/4/6h有限节点包络；同一电缆、分散、装机、增长节点；未插值
0.5 | 1.15 | 0.08 | 1.5 | 2 | 1.5083 | 1.7479 | 1.50～1.75 |  | 本轮全部重新选配 | 主变重新选配 | (50%,70%] | 6 | 3787 | 3858 | 2/4/6h有限节点包络；同一电缆、分散、装机、增长节点；未插值
0.5 | 1.15 | 0.08 | 1.5 | 3 | 1.2907 | 1.2907 | 1.29～1.30 |  | 本轮全部重新选配 | 主变重新选配 | >70% | 6 | 3774 | 3774 | 2/4/6h有限节点包络；同一电缆、分散、装机、增长节点；未插值
0.5 | 1.15 | 0 | 2.5 | 0 | 2.596 | 2.596 | 2.59～2.60 |  | 本轮全部重新选配 | 主变重新选配 | ≤30% | 9 | 4241 | 4241 | 2/4/6h有限节点包络；同一电缆、分散、装机、增长节点；未插值
0.5 | 1.15 | 0 | 2.5 | 1 | 2.522 | 2.532 | 2.52～2.54 |  | 本轮全部重新选配 | 主变重新选配 | (30%,50%] | 6 | 4263 | 4276 | 2/4/6h有限节点包络；同一电缆、分散、装机、增长节点；未插值
0.5 | 1.15 | 0 | 2.5 | 2 | 2.532 | 2.532 | 2.53～2.54 |  | 本轮全部重新选配 | 主变重新选配 | (50%,70%] | 6 | 4271 | 4271 | 2/4/6h有限节点包络；同一电缆、分散、装机、增长节点；未插值
0.5 | 1.15 | 0 | 2.5 | 3 | 2.532 | 2.532 | 2.53～2.54 |  | 本轮全部重新选配 | 主变重新选配 | >70% | 6 | 4282 | 4282 | 2/4/6h有限节点包络；同一电缆、分散、装机、增长节点；未插值
0.5 | 1.15 | 0.04 | 2.5 | 0 | 2.4157 | 2.4157 | 2.41～2.42 |  | 本轮全部重新选配 | 主变重新选配 | ≤30% | 6 | 4735 | 4735 | 2/4/6h有限节点包络；同一电缆、分散、装机、增长节点；未插值
0.5 | 1.15 | 0.04 | 2.5 | 1 | 2.3268 | 2.4157 | 2.32～2.42 |  | 本轮全部重新选配 | 主变重新选配 | (30%,50%] | 6 | 4761 | 4747 | 2/4/6h有限节点包络；同一电缆、分散、装机、增长节点；未插值
0.5 | 1.15 | 0.04 | 2.5 | 2 | 2.2635 | 2.308 | 2.26～2.31 |  | 本轮全部重新选配 | 主变重新选配 | (50%,70%] | 6 | 4774 | 4736 | 2/4/6h有限节点包络；同一电缆、分散、装机、增长节点；未插值
0.5 | 1.15 | 0.04 | 2.5 | 3 | 2.308 | 2.308 | 2.30～2.31 |  | 本轮全部重新选配 | 主变重新选配 | >70% | 6 | 4777 | 4777 | 2/4/6h有限节点包络；同一电缆、分散、装机、增长节点；未插值
0.5 | 1.15 | 0.055 | 2.5 | 0 | 2.2812 | 2.2812 | 2.28～2.29 |  | 本轮全部重新选配 | 主变重新选配 | ≤30% | 6 | 5216 | 5216 | 2/4/6h有限节点包络；同一电缆、分散、装机、增长节点；未插值
0.5 | 1.15 | 0.055 | 2.5 | 1 | 2.1972 | 2.2812 | 2.19～2.29 |  | 本轮全部重新选配 | 主变重新选配 | (30%,50%] | 6 | 5252 | 5248 | 2/4/6h有限节点包络；同一电缆、分散、装机、增长节点；未插值
0.5 | 1.15 | 0.055 | 2.5 | 2 | 2.1795 | 2.2812 | 2.17～2.29 |  | 本轮全部重新选配 | 主变重新选配 | (50%,70%] | 6 | 5236 | 5262 | 2/4/6h有限节点包络；同一电缆、分散、装机、增长节点；未插值
0.5 | 1.15 | 0.055 | 2.5 | 3 | 2.1795 | 2.1795 | 2.17～2.18 |  | 本轮全部重新选配 | 主变重新选配 | >70% | 6 | 5256 | 5256 | 2/4/6h有限节点包络；同一电缆、分散、装机、增长节点；未插值
0.5 | 1.15 | 0.08 | 2.5 | 1 | 2.2477 | 2.3565 | 2.24～2.36 |  | 本轮全部重新选配 | 主变重新选配 | (30%,50%] | 6 | 5716 | 5710 | 2/4/6h有限节点包络；同一电缆、分散、装机、增长节点；未插值
0.5 | 1.15 | 0.08 | 2.5 | 2 | 2.1272 | 2.2477 | 2.12～2.25 |  | 本轮全部重新选配 | 主变重新选配 | (50%,70%] | 6 | 5767 | 5822 | 2/4/6h有限节点包络；同一电缆、分散、装机、增长节点；未插值
0.5 | 1.15 | 0.08 | 2.5 | 3 | 2.1772 | 2.1772 | 2.17～2.18 |  | 本轮全部重新选配 | 主变重新选配 | >70% | 6 | 5747 | 5747 | 2/4/6h有限节点包络；同一电缆、分散、装机、增长节点；未插值