## 逐年措施汇总
区县 | 方案 | 年份 | 主变净增MVA | 新购主变MVA | 新增第三台数 | 新增储能MW | 新增储能MWh | 在役主变MVA | 在役储能MW | 在役储能MWh | 正常负荷转接MW | 新建联络条数 | 容载比 | 既有预算转接MW | 新增预算转接MW | 新增等效预算使用率
邳州 | 刚性 | 2022 | 58.5 | 130 | 0 | 346.2 | 744.33 | 1522 | 346.2 | 744.33 | 224.132 | 12 | 1.8448 | 155.4372 | 68.6948 | 76.42%
邳州 | 刚性 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1522 | 346.2 | 744.33 | 178.2558 | 0 | 1.9994 | 135.4728 | 42.783 | 47.59%
邳州 | 刚性 | 2024 | 181.5 | 213 | 3 | 0 | 0 | 1703.5 | 346.2 | 744.33 | 130.7306 | 1 | 1.9747 | 96.3154 | 34.4152 | 35.34%
邳州 | 刚性 | 2025 | 50 | 50 | 1 | 0.1 | 0.215 | 1753.5 | 346.3 | 744.545 | 166.9728 | 0 | 1.8333 | 121.031 | 45.9418 | 47.18%
邳州 | 弹性 | 2022 | 441.5 | 576 | 7 | 0 | 0 | 1905 | 0 | 0 | 157.9572 | 11 | 2.3091 | 123.5052 | 34.452 | 41.81%
邳州 | 弹性 | 2023 | 50 | 50 | 1 | 0 | 0 | 1955 | 0 | 0 | 107.2389 | 0 | 2.5682 | 94.535 | 12.7039 | 15.42%
邳州 | 弹性 | 2024 | 63 | 103 | 0 | 0 | 0 | 2018 | 0 | 0 | 151.8031 | 0 | 2.3393 | 117.7641 | 34.039 | 41.31%
邳州 | 弹性 | 2025 | 61.5 | 81.5 | 1 | 1.2 | 2.58 | 2079.5 | 1.2 | 2.58 | 191.7082 | 1 | 2.1742 | 137.3103 | 54.3979 | 60.51%
市区 | 刚性 | 2022 | 179 | 339 | 2 | 322.4 | 693.16 | 2641 | 322.4 | 693.16 | 440.0487 | 3 | 1.8438 | 419.0985 | 20.9502 | 93.22%
市区 | 刚性 | 2023 | 160 | 200 | 3 | 0 | 0 | 2801 | 322.4 | 693.16 | 415.8914 | 1 | 1.8162 | 385.9394 | 29.952 | 99.96%
市区 | 刚性 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2801 | 322.4 | 693.16 | 356.3645 | 0 | 1.9325 | 335.6692 | 20.6953 | 69.07%
市区 | 刚性 | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2801 | 322.4 | 693.16 | 407.2994 | 0 | 1.8321 | 378.6835 | 28.6159 | 95.5%
市区 | 弹性 | 2022 | 623 | 663 | 12 | 0 | 0 | 3085 | 0 | 0 | 495.4675 | 7 | 2.1538 | 444.1219 | 51.3456 | 97.92%
市区 | 弹性 | 2023 | 151 | 441 | 0 | 0 | 0 | 3236 | 0 | 0 | 535.3461 | 0 | 2.0983 | 488.7761 | 46.5701 | 88.81%
市区 | 弹性 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3236 | 0 | 0 | 469.452 | 0 | 2.2326 | 440.7214 | 28.7306 | 54.79%
市区 | 弹性 | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3236 | 0 | 0 | 525.8351 | 0 | 2.1167 | 481.84 | 43.9951 | 83.9%

## 站间正常负荷转接
区县 | 方案 | 年份 | 负荷转出站 | 负荷承接站 | 峰值转接MW | 通道类型 | 原表同网格辅助记录 | 通道建模口径
邳州 | 刚性 | 2022 | BDZ-00016 | BDZ-00005 | 3.4896 | 既有转供率预算 | 未证实 | 站级寻优后守恒分配，非逐线路路由
邳州 | 刚性 | 2022 | BDZ-00016 | BDZ-00022 | 13.4534 | 既有转供率预算 | 未证实 | 站级寻优后守恒分配，非逐线路路由
邳州 | 刚性 | 2022 | BDZ-00016 | BDZ-00022 | 4.9519 | 新增转供率预算 | 未证实 | 站级寻优后守恒分配，非逐线路路由
邳州 | 刚性 | 2022 | BDZ-00021 | BDZ-00022 | 7.1374 | 既有转供率预算 | 未证实 | 站级寻优后守恒分配，非逐线路路由
邳州 | 刚性 | 2022 | BDZ-00026 | BDZ-00022 | 14.3687 | 既有转供率预算 | 未证实 | 站级寻优后守恒分配，非逐线路路由
邳州 | 刚性 | 2022 | BDZ-00026 | BDZ-00037 | 8.0945 | 既有转供率预算 | 未证实 | 站级寻优后守恒分配，非逐线路路由
邳州 | 刚性 | 2022 | BDZ-00026 | BDZ-00037 | 17.2259 | 新增转供率预算 | 未证实 | 站级寻优后守恒分配，非逐线路路由
邳州 | 刚性 | 2022 | BDZ-00027 | BDZ-00037 | 7.4263 | 既有转供率预算 | 未证实 | 站级寻优后守恒分配，非逐线路路由
邳州 | 刚性 | 2022 | BDZ-00027 | BDZ-00095 | 7.0963 | 既有转供率预算 | 未证实 | 站级寻优后守恒分配，非逐线路路由
邳州 | 刚性 | 2022 | BDZ-00027 | BDZ-00095 | 1.6159 | 新增转供率预算 | 未证实 | 站级寻优后守恒分配，非逐线路路由
邳州 | 刚性 | 2022 | BDZ-00028 | BDZ-00095 | 21.4309 | 既有转供率预算 | 未证实 | 站级寻优后守恒分配，非逐线路路由
邳州 | 刚性 | 2022 | BDZ-00028 | BDZ-00135 | 3.8376 | 既有转供率预算 | 未证实 | 站级寻优后守恒分配，非逐线路路由
邳州 | 刚性 | 2022 | BDZ-00028 | BDZ-00135 | 12.2579 | 新增转供率预算 | 未证实 | 站级寻优后守恒分配，非逐线路路由
邳州 | 刚性 | 2022 | BDZ-00031 | BDZ-00135 | 4.4827 | 既有转供率预算 | 未证实 | 站级寻优后守恒分配，非逐线路路由
邳州 | 刚性 | 2022 | BDZ-00048 | BDZ-00135 | 17.8381 | 既有转供率预算 | 未证实 | 站级寻优后守恒分配，非逐线路路由
邳州 | 刚性 | 2022 | BDZ-00048 | BDZ-00135 | 3.2414 | 新增转供率预算 | 未证实 | 站级寻优后守恒分配，非逐线路路由
邳州 | 刚性 | 2022 | BDZ-00048 | BDZ-00141 | 3.9796 | 新增转供率预算 | 未证实 | 站级寻优后守恒分配，非逐线路路由
邳州 | 刚性 | 2022 | BDZ-00096 | BDZ-00141 | 16.9307 | 既有转供率预算 | 未证实 | 站级寻优后守恒分配，非逐线路路由
邳州 | 刚性 | 2022 | BDZ-00096 | BDZ-00141 | 3.598 | 新增转供率预算 | 未证实 | 站级寻优后守恒分配，非逐线路路由
邳州 | 刚性 | 2022 | BDZ-00096 | BDZ-00146 | 9.3261 | 新增转供率预算 | 未证实 | 站级寻优后守恒分配，非逐线路路由
邳州 | 刚性 | 2022 | BDZ-00124 | BDZ-00146 | 14.9885 | 既有转供率预算 | 未证实 | 站级寻优后守恒分配，非逐线路路由
邳州 | 刚性 | 2022 | BDZ-00124 | BDZ-00146 | 1.1191 | 新增转供率预算 | 未证实 | 站级寻优后守恒分配，非逐线路路由
邳州 | 刚性 | 2022 | BDZ-00124 | BDZ-00162 | 2.442 | 新增转供率预算 | 未证实 | 站级寻优后守恒分配，非逐线路路由
邳州 | 刚性 | 2022 | BDZ-00124 | BDZ-00172 | 3.7226 | 新增转供率预算 | 有 | 站级寻优后守恒分配，非逐线路路由
邳州 | 刚性 | 2022 | BDZ-00147 | BDZ-00172 | 5.3109 | 既有转供率预算 | 有 | 站级寻优后守恒分配，非逐线路路由
邳州 | 刚性 | 2022 | BDZ-00164 | BDZ-00172 | 9.5517 | 既有转供率预算 | 有 | 站级寻优后守恒分配，非逐线路路由
邳州 | 刚性 | 2022 | BDZ-00164 | BDZ-00172 | 5.2144 | 新增转供率预算 | 有 | 站级寻优后守恒分配，非逐线路路由
邳州 | 刚性 | 2023 | BDZ-00016 | BDZ-00022 | 15.6333 | 既有转供率预算 | 未证实 | 站级寻优后守恒分配，非逐线路路由
邳州 | 刚性 | 2023 | BDZ-00016 | BDZ-00022 | 1.6317 | 新增转供率预算 | 未证实 | 站级寻优后守恒分配，非逐线路路由
邳州 | 刚性 | 2023 | BDZ-00021 | BDZ-00022 | 5.117 | 既有转供率预算 | 未证实 | 站级寻优后守恒分配，非逐线路路由
邳州 | 刚性 | 2023 | BDZ-00026 | BDZ-00022 | 19.5691 | 既有转供率预算 | 未证实 | 站级寻优后守恒分配，非逐线路路由
邳州 | 刚性 | 2023 | BDZ-00026 | BDZ-00037 | 1.1576 | 既有转供率预算 | 未证实 | 站级寻优后守恒分配，非逐线路路由
邳州 | 刚性 | 2023 | BDZ-00026 | BDZ-00037 | 2.8998 | 新增转供率预算 | 未证实 | 站级寻优后守恒分配，非逐线路路由
邳州 | 刚性 | 2023 | BDZ-00026 | BDZ-00095 | 9.9242 | 新增转供率预算 | 未证实 | 站级寻优后守恒分配，非逐线路路由
邳州 | 刚性 | 2023 | BDZ-00027 | BDZ-00095 | 12.17 | 既有转供率预算 | 未证实 | 站级寻优后守恒分配，非逐线路路由
邳州 | 刚性 | 2023 | BDZ-00028 | BDZ-00095 | 9.5761 | 既有转供率预算 | 未证实 | 站级寻优后守恒分配，非逐线路路由
邳州 | 刚性 | 2023 | BDZ-00028 | BDZ-00135 | 13.7393 | 既有转供率预算 | 未证实 | 站级寻优后守恒分配，非逐线路路由
邳州 | 刚性 | 2023 | BDZ-00028 | BDZ-00135 | 7.3063 | 新增转供率预算 | 未证实 | 站级寻优后守恒分配，非逐线路路由
邳州 | 刚性 | 2023 | BDZ-00031 | BDZ-00135 | 1.823 | 既有转供率预算 | 未证实 | 站级寻优后守恒分配，非逐线路路由
邳州 | 刚性 | 2023 | BDZ-00048 | BDZ-00135 | 16.4592 | 既有转供率预算 | 未证实 | 站级寻优后守恒分配，非逐线路路由
邳州 | 刚性 | 2023 | BDZ-00048 | BDZ-00135 | 3.7254 | 新增转供率预算 | 未证实 | 站级寻优后守恒分配，非逐线路路由
邳州 | 刚性 | 2023 | BDZ-00096 | BDZ-00135 | 4.2604 | 既有转供率预算 | 未证实 | 站级寻优后守恒分配，非逐线路路由
邳州 | 刚性 | 2023 | BDZ-00096 | BDZ-00141 | 11.3616 | 既有转供率预算 | 未证实 | 站级寻优后守恒分配，非逐线路路由
邳州 | 刚性 | 2023 | BDZ-00096 | BDZ-00141 | 9.6064 | 新增转供率预算 | 未证实 | 站级寻优后守恒分配，非逐线路路由
邳州 | 刚性 | 2023 | BDZ-00124 | BDZ-00141 | 6.2 | 既有转供率预算 | 未证实 | 站级寻优后守恒分配，非逐线路路由
邳州 | 刚性 | 2023 | BDZ-00124 | BDZ-00172 | 7.6299 | 既有转供率预算 | 有 | 站级寻优后守恒分配，非逐线路路由
邳州 | 刚性 | 2023 | BDZ-00124 | BDZ-00172 | 4.3466 | 新增转供率预算 | 有 | 站级寻优后守恒分配，非逐线路路由
邳州 | 刚性 | 2023 | BDZ-00147 | BDZ-00172 | 1.9629 | 既有转供率预算 | 有 | 站级寻优后守恒分配，非逐线路路由
邳州 | 刚性 | 2023 | BDZ-00164 | BDZ-00172 | 8.8134 | 既有转供率预算 | 有 | 站级寻优后守恒分配，非逐线路路由
邳州 | 刚性 | 2023 | BDZ-00164 | BDZ-00172 | 3.3427 | 新增转供率预算 | 有 | 站级寻优后守恒分配，非逐线路路由
邳州 | 刚性 | 2024 | BDZ-00021 | BDZ-00016 | 7.7312 | 既有转供率预算 | 未证实 | 站级寻优后守恒分配，非逐线路路由
邳州 | 刚性 | 2024 | BDZ-00021 | BDZ-00016 | 0.5992 | 新增转供率预算 | 未证实 | 站级寻优后守恒分配，非逐线路路由
邳州 | 刚性 | 2024 | BDZ-00026 | BDZ-00016 | 5.3136 | 既有转供率预算 | 未证实 | 站级寻优后守恒分配，非逐线路路由
邳州 | 刚性 | 2024 | BDZ-00027 | BDZ-00016 | 9.2272 | 既有转供率预算 | 未证实 | 站级寻优后守恒分配，非逐线路路由
邳州 | 刚性 | 2024 | BDZ-00027 | BDZ-00037 | 5.9582 | 既有转供率预算 | 未证实 | 站级寻优后守恒分配，非逐线路路由
邳州 | 刚性 | 2024 | BDZ-00027 | BDZ-00037 | 3.2963 | 新增转供率预算 | 未证实 | 站级寻优后守恒分配，非逐线路路由
邳州 | 刚性 | 2024 | BDZ-00028 | BDZ-00037 | 22.4078 | 既有转供率预算 | 未证实 | 站级寻优后守恒分配，非逐线路路由
邳州 | 刚性 | 2024 | BDZ-00028 | BDZ-00048 | 4.0141 | 既有转供率预算 | 有 | 站级寻优后守恒分配，非逐线路路由
邳州 | 刚性 | 2024 | BDZ-00028 | BDZ-00048 | 15.1818 | 新增转供率预算 | 有 | 站级寻优后守恒分配，非逐线路路由
邳州 | 刚性 | 2024 | BDZ-00031 | BDZ-00048 | 0.36663 | 既有转供率预算 | 未证实 | 站级寻优后守恒分配，非逐线路路由
邳州 | 刚性 | 2024 | BDZ-00031 | BDZ-00095 | 5.6866 | 既有转供率预算 | 有 | 站级寻优后守恒分配，非逐线路路由
邳州 | 刚性 | 2024 | BDZ-00096 | BDZ-00095 | 2.6618 | 既有转供率预算 | 未证实 | 站级寻优后守恒分配，非逐线路路由
邳州 | 刚性 | 2024 | BDZ-00124 | BDZ-00095 | 15.6727 | 既有转供率预算 | 未证实 | 站级寻优后守恒分配，非逐线路路由
邳州 | 刚性 | 2024 | BDZ-00124 | BDZ-00095 | 5.2203 | 新增转供率预算 | 未证实 | 站级寻优后守恒分配，非逐线路路由
邳州 | 刚性 | 2024 | BDZ-00124 | BDZ-00135 | 1.294 | 新增转供率预算 | 未证实 | 站级寻优后守恒分配，非逐线路路由
邳州 | 刚性 | 2024 | BDZ-00124 | BDZ-00146 | 2.5038 | 新增转供率预算 | 未证实 | 站级寻优后守恒分配，非逐线路路由
邳州 | 刚性 | 2024 | BDZ-00147 | BDZ-00146 | 7.2878 | 既有转供率预算 | 未证实 | 站级寻优后守恒分配，非逐线路路由
邳州 | 刚性 | 2024 | BDZ-00164 | BDZ-00146 | 9.9877 | 既有转供率预算 | 未证实 | 站级寻优后守恒分配，非逐线路路由
邳州 | 刚性 | 2024 | BDZ-00164 | BDZ-00146 | 4.6335 | 新增转供率预算 | 未证实 | 站级寻优后守恒分配，非逐线路路由
邳州 | 刚性 | 2024 | BDZ-00164 | BDZ-00162 | 1.6862 | 新增转供率预算 | 未证实 | 站级寻优后守恒分配，非逐线路路由
邳州 | 刚性 | 2025 | BDZ-00005 | BDZ-00016 | 1.6264 | 既有转供率预算 | 未证实 | 站级寻优后守恒分配，非逐线路路由
邳州 | 刚性 | 2025 | BDZ-00021 | BDZ-00016 | 8.5717 | 既有转供率预算 | 未证实 | 站级寻优后守恒分配，非逐线路路由
邳州 | 刚性 | 2025 | BDZ-00021 | BDZ-00016 | 2.73 | 新增转供率预算 | 未证实 | 站级寻优后守恒分配，非逐线路路由
邳州 | 刚性 | 2025 | BDZ-00026 | BDZ-00016 | 3.1341 | 既有转供率预算 | 未证实 | 站级寻优后守恒分配，非逐线路路由
邳州 | 刚性 | 2025 | BDZ-00026 | BDZ-00022 | 11.207 | 既有转供率预算 | 未证实 | 站级寻优后守恒分配，非逐线路路由
邳州 | 刚性 | 2025 | BDZ-00027 | BDZ-00022 | 16.8364 | 既有转供率预算 | 未证实 | 站级寻优后守恒分配，非逐线路路由
邳州 | 刚性 | 2025 | BDZ-00027 | BDZ-00022 | 7.4817 | 新增转供率预算 | 未证实 | 站级寻优后守恒分配，非逐线路路由
邳州 | 刚性 | 2025 | BDZ-00028 | BDZ-00022 | 0.18172 | 既有转供率预算 | 未证实 | 站级寻优后守恒分配，非逐线路路由
邳州 | 刚性 | 2025 | BDZ-00028 | BDZ-00037 | 28.9621 | 既有转供率预算 | 未证实 | 站级寻优后守恒分配，非逐线路路由
邳州 | 刚性 | 2025 | BDZ-00028 | BDZ-00048 | 0.15074 | 既有转供率预算 | 有 | 站级寻优后守恒分配，非逐线路路由
邳州 | 刚性 | 2025 | BDZ-00028 | BDZ-00048 | 12.2431 | 新增转供率预算 | 有 | 站级寻优后守恒分配，非逐线路路由
邳州 | 刚性 | 2025 | BDZ-00028 | BDZ-00095 | 10.2209 | 新增转供率预算 | 未证实 | 站级寻优后守恒分配，非逐线路路由
邳州 | 刚性 | 2025 | BDZ-00031 | BDZ-00095 | 9.9648 | 既有转供率预算 | 有 | 站级寻优后守恒分配，非逐线路路由
邳州 | 刚性 | 2025 | BDZ-00096 | BDZ-00095 | 6.8096 | 既有转供率预算 | 未证实 | 站级寻优后守恒分配，非逐线路路由
邳州 | 刚性 | 2025 | BDZ-00096 | BDZ-00135 | 2.6563 | 既有转供率预算 | 未证实 | 站级寻优后守恒分配，非逐线路路由
邳州 | 刚性 | 2025 | BDZ-00124 | BDZ-00135 | 3.2586 | 既有转供率预算 | 未证实 | 站级寻优后守恒分配，非逐线路路由
邳州 | 刚性 | 2025 | BDZ-00124 | BDZ-00146 | 14.118 | 既有转供率预算 | 未证实 | 站级寻优后守恒分配，非逐线路路由
邳州 | 刚性 | 2025 | BDZ-00124 | BDZ-00146 | 7.7521 | 新增转供率预算 | 未证实 | 站级寻优后守恒分配，非逐线路路由
邳州 | 刚性 | 2025 | BDZ-00124 | BDZ-00172 | 5.5139 | 新增转供率预算 | 有 | 站级寻优后守恒分配，非逐线路路由
邳州 | 刚性 | 2025 | BDZ-00147 | BDZ-00172 | 12.2115 | 既有转供率预算 | 有 | 站级寻优后守恒分配，非逐线路路由
邳州 | 刚性 | 2025 | BDZ-00162 | BDZ-00172 | 0.19614 | 既有转供率预算 | 未证实 | 站级寻优后守恒分配，非逐线路路由
邳州 | 刚性 | 2025 | BDZ-00164 | BDZ-00172 | 1.146 | 既有转供率预算 | 有 | 站级寻优后守恒分配，非逐线路路由
邳州 | 弹性 | 2022 | BDZ-00005 | BDZ-00016 | 9.0833 | 既有转供率预算 | 未证实 | 站级寻优后守恒分配，非逐线路路由
邳州 | 弹性 | 2022 | BDZ-00005 | BDZ-00016 | 4.027 | 新增转供率预算 | 未证实 | 站级寻优后守恒分配，非逐线路路由
邳州 | 弹性 | 2022 | BDZ-00021 | BDZ-00016 | 7.1374 | 既有转供率预算 | 未证实 | 站级寻优后守恒分配，非逐线路路由
邳州 | 弹性 | 2022 | BDZ-00022 | BDZ-00016 | 5.3574 | 既有转供率预算 | 未证实 | 站级寻优后守恒分配，非逐线路路由
邳州 | 弹性 | 2022 | BDZ-00022 | BDZ-00027 | 2.0313 | 既有转供率预算 | 未证实 | 站级寻优后守恒分配，非逐线路路由
邳州 | 弹性 | 2022 | BDZ-00026 | BDZ-00027 | 3.409 | 既有转供率预算 | 有 | 站级寻优后守恒分配，非逐线路路由
邳州 | 弹性 | 2022 | BDZ-00028 | BDZ-00027 | 8.3499 | 既有转供率预算 | 有 | 站级寻优后守恒分配，非逐线路路由
邳州 | 弹性 | 2022 | BDZ-00028 | BDZ-00037 | 16.9187 | 既有转供率预算 | 未证实 | 站级寻优后守恒分配，非逐线路路由
邳州 | 弹性 | 2022 | BDZ-00028 | BDZ-00037 | 4.2079 | 新增转供率预算 | 未证实 | 站级寻优后守恒分配，非逐线路路由
邳州 | 弹性 | 2022 | BDZ-00031 | BDZ-00037 | 4.4827 | 既有转供率预算 | 未证实 | 站级寻优后守恒分配，非逐线路路由
邳州 | 弹性 | 2022 | BDZ-00096 | BDZ-00037 | 0.001512 | 既有转供率预算 | 未证实 | 站级寻优后守恒分配，非逐线路路由
邳州 | 弹性 | 2022 | BDZ-00124 | BDZ-00037 | 14.9885 | 既有转供率预算 | 有 | 站级寻优后守恒分配，非逐线路路由
邳州 | 弹性 | 2022 | BDZ-00124 | BDZ-00037 | 2.1473 | 新增转供率预算 | 有 | 站级寻优后守恒分配，非逐线路路由
邳州 | 弹性 | 2022 | BDZ-00124 | BDZ-00048 | 3.4409 | 新增转供率预算 | 未证实 | 站级寻优后守恒分配，非逐线路路由
邳州 | 弹性 | 2022 | BDZ-00124 | BDZ-00095 | 2.4838 | 新增转供率预算 | 未证实 | 站级寻优后守恒分配，非逐线路路由
邳州 | 弹性 | 2022 | BDZ-00135 | BDZ-00095 | 20.6975 | 既有转供率预算 | 未证实 | 站级寻优后守恒分配，非逐线路路由
邳州 | 弹性 | 2022 | BDZ-00135 | BDZ-00095 | 4.9698 | 新增转供率预算 | 未证实 | 站级寻优后守恒分配，非逐线路路由
邳州 | 弹性 | 2022 | BDZ-00141 | BDZ-00095 | 9.7283 | 既有转供率预算 | 未证实 | 站级寻优后守恒分配，非逐线路路由
邳州 | 弹性 | 2022 | BDZ-00141 | BDZ-00095 | 5.662 | 新增转供率预算 | 未证实 | 站级寻优后守恒分配，非逐线路路由
邳州 | 弹性 | 2022 | BDZ-00146 | BDZ-00095 | 3.2017 | 既有转供率预算 | 未证实 | 站级寻优后守恒分配，非逐线路路由
邳州 | 弹性 | 2022 | BDZ-00146 | BDZ-00147 | 0.16462 | 既有转供率预算 | 未证实 | 站级寻优后守恒分配，非逐线路路由
邳州 | 弹性 | 2022 | BDZ-00164 | BDZ-00147 | 9.5517 | 既有转供率预算 | 未证实 | 站级寻优后守恒分配，非逐线路路由
邳州 | 弹性 | 2022 | BDZ-00164 | BDZ-00147 | 5.2144 | 新增转供率预算 | 未证实 | 站级寻优后守恒分配，非逐线路路由
邳州 | 弹性 | 2022 | BDZ-00172 | BDZ-00147 | 8.2584 | 既有转供率预算 | 有 | 站级寻优后守恒分配，非逐线路路由
邳州 | 弹性 | 2022 | BDZ-00172 | BDZ-00162 | 0.14325 | 既有转供率预算 | 未证实 | 站级寻优后守恒分配，非逐线路路由
邳州 | 弹性 | 2022 | BDZ-00172 | BDZ-00162 | 2.2988 | 新增转供率预算 | 未证实 | 站级寻优后守恒分配，非逐线路路由
邳州 | 弹性 | 2023 | BDZ-00005 | BDZ-00016 | 8.3812 | 既有转供率预算 | 未证实 | 站级寻优后守恒分配，非逐线路路由
邳州 | 弹性 | 2023 | BDZ-00005 | BDZ-00016 | 2.247 | 新增转供率预算 | 未证实 | 站级寻优后守恒分配，非逐线路路由
邳州 | 弹性 | 2023 | BDZ-00021 | BDZ-00016 | 5.117 | 既有转供率预算 | 未证实 | 站级寻优后守恒分配，非逐线路路由
邳州 | 弹性 | 2023 | BDZ-00022 | BDZ-00016 | 5.3489 | 既有转供率预算 | 未证实 | 站级寻优后守恒分配，非逐线路路由
邳州 | 弹性 | 2023 | BDZ-00028 | BDZ-00016 | 9.1409 | 既有转供率预算 | 未证实 | 站级寻优后守恒分配，非逐线路路由
邳州 | 弹性 | 2023 | BDZ-00028 | BDZ-00026 | 2.7293 | 既有转供率预算 | 有 | 站级寻优后守恒分配，非逐线路路由
邳州 | 弹性 | 2023 | BDZ-00028 | BDZ-00027 | 10.7015 | 既有转供率预算 | 有 | 站级寻优后守恒分配，非逐线路路由
邳州 | 弹性 | 2023 | BDZ-00031 | BDZ-00027 | 1.823 | 既有转供率预算 | 未证实 | 站级寻优后守恒分配，非逐线路路由
邳州 | 弹性 | 2023 | BDZ-00124 | BDZ-00027 | 6.6055 | 既有转供率预算 | 未证实 | 站级寻优后守恒分配，非逐线路路由
邳州 | 弹性 | 2023 | BDZ-00124 | BDZ-00037 | 7.2244 | 既有转供率预算 | 有 | 站级寻优后守恒分配，非逐线路路由
邳州 | 弹性 | 2023 | BDZ-00124 | BDZ-00037 | 2.502 | 新增转供率预算 | 有 | 站级寻优后守恒分配，非逐线路路由
邳州 | 弹性 | 2023 | BDZ-00124 | BDZ-00048 | 2.6329 | 新增转供率预算 | 未证实 | 站级寻优后守恒分配，非逐线路路由
邳州 | 弹性 | 2023 | BDZ-00135 | BDZ-00048 | 5.6825 | 既有转供率预算 | 未证实 | 站级寻优后守恒分配，非逐线路路由
邳州 | 弹性 | 2023 | BDZ-00135 | BDZ-00147 | 13.4151 | 既有转供率预算 | 未证实 | 站级寻优后守恒分配，非逐线路路由
邳州 | 弹性 | 2023 | BDZ-00135 | BDZ-00147 | 0.9139 | 新增转供率预算 | 未证实 | 站级寻优后守恒分配，非逐线路路由
邳州 | 弹性 | 2023 | BDZ-00141 | BDZ-00147 | 8.9763 | 既有转供率预算 | 未证实 | 站级寻优后守恒分配，非逐线路路由
邳州 | 弹性 | 2023 | BDZ-00141 | BDZ-00147 | 3.2317 | 新增转供率预算 | 未证实 | 站级寻优后守恒分配，非逐线路路由
邳州 | 弹性 | 2023 | BDZ-00141 | BDZ-00162 | 0.52394 | 新增转供率预算 | 未证实 | 站级寻优后守恒分配，非逐线路路由
邳州 | 弹性 | 2023 | BDZ-00146 | BDZ-00162 | 1.6374 | 既有转供率预算 | 有 | 站级寻优后守恒分配，非逐线路路由
邳州 | 弹性 | 2023 | BDZ-00172 | BDZ-00162 | 1.5606 | 既有转供率预算 | 未证实 | 站级寻优后守恒分配，非逐线路路由
邳州 | 弹性 | 2023 | BDZ-00172 | BDZ-00164 | 6.1916 | 既有转供率预算 | 有 | 站级寻优后守恒分配，非逐线路路由
邳州 | 弹性 | 2023 | BDZ-00172 | BDZ-00164 | 0.65237 | 新增转供率预算 | 有 | 站级寻优后守恒分配，非逐线路路由
邳州 | 弹性 | 2024 | BDZ-00005 | BDZ-00016 | 9.498 | 既有转供率预算 | 未证实 | 站级寻优后守恒分配，非逐线路路由
邳州 | 弹性 | 2024 | BDZ-00005 | BDZ-00016 | 5.0781 | 新增转供率预算 | 未证实 | 站级寻优后守恒分配，非逐线路路由
邳州 | 弹性 | 2024 | BDZ-00021 | BDZ-00016 | 7.7312 | 既有转供率预算 | 未证实 | 站级寻优后守恒分配，非逐线路路由
邳州 | 弹性 | 2024 | BDZ-00021 | BDZ-00016 | 0.564 | 新增转供率预算 | 未证实 | 站级寻优后守恒分配，非逐线路路由
邳州 | 弹性 | 2024 | BDZ-00021 | BDZ-00027 | 0.035207 | 新增转供率预算 | 未证实 | 站级寻优后守恒分配，非逐线路路由
邳州 | 弹性 | 2024 | BDZ-00022 | BDZ-00027 | 7.8056 | 既有转供率预算 | 未证实 | 站级寻优后守恒分配，非逐线路路由
邳州 | 弹性 | 2024 | BDZ-00022 | BDZ-00027 | 0.78772 | 新增转供率预算 | 未证实 | 站级寻优后守恒分配，非逐线路路由
邳州 | 弹性 | 2024 | BDZ-00026 | BDZ-00027 | 4.1897 | 既有转供率预算 | 有 | 站级寻优后守恒分配，非逐线路路由
邳州 | 弹性 | 2024 | BDZ-00026 | BDZ-00037 | 2.8439 | 既有转供率预算 | 未证实 | 站级寻优后守恒分配，非逐线路路由
邳州 | 弹性 | 2024 | BDZ-00028 | BDZ-00037 | 0.42488 | 既有转供率预算 | 未证实 | 站级寻优后守恒分配，非逐线路路由
邳州 | 弹性 | 2024 | BDZ-00028 | BDZ-00048 | 25.9971 | 既有转供率预算 | 有 | 站级寻优后守恒分配，非逐线路路由
邳州 | 弹性 | 2024 | BDZ-00028 | BDZ-00048 | 7.1318 | 新增转供率预算 | 有 | 站级寻优后守恒分配，非逐线路路由
邳州 | 弹性 | 2024 | BDZ-00031 | BDZ-00048 | 6.0532 | 既有转供率预算 | 未证实 | 站级寻优后守恒分配，非逐线路路由
邳州 | 弹性 | 2024 | BDZ-00096 | BDZ-00048 | 2.2305 | 既有转供率预算 | 有 | 站级寻优后守恒分配，非逐线路路由
邳州 | 弹性 | 2024 | BDZ-00096 | BDZ-00095 | 0.50298 | 既有转供率预算 | 未证实 | 站级寻优后守恒分配，非逐线路路由
邳州 | 弹性 | 2024 | BDZ-00124 | BDZ-00095 | 15.6727 | 既有转供率预算 | 未证实 | 站级寻优后守恒分配，非逐线路路由
邳州 | 弹性 | 2024 | BDZ-00124 | BDZ-00095 | 9.8065 | 新增转供率预算 | 未证实 | 站级寻优后守恒分配，非逐线路路由
邳州 | 弹性 | 2024 | BDZ-00135 | BDZ-00095 | 19.8592 | 既有转供率预算 | 未证实 | 站级寻优后守恒分配，非逐线路路由
邳州 | 弹性 | 2024 | BDZ-00135 | BDZ-00147 | 1.783 | 既有转供率预算 | 未证实 | 站级寻优后守恒分配，非逐线路路由
邳州 | 弹性 | 2024 | BDZ-00135 | BDZ-00147 | 7.3648 | 新增转供率预算 | 未证实 | 站级寻优后守恒分配，非逐线路路由
邳州 | 弹性 | 2024 | BDZ-00146 | BDZ-00147 | 4.3872 | 既有转供率预算 | 未证实 | 站级寻优后守恒分配，非逐线路路由
邳州 | 弹性 | 2024 | BDZ-00172 | BDZ-00147 | 7.6772 | 既有转供率预算 | 有 | 站级寻优后守恒分配，非逐线路路由
邳州 | 弹性 | 2024 | BDZ-00172 | BDZ-00162 | 1.1079 | 既有转供率预算 | 未证实 | 站级寻优后守恒分配，非逐线路路由
邳州 | 弹性 | 2024 | BDZ-00172 | BDZ-00162 | 0.57836 | 新增转供率预算 | 未证实 | 站级寻优后守恒分配，非逐线路路由
邳州 | 弹性 | 2024 | BDZ-00172 | BDZ-00164 | 2.6926 | 新增转供率预算 | 有 | 站级寻优后守恒分配，非逐线路路由
邳州 | 弹性 | 2025 | BDZ-00005 | BDZ-00016 | 10.5306 | 既有转供率预算 | 未证实 | 站级寻优后守恒分配，非逐线路路由
邳州 | 弹性 | 2025 | BDZ-00005 | BDZ-00016 | 5.5317 | 新增转供率预算 | 未证实 | 站级寻优后守恒分配，非逐线路路由
邳州 | 弹性 | 2025 | BDZ-00005 | BDZ-00021 | 2.1642 | 新增转供率预算 | 未证实 | 站级寻优后守恒分配，非逐线路路由
邳州 | 弹性 | 2025 | BDZ-00022 | BDZ-00021 | 0.66821 | 既有转供率预算 | 未证实 | 站级寻优后守恒分配，非逐线路路由
邳州 | 弹性 | 2025 | BDZ-00026 | BDZ-00021 | 16.0611 | 既有转供率预算 | 有 | 站级寻优后守恒分配，非逐线路路由
邳州 | 弹性 | 2025 | BDZ-00028 | BDZ-00021 | 16.6808 | 既有转供率预算 | 有 | 站级寻优后守恒分配，非逐线路路由
邳州 | 弹性 | 2025 | BDZ-00028 | BDZ-00027 | 6.9819 | 既有转供率预算 | 有 | 站级寻优后守恒分配，非逐线路路由
邳州 | 弹性 | 2025 | BDZ-00028 | BDZ-00037 | 5.6318 | 既有转供率预算 | 未证实 | 站级寻优后守恒分配，非逐线路路由
邳州 | 弹性 | 2025 | BDZ-00028 | BDZ-00037 | 14.4141 | 新增转供率预算 | 未证实 | 站级寻优后守恒分配，非逐线路路由
邳州 | 弹性 | 2025 | BDZ-00031 | BDZ-00037 | 9.9648 | 既有转供率预算 | 未证实 | 站级寻优后守恒分配，非逐线路路由
邳州 | 弹性 | 2025 | BDZ-00096 | BDZ-00037 | 8.9514 | 既有转供率预算 | 未证实 | 站级寻优后守恒分配，非逐线路路由
邳州 | 弹性 | 2025 | BDZ-00096 | BDZ-00048 | 0.5861 | 既有转供率预算 | 有 | 站级寻优后守恒分配，非逐线路路由
邳州 | 弹性 | 2025 | BDZ-00124 | BDZ-00048 | 17.3766 | 既有转供率预算 | 未证实 | 站级寻优后守恒分配，非逐线路路由
邳州 | 弹性 | 2025 | BDZ-00124 | BDZ-00048 | 13.2661 | 新增转供率预算 | 未证实 | 站级寻优后守恒分配，非逐线路路由
邳州 | 弹性 | 2025 | BDZ-00135 | BDZ-00048 | 3.0151 | 既有转供率预算 | 未证实 | 站级寻优后守恒分配，非逐线路路由
邳州 | 弹性 | 2025 | BDZ-00135 | BDZ-00095 | 20.98 | 既有转供率预算 | 未证实 | 站级寻优后守恒分配，非逐线路路由
邳州 | 弹性 | 2025 | BDZ-00135 | BDZ-00095 | 13.3297 | 新增转供率预算 | 未证实 | 站级寻优后守恒分配，非逐线路路由
邳州 | 弹性 | 2025 | BDZ-00141 | BDZ-00095 | 1.8697 | 既有转供率预算 | 未证实 | 站级寻优后守恒分配，非逐线路路由
邳州 | 弹性 | 2025 | BDZ-00146 | BDZ-00095 | 6.9299 | 既有转供率预算 | 未证实 | 站级寻优后守恒分配，非逐线路路由
邳州 | 弹性 | 2025 | BDZ-00162 | BDZ-00095 | 0.19614 | 既有转供率预算 | 未证实 | 站级寻优后守恒分配，非逐线路路由
邳州 | 弹性 | 2025 | BDZ-00164 | BDZ-00095 | 0.28995 | 既有转供率预算 | 未证实 | 站级寻优后守恒分配，非逐线路路由
邳州 | 弹性 | 2025 | BDZ-00164 | BDZ-00147 | 0.85609 | 既有转供率预算 | 未证实 | 站级寻优后守恒分配，非逐线路路由
邳州 | 弹性 | 2025 | BDZ-00172 | BDZ-00147 | 9.7402 | 既有转供率预算 | 有 | 站级寻优后守恒分配，非逐线路路由
邳州 | 弹性 | 2025 | BDZ-00172 | BDZ-00147 | 5.6922 | 新增转供率预算 | 有 | 站级寻优后守恒分配，非逐线路路由
市区 | 刚性 | 2022 | BDZ-00013 | BDZ-00012 | 7.7484 | 既有转供率预算 | 未证实 | 站级寻优后守恒分配，非逐线路路由
市区 | 刚性 | 2022 | BDZ-00013 | BDZ-00024 | 20.1315 | 既有转供率预算 | 未证实 | 站级寻优后守恒分配，非逐线路路由
市区 | 刚性 | 2022 | BDZ-00023 | BDZ-00024 | 24.7754 | 既有转供率预算 | 未证实 | 站级寻优后守恒分配，非逐线路路由
市区 | 刚性 | 2022 | BDZ-00023 | BDZ-00076 | 8.1778 | 既有转供率预算 | 未证实 | 站级寻优后守恒分配，非逐线路路由
市区 | 刚性 | 2022 | BDZ-00023 | BDZ-00092 | 3.6292 | 既有转供率预算 | 未证实 | 站级寻优后守恒分配，非逐线路路由
市区 | 刚性 | 2022 | BDZ-00042 | BDZ-00092 | 31.2925 | 既有转供率预算 | 未证实 | 站级寻优后守恒分配，非逐线路路由
市区 | 刚性 | 2022 | BDZ-00051 | BDZ-00092 | 3.8869 | 既有转供率预算 | 未证实 | 站级寻优后守恒分配，非逐线路路由
市区 | 刚性 | 2022 | BDZ-00051 | BDZ-00094 | 15.175 | 既有转供率预算 | 未证实 | 站级寻优后守恒分配，非逐线路路由
市区 | 刚性 | 2022 | BDZ-00051 | BDZ-00106 | 2.5019 | 既有转供率预算 | 未证实 | 站级寻优后守恒分配，非逐线路路由
市区 | 刚性 | 2022 | BDZ-00053 | BDZ-00106 | 30.0626 | 既有转供率预算 | 未证实 | 站级寻优后守恒分配，非逐线路路由
市区 | 刚性 | 2022 | BDZ-00053 | BDZ-00110 | 9.8909 | 既有转供率预算 | 未证实 | 站级寻优后守恒分配，非逐线路路由
市区 | 刚性 | 2022 | BDZ-00053 | BDZ-00110 | 1.9535 | 新增转供率预算 | 未证实 | 站级寻优后守恒分配，非逐线路路由
市区 | 刚性 | 2022 | BDZ-00055 | BDZ-00110 | 5.1566 | 既有转供率预算 | 未证实 | 站级寻优后守恒分配，非逐线路路由
市区 | 刚性 | 2022 | BDZ-00062 | BDZ-00110 | 14.6917 | 既有转供率预算 | 未证实 | 站级寻优后守恒分配，非逐线路路由
市区 | 刚性 | 2022 | BDZ-00065 | BDZ-00110 | 39.2261 | 既有转供率预算 | 未证实 | 站级寻优后守恒分配，非逐线路路由
市区 | 刚性 | 2022 | BDZ-00065 | BDZ-00110 | 0.48162 | 新增转供率预算 | 未证实 | 站级寻优后守恒分配，非逐线路路由
市区 | 刚性 | 2022 | BDZ-00065 | BDZ-00114 | 0.3861 | 新增转供率预算 | 未证实 | 站级寻优后守恒分配，非逐线路路由
市区 | 刚性 | 2022 | BDZ-00074 | BDZ-00114 | 28.7275 | 既有转供率预算 | 未证实 | 站级寻优后守恒分配，非逐线路路由
市区 | 刚性 | 2022 | BDZ-00103 | BDZ-00114 | 23.6134 | 既有转供率预算 | 未证实 | 站级寻优后守恒分配，非逐线路路由
市区 | 刚性 | 2022 | BDZ-00115 | BDZ-00114 | 0.34594 | 既有转供率预算 | 未证实 | 站级寻优后守恒分配，非逐线路路由
市区 | 刚性 | 2022 | BDZ-00115 | BDZ-00148 | 30.4891 | 既有转供率预算 | 未证实 | 站级寻优后守恒分配，非逐线路路由
市区 | 刚性 | 2022 | BDZ-00139 | BDZ-00148 | 14.9923 | 既有转供率预算 | 未证实 | 站级寻优后守恒分配，非逐线路路由
市区 | 刚性 | 2022 | BDZ-00139 | BDZ-00154 | 19.8513 | 既有转供率预算 | 未证实 | 站级寻优后守恒分配，非逐线路路由
市区 | 刚性 | 2022 | BDZ-00139 | BDZ-00183 | 8.6971 | 既有转供率预算 | 未证实 | 站级寻优后守恒分配，非逐线路路由
市区 | 刚性 | 2022 | BDZ-00139 | BDZ-00183 | 5.5406 | 新增转供率预算 | 未证实 | 站级寻优后守恒分配，非逐线路路由
市区 | 刚性 | 2022 | BDZ-00151 | BDZ-00183 | 8.335 | 既有转供率预算 | 未证实 | 站级寻优后守恒分配，非逐线路路由
市区 | 刚性 | 2022 | BDZ-00151 | SIM-CITY-KL | 22.9227 | 既有转供率预算 | 未证实 | 站级寻优后守恒分配，非逐线路路由
市区 | 刚性 | 2022 | BDZ-00151 | SIM-CITY-XSZ | 28.8307 | 既有转供率预算 | 未证实 | 站级寻优后守恒分配，非逐线路路由
市区 | 刚性 | 2022 | BDZ-00151 | SIM-CITY-XSZ | 10.2089 | 新增转供率预算 | 未证实 | 站级寻优后守恒分配，非逐线路路由
市区 | 刚性 | 2022 | BDZ-00151 | SIM-CITY-YQ | 2.3794 | 新增转供率预算 | 未证实 | 站级寻优后守恒分配，非逐线路路由
市区 | 刚性 | 2022 | BDZ-00155 | SIM-CITY-YQ | 11.7612 | 既有转供率预算 | 未证实 | 站级寻优后守恒分配，非逐线路路由
市区 | 刚性 | 2022 | BDZ-00175 | SIM-CITY-YQ | 4.1858 | 既有转供率预算 | 未证实 | 站级寻优后守恒分配，非逐线路路由
市区 | 刚性 | 2023 | BDZ-00023 | BDZ-00012 | 5.4285 | 既有转供率预算 | 未证实 | 站级寻优后守恒分配，非逐线路路由
市区 | 刚性 | 2023 | BDZ-00023 | BDZ-00013 | 5.0678 | 既有转供率预算 | 未证实 | 站级寻优后守恒分配，非逐线路路由
市区 | 刚性 | 2023 | BDZ-00023 | BDZ-00024 | 33.4815 | 既有转供率预算 | 未证实 | 站级寻优后守恒分配，非逐线路路由
市区 | 刚性 | 2023 | BDZ-00042 | BDZ-00024 | 14.0547 | 既有转供率预算 | 未证实 | 站级寻优后守恒分配，非逐线路路由
市区 | 刚性 | 2023 | BDZ-00042 | BDZ-00074 | 4.1552 | 既有转供率预算 | 未证实 | 站级寻优后守恒分配，非逐线路路由
市区 | 刚性 | 2023 | BDZ-00042 | BDZ-00076 | 4.6336 | 既有转供率预算 | 未证实 | 站级寻优后守恒分配，非逐线路路由
市区 | 刚性 | 2023 | BDZ-00042 | BDZ-00092 | 14.4916 | 既有转供率预算 | 未证实 | 站级寻优后守恒分配，非逐线路路由
市区 | 刚性 | 2023 | BDZ-00051 | BDZ-00092 | 23.5125 | 既有转供率预算 | 未证实 | 站级寻优后守恒分配，非逐线路路由
市区 | 刚性 | 2023 | BDZ-00051 | BDZ-00094 | 2.6192 | 既有转供率预算 | 未证实 | 站级寻优后守恒分配，非逐线路路由
市区 | 刚性 | 2023 | BDZ-00053 | BDZ-00094 | 7.8912 | 既有转供率预算 | 未证实 | 站级寻优后守恒分配，非逐线路路由
市区 | 刚性 | 2023 | BDZ-00053 | BDZ-00106 | 2.1438 | 既有转供率预算 | 未证实 | 站级寻优后守恒分配，非逐线路路由
市区 | 刚性 | 2023 | BDZ-00055 | BDZ-00106 | 8.4663 | 既有转供率预算 | 未证实 | 站级寻优后守恒分配，非逐线路路由
市区 | 刚性 | 2023 | BDZ-00062 | BDZ-00106 | 18.7326 | 既有转供率预算 | 未证实 | 站级寻优后守恒分配，非逐线路路由
市区 | 刚性 | 2023 | BDZ-00065 | BDZ-00106 | 2.805 | 既有转供率预算 | 未证实 | 站级寻优后守恒分配，非逐线路路由
市区 | 刚性 | 2023 | BDZ-00065 | BDZ-00110 | 39.4293 | 既有转供率预算 | 未证实 | 站级寻优后守恒分配，非逐线路路由
市区 | 刚性 | 2023 | BDZ-00065 | BDZ-00110 | 3.8759 | 新增转供率预算 | 未证实 | 站级寻优后守恒分配，非逐线路路由
市区 | 刚性 | 2023 | BDZ-00103 | BDZ-00110 | 25.3612 | 既有转供率预算 | 未证实 | 站级寻优后守恒分配，非逐线路路由
市区 | 刚性 | 2023 | BDZ-00103 | BDZ-00114 | 2.9772 | 既有转供率预算 | 未证实 | 站级寻优后守恒分配，非逐线路路由
市区 | 刚性 | 2023 | BDZ-00115 | BDZ-00114 | 36.114 | 既有转供率预算 | 未证实 | 站级寻优后守恒分配，非逐线路路由
市区 | 刚性 | 2023 | BDZ-00139 | BDZ-00114 | 6.0769 | 既有转供率预算 | 未证实 | 站级寻优后守恒分配，非逐线路路由
市区 | 刚性 | 2023 | BDZ-00139 | BDZ-00148 | 38.0795 | 既有转供率预算 | 未证实 | 站级寻优后守恒分配，非逐线路路由
市区 | 刚性 | 2023 | BDZ-00139 | BDZ-00154 | 2.7233 | 既有转供率预算 | 未证实 | 站级寻优后守恒分配，非逐线路路由
市区 | 刚性 | 2023 | BDZ-00139 | BDZ-00154 | 8.8797 | 新增转供率预算 | 未证实 | 站级寻优后守恒分配，非逐线路路由
市区 | 刚性 | 2023 | BDZ-00151 | BDZ-00154 | 6.8565 | 既有转供率预算 | 未证实 | 站级寻优后守恒分配，非逐线路路由
市区 | 刚性 | 2023 | BDZ-00151 | BDZ-00183 | 21.3896 | 既有转供率预算 | 未证实 | 站级寻优后守恒分配，非逐线路路由
市区 | 刚性 | 2023 | BDZ-00151 | SIM-CITY-KL | 21.7664 | 既有转供率预算 | 未证实 | 站级寻优后守恒分配，非逐线路路由
市区 | 刚性 | 2023 | BDZ-00151 | SIM-CITY-XSZ | 14.6839 | 既有转供率预算 | 未证实 | 站级寻优后守恒分配，非逐线路路由
市区 | 刚性 | 2023 | BDZ-00151 | SIM-CITY-XSZ | 17.1964 | 新增转供率预算 | 未证实 | 站级寻优后守恒分配，非逐线路路由
市区 | 刚性 | 2023 | BDZ-00155 | SIM-CITY-XSZ | 6.1806 | 既有转供率预算 | 未证实 | 站级寻优后守恒分配，非逐线路路由
市区 | 刚性 | 2023 | BDZ-00155 | SIM-CITY-YQ | 9.3967 | 既有转供率预算 | 未证实 | 站级寻优后守恒分配，非逐线路路由
市区 | 刚性 | 2023 | BDZ-00175 | SIM-CITY-YQ | 7.4209 | 既有转供率预算 | 未证实 | 站级寻优后守恒分配，非逐线路路由
市区 | 刚性 | 2024 | BDZ-00023 | BDZ-00012 | 7.3887 | 既有转供率预算 | 未证实 | 站级寻优后守恒分配，非逐线路路由
市区 | 刚性 | 2024 | BDZ-00023 | BDZ-00024 | 18.5853 | 既有转供率预算 | 未证实 | 站级寻优后守恒分配，非逐线路路由
市区 | 刚性 | 2024 | BDZ-00023 | BDZ-00074 | 8.479 | 既有转供率预算 | 未证实 | 站级寻优后守恒分配，非逐线路路由
市区 | 刚性 | 2024 | BDZ-00023 | BDZ-00076 | 3.276 | 既有转供率预算 | 未证实 | 站级寻优后守恒分配，非逐线路路由
市区 | 刚性 | 2024 | BDZ-00042 | BDZ-00076 | 4.5472 | 既有转供率预算 | 未证实 | 站级寻优后守恒分配，非逐线路路由
市区 | 刚性 | 2024 | BDZ-00042 | BDZ-00092 | 27.6822 | 既有转供率预算 | 未证实 | 站级寻优后守恒分配，非逐线路路由
市区 | 刚性 | 2024 | BDZ-00051 | BDZ-00092 | 11.0017 | 既有转供率预算 | 未证实 | 站级寻优后守恒分配，非逐线路路由
市区 | 刚性 | 2024 | BDZ-00051 | BDZ-00094 | 11.2704 | 既有转供率预算 | 未证实 | 站级寻优后守恒分配，非逐线路路由
市区 | 刚性 | 2024 | BDZ-00053 | BDZ-00094 | 3.1814 | 既有转供率预算 | 未证实 | 站级寻优后守恒分配，非逐线路路由
市区 | 刚性 | 2024 | BDZ-00053 | BDZ-00106 | 1.6757 | 既有转供率预算 | 未证实 | 站级寻优后守恒分配，非逐线路路由
市区 | 刚性 | 2024 | BDZ-00055 | BDZ-00106 | 5.6698 | 既有转供率预算 | 未证实 | 站级寻优后守恒分配，非逐线路路由
市区 | 刚性 | 2024 | BDZ-00062 | BDZ-00106 | 15.3183 | 既有转供率预算 | 未证实 | 站级寻优后守恒分配，非逐线路路由
市区 | 刚性 | 2024 | BDZ-00065 | BDZ-00106 | 9.8361 | 既有转供率预算 | 未证实 | 站级寻优后守恒分配，非逐线路路由
市区 | 刚性 | 2024 | BDZ-00065 | BDZ-00110 | 29.8564 | 既有转供率预算 | 未证实 | 站级寻优后守恒分配，非逐线路路由
市区 | 刚性 | 2024 | BDZ-00065 | BDZ-00110 | 1.3341 | 新增转供率预算 | 未证实 | 站级寻优后守恒分配，非逐线路路由
市区 | 刚性 | 2024 | BDZ-00103 | BDZ-00110 | 24.346 | 既有转供率预算 | 未证实 | 站级寻优后守恒分配，非逐线路路由
市区 | 刚性 | 2024 | BDZ-00115 | BDZ-00110 | 15.458 | 既有转供率预算 | 未证实 | 站级寻优后守恒分配，非逐线路路由
市区 | 刚性 | 2024 | BDZ-00115 | BDZ-00114 | 16.1956 | 既有转供率预算 | 未证实 | 站级寻优后守恒分配，非逐线路路由
市区 | 刚性 | 2024 | BDZ-00139 | BDZ-00114 | 35.6517 | 既有转供率预算 | 未证实 | 站级寻优后守恒分配，非逐线路路由
市区 | 刚性 | 2024 | BDZ-00139 | BDZ-00148 | 8.4066 | 既有转供率预算 | 未证实 | 站级寻优后守恒分配，非逐线路路由
市区 | 刚性 | 2024 | BDZ-00139 | BDZ-00148 | 6.0583 | 新增转供率预算 | 未证实 | 站级寻优后守恒分配，非逐线路路由
市区 | 刚性 | 2024 | BDZ-00151 | BDZ-00148 | 29.8688 | 既有转供率预算 | 未证实 | 站级寻优后守恒分配，非逐线路路由
市区 | 刚性 | 2024 | BDZ-00151 | BDZ-00183 | 22.3893 | 既有转供率预算 | 未证实 | 站级寻优后守恒分配，非逐线路路由
市区 | 刚性 | 2024 | BDZ-00151 | SIM-CITY-XSZ | 8.5448 | 既有转供率预算 | 未证实 | 站级寻优后守恒分配，非逐线路路由
市区 | 刚性 | 2024 | BDZ-00151 | SIM-CITY-XSZ | 13.3028 | 新增转供率预算 | 未证实 | 站级寻优后守恒分配，非逐线路路由
市区 | 刚性 | 2024 | BDZ-00155 | SIM-CITY-XSZ | 12.3529 | 既有转供率预算 | 未证实 | 站级寻优后守恒分配，非逐线路路由
市区 | 刚性 | 2024 | BDZ-00175 | SIM-CITY-XSZ | 4.6874 | 既有转供率预算 | 未证实 | 站级寻优后守恒分配，非逐线路路由
市区 | 刚性 | 2025 | BDZ-00023 | BDZ-00012 | 5.7114 | 既有转供率预算 | 未证实 | 站级寻优后守恒分配，非逐线路路由
市区 | 刚性 | 2025 | BDZ-00023 | BDZ-00013 | 5.684 | 既有转供率预算 | 未证实 | 站级寻优后守恒分配，非逐线路路由
市区 | 刚性 | 2025 | BDZ-00023 | BDZ-00024 | 31.6804 | 既有转供率预算 | 未证实 | 站级寻优后守恒分配，非逐线路路由
市区 | 刚性 | 2025 | BDZ-00042 | BDZ-00024 | 16.6937 | 既有转供率预算 | 未证实 | 站级寻优后守恒分配，非逐线路路由
市区 | 刚性 | 2025 | BDZ-00042 | BDZ-00074 | 4.7793 | 既有转供率预算 | 未证实 | 站级寻优后守恒分配，非逐线路路由
市区 | 刚性 | 2025 | BDZ-00042 | BDZ-00076 | 6.1697 | 既有转供率预算 | 未证实 | 站级寻优后守恒分配，非逐线路路由
市区 | 刚性 | 2025 | BDZ-00042 | BDZ-00092 | 8.9554 | 既有转供率预算 | 未证实 | 站级寻优后守恒分配，非逐线路路由
市区 | 刚性 | 2025 | BDZ-00051 | BDZ-00092 | 25.5746 | 既有转供率预算 | 未证实 | 站级寻优后守恒分配，非逐线路路由
市区 | 刚性 | 2025 | BDZ-00053 | BDZ-00092 | 3.5722 | 既有转供率预算 | 未证实 | 站级寻优后守恒分配，非逐线路路由
市区 | 刚性 | 2025 | BDZ-00053 | BDZ-00094 | 5.7155 | 既有转供率预算 | 未证实 | 站级寻优后守恒分配，非逐线路路由
市区 | 刚性 | 2025 | BDZ-00055 | BDZ-00094 | 5.3639 | 既有转供率预算 | 未证实 | 站级寻优后守恒分配，非逐线路路由
市区 | 刚性 | 2025 | BDZ-00055 | BDZ-00106 | 2.6988 | 既有转供率预算 | 未证实 | 站级寻优后守恒分配，非逐线路路由
市区 | 刚性 | 2025 | BDZ-00062 | BDZ-00106 | 18.2398 | 既有转供率预算 | 未证实 | 站级寻优后守恒分配，非逐线路路由
市区 | 刚性 | 2025 | BDZ-00065 | BDZ-00106 | 11.2599 | 既有转供率预算 | 未证实 | 站级寻优后守恒分配，非逐线路路由
市区 | 刚性 | 2025 | BDZ-00065 | BDZ-00110 | 30.6075 | 既有转供率预算 | 未证实 | 站级寻优后守恒分配，非逐线路路由
市区 | 刚性 | 2025 | BDZ-00065 | BDZ-00110 | 3.5091 | 新增转供率预算 | 未证实 | 站级寻优后守恒分配，非逐线路路由
市区 | 刚性 | 2025 | BDZ-00103 | BDZ-00110 | 27.7621 | 既有转供率预算 | 未证实 | 站级寻优后守恒分配，非逐线路路由
市区 | 刚性 | 2025 | BDZ-00115 | BDZ-00110 | 7.1238 | 既有转供率预算 | 未证实 | 站级寻优后守恒分配，非逐线路路由
市区 | 刚性 | 2025 | BDZ-00115 | BDZ-00114 | 28.3464 | 既有转供率预算 | 未证实 | 站级寻优后守恒分配，非逐线路路由
市区 | 刚性 | 2025 | BDZ-00139 | BDZ-00114 | 17.7857 | 既有转供率预算 | 未证实 | 站级寻优后守恒分配，非逐线路路由
市区 | 刚性 | 2025 | BDZ-00139 | BDZ-00148 | 28.6867 | 既有转供率预算 | 未证实 | 站级寻优后守恒分配，非逐线路路由
市区 | 刚性 | 2025 | BDZ-00139 | BDZ-00148 | 8.4725 | 新增转供率预算 | 未证实 | 站级寻优后守恒分配，非逐线路路由
市区 | 刚性 | 2025 | BDZ-00151 | BDZ-00148 | 1.823 | 既有转供率预算 | 未证实 | 站级寻优后守恒分配，非逐线路路由
市区 | 刚性 | 2025 | BDZ-00151 | BDZ-00154 | 18.6292 | 既有转供率预算 | 未证实 | 站级寻优后守恒分配，非逐线路路由
市区 | 刚性 | 2025 | BDZ-00151 | BDZ-00183 | 5.3655 | 既有转供率预算 | 未证实 | 站级寻优后守恒分配，非逐线路路由
市区 | 刚性 | 2025 | BDZ-00151 | SIM-CITY-KL | 21.9074 | 既有转供率预算 | 未证实 | 站级寻优后守恒分配，非逐线路路由
市区 | 刚性 | 2025 | BDZ-00151 | SIM-CITY-XSZ | 16.4093 | 既有转供率预算 | 未证实 | 站级寻优后守恒分配，非逐线路路由
市区 | 刚性 | 2025 | BDZ-00151 | SIM-CITY-XSZ | 16.6344 | 新增转供率预算 | 未证实 | 站级寻优后守恒分配，非逐线路路由
市区 | 刚性 | 2025 | BDZ-00155 | SIM-CITY-XSZ | 5.1367 | 既有转供率预算 | 未证实 | 站级寻优后守恒分配，非逐线路路由
市区 | 刚性 | 2025 | BDZ-00155 | SIM-CITY-YQ | 9.9753 | 既有转供率预算 | 未证实 | 站级寻优后守恒分配，非逐线路路由
市区 | 刚性 | 2025 | BDZ-00175 | SIM-CITY-YQ | 7.0264 | 既有转供率预算 | 未证实 | 站级寻优后守恒分配，非逐线路路由
市区 | 弹性 | 2022 | BDZ-00023 | BDZ-00012 | 3.1855 | 既有转供率预算 | 未证实 | 站级寻优后守恒分配，非逐线路路由
市区 | 弹性 | 2022 | BDZ-00023 | BDZ-00013 | 10.1201 | 既有转供率预算 | 未证实 | 站级寻优后守恒分配，非逐线路路由
市区 | 弹性 | 2022 | BDZ-00023 | BDZ-00074 | 9.2725 | 既有转供率预算 | 未证实 | 站级寻优后守恒分配，非逐线路路由
市区 | 弹性 | 2022 | BDZ-00023 | BDZ-00076 | 14.0044 | 既有转供率预算 | 未证实 | 站级寻优后守恒分配，非逐线路路由
市区 | 弹性 | 2022 | BDZ-00024 | BDZ-00076 | 32.1734 | 既有转供率预算 | 未证实 | 站级寻优后守恒分配，非逐线路路由
市区 | 弹性 | 2022 | BDZ-00024 | BDZ-00092 | 12.6231 | 既有转供率预算 | 未证实 | 站级寻优后守恒分配，非逐线路路由
市区 | 弹性 | 2022 | BDZ-00024 | BDZ-00092 | 6.7965 | 新增转供率预算 | 未证实 | 站级寻优后守恒分配，非逐线路路由
市区 | 弹性 | 2022 | BDZ-00042 | BDZ-00092 | 39.3963 | 既有转供率预算 | 未证实 | 站级寻优后守恒分配，非逐线路路由
市区 | 弹性 | 2022 | BDZ-00042 | BDZ-00092 | 1.3963 | 新增转供率预算 | 未证实 | 站级寻优后守恒分配，非逐线路路由
市区 | 弹性 | 2022 | BDZ-00051 | BDZ-00092 | 5.2965 | 既有转供率预算 | 未证实 | 站级寻优后守恒分配，非逐线路路由
市区 | 弹性 | 2022 | BDZ-00051 | BDZ-00094 | 15.175 | 既有转供率预算 | 未证实 | 站级寻优后守恒分配，非逐线路路由
市区 | 弹性 | 2022 | BDZ-00051 | BDZ-00106 | 1.0923 | 既有转供率预算 | 未证实 | 站级寻优后守恒分配，非逐线路路由
市区 | 弹性 | 2022 | BDZ-00053 | BDZ-00106 | 3.907 | 既有转供率预算 | 未证实 | 站级寻优后守恒分配，非逐线路路由
市区 | 弹性 | 2022 | BDZ-00055 | BDZ-00106 | 5.1566 | 既有转供率预算 | 未证实 | 站级寻优后守恒分配，非逐线路路由
市区 | 弹性 | 2022 | BDZ-00062 | BDZ-00106 | 14.6917 | 既有转供率预算 | 未证实 | 站级寻优后守恒分配，非逐线路路由
市区 | 弹性 | 2022 | BDZ-00065 | BDZ-00106 | 39.2261 | 既有转供率预算 | 未证实 | 站级寻优后守恒分配，非逐线路路由
市区 | 弹性 | 2022 | BDZ-00065 | BDZ-00106 | 1.2261 | 新增转供率预算 | 未证实 | 站级寻优后守恒分配，非逐线路路由
市区 | 弹性 | 2022 | BDZ-00103 | BDZ-00106 | 5.2647 | 既有转供率预算 | 未证实 | 站级寻优后守恒分配，非逐线路路由
市区 | 弹性 | 2022 | BDZ-00103 | BDZ-00110 | 18.3487 | 既有转供率预算 | 未证实 | 站级寻优后守恒分配，非逐线路路由
市区 | 弹性 | 2022 | BDZ-00114 | BDZ-00110 | 31.223 | 既有转供率预算 | 未证实 | 站级寻优后守恒分配，非逐线路路由
市区 | 弹性 | 2022 | BDZ-00114 | BDZ-00115 | 7.1649 | 既有转供率预算 | 未证实 | 站级寻优后守恒分配，非逐线路路由
市区 | 弹性 | 2022 | BDZ-00114 | BDZ-00154 | 13.1506 | 既有转供率预算 | 未证实 | 站级寻优后守恒分配，非逐线路路由
市区 | 弹性 | 2022 | BDZ-00114 | BDZ-00154 | 13.5385 | 新增转供率预算 | 未证实 | 站级寻优后守恒分配，非逐线路路由
市区 | 弹性 | 2022 | BDZ-00139 | BDZ-00154 | 31.1621 | 既有转供率预算 | 未证实 | 站级寻优后守恒分配，非逐线路路由
市区 | 弹性 | 2022 | BDZ-00139 | BDZ-00175 | 12.3785 | 既有转供率预算 | 未证实 | 站级寻优后守恒分配，非逐线路路由
市区 | 弹性 | 2022 | BDZ-00139 | BDZ-00175 | 5.5406 | 新增转供率预算 | 未证实 | 站级寻优后守恒分配，非逐线路路由
市区 | 弹性 | 2022 | BDZ-00148 | BDZ-00175 | 15.8951 | 既有转供率预算 | 未证实 | 站级寻优后守恒分配，非逐线路路由
市区 | 弹性 | 2022 | BDZ-00148 | BDZ-00183 | 32.3642 | 既有转供率预算 | 未证实 | 站级寻优后守恒分配，非逐线路路由
市区 | 弹性 | 2022 | BDZ-00148 | BDZ-00183 | 10.2593 | 新增转供率预算 | 未证实 | 站级寻优后守恒分配，非逐线路路由
市区 | 弹性 | 2022 | BDZ-00151 | BDZ-00183 | 17.9492 | 既有转供率预算 | 未证实 | 站级寻优后守恒分配，非逐线路路由
市区 | 弹性 | 2022 | BDZ-00151 | SIM-CITY-KL | 22.9227 | 既有转供率预算 | 未证实 | 站级寻优后守恒分配，非逐线路路由
市区 | 弹性 | 2022 | BDZ-00151 | SIM-CITY-XSZ | 19.2164 | 既有转供率预算 | 未证实 | 站级寻优后守恒分配，非逐线路路由
市区 | 弹性 | 2022 | BDZ-00151 | SIM-CITY-XSZ | 6.0231 | 新增转供率预算 | 未证实 | 站级寻优后守恒分配，非逐线路路由
市区 | 弹性 | 2022 | BDZ-00151 | SIM-CITY-YQ | 6.5652 | 新增转供率预算 | 未证实 | 站级寻优后守恒分配，非逐线路路由
市区 | 弹性 | 2022 | BDZ-00155 | SIM-CITY-YQ | 11.7612 | 既有转供率预算 | 未证实 | 站级寻优后守恒分配，非逐线路路由
市区 | 弹性 | 2023 | BDZ-00023 | BDZ-00012 | 5.4285 | 既有转供率预算 | 未证实 | 站级寻优后守恒分配，非逐线路路由
市区 | 弹性 | 2023 | BDZ-00023 | BDZ-00013 | 5.0678 | 既有转供率预算 | 未证实 | 站级寻优后守恒分配，非逐线路路由
市区 | 弹性 | 2023 | BDZ-00023 | BDZ-00053 | 21.315 | 既有转供率预算 | 未证实 | 站级寻优后守恒分配，非逐线路路由
市区 | 弹性 | 2023 | BDZ-00023 | BDZ-00074 | 4.1552 | 既有转供率预算 | 未证实 | 站级寻优后守恒分配，非逐线路路由
市区 | 弹性 | 2023 | BDZ-00023 | BDZ-00076 | 8.0112 | 既有转供率预算 | 未证实 | 站级寻优后守恒分配，非逐线路路由
市区 | 弹性 | 2023 | BDZ-00024 | BDZ-00076 | 34.8307 | 既有转供率预算 | 未证实 | 站级寻优后守恒分配，非逐线路路由
市区 | 弹性 | 2023 | BDZ-00024 | BDZ-00092 | 13.4013 | 既有转供率预算 | 未证实 | 站级寻优后守恒分配，非逐线路路由
市区 | 弹性 | 2023 | BDZ-00024 | BDZ-00092 | 10.2319 | 新增转供率预算 | 未证实 | 站级寻优后守恒分配，非逐线路路由
市区 | 弹性 | 2023 | BDZ-00042 | BDZ-00092 | 41.0709 | 既有转供率预算 | 未证实 | 站级寻优后守恒分配，非逐线路路由
市区 | 弹性 | 2023 | BDZ-00042 | BDZ-00094 | 1.3467 | 既有转供率预算 | 未证实 | 站级寻优后守恒分配，非逐线路路由
市区 | 弹性 | 2023 | BDZ-00042 | BDZ-00094 | 4.4175 | 新增转供率预算 | 未证实 | 站级寻优后守恒分配，非逐线路路由
市区 | 弹性 | 2023 | BDZ-00051 | BDZ-00094 | 4.7463 | 既有转供率预算 | 未证实 | 站级寻优后守恒分配，非逐线路路由
市区 | 弹性 | 2023 | BDZ-00051 | BDZ-00106 | 21.3854 | 既有转供率预算 | 未证实 | 站级寻优后守恒分配，非逐线路路由
市区 | 弹性 | 2023 | BDZ-00055 | BDZ-00106 | 8.4663 | 既有转供率预算 | 未证实 | 站级寻优后守恒分配，非逐线路路由
市区 | 弹性 | 2023 | BDZ-00062 | BDZ-00106 | 18.7326 | 既有转供率预算 | 未证实 | 站级寻优后守恒分配，非逐线路路由
市区 | 弹性 | 2023 | BDZ-00065 | BDZ-00106 | 21.5633 | 既有转供率预算 | 未证实 | 站级寻优后守恒分配，非逐线路路由
市区 | 弹性 | 2023 | BDZ-00065 | BDZ-00110 | 20.6709 | 既有转供率预算 | 未证实 | 站级寻优后守恒分配，非逐线路路由
市区 | 弹性 | 2023 | BDZ-00065 | BDZ-00110 | 4.2343 | 新增转供率预算 | 未证实 | 站级寻优后守恒分配，非逐线路路由
市区 | 弹性 | 2023 | BDZ-00103 | BDZ-00110 | 28.3384 | 既有转供率预算 | 未证实 | 站级寻优后守恒分配，非逐线路路由
市区 | 弹性 | 2023 | BDZ-00114 | BDZ-00110 | 15.4228 | 既有转供率预算 | 未证实 | 站级寻优后守恒分配，非逐线路路由
市区 | 弹性 | 2023 | BDZ-00114 | BDZ-00115 | 1.886 | 既有转供率预算 | 未证实 | 站级寻优后守恒分配，非逐线路路由
市区 | 弹性 | 2023 | BDZ-00114 | BDZ-00154 | 33.8231 | 既有转供率预算 | 未证实 | 站级寻优后守恒分配，非逐线路路由
市区 | 弹性 | 2023 | BDZ-00139 | BDZ-00154 | 46.8797 | 既有转供率预算 | 未证实 | 站级寻优后守恒分配，非逐线路路由
市区 | 弹性 | 2023 | BDZ-00139 | BDZ-00154 | 7.1067 | 新增转供率预算 | 未证实 | 站级寻优后守恒分配，非逐线路路由
市区 | 弹性 | 2023 | BDZ-00139 | BDZ-00175 | 1.773 | 新增转供率预算 | 未证实 | 站级寻优后守恒分配，非逐线路路由
市区 | 弹性 | 2023 | BDZ-00148 | BDZ-00175 | 28.806 | 既有转供率预算 | 未证实 | 站级寻优后守恒分配，非逐线路路由
市区 | 弹性 | 2023 | BDZ-00148 | BDZ-00183 | 23.1542 | 既有转供率预算 | 未证实 | 站级寻优后守恒分配，非逐线路路由
市区 | 弹性 | 2023 | BDZ-00148 | BDZ-00183 | 13.9602 | 新增转供率预算 | 未证实 | 站级寻优后守恒分配，非逐线路路由
市区 | 弹性 | 2023 | BDZ-00151 | BDZ-00183 | 22.2751 | 既有转供率预算 | 未证实 | 站级寻优后守恒分配，非逐线路路由
市区 | 弹性 | 2023 | BDZ-00151 | SIM-CITY-KL | 21.7664 | 既有转供率预算 | 未证实 | 站级寻优后守恒分配，非逐线路路由
市区 | 弹性 | 2023 | BDZ-00151 | SIM-CITY-XSZ | 20.6549 | 既有转供率预算 | 未证实 | 站级寻优后守恒分配，非逐线路路由
市区 | 弹性 | 2023 | BDZ-00151 | SIM-CITY-XSZ | 3.6061 | 新增转供率预算 | 未证实 | 站级寻优后守恒分配，非逐线路路由
市区 | 弹性 | 2023 | BDZ-00151 | SIM-CITY-YQ | 1.2403 | 新增转供率预算 | 未证实 | 站级寻优后守恒分配，非逐线路路由
市区 | 弹性 | 2023 | BDZ-00155 | SIM-CITY-YQ | 15.5774 | 既有转供率预算 | 未证实 | 站级寻优后守恒分配，非逐线路路由
市区 | 弹性 | 2024 | BDZ-00023 | BDZ-00012 | 7.3887 | 既有转供率预算 | 未证实 | 站级寻优后守恒分配，非逐线路路由
市区 | 弹性 | 2024 | BDZ-00023 | BDZ-00013 | 9.3367 | 既有转供率预算 | 未证实 | 站级寻优后守恒分配，非逐线路路由
市区 | 弹性 | 2024 | BDZ-00023 | BDZ-00053 | 21.0036 | 既有转供率预算 | 未证实 | 站级寻优后守恒分配，非逐线路路由
市区 | 弹性 | 2024 | BDZ-00024 | BDZ-00053 | 5.4892 | 既有转供率预算 | 未证实 | 站级寻优后守恒分配，非逐线路路由
市区 | 弹性 | 2024 | BDZ-00024 | BDZ-00074 | 8.479 | 既有转供率预算 | 未证实 | 站级寻优后守恒分配，非逐线路路由
市区 | 弹性 | 2024 | BDZ-00024 | BDZ-00076 | 31.3609 | 既有转供率预算 | 未证实 | 站级寻优后守恒分配，非逐线路路由
市区 | 弹性 | 2024 | BDZ-00024 | BDZ-00076 | 7.3292 | 新增转供率预算 | 未证实 | 站级寻优后守恒分配，非逐线路路由
市区 | 弹性 | 2024 | BDZ-00042 | BDZ-00076 | 7.1331 | 既有转供率预算 | 未证实 | 站级寻优后守恒分配，非逐线路路由
市区 | 弹性 | 2024 | BDZ-00042 | BDZ-00094 | 14.4518 | 既有转供率预算 | 未证实 | 站级寻优后守恒分配，非逐线路路由
市区 | 弹性 | 2024 | BDZ-00042 | BDZ-00106 | 18.2798 | 既有转供率预算 | 未证实 | 站级寻优后守恒分配，非逐线路路由
市区 | 弹性 | 2024 | BDZ-00042 | BDZ-00106 | 1.8647 | 新增转供率预算 | 未证实 | 站级寻优后守恒分配，非逐线路路由
市区 | 弹性 | 2024 | BDZ-00051 | BDZ-00106 | 22.2721 | 既有转供率预算 | 未证实 | 站级寻优后守恒分配，非逐线路路由
市区 | 弹性 | 2024 | BDZ-00055 | BDZ-00106 | 5.6698 | 既有转供率预算 | 未证实 | 站级寻优后守恒分配，非逐线路路由
市区 | 弹性 | 2024 | BDZ-00062 | BDZ-00106 | 15.3183 | 既有转供率预算 | 未证实 | 站级寻优后守恒分配，非逐线路路由
市区 | 弹性 | 2024 | BDZ-00065 | BDZ-00106 | 7.0953 | 既有转供率预算 | 未证实 | 站级寻优后守恒分配，非逐线路路由
市区 | 弹性 | 2024 | BDZ-00065 | BDZ-00110 | 32.5972 | 既有转供率预算 | 未证实 | 站级寻优后守恒分配，非逐线路路由
市区 | 弹性 | 2024 | BDZ-00065 | BDZ-00110 | 1.6925 | 新增转供率预算 | 未证实 | 站级寻优后守恒分配，非逐线路路由
市区 | 弹性 | 2024 | BDZ-00103 | BDZ-00110 | 24.346 | 既有转供率预算 | 未证实 | 站级寻优后守恒分配，非逐线路路由
市区 | 弹性 | 2024 | BDZ-00114 | BDZ-00110 | 12.3588 | 既有转供率预算 | 未证实 | 站级寻优后守恒分配，非逐线路路由
市区 | 弹性 | 2024 | BDZ-00114 | BDZ-00115 | 6.3464 | 既有转供率预算 | 未证实 | 站级寻优后守恒分配，非逐线路路由
市区 | 弹性 | 2024 | BDZ-00114 | BDZ-00154 | 25.7474 | 既有转供率预算 | 未证实 | 站级寻优后守恒分配，非逐线路路由
市区 | 弹性 | 2024 | BDZ-00139 | BDZ-00154 | 44.0583 | 既有转供率预算 | 未证实 | 站级寻优后守恒分配，非逐线路路由
市区 | 弹性 | 2024 | BDZ-00139 | BDZ-00154 | 6.0583 | 新增转供率预算 | 未证实 | 站级寻优后守恒分配，非逐线路路由
市区 | 弹性 | 2024 | BDZ-00148 | BDZ-00154 | 13.1213 | 既有转供率预算 | 未证实 | 站级寻优后守恒分配，非逐线路路由
市区 | 弹性 | 2024 | BDZ-00148 | BDZ-00175 | 33.3126 | 既有转供率预算 | 未证实 | 站级寻优后守恒分配，非逐线路路由
市区 | 弹性 | 2024 | BDZ-00148 | BDZ-00183 | 2.3992 | 既有转供率预算 | 未证实 | 站级寻优后守恒分配，非逐线路路由
市区 | 弹性 | 2024 | BDZ-00148 | BDZ-00183 | 10.8331 | 新增转供率预算 | 未证实 | 站级寻优后守恒分配，非逐线路路由
市区 | 弹性 | 2024 | BDZ-00151 | BDZ-00183 | 30.9282 | 既有转供率预算 | 未证实 | 站级寻优后守恒分配，非逐线路路由
市区 | 弹性 | 2024 | BDZ-00151 | SIM-CITY-XSZ | 25.0879 | 既有转供率预算 | 未证实 | 站级寻优后守恒分配，非逐线路路由
市区 | 弹性 | 2024 | BDZ-00151 | SIM-CITY-YQ | 4.7868 | 既有转供率预算 | 未证实 | 站级寻优后守恒分配，非逐线路路由
市区 | 弹性 | 2024 | BDZ-00151 | SIM-CITY-YQ | 0.95279 | 新增转供率预算 | 未证实 | 站级寻优后守恒分配，非逐线路路由
市区 | 弹性 | 2024 | BDZ-00155 | SIM-CITY-YQ | 12.3529 | 既有转供率预算 | 未证实 | 站级寻优后守恒分配，非逐线路路由
市区 | 弹性 | 2025 | BDZ-00023 | BDZ-00012 | 5.7114 | 既有转供率预算 | 未证实 | 站级寻优后守恒分配，非逐线路路由
市区 | 弹性 | 2025 | BDZ-00023 | BDZ-00013 | 5.684 | 既有转供率预算 | 未证实 | 站级寻优后守恒分配，非逐线路路由
市区 | 弹性 | 2025 | BDZ-00023 | BDZ-00053 | 22.0624 | 既有转供率预算 | 未证实 | 站级寻优后守恒分配，非逐线路路由
市区 | 弹性 | 2025 | BDZ-00023 | BDZ-00074 | 4.7793 | 既有转供率预算 | 未证实 | 站级寻优后守恒分配，非逐线路路由
市区 | 弹性 | 2025 | BDZ-00023 | BDZ-00076 | 4.8388 | 既有转供率预算 | 未证实 | 站级寻优后守恒分配，非逐线路路由
市区 | 弹性 | 2025 | BDZ-00024 | BDZ-00076 | 39.331 | 既有转供率预算 | 未证实 | 站级寻优后守恒分配，非逐线路路由
市区 | 弹性 | 2025 | BDZ-00024 | BDZ-00092 | 8.482 | 既有转供率预算 | 未证实 | 站级寻优后守恒分配，非逐线路路由
市区 | 弹性 | 2025 | BDZ-00024 | BDZ-00092 | 9.8129 | 新增转供率预算 | 未证实 | 站级寻优后守恒分配，非逐线路路由
市区 | 弹性 | 2025 | BDZ-00042 | BDZ-00092 | 42.049 | 既有转供率预算 | 未证实 | 站级寻优后守恒分配，非逐线路路由
市区 | 弹性 | 2025 | BDZ-00042 | BDZ-00092 | 4.049 | 新增转供率预算 | 未证实 | 站级寻优后守恒分配，非逐线路路由
市区 | 弹性 | 2025 | BDZ-00051 | BDZ-00092 | 0.40914 | 既有转供率预算 | 未证实 | 站级寻优后守恒分配，非逐线路路由
市区 | 弹性 | 2025 | BDZ-00051 | BDZ-00094 | 11.0793 | 既有转供率预算 | 未证实 | 站级寻优后守恒分配，非逐线路路由
市区 | 弹性 | 2025 | BDZ-00051 | BDZ-00106 | 14.0861 | 既有转供率预算 | 未证实 | 站级寻优后守恒分配，非逐线路路由
市区 | 弹性 | 2025 | BDZ-00055 | BDZ-00106 | 8.0626 | 既有转供率预算 | 未证实 | 站级寻优后守恒分配，非逐线路路由
市区 | 弹性 | 2025 | BDZ-00062 | BDZ-00106 | 18.2398 | 既有转供率预算 | 未证实 | 站级寻优后守恒分配，非逐线路路由
市区 | 弹性 | 2025 | BDZ-00065 | BDZ-00106 | 29.8099 | 既有转供率预算 | 未证实 | 站级寻优后守恒分配，非逐线路路由
市区 | 弹性 | 2025 | BDZ-00065 | BDZ-00110 | 12.0575 | 既有转供率预算 | 未证实 | 站级寻优后守恒分配，非逐线路路由
市区 | 弹性 | 2025 | BDZ-00065 | BDZ-00110 | 3.8674 | 新增转供率预算 | 未证实 | 站级寻优后守恒分配，非逐线路路由
市区 | 弹性 | 2025 | BDZ-00103 | BDZ-00110 | 27.7621 | 既有转供率预算 | 未证实 | 站级寻优后守恒分配，非逐线路路由
市区 | 弹性 | 2025 | BDZ-00114 | BDZ-00110 | 25.3154 | 既有转供率预算 | 未证实 | 站级寻优后守恒分配，非逐线路路由
市区 | 弹性 | 2025 | BDZ-00114 | BDZ-00115 | 2.5298 | 既有转供率预算 | 未证实 | 站级寻优后守恒分配，非逐线路路由
市区 | 弹性 | 2025 | BDZ-00114 | BDZ-00154 | 22.3226 | 既有转供率预算 | 未证实 | 站级寻优后守恒分配，非逐线路路由
市区 | 弹性 | 2025 | BDZ-00139 | BDZ-00154 | 46.4725 | 既有转供率预算 | 未证实 | 站级寻优后守恒分配，非逐线路路由
市区 | 弹性 | 2025 | BDZ-00139 | BDZ-00154 | 8.4725 | 新增转供率预算 | 未证实 | 站级寻优后守恒分配，非逐线路路由
市区 | 弹性 | 2025 | BDZ-00148 | BDZ-00154 | 10.7117 | 既有转供率预算 | 未证实 | 站级寻优后守恒分配，非逐线路路由
市区 | 弹性 | 2025 | BDZ-00148 | BDZ-00175 | 30.9736 | 既有转供率预算 | 未证实 | 站级寻优后守恒分配，非逐线路路由
市区 | 弹性 | 2025 | BDZ-00148 | BDZ-00183 | 9.8236 | 既有转供率预算 | 未证实 | 站级寻优后守恒分配，非逐线路路由
市区 | 弹性 | 2025 | BDZ-00148 | BDZ-00183 | 13.5089 | 新增转供率预算 | 未证实 | 站级寻优后守恒分配，非逐线路路由
市区 | 弹性 | 2025 | BDZ-00151 | BDZ-00183 | 36.2014 | 既有转供率预算 | 未证实 | 站级寻优后守恒分配，非逐线路路由
市区 | 弹性 | 2025 | BDZ-00151 | SIM-CITY-KL | 21.9074 | 既有转供率预算 | 未证实 | 站级寻优后守恒分配，非逐线路路由
市区 | 弹性 | 2025 | BDZ-00151 | SIM-CITY-XSZ | 6.0256 | 既有转供率预算 | 未证实 | 站级寻优后守恒分配，非逐线路路由
市区 | 弹性 | 2025 | BDZ-00151 | SIM-CITY-XSZ | 2.3947 | 新增转供率预算 | 未证实 | 站级寻优后守恒分配，非逐线路路由
市区 | 弹性 | 2025 | BDZ-00151 | SIM-CITY-YQ | 1.8897 | 新增转供率预算 | 未证实 | 站级寻优后守恒分配，非逐线路路由
市区 | 弹性 | 2025 | BDZ-00155 | SIM-CITY-YQ | 15.112 | 既有转供率预算 | 未证实 | 站级寻优后守恒分配，非逐线路路由

## 逐站容量与效果校核
区县 | 方案 | 年份 | 站号 | 供电类别 | 原负荷MW | 转出MW | 转入MW | 转接后负荷MW | 主变MVA | 储能MW | 储能MWh | 正向余量MW | 反向保守余量MW | 主变退出供电任务MW | 主变退出静态余量MW | 取消转接后退出余量MW | 取消储能后退出余量MW | 不增主变后退出余量MW
邳州 | 刚性 | 2022 | BDZ-00005 | C | 32.1104 | 0 | 3.4896 | 35.6 | 70 | 16.6 | 35.69 | 47.5 | 83.1 | 35.6 | 0 | 3.4896 | -16.6 | 0
邳州 | 刚性 | 2022 | BDZ-00016 | C | 59.8949 | 21.8949 | 0 | 38 | 103 | 0 | 0 | 59.85 | 75.9551 | 38 | 0 | -21.8949 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2022 | BDZ-00021 | C | 26.1374 | 7.1374 | 0 | 19 | 70 | 0 | 0 | 47.5 | 59.3626 | 19 | 0 | -7.1374 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2022 | BDZ-00022 | C | 26.3888 | 0 | 39.9112 | 66.3 | 51.5 | 47.3 | 101.695 | 29.925 | 95.5455 | 66.3 | 0 | 39.9112 | -47.3 | 0
邳州 | 刚性 | 2022 | BDZ-00026 | B | 79.409 | 39.689 | 0 | 39.72 | 80 | 2.4 | 5.16 | 38 | 38.711 | 39.72 | 0 | -39.689 | -1.72 | 0
邳州 | 刚性 | 2022 | BDZ-00027 | C | 51.3384 | 16.1384 | 0 | 35.2 | 70 | 16.2 | 34.83 | 47.5 | 66.5616 | 35.2 | 0 | -16.1384 | -16.2 | 0
邳州 | 刚性 | 2022 | BDZ-00028 | B | 89.3265 | 37.5265 | 0 | 51.8 | 130 | 6 | 12.9 | 76 | 91.9735 | 51.8 | 0 | -37.5265 | -4.3 | -17.575
邳州 | 刚性 | 2022 | BDZ-00031 | C | 34.4077 | 4.4827 | 0 | 29.925 | 71.5 | 0 | 0 | 38 | 63.4423 | 29.925 | 0 | -4.4827 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2022 | BDZ-00037 | C | 23.7534 | 0 | 32.7466 | 56.5 | 70 | 37.5 | 80.625 | 47.5 | 93.375 | 56.5 | 0 | 32.7466 | -37.5 | 0
邳州 | 刚性 | 2022 | BDZ-00048 | B | 63.0591 | 25.0591 | 0 | 38 | 120 | 0 | 0 | 76 | 88.9409 | 38 | 0 | -25.0591 | 0 | -19
邳州 | 刚性 | 2022 | BDZ-00095 | C | 19.7569 | 0 | 30.1431 | 49.9 | 70 | 30.9 | 66.435 | 47.5 | 97.4 | 49.9 | 0 | 30.1431 | -30.9 | 0
邳州 | 刚性 | 2022 | BDZ-00096 | B | 59.8515 | 29.8548 | 0 | 29.9967 | 111.5 | 0.1 | 0.215 | 76 | 76.1702 | 29.9967 | 0 | -29.8548 | -0.071667 | 0
邳州 | 刚性 | 2022 | BDZ-00124 | C | 52.9856 | 22.2722 | 0 | 30.7133 | 71.5 | 1.1 | 2.365 | 38 | 46.7528 | 30.7133 | 0 | -22.2722 | -0.78833 | 0
邳州 | 刚性 | 2022 | BDZ-00135 | C | 73.1673 | 0 | 41.6577 | 114.825 | 71.5 | 84.9 | 182.535 | 38 | 152.825 | 114.825 | 0 | 41.6577 | -84.9 | 0
邳州 | 刚性 | 2022 | BDZ-00141 | C | 34.3903 | 0 | 24.5083 | 58.8987 | 70 | 39.9 | 85.785 | 47.5013 | 106.4 | 58.8987 | 0.001337 | 24.5097 | -39.8987 | 0.001337
邳州 | 刚性 | 2022 | BDZ-00146 | C | 22.3663 | 0 | 25.4337 | 47.8 | 51.5 | 28.8 | 61.92 | 29.925 | 77.725 | 47.8 | 0 | 25.4337 | -28.8 | 0
邳州 | 刚性 | 2022 | BDZ-00147 | B | 43.3109 | 5.3109 | 0 | 38 | 90 | 0 | 0 | 47.5 | 80.1891 | 38 | 0 | -5.3109 | 0 | -19
邳州 | 刚性 | 2022 | BDZ-00162 | C | 16.558 | 0 | 2.442 | 19 | 40 | 0 | 0 | 19 | 37.6069 | 19 | 0 | 2.442 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2022 | BDZ-00164 | C | 33.7662 | 14.7662 | 0 | 19 | 40 | 0 | 0 | 19 | 23.2338 | 19 | 0 | -14.7662 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2022 | BDZ-00172 | C | 29.7004 | 0 | 23.7996 | 53.5 | 70 | 34.5 | 74.175 | 47.5 | 101 | 53.5 | 0 | 23.7996 | -34.5 | 0
邳州 | 刚性 | 2023 | BDZ-00005 | C | 29.6283 | 0 | 0 | 29.6283 | 70 | 16.6 | 35.69 | 53.4717 | 81.7514 | 29.6283 | 5.9717 | 5.9717 | -10.6283 | 5.9717
邳州 | 刚性 | 2023 | BDZ-00016 | C | 55.265 | 17.265 | 0 | 38 | 103 | 0 | 0 | 59.85 | 80.585 | 38 | 0 | -17.265 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2023 | BDZ-00021 | C | 24.117 | 5.117 | 0 | 19 | 70 | 0 | 0 | 47.5 | 61.383 | 19 | 0 | -5.117 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2023 | BDZ-00022 | C | 24.3489 | 0 | 41.9511 | 66.3 | 51.5 | 47.3 | 101.695 | 29.925 | 84.7787 | 66.3 | 0 | 41.9511 | -47.3 | 0
邳州 | 刚性 | 2023 | BDZ-00026 | B | 73.2707 | 33.5507 | 0 | 39.72 | 80 | 2.4 | 5.16 | 38 | 44.8493 | 39.72 | 0 | -33.5507 | -1.72 | 0
邳州 | 刚性 | 2023 | BDZ-00027 | C | 47.37 | 12.17 | 0 | 35.2 | 70 | 16.2 | 34.83 | 47.5 | 70.53 | 35.2 | 0 | -12.17 | -16.2 | 0
邳州 | 刚性 | 2023 | BDZ-00028 | B | 82.4216 | 30.6216 | 0 | 51.8 | 130 | 6 | 12.9 | 76 | 98.8784 | 51.8 | 0 | -30.6216 | -4.3 | -17.575
邳州 | 刚性 | 2023 | BDZ-00031 | C | 31.748 | 1.823 | 0 | 29.925 | 71.5 | 0 | 0 | 38 | 66.0435 | 29.925 | 0 | -1.823 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2023 | BDZ-00037 | C | 21.9172 | 0 | 4.0574 | 25.9746 | 70 | 37.5 | 80.625 | 78.0254 | 92.4928 | 25.9746 | 30.5254 | 34.5828 | -6.9746 | 30.5254
邳州 | 刚性 | 2023 | BDZ-00048 | B | 58.1846 | 20.1846 | 0 | 38 | 120 | 0 | 0 | 76 | 93.8154 | 38 | 0 | -20.1846 | 0 | -19
邳州 | 刚性 | 2023 | BDZ-00095 | C | 18.2297 | 0 | 31.6703 | 49.9 | 70 | 30.9 | 66.435 | 47.5 | 92.224 | 49.9 | 0 | 31.6703 | -30.9 | 0
邳州 | 刚性 | 2023 | BDZ-00096 | B | 55.225 | 25.2284 | 0 | 29.9967 | 111.5 | 0.1 | 0.215 | 76 | 80.7966 | 29.9967 | 0 | -25.2284 | -0.071667 | 0
邳州 | 刚性 | 2023 | BDZ-00124 | C | 48.8898 | 18.1765 | 0 | 30.7133 | 71.5 | 1.1 | 2.365 | 38 | 49.208 | 30.7133 | 0 | -18.1765 | -0.78833 | 0
邳州 | 刚性 | 2023 | BDZ-00135 | C | 67.5115 | 0 | 47.3135 | 114.825 | 71.5 | 84.9 | 182.535 | 38 | 150.1044 | 114.825 | 0 | 47.3135 | -84.9 | 0
邳州 | 刚性 | 2023 | BDZ-00141 | C | 31.732 | 0 | 27.168 | 58.9 | 70 | 39.9 | 85.785 | 47.5 | 104.4149 | 58.9 | 0 | 27.168 | -39.9 | 0
邳州 | 刚性 | 2023 | BDZ-00146 | C | 20.6374 | 0 | 0 | 20.6374 | 51.5 | 28.8 | 61.92 | 57.0876 | 73.1146 | 20.6374 | 27.1626 | 27.1626 | -1.6374 | 27.1626
邳州 | 刚性 | 2023 | BDZ-00147 | B | 39.9629 | 1.9629 | 0 | 38 | 90 | 0 | 0 | 47.5 | 83.537 | 38 | 0 | -1.9629 | 0 | -19
邳州 | 刚性 | 2023 | BDZ-00162 | C | 15.2781 | 0 | 0 | 15.2781 | 40 | 0 | 0 | 22.7219 | 31.8902 | 15.2781 | 3.7219 | 3.7219 | 3.7219 | 3.7219
邳州 | 刚性 | 2023 | BDZ-00164 | C | 31.1561 | 12.1561 | 0 | 19 | 40 | 0 | 0 | 19 | 24.5682 | 19 | 0 | -12.1561 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2023 | BDZ-00172 | C | 27.4045 | 0 | 26.0955 | 53.5 | 70 | 34.5 | 74.175 | 47.5 | 101 | 53.5 | 0 | 26.0955 | -34.5 | 0
邳州 | 刚性 | 2024 | BDZ-00005 | C | 33.5761 | 0 | 0 | 33.5761 | 70 | 16.6 | 35.69 | 49.5239 | 73.7794 | 33.5761 | 2.0239 | 2.0239 | -14.5761 | 2.0239
邳州 | 刚性 | 2024 | BDZ-00016 | C | 62.6288 | 0 | 22.8712 | 85.5 | 153 | 0 | 0 | 59.85 | 130.1746 | 85.5 | 0 | 22.8712 | 0 | -47.5
邳州 | 刚性 | 2024 | BDZ-00021 | C | 27.3304 | 8.3304 | 0 | 19 | 70 | 0 | 0 | 47.5 | 46.4607 | 19 | 0 | -8.3304 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2024 | BDZ-00022 | C | 27.5933 | 0 | 0 | 27.5933 | 51.5 | 47.3 | 101.695 | 68.6317 | 62.6964 | 27.5933 | 38.7067 | 38.7067 | -8.5933 | 38.7067
邳州 | 刚性 | 2024 | BDZ-00026 | B | 83.0336 | 5.3136 | 0 | 77.72 | 130 | 2.4 | 5.16 | 47.5 | 115.4038 | 77.72 | 0 | -5.3136 | -1.72 | -38
邳州 | 刚性 | 2024 | BDZ-00027 | C | 53.6818 | 18.4818 | 0 | 35.2 | 70 | 16.2 | 34.83 | 47.5 | 49.5999 | 35.2 | 0 | -18.4818 | -16.2 | 0
邳州 | 刚性 | 2024 | BDZ-00028 | B | 93.4038 | 41.6038 | 0 | 51.8 | 130 | 6 | 12.9 | 76 | 87.8962 | 51.8 | 0 | -41.6038 | -4.3 | -17.575
邳州 | 刚性 | 2024 | BDZ-00031 | C | 35.9782 | 6.0532 | 0 | 29.925 | 71.5 | 0 | 0 | 38 | 45.8983 | 29.925 | 0 | -6.0532 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2024 | BDZ-00037 | C | 24.8376 | 0 | 31.6624 | 56.5 | 70 | 37.5 | 80.625 | 47.5 | 79.5752 | 56.5 | 0 | 31.6624 | -37.5 | 0
邳州 | 刚性 | 2024 | BDZ-00048 | B | 65.9374 | 0 | 19.5626 | 85.5 | 170 | 0 | 0 | 76 | 161.5 | 85.5 | 0 | 19.5626 | 0 | -66.5
邳州 | 刚性 | 2024 | BDZ-00095 | C | 20.6587 | 0 | 29.2413 | 49.9 | 70 | 30.9 | 66.435 | 47.5 | 78.3908 | 49.9 | 0 | 29.2413 | -30.9 | 0
邳州 | 刚性 | 2024 | BDZ-00096 | B | 62.5834 | 2.6618 | 0 | 59.9217 | 143 | 0.1 | 0.215 | 76 | 133.2882 | 59.9217 | 0 | -2.6618 | -0.071667 | -29.925
邳州 | 刚性 | 2024 | BDZ-00124 | C | 55.4041 | 24.6908 | 0 | 30.7133 | 71.5 | 1.1 | 2.365 | 38 | 28.2376 | 30.7133 | 0 | -24.6908 | -0.78833 | 0
邳州 | 刚性 | 2024 | BDZ-00135 | C | 76.507 | 0 | 1.294 | 77.801 | 71.5 | 84.9 | 182.535 | 75.024 | 123.5608 | 77.801 | 37.024 | 38.318 | -47.876 | 37.024
邳州 | 刚性 | 2024 | BDZ-00141 | C | 35.9601 | 0 | 0 | 35.9601 | 70 | 39.9 | 85.785 | 70.4399 | 85.2616 | 35.9601 | 22.9399 | 22.9399 | -16.9601 | 22.9399
邳州 | 刚性 | 2024 | BDZ-00146 | C | 23.3872 | 0 | 24.4128 | 47.8 | 51.5 | 28.8 | 61.92 | 29.925 | 61.1625 | 47.8 | 0 | 24.4128 | -28.8 | 0
邳州 | 刚性 | 2024 | BDZ-00147 | B | 45.2878 | 7.2878 | 0 | 38 | 90 | 0 | 0 | 47.5 | 78.2122 | 38 | 0 | -7.2878 | 0 | -19
邳州 | 刚性 | 2024 | BDZ-00162 | C | 17.3138 | 0 | 1.6862 | 19 | 40 | 0 | 0 | 19 | 18.2667 | 19 | 0 | 1.6862 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2024 | BDZ-00164 | C | 35.3074 | 16.3074 | 0 | 19 | 40 | 0 | 0 | 19 | 4.6322 | 19 | 0 | -16.3074 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2024 | BDZ-00172 | C | 31.056 | 0 | 0 | 31.056 | 70 | 34.5 | 74.175 | 69.944 | 90.2303 | 31.056 | 22.444 | 22.444 | -12.056 | 22.444
邳州 | 刚性 | 2025 | BDZ-00005 | C | 37.2264 | 1.6264 | 0 | 35.6 | 70 | 16.6 | 35.69 | 47.5 | 62.4536 | 35.6 | 0 | -1.6264 | -16.6 | 0
邳州 | 刚性 | 2025 | BDZ-00016 | C | 69.4378 | 0 | 16.0622 | 85.5 | 153 | 0 | 0 | 59.85 | 113.74 | 85.5 | 0 | 16.0622 | 0 | -47.5
邳州 | 刚性 | 2025 | BDZ-00021 | C | 30.3018 | 11.3018 | 0 | 19 | 70 | 0 | 0 | 47.5 | 30.8582 | 19 | 0 | -11.3018 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2025 | BDZ-00022 | C | 30.5932 | 0 | 35.7068 | 66.3 | 51.5 | 47.3 | 101.695 | 29.925 | 48.995 | 66.3 | 0 | 35.7068 | -47.3 | 0
邳州 | 刚性 | 2025 | BDZ-00026 | B | 92.0611 | 14.3411 | 0 | 77.72 | 130 | 2.4 | 5.16 | 47.5 | 93.5189 | 77.72 | 0 | -14.3411 | -1.72 | -38
邳州 | 刚性 | 2025 | BDZ-00027 | C | 59.5181 | 24.3181 | 0 | 35.2 | 70 | 16.2 | 34.83 | 47.5 | 23.1119 | 35.2 | 0 | -24.3181 | -16.2 | 0
邳州 | 刚性 | 2025 | BDZ-00028 | B | 103.5586 | 51.7586 | 0 | 51.8 | 130 | 6 | 12.9 | 76 | 77.7414 | 51.8 | 0 | -51.7586 | -4.3 | -17.575
邳州 | 刚性 | 2025 | BDZ-00031 | C | 39.8898 | 9.9648 | 0 | 29.925 | 71.5 | 0 | 0 | 38 | 28.4302 | 29.925 | 0 | -9.9648 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2025 | BDZ-00037 | C | 27.5379 | 0 | 28.9621 | 56.5 | 70 | 37.5 | 80.625 | 47.5 | 66.515 | 56.5 | 0 | 28.9621 | -37.5 | 0
邳州 | 刚性 | 2025 | BDZ-00048 | B | 73.1061 | 0 | 12.3939 | 85.5 | 170 | 0 | 0 | 76 | 156.94 | 85.5 | 0 | 12.3939 | 0 | -66.5
邳州 | 刚性 | 2025 | BDZ-00095 | C | 22.9047 | 0 | 26.9953 | 49.9 | 70 | 30.9 | 66.435 | 47.5 | 66.59 | 49.9 | 0 | 26.9953 | -30.9 | 0
邳州 | 刚性 | 2025 | BDZ-00096 | B | 69.3875 | 9.4658 | 0 | 59.9217 | 143 | 0.1 | 0.215 | 76 | 126.4842 | 59.9217 | 0 | -9.4658 | -0.071667 | -29.925
邳州 | 刚性 | 2025 | BDZ-00124 | C | 61.4276 | 30.6426 | 0 | 30.785 | 71.5 | 1.2 | 2.58 | 38 | 7.8324 | 30.785 | 0 | -30.6426 | -0.86 | 0
邳州 | 刚性 | 2025 | BDZ-00135 | C | 84.8248 | 0 | 5.9148 | 90.7397 | 71.5 | 84.9 | 182.535 | 62.0853 | 95.905 | 90.7397 | 24.0853 | 30.0002 | -60.8147 | 24.0853
邳州 | 刚性 | 2025 | BDZ-00141 | C | 39.8697 | 0 | 0 | 39.8697 | 70 | 39.9 | 85.785 | 66.5303 | 68.94 | 39.8697 | 19.0303 | 19.0303 | -20.8697 | 19.0303
邳州 | 刚性 | 2025 | BDZ-00146 | C | 25.9299 | 0 | 21.8701 | 47.8 | 51.5 | 28.8 | 61.92 | 29.925 | 48.925 | 47.8 | 0 | 21.8701 | -28.8 | 0
邳州 | 刚性 | 2025 | BDZ-00147 | B | 50.2115 | 12.2115 | 0 | 38 | 90 | 0 | 0 | 47.5 | 73.2885 | 38 | 0 | -12.2115 | 0 | -19
邳州 | 刚性 | 2025 | BDZ-00162 | C | 19.1961 | 0.19614 | 0 | 19 | 40 | 0 | 0 | 19 | 2.6039 | 19 | 0 | -0.19614 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2025 | BDZ-00164 | C | 39.146 | 1.146 | 0 | 38 | 90 | 0 | 0 | 47.5 | 53.844 | 38 | 0 | -1.146 | 0 | -19
邳州 | 刚性 | 2025 | BDZ-00172 | C | 34.4324 | 0 | 19.0676 | 53.5 | 70 | 34.5 | 74.175 | 47.5 | 78.22 | 53.5 | 0 | 19.0676 | -34.5 | 0
邳州 | 弹性 | 2022 | BDZ-00005 | C | 32.1104 | 13.1104 | 0 | 19 | 70 | 0 | 0 | 47.5 | 53.3896 | 19 | 0 | -13.1104 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2022 | BDZ-00016 | C | 59.8949 | 0 | 25.6051 | 85.5 | 153 | 0 | 0 | 59.85 | 145.35 | 85.5 | 0 | 25.6051 | 0 | -47.5
邳州 | 弹性 | 2022 | BDZ-00021 | C | 26.1374 | 7.1374 | 0 | 19 | 70 | 0 | 0 | 47.5 | 59.3626 | 19 | 0 | -7.1374 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2022 | BDZ-00022 | C | 26.3888 | 7.3888 | 0 | 19 | 51.5 | 0 | 0 | 29.925 | 40.8568 | 19 | 0 | -7.3888 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2022 | BDZ-00026 | B | 79.409 | 3.409 | 0 | 76 | 130 | 0 | 0 | 47.5 | 120.091 | 76 | 0 | -3.409 | 0 | -38
邳州 | 弹性 | 2022 | BDZ-00027 | C | 51.3384 | 0 | 13.7902 | 65.1287 | 120 | 0 | 0 | 48.8713 | 114 | 65.1287 | 1.3713 | 15.1616 | 1.3713 | -46.1287
邳州 | 弹性 | 2022 | BDZ-00028 | B | 89.3265 | 29.4765 | 0 | 59.85 | 143 | 0 | 0 | 76 | 106.3735 | 59.85 | 0 | -29.4765 | 0 | -29.925
邳州 | 弹性 | 2022 | BDZ-00031 | C | 34.4077 | 4.4827 | 0 | 29.925 | 71.5 | 0 | 0 | 38 | 63.4423 | 29.925 | 0 | -4.4827 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2022 | BDZ-00037 | C | 23.7534 | 0 | 42.7466 | 66.5 | 120 | 0 | 0 | 47.5 | 114 | 66.5 | 0 | 42.7466 | 0 | -47.5
邳州 | 弹性 | 2022 | BDZ-00048 | B | 63.0591 | 0 | 3.4409 | 66.5 | 150 | 0 | 0 | 76 | 142.5 | 66.5 | 0 | 3.4409 | 0 | -47.5
邳州 | 弹性 | 2022 | BDZ-00095 | C | 19.7569 | 0 | 46.7431 | 66.5 | 120 | 0 | 0 | 47.5 | 114 | 66.5 | 0 | 46.7431 | 0 | -47.5
邳州 | 弹性 | 2022 | BDZ-00096 | B | 59.8515 | 0.001512 | 0 | 59.85 | 143 | 0 | 0 | 76 | 135.8485 | 59.85 | 0 | -0.001512 | 0 | -29.925
邳州 | 弹性 | 2022 | BDZ-00124 | C | 52.9856 | 23.0606 | 0 | 29.925 | 71.5 | 0 | 0 | 38 | 44.8644 | 29.925 | 0 | -23.0606 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2022 | BDZ-00135 | C | 73.1673 | 25.6673 | 0 | 47.5 | 100 | 0 | 0 | 47.5 | 69.3327 | 47.5 | 0 | -25.6673 | 0 | -17.575
邳州 | 弹性 | 2022 | BDZ-00141 | C | 34.3903 | 15.3903 | 0 | 19 | 70 | 0 | 0 | 47.5 | 51.1097 | 19 | 0 | -15.3903 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2022 | BDZ-00146 | C | 22.3663 | 3.3663 | 0 | 19 | 51.5 | 0 | 0 | 29.925 | 45.5587 | 19 | 0 | -3.3663 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2022 | BDZ-00147 | B | 43.3109 | 0 | 23.1891 | 66.5 | 120 | 0 | 0 | 47.5 | 114 | 66.5 | 0 | 23.1891 | 0 | -47.5
邳州 | 弹性 | 2022 | BDZ-00162 | C | 16.558 | 0 | 2.442 | 19 | 40 | 0 | 0 | 19 | 37.6069 | 19 | 0 | 2.442 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2022 | BDZ-00164 | C | 33.7662 | 14.7662 | 0 | 19 | 40 | 0 | 0 | 19 | 23.2338 | 19 | 0 | -14.7662 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2022 | BDZ-00172 | C | 29.7004 | 10.7004 | 0 | 19 | 70 | 0 | 0 | 47.5 | 55.7996 | 19 | 0 | -10.7004 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2023 | BDZ-00005 | C | 29.6283 | 10.6283 | 0 | 19 | 70 | 0 | 0 | 47.5 | 54.5232 | 19 | 0 | -10.6283 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2023 | BDZ-00016 | C | 55.265 | 0 | 30.235 | 85.5 | 153 | 0 | 0 | 59.85 | 145.35 | 85.5 | 0 | 30.235 | 0 | -47.5
邳州 | 弹性 | 2023 | BDZ-00021 | C | 24.117 | 5.117 | 0 | 19 | 70 | 0 | 0 | 47.5 | 61.383 | 19 | 0 | -5.117 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2023 | BDZ-00022 | C | 24.3489 | 5.3489 | 0 | 19 | 51.5 | 0 | 0 | 29.925 | 32.1297 | 19 | 0 | -5.3489 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2023 | BDZ-00026 | B | 73.2707 | 0 | 2.7293 | 76 | 130 | 0 | 0 | 47.5 | 123.5 | 76 | 0 | 2.7293 | 0 | -38
邳州 | 弹性 | 2023 | BDZ-00027 | C | 47.37 | 0 | 19.13 | 66.5 | 120 | 0 | 0 | 47.5 | 114 | 66.5 | 0 | 19.13 | 0 | -47.5
邳州 | 弹性 | 2023 | BDZ-00028 | B | 82.4216 | 22.5716 | 0 | 59.85 | 143 | 0 | 0 | 76 | 113.2784 | 59.85 | 0 | -22.5716 | 0 | -29.925
邳州 | 弹性 | 2023 | BDZ-00031 | C | 31.748 | 1.823 | 0 | 29.925 | 71.5 | 0 | 0 | 38 | 66.0435 | 29.925 | 0 | -1.823 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2023 | BDZ-00037 | C | 21.9172 | 0 | 9.7264 | 31.6436 | 120 | 0 | 0 | 82.3564 | 113.1178 | 31.6436 | 34.8564 | 44.5828 | 34.8564 | -12.6436
邳州 | 弹性 | 2023 | BDZ-00048 | B | 58.1846 | 0 | 8.3154 | 66.5 | 150 | 0 | 0 | 76 | 142.5 | 66.5 | 0 | 8.3154 | 0 | -47.5
邳州 | 弹性 | 2023 | BDZ-00095 | C | 18.2297 | 0 | 0 | 18.2297 | 120 | 0 | 0 | 95.7703 | 108.824 | 18.2297 | 48.2703 | 48.2703 | 48.2703 | 0.7703
邳州 | 弹性 | 2023 | BDZ-00096 | B | 55.225 | 0 | 0 | 55.225 | 143 | 0 | 0 | 80.625 | 135.85 | 55.225 | 4.625 | 4.625 | 4.625 | -25.3
邳州 | 弹性 | 2023 | BDZ-00124 | C | 48.8898 | 18.9648 | 0 | 29.925 | 71.5 | 0 | 0 | 38 | 47.3197 | 29.925 | 0 | -18.9648 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2023 | BDZ-00135 | C | 67.5115 | 20.0115 | 0 | 47.5 | 100 | 0 | 0 | 47.5 | 72.2679 | 47.5 | 0 | -20.0115 | 0 | -17.575
邳州 | 弹性 | 2023 | BDZ-00141 | C | 31.732 | 12.732 | 0 | 19 | 70 | 0 | 0 | 47.5 | 51.7829 | 19 | 0 | -12.732 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2023 | BDZ-00146 | C | 20.6374 | 1.6374 | 0 | 19 | 51.5 | 0 | 0 | 29.925 | 42.6772 | 19 | 0 | -1.6374 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2023 | BDZ-00147 | B | 39.9629 | 0 | 26.5371 | 66.5 | 120 | 0 | 0 | 47.5 | 114 | 66.5 | 0 | 26.5371 | 0 | -47.5
邳州 | 弹性 | 2023 | BDZ-00162 | C | 15.2781 | 0 | 3.7219 | 19 | 40 | 0 | 0 | 19 | 31.8902 | 19 | 0 | 3.7219 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2023 | BDZ-00164 | C | 31.1561 | 0 | 6.8439 | 38 | 90 | 0 | 0 | 47.5 | 84.2242 | 38 | 0 | 6.8439 | 0 | -19
邳州 | 弹性 | 2023 | BDZ-00172 | C | 27.4045 | 8.4045 | 0 | 19 | 70 | 0 | 0 | 47.5 | 58.0955 | 19 | 0 | -8.4045 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2024 | BDZ-00005 | C | 33.5761 | 14.5761 | 0 | 19 | 70 | 0 | 0 | 47.5 | 42.6034 | 19 | 0 | -14.5761 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2024 | BDZ-00016 | C | 62.6288 | 0 | 22.8712 | 85.5 | 153 | 0 | 0 | 59.85 | 130.1746 | 85.5 | 0 | 22.8712 | 0 | -47.5
邳州 | 弹性 | 2024 | BDZ-00021 | C | 27.3304 | 8.3304 | 0 | 19 | 70 | 0 | 0 | 47.5 | 46.4607 | 19 | 0 | -8.3304 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2024 | BDZ-00022 | C | 27.5933 | 8.5933 | 0 | 19 | 51.5 | 0 | 0 | 29.925 | 6.8031 | 19 | 0 | -8.5933 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2024 | BDZ-00026 | B | 83.0336 | 7.0336 | 0 | 76 | 130 | 0 | 0 | 47.5 | 111.2838 | 76 | 0 | -7.0336 | 0 | -38
邳州 | 弹性 | 2024 | BDZ-00027 | C | 53.6818 | 0 | 12.8182 | 66.5 | 120 | 0 | 0 | 47.5 | 99.3817 | 66.5 | 0 | 12.8182 | 0 | -47.5
邳州 | 弹性 | 2024 | BDZ-00028 | B | 93.4038 | 33.5538 | 0 | 59.85 | 143 | 0 | 0 | 76 | 102.2962 | 59.85 | 0 | -33.5538 | 0 | -29.925
邳州 | 弹性 | 2024 | BDZ-00031 | C | 35.9782 | 6.0532 | 0 | 29.925 | 71.5 | 0 | 0 | 38 | 45.8983 | 29.925 | 0 | -6.0532 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2024 | BDZ-00037 | C | 24.8376 | 0 | 3.2688 | 28.1064 | 120 | 0 | 0 | 85.8936 | 100.2002 | 28.1064 | 38.3936 | 41.6624 | 38.3936 | -9.1064
邳州 | 弹性 | 2024 | BDZ-00048 | B | 65.9374 | 0 | 41.4126 | 107.35 | 193 | 0 | 0 | 76 | 183.35 | 107.35 | 0 | 41.4126 | 0 | -88.35
邳州 | 弹性 | 2024 | BDZ-00095 | C | 20.6587 | 0 | 45.8413 | 66.5 | 120 | 0 | 0 | 47.5 | 94.9908 | 66.5 | 0 | 45.8413 | 0 | -47.5
邳州 | 弹性 | 2024 | BDZ-00096 | B | 62.5834 | 2.7334 | 0 | 59.85 | 143 | 0 | 0 | 76 | 133.1166 | 59.85 | 0 | -2.7334 | 0 | -29.925
邳州 | 弹性 | 2024 | BDZ-00124 | C | 55.4041 | 25.4791 | 0 | 29.925 | 71.5 | 0 | 0 | 38 | 26.3492 | 29.925 | 0 | -25.4791 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2024 | BDZ-00135 | C | 76.507 | 29.007 | 0 | 47.5 | 100 | 0 | 0 | 47.5 | 36.7288 | 47.5 | 0 | -29.007 | 0 | -17.575
邳州 | 弹性 | 2024 | BDZ-00141 | C | 35.9601 | 0 | 0 | 35.9601 | 90 | 0 | 0 | 49.5399 | 64.3616 | 35.9601 | 2.0399 | 2.0399 | 2.0399 | -16.9601
邳州 | 弹性 | 2024 | BDZ-00146 | C | 23.3872 | 4.3872 | 0 | 19 | 51.5 | 0 | 0 | 29.925 | 27.9753 | 19 | 0 | -4.3872 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2024 | BDZ-00147 | B | 45.2878 | 0 | 21.2122 | 66.5 | 120 | 0 | 0 | 47.5 | 114 | 66.5 | 0 | 21.2122 | 0 | -47.5
邳州 | 弹性 | 2024 | BDZ-00162 | C | 17.3138 | 0 | 1.6862 | 19 | 40 | 0 | 0 | 19 | 18.2667 | 19 | 0 | 1.6862 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2024 | BDZ-00164 | C | 35.3074 | 0 | 2.6926 | 38 | 90 | 0 | 0 | 47.5 | 68.4396 | 38 | 0 | 2.6926 | 0 | -19
邳州 | 弹性 | 2024 | BDZ-00172 | C | 31.056 | 12.056 | 0 | 19 | 70 | 0 | 0 | 47.5 | 43.6743 | 19 | 0 | -12.056 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2025 | BDZ-00005 | C | 37.2264 | 18.2264 | 0 | 19 | 70 | 0 | 0 | 47.5 | 29.2536 | 19 | 0 | -18.2264 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2025 | BDZ-00016 | C | 69.4378 | 0 | 16.0622 | 85.5 | 153 | 0 | 0 | 59.85 | 113.74 | 85.5 | 0 | 16.0622 | 0 | -47.5
邳州 | 弹性 | 2025 | BDZ-00021 | C | 30.3018 | 0 | 35.5742 | 65.876 | 120 | 0 | 0 | 48.124 | 89.66 | 65.876 | 0.62401 | 36.1982 | 0.62401 | -46.876
邳州 | 弹性 | 2025 | BDZ-00022 | C | 30.5932 | 0.66821 | 0 | 29.925 | 63 | 0 | 0 | 29.925 | 11.9518 | 29.925 | 0 | -0.66821 | 0 | -10.925
邳州 | 弹性 | 2025 | BDZ-00026 | B | 92.0611 | 16.0611 | 0 | 76 | 130 | 0 | 0 | 47.5 | 89.3989 | 76 | 0 | -16.0611 | 0 | -38
邳州 | 弹性 | 2025 | BDZ-00027 | C | 59.5181 | 0 | 6.9819 | 66.5 | 120 | 0 | 0 | 47.5 | 78.73 | 66.5 | 0 | 6.9819 | 0 | -47.5
邳州 | 弹性 | 2025 | BDZ-00028 | B | 103.5586 | 43.7086 | 0 | 59.85 | 143 | 0 | 0 | 76 | 92.1414 | 59.85 | 0 | -43.7086 | 0 | -29.925
邳州 | 弹性 | 2025 | BDZ-00031 | C | 39.8898 | 9.9648 | 0 | 29.925 | 71.5 | 0 | 0 | 38 | 28.4302 | 29.925 | 0 | -9.9648 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2025 | BDZ-00037 | C | 27.5379 | 0 | 38.9621 | 66.5 | 120 | 0 | 0 | 47.5 | 87.14 | 66.5 | 0 | 38.9621 | 0 | -47.5
邳州 | 弹性 | 2025 | BDZ-00048 | B | 73.1061 | 0 | 34.2439 | 107.35 | 193 | 0 | 0 | 76 | 178.79 | 107.35 | 0 | 34.2439 | 0 | -88.35
邳州 | 弹性 | 2025 | BDZ-00095 | C | 22.9047 | 0 | 43.5953 | 66.5 | 120 | 0 | 0 | 47.5 | 83.19 | 66.5 | 0 | 43.5953 | 0 | -47.5
邳州 | 弹性 | 2025 | BDZ-00096 | B | 69.3875 | 9.5375 | 0 | 59.85 | 143 | 0 | 0 | 76 | 126.3125 | 59.85 | 0 | -9.5375 | 0 | -29.925
邳州 | 弹性 | 2025 | BDZ-00124 | C | 61.4276 | 30.6426 | 0 | 30.785 | 71.5 | 1.2 | 2.58 | 38 | 7.8324 | 30.785 | 0 | -30.6426 | -0.86 | 0
邳州 | 弹性 | 2025 | BDZ-00135 | C | 84.8248 | 37.3248 | 0 | 47.5 | 100 | 0 | 0 | 47.5 | 0.75519 | 47.5 | 0 | -37.3248 | 0 | -17.575
邳州 | 弹性 | 2025 | BDZ-00141 | C | 39.8697 | 1.8697 | 0 | 38 | 90 | 0 | 0 | 47.5 | 46.1703 | 38 | 0 | -1.8697 | 0 | -19
邳州 | 弹性 | 2025 | BDZ-00146 | C | 25.9299 | 6.9299 | 0 | 19 | 51.5 | 0 | 0 | 29.925 | 13.1951 | 19 | 0 | -6.9299 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2025 | BDZ-00147 | B | 50.2115 | 0 | 16.2885 | 66.5 | 120 | 0 | 0 | 47.5 | 114 | 66.5 | 0 | 16.2885 | 0 | -47.5
邳州 | 弹性 | 2025 | BDZ-00162 | C | 19.1961 | 0.19614 | 0 | 19 | 40 | 0 | 0 | 19 | 2.6039 | 19 | 0 | -0.19614 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2025 | BDZ-00164 | C | 39.146 | 1.146 | 0 | 38 | 90 | 0 | 0 | 47.5 | 53.844 | 38 | 0 | -1.146 | 0 | -19
邳州 | 弹性 | 2025 | BDZ-00172 | C | 34.4324 | 15.4324 | 0 | 19 | 70 | 0 | 0 | 47.5 | 28.2876 | 19 | 0 | -15.4324 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2022 | BDZ-00012 | A | 30.2516 | 0 | 7.7484 | 38 | 80 | 0 | 0 | 38 | 76 | 38 | 0 | 7.7484 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2022 | BDZ-00013 | A | 65.8799 | 27.8799 | 0 | 38 | 80 | 0 | 0 | 38 | 48.1201 | 38 | 0 | -27.8799 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2022 | BDZ-00023 | A | 96.4325 | 36.5825 | 0 | 59.85 | 126 | 0 | 0 | 59.85 | 83.1175 | 59.85 | 0 | -36.5825 | 0 | -21.85
市区 | 刚性 | 2022 | BDZ-00024 | A | 89.5931 | 0 | 44.9069 | 134.5 | 90 | 96.5 | 207.475 | 47.5 | 182 | 134.5 | 0 | 44.9069 | -96.5 | 0
市区 | 刚性 | 2022 | BDZ-00042 | A | 78.7925 | 31.2925 | 0 | 47.5 | 100 | 0 | 0 | 47.5 | 63.7075 | 47.5 | 0 | -31.2925 | 0 | -9.5
市区 | 刚性 | 2022 | BDZ-00051 | A | 59.5638 | 21.5638 | 0 | 38 | 80 | 0 | 0 | 38 | 54.4362 | 38 | 0 | -21.5638 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2022 | BDZ-00053 | A | 79.907 | 41.907 | 0 | 38 | 80 | 0 | 0 | 38 | 34.093 | 38 | 0 | -41.907 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2022 | BDZ-00055 | A | 43.1566 | 5.1566 | 0 | 38 | 80 | 0 | 0 | 38 | 70.8434 | 38 | 0 | -5.1566 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2022 | BDZ-00062 | A | 52.6917 | 14.6917 | 0 | 38 | 80 | 0 | 0 | 38 | 61.3083 | 38 | 0 | -14.6917 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2022 | BDZ-00065 | A | 78.4521 | 40.0938 | 0 | 38.3583 | 90 | 0.5 | 1.075 | 47.5 | 45.9062 | 38.3583 | 0 | -40.0938 | -0.35833 | 0
市区 | 刚性 | 2022 | BDZ-00074 | A | 66.7275 | 28.7275 | 0 | 38 | 80 | 0 | 0 | 38 | 47.2725 | 38 | 0 | -28.7275 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2022 | BDZ-00076 | A | 29.8222 | 0 | 8.1778 | 38 | 80 | 0 | 0 | 38 | 76 | 38 | 0 | 8.1778 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2022 | BDZ-00092 | A | 10.4914 | 0 | 38.8086 | 49.3 | 80 | 11.3 | 24.295 | 38 | 87.3 | 49.3 | 0 | 38.8086 | -11.3 | 0
市区 | 刚性 | 2022 | BDZ-00094 | A | 60.825 | 0 | 15.175 | 76 | 130 | 0 | 0 | 47.5 | 123.5 | 76 | 0 | 15.175 | 0 | -38
市区 | 刚性 | 2022 | BDZ-00103 | A | 61.6134 | 23.6134 | 0 | 38 | 80 | 0 | 0 | 38 | 52.3866 | 38 | 0 | -23.6134 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2022 | BDZ-00106 | A | 5.4355 | 0 | 32.5645 | 38 | 80 | 0 | 0 | 38 | 76 | 38 | 0 | 32.5645 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2022 | BDZ-00110 | A | 35.9283 | 0 | 71.4005 | 107.3288 | 176 | 0 | 0 | 59.8712 | 167.2 | 107.3288 | 0.021242 | 71.4217 | 0.021242 | -69.3288
市区 | 刚性 | 2022 | BDZ-00114 | A | 103.0771 | 0 | 53.0729 | 156.15 | 126 | 96.3 | 207.045 | 59.85 | 216 | 156.15 | 0 | 53.0729 | -96.3 | -21.85
市区 | 刚性 | 2022 | BDZ-00115 | A | 68.8351 | 30.8351 | 0 | 38 | 80 | 0 | 0 | 38 | 45.1649 | 38 | 0 | -30.8351 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2022 | BDZ-00139 | A | 87.0812 | 49.0812 | 0 | 38 | 80 | 0 | 0 | 38 | 26.9188 | 38 | 0 | -49.0812 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2022 | BDZ-00148 | A | 96.5186 | 0 | 45.4814 | 142 | 90 | 104 | 223.6 | 47.5 | 189.5 | 142 | 0 | 45.4814 | -104 | 0
市区 | 刚性 | 2022 | BDZ-00151 | A | 120.1766 | 72.6766 | 0 | 47.5 | 113 | 0 | 0 | 59.85 | 34.6734 | 47.5 | 0 | -72.6766 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2022 | BDZ-00154 | A | 18.1487 | 0 | 19.8513 | 38 | 80 | 0 | 0 | 38 | 76 | 38 | 0 | 19.8513 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2022 | BDZ-00155 | A | 49.7612 | 11.7612 | 0 | 38 | 80 | 0 | 0 | 38 | 64.2388 | 38 | 0 | -11.7612 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2022 | BDZ-00175 | A | 42.1858 | 4.1858 | 0 | 38 | 80 | 0 | 0 | 38 | 71.8142 | 38 | 0 | -4.1858 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2022 | BDZ-00183 | A | 15.4273 | 0 | 22.5727 | 38 | 80 | 0 | 0 | 38 | 76 | 38 | 0 | 22.5727 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2022 | SIM-CITY-KL | A | 15.0773 | 0 | 22.9227 | 38 | 80 | 0 | 0 | 38 | 75.3769 | 38 | 0 | 22.9227 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2022 | SIM-CITY-XSZ | A | 12.7604 | 0 | 39.0396 | 51.8 | 80 | 13.8 | 29.67 | 38 | 89.8 | 51.8 | 0 | 39.0396 | -13.8 | 0
市区 | 刚性 | 2022 | SIM-CITY-YQ | A | 19.6736 | 0 | 18.3264 | 38 | 80 | 0 | 0 | 38 | 76 | 38 | 0 | 18.3264 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2023 | BDZ-00012 | A | 32.5715 | 0 | 5.4285 | 38 | 80 | 0 | 0 | 38 | 70.2 | 38 | 0 | 5.4285 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2023 | BDZ-00013 | A | 70.9322 | 0 | 5.0678 | 76 | 130 | 0 | 0 | 47.5 | 123.5 | 76 | 0 | 5.0678 | 0 | -38
市区 | 刚性 | 2023 | BDZ-00023 | A | 103.8278 | 43.9778 | 0 | 59.85 | 126 | 0 | 0 | 59.85 | 75.7222 | 59.85 | 0 | -43.9778 | 0 | -21.85
市区 | 刚性 | 2023 | BDZ-00024 | A | 96.4638 | 0 | 47.5362 | 144 | 100 | 96.5 | 207.475 | 47.5 | 191.5 | 144 | 0 | 47.5362 | -96.5 | -9.5
市区 | 刚性 | 2023 | BDZ-00042 | A | 84.835 | 37.335 | 0 | 47.5 | 100 | 0 | 0 | 47.5 | 57.665 | 47.5 | 0 | -37.335 | 0 | -9.5
市区 | 刚性 | 2023 | BDZ-00051 | A | 64.1317 | 26.1317 | 0 | 38 | 80 | 0 | 0 | 38 | 49.8683 | 38 | 0 | -26.1317 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2023 | BDZ-00053 | A | 86.035 | 10.035 | 0 | 76 | 130 | 0 | 0 | 47.5 | 113.465 | 76 | 0 | -10.035 | 0 | -38
市区 | 刚性 | 2023 | BDZ-00055 | A | 46.4663 | 8.4663 | 0 | 38 | 80 | 0 | 0 | 38 | 67.5337 | 38 | 0 | -8.4663 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2023 | BDZ-00062 | A | 56.7326 | 18.7326 | 0 | 38 | 80 | 0 | 0 | 38 | 57.2674 | 38 | 0 | -18.7326 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2023 | BDZ-00065 | A | 84.4685 | 46.1102 | 0 | 38.3583 | 90 | 0.5 | 1.075 | 47.5 | 39.8898 | 38.3583 | 0 | -46.1102 | -0.35833 | 0
市区 | 刚性 | 2023 | BDZ-00074 | A | 71.8448 | 0 | 4.1552 | 76 | 130 | 0 | 0 | 47.5 | 123.5 | 76 | 0 | 4.1552 | 0 | -38
市区 | 刚性 | 2023 | BDZ-00076 | A | 32.1092 | 0 | 4.6336 | 36.7428 | 80 | 0 | 0 | 39.2572 | 76 | 36.7428 | 1.2572 | 5.8908 | 1.2572 | 1.2572
市区 | 刚性 | 2023 | BDZ-00092 | A | 11.296 | 0 | 38.004 | 49.3 | 80 | 11.3 | 24.295 | 38 | 87.3 | 49.3 | 0 | 38.004 | -11.3 | 0
市区 | 刚性 | 2023 | BDZ-00094 | A | 65.4896 | 0 | 10.5104 | 76 | 130 | 0 | 0 | 47.5 | 123.5 | 76 | 0 | 10.5104 | 0 | -38
市区 | 刚性 | 2023 | BDZ-00103 | A | 66.3384 | 28.3384 | 0 | 38 | 80 | 0 | 0 | 38 | 47.6616 | 38 | 0 | -28.3384 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2023 | BDZ-00106 | A | 5.8524 | 0 | 32.1476 | 38 | 80 | 0 | 0 | 38 | 76 | 38 | 0 | 32.1476 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2023 | BDZ-00110 | A | 38.6836 | 0 | 68.6664 | 107.35 | 176 | 0 | 0 | 59.85 | 167.2 | 107.35 | 0 | 68.6664 | 0 | -69.35
市区 | 刚性 | 2023 | BDZ-00114 | A | 110.9819 | 0 | 45.1681 | 156.15 | 126 | 96.3 | 207.045 | 59.85 | 216 | 156.15 | 0 | 45.1681 | -96.3 | -21.85
市区 | 刚性 | 2023 | BDZ-00115 | A | 74.114 | 36.114 | 0 | 38 | 80 | 0 | 0 | 38 | 39.886 | 38 | 0 | -36.114 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2023 | BDZ-00139 | A | 93.7594 | 55.7594 | 0 | 38 | 80 | 0 | 0 | 38 | 20.2406 | 38 | 0 | -55.7594 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2023 | BDZ-00148 | A | 103.9205 | 0 | 38.0795 | 142 | 90 | 104 | 223.6 | 47.5 | 189.5 | 142 | 0 | 38.0795 | -104 | 0
市区 | 刚性 | 2023 | BDZ-00151 | A | 129.3928 | 81.8928 | 0 | 47.5 | 113 | 0 | 0 | 59.85 | 25.4572 | 47.5 | 0 | -81.8928 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2023 | BDZ-00154 | A | 19.5405 | 0 | 18.4595 | 38 | 80 | 0 | 0 | 38 | 76 | 38 | 0 | 18.4595 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2023 | BDZ-00155 | A | 53.5774 | 15.5774 | 0 | 38 | 80 | 0 | 0 | 38 | 60.4226 | 38 | 0 | -15.5774 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2023 | BDZ-00175 | A | 45.4209 | 7.4209 | 0 | 38 | 80 | 0 | 0 | 38 | 68.5791 | 38 | 0 | -7.4209 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2023 | BDZ-00183 | A | 16.6104 | 0 | 21.3896 | 38 | 80 | 0 | 0 | 38 | 75.4709 | 38 | 0 | 21.3896 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2023 | SIM-CITY-KL | A | 16.2336 | 0 | 21.7664 | 38 | 80 | 0 | 0 | 38 | 75.0165 | 38 | 0 | 21.7664 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2023 | SIM-CITY-XSZ | A | 13.739 | 0 | 38.061 | 51.8 | 80 | 13.8 | 29.67 | 38 | 89.8 | 51.8 | 0 | 38.061 | -13.8 | 0
市区 | 刚性 | 2023 | SIM-CITY-YQ | A | 21.1823 | 0 | 16.8177 | 38 | 80 | 0 | 0 | 38 | 76 | 38 | 0 | 16.8177 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2024 | BDZ-00012 | A | 30.6113 | 0 | 7.3887 | 38 | 80 | 0 | 0 | 38 | 58.4629 | 38 | 0 | 7.3887 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2024 | BDZ-00013 | A | 66.6633 | 0 | 0 | 66.6633 | 130 | 0 | 0 | 56.8367 | 123.5 | 66.6633 | 9.3367 | 9.3367 | 9.3367 | -28.6633
市区 | 刚性 | 2024 | BDZ-00023 | A | 97.5791 | 37.7291 | 0 | 59.85 | 126 | 0 | 0 | 59.85 | 81.9709 | 59.85 | 0 | -37.7291 | 0 | -21.85
市区 | 刚性 | 2024 | BDZ-00024 | A | 90.6584 | 0 | 18.5853 | 109.2437 | 100 | 96.5 | 207.475 | 82.2563 | 191.5 | 109.2437 | 34.7563 | 53.3416 | -61.7437 | 25.2563
市区 | 刚性 | 2024 | BDZ-00042 | A | 79.7294 | 32.2294 | 0 | 47.5 | 100 | 0 | 0 | 47.5 | 62.7706 | 47.5 | 0 | -32.2294 | 0 | -9.5
市区 | 刚性 | 2024 | BDZ-00051 | A | 60.2721 | 22.2721 | 0 | 38 | 80 | 0 | 0 | 38 | 53.7279 | 38 | 0 | -22.2721 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2024 | BDZ-00053 | A | 80.8571 | 4.8571 | 0 | 76 | 130 | 0 | 0 | 47.5 | 118.6429 | 76 | 0 | -4.8571 | 0 | -38
市区 | 刚性 | 2024 | BDZ-00055 | A | 43.6698 | 5.6698 | 0 | 38 | 80 | 0 | 0 | 38 | 70.3302 | 38 | 0 | -5.6698 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2024 | BDZ-00062 | A | 53.3183 | 15.3183 | 0 | 38 | 80 | 0 | 0 | 38 | 60.6817 | 38 | 0 | -15.3183 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2024 | BDZ-00065 | A | 79.385 | 41.0266 | 0 | 38.3583 | 90 | 0.5 | 1.075 | 47.5 | 44.9734 | 38.3583 | 0 | -41.0266 | -0.35833 | 0
市区 | 刚性 | 2024 | BDZ-00074 | A | 67.521 | 0 | 8.479 | 76 | 130 | 0 | 0 | 47.5 | 122.8223 | 76 | 0 | 8.479 | 0 | -38
市区 | 刚性 | 2024 | BDZ-00076 | A | 30.1768 | 0 | 7.8232 | 38 | 80 | 0 | 0 | 38 | 76 | 38 | 0 | 7.8232 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2024 | BDZ-00092 | A | 10.6161 | 0 | 38.6839 | 49.3 | 80 | 11.3 | 24.295 | 38 | 84.3164 | 49.3 | 0 | 38.6839 | -11.3 | 0
市区 | 刚性 | 2024 | BDZ-00094 | A | 61.5482 | 0 | 14.4518 | 76 | 130 | 0 | 0 | 47.5 | 123.5 | 76 | 0 | 14.4518 | 0 | -38
市区 | 刚性 | 2024 | BDZ-00103 | A | 62.346 | 24.346 | 0 | 38 | 80 | 0 | 0 | 38 | 51.654 | 38 | 0 | -24.346 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2024 | BDZ-00106 | A | 5.5002 | 0 | 32.4998 | 38 | 80 | 0 | 0 | 38 | 76 | 38 | 0 | 32.4998 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2024 | BDZ-00110 | A | 36.3555 | 0 | 70.9945 | 107.35 | 176 | 0 | 0 | 59.85 | 167.2 | 107.35 | 0 | 70.9945 | 0 | -69.35
市区 | 刚性 | 2024 | BDZ-00114 | A | 104.3027 | 0 | 51.8473 | 156.15 | 126 | 96.3 | 207.045 | 59.85 | 216 | 156.15 | 0 | 51.8473 | -96.3 | -21.85
市区 | 刚性 | 2024 | BDZ-00115 | A | 69.6536 | 31.6536 | 0 | 38 | 80 | 0 | 0 | 38 | 44.3464 | 38 | 0 | -31.6536 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2024 | BDZ-00139 | A | 88.1167 | 50.1167 | 0 | 38 | 80 | 0 | 0 | 38 | 25.8833 | 38 | 0 | -50.1167 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2024 | BDZ-00148 | A | 97.6663 | 0 | 44.3337 | 142 | 90 | 104 | 223.6 | 47.5 | 189.5 | 142 | 0 | 44.3337 | -104 | 0
市区 | 刚性 | 2024 | BDZ-00151 | A | 121.6056 | 74.1056 | 0 | 47.5 | 113 | 0 | 0 | 59.85 | 33.2444 | 47.5 | 0 | -74.1056 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2024 | BDZ-00154 | A | 18.3645 | 0 | 0 | 18.3645 | 80 | 0 | 0 | 57.6355 | 76 | 18.3645 | 19.6355 | 19.6355 | 19.6355 | 19.6355
市区 | 刚性 | 2024 | BDZ-00155 | A | 50.3529 | 12.3529 | 0 | 38 | 80 | 0 | 0 | 38 | 63.6471 | 38 | 0 | -12.3529 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2024 | BDZ-00175 | A | 42.6874 | 4.6874 | 0 | 38 | 80 | 0 | 0 | 38 | 71.3126 | 38 | 0 | -4.6874 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2024 | BDZ-00183 | A | 15.6107 | 0 | 22.3893 | 38 | 80 | 0 | 0 | 38 | 73.2553 | 38 | 0 | 22.3893 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2024 | SIM-CITY-KL | A | 15.2566 | 0 | 0 | 15.2566 | 80 | 0 | 0 | 60.7434 | 74.4561 | 15.2566 | 22.7434 | 22.7434 | 22.7434 | 22.7434
市区 | 刚性 | 2024 | SIM-CITY-XSZ | A | 12.9121 | 0 | 38.8879 | 51.8 | 80 | 13.8 | 29.67 | 38 | 89.1921 | 51.8 | 0 | 38.8879 | -13.8 | 0
市区 | 刚性 | 2024 | SIM-CITY-YQ | A | 19.9075 | 0 | 0 | 19.9075 | 80 | 0 | 0 | 56.0925 | 76 | 19.9075 | 18.0925 | 18.0925 | 18.0925 | 18.0925
市区 | 刚性 | 2025 | BDZ-00012 | A | 32.2886 | 0 | 5.7114 | 38 | 80 | 0 | 0 | 38 | 40.266 | 38 | 0 | 5.7114 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2025 | BDZ-00013 | A | 70.316 | 0 | 5.684 | 76 | 130 | 0 | 0 | 47.5 | 114.8035 | 76 | 0 | 5.684 | 0 | -38
市区 | 刚性 | 2025 | BDZ-00023 | A | 102.9258 | 43.0758 | 0 | 59.85 | 126 | 0 | 0 | 59.85 | 76.6242 | 59.85 | 0 | -43.0758 | 0 | -21.85
市区 | 刚性 | 2025 | BDZ-00024 | A | 95.6259 | 0 | 48.3741 | 144 | 100 | 96.5 | 207.475 | 47.5 | 191.5 | 144 | 0 | 48.3741 | -96.5 | -9.5
市区 | 刚性 | 2025 | BDZ-00042 | A | 84.0981 | 36.5981 | 0 | 47.5 | 100 | 0 | 0 | 47.5 | 58.4019 | 47.5 | 0 | -36.5981 | 0 | -9.5
市区 | 刚性 | 2025 | BDZ-00051 | A | 63.5746 | 25.5746 | 0 | 38 | 80 | 0 | 0 | 38 | 50.4254 | 38 | 0 | -25.5746 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2025 | BDZ-00053 | A | 85.2876 | 9.2876 | 0 | 76 | 130 | 0 | 0 | 47.5 | 114.2124 | 76 | 0 | -9.2876 | 0 | -38
市区 | 刚性 | 2025 | BDZ-00055 | A | 46.0626 | 8.0626 | 0 | 38 | 80 | 0 | 0 | 38 | 61.1299 | 38 | 0 | -8.0626 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2025 | BDZ-00062 | A | 56.2398 | 18.2398 | 0 | 38 | 80 | 0 | 0 | 38 | 57.7602 | 38 | 0 | -18.2398 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2025 | BDZ-00065 | A | 83.7348 | 45.3764 | 0 | 38.3583 | 90 | 0.5 | 1.075 | 47.5 | 40.6236 | 38.3583 | 0 | -45.3764 | -0.35833 | 0
市区 | 刚性 | 2025 | BDZ-00074 | A | 71.2207 | 0 | 4.7793 | 76 | 130 | 0 | 0 | 47.5 | 110.1925 | 76 | 0 | 4.7793 | 0 | -38
市区 | 刚性 | 2025 | BDZ-00076 | A | 31.8303 | 0 | 6.1697 | 38 | 80 | 0 | 0 | 38 | 76 | 38 | 0 | 6.1697 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2025 | BDZ-00092 | A | 11.1978 | 0 | 38.1022 | 49.3 | 80 | 11.3 | 24.295 | 38 | 80.2182 | 49.3 | 0 | 38.1022 | -11.3 | 0
市区 | 刚性 | 2025 | BDZ-00094 | A | 64.9207 | 0 | 11.0793 | 76 | 130 | 0 | 0 | 47.5 | 123.5 | 76 | 0 | 11.0793 | 0 | -38
市区 | 刚性 | 2025 | BDZ-00103 | A | 65.7621 | 27.7621 | 0 | 38 | 80 | 0 | 0 | 38 | 48.2379 | 38 | 0 | -27.7621 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2025 | BDZ-00106 | A | 5.8015 | 0 | 32.1985 | 38 | 80 | 0 | 0 | 38 | 76 | 38 | 0 | 32.1985 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2025 | BDZ-00110 | A | 38.3476 | 0 | 69.0024 | 107.35 | 176 | 0 | 0 | 59.85 | 167.2 | 107.35 | 0 | 69.0024 | 0 | -69.35
市区 | 刚性 | 2025 | BDZ-00114 | A | 110.0179 | 0 | 46.1321 | 156.15 | 126 | 96.3 | 207.045 | 59.85 | 205.0492 | 156.15 | 0 | 46.1321 | -96.3 | -21.85
市区 | 刚性 | 2025 | BDZ-00115 | A | 73.4702 | 35.4702 | 0 | 38 | 80 | 0 | 0 | 38 | 40.5298 | 38 | 0 | -35.4702 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2025 | BDZ-00139 | A | 92.9449 | 54.9449 | 0 | 38 | 80 | 0 | 0 | 38 | 21.0551 | 38 | 0 | -54.9449 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2025 | BDZ-00148 | A | 103.0178 | 0 | 38.9822 | 142 | 90 | 104 | 223.6 | 47.5 | 189.5 | 142 | 0 | 38.9822 | -104 | 0
市区 | 刚性 | 2025 | BDZ-00151 | A | 128.2688 | 80.7688 | 0 | 47.5 | 113 | 0 | 0 | 59.85 | 26.5812 | 47.5 | 0 | -80.7688 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2025 | BDZ-00154 | A | 19.3708 | 0 | 18.6292 | 38 | 80 | 0 | 0 | 38 | 76 | 38 | 0 | 18.6292 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2025 | BDZ-00155 | A | 53.112 | 15.112 | 0 | 38 | 80 | 0 | 0 | 38 | 60.888 | 38 | 0 | -15.112 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2025 | BDZ-00175 | A | 45.0264 | 7.0264 | 0 | 38 | 80 | 0 | 0 | 38 | 68.9736 | 38 | 0 | -7.0264 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2025 | BDZ-00183 | A | 16.4661 | 0 | 5.3655 | 21.8316 | 80 | 0 | 0 | 54.1684 | 70.3914 | 21.8316 | 16.1684 | 21.5339 | 16.1684 | 16.1684
市区 | 刚性 | 2025 | SIM-CITY-KL | A | 16.0926 | 0 | 21.9074 | 38 | 80 | 0 | 0 | 38 | 71.244 | 38 | 0 | 21.9074 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2025 | SIM-CITY-XSZ | A | 13.6197 | 0 | 38.1803 | 51.8 | 80 | 13.8 | 29.67 | 38 | 86.451 | 51.8 | 0 | 38.1803 | -13.8 | 0
市区 | 刚性 | 2025 | SIM-CITY-YQ | A | 20.9983 | 0 | 17.0017 | 38 | 80 | 0 | 0 | 38 | 76 | 38 | 0 | 17.0017 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2022 | BDZ-00012 | A | 30.2516 | 0 | 3.1855 | 33.4371 | 80 | 0 | 0 | 42.5629 | 76 | 33.4371 | 4.5629 | 7.7484 | 4.5629 | 4.5629
市区 | 弹性 | 2022 | BDZ-00013 | A | 65.8799 | 0 | 10.1201 | 76 | 130 | 0 | 0 | 47.5 | 123.5 | 76 | 0 | 10.1201 | 0 | -38
市区 | 弹性 | 2022 | BDZ-00023 | A | 96.4325 | 36.5825 | 0 | 59.85 | 126 | 0 | 0 | 59.85 | 83.1175 | 59.85 | 0 | -36.5825 | 0 | -21.85
市区 | 弹性 | 2022 | BDZ-00024 | A | 89.5931 | 51.5931 | 0 | 38 | 90 | 0 | 0 | 47.5 | 33.9069 | 38 | 0 | -51.5931 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2022 | BDZ-00042 | A | 78.7925 | 40.7925 | 0 | 38 | 90 | 0 | 0 | 47.5 | 44.7075 | 38 | 0 | -40.7925 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2022 | BDZ-00051 | A | 59.5638 | 21.5638 | 0 | 38 | 80 | 0 | 0 | 38 | 54.4362 | 38 | 0 | -21.5638 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2022 | BDZ-00053 | A | 79.907 | 3.907 | 0 | 76 | 130 | 0 | 0 | 47.5 | 119.593 | 76 | 0 | -3.907 | 0 | -38
市区 | 弹性 | 2022 | BDZ-00055 | A | 43.1566 | 5.1566 | 0 | 38 | 80 | 0 | 0 | 38 | 70.8434 | 38 | 0 | -5.1566 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2022 | BDZ-00062 | A | 52.6917 | 14.6917 | 0 | 38 | 80 | 0 | 0 | 38 | 61.3083 | 38 | 0 | -14.6917 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2022 | BDZ-00065 | A | 78.4521 | 40.4521 | 0 | 38 | 90 | 0 | 0 | 47.5 | 45.0479 | 38 | 0 | -40.4521 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2022 | BDZ-00074 | A | 66.7275 | 0 | 9.2725 | 76 | 130 | 0 | 0 | 47.5 | 123.5 | 76 | 0 | 9.2725 | 0 | -38
市区 | 弹性 | 2022 | BDZ-00076 | A | 29.8222 | 0 | 46.1778 | 76 | 130 | 0 | 0 | 47.5 | 123.5 | 76 | 0 | 46.1778 | 0 | -38
市区 | 弹性 | 2022 | BDZ-00092 | A | 10.4914 | 0 | 65.5086 | 76 | 130 | 0 | 0 | 47.5 | 123.5 | 76 | 0 | 65.5086 | 0 | -38
市区 | 弹性 | 2022 | BDZ-00094 | A | 60.825 | 0 | 15.175 | 76 | 130 | 0 | 0 | 47.5 | 123.5 | 76 | 0 | 15.175 | 0 | -38
市区 | 弹性 | 2022 | BDZ-00103 | A | 61.6134 | 23.6134 | 0 | 38 | 80 | 0 | 0 | 38 | 52.3866 | 38 | 0 | -23.6134 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2022 | BDZ-00106 | A | 5.4355 | 0 | 70.5645 | 76 | 130 | 0 | 0 | 47.5 | 123.5 | 76 | 0 | 70.5645 | 0 | -38
市区 | 弹性 | 2022 | BDZ-00110 | A | 35.9283 | 0 | 49.5717 | 85.5 | 153 | 0 | 0 | 59.85 | 145.35 | 85.5 | 0 | 49.5717 | 0 | -47.5
市区 | 弹性 | 2022 | BDZ-00114 | A | 103.0771 | 65.0771 | 0 | 38 | 103 | 0 | 0 | 59.85 | 32.7729 | 38 | 0 | -65.0771 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2022 | BDZ-00115 | A | 68.8351 | 0 | 7.1649 | 76 | 130 | 0 | 0 | 47.5 | 123.5 | 76 | 0 | 7.1649 | 0 | -38
市区 | 弹性 | 2022 | BDZ-00139 | A | 87.0812 | 49.0812 | 0 | 38 | 80 | 0 | 0 | 38 | 26.9188 | 38 | 0 | -49.0812 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2022 | BDZ-00148 | A | 96.5186 | 58.5186 | 0 | 38 | 90 | 0 | 0 | 47.5 | 26.9814 | 38 | 0 | -58.5186 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2022 | BDZ-00151 | A | 120.1766 | 72.6766 | 0 | 47.5 | 113 | 0 | 0 | 59.85 | 34.6734 | 47.5 | 0 | -72.6766 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2022 | BDZ-00154 | A | 18.1487 | 0 | 57.8513 | 76 | 130 | 0 | 0 | 47.5 | 123.5 | 76 | 0 | 57.8513 | 0 | -38
市区 | 弹性 | 2022 | BDZ-00155 | A | 49.7612 | 11.7612 | 0 | 38 | 80 | 0 | 0 | 38 | 64.2388 | 38 | 0 | -11.7612 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2022 | BDZ-00175 | A | 42.1858 | 0 | 33.8142 | 76 | 130 | 0 | 0 | 47.5 | 123.5 | 76 | 0 | 33.8142 | 0 | -38
市区 | 弹性 | 2022 | BDZ-00183 | A | 15.4273 | 0 | 60.5727 | 76 | 130 | 0 | 0 | 47.5 | 123.5 | 76 | 0 | 60.5727 | 0 | -38
市区 | 弹性 | 2022 | SIM-CITY-KL | A | 15.0773 | 0 | 22.9227 | 38 | 80 | 0 | 0 | 38 | 75.3769 | 38 | 0 | 22.9227 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2022 | SIM-CITY-XSZ | A | 12.7604 | 0 | 25.2396 | 38 | 80 | 0 | 0 | 38 | 76 | 38 | 0 | 25.2396 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2022 | SIM-CITY-YQ | A | 19.6736 | 0 | 18.3264 | 38 | 80 | 0 | 0 | 38 | 76 | 38 | 0 | 18.3264 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2023 | BDZ-00012 | A | 32.5715 | 0 | 5.4285 | 38 | 80 | 0 | 0 | 38 | 70.2 | 38 | 0 | 5.4285 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2023 | BDZ-00013 | A | 70.9322 | 0 | 5.0678 | 76 | 130 | 0 | 0 | 47.5 | 123.5 | 76 | 0 | 5.0678 | 0 | -38
市区 | 弹性 | 2023 | BDZ-00023 | A | 103.8278 | 43.9778 | 0 | 59.85 | 126 | 0 | 0 | 59.85 | 75.7222 | 59.85 | 0 | -43.9778 | 0 | -21.85
市区 | 弹性 | 2023 | BDZ-00024 | A | 96.4638 | 58.4638 | 0 | 38 | 90 | 0 | 0 | 47.5 | 27.0362 | 38 | 0 | -58.4638 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2023 | BDZ-00042 | A | 84.835 | 46.835 | 0 | 38 | 90 | 0 | 0 | 47.5 | 38.665 | 38 | 0 | -46.835 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2023 | BDZ-00051 | A | 64.1317 | 26.1317 | 0 | 38 | 80 | 0 | 0 | 38 | 49.8683 | 38 | 0 | -26.1317 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2023 | BDZ-00053 | A | 86.035 | 0 | 21.315 | 107.35 | 176 | 0 | 0 | 59.85 | 167.2 | 107.35 | 0 | 21.315 | 0 | -69.35
市区 | 弹性 | 2023 | BDZ-00055 | A | 46.4663 | 8.4663 | 0 | 38 | 80 | 0 | 0 | 38 | 67.5337 | 38 | 0 | -8.4663 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2023 | BDZ-00062 | A | 56.7326 | 18.7326 | 0 | 38 | 80 | 0 | 0 | 38 | 57.2674 | 38 | 0 | -18.7326 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2023 | BDZ-00065 | A | 84.4685 | 46.4685 | 0 | 38 | 90 | 0 | 0 | 47.5 | 39.0315 | 38 | 0 | -46.4685 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2023 | BDZ-00074 | A | 71.8448 | 0 | 4.1552 | 76 | 130 | 0 | 0 | 47.5 | 123.5 | 76 | 0 | 4.1552 | 0 | -38
市区 | 弹性 | 2023 | BDZ-00076 | A | 32.1092 | 0 | 42.8419 | 74.9511 | 130 | 0 | 0 | 48.5489 | 123.5 | 74.9511 | 1.0489 | 43.8908 | 1.0489 | -36.9511
市区 | 弹性 | 2023 | BDZ-00092 | A | 11.296 | 0 | 64.704 | 76 | 130 | 0 | 0 | 47.5 | 123.5 | 76 | 0 | 64.704 | 0 | -38
市区 | 弹性 | 2023 | BDZ-00094 | A | 65.4896 | 0 | 10.5104 | 76 | 130 | 0 | 0 | 47.5 | 123.5 | 76 | 0 | 10.5104 | 0 | -38
市区 | 弹性 | 2023 | BDZ-00103 | A | 66.3384 | 28.3384 | 0 | 38 | 80 | 0 | 0 | 38 | 47.6616 | 38 | 0 | -28.3384 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2023 | BDZ-00106 | A | 5.8524 | 0 | 70.1476 | 76 | 130 | 0 | 0 | 47.5 | 123.5 | 76 | 0 | 70.1476 | 0 | -38
市区 | 弹性 | 2023 | BDZ-00110 | A | 38.6836 | 0 | 68.6664 | 107.35 | 176 | 0 | 0 | 59.85 | 167.2 | 107.35 | 0 | 68.6664 | 0 | -69.35
市区 | 弹性 | 2023 | BDZ-00114 | A | 110.9819 | 51.1319 | 0 | 59.85 | 126 | 0 | 0 | 59.85 | 68.5681 | 59.85 | 0 | -51.1319 | 0 | -21.85
市区 | 弹性 | 2023 | BDZ-00115 | A | 74.114 | 0 | 1.886 | 76 | 130 | 0 | 0 | 47.5 | 123.5 | 76 | 0 | 1.886 | 0 | -38
市区 | 弹性 | 2023 | BDZ-00139 | A | 93.7594 | 55.7594 | 0 | 38 | 80 | 0 | 0 | 38 | 20.2406 | 38 | 0 | -55.7594 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2023 | BDZ-00148 | A | 103.9205 | 65.9205 | 0 | 38 | 90 | 0 | 0 | 47.5 | 19.5795 | 38 | 0 | -65.9205 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2023 | BDZ-00151 | A | 129.3928 | 69.5428 | 0 | 59.85 | 126 | 0 | 0 | 59.85 | 50.1572 | 59.85 | 0 | -69.5428 | 0 | -12.35
市区 | 弹性 | 2023 | BDZ-00154 | A | 19.5405 | 0 | 87.8095 | 107.35 | 176 | 0 | 0 | 59.85 | 167.2 | 107.35 | 0 | 87.8095 | 0 | -69.35
市区 | 弹性 | 2023 | BDZ-00155 | A | 53.5774 | 15.5774 | 0 | 38 | 80 | 0 | 0 | 38 | 60.4226 | 38 | 0 | -15.5774 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2023 | BDZ-00175 | A | 45.4209 | 0 | 30.5791 | 76 | 130 | 0 | 0 | 47.5 | 123.5 | 76 | 0 | 30.5791 | 0 | -38
市区 | 弹性 | 2023 | BDZ-00183 | A | 16.6104 | 0 | 59.3896 | 76 | 130 | 0 | 0 | 47.5 | 122.9709 | 76 | 0 | 59.3896 | 0 | -38
市区 | 弹性 | 2023 | SIM-CITY-KL | A | 16.2336 | 0 | 21.7664 | 38 | 80 | 0 | 0 | 38 | 75.0165 | 38 | 0 | 21.7664 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2023 | SIM-CITY-XSZ | A | 13.739 | 0 | 24.261 | 38 | 80 | 0 | 0 | 38 | 76 | 38 | 0 | 24.261 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2023 | SIM-CITY-YQ | A | 21.1823 | 0 | 16.8177 | 38 | 80 | 0 | 0 | 38 | 76 | 38 | 0 | 16.8177 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2024 | BDZ-00012 | A | 30.6113 | 0 | 7.3887 | 38 | 80 | 0 | 0 | 38 | 58.4629 | 38 | 0 | 7.3887 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2024 | BDZ-00013 | A | 66.6633 | 0 | 9.3367 | 76 | 130 | 0 | 0 | 47.5 | 123.5 | 76 | 0 | 9.3367 | 0 | -38
市区 | 弹性 | 2024 | BDZ-00023 | A | 97.5791 | 37.7291 | 0 | 59.85 | 126 | 0 | 0 | 59.85 | 81.9709 | 59.85 | 0 | -37.7291 | 0 | -21.85
市区 | 弹性 | 2024 | BDZ-00024 | A | 90.6584 | 52.6584 | 0 | 38 | 90 | 0 | 0 | 47.5 | 32.8416 | 38 | 0 | -52.6584 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2024 | BDZ-00042 | A | 79.7294 | 41.7294 | 0 | 38 | 90 | 0 | 0 | 47.5 | 43.7706 | 38 | 0 | -41.7294 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2024 | BDZ-00051 | A | 60.2721 | 22.2721 | 0 | 38 | 80 | 0 | 0 | 38 | 53.7279 | 38 | 0 | -22.2721 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2024 | BDZ-00053 | A | 80.8571 | 0 | 26.4929 | 107.35 | 176 | 0 | 0 | 59.85 | 167.2 | 107.35 | 0 | 26.4929 | 0 | -69.35
市区 | 弹性 | 2024 | BDZ-00055 | A | 43.6698 | 5.6698 | 0 | 38 | 80 | 0 | 0 | 38 | 70.3302 | 38 | 0 | -5.6698 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2024 | BDZ-00062 | A | 53.3183 | 15.3183 | 0 | 38 | 80 | 0 | 0 | 38 | 60.6817 | 38 | 0 | -15.3183 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2024 | BDZ-00065 | A | 79.385 | 41.385 | 0 | 38 | 90 | 0 | 0 | 47.5 | 44.115 | 38 | 0 | -41.385 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2024 | BDZ-00074 | A | 67.521 | 0 | 8.479 | 76 | 130 | 0 | 0 | 47.5 | 122.8223 | 76 | 0 | 8.479 | 0 | -38
市区 | 弹性 | 2024 | BDZ-00076 | A | 30.1768 | 0 | 45.8232 | 76 | 130 | 0 | 0 | 47.5 | 123.5 | 76 | 0 | 45.8232 | 0 | -38
市区 | 弹性 | 2024 | BDZ-00092 | A | 10.6161 | 0 | 0 | 10.6161 | 130 | 0 | 0 | 112.8839 | 120.5164 | 10.6161 | 65.3839 | 65.3839 | 65.3839 | 27.3839
市区 | 弹性 | 2024 | BDZ-00094 | A | 61.5482 | 0 | 14.4518 | 76 | 130 | 0 | 0 | 47.5 | 123.5 | 76 | 0 | 14.4518 | 0 | -38
市区 | 弹性 | 2024 | BDZ-00103 | A | 62.346 | 24.346 | 0 | 38 | 80 | 0 | 0 | 38 | 51.654 | 38 | 0 | -24.346 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2024 | BDZ-00106 | A | 5.5002 | 0 | 70.4998 | 76 | 130 | 0 | 0 | 47.5 | 123.5 | 76 | 0 | 70.4998 | 0 | -38
市区 | 弹性 | 2024 | BDZ-00110 | A | 36.3555 | 0 | 70.9945 | 107.35 | 176 | 0 | 0 | 59.85 | 167.2 | 107.35 | 0 | 70.9945 | 0 | -69.35
市区 | 弹性 | 2024 | BDZ-00114 | A | 104.3027 | 44.4527 | 0 | 59.85 | 126 | 0 | 0 | 59.85 | 75.2473 | 59.85 | 0 | -44.4527 | 0 | -21.85
市区 | 弹性 | 2024 | BDZ-00115 | A | 69.6536 | 0 | 6.3464 | 76 | 130 | 0 | 0 | 47.5 | 123.5 | 76 | 0 | 6.3464 | 0 | -38
市区 | 弹性 | 2024 | BDZ-00139 | A | 88.1167 | 50.1167 | 0 | 38 | 80 | 0 | 0 | 38 | 25.8833 | 38 | 0 | -50.1167 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2024 | BDZ-00148 | A | 97.6663 | 59.6663 | 0 | 38 | 90 | 0 | 0 | 47.5 | 25.8337 | 38 | 0 | -59.6663 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2024 | BDZ-00151 | A | 121.6056 | 61.7556 | 0 | 59.85 | 126 | 0 | 0 | 59.85 | 57.9444 | 59.85 | 0 | -61.7556 | 0 | -12.35
市区 | 弹性 | 2024 | BDZ-00154 | A | 18.3645 | 0 | 88.9855 | 107.35 | 176 | 0 | 0 | 59.85 | 167.2 | 107.35 | 0 | 88.9855 | 0 | -69.35
市区 | 弹性 | 2024 | BDZ-00155 | A | 50.3529 | 12.3529 | 0 | 38 | 80 | 0 | 0 | 38 | 63.6471 | 38 | 0 | -12.3529 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2024 | BDZ-00175 | A | 42.6874 | 0 | 33.3126 | 76 | 130 | 0 | 0 | 47.5 | 123.5 | 76 | 0 | 33.3126 | 0 | -38
市区 | 弹性 | 2024 | BDZ-00183 | A | 15.6107 | 0 | 44.1605 | 59.7712 | 130 | 0 | 0 | 63.7288 | 120.7553 | 59.7712 | 16.2288 | 60.3893 | 16.2288 | -21.7712
市区 | 弹性 | 2024 | SIM-CITY-KL | A | 15.2566 | 0 | 0 | 15.2566 | 80 | 0 | 0 | 60.7434 | 74.4561 | 15.2566 | 22.7434 | 22.7434 | 22.7434 | 22.7434
市区 | 弹性 | 2024 | SIM-CITY-XSZ | A | 12.9121 | 0 | 25.0879 | 38 | 80 | 0 | 0 | 38 | 75.3921 | 38 | 0 | 25.0879 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2024 | SIM-CITY-YQ | A | 19.9075 | 0 | 18.0925 | 38 | 80 | 0 | 0 | 38 | 76 | 38 | 0 | 18.0925 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2025 | BDZ-00012 | A | 32.2886 | 0 | 5.7114 | 38 | 80 | 0 | 0 | 38 | 40.266 | 38 | 0 | 5.7114 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2025 | BDZ-00013 | A | 70.316 | 0 | 5.684 | 76 | 130 | 0 | 0 | 47.5 | 114.8035 | 76 | 0 | 5.684 | 0 | -38
市区 | 弹性 | 2025 | BDZ-00023 | A | 102.9258 | 43.0758 | 0 | 59.85 | 126 | 0 | 0 | 59.85 | 76.6242 | 59.85 | 0 | -43.0758 | 0 | -21.85
市区 | 弹性 | 2025 | BDZ-00024 | A | 95.6259 | 57.6259 | 0 | 38 | 90 | 0 | 0 | 47.5 | 27.8741 | 38 | 0 | -57.6259 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2025 | BDZ-00042 | A | 84.0981 | 46.0981 | 0 | 38 | 90 | 0 | 0 | 47.5 | 39.4019 | 38 | 0 | -46.0981 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2025 | BDZ-00051 | A | 63.5746 | 25.5746 | 0 | 38 | 80 | 0 | 0 | 38 | 50.4254 | 38 | 0 | -25.5746 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2025 | BDZ-00053 | A | 85.2876 | 0 | 22.0624 | 107.35 | 176 | 0 | 0 | 59.85 | 167.2 | 107.35 | 0 | 22.0624 | 0 | -69.35
市区 | 弹性 | 2025 | BDZ-00055 | A | 46.0626 | 8.0626 | 0 | 38 | 80 | 0 | 0 | 38 | 61.1299 | 38 | 0 | -8.0626 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2025 | BDZ-00062 | A | 56.2398 | 18.2398 | 0 | 38 | 80 | 0 | 0 | 38 | 57.7602 | 38 | 0 | -18.2398 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2025 | BDZ-00065 | A | 83.7348 | 45.7348 | 0 | 38 | 90 | 0 | 0 | 47.5 | 39.7652 | 38 | 0 | -45.7348 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2025 | BDZ-00074 | A | 71.2207 | 0 | 4.7793 | 76 | 130 | 0 | 0 | 47.5 | 110.1925 | 76 | 0 | 4.7793 | 0 | -38
市区 | 弹性 | 2025 | BDZ-00076 | A | 31.8303 | 0 | 44.1697 | 76 | 130 | 0 | 0 | 47.5 | 123.5 | 76 | 0 | 44.1697 | 0 | -38
市区 | 弹性 | 2025 | BDZ-00092 | A | 11.1978 | 0 | 64.8022 | 76 | 130 | 0 | 0 | 47.5 | 116.4182 | 76 | 0 | 64.8022 | 0 | -38
市区 | 弹性 | 2025 | BDZ-00094 | A | 64.9207 | 0 | 11.0793 | 76 | 130 | 0 | 0 | 47.5 | 123.5 | 76 | 0 | 11.0793 | 0 | -38
市区 | 弹性 | 2025 | BDZ-00103 | A | 65.7621 | 27.7621 | 0 | 38 | 80 | 0 | 0 | 38 | 48.2379 | 38 | 0 | -27.7621 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2025 | BDZ-00106 | A | 5.8015 | 0 | 70.1985 | 76 | 130 | 0 | 0 | 47.5 | 123.5 | 76 | 0 | 70.1985 | 0 | -38
市区 | 弹性 | 2025 | BDZ-00110 | A | 38.3476 | 0 | 69.0024 | 107.35 | 176 | 0 | 0 | 59.85 | 167.2 | 107.35 | 0 | 69.0024 | 0 | -69.35
市区 | 弹性 | 2025 | BDZ-00114 | A | 110.0179 | 50.1679 | 0 | 59.85 | 126 | 0 | 0 | 59.85 | 58.5813 | 59.85 | 0 | -50.1679 | 0 | -21.85
市区 | 弹性 | 2025 | BDZ-00115 | A | 73.4702 | 0 | 2.5298 | 76 | 130 | 0 | 0 | 47.5 | 123.5 | 76 | 0 | 2.5298 | 0 | -38
市区 | 弹性 | 2025 | BDZ-00139 | A | 92.9449 | 54.9449 | 0 | 38 | 80 | 0 | 0 | 38 | 21.0551 | 38 | 0 | -54.9449 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2025 | BDZ-00148 | A | 103.0178 | 65.0178 | 0 | 38 | 90 | 0 | 0 | 47.5 | 20.4822 | 38 | 0 | -65.0178 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2025 | BDZ-00151 | A | 128.2688 | 68.4188 | 0 | 59.85 | 126 | 0 | 0 | 59.85 | 51.2812 | 59.85 | 0 | -68.4188 | 0 | -12.35
市区 | 弹性 | 2025 | BDZ-00154 | A | 19.3708 | 0 | 87.9792 | 107.35 | 176 | 0 | 0 | 59.85 | 167.2 | 107.35 | 0 | 87.9792 | 0 | -69.35
市区 | 弹性 | 2025 | BDZ-00155 | A | 53.112 | 15.112 | 0 | 38 | 80 | 0 | 0 | 38 | 60.888 | 38 | 0 | -15.112 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2025 | BDZ-00175 | A | 45.0264 | 0 | 30.9736 | 76 | 130 | 0 | 0 | 47.5 | 123.5 | 76 | 0 | 30.9736 | 0 | -38
市区 | 弹性 | 2025 | BDZ-00183 | A | 16.4661 | 0 | 59.5339 | 76 | 130 | 0 | 0 | 47.5 | 117.8914 | 76 | 0 | 59.5339 | 0 | -38
市区 | 弹性 | 2025 | SIM-CITY-KL | A | 16.0926 | 0 | 21.9074 | 38 | 80 | 0 | 0 | 38 | 71.244 | 38 | 0 | 21.9074 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2025 | SIM-CITY-XSZ | A | 13.6197 | 0 | 8.4203 | 22.04 | 80 | 0 | 0 | 53.96 | 72.651 | 22.04 | 15.96 | 24.3803 | 15.96 | 15.96
市区 | 弹性 | 2025 | SIM-CITY-YQ | A | 20.9983 | 0 | 17.0017 | 38 | 80 | 0 | 0 | 38 | 76 | 38 | 0 | 17.0017 | 0 | 0

## 费用与研究条件
区县 | 刚性全寿命现值万元 | 弹性全寿命现值万元 | 节省万元 | 节省比例
邳州 | 139298.2958 | 18914.6358 | 120383.6599 | 86.42%
市区 | 132777.1346 | 24478.2236 | 108298.911 | 81.56%
合计 | 272075.4304 | 43392.8594 | 228682.571 | 84.05%

## 分项费用现值
区县 | 方案 | 主变现值万元 | 储能现值万元 | 联络现值万元 | 合计现值万元
邳州 | 刚性 | 7697.8409 | 130157.4239 | 1443.031 | 139298.2958
邳州 | 弹性 | 17217.1324 | 372.3912 | 1325.1122 | 18914.6358
市区 | 刚性 | 11155.1283 | 121180.6717 | 441.3346 | 132777.1346
市区 | 弹性 | 23694.2443 | 0 | 783.9793 | 24478.2236

## 站点类别与来源
区县 | 方案 | 年份 | 站号 | 规划供电区域类别 | 样本原类别 | 规划类别来源
邳州 | 刚性 | 2022 | BDZ-00005 | C | C | source_asset_row
邳州 | 刚性 | 2022 | BDZ-00016 | C | C | source_asset_row
邳州 | 刚性 | 2022 | BDZ-00021 | C | C | source_asset_row
邳州 | 刚性 | 2022 | BDZ-00022 | C | C | source_asset_row
邳州 | 刚性 | 2022 | BDZ-00026 | B | B | source_asset_row
邳州 | 刚性 | 2022 | BDZ-00027 | C | C | source_asset_row
邳州 | 刚性 | 2022 | BDZ-00028 | B | B | source_asset_row
邳州 | 刚性 | 2022 | BDZ-00031 | C | C | source_asset_row
邳州 | 刚性 | 2022 | BDZ-00037 | C | C | source_asset_row
邳州 | 刚性 | 2022 | BDZ-00048 | B | B | source_asset_row
邳州 | 刚性 | 2022 | BDZ-00095 | C | C | source_asset_row
邳州 | 刚性 | 2022 | BDZ-00096 | B | B | source_asset_row
邳州 | 刚性 | 2022 | BDZ-00124 | C | C | source_asset_row
邳州 | 刚性 | 2022 | BDZ-00135 | C | C | source_asset_row
邳州 | 刚性 | 2022 | BDZ-00141 | C | C | source_asset_row
邳州 | 刚性 | 2022 | BDZ-00146 | C | C | source_asset_row
邳州 | 刚性 | 2022 | BDZ-00147 | B | B | source_asset_row
邳州 | 刚性 | 2022 | BDZ-00162 | C | C | source_asset_row
邳州 | 刚性 | 2022 | BDZ-00164 | C | C | source_asset_row
邳州 | 刚性 | 2022 | BDZ-00172 | C | C | source_asset_row
邳州 | 刚性 | 2023 | BDZ-00005 | C | C | source_asset_row
邳州 | 刚性 | 2023 | BDZ-00016 | C | C | source_asset_row
邳州 | 刚性 | 2023 | BDZ-00021 | C | C | source_asset_row
邳州 | 刚性 | 2023 | BDZ-00022 | C | C | source_asset_row
邳州 | 刚性 | 2023 | BDZ-00026 | B | B | source_asset_row
邳州 | 刚性 | 2023 | BDZ-00027 | C | C | source_asset_row
邳州 | 刚性 | 2023 | BDZ-00028 | B | B | source_asset_row
邳州 | 刚性 | 2023 | BDZ-00031 | C | C | source_asset_row
邳州 | 刚性 | 2023 | BDZ-00037 | C | C | source_asset_row
邳州 | 刚性 | 2023 | BDZ-00048 | B | B | source_asset_row
邳州 | 刚性 | 2023 | BDZ-00095 | C | C | source_asset_row
邳州 | 刚性 | 2023 | BDZ-00096 | B | B | source_asset_row
邳州 | 刚性 | 2023 | BDZ-00124 | C | C | source_asset_row
邳州 | 刚性 | 2023 | BDZ-00135 | C | C | source_asset_row
邳州 | 刚性 | 2023 | BDZ-00141 | C | C | source_asset_row
邳州 | 刚性 | 2023 | BDZ-00146 | C | C | source_asset_row
邳州 | 刚性 | 2023 | BDZ-00147 | B | B | source_asset_row
邳州 | 刚性 | 2023 | BDZ-00162 | C | C | source_asset_row
邳州 | 刚性 | 2023 | BDZ-00164 | C | C | source_asset_row
邳州 | 刚性 | 2023 | BDZ-00172 | C | C | source_asset_row
邳州 | 刚性 | 2024 | BDZ-00005 | C | C | source_asset_row
邳州 | 刚性 | 2024 | BDZ-00016 | C | C | source_asset_row
邳州 | 刚性 | 2024 | BDZ-00021 | C | C | source_asset_row
邳州 | 刚性 | 2024 | BDZ-00022 | C | C | source_asset_row
邳州 | 刚性 | 2024 | BDZ-00026 | B | B | source_asset_row
邳州 | 刚性 | 2024 | BDZ-00027 | C | C | source_asset_row
邳州 | 刚性 | 2024 | BDZ-00028 | B | B | source_asset_row
邳州 | 刚性 | 2024 | BDZ-00031 | C | C | source_asset_row
邳州 | 刚性 | 2024 | BDZ-00037 | C | C | source_asset_row
邳州 | 刚性 | 2024 | BDZ-00048 | B | B | source_asset_row
邳州 | 刚性 | 2024 | BDZ-00095 | C | C | source_asset_row
邳州 | 刚性 | 2024 | BDZ-00096 | B | B | source_asset_row
邳州 | 刚性 | 2024 | BDZ-00124 | C | C | source_asset_row
邳州 | 刚性 | 2024 | BDZ-00135 | C | C | source_asset_row
邳州 | 刚性 | 2024 | BDZ-00141 | C | C | source_asset_row
邳州 | 刚性 | 2024 | BDZ-00146 | C | C | source_asset_row
邳州 | 刚性 | 2024 | BDZ-00147 | B | B | source_asset_row
邳州 | 刚性 | 2024 | BDZ-00162 | C | C | source_asset_row
邳州 | 刚性 | 2024 | BDZ-00164 | C | C | source_asset_row
邳州 | 刚性 | 2024 | BDZ-00172 | C | C | source_asset_row
邳州 | 刚性 | 2025 | BDZ-00005 | C | C | source_asset_row
邳州 | 刚性 | 2025 | BDZ-00016 | C | C | source_asset_row
邳州 | 刚性 | 2025 | BDZ-00021 | C | C | source_asset_row
邳州 | 刚性 | 2025 | BDZ-00022 | C | C | source_asset_row
邳州 | 刚性 | 2025 | BDZ-00026 | B | B | source_asset_row
邳州 | 刚性 | 2025 | BDZ-00027 | C | C | source_asset_row
邳州 | 刚性 | 2025 | BDZ-00028 | B | B | source_asset_row
邳州 | 刚性 | 2025 | BDZ-00031 | C | C | source_asset_row
邳州 | 刚性 | 2025 | BDZ-00037 | C | C | source_asset_row
邳州 | 刚性 | 2025 | BDZ-00048 | B | B | source_asset_row
邳州 | 刚性 | 2025 | BDZ-00095 | C | C | source_asset_row
邳州 | 刚性 | 2025 | BDZ-00096 | B | B | source_asset_row
邳州 | 刚性 | 2025 | BDZ-00124 | C | C | source_asset_row
邳州 | 刚性 | 2025 | BDZ-00135 | C | C | source_asset_row
邳州 | 刚性 | 2025 | BDZ-00141 | C | C | source_asset_row
邳州 | 刚性 | 2025 | BDZ-00146 | C | C | source_asset_row
邳州 | 刚性 | 2025 | BDZ-00147 | B | B | source_asset_row
邳州 | 刚性 | 2025 | BDZ-00162 | C | C | source_asset_row
邳州 | 刚性 | 2025 | BDZ-00164 | C | C | source_asset_row
邳州 | 刚性 | 2025 | BDZ-00172 | C | C | source_asset_row
邳州 | 弹性 | 2022 | BDZ-00005 | C | C | source_asset_row
邳州 | 弹性 | 2022 | BDZ-00016 | C | C | source_asset_row
邳州 | 弹性 | 2022 | BDZ-00021 | C | C | source_asset_row
邳州 | 弹性 | 2022 | BDZ-00022 | C | C | source_asset_row
邳州 | 弹性 | 2022 | BDZ-00026 | B | B | source_asset_row
邳州 | 弹性 | 2022 | BDZ-00027 | C | C | source_asset_row
邳州 | 弹性 | 2022 | BDZ-00028 | B | B | source_asset_row
邳州 | 弹性 | 2022 | BDZ-00031 | C | C | source_asset_row
邳州 | 弹性 | 2022 | BDZ-00037 | C | C | source_asset_row
邳州 | 弹性 | 2022 | BDZ-00048 | B | B | source_asset_row
邳州 | 弹性 | 2022 | BDZ-00095 | C | C | source_asset_row
邳州 | 弹性 | 2022 | BDZ-00096 | B | B | source_asset_row
邳州 | 弹性 | 2022 | BDZ-00124 | C | C | source_asset_row
邳州 | 弹性 | 2022 | BDZ-00135 | C | C | source_asset_row
邳州 | 弹性 | 2022 | BDZ-00141 | C | C | source_asset_row
邳州 | 弹性 | 2022 | BDZ-00146 | C | C | source_asset_row
邳州 | 弹性 | 2022 | BDZ-00147 | B | B | source_asset_row
邳州 | 弹性 | 2022 | BDZ-00162 | C | C | source_asset_row
邳州 | 弹性 | 2022 | BDZ-00164 | C | C | source_asset_row
邳州 | 弹性 | 2022 | BDZ-00172 | C | C | source_asset_row
邳州 | 弹性 | 2023 | BDZ-00005 | C | C | source_asset_row
邳州 | 弹性 | 2023 | BDZ-00016 | C | C | source_asset_row
邳州 | 弹性 | 2023 | BDZ-00021 | C | C | source_asset_row
邳州 | 弹性 | 2023 | BDZ-00022 | C | C | source_asset_row
邳州 | 弹性 | 2023 | BDZ-00026 | B | B | source_asset_row
邳州 | 弹性 | 2023 | BDZ-00027 | C | C | source_asset_row
邳州 | 弹性 | 2023 | BDZ-00028 | B | B | source_asset_row
邳州 | 弹性 | 2023 | BDZ-00031 | C | C | source_asset_row
邳州 | 弹性 | 2023 | BDZ-00037 | C | C | source_asset_row
邳州 | 弹性 | 2023 | BDZ-00048 | B | B | source_asset_row
邳州 | 弹性 | 2023 | BDZ-00095 | C | C | source_asset_row
邳州 | 弹性 | 2023 | BDZ-00096 | B | B | source_asset_row
邳州 | 弹性 | 2023 | BDZ-00124 | C | C | source_asset_row
邳州 | 弹性 | 2023 | BDZ-00135 | C | C | source_asset_row
邳州 | 弹性 | 2023 | BDZ-00141 | C | C | source_asset_row
邳州 | 弹性 | 2023 | BDZ-00146 | C | C | source_asset_row
邳州 | 弹性 | 2023 | BDZ-00147 | B | B | source_asset_row
邳州 | 弹性 | 2023 | BDZ-00162 | C | C | source_asset_row
邳州 | 弹性 | 2023 | BDZ-00164 | C | C | source_asset_row
邳州 | 弹性 | 2023 | BDZ-00172 | C | C | source_asset_row
邳州 | 弹性 | 2024 | BDZ-00005 | C | C | source_asset_row
邳州 | 弹性 | 2024 | BDZ-00016 | C | C | source_asset_row
邳州 | 弹性 | 2024 | BDZ-00021 | C | C | source_asset_row
邳州 | 弹性 | 2024 | BDZ-00022 | C | C | source_asset_row
邳州 | 弹性 | 2024 | BDZ-00026 | B | B | source_asset_row
邳州 | 弹性 | 2024 | BDZ-00027 | C | C | source_asset_row
邳州 | 弹性 | 2024 | BDZ-00028 | B | B | source_asset_row
邳州 | 弹性 | 2024 | BDZ-00031 | C | C | source_asset_row
邳州 | 弹性 | 2024 | BDZ-00037 | C | C | source_asset_row
邳州 | 弹性 | 2024 | BDZ-00048 | B | B | source_asset_row
邳州 | 弹性 | 2024 | BDZ-00095 | C | C | source_asset_row
邳州 | 弹性 | 2024 | BDZ-00096 | B | B | source_asset_row
邳州 | 弹性 | 2024 | BDZ-00124 | C | C | source_asset_row
邳州 | 弹性 | 2024 | BDZ-00135 | C | C | source_asset_row
邳州 | 弹性 | 2024 | BDZ-00141 | C | C | source_asset_row
邳州 | 弹性 | 2024 | BDZ-00146 | C | C | source_asset_row
邳州 | 弹性 | 2024 | BDZ-00147 | B | B | source_asset_row
邳州 | 弹性 | 2024 | BDZ-00162 | C | C | source_asset_row
邳州 | 弹性 | 2024 | BDZ-00164 | C | C | source_asset_row
邳州 | 弹性 | 2024 | BDZ-00172 | C | C | source_asset_row
邳州 | 弹性 | 2025 | BDZ-00005 | C | C | source_asset_row
邳州 | 弹性 | 2025 | BDZ-00016 | C | C | source_asset_row
邳州 | 弹性 | 2025 | BDZ-00021 | C | C | source_asset_row
邳州 | 弹性 | 2025 | BDZ-00022 | C | C | source_asset_row
邳州 | 弹性 | 2025 | BDZ-00026 | B | B | source_asset_row
邳州 | 弹性 | 2025 | BDZ-00027 | C | C | source_asset_row
邳州 | 弹性 | 2025 | BDZ-00028 | B | B | source_asset_row
邳州 | 弹性 | 2025 | BDZ-00031 | C | C | source_asset_row
邳州 | 弹性 | 2025 | BDZ-00037 | C | C | source_asset_row
邳州 | 弹性 | 2025 | BDZ-00048 | B | B | source_asset_row
邳州 | 弹性 | 2025 | BDZ-00095 | C | C | source_asset_row
邳州 | 弹性 | 2025 | BDZ-00096 | B | B | source_asset_row
邳州 | 弹性 | 2025 | BDZ-00124 | C | C | source_asset_row
邳州 | 弹性 | 2025 | BDZ-00135 | C | C | source_asset_row
邳州 | 弹性 | 2025 | BDZ-00141 | C | C | source_asset_row
邳州 | 弹性 | 2025 | BDZ-00146 | C | C | source_asset_row
邳州 | 弹性 | 2025 | BDZ-00147 | B | B | source_asset_row
邳州 | 弹性 | 2025 | BDZ-00162 | C | C | source_asset_row
邳州 | 弹性 | 2025 | BDZ-00164 | C | C | source_asset_row
邳州 | 弹性 | 2025 | BDZ-00172 | C | C | source_asset_row
市区 | 刚性 | 2022 | BDZ-00012 | A | B | user_confirmed_district_planning_class_override
市区 | 刚性 | 2022 | BDZ-00013 | A | C | user_confirmed_district_planning_class_override
市区 | 刚性 | 2022 | BDZ-00023 | A | B | user_confirmed_district_planning_class_override
市区 | 刚性 | 2022 | BDZ-00024 | A | B | user_confirmed_district_planning_class_override
市区 | 刚性 | 2022 | BDZ-00042 | A | A | user_confirmed_district_planning_class_override
市区 | 刚性 | 2022 | BDZ-00051 | A | A | user_confirmed_district_planning_class_override
市区 | 刚性 | 2022 | BDZ-00053 | A | B | user_confirmed_district_planning_class_override
市区 | 刚性 | 2022 | BDZ-00055 | A | C | user_confirmed_district_planning_class_override
市区 | 刚性 | 2022 | BDZ-00062 | A | B | user_confirmed_district_planning_class_override
市区 | 刚性 | 2022 | BDZ-00065 | A | B | user_confirmed_district_planning_class_override
市区 | 刚性 | 2022 | BDZ-00074 | A | B | user_confirmed_district_planning_class_override
市区 | 刚性 | 2022 | BDZ-00076 | A | B | user_confirmed_district_planning_class_override
市区 | 刚性 | 2022 | BDZ-00092 | A | B | user_confirmed_district_planning_class_override
市区 | 刚性 | 2022 | BDZ-00094 | A | B | user_confirmed_district_planning_class_override
市区 | 刚性 | 2022 | BDZ-00103 | A | A | user_confirmed_district_planning_class_override
市区 | 刚性 | 2022 | BDZ-00106 | A | C | user_confirmed_district_planning_class_override
市区 | 刚性 | 2022 | BDZ-00110 | A | B | user_confirmed_district_planning_class_override
市区 | 刚性 | 2022 | BDZ-00114 | A | B | user_confirmed_district_planning_class_override
市区 | 刚性 | 2022 | BDZ-00115 | A | B | user_confirmed_district_planning_class_override
市区 | 刚性 | 2022 | BDZ-00139 | A | B | user_confirmed_district_planning_class_override
市区 | 刚性 | 2022 | BDZ-00148 | A | A | user_confirmed_district_planning_class_override
市区 | 刚性 | 2022 | BDZ-00151 | A | B | user_confirmed_district_planning_class_override
市区 | 刚性 | 2022 | BDZ-00154 | A | B | user_confirmed_district_planning_class_override
市区 | 刚性 | 2022 | BDZ-00155 | A | B | user_confirmed_district_planning_class_override
市区 | 刚性 | 2022 | BDZ-00175 | A | B | user_confirmed_district_planning_class_override
市区 | 刚性 | 2022 | BDZ-00183 | A | C | user_confirmed_district_planning_class_override
市区 | 刚性 | 2022 | SIM-CITY-KL | A | C | user_confirmed_district_planning_class_override
市区 | 刚性 | 2022 | SIM-CITY-XSZ | A | C | user_confirmed_district_planning_class_override
市区 | 刚性 | 2022 | SIM-CITY-YQ | A | C | user_confirmed_district_planning_class_override
市区 | 刚性 | 2023 | BDZ-00012 | A | B | user_confirmed_district_planning_class_override
市区 | 刚性 | 2023 | BDZ-00013 | A | C | user_confirmed_district_planning_class_override
市区 | 刚性 | 2023 | BDZ-00023 | A | B | user_confirmed_district_planning_class_override
市区 | 刚性 | 2023 | BDZ-00024 | A | B | user_confirmed_district_planning_class_override
市区 | 刚性 | 2023 | BDZ-00042 | A | A | user_confirmed_district_planning_class_override
市区 | 刚性 | 2023 | BDZ-00051 | A | A | user_confirmed_district_planning_class_override
市区 | 刚性 | 2023 | BDZ-00053 | A | B | user_confirmed_district_planning_class_override
市区 | 刚性 | 2023 | BDZ-00055 | A | C | user_confirmed_district_planning_class_override
市区 | 刚性 | 2023 | BDZ-00062 | A | B | user_confirmed_district_planning_class_override
市区 | 刚性 | 2023 | BDZ-00065 | A | B | user_confirmed_district_planning_class_override
市区 | 刚性 | 2023 | BDZ-00074 | A | B | user_confirmed_district_planning_class_override
市区 | 刚性 | 2023 | BDZ-00076 | A | B | user_confirmed_district_planning_class_override
市区 | 刚性 | 2023 | BDZ-00092 | A | B | user_confirmed_district_planning_class_override
市区 | 刚性 | 2023 | BDZ-00094 | A | B | user_confirmed_district_planning_class_override
市区 | 刚性 | 2023 | BDZ-00103 | A | A | user_confirmed_district_planning_class_override
市区 | 刚性 | 2023 | BDZ-00106 | A | C | user_confirmed_district_planning_class_override
市区 | 刚性 | 2023 | BDZ-00110 | A | B | user_confirmed_district_planning_class_override
市区 | 刚性 | 2023 | BDZ-00114 | A | B | user_confirmed_district_planning_class_override
市区 | 刚性 | 2023 | BDZ-00115 | A | B | user_confirmed_district_planning_class_override
市区 | 刚性 | 2023 | BDZ-00139 | A | B | user_confirmed_district_planning_class_override
市区 | 刚性 | 2023 | BDZ-00148 | A | A | user_confirmed_district_planning_class_override
市区 | 刚性 | 2023 | BDZ-00151 | A | B | user_confirmed_district_planning_class_override
市区 | 刚性 | 2023 | BDZ-00154 | A | B | user_confirmed_district_planning_class_override
市区 | 刚性 | 2023 | BDZ-00155 | A | B | user_confirmed_district_planning_class_override
市区 | 刚性 | 2023 | BDZ-00175 | A | B | user_confirmed_district_planning_class_override
市区 | 刚性 | 2023 | BDZ-00183 | A | C | user_confirmed_district_planning_class_override
市区 | 刚性 | 2023 | SIM-CITY-KL | A | C | user_confirmed_district_planning_class_override
市区 | 刚性 | 2023 | SIM-CITY-XSZ | A | C | user_confirmed_district_planning_class_override
市区 | 刚性 | 2023 | SIM-CITY-YQ | A | C | user_confirmed_district_planning_class_override
市区 | 刚性 | 2024 | BDZ-00012 | A | B | user_confirmed_district_planning_class_override
市区 | 刚性 | 2024 | BDZ-00013 | A | C | user_confirmed_district_planning_class_override
市区 | 刚性 | 2024 | BDZ-00023 | A | B | user_confirmed_district_planning_class_override
市区 | 刚性 | 2024 | BDZ-00024 | A | B | user_confirmed_district_planning_class_override
市区 | 刚性 | 2024 | BDZ-00042 | A | A | user_confirmed_district_planning_class_override
市区 | 刚性 | 2024 | BDZ-00051 | A | A | user_confirmed_district_planning_class_override
市区 | 刚性 | 2024 | BDZ-00053 | A | B | user_confirmed_district_planning_class_override
市区 | 刚性 | 2024 | BDZ-00055 | A | C | user_confirmed_district_planning_class_override
市区 | 刚性 | 2024 | BDZ-00062 | A | B | user_confirmed_district_planning_class_override
市区 | 刚性 | 2024 | BDZ-00065 | A | B | user_confirmed_district_planning_class_override
市区 | 刚性 | 2024 | BDZ-00074 | A | B | user_confirmed_district_planning_class_override
市区 | 刚性 | 2024 | BDZ-00076 | A | B | user_confirmed_district_planning_class_override
市区 | 刚性 | 2024 | BDZ-00092 | A | B | user_confirmed_district_planning_class_override
市区 | 刚性 | 2024 | BDZ-00094 | A | B | user_confirmed_district_planning_class_override
市区 | 刚性 | 2024 | BDZ-00103 | A | A | user_confirmed_district_planning_class_override
市区 | 刚性 | 2024 | BDZ-00106 | A | C | user_confirmed_district_planning_class_override
市区 | 刚性 | 2024 | BDZ-00110 | A | B | user_confirmed_district_planning_class_override
市区 | 刚性 | 2024 | BDZ-00114 | A | B | user_confirmed_district_planning_class_override
市区 | 刚性 | 2024 | BDZ-00115 | A | B | user_confirmed_district_planning_class_override
市区 | 刚性 | 2024 | BDZ-00139 | A | B | user_confirmed_district_planning_class_override
市区 | 刚性 | 2024 | BDZ-00148 | A | A | user_confirmed_district_planning_class_override
市区 | 刚性 | 2024 | BDZ-00151 | A | B | user_confirmed_district_planning_class_override
市区 | 刚性 | 2024 | BDZ-00154 | A | B | user_confirmed_district_planning_class_override
市区 | 刚性 | 2024 | BDZ-00155 | A | B | user_confirmed_district_planning_class_override
市区 | 刚性 | 2024 | BDZ-00175 | A | B | user_confirmed_district_planning_class_override
市区 | 刚性 | 2024 | BDZ-00183 | A | C | user_confirmed_district_planning_class_override
市区 | 刚性 | 2024 | SIM-CITY-KL | A | C | user_confirmed_district_planning_class_override
市区 | 刚性 | 2024 | SIM-CITY-XSZ | A | C | user_confirmed_district_planning_class_override
市区 | 刚性 | 2024 | SIM-CITY-YQ | A | C | user_confirmed_district_planning_class_override
市区 | 刚性 | 2025 | BDZ-00012 | A | B | user_confirmed_district_planning_class_override
市区 | 刚性 | 2025 | BDZ-00013 | A | C | user_confirmed_district_planning_class_override
市区 | 刚性 | 2025 | BDZ-00023 | A | B | user_confirmed_district_planning_class_override
市区 | 刚性 | 2025 | BDZ-00024 | A | B | user_confirmed_district_planning_class_override
市区 | 刚性 | 2025 | BDZ-00042 | A | A | user_confirmed_district_planning_class_override
市区 | 刚性 | 2025 | BDZ-00051 | A | A | user_confirmed_district_planning_class_override
市区 | 刚性 | 2025 | BDZ-00053 | A | B | user_confirmed_district_planning_class_override
市区 | 刚性 | 2025 | BDZ-00055 | A | C | user_confirmed_district_planning_class_override
市区 | 刚性 | 2025 | BDZ-00062 | A | B | user_confirmed_district_planning_class_override
市区 | 刚性 | 2025 | BDZ-00065 | A | B | user_confirmed_district_planning_class_override
市区 | 刚性 | 2025 | BDZ-00074 | A | B | user_confirmed_district_planning_class_override
市区 | 刚性 | 2025 | BDZ-00076 | A | B | user_confirmed_district_planning_class_override
市区 | 刚性 | 2025 | BDZ-00092 | A | B | user_confirmed_district_planning_class_override
市区 | 刚性 | 2025 | BDZ-00094 | A | B | user_confirmed_district_planning_class_override
市区 | 刚性 | 2025 | BDZ-00103 | A | A | user_confirmed_district_planning_class_override
市区 | 刚性 | 2025 | BDZ-00106 | A | C | user_confirmed_district_planning_class_override
市区 | 刚性 | 2025 | BDZ-00110 | A | B | user_confirmed_district_planning_class_override
市区 | 刚性 | 2025 | BDZ-00114 | A | B | user_confirmed_district_planning_class_override
市区 | 刚性 | 2025 | BDZ-00115 | A | B | user_confirmed_district_planning_class_override
市区 | 刚性 | 2025 | BDZ-00139 | A | B | user_confirmed_district_planning_class_override
市区 | 刚性 | 2025 | BDZ-00148 | A | A | user_confirmed_district_planning_class_override
市区 | 刚性 | 2025 | BDZ-00151 | A | B | user_confirmed_district_planning_class_override
市区 | 刚性 | 2025 | BDZ-00154 | A | B | user_confirmed_district_planning_class_override
市区 | 刚性 | 2025 | BDZ-00155 | A | B | user_confirmed_district_planning_class_override
市区 | 刚性 | 2025 | BDZ-00175 | A | B | user_confirmed_district_planning_class_override
市区 | 刚性 | 2025 | BDZ-00183 | A | C | user_confirmed_district_planning_class_override
市区 | 刚性 | 2025 | SIM-CITY-KL | A | C | user_confirmed_district_planning_class_override
市区 | 刚性 | 2025 | SIM-CITY-XSZ | A | C | user_confirmed_district_planning_class_override
市区 | 刚性 | 2025 | SIM-CITY-YQ | A | C | user_confirmed_district_planning_class_override
市区 | 弹性 | 2022 | BDZ-00012 | A | B | user_confirmed_district_planning_class_override
市区 | 弹性 | 2022 | BDZ-00013 | A | C | user_confirmed_district_planning_class_override
市区 | 弹性 | 2022 | BDZ-00023 | A | B | user_confirmed_district_planning_class_override
市区 | 弹性 | 2022 | BDZ-00024 | A | B | user_confirmed_district_planning_class_override
市区 | 弹性 | 2022 | BDZ-00042 | A | A | user_confirmed_district_planning_class_override
市区 | 弹性 | 2022 | BDZ-00051 | A | A | user_confirmed_district_planning_class_override
市区 | 弹性 | 2022 | BDZ-00053 | A | B | user_confirmed_district_planning_class_override
市区 | 弹性 | 2022 | BDZ-00055 | A | C | user_confirmed_district_planning_class_override
市区 | 弹性 | 2022 | BDZ-00062 | A | B | user_confirmed_district_planning_class_override
市区 | 弹性 | 2022 | BDZ-00065 | A | B | user_confirmed_district_planning_class_override
市区 | 弹性 | 2022 | BDZ-00074 | A | B | user_confirmed_district_planning_class_override
市区 | 弹性 | 2022 | BDZ-00076 | A | B | user_confirmed_district_planning_class_override
市区 | 弹性 | 2022 | BDZ-00092 | A | B | user_confirmed_district_planning_class_override
市区 | 弹性 | 2022 | BDZ-00094 | A | B | user_confirmed_district_planning_class_override
市区 | 弹性 | 2022 | BDZ-00103 | A | A | user_confirmed_district_planning_class_override
市区 | 弹性 | 2022 | BDZ-00106 | A | C | user_confirmed_district_planning_class_override
市区 | 弹性 | 2022 | BDZ-00110 | A | B | user_confirmed_district_planning_class_override
市区 | 弹性 | 2022 | BDZ-00114 | A | B | user_confirmed_district_planning_class_override
市区 | 弹性 | 2022 | BDZ-00115 | A | B | user_confirmed_district_planning_class_override
市区 | 弹性 | 2022 | BDZ-00139 | A | B | user_confirmed_district_planning_class_override
市区 | 弹性 | 2022 | BDZ-00148 | A | A | user_confirmed_district_planning_class_override
市区 | 弹性 | 2022 | BDZ-00151 | A | B | user_confirmed_district_planning_class_override
市区 | 弹性 | 2022 | BDZ-00154 | A | B | user_confirmed_district_planning_class_override
市区 | 弹性 | 2022 | BDZ-00155 | A | B | user_confirmed_district_planning_class_override
市区 | 弹性 | 2022 | BDZ-00175 | A | B | user_confirmed_district_planning_class_override
市区 | 弹性 | 2022 | BDZ-00183 | A | C | user_confirmed_district_planning_class_override
市区 | 弹性 | 2022 | SIM-CITY-KL | A | C | user_confirmed_district_planning_class_override
市区 | 弹性 | 2022 | SIM-CITY-XSZ | A | C | user_confirmed_district_planning_class_override
市区 | 弹性 | 2022 | SIM-CITY-YQ | A | C | user_confirmed_district_planning_class_override
市区 | 弹性 | 2023 | BDZ-00012 | A | B | user_confirmed_district_planning_class_override
市区 | 弹性 | 2023 | BDZ-00013 | A | C | user_confirmed_district_planning_class_override
市区 | 弹性 | 2023 | BDZ-00023 | A | B | user_confirmed_district_planning_class_override
市区 | 弹性 | 2023 | BDZ-00024 | A | B | user_confirmed_district_planning_class_override
市区 | 弹性 | 2023 | BDZ-00042 | A | A | user_confirmed_district_planning_class_override
市区 | 弹性 | 2023 | BDZ-00051 | A | A | user_confirmed_district_planning_class_override
市区 | 弹性 | 2023 | BDZ-00053 | A | B | user_confirmed_district_planning_class_override
市区 | 弹性 | 2023 | BDZ-00055 | A | C | user_confirmed_district_planning_class_override
市区 | 弹性 | 2023 | BDZ-00062 | A | B | user_confirmed_district_planning_class_override
市区 | 弹性 | 2023 | BDZ-00065 | A | B | user_confirmed_district_planning_class_override
市区 | 弹性 | 2023 | BDZ-00074 | A | B | user_confirmed_district_planning_class_override
市区 | 弹性 | 2023 | BDZ-00076 | A | B | user_confirmed_district_planning_class_override
市区 | 弹性 | 2023 | BDZ-00092 | A | B | user_confirmed_district_planning_class_override
市区 | 弹性 | 2023 | BDZ-00094 | A | B | user_confirmed_district_planning_class_override
市区 | 弹性 | 2023 | BDZ-00103 | A | A | user_confirmed_district_planning_class_override
市区 | 弹性 | 2023 | BDZ-00106 | A | C | user_confirmed_district_planning_class_override
市区 | 弹性 | 2023 | BDZ-00110 | A | B | user_confirmed_district_planning_class_override
市区 | 弹性 | 2023 | BDZ-00114 | A | B | user_confirmed_district_planning_class_override
市区 | 弹性 | 2023 | BDZ-00115 | A | B | user_confirmed_district_planning_class_override
市区 | 弹性 | 2023 | BDZ-00139 | A | B | user_confirmed_district_planning_class_override
市区 | 弹性 | 2023 | BDZ-00148 | A | A | user_confirmed_district_planning_class_override
市区 | 弹性 | 2023 | BDZ-00151 | A | B | user_confirmed_district_planning_class_override
市区 | 弹性 | 2023 | BDZ-00154 | A | B | user_confirmed_district_planning_class_override
市区 | 弹性 | 2023 | BDZ-00155 | A | B | user_confirmed_district_planning_class_override
市区 | 弹性 | 2023 | BDZ-00175 | A | B | user_confirmed_district_planning_class_override
市区 | 弹性 | 2023 | BDZ-00183 | A | C | user_confirmed_district_planning_class_override
市区 | 弹性 | 2023 | SIM-CITY-KL | A | C | user_confirmed_district_planning_class_override
市区 | 弹性 | 2023 | SIM-CITY-XSZ | A | C | user_confirmed_district_planning_class_override
市区 | 弹性 | 2023 | SIM-CITY-YQ | A | C | user_confirmed_district_planning_class_override
市区 | 弹性 | 2024 | BDZ-00012 | A | B | user_confirmed_district_planning_class_override
市区 | 弹性 | 2024 | BDZ-00013 | A | C | user_confirmed_district_planning_class_override
市区 | 弹性 | 2024 | BDZ-00023 | A | B | user_confirmed_district_planning_class_override
市区 | 弹性 | 2024 | BDZ-00024 | A | B | user_confirmed_district_planning_class_override
市区 | 弹性 | 2024 | BDZ-00042 | A | A | user_confirmed_district_planning_class_override
市区 | 弹性 | 2024 | BDZ-00051 | A | A | user_confirmed_district_planning_class_override
市区 | 弹性 | 2024 | BDZ-00053 | A | B | user_confirmed_district_planning_class_override
市区 | 弹性 | 2024 | BDZ-00055 | A | C | user_confirmed_district_planning_class_override
市区 | 弹性 | 2024 | BDZ-00062 | A | B | user_confirmed_district_planning_class_override
市区 | 弹性 | 2024 | BDZ-00065 | A | B | user_confirmed_district_planning_class_override
市区 | 弹性 | 2024 | BDZ-00074 | A | B | user_confirmed_district_planning_class_override
市区 | 弹性 | 2024 | BDZ-00076 | A | B | user_confirmed_district_planning_class_override
市区 | 弹性 | 2024 | BDZ-00092 | A | B | user_confirmed_district_planning_class_override
市区 | 弹性 | 2024 | BDZ-00094 | A | B | user_confirmed_district_planning_class_override
市区 | 弹性 | 2024 | BDZ-00103 | A | A | user_confirmed_district_planning_class_override
市区 | 弹性 | 2024 | BDZ-00106 | A | C | user_confirmed_district_planning_class_override
市区 | 弹性 | 2024 | BDZ-00110 | A | B | user_confirmed_district_planning_class_override
市区 | 弹性 | 2024 | BDZ-00114 | A | B | user_confirmed_district_planning_class_override
市区 | 弹性 | 2024 | BDZ-00115 | A | B | user_confirmed_district_planning_class_override
市区 | 弹性 | 2024 | BDZ-00139 | A | B | user_confirmed_district_planning_class_override
市区 | 弹性 | 2024 | BDZ-00148 | A | A | user_confirmed_district_planning_class_override
市区 | 弹性 | 2024 | BDZ-00151 | A | B | user_confirmed_district_planning_class_override
市区 | 弹性 | 2024 | BDZ-00154 | A | B | user_confirmed_district_planning_class_override
市区 | 弹性 | 2024 | BDZ-00155 | A | B | user_confirmed_district_planning_class_override
市区 | 弹性 | 2024 | BDZ-00175 | A | B | user_confirmed_district_planning_class_override
市区 | 弹性 | 2024 | BDZ-00183 | A | C | user_confirmed_district_planning_class_override
市区 | 弹性 | 2024 | SIM-CITY-KL | A | C | user_confirmed_district_planning_class_override
市区 | 弹性 | 2024 | SIM-CITY-XSZ | A | C | user_confirmed_district_planning_class_override
市区 | 弹性 | 2024 | SIM-CITY-YQ | A | C | user_confirmed_district_planning_class_override
市区 | 弹性 | 2025 | BDZ-00012 | A | B | user_confirmed_district_planning_class_override
市区 | 弹性 | 2025 | BDZ-00013 | A | C | user_confirmed_district_planning_class_override
市区 | 弹性 | 2025 | BDZ-00023 | A | B | user_confirmed_district_planning_class_override
市区 | 弹性 | 2025 | BDZ-00024 | A | B | user_confirmed_district_planning_class_override
市区 | 弹性 | 2025 | BDZ-00042 | A | A | user_confirmed_district_planning_class_override
市区 | 弹性 | 2025 | BDZ-00051 | A | A | user_confirmed_district_planning_class_override
市区 | 弹性 | 2025 | BDZ-00053 | A | B | user_confirmed_district_planning_class_override
市区 | 弹性 | 2025 | BDZ-00055 | A | C | user_confirmed_district_planning_class_override
市区 | 弹性 | 2025 | BDZ-00062 | A | B | user_confirmed_district_planning_class_override
市区 | 弹性 | 2025 | BDZ-00065 | A | B | user_confirmed_district_planning_class_override
市区 | 弹性 | 2025 | BDZ-00074 | A | B | user_confirmed_district_planning_class_override
市区 | 弹性 | 2025 | BDZ-00076 | A | B | user_confirmed_district_planning_class_override
市区 | 弹性 | 2025 | BDZ-00092 | A | B | user_confirmed_district_planning_class_override
市区 | 弹性 | 2025 | BDZ-00094 | A | B | user_confirmed_district_planning_class_override
市区 | 弹性 | 2025 | BDZ-00103 | A | A | user_confirmed_district_planning_class_override
市区 | 弹性 | 2025 | BDZ-00106 | A | C | user_confirmed_district_planning_class_override
市区 | 弹性 | 2025 | BDZ-00110 | A | B | user_confirmed_district_planning_class_override
市区 | 弹性 | 2025 | BDZ-00114 | A | B | user_confirmed_district_planning_class_override
市区 | 弹性 | 2025 | BDZ-00115 | A | B | user_confirmed_district_planning_class_override
市区 | 弹性 | 2025 | BDZ-00139 | A | B | user_confirmed_district_planning_class_override
市区 | 弹性 | 2025 | BDZ-00148 | A | A | user_confirmed_district_planning_class_override
市区 | 弹性 | 2025 | BDZ-00151 | A | B | user_confirmed_district_planning_class_override
市区 | 弹性 | 2025 | BDZ-00154 | A | B | user_confirmed_district_planning_class_override
市区 | 弹性 | 2025 | BDZ-00155 | A | B | user_confirmed_district_planning_class_override
市区 | 弹性 | 2025 | BDZ-00175 | A | B | user_confirmed_district_planning_class_override
市区 | 弹性 | 2025 | BDZ-00183 | A | C | user_confirmed_district_planning_class_override
市区 | 弹性 | 2025 | SIM-CITY-KL | A | C | user_confirmed_district_planning_class_override
市区 | 弹性 | 2025 | SIM-CITY-XSZ | A | C | user_confirmed_district_planning_class_override
市区 | 弹性 | 2025 | SIM-CITY-YQ | A | C | user_confirmed_district_planning_class_override

## 站级转供率与能力
区县 | 方案 | 年份 | 站号 | 负荷基数MW | 既有率 | 目标率 | 规划率上限 | 在役新增关联单元数 | 既有能力MW | 新增有效能力MW | 有效转供率 | 有效能力MW | 实际转出MW | 实际使用比例 | 不建新线的目标缺口MW | 不建新线的实际转出超额MW
邳州 | 刚性 | 2022 | BDZ-00005 | 32.1104 | 28.29% | 30% | 50% | 1 | 9.0833 | 6.9718 | 50% | 16.0552 | 0 | 0% | 0.54977 | 0
邳州 | 刚性 | 2022 | BDZ-00016 | 59.8949 | 28.29% | 30% | 50% | 1 | 16.943 | 7.4911 | 40.79% | 24.4341 | 21.8949 | 36.56% | 1.0255 | 4.9519
邳州 | 刚性 | 2022 | BDZ-00021 | 26.1374 | 28.29% | 30% | 50% | 1 | 7.3937 | 5.675 | 50% | 13.0687 | 7.1374 | 27.31% | 0.4475 | 0
邳州 | 刚性 | 2022 | BDZ-00022 | 26.3888 | 28.29% | 30% | 50% | 1 | 7.4648 | 5.7296 | 50% | 13.1944 | 0 | 0% | 0.4518 | 0
邳州 | 刚性 | 2022 | BDZ-00026 | 79.409 | 28.29% | 30% | 50% | 3 | 22.4631 | 17.2414 | 50% | 39.7045 | 39.689 | 49.98% | 1.3596 | 17.2259
邳州 | 刚性 | 2022 | BDZ-00027 | 51.3384 | 28.29% | 30% | 50% | 1 | 14.5226 | 7.4911 | 42.88% | 22.0136 | 16.1384 | 31.44% | 0.87897 | 1.6159
邳州 | 刚性 | 2022 | BDZ-00028 | 89.3265 | 28.29% | 30% | 50% | 2 | 25.2686 | 14.9821 | 45.06% | 40.2507 | 37.5265 | 42.01% | 1.5294 | 12.2579
邳州 | 刚性 | 2022 | BDZ-00031 | 34.4077 | 28.29% | 30% | 50% | 1 | 9.7332 | 7.4706 | 50% | 17.2038 | 4.4827 | 13.03% | 0.5891 | 0
邳州 | 刚性 | 2022 | BDZ-00037 | 23.7534 | 28.29% | 30% | 50% | 1 | 6.7193 | 5.1574 | 50% | 11.8767 | 0 | 0% | 0.40668 | 0
邳州 | 刚性 | 2022 | BDZ-00048 | 63.0591 | 28.29% | 30% | 50% | 1 | 17.8381 | 7.4911 | 40.17% | 25.3291 | 25.0591 | 39.74% | 1.0796 | 7.221
邳州 | 刚性 | 2022 | BDZ-00095 | 19.7569 | 28.29% | 30% | 50% | 1 | 5.5888 | 4.2896 | 50% | 9.8784 | 0 | 0% | 0.33826 | 0
邳州 | 刚性 | 2022 | BDZ-00096 | 59.8515 | 28.29% | 30% | 50% | 2 | 16.9307 | 12.995 | 50% | 29.9258 | 29.8548 | 49.88% | 1.0247 | 12.9241
邳州 | 刚性 | 2022 | BDZ-00124 | 52.9856 | 28.29% | 30% | 50% | 1 | 14.9885 | 7.4911 | 42.43% | 22.4796 | 22.2722 | 42.03% | 0.90717 | 7.2837
邳州 | 刚性 | 2022 | BDZ-00135 | 73.1673 | 28.29% | 30% | 50% | 1 | 20.6975 | 7.4911 | 38.53% | 28.1885 | 0 | 0% | 1.2527 | 0
邳州 | 刚性 | 2022 | BDZ-00141 | 34.3903 | 28.29% | 30% | 50% | 1 | 9.7283 | 7.4669 | 50% | 17.1952 | 0 | 0% | 0.5888 | 0
邳州 | 刚性 | 2022 | BDZ-00146 | 22.3663 | 28.29% | 30% | 50% | 1 | 6.327 | 4.8562 | 50% | 11.1831 | 0 | 0% | 0.38294 | 0
邳州 | 刚性 | 2022 | BDZ-00147 | 43.3109 | 28.29% | 30% | 50% | 1 | 12.2517 | 7.4911 | 45.58% | 19.7428 | 5.3109 | 12.26% | 0.74153 | 0
邳州 | 刚性 | 2022 | BDZ-00162 | 16.558 | 28.29% | 30% | 50% | 1 | 4.6839 | 3.5951 | 50% | 8.279 | 0 | 0% | 0.28349 | 0
邳州 | 刚性 | 2022 | BDZ-00164 | 33.7662 | 28.29% | 30% | 50% | 1 | 9.5517 | 7.3313 | 50% | 16.8831 | 14.7662 | 43.73% | 0.57811 | 5.2144
邳州 | 刚性 | 2022 | BDZ-00172 | 29.7004 | 28.29% | 30% | 50% | 1 | 8.4016 | 6.4486 | 50% | 14.8502 | 0 | 0% | 0.5085 | 0
邳州 | 刚性 | 2023 | BDZ-00005 | 29.6283 | 28.29% | 30% | 50% | 1 | 8.3812 | 6.4329 | 50% | 14.8141 | 0 | 0% | 0.50727 | 0
邳州 | 刚性 | 2023 | BDZ-00016 | 55.265 | 28.29% | 30% | 50% | 1 | 15.6333 | 7.4911 | 41.84% | 23.1244 | 17.265 | 31.24% | 0.9462 | 1.6317
邳州 | 刚性 | 2023 | BDZ-00021 | 24.117 | 28.29% | 30% | 50% | 1 | 6.8222 | 5.2363 | 50% | 12.0585 | 5.117 | 21.22% | 0.41291 | 0
邳州 | 刚性 | 2023 | BDZ-00022 | 24.3489 | 28.29% | 30% | 50% | 1 | 6.8878 | 5.2867 | 50% | 12.1745 | 0 | 0% | 0.41688 | 0
邳州 | 刚性 | 2023 | BDZ-00026 | 73.2707 | 28.29% | 30% | 50% | 3 | 20.7267 | 15.9086 | 50% | 36.6354 | 33.5507 | 45.79% | 1.2545 | 12.824
邳州 | 刚性 | 2023 | BDZ-00027 | 47.37 | 28.29% | 30% | 50% | 1 | 13.4 | 7.4911 | 44.1% | 20.891 | 12.17 | 25.69% | 0.81103 | 0
邳州 | 刚性 | 2023 | BDZ-00028 | 82.4216 | 28.29% | 30% | 50% | 2 | 23.3153 | 14.9821 | 46.47% | 38.2974 | 30.6216 | 37.15% | 1.4111 | 7.3063
邳州 | 刚性 | 2023 | BDZ-00031 | 31.748 | 28.29% | 30% | 50% | 1 | 8.9808 | 6.8932 | 50% | 15.874 | 1.823 | 5.742% | 0.54356 | 0
邳州 | 刚性 | 2023 | BDZ-00037 | 21.9172 | 28.29% | 30% | 50% | 1 | 6.1999 | 4.7587 | 50% | 10.9586 | 0 | 0% | 0.37525 | 0
邳州 | 刚性 | 2023 | BDZ-00048 | 58.1846 | 28.29% | 30% | 50% | 1 | 16.4592 | 7.4911 | 41.16% | 23.9503 | 20.1846 | 34.69% | 0.99619 | 3.7254
邳州 | 刚性 | 2023 | BDZ-00095 | 18.2297 | 28.29% | 30% | 50% | 1 | 5.1568 | 3.9581 | 50% | 9.1148 | 0 | 0% | 0.31211 | 0
邳州 | 刚性 | 2023 | BDZ-00096 | 55.225 | 28.29% | 30% | 50% | 2 | 15.622 | 11.9905 | 50% | 27.6125 | 25.2284 | 45.68% | 0.94551 | 9.6064
邳州 | 刚性 | 2023 | BDZ-00124 | 48.8898 | 28.29% | 30% | 50% | 1 | 13.8299 | 7.4911 | 43.61% | 21.321 | 18.1765 | 37.18% | 0.83705 | 4.3466
邳州 | 刚性 | 2023 | BDZ-00135 | 67.5115 | 28.29% | 30% | 50% | 1 | 19.0976 | 7.4911 | 39.38% | 26.5886 | 0 | 0% | 1.1559 | 0
邳州 | 刚性 | 2023 | BDZ-00141 | 31.732 | 28.29% | 30% | 50% | 1 | 8.9763 | 6.8897 | 50% | 15.866 | 0 | 0% | 0.54329 | 0
邳州 | 刚性 | 2023 | BDZ-00146 | 20.6374 | 28.29% | 30% | 50% | 1 | 5.8379 | 4.4808 | 50% | 10.3187 | 0 | 0% | 0.35334 | 0
邳州 | 刚性 | 2023 | BDZ-00147 | 39.9629 | 28.29% | 30% | 50% | 1 | 11.3047 | 7.4911 | 47.03% | 18.7957 | 1.9629 | 4.912% | 0.68421 | 0
邳州 | 刚性 | 2023 | BDZ-00162 | 15.2781 | 28.29% | 30% | 50% | 1 | 4.3218 | 3.3172 | 50% | 7.639 | 0 | 0% | 0.26158 | 0
邳州 | 刚性 | 2023 | BDZ-00164 | 31.1561 | 28.29% | 30% | 50% | 1 | 8.8134 | 6.7646 | 50% | 15.578 | 12.1561 | 39.02% | 0.53343 | 3.3427
邳州 | 刚性 | 2023 | BDZ-00172 | 27.4045 | 28.29% | 30% | 50% | 1 | 7.7522 | 5.9501 | 50% | 13.7023 | 0 | 0% | 0.4692 | 0
邳州 | 刚性 | 2024 | BDZ-00005 | 33.5761 | 28.29% | 30% | 50% | 1 | 9.498 | 7.2901 | 50% | 16.788 | 0 | 0% | 0.57486 | 0
邳州 | 刚性 | 2024 | BDZ-00016 | 62.6288 | 28.29% | 30% | 50% | 1 | 17.7164 | 7.4911 | 40.25% | 25.2074 | 0 | 0% | 1.0723 | 0
邳州 | 刚性 | 2024 | BDZ-00021 | 27.3304 | 28.29% | 30% | 50% | 1 | 7.7312 | 5.934 | 50% | 13.6652 | 8.3304 | 30.48% | 0.46793 | 0.5992
邳州 | 刚性 | 2024 | BDZ-00022 | 27.5933 | 28.29% | 30% | 50% | 1 | 7.8056 | 5.9911 | 50% | 13.7966 | 0 | 0% | 0.47243 | 0
邳州 | 刚性 | 2024 | BDZ-00026 | 83.0336 | 28.29% | 30% | 50% | 3 | 23.4885 | 18.0284 | 50% | 41.5168 | 5.3136 | 6.399% | 1.4216 | 0
邳州 | 刚性 | 2024 | BDZ-00027 | 53.6818 | 28.29% | 30% | 50% | 1 | 15.1854 | 7.4911 | 42.24% | 22.6765 | 18.4818 | 34.43% | 0.91909 | 3.2963
邳州 | 刚性 | 2024 | BDZ-00028 | 93.4038 | 28.29% | 30% | 50% | 3 | 26.422 | 20.2799 | 50% | 46.7019 | 41.6038 | 44.54% | 1.5992 | 15.1818
邳州 | 刚性 | 2024 | BDZ-00031 | 35.9782 | 28.29% | 30% | 50% | 1 | 10.1775 | 7.4911 | 49.11% | 17.6685 | 6.0532 | 16.82% | 0.61599 | 0
邳州 | 刚性 | 2024 | BDZ-00037 | 24.8376 | 28.29% | 30% | 50% | 1 | 7.026 | 5.3928 | 50% | 12.4188 | 0 | 0% | 0.42525 | 0
邳州 | 刚性 | 2024 | BDZ-00048 | 65.9374 | 28.29% | 30% | 50% | 1 | 18.6523 | 7.4911 | 39.65% | 26.1434 | 0 | 0% | 1.1289 | 0
邳州 | 刚性 | 2024 | BDZ-00095 | 20.6587 | 28.29% | 30% | 50% | 1 | 5.8439 | 4.4854 | 50% | 10.3293 | 0 | 0% | 0.3537 | 0
邳州 | 刚性 | 2024 | BDZ-00096 | 62.5834 | 28.29% | 30% | 50% | 2 | 17.7035 | 13.5882 | 50% | 31.2917 | 2.6618 | 4.253% | 1.0715 | 0
邳州 | 刚性 | 2024 | BDZ-00124 | 55.4041 | 28.29% | 30% | 50% | 2 | 15.6727 | 12.0294 | 50% | 27.7021 | 24.6908 | 44.56% | 0.94858 | 9.0181
邳州 | 刚性 | 2024 | BDZ-00135 | 76.507 | 28.29% | 30% | 50% | 1 | 21.6422 | 7.4911 | 38.08% | 29.1333 | 0 | 0% | 1.3099 | 0
邳州 | 刚性 | 2024 | BDZ-00141 | 35.9601 | 28.29% | 30% | 50% | 1 | 10.1724 | 7.4911 | 49.12% | 17.6634 | 0 | 0% | 0.61568 | 0
邳州 | 刚性 | 2024 | BDZ-00146 | 23.3872 | 28.29% | 30% | 50% | 1 | 6.6157 | 5.0779 | 50% | 11.6936 | 0 | 0% | 0.40041 | 0
邳州 | 刚性 | 2024 | BDZ-00147 | 45.2878 | 28.29% | 30% | 50% | 1 | 12.811 | 7.4911 | 44.83% | 20.302 | 7.2878 | 16.09% | 0.77538 | 0
邳州 | 刚性 | 2024 | BDZ-00162 | 17.3138 | 28.29% | 30% | 50% | 1 | 4.8977 | 3.7592 | 50% | 8.6569 | 0 | 0% | 0.29643 | 0
邳州 | 刚性 | 2024 | BDZ-00164 | 35.3074 | 28.29% | 30% | 50% | 1 | 9.9877 | 7.4911 | 49.5% | 17.4788 | 16.3074 | 46.19% | 0.6045 | 6.3197
邳州 | 刚性 | 2024 | BDZ-00172 | 31.056 | 28.29% | 30% | 50% | 1 | 8.7851 | 6.7429 | 50% | 15.528 | 0 | 0% | 0.53171 | 0
邳州 | 刚性 | 2025 | BDZ-00005 | 37.2264 | 28.29% | 30% | 50% | 1 | 10.5306 | 7.4911 | 48.41% | 18.0216 | 1.6264 | 4.369% | 0.63736 | 0
邳州 | 刚性 | 2025 | BDZ-00016 | 69.4378 | 28.29% | 30% | 50% | 1 | 19.6425 | 7.4911 | 39.08% | 27.1335 | 0 | 0% | 1.1889 | 0
邳州 | 刚性 | 2025 | BDZ-00021 | 30.3018 | 28.29% | 30% | 50% | 1 | 8.5717 | 6.5792 | 50% | 15.1509 | 11.3018 | 37.3% | 0.5188 | 2.73
邳州 | 刚性 | 2025 | BDZ-00022 | 30.5932 | 28.29% | 30% | 50% | 1 | 8.6542 | 6.6424 | 50% | 15.2966 | 0 | 0% | 0.52379 | 0
邳州 | 刚性 | 2025 | BDZ-00026 | 92.0611 | 28.29% | 30% | 50% | 3 | 26.0421 | 19.9884 | 50% | 46.0305 | 14.3411 | 15.58% | 1.5762 | 0
邳州 | 刚性 | 2025 | BDZ-00027 | 59.5181 | 28.29% | 30% | 50% | 1 | 16.8364 | 7.4911 | 40.87% | 24.3275 | 24.3181 | 40.86% | 1.019 | 7.4817
邳州 | 刚性 | 2025 | BDZ-00028 | 103.5586 | 28.29% | 30% | 50% | 3 | 29.2946 | 22.4732 | 49.99% | 51.7677 | 51.7586 | 49.98% | 1.773 | 22.4641
邳州 | 刚性 | 2025 | BDZ-00031 | 39.8898 | 28.29% | 30% | 50% | 1 | 11.284 | 7.4911 | 47.07% | 18.775 | 9.9648 | 24.98% | 0.68296 | 0
邳州 | 刚性 | 2025 | BDZ-00037 | 27.5379 | 28.29% | 30% | 50% | 1 | 7.7899 | 5.9791 | 50% | 13.769 | 0 | 0% | 0.47148 | 0
邳州 | 刚性 | 2025 | BDZ-00048 | 73.1061 | 28.29% | 30% | 50% | 1 | 20.6802 | 7.4911 | 38.53% | 28.1712 | 0 | 0% | 1.2517 | 0
邳州 | 刚性 | 2025 | BDZ-00095 | 22.9047 | 28.29% | 30% | 50% | 1 | 6.4793 | 4.9731 | 50% | 11.4524 | 0 | 0% | 0.39215 | 0
邳州 | 刚性 | 2025 | BDZ-00096 | 69.3875 | 28.29% | 30% | 50% | 2 | 19.6283 | 14.9821 | 49.88% | 34.6104 | 9.4658 | 13.64% | 1.188 | 0
邳州 | 刚性 | 2025 | BDZ-00124 | 61.4276 | 28.29% | 30% | 50% | 2 | 17.3766 | 13.3372 | 50% | 30.7138 | 30.6426 | 49.88% | 1.0517 | 13.2661
邳州 | 刚性 | 2025 | BDZ-00135 | 84.8248 | 28.29% | 30% | 50% | 1 | 23.9951 | 7.4911 | 37.12% | 31.4862 | 0 | 0% | 1.4523 | 0
邳州 | 刚性 | 2025 | BDZ-00141 | 39.8697 | 28.29% | 30% | 50% | 1 | 11.2783 | 7.4911 | 47.08% | 18.7693 | 0 | 0% | 0.68261 | 0
邳州 | 刚性 | 2025 | BDZ-00146 | 25.9299 | 28.29% | 30% | 50% | 1 | 7.335 | 5.6299 | 50% | 12.9649 | 0 | 0% | 0.44395 | 0
邳州 | 刚性 | 2025 | BDZ-00147 | 50.2115 | 28.29% | 30% | 50% | 1 | 14.2038 | 7.4911 | 43.21% | 21.6948 | 12.2115 | 24.32% | 0.85968 | 0
邳州 | 刚性 | 2025 | BDZ-00162 | 19.1961 | 28.29% | 30% | 50% | 1 | 5.4302 | 4.1679 | 50% | 9.5981 | 0.19614 | 1.022% | 0.32866 | 0
邳州 | 刚性 | 2025 | BDZ-00164 | 39.146 | 28.29% | 30% | 50% | 1 | 11.0736 | 7.4911 | 47.42% | 18.5647 | 1.146 | 2.928% | 0.67022 | 0
邳州 | 刚性 | 2025 | BDZ-00172 | 34.4324 | 28.29% | 30% | 50% | 1 | 9.7402 | 7.476 | 50% | 17.2162 | 0 | 0% | 0.58952 | 0
邳州 | 弹性 | 2022 | BDZ-00005 | 32.1104 | 28.29% | 30% | 50% | 2 | 9.0833 | 6.9718 | 50% | 16.0552 | 13.1104 | 40.83% | 0.54977 | 4.027
邳州 | 弹性 | 2022 | BDZ-00016 | 59.8949 | 28.29% | 30% | 50% | 1 | 16.943 | 7.4911 | 40.79% | 24.4341 | 0 | 0% | 1.0255 | 0
邳州 | 弹性 | 2022 | BDZ-00021 | 26.1374 | 28.29% | 30% | 50% | 1 | 7.3937 | 5.675 | 50% | 13.0687 | 7.1374 | 27.31% | 0.4475 | 0
邳州 | 弹性 | 2022 | BDZ-00022 | 26.3888 | 28.29% | 30% | 50% | 1 | 7.4648 | 5.7296 | 50% | 13.1944 | 7.3888 | 28% | 0.4518 | 0
邳州 | 弹性 | 2022 | BDZ-00026 | 79.409 | 28.29% | 30% | 50% | 1 | 22.4631 | 7.4911 | 37.72% | 29.9542 | 3.409 | 4.293% | 1.3596 | 0
邳州 | 弹性 | 2022 | BDZ-00027 | 51.3384 | 28.29% | 30% | 50% | 1 | 14.5226 | 7.4911 | 42.88% | 22.0136 | 0 | 0% | 0.87897 | 0
邳州 | 弹性 | 2022 | BDZ-00028 | 89.3265 | 28.29% | 30% | 50% | 1 | 25.2686 | 7.4911 | 36.67% | 32.7596 | 29.4765 | 33% | 1.5294 | 4.2079
邳州 | 弹性 | 2022 | BDZ-00031 | 34.4077 | 28.29% | 30% | 50% | 1 | 9.7332 | 7.4706 | 50% | 17.2038 | 4.4827 | 13.03% | 0.5891 | 0
邳州 | 弹性 | 2022 | BDZ-00037 | 23.7534 | 28.29% | 30% | 50% | 1 | 6.7193 | 5.1574 | 50% | 11.8767 | 0 | 0% | 0.40668 | 0
邳州 | 弹性 | 2022 | BDZ-00048 | 63.0591 | 28.29% | 30% | 50% | 1 | 17.8381 | 7.4911 | 40.17% | 25.3291 | 0 | 0% | 1.0796 | 0
邳州 | 弹性 | 2022 | BDZ-00095 | 19.7569 | 28.29% | 30% | 50% | 1 | 5.5888 | 4.2896 | 50% | 9.8784 | 0 | 0% | 0.33826 | 0
邳州 | 弹性 | 2022 | BDZ-00096 | 59.8515 | 28.29% | 30% | 50% | 1 | 16.9307 | 7.4911 | 40.8% | 24.4218 | 0.001512 | 0.002526% | 1.0247 | 0
邳州 | 弹性 | 2022 | BDZ-00124 | 52.9856 | 28.29% | 30% | 50% | 2 | 14.9885 | 11.5043 | 50% | 26.4928 | 23.0606 | 43.52% | 0.90717 | 8.0721
邳州 | 弹性 | 2022 | BDZ-00135 | 73.1673 | 28.29% | 30% | 50% | 1 | 20.6975 | 7.4911 | 38.53% | 28.1885 | 25.6673 | 35.08% | 1.2527 | 4.9698
邳州 | 弹性 | 2022 | BDZ-00141 | 34.3903 | 28.29% | 30% | 50% | 1 | 9.7283 | 7.4669 | 50% | 17.1952 | 15.3903 | 44.75% | 0.5888 | 5.662
邳州 | 弹性 | 2022 | BDZ-00146 | 22.3663 | 28.29% | 30% | 50% | 1 | 6.327 | 4.8562 | 50% | 11.1831 | 3.3663 | 15.05% | 0.38294 | 0
邳州 | 弹性 | 2022 | BDZ-00147 | 43.3109 | 28.29% | 30% | 50% | 1 | 12.2517 | 7.4911 | 45.58% | 19.7428 | 0 | 0% | 0.74153 | 0
邳州 | 弹性 | 2022 | BDZ-00162 | 16.558 | 28.29% | 30% | 50% | 1 | 4.6839 | 3.5951 | 50% | 8.279 | 0 | 0% | 0.28349 | 0
邳州 | 弹性 | 2022 | BDZ-00164 | 33.7662 | 28.29% | 30% | 50% | 1 | 9.5517 | 7.3313 | 50% | 16.8831 | 14.7662 | 43.73% | 0.57811 | 5.2144
邳州 | 弹性 | 2022 | BDZ-00172 | 29.7004 | 28.29% | 30% | 50% | 1 | 8.4016 | 6.4486 | 50% | 14.8502 | 10.7004 | 36.03% | 0.5085 | 2.2988
邳州 | 弹性 | 2023 | BDZ-00005 | 29.6283 | 28.29% | 30% | 50% | 2 | 8.3812 | 6.4329 | 50% | 14.8141 | 10.6283 | 35.87% | 0.50727 | 2.247
邳州 | 弹性 | 2023 | BDZ-00016 | 55.265 | 28.29% | 30% | 50% | 1 | 15.6333 | 7.4911 | 41.84% | 23.1244 | 0 | 0% | 0.9462 | 0
邳州 | 弹性 | 2023 | BDZ-00021 | 24.117 | 28.29% | 30% | 50% | 1 | 6.8222 | 5.2363 | 50% | 12.0585 | 5.117 | 21.22% | 0.41291 | 0
邳州 | 弹性 | 2023 | BDZ-00022 | 24.3489 | 28.29% | 30% | 50% | 1 | 6.8878 | 5.2867 | 50% | 12.1745 | 5.3489 | 21.97% | 0.41688 | 0
邳州 | 弹性 | 2023 | BDZ-00026 | 73.2707 | 28.29% | 30% | 50% | 1 | 20.7267 | 7.4911 | 38.51% | 28.2178 | 0 | 0% | 1.2545 | 0
邳州 | 弹性 | 2023 | BDZ-00027 | 47.37 | 28.29% | 30% | 50% | 1 | 13.4 | 7.4911 | 44.1% | 20.891 | 0 | 0% | 0.81103 | 0
邳州 | 弹性 | 2023 | BDZ-00028 | 82.4216 | 28.29% | 30% | 50% | 1 | 23.3153 | 7.4911 | 37.38% | 30.8064 | 22.5716 | 27.39% | 1.4111 | 0
邳州 | 弹性 | 2023 | BDZ-00031 | 31.748 | 28.29% | 30% | 50% | 1 | 8.9808 | 6.8932 | 50% | 15.874 | 1.823 | 5.742% | 0.54356 | 0
邳州 | 弹性 | 2023 | BDZ-00037 | 21.9172 | 28.29% | 30% | 50% | 1 | 6.1999 | 4.7587 | 50% | 10.9586 | 0 | 0% | 0.37525 | 0
邳州 | 弹性 | 2023 | BDZ-00048 | 58.1846 | 28.29% | 30% | 50% | 1 | 16.4592 | 7.4911 | 41.16% | 23.9503 | 0 | 0% | 0.99619 | 0
邳州 | 弹性 | 2023 | BDZ-00095 | 18.2297 | 28.29% | 30% | 50% | 1 | 5.1568 | 3.9581 | 50% | 9.1148 | 0 | 0% | 0.31211 | 0
邳州 | 弹性 | 2023 | BDZ-00096 | 55.225 | 28.29% | 30% | 50% | 1 | 15.622 | 7.4911 | 41.85% | 23.1131 | 0 | 0% | 0.94551 | 0
邳州 | 弹性 | 2023 | BDZ-00124 | 48.8898 | 28.29% | 30% | 50% | 2 | 13.8299 | 10.615 | 50% | 24.4449 | 18.9648 | 38.79% | 0.83705 | 5.1349
邳州 | 弹性 | 2023 | BDZ-00135 | 67.5115 | 28.29% | 30% | 50% | 1 | 19.0976 | 7.4911 | 39.38% | 26.5886 | 20.0115 | 29.64% | 1.1559 | 0.9139
邳州 | 弹性 | 2023 | BDZ-00141 | 31.732 | 28.29% | 30% | 50% | 1 | 8.9763 | 6.8897 | 50% | 15.866 | 12.732 | 40.12% | 0.54329 | 3.7557
邳州 | 弹性 | 2023 | BDZ-00146 | 20.6374 | 28.29% | 30% | 50% | 1 | 5.8379 | 4.4808 | 50% | 10.3187 | 1.6374 | 7.934% | 0.35334 | 0
邳州 | 弹性 | 2023 | BDZ-00147 | 39.9629 | 28.29% | 30% | 50% | 1 | 11.3047 | 7.4911 | 47.03% | 18.7957 | 0 | 0% | 0.68421 | 0
邳州 | 弹性 | 2023 | BDZ-00162 | 15.2781 | 28.29% | 30% | 50% | 1 | 4.3218 | 3.3172 | 50% | 7.639 | 0 | 0% | 0.26158 | 0
邳州 | 弹性 | 2023 | BDZ-00164 | 31.1561 | 28.29% | 30% | 50% | 1 | 8.8134 | 6.7646 | 50% | 15.578 | 0 | 0% | 0.53343 | 0
邳州 | 弹性 | 2023 | BDZ-00172 | 27.4045 | 28.29% | 30% | 50% | 1 | 7.7522 | 5.9501 | 50% | 13.7023 | 8.4045 | 30.67% | 0.4692 | 0.65237
邳州 | 弹性 | 2024 | BDZ-00005 | 33.5761 | 28.29% | 30% | 50% | 2 | 9.498 | 7.2901 | 50% | 16.788 | 14.5761 | 43.41% | 0.57486 | 5.0781
邳州 | 弹性 | 2024 | BDZ-00016 | 62.6288 | 28.29% | 30% | 50% | 1 | 17.7164 | 7.4911 | 40.25% | 25.2074 | 0 | 0% | 1.0723 | 0
邳州 | 弹性 | 2024 | BDZ-00021 | 27.3304 | 28.29% | 30% | 50% | 1 | 7.7312 | 5.934 | 50% | 13.6652 | 8.3304 | 30.48% | 0.46793 | 0.5992
邳州 | 弹性 | 2024 | BDZ-00022 | 27.5933 | 28.29% | 30% | 50% | 1 | 7.8056 | 5.9911 | 50% | 13.7966 | 8.5933 | 31.14% | 0.47243 | 0.78772
邳州 | 弹性 | 2024 | BDZ-00026 | 83.0336 | 28.29% | 30% | 50% | 1 | 23.4885 | 7.4911 | 37.31% | 30.9795 | 7.0336 | 8.471% | 1.4216 | 0
邳州 | 弹性 | 2024 | BDZ-00027 | 53.6818 | 28.29% | 30% | 50% | 1 | 15.1854 | 7.4911 | 42.24% | 22.6765 | 0 | 0% | 0.91909 | 0
邳州 | 弹性 | 2024 | BDZ-00028 | 93.4038 | 28.29% | 30% | 50% | 1 | 26.422 | 7.4911 | 36.31% | 33.913 | 33.5538 | 35.92% | 1.5992 | 7.1318
邳州 | 弹性 | 2024 | BDZ-00031 | 35.9782 | 28.29% | 30% | 50% | 1 | 10.1775 | 7.4911 | 49.11% | 17.6685 | 6.0532 | 16.82% | 0.61599 | 0
邳州 | 弹性 | 2024 | BDZ-00037 | 24.8376 | 28.29% | 30% | 50% | 1 | 7.026 | 5.3928 | 50% | 12.4188 | 0 | 0% | 0.42525 | 0
邳州 | 弹性 | 2024 | BDZ-00048 | 65.9374 | 28.29% | 30% | 50% | 1 | 18.6523 | 7.4911 | 39.65% | 26.1434 | 0 | 0% | 1.1289 | 0
邳州 | 弹性 | 2024 | BDZ-00095 | 20.6587 | 28.29% | 30% | 50% | 1 | 5.8439 | 4.4854 | 50% | 10.3293 | 0 | 0% | 0.3537 | 0
邳州 | 弹性 | 2024 | BDZ-00096 | 62.5834 | 28.29% | 30% | 50% | 1 | 17.7035 | 7.4911 | 40.26% | 25.1946 | 2.7334 | 4.368% | 1.0715 | 0
邳州 | 弹性 | 2024 | BDZ-00124 | 55.4041 | 28.29% | 30% | 50% | 2 | 15.6727 | 12.0294 | 50% | 27.7021 | 25.4791 | 45.99% | 0.94858 | 9.8065
邳州 | 弹性 | 2024 | BDZ-00135 | 76.507 | 28.29% | 30% | 50% | 1 | 21.6422 | 7.4911 | 38.08% | 29.1333 | 29.007 | 37.91% | 1.3099 | 7.3648
邳州 | 弹性 | 2024 | BDZ-00141 | 35.9601 | 28.29% | 30% | 50% | 1 | 10.1724 | 7.4911 | 49.12% | 17.6634 | 0 | 0% | 0.61568 | 0
邳州 | 弹性 | 2024 | BDZ-00146 | 23.3872 | 28.29% | 30% | 50% | 1 | 6.6157 | 5.0779 | 50% | 11.6936 | 4.3872 | 18.76% | 0.40041 | 0
邳州 | 弹性 | 2024 | BDZ-00147 | 45.2878 | 28.29% | 30% | 50% | 1 | 12.811 | 7.4911 | 44.83% | 20.302 | 0 | 0% | 0.77538 | 0
邳州 | 弹性 | 2024 | BDZ-00162 | 17.3138 | 28.29% | 30% | 50% | 1 | 4.8977 | 3.7592 | 50% | 8.6569 | 0 | 0% | 0.29643 | 0
邳州 | 弹性 | 2024 | BDZ-00164 | 35.3074 | 28.29% | 30% | 50% | 1 | 9.9877 | 7.4911 | 49.5% | 17.4788 | 0 | 0% | 0.6045 | 0
邳州 | 弹性 | 2024 | BDZ-00172 | 31.056 | 28.29% | 30% | 50% | 1 | 8.7851 | 6.7429 | 50% | 15.528 | 12.056 | 38.82% | 0.53171 | 3.2709
邳州 | 弹性 | 2025 | BDZ-00005 | 37.2264 | 28.29% | 30% | 50% | 2 | 10.5306 | 8.0826 | 50% | 18.6132 | 18.2264 | 48.96% | 0.63736 | 7.6959
邳州 | 弹性 | 2025 | BDZ-00016 | 69.4378 | 28.29% | 30% | 50% | 1 | 19.6425 | 7.4911 | 39.08% | 27.1335 | 0 | 0% | 1.1889 | 0
邳州 | 弹性 | 2025 | BDZ-00021 | 30.3018 | 28.29% | 30% | 50% | 1 | 8.5717 | 6.5792 | 50% | 15.1509 | 0 | 0% | 0.5188 | 0
邳州 | 弹性 | 2025 | BDZ-00022 | 30.5932 | 28.29% | 30% | 50% | 1 | 8.6542 | 6.6424 | 50% | 15.2966 | 0.66821 | 2.184% | 0.52379 | 0
邳州 | 弹性 | 2025 | BDZ-00026 | 92.0611 | 28.29% | 30% | 50% | 1 | 26.0421 | 7.4911 | 36.42% | 33.5332 | 16.0611 | 17.45% | 1.5762 | 0
邳州 | 弹性 | 2025 | BDZ-00027 | 59.5181 | 28.29% | 30% | 50% | 1 | 16.8364 | 7.4911 | 40.87% | 24.3275 | 0 | 0% | 1.019 | 0
邳州 | 弹性 | 2025 | BDZ-00028 | 103.5586 | 28.29% | 30% | 50% | 2 | 29.2946 | 14.9821 | 42.76% | 44.2767 | 43.7086 | 42.21% | 1.773 | 14.4141
邳州 | 弹性 | 2025 | BDZ-00031 | 39.8898 | 28.29% | 30% | 50% | 1 | 11.284 | 7.4911 | 47.07% | 18.775 | 9.9648 | 24.98% | 0.68296 | 0
邳州 | 弹性 | 2025 | BDZ-00037 | 27.5379 | 28.29% | 30% | 50% | 1 | 7.7899 | 5.9791 | 50% | 13.769 | 0 | 0% | 0.47148 | 0
邳州 | 弹性 | 2025 | BDZ-00048 | 73.1061 | 28.29% | 30% | 50% | 1 | 20.6802 | 7.4911 | 38.53% | 28.1712 | 0 | 0% | 1.2517 | 0
邳州 | 弹性 | 2025 | BDZ-00095 | 22.9047 | 28.29% | 30% | 50% | 1 | 6.4793 | 4.9731 | 50% | 11.4524 | 0 | 0% | 0.39215 | 0
邳州 | 弹性 | 2025 | BDZ-00096 | 69.3875 | 28.29% | 30% | 50% | 1 | 19.6283 | 7.4911 | 39.08% | 27.1193 | 9.5375 | 13.75% | 1.188 | 0
邳州 | 弹性 | 2025 | BDZ-00124 | 61.4276 | 28.29% | 30% | 50% | 2 | 17.3766 | 13.3372 | 50% | 30.7138 | 30.6426 | 49.88% | 1.0517 | 13.2661
邳州 | 弹性 | 2025 | BDZ-00135 | 84.8248 | 28.29% | 30% | 50% | 2 | 23.9951 | 14.9821 | 45.95% | 38.9773 | 37.3248 | 44% | 1.4523 | 13.3297
邳州 | 弹性 | 2025 | BDZ-00141 | 39.8697 | 28.29% | 30% | 50% | 1 | 11.2783 | 7.4911 | 47.08% | 18.7693 | 1.8697 | 4.689% | 0.68261 | 0
邳州 | 弹性 | 2025 | BDZ-00146 | 25.9299 | 28.29% | 30% | 50% | 1 | 7.335 | 5.6299 | 50% | 12.9649 | 6.9299 | 26.73% | 0.44395 | 0
邳州 | 弹性 | 2025 | BDZ-00147 | 50.2115 | 28.29% | 30% | 50% | 1 | 14.2038 | 7.4911 | 43.21% | 21.6948 | 0 | 0% | 0.85968 | 0
邳州 | 弹性 | 2025 | BDZ-00162 | 19.1961 | 28.29% | 30% | 50% | 1 | 5.4302 | 4.1679 | 50% | 9.5981 | 0.19614 | 1.022% | 0.32866 | 0
邳州 | 弹性 | 2025 | BDZ-00164 | 39.146 | 28.29% | 30% | 50% | 1 | 11.0736 | 7.4911 | 47.42% | 18.5647 | 1.146 | 2.928% | 0.67022 | 0
邳州 | 弹性 | 2025 | BDZ-00172 | 34.4324 | 28.29% | 30% | 50% | 1 | 9.7402 | 7.476 | 50% | 17.2162 | 15.4324 | 44.82% | 0.58952 | 5.6922
市区 | 刚性 | 2022 | BDZ-00012 | 30.2516 | 50% | 50% | 70% | 0 | 15.1258 | 0 | 50% | 15.1258 | 0 | 0% | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2022 | BDZ-00013 | 65.8799 | 50% | 50% | 70% | 0 | 32.94 | 0 | 50% | 32.94 | 27.8799 | 42.32% | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2022 | BDZ-00023 | 96.4325 | 50% | 50% | 70% | 0 | 48.2162 | 0 | 50% | 48.2162 | 36.5825 | 37.94% | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2022 | BDZ-00024 | 89.5931 | 50% | 50% | 70% | 0 | 44.7965 | 0 | 50% | 44.7965 | 0 | 0% | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2022 | BDZ-00042 | 78.7925 | 50% | 50% | 70% | 0 | 39.3963 | 0 | 50% | 39.3963 | 31.2925 | 39.72% | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2022 | BDZ-00051 | 59.5638 | 50% | 50% | 70% | 0 | 29.7819 | 0 | 50% | 29.7819 | 21.5638 | 36.2% | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2022 | BDZ-00053 | 79.907 | 50% | 50% | 70% | 1 | 39.9535 | 7.4911 | 59.37% | 47.4446 | 41.907 | 52.44% | 0 | 1.9535
市区 | 刚性 | 2022 | BDZ-00055 | 43.1566 | 50% | 50% | 70% | 0 | 21.5783 | 0 | 50% | 21.5783 | 5.1566 | 11.95% | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2022 | BDZ-00062 | 52.6917 | 50% | 50% | 70% | 0 | 26.3459 | 0 | 50% | 26.3459 | 14.6917 | 27.88% | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2022 | BDZ-00065 | 78.4521 | 50% | 50% | 70% | 1 | 39.2261 | 7.4911 | 59.55% | 46.7171 | 40.0938 | 51.11% | 0 | 0.86773
市区 | 刚性 | 2022 | BDZ-00074 | 66.7275 | 50% | 50% | 70% | 0 | 33.3638 | 0 | 50% | 33.3638 | 28.7275 | 43.05% | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2022 | BDZ-00076 | 29.8222 | 50% | 50% | 70% | 0 | 14.9111 | 0 | 50% | 14.9111 | 0 | 0% | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2022 | BDZ-00092 | 10.4914 | 50% | 50% | 70% | 1 | 5.2457 | 2.0983 | 70% | 7.344 | 0 | 0% | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2022 | BDZ-00094 | 60.825 | 50% | 50% | 70% | 0 | 30.4125 | 0 | 50% | 30.4125 | 0 | 0% | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2022 | BDZ-00103 | 61.6134 | 50% | 50% | 70% | 0 | 30.8067 | 0 | 50% | 30.8067 | 23.6134 | 38.33% | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2022 | BDZ-00106 | 5.4355 | 50% | 50% | 70% | 0 | 2.7178 | 0 | 50% | 2.7178 | 0 | 0% | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2022 | BDZ-00110 | 35.9283 | 50% | 50% | 70% | 0 | 17.9641 | 0 | 50% | 17.9641 | 0 | 0% | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2022 | BDZ-00114 | 103.0771 | 50% | 50% | 70% | 0 | 51.5385 | 0 | 50% | 51.5385 | 0 | 0% | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2022 | BDZ-00115 | 68.8351 | 50% | 50% | 70% | 0 | 34.4175 | 0 | 50% | 34.4175 | 30.8351 | 44.8% | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2022 | BDZ-00139 | 87.0812 | 50% | 50% | 70% | 1 | 43.5406 | 7.4911 | 58.6% | 51.0317 | 49.0812 | 56.36% | 0 | 5.5406
市区 | 刚性 | 2022 | BDZ-00148 | 96.5186 | 50% | 50% | 70% | 0 | 48.2593 | 0 | 50% | 48.2593 | 0 | 0% | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2022 | BDZ-00151 | 120.1766 | 50% | 50% | 70% | 2 | 60.0883 | 14.9821 | 62.47% | 75.0704 | 72.6766 | 60.47% | 0 | 12.5883
市区 | 刚性 | 2022 | BDZ-00154 | 18.1487 | 50% | 50% | 70% | 0 | 9.0744 | 0 | 50% | 9.0744 | 0 | 0% | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2022 | BDZ-00155 | 49.7612 | 50% | 50% | 70% | 0 | 24.8806 | 0 | 50% | 24.8806 | 11.7612 | 23.64% | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2022 | BDZ-00175 | 42.1858 | 50% | 50% | 70% | 0 | 21.0929 | 0 | 50% | 21.0929 | 4.1858 | 9.922% | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2022 | BDZ-00183 | 15.4273 | 50% | 50% | 70% | 0 | 7.7137 | 0 | 50% | 7.7137 | 0 | 0% | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2022 | SIM-CITY-KL | 15.0773 | 50% | 50% | 70% | 0 | 7.5387 | 0 | 50% | 7.5387 | 0 | 0% | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2022 | SIM-CITY-XSZ | 12.7604 | 50% | 50% | 70% | 0 | 6.3802 | 0 | 50% | 6.3802 | 0 | 0% | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2022 | SIM-CITY-YQ | 19.6736 | 50% | 50% | 70% | 0 | 9.8368 | 0 | 50% | 9.8368 | 0 | 0% | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2023 | BDZ-00012 | 32.5715 | 50% | 50% | 70% | 0 | 16.2858 | 0 | 50% | 16.2858 | 0 | 0% | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2023 | BDZ-00013 | 70.9322 | 50% | 50% | 70% | 0 | 35.4661 | 0 | 50% | 35.4661 | 0 | 0% | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2023 | BDZ-00023 | 103.8278 | 50% | 50% | 70% | 0 | 51.9139 | 0 | 50% | 51.9139 | 43.9778 | 42.36% | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2023 | BDZ-00024 | 96.4638 | 50% | 50% | 70% | 0 | 48.2319 | 0 | 50% | 48.2319 | 0 | 0% | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2023 | BDZ-00042 | 84.835 | 50% | 50% | 70% | 0 | 42.4175 | 0 | 50% | 42.4175 | 37.335 | 44.01% | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2023 | BDZ-00051 | 64.1317 | 50% | 50% | 70% | 0 | 32.0658 | 0 | 50% | 32.0658 | 26.1317 | 40.75% | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2023 | BDZ-00053 | 86.035 | 50% | 50% | 70% | 1 | 43.0175 | 7.4911 | 58.71% | 50.5086 | 10.035 | 11.66% | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2023 | BDZ-00055 | 46.4663 | 50% | 50% | 70% | 0 | 23.2331 | 0 | 50% | 23.2331 | 8.4663 | 18.22% | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2023 | BDZ-00062 | 56.7326 | 50% | 50% | 70% | 0 | 28.3663 | 0 | 50% | 28.3663 | 18.7326 | 33.02% | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2023 | BDZ-00065 | 84.4685 | 50% | 50% | 70% | 1 | 42.2343 | 7.4911 | 58.87% | 49.7253 | 46.1102 | 54.59% | 0 | 3.8759
市区 | 刚性 | 2023 | BDZ-00074 | 71.8448 | 50% | 50% | 70% | 0 | 35.9224 | 0 | 50% | 35.9224 | 0 | 0% | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2023 | BDZ-00076 | 32.1092 | 50% | 50% | 70% | 0 | 16.0546 | 0 | 50% | 16.0546 | 0 | 0% | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2023 | BDZ-00092 | 11.296 | 50% | 50% | 70% | 1 | 5.648 | 2.2592 | 70% | 7.9072 | 0 | 0% | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2023 | BDZ-00094 | 65.4896 | 50% | 50% | 70% | 0 | 32.7448 | 0 | 50% | 32.7448 | 0 | 0% | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2023 | BDZ-00103 | 66.3384 | 50% | 50% | 70% | 0 | 33.1692 | 0 | 50% | 33.1692 | 28.3384 | 42.72% | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2023 | BDZ-00106 | 5.8524 | 50% | 50% | 70% | 0 | 2.9262 | 0 | 50% | 2.9262 | 0 | 0% | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2023 | BDZ-00110 | 38.6836 | 50% | 50% | 70% | 0 | 19.3418 | 0 | 50% | 19.3418 | 0 | 0% | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2023 | BDZ-00114 | 110.9819 | 50% | 50% | 70% | 0 | 55.491 | 0 | 50% | 55.491 | 0 | 0% | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2023 | BDZ-00115 | 74.114 | 50% | 50% | 70% | 0 | 37.057 | 0 | 50% | 37.057 | 36.114 | 48.73% | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2023 | BDZ-00139 | 93.7594 | 50% | 50% | 70% | 2 | 46.8797 | 14.9821 | 65.98% | 61.8618 | 55.7594 | 59.47% | 0 | 8.8797
市区 | 刚性 | 2023 | BDZ-00148 | 103.9205 | 50% | 50% | 70% | 0 | 51.9602 | 0 | 50% | 51.9602 | 0 | 0% | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2023 | BDZ-00151 | 129.3928 | 50% | 50% | 70% | 3 | 64.6964 | 22.4732 | 67.37% | 87.1696 | 81.8928 | 63.29% | 0 | 17.1964
市区 | 刚性 | 2023 | BDZ-00154 | 19.5405 | 50% | 50% | 70% | 0 | 9.7703 | 0 | 50% | 9.7703 | 0 | 0% | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2023 | BDZ-00155 | 53.5774 | 50% | 50% | 70% | 0 | 26.7887 | 0 | 50% | 26.7887 | 15.5774 | 29.07% | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2023 | BDZ-00175 | 45.4209 | 50% | 50% | 70% | 0 | 22.7105 | 0 | 50% | 22.7105 | 7.4209 | 16.34% | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2023 | BDZ-00183 | 16.6104 | 50% | 50% | 70% | 0 | 8.3052 | 0 | 50% | 8.3052 | 0 | 0% | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2023 | SIM-CITY-KL | 16.2336 | 50% | 50% | 70% | 0 | 8.1168 | 0 | 50% | 8.1168 | 0 | 0% | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2023 | SIM-CITY-XSZ | 13.739 | 50% | 50% | 70% | 0 | 6.8695 | 0 | 50% | 6.8695 | 0 | 0% | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2023 | SIM-CITY-YQ | 21.1823 | 50% | 50% | 70% | 0 | 10.5912 | 0 | 50% | 10.5912 | 0 | 0% | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2024 | BDZ-00012 | 30.6113 | 50% | 50% | 70% | 0 | 15.3056 | 0 | 50% | 15.3056 | 0 | 0% | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2024 | BDZ-00013 | 66.6633 | 50% | 50% | 70% | 0 | 33.3316 | 0 | 50% | 33.3316 | 0 | 0% | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2024 | BDZ-00023 | 97.5791 | 50% | 50% | 70% | 0 | 48.7895 | 0 | 50% | 48.7895 | 37.7291 | 38.67% | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2024 | BDZ-00024 | 90.6584 | 50% | 50% | 70% | 0 | 45.3292 | 0 | 50% | 45.3292 | 0 | 0% | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2024 | BDZ-00042 | 79.7294 | 50% | 50% | 70% | 0 | 39.8647 | 0 | 50% | 39.8647 | 32.2294 | 40.42% | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2024 | BDZ-00051 | 60.2721 | 50% | 50% | 70% | 0 | 30.136 | 0 | 50% | 30.136 | 22.2721 | 36.95% | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2024 | BDZ-00053 | 80.8571 | 50% | 50% | 70% | 1 | 40.4286 | 7.4911 | 59.26% | 47.9196 | 4.8571 | 6.007% | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2024 | BDZ-00055 | 43.6698 | 50% | 50% | 70% | 0 | 21.8349 | 0 | 50% | 21.8349 | 5.6698 | 12.98% | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2024 | BDZ-00062 | 53.3183 | 50% | 50% | 70% | 0 | 26.6591 | 0 | 50% | 26.6591 | 15.3183 | 28.73% | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2024 | BDZ-00065 | 79.385 | 50% | 50% | 70% | 1 | 39.6925 | 7.4911 | 59.44% | 47.1835 | 41.0266 | 51.68% | 0 | 1.3341
市区 | 刚性 | 2024 | BDZ-00074 | 67.521 | 50% | 50% | 70% | 0 | 33.7605 | 0 | 50% | 33.7605 | 0 | 0% | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2024 | BDZ-00076 | 30.1768 | 50% | 50% | 70% | 0 | 15.0884 | 0 | 50% | 15.0884 | 0 | 0% | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2024 | BDZ-00092 | 10.6161 | 50% | 50% | 70% | 1 | 5.3081 | 2.1232 | 70% | 7.4313 | 0 | 0% | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2024 | BDZ-00094 | 61.5482 | 50% | 50% | 70% | 0 | 30.7741 | 0 | 50% | 30.7741 | 0 | 0% | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2024 | BDZ-00103 | 62.346 | 50% | 50% | 70% | 0 | 31.173 | 0 | 50% | 31.173 | 24.346 | 39.05% | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2024 | BDZ-00106 | 5.5002 | 50% | 50% | 70% | 0 | 2.7501 | 0 | 50% | 2.7501 | 0 | 0% | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2024 | BDZ-00110 | 36.3555 | 50% | 50% | 70% | 0 | 18.1777 | 0 | 50% | 18.1777 | 0 | 0% | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2024 | BDZ-00114 | 104.3027 | 50% | 50% | 70% | 0 | 52.1514 | 0 | 50% | 52.1514 | 0 | 0% | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2024 | BDZ-00115 | 69.6536 | 50% | 50% | 70% | 0 | 34.8268 | 0 | 50% | 34.8268 | 31.6536 | 45.44% | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2024 | BDZ-00139 | 88.1167 | 50% | 50% | 70% | 2 | 44.0583 | 14.9821 | 67% | 59.0405 | 50.1167 | 56.88% | 0 | 6.0583
市区 | 刚性 | 2024 | BDZ-00148 | 97.6663 | 50% | 50% | 70% | 0 | 48.8331 | 0 | 50% | 48.8331 | 0 | 0% | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2024 | BDZ-00151 | 121.6056 | 50% | 50% | 70% | 3 | 60.8028 | 22.4732 | 68.48% | 83.276 | 74.1056 | 60.94% | 0 | 13.3028
市区 | 刚性 | 2024 | BDZ-00154 | 18.3645 | 50% | 50% | 70% | 0 | 9.1823 | 0 | 50% | 9.1823 | 0 | 0% | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2024 | BDZ-00155 | 50.3529 | 50% | 50% | 70% | 0 | 25.1765 | 0 | 50% | 25.1765 | 12.3529 | 24.53% | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2024 | BDZ-00175 | 42.6874 | 50% | 50% | 70% | 0 | 21.3437 | 0 | 50% | 21.3437 | 4.6874 | 10.98% | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2024 | BDZ-00183 | 15.6107 | 50% | 50% | 70% | 0 | 7.8054 | 0 | 50% | 7.8054 | 0 | 0% | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2024 | SIM-CITY-KL | 15.2566 | 50% | 50% | 70% | 0 | 7.6283 | 0 | 50% | 7.6283 | 0 | 0% | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2024 | SIM-CITY-XSZ | 12.9121 | 50% | 50% | 70% | 0 | 6.4561 | 0 | 50% | 6.4561 | 0 | 0% | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2024 | SIM-CITY-YQ | 19.9075 | 50% | 50% | 70% | 0 | 9.9538 | 0 | 50% | 9.9538 | 0 | 0% | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2025 | BDZ-00012 | 32.2886 | 50% | 50% | 70% | 0 | 16.1443 | 0 | 50% | 16.1443 | 0 | 0% | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2025 | BDZ-00013 | 70.316 | 50% | 50% | 70% | 0 | 35.158 | 0 | 50% | 35.158 | 0 | 0% | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2025 | BDZ-00023 | 102.9258 | 50% | 50% | 70% | 0 | 51.4629 | 0 | 50% | 51.4629 | 43.0758 | 41.85% | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2025 | BDZ-00024 | 95.6259 | 50% | 50% | 70% | 0 | 47.8129 | 0 | 50% | 47.8129 | 0 | 0% | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2025 | BDZ-00042 | 84.0981 | 50% | 50% | 70% | 0 | 42.049 | 0 | 50% | 42.049 | 36.5981 | 43.52% | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2025 | BDZ-00051 | 63.5746 | 50% | 50% | 70% | 0 | 31.7873 | 0 | 50% | 31.7873 | 25.5746 | 40.23% | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2025 | BDZ-00053 | 85.2876 | 50% | 50% | 70% | 1 | 42.6438 | 7.4911 | 58.78% | 50.1349 | 9.2876 | 10.89% | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2025 | BDZ-00055 | 46.0626 | 50% | 50% | 70% | 0 | 23.0313 | 0 | 50% | 23.0313 | 8.0626 | 17.5% | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2025 | BDZ-00062 | 56.2398 | 50% | 50% | 70% | 0 | 28.1199 | 0 | 50% | 28.1199 | 18.2398 | 32.43% | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2025 | BDZ-00065 | 83.7348 | 50% | 50% | 70% | 1 | 41.8674 | 7.4911 | 58.95% | 49.3584 | 45.3764 | 54.19% | 0 | 3.5091
市区 | 刚性 | 2025 | BDZ-00074 | 71.2207 | 50% | 50% | 70% | 0 | 35.6103 | 0 | 50% | 35.6103 | 0 | 0% | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2025 | BDZ-00076 | 31.8303 | 50% | 50% | 70% | 0 | 15.9151 | 0 | 50% | 15.9151 | 0 | 0% | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2025 | BDZ-00092 | 11.1978 | 50% | 50% | 70% | 1 | 5.5989 | 2.2396 | 70% | 7.8385 | 0 | 0% | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2025 | BDZ-00094 | 64.9207 | 50% | 50% | 70% | 0 | 32.4603 | 0 | 50% | 32.4603 | 0 | 0% | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2025 | BDZ-00103 | 65.7621 | 50% | 50% | 70% | 0 | 32.8811 | 0 | 50% | 32.8811 | 27.7621 | 42.22% | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2025 | BDZ-00106 | 5.8015 | 50% | 50% | 70% | 0 | 2.9008 | 0 | 50% | 2.9008 | 0 | 0% | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2025 | BDZ-00110 | 38.3476 | 50% | 50% | 70% | 0 | 19.1738 | 0 | 50% | 19.1738 | 0 | 0% | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2025 | BDZ-00114 | 110.0179 | 50% | 50% | 70% | 0 | 55.0089 | 0 | 50% | 55.0089 | 0 | 0% | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2025 | BDZ-00115 | 73.4702 | 50% | 50% | 70% | 0 | 36.7351 | 0 | 50% | 36.7351 | 35.4702 | 48.28% | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2025 | BDZ-00139 | 92.9449 | 50% | 50% | 70% | 2 | 46.4725 | 14.9821 | 66.12% | 61.4546 | 54.9449 | 59.12% | 0 | 8.4725
市区 | 刚性 | 2025 | BDZ-00148 | 103.0178 | 50% | 50% | 70% | 0 | 51.5089 | 0 | 50% | 51.5089 | 0 | 0% | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2025 | BDZ-00151 | 128.2688 | 50% | 50% | 70% | 3 | 64.1344 | 22.4732 | 67.52% | 86.6076 | 80.7688 | 62.97% | 0 | 16.6344
市区 | 刚性 | 2025 | BDZ-00154 | 19.3708 | 50% | 50% | 70% | 0 | 9.6854 | 0 | 50% | 9.6854 | 0 | 0% | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2025 | BDZ-00155 | 53.112 | 50% | 50% | 70% | 0 | 26.556 | 0 | 50% | 26.556 | 15.112 | 28.45% | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2025 | BDZ-00175 | 45.0264 | 50% | 50% | 70% | 0 | 22.5132 | 0 | 50% | 22.5132 | 7.0264 | 15.61% | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2025 | BDZ-00183 | 16.4661 | 50% | 50% | 70% | 0 | 8.2331 | 0 | 50% | 8.2331 | 0 | 0% | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2025 | SIM-CITY-KL | 16.0926 | 50% | 50% | 70% | 0 | 8.0463 | 0 | 50% | 8.0463 | 0 | 0% | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2025 | SIM-CITY-XSZ | 13.6197 | 50% | 50% | 70% | 0 | 6.8098 | 0 | 50% | 6.8098 | 0 | 0% | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2025 | SIM-CITY-YQ | 20.9983 | 50% | 50% | 70% | 0 | 10.4992 | 0 | 50% | 10.4992 | 0 | 0% | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2022 | BDZ-00012 | 30.2516 | 50% | 50% | 70% | 0 | 15.1258 | 0 | 50% | 15.1258 | 0 | 0% | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2022 | BDZ-00013 | 65.8799 | 50% | 50% | 70% | 0 | 32.94 | 0 | 50% | 32.94 | 0 | 0% | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2022 | BDZ-00023 | 96.4325 | 50% | 50% | 70% | 0 | 48.2162 | 0 | 50% | 48.2162 | 36.5825 | 37.94% | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2022 | BDZ-00024 | 89.5931 | 50% | 50% | 70% | 2 | 44.7965 | 14.9821 | 66.72% | 59.7786 | 51.5931 | 57.59% | 0 | 6.7965
市区 | 弹性 | 2022 | BDZ-00042 | 78.7925 | 50% | 50% | 70% | 1 | 39.3963 | 7.4911 | 59.51% | 46.8873 | 40.7925 | 51.77% | 0 | 1.3963
市区 | 弹性 | 2022 | BDZ-00051 | 59.5638 | 50% | 50% | 70% | 0 | 29.7819 | 0 | 50% | 29.7819 | 21.5638 | 36.2% | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2022 | BDZ-00053 | 79.907 | 50% | 50% | 70% | 0 | 39.9535 | 0 | 50% | 39.9535 | 3.907 | 4.889% | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2022 | BDZ-00055 | 43.1566 | 50% | 50% | 70% | 0 | 21.5783 | 0 | 50% | 21.5783 | 5.1566 | 11.95% | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2022 | BDZ-00062 | 52.6917 | 50% | 50% | 70% | 0 | 26.3459 | 0 | 50% | 26.3459 | 14.6917 | 27.88% | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2022 | BDZ-00065 | 78.4521 | 50% | 50% | 70% | 1 | 39.2261 | 7.4911 | 59.55% | 46.7171 | 40.4521 | 51.56% | 0 | 1.2261
市区 | 弹性 | 2022 | BDZ-00074 | 66.7275 | 50% | 50% | 70% | 0 | 33.3638 | 0 | 50% | 33.3638 | 0 | 0% | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2022 | BDZ-00076 | 29.8222 | 50% | 50% | 70% | 0 | 14.9111 | 0 | 50% | 14.9111 | 0 | 0% | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2022 | BDZ-00092 | 10.4914 | 50% | 50% | 70% | 0 | 5.2457 | 0 | 50% | 5.2457 | 0 | 0% | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2022 | BDZ-00094 | 60.825 | 50% | 50% | 70% | 0 | 30.4125 | 0 | 50% | 30.4125 | 0 | 0% | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2022 | BDZ-00103 | 61.6134 | 50% | 50% | 70% | 0 | 30.8067 | 0 | 50% | 30.8067 | 23.6134 | 38.33% | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2022 | BDZ-00106 | 5.4355 | 50% | 50% | 70% | 2 | 2.7178 | 1.0871 | 70% | 3.8049 | 0 | 0% | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2022 | BDZ-00110 | 35.9283 | 50% | 50% | 70% | 0 | 17.9641 | 0 | 50% | 17.9641 | 0 | 0% | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2022 | BDZ-00114 | 103.0771 | 50% | 50% | 70% | 2 | 51.5385 | 14.9821 | 64.53% | 66.5207 | 65.0771 | 63.13% | 0 | 13.5385
市区 | 弹性 | 2022 | BDZ-00115 | 68.8351 | 50% | 50% | 70% | 0 | 34.4175 | 0 | 50% | 34.4175 | 0 | 0% | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2022 | BDZ-00139 | 87.0812 | 50% | 50% | 70% | 2 | 43.5406 | 14.9821 | 67.2% | 58.5227 | 49.0812 | 56.36% | 0 | 5.5406
市区 | 弹性 | 2022 | BDZ-00148 | 96.5186 | 50% | 50% | 70% | 2 | 48.2593 | 14.9821 | 65.52% | 63.2414 | 58.5186 | 60.63% | 0 | 10.2593
市区 | 弹性 | 2022 | BDZ-00151 | 120.1766 | 50% | 50% | 70% | 2 | 60.0883 | 14.9821 | 62.47% | 75.0704 | 72.6766 | 60.47% | 0 | 12.5883
市区 | 弹性 | 2022 | BDZ-00154 | 18.1487 | 50% | 50% | 70% | 0 | 9.0744 | 0 | 50% | 9.0744 | 0 | 0% | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2022 | BDZ-00155 | 49.7612 | 50% | 50% | 70% | 0 | 24.8806 | 0 | 50% | 24.8806 | 11.7612 | 23.64% | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2022 | BDZ-00175 | 42.1858 | 50% | 50% | 70% | 0 | 21.0929 | 0 | 50% | 21.0929 | 0 | 0% | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2022 | BDZ-00183 | 15.4273 | 50% | 50% | 70% | 0 | 7.7137 | 0 | 50% | 7.7137 | 0 | 0% | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2022 | SIM-CITY-KL | 15.0773 | 50% | 50% | 70% | 0 | 7.5387 | 0 | 50% | 7.5387 | 0 | 0% | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2022 | SIM-CITY-XSZ | 12.7604 | 50% | 50% | 70% | 0 | 6.3802 | 0 | 50% | 6.3802 | 0 | 0% | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2022 | SIM-CITY-YQ | 19.6736 | 50% | 50% | 70% | 0 | 9.8368 | 0 | 50% | 9.8368 | 0 | 0% | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2023 | BDZ-00012 | 32.5715 | 50% | 50% | 70% | 0 | 16.2858 | 0 | 50% | 16.2858 | 0 | 0% | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2023 | BDZ-00013 | 70.9322 | 50% | 50% | 70% | 0 | 35.4661 | 0 | 50% | 35.4661 | 0 | 0% | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2023 | BDZ-00023 | 103.8278 | 50% | 50% | 70% | 0 | 51.9139 | 0 | 50% | 51.9139 | 43.9778 | 42.36% | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2023 | BDZ-00024 | 96.4638 | 50% | 50% | 70% | 2 | 48.2319 | 14.9821 | 65.53% | 63.214 | 58.4638 | 60.61% | 0 | 10.2319
市区 | 弹性 | 2023 | BDZ-00042 | 84.835 | 50% | 50% | 70% | 1 | 42.4175 | 7.4911 | 58.83% | 49.9086 | 46.835 | 55.21% | 0 | 4.4175
市区 | 弹性 | 2023 | BDZ-00051 | 64.1317 | 50% | 50% | 70% | 0 | 32.0658 | 0 | 50% | 32.0658 | 26.1317 | 40.75% | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2023 | BDZ-00053 | 86.035 | 50% | 50% | 70% | 0 | 43.0175 | 0 | 50% | 43.0175 | 0 | 0% | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2023 | BDZ-00055 | 46.4663 | 50% | 50% | 70% | 0 | 23.2331 | 0 | 50% | 23.2331 | 8.4663 | 18.22% | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2023 | BDZ-00062 | 56.7326 | 50% | 50% | 70% | 0 | 28.3663 | 0 | 50% | 28.3663 | 18.7326 | 33.02% | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2023 | BDZ-00065 | 84.4685 | 50% | 50% | 70% | 1 | 42.2343 | 7.4911 | 58.87% | 49.7253 | 46.4685 | 55.01% | 0 | 4.2343
市区 | 弹性 | 2023 | BDZ-00074 | 71.8448 | 50% | 50% | 70% | 0 | 35.9224 | 0 | 50% | 35.9224 | 0 | 0% | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2023 | BDZ-00076 | 32.1092 | 50% | 50% | 70% | 0 | 16.0546 | 0 | 50% | 16.0546 | 0 | 0% | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2023 | BDZ-00092 | 11.296 | 50% | 50% | 70% | 0 | 5.648 | 0 | 50% | 5.648 | 0 | 0% | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2023 | BDZ-00094 | 65.4896 | 50% | 50% | 70% | 0 | 32.7448 | 0 | 50% | 32.7448 | 0 | 0% | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2023 | BDZ-00103 | 66.3384 | 50% | 50% | 70% | 0 | 33.1692 | 0 | 50% | 33.1692 | 28.3384 | 42.72% | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2023 | BDZ-00106 | 5.8524 | 50% | 50% | 70% | 2 | 2.9262 | 1.1705 | 70% | 4.0967 | 0 | 0% | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2023 | BDZ-00110 | 38.6836 | 50% | 50% | 70% | 0 | 19.3418 | 0 | 50% | 19.3418 | 0 | 0% | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2023 | BDZ-00114 | 110.9819 | 50% | 50% | 70% | 2 | 55.491 | 14.9821 | 63.5% | 70.4731 | 51.1319 | 46.07% | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2023 | BDZ-00115 | 74.114 | 50% | 50% | 70% | 0 | 37.057 | 0 | 50% | 37.057 | 0 | 0% | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2023 | BDZ-00139 | 93.7594 | 50% | 50% | 70% | 2 | 46.8797 | 14.9821 | 65.98% | 61.8618 | 55.7594 | 59.47% | 0 | 8.8797
市区 | 弹性 | 2023 | BDZ-00148 | 103.9205 | 50% | 50% | 70% | 2 | 51.9602 | 14.9821 | 64.42% | 66.9424 | 65.9205 | 63.43% | 0 | 13.9602
市区 | 弹性 | 2023 | BDZ-00151 | 129.3928 | 50% | 50% | 70% | 2 | 64.6964 | 14.9821 | 61.58% | 79.6785 | 69.5428 | 53.75% | 0 | 4.8464
市区 | 弹性 | 2023 | BDZ-00154 | 19.5405 | 50% | 50% | 70% | 0 | 9.7703 | 0 | 50% | 9.7703 | 0 | 0% | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2023 | BDZ-00155 | 53.5774 | 50% | 50% | 70% | 0 | 26.7887 | 0 | 50% | 26.7887 | 15.5774 | 29.07% | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2023 | BDZ-00175 | 45.4209 | 50% | 50% | 70% | 0 | 22.7105 | 0 | 50% | 22.7105 | 0 | 0% | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2023 | BDZ-00183 | 16.6104 | 50% | 50% | 70% | 0 | 8.3052 | 0 | 50% | 8.3052 | 0 | 0% | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2023 | SIM-CITY-KL | 16.2336 | 50% | 50% | 70% | 0 | 8.1168 | 0 | 50% | 8.1168 | 0 | 0% | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2023 | SIM-CITY-XSZ | 13.739 | 50% | 50% | 70% | 0 | 6.8695 | 0 | 50% | 6.8695 | 0 | 0% | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2023 | SIM-CITY-YQ | 21.1823 | 50% | 50% | 70% | 0 | 10.5912 | 0 | 50% | 10.5912 | 0 | 0% | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2024 | BDZ-00012 | 30.6113 | 50% | 50% | 70% | 0 | 15.3056 | 0 | 50% | 15.3056 | 0 | 0% | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2024 | BDZ-00013 | 66.6633 | 50% | 50% | 70% | 0 | 33.3316 | 0 | 50% | 33.3316 | 0 | 0% | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2024 | BDZ-00023 | 97.5791 | 50% | 50% | 70% | 0 | 48.7895 | 0 | 50% | 48.7895 | 37.7291 | 38.67% | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2024 | BDZ-00024 | 90.6584 | 50% | 50% | 70% | 2 | 45.3292 | 14.9821 | 66.53% | 60.3113 | 52.6584 | 58.08% | 0 | 7.3292
市区 | 弹性 | 2024 | BDZ-00042 | 79.7294 | 50% | 50% | 70% | 1 | 39.8647 | 7.4911 | 59.4% | 47.3558 | 41.7294 | 52.34% | 0 | 1.8647
市区 | 弹性 | 2024 | BDZ-00051 | 60.2721 | 50% | 50% | 70% | 0 | 30.136 | 0 | 50% | 30.136 | 22.2721 | 36.95% | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2024 | BDZ-00053 | 80.8571 | 50% | 50% | 70% | 0 | 40.4286 | 0 | 50% | 40.4286 | 0 | 0% | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2024 | BDZ-00055 | 43.6698 | 50% | 50% | 70% | 0 | 21.8349 | 0 | 50% | 21.8349 | 5.6698 | 12.98% | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2024 | BDZ-00062 | 53.3183 | 50% | 50% | 70% | 0 | 26.6591 | 0 | 50% | 26.6591 | 15.3183 | 28.73% | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2024 | BDZ-00065 | 79.385 | 50% | 50% | 70% | 1 | 39.6925 | 7.4911 | 59.44% | 47.1835 | 41.385 | 52.13% | 0 | 1.6925
市区 | 弹性 | 2024 | BDZ-00074 | 67.521 | 50% | 50% | 70% | 0 | 33.7605 | 0 | 50% | 33.7605 | 0 | 0% | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2024 | BDZ-00076 | 30.1768 | 50% | 50% | 70% | 0 | 15.0884 | 0 | 50% | 15.0884 | 0 | 0% | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2024 | BDZ-00092 | 10.6161 | 50% | 50% | 70% | 0 | 5.3081 | 0 | 50% | 5.3081 | 0 | 0% | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2024 | BDZ-00094 | 61.5482 | 50% | 50% | 70% | 0 | 30.7741 | 0 | 50% | 30.7741 | 0 | 0% | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2024 | BDZ-00103 | 62.346 | 50% | 50% | 70% | 0 | 31.173 | 0 | 50% | 31.173 | 24.346 | 39.05% | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2024 | BDZ-00106 | 5.5002 | 50% | 50% | 70% | 2 | 2.7501 | 1.1 | 70% | 3.8501 | 0 | 0% | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2024 | BDZ-00110 | 36.3555 | 50% | 50% | 70% | 0 | 18.1777 | 0 | 50% | 18.1777 | 0 | 0% | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2024 | BDZ-00114 | 104.3027 | 50% | 50% | 70% | 2 | 52.1514 | 14.9821 | 64.36% | 67.1335 | 44.4527 | 42.62% | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2024 | BDZ-00115 | 69.6536 | 50% | 50% | 70% | 0 | 34.8268 | 0 | 50% | 34.8268 | 0 | 0% | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2024 | BDZ-00139 | 88.1167 | 50% | 50% | 70% | 2 | 44.0583 | 14.9821 | 67% | 59.0405 | 50.1167 | 56.88% | 0 | 6.0583
市区 | 弹性 | 2024 | BDZ-00148 | 97.6663 | 50% | 50% | 70% | 2 | 48.8331 | 14.9821 | 65.34% | 63.8152 | 59.6663 | 61.09% | 0 | 10.8331
市区 | 弹性 | 2024 | BDZ-00151 | 121.6056 | 50% | 50% | 70% | 2 | 60.8028 | 14.9821 | 62.32% | 75.7849 | 61.7556 | 50.78% | 0 | 0.95279
市区 | 弹性 | 2024 | BDZ-00154 | 18.3645 | 50% | 50% | 70% | 0 | 9.1823 | 0 | 50% | 9.1823 | 0 | 0% | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2024 | BDZ-00155 | 50.3529 | 50% | 50% | 70% | 0 | 25.1765 | 0 | 50% | 25.1765 | 12.3529 | 24.53% | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2024 | BDZ-00175 | 42.6874 | 50% | 50% | 70% | 0 | 21.3437 | 0 | 50% | 21.3437 | 0 | 0% | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2024 | BDZ-00183 | 15.6107 | 50% | 50% | 70% | 0 | 7.8054 | 0 | 50% | 7.8054 | 0 | 0% | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2024 | SIM-CITY-KL | 15.2566 | 50% | 50% | 70% | 0 | 7.6283 | 0 | 50% | 7.6283 | 0 | 0% | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2024 | SIM-CITY-XSZ | 12.9121 | 50% | 50% | 70% | 0 | 6.4561 | 0 | 50% | 6.4561 | 0 | 0% | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2024 | SIM-CITY-YQ | 19.9075 | 50% | 50% | 70% | 0 | 9.9538 | 0 | 50% | 9.9538 | 0 | 0% | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2025 | BDZ-00012 | 32.2886 | 50% | 50% | 70% | 0 | 16.1443 | 0 | 50% | 16.1443 | 0 | 0% | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2025 | BDZ-00013 | 70.316 | 50% | 50% | 70% | 0 | 35.158 | 0 | 50% | 35.158 | 0 | 0% | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2025 | BDZ-00023 | 102.9258 | 50% | 50% | 70% | 0 | 51.4629 | 0 | 50% | 51.4629 | 43.0758 | 41.85% | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2025 | BDZ-00024 | 95.6259 | 50% | 50% | 70% | 2 | 47.8129 | 14.9821 | 65.67% | 62.7951 | 57.6259 | 60.26% | 0 | 9.8129
市区 | 弹性 | 2025 | BDZ-00042 | 84.0981 | 50% | 50% | 70% | 1 | 42.049 | 7.4911 | 58.91% | 49.5401 | 46.0981 | 54.81% | 0 | 4.049
市区 | 弹性 | 2025 | BDZ-00051 | 63.5746 | 50% | 50% | 70% | 0 | 31.7873 | 0 | 50% | 31.7873 | 25.5746 | 40.23% | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2025 | BDZ-00053 | 85.2876 | 50% | 50% | 70% | 0 | 42.6438 | 0 | 50% | 42.6438 | 0 | 0% | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2025 | BDZ-00055 | 46.0626 | 50% | 50% | 70% | 0 | 23.0313 | 0 | 50% | 23.0313 | 8.0626 | 17.5% | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2025 | BDZ-00062 | 56.2398 | 50% | 50% | 70% | 0 | 28.1199 | 0 | 50% | 28.1199 | 18.2398 | 32.43% | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2025 | BDZ-00065 | 83.7348 | 50% | 50% | 70% | 1 | 41.8674 | 7.4911 | 58.95% | 49.3584 | 45.7348 | 54.62% | 0 | 3.8674
市区 | 弹性 | 2025 | BDZ-00074 | 71.2207 | 50% | 50% | 70% | 0 | 35.6103 | 0 | 50% | 35.6103 | 0 | 0% | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2025 | BDZ-00076 | 31.8303 | 50% | 50% | 70% | 0 | 15.9151 | 0 | 50% | 15.9151 | 0 | 0% | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2025 | BDZ-00092 | 11.1978 | 50% | 50% | 70% | 0 | 5.5989 | 0 | 50% | 5.5989 | 0 | 0% | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2025 | BDZ-00094 | 64.9207 | 50% | 50% | 70% | 0 | 32.4603 | 0 | 50% | 32.4603 | 0 | 0% | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2025 | BDZ-00103 | 65.7621 | 50% | 50% | 70% | 0 | 32.8811 | 0 | 50% | 32.8811 | 27.7621 | 42.22% | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2025 | BDZ-00106 | 5.8015 | 50% | 50% | 70% | 2 | 2.9008 | 1.1603 | 70% | 4.0611 | 0 | 0% | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2025 | BDZ-00110 | 38.3476 | 50% | 50% | 70% | 0 | 19.1738 | 0 | 50% | 19.1738 | 0 | 0% | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2025 | BDZ-00114 | 110.0179 | 50% | 50% | 70% | 2 | 55.0089 | 14.9821 | 63.62% | 69.9911 | 50.1679 | 45.6% | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2025 | BDZ-00115 | 73.4702 | 50% | 50% | 70% | 0 | 36.7351 | 0 | 50% | 36.7351 | 0 | 0% | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2025 | BDZ-00139 | 92.9449 | 50% | 50% | 70% | 2 | 46.4725 | 14.9821 | 66.12% | 61.4546 | 54.9449 | 59.12% | 0 | 8.4725
市区 | 弹性 | 2025 | BDZ-00148 | 103.0178 | 50% | 50% | 70% | 2 | 51.5089 | 14.9821 | 64.54% | 66.491 | 65.0178 | 63.11% | 0 | 13.5089
市区 | 弹性 | 2025 | BDZ-00151 | 128.2688 | 50% | 50% | 70% | 2 | 64.1344 | 14.9821 | 61.68% | 79.1165 | 68.4188 | 53.34% | 0 | 4.2844
市区 | 弹性 | 2025 | BDZ-00154 | 19.3708 | 50% | 50% | 70% | 0 | 9.6854 | 0 | 50% | 9.6854 | 0 | 0% | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2025 | BDZ-00155 | 53.112 | 50% | 50% | 70% | 0 | 26.556 | 0 | 50% | 26.556 | 15.112 | 28.45% | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2025 | BDZ-00175 | 45.0264 | 50% | 50% | 70% | 0 | 22.5132 | 0 | 50% | 22.5132 | 0 | 0% | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2025 | BDZ-00183 | 16.4661 | 50% | 50% | 70% | 0 | 8.2331 | 0 | 50% | 8.2331 | 0 | 0% | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2025 | SIM-CITY-KL | 16.0926 | 50% | 50% | 70% | 0 | 8.0463 | 0 | 50% | 8.0463 | 0 | 0% | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2025 | SIM-CITY-XSZ | 13.6197 | 50% | 50% | 70% | 0 | 6.8098 | 0 | 50% | 6.8098 | 0 | 0% | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2025 | SIM-CITY-YQ | 20.9983 | 50% | 50% | 70% | 0 | 10.4992 | 0 | 50% | 10.4992 | 0 | 0% | 0 | 0

## 新建联络项目
区县 | 方案 | 投运年 | 站点A | 站点B | 固定单元能力MW | 新增投资万元 | 规划长度km | 单元及线路口径
邳州 | 刚性 | 2022 | BDZ-00026 | BDZ-00028 | 7.4911 | 106.8 | 3 | 双端单元计费配对，非优化路由；一项建设只计费一次
邳州 | 刚性 | 2022 | BDZ-00026 | BDZ-00096 | 7.4911 | 106.8 | 3 | 双端单元计费配对，非优化路由；一项建设只计费一次
邳州 | 刚性 | 2022 | BDZ-00005 | BDZ-00016 | 7.4911 | 106.8 | 3 | 双端单元计费配对，非优化路由；一项建设只计费一次
邳州 | 刚性 | 2022 | BDZ-00021 | BDZ-00022 | 7.4911 | 106.8 | 3 | 双端单元计费配对，非优化路由；一项建设只计费一次
邳州 | 刚性 | 2022 | BDZ-00026 | BDZ-00027 | 7.4911 | 106.8 | 3 | 双端单元计费配对，非优化路由；一项建设只计费一次
邳州 | 刚性 | 2022 | BDZ-00028 | BDZ-00031 | 7.4911 | 106.8 | 3 | 双端单元计费配对，非优化路由；一项建设只计费一次
邳州 | 刚性 | 2022 | BDZ-00037 | BDZ-00048 | 7.4911 | 106.8 | 3 | 双端单元计费配对，非优化路由；一项建设只计费一次
邳州 | 刚性 | 2022 | BDZ-00095 | BDZ-00096 | 7.4911 | 106.8 | 3 | 双端单元计费配对，非优化路由；一项建设只计费一次
邳州 | 刚性 | 2022 | BDZ-00124 | BDZ-00135 | 7.4911 | 106.8 | 3 | 双端单元计费配对，非优化路由；一项建设只计费一次
邳州 | 刚性 | 2022 | BDZ-00141 | BDZ-00146 | 7.4911 | 106.8 | 3 | 双端单元计费配对，非优化路由；一项建设只计费一次
邳州 | 刚性 | 2022 | BDZ-00147 | BDZ-00162 | 7.4911 | 106.8 | 3 | 双端单元计费配对，非优化路由；一项建设只计费一次
邳州 | 刚性 | 2022 | BDZ-00164 | BDZ-00172 | 7.4911 | 106.8 | 3 | 双端单元计费配对，非优化路由；一项建设只计费一次
邳州 | 刚性 | 2024 | BDZ-00028 | BDZ-00124 | 7.4911 | 106.8 | 3 | 双端单元计费配对，非优化路由；一项建设只计费一次
邳州 | 弹性 | 2022 | BDZ-00005 | BDZ-00124 | 7.4911 | 106.8 | 3 | 双端单元计费配对，非优化路由；一项建设只计费一次
邳州 | 弹性 | 2022 | BDZ-00005 | BDZ-00016 | 7.4911 | 106.8 | 3 | 双端单元计费配对，非优化路由；一项建设只计费一次
邳州 | 弹性 | 2022 | BDZ-00021 | BDZ-00022 | 7.4911 | 106.8 | 3 | 双端单元计费配对，非优化路由；一项建设只计费一次
邳州 | 弹性 | 2022 | BDZ-00026 | BDZ-00027 | 7.4911 | 106.8 | 3 | 双端单元计费配对，非优化路由；一项建设只计费一次
邳州 | 弹性 | 2022 | BDZ-00028 | BDZ-00031 | 7.4911 | 106.8 | 3 | 双端单元计费配对，非优化路由；一项建设只计费一次
邳州 | 弹性 | 2022 | BDZ-00037 | BDZ-00048 | 7.4911 | 106.8 | 3 | 双端单元计费配对，非优化路由；一项建设只计费一次
邳州 | 弹性 | 2022 | BDZ-00095 | BDZ-00096 | 7.4911 | 106.8 | 3 | 双端单元计费配对，非优化路由；一项建设只计费一次
邳州 | 弹性 | 2022 | BDZ-00124 | BDZ-00135 | 7.4911 | 106.8 | 3 | 双端单元计费配对，非优化路由；一项建设只计费一次
邳州 | 弹性 | 2022 | BDZ-00141 | BDZ-00146 | 7.4911 | 106.8 | 3 | 双端单元计费配对，非优化路由；一项建设只计费一次
邳州 | 弹性 | 2022 | BDZ-00147 | BDZ-00162 | 7.4911 | 106.8 | 3 | 双端单元计费配对，非优化路由；一项建设只计费一次
邳州 | 弹性 | 2022 | BDZ-00164 | BDZ-00172 | 7.4911 | 106.8 | 3 | 双端单元计费配对，非优化路由；一项建设只计费一次
邳州 | 弹性 | 2025 | BDZ-00028 | BDZ-00135 | 7.4911 | 106.8 | 3 | 双端单元计费配对，非优化路由；一项建设只计费一次
市区 | 刚性 | 2022 | BDZ-00053 | BDZ-00151 | 7.4911 | 106.8 | 3 | 双端单元计费配对，非优化路由；一项建设只计费一次
市区 | 刚性 | 2022 | BDZ-00065 | BDZ-00092 | 7.4911 | 106.8 | 3 | 双端单元计费配对，非优化路由；一项建设只计费一次
市区 | 刚性 | 2022 | BDZ-00139 | BDZ-00151 | 7.4911 | 106.8 | 3 | 双端单元计费配对，非优化路由；一项建设只计费一次
市区 | 刚性 | 2023 | BDZ-00139 | BDZ-00151 | 7.4911 | 106.8 | 3 | 双端单元计费配对，非优化路由；一项建设只计费一次
市区 | 弹性 | 2022 | BDZ-00024 | BDZ-00106 | 7.4911 | 106.8 | 3 | 双端单元计费配对，非优化路由；一项建设只计费一次
市区 | 弹性 | 2022 | BDZ-00114 | BDZ-00139 | 7.4911 | 106.8 | 3 | 双端单元计费配对，非优化路由；一项建设只计费一次
市区 | 弹性 | 2022 | BDZ-00148 | BDZ-00151 | 7.4911 | 106.8 | 3 | 双端单元计费配对，非优化路由；一项建设只计费一次
市区 | 弹性 | 2022 | BDZ-00024 | BDZ-00042 | 7.4911 | 106.8 | 3 | 双端单元计费配对，非优化路由；一项建设只计费一次
市区 | 弹性 | 2022 | BDZ-00065 | BDZ-00106 | 7.4911 | 106.8 | 3 | 双端单元计费配对，非优化路由；一项建设只计费一次
市区 | 弹性 | 2022 | BDZ-00114 | BDZ-00139 | 7.4911 | 106.8 | 3 | 双端单元计费配对，非优化路由；一项建设只计费一次
市区 | 弹性 | 2022 | BDZ-00148 | BDZ-00151 | 7.4911 | 106.8 | 3 | 双端单元计费配对，非优化路由；一项建设只计费一次

## 邳州刚性具体措施
年份 | 站号 | 主变具体动作 | 主变净增MVA | 新购主变MVA | 新增储能MW | 新增储能MWh | 在役储能MW | 在役储能MWh | 转出负荷MW | 承接负荷MW | 转接前负荷MW | 转接后负荷MW | 投运后主变MVA | 3号主变预留位 | 10kV备用间隔数 | 模型站点口径
2022 | BDZ-00005 | 沿用 | 0 | 0 | 16.6 | 35.69 | 16.6 | 35.69 | 0 | 3.4896 | 32.1104 | 35.6 | 70 | 0 | 10 | 原表站号对应仿真点
2022 | BDZ-00016 | 沿用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.8949 | 0 | 59.8949 | 38 | 103 | 1 | 2 | 原表站号对应仿真点
2022 | BDZ-00021 | 沿用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1374 | 0 | 26.1374 | 19 | 70 | 1 | 0 | 原表站号对应仿真点
2022 | BDZ-00022 | 沿用 | 0 | 0 | 47.3 | 101.695 | 47.3 | 101.695 | 0 | 39.9112 | 26.3888 | 66.3 | 51.5 | 0 | 16 | 原表站号对应仿真点
2022 | BDZ-00026 | 沿用 | 0 | 0 | 2.4 | 5.16 | 2.4 | 5.16 | 39.689 | 0 | 79.409 | 39.72 | 80 | 1 | 4 | 原表站号对应仿真点
2022 | BDZ-00027 | 沿用 | 0 | 0 | 16.2 | 34.83 | 16.2 | 34.83 | 16.1384 | 0 | 51.3384 | 35.2 | 70 | 1 | 0 | 原表站号对应仿真点
2022 | BDZ-00028 | 1号主变31.5→50 MVA | 18.5 | 50 | 6 | 12.9 | 6 | 12.9 | 37.5265 | 0 | 89.3265 | 51.8 | 130 | 0 | 0 | 原表站号对应仿真点
2022 | BDZ-00031 | 沿用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4827 | 0 | 34.4077 | 29.925 | 71.5 | 1 | 2 | 原表站号对应仿真点
2022 | BDZ-00037 | 沿用 | 0 | 0 | 37.5 | 80.625 | 37.5 | 80.625 | 0 | 32.7466 | 23.7534 | 56.5 | 70 | 1 | 7 | 原表站号对应仿真点
2022 | BDZ-00048 | 1号主变20→40 MVA | 20 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.0591 | 0 | 63.0591 | 38 | 120 | 1 | 0 | 原表站号对应仿真点
2022 | BDZ-00095 | 沿用 | 0 | 0 | 30.9 | 66.435 | 30.9 | 66.435 | 0 | 30.1431 | 19.7569 | 49.9 | 70 | 1 | 14 | 原表站号对应仿真点
2022 | BDZ-00096 | 沿用 | 0 | 0 | 0.1 | 0.215 | 0.1 | 0.215 | 29.8548 | 0 | 59.8515 | 29.9967 | 111.5 | 0 | 3 | 原表站号对应仿真点
2022 | BDZ-00124 | 沿用 | 0 | 0 | 1.1 | 2.365 | 1.1 | 2.365 | 22.2722 | 0 | 52.9856 | 30.7133 | 71.5 | 0 | 4 | 原表站号对应仿真点
2022 | BDZ-00135 | 沿用 | 0 | 0 | 84.9 | 182.535 | 84.9 | 182.535 | 0 | 41.6577 | 73.1673 | 114.825 | 71.5 | 0 | 8 | 原表站号对应仿真点
2022 | BDZ-00141 | 沿用 | 0 | 0 | 39.9 | 85.785 | 39.9 | 85.785 | 0 | 24.5083 | 34.3903 | 58.8987 | 70 | 0 | 0 | 原表站号对应仿真点
2022 | BDZ-00146 | 沿用 | 0 | 0 | 28.8 | 61.92 | 28.8 | 61.92 | 0 | 25.4337 | 22.3663 | 47.8 | 51.5 | 1 | 7 | 原表站号对应仿真点
2022 | BDZ-00147 | 1号主变20→40 MVA | 20 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3109 | 0 | 43.3109 | 38 | 90 | 1 | 0 | 原表站号对应仿真点
2022 | BDZ-00162 | 沿用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.442 | 16.558 | 19 | 40 | 1 | 16 | 原表站号对应仿真点
2022 | BDZ-00164 | 沿用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.7662 | 0 | 33.7662 | 19 | 40 | 1 | 11 | 原表站号对应仿真点
2022 | BDZ-00172 | 沿用 | 0 | 0 | 34.5 | 74.175 | 34.5 | 74.175 | 0 | 23.7996 | 29.7004 | 53.5 | 70 | 1 | 7 | 原表站号对应仿真点
2023 | BDZ-00005 | 沿用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.6 | 35.69 | 0 | 0 | 29.6283 | 29.6283 | 70 | 0 | 10 | 原表站号对应仿真点
2023 | BDZ-00016 | 沿用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.265 | 0 | 55.265 | 38 | 103 | 1 | 2 | 原表站号对应仿真点
2023 | BDZ-00021 | 沿用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.117 | 0 | 24.117 | 19 | 70 | 1 | 0 | 原表站号对应仿真点
2023 | BDZ-00022 | 沿用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.3 | 101.695 | 0 | 41.9511 | 24.3489 | 66.3 | 51.5 | 0 | 16 | 原表站号对应仿真点
2023 | BDZ-00026 | 沿用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 5.16 | 33.5507 | 0 | 73.2707 | 39.72 | 80 | 1 | 4 | 原表站号对应仿真点
2023 | BDZ-00027 | 沿用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.2 | 34.83 | 12.17 | 0 | 47.37 | 35.2 | 70 | 1 | 0 | 原表站号对应仿真点
2023 | BDZ-00028 | 沿用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 12.9 | 30.6216 | 0 | 82.4216 | 51.8 | 130 | 0 | 0 | 原表站号对应仿真点
2023 | BDZ-00031 | 沿用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.823 | 0 | 31.748 | 29.925 | 71.5 | 1 | 2 | 原表站号对应仿真点
2023 | BDZ-00037 | 沿用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.5 | 80.625 | 0 | 4.0574 | 21.9172 | 25.9746 | 70 | 1 | 7 | 原表站号对应仿真点
2023 | BDZ-00048 | 沿用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.1846 | 0 | 58.1846 | 38 | 120 | 1 | 0 | 原表站号对应仿真点
2023 | BDZ-00095 | 沿用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.9 | 66.435 | 0 | 31.6703 | 18.2297 | 49.9 | 70 | 1 | 14 | 原表站号对应仿真点
2023 | BDZ-00096 | 沿用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.215 | 25.2284 | 0 | 55.225 | 29.9967 | 111.5 | 0 | 3 | 原表站号对应仿真点
2023 | BDZ-00124 | 沿用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 2.365 | 18.1765 | 0 | 48.8898 | 30.7133 | 71.5 | 0 | 4 | 原表站号对应仿真点
2023 | BDZ-00135 | 沿用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.9 | 182.535 | 0 | 47.3135 | 67.5115 | 114.825 | 71.5 | 0 | 8 | 原表站号对应仿真点
2023 | BDZ-00141 | 沿用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.9 | 85.785 | 0 | 27.168 | 31.732 | 58.9 | 70 | 0 | 0 | 原表站号对应仿真点
2023 | BDZ-00146 | 沿用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.8 | 61.92 | 0 | 0 | 20.6374 | 20.6374 | 51.5 | 1 | 7 | 原表站号对应仿真点
2023 | BDZ-00147 | 沿用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9629 | 0 | 39.9629 | 38 | 90 | 1 | 0 | 原表站号对应仿真点
2023 | BDZ-00162 | 沿用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.2781 | 15.2781 | 40 | 1 | 16 | 原表站号对应仿真点
2023 | BDZ-00164 | 沿用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.1561 | 0 | 31.1561 | 19 | 40 | 1 | 11 | 原表站号对应仿真点
2023 | BDZ-00172 | 沿用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.5 | 74.175 | 0 | 26.0955 | 27.4045 | 53.5 | 70 | 1 | 7 | 原表站号对应仿真点
2024 | BDZ-00005 | 沿用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.6 | 35.69 | 0 | 0 | 33.5761 | 33.5761 | 70 | 0 | 10 | 原表站号对应仿真点
2024 | BDZ-00016 | 新增3号主变50 MVA | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.8712 | 62.6288 | 85.5 | 153 | 1 | 2 | 原表站号对应仿真点
2024 | BDZ-00021 | 沿用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3304 | 0 | 27.3304 | 19 | 70 | 1 | 0 | 原表站号对应仿真点
2024 | BDZ-00022 | 沿用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.3 | 101.695 | 0 | 0 | 27.5933 | 27.5933 | 51.5 | 0 | 16 | 原表站号对应仿真点
2024 | BDZ-00026 | 新增3号主变50 MVA | 50 | 50 | 0 | 0 | 2.4 | 5.16 | 5.3136 | 0 | 83.0336 | 77.72 | 130 | 1 | 4 | 原表站号对应仿真点
2024 | BDZ-00027 | 沿用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.2 | 34.83 | 18.4818 | 0 | 53.6818 | 35.2 | 70 | 1 | 0 | 原表站号对应仿真点
2024 | BDZ-00028 | 沿用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 12.9 | 41.6038 | 0 | 93.4038 | 51.8 | 130 | 0 | 0 | 原表站号对应仿真点
2024 | BDZ-00031 | 沿用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0532 | 0 | 35.9782 | 29.925 | 71.5 | 1 | 2 | 原表站号对应仿真点
2024 | BDZ-00037 | 沿用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.5 | 80.625 | 0 | 31.6624 | 24.8376 | 56.5 | 70 | 1 | 7 | 原表站号对应仿真点
2024 | BDZ-00048 | 新增3号主变50 MVA | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.5626 | 65.9374 | 85.5 | 170 | 1 | 0 | 原表站号对应仿真点
2024 | BDZ-00095 | 沿用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.9 | 66.435 | 0 | 29.2413 | 20.6587 | 49.9 | 70 | 1 | 14 | 原表站号对应仿真点
2024 | BDZ-00096 | 1号主变31.5→63 MVA | 31.5 | 63 | 0 | 0 | 0.1 | 0.215 | 2.6618 | 0 | 62.5834 | 59.9217 | 143 | 0 | 3 | 原表站号对应仿真点
2024 | BDZ-00124 | 沿用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 2.365 | 24.6908 | 0 | 55.4041 | 30.7133 | 71.5 | 0 | 4 | 原表站号对应仿真点
2024 | BDZ-00135 | 沿用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.9 | 182.535 | 0 | 1.294 | 76.507 | 77.801 | 71.5 | 0 | 8 | 原表站号对应仿真点
2024 | BDZ-00141 | 沿用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.9 | 85.785 | 0 | 0 | 35.9601 | 35.9601 | 70 | 0 | 0 | 原表站号对应仿真点
2024 | BDZ-00146 | 沿用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.8 | 61.92 | 0 | 24.4128 | 23.3872 | 47.8 | 51.5 | 1 | 7 | 原表站号对应仿真点
2024 | BDZ-00147 | 沿用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2878 | 0 | 45.2878 | 38 | 90 | 1 | 0 | 原表站号对应仿真点
2024 | BDZ-00162 | 沿用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6862 | 17.3138 | 19 | 40 | 1 | 16 | 原表站号对应仿真点
2024 | BDZ-00164 | 沿用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.3074 | 0 | 35.3074 | 19 | 40 | 1 | 11 | 原表站号对应仿真点
2024 | BDZ-00172 | 沿用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.5 | 74.175 | 0 | 0 | 31.056 | 31.056 | 70 | 1 | 7 | 原表站号对应仿真点
2025 | BDZ-00005 | 沿用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.6 | 35.69 | 1.6264 | 0 | 37.2264 | 35.6 | 70 | 0 | 10 | 原表站号对应仿真点
2025 | BDZ-00016 | 沿用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.0622 | 69.4378 | 85.5 | 153 | 1 | 2 | 原表站号对应仿真点
2025 | BDZ-00021 | 沿用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.3018 | 0 | 30.3018 | 19 | 70 | 1 | 0 | 原表站号对应仿真点
2025 | BDZ-00022 | 沿用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.3 | 101.695 | 0 | 35.7068 | 30.5932 | 66.3 | 51.5 | 0 | 16 | 原表站号对应仿真点
2025 | BDZ-00026 | 沿用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 5.16 | 14.3411 | 0 | 92.0611 | 77.72 | 130 | 1 | 4 | 原表站号对应仿真点
2025 | BDZ-00027 | 沿用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.2 | 34.83 | 24.3181 | 0 | 59.5181 | 35.2 | 70 | 1 | 0 | 原表站号对应仿真点
2025 | BDZ-00028 | 沿用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 12.9 | 51.7586 | 0 | 103.5586 | 51.8 | 130 | 0 | 0 | 原表站号对应仿真点
2025 | BDZ-00031 | 沿用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.9648 | 0 | 39.8898 | 29.925 | 71.5 | 1 | 2 | 原表站号对应仿真点
2025 | BDZ-00037 | 沿用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.5 | 80.625 | 0 | 28.9621 | 27.5379 | 56.5 | 70 | 1 | 7 | 原表站号对应仿真点
2025 | BDZ-00048 | 沿用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.3939 | 73.1061 | 85.5 | 170 | 1 | 0 | 原表站号对应仿真点
2025 | BDZ-00095 | 沿用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.9 | 66.435 | 0 | 26.9953 | 22.9047 | 49.9 | 70 | 1 | 14 | 原表站号对应仿真点
2025 | BDZ-00096 | 沿用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.215 | 9.4658 | 0 | 69.3875 | 59.9217 | 143 | 0 | 3 | 原表站号对应仿真点
2025 | BDZ-00124 | 沿用 | 0 | 0 | 0.1 | 0.215 | 1.2 | 2.58 | 30.6426 | 0 | 61.4276 | 30.785 | 71.5 | 0 | 4 | 原表站号对应仿真点
2025 | BDZ-00135 | 沿用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.9 | 182.535 | 0 | 5.9148 | 84.8248 | 90.7397 | 71.5 | 0 | 8 | 原表站号对应仿真点
2025 | BDZ-00141 | 沿用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.9 | 85.785 | 0 | 0 | 39.8697 | 39.8697 | 70 | 0 | 0 | 原表站号对应仿真点
2025 | BDZ-00146 | 沿用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.8 | 61.92 | 0 | 21.8701 | 25.9299 | 47.8 | 51.5 | 1 | 7 | 原表站号对应仿真点
2025 | BDZ-00147 | 沿用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.2115 | 0 | 50.2115 | 38 | 90 | 1 | 0 | 原表站号对应仿真点
2025 | BDZ-00162 | 沿用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19614 | 0 | 19.1961 | 19 | 40 | 1 | 16 | 原表站号对应仿真点
2025 | BDZ-00164 | 新增3号主变50 MVA | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.146 | 0 | 39.146 | 38 | 90 | 1 | 11 | 原表站号对应仿真点
2025 | BDZ-00172 | 沿用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.5 | 74.175 | 0 | 19.0676 | 34.4324 | 53.5 | 70 | 1 | 7 | 原表站号对应仿真点

## 邳州弹性具体措施
年份 | 站号 | 主变具体动作 | 主变净增MVA | 新购主变MVA | 新增储能MW | 新增储能MWh | 在役储能MW | 在役储能MWh | 转出负荷MW | 承接负荷MW | 转接前负荷MW | 转接后负荷MW | 投运后主变MVA | 3号主变预留位 | 10kV备用间隔数 | 模型站点口径
2022 | BDZ-00005 | 沿用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.1104 | 0 | 32.1104 | 19 | 70 | 0 | 10 | 原表站号对应仿真点
2022 | BDZ-00016 | 新增3号主变50 MVA | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.6051 | 59.8949 | 85.5 | 153 | 1 | 2 | 原表站号对应仿真点
2022 | BDZ-00021 | 沿用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1374 | 0 | 26.1374 | 19 | 70 | 1 | 0 | 原表站号对应仿真点
2022 | BDZ-00022 | 沿用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3888 | 0 | 26.3888 | 19 | 51.5 | 0 | 16 | 原表站号对应仿真点
2022 | BDZ-00026 | 新增3号主变50 MVA | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.409 | 0 | 79.409 | 76 | 130 | 1 | 4 | 原表站号对应仿真点
2022 | BDZ-00027 | 新增3号主变50 MVA | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.7902 | 51.3384 | 65.1287 | 120 | 1 | 0 | 原表站号对应仿真点
2022 | BDZ-00028 | 1号主变31.5→63 MVA | 31.5 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.4765 | 0 | 89.3265 | 59.85 | 143 | 0 | 0 | 原表站号对应仿真点
2022 | BDZ-00031 | 沿用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4827 | 0 | 34.4077 | 29.925 | 71.5 | 1 | 2 | 原表站号对应仿真点
2022 | BDZ-00037 | 新增3号主变50 MVA | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.7466 | 23.7534 | 66.5 | 120 | 1 | 7 | 原表站号对应仿真点
2022 | BDZ-00048 | 新增3号主变50 MVA | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4409 | 63.0591 | 66.5 | 150 | 1 | 0 | 原表站号对应仿真点
2022 | BDZ-00095 | 新增3号主变50 MVA | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.7431 | 19.7569 | 66.5 | 120 | 1 | 14 | 原表站号对应仿真点
2022 | BDZ-00096 | 1号主变31.5→63 MVA | 31.5 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001512 | 0 | 59.8515 | 59.85 | 143 | 0 | 3 | 原表站号对应仿真点
2022 | BDZ-00124 | 沿用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.0606 | 0 | 52.9856 | 29.925 | 71.5 | 0 | 4 | 原表站号对应仿真点
2022 | BDZ-00135 | 1号主变31.5→50 MVA；2号主变40→50 MVA | 28.5 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.6673 | 0 | 73.1673 | 47.5 | 100 | 0 | 8 | 原表站号对应仿真点
2022 | BDZ-00141 | 沿用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.3903 | 0 | 34.3903 | 19 | 70 | 0 | 0 | 原表站号对应仿真点
2022 | BDZ-00146 | 沿用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3663 | 0 | 22.3663 | 19 | 51.5 | 1 | 7 | 原表站号对应仿真点
2022 | BDZ-00147 | 新增3号主变50 MVA | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.1891 | 43.3109 | 66.5 | 120 | 1 | 0 | 原表站号对应仿真点
2022 | BDZ-00162 | 沿用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.442 | 16.558 | 19 | 40 | 1 | 16 | 原表站号对应仿真点
2022 | BDZ-00164 | 沿用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.7662 | 0 | 33.7662 | 19 | 40 | 1 | 11 | 原表站号对应仿真点
2022 | BDZ-00172 | 沿用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.7004 | 0 | 29.7004 | 19 | 70 | 1 | 7 | 原表站号对应仿真点
2023 | BDZ-00005 | 沿用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.6283 | 0 | 29.6283 | 19 | 70 | 0 | 10 | 原表站号对应仿真点
2023 | BDZ-00016 | 沿用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.235 | 55.265 | 85.5 | 153 | 1 | 2 | 原表站号对应仿真点
2023 | BDZ-00021 | 沿用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.117 | 0 | 24.117 | 19 | 70 | 1 | 0 | 原表站号对应仿真点
2023 | BDZ-00022 | 沿用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3489 | 0 | 24.3489 | 19 | 51.5 | 0 | 16 | 原表站号对应仿真点
2023 | BDZ-00026 | 沿用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7293 | 73.2707 | 76 | 130 | 1 | 4 | 原表站号对应仿真点
2023 | BDZ-00027 | 沿用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.13 | 47.37 | 66.5 | 120 | 1 | 0 | 原表站号对应仿真点
2023 | BDZ-00028 | 沿用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.5716 | 0 | 82.4216 | 59.85 | 143 | 0 | 0 | 原表站号对应仿真点
2023 | BDZ-00031 | 沿用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.823 | 0 | 31.748 | 29.925 | 71.5 | 1 | 2 | 原表站号对应仿真点
2023 | BDZ-00037 | 沿用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.7264 | 21.9172 | 31.6436 | 120 | 1 | 7 | 原表站号对应仿真点
2023 | BDZ-00048 | 沿用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3154 | 58.1846 | 66.5 | 150 | 1 | 0 | 原表站号对应仿真点
2023 | BDZ-00095 | 沿用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.2297 | 18.2297 | 120 | 1 | 14 | 原表站号对应仿真点
2023 | BDZ-00096 | 沿用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.225 | 55.225 | 143 | 0 | 3 | 原表站号对应仿真点
2023 | BDZ-00124 | 沿用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.9648 | 0 | 48.8898 | 29.925 | 71.5 | 0 | 4 | 原表站号对应仿真点
2023 | BDZ-00135 | 沿用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.0115 | 0 | 67.5115 | 47.5 | 100 | 0 | 8 | 原表站号对应仿真点
2023 | BDZ-00141 | 沿用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.732 | 0 | 31.732 | 19 | 70 | 0 | 0 | 原表站号对应仿真点
2023 | BDZ-00146 | 沿用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6374 | 0 | 20.6374 | 19 | 51.5 | 1 | 7 | 原表站号对应仿真点
2023 | BDZ-00147 | 沿用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.5371 | 39.9629 | 66.5 | 120 | 1 | 0 | 原表站号对应仿真点
2023 | BDZ-00162 | 沿用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7219 | 15.2781 | 19 | 40 | 1 | 16 | 原表站号对应仿真点
2023 | BDZ-00164 | 新增3号主变50 MVA | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8439 | 31.1561 | 38 | 90 | 1 | 11 | 原表站号对应仿真点
2023 | BDZ-00172 | 沿用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4045 | 0 | 27.4045 | 19 | 70 | 1 | 7 | 原表站号对应仿真点
2024 | BDZ-00005 | 沿用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.5761 | 0 | 33.5761 | 19 | 70 | 0 | 10 | 原表站号对应仿真点
2024 | BDZ-00016 | 沿用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.8712 | 62.6288 | 85.5 | 153 | 1 | 2 | 原表站号对应仿真点
2024 | BDZ-00021 | 沿用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3304 | 0 | 27.3304 | 19 | 70 | 1 | 0 | 原表站号对应仿真点
2024 | BDZ-00022 | 沿用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5933 | 0 | 27.5933 | 19 | 51.5 | 0 | 16 | 原表站号对应仿真点
2024 | BDZ-00026 | 沿用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0336 | 0 | 83.0336 | 76 | 130 | 1 | 4 | 原表站号对应仿真点
2024 | BDZ-00027 | 沿用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.8182 | 53.6818 | 66.5 | 120 | 1 | 0 | 原表站号对应仿真点
2024 | BDZ-00028 | 沿用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.5538 | 0 | 93.4038 | 59.85 | 143 | 0 | 0 | 原表站号对应仿真点
2024 | BDZ-00031 | 沿用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0532 | 0 | 35.9782 | 29.925 | 71.5 | 1 | 2 | 原表站号对应仿真点
2024 | BDZ-00037 | 沿用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2688 | 24.8376 | 28.1064 | 120 | 1 | 7 | 原表站号对应仿真点
2024 | BDZ-00048 | 1号主变20→63 MVA | 43 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.4126 | 65.9374 | 107.35 | 193 | 1 | 0 | 原表站号对应仿真点
2024 | BDZ-00095 | 沿用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.8413 | 20.6587 | 66.5 | 120 | 1 | 14 | 原表站号对应仿真点
2024 | BDZ-00096 | 沿用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7334 | 0 | 62.5834 | 59.85 | 143 | 0 | 3 | 原表站号对应仿真点
2024 | BDZ-00124 | 沿用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.4791 | 0 | 55.4041 | 29.925 | 71.5 | 0 | 4 | 原表站号对应仿真点
2024 | BDZ-00135 | 沿用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.007 | 0 | 76.507 | 47.5 | 100 | 0 | 8 | 原表站号对应仿真点
2024 | BDZ-00141 | 1号主变20→40 MVA | 20 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.9601 | 35.9601 | 90 | 0 | 0 | 原表站号对应仿真点
2024 | BDZ-00146 | 沿用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3872 | 0 | 23.3872 | 19 | 51.5 | 1 | 7 | 原表站号对应仿真点
2024 | BDZ-00147 | 沿用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.2122 | 45.2878 | 66.5 | 120 | 1 | 0 | 原表站号对应仿真点
2024 | BDZ-00162 | 沿用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6862 | 17.3138 | 19 | 40 | 1 | 16 | 原表站号对应仿真点
2024 | BDZ-00164 | 沿用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6926 | 35.3074 | 38 | 90 | 1 | 11 | 原表站号对应仿真点
2024 | BDZ-00172 | 沿用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.056 | 0 | 31.056 | 19 | 70 | 1 | 7 | 原表站号对应仿真点
2025 | BDZ-00005 | 沿用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.2264 | 0 | 37.2264 | 19 | 70 | 0 | 10 | 原表站号对应仿真点
2025 | BDZ-00016 | 沿用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.0622 | 69.4378 | 85.5 | 153 | 1 | 2 | 原表站号对应仿真点
2025 | BDZ-00021 | 新增3号主变50 MVA | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.5742 | 30.3018 | 65.876 | 120 | 1 | 0 | 原表站号对应仿真点
2025 | BDZ-00022 | 1号主变20→31.5 MVA | 11.5 | 31.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66821 | 0 | 30.5932 | 29.925 | 63 | 0 | 16 | 原表站号对应仿真点
2025 | BDZ-00026 | 沿用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.0611 | 0 | 92.0611 | 76 | 130 | 1 | 4 | 原表站号对应仿真点
2025 | BDZ-00027 | 沿用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9819 | 59.5181 | 66.5 | 120 | 1 | 0 | 原表站号对应仿真点
2025 | BDZ-00028 | 沿用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.7086 | 0 | 103.5586 | 59.85 | 143 | 0 | 0 | 原表站号对应仿真点
2025 | BDZ-00031 | 沿用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.9648 | 0 | 39.8898 | 29.925 | 71.5 | 1 | 2 | 原表站号对应仿真点
2025 | BDZ-00037 | 沿用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.9621 | 27.5379 | 66.5 | 120 | 1 | 7 | 原表站号对应仿真点
2025 | BDZ-00048 | 沿用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.2439 | 73.1061 | 107.35 | 193 | 1 | 0 | 原表站号对应仿真点
2025 | BDZ-00095 | 沿用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.5953 | 22.9047 | 66.5 | 120 | 1 | 14 | 原表站号对应仿真点
2025 | BDZ-00096 | 沿用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5375 | 0 | 69.3875 | 59.85 | 143 | 0 | 3 | 原表站号对应仿真点
2025 | BDZ-00124 | 沿用 | 0 | 0 | 1.2 | 2.58 | 1.2 | 2.58 | 30.6426 | 0 | 61.4276 | 30.785 | 71.5 | 0 | 4 | 原表站号对应仿真点
2025 | BDZ-00135 | 沿用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.3248 | 0 | 84.8248 | 47.5 | 100 | 0 | 8 | 原表站号对应仿真点
2025 | BDZ-00141 | 沿用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8697 | 0 | 39.8697 | 38 | 90 | 0 | 0 | 原表站号对应仿真点
2025 | BDZ-00146 | 沿用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9299 | 0 | 25.9299 | 19 | 51.5 | 1 | 7 | 原表站号对应仿真点
2025 | BDZ-00147 | 沿用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.2885 | 50.2115 | 66.5 | 120 | 1 | 0 | 原表站号对应仿真点
2025 | BDZ-00162 | 沿用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19614 | 0 | 19.1961 | 19 | 40 | 1 | 16 | 原表站号对应仿真点
2025 | BDZ-00164 | 沿用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.146 | 0 | 39.146 | 38 | 90 | 1 | 11 | 原表站号对应仿真点
2025 | BDZ-00172 | 沿用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.4324 | 0 | 34.4324 | 19 | 70 | 1 | 7 | 原表站号对应仿真点

## 市区刚性具体措施
年份 | 站号 | 主变具体动作 | 主变净增MVA | 新购主变MVA | 新增储能MW | 新增储能MWh | 在役储能MW | 在役储能MWh | 转出负荷MW | 承接负荷MW | 转接前负荷MW | 转接后负荷MW | 投运后主变MVA | 3号主变预留位 | 10kV备用间隔数 | 模型站点口径
2022 | BDZ-00012 | 沿用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7484 | 30.2516 | 38 | 80 | 0 | 0 | 原表站号对应仿真点
2022 | BDZ-00013 | 沿用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.8799 | 0 | 65.8799 | 38 | 80 | 1 | 7 | 原表站号对应仿真点
2022 | BDZ-00023 | 1号主变40→63 MVA | 23 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.5825 | 0 | 96.4325 | 59.85 | 126 | 0 | 3 | 原表站号对应仿真点
2022 | BDZ-00024 | 沿用 | 0 | 0 | 96.5 | 207.475 | 96.5 | 207.475 | 0 | 44.9069 | 89.5931 | 134.5 | 90 | 0 | 0 | 原表站号对应仿真点
2022 | BDZ-00042 | 1号主变40→50 MVA | 10 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.2925 | 0 | 78.7925 | 47.5 | 100 | 0 | 8 | 原表站号对应仿真点
2022 | BDZ-00051 | 沿用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.5638 | 0 | 59.5638 | 38 | 80 | 0 | 1 | 原表站号对应仿真点
2022 | BDZ-00053 | 沿用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.907 | 0 | 79.907 | 38 | 80 | 1 | 2 | 原表站号对应仿真点
2022 | BDZ-00055 | 沿用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1566 | 0 | 43.1566 | 38 | 80 | 0 | 0 | 原表站号对应仿真点
2022 | BDZ-00062 | 沿用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.6917 | 0 | 52.6917 | 38 | 80 | 0 | 0 | 原表站号对应仿真点
2022 | BDZ-00065 | 沿用 | 0 | 0 | 0.5 | 1.075 | 0.5 | 1.075 | 40.0938 | 0 | 78.4521 | 38.3583 | 90 | 0 | 14 | 原表站号对应仿真点
2022 | BDZ-00074 | 沿用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.7275 | 0 | 66.7275 | 38 | 80 | 1 | 1 | 原表站号对应仿真点
2022 | BDZ-00076 | 沿用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1778 | 29.8222 | 38 | 80 | 1 | 8 | 原表站号对应仿真点
2022 | BDZ-00092 | 沿用 | 0 | 0 | 11.3 | 24.295 | 11.3 | 24.295 | 0 | 38.8086 | 10.4914 | 49.3 | 80 | 1 | 13 | 原表站号对应仿真点
2022 | BDZ-00094 | 新增3号主变50 MVA | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.175 | 60.825 | 76 | 130 | 1 | 6 | 原表站号对应仿真点
2022 | BDZ-00103 | 沿用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.6134 | 0 | 61.6134 | 38 | 80 | 0 | 2 | 原表站号对应仿真点
2022 | BDZ-00106 | 沿用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.5645 | 5.4355 | 38 | 80 | 1 | 19 | 原表站号对应仿真点
2022 | BDZ-00110 | 1号主变40→63 MVA；新增3号主变50 MVA | 73 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.4005 | 35.9283 | 107.3288 | 176 | 1 | 16 | 原表站号对应仿真点
2022 | BDZ-00114 | 1号主变40→63 MVA | 23 | 63 | 96.3 | 207.045 | 96.3 | 207.045 | 0 | 53.0729 | 103.0771 | 156.15 | 126 | 0 | 2 | 原表站号对应仿真点
2022 | BDZ-00115 | 沿用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.8351 | 0 | 68.8351 | 38 | 80 | 1 | 0 | 原表站号对应仿真点
2022 | BDZ-00139 | 沿用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.0812 | 0 | 87.0812 | 38 | 80 | 0 | 7 | 原表站号对应仿真点
2022 | BDZ-00148 | 沿用 | 0 | 0 | 104 | 223.6 | 104 | 223.6 | 0 | 45.4814 | 96.5186 | 142 | 90 | 0 | 2 | 原表站号对应仿真点
2022 | BDZ-00151 | 沿用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.6766 | 0 | 120.1766 | 47.5 | 113 | 0 | 1 | 原表站号对应仿真点
2022 | BDZ-00154 | 沿用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.8513 | 18.1487 | 38 | 80 | 1 | 17 | 原表站号对应仿真点
2022 | BDZ-00155 | 沿用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.7612 | 0 | 49.7612 | 38 | 80 | 0 | 2 | 原表站号对应仿真点
2022 | BDZ-00175 | 沿用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1858 | 0 | 42.1858 | 38 | 80 | 1 | 3 | 原表站号对应仿真点
2022 | BDZ-00183 | 沿用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.5727 | 15.4273 | 38 | 80 | 1 | 14 | 原表站号对应仿真点
2022 | SIM-CITY-KL | 沿用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.9227 | 15.0773 | 38 | 80 | 0 | 0 | 仿真点，规划类别A，样本类别C
2022 | SIM-CITY-XSZ | 沿用 | 0 | 0 | 13.8 | 29.67 | 13.8 | 29.67 | 0 | 39.0396 | 12.7604 | 51.8 | 80 | 0 | 0 | 仿真点，规划类别A，样本类别C
2022 | SIM-CITY-YQ | 沿用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.3264 | 19.6736 | 38 | 80 | 0 | 0 | 仿真点，规划类别A，样本类别C
2023 | BDZ-00012 | 沿用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4285 | 32.5715 | 38 | 80 | 0 | 0 | 原表站号对应仿真点
2023 | BDZ-00013 | 新增3号主变50 MVA | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0678 | 70.9322 | 76 | 130 | 1 | 7 | 原表站号对应仿真点
2023 | BDZ-00023 | 沿用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.9778 | 0 | 103.8278 | 59.85 | 126 | 0 | 3 | 原表站号对应仿真点
2023 | BDZ-00024 | 1号主变40→50 MVA | 10 | 50 | 0 | 0 | 96.5 | 207.475 | 0 | 47.5362 | 96.4638 | 144 | 100 | 0 | 0 | 原表站号对应仿真点
2023 | BDZ-00042 | 沿用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.335 | 0 | 84.835 | 47.5 | 100 | 0 | 8 | 原表站号对应仿真点
2023 | BDZ-00051 | 沿用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.1317 | 0 | 64.1317 | 38 | 80 | 0 | 1 | 原表站号对应仿真点
2023 | BDZ-00053 | 新增3号主变50 MVA | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.035 | 0 | 86.035 | 76 | 130 | 1 | 2 | 原表站号对应仿真点
2023 | BDZ-00055 | 沿用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4663 | 0 | 46.4663 | 38 | 80 | 0 | 0 | 原表站号对应仿真点
2023 | BDZ-00062 | 沿用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.7326 | 0 | 56.7326 | 38 | 80 | 0 | 0 | 原表站号对应仿真点
2023 | BDZ-00065 | 沿用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1.075 | 46.1102 | 0 | 84.4685 | 38.3583 | 90 | 0 | 14 | 原表站号对应仿真点
2023 | BDZ-00074 | 新增3号主变50 MVA | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1552 | 71.8448 | 76 | 130 | 1 | 1 | 原表站号对应仿真点
2023 | BDZ-00076 | 沿用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6336 | 32.1092 | 36.7428 | 80 | 1 | 8 | 原表站号对应仿真点
2023 | BDZ-00092 | 沿用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.3 | 24.295 | 0 | 38.004 | 11.296 | 49.3 | 80 | 1 | 13 | 原表站号对应仿真点
2023 | BDZ-00094 | 沿用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5104 | 65.4896 | 76 | 130 | 1 | 6 | 原表站号对应仿真点
2023 | BDZ-00103 | 沿用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.3384 | 0 | 66.3384 | 38 | 80 | 0 | 2 | 原表站号对应仿真点
2023 | BDZ-00106 | 沿用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.1476 | 5.8524 | 38 | 80 | 1 | 19 | 原表站号对应仿真点
2023 | BDZ-00110 | 沿用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.6664 | 38.6836 | 107.35 | 176 | 1 | 16 | 原表站号对应仿真点
2023 | BDZ-00114 | 沿用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.3 | 207.045 | 0 | 45.1681 | 110.9819 | 156.15 | 126 | 0 | 2 | 原表站号对应仿真点
2023 | BDZ-00115 | 沿用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.114 | 0 | 74.114 | 38 | 80 | 1 | 0 | 原表站号对应仿真点
2023 | BDZ-00139 | 沿用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.7594 | 0 | 93.7594 | 38 | 80 | 0 | 7 | 原表站号对应仿真点
2023 | BDZ-00148 | 沿用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104 | 223.6 | 0 | 38.0795 | 103.9205 | 142 | 90 | 0 | 2 | 原表站号对应仿真点
2023 | BDZ-00151 | 沿用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.8928 | 0 | 129.3928 | 47.5 | 113 | 0 | 1 | 原表站号对应仿真点
2023 | BDZ-00154 | 沿用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.4595 | 19.5405 | 38 | 80 | 1 | 17 | 原表站号对应仿真点
2023 | BDZ-00155 | 沿用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.5774 | 0 | 53.5774 | 38 | 80 | 0 | 2 | 原表站号对应仿真点
2023 | BDZ-00175 | 沿用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4209 | 0 | 45.4209 | 38 | 80 | 1 | 3 | 原表站号对应仿真点
2023 | BDZ-00183 | 沿用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.3896 | 16.6104 | 38 | 80 | 1 | 14 | 原表站号对应仿真点
2023 | SIM-CITY-KL | 沿用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.7664 | 16.2336 | 38 | 80 | 0 | 0 | 仿真点，规划类别A，样本类别C
2023 | SIM-CITY-XSZ | 沿用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.8 | 29.67 | 0 | 38.061 | 13.739 | 51.8 | 80 | 0 | 0 | 仿真点，规划类别A，样本类别C
2023 | SIM-CITY-YQ | 沿用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.8177 | 21.1823 | 38 | 80 | 0 | 0 | 仿真点，规划类别A，样本类别C
2024 | BDZ-00012 | 沿用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3887 | 30.6113 | 38 | 80 | 0 | 0 | 原表站号对应仿真点
2024 | BDZ-00013 | 沿用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.6633 | 66.6633 | 130 | 1 | 7 | 原表站号对应仿真点
2024 | BDZ-00023 | 沿用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.7291 | 0 | 97.5791 | 59.85 | 126 | 0 | 3 | 原表站号对应仿真点
2024 | BDZ-00024 | 沿用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.5 | 207.475 | 0 | 18.5853 | 90.6584 | 109.2437 | 100 | 0 | 0 | 原表站号对应仿真点
2024 | BDZ-00042 | 沿用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.2294 | 0 | 79.7294 | 47.5 | 100 | 0 | 8 | 原表站号对应仿真点
2024 | BDZ-00051 | 沿用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.2721 | 0 | 60.2721 | 38 | 80 | 0 | 1 | 原表站号对应仿真点
2024 | BDZ-00053 | 沿用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8571 | 0 | 80.8571 | 76 | 130 | 1 | 2 | 原表站号对应仿真点
2024 | BDZ-00055 | 沿用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6698 | 0 | 43.6698 | 38 | 80 | 0 | 0 | 原表站号对应仿真点
2024 | BDZ-00062 | 沿用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.3183 | 0 | 53.3183 | 38 | 80 | 0 | 0 | 原表站号对应仿真点
2024 | BDZ-00065 | 沿用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1.075 | 41.0266 | 0 | 79.385 | 38.3583 | 90 | 0 | 14 | 原表站号对应仿真点
2024 | BDZ-00074 | 沿用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.479 | 67.521 | 76 | 130 | 1 | 1 | 原表站号对应仿真点
2024 | BDZ-00076 | 沿用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.8232 | 30.1768 | 38 | 80 | 1 | 8 | 原表站号对应仿真点
2024 | BDZ-00092 | 沿用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.3 | 24.295 | 0 | 38.6839 | 10.6161 | 49.3 | 80 | 1 | 13 | 原表站号对应仿真点
2024 | BDZ-00094 | 沿用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.4518 | 61.5482 | 76 | 130 | 1 | 6 | 原表站号对应仿真点
2024 | BDZ-00103 | 沿用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.346 | 0 | 62.346 | 38 | 80 | 0 | 2 | 原表站号对应仿真点
2024 | BDZ-00106 | 沿用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.4998 | 5.5002 | 38 | 80 | 1 | 19 | 原表站号对应仿真点
2024 | BDZ-00110 | 沿用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.9945 | 36.3555 | 107.35 | 176 | 1 | 16 | 原表站号对应仿真点
2024 | BDZ-00114 | 沿用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.3 | 207.045 | 0 | 51.8473 | 104.3027 | 156.15 | 126 | 0 | 2 | 原表站号对应仿真点
2024 | BDZ-00115 | 沿用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.6536 | 0 | 69.6536 | 38 | 80 | 1 | 0 | 原表站号对应仿真点
2024 | BDZ-00139 | 沿用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.1167 | 0 | 88.1167 | 38 | 80 | 0 | 7 | 原表站号对应仿真点
2024 | BDZ-00148 | 沿用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104 | 223.6 | 0 | 44.3337 | 97.6663 | 142 | 90 | 0 | 2 | 原表站号对应仿真点
2024 | BDZ-00151 | 沿用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.1056 | 0 | 121.6056 | 47.5 | 113 | 0 | 1 | 原表站号对应仿真点
2024 | BDZ-00154 | 沿用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.3645 | 18.3645 | 80 | 1 | 17 | 原表站号对应仿真点
2024 | BDZ-00155 | 沿用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.3529 | 0 | 50.3529 | 38 | 80 | 0 | 2 | 原表站号对应仿真点
2024 | BDZ-00175 | 沿用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6874 | 0 | 42.6874 | 38 | 80 | 1 | 3 | 原表站号对应仿真点
2024 | BDZ-00183 | 沿用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.3893 | 15.6107 | 38 | 80 | 1 | 14 | 原表站号对应仿真点
2024 | SIM-CITY-KL | 沿用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.2566 | 15.2566 | 80 | 0 | 0 | 仿真点，规划类别A，样本类别C
2024 | SIM-CITY-XSZ | 沿用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.8 | 29.67 | 0 | 38.8879 | 12.9121 | 51.8 | 80 | 0 | 0 | 仿真点，规划类别A，样本类别C
2024 | SIM-CITY-YQ | 沿用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.9075 | 19.9075 | 80 | 0 | 0 | 仿真点，规划类别A，样本类别C
2025 | BDZ-00012 | 沿用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7114 | 32.2886 | 38 | 80 | 0 | 0 | 原表站号对应仿真点
2025 | BDZ-00013 | 沿用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.684 | 70.316 | 76 | 130 | 1 | 7 | 原表站号对应仿真点
2025 | BDZ-00023 | 沿用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.0758 | 0 | 102.9258 | 59.85 | 126 | 0 | 3 | 原表站号对应仿真点
2025 | BDZ-00024 | 沿用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.5 | 207.475 | 0 | 48.3741 | 95.6259 | 144 | 100 | 0 | 0 | 原表站号对应仿真点
2025 | BDZ-00042 | 沿用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.5981 | 0 | 84.0981 | 47.5 | 100 | 0 | 8 | 原表站号对应仿真点
2025 | BDZ-00051 | 沿用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.5746 | 0 | 63.5746 | 38 | 80 | 0 | 1 | 原表站号对应仿真点
2025 | BDZ-00053 | 沿用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2876 | 0 | 85.2876 | 76 | 130 | 1 | 2 | 原表站号对应仿真点
2025 | BDZ-00055 | 沿用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0626 | 0 | 46.0626 | 38 | 80 | 0 | 0 | 原表站号对应仿真点
2025 | BDZ-00062 | 沿用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.2398 | 0 | 56.2398 | 38 | 80 | 0 | 0 | 原表站号对应仿真点
2025 | BDZ-00065 | 沿用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1.075 | 45.3764 | 0 | 83.7348 | 38.3583 | 90 | 0 | 14 | 原表站号对应仿真点
2025 | BDZ-00074 | 沿用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7793 | 71.2207 | 76 | 130 | 1 | 1 | 原表站号对应仿真点
2025 | BDZ-00076 | 沿用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1697 | 31.8303 | 38 | 80 | 1 | 8 | 原表站号对应仿真点
2025 | BDZ-00092 | 沿用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.3 | 24.295 | 0 | 38.1022 | 11.1978 | 49.3 | 80 | 1 | 13 | 原表站号对应仿真点
2025 | BDZ-00094 | 沿用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.0793 | 64.9207 | 76 | 130 | 1 | 6 | 原表站号对应仿真点
2025 | BDZ-00103 | 沿用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.7621 | 0 | 65.7621 | 38 | 80 | 0 | 2 | 原表站号对应仿真点
2025 | BDZ-00106 | 沿用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.1985 | 5.8015 | 38 | 80 | 1 | 19 | 原表站号对应仿真点
2025 | BDZ-00110 | 沿用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.0024 | 38.3476 | 107.35 | 176 | 1 | 16 | 原表站号对应仿真点
2025 | BDZ-00114 | 沿用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.3 | 207.045 | 0 | 46.1321 | 110.0179 | 156.15 | 126 | 0 | 2 | 原表站号对应仿真点
2025 | BDZ-00115 | 沿用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.4702 | 0 | 73.4702 | 38 | 80 | 1 | 0 | 原表站号对应仿真点
2025 | BDZ-00139 | 沿用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.9449 | 0 | 92.9449 | 38 | 80 | 0 | 7 | 原表站号对应仿真点
2025 | BDZ-00148 | 沿用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104 | 223.6 | 0 | 38.9822 | 103.0178 | 142 | 90 | 0 | 2 | 原表站号对应仿真点
2025 | BDZ-00151 | 沿用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.7688 | 0 | 128.2688 | 47.5 | 113 | 0 | 1 | 原表站号对应仿真点
2025 | BDZ-00154 | 沿用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.6292 | 19.3708 | 38 | 80 | 1 | 17 | 原表站号对应仿真点
2025 | BDZ-00155 | 沿用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.112 | 0 | 53.112 | 38 | 80 | 0 | 2 | 原表站号对应仿真点
2025 | BDZ-00175 | 沿用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0264 | 0 | 45.0264 | 38 | 80 | 1 | 3 | 原表站号对应仿真点
2025 | BDZ-00183 | 沿用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3655 | 16.4661 | 21.8316 | 80 | 1 | 14 | 原表站号对应仿真点
2025 | SIM-CITY-KL | 沿用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.9074 | 16.0926 | 38 | 80 | 0 | 0 | 仿真点，规划类别A，样本类别C
2025 | SIM-CITY-XSZ | 沿用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.8 | 29.67 | 0 | 38.1803 | 13.6197 | 51.8 | 80 | 0 | 0 | 仿真点，规划类别A，样本类别C
2025 | SIM-CITY-YQ | 沿用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.0017 | 20.9983 | 38 | 80 | 0 | 0 | 仿真点，规划类别A，样本类别C

## 市区弹性具体措施
年份 | 站号 | 主变具体动作 | 主变净增MVA | 新购主变MVA | 新增储能MW | 新增储能MWh | 在役储能MW | 在役储能MWh | 转出负荷MW | 承接负荷MW | 转接前负荷MW | 转接后负荷MW | 投运后主变MVA | 3号主变预留位 | 10kV备用间隔数 | 模型站点口径
2022 | BDZ-00012 | 沿用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1855 | 30.2516 | 33.4371 | 80 | 0 | 0 | 原表站号对应仿真点
2022 | BDZ-00013 | 新增3号主变50 MVA | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.1201 | 65.8799 | 76 | 130 | 1 | 7 | 原表站号对应仿真点
2022 | BDZ-00023 | 1号主变40→63 MVA | 23 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.5825 | 0 | 96.4325 | 59.85 | 126 | 0 | 3 | 原表站号对应仿真点
2022 | BDZ-00024 | 沿用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.5931 | 0 | 89.5931 | 38 | 90 | 0 | 0 | 原表站号对应仿真点
2022 | BDZ-00042 | 沿用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.7925 | 0 | 78.7925 | 38 | 90 | 0 | 8 | 原表站号对应仿真点
2022 | BDZ-00051 | 沿用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.5638 | 0 | 59.5638 | 38 | 80 | 0 | 1 | 原表站号对应仿真点
2022 | BDZ-00053 | 新增3号主变50 MVA | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.907 | 0 | 79.907 | 76 | 130 | 1 | 2 | 原表站号对应仿真点
2022 | BDZ-00055 | 沿用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1566 | 0 | 43.1566 | 38 | 80 | 0 | 0 | 原表站号对应仿真点
2022 | BDZ-00062 | 沿用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.6917 | 0 | 52.6917 | 38 | 80 | 0 | 0 | 原表站号对应仿真点
2022 | BDZ-00065 | 沿用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.4521 | 0 | 78.4521 | 38 | 90 | 0 | 14 | 原表站号对应仿真点
2022 | BDZ-00074 | 新增3号主变50 MVA | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2725 | 66.7275 | 76 | 130 | 1 | 1 | 原表站号对应仿真点
2022 | BDZ-00076 | 新增3号主变50 MVA | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.1778 | 29.8222 | 76 | 130 | 1 | 8 | 原表站号对应仿真点
2022 | BDZ-00092 | 新增3号主变50 MVA | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.5086 | 10.4914 | 76 | 130 | 1 | 13 | 原表站号对应仿真点
2022 | BDZ-00094 | 新增3号主变50 MVA | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.175 | 60.825 | 76 | 130 | 1 | 6 | 原表站号对应仿真点
2022 | BDZ-00103 | 沿用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.6134 | 0 | 61.6134 | 38 | 80 | 0 | 2 | 原表站号对应仿真点
2022 | BDZ-00106 | 新增3号主变50 MVA | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.5645 | 5.4355 | 76 | 130 | 1 | 19 | 原表站号对应仿真点
2022 | BDZ-00110 | 新增3号主变50 MVA | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.5717 | 35.9283 | 85.5 | 153 | 1 | 16 | 原表站号对应仿真点
2022 | BDZ-00114 | 沿用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.0771 | 0 | 103.0771 | 38 | 103 | 0 | 2 | 原表站号对应仿真点
2022 | BDZ-00115 | 新增3号主变50 MVA | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1649 | 68.8351 | 76 | 130 | 1 | 0 | 原表站号对应仿真点
2022 | BDZ-00139 | 沿用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.0812 | 0 | 87.0812 | 38 | 80 | 0 | 7 | 原表站号对应仿真点
2022 | BDZ-00148 | 沿用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.5186 | 0 | 96.5186 | 38 | 90 | 0 | 2 | 原表站号对应仿真点
2022 | BDZ-00151 | 沿用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.6766 | 0 | 120.1766 | 47.5 | 113 | 0 | 1 | 原表站号对应仿真点
2022 | BDZ-00154 | 新增3号主变50 MVA | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.8513 | 18.1487 | 76 | 130 | 1 | 17 | 原表站号对应仿真点
2022 | BDZ-00155 | 沿用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.7612 | 0 | 49.7612 | 38 | 80 | 0 | 2 | 原表站号对应仿真点
2022 | BDZ-00175 | 新增3号主变50 MVA | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.8142 | 42.1858 | 76 | 130 | 1 | 3 | 原表站号对应仿真点
2022 | BDZ-00183 | 新增3号主变50 MVA | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.5727 | 15.4273 | 76 | 130 | 1 | 14 | 原表站号对应仿真点
2022 | SIM-CITY-KL | 沿用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.9227 | 15.0773 | 38 | 80 | 0 | 0 | 仿真点，规划类别A，样本类别C
2022 | SIM-CITY-XSZ | 沿用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.2396 | 12.7604 | 38 | 80 | 0 | 0 | 仿真点，规划类别A，样本类别C
2022 | SIM-CITY-YQ | 沿用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.3264 | 19.6736 | 38 | 80 | 0 | 0 | 仿真点，规划类别A，样本类别C
2023 | BDZ-00012 | 沿用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4285 | 32.5715 | 38 | 80 | 0 | 0 | 原表站号对应仿真点
2023 | BDZ-00013 | 沿用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0678 | 70.9322 | 76 | 130 | 1 | 7 | 原表站号对应仿真点
2023 | BDZ-00023 | 沿用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.9778 | 0 | 103.8278 | 59.85 | 126 | 0 | 3 | 原表站号对应仿真点
2023 | BDZ-00024 | 沿用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.4638 | 0 | 96.4638 | 38 | 90 | 0 | 0 | 原表站号对应仿真点
2023 | BDZ-00042 | 沿用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.835 | 0 | 84.835 | 38 | 90 | 0 | 8 | 原表站号对应仿真点
2023 | BDZ-00051 | 沿用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.1317 | 0 | 64.1317 | 38 | 80 | 0 | 1 | 原表站号对应仿真点
2023 | BDZ-00053 | 1号主变40→63 MVA；2号主变40→63 MVA | 46 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.315 | 86.035 | 107.35 | 176 | 1 | 2 | 原表站号对应仿真点
2023 | BDZ-00055 | 沿用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4663 | 0 | 46.4663 | 38 | 80 | 0 | 0 | 原表站号对应仿真点
2023 | BDZ-00062 | 沿用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.7326 | 0 | 56.7326 | 38 | 80 | 0 | 0 | 原表站号对应仿真点
2023 | BDZ-00065 | 沿用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.4685 | 0 | 84.4685 | 38 | 90 | 0 | 14 | 原表站号对应仿真点
2023 | BDZ-00074 | 沿用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1552 | 71.8448 | 76 | 130 | 1 | 1 | 原表站号对应仿真点
2023 | BDZ-00076 | 沿用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.8419 | 32.1092 | 74.9511 | 130 | 1 | 8 | 原表站号对应仿真点
2023 | BDZ-00092 | 沿用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.704 | 11.296 | 76 | 130 | 1 | 13 | 原表站号对应仿真点
2023 | BDZ-00094 | 沿用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5104 | 65.4896 | 76 | 130 | 1 | 6 | 原表站号对应仿真点
2023 | BDZ-00103 | 沿用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.3384 | 0 | 66.3384 | 38 | 80 | 0 | 2 | 原表站号对应仿真点
2023 | BDZ-00106 | 沿用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.1476 | 5.8524 | 76 | 130 | 1 | 19 | 原表站号对应仿真点
2023 | BDZ-00110 | 1号主变40→63 MVA | 23 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.6664 | 38.6836 | 107.35 | 176 | 1 | 16 | 原表站号对应仿真点
2023 | BDZ-00114 | 1号主变40→63 MVA | 23 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.1319 | 0 | 110.9819 | 59.85 | 126 | 0 | 2 | 原表站号对应仿真点
2023 | BDZ-00115 | 沿用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.886 | 74.114 | 76 | 130 | 1 | 0 | 原表站号对应仿真点
2023 | BDZ-00139 | 沿用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.7594 | 0 | 93.7594 | 38 | 80 | 0 | 7 | 原表站号对应仿真点
2023 | BDZ-00148 | 沿用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.9205 | 0 | 103.9205 | 38 | 90 | 0 | 2 | 原表站号对应仿真点
2023 | BDZ-00151 | 1号主变50→63 MVA | 13 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.5428 | 0 | 129.3928 | 59.85 | 126 | 0 | 1 | 原表站号对应仿真点
2023 | BDZ-00154 | 1号主变40→63 MVA；2号主变40→63 MVA | 46 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.8095 | 19.5405 | 107.35 | 176 | 1 | 17 | 原表站号对应仿真点
2023 | BDZ-00155 | 沿用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.5774 | 0 | 53.5774 | 38 | 80 | 0 | 2 | 原表站号对应仿真点
2023 | BDZ-00175 | 沿用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.5791 | 45.4209 | 76 | 130 | 1 | 3 | 原表站号对应仿真点
2023 | BDZ-00183 | 沿用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.3896 | 16.6104 | 76 | 130 | 1 | 14 | 原表站号对应仿真点
2023 | SIM-CITY-KL | 沿用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.7664 | 16.2336 | 38 | 80 | 0 | 0 | 仿真点，规划类别A，样本类别C
2023 | SIM-CITY-XSZ | 沿用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.261 | 13.739 | 38 | 80 | 0 | 0 | 仿真点，规划类别A，样本类别C
2023 | SIM-CITY-YQ | 沿用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.8177 | 21.1823 | 38 | 80 | 0 | 0 | 仿真点，规划类别A，样本类别C
2024 | BDZ-00012 | 沿用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3887 | 30.6113 | 38 | 80 | 0 | 0 | 原表站号对应仿真点
2024 | BDZ-00013 | 沿用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.3367 | 66.6633 | 76 | 130 | 1 | 7 | 原表站号对应仿真点
2024 | BDZ-00023 | 沿用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.7291 | 0 | 97.5791 | 59.85 | 126 | 0 | 3 | 原表站号对应仿真点
2024 | BDZ-00024 | 沿用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.6584 | 0 | 90.6584 | 38 | 90 | 0 | 0 | 原表站号对应仿真点
2024 | BDZ-00042 | 沿用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.7294 | 0 | 79.7294 | 38 | 90 | 0 | 8 | 原表站号对应仿真点
2024 | BDZ-00051 | 沿用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.2721 | 0 | 60.2721 | 38 | 80 | 0 | 1 | 原表站号对应仿真点
2024 | BDZ-00053 | 沿用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.4929 | 80.8571 | 107.35 | 176 | 1 | 2 | 原表站号对应仿真点
2024 | BDZ-00055 | 沿用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6698 | 0 | 43.6698 | 38 | 80 | 0 | 0 | 原表站号对应仿真点
2024 | BDZ-00062 | 沿用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.3183 | 0 | 53.3183 | 38 | 80 | 0 | 0 | 原表站号对应仿真点
2024 | BDZ-00065 | 沿用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.385 | 0 | 79.385 | 38 | 90 | 0 | 14 | 原表站号对应仿真点
2024 | BDZ-00074 | 沿用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.479 | 67.521 | 76 | 130 | 1 | 1 | 原表站号对应仿真点
2024 | BDZ-00076 | 沿用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.8232 | 30.1768 | 76 | 130 | 1 | 8 | 原表站号对应仿真点
2024 | BDZ-00092 | 沿用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.6161 | 10.6161 | 130 | 1 | 13 | 原表站号对应仿真点
2024 | BDZ-00094 | 沿用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.4518 | 61.5482 | 76 | 130 | 1 | 6 | 原表站号对应仿真点
2024 | BDZ-00103 | 沿用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.346 | 0 | 62.346 | 38 | 80 | 0 | 2 | 原表站号对应仿真点
2024 | BDZ-00106 | 沿用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.4998 | 5.5002 | 76 | 130 | 1 | 19 | 原表站号对应仿真点
2024 | BDZ-00110 | 沿用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.9945 | 36.3555 | 107.35 | 176 | 1 | 16 | 原表站号对应仿真点
2024 | BDZ-00114 | 沿用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.4527 | 0 | 104.3027 | 59.85 | 126 | 0 | 2 | 原表站号对应仿真点
2024 | BDZ-00115 | 沿用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3464 | 69.6536 | 76 | 130 | 1 | 0 | 原表站号对应仿真点
2024 | BDZ-00139 | 沿用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.1167 | 0 | 88.1167 | 38 | 80 | 0 | 7 | 原表站号对应仿真点
2024 | BDZ-00148 | 沿用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.6663 | 0 | 97.6663 | 38 | 90 | 0 | 2 | 原表站号对应仿真点
2024 | BDZ-00151 | 沿用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.7556 | 0 | 121.6056 | 59.85 | 126 | 0 | 1 | 原表站号对应仿真点
2024 | BDZ-00154 | 沿用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.9855 | 18.3645 | 107.35 | 176 | 1 | 17 | 原表站号对应仿真点
2024 | BDZ-00155 | 沿用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.3529 | 0 | 50.3529 | 38 | 80 | 0 | 2 | 原表站号对应仿真点
2024 | BDZ-00175 | 沿用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.3126 | 42.6874 | 76 | 130 | 1 | 3 | 原表站号对应仿真点
2024 | BDZ-00183 | 沿用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.1605 | 15.6107 | 59.7712 | 130 | 1 | 14 | 原表站号对应仿真点
2024 | SIM-CITY-KL | 沿用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.2566 | 15.2566 | 80 | 0 | 0 | 仿真点，规划类别A，样本类别C
2024 | SIM-CITY-XSZ | 沿用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.0879 | 12.9121 | 38 | 80 | 0 | 0 | 仿真点，规划类别A，样本类别C
2024 | SIM-CITY-YQ | 沿用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.0925 | 19.9075 | 38 | 80 | 0 | 0 | 仿真点，规划类别A，样本类别C
2025 | BDZ-00012 | 沿用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7114 | 32.2886 | 38 | 80 | 0 | 0 | 原表站号对应仿真点
2025 | BDZ-00013 | 沿用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.684 | 70.316 | 76 | 130 | 1 | 7 | 原表站号对应仿真点
2025 | BDZ-00023 | 沿用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.0758 | 0 | 102.9258 | 59.85 | 126 | 0 | 3 | 原表站号对应仿真点
2025 | BDZ-00024 | 沿用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.6259 | 0 | 95.6259 | 38 | 90 | 0 | 0 | 原表站号对应仿真点
2025 | BDZ-00042 | 沿用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.0981 | 0 | 84.0981 | 38 | 90 | 0 | 8 | 原表站号对应仿真点
2025 | BDZ-00051 | 沿用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.5746 | 0 | 63.5746 | 38 | 80 | 0 | 1 | 原表站号对应仿真点
2025 | BDZ-00053 | 沿用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.0624 | 85.2876 | 107.35 | 176 | 1 | 2 | 原表站号对应仿真点
2025 | BDZ-00055 | 沿用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0626 | 0 | 46.0626 | 38 | 80 | 0 | 0 | 原表站号对应仿真点
2025 | BDZ-00062 | 沿用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.2398 | 0 | 56.2398 | 38 | 80 | 0 | 0 | 原表站号对应仿真点
2025 | BDZ-00065 | 沿用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.7348 | 0 | 83.7348 | 38 | 90 | 0 | 14 | 原表站号对应仿真点
2025 | BDZ-00074 | 沿用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7793 | 71.2207 | 76 | 130 | 1 | 1 | 原表站号对应仿真点
2025 | BDZ-00076 | 沿用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.1697 | 31.8303 | 76 | 130 | 1 | 8 | 原表站号对应仿真点
2025 | BDZ-00092 | 沿用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.8022 | 11.1978 | 76 | 130 | 1 | 13 | 原表站号对应仿真点
2025 | BDZ-00094 | 沿用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.0793 | 64.9207 | 76 | 130 | 1 | 6 | 原表站号对应仿真点
2025 | BDZ-00103 | 沿用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.7621 | 0 | 65.7621 | 38 | 80 | 0 | 2 | 原表站号对应仿真点
2025 | BDZ-00106 | 沿用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.1985 | 5.8015 | 76 | 130 | 1 | 19 | 原表站号对应仿真点
2025 | BDZ-00110 | 沿用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.0024 | 38.3476 | 107.35 | 176 | 1 | 16 | 原表站号对应仿真点
2025 | BDZ-00114 | 沿用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.1679 | 0 | 110.0179 | 59.85 | 126 | 0 | 2 | 原表站号对应仿真点
2025 | BDZ-00115 | 沿用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5298 | 73.4702 | 76 | 130 | 1 | 0 | 原表站号对应仿真点
2025 | BDZ-00139 | 沿用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.9449 | 0 | 92.9449 | 38 | 80 | 0 | 7 | 原表站号对应仿真点
2025 | BDZ-00148 | 沿用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.0178 | 0 | 103.0178 | 38 | 90 | 0 | 2 | 原表站号对应仿真点
2025 | BDZ-00151 | 沿用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.4188 | 0 | 128.2688 | 59.85 | 126 | 0 | 1 | 原表站号对应仿真点
2025 | BDZ-00154 | 沿用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.9792 | 19.3708 | 107.35 | 176 | 1 | 17 | 原表站号对应仿真点
2025 | BDZ-00155 | 沿用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.112 | 0 | 53.112 | 38 | 80 | 0 | 2 | 原表站号对应仿真点
2025 | BDZ-00175 | 沿用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.9736 | 45.0264 | 76 | 130 | 1 | 3 | 原表站号对应仿真点
2025 | BDZ-00183 | 沿用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.5339 | 16.4661 | 76 | 130 | 1 | 14 | 原表站号对应仿真点
2025 | SIM-CITY-KL | 沿用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.9074 | 16.0926 | 38 | 80 | 0 | 0 | 仿真点，规划类别A，样本类别C
2025 | SIM-CITY-XSZ | 沿用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4203 | 13.6197 | 22.04 | 80 | 0 | 0 | 仿真点，规划类别A，样本类别C
2025 | SIM-CITY-YQ | 沿用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.0017 | 20.9983 | 38 | 80 | 0 | 0 | 仿真点，规划类别A，样本类别C