研究报告数据来源与参数计算说明（2026年10月）

本文件与本轮六章研究报告、容载比条件矩阵工作簿配套，集中保存原始收资定位、建模换算、估计规则及费用参数依据。报告正文以邳州、市区的实际建模输入开展运行分析与寻优，丰县只作描述性对照。以下资料说明不作为研究报告正文附录。

1 本轮计算版本与适用范围

基准采用2026年10月1日同措施、同起点的四路径联合规划，2022—2025年刚性R≤2.0、弹性R≥2.001，市区同方案每年低于邳州至少0.001，弹性研究上侧为2.6。地区内两方案共同2021年反事实起点，主变、储能和新线状态非减。仅计新增措施，费用排序不强制。

正常负荷转接用途为区县内年度负荷归属调整，区域任务守恒、容载比分母固定；电源仍在原站，反送上界为原反送峰加转出峰。共同10%为研究使用上限，不是标准故障转供比例。既有全站对仿真通道覆盖新增任务，新线在本轮正价格范围被支配而选零。

矩阵包括12个两价格交叉条件和6个技术条件，共18组、72条地区方案路径、7056个站年。基准和9个需要改变布局或任务的情景完整计算；线路组合使用正费用及同任务可替代证明，沿用对应储能情景布局后独立复核。重复布局不计作新增观测样本。

当前原始与派生结果目录：实验/研究/rebuild_2026/outputs/joint_shared_measure/transfer_10pct_all_years_load_reallocation；矩阵目录：研究报告/01研究推荐/2026-10-01条件矩阵。9月29日ordered_guide及事故转供代理旧方案不作为本轮终稿数值依据。

2 原始文件与完整性记录

实验/研究/data/tuomin/电网建模数据_Agent整合版_V1.2/近5年容载比.xlsx；16888字节；SHA256：f64be1be4955a268e97edc2678b2a39c3e89f651b7f40cc96e2e700395fe45a1

实验/研究/data/tuomin/电网建模数据_Agent整合版_V1.2/逐月分县分布式光伏.xlsx；16815字节；SHA256：64b5f1a7a6cf210bd43be0b1b8bf5bca549c0160432e8a76a149e90087335539

实验/研究/data/tuomin/电网建模数据_Agent整合版_V1.2/2025设备负载统计表.xlsx；26251664字节；SHA256：563180da9b4fd16012c14ddb974e76ce1f06dfdd8ca13816a2ac529901b91176

实验/研究/data/tuomin/电网建模数据_Agent整合版_V1.2/邳州主变负载率.xlsx；14899475字节；SHA256：38837890ab239005f7ce26b33a3510d948a13abfea1ad8dae387b8ef8a83e911

实验/研究/data/tuomin/补充数据/徐州市区脱敏.zip；4405898字节；SHA256：e1e33cecd1b0aaf03e4325406b4363b850dc1560a7ceb470697447ce464a967f

实验/研究/data/tuomin/电网建模数据_Agent整合版_V1.2/光伏8760小时数据.xlsx；336227字节；SHA256：e923691ffe6073e8ad0f75729745d6e66261a32e0807c6d8e757689d0a956f5d

实验/研究/data/tuomin/电网建模数据_Agent整合版_V1.2/110（35）kv设备明细.xlsx；221855字节；SHA256：f0144a48c89031b732d6bcf436b48f1890dc20e353e56bc90c90c3861e09d208

实验/研究/data/tuomin/电网建模数据_Agent整合版_V1.2/江苏徐州邢楼110千伏变电站主变扩建等工程建设规模及投资汇总表(1).xlsx；19492字节；SHA256：110081ca62981f08a97f5b353bde277cb8ea774c1433e76552ece75994b1537e

参考政策/DL-T+5729-2023+配电网规划设计技术导则.pdf；19245329字节；SHA256：c0256583876451a159abeac4d7673459c9ae4f6b2594ed241e6e40db81571bdf

3 年度容量与负荷的原格定位

| 地区 | 年份 | 容量格 | 原容量 | 负荷格 | 原负荷 | 容量MVA | 负荷MW |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 邳州 | 2021 | Sheet1!C19 | 202.7 | Sheet1!D19 | 73.177 | 2027 | 731.77 |
| 邳州 | 2022 | Sheet1!F19 | 204.55 | Sheet1!G19 | 82.5004193 | 2045.5 | 825.004193 |
| 邳州 | 2023 | Sheet1!I19 | 215.1 | Sheet1!J19 | 76.1231803 | 2151 | 761.231803 |
| 邳州 | 2024 | Sheet1!L19 | 216.95 | Sheet1!M19 | 86.2661537 | 2169.5 | 862.661537 |
| 邳州 | 2025 | Sheet1!O19 | 213.95 | Sheet1!P19 | 95.645 | 2139.5 | 956.45 |
| 市区 | 2021 | Sheet1!C9 | 311.35 | Sheet1!D9 | 144.977 | 3113.5 | 1449.77 |
| 市区 | 2022 | Sheet1!F9 | 334.5 | Sheet1!G9 | 143.2369977 | 3345 | 1432.369977 |
| 市区 | 2023 | Sheet1!I9 | 357.5 | Sheet1!J9 | 154.2216749 | 3575 | 1542.216749 |
| 市区 | 2024 | Sheet1!L9 | 367.5 | Sheet1!M9 | 144.9401567 | 3675 | 1449.401567 |
| 市区 | 2025 | Sheet1!O9 | 370.1 | Sheet1!P9 | 152.882 | 3701 | 1528.82 |
| 丰县 | 2021 | Sheet1!C34 | 123.5 | Sheet1!D34 | 42.78 | 1235 | 427.8 |
| 丰县 | 2022 | Sheet1!F34 | 123.5 | Sheet1!G34 | 48.1402045 | 1235 | 481.402045 |
| 丰县 | 2023 | Sheet1!I34 | 136.5 | Sheet1!J34 | 48.9474752 | 1365 | 489.474752 |
| 丰县 | 2024 | Sheet1!L34 | 136.5 | Sheet1!M34 | 51.7378225 | 1365 | 517.378225 |
| 丰县 | 2025 | Sheet1!O34 | 142.5 | Sheet1!P34 | 54.455 | 1425 | 544.55 |

原容量万千伏安、负荷万千瓦分别乘10。原负荷列名称为降压负荷，作为年网供最大负荷代理；未取得同刻形成记录时不改称已核定标准分母。原表比值存在显示舍入，报告均由换算容量与负荷重算。2025年邳州容量2139.5 MVA、市区3701 MVA。

2021年共同反事实容量为邳州1463.5 MVA、市区2462 MVA。邳州控制目标2×731.77=1463.54 MVA，再按槽位规格离散形成；市区按1.7×1449.77=2464.609 MVA控制离散初态。二者不是原表实有容量，原表为2027与3113.5 MVA。各站起点与市区标定见基准站年表和city_2021_district_calibration.csv。

4 月度光伏与前两年回推

| 地区 | 年份 | 12月原格 | 12月原值 | 采用MW |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 市区 | 2023 | Sheet1!M4 | 25.3679 | 253.679 |
| 邳州 | 2023 | Sheet1!M6 | 56.4702 | 564.702 |
| 丰县 | 2023 | Sheet1!M9 | 34.235 | 342.35 |
| 市区 | 2024 | Sheet1!M16 | 36.2438 | 362.438 |
| 邳州 | 2024 | Sheet1!M18 | 112.6578 | 1126.578 |
| 丰县 | 2024 | Sheet1!M21 | 49.4494 | 494.494 |
| 市区 | 2025 | Sheet1!M29 | 49.118 | 491.18 |
| 邳州 | 2025 | Sheet1!M31 | 155.9638 | 1559.638 |
| 丰县 | 2025 | Sheet1!M34 | 59.2812 | 592.812 |

原光伏表未写明数值单位。本轮按项目统一建模口径将原数值乘10解释为MW，此项属于明确的单位采用假定，尚待原统计提供方核定。报告中的建模光伏规模、源荷比及电量估计均在该口径下形成，不把换算后的全部数值称为原表已经注明单位的实测。

2021—2022年无同来源月度记录。对每个月m，C(y,m)=C(2023,m)×[C(2023,m)/C(2024,m)]^(2023−y)。2023—2025年月度规模用原表换算。图展示完整建模序列并将前两年标为回推。历史压力采用各站2025年春秋工作日10—15时低净负荷模板月份的同月倍率，不只使用12月倍率。

5 站级负荷、方向与持续时间

邳州主变负载率.xlsx逐列时序经电压与站号映射形成110 kV序列，市区徐州市区脱敏.zip内有功净负荷文件经已核定映射去重。市区源表值(kV)表头错误，第二列按MW读取。全零序列不作为正常轻载；补充SIM-CITY站无对应设备原行，其规格与C类为研究假定。

邳州缺1 h，年度积分按前后均值补值；市区代表序列421 h按同周类型均值补值。缺测记录保留，补值不称为观测。全年峰值和持续时间统计按既定时序模板，连续事件以相邻1 h判断。反向峰为零时无事件。模型储能使用E/max(2.15,H95)，零与数值下限1 h均受铭牌2.15 h限制。

正向：2025年独立站峰乘地区年度尺度；邳州尺度为区县原负荷/2025样本同期峰，市区先按原样本年度比例形成场景，再标定到区县年度负荷。反向：模板用户负荷为max(模板净功率,同月夜间中位数)，模板光伏为用户负荷−净功率，历史净功率为用户负荷×年度尺度−光伏×同月装机倍率，取负部分。2025年再与独立站反向极值比较取较大值。

压力结果直接见基准rigid/elastic_stations.csv的forward_mw、reverse_mw、forward_duration_h、reverse_duration_h。图中的绝对峰为max(正向,反向)；站任务之和不替代区域同期峰。设备年最大负载率来自2025设备负载统计表主变1表P列，110 kV筛选后按区县统计；其不是模型同时点负载率。

6 电量、源荷比和关联分析

光伏8760小时数据为3408 MW系统光伏资料典型曲线，原始情景并非本区县2025年分布式电源逐站实测，日期按2025非闰年映射。光伏电量=逐时系数×相邻月末平均装机×1 h求和。用户电量=覆盖系数×带符号净交换年积分＋光伏电量，忽略损耗及未单独建模其他电源。

邳州覆盖系数1.005033、市区1.169435；用户峰值采用日间净功率加回光伏与夜间候选负荷较大值。2025年源荷比估计邳州1.630653、市区0.317876；电量渗透率估计40.2778%与8.6940%。丰县最大负荷代理544.55 MW，借用两地年负荷率均值0.502489，形成2397002 MWh用户电量和30.0384%渗透率，只用于描述性对照。

邳州12个月相关分析固定容量2139.5 MVA，不称为标准年度容载比。与电量渗透率的Pearson描述性系数分别为容量/月正向峰0.6556、绝对有功压力比−0.6579。按12个月样本使用，不作因果推断。年度丰县与邳州仅两点，不输出有统计解释力的跨地区相关系数。

7 工程价格、计算系数及假定

| 参数 | 本轮值 | 依据或计算 |
| --- | --- | --- |
| 替换工程 | 16.573333万元/新购MVA | Sheet1!P21+P36除以10×(E21+E36)，(1151+1335)/150 |
| 第三台50 MVA | 1223万元/项目 | Sheet1第14、16行静态投资(1206+1240)/2 |
| 储能柜 | 21.0456262万元/柜 | 浏阳成交2104562.62元，10柜最低1 MW/2.15 MWh |
| 储能单柜规模 | 0.1 MW/0.215 MWh | 10柜保证包线性拆分，规模外推假定 |
| 储能上侧对照 | 27.2万元/柜 | 苏州100 kW/215 kWh子项最高限价，非中标价 |
| 新线 | 106.8万元/条 | 3×(0.9×24+0.1×120)+2×3 |
| 新线可转任务 | 7.491 MW | 墩振线23—24杆区段负荷重建；热限代理9.05 MW |
| 主变／线路比 | 约1.22364 | (16.573333/0.95)/(106.8/7.491) |
| 主变／储能比3 h | 约0.05941 | (16.573333/0.95)/(210.456262/(2.15/3)) |
| 功率因数 | 0.95 | 共同静态筛查假定 |
| 经济评价 | 2021年末—2041年、6% | 研究评价期及实价折现假定 |
| 寿命与运维 | 主变/线20年、1%；储能10年、3% | 统一研究参数，不冒称导则定额 |
| 更新规则 | 投运年＋寿命严格小于2041 | 同实价更新；运维投运次年起至2041 |
| 正常转接使用限制 | 10% | 本轮研究假定，非事故转供标准 |

成本档案位于研究报告/数据来源/2026-09-28_10kV线路与成本依据。华容县2020规划表7-1提供24万元/km架空、120万元/km电缆电气、3万元/台智能开关；线路参考未自行增加无依据的土建、征地或间隔费用。徐州线路迁改116.17万元项目无对应长度，不用于元/km标定。

储能案例原公告：苏州项目编号TCAXCG2024156-2，2025年3月25日；浏阳中标2024年8月15日。保证规模采用最低2.15 MWh，标题2.2 MWh不交替代入。原档案文件定位及哈希参考本目录一并复制的工程依据登记，旧登记中的方案控制条件以本文件覆盖。

8 规范、研究指标与结果文件

规范状态于2026年10月1日通过全国标准信息公共服务平台核对：DL/T 5729—2023于2024年6月28日实施，DL/T 2041—2025于2026年6月18日实施。项目2025年4月修订稿仍按研究资料使用，不替代正式版条款。

正式版状态依据：https://std.samr.gov.cn/hb/search/stdHBDetailedCNF?id=2E1288291AD60971E06397BE0A0ABFD2；https://std.samr.gov.cn/hb/search/stdHBDetailedCNF?id=52C44B7747821D39E06397BE0A0A8891。

DL/T 5729—2023：2.0.4网供负荷、2.0.9及6.3.2容载比、6.3.3行政区县边界、6.3.4增长分档、6.3.5特定阶段调整、6.2单元供电安全、7.1.2故障或检修转移、8.2.1主变规格。装机及电量渗透率定义按项目2025年4月修订稿研究口径，不称为正式标准条款。H95、两个费用比和四年1∶2∶3∶4权重均为本项目计算方法。

完整措施工作簿：研究报告/01研究推荐/2026-10-01条件矩阵/容载比条件矩阵与全部措施.xlsx。独立核查：研究报告/05_review/2026-10-01重构/矩阵独立复核.json。表列全部年度、站年及站对转接，目录中各情景保留原精度CSV和求解状态。正文只展示与技术论证相关的图表与公式，不加入程序路径或核验日志。

工作簿的弹性指标、弹性措施两页对应正文18组条件下的弹性年度路径，年度值全部超过2.0。经济推荐、推荐措施两页对应实际费用较低的路径；平滑增长市区、增长加快两地区可能优选刚性。两类推荐各自使用对应容量、费用和措施，不拼接成新方案。

现金流、单位换算和容量守恒由输出另行重算。72条路径全部通过，最低余量容许数值误差1×10^−4 MW，费用差小于0.002万元。最优性证据与静态容量证据分别使用，不宣称已经验证交流潮流、供电恢复动作或全年储能荷电状态。