## 市区逐年对照
年份 | 规划峰值/MW | 刚性方案 |  |  |  |  | 弹性方案
|  | 年末容量/MVA | 当年净增/MVA | 容载比 | 年末储能/MW | 累计新线/条 | 年末容量/MVA | 当年净增/MVA | 容载比 | 年末储能/MW | 累计新线/条
2021 | 1449.77 | 3113.5 | 0 | 2.1476 | 0 | 0 | 3113.5 | 0 | 2.1476 | 0 | 0
2022 | 1432.37 | 3113.5 | 0 | 2.1737 | 0 | 0 | 3113.5 | 0 | 2.1737 | 0 | 0
2023 | 1542.2167 | 3113.5 | 0 | 2.0188 | 1.8 | 5 | 3113.5 | 0 | 2.0188 | 1.8 | 5
2024 | 1449.4016 | 3113.5 | 0 | 2.1481 | 1.8 | 5 | 3113.5 | 0 | 2.1481 | 1.8 | 5
2025 | 1528.82 | 3113.5 | 0 | 2.0365 | 1.8 | 5 | 3113.5 | 0 | 2.0365 | 1.8 | 5
2026 | 1591.8503 | 3113.5 | 0 | 1.9559 | 1.8 | 8 | 3113.5 | 0 | 1.9559 | 1.8 | 8
2027 | 1654.8806 | 3113.5 | 0 | 1.8814 | 2.1 | 13 | 3113.5 | 0 | 1.8814 | 2.1 | 13
2028 | 1717.9109 | 3113.5 | 0 | 1.8124 | 2.4 | 19 | 3113.5 | 0 | 1.8124 | 2.3 | 18
2029 | 1780.9412 | 3113.5 | 0 | 1.7482 | 2.4 | 27 | 3113.5 | 0 | 1.7482 | 2.7 | 25
2030 | 1845.3126 | 3140.5 | 27 | 1.7019 | 2.5 | 32 | 3140.5 | 27 | 1.7019 | 2.7 | 32
2031 | 1920.4125 | 3160.5 | 20 | 1.6457 | 2.9 | 38 | 3160.5 | 20 | 1.6457 | 3.2 | 38
2032 | 1998.1946 | 3283.5 | 123 | 1.6432 | 5.4 | 45 | 3250.5 | 90 | 1.6267 | 3.8 | 45
2033 | 2073.2945 | 3323.5 | 40 | 1.603 | 11.1 | 53 | 3319 | 68.5 | 1.6008 | 3.8 | 51
2034 | 2149.7355 | 3449 | 125.5 | 1.6044 | 19.5 | 61 | 3453 | 134 | 1.6062 | 12.2 | 58
2035 | 2226.1765 | 3566 | 117 | 1.6018 | 32.8 | 68 | 3563 | 110 | 1.6005 | 23.6 | 65

## 邳州逐年对照
年份 | 规划峰值/MW | 刚性方案 |  |  |  |  | 弹性方案
|  | 年末容量/MVA | 当年净增/MVA | 容载比 | 年末储能/MW | 累计新线/条 | 年末容量/MVA | 当年净增/MVA | 容载比 | 年末储能/MW | 累计新线/条
2021 | 731.77 | 2027 | 0 | 2.77 | 0 | 0 | 2027 | 0 | 2.77 | 0 | 0
2022 | 825.0042 | 2027 | 0 | 2.457 | 8.2 | 4 | 2050 | 23 | 2.4848 | 0 | 1
2023 | 761.2318 | 2027 | 0 | 2.6628 | 8.2 | 4 | 2050 | 0 | 2.693 | 0 | 1
2024 | 862.6615 | 2027 | 0 | 2.3497 | 12.5 | 5 | 2050 | 0 | 2.3764 | 0 | 2
2025 | 956.45 | 2027 | 0 | 2.1193 | 26.2 | 9 | 2050 | 0 | 2.1433 | 0 | 9
2026 | 999.478 | 2027 | 0 | 2.0281 | 49.1 | 13 | 2080 | 30 | 2.0811 | 6.4 | 11
2027 | 1042.5059 | 2057 | 30 | 1.9731 | 56 | 14 | 2091.5 | 11.5 | 2.0062 | 16.6 | 14
2028 | 1085.5339 | 2078.5 | 21.5 | 1.9147 | 59.1 | 18 | 2110 | 18.5 | 1.9437 | 25 | 18
2029 | 1128.5618 | 2097 | 18.5 | 1.8581 | 63.6 | 22 | 2110 | 0 | 1.8696 | 36.6 | 21
2030 | 1171.5898 | 2125.5 | 28.5 | 1.8142 | 71.6 | 25 | 2151.5 | 41.5 | 1.8364 | 45.1 | 25
2031 | 1217.6912 | 2187 | 61.5 | 1.796 | 89.3 | 33 | 2200 | 48.5 | 1.8067 | 65.3 | 30
2032 | 1265.6366 | 2284 | 97 | 1.8046 | 112.7 | 41 | 2345.5 | 145.5 | 1.8532 | 76.1 | 37
2033 | 1313.582 | 2341.5 | 57.5 | 1.7825 | 157 | 51 | 2495.5 | 150 | 1.8998 | 112.1 | 47
2034 | 1361.5275 | 2623 | 281.5 | 1.9265 | 188.7 | 53 | 2645.5 | 150 | 1.943 | 139.7 | 54
2035 | 1409.4729 | 2674.5 | 51.5 | 1.8975 | 234.8 | 57 | 2814 | 168.5 | 1.9965 | 180.3 | 57

## 后期当年新增措施
地区 | 年份 | 刚性当年净增容量_MVA | 弹性当年净增容量_MVA | 刚性当年新增储能_MW | 弹性当年新增储能_MW | 刚性当年新增联络_条 | 弹性当年新增联络_条 | 弹性当年费用现值_万元 | 弹性实际只新增主变
市区 | 2031 | 20 | 20 | 0.4 | 0.5 | 6 | 6 | 3044.3895 | FALSE
市区 | 2032 | 123 | 90 | 2.5 | 0.6 | 7 | 7 | 4992.6303 | FALSE
市区 | 2033 | 40 | 68.5 | 5.7 | 0 | 8 | 6 | 4575.9508 | FALSE
市区 | 2034 | 125.5 | 134 | 8.4 | 8.4 | 8 | 7 | 5585.075 | FALSE
市区 | 2035 | 117 | 110 | 13.3 | 11.4 | 7 | 7 | 4517.4386 | FALSE
邳州 | 2031 | 61.5 | 48.5 | 17.7 | 20.2 | 8 | 5 | 4907.6204 | FALSE
邳州 | 2032 | 97 | 145.5 | 23.4 | 10.8 | 8 | 7 | 7407.4269 | FALSE
邳州 | 2033 | 57.5 | 150 | 44.3 | 36 | 10 | 10 | 7897.923 | FALSE
邳州 | 2034 | 281.5 | 150 | 31.7 | 27.6 | 2 | 7 | 6631.5777 | FALSE
邳州 | 2035 | 51.5 | 168.5 | 46.1 | 40.6 | 4 | 3 | 6925.7067 | FALSE

## 前版与本轮逐年比较
地区 | 方案 | 年份 | 前版容量_MVA | 本轮容量_MVA | 前版当年新增储能_MW | 本轮当年新增储能_MW | 前版年末储能_MW | 本轮年末储能_MW | 前版累计新线_条 | 本轮累计新线_条 | 前版累计费用现值_万元 | 本轮累计费用现值_万元
市区 | 刚性 | 2021 | 3113.5 | 3113.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2022 | 3113.5 | 3113.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2023 | 3113.5 | 3113.5 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 5 | 5 | 2939.3894 | 2939.3894
市区 | 刚性 | 2024 | 3113.5 | 3113.5 | 0 | 0 | 1.8 | 1.8 | 5 | 5 | 2939.3894 | 2939.3894
市区 | 刚性 | 2025 | 3113.5 | 3113.5 | 0 | 0 | 1.8 | 1.8 | 5 | 5 | 2939.3894 | 2939.3894
市区 | 刚性 | 2026 | 3113.5 | 3113.5 | 0 | 0 | 1.8 | 1.8 | 8 | 8 | 4170.2672 | 4170.2672
市区 | 刚性 | 2027 | 3113.5 | 3113.5 | 0.3 | 0.3 | 2.1 | 2.1 | 13 | 13 | 6147.8917 | 6147.8917
市区 | 刚性 | 2028 | 3113.5 | 3113.5 | 0.3 | 0.3 | 2.4 | 2.4 | 19 | 19 | 8357.8491 | 8357.8491
市区 | 刚性 | 2029 | 3113.5 | 3113.5 | 2.9 | 0 | 5.3 | 2.4 | 26 | 27 | 11190.4452 | 11047.4039
市区 | 刚性 | 2030 | 3140.5 | 3140.5 | 0.3 | 0.1 | 5.6 | 2.5 | 32 | 32 | 14819.7737 | 14331.6871
市区 | 刚性 | 2031 | 3160.5 | 3160.5 | 1.2 | 0.4 | 6.8 | 2.9 | 37 | 38 | 17671.0671 | 17361.73
市区 | 刚性 | 2032 | 3240.5 | 3283.5 | 1.2 | 2.5 | 8 | 5.4 | 48 | 45 | 23278.4747 | 22538.3184
市区 | 刚性 | 2033 | 3426 | 3323.5 | 3.2 | 5.7 | 11.2 | 11.1 | 55 | 53 | 29553.7061 | 27294.1243
市区 | 刚性 | 2034 | 3453 | 3449 | 19.1 | 8.4 | 30.3 | 19.5 | 61 | 61 | 34429.7957 | 33493.4235
市区 | 刚性 | 2035 | 3587 | 3566 | 12.9 | 13.3 | 43.2 | 32.8 | 66 | 68 | 39636.8487 | 38479.1441
市区 | 弹性 | 2021 | 3113.5 | 3113.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2022 | 3113.5 | 3113.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2023 | 3150.5 | 3113.5 | 0 | 1.8 | 0 | 1.8 | 0 | 5 | 3862.4404 | 2939.3894
市区 | 弹性 | 2024 | 3150.5 | 3113.5 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 5 | 3862.4404 | 2939.3894
市区 | 弹性 | 2025 | 3150.5 | 3113.5 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 5 | 3862.4404 | 2939.3894
市区 | 弹性 | 2026 | 3150.5 | 3113.5 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 8 | 3862.4404 | 4170.2672
市区 | 弹性 | 2027 | 3190.5 | 3113.5 | 0 | 0.3 | 0 | 2.1 | 0 | 13 | 6997.6632 | 6147.8917
市区 | 弹性 | 2028 | 3253 | 3113.5 | 0 | 0.2 | 0 | 2.3 | 0 | 18 | 10928.9703 | 7980.666
市区 | 弹性 | 2029 | 3313 | 3113.5 | 0 | 0.4 | 0 | 2.7 | 0 | 25 | 12669.4766 | 10400.1279
市区 | 弹性 | 2030 | 3413 | 3140.5 | 0 | 0 | 0 | 2.7 | 0 | 32 | 16806.5401 | 14297.4805
市区 | 弹性 | 2031 | 3447 | 3160.5 | 3.1 | 0.5 | 3.1 | 3.2 | 3 | 38 | 20070.2886 | 17341.87
市区 | 弹性 | 2032 | 3473 | 3250.5 | 6.7 | 0.6 | 9.8 | 3.8 | 9 | 45 | 24022.8519 | 22334.5003
市区 | 弹性 | 2033 | 3558.5 | 3319 | 8.5 | 0 | 18.3 | 3.8 | 16 | 51 | 28982.6068 | 26910.4511
市区 | 弹性 | 2034 | 3558.5 | 3453 | 13.6 | 8.4 | 31.9 | 12.2 | 24 | 58 | 32454.4655 | 32495.5261
市区 | 弹性 | 2035 | 3608.5 | 3563 | 19.1 | 11.4 | 51 | 23.6 | 35 | 65 | 37586.5002 | 37012.9647
邳州 | 刚性 | 2021 | 2027 | 2027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2022 | 2027 | 2027 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 4 | 4 | 2776.3921 | 2776.3921
邳州 | 刚性 | 2023 | 2027 | 2027 | 0 | 0 | 8.2 | 8.2 | 4 | 4 | 2776.3921 | 2776.3921
邳州 | 刚性 | 2024 | 2027 | 2027 | 4.3 | 4.3 | 12.5 | 12.5 | 5 | 5 | 3907.6725 | 3907.6725
邳州 | 刚性 | 2025 | 2027 | 2027 | 13.7 | 13.7 | 26.2 | 26.2 | 9 | 9 | 7381.0447 | 7381.0447
邳州 | 刚性 | 2026 | 2027 | 2027 | 22.9 | 22.9 | 49.1 | 49.1 | 13 | 13 | 12497.4456 | 12497.4456
邳州 | 刚性 | 2027 | 2057 | 2057 | 6.9 | 6.9 | 56 | 56 | 14 | 14 | 14727.8524 | 14727.8524
邳州 | 刚性 | 2028 | 2078.5 | 2078.5 | 3.1 | 3.1 | 59.1 | 59.1 | 18 | 18 | 16917.3109 | 16917.3109
邳州 | 刚性 | 2029 | 2097 | 2097 | 4.5 | 4.5 | 63.6 | 63.6 | 22 | 22 | 18745.5418 | 18745.5418
邳州 | 刚性 | 2030 | 2125.5 | 2125.5 | 8 | 8 | 71.6 | 71.6 | 25 | 25 | 21551.3085 | 21551.3085
邳州 | 刚性 | 2031 | 2187 | 2187 | 17.3 | 17.7 | 88.9 | 89.3 | 33 | 33 | 25975.2503 | 26032.6366
邳州 | 刚性 | 2032 | 2302.5 | 2284 | 37.7 | 23.4 | 126.6 | 112.7 | 40 | 41 | 34625.2179 | 33291.5566
邳州 | 刚性 | 2033 | 2352.5 | 2341.5 | 51.2 | 44.3 | 177.8 | 157 | 51 | 51 | 42541.8205 | 41475.9041
邳州 | 刚性 | 2034 | 2589.5 | 2623 | 44 | 31.7 | 221.8 | 188.7 | 53 | 53 | 51536.05 | 49885.7644
邳州 | 刚性 | 2035 | 2678 | 2674.5 | 42.5 | 46.1 | 264.3 | 234.8 | 58 | 57 | 58369.6841 | 56503.3407
邳州 | 弹性 | 2021 | 2027 | 2027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2022 | 2068.5 | 2050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2594.7652 | 1597.4771
邳州 | 弹性 | 2023 | 2068.5 | 2050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2594.7652 | 1597.4771
邳州 | 弹性 | 2024 | 2068.5 | 2050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2594.7652 | 1730.108
邳州 | 弹性 | 2025 | 2091.5 | 2050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 4145.7196 | 2600.1568
邳州 | 弹性 | 2026 | 2120 | 2080 | 4.9 | 6.4 | 4.9 | 6.4 | 3 | 11 | 6884.4864 | 5004.5873
邳州 | 弹性 | 2027 | 2130 | 2091.5 | 7.9 | 10.2 | 12.8 | 16.6 | 3 | 14 | 9195.6221 | 7778.6023
邳州 | 弹性 | 2028 | 2320 | 2110 | 5.8 | 8.4 | 18.6 | 25 | 3 | 18 | 15558.7066 | 10430.5967
邳州 | 弹性 | 2029 | 2338.5 | 2110 | 3.9 | 11.6 | 22.5 | 36.6 | 4 | 21 | 17001.5851 | 12633.7393
邳州 | 弹性 | 2030 | 2388.5 | 2151.5 | 9.9 | 8.5 | 32.4 | 45.1 | 6 | 25 | 19668.6242 | 15775.466
邳州 | 弹性 | 2031 | 2475.5 | 2200 | 19.4 | 20.2 | 51.8 | 65.3 | 10 | 30 | 24890.5733 | 20683.0864
邳州 | 弹性 | 2032 | 2562.5 | 2345.5 | 44.1 | 10.8 | 95.9 | 76.1 | 12 | 37 | 32883.6636 | 28090.5132
邳州 | 弹性 | 2033 | 2741 | 2495.5 | 51.5 | 36 | 147.4 | 112.1 | 14 | 47 | 42755.9452 | 35988.4362
邳州 | 弹性 | 2034 | 2891 | 2645.5 | 44.8 | 27.6 | 192.2 | 139.7 | 18 | 54 | 50310.4578 | 42620.0139
邳州 | 弹性 | 2035 | 2901 | 2814 | 61.6 | 40.6 | 253.8 | 180.3 | 21 | 57 | 57521.3634 | 49545.7206

## 逐年新增及费用
地区 | 方案 | 年份 | 规划峰值_MW | 年末容量_MVA | 容载比 | 共同下限 | 当年新购主变_MVA | 当年净增容量_MVA | 当年替换原容量_MVA | 当年新增第三台_台 | 年末储能功率_MW | 年末储能_MWh | 当年新增储能_MWh | 当年新增联络_条 | 年末累计新增联络_条 | 当年主变投资_万元 | 当年储能投资_万元 | 当年联络投资_万元 | 当年工程投资_万元 | 当年工程费用现值_万元 | 累计费用现值_万元 | 当年主变费用现值_万元 | 当年储能费用现值_万元 | 当年联络费用现值_万元
市区 | 刚性 | 2021 | 1449.77 | 3113.5 | 2.1476 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2022 | 1432.37 | 3113.5 | 2.1737 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2023 | 1542.2167 | 3113.5 | 2.0188 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 3.87 | 3.87 | 5 | 5 | 0 | 378.8213 | 2262 | 2640.8213 | 2939.3894 | 2939.3894 | 0 | 446.6652 | 2492.7242
市区 | 刚性 | 2024 | 1449.4016 | 3113.5 | 2.1481 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 3.87 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2939.3894 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2025 | 1528.82 | 3113.5 | 2.0365 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 3.87 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2939.3894 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2026 | 1591.8503 | 3113.5 | 1.9559 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 3.87 | 0 | 3 | 8 | 0 | 0 | 1357.2 | 1357.2 | 1230.8778 | 4170.2672 | 0 | 0 | 1230.8778
市区 | 刚性 | 2027 | 1654.8806 | 3113.5 | 1.8814 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 4.515 | 0.645 | 5 | 13 | 0 | 63.1369 | 2262 | 2325.1369 | 1977.6245 | 6147.8917 | 0 | 56.9203 | 1920.7042
市区 | 刚性 | 2028 | 1717.9109 | 3113.5 | 1.8124 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 5.16 | 0.645 | 6 | 19 | 0 | 63.1369 | 2714.4 | 2777.5369 | 2209.9573 | 8357.8491 | 0 | 53.1413 | 2156.8161
市区 | 刚性 | 2029 | 1780.9412 | 3113.5 | 1.7482 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 5.16 | 0 | 8 | 27 | 0 | 0 | 3619.2 | 3619.2 | 2689.5548 | 11047.4039 | 0 | 0 | 2689.5548
市区 | 刚性 | 2030 | 1845.3126 | 3140.5 | 1.7019 | 1.6 | 130 | 27 | 103 | 0 | 2.5 | 5.375 | 0.215 | 5 | 32 | 2154.5333 | 21.0456 | 2262 | 4437.579 | 3284.2832 | 14331.6871 | 1697.6949 | 15.4042 | 1571.1841
市区 | 刚性 | 2031 | 1920.4125 | 3160.5 | 1.6457 | 1.6 | 100 | 20 | 80 | 0 | 2.9 | 6.235 | 0.86 | 6 | 38 | 1657.3333 | 84.1825 | 2714.4 | 4455.9158 | 3030.0429 | 17361.73 | 1211.5236 | 57.3864 | 1761.1329
市区 | 刚性 | 2032 | 1998.1946 | 3283.5 | 1.6432 | 1.6 | 213 | 123 | 90 | 2 | 5.4 | 11.61 | 5.375 | 7 | 45 | 4318.7867 | 526.1407 | 3166.8 | 8011.7273 | 5176.5884 | 22538.3184 | 2925.0083 | 333.7199 | 1917.8602
市区 | 刚性 | 2033 | 2073.2945 | 3323.5 | 1.603 | 1.6 | 193 | 40 | 153 | 0 | 11.1 | 23.865 | 12.255 | 8 | 53 | 3198.6533 | 1199.6007 | 3619.2 | 8017.454 | 4755.806 | 27294.1243 | 2004.2269 | 707.2266 | 2044.3524
市区 | 刚性 | 2034 | 2149.7355 | 3449 | 1.6044 | 1.6 | 323 | 125.5 | 197.5 | 1 | 19.5 | 41.925 | 18.06 | 8 | 61 | 5747.52 | 1767.8326 | 3619.2 | 11134.5526 | 6199.2991 | 33493.4235 | 3326.4521 | 967.6341 | 1905.213
市区 | 刚性 | 2035 | 2226.1765 | 3566 | 1.6018 | 1.6 | 180 | 117 | 63 | 2 | 32.8 | 70.52 | 28.595 | 7 | 68 | 3771.8667 | 2799.0683 | 3166.8 | 9737.735 | 4985.7206 | 38479.1441 | 2012.8503 | 1420.6645 | 1552.2057
市区 | 弹性 | 2021 | 1449.77 | 3113.5 | 2.1476 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2022 | 1432.37 | 3113.5 | 2.1737 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2023 | 1542.2167 | 3113.5 | 2.0188 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 3.87 | 3.87 | 5 | 5 | 0 | 378.8213 | 2262 | 2640.8213 | 2939.3894 | 2939.3894 | 0 | 446.6652 | 2492.7242
市区 | 弹性 | 2024 | 1449.4016 | 3113.5 | 2.1481 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 3.87 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2939.3894 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2025 | 1528.82 | 3113.5 | 2.0365 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 3.87 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2939.3894 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2026 | 1591.8503 | 3113.5 | 1.9559 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 3.87 | 0 | 3 | 8 | 0 | 0 | 1357.2 | 1357.2 | 1230.8778 | 4170.2672 | 0 | 0 | 1230.8778
市区 | 弹性 | 2027 | 1654.8806 | 3113.5 | 1.8814 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 4.515 | 0.645 | 5 | 13 | 0 | 63.1369 | 2262 | 2325.1369 | 1977.6245 | 6147.8917 | 0 | 56.9203 | 1920.7042
市区 | 弹性 | 2028 | 1717.9109 | 3113.5 | 1.8124 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3 | 4.945 | 0.43 | 5 | 18 | 0 | 42.0913 | 2262 | 2304.0913 | 1832.7742 | 7980.666 | 0 | 35.4275 | 1797.3467
市区 | 弹性 | 2029 | 1780.9412 | 3113.5 | 1.7482 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7 | 5.805 | 0.86 | 7 | 25 | 0 | 84.1825 | 3166.8 | 3250.9825 | 2419.4619 | 10400.1279 | 0 | 66.1015 | 2353.3605
市区 | 弹性 | 2030 | 1845.3126 | 3140.5 | 1.7019 | 1.6 | 130 | 27 | 103 | 0 | 2.7 | 5.805 | 0 | 7 | 32 | 2154.5333 | 0 | 3166.8 | 5321.3333 | 3897.3526 | 14297.4805 | 1697.6949 | 0 | 2199.6577
市区 | 弹性 | 2031 | 1920.4125 | 3160.5 | 1.6457 | 1.6 | 100 | 20 | 80 | 0 | 3.2 | 6.88 | 1.075 | 6 | 38 | 1657.3333 | 105.2281 | 2714.4 | 4476.9615 | 3044.3895 | 17341.87 | 1211.5236 | 71.7329 | 1761.1329
市区 | 弹性 | 2032 | 1998.1946 | 3250.5 | 1.6267 | 1.6 | 243 | 90 | 153 | 1 | 3.8 | 8.17 | 1.29 | 7 | 45 | 4421.6533 | 126.2738 | 3166.8 | 7714.7271 | 4992.6303 | 22334.5003 | 2994.6774 | 80.0928 | 1917.8602
市区 | 弹性 | 2033 | 2073.2945 | 3319 | 1.6008 | 1.6 | 293 | 68.5 | 224.5 | 0 | 3.8 | 8.17 | 0 | 6 | 51 | 4855.9867 | 0 | 2714.4 | 7570.3867 | 4575.9508 | 26910.4511 | 3042.6865 | 0 | 1533.2643
市区 | 弹性 | 2034 | 2149.7355 | 3453 | 1.6062 | 1.6 | 260 | 134 | 126 | 2 | 12.2 | 26.23 | 18.06 | 7 | 58 | 5097.7333 | 1767.8326 | 3166.8 | 10032.3659 | 5585.075 | 32495.5261 | 2950.3796 | 967.6341 | 1667.0614
市区 | 弹性 | 2035 | 2226.1765 | 3563 | 1.6005 | 1.6 | 150 | 110 | 40 | 2 | 23.6 | 50.74 | 24.51 | 7 | 65 | 3274.6667 | 2399.2014 | 3166.8 | 8840.6681 | 4517.4386 | 37012.9647 | 1747.5204 | 1217.7125 | 1552.2057
邳州 | 刚性 | 2021 | 731.77 | 2027 | 2.77 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2022 | 825.0042 | 2027 | 2.457 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2 | 17.63 | 17.63 | 4 | 4 | 0 | 1725.7413 | 513.5003 | 2239.2416 | 2776.3921 | 2776.3921 | 0 | 2173.0397 | 603.3525
邳州 | 刚性 | 2023 | 761.2318 | 2027 | 2.6628 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2 | 17.63 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2776.3921 | 0 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2024 | 862.6615 | 2027 | 2.3497 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.5 | 26.875 | 9.245 | 1 | 5 | 0 | 904.9619 | 128.3751 | 1033.337 | 1131.2804 | 3907.6725 | 0 | 998.6495 | 132.6309
邳州 | 刚性 | 2025 | 956.45 | 2027 | 2.1193 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.2 | 56.33 | 29.455 | 4 | 9 | 0 | 2883.2508 | 513.5003 | 3396.7511 | 3473.3722 | 7381.0447 | 0 | 2976.2014 | 497.1708
邳州 | 刚性 | 2026 | 999.478 | 2027 | 2.0281 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.1 | 105.565 | 49.235 | 4 | 13 | 0 | 4819.4484 | 513.5003 | 5332.9487 | 5116.4009 | 12497.4456 | 0 | 4650.6949 | 465.706
邳州 | 刚性 | 2027 | 1042.5059 | 2057 | 1.9731 | 1.7 | 50 | 30 | 20 | 0 | 56 | 120.4 | 14.835 | 1 | 14 | 828.6667 | 1452.1482 | 128.3751 | 2409.1899 | 2230.4069 | 14727.8524 | 812.2339 | 1309.1674 | 109.0055
邳州 | 刚性 | 2028 | 1085.5339 | 2078.5 | 1.9147 | 1.7 | 81.5 | 21.5 | 60 | 0 | 59.1 | 127.065 | 6.665 | 4 | 18 | 1350.7267 | 652.4144 | 513.5003 | 2516.6414 | 2189.4585 | 16917.3109 | 1232.3136 | 549.1263 | 408.0186
邳州 | 刚性 | 2029 | 1128.5618 | 2097 | 1.8581 | 1.7 | 50 | 18.5 | 31.5 | 0 | 63.6 | 136.74 | 9.675 | 4 | 22 | 828.6667 | 947.0532 | 513.5003 | 2289.2201 | 1828.2308 | 18745.5418 | 702.9892 | 743.6415 | 381.6001
邳州 | 刚性 | 2030 | 1171.5898 | 2125.5 | 1.8142 | 1.7 | 100 | 28.5 | 71.5 | 0 | 71.6 | 153.94 | 17.2 | 3 | 25 | 1657.3333 | 1683.6501 | 385.1252 | 3726.1086 | 2805.7667 | 21551.3085 | 1305.9191 | 1232.3398 | 267.5078
邳州 | 刚性 | 2031 | 1217.6912 | 2187 | 1.796 | 1.6 | 81.5 | 61.5 | 20 | 1 | 89.3 | 191.995 | 38.055 | 8 | 33 | 1745.06 | 3725.0758 | 1027.0006 | 6497.1364 | 4481.3281 | 26032.6366 | 1275.6525 | 2539.3462 | 666.3294
邳州 | 刚性 | 2032 | 1265.6366 | 2284 | 1.8046 | 1.6 | 313 | 97 | 216 | 0 | 112.7 | 242.305 | 50.31 | 8 | 41 | 5187.4533 | 4924.6765 | 1027.0006 | 11139.1305 | 7258.92 | 33291.5566 | 3513.335 | 3123.6185 | 621.9665
邳州 | 刚性 | 2033 | 1313.582 | 2341.5 | 1.7825 | 1.6 | 189 | 57.5 | 131.5 | 0 | 157 | 337.55 | 95.245 | 10 | 51 | 3132.36 | 9323.2124 | 1283.7507 | 13739.3231 | 8184.3475 | 41475.9041 | 1962.6886 | 5496.5156 | 725.1434
邳州 | 刚性 | 2034 | 1361.5275 | 2623 | 1.9265 | 1.6 | 363 | 281.5 | 81.5 | 5 | 188.7 | 405.705 | 68.155 | 2 | 53 | 7987.7867 | 6671.4635 | 256.7501 | 14916.0003 | 8409.8603 | 49885.7644 | 4623.0356 | 3651.6667 | 135.158
邳州 | 刚性 | 2035 | 1409.4729 | 2674.5 | 1.8975 | 1.6 | 163 | 51.5 | 111.5 | 0 | 234.8 | 504.82 | 99.115 | 4 | 57 | 2701.4533 | 9702.0337 | 513.5003 | 12916.9873 | 6617.5763 | 56503.3407 | 1441.6261 | 4924.2583 | 251.692
邳州 | 弹性 | 2021 | 731.77 | 2027 | 2.77 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2022 | 825.0042 | 2050 | 2.4848 | 1.7 | 63 | 23 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1044.12 | 0 | 128.3751 | 1172.4951 | 1597.4771 | 1597.4771 | 1446.639 | 0 | 150.8381
邳州 | 弹性 | 2023 | 761.2318 | 2050 | 2.693 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1597.4771 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2024 | 862.6615 | 2050 | 2.3764 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 128.3751 | 128.3751 | 132.6309 | 1730.108 | 0 | 0 | 132.6309
邳州 | 弹性 | 2025 | 956.45 | 2050 | 2.1433 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 9 | 0 | 0 | 898.6255 | 898.6255 | 870.0489 | 2600.1568 | 0 | 0 | 870.0489
邳州 | 弹性 | 2026 | 999.478 | 2080 | 2.0811 | 1.7 | 50 | 30 | 20 | 0 | 6.4 | 13.76 | 13.76 | 2 | 11 | 828.6667 | 1346.9201 | 256.7501 | 2432.3369 | 2404.4305 | 5004.5873 | 871.82 | 1299.7575 | 232.853
邳州 | 弹性 | 2027 | 1042.5059 | 2091.5 | 2.0062 | 1.7 | 31.5 | 11.5 | 20 | 0 | 16.6 | 35.69 | 21.93 | 3 | 14 | 522.06 | 2146.6539 | 385.1252 | 3053.8391 | 2774.015 | 7778.6023 | 511.7073 | 1935.291 | 327.0166
邳州 | 弹性 | 2028 | 1085.5339 | 2110 | 1.9437 | 1.7 | 50 | 18.5 | 31.5 | 0 | 25 | 53.75 | 18.06 | 4 | 18 | 828.6667 | 1767.8326 | 513.5003 | 3109.9996 | 2651.9944 | 10430.5967 | 756.0206 | 1487.9552 | 408.0186
邳州 | 弹性 | 2029 | 1128.5618 | 2110 | 1.8696 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.6 | 78.69 | 24.94 | 3 | 21 | 0 | 2441.2926 | 385.1252 | 2826.4179 | 2203.1426 | 12633.7393 | 0 | 1916.9425 | 286.2001
邳州 | 弹性 | 2030 | 1171.5898 | 2151.5 | 1.8364 | 1.7 | 113 | 41.5 | 71.5 | 0 | 45.1 | 96.965 | 18.275 | 4 | 25 | 1872.7867 | 1788.8782 | 513.5003 | 4175.1652 | 3141.7267 | 15775.466 | 1475.6886 | 1309.3611 | 356.677
邳州 | 弹性 | 2031 | 1217.6912 | 2200 | 1.8067 | 1.6 | 131.5 | 48.5 | 83 | 0 | 65.3 | 140.395 | 43.43 | 5 | 30 | 2179.3933 | 4251.2165 | 641.8754 | 7072.4852 | 4907.6204 | 20683.0864 | 1593.1536 | 2898.0109 | 416.4559
邳州 | 弹性 | 2032 | 1265.6366 | 2345.5 | 1.8532 | 1.6 | 483 | 145.5 | 337.5 | 0 | 76.1 | 163.615 | 23.22 | 7 | 37 | 8004.92 | 2272.9276 | 898.6255 | 11176.4731 | 7407.4269 | 28090.5132 | 5421.5361 | 1441.6701 | 544.2207
邳州 | 弹性 | 2033 | 1313.582 | 2495.5 | 1.8998 | 1.6 | 213 | 150 | 63 | 2 | 112.1 | 241.015 | 77.4 | 10 | 47 | 4318.7867 | 7576.4254 | 1283.7507 | 13178.9628 | 7897.923 | 35988.4362 | 2706.0853 | 4466.6944 | 725.1434
邳州 | 弹性 | 2034 | 1361.5275 | 2645.5 | 1.943 | 1.6 | 263 | 150 | 113 | 2 | 139.7 | 300.355 | 59.34 | 7 | 54 | 5147.4533 | 5808.5928 | 898.6255 | 11854.6717 | 6631.5777 | 42620.0139 | 2979.1557 | 3179.3691 | 473.0529
邳州 | 弹性 | 2035 | 1409.4729 | 2814 | 1.9965 | 1.6 | 200 | 168.5 | 31.5 | 3 | 180.3 | 387.645 | 87.29 | 3 | 57 | 4497.6667 | 8544.5242 | 385.1252 | 13427.3161 | 6925.7067 | 49545.7206 | 2400.1723 | 4336.7654 | 188.769

## 费用分项汇总
地区 | 方案 | 主变费用现值_万元 | 储能费用现值_万元 | 联络费用现值_万元 | 合计费用现值_万元 | 前版合计费用现值_万元 | 费用变化_万元
市区 | 刚性 | 13177.7562 | 4058.7626 | 21242.6253 | 38479.1441 | 39636.8487 | -1157.7046
市区 | 弹性 | 13644.4824 | 2942.2868 | 20426.1955 | 37012.9647 | 37586.5002 | -573.5355
邳州 | 刚性 | 16869.7935 | 34368.2659 | 5265.2813 | 56503.3407 | 58369.6841 | -1866.3434
邳州 | 弹性 | 20161.9784 | 24271.8172 | 5111.925 | 49545.7206 | 57521.3634 | -7975.6427

## 后期只扩容能力检验
地区 | 年份 | 检验 | 新增储能_MW | 结论 | 全年可行校核 | 求解状态 | 原始记录
市区 | 2031 | 只新增主变 | 0 | 可行 | TRUE | Optimal | 研究报告/试算/20261017_四年间隔总费用2035/city/late_probes/2031/transformer_only/result.json
市区 | 2031 | 新增主变及联络 | 0 | 可行 | TRUE | Optimal | 研究报告/试算/20261017_四年间隔总费用2035/city/late_probes/2031/transformer_and_ties/result.json
市区 | 2032 | 只新增主变 | 0 | 不可行 | FALSE | Infeasible | 研究报告/试算/20261017_四年间隔总费用2035/city/late_probes/2032/transformer_only/result.json
市区 | 2032 | 新增主变及联络 | 0 | 可行 | TRUE | Optimal | 研究报告/试算/20261017_四年间隔总费用2035/city/late_probes/2032/transformer_and_ties/result.json
市区 | 2033 | 只新增主变 | 0 | 不可行 | FALSE | Infeasible | 研究报告/试算/20261017_四年间隔总费用2035/city/late_probes/2033/transformer_only/result.json
市区 | 2033 | 新增主变及联络 | 0 | 可行 | TRUE | Optimal | 研究报告/试算/20261017_四年间隔总费用2035/city/late_probes/2033/transformer_and_ties/result.json
市区 | 2034 | 只新增主变 | 0 | 不可行 | FALSE | Infeasible | 研究报告/试算/20261017_四年间隔总费用2035/city/late_probes/2034/transformer_only/result.json
市区 | 2034 | 新增主变及联络 | 0 | 不可行 | FALSE | Infeasible | 研究报告/试算/20261017_四年间隔总费用2035/city/late_probes/2034/transformer_and_ties/result.json
市区 | 2035 | 只新增主变 | 0 | 不可行 | FALSE | Infeasible | 研究报告/试算/20261017_四年间隔总费用2035/city/late_probes/2035/transformer_only/result.json
市区 | 2035 | 新增主变及联络 | 0 | 不可行 | FALSE | Infeasible | 研究报告/试算/20261017_四年间隔总费用2035/city/late_probes/2035/transformer_and_ties/result.json
邳州 | 2031 | 只新增主变 | 0 | 不可行 | FALSE | Infeasible | 研究报告/试算/20261017_四年间隔总费用2035/pizhou/late_probes/2031/transformer_only/result.json
邳州 | 2031 | 新增主变及联络 | 0 | 不可行 | FALSE | Infeasible | 研究报告/试算/20261017_四年间隔总费用2035/pizhou/late_probes/2031/transformer_and_ties/result.json
邳州 | 2032 | 只新增主变 | 0 | 不可行 | FALSE | Infeasible | 研究报告/试算/20261017_四年间隔总费用2035/pizhou/late_probes/2032/transformer_only/result.json
邳州 | 2032 | 新增主变及联络 | 0 | 不可行 | FALSE | Infeasible | 研究报告/试算/20261017_四年间隔总费用2035/pizhou/late_probes/2032/transformer_and_ties/result.json
邳州 | 2033 | 只新增主变 | 0 | 不可行 | FALSE | Infeasible | 研究报告/试算/20261017_四年间隔总费用2035/pizhou/late_probes/2033/transformer_only/result.json
邳州 | 2033 | 新增主变及联络 | 0 | 不可行 | FALSE | Infeasible | 研究报告/试算/20261017_四年间隔总费用2035/pizhou/late_probes/2033/transformer_and_ties/result.json
邳州 | 2034 | 只新增主变 | 0 | 不可行 | FALSE | Infeasible | 研究报告/试算/20261017_四年间隔总费用2035/pizhou/late_probes/2034/transformer_only/result.json
邳州 | 2034 | 新增主变及联络 | 0 | 不可行 | FALSE | Infeasible | 研究报告/试算/20261017_四年间隔总费用2035/pizhou/late_probes/2034/transformer_and_ties/result.json
邳州 | 2035 | 只新增主变 | 0 | 不可行 | FALSE | Infeasible | 研究报告/试算/20261017_四年间隔总费用2035/pizhou/late_probes/2035/transformer_only/result.json
邳州 | 2035 | 新增主变及联络 | 0 | 不可行 | FALSE | Infeasible | 研究报告/试算/20261017_四年间隔总费用2035/pizhou/late_probes/2035/transformer_and_ties/result.json

## 逐站逐年配置
地区 | 方案 | 年份 | 变电站 | 站名 | 主变1_MVA | 主变2_MVA | 主变3_MVA | 年末容量_MVA | 当年净增容量_MVA | 年末储能柜数 | 当年新增储能_MW | 年末储能额定功率_MW | 年末储能电量_MWh
市区 | 刚性 | 2021 | BDZ-00012 | 大黄山变 | 50 | 63 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2021 | BDZ-00013 | 大庙变 | 40 | 63 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2021 | BDZ-00023 | 堤北变 | 63 | 80 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2021 | BDZ-00024 | 翟山变 | 63 | 63 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2021 | BDZ-00042 | 古彭变 | 63 | 80 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2021 | BDZ-00051 | 花园变 | 40 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2021 | BDZ-00053 | 惠民变 | 50 | 63 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2021 | BDZ-00055 | 夹河变 | 31.5 | 40 | 0 | 71.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2021 | BDZ-00062 | 开元变 | 31.5 | 80 | 0 | 111.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2021 | BDZ-00065 | 奎山变 | 63 | 80 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2021 | BDZ-00074 | 刘湾变 | 40 | 63 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2021 | BDZ-00076 | 龙湖变 | 40 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2021 | BDZ-00092 | 庞庄变 | 40 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2021 | BDZ-00094 | 彭场变 | 50 | 50 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2021 | BDZ-00103 | 庆云桥变 | 40 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2021 | BDZ-00106 | 山南变 | 40 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2021 | BDZ-00110 | 升辉变 | 80 | 80 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2021 | BDZ-00114 | 石桥变 | 80 | 80 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2021 | BDZ-00115 | 拾屯变 | 40 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2021 | BDZ-00139 | 统一变 | 40 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2021 | BDZ-00148 | 吴庄变 | 63 | 80 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2021 | BDZ-00151 | 西郊变 | 63 | 63 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2021 | BDZ-00154 | 祥和变 | 50 | 50 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2021 | BDZ-00155 | 响山变 | 40 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2021 | BDZ-00175 | 玉潭变 | 50 | 80 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2021 | BDZ-00183 | 茱萸变 | 40 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2021 | SIM-CITY-KL | SIM-CITY-KL | 31.5 | 40 | 0 | 71.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2021 | SIM-CITY-XSZ | SIM-CITY-XSZ | 31.5 | 40 | 0 | 71.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2021 | SIM-CITY-YQ | SIM-CITY-YQ | 31.5 | 40 | 0 | 71.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2022 | BDZ-00012 | 大黄山变 | 50 | 63 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2022 | BDZ-00013 | 大庙变 | 40 | 63 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2022 | BDZ-00023 | 堤北变 | 63 | 80 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2022 | BDZ-00024 | 翟山变 | 63 | 63 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2022 | BDZ-00042 | 古彭变 | 63 | 80 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2022 | BDZ-00051 | 花园变 | 40 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2022 | BDZ-00053 | 惠民变 | 50 | 63 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2022 | BDZ-00055 | 夹河变 | 31.5 | 40 | 0 | 71.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2022 | BDZ-00062 | 开元变 | 31.5 | 80 | 0 | 111.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2022 | BDZ-00065 | 奎山变 | 63 | 80 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2022 | BDZ-00074 | 刘湾变 | 40 | 63 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2022 | BDZ-00076 | 龙湖变 | 40 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2022 | BDZ-00092 | 庞庄变 | 40 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2022 | BDZ-00094 | 彭场变 | 50 | 50 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2022 | BDZ-00103 | 庆云桥变 | 40 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2022 | BDZ-00106 | 山南变 | 40 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2022 | BDZ-00110 | 升辉变 | 80 | 80 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2022 | BDZ-00114 | 石桥变 | 80 | 80 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2022 | BDZ-00115 | 拾屯变 | 40 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2022 | BDZ-00139 | 统一变 | 40 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2022 | BDZ-00148 | 吴庄变 | 63 | 80 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2022 | BDZ-00151 | 西郊变 | 63 | 63 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2022 | BDZ-00154 | 祥和变 | 50 | 50 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2022 | BDZ-00155 | 响山变 | 40 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2022 | BDZ-00175 | 玉潭变 | 50 | 80 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2022 | BDZ-00183 | 茱萸变 | 40 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2022 | SIM-CITY-KL | SIM-CITY-KL | 31.5 | 40 | 0 | 71.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2022 | SIM-CITY-XSZ | SIM-CITY-XSZ | 31.5 | 40 | 0 | 71.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2022 | SIM-CITY-YQ | SIM-CITY-YQ | 31.5 | 40 | 0 | 71.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2023 | BDZ-00012 | 大黄山变 | 50 | 63 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2023 | BDZ-00013 | 大庙变 | 40 | 63 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2023 | BDZ-00023 | 堤北变 | 63 | 80 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2023 | BDZ-00024 | 翟山变 | 63 | 63 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2023 | BDZ-00042 | 古彭变 | 63 | 80 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2023 | BDZ-00051 | 花园变 | 40 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2023 | BDZ-00053 | 惠民变 | 50 | 63 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2023 | BDZ-00055 | 夹河变 | 31.5 | 40 | 0 | 71.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2023 | BDZ-00062 | 开元变 | 31.5 | 80 | 0 | 111.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2023 | BDZ-00065 | 奎山变 | 63 | 80 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2023 | BDZ-00074 | 刘湾变 | 40 | 63 | 0 | 103 | 0 | 18 | 1.8 | 1.8 | 3.87
市区 | 刚性 | 2023 | BDZ-00076 | 龙湖变 | 40 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2023 | BDZ-00092 | 庞庄变 | 40 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2023 | BDZ-00094 | 彭场变 | 50 | 50 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2023 | BDZ-00103 | 庆云桥变 | 40 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2023 | BDZ-00106 | 山南变 | 40 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2023 | BDZ-00110 | 升辉变 | 80 | 80 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2023 | BDZ-00114 | 石桥变 | 80 | 80 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2023 | BDZ-00115 | 拾屯变 | 40 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2023 | BDZ-00139 | 统一变 | 40 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2023 | BDZ-00148 | 吴庄变 | 63 | 80 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2023 | BDZ-00151 | 西郊变 | 63 | 63 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2023 | BDZ-00154 | 祥和变 | 50 | 50 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2023 | BDZ-00155 | 响山变 | 40 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2023 | BDZ-00175 | 玉潭变 | 50 | 80 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2023 | BDZ-00183 | 茱萸变 | 40 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2023 | SIM-CITY-KL | SIM-CITY-KL | 31.5 | 40 | 0 | 71.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2023 | SIM-CITY-XSZ | SIM-CITY-XSZ | 31.5 | 40 | 0 | 71.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2023 | SIM-CITY-YQ | SIM-CITY-YQ | 31.5 | 40 | 0 | 71.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2024 | BDZ-00012 | 大黄山变 | 50 | 63 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2024 | BDZ-00013 | 大庙变 | 40 | 63 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2024 | BDZ-00023 | 堤北变 | 63 | 80 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2024 | BDZ-00024 | 翟山变 | 63 | 63 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2024 | BDZ-00042 | 古彭变 | 63 | 80 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2024 | BDZ-00051 | 花园变 | 40 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2024 | BDZ-00053 | 惠民变 | 50 | 63 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2024 | BDZ-00055 | 夹河变 | 31.5 | 40 | 0 | 71.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2024 | BDZ-00062 | 开元变 | 31.5 | 80 | 0 | 111.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2024 | BDZ-00065 | 奎山变 | 63 | 80 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2024 | BDZ-00074 | 刘湾变 | 40 | 63 | 0 | 103 | 0 | 18 | 0 | 1.8 | 3.87
市区 | 刚性 | 2024 | BDZ-00076 | 龙湖变 | 40 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2024 | BDZ-00092 | 庞庄变 | 40 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2024 | BDZ-00094 | 彭场变 | 50 | 50 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2024 | BDZ-00103 | 庆云桥变 | 40 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2024 | BDZ-00106 | 山南变 | 40 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2024 | BDZ-00110 | 升辉变 | 80 | 80 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2024 | BDZ-00114 | 石桥变 | 80 | 80 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2024 | BDZ-00115 | 拾屯变 | 40 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2024 | BDZ-00139 | 统一变 | 40 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2024 | BDZ-00148 | 吴庄变 | 63 | 80 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2024 | BDZ-00151 | 西郊变 | 63 | 63 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2024 | BDZ-00154 | 祥和变 | 50 | 50 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2024 | BDZ-00155 | 响山变 | 40 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2024 | BDZ-00175 | 玉潭变 | 50 | 80 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2024 | BDZ-00183 | 茱萸变 | 40 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2024 | SIM-CITY-KL | SIM-CITY-KL | 31.5 | 40 | 0 | 71.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2024 | SIM-CITY-XSZ | SIM-CITY-XSZ | 31.5 | 40 | 0 | 71.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2024 | SIM-CITY-YQ | SIM-CITY-YQ | 31.5 | 40 | 0 | 71.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2025 | BDZ-00012 | 大黄山变 | 50 | 63 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2025 | BDZ-00013 | 大庙变 | 40 | 63 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2025 | BDZ-00023 | 堤北变 | 63 | 80 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2025 | BDZ-00024 | 翟山变 | 63 | 63 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2025 | BDZ-00042 | 古彭变 | 63 | 80 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2025 | BDZ-00051 | 花园变 | 40 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2025 | BDZ-00053 | 惠民变 | 50 | 63 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2025 | BDZ-00055 | 夹河变 | 31.5 | 40 | 0 | 71.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2025 | BDZ-00062 | 开元变 | 31.5 | 80 | 0 | 111.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2025 | BDZ-00065 | 奎山变 | 63 | 80 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2025 | BDZ-00074 | 刘湾变 | 40 | 63 | 0 | 103 | 0 | 18 | 0 | 1.8 | 3.87
市区 | 刚性 | 2025 | BDZ-00076 | 龙湖变 | 40 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2025 | BDZ-00092 | 庞庄变 | 40 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2025 | BDZ-00094 | 彭场变 | 50 | 50 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2025 | BDZ-00103 | 庆云桥变 | 40 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2025 | BDZ-00106 | 山南变 | 40 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2025 | BDZ-00110 | 升辉变 | 80 | 80 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2025 | BDZ-00114 | 石桥变 | 80 | 80 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2025 | BDZ-00115 | 拾屯变 | 40 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2025 | BDZ-00139 | 统一变 | 40 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2025 | BDZ-00148 | 吴庄变 | 63 | 80 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2025 | BDZ-00151 | 西郊变 | 63 | 63 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2025 | BDZ-00154 | 祥和变 | 50 | 50 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2025 | BDZ-00155 | 响山变 | 40 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2025 | BDZ-00175 | 玉潭变 | 50 | 80 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2025 | BDZ-00183 | 茱萸变 | 40 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2025 | SIM-CITY-KL | SIM-CITY-KL | 31.5 | 40 | 0 | 71.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2025 | SIM-CITY-XSZ | SIM-CITY-XSZ | 31.5 | 40 | 0 | 71.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2025 | SIM-CITY-YQ | SIM-CITY-YQ | 31.5 | 40 | 0 | 71.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2026 | BDZ-00012 | 大黄山变 | 50 | 63 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2026 | BDZ-00013 | 大庙变 | 40 | 63 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2026 | BDZ-00023 | 堤北变 | 63 | 80 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2026 | BDZ-00024 | 翟山变 | 63 | 63 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2026 | BDZ-00042 | 古彭变 | 63 | 80 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2026 | BDZ-00051 | 花园变 | 40 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2026 | BDZ-00053 | 惠民变 | 50 | 63 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2026 | BDZ-00055 | 夹河变 | 31.5 | 40 | 0 | 71.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2026 | BDZ-00062 | 开元变 | 31.5 | 80 | 0 | 111.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2026 | BDZ-00065 | 奎山变 | 63 | 80 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2026 | BDZ-00074 | 刘湾变 | 40 | 63 | 0 | 103 | 0 | 18 | 0 | 1.8 | 3.87
市区 | 刚性 | 2026 | BDZ-00076 | 龙湖变 | 40 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2026 | BDZ-00092 | 庞庄变 | 40 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2026 | BDZ-00094 | 彭场变 | 50 | 50 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2026 | BDZ-00103 | 庆云桥变 | 40 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2026 | BDZ-00106 | 山南变 | 40 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2026 | BDZ-00110 | 升辉变 | 80 | 80 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2026 | BDZ-00114 | 石桥变 | 80 | 80 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2026 | BDZ-00115 | 拾屯变 | 40 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2026 | BDZ-00139 | 统一变 | 40 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2026 | BDZ-00148 | 吴庄变 | 63 | 80 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2026 | BDZ-00151 | 西郊变 | 63 | 63 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2026 | BDZ-00154 | 祥和变 | 50 | 50 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2026 | BDZ-00155 | 响山变 | 40 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2026 | BDZ-00175 | 玉潭变 | 50 | 80 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2026 | BDZ-00183 | 茱萸变 | 40 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2026 | SIM-CITY-KL | SIM-CITY-KL | 31.5 | 40 | 0 | 71.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2026 | SIM-CITY-XSZ | SIM-CITY-XSZ | 31.5 | 40 | 0 | 71.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2026 | SIM-CITY-YQ | SIM-CITY-YQ | 31.5 | 40 | 0 | 71.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2027 | BDZ-00012 | 大黄山变 | 50 | 63 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2027 | BDZ-00013 | 大庙变 | 40 | 63 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2027 | BDZ-00023 | 堤北变 | 63 | 80 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2027 | BDZ-00024 | 翟山变 | 63 | 63 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2027 | BDZ-00042 | 古彭变 | 63 | 80 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2027 | BDZ-00051 | 花园变 | 40 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2027 | BDZ-00053 | 惠民变 | 50 | 63 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2027 | BDZ-00055 | 夹河变 | 31.5 | 40 | 0 | 71.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2027 | BDZ-00062 | 开元变 | 31.5 | 80 | 0 | 111.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2027 | BDZ-00065 | 奎山变 | 63 | 80 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2027 | BDZ-00074 | 刘湾变 | 40 | 63 | 0 | 103 | 0 | 21 | 0.3 | 2.1 | 4.515
市区 | 刚性 | 2027 | BDZ-00076 | 龙湖变 | 40 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2027 | BDZ-00092 | 庞庄变 | 40 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2027 | BDZ-00094 | 彭场变 | 50 | 50 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2027 | BDZ-00103 | 庆云桥变 | 40 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2027 | BDZ-00106 | 山南变 | 40 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2027 | BDZ-00110 | 升辉变 | 80 | 80 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2027 | BDZ-00114 | 石桥变 | 80 | 80 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2027 | BDZ-00115 | 拾屯变 | 40 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2027 | BDZ-00139 | 统一变 | 40 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2027 | BDZ-00148 | 吴庄变 | 63 | 80 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2027 | BDZ-00151 | 西郊变 | 63 | 63 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2027 | BDZ-00154 | 祥和变 | 50 | 50 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2027 | BDZ-00155 | 响山变 | 40 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2027 | BDZ-00175 | 玉潭变 | 50 | 80 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2027 | BDZ-00183 | 茱萸变 | 40 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2027 | SIM-CITY-KL | SIM-CITY-KL | 31.5 | 40 | 0 | 71.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2027 | SIM-CITY-XSZ | SIM-CITY-XSZ | 31.5 | 40 | 0 | 71.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2027 | SIM-CITY-YQ | SIM-CITY-YQ | 31.5 | 40 | 0 | 71.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2028 | BDZ-00012 | 大黄山变 | 50 | 63 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2028 | BDZ-00013 | 大庙变 | 40 | 63 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2028 | BDZ-00023 | 堤北变 | 63 | 80 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2028 | BDZ-00024 | 翟山变 | 63 | 63 | 0 | 126 | 0 | 1 | 0.1 | 0.1 | 0.215
市区 | 刚性 | 2028 | BDZ-00042 | 古彭变 | 63 | 80 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2028 | BDZ-00051 | 花园变 | 40 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2028 | BDZ-00053 | 惠民变 | 50 | 63 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2028 | BDZ-00055 | 夹河变 | 31.5 | 40 | 0 | 71.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2028 | BDZ-00062 | 开元变 | 31.5 | 80 | 0 | 111.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2028 | BDZ-00065 | 奎山变 | 63 | 80 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2028 | BDZ-00074 | 刘湾变 | 40 | 63 | 0 | 103 | 0 | 22 | 0.1 | 2.2 | 4.73
市区 | 刚性 | 2028 | BDZ-00076 | 龙湖变 | 40 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2028 | BDZ-00092 | 庞庄变 | 40 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2028 | BDZ-00094 | 彭场变 | 50 | 50 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2028 | BDZ-00103 | 庆云桥变 | 40 | 50 | 0 | 90 | 0 | 1 | 0.1 | 0.1 | 0.215
市区 | 刚性 | 2028 | BDZ-00106 | 山南变 | 40 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2028 | BDZ-00110 | 升辉变 | 80 | 80 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2028 | BDZ-00114 | 石桥变 | 80 | 80 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2028 | BDZ-00115 | 拾屯变 | 40 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2028 | BDZ-00139 | 统一变 | 40 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2028 | BDZ-00148 | 吴庄变 | 63 | 80 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2028 | BDZ-00151 | 西郊变 | 63 | 63 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2028 | BDZ-00154 | 祥和变 | 50 | 50 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2028 | BDZ-00155 | 响山变 | 40 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2028 | BDZ-00175 | 玉潭变 | 50 | 80 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2028 | BDZ-00183 | 茱萸变 | 40 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2028 | SIM-CITY-KL | SIM-CITY-KL | 31.5 | 40 | 0 | 71.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2028 | SIM-CITY-XSZ | SIM-CITY-XSZ | 31.5 | 40 | 0 | 71.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2028 | SIM-CITY-YQ | SIM-CITY-YQ | 31.5 | 40 | 0 | 71.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2029 | BDZ-00012 | 大黄山变 | 50 | 63 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2029 | BDZ-00013 | 大庙变 | 40 | 63 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2029 | BDZ-00023 | 堤北变 | 63 | 80 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2029 | BDZ-00024 | 翟山变 | 63 | 63 | 0 | 126 | 0 | 1 | 0 | 0.1 | 0.215
市区 | 刚性 | 2029 | BDZ-00042 | 古彭变 | 63 | 80 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2029 | BDZ-00051 | 花园变 | 40 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2029 | BDZ-00053 | 惠民变 | 50 | 63 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2029 | BDZ-00055 | 夹河变 | 31.5 | 40 | 0 | 71.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2029 | BDZ-00062 | 开元变 | 31.5 | 80 | 0 | 111.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2029 | BDZ-00065 | 奎山变 | 63 | 80 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2029 | BDZ-00074 | 刘湾变 | 40 | 63 | 0 | 103 | 0 | 22 | 0 | 2.2 | 4.73
市区 | 刚性 | 2029 | BDZ-00076 | 龙湖变 | 40 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2029 | BDZ-00092 | 庞庄变 | 40 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2029 | BDZ-00094 | 彭场变 | 50 | 50 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2029 | BDZ-00103 | 庆云桥变 | 40 | 50 | 0 | 90 | 0 | 1 | 0 | 0.1 | 0.215
市区 | 刚性 | 2029 | BDZ-00106 | 山南变 | 40 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2029 | BDZ-00110 | 升辉变 | 80 | 80 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2029 | BDZ-00114 | 石桥变 | 80 | 80 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2029 | BDZ-00115 | 拾屯变 | 40 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2029 | BDZ-00139 | 统一变 | 40 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2029 | BDZ-00148 | 吴庄变 | 63 | 80 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2029 | BDZ-00151 | 西郊变 | 63 | 63 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2029 | BDZ-00154 | 祥和变 | 50 | 50 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2029 | BDZ-00155 | 响山变 | 40 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2029 | BDZ-00175 | 玉潭变 | 50 | 80 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2029 | BDZ-00183 | 茱萸变 | 40 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2029 | SIM-CITY-KL | SIM-CITY-KL | 31.5 | 40 | 0 | 71.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2029 | SIM-CITY-XSZ | SIM-CITY-XSZ | 31.5 | 40 | 0 | 71.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2029 | SIM-CITY-YQ | SIM-CITY-YQ | 31.5 | 40 | 0 | 71.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2030 | BDZ-00012 | 大黄山变 | 50 | 63 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2030 | BDZ-00013 | 大庙变 | 40 | 63 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2030 | BDZ-00023 | 堤北变 | 63 | 80 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2030 | BDZ-00024 | 翟山变 | 63 | 63 | 0 | 126 | 0 | 1 | 0 | 0.1 | 0.215
市区 | 刚性 | 2030 | BDZ-00042 | 古彭变 | 63 | 80 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2030 | BDZ-00051 | 花园变 | 40 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2030 | BDZ-00053 | 惠民变 | 50 | 63 | 0 | 113 | 0 | 1 | 0.1 | 0.1 | 0.215
市区 | 刚性 | 2030 | BDZ-00055 | 夹河变 | 31.5 | 40 | 0 | 71.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2030 | BDZ-00062 | 开元变 | 31.5 | 80 | 0 | 111.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2030 | BDZ-00065 | 奎山变 | 63 | 80 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2030 | BDZ-00074 | 刘湾变 | 40 | 63 | 0 | 103 | 0 | 22 | 0 | 2.2 | 4.73
市区 | 刚性 | 2030 | BDZ-00076 | 龙湖变 | 40 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2030 | BDZ-00092 | 庞庄变 | 40 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2030 | BDZ-00094 | 彭场变 | 50 | 50 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2030 | BDZ-00103 | 庆云桥变 | 40 | 50 | 0 | 90 | 0 | 1 | 0 | 0.1 | 0.215
市区 | 刚性 | 2030 | BDZ-00106 | 山南变 | 40 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2030 | BDZ-00110 | 升辉变 | 80 | 80 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2030 | BDZ-00114 | 石桥变 | 80 | 80 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2030 | BDZ-00115 | 拾屯变 | 40 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2030 | BDZ-00139 | 统一变 | 50 | 50 | 0 | 100 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2030 | BDZ-00148 | 吴庄变 | 63 | 80 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2030 | BDZ-00151 | 西郊变 | 63 | 80 | 0 | 143 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2030 | BDZ-00154 | 祥和变 | 50 | 50 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2030 | BDZ-00155 | 响山变 | 40 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2030 | BDZ-00175 | 玉潭变 | 50 | 80 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2030 | BDZ-00183 | 茱萸变 | 40 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2030 | SIM-CITY-KL | SIM-CITY-KL | 31.5 | 40 | 0 | 71.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2030 | SIM-CITY-XSZ | SIM-CITY-XSZ | 31.5 | 40 | 0 | 71.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2030 | SIM-CITY-YQ | SIM-CITY-YQ | 31.5 | 40 | 0 | 71.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2031 | BDZ-00012 | 大黄山变 | 50 | 63 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2031 | BDZ-00013 | 大庙变 | 50 | 63 | 0 | 113 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2031 | BDZ-00023 | 堤北变 | 63 | 80 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2031 | BDZ-00024 | 翟山变 | 63 | 63 | 0 | 126 | 0 | 1 | 0 | 0.1 | 0.215
市区 | 刚性 | 2031 | BDZ-00042 | 古彭变 | 63 | 80 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2031 | BDZ-00051 | 花园变 | 40 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2031 | BDZ-00053 | 惠民变 | 50 | 63 | 0 | 113 | 0 | 5 | 0.4 | 0.5 | 1.075
市区 | 刚性 | 2031 | BDZ-00055 | 夹河变 | 31.5 | 40 | 0 | 71.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2031 | BDZ-00062 | 开元变 | 31.5 | 80 | 0 | 111.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2031 | BDZ-00065 | 奎山变 | 63 | 80 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2031 | BDZ-00074 | 刘湾变 | 40 | 63 | 0 | 103 | 0 | 22 | 0 | 2.2 | 4.73
市区 | 刚性 | 2031 | BDZ-00076 | 龙湖变 | 40 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2031 | BDZ-00092 | 庞庄变 | 40 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2031 | BDZ-00094 | 彭场变 | 50 | 50 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2031 | BDZ-00103 | 庆云桥变 | 40 | 50 | 0 | 90 | 0 | 1 | 0 | 0.1 | 0.215
市区 | 刚性 | 2031 | BDZ-00106 | 山南变 | 40 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2031 | BDZ-00110 | 升辉变 | 80 | 80 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2031 | BDZ-00114 | 石桥变 | 80 | 80 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2031 | BDZ-00115 | 拾屯变 | 50 | 50 | 0 | 100 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2031 | BDZ-00139 | 统一变 | 50 | 50 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2031 | BDZ-00148 | 吴庄变 | 63 | 80 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2031 | BDZ-00151 | 西郊变 | 63 | 80 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2031 | BDZ-00154 | 祥和变 | 50 | 50 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2031 | BDZ-00155 | 响山变 | 40 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2031 | BDZ-00175 | 玉潭变 | 50 | 80 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2031 | BDZ-00183 | 茱萸变 | 40 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2031 | SIM-CITY-KL | SIM-CITY-KL | 31.5 | 40 | 0 | 71.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2031 | SIM-CITY-XSZ | SIM-CITY-XSZ | 31.5 | 40 | 0 | 71.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2031 | SIM-CITY-YQ | SIM-CITY-YQ | 31.5 | 40 | 0 | 71.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2032 | BDZ-00012 | 大黄山变 | 63 | 63 | 0 | 126 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2032 | BDZ-00013 | 大庙变 | 50 | 63 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2032 | BDZ-00023 | 堤北变 | 63 | 80 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2032 | BDZ-00024 | 翟山变 | 63 | 63 | 0 | 126 | 0 | 1 | 0 | 0.1 | 0.215
市区 | 刚性 | 2032 | BDZ-00042 | 古彭变 | 63 | 80 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2032 | BDZ-00051 | 花园变 | 40 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2032 | BDZ-00053 | 惠民变 | 50 | 63 | 50 | 163 | 50 | 5 | 0 | 0.5 | 1.075
市区 | 刚性 | 2032 | BDZ-00055 | 夹河变 | 31.5 | 40 | 0 | 71.5 | 0 | 7 | 0.7 | 0.7 | 1.505
市区 | 刚性 | 2032 | BDZ-00062 | 开元变 | 31.5 | 80 | 0 | 111.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2032 | BDZ-00065 | 奎山变 | 63 | 80 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2032 | BDZ-00074 | 刘湾变 | 40 | 63 | 50 | 153 | 50 | 22 | 0 | 2.2 | 4.73
市区 | 刚性 | 2032 | BDZ-00076 | 龙湖变 | 40 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2032 | BDZ-00092 | 庞庄变 | 40 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2032 | BDZ-00094 | 彭场变 | 50 | 50 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2032 | BDZ-00103 | 庆云桥变 | 50 | 50 | 0 | 100 | 10 | 4 | 0.3 | 0.4 | 0.86
市区 | 刚性 | 2032 | BDZ-00106 | 山南变 | 40 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2032 | BDZ-00110 | 升辉变 | 80 | 80 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2032 | BDZ-00114 | 石桥变 | 80 | 80 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2032 | BDZ-00115 | 拾屯变 | 50 | 50 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2032 | BDZ-00139 | 统一变 | 50 | 50 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2032 | BDZ-00148 | 吴庄变 | 63 | 80 | 0 | 143 | 0 | 15 | 1.5 | 1.5 | 3.225
市区 | 刚性 | 2032 | BDZ-00151 | 西郊变 | 63 | 80 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2032 | BDZ-00154 | 祥和变 | 50 | 50 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2032 | BDZ-00155 | 响山变 | 40 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2032 | BDZ-00175 | 玉潭变 | 50 | 80 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2032 | BDZ-00183 | 茱萸变 | 40 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2032 | SIM-CITY-KL | SIM-CITY-KL | 31.5 | 40 | 0 | 71.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2032 | SIM-CITY-XSZ | SIM-CITY-XSZ | 31.5 | 40 | 0 | 71.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2032 | SIM-CITY-YQ | SIM-CITY-YQ | 31.5 | 40 | 0 | 71.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2033 | BDZ-00012 | 大黄山变 | 63 | 63 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2033 | BDZ-00013 | 大庙变 | 50 | 63 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2033 | BDZ-00023 | 堤北变 | 63 | 80 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2033 | BDZ-00024 | 翟山变 | 63 | 63 | 0 | 126 | 0 | 1 | 0 | 0.1 | 0.215
市区 | 刚性 | 2033 | BDZ-00042 | 古彭变 | 63 | 80 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2033 | BDZ-00051 | 花园变 | 50 | 50 | 0 | 100 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2033 | BDZ-00053 | 惠民变 | 50 | 63 | 50 | 163 | 0 | 5 | 0 | 0.5 | 1.075
市区 | 刚性 | 2033 | BDZ-00055 | 夹河变 | 31.5 | 40 | 0 | 71.5 | 0 | 49 | 4.2 | 4.9 | 10.535
市区 | 刚性 | 2033 | BDZ-00062 | 开元变 | 31.5 | 80 | 0 | 111.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2033 | BDZ-00065 | 奎山变 | 63 | 80 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2033 | BDZ-00074 | 刘湾变 | 40 | 63 | 50 | 153 | 0 | 22 | 0 | 2.2 | 4.73
市区 | 刚性 | 2033 | BDZ-00076 | 龙湖变 | 40 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2033 | BDZ-00092 | 庞庄变 | 40 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2033 | BDZ-00094 | 彭场变 | 50 | 50 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2033 | BDZ-00103 | 庆云桥变 | 50 | 50 | 0 | 100 | 0 | 4 | 0 | 0.4 | 0.86
市区 | 刚性 | 2033 | BDZ-00106 | 山南变 | 40 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2033 | BDZ-00110 | 升辉变 | 80 | 80 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2033 | BDZ-00114 | 石桥变 | 80 | 80 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2033 | BDZ-00115 | 拾屯变 | 50 | 50 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2033 | BDZ-00139 | 统一变 | 50 | 63 | 0 | 113 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2033 | BDZ-00148 | 吴庄变 | 63 | 80 | 0 | 143 | 0 | 30 | 1.5 | 3 | 6.45
市区 | 刚性 | 2033 | BDZ-00151 | 西郊变 | 80 | 80 | 0 | 160 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2033 | BDZ-00154 | 祥和变 | 50 | 50 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2033 | BDZ-00155 | 响山变 | 40 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2033 | BDZ-00175 | 玉潭变 | 50 | 80 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2033 | BDZ-00183 | 茱萸变 | 40 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2033 | SIM-CITY-KL | SIM-CITY-KL | 31.5 | 40 | 0 | 71.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2033 | SIM-CITY-XSZ | SIM-CITY-XSZ | 31.5 | 40 | 0 | 71.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2033 | SIM-CITY-YQ | SIM-CITY-YQ | 31.5 | 40 | 0 | 71.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2034 | BDZ-00012 | 大黄山变 | 63 | 63 | 0 | 126 | 0 | 82 | 8.2 | 8.2 | 17.63
市区 | 刚性 | 2034 | BDZ-00013 | 大庙变 | 50 | 63 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2034 | BDZ-00023 | 堤北变 | 63 | 80 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2034 | BDZ-00024 | 翟山变 | 80 | 80 | 0 | 160 | 34 | 1 | 0 | 0.1 | 0.215
市区 | 刚性 | 2034 | BDZ-00042 | 古彭变 | 63 | 80 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2034 | BDZ-00051 | 花园变 | 50 | 50 | 0 | 100 | 0 | 2 | 0.2 | 0.2 | 0.43
市区 | 刚性 | 2034 | BDZ-00053 | 惠民变 | 50 | 63 | 50 | 163 | 0 | 5 | 0 | 0.5 | 1.075
市区 | 刚性 | 2034 | BDZ-00055 | 夹河变 | 50 | 63 | 0 | 113 | 41.5 | 49 | 0 | 4.9 | 10.535
市区 | 刚性 | 2034 | BDZ-00062 | 开元变 | 31.5 | 80 | 0 | 111.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2034 | BDZ-00065 | 奎山变 | 63 | 80 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2034 | BDZ-00074 | 刘湾变 | 40 | 63 | 50 | 153 | 0 | 22 | 0 | 2.2 | 4.73
市区 | 刚性 | 2034 | BDZ-00076 | 龙湖变 | 40 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2034 | BDZ-00092 | 庞庄变 | 40 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2034 | BDZ-00094 | 彭场变 | 50 | 50 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2034 | BDZ-00103 | 庆云桥变 | 50 | 50 | 0 | 100 | 0 | 4 | 0 | 0.4 | 0.86
市区 | 刚性 | 2034 | BDZ-00106 | 山南变 | 40 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2034 | BDZ-00110 | 升辉变 | 80 | 80 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2034 | BDZ-00114 | 石桥变 | 80 | 80 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2034 | BDZ-00115 | 拾屯变 | 50 | 50 | 50 | 150 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2034 | BDZ-00139 | 统一变 | 50 | 63 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2034 | BDZ-00148 | 吴庄变 | 63 | 80 | 0 | 143 | 0 | 30 | 0 | 3 | 6.45
市区 | 刚性 | 2034 | BDZ-00151 | 西郊变 | 80 | 80 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2034 | BDZ-00154 | 祥和变 | 50 | 50 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2034 | BDZ-00155 | 响山变 | 40 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2034 | BDZ-00175 | 玉潭变 | 50 | 80 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2034 | BDZ-00183 | 茱萸变 | 40 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2034 | SIM-CITY-KL | SIM-CITY-KL | 31.5 | 40 | 0 | 71.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2034 | SIM-CITY-XSZ | SIM-CITY-XSZ | 31.5 | 40 | 0 | 71.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2034 | SIM-CITY-YQ | SIM-CITY-YQ | 31.5 | 40 | 0 | 71.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2035 | BDZ-00012 | 大黄山变 | 63 | 63 | 0 | 126 | 0 | 184 | 10.2 | 18.4 | 39.56
市区 | 刚性 | 2035 | BDZ-00013 | 大庙变 | 50 | 63 | 50 | 163 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2035 | BDZ-00023 | 堤北变 | 63 | 80 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2035 | BDZ-00024 | 翟山变 | 80 | 80 | 0 | 160 | 0 | 1 | 0 | 0.1 | 0.215
市区 | 刚性 | 2035 | BDZ-00042 | 古彭变 | 63 | 80 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2035 | BDZ-00051 | 花园变 | 50 | 50 | 0 | 100 | 0 | 2 | 0 | 0.2 | 0.43
市区 | 刚性 | 2035 | BDZ-00053 | 惠民变 | 50 | 63 | 50 | 163 | 0 | 5 | 0 | 0.5 | 1.075
市区 | 刚性 | 2035 | BDZ-00055 | 夹河变 | 50 | 63 | 0 | 113 | 0 | 49 | 0 | 4.9 | 10.535
市区 | 刚性 | 2035 | BDZ-00062 | 开元变 | 31.5 | 80 | 0 | 111.5 | 0 | 2 | 0.2 | 0.2 | 0.43
市区 | 刚性 | 2035 | BDZ-00065 | 奎山变 | 63 | 80 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2035 | BDZ-00074 | 刘湾变 | 40 | 63 | 50 | 153 | 0 | 22 | 0 | 2.2 | 4.73
市区 | 刚性 | 2035 | BDZ-00076 | 龙湖变 | 40 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2035 | BDZ-00092 | 庞庄变 | 40 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2035 | BDZ-00094 | 彭场变 | 50 | 50 | 50 | 150 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2035 | BDZ-00103 | 庆云桥变 | 50 | 50 | 0 | 100 | 0 | 4 | 0 | 0.4 | 0.86
市区 | 刚性 | 2035 | BDZ-00106 | 山南变 | 40 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2035 | BDZ-00110 | 升辉变 | 80 | 80 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2035 | BDZ-00114 | 石桥变 | 80 | 80 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2035 | BDZ-00115 | 拾屯变 | 50 | 50 | 50 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2035 | BDZ-00139 | 统一变 | 50 | 63 | 0 | 113 | 0 | 5 | 0.5 | 0.5 | 1.075
市区 | 刚性 | 2035 | BDZ-00148 | 吴庄变 | 80 | 80 | 0 | 160 | 17 | 30 | 0 | 3 | 6.45
市区 | 刚性 | 2035 | BDZ-00151 | 西郊变 | 80 | 80 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2035 | BDZ-00154 | 祥和变 | 50 | 50 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2035 | BDZ-00155 | 响山变 | 40 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2035 | BDZ-00175 | 玉潭变 | 50 | 80 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2035 | BDZ-00183 | 茱萸变 | 40 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2035 | SIM-CITY-KL | SIM-CITY-KL | 31.5 | 40 | 0 | 71.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2035 | SIM-CITY-XSZ | SIM-CITY-XSZ | 31.5 | 40 | 0 | 71.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2035 | SIM-CITY-YQ | SIM-CITY-YQ | 31.5 | 40 | 0 | 71.5 | 0 | 24 | 2.4 | 2.4 | 5.16
市区 | 弹性 | 2021 | BDZ-00012 | 大黄山变 | 50 | 63 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2021 | BDZ-00013 | 大庙变 | 40 | 63 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2021 | BDZ-00023 | 堤北变 | 63 | 80 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2021 | BDZ-00024 | 翟山变 | 63 | 63 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2021 | BDZ-00042 | 古彭变 | 63 | 80 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2021 | BDZ-00051 | 花园变 | 40 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2021 | BDZ-00053 | 惠民变 | 50 | 63 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2021 | BDZ-00055 | 夹河变 | 31.5 | 40 | 0 | 71.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2021 | BDZ-00062 | 开元变 | 31.5 | 80 | 0 | 111.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2021 | BDZ-00065 | 奎山变 | 63 | 80 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2021 | BDZ-00074 | 刘湾变 | 40 | 63 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2021 | BDZ-00076 | 龙湖变 | 40 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2021 | BDZ-00092 | 庞庄变 | 40 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2021 | BDZ-00094 | 彭场变 | 50 | 50 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2021 | BDZ-00103 | 庆云桥变 | 40 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2021 | BDZ-00106 | 山南变 | 40 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2021 | BDZ-00110 | 升辉变 | 80 | 80 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2021 | BDZ-00114 | 石桥变 | 80 | 80 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2021 | BDZ-00115 | 拾屯变 | 40 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2021 | BDZ-00139 | 统一变 | 40 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2021 | BDZ-00148 | 吴庄变 | 63 | 80 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2021 | BDZ-00151 | 西郊变 | 63 | 63 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2021 | BDZ-00154 | 祥和变 | 50 | 50 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2021 | BDZ-00155 | 响山变 | 40 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2021 | BDZ-00175 | 玉潭变 | 50 | 80 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2021 | BDZ-00183 | 茱萸变 | 40 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2021 | SIM-CITY-KL | SIM-CITY-KL | 31.5 | 40 | 0 | 71.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2021 | SIM-CITY-XSZ | SIM-CITY-XSZ | 31.5 | 40 | 0 | 71.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2021 | SIM-CITY-YQ | SIM-CITY-YQ | 31.5 | 40 | 0 | 71.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2022 | BDZ-00012 | 大黄山变 | 50 | 63 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2022 | BDZ-00013 | 大庙变 | 40 | 63 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2022 | BDZ-00023 | 堤北变 | 63 | 80 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2022 | BDZ-00024 | 翟山变 | 63 | 63 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2022 | BDZ-00042 | 古彭变 | 63 | 80 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2022 | BDZ-00051 | 花园变 | 40 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2022 | BDZ-00053 | 惠民变 | 50 | 63 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2022 | BDZ-00055 | 夹河变 | 31.5 | 40 | 0 | 71.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2022 | BDZ-00062 | 开元变 | 31.5 | 80 | 0 | 111.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2022 | BDZ-00065 | 奎山变 | 63 | 80 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2022 | BDZ-00074 | 刘湾变 | 40 | 63 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2022 | BDZ-00076 | 龙湖变 | 40 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2022 | BDZ-00092 | 庞庄变 | 40 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2022 | BDZ-00094 | 彭场变 | 50 | 50 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2022 | BDZ-00103 | 庆云桥变 | 40 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2022 | BDZ-00106 | 山南变 | 40 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2022 | BDZ-00110 | 升辉变 | 80 | 80 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2022 | BDZ-00114 | 石桥变 | 80 | 80 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2022 | BDZ-00115 | 拾屯变 | 40 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2022 | BDZ-00139 | 统一变 | 40 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2022 | BDZ-00148 | 吴庄变 | 63 | 80 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2022 | BDZ-00151 | 西郊变 | 63 | 63 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2022 | BDZ-00154 | 祥和变 | 50 | 50 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2022 | BDZ-00155 | 响山变 | 40 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2022 | BDZ-00175 | 玉潭变 | 50 | 80 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2022 | BDZ-00183 | 茱萸变 | 40 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2022 | SIM-CITY-KL | SIM-CITY-KL | 31.5 | 40 | 0 | 71.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2022 | SIM-CITY-XSZ | SIM-CITY-XSZ | 31.5 | 40 | 0 | 71.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2022 | SIM-CITY-YQ | SIM-CITY-YQ | 31.5 | 40 | 0 | 71.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2023 | BDZ-00012 | 大黄山变 | 50 | 63 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2023 | BDZ-00013 | 大庙变 | 40 | 63 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2023 | BDZ-00023 | 堤北变 | 63 | 80 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2023 | BDZ-00024 | 翟山变 | 63 | 63 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2023 | BDZ-00042 | 古彭变 | 63 | 80 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2023 | BDZ-00051 | 花园变 | 40 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2023 | BDZ-00053 | 惠民变 | 50 | 63 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2023 | BDZ-00055 | 夹河变 | 31.5 | 40 | 0 | 71.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2023 | BDZ-00062 | 开元变 | 31.5 | 80 | 0 | 111.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2023 | BDZ-00065 | 奎山变 | 63 | 80 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2023 | BDZ-00074 | 刘湾变 | 40 | 63 | 0 | 103 | 0 | 18 | 1.8 | 1.8 | 3.87
市区 | 弹性 | 2023 | BDZ-00076 | 龙湖变 | 40 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2023 | BDZ-00092 | 庞庄变 | 40 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2023 | BDZ-00094 | 彭场变 | 50 | 50 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2023 | BDZ-00103 | 庆云桥变 | 40 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2023 | BDZ-00106 | 山南变 | 40 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2023 | BDZ-00110 | 升辉变 | 80 | 80 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2023 | BDZ-00114 | 石桥变 | 80 | 80 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2023 | BDZ-00115 | 拾屯变 | 40 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2023 | BDZ-00139 | 统一变 | 40 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2023 | BDZ-00148 | 吴庄变 | 63 | 80 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2023 | BDZ-00151 | 西郊变 | 63 | 63 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2023 | BDZ-00154 | 祥和变 | 50 | 50 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2023 | BDZ-00155 | 响山变 | 40 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2023 | BDZ-00175 | 玉潭变 | 50 | 80 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2023 | BDZ-00183 | 茱萸变 | 40 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2023 | SIM-CITY-KL | SIM-CITY-KL | 31.5 | 40 | 0 | 71.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2023 | SIM-CITY-XSZ | SIM-CITY-XSZ | 31.5 | 40 | 0 | 71.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2023 | SIM-CITY-YQ | SIM-CITY-YQ | 31.5 | 40 | 0 | 71.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2024 | BDZ-00012 | 大黄山变 | 50 | 63 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2024 | BDZ-00013 | 大庙变 | 40 | 63 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2024 | BDZ-00023 | 堤北变 | 63 | 80 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2024 | BDZ-00024 | 翟山变 | 63 | 63 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2024 | BDZ-00042 | 古彭变 | 63 | 80 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2024 | BDZ-00051 | 花园变 | 40 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2024 | BDZ-00053 | 惠民变 | 50 | 63 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2024 | BDZ-00055 | 夹河变 | 31.5 | 40 | 0 | 71.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2024 | BDZ-00062 | 开元变 | 31.5 | 80 | 0 | 111.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2024 | BDZ-00065 | 奎山变 | 63 | 80 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2024 | BDZ-00074 | 刘湾变 | 40 | 63 | 0 | 103 | 0 | 18 | 0 | 1.8 | 3.87
市区 | 弹性 | 2024 | BDZ-00076 | 龙湖变 | 40 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2024 | BDZ-00092 | 庞庄变 | 40 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2024 | BDZ-00094 | 彭场变 | 50 | 50 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2024 | BDZ-00103 | 庆云桥变 | 40 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2024 | BDZ-00106 | 山南变 | 40 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2024 | BDZ-00110 | 升辉变 | 80 | 80 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2024 | BDZ-00114 | 石桥变 | 80 | 80 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2024 | BDZ-00115 | 拾屯变 | 40 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2024 | BDZ-00139 | 统一变 | 40 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2024 | BDZ-00148 | 吴庄变 | 63 | 80 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2024 | BDZ-00151 | 西郊变 | 63 | 63 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2024 | BDZ-00154 | 祥和变 | 50 | 50 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2024 | BDZ-00155 | 响山变 | 40 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2024 | BDZ-00175 | 玉潭变 | 50 | 80 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2024 | BDZ-00183 | 茱萸变 | 40 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2024 | SIM-CITY-KL | SIM-CITY-KL | 31.5 | 40 | 0 | 71.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2024 | SIM-CITY-XSZ | SIM-CITY-XSZ | 31.5 | 40 | 0 | 71.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2024 | SIM-CITY-YQ | SIM-CITY-YQ | 31.5 | 40 | 0 | 71.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2025 | BDZ-00012 | 大黄山变 | 50 | 63 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2025 | BDZ-00013 | 大庙变 | 40 | 63 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2025 | BDZ-00023 | 堤北变 | 63 | 80 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2025 | BDZ-00024 | 翟山变 | 63 | 63 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2025 | BDZ-00042 | 古彭变 | 63 | 80 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2025 | BDZ-00051 | 花园变 | 40 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2025 | BDZ-00053 | 惠民变 | 50 | 63 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2025 | BDZ-00055 | 夹河变 | 31.5 | 40 | 0 | 71.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2025 | BDZ-00062 | 开元变 | 31.5 | 80 | 0 | 111.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2025 | BDZ-00065 | 奎山变 | 63 | 80 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2025 | BDZ-00074 | 刘湾变 | 40 | 63 | 0 | 103 | 0 | 18 | 0 | 1.8 | 3.87
市区 | 弹性 | 2025 | BDZ-00076 | 龙湖变 | 40 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2025 | BDZ-00092 | 庞庄变 | 40 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2025 | BDZ-00094 | 彭场变 | 50 | 50 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2025 | BDZ-00103 | 庆云桥变 | 40 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2025 | BDZ-00106 | 山南变 | 40 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2025 | BDZ-00110 | 升辉变 | 80 | 80 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2025 | BDZ-00114 | 石桥变 | 80 | 80 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2025 | BDZ-00115 | 拾屯变 | 40 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2025 | BDZ-00139 | 统一变 | 40 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2025 | BDZ-00148 | 吴庄变 | 63 | 80 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2025 | BDZ-00151 | 西郊变 | 63 | 63 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2025 | BDZ-00154 | 祥和变 | 50 | 50 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2025 | BDZ-00155 | 响山变 | 40 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2025 | BDZ-00175 | 玉潭变 | 50 | 80 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2025 | BDZ-00183 | 茱萸变 | 40 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2025 | SIM-CITY-KL | SIM-CITY-KL | 31.5 | 40 | 0 | 71.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2025 | SIM-CITY-XSZ | SIM-CITY-XSZ | 31.5 | 40 | 0 | 71.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2025 | SIM-CITY-YQ | SIM-CITY-YQ | 31.5 | 40 | 0 | 71.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2026 | BDZ-00012 | 大黄山变 | 50 | 63 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2026 | BDZ-00013 | 大庙变 | 40 | 63 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2026 | BDZ-00023 | 堤北变 | 63 | 80 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2026 | BDZ-00024 | 翟山变 | 63 | 63 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2026 | BDZ-00042 | 古彭变 | 63 | 80 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2026 | BDZ-00051 | 花园变 | 40 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2026 | BDZ-00053 | 惠民变 | 50 | 63 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2026 | BDZ-00055 | 夹河变 | 31.5 | 40 | 0 | 71.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2026 | BDZ-00062 | 开元变 | 31.5 | 80 | 0 | 111.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2026 | BDZ-00065 | 奎山变 | 63 | 80 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2026 | BDZ-00074 | 刘湾变 | 40 | 63 | 0 | 103 | 0 | 18 | 0 | 1.8 | 3.87
市区 | 弹性 | 2026 | BDZ-00076 | 龙湖变 | 40 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2026 | BDZ-00092 | 庞庄变 | 40 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2026 | BDZ-00094 | 彭场变 | 50 | 50 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2026 | BDZ-00103 | 庆云桥变 | 40 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2026 | BDZ-00106 | 山南变 | 40 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2026 | BDZ-00110 | 升辉变 | 80 | 80 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2026 | BDZ-00114 | 石桥变 | 80 | 80 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2026 | BDZ-00115 | 拾屯变 | 40 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2026 | BDZ-00139 | 统一变 | 40 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2026 | BDZ-00148 | 吴庄变 | 63 | 80 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2026 | BDZ-00151 | 西郊变 | 63 | 63 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2026 | BDZ-00154 | 祥和变 | 50 | 50 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2026 | BDZ-00155 | 响山变 | 40 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2026 | BDZ-00175 | 玉潭变 | 50 | 80 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2026 | BDZ-00183 | 茱萸变 | 40 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2026 | SIM-CITY-KL | SIM-CITY-KL | 31.5 | 40 | 0 | 71.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2026 | SIM-CITY-XSZ | SIM-CITY-XSZ | 31.5 | 40 | 0 | 71.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2026 | SIM-CITY-YQ | SIM-CITY-YQ | 31.5 | 40 | 0 | 71.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2027 | BDZ-00012 | 大黄山变 | 50 | 63 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2027 | BDZ-00013 | 大庙变 | 40 | 63 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2027 | BDZ-00023 | 堤北变 | 63 | 80 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2027 | BDZ-00024 | 翟山变 | 63 | 63 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2027 | BDZ-00042 | 古彭变 | 63 | 80 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2027 | BDZ-00051 | 花园变 | 40 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2027 | BDZ-00053 | 惠民变 | 50 | 63 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2027 | BDZ-00055 | 夹河变 | 31.5 | 40 | 0 | 71.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2027 | BDZ-00062 | 开元变 | 31.5 | 80 | 0 | 111.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2027 | BDZ-00065 | 奎山变 | 63 | 80 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2027 | BDZ-00074 | 刘湾变 | 40 | 63 | 0 | 103 | 0 | 21 | 0.3 | 2.1 | 4.515
市区 | 弹性 | 2027 | BDZ-00076 | 龙湖变 | 40 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2027 | BDZ-00092 | 庞庄变 | 40 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2027 | BDZ-00094 | 彭场变 | 50 | 50 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2027 | BDZ-00103 | 庆云桥变 | 40 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2027 | BDZ-00106 | 山南变 | 40 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2027 | BDZ-00110 | 升辉变 | 80 | 80 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2027 | BDZ-00114 | 石桥变 | 80 | 80 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2027 | BDZ-00115 | 拾屯变 | 40 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2027 | BDZ-00139 | 统一变 | 40 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2027 | BDZ-00148 | 吴庄变 | 63 | 80 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2027 | BDZ-00151 | 西郊变 | 63 | 63 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2027 | BDZ-00154 | 祥和变 | 50 | 50 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2027 | BDZ-00155 | 响山变 | 40 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2027 | BDZ-00175 | 玉潭变 | 50 | 80 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2027 | BDZ-00183 | 茱萸变 | 40 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2027 | SIM-CITY-KL | SIM-CITY-KL | 31.5 | 40 | 0 | 71.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2027 | SIM-CITY-XSZ | SIM-CITY-XSZ | 31.5 | 40 | 0 | 71.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2027 | SIM-CITY-YQ | SIM-CITY-YQ | 31.5 | 40 | 0 | 71.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2028 | BDZ-00012 | 大黄山变 | 50 | 63 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2028 | BDZ-00013 | 大庙变 | 40 | 63 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2028 | BDZ-00023 | 堤北变 | 63 | 80 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2028 | BDZ-00024 | 翟山变 | 63 | 63 | 0 | 126 | 0 | 1 | 0.1 | 0.1 | 0.215
市区 | 弹性 | 2028 | BDZ-00042 | 古彭变 | 63 | 80 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2028 | BDZ-00051 | 花园变 | 40 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2028 | BDZ-00053 | 惠民变 | 50 | 63 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2028 | BDZ-00055 | 夹河变 | 31.5 | 40 | 0 | 71.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2028 | BDZ-00062 | 开元变 | 31.5 | 80 | 0 | 111.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2028 | BDZ-00065 | 奎山变 | 63 | 80 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2028 | BDZ-00074 | 刘湾变 | 40 | 63 | 0 | 103 | 0 | 22 | 0.1 | 2.2 | 4.73
市区 | 弹性 | 2028 | BDZ-00076 | 龙湖变 | 40 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2028 | BDZ-00092 | 庞庄变 | 40 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2028 | BDZ-00094 | 彭场变 | 50 | 50 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2028 | BDZ-00103 | 庆云桥变 | 40 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2028 | BDZ-00106 | 山南变 | 40 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2028 | BDZ-00110 | 升辉变 | 80 | 80 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2028 | BDZ-00114 | 石桥变 | 80 | 80 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2028 | BDZ-00115 | 拾屯变 | 40 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2028 | BDZ-00139 | 统一变 | 40 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2028 | BDZ-00148 | 吴庄变 | 63 | 80 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2028 | BDZ-00151 | 西郊变 | 63 | 63 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2028 | BDZ-00154 | 祥和变 | 50 | 50 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2028 | BDZ-00155 | 响山变 | 40 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2028 | BDZ-00175 | 玉潭变 | 50 | 80 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2028 | BDZ-00183 | 茱萸变 | 40 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2028 | SIM-CITY-KL | SIM-CITY-KL | 31.5 | 40 | 0 | 71.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2028 | SIM-CITY-XSZ | SIM-CITY-XSZ | 31.5 | 40 | 0 | 71.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2028 | SIM-CITY-YQ | SIM-CITY-YQ | 31.5 | 40 | 0 | 71.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2029 | BDZ-00012 | 大黄山变 | 50 | 63 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2029 | BDZ-00013 | 大庙变 | 40 | 63 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2029 | BDZ-00023 | 堤北变 | 63 | 80 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2029 | BDZ-00024 | 翟山变 | 63 | 63 | 0 | 126 | 0 | 1 | 0 | 0.1 | 0.215
市区 | 弹性 | 2029 | BDZ-00042 | 古彭变 | 63 | 80 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2029 | BDZ-00051 | 花园变 | 40 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2029 | BDZ-00053 | 惠民变 | 50 | 63 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2029 | BDZ-00055 | 夹河变 | 31.5 | 40 | 0 | 71.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2029 | BDZ-00062 | 开元变 | 31.5 | 80 | 0 | 111.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2029 | BDZ-00065 | 奎山变 | 63 | 80 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2029 | BDZ-00074 | 刘湾变 | 40 | 63 | 0 | 103 | 0 | 22 | 0 | 2.2 | 4.73
市区 | 弹性 | 2029 | BDZ-00076 | 龙湖变 | 40 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2029 | BDZ-00092 | 庞庄变 | 40 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2029 | BDZ-00094 | 彭场变 | 50 | 50 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2029 | BDZ-00103 | 庆云桥变 | 40 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2029 | BDZ-00106 | 山南变 | 40 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2029 | BDZ-00110 | 升辉变 | 80 | 80 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2029 | BDZ-00114 | 石桥变 | 80 | 80 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2029 | BDZ-00115 | 拾屯变 | 40 | 50 | 0 | 90 | 0 | 4 | 0.4 | 0.4 | 0.86
市区 | 弹性 | 2029 | BDZ-00139 | 统一变 | 40 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2029 | BDZ-00148 | 吴庄变 | 63 | 80 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2029 | BDZ-00151 | 西郊变 | 63 | 63 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2029 | BDZ-00154 | 祥和变 | 50 | 50 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2029 | BDZ-00155 | 响山变 | 40 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2029 | BDZ-00175 | 玉潭变 | 50 | 80 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2029 | BDZ-00183 | 茱萸变 | 40 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2029 | SIM-CITY-KL | SIM-CITY-KL | 31.5 | 40 | 0 | 71.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2029 | SIM-CITY-XSZ | SIM-CITY-XSZ | 31.5 | 40 | 0 | 71.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2029 | SIM-CITY-YQ | SIM-CITY-YQ | 31.5 | 40 | 0 | 71.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2030 | BDZ-00012 | 大黄山变 | 50 | 63 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2030 | BDZ-00013 | 大庙变 | 40 | 63 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2030 | BDZ-00023 | 堤北变 | 63 | 80 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2030 | BDZ-00024 | 翟山变 | 63 | 63 | 0 | 126 | 0 | 1 | 0 | 0.1 | 0.215
市区 | 弹性 | 2030 | BDZ-00042 | 古彭变 | 63 | 80 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2030 | BDZ-00051 | 花园变 | 40 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2030 | BDZ-00053 | 惠民变 | 50 | 63 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2030 | BDZ-00055 | 夹河变 | 31.5 | 40 | 0 | 71.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2030 | BDZ-00062 | 开元变 | 31.5 | 80 | 0 | 111.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2030 | BDZ-00065 | 奎山变 | 63 | 80 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2030 | BDZ-00074 | 刘湾变 | 40 | 63 | 0 | 103 | 0 | 22 | 0 | 2.2 | 4.73
市区 | 弹性 | 2030 | BDZ-00076 | 龙湖变 | 40 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2030 | BDZ-00092 | 庞庄变 | 40 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2030 | BDZ-00094 | 彭场变 | 50 | 50 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2030 | BDZ-00103 | 庆云桥变 | 40 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2030 | BDZ-00106 | 山南变 | 40 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2030 | BDZ-00110 | 升辉变 | 80 | 80 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2030 | BDZ-00114 | 石桥变 | 80 | 80 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2030 | BDZ-00115 | 拾屯变 | 40 | 50 | 0 | 90 | 0 | 4 | 0 | 0.4 | 0.86
市区 | 弹性 | 2030 | BDZ-00139 | 统一变 | 50 | 50 | 0 | 100 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2030 | BDZ-00148 | 吴庄变 | 63 | 80 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2030 | BDZ-00151 | 西郊变 | 63 | 80 | 0 | 143 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2030 | BDZ-00154 | 祥和变 | 50 | 50 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2030 | BDZ-00155 | 响山变 | 40 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2030 | BDZ-00175 | 玉潭变 | 50 | 80 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2030 | BDZ-00183 | 茱萸变 | 40 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2030 | SIM-CITY-KL | SIM-CITY-KL | 31.5 | 40 | 0 | 71.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2030 | SIM-CITY-XSZ | SIM-CITY-XSZ | 31.5 | 40 | 0 | 71.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2030 | SIM-CITY-YQ | SIM-CITY-YQ | 31.5 | 40 | 0 | 71.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2031 | BDZ-00012 | 大黄山变 | 50 | 63 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2031 | BDZ-00013 | 大庙变 | 50 | 63 | 0 | 113 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2031 | BDZ-00023 | 堤北变 | 63 | 80 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2031 | BDZ-00024 | 翟山变 | 63 | 63 | 0 | 126 | 0 | 1 | 0 | 0.1 | 0.215
市区 | 弹性 | 2031 | BDZ-00042 | 古彭变 | 63 | 80 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2031 | BDZ-00051 | 花园变 | 40 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2031 | BDZ-00053 | 惠民变 | 50 | 63 | 0 | 113 | 0 | 5 | 0.5 | 0.5 | 1.075
市区 | 弹性 | 2031 | BDZ-00055 | 夹河变 | 31.5 | 40 | 0 | 71.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2031 | BDZ-00062 | 开元变 | 31.5 | 80 | 0 | 111.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2031 | BDZ-00065 | 奎山变 | 63 | 80 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2031 | BDZ-00074 | 刘湾变 | 40 | 63 | 0 | 103 | 0 | 22 | 0 | 2.2 | 4.73
市区 | 弹性 | 2031 | BDZ-00076 | 龙湖变 | 40 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2031 | BDZ-00092 | 庞庄变 | 40 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2031 | BDZ-00094 | 彭场变 | 50 | 50 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2031 | BDZ-00103 | 庆云桥变 | 40 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2031 | BDZ-00106 | 山南变 | 40 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2031 | BDZ-00110 | 升辉变 | 80 | 80 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2031 | BDZ-00114 | 石桥变 | 80 | 80 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2031 | BDZ-00115 | 拾屯变 | 50 | 50 | 0 | 100 | 10 | 4 | 0 | 0.4 | 0.86
市区 | 弹性 | 2031 | BDZ-00139 | 统一变 | 50 | 50 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2031 | BDZ-00148 | 吴庄变 | 63 | 80 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2031 | BDZ-00151 | 西郊变 | 63 | 80 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2031 | BDZ-00154 | 祥和变 | 50 | 50 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2031 | BDZ-00155 | 响山变 | 40 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2031 | BDZ-00175 | 玉潭变 | 50 | 80 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2031 | BDZ-00183 | 茱萸变 | 40 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2031 | SIM-CITY-KL | SIM-CITY-KL | 31.5 | 40 | 0 | 71.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2031 | SIM-CITY-XSZ | SIM-CITY-XSZ | 31.5 | 40 | 0 | 71.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2031 | SIM-CITY-YQ | SIM-CITY-YQ | 31.5 | 40 | 0 | 71.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2032 | BDZ-00012 | 大黄山变 | 63 | 63 | 0 | 126 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2032 | BDZ-00013 | 大庙变 | 50 | 63 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2032 | BDZ-00023 | 堤北变 | 63 | 80 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2032 | BDZ-00024 | 翟山变 | 63 | 63 | 0 | 126 | 0 | 1 | 0 | 0.1 | 0.215
市区 | 弹性 | 2032 | BDZ-00042 | 古彭变 | 63 | 80 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2032 | BDZ-00051 | 花园变 | 40 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2032 | BDZ-00053 | 惠民变 | 50 | 63 | 50 | 163 | 50 | 5 | 0 | 0.5 | 1.075
市区 | 弹性 | 2032 | BDZ-00055 | 夹河变 | 31.5 | 40 | 0 | 71.5 | 0 | 6 | 0.6 | 0.6 | 1.29
市区 | 弹性 | 2032 | BDZ-00062 | 开元变 | 31.5 | 80 | 0 | 111.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2032 | BDZ-00065 | 奎山变 | 63 | 80 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2032 | BDZ-00074 | 刘湾变 | 50 | 63 | 0 | 113 | 10 | 22 | 0 | 2.2 | 4.73
市区 | 弹性 | 2032 | BDZ-00076 | 龙湖变 | 40 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2032 | BDZ-00092 | 庞庄变 | 40 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2032 | BDZ-00094 | 彭场变 | 50 | 50 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2032 | BDZ-00103 | 庆云桥变 | 40 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2032 | BDZ-00106 | 山南变 | 40 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2032 | BDZ-00110 | 升辉变 | 80 | 80 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2032 | BDZ-00114 | 石桥变 | 80 | 80 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2032 | BDZ-00115 | 拾屯变 | 50 | 50 | 0 | 100 | 0 | 4 | 0 | 0.4 | 0.86
市区 | 弹性 | 2032 | BDZ-00139 | 统一变 | 50 | 50 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2032 | BDZ-00148 | 吴庄变 | 80 | 80 | 0 | 160 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2032 | BDZ-00151 | 西郊变 | 63 | 80 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2032 | BDZ-00154 | 祥和变 | 50 | 50 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2032 | BDZ-00155 | 响山变 | 40 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2032 | BDZ-00175 | 玉潭变 | 50 | 80 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2032 | BDZ-00183 | 茱萸变 | 40 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2032 | SIM-CITY-KL | SIM-CITY-KL | 31.5 | 40 | 0 | 71.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2032 | SIM-CITY-XSZ | SIM-CITY-XSZ | 31.5 | 40 | 0 | 71.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2032 | SIM-CITY-YQ | SIM-CITY-YQ | 31.5 | 40 | 0 | 71.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2033 | BDZ-00012 | 大黄山变 | 63 | 63 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2033 | BDZ-00013 | 大庙变 | 50 | 63 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2033 | BDZ-00023 | 堤北变 | 63 | 80 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2033 | BDZ-00024 | 翟山变 | 63 | 63 | 0 | 126 | 0 | 1 | 0 | 0.1 | 0.215
市区 | 弹性 | 2033 | BDZ-00042 | 古彭变 | 63 | 80 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2033 | BDZ-00051 | 花园变 | 50 | 50 | 0 | 100 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2033 | BDZ-00053 | 惠民变 | 50 | 63 | 50 | 163 | 0 | 5 | 0 | 0.5 | 1.075
市区 | 弹性 | 2033 | BDZ-00055 | 夹河变 | 50 | 50 | 0 | 100 | 28.5 | 6 | 0 | 0.6 | 1.29
市区 | 弹性 | 2033 | BDZ-00062 | 开元变 | 31.5 | 80 | 0 | 111.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2033 | BDZ-00065 | 奎山变 | 63 | 80 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2033 | BDZ-00074 | 刘湾变 | 50 | 63 | 0 | 113 | 0 | 22 | 0 | 2.2 | 4.73
市区 | 弹性 | 2033 | BDZ-00076 | 龙湖变 | 40 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2033 | BDZ-00092 | 庞庄变 | 40 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2033 | BDZ-00094 | 彭场变 | 50 | 50 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2033 | BDZ-00103 | 庆云桥变 | 40 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2033 | BDZ-00106 | 山南变 | 40 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2033 | BDZ-00110 | 升辉变 | 80 | 80 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2033 | BDZ-00114 | 石桥变 | 80 | 80 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2033 | BDZ-00115 | 拾屯变 | 50 | 50 | 0 | 100 | 0 | 4 | 0 | 0.4 | 0.86
市区 | 弹性 | 2033 | BDZ-00139 | 统一变 | 50 | 63 | 0 | 113 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2033 | BDZ-00148 | 吴庄变 | 80 | 80 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2033 | BDZ-00151 | 西郊变 | 80 | 80 | 0 | 160 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2033 | BDZ-00154 | 祥和变 | 50 | 50 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2033 | BDZ-00155 | 响山变 | 40 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2033 | BDZ-00175 | 玉潭变 | 50 | 80 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2033 | BDZ-00183 | 茱萸变 | 40 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2033 | SIM-CITY-KL | SIM-CITY-KL | 31.5 | 40 | 0 | 71.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2033 | SIM-CITY-XSZ | SIM-CITY-XSZ | 31.5 | 40 | 0 | 71.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2033 | SIM-CITY-YQ | SIM-CITY-YQ | 31.5 | 40 | 0 | 71.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2034 | BDZ-00012 | 大黄山变 | 63 | 63 | 0 | 126 | 0 | 82 | 8.2 | 8.2 | 17.63
市区 | 弹性 | 2034 | BDZ-00013 | 大庙变 | 50 | 63 | 50 | 163 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2034 | BDZ-00023 | 堤北变 | 63 | 80 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2034 | BDZ-00024 | 翟山变 | 80 | 80 | 0 | 160 | 34 | 1 | 0 | 0.1 | 0.215
市区 | 弹性 | 2034 | BDZ-00042 | 古彭变 | 63 | 80 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2034 | BDZ-00051 | 花园变 | 50 | 50 | 0 | 100 | 0 | 2 | 0.2 | 0.2 | 0.43
市区 | 弹性 | 2034 | BDZ-00053 | 惠民变 | 50 | 63 | 50 | 163 | 0 | 5 | 0 | 0.5 | 1.075
市区 | 弹性 | 2034 | BDZ-00055 | 夹河变 | 50 | 50 | 0 | 100 | 0 | 6 | 0 | 0.6 | 1.29
市区 | 弹性 | 2034 | BDZ-00062 | 开元变 | 31.5 | 80 | 0 | 111.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2034 | BDZ-00065 | 奎山变 | 63 | 80 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2034 | BDZ-00074 | 刘湾变 | 50 | 63 | 0 | 113 | 0 | 22 | 0 | 2.2 | 4.73
市区 | 弹性 | 2034 | BDZ-00076 | 龙湖变 | 40 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2034 | BDZ-00092 | 庞庄变 | 40 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2034 | BDZ-00094 | 彭场变 | 50 | 50 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2034 | BDZ-00103 | 庆云桥变 | 40 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2034 | BDZ-00106 | 山南变 | 40 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2034 | BDZ-00110 | 升辉变 | 80 | 80 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2034 | BDZ-00114 | 石桥变 | 80 | 80 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2034 | BDZ-00115 | 拾屯变 | 50 | 50 | 50 | 150 | 50 | 4 | 0 | 0.4 | 0.86
市区 | 弹性 | 2034 | BDZ-00139 | 统一变 | 50 | 63 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2034 | BDZ-00148 | 吴庄变 | 80 | 80 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2034 | BDZ-00151 | 西郊变 | 80 | 80 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2034 | BDZ-00154 | 祥和变 | 50 | 50 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2034 | BDZ-00155 | 响山变 | 40 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2034 | BDZ-00175 | 玉潭变 | 50 | 80 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2034 | BDZ-00183 | 茱萸变 | 40 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2034 | SIM-CITY-KL | SIM-CITY-KL | 31.5 | 40 | 0 | 71.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2034 | SIM-CITY-XSZ | SIM-CITY-XSZ | 31.5 | 40 | 0 | 71.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2034 | SIM-CITY-YQ | SIM-CITY-YQ | 31.5 | 40 | 0 | 71.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2035 | BDZ-00012 | 大黄山变 | 63 | 63 | 0 | 126 | 0 | 169 | 8.7 | 16.9 | 36.335
市区 | 弹性 | 2035 | BDZ-00013 | 大庙变 | 50 | 63 | 50 | 163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2035 | BDZ-00023 | 堤北变 | 63 | 80 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2035 | BDZ-00024 | 翟山变 | 80 | 80 | 0 | 160 | 0 | 1 | 0 | 0.1 | 0.215
市区 | 弹性 | 2035 | BDZ-00042 | 古彭变 | 63 | 80 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2035 | BDZ-00051 | 花园变 | 50 | 50 | 0 | 100 | 0 | 2 | 0 | 0.2 | 0.43
市区 | 弹性 | 2035 | BDZ-00053 | 惠民变 | 50 | 63 | 50 | 163 | 0 | 5 | 0 | 0.5 | 1.075
市区 | 弹性 | 2035 | BDZ-00055 | 夹河变 | 50 | 50 | 0 | 100 | 0 | 6 | 0 | 0.6 | 1.29
市区 | 弹性 | 2035 | BDZ-00062 | 开元变 | 31.5 | 80 | 0 | 111.5 | 0 | 2 | 0.2 | 0.2 | 0.43
市区 | 弹性 | 2035 | BDZ-00065 | 奎山变 | 63 | 80 | 0 | 143 | 0 | 1 | 0.1 | 0.1 | 0.215
市区 | 弹性 | 2035 | BDZ-00074 | 刘湾变 | 50 | 63 | 50 | 163 | 50 | 22 | 0 | 2.2 | 4.73
市区 | 弹性 | 2035 | BDZ-00076 | 龙湖变 | 40 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2035 | BDZ-00092 | 庞庄变 | 40 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2035 | BDZ-00094 | 彭场变 | 50 | 50 | 50 | 150 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2035 | BDZ-00103 | 庆云桥变 | 50 | 50 | 0 | 100 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2035 | BDZ-00106 | 山南变 | 40 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2035 | BDZ-00110 | 升辉变 | 80 | 80 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2035 | BDZ-00114 | 石桥变 | 80 | 80 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2035 | BDZ-00115 | 拾屯变 | 50 | 50 | 50 | 150 | 0 | 4 | 0 | 0.4 | 0.86
市区 | 弹性 | 2035 | BDZ-00139 | 统一变 | 50 | 63 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2035 | BDZ-00148 | 吴庄变 | 80 | 80 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2035 | BDZ-00151 | 西郊变 | 80 | 80 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2035 | BDZ-00154 | 祥和变 | 50 | 50 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2035 | BDZ-00155 | 响山变 | 40 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2035 | BDZ-00175 | 玉潭变 | 50 | 80 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2035 | BDZ-00183 | 茱萸变 | 40 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2035 | SIM-CITY-KL | SIM-CITY-KL | 31.5 | 40 | 0 | 71.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2035 | SIM-CITY-XSZ | SIM-CITY-XSZ | 31.5 | 40 | 0 | 71.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2035 | SIM-CITY-YQ | SIM-CITY-YQ | 31.5 | 40 | 0 | 71.5 | 0 | 24 | 2.4 | 2.4 | 5.16
邳州 | 刚性 | 2021 | BDZ-00005 | 八义集变 | 31.5 | 63 | 0 | 94.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2021 | BDZ-00016 | 大宋变 | 63 | 80 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2021 | BDZ-00021 | 戴圩变 | 31.5 | 63 | 0 | 94.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2021 | BDZ-00022 | 戴庄变 | 31.5 | 50 | 0 | 81.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2021 | BDZ-00026 | 杜村变 | 40 | 63 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2021 | BDZ-00027 | 墩集变 | 31.5 | 63 | 0 | 94.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2021 | BDZ-00028 | 二庙变 | 80 | 80 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2021 | BDZ-00031 | 坊上变 | 40 | 63 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2021 | BDZ-00037 | 富山变 | 31.5 | 63 | 0 | 94.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2021 | BDZ-00048 | 河湾变 | 63 | 80 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2021 | BDZ-00095 | 邳城变 | 31.5 | 63 | 0 | 94.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2021 | BDZ-00096 | 邳州变 | 80 | 80 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2021 | BDZ-00124 | 宿羊山变 | 40 | 63 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2021 | BDZ-00135 | 铁富变 | 40 | 63 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2021 | BDZ-00141 | 土山变 | 31.5 | 63 | 0 | 94.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2021 | BDZ-00146 | 汶河变 | 31.5 | 40 | 0 | 71.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2021 | BDZ-00147 | 吴闸变 | 31.5 | 63 | 0 | 94.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2021 | BDZ-00162 | 邢楼变 | 20 | 20 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2021 | BDZ-00164 | 兴塘变 | 20 | 40 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2021 | BDZ-00172 | 议堂变 | 31.5 | 63 | 0 | 94.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2022 | BDZ-00005 | 八义集变 | 31.5 | 63 | 0 | 94.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2022 | BDZ-00016 | 大宋变 | 63 | 80 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2022 | BDZ-00021 | 戴圩变 | 31.5 | 63 | 0 | 94.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2022 | BDZ-00022 | 戴庄变 | 31.5 | 50 | 0 | 81.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2022 | BDZ-00026 | 杜村变 | 40 | 63 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2022 | BDZ-00027 | 墩集变 | 31.5 | 63 | 0 | 94.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2022 | BDZ-00028 | 二庙变 | 80 | 80 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2022 | BDZ-00031 | 坊上变 | 40 | 63 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2022 | BDZ-00037 | 富山变 | 31.5 | 63 | 0 | 94.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2022 | BDZ-00048 | 河湾变 | 63 | 80 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2022 | BDZ-00095 | 邳城变 | 31.5 | 63 | 0 | 94.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2022 | BDZ-00096 | 邳州变 | 80 | 80 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2022 | BDZ-00124 | 宿羊山变 | 40 | 63 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2022 | BDZ-00135 | 铁富变 | 40 | 63 | 0 | 103 | 0 | 82 | 8.2 | 8.2 | 17.63
邳州 | 刚性 | 2022 | BDZ-00141 | 土山变 | 31.5 | 63 | 0 | 94.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2022 | BDZ-00146 | 汶河变 | 31.5 | 40 | 0 | 71.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2022 | BDZ-00147 | 吴闸变 | 31.5 | 63 | 0 | 94.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2022 | BDZ-00162 | 邢楼变 | 20 | 20 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2022 | BDZ-00164 | 兴塘变 | 20 | 40 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2022 | BDZ-00172 | 议堂变 | 31.5 | 63 | 0 | 94.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2023 | BDZ-00005 | 八义集变 | 31.5 | 63 | 0 | 94.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2023 | BDZ-00016 | 大宋变 | 63 | 80 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2023 | BDZ-00021 | 戴圩变 | 31.5 | 63 | 0 | 94.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2023 | BDZ-00022 | 戴庄变 | 31.5 | 50 | 0 | 81.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2023 | BDZ-00026 | 杜村变 | 40 | 63 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2023 | BDZ-00027 | 墩集变 | 31.5 | 63 | 0 | 94.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2023 | BDZ-00028 | 二庙变 | 80 | 80 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2023 | BDZ-00031 | 坊上变 | 40 | 63 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2023 | BDZ-00037 | 富山变 | 31.5 | 63 | 0 | 94.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2023 | BDZ-00048 | 河湾变 | 63 | 80 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2023 | BDZ-00095 | 邳城变 | 31.5 | 63 | 0 | 94.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2023 | BDZ-00096 | 邳州变 | 80 | 80 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2023 | BDZ-00124 | 宿羊山变 | 40 | 63 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2023 | BDZ-00135 | 铁富变 | 40 | 63 | 0 | 103 | 0 | 82 | 0 | 8.2 | 17.63
邳州 | 刚性 | 2023 | BDZ-00141 | 土山变 | 31.5 | 63 | 0 | 94.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2023 | BDZ-00146 | 汶河变 | 31.5 | 40 | 0 | 71.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2023 | BDZ-00147 | 吴闸变 | 31.5 | 63 | 0 | 94.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2023 | BDZ-00162 | 邢楼变 | 20 | 20 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2023 | BDZ-00164 | 兴塘变 | 20 | 40 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2023 | BDZ-00172 | 议堂变 | 31.5 | 63 | 0 | 94.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2024 | BDZ-00005 | 八义集变 | 31.5 | 63 | 0 | 94.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2024 | BDZ-00016 | 大宋变 | 63 | 80 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2024 | BDZ-00021 | 戴圩变 | 31.5 | 63 | 0 | 94.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2024 | BDZ-00022 | 戴庄变 | 31.5 | 50 | 0 | 81.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2024 | BDZ-00026 | 杜村变 | 40 | 63 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2024 | BDZ-00027 | 墩集变 | 31.5 | 63 | 0 | 94.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2024 | BDZ-00028 | 二庙变 | 80 | 80 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2024 | BDZ-00031 | 坊上变 | 40 | 63 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2024 | BDZ-00037 | 富山变 | 31.5 | 63 | 0 | 94.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2024 | BDZ-00048 | 河湾变 | 63 | 80 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2024 | BDZ-00095 | 邳城变 | 31.5 | 63 | 0 | 94.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2024 | BDZ-00096 | 邳州变 | 80 | 80 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2024 | BDZ-00124 | 宿羊山变 | 40 | 63 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2024 | BDZ-00135 | 铁富变 | 40 | 63 | 0 | 103 | 0 | 125 | 4.3 | 12.5 | 26.875
邳州 | 刚性 | 2024 | BDZ-00141 | 土山变 | 31.5 | 63 | 0 | 94.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2024 | BDZ-00146 | 汶河变 | 31.5 | 40 | 0 | 71.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2024 | BDZ-00147 | 吴闸变 | 31.5 | 63 | 0 | 94.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2024 | BDZ-00162 | 邢楼变 | 20 | 20 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2024 | BDZ-00164 | 兴塘变 | 20 | 40 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2024 | BDZ-00172 | 议堂变 | 31.5 | 63 | 0 | 94.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2025 | BDZ-00005 | 八义集变 | 31.5 | 63 | 0 | 94.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2025 | BDZ-00016 | 大宋变 | 63 | 80 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2025 | BDZ-00021 | 戴圩变 | 31.5 | 63 | 0 | 94.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2025 | BDZ-00022 | 戴庄变 | 31.5 | 50 | 0 | 81.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2025 | BDZ-00026 | 杜村变 | 40 | 63 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2025 | BDZ-00027 | 墩集变 | 31.5 | 63 | 0 | 94.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2025 | BDZ-00028 | 二庙变 | 80 | 80 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2025 | BDZ-00031 | 坊上变 | 40 | 63 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2025 | BDZ-00037 | 富山变 | 31.5 | 63 | 0 | 94.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2025 | BDZ-00048 | 河湾变 | 63 | 80 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2025 | BDZ-00095 | 邳城变 | 31.5 | 63 | 0 | 94.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2025 | BDZ-00096 | 邳州变 | 80 | 80 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2025 | BDZ-00124 | 宿羊山变 | 40 | 63 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2025 | BDZ-00135 | 铁富变 | 40 | 63 | 0 | 103 | 0 | 262 | 13.7 | 26.2 | 56.33
邳州 | 刚性 | 2025 | BDZ-00141 | 土山变 | 31.5 | 63 | 0 | 94.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2025 | BDZ-00146 | 汶河变 | 31.5 | 40 | 0 | 71.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2025 | BDZ-00147 | 吴闸变 | 31.5 | 63 | 0 | 94.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2025 | BDZ-00162 | 邢楼变 | 20 | 20 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2025 | BDZ-00164 | 兴塘变 | 20 | 40 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2025 | BDZ-00172 | 议堂变 | 31.5 | 63 | 0 | 94.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2026 | BDZ-00005 | 八义集变 | 31.5 | 63 | 0 | 94.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2026 | BDZ-00016 | 大宋变 | 63 | 80 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2026 | BDZ-00021 | 戴圩变 | 31.5 | 63 | 0 | 94.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2026 | BDZ-00022 | 戴庄变 | 31.5 | 50 | 0 | 81.5 | 0 | 82 | 8.2 | 8.2 | 17.63
邳州 | 刚性 | 2026 | BDZ-00026 | 杜村变 | 40 | 63 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2026 | BDZ-00027 | 墩集变 | 31.5 | 63 | 0 | 94.5 | 0 | 15 | 1.5 | 1.5 | 3.225
邳州 | 刚性 | 2026 | BDZ-00028 | 二庙变 | 80 | 80 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2026 | BDZ-00031 | 坊上变 | 40 | 63 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2026 | BDZ-00037 | 富山变 | 31.5 | 63 | 0 | 94.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2026 | BDZ-00048 | 河湾变 | 63 | 80 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2026 | BDZ-00095 | 邳城变 | 31.5 | 63 | 0 | 94.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2026 | BDZ-00096 | 邳州变 | 80 | 80 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2026 | BDZ-00124 | 宿羊山变 | 40 | 63 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2026 | BDZ-00135 | 铁富变 | 40 | 63 | 0 | 103 | 0 | 344 | 8.2 | 34.4 | 73.96
邳州 | 刚性 | 2026 | BDZ-00141 | 土山变 | 31.5 | 63 | 0 | 94.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2026 | BDZ-00146 | 汶河变 | 31.5 | 40 | 0 | 71.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2026 | BDZ-00147 | 吴闸变 | 31.5 | 63 | 0 | 94.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2026 | BDZ-00162 | 邢楼变 | 20 | 20 | 0 | 40 | 0 | 50 | 5 | 5 | 10.75
邳州 | 刚性 | 2026 | BDZ-00164 | 兴塘变 | 20 | 40 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2026 | BDZ-00172 | 议堂变 | 31.5 | 63 | 0 | 94.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2027 | BDZ-00005 | 八义集变 | 31.5 | 63 | 0 | 94.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2027 | BDZ-00016 | 大宋变 | 63 | 80 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2027 | BDZ-00021 | 戴圩变 | 31.5 | 63 | 0 | 94.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2027 | BDZ-00022 | 戴庄变 | 31.5 | 50 | 0 | 81.5 | 0 | 82 | 0 | 8.2 | 17.63
邳州 | 刚性 | 2027 | BDZ-00026 | 杜村变 | 40 | 63 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2027 | BDZ-00027 | 墩集变 | 31.5 | 63 | 0 | 94.5 | 0 | 40 | 2.5 | 4 | 8.6
邳州 | 刚性 | 2027 | BDZ-00028 | 二庙变 | 80 | 80 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2027 | BDZ-00031 | 坊上变 | 40 | 63 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2027 | BDZ-00037 | 富山变 | 31.5 | 63 | 0 | 94.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2027 | BDZ-00048 | 河湾变 | 63 | 80 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2027 | BDZ-00095 | 邳城变 | 31.5 | 63 | 0 | 94.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2027 | BDZ-00096 | 邳州变 | 80 | 80 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2027 | BDZ-00124 | 宿羊山变 | 40 | 63 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2027 | BDZ-00135 | 铁富变 | 40 | 63 | 0 | 103 | 0 | 384 | 4 | 38.4 | 82.56
邳州 | 刚性 | 2027 | BDZ-00141 | 土山变 | 31.5 | 63 | 0 | 94.5 | 0 | 4 | 0.4 | 0.4 | 0.86
邳州 | 刚性 | 2027 | BDZ-00146 | 汶河变 | 31.5 | 40 | 0 | 71.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2027 | BDZ-00147 | 吴闸变 | 31.5 | 63 | 0 | 94.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2027 | BDZ-00162 | 邢楼变 | 20 | 50 | 0 | 70 | 30 | 50 | 0 | 5 | 10.75
邳州 | 刚性 | 2027 | BDZ-00164 | 兴塘变 | 20 | 40 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2027 | BDZ-00172 | 议堂变 | 31.5 | 63 | 0 | 94.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2028 | BDZ-00005 | 八义集变 | 31.5 | 63 | 0 | 94.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2028 | BDZ-00016 | 大宋变 | 63 | 80 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2028 | BDZ-00021 | 戴圩变 | 31.5 | 63 | 0 | 94.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2028 | BDZ-00022 | 戴庄变 | 31.5 | 50 | 0 | 81.5 | 0 | 83 | 0.1 | 8.3 | 17.845
邳州 | 刚性 | 2028 | BDZ-00026 | 杜村变 | 40 | 63 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2028 | BDZ-00027 | 墩集变 | 31.5 | 63 | 0 | 94.5 | 0 | 66 | 2.6 | 6.6 | 14.19
邳州 | 刚性 | 2028 | BDZ-00028 | 二庙变 | 80 | 80 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2028 | BDZ-00031 | 坊上变 | 40 | 63 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2028 | BDZ-00037 | 富山变 | 31.5 | 63 | 0 | 94.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2028 | BDZ-00048 | 河湾变 | 63 | 80 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2028 | BDZ-00095 | 邳城变 | 31.5 | 63 | 0 | 94.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2028 | BDZ-00096 | 邳州变 | 80 | 80 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2028 | BDZ-00124 | 宿羊山变 | 40 | 63 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2028 | BDZ-00135 | 铁富变 | 50 | 63 | 0 | 113 | 10 | 384 | 0 | 38.4 | 82.56
邳州 | 刚性 | 2028 | BDZ-00141 | 土山变 | 31.5 | 63 | 0 | 94.5 | 0 | 4 | 0 | 0.4 | 0.86
邳州 | 刚性 | 2028 | BDZ-00146 | 汶河变 | 31.5 | 40 | 0 | 71.5 | 0 | 4 | 0.4 | 0.4 | 0.86
邳州 | 刚性 | 2028 | BDZ-00147 | 吴闸变 | 31.5 | 63 | 0 | 94.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2028 | BDZ-00162 | 邢楼变 | 31.5 | 50 | 0 | 81.5 | 11.5 | 50 | 0 | 5 | 10.75
邳州 | 刚性 | 2028 | BDZ-00164 | 兴塘变 | 20 | 40 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2028 | BDZ-00172 | 议堂变 | 31.5 | 63 | 0 | 94.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2029 | BDZ-00005 | 八义集变 | 31.5 | 63 | 0 | 94.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2029 | BDZ-00016 | 大宋变 | 63 | 80 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2029 | BDZ-00021 | 戴圩变 | 31.5 | 63 | 0 | 94.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2029 | BDZ-00022 | 戴庄变 | 50 | 50 | 0 | 100 | 18.5 | 83 | 0 | 8.3 | 17.845
邳州 | 刚性 | 2029 | BDZ-00026 | 杜村变 | 40 | 63 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2029 | BDZ-00027 | 墩集变 | 31.5 | 63 | 0 | 94.5 | 0 | 93 | 2.7 | 9.3 | 19.995
邳州 | 刚性 | 2029 | BDZ-00028 | 二庙变 | 80 | 80 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2029 | BDZ-00031 | 坊上变 | 40 | 63 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2029 | BDZ-00037 | 富山变 | 31.5 | 63 | 0 | 94.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2029 | BDZ-00048 | 河湾变 | 63 | 80 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2029 | BDZ-00095 | 邳城变 | 31.5 | 63 | 0 | 94.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2029 | BDZ-00096 | 邳州变 | 80 | 80 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2029 | BDZ-00124 | 宿羊山变 | 40 | 63 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2029 | BDZ-00135 | 铁富变 | 50 | 63 | 0 | 113 | 0 | 384 | 0 | 38.4 | 82.56
邳州 | 刚性 | 2029 | BDZ-00141 | 土山变 | 31.5 | 63 | 0 | 94.5 | 0 | 20 | 1.6 | 2 | 4.3
邳州 | 刚性 | 2029 | BDZ-00146 | 汶河变 | 31.5 | 40 | 0 | 71.5 | 0 | 6 | 0.2 | 0.6 | 1.29
邳州 | 刚性 | 2029 | BDZ-00147 | 吴闸变 | 31.5 | 63 | 0 | 94.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2029 | BDZ-00162 | 邢楼变 | 31.5 | 50 | 0 | 81.5 | 0 | 50 | 0 | 5 | 10.75
邳州 | 刚性 | 2029 | BDZ-00164 | 兴塘变 | 20 | 40 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2029 | BDZ-00172 | 议堂变 | 31.5 | 63 | 0 | 94.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2030 | BDZ-00005 | 八义集变 | 31.5 | 63 | 0 | 94.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2030 | BDZ-00016 | 大宋变 | 63 | 80 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2030 | BDZ-00021 | 戴圩变 | 31.5 | 63 | 0 | 94.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2030 | BDZ-00022 | 戴庄变 | 50 | 50 | 0 | 100 | 0 | 83 | 0 | 8.3 | 17.845
邳州 | 刚性 | 2030 | BDZ-00026 | 杜村变 | 40 | 63 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2030 | BDZ-00027 | 墩集变 | 31.5 | 63 | 0 | 94.5 | 0 | 120 | 2.7 | 12 | 25.8
邳州 | 刚性 | 2030 | BDZ-00028 | 二庙变 | 80 | 80 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2030 | BDZ-00031 | 坊上变 | 40 | 63 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2030 | BDZ-00037 | 富山变 | 31.5 | 63 | 0 | 94.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2030 | BDZ-00048 | 河湾变 | 63 | 80 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2030 | BDZ-00095 | 邳城变 | 31.5 | 63 | 0 | 94.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2030 | BDZ-00096 | 邳州变 | 80 | 80 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2030 | BDZ-00124 | 宿羊山变 | 40 | 63 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2030 | BDZ-00135 | 铁富变 | 50 | 63 | 0 | 113 | 0 | 437 | 5.3 | 43.7 | 93.955
邳州 | 刚性 | 2030 | BDZ-00141 | 土山变 | 50 | 63 | 0 | 113 | 18.5 | 20 | 0 | 2 | 4.3
邳州 | 刚性 | 2030 | BDZ-00146 | 汶河变 | 31.5 | 50 | 0 | 81.5 | 10 | 6 | 0 | 0.6 | 1.29
邳州 | 刚性 | 2030 | BDZ-00147 | 吴闸变 | 31.5 | 63 | 0 | 94.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2030 | BDZ-00162 | 邢楼变 | 31.5 | 50 | 0 | 81.5 | 0 | 50 | 0 | 5 | 10.75
邳州 | 刚性 | 2030 | BDZ-00164 | 兴塘变 | 20 | 40 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2030 | BDZ-00172 | 议堂变 | 31.5 | 63 | 0 | 94.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2031 | BDZ-00005 | 八义集变 | 31.5 | 63 | 0 | 94.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2031 | BDZ-00016 | 大宋变 | 63 | 80 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2031 | BDZ-00021 | 戴圩变 | 31.5 | 63 | 0 | 94.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2031 | BDZ-00022 | 戴庄变 | 50 | 50 | 0 | 100 | 0 | 93 | 1 | 9.3 | 19.995
邳州 | 刚性 | 2031 | BDZ-00026 | 杜村变 | 40 | 63 | 0 | 103 | 0 | 21 | 2.1 | 2.1 | 4.515
邳州 | 刚性 | 2031 | BDZ-00027 | 墩集变 | 31.5 | 63 | 0 | 94.5 | 0 | 160 | 4 | 16 | 34.4
邳州 | 刚性 | 2031 | BDZ-00028 | 二庙变 | 80 | 80 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2031 | BDZ-00031 | 坊上变 | 40 | 63 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2031 | BDZ-00037 | 富山变 | 31.5 | 63 | 0 | 94.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2031 | BDZ-00048 | 河湾变 | 63 | 80 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2031 | BDZ-00095 | 邳城变 | 31.5 | 63 | 0 | 94.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2031 | BDZ-00096 | 邳州变 | 80 | 80 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2031 | BDZ-00124 | 宿羊山变 | 40 | 63 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2031 | BDZ-00135 | 铁富变 | 50 | 63 | 0 | 113 | 0 | 543 | 10.6 | 54.3 | 116.745
邳州 | 刚性 | 2031 | BDZ-00141 | 土山变 | 50 | 63 | 0 | 113 | 0 | 20 | 0 | 2 | 4.3
邳州 | 刚性 | 2031 | BDZ-00146 | 汶河变 | 31.5 | 50 | 0 | 81.5 | 0 | 6 | 0 | 0.6 | 1.29
邳州 | 刚性 | 2031 | BDZ-00147 | 吴闸变 | 31.5 | 63 | 0 | 94.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2031 | BDZ-00162 | 邢楼变 | 31.5 | 50 | 50 | 131.5 | 50 | 50 | 0 | 5 | 10.75
邳州 | 刚性 | 2031 | BDZ-00164 | 兴塘变 | 31.5 | 40 | 0 | 71.5 | 11.5 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2031 | BDZ-00172 | 议堂变 | 31.5 | 63 | 0 | 94.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2032 | BDZ-00005 | 八义集变 | 31.5 | 63 | 0 | 94.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2032 | BDZ-00016 | 大宋变 | 63 | 80 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2032 | BDZ-00021 | 戴圩变 | 31.5 | 63 | 0 | 94.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2032 | BDZ-00022 | 戴庄变 | 50 | 50 | 0 | 100 | 0 | 192 | 9.9 | 19.2 | 41.28
邳州 | 刚性 | 2032 | BDZ-00026 | 杜村变 | 50 | 63 | 0 | 113 | 10 | 21 | 0 | 2.1 | 4.515
邳州 | 刚性 | 2032 | BDZ-00027 | 墩集变 | 50 | 63 | 0 | 113 | 18.5 | 160 | 0 | 16 | 34.4
邳州 | 刚性 | 2032 | BDZ-00028 | 二庙变 | 80 | 80 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2032 | BDZ-00031 | 坊上变 | 40 | 63 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2032 | BDZ-00037 | 富山变 | 50 | 63 | 0 | 113 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2032 | BDZ-00048 | 河湾变 | 63 | 80 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2032 | BDZ-00095 | 邳城变 | 31.5 | 63 | 0 | 94.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2032 | BDZ-00096 | 邳州变 | 80 | 80 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2032 | BDZ-00124 | 宿羊山变 | 40 | 63 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2032 | BDZ-00135 | 铁富变 | 63 | 63 | 0 | 126 | 13 | 558 | 1.5 | 55.8 | 119.97
邳州 | 刚性 | 2032 | BDZ-00141 | 土山变 | 50 | 63 | 0 | 113 | 0 | 117 | 9.7 | 11.7 | 25.155
邳州 | 刚性 | 2032 | BDZ-00146 | 汶河变 | 50 | 50 | 0 | 100 | 18.5 | 6 | 0 | 0.6 | 1.29
邳州 | 刚性 | 2032 | BDZ-00147 | 吴闸变 | 31.5 | 63 | 0 | 94.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2032 | BDZ-00162 | 邢楼变 | 31.5 | 50 | 50 | 131.5 | 0 | 50 | 0 | 5 | 10.75
邳州 | 刚性 | 2032 | BDZ-00164 | 兴塘变 | 31.5 | 40 | 0 | 71.5 | 0 | 23 | 2.3 | 2.3 | 4.945
邳州 | 刚性 | 2032 | BDZ-00172 | 议堂变 | 50 | 63 | 0 | 113 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2033 | BDZ-00005 | 八义集变 | 31.5 | 63 | 0 | 94.5 | 0 | 8 | 0.8 | 0.8 | 1.72
邳州 | 刚性 | 2033 | BDZ-00016 | 大宋变 | 63 | 80 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2033 | BDZ-00021 | 戴圩变 | 31.5 | 63 | 0 | 94.5 | 0 | 20 | 2 | 2 | 4.3
邳州 | 刚性 | 2033 | BDZ-00022 | 戴庄变 | 63 | 63 | 0 | 126 | 26 | 204 | 1.2 | 20.4 | 43.86
邳州 | 刚性 | 2033 | BDZ-00026 | 杜村变 | 50 | 63 | 0 | 113 | 0 | 26 | 0.5 | 2.6 | 5.59
邳州 | 刚性 | 2033 | BDZ-00027 | 墩集变 | 50 | 63 | 0 | 113 | 0 | 164 | 0.4 | 16.4 | 35.26
邳州 | 刚性 | 2033 | BDZ-00028 | 二庙变 | 80 | 80 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2033 | BDZ-00031 | 坊上变 | 40 | 63 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2033 | BDZ-00037 | 富山变 | 50 | 63 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2033 | BDZ-00048 | 河湾变 | 63 | 80 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2033 | BDZ-00095 | 邳城变 | 63 | 63 | 0 | 126 | 31.5 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2033 | BDZ-00096 | 邳州变 | 80 | 80 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2033 | BDZ-00124 | 宿羊山变 | 40 | 63 | 0 | 103 | 0 | 33 | 3.3 | 3.3 | 7.095
邳州 | 刚性 | 2033 | BDZ-00135 | 铁富变 | 63 | 63 | 0 | 126 | 0 | 745 | 18.7 | 74.5 | 160.175
邳州 | 刚性 | 2033 | BDZ-00141 | 土山变 | 50 | 63 | 0 | 113 | 0 | 234 | 11.7 | 23.4 | 50.31
邳州 | 刚性 | 2033 | BDZ-00146 | 汶河变 | 50 | 50 | 0 | 100 | 0 | 6 | 0 | 0.6 | 1.29
邳州 | 刚性 | 2033 | BDZ-00147 | 吴闸变 | 31.5 | 63 | 0 | 94.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2033 | BDZ-00162 | 邢楼变 | 31.5 | 50 | 50 | 131.5 | 0 | 50 | 0 | 5 | 10.75
邳州 | 刚性 | 2033 | BDZ-00164 | 兴塘变 | 31.5 | 40 | 0 | 71.5 | 0 | 80 | 5.7 | 8 | 17.2
邳州 | 刚性 | 2033 | BDZ-00172 | 议堂变 | 50 | 63 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2034 | BDZ-00005 | 八义集变 | 31.5 | 63 | 0 | 94.5 | 0 | 31 | 2.3 | 3.1 | 6.665
邳州 | 刚性 | 2034 | BDZ-00016 | 大宋变 | 63 | 80 | 50 | 193 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2034 | BDZ-00021 | 戴圩变 | 50 | 63 | 0 | 113 | 18.5 | 20 | 0 | 2 | 4.3
邳州 | 刚性 | 2034 | BDZ-00022 | 戴庄变 | 63 | 63 | 0 | 126 | 0 | 285 | 8.1 | 28.5 | 61.275
邳州 | 刚性 | 2034 | BDZ-00026 | 杜村变 | 50 | 63 | 50 | 163 | 50 | 26 | 0 | 2.6 | 5.59
邳州 | 刚性 | 2034 | BDZ-00027 | 墩集变 | 50 | 63 | 50 | 163 | 50 | 164 | 0 | 16.4 | 35.26
邳州 | 刚性 | 2034 | BDZ-00028 | 二庙变 | 80 | 80 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2034 | BDZ-00031 | 坊上变 | 40 | 63 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2034 | BDZ-00037 | 富山变 | 50 | 63 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2034 | BDZ-00048 | 河湾变 | 63 | 80 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2034 | BDZ-00095 | 邳城变 | 63 | 63 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2034 | BDZ-00096 | 邳州变 | 80 | 80 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2034 | BDZ-00124 | 宿羊山变 | 40 | 63 | 0 | 103 | 0 | 51 | 1.8 | 5.1 | 10.965
邳州 | 刚性 | 2034 | BDZ-00135 | 铁富变 | 63 | 63 | 0 | 126 | 0 | 940 | 19.5 | 94 | 202.1
邳州 | 刚性 | 2034 | BDZ-00141 | 土山变 | 63 | 63 | 0 | 126 | 13 | 234 | 0 | 23.4 | 50.31
邳州 | 刚性 | 2034 | BDZ-00146 | 汶河变 | 50 | 50 | 50 | 150 | 50 | 6 | 0 | 0.6 | 1.29
邳州 | 刚性 | 2034 | BDZ-00147 | 吴闸变 | 31.5 | 63 | 0 | 94.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2034 | BDZ-00162 | 邢楼变 | 31.5 | 50 | 50 | 131.5 | 0 | 50 | 0 | 5 | 10.75
邳州 | 刚性 | 2034 | BDZ-00164 | 兴塘变 | 31.5 | 40 | 50 | 121.5 | 50 | 80 | 0 | 8 | 17.2
邳州 | 刚性 | 2034 | BDZ-00172 | 议堂变 | 50 | 63 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2035 | BDZ-00005 | 八义集变 | 50 | 63 | 0 | 113 | 18.5 | 31 | 0 | 3.1 | 6.665
邳州 | 刚性 | 2035 | BDZ-00016 | 大宋变 | 63 | 80 | 50 | 193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2035 | BDZ-00021 | 戴圩变 | 50 | 63 | 0 | 113 | 0 | 20 | 0 | 2 | 4.3
邳州 | 刚性 | 2035 | BDZ-00022 | 戴庄变 | 63 | 63 | 0 | 126 | 0 | 403 | 11.8 | 40.3 | 86.645
邳州 | 刚性 | 2035 | BDZ-00026 | 杜村变 | 50 | 63 | 50 | 163 | 0 | 26 | 0 | 2.6 | 5.59
邳州 | 刚性 | 2035 | BDZ-00027 | 墩集变 | 50 | 63 | 50 | 163 | 0 | 164 | 0 | 16.4 | 35.26
邳州 | 刚性 | 2035 | BDZ-00028 | 二庙变 | 80 | 80 | 0 | 160 | 0 | 16 | 1.6 | 1.6 | 3.44
邳州 | 刚性 | 2035 | BDZ-00031 | 坊上变 | 63 | 63 | 0 | 126 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2035 | BDZ-00037 | 富山变 | 50 | 63 | 0 | 113 | 0 | 61 | 6.1 | 6.1 | 13.115
邳州 | 刚性 | 2035 | BDZ-00048 | 河湾变 | 63 | 80 | 0 | 143 | 0 | 1 | 0.1 | 0.1 | 0.215
邳州 | 刚性 | 2035 | BDZ-00095 | 邳城变 | 63 | 63 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2035 | BDZ-00096 | 邳州变 | 80 | 80 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2035 | BDZ-00124 | 宿羊山变 | 50 | 63 | 0 | 113 | 10 | 51 | 0 | 5.1 | 10.965
邳州 | 刚性 | 2035 | BDZ-00135 | 铁富变 | 63 | 63 | 0 | 126 | 0 | 1141 | 20.1 | 114.1 | 245.315
邳州 | 刚性 | 2035 | BDZ-00141 | 土山变 | 63 | 63 | 0 | 126 | 0 | 297 | 6.3 | 29.7 | 63.855
邳州 | 刚性 | 2035 | BDZ-00146 | 汶河变 | 50 | 50 | 50 | 150 | 0 | 6 | 0 | 0.6 | 1.29
邳州 | 刚性 | 2035 | BDZ-00147 | 吴闸变 | 31.5 | 63 | 0 | 94.5 | 0 | 1 | 0.1 | 0.1 | 0.215
邳州 | 刚性 | 2035 | BDZ-00162 | 邢楼变 | 31.5 | 50 | 50 | 131.5 | 0 | 50 | 0 | 5 | 10.75
邳州 | 刚性 | 2035 | BDZ-00164 | 兴塘变 | 31.5 | 40 | 50 | 121.5 | 0 | 80 | 0 | 8 | 17.2
邳州 | 刚性 | 2035 | BDZ-00172 | 议堂变 | 50 | 63 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2021 | BDZ-00005 | 八义集变 | 31.5 | 63 | 0 | 94.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2021 | BDZ-00016 | 大宋变 | 63 | 80 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2021 | BDZ-00021 | 戴圩变 | 31.5 | 63 | 0 | 94.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2021 | BDZ-00022 | 戴庄变 | 31.5 | 50 | 0 | 81.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2021 | BDZ-00026 | 杜村变 | 40 | 63 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2021 | BDZ-00027 | 墩集变 | 31.5 | 63 | 0 | 94.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2021 | BDZ-00028 | 二庙变 | 80 | 80 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2021 | BDZ-00031 | 坊上变 | 40 | 63 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2021 | BDZ-00037 | 富山变 | 31.5 | 63 | 0 | 94.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2021 | BDZ-00048 | 河湾变 | 63 | 80 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2021 | BDZ-00095 | 邳城变 | 31.5 | 63 | 0 | 94.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2021 | BDZ-00096 | 邳州变 | 80 | 80 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2021 | BDZ-00124 | 宿羊山变 | 40 | 63 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2021 | BDZ-00135 | 铁富变 | 40 | 63 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2021 | BDZ-00141 | 土山变 | 31.5 | 63 | 0 | 94.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2021 | BDZ-00146 | 汶河变 | 31.5 | 40 | 0 | 71.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2021 | BDZ-00147 | 吴闸变 | 31.5 | 63 | 0 | 94.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2021 | BDZ-00162 | 邢楼变 | 20 | 20 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2021 | BDZ-00164 | 兴塘变 | 20 | 40 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2021 | BDZ-00172 | 议堂变 | 31.5 | 63 | 0 | 94.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2022 | BDZ-00005 | 八义集变 | 31.5 | 63 | 0 | 94.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2022 | BDZ-00016 | 大宋变 | 63 | 80 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2022 | BDZ-00021 | 戴圩变 | 31.5 | 63 | 0 | 94.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2022 | BDZ-00022 | 戴庄变 | 31.5 | 50 | 0 | 81.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2022 | BDZ-00026 | 杜村变 | 40 | 63 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2022 | BDZ-00027 | 墩集变 | 31.5 | 63 | 0 | 94.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2022 | BDZ-00028 | 二庙变 | 80 | 80 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2022 | BDZ-00031 | 坊上变 | 40 | 63 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2022 | BDZ-00037 | 富山变 | 31.5 | 63 | 0 | 94.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2022 | BDZ-00048 | 河湾变 | 63 | 80 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2022 | BDZ-00095 | 邳城变 | 31.5 | 63 | 0 | 94.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2022 | BDZ-00096 | 邳州变 | 80 | 80 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2022 | BDZ-00124 | 宿羊山变 | 40 | 63 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2022 | BDZ-00135 | 铁富变 | 63 | 63 | 0 | 126 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2022 | BDZ-00141 | 土山变 | 31.5 | 63 | 0 | 94.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2022 | BDZ-00146 | 汶河变 | 31.5 | 40 | 0 | 71.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2022 | BDZ-00147 | 吴闸变 | 31.5 | 63 | 0 | 94.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2022 | BDZ-00162 | 邢楼变 | 20 | 20 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2022 | BDZ-00164 | 兴塘变 | 20 | 40 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2022 | BDZ-00172 | 议堂变 | 31.5 | 63 | 0 | 94.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2023 | BDZ-00005 | 八义集变 | 31.5 | 63 | 0 | 94.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2023 | BDZ-00016 | 大宋变 | 63 | 80 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2023 | BDZ-00021 | 戴圩变 | 31.5 | 63 | 0 | 94.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2023 | BDZ-00022 | 戴庄变 | 31.5 | 50 | 0 | 81.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2023 | BDZ-00026 | 杜村变 | 40 | 63 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2023 | BDZ-00027 | 墩集变 | 31.5 | 63 | 0 | 94.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2023 | BDZ-00028 | 二庙变 | 80 | 80 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2023 | BDZ-00031 | 坊上变 | 40 | 63 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2023 | BDZ-00037 | 富山变 | 31.5 | 63 | 0 | 94.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2023 | BDZ-00048 | 河湾变 | 63 | 80 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2023 | BDZ-00095 | 邳城变 | 31.5 | 63 | 0 | 94.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2023 | BDZ-00096 | 邳州变 | 80 | 80 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2023 | BDZ-00124 | 宿羊山变 | 40 | 63 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2023 | BDZ-00135 | 铁富变 | 63 | 63 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2023 | BDZ-00141 | 土山变 | 31.5 | 63 | 0 | 94.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2023 | BDZ-00146 | 汶河变 | 31.5 | 40 | 0 | 71.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2023 | BDZ-00147 | 吴闸变 | 31.5 | 63 | 0 | 94.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2023 | BDZ-00162 | 邢楼变 | 20 | 20 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2023 | BDZ-00164 | 兴塘变 | 20 | 40 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2023 | BDZ-00172 | 议堂变 | 31.5 | 63 | 0 | 94.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2024 | BDZ-00005 | 八义集变 | 31.5 | 63 | 0 | 94.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2024 | BDZ-00016 | 大宋变 | 63 | 80 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2024 | BDZ-00021 | 戴圩变 | 31.5 | 63 | 0 | 94.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2024 | BDZ-00022 | 戴庄变 | 31.5 | 50 | 0 | 81.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2024 | BDZ-00026 | 杜村变 | 40 | 63 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2024 | BDZ-00027 | 墩集变 | 31.5 | 63 | 0 | 94.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2024 | BDZ-00028 | 二庙变 | 80 | 80 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2024 | BDZ-00031 | 坊上变 | 40 | 63 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2024 | BDZ-00037 | 富山变 | 31.5 | 63 | 0 | 94.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2024 | BDZ-00048 | 河湾变 | 63 | 80 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2024 | BDZ-00095 | 邳城变 | 31.5 | 63 | 0 | 94.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2024 | BDZ-00096 | 邳州变 | 80 | 80 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2024 | BDZ-00124 | 宿羊山变 | 40 | 63 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2024 | BDZ-00135 | 铁富变 | 63 | 63 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2024 | BDZ-00141 | 土山变 | 31.5 | 63 | 0 | 94.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2024 | BDZ-00146 | 汶河变 | 31.5 | 40 | 0 | 71.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2024 | BDZ-00147 | 吴闸变 | 31.5 | 63 | 0 | 94.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2024 | BDZ-00162 | 邢楼变 | 20 | 20 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2024 | BDZ-00164 | 兴塘变 | 20 | 40 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2024 | BDZ-00172 | 议堂变 | 31.5 | 63 | 0 | 94.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2025 | BDZ-00005 | 八义集变 | 31.5 | 63 | 0 | 94.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2025 | BDZ-00016 | 大宋变 | 63 | 80 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2025 | BDZ-00021 | 戴圩变 | 31.5 | 63 | 0 | 94.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2025 | BDZ-00022 | 戴庄变 | 31.5 | 50 | 0 | 81.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2025 | BDZ-00026 | 杜村变 | 40 | 63 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2025 | BDZ-00027 | 墩集变 | 31.5 | 63 | 0 | 94.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2025 | BDZ-00028 | 二庙变 | 80 | 80 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2025 | BDZ-00031 | 坊上变 | 40 | 63 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2025 | BDZ-00037 | 富山变 | 31.5 | 63 | 0 | 94.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2025 | BDZ-00048 | 河湾变 | 63 | 80 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2025 | BDZ-00095 | 邳城变 | 31.5 | 63 | 0 | 94.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2025 | BDZ-00096 | 邳州变 | 80 | 80 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2025 | BDZ-00124 | 宿羊山变 | 40 | 63 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2025 | BDZ-00135 | 铁富变 | 63 | 63 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2025 | BDZ-00141 | 土山变 | 31.5 | 63 | 0 | 94.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2025 | BDZ-00146 | 汶河变 | 31.5 | 40 | 0 | 71.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2025 | BDZ-00147 | 吴闸变 | 31.5 | 63 | 0 | 94.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2025 | BDZ-00162 | 邢楼变 | 20 | 20 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2025 | BDZ-00164 | 兴塘变 | 20 | 40 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2025 | BDZ-00172 | 议堂变 | 31.5 | 63 | 0 | 94.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2026 | BDZ-00005 | 八义集变 | 31.5 | 63 | 0 | 94.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2026 | BDZ-00016 | 大宋变 | 63 | 80 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2026 | BDZ-00021 | 戴圩变 | 31.5 | 63 | 0 | 94.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2026 | BDZ-00022 | 戴庄变 | 31.5 | 50 | 0 | 81.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2026 | BDZ-00026 | 杜村变 | 40 | 63 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2026 | BDZ-00027 | 墩集变 | 31.5 | 63 | 0 | 94.5 | 0 | 15 | 1.5 | 1.5 | 3.225
邳州 | 弹性 | 2026 | BDZ-00028 | 二庙变 | 80 | 80 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2026 | BDZ-00031 | 坊上变 | 40 | 63 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2026 | BDZ-00037 | 富山变 | 31.5 | 63 | 0 | 94.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2026 | BDZ-00048 | 河湾变 | 63 | 80 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2026 | BDZ-00095 | 邳城变 | 31.5 | 63 | 0 | 94.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2026 | BDZ-00096 | 邳州变 | 80 | 80 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2026 | BDZ-00124 | 宿羊山变 | 40 | 63 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2026 | BDZ-00135 | 铁富变 | 63 | 63 | 0 | 126 | 0 | 49 | 4.9 | 4.9 | 10.535
邳州 | 弹性 | 2026 | BDZ-00141 | 土山变 | 31.5 | 63 | 0 | 94.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2026 | BDZ-00146 | 汶河变 | 31.5 | 40 | 0 | 71.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2026 | BDZ-00147 | 吴闸变 | 31.5 | 63 | 0 | 94.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2026 | BDZ-00162 | 邢楼变 | 20 | 50 | 0 | 70 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2026 | BDZ-00164 | 兴塘变 | 20 | 40 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2026 | BDZ-00172 | 议堂变 | 31.5 | 63 | 0 | 94.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2027 | BDZ-00005 | 八义集变 | 31.5 | 63 | 0 | 94.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2027 | BDZ-00016 | 大宋变 | 63 | 80 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2027 | BDZ-00021 | 戴圩变 | 31.5 | 63 | 0 | 94.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2027 | BDZ-00022 | 戴庄变 | 31.5 | 50 | 0 | 81.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2027 | BDZ-00026 | 杜村变 | 40 | 63 | 0 | 103 | 0 | 5 | 0.5 | 0.5 | 1.075
邳州 | 弹性 | 2027 | BDZ-00027 | 墩集变 | 31.5 | 63 | 0 | 94.5 | 0 | 40 | 2.5 | 4 | 8.6
邳州 | 弹性 | 2027 | BDZ-00028 | 二庙变 | 80 | 80 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2027 | BDZ-00031 | 坊上变 | 40 | 63 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2027 | BDZ-00037 | 富山变 | 31.5 | 63 | 0 | 94.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2027 | BDZ-00048 | 河湾变 | 63 | 80 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2027 | BDZ-00095 | 邳城变 | 31.5 | 63 | 0 | 94.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2027 | BDZ-00096 | 邳州变 | 80 | 80 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2027 | BDZ-00124 | 宿羊山变 | 40 | 63 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2027 | BDZ-00135 | 铁富变 | 63 | 63 | 0 | 126 | 0 | 117 | 6.8 | 11.7 | 25.155
邳州 | 弹性 | 2027 | BDZ-00141 | 土山变 | 31.5 | 63 | 0 | 94.5 | 0 | 4 | 0.4 | 0.4 | 0.86
邳州 | 弹性 | 2027 | BDZ-00146 | 汶河变 | 31.5 | 40 | 0 | 71.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2027 | BDZ-00147 | 吴闸变 | 31.5 | 63 | 0 | 94.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2027 | BDZ-00162 | 邢楼变 | 31.5 | 50 | 0 | 81.5 | 11.5 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2027 | BDZ-00164 | 兴塘变 | 20 | 40 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2027 | BDZ-00172 | 议堂变 | 31.5 | 63 | 0 | 94.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2028 | BDZ-00005 | 八义集变 | 31.5 | 63 | 0 | 94.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2028 | BDZ-00016 | 大宋变 | 63 | 80 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2028 | BDZ-00021 | 戴圩变 | 31.5 | 63 | 0 | 94.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2028 | BDZ-00022 | 戴庄变 | 50 | 50 | 0 | 100 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2028 | BDZ-00026 | 杜村变 | 40 | 63 | 0 | 103 | 0 | 5 | 0 | 0.5 | 1.075
邳州 | 弹性 | 2028 | BDZ-00027 | 墩集变 | 31.5 | 63 | 0 | 94.5 | 0 | 66 | 2.6 | 6.6 | 14.19
邳州 | 弹性 | 2028 | BDZ-00028 | 二庙变 | 80 | 80 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2028 | BDZ-00031 | 坊上变 | 40 | 63 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2028 | BDZ-00037 | 富山变 | 31.5 | 63 | 0 | 94.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2028 | BDZ-00048 | 河湾变 | 63 | 80 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2028 | BDZ-00095 | 邳城变 | 31.5 | 63 | 0 | 94.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2028 | BDZ-00096 | 邳州变 | 80 | 80 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2028 | BDZ-00124 | 宿羊山变 | 40 | 63 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2028 | BDZ-00135 | 铁富变 | 63 | 63 | 0 | 126 | 0 | 175 | 5.8 | 17.5 | 37.625
邳州 | 弹性 | 2028 | BDZ-00141 | 土山变 | 31.5 | 63 | 0 | 94.5 | 0 | 4 | 0 | 0.4 | 0.86
邳州 | 弹性 | 2028 | BDZ-00146 | 汶河变 | 31.5 | 40 | 0 | 71.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2028 | BDZ-00147 | 吴闸变 | 31.5 | 63 | 0 | 94.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2028 | BDZ-00162 | 邢楼变 | 31.5 | 50 | 0 | 81.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2028 | BDZ-00164 | 兴塘变 | 20 | 40 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2028 | BDZ-00172 | 议堂变 | 31.5 | 63 | 0 | 94.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2029 | BDZ-00005 | 八义集变 | 31.5 | 63 | 0 | 94.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2029 | BDZ-00016 | 大宋变 | 63 | 80 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2029 | BDZ-00021 | 戴圩变 | 31.5 | 63 | 0 | 94.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2029 | BDZ-00022 | 戴庄变 | 50 | 50 | 0 | 100 | 0 | 1 | 0.1 | 0.1 | 0.215
邳州 | 弹性 | 2029 | BDZ-00026 | 杜村变 | 40 | 63 | 0 | 103 | 0 | 5 | 0 | 0.5 | 1.075
邳州 | 弹性 | 2029 | BDZ-00027 | 墩集变 | 31.5 | 63 | 0 | 94.5 | 0 | 93 | 2.7 | 9.3 | 19.995
邳州 | 弹性 | 2029 | BDZ-00028 | 二庙变 | 80 | 80 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2029 | BDZ-00031 | 坊上变 | 40 | 63 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2029 | BDZ-00037 | 富山变 | 31.5 | 63 | 0 | 94.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2029 | BDZ-00048 | 河湾变 | 63 | 80 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2029 | BDZ-00095 | 邳城变 | 31.5 | 63 | 0 | 94.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2029 | BDZ-00096 | 邳州变 | 80 | 80 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2029 | BDZ-00124 | 宿羊山变 | 40 | 63 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2029 | BDZ-00135 | 铁富变 | 63 | 63 | 0 | 126 | 0 | 227 | 5.2 | 22.7 | 48.805
邳州 | 弹性 | 2029 | BDZ-00141 | 土山变 | 31.5 | 63 | 0 | 94.5 | 0 | 20 | 1.6 | 2 | 4.3
邳州 | 弹性 | 2029 | BDZ-00146 | 汶河变 | 31.5 | 40 | 0 | 71.5 | 0 | 16 | 1.6 | 1.6 | 3.44
邳州 | 弹性 | 2029 | BDZ-00147 | 吴闸变 | 31.5 | 63 | 0 | 94.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2029 | BDZ-00162 | 邢楼变 | 31.5 | 50 | 0 | 81.5 | 0 | 2 | 0.2 | 0.2 | 0.43
邳州 | 弹性 | 2029 | BDZ-00164 | 兴塘变 | 20 | 40 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0.2 | 0.2 | 0.43
邳州 | 弹性 | 2029 | BDZ-00172 | 议堂变 | 31.5 | 63 | 0 | 94.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2030 | BDZ-00005 | 八义集变 | 31.5 | 63 | 0 | 94.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2030 | BDZ-00016 | 大宋变 | 63 | 80 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2030 | BDZ-00021 | 戴圩变 | 31.5 | 63 | 0 | 94.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2030 | BDZ-00022 | 戴庄变 | 50 | 50 | 0 | 100 | 0 | 1 | 0 | 0.1 | 0.215
邳州 | 弹性 | 2030 | BDZ-00026 | 杜村变 | 40 | 63 | 0 | 103 | 0 | 5 | 0 | 0.5 | 1.075
邳州 | 弹性 | 2030 | BDZ-00027 | 墩集变 | 31.5 | 63 | 0 | 94.5 | 0 | 120 | 2.7 | 12 | 25.8
邳州 | 弹性 | 2030 | BDZ-00028 | 二庙变 | 80 | 80 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2030 | BDZ-00031 | 坊上变 | 40 | 63 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2030 | BDZ-00037 | 富山变 | 31.5 | 63 | 0 | 94.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2030 | BDZ-00048 | 河湾变 | 63 | 80 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2030 | BDZ-00095 | 邳城变 | 31.5 | 63 | 0 | 94.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2030 | BDZ-00096 | 邳州变 | 80 | 80 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2030 | BDZ-00124 | 宿羊山变 | 40 | 63 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2030 | BDZ-00135 | 铁富变 | 63 | 63 | 0 | 126 | 0 | 285 | 5.8 | 28.5 | 61.275
邳州 | 弹性 | 2030 | BDZ-00141 | 土山变 | 50 | 63 | 0 | 113 | 18.5 | 20 | 0 | 2 | 4.3
邳州 | 弹性 | 2030 | BDZ-00146 | 汶河变 | 31.5 | 63 | 0 | 94.5 | 23 | 16 | 0 | 1.6 | 3.44
邳州 | 弹性 | 2030 | BDZ-00147 | 吴闸变 | 31.5 | 63 | 0 | 94.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2030 | BDZ-00162 | 邢楼变 | 31.5 | 50 | 0 | 81.5 | 0 | 2 | 0 | 0.2 | 0.43
邳州 | 弹性 | 2030 | BDZ-00164 | 兴塘变 | 20 | 40 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0.2 | 0.43
邳州 | 弹性 | 2030 | BDZ-00172 | 议堂变 | 31.5 | 63 | 0 | 94.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2031 | BDZ-00005 | 八义集变 | 31.5 | 63 | 0 | 94.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2031 | BDZ-00016 | 大宋变 | 63 | 80 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2031 | BDZ-00021 | 戴圩变 | 31.5 | 63 | 0 | 94.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2031 | BDZ-00022 | 戴庄变 | 50 | 50 | 0 | 100 | 0 | 93 | 9.2 | 9.3 | 19.995
邳州 | 弹性 | 2031 | BDZ-00026 | 杜村变 | 40 | 63 | 0 | 103 | 0 | 21 | 1.6 | 2.1 | 4.515
邳州 | 弹性 | 2031 | BDZ-00027 | 墩集变 | 50 | 63 | 0 | 113 | 18.5 | 120 | 0 | 12 | 25.8
邳州 | 弹性 | 2031 | BDZ-00028 | 二庙变 | 80 | 80 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2031 | BDZ-00031 | 坊上变 | 40 | 63 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2031 | BDZ-00037 | 富山变 | 31.5 | 63 | 0 | 94.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2031 | BDZ-00048 | 河湾变 | 63 | 80 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2031 | BDZ-00095 | 邳城变 | 31.5 | 63 | 0 | 94.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2031 | BDZ-00096 | 邳州变 | 80 | 80 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2031 | BDZ-00124 | 宿羊山变 | 40 | 63 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2031 | BDZ-00135 | 铁富变 | 63 | 63 | 0 | 126 | 0 | 379 | 9.4 | 37.9 | 81.485
邳州 | 弹性 | 2031 | BDZ-00141 | 土山变 | 50 | 63 | 0 | 113 | 0 | 20 | 0 | 2 | 4.3
邳州 | 弹性 | 2031 | BDZ-00146 | 汶河变 | 31.5 | 63 | 0 | 94.5 | 0 | 16 | 0 | 1.6 | 3.44
邳州 | 弹性 | 2031 | BDZ-00147 | 吴闸变 | 31.5 | 63 | 0 | 94.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2031 | BDZ-00162 | 邢楼变 | 50 | 50 | 0 | 100 | 18.5 | 2 | 0 | 0.2 | 0.43
邳州 | 弹性 | 2031 | BDZ-00164 | 兴塘变 | 31.5 | 40 | 0 | 71.5 | 11.5 | 2 | 0 | 0.2 | 0.43
邳州 | 弹性 | 2031 | BDZ-00172 | 议堂变 | 31.5 | 63 | 0 | 94.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2032 | BDZ-00005 | 八义集变 | 31.5 | 63 | 0 | 94.5 | 0 | 3 | 0.3 | 0.3 | 0.645
邳州 | 弹性 | 2032 | BDZ-00016 | 大宋变 | 63 | 80 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2032 | BDZ-00021 | 戴圩变 | 31.5 | 63 | 0 | 94.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2032 | BDZ-00022 | 戴庄变 | 80 | 80 | 0 | 160 | 60 | 93 | 0 | 9.3 | 19.995
邳州 | 弹性 | 2032 | BDZ-00026 | 杜村变 | 50 | 63 | 0 | 113 | 10 | 21 | 0 | 2.1 | 4.515
邳州 | 弹性 | 2032 | BDZ-00027 | 墩集变 | 50 | 63 | 0 | 113 | 0 | 120 | 0 | 12 | 25.8
邳州 | 弹性 | 2032 | BDZ-00028 | 二庙变 | 80 | 80 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2032 | BDZ-00031 | 坊上变 | 40 | 63 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2032 | BDZ-00037 | 富山变 | 50 | 63 | 0 | 113 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2032 | BDZ-00048 | 河湾变 | 63 | 80 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2032 | BDZ-00095 | 邳城变 | 31.5 | 63 | 0 | 94.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2032 | BDZ-00096 | 邳州变 | 80 | 80 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2032 | BDZ-00124 | 宿羊山变 | 63 | 63 | 0 | 126 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2032 | BDZ-00135 | 铁富变 | 80 | 80 | 0 | 160 | 34 | 379 | 0 | 37.9 | 81.485
邳州 | 弹性 | 2032 | BDZ-00141 | 土山变 | 50 | 63 | 0 | 113 | 0 | 117 | 9.7 | 11.7 | 25.155
邳州 | 弹性 | 2032 | BDZ-00146 | 汶河变 | 31.5 | 63 | 0 | 94.5 | 0 | 16 | 0 | 1.6 | 3.44
邳州 | 弹性 | 2032 | BDZ-00147 | 吴闸变 | 31.5 | 63 | 0 | 94.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2032 | BDZ-00162 | 邢楼变 | 50 | 50 | 0 | 100 | 0 | 2 | 0 | 0.2 | 0.43
邳州 | 弹性 | 2032 | BDZ-00164 | 兴塘变 | 31.5 | 40 | 0 | 71.5 | 0 | 10 | 0.8 | 1 | 2.15
邳州 | 弹性 | 2032 | BDZ-00172 | 议堂变 | 31.5 | 63 | 0 | 94.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2033 | BDZ-00005 | 八义集变 | 31.5 | 63 | 0 | 94.5 | 0 | 8 | 0.5 | 0.8 | 1.72
邳州 | 弹性 | 2033 | BDZ-00016 | 大宋变 | 63 | 80 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2033 | BDZ-00021 | 戴圩变 | 31.5 | 63 | 0 | 94.5 | 0 | 20 | 2 | 2 | 4.3
邳州 | 弹性 | 2033 | BDZ-00022 | 戴庄变 | 80 | 80 | 0 | 160 | 0 | 93 | 0 | 9.3 | 19.995
邳州 | 弹性 | 2033 | BDZ-00026 | 杜村变 | 50 | 63 | 0 | 113 | 0 | 26 | 0.5 | 2.6 | 5.59
邳州 | 弹性 | 2033 | BDZ-00027 | 墩集变 | 50 | 63 | 0 | 113 | 0 | 152 | 3.2 | 15.2 | 32.68
邳州 | 弹性 | 2033 | BDZ-00028 | 二庙变 | 80 | 80 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2033 | BDZ-00031 | 坊上变 | 40 | 63 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2033 | BDZ-00037 | 富山变 | 50 | 63 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2033 | BDZ-00048 | 河湾变 | 63 | 80 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2033 | BDZ-00095 | 邳城变 | 63 | 63 | 0 | 126 | 31.5 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2033 | BDZ-00096 | 邳州变 | 80 | 80 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2033 | BDZ-00124 | 宿羊山变 | 63 | 63 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2033 | BDZ-00135 | 铁富变 | 80 | 80 | 0 | 160 | 0 | 548 | 16.9 | 54.8 | 117.82
邳州 | 弹性 | 2033 | BDZ-00141 | 土山变 | 50 | 63 | 0 | 113 | 0 | 234 | 11.7 | 23.4 | 50.31
邳州 | 弹性 | 2033 | BDZ-00146 | 汶河变 | 50 | 63 | 0 | 113 | 18.5 | 16 | 0 | 1.6 | 3.44
邳州 | 弹性 | 2033 | BDZ-00147 | 吴闸变 | 31.5 | 63 | 0 | 94.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2033 | BDZ-00162 | 邢楼变 | 50 | 50 | 50 | 150 | 50 | 2 | 0 | 0.2 | 0.43
邳州 | 弹性 | 2033 | BDZ-00164 | 兴塘变 | 31.5 | 40 | 50 | 121.5 | 50 | 10 | 0 | 1 | 2.15
邳州 | 弹性 | 2033 | BDZ-00172 | 议堂变 | 31.5 | 63 | 0 | 94.5 | 0 | 12 | 1.2 | 1.2 | 2.58
邳州 | 弹性 | 2034 | BDZ-00005 | 八义集变 | 31.5 | 63 | 0 | 94.5 | 0 | 31 | 2.3 | 3.1 | 6.665
邳州 | 弹性 | 2034 | BDZ-00016 | 大宋变 | 63 | 80 | 0 | 143 | 0 | 28 | 2.8 | 2.8 | 6.02
邳州 | 弹性 | 2034 | BDZ-00021 | 戴圩变 | 50 | 63 | 0 | 113 | 18.5 | 20 | 0 | 2 | 4.3
邳州 | 弹性 | 2034 | BDZ-00022 | 戴庄变 | 80 | 80 | 0 | 160 | 0 | 124 | 3.1 | 12.4 | 26.66
邳州 | 弹性 | 2034 | BDZ-00026 | 杜村变 | 50 | 63 | 50 | 163 | 50 | 26 | 0 | 2.6 | 5.59
邳州 | 弹性 | 2034 | BDZ-00027 | 墩集变 | 50 | 63 | 50 | 163 | 50 | 152 | 0 | 15.2 | 32.68
邳州 | 弹性 | 2034 | BDZ-00028 | 二庙变 | 80 | 80 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2034 | BDZ-00031 | 坊上变 | 40 | 63 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2034 | BDZ-00037 | 富山变 | 50 | 63 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2034 | BDZ-00048 | 河湾变 | 63 | 80 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2034 | BDZ-00095 | 邳城变 | 63 | 63 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2034 | BDZ-00096 | 邳州变 | 80 | 80 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2034 | BDZ-00124 | 宿羊山变 | 63 | 63 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2034 | BDZ-00135 | 铁富变 | 80 | 80 | 0 | 160 | 0 | 742 | 19.4 | 74.2 | 159.53
邳州 | 弹性 | 2034 | BDZ-00141 | 土山变 | 63 | 63 | 0 | 126 | 13 | 234 | 0 | 23.4 | 50.31
邳州 | 弹性 | 2034 | BDZ-00146 | 汶河变 | 50 | 63 | 0 | 113 | 0 | 16 | 0 | 1.6 | 3.44
邳州 | 弹性 | 2034 | BDZ-00147 | 吴闸变 | 31.5 | 63 | 0 | 94.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2034 | BDZ-00162 | 邢楼变 | 50 | 50 | 50 | 150 | 0 | 2 | 0 | 0.2 | 0.43
邳州 | 弹性 | 2034 | BDZ-00164 | 兴塘变 | 31.5 | 40 | 50 | 121.5 | 0 | 10 | 0 | 1 | 2.15
邳州 | 弹性 | 2034 | BDZ-00172 | 议堂变 | 50 | 63 | 0 | 113 | 18.5 | 12 | 0 | 1.2 | 2.58
邳州 | 弹性 | 2035 | BDZ-00005 | 八义集变 | 50 | 63 | 0 | 113 | 18.5 | 31 | 0 | 3.1 | 6.665
邳州 | 弹性 | 2035 | BDZ-00016 | 大宋变 | 63 | 80 | 50 | 193 | 50 | 28 | 0 | 2.8 | 6.02
邳州 | 弹性 | 2035 | BDZ-00021 | 戴圩变 | 50 | 63 | 0 | 113 | 0 | 20 | 0 | 2 | 4.3
邳州 | 弹性 | 2035 | BDZ-00022 | 戴庄变 | 80 | 80 | 0 | 160 | 0 | 241 | 11.7 | 24.1 | 51.815
邳州 | 弹性 | 2035 | BDZ-00026 | 杜村变 | 50 | 63 | 50 | 163 | 0 | 26 | 0 | 2.6 | 5.59
邳州 | 弹性 | 2035 | BDZ-00027 | 墩集变 | 50 | 63 | 50 | 163 | 0 | 152 | 0 | 15.2 | 32.68
邳州 | 弹性 | 2035 | BDZ-00028 | 二庙变 | 80 | 80 | 0 | 160 | 0 | 16 | 1.6 | 1.6 | 3.44
邳州 | 弹性 | 2035 | BDZ-00031 | 坊上变 | 40 | 63 | 50 | 153 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2035 | BDZ-00037 | 富山变 | 50 | 63 | 50 | 163 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2035 | BDZ-00048 | 河湾变 | 63 | 80 | 0 | 143 | 0 | 1 | 0.1 | 0.1 | 0.215
邳州 | 弹性 | 2035 | BDZ-00095 | 邳城变 | 63 | 63 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2035 | BDZ-00096 | 邳州变 | 80 | 80 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2035 | BDZ-00124 | 宿羊山变 | 63 | 63 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2035 | BDZ-00135 | 铁富变 | 80 | 80 | 0 | 160 | 0 | 943 | 20.1 | 94.3 | 202.745
邳州 | 弹性 | 2035 | BDZ-00141 | 土山变 | 63 | 63 | 0 | 126 | 0 | 297 | 6.3 | 29.7 | 63.855
邳州 | 弹性 | 2035 | BDZ-00146 | 汶河变 | 50 | 63 | 0 | 113 | 0 | 18 | 0.2 | 1.8 | 3.87
邳州 | 弹性 | 2035 | BDZ-00147 | 吴闸变 | 31.5 | 63 | 0 | 94.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2035 | BDZ-00162 | 邢楼变 | 50 | 50 | 50 | 150 | 0 | 8 | 0.6 | 0.8 | 1.72
邳州 | 弹性 | 2035 | BDZ-00164 | 兴塘变 | 31.5 | 40 | 50 | 121.5 | 0 | 10 | 0 | 1 | 2.15
邳州 | 弹性 | 2035 | BDZ-00172 | 议堂变 | 50 | 63 | 0 | 113 | 0 | 12 | 0 | 1.2 | 2.58

## 主变更换履历
地区 | 方案 | 站名 | 变电站 | 主变位置 | 更换年份 | 上次更换年份 | 原容量_MVA | 新购容量_MVA
市区 | 刚性 | 统一变 | BDZ-00139 | 1 | 2030 | 0 | 40 | 50
市区 | 刚性 | 西郊变 | BDZ-00151 | 2 | 2030 | 0 | 63 | 80
市区 | 刚性 | 大庙变 | BDZ-00013 | 1 | 2031 | 0 | 40 | 50
市区 | 刚性 | 拾屯变 | BDZ-00115 | 1 | 2031 | 0 | 40 | 50
市区 | 刚性 | 大黄山变 | BDZ-00012 | 1 | 2032 | 0 | 50 | 63
市区 | 刚性 | 庆云桥变 | BDZ-00103 | 1 | 2032 | 0 | 40 | 50
市区 | 刚性 | 花园变 | BDZ-00051 | 1 | 2033 | 0 | 40 | 50
市区 | 刚性 | 统一变 | BDZ-00139 | 2 | 2033 | 0 | 50 | 63
市区 | 刚性 | 西郊变 | BDZ-00151 | 1 | 2033 | 0 | 63 | 80
市区 | 刚性 | 翟山变 | BDZ-00024 | 1 | 2034 | 0 | 63 | 80
市区 | 刚性 | 翟山变 | BDZ-00024 | 2 | 2034 | 0 | 63 | 80
市区 | 刚性 | 夹河变 | BDZ-00055 | 1 | 2034 | 0 | 31.5 | 50
市区 | 刚性 | 夹河变 | BDZ-00055 | 2 | 2034 | 0 | 40 | 63
市区 | 刚性 | 吴庄变 | BDZ-00148 | 1 | 2035 | 0 | 63 | 80
市区 | 弹性 | 统一变 | BDZ-00139 | 1 | 2030 | 0 | 40 | 50
市区 | 弹性 | 西郊变 | BDZ-00151 | 2 | 2030 | 0 | 63 | 80
市区 | 弹性 | 大庙变 | BDZ-00013 | 1 | 2031 | 0 | 40 | 50
市区 | 弹性 | 拾屯变 | BDZ-00115 | 1 | 2031 | 0 | 40 | 50
市区 | 弹性 | 大黄山变 | BDZ-00012 | 1 | 2032 | 0 | 50 | 63
市区 | 弹性 | 刘湾变 | BDZ-00074 | 1 | 2032 | 0 | 40 | 50
市区 | 弹性 | 吴庄变 | BDZ-00148 | 1 | 2032 | 0 | 63 | 80
市区 | 弹性 | 花园变 | BDZ-00051 | 1 | 2033 | 0 | 40 | 50
市区 | 弹性 | 夹河变 | BDZ-00055 | 1 | 2033 | 0 | 31.5 | 50
市区 | 弹性 | 夹河变 | BDZ-00055 | 2 | 2033 | 0 | 40 | 50
市区 | 弹性 | 统一变 | BDZ-00139 | 2 | 2033 | 0 | 50 | 63
市区 | 弹性 | 西郊变 | BDZ-00151 | 1 | 2033 | 0 | 63 | 80
市区 | 弹性 | 翟山变 | BDZ-00024 | 1 | 2034 | 0 | 63 | 80
市区 | 弹性 | 翟山变 | BDZ-00024 | 2 | 2034 | 0 | 63 | 80
市区 | 弹性 | 庆云桥变 | BDZ-00103 | 1 | 2035 | 0 | 40 | 50
邳州 | 刚性 | 邢楼变 | BDZ-00162 | 2 | 2027 | 0 | 20 | 50
邳州 | 刚性 | 铁富变 | BDZ-00135 | 1 | 2028 | 0 | 40 | 50
邳州 | 刚性 | 邢楼变 | BDZ-00162 | 1 | 2028 | 0 | 20 | 31.5
邳州 | 刚性 | 戴庄变 | BDZ-00022 | 1 | 2029 | 0 | 31.5 | 50
邳州 | 刚性 | 土山变 | BDZ-00141 | 1 | 2030 | 0 | 31.5 | 50
邳州 | 刚性 | 汶河变 | BDZ-00146 | 2 | 2030 | 0 | 40 | 50
邳州 | 刚性 | 兴塘变 | BDZ-00164 | 1 | 2031 | 0 | 20 | 31.5
邳州 | 刚性 | 杜村变 | BDZ-00026 | 1 | 2032 | 0 | 40 | 50
邳州 | 刚性 | 墩集变 | BDZ-00027 | 1 | 2032 | 0 | 31.5 | 50
邳州 | 刚性 | 富山变 | BDZ-00037 | 1 | 2032 | 0 | 31.5 | 50
邳州 | 刚性 | 铁富变 | BDZ-00135 | 1 | 2032 | 2028 | 50 | 63
邳州 | 刚性 | 汶河变 | BDZ-00146 | 1 | 2032 | 0 | 31.5 | 50
邳州 | 刚性 | 议堂变 | BDZ-00172 | 1 | 2032 | 0 | 31.5 | 50
邳州 | 刚性 | 戴庄变 | BDZ-00022 | 1 | 2033 | 2029 | 50 | 63
邳州 | 刚性 | 戴庄变 | BDZ-00022 | 2 | 2033 | 0 | 50 | 63
邳州 | 刚性 | 邳城变 | BDZ-00095 | 1 | 2033 | 0 | 31.5 | 63
邳州 | 刚性 | 戴圩变 | BDZ-00021 | 1 | 2034 | 0 | 31.5 | 50
邳州 | 刚性 | 土山变 | BDZ-00141 | 1 | 2034 | 2030 | 50 | 63
邳州 | 刚性 | 八义集变 | BDZ-00005 | 1 | 2035 | 0 | 31.5 | 50
邳州 | 刚性 | 坊上变 | BDZ-00031 | 1 | 2035 | 0 | 40 | 63
邳州 | 刚性 | 宿羊山变 | BDZ-00124 | 1 | 2035 | 0 | 40 | 50
邳州 | 弹性 | 铁富变 | BDZ-00135 | 1 | 2022 | 0 | 40 | 63
邳州 | 弹性 | 邢楼变 | BDZ-00162 | 2 | 2026 | 0 | 20 | 50
邳州 | 弹性 | 邢楼变 | BDZ-00162 | 1 | 2027 | 0 | 20 | 31.5
邳州 | 弹性 | 戴庄变 | BDZ-00022 | 1 | 2028 | 0 | 31.5 | 50
邳州 | 弹性 | 土山变 | BDZ-00141 | 1 | 2030 | 0 | 31.5 | 50
邳州 | 弹性 | 汶河变 | BDZ-00146 | 2 | 2030 | 0 | 40 | 63
邳州 | 弹性 | 墩集变 | BDZ-00027 | 1 | 2031 | 0 | 31.5 | 50
邳州 | 弹性 | 邢楼变 | BDZ-00162 | 1 | 2031 | 2027 | 31.5 | 50
邳州 | 弹性 | 兴塘变 | BDZ-00164 | 1 | 2031 | 0 | 20 | 31.5
邳州 | 弹性 | 戴庄变 | BDZ-00022 | 1 | 2032 | 2028 | 50 | 80
邳州 | 弹性 | 戴庄变 | BDZ-00022 | 2 | 2032 | 0 | 50 | 80
邳州 | 弹性 | 杜村变 | BDZ-00026 | 1 | 2032 | 0 | 40 | 50
邳州 | 弹性 | 富山变 | BDZ-00037 | 1 | 2032 | 0 | 31.5 | 50
邳州 | 弹性 | 宿羊山变 | BDZ-00124 | 1 | 2032 | 0 | 40 | 63
邳州 | 弹性 | 铁富变 | BDZ-00135 | 1 | 2032 | 2022 | 63 | 80
邳州 | 弹性 | 铁富变 | BDZ-00135 | 2 | 2032 | 0 | 63 | 80
邳州 | 弹性 | 邳城变 | BDZ-00095 | 1 | 2033 | 0 | 31.5 | 63
邳州 | 弹性 | 汶河变 | BDZ-00146 | 1 | 2033 | 0 | 31.5 | 50
邳州 | 弹性 | 戴圩变 | BDZ-00021 | 1 | 2034 | 0 | 31.5 | 50
邳州 | 弹性 | 土山变 | BDZ-00141 | 1 | 2034 | 2030 | 50 | 63
邳州 | 弹性 | 议堂变 | BDZ-00172 | 1 | 2034 | 0 | 31.5 | 50
邳州 | 弹性 | 八义集变 | BDZ-00005 | 1 | 2035 | 0 | 31.5 | 50

## 联络逐项工程
地区 | 方案 | 投运年 | 联络编号 | 站1 | 站2 | 容量_MW | 依据
市区 | 刚性 | 2023 | CITY-FEEDER-0538 | BDZ-00139 | BDZ-00110 | 7.4911 | 规划假设：既有源端馈线接邻站新出线，占用受站备用间隔
市区 | 刚性 | 2023 | CITY-FEEDER-0586 | BDZ-00151 | BDZ-00154 | 7.4911 | 规划假设：既有源端馈线接邻站新出线，占用受站备用间隔
市区 | 刚性 | 2023 | CITY-TIE-0447 | BDZ-00092 | BDZ-00151 | 7.4911 | 规划假设：同上级电源筛候选，既有馈线负荷等分；非已核实10kV线路
市区 | 刚性 | 2023 | CITY-TIE-0524 | BDZ-00106 | BDZ-00139 | 7.4911 | 规划假设：同上级电源筛候选，既有馈线负荷等分；非已核实10kV线路
市区 | 刚性 | 2023 | CITY-TIE-0584 | BDZ-00151 | BDZ-00154 | 7.4911 | 规划假设：同上级电源筛候选，既有馈线负荷等分；非已核实10kV线路
市区 | 刚性 | 2026 | CITY-FEEDER-0202 | BDZ-00074 | BDZ-00051 | 7.4911 | 规划假设：既有源端馈线接邻站新出线，占用受站备用间隔
市区 | 刚性 | 2026 | CITY-TIE-0445 | BDZ-00092 | BDZ-00151 | 7.4911 | 规划假设：同上级电源筛候选，既有馈线负荷等分；非已核实10kV线路
市区 | 刚性 | 2026 | CITY-TIE-0526 | BDZ-00106 | BDZ-00139 | 7.4911 | 规划假设：同上级电源筛候选，既有馈线负荷等分；非已核实10kV线路
市区 | 刚性 | 2027 | CITY-FEEDER-0513 | BDZ-00151 | BDZ-00103 | 7.4911 | 规划假设：既有源端馈线接邻站新出线，占用受站备用间隔
市区 | 刚性 | 2027 | CITY-FEEDER-0514 | BDZ-00151 | BDZ-00103 | 7.4911 | 规划假设：既有源端馈线接邻站新出线，占用受站备用间隔
市区 | 刚性 | 2027 | CITY-TIE-0044 | BDZ-00013 | BDZ-00183 | 7.4911 | 规划假设：同上级电源筛候选，既有馈线负荷等分；非已核实10kV线路
市区 | 刚性 | 2027 | CITY-TIE-0363 | BDZ-00074 | BDZ-00092 | 7.4911 | 规划假设：同上级电源筛候选，既有馈线负荷等分；非已核实10kV线路
市区 | 刚性 | 2027 | CITY-TIE-0534 | BDZ-00110 | BDZ-00139 | 7.4911 | 规划假设：同上级电源筛候选，既有馈线负荷等分；非已核实10kV线路
市区 | 刚性 | 2028 | CITY-FEEDER-0529 | BDZ-00139 | BDZ-00106 | 7.4911 | 规划假设：既有源端馈线接邻站新出线，占用受站备用间隔
市区 | 刚性 | 2028 | CITY-TIE-0037 | BDZ-00013 | BDZ-00106 | 7.4911 | 规划假设：同上级电源筛候选，既有馈线负荷等分；非已核实10kV线路
市区 | 刚性 | 2028 | CITY-TIE-0120 | BDZ-00024 | BDZ-00055 | 7.4911 | 规划假设：同上级电源筛候选，既有馈线负荷等分；非已核实10kV线路
市区 | 刚性 | 2028 | CITY-TIE-0386 | BDZ-00074 | BDZ-00115 | 7.4911 | 规划假设：同上级电源筛候选，既有馈线负荷等分；非已核实10kV线路
市区 | 刚性 | 2028 | CITY-TIE-0446 | BDZ-00092 | BDZ-00151 | 7.4911 | 规划假设：同上级电源筛候选，既有馈线负荷等分；非已核实10kV线路
市区 | 刚性 | 2028 | CITY-TIE-0448 | BDZ-00092 | BDZ-00151 | 7.4911 | 规划假设：同上级电源筛候选，既有馈线负荷等分；非已核实10kV线路
市区 | 刚性 | 2029 | CITY-FEEDER-0066 | BDZ-00074 | BDZ-00023 | 7.4911 | 规划假设：既有源端馈线接邻站新出线，占用受站备用间隔
市区 | 刚性 | 2029 | CITY-FEEDER-0186 | BDZ-00151 | BDZ-00042 | 7.4911 | 规划假设：既有源端馈线接邻站新出线，占用受站备用间隔
市区 | 刚性 | 2029 | CITY-TIE-0046 | BDZ-00013 | BDZ-00183 | 7.4911 | 规划假设：同上级电源筛候选，既有馈线负荷等分；非已核实10kV线路
市区 | 刚性 | 2029 | CITY-TIE-0119 | BDZ-00024 | BDZ-00055 | 7.4911 | 规划假设：同上级电源筛候选，既有馈线负荷等分；非已核实10kV线路
市区 | 刚性 | 2029 | CITY-TIE-0122 | BDZ-00024 | BDZ-00055 | 7.4911 | 规划假设：同上级电源筛候选，既有馈线负荷等分；非已核实10kV线路
市区 | 刚性 | 2029 | CITY-TIE-0198 | BDZ-00051 | BDZ-00074 | 7.4911 | 规划假设：同上级电源筛候选，既有馈线负荷等分；非已核实10kV线路
市区 | 刚性 | 2029 | CITY-TIE-0221 | BDZ-00051 | BDZ-00103 | 7.4911 | 规划假设：同上级电源筛候选，既有馈线负荷等分；非已核实10kV线路
市区 | 刚性 | 2029 | CITY-TIE-0533 | BDZ-00110 | BDZ-00139 | 7.4911 | 规划假设：同上级电源筛候选，既有馈线负荷等分；非已核实10kV线路
市区 | 刚性 | 2030 | CITY-FEEDER-0381 | BDZ-00074 | BDZ-00114 | 7.4911 | 规划假设：既有源端馈线接邻站新出线，占用受站备用间隔
市区 | 刚性 | 2030 | CITY-TIE-0014 | BDZ-00012 | BDZ-00155 | 7.4911 | 规划假设：同上级电源筛候选，既有馈线负荷等分；非已核实10kV线路
市区 | 刚性 | 2030 | CITY-TIE-0134 | BDZ-00024 | BDZ-00110 | 7.4911 | 规划假设：同上级电源筛候选，既有馈线负荷等分；非已核实10kV线路
市区 | 刚性 | 2030 | CITY-TIE-0147 | BDZ-00024 | BDZ-00148 | 7.4911 | 规划假设：同上级电源筛候选，既有馈线负荷等分；非已核实10kV线路
市区 | 刚性 | 2030 | CITY-TIE-0556 | BDZ-00115 | BDZ-00154 | 7.4911 | 规划假设：同上级电源筛候选，既有馈线负荷等分；非已核实10kV线路
市区 | 刚性 | 2031 | CITY-FEEDER-0005 | BDZ-00012 | BDZ-00065 | 7.4911 | 规划假设：既有源端馈线接邻站新出线，占用受站备用间隔
市区 | 刚性 | 2031 | CITY-FEEDER-0006 | BDZ-00012 | BDZ-00065 | 7.4911 | 规划假设：既有源端馈线接邻站新出线，占用受站备用间隔
市区 | 刚性 | 2031 | CITY-TIE-0084 | BDZ-00023 | BDZ-00103 | 7.4911 | 规划假设：同上级电源筛候选，既有馈线负荷等分；非已核实10kV线路
市区 | 刚性 | 2031 | CITY-TIE-0116 | BDZ-00024 | BDZ-00042 | 7.4911 | 规划假设：同上级电源筛候选，既有馈线负荷等分；非已核实10kV线路
市区 | 刚性 | 2031 | CITY-TIE-0135 | BDZ-00024 | BDZ-00110 | 7.4911 | 规划假设：同上级电源筛候选，既有馈线负荷等分；非已核实10kV线路
市区 | 刚性 | 2031 | CITY-TIE-0172 | BDZ-00042 | BDZ-00148 | 7.4911 | 规划假设：同上级电源筛候选，既有馈线负荷等分；非已核实10kV线路
市区 | 刚性 | 2032 | CITY-FEEDER-0384 | BDZ-00114 | BDZ-00074 | 7.4911 | 规划假设：既有源端馈线接邻站新出线，占用受站备用间隔
市区 | 刚性 | 2032 | CITY-TIE-0053 | BDZ-00023 | BDZ-00051 | 7.4911 | 规划假设：同上级电源筛候选，既有馈线负荷等分；非已核实10kV线路
市区 | 刚性 | 2032 | CITY-TIE-0068 | BDZ-00023 | BDZ-00092 | 7.4911 | 规划假设：同上级电源筛候选，既有馈线负荷等分；非已核实10kV线路
市区 | 刚性 | 2032 | CITY-TIE-0133 | BDZ-00024 | BDZ-00110 | 7.4911 | 规划假设：同上级电源筛候选，既有馈线负荷等分；非已核实10kV线路
市区 | 刚性 | 2032 | CITY-TIE-0158 | BDZ-00042 | BDZ-00062 | 7.4911 | 规划假设：同上级电源筛候选，既有馈线负荷等分；非已核实10kV线路
市区 | 刚性 | 2032 | CITY-TIE-0289 | BDZ-00055 | BDZ-00148 | 7.4911 | 规划假设：同上级电源筛候选，既有馈线负荷等分；非已核实10kV线路
市区 | 刚性 | 2032 | CITY-TIE-0576 | BDZ-00148 | BDZ-00154 | 7.4911 | 规划假设：同上级电源筛候选，既有馈线负荷等分；非已核实10kV线路
市区 | 刚性 | 2033 | CITY-FEEDER-0144 | BDZ-00024 | BDZ-00139 | 7.4911 | 规划假设：既有源端馈线接邻站新出线，占用受站备用间隔
市区 | 刚性 | 2033 | CITY-FEEDER-0577 | BDZ-00148 | BDZ-00154 | 7.4911 | 规划假设：既有源端馈线接邻站新出线，占用受站备用间隔
市区 | 刚性 | 2033 | CITY-TIE-0004 | BDZ-00012 | BDZ-00065 | 7.4911 | 规划假设：同上级电源筛候选，既有馈线负荷等分；非已核实10kV线路
市区 | 刚性 | 2033 | CITY-TIE-0010 | BDZ-00012 | BDZ-00114 | 7.4911 | 规划假设：同上级电源筛候选，既有馈线负荷等分；非已核实10kV线路
市区 | 刚性 | 2033 | CITY-TIE-0067 | BDZ-00023 | BDZ-00092 | 7.4911 | 规划假设：同上级电源筛候选，既有馈线负荷等分；非已核实10kV线路
市区 | 刚性 | 2033 | CITY-TIE-0160 | BDZ-00042 | BDZ-00062 | 7.4911 | 规划假设：同上级电源筛候选，既有馈线负荷等分；非已核实10kV线路
市区 | 刚性 | 2033 | CITY-TIE-0290 | BDZ-00055 | BDZ-00148 | 7.4911 | 规划假设：同上级电源筛候选，既有馈线负荷等分；非已核实10kV线路
市区 | 刚性 | 2033 | CITY-TIE-0388 | BDZ-00074 | BDZ-00115 | 7.4911 | 规划假设：同上级电源筛候选，既有馈线负荷等分；非已核实10kV线路
市区 | 刚性 | 2034 | CITY-FEEDER-0101 | BDZ-00023 | BDZ-00154 | 7.4911 | 规划假设：既有源端馈线接邻站新出线，占用受站备用间隔
市区 | 刚性 | 2034 | CITY-FEEDER-0344 | BDZ-00114 | BDZ-00065 | 7.4911 | 规划假设：既有源端馈线接邻站新出线，占用受站备用间隔
市区 | 刚性 | 2034 | CITY-TIE-0003 | BDZ-00012 | BDZ-00065 | 7.4911 | 规划假设：同上级电源筛候选，既有馈线负荷等分；非已核实10kV线路
市区 | 刚性 | 2034 | CITY-TIE-0036 | BDZ-00013 | BDZ-00106 | 7.4911 | 规划假设：同上级电源筛候选，既有馈线负荷等分；非已核实10kV线路
市区 | 刚性 | 2034 | CITY-TIE-0076 | BDZ-00023 | BDZ-00094 | 7.4911 | 规划假设：同上级电源筛候选，既有馈线负荷等分；非已核实10kV线路
市区 | 刚性 | 2034 | CITY-TIE-0157 | BDZ-00042 | BDZ-00062 | 7.4911 | 规划假设：同上级电源筛候选，既有馈线负荷等分；非已核实10kV线路
市区 | 刚性 | 2034 | CITY-TIE-0311 | BDZ-00062 | BDZ-00148 | 7.4911 | 规划假设：同上级电源筛候选，既有馈线负荷等分；非已核实10kV线路
市区 | 刚性 | 2034 | CITY-TIE-0499 | BDZ-00103 | BDZ-00148 | 7.4911 | 规划假设：同上级电源筛候选，既有馈线负荷等分；非已核实10kV线路
市区 | 刚性 | 2035 | CITY-FEEDER-0102 | BDZ-00023 | BDZ-00154 | 7.4911 | 规划假设：既有源端馈线接邻站新出线，占用受站备用间隔
市区 | 刚性 | 2035 | CITY-FEEDER-0475 | BDZ-00103 | BDZ-00094 | 7.4911 | 规划假设：既有源端馈线接邻站新出线，占用受站备用间隔
市区 | 刚性 | 2035 | CITY-FEEDER-0519 | BDZ-00103 | BDZ-00154 | 7.4911 | 规划假设：既有源端馈线接邻站新出线，占用受站备用间隔
市区 | 刚性 | 2035 | CITY-FEEDER-0544 | BDZ-00114 | BDZ-00155 | 7.4911 | 规划假设：既有源端馈线接邻站新出线，占用受站备用间隔
市区 | 刚性 | 2035 | CITY-TIE-0054 | BDZ-00023 | BDZ-00051 | 7.4911 | 规划假设：同上级电源筛候选，既有馈线负荷等分；非已核实10kV线路
市区 | 刚性 | 2035 | CITY-TIE-0159 | BDZ-00042 | BDZ-00062 | 7.4911 | 规划假设：同上级电源筛候选，既有馈线负荷等分；非已核实10kV线路
市区 | 刚性 | 2035 | CITY-TIE-0166 | BDZ-00042 | BDZ-00103 | 7.4911 | 规划假设：同上级电源筛候选，既有馈线负荷等分；非已核实10kV线路
市区 | 弹性 | 2023 | CITY-FEEDER-0585 | BDZ-00151 | BDZ-00154 | 7.4911 | 规划假设：既有源端馈线接邻站新出线，占用受站备用间隔
市区 | 弹性 | 2023 | CITY-TIE-0347 | BDZ-00065 | BDZ-00139 | 7.4911 | 规划假设：同上级电源筛候选，既有馈线负荷等分；非已核实10kV线路
市区 | 弹性 | 2023 | CITY-TIE-0525 | BDZ-00106 | BDZ-00139 | 7.4911 | 规划假设：同上级电源筛候选，既有馈线负荷等分；非已核实10kV线路
市区 | 弹性 | 2023 | CITY-TIE-0582 | BDZ-00151 | BDZ-00154 | 7.4911 | 规划假设：同上级电源筛候选，既有馈线负荷等分；非已核实10kV线路
市区 | 弹性 | 2023 | CITY-TIE-0583 | BDZ-00151 | BDZ-00154 | 7.4911 | 规划假设：同上级电源筛候选，既有馈线负荷等分；非已核实10kV线路
市区 | 弹性 | 2026 | CITY-FEEDER-0202 | BDZ-00074 | BDZ-00051 | 7.4911 | 规划假设：既有源端馈线接邻站新出线，占用受站备用间隔
市区 | 弹性 | 2026 | CITY-FEEDER-0430 | BDZ-00139 | BDZ-00076 | 7.4911 | 规划假设：既有源端馈线接邻站新出线，占用受站备用间隔
市区 | 弹性 | 2026 | CITY-TIE-0445 | BDZ-00092 | BDZ-00151 | 7.4911 | 规划假设：同上级电源筛候选，既有馈线负荷等分；非已核实10kV线路
市区 | 弹性 | 2027 | CITY-FEEDER-0032 | BDZ-00013 | BDZ-00076 | 7.4911 | 规划假设：既有源端馈线接邻站新出线，占用受站备用间隔
市区 | 弹性 | 2027 | CITY-FEEDER-0186 | BDZ-00151 | BDZ-00042 | 7.4911 | 规划假设：既有源端馈线接邻站新出线，占用受站备用间隔
市区 | 弹性 | 2027 | CITY-TIE-0391 | BDZ-00074 | BDZ-00154 | 7.4911 | 规划假设：同上级电源筛候选，既有馈线负荷等分；非已核实10kV线路
市区 | 弹性 | 2027 | CITY-TIE-0447 | BDZ-00092 | BDZ-00151 | 7.4911 | 规划假设：同上级电源筛候选，既有馈线负荷等分；非已核实10kV线路
市区 | 弹性 | 2027 | CITY-TIE-0523 | BDZ-00106 | BDZ-00139 | 7.4911 | 规划假设：同上级电源筛候选，既有馈线负荷等分；非已核实10kV线路
市区 | 弹性 | 2028 | CITY-TIE-0038 | BDZ-00013 | BDZ-00106 | 7.4911 | 规划假设：同上级电源筛候选，既有馈线负荷等分；非已核实10kV线路
市区 | 弹性 | 2028 | CITY-TIE-0120 | BDZ-00024 | BDZ-00055 | 7.4911 | 规划假设：同上级电源筛候选，既有馈线负荷等分；非已核实10kV线路
市区 | 弹性 | 2028 | CITY-TIE-0198 | BDZ-00051 | BDZ-00074 | 7.4911 | 规划假设：同上级电源筛候选，既有馈线负荷等分；非已核实10kV线路
市区 | 弹性 | 2028 | CITY-TIE-0534 | BDZ-00110 | BDZ-00139 | 7.4911 | 规划假设：同上级电源筛候选，既有馈线负荷等分；非已核实10kV线路
市区 | 弹性 | 2028 | CITY-TIE-0584 | BDZ-00151 | BDZ-00154 | 7.4911 | 规划假设：同上级电源筛候选，既有馈线负荷等分；非已核实10kV线路
市区 | 弹性 | 2029 | CITY-FEEDER-0131 | BDZ-00024 | BDZ-00065 | 7.4911 | 规划假设：既有源端馈线接邻站新出线，占用受站备用间隔
市区 | 弹性 | 2029 | CITY-FEEDER-0365 | BDZ-00074 | BDZ-00092 | 7.4911 | 规划假设：既有源端馈线接邻站新出线，占用受站备用间隔
市区 | 弹性 | 2029 | CITY-FEEDER-0452 | BDZ-00151 | BDZ-00092 | 7.4911 | 规划假设：既有源端馈线接邻站新出线，占用受站备用间隔
市区 | 弹性 | 2029 | CITY-FEEDER-0538 | BDZ-00139 | BDZ-00110 | 7.4911 | 规划假设：既有源端馈线接邻站新出线，占用受站备用间隔
市区 | 弹性 | 2029 | CITY-TIE-0044 | BDZ-00013 | BDZ-00183 | 7.4911 | 规划假设：同上级电源筛候选，既有馈线负荷等分；非已核实10kV线路
市区 | 弹性 | 2029 | CITY-TIE-0122 | BDZ-00024 | BDZ-00055 | 7.4911 | 规划假设：同上级电源筛候选，既有馈线负荷等分；非已核实10kV线路
市区 | 弹性 | 2029 | CITY-TIE-0448 | BDZ-00092 | BDZ-00151 | 7.4911 | 规划假设：同上级电源筛候选，既有馈线负荷等分；非已核实10kV线路
市区 | 弹性 | 2030 | CITY-FEEDER-0389 | BDZ-00115 | BDZ-00074 | 7.4911 | 规划假设：既有源端馈线接邻站新出线，占用受站备用间隔
市区 | 弹性 | 2030 | CITY-TIE-0003 | BDZ-00012 | BDZ-00065 | 7.4911 | 规划假设：同上级电源筛候选，既有馈线负荷等分；非已核实10kV线路
市区 | 弹性 | 2030 | CITY-TIE-0135 | BDZ-00024 | BDZ-00110 | 7.4911 | 规划假设：同上级电源筛候选，既有馈线负荷等分；非已核实10kV线路
市区 | 弹性 | 2030 | CITY-TIE-0146 | BDZ-00024 | BDZ-00148 | 7.4911 | 规划假设：同上级电源筛候选，既有馈线负荷等分；非已核实10kV线路
市区 | 弹性 | 2030 | CITY-TIE-0410 | BDZ-00074 | BDZ-00175 | 7.4911 | 规划假设：同上级电源筛候选，既有馈线负荷等分；非已核实10kV线路
市区 | 弹性 | 2030 | CITY-TIE-0440 | BDZ-00092 | BDZ-00115 | 7.4911 | 规划假设：同上级电源筛候选，既有馈线负荷等分；非已核实10kV线路
市区 | 弹性 | 2030 | CITY-TIE-0500 | BDZ-00103 | BDZ-00148 | 7.4911 | 规划假设：同上级电源筛候选，既有馈线负荷等分；非已核实10kV线路
市区 | 弹性 | 2031 | CITY-FEEDER-0006 | BDZ-00012 | BDZ-00065 | 7.4911 | 规划假设：既有源端馈线接邻站新出线，占用受站备用间隔
市区 | 弹性 | 2031 | CITY-TIE-0016 | BDZ-00012 | BDZ-00155 | 7.4911 | 规划假设：同上级电源筛候选，既有馈线负荷等分；非已核实10kV线路
市区 | 弹性 | 2031 | CITY-TIE-0085 | BDZ-00023 | BDZ-00103 | 7.4911 | 规划假设：同上级电源筛候选，既有馈线负荷等分；非已核实10kV线路
市区 | 弹性 | 2031 | CITY-TIE-0114 | BDZ-00024 | BDZ-00042 | 7.4911 | 规划假设：同上级电源筛候选，既有馈线负荷等分；非已核实10kV线路
市区 | 弹性 | 2031 | CITY-TIE-0195 | BDZ-00051 | BDZ-00074 | 7.4911 | 规划假设：同上级电源筛候选，既有馈线负荷等分；非已核实10kV线路
市区 | 弹性 | 2031 | CITY-TIE-0284 | BDZ-00055 | BDZ-00115 | 7.4911 | 规划假设：同上级电源筛候选，既有馈线负荷等分；非已核实10kV线路
市区 | 弹性 | 2032 | CITY-FEEDER-0137 | BDZ-00024 | BDZ-00110 | 7.4911 | 规划假设：既有源端馈线接邻站新出线，占用受站备用间隔
市区 | 弹性 | 2032 | CITY-FEEDER-0343 | BDZ-00114 | BDZ-00065 | 7.4911 | 规划假设：既有源端馈线接邻站新出线，占用受站备用间隔
市区 | 弹性 | 2032 | CITY-TIE-0052 | BDZ-00023 | BDZ-00051 | 7.4911 | 规划假设：同上级电源筛候选，既有馈线负荷等分；非已核实10kV线路
市区 | 弹性 | 2032 | CITY-TIE-0062 | BDZ-00023 | BDZ-00074 | 7.4911 | 规划假设：同上级电源筛候选，既有馈线负荷等分；非已核实10kV线路
市区 | 弹性 | 2032 | CITY-TIE-0163 | BDZ-00042 | BDZ-00103 | 7.4911 | 规划假设：同上级电源筛候选，既有馈线负荷等分；非已核实10kV线路
市区 | 弹性 | 2032 | CITY-TIE-0171 | BDZ-00042 | BDZ-00148 | 7.4911 | 规划假设：同上级电源筛候选，既有馈线负荷等分；非已核实10kV线路
市区 | 弹性 | 2032 | CITY-TIE-0273 | BDZ-00055 | BDZ-00062 | 7.4911 | 规划假设：同上级电源筛候选，既有馈线负荷等分；非已核实10kV线路
市区 | 弹性 | 2033 | CITY-FEEDER-0017 | BDZ-00012 | BDZ-00155 | 7.4911 | 规划假设：既有源端馈线接邻站新出线，占用受站备用间隔
市区 | 弹性 | 2033 | CITY-FEEDER-0071 | BDZ-00023 | BDZ-00092 | 7.4911 | 规划假设：既有源端馈线接邻站新出线，占用受站备用间隔
市区 | 弹性 | 2033 | CITY-FEEDER-0520 | BDZ-00103 | BDZ-00154 | 7.4911 | 规划假设：既有源端馈线接邻站新出线，占用受站备用间隔
市区 | 弹性 | 2033 | CITY-TIE-0115 | BDZ-00024 | BDZ-00042 | 7.4911 | 规划假设：同上级电源筛候选，既有馈线负荷等分；非已核实10kV线路
市区 | 弹性 | 2033 | CITY-TIE-0157 | BDZ-00042 | BDZ-00062 | 7.4911 | 规划假设：同上级电源筛候选，既有馈线负荷等分；非已核实10kV线路
市区 | 弹性 | 2033 | CITY-TIE-0379 | BDZ-00074 | BDZ-00114 | 7.4911 | 规划假设：同上级电源筛候选，既有馈线负荷等分；非已核实10kV线路
市区 | 弹性 | 2034 | CITY-FEEDER-0543 | BDZ-00114 | BDZ-00155 | 7.4911 | 规划假设：既有源端馈线接邻站新出线，占用受站备用间隔
市区 | 弹性 | 2034 | CITY-TIE-0001 | BDZ-00012 | BDZ-00065 | 7.4911 | 规划假设：同上级电源筛候选，既有馈线负荷等分；非已核实10kV线路
市区 | 弹性 | 2034 | CITY-TIE-0091 | BDZ-00023 | BDZ-00115 | 7.4911 | 规划假设：同上级电源筛候选，既有馈线负荷等分；非已核实10kV线路
市区 | 弹性 | 2034 | CITY-TIE-0106 | BDZ-00023 | BDZ-00175 | 7.4911 | 规划假设：同上级电源筛候选，既有馈线负荷等分；非已核实10kV线路
市区 | 弹性 | 2034 | CITY-TIE-0158 | BDZ-00042 | BDZ-00062 | 7.4911 | 规划假设：同上级电源筛候选，既有馈线负荷等分；非已核实10kV线路
市区 | 弹性 | 2034 | CITY-TIE-0159 | BDZ-00042 | BDZ-00062 | 7.4911 | 规划假设：同上级电源筛候选，既有馈线负荷等分；非已核实10kV线路
市区 | 弹性 | 2034 | CITY-TIE-0470 | BDZ-00094 | BDZ-00103 | 7.4911 | 规划假设：同上级电源筛候选，既有馈线负荷等分；非已核实10kV线路
市区 | 弹性 | 2035 | CITY-FEEDER-0344 | BDZ-00114 | BDZ-00065 | 7.4911 | 规划假设：既有源端馈线接邻站新出线，占用受站备用间隔
市区 | 弹性 | 2035 | CITY-TIE-0002 | BDZ-00012 | BDZ-00065 | 7.4911 | 规划假设：同上级电源筛候选，既有馈线负荷等分；非已核实10kV线路
市区 | 弹性 | 2035 | CITY-TIE-0054 | BDZ-00023 | BDZ-00051 | 7.4911 | 规划假设：同上级电源筛候选，既有馈线负荷等分；非已核实10kV线路
市区 | 弹性 | 2035 | CITY-TIE-0108 | BDZ-00023 | BDZ-00175 | 7.4911 | 规划假设：同上级电源筛候选，既有馈线负荷等分；非已核实10kV线路
市区 | 弹性 | 2035 | CITY-TIE-0172 | BDZ-00042 | BDZ-00148 | 7.4911 | 规划假设：同上级电源筛候选，既有馈线负荷等分；非已核实10kV线路
市区 | 弹性 | 2035 | CITY-TIE-0312 | BDZ-00062 | BDZ-00148 | 7.4911 | 规划假设：同上级电源筛候选，既有馈线负荷等分；非已核实10kV线路
市区 | 弹性 | 2035 | CITY-TIE-0524 | BDZ-00106 | BDZ-00139 | 7.4911 | 规划假设：同上级电源筛候选，既有馈线负荷等分；非已核实10kV线路
邳州 | 刚性 | 2022 | FEEDER-086 | BDZ-00135 | BDZ-00146 | 7.4911 | 同网格既有馈线负荷接邻站新出线，源端区段待核；新出线占受站备用间隔
邳州 | 刚性 | 2022 | FEEDER-087 | BDZ-00135 | BDZ-00146 | 7.4911 | 同网格既有馈线负荷接邻站新出线，源端区段待核；新出线占受站备用间隔
邳州 | 刚性 | 2022 | NEW-094 | BDZ-00027 | BDZ-00048 | 7.4911 | 同网格、指定既有馈线端点的新建联络候选；路径与可切负荷块尚未闭合
邳州 | 刚性 | 2022 | NEW-171 | BDZ-00135 | BDZ-00146 | 7.4911 | 同网格、指定既有馈线端点的新建联络候选；路径与可切负荷块尚未闭合
邳州 | 刚性 | 2024 | FEEDER-026 | BDZ-00027 | BDZ-00026 | 7.4911 | 同网格既有馈线负荷接邻站新出线，源端区段待核；新出线占受站备用间隔
邳州 | 刚性 | 2025 | NEW-101 | BDZ-00027 | BDZ-00172 | 7.4911 | 同网格、指定既有馈线端点的新建联络候选；路径与可切负荷块尚未闭合
邳州 | 刚性 | 2025 | NEW-103 | BDZ-00027 | BDZ-00172 | 7.4911 | 同网格、指定既有馈线端点的新建联络候选；路径与可切负荷块尚未闭合
邳州 | 刚性 | 2025 | NEW-172 | BDZ-00146 | BDZ-00162 | 7.4911 | 同网格、指定既有馈线端点的新建联络候选；路径与可切负荷块尚未闭合
邳州 | 刚性 | 2025 | NEW-175 | BDZ-00146 | BDZ-00162 | 7.4911 | 同网格、指定既有馈线端点的新建联络候选；路径与可切负荷块尚未闭合
邳州 | 刚性 | 2026 | FEEDER-018 | BDZ-00022 | BDZ-00146 | 7.4911 | 同网格既有馈线负荷接邻站新出线，源端区段待核；新出线占受站备用间隔
邳州 | 刚性 | 2026 | FEEDER-033 | BDZ-00026 | BDZ-00031 | 7.4911 | 同网格既有馈线负荷接邻站新出线，源端区段待核；新出线占受站备用间隔
邳州 | 刚性 | 2026 | FEEDER-053 | BDZ-00027 | BDZ-00172 | 7.4911 | 同网格既有馈线负荷接邻站新出线，源端区段待核；新出线占受站备用间隔
邳州 | 刚性 | 2026 | NEW-039 | BDZ-00022 | BDZ-00146 | 7.4911 | 同网格、指定既有馈线端点的新建联络候选；路径与可切负荷块尚未闭合
邳州 | 刚性 | 2027 | NEW-166 | BDZ-00124 | BDZ-00172 | 7.4911 | 同网格、指定既有馈线端点的新建联络候选；路径与可切负荷块尚未闭合
邳州 | 刚性 | 2028 | NEW-001 | BDZ-00005 | BDZ-00141 | 7.4911 | 同网格、指定既有馈线端点的新建联络候选；路径与可切负荷块尚未闭合
邳州 | 刚性 | 2028 | NEW-002 | BDZ-00005 | BDZ-00141 | 7.4911 | 同网格、指定既有馈线端点的新建联络候选；路径与可切负荷块尚未闭合
邳州 | 刚性 | 2028 | NEW-081 | BDZ-00026 | BDZ-00147 | 7.4911 | 同网格、指定既有馈线端点的新建联络候选；路径与可切负荷块尚未闭合
邳州 | 刚性 | 2028 | NEW-160 | BDZ-00124 | BDZ-00164 | 7.4911 | 同网格、指定既有馈线端点的新建联络候选；路径与可切负荷块尚未闭合
邳州 | 刚性 | 2029 | FEEDER-001 | BDZ-00141 | BDZ-00005 | 7.4911 | 同网格既有馈线负荷接邻站新出线，源端区段待核；新出线占受站备用间隔
邳州 | 刚性 | 2029 | FEEDER-090 | BDZ-00146 | BDZ-00162 | 7.4911 | 同网格既有馈线负荷接邻站新出线，源端区段待核；新出线占受站备用间隔
邳州 | 刚性 | 2029 | FEEDER-095 | BDZ-00164 | BDZ-00172 | 7.4911 | 同网格既有馈线负荷接邻站新出线，源端区段待核；新出线占受站备用间隔
邳州 | 刚性 | 2029 | NEW-054 | BDZ-00026 | BDZ-00028 | 7.4911 | 同网格、指定既有馈线端点的新建联络候选；路径与可切负荷块尚未闭合
邳州 | 刚性 | 2030 | FEEDER-034 | BDZ-00026 | BDZ-00031 | 7.4911 | 同网格既有馈线负荷接邻站新出线，源端区段待核；新出线占受站备用间隔
邳州 | 刚性 | 2030 | FEEDER-096 | BDZ-00164 | BDZ-00172 | 7.4911 | 同网格既有馈线负荷接邻站新出线，源端区段待核；新出线占受站备用间隔
邳州 | 刚性 | 2030 | NEW-107 | BDZ-00028 | BDZ-00048 | 7.4911 | 同网格、指定既有馈线端点的新建联络候选；路径与可切负荷块尚未闭合
邳州 | 刚性 | 2031 | FEEDER-021 | BDZ-00022 | BDZ-00162 | 7.4911 | 同网格既有馈线负荷接邻站新出线，源端区段待核；新出线占受站备用间隔
邳州 | 刚性 | 2031 | FEEDER-039 | BDZ-00026 | BDZ-00096 | 7.4911 | 同网格既有馈线负荷接邻站新出线，源端区段待核；新出线占受站备用间隔
邳州 | 刚性 | 2031 | FEEDER-068 | BDZ-00037 | BDZ-00124 | 7.4911 | 同网格既有馈线负荷接邻站新出线，源端区段待核；新出线占受站备用间隔
邳州 | 刚性 | 2031 | NEW-041 | BDZ-00022 | BDZ-00162 | 7.4911 | 同网格、指定既有馈线端点的新建联络候选；路径与可切负荷块尚未闭合
邳州 | 刚性 | 2031 | NEW-106 | BDZ-00028 | BDZ-00048 | 7.4911 | 同网格、指定既有馈线端点的新建联络候选；路径与可切负荷块尚未闭合
邳州 | 刚性 | 2031 | NEW-138 | BDZ-00031 | BDZ-00095 | 7.4911 | 同网格、指定既有馈线端点的新建联络候选；路径与可切负荷块尚未闭合
邳州 | 刚性 | 2031 | NEW-143 | BDZ-00037 | BDZ-00124 | 7.4911 | 同网格、指定既有馈线端点的新建联络候选；路径与可切负荷块尚未闭合
邳州 | 刚性 | 2031 | NEW-174 | BDZ-00146 | BDZ-00162 | 7.4911 | 同网格、指定既有馈线端点的新建联络候选；路径与可切负荷块尚未闭合
邳州 | 刚性 | 2032 | FEEDER-036 | BDZ-00031 | BDZ-00026 | 7.4911 | 同网格既有馈线负荷接邻站新出线，源端区段待核；新出线占受站备用间隔
邳州 | 刚性 | 2032 | FEEDER-060 | BDZ-00028 | BDZ-00172 | 7.4911 | 同网格既有馈线负荷接邻站新出线，源端区段待核；新出线占受站备用间隔
邳州 | 刚性 | 2032 | NEW-003 | BDZ-00005 | BDZ-00141 | 7.4911 | 同网格、指定既有馈线端点的新建联络候选；路径与可切负荷块尚未闭合
邳州 | 刚性 | 2032 | NEW-017 | BDZ-00021 | BDZ-00028 | 7.4911 | 同网格、指定既有馈线端点的新建联络候选；路径与可切负荷块尚未闭合
邳州 | 刚性 | 2032 | NEW-021 | BDZ-00021 | BDZ-00031 | 7.4911 | 同网格、指定既有馈线端点的新建联络候选；路径与可切负荷块尚未闭合
邳州 | 刚性 | 2032 | NEW-028 | BDZ-00021 | BDZ-00095 | 7.4911 | 同网格、指定既有馈线端点的新建联络候选；路径与可切负荷块尚未闭合
邳州 | 刚性 | 2032 | NEW-131 | BDZ-00028 | BDZ-00172 | 7.4911 | 同网格、指定既有馈线端点的新建联络候选；路径与可切负荷块尚未闭合
邳州 | 刚性 | 2032 | NEW-167 | BDZ-00124 | BDZ-00172 | 7.4911 | 同网格、指定既有馈线端点的新建联络候选；路径与可切负荷块尚未闭合
邳州 | 刚性 | 2033 | FEEDER-003 | BDZ-00016 | BDZ-00037 | 7.4911 | 同网格既有馈线负荷接邻站新出线，源端区段待核；新出线占受站备用间隔
邳州 | 刚性 | 2033 | FEEDER-015 | BDZ-00021 | BDZ-00095 | 7.4911 | 同网格既有馈线负荷接邻站新出线，源端区段待核；新出线占受站备用间隔
邳州 | 刚性 | 2033 | FEEDER-062 | BDZ-00031 | BDZ-00095 | 7.4911 | 同网格既有馈线负荷接邻站新出线，源端区段待核；新出线占受站备用间隔
邳州 | 刚性 | 2033 | FEEDER-072 | BDZ-00048 | BDZ-00096 | 7.4911 | 同网格既有馈线负荷接邻站新出线，源端区段待核；新出线占受站备用间隔
邳州 | 刚性 | 2033 | FEEDER-084 | BDZ-00172 | BDZ-00124 | 7.4911 | 同网格既有馈线负荷接邻站新出线，源端区段待核；新出线占受站备用间隔
邳州 | 刚性 | 2033 | NEW-007 | BDZ-00016 | BDZ-00037 | 7.4911 | 同网格、指定既有馈线端点的新建联络候选；路径与可切负荷块尚未闭合
邳州 | 刚性 | 2033 | NEW-040 | BDZ-00022 | BDZ-00146 | 7.4911 | 同网格、指定既有馈线端点的新建联络候选；路径与可切负荷块尚未闭合
邳州 | 刚性 | 2033 | NEW-089 | BDZ-00027 | BDZ-00028 | 7.4911 | 同网格、指定既有馈线端点的新建联络候选；路径与可切负荷块尚未闭合
邳州 | 刚性 | 2033 | NEW-125 | BDZ-00028 | BDZ-00147 | 7.4911 | 同网格、指定既有馈线端点的新建联络候选；路径与可切负荷块尚未闭合
邳州 | 刚性 | 2033 | NEW-136 | BDZ-00031 | BDZ-00095 | 7.4911 | 同网格、指定既有馈线端点的新建联络候选；路径与可切负荷块尚未闭合
邳州 | 刚性 | 2034 | FEEDER-073 | BDZ-00048 | BDZ-00096 | 7.4911 | 同网格既有馈线负荷接邻站新出线，源端区段待核；新出线占受站备用间隔
邳州 | 刚性 | 2034 | NEW-055 | BDZ-00026 | BDZ-00028 | 7.4911 | 同网格、指定既有馈线端点的新建联络候选；路径与可切负荷块尚未闭合
邳州 | 刚性 | 2035 | FEEDER-011 | BDZ-00021 | BDZ-00026 | 7.4911 | 同网格既有馈线负荷接邻站新出线，源端区段待核；新出线占受站备用间隔
邳州 | 刚性 | 2035 | FEEDER-017 | BDZ-00022 | BDZ-00146 | 7.4911 | 同网格既有馈线负荷接邻站新出线，源端区段待核；新出线占受站备用间隔
邳州 | 刚性 | 2035 | NEW-122 | BDZ-00028 | BDZ-00147 | 7.4911 | 同网格、指定既有馈线端点的新建联络候选；路径与可切负荷块尚未闭合
邳州 | 刚性 | 2035 | NEW-137 | BDZ-00031 | BDZ-00095 | 7.4911 | 同网格、指定既有馈线端点的新建联络候选；路径与可切负荷块尚未闭合
邳州 | 弹性 | 2022 | NEW-094 | BDZ-00027 | BDZ-00048 | 7.4911 | 同网格、指定既有馈线端点的新建联络候选；路径与可切负荷块尚未闭合
邳州 | 弹性 | 2024 | NEW-045 | BDZ-00026 | BDZ-00027 | 7.4911 | 同网格、指定既有馈线端点的新建联络候选；路径与可切负荷块尚未闭合
邳州 | 弹性 | 2025 | FEEDER-053 | BDZ-00027 | BDZ-00172 | 7.4911 | 同网格既有馈线负荷接邻站新出线，源端区段待核；新出线占受站备用间隔
邳州 | 弹性 | 2025 | FEEDER-086 | BDZ-00135 | BDZ-00146 | 7.4911 | 同网格既有馈线负荷接邻站新出线，源端区段待核；新出线占受站备用间隔
邳州 | 弹性 | 2025 | FEEDER-087 | BDZ-00135 | BDZ-00146 | 7.4911 | 同网格既有馈线负荷接邻站新出线，源端区段待核；新出线占受站备用间隔
邳州 | 弹性 | 2025 | FEEDER-092 | BDZ-00162 | BDZ-00146 | 7.4911 | 同网格既有馈线负荷接邻站新出线，源端区段待核；新出线占受站备用间隔
邳州 | 弹性 | 2025 | NEW-047 | BDZ-00026 | BDZ-00027 | 7.4911 | 同网格、指定既有馈线端点的新建联络候选；路径与可切负荷块尚未闭合
邳州 | 弹性 | 2025 | NEW-170 | BDZ-00135 | BDZ-00146 | 7.4911 | 同网格、指定既有馈线端点的新建联络候选；路径与可切负荷块尚未闭合
邳州 | 弹性 | 2025 | NEW-173 | BDZ-00146 | BDZ-00162 | 7.4911 | 同网格、指定既有馈线端点的新建联络候选；路径与可切负荷块尚未闭合
邳州 | 弹性 | 2026 | NEW-044 | BDZ-00022 | BDZ-00162 | 7.4911 | 同网格、指定既有馈线端点的新建联络候选；路径与可切负荷块尚未闭合
邳州 | 弹性 | 2026 | NEW-064 | BDZ-00026 | BDZ-00031 | 7.4911 | 同网格、指定既有馈线端点的新建联络候选；路径与可切负荷块尚未闭合
邳州 | 弹性 | 2027 | FEEDER-017 | BDZ-00022 | BDZ-00146 | 7.4911 | 同网格既有馈线负荷接邻站新出线，源端区段待核；新出线占受站备用间隔
邳州 | 弹性 | 2027 | FEEDER-071 | BDZ-00124 | BDZ-00037 | 7.4911 | 同网格既有馈线负荷接邻站新出线，源端区段待核；新出线占受站备用间隔
邳州 | 弹性 | 2027 | NEW-038 | BDZ-00022 | BDZ-00146 | 7.4911 | 同网格、指定既有馈线端点的新建联络候选；路径与可切负荷块尚未闭合
邳州 | 弹性 | 2028 | FEEDER-095 | BDZ-00164 | BDZ-00172 | 7.4911 | 同网格既有馈线负荷接邻站新出线，源端区段待核；新出线占受站备用间隔
邳州 | 弹性 | 2028 | NEW-001 | BDZ-00005 | BDZ-00141 | 7.4911 | 同网格、指定既有馈线端点的新建联络候选；路径与可切负荷块尚未闭合
邳州 | 弹性 | 2028 | NEW-003 | BDZ-00005 | BDZ-00141 | 7.4911 | 同网格、指定既有馈线端点的新建联络候选；路径与可切负荷块尚未闭合
邳州 | 弹性 | 2028 | NEW-081 | BDZ-00026 | BDZ-00147 | 7.4911 | 同网格、指定既有馈线端点的新建联络候选；路径与可切负荷块尚未闭合
邳州 | 弹性 | 2029 | NEW-004 | BDZ-00005 | BDZ-00141 | 7.4911 | 同网格、指定既有馈线端点的新建联络候选；路径与可切负荷块尚未闭合
邳州 | 弹性 | 2029 | NEW-039 | BDZ-00022 | BDZ-00146 | 7.4911 | 同网格、指定既有馈线端点的新建联络候选；路径与可切负荷块尚未闭合
邳州 | 弹性 | 2029 | NEW-089 | BDZ-00027 | BDZ-00028 | 7.4911 | 同网格、指定既有馈线端点的新建联络候选；路径与可切负荷块尚未闭合
邳州 | 弹性 | 2030 | FEEDER-034 | BDZ-00026 | BDZ-00031 | 7.4911 | 同网格既有馈线负荷接邻站新出线，源端区段待核；新出线占受站备用间隔
邳州 | 弹性 | 2030 | FEEDER-081 | BDZ-00164 | BDZ-00124 | 7.4911 | 同网格既有馈线负荷接邻站新出线，源端区段待核；新出线占受站备用间隔
邳州 | 弹性 | 2030 | NEW-107 | BDZ-00028 | BDZ-00048 | 7.4911 | 同网格、指定既有馈线端点的新建联络候选；路径与可切负荷块尚未闭合
邳州 | 弹性 | 2030 | NEW-167 | BDZ-00124 | BDZ-00172 | 7.4911 | 同网格、指定既有馈线端点的新建联络候选；路径与可切负荷块尚未闭合
邳州 | 弹性 | 2031 | FEEDER-005 | BDZ-00037 | BDZ-00016 | 7.4911 | 同网格既有馈线负荷接邻站新出线，源端区段待核；新出线占受站备用间隔
邳州 | 弹性 | 2031 | FEEDER-039 | BDZ-00026 | BDZ-00096 | 7.4911 | 同网格既有馈线负荷接邻站新出线，源端区段待核；新出线占受站备用间隔
邳州 | 弹性 | 2031 | FEEDER-066 | BDZ-00095 | BDZ-00031 | 7.4911 | 同网格既有馈线负荷接邻站新出线，源端区段待核；新出线占受站备用间隔
邳州 | 弹性 | 2031 | NEW-106 | BDZ-00028 | BDZ-00048 | 7.4911 | 同网格、指定既有馈线端点的新建联络候选；路径与可切负荷块尚未闭合
邳州 | 弹性 | 2031 | NEW-143 | BDZ-00037 | BDZ-00124 | 7.4911 | 同网格、指定既有馈线端点的新建联络候选；路径与可切负荷块尚未闭合
邳州 | 弹性 | 2032 | FEEDER-058 | BDZ-00028 | BDZ-00096 | 7.4911 | 同网格既有馈线负荷接邻站新出线，源端区段待核；新出线占受站备用间隔
邳州 | 弹性 | 2032 | NEW-017 | BDZ-00021 | BDZ-00028 | 7.4911 | 同网格、指定既有馈线端点的新建联络候选；路径与可切负荷块尚未闭合
邳州 | 弹性 | 2032 | NEW-021 | BDZ-00021 | BDZ-00031 | 7.4911 | 同网格、指定既有馈线端点的新建联络候选；路径与可切负荷块尚未闭合
邳州 | 弹性 | 2032 | NEW-028 | BDZ-00021 | BDZ-00095 | 7.4911 | 同网格、指定既有馈线端点的新建联络候选；路径与可切负荷块尚未闭合
邳州 | 弹性 | 2032 | NEW-062 | BDZ-00026 | BDZ-00031 | 7.4911 | 同网格、指定既有馈线端点的新建联络候选；路径与可切负荷块尚未闭合
邳州 | 弹性 | 2032 | NEW-131 | BDZ-00028 | BDZ-00172 | 7.4911 | 同网格、指定既有馈线端点的新建联络候选；路径与可切负荷块尚未闭合
邳州 | 弹性 | 2032 | NEW-161 | BDZ-00124 | BDZ-00164 | 7.4911 | 同网格、指定既有馈线端点的新建联络候选；路径与可切负荷块尚未闭合
邳州 | 弹性 | 2033 | FEEDER-003 | BDZ-00016 | BDZ-00037 | 7.4911 | 同网格既有馈线负荷接邻站新出线，源端区段待核；新出线占受站备用间隔
邳州 | 弹性 | 2033 | FEEDER-014 | BDZ-00021 | BDZ-00095 | 7.4911 | 同网格既有馈线负荷接邻站新出线，源端区段待核；新出线占受站备用间隔
邳州 | 弹性 | 2033 | FEEDER-037 | BDZ-00048 | BDZ-00026 | 7.4911 | 同网格既有馈线负荷接邻站新出线，源端区段待核；新出线占受站备用间隔
邳州 | 弹性 | 2033 | FEEDER-061 | BDZ-00031 | BDZ-00095 | 7.4911 | 同网格既有馈线负荷接邻站新出线，源端区段待核；新出线占受站备用间隔
邳州 | 弹性 | 2033 | FEEDER-077 | BDZ-00147 | BDZ-00096 | 7.4911 | 同网格既有馈线负荷接邻站新出线，源端区段待核；新出线占受站备用间隔
邳州 | 弹性 | 2033 | FEEDER-097 | BDZ-00172 | BDZ-00164 | 7.4911 | 同网格既有馈线负荷接邻站新出线，源端区段待核；新出线占受站备用间隔
邳州 | 弹性 | 2033 | NEW-002 | BDZ-00005 | BDZ-00141 | 7.4911 | 同网格、指定既有馈线端点的新建联络候选；路径与可切负荷块尚未闭合
邳州 | 弹性 | 2033 | NEW-009 | BDZ-00016 | BDZ-00124 | 7.4911 | 同网格、指定既有馈线端点的新建联络候选；路径与可切负荷块尚未闭合
邳州 | 弹性 | 2033 | NEW-092 | BDZ-00027 | BDZ-00028 | 7.4911 | 同网格、指定既有馈线端点的新建联络候选；路径与可切负荷块尚未闭合
邳州 | 弹性 | 2033 | NEW-136 | BDZ-00031 | BDZ-00095 | 7.4911 | 同网格、指定既有馈线端点的新建联络候选；路径与可切负荷块尚未闭合
邳州 | 弹性 | 2034 | FEEDER-008 | BDZ-00016 | BDZ-00124 | 7.4911 | 同网格既有馈线负荷接邻站新出线，源端区段待核；新出线占受站备用间隔
邳州 | 弹性 | 2034 | FEEDER-022 | BDZ-00022 | BDZ-00162 | 7.4911 | 同网格既有馈线负荷接邻站新出线，源端区段待核；新出线占受站备用间隔
邳州 | 弹性 | 2034 | FEEDER-089 | BDZ-00146 | BDZ-00162 | 7.4911 | 同网格既有馈线负荷接邻站新出线，源端区段待核；新出线占受站备用间隔
邳州 | 弹性 | 2034 | NEW-037 | BDZ-00022 | BDZ-00146 | 7.4911 | 同网格、指定既有馈线端点的新建联络候选；路径与可切负荷块尚未闭合
邳州 | 弹性 | 2034 | NEW-052 | BDZ-00026 | BDZ-00028 | 7.4911 | 同网格、指定既有馈线端点的新建联络候选；路径与可切负荷块尚未闭合
邳州 | 弹性 | 2034 | NEW-109 | BDZ-00028 | BDZ-00048 | 7.4911 | 同网格、指定既有馈线端点的新建联络候选；路径与可切负荷块尚未闭合
邳州 | 弹性 | 2034 | NEW-118 | BDZ-00028 | BDZ-00096 | 7.4911 | 同网格、指定既有馈线端点的新建联络候选；路径与可切负荷块尚未闭合
邳州 | 弹性 | 2035 | FEEDER-002 | BDZ-00141 | BDZ-00005 | 7.4911 | 同网格既有馈线负荷接邻站新出线，源端区段待核；新出线占受站备用间隔
邳州 | 弹性 | 2035 | FEEDER-090 | BDZ-00146 | BDZ-00162 | 7.4911 | 同网格既有馈线负荷接邻站新出线，源端区段待核；新出线占受站备用间隔
邳州 | 弹性 | 2035 | NEW-125 | BDZ-00028 | BDZ-00147 | 7.4911 | 同网格、指定既有馈线端点的新建联络候选；路径与可切负荷块尚未闭合

## 固定区段切换预案
地区 | 方案 | 年份 | 方式 | 原属站 | 接收站 | 路径 | 源馈线组 | 受端馈线 | 区段数 | 峰值预约上界_MW | 路径性质
市区 | 刚性 | 2022 | 正常固定 | BDZ-00151 | BDZ-00092 | EQ-063-1 | EQ-BDZ-00151-0 | EQ-BDZ-00092-1 | 1 | 1.2785 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2022 | 正常固定 | BDZ-00139 | BDZ-00106 | EQ-073-1 | EQ-BDZ-00139-0 | EQ-BDZ-00106-1 | 1 | 1.2806 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2022 | 正常固定 | BDZ-00139 | BDZ-00110 | EQ-074-1 | EQ-BDZ-00139-0 | EQ-BDZ-00110-1 | 1 | 1.2806 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2022 | 故障站追加 | BDZ-00065 | BDZ-00012 | EQ-000-0 | EQ-BDZ-00065-1 | EQ-BDZ-00012-0 | 10 | 12.861 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2022 | 故障站追加 | BDZ-00114 | BDZ-00012 | EQ-001-1 | EQ-BDZ-00114-0 | EQ-BDZ-00012-1 | 4 | 4.9676 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2022 | 故障站追加 | BDZ-00013 | BDZ-00053 | EQ-003-0 | EQ-BDZ-00013-0 | EQ-BDZ-00053-1 | 1 | 1.1558 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2022 | 故障站追加 | BDZ-00053 | BDZ-00013 | EQ-003-0 | EQ-BDZ-00053-1 | EQ-BDZ-00013-0 | 15 | 19.0255 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2022 | 故障站追加 | BDZ-00053 | BDZ-00013 | EQ-003-1 | EQ-BDZ-00053-0 | EQ-BDZ-00013-1 | 9 | 11.4153 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2022 | 故障站追加 | BDZ-00013 | BDZ-00076 | EQ-004-0 | EQ-BDZ-00013-0 | EQ-BDZ-00076-1 | 12 | 13.8695 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2022 | 故障站追加 | BDZ-00013 | BDZ-00076 | EQ-004-1 | EQ-BDZ-00013-1 | EQ-BDZ-00076-0 | 2 | 2.3116 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2022 | 故障站追加 | BDZ-00013 | BDZ-00106 | EQ-005-1 | EQ-BDZ-00013-1 | EQ-BDZ-00106-0 | 2 | 2.3116 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2022 | 故障站追加 | BDZ-00013 | BDZ-00183 | EQ-006-0 | EQ-BDZ-00013-0 | EQ-BDZ-00183-1 | 4 | 4.6232 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2022 | 故障站追加 | BDZ-00013 | BDZ-00183 | EQ-006-1 | EQ-BDZ-00013-1 | EQ-BDZ-00183-0 | 4 | 4.6232 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2022 | 故障站追加 | BDZ-00023 | BDZ-00074 | EQ-008-1 | EQ-BDZ-00023-1 | EQ-BDZ-00074-0 | 5 | 6.4288 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2022 | 故障站追加 | BDZ-00074 | BDZ-00023 | EQ-008-1 | EQ-BDZ-00074-0 | EQ-BDZ-00023-1 | 1 | 1.1916 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2022 | 故障站追加 | BDZ-00023 | BDZ-00154 | EQ-013-1 | EQ-BDZ-00023-1 | EQ-BDZ-00154-0 | 7 | 9.0004 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2022 | 故障站追加 | BDZ-00023 | BDZ-00175 | EQ-014-1 | EQ-BDZ-00023-1 | EQ-BDZ-00175-0 | 17 | 21.858 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2022 | 故障站追加 | BDZ-00055 | BDZ-00024 | EQ-016-0 | EQ-BDZ-00055-1 | EQ-BDZ-00024-0 | 1 | 1.2693 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2022 | 故障站追加 | BDZ-00024 | BDZ-00148 | EQ-021-0 | EQ-BDZ-00024-0 | EQ-BDZ-00148-1 | 20 | 25.598 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2022 | 故障站追加 | BDZ-00024 | BDZ-00148 | EQ-021-1 | EQ-BDZ-00024-1 | EQ-BDZ-00148-0 | 4 | 5.1196 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2022 | 故障站追加 | BDZ-00042 | BDZ-00148 | EQ-025-1 | EQ-BDZ-00042-1 | EQ-BDZ-00148-0 | 8 | 10.1668 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2022 | 故障站追加 | BDZ-00151 | BDZ-00042 | EQ-026-0 | EQ-BDZ-00151-1 | EQ-BDZ-00042-0 | 8 | 10.2278 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2022 | 故障站追加 | BDZ-00042 | BDZ-00154 | EQ-027-1 | EQ-BDZ-00042-1 | EQ-BDZ-00154-0 | 7 | 8.8959 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2022 | 故障站追加 | BDZ-00051 | BDZ-00154 | EQ-033-0 | EQ-BDZ-00051-0 | EQ-BDZ-00154-1 | 5 | 6.3366 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2022 | 故障站追加 | BDZ-00051 | BDZ-00154 | EQ-033-1 | EQ-BDZ-00051-1 | EQ-BDZ-00154-0 | 7 | 8.8712 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2022 | 故障站追加 | BDZ-00051 | BDZ-00175 | EQ-034-0 | EQ-BDZ-00051-0 | EQ-BDZ-00175-1 | 2 | 2.5346 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2022 | 故障站追加 | BDZ-00051 | BDZ-00175 | EQ-034-1 | EQ-BDZ-00051-1 | EQ-BDZ-00175-0 | 5 | 6.3366 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2022 | 故障站追加 | BDZ-00053 | BDZ-00106 | EQ-036-0 | EQ-BDZ-00053-0 | EQ-BDZ-00106-1 | 1 | 1.2684 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2022 | 故障站追加 | BDZ-00053 | BDZ-00106 | EQ-036-1 | EQ-BDZ-00053-1 | EQ-BDZ-00106-0 | 2 | 2.5367 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2022 | 故障站追加 | BDZ-00062 | BDZ-00055 | EQ-038-1 | EQ-BDZ-00062-0 | EQ-BDZ-00055-1 | 17 | 21.8478 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2022 | 故障站追加 | BDZ-00055 | BDZ-00148 | EQ-041-0 | EQ-BDZ-00055-0 | EQ-BDZ-00148-1 | 10 | 12.6931 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2022 | 故障站追加 | BDZ-00062 | BDZ-00103 | EQ-044-0 | EQ-BDZ-00062-0 | EQ-BDZ-00103-1 | 1 | 1.2852 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2022 | 故障站追加 | BDZ-00103 | BDZ-00062 | EQ-044-1 | EQ-BDZ-00103-0 | EQ-BDZ-00062-1 | 5 | 6.4181 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2022 | 故障站追加 | BDZ-00148 | BDZ-00062 | EQ-045-1 | EQ-BDZ-00148-0 | EQ-BDZ-00062-1 | 18 | 22.8597 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2022 | 故障站追加 | BDZ-00062 | BDZ-00154 | EQ-047-0 | EQ-BDZ-00062-0 | EQ-BDZ-00154-1 | 1 | 1.2852 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2022 | 故障站追加 | BDZ-00062 | BDZ-00154 | EQ-047-1 | EQ-BDZ-00062-1 | EQ-BDZ-00154-0 | 4 | 5.1407 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2022 | 故障站追加 | BDZ-00065 | BDZ-00110 | EQ-048-1 | EQ-BDZ-00065-1 | EQ-BDZ-00110-0 | 10 | 12.861 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2022 | 故障站追加 | BDZ-00114 | BDZ-00065 | EQ-049-1 | EQ-BDZ-00114-0 | EQ-BDZ-00065-1 | 18 | 22.3541 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2022 | 故障站追加 | BDZ-00139 | BDZ-00065 | EQ-050-1 | EQ-BDZ-00139-0 | EQ-BDZ-00065-1 | 16 | 20.4897 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2022 | 故障站追加 | BDZ-00074 | BDZ-00114 | EQ-054-1 | EQ-BDZ-00074-1 | EQ-BDZ-00114-0 | 15 | 17.8734 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2022 | 故障站追加 | BDZ-00074 | BDZ-00154 | EQ-056-0 | EQ-BDZ-00074-0 | EQ-BDZ-00154-1 | 8 | 9.5325 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2022 | 故障站追加 | BDZ-00155 | BDZ-00074 | EQ-057-0 | EQ-BDZ-00155-1 | EQ-BDZ-00074-0 | 2 | 2.5519 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2022 | 故障站追加 | BDZ-00155 | BDZ-00074 | EQ-057-1 | EQ-BDZ-00155-0 | EQ-BDZ-00074-1 | 2 | 2.5519 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2022 | 故障站追加 | BDZ-00074 | BDZ-00175 | EQ-058-0 | EQ-BDZ-00074-0 | EQ-BDZ-00175-1 | 1 | 1.1916 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2022 | 故障站追加 | BDZ-00139 | BDZ-00076 | EQ-060-0 | EQ-BDZ-00139-1 | EQ-BDZ-00076-0 | 5 | 6.403 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2022 | 故障站追加 | BDZ-00139 | BDZ-00076 | EQ-060-1 | EQ-BDZ-00139-0 | EQ-BDZ-00076-1 | 11 | 14.0867 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2022 | 故障站追加 | BDZ-00094 | BDZ-00175 | EQ-069-0 | EQ-BDZ-00094-0 | EQ-BDZ-00175-1 | 11 | 13.9391 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2022 | 故障站追加 | BDZ-00094 | BDZ-00175 | EQ-069-1 | EQ-BDZ-00094-1 | EQ-BDZ-00175-0 | 9 | 11.4047 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2022 | 故障站追加 | BDZ-00103 | BDZ-00154 | EQ-072-0 | EQ-BDZ-00103-0 | EQ-BDZ-00154-1 | 7 | 8.9853 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2022 | 故障站追加 | BDZ-00103 | BDZ-00154 | EQ-072-1 | EQ-BDZ-00103-1 | EQ-BDZ-00154-0 | 7 | 8.9853 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2022 | 故障站追加 | BDZ-00139 | BDZ-00106 | EQ-073-0 | EQ-BDZ-00139-1 | EQ-BDZ-00106-0 | 2 | 2.5612 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2022 | 故障站追加 | BDZ-00139 | BDZ-00110 | EQ-074-0 | EQ-BDZ-00139-1 | EQ-BDZ-00110-0 | 11 | 14.0867 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2022 | 故障站追加 | BDZ-00155 | BDZ-00114 | EQ-075-0 | EQ-BDZ-00155-1 | EQ-BDZ-00114-0 | 8 | 10.2074 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2022 | 故障站追加 | BDZ-00155 | BDZ-00114 | EQ-075-1 | EQ-BDZ-00155-0 | EQ-BDZ-00114-1 | 8 | 10.2074 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2022 | 故障站追加 | BDZ-00115 | BDZ-00175 | EQ-078-0 | EQ-BDZ-00115-0 | EQ-BDZ-00175-1 | 11 | 14.022 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2022 | 故障站追加 | BDZ-00115 | BDZ-00175 | EQ-078-1 | EQ-BDZ-00115-1 | EQ-BDZ-00175-0 | 16 | 20.3956 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2022 | 故障站追加 | BDZ-00151 | BDZ-00148 | EQ-079-1 | EQ-BDZ-00151-0 | EQ-BDZ-00148-1 | 15 | 19.1771 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2022 | 故障站追加 | BDZ-00148 | BDZ-00154 | EQ-080-0 | EQ-BDZ-00148-0 | EQ-BDZ-00154-1 | 7 | 8.8899 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2022 | 故障站追加 | BDZ-00148 | BDZ-00154 | EQ-080-1 | EQ-BDZ-00148-1 | EQ-BDZ-00154-0 | 4 | 5.0799 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2022 | 故障站追加 | BDZ-00151 | BDZ-00154 | EQ-081-1 | EQ-BDZ-00151-1 | EQ-BDZ-00154-0 | 7 | 8.9493 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2022 | 故障站追加 | BDZ-00151 | BDZ-00175 | EQ-082-1 | EQ-BDZ-00151-1 | EQ-BDZ-00175-0 | 17 | 21.7341 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2023 | 正常固定 | BDZ-00151 | BDZ-00092 | CITY-TIE-0447 | ASSUMED-BDZ-00151-15 | ASSUMED-BDZ-00092-05 | 2 | 2.753 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2023 | 正常固定 | BDZ-00139 | BDZ-00106 | CITY-TIE-0524 | ASSUMED-BDZ-00139-18 | ASSUMED-BDZ-00106-04 | 2 | 2.7576 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2023 | 正常固定 | BDZ-00139 | BDZ-00110 | CITY-FEEDER-0538 | ASSUMED-BDZ-00139-22 | SIM-CITY-FEEDER-0538 | 1 | 1.3788 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2023 | 正常固定 | BDZ-00151 | BDZ-00154 | CITY-TIE-0584 | ASSUMED-BDZ-00151-32 | ASSUMED-BDZ-00154-14 | 2 | 2.753 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2023 | 正常固定 | BDZ-00151 | BDZ-00154 | CITY-FEEDER-0586 | ASSUMED-BDZ-00151-30 | SIM-CITY-FEEDER-0586 | 2 | 2.753 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2023 | 正常固定 | BDZ-00151 | BDZ-00092 | EQ-063-0 | EQ-BDZ-00151-1 | EQ-BDZ-00092-0 | 1 | 1.3765 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2023 | 正常固定 | BDZ-00151 | BDZ-00092 | EQ-063-1 | EQ-BDZ-00151-0 | EQ-BDZ-00092-1 | 1 | 1.3765 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2023 | 正常固定 | BDZ-00139 | BDZ-00106 | EQ-073-1 | EQ-BDZ-00139-0 | EQ-BDZ-00106-1 | 1 | 1.3788 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2023 | 正常固定 | BDZ-00139 | BDZ-00110 | EQ-074-1 | EQ-BDZ-00139-0 | EQ-BDZ-00110-1 | 2 | 2.7576 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2023 | 故障站追加 | BDZ-00065 | BDZ-00012 | EQ-000-0 | EQ-BDZ-00065-1 | EQ-BDZ-00012-0 | 10 | 13.8473 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2023 | 故障站追加 | BDZ-00114 | BDZ-00012 | EQ-001-1 | EQ-BDZ-00114-0 | EQ-BDZ-00012-1 | 7 | 9.3599 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2023 | 故障站追加 | BDZ-00053 | BDZ-00013 | EQ-003-0 | EQ-BDZ-00053-1 | EQ-BDZ-00013-0 | 14 | 19.1189 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2023 | 故障站追加 | BDZ-00013 | BDZ-00053 | EQ-003-1 | EQ-BDZ-00013-1 | EQ-BDZ-00053-0 | 4 | 4.9777 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2023 | 故障站追加 | BDZ-00053 | BDZ-00013 | EQ-003-1 | EQ-BDZ-00053-0 | EQ-BDZ-00013-1 | 8 | 10.9251 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2023 | 故障站追加 | BDZ-00013 | BDZ-00076 | EQ-004-0 | EQ-BDZ-00013-0 | EQ-BDZ-00076-1 | 3 | 3.7333 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2023 | 故障站追加 | BDZ-00013 | BDZ-00076 | EQ-004-1 | EQ-BDZ-00013-1 | EQ-BDZ-00076-0 | 10 | 12.4442 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2023 | 故障站追加 | BDZ-00013 | BDZ-00106 | EQ-005-1 | EQ-BDZ-00013-1 | EQ-BDZ-00106-0 | 2 | 2.4888 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2023 | 故障站追加 | BDZ-00013 | BDZ-00183 | EQ-006-0 | EQ-BDZ-00013-0 | EQ-BDZ-00183-1 | 4 | 4.9777 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2023 | 故障站追加 | BDZ-00013 | BDZ-00183 | EQ-006-1 | EQ-BDZ-00013-1 | EQ-BDZ-00183-0 | 4 | 4.9777 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2023 | 故障站追加 | BDZ-00051 | BDZ-00023 | EQ-007-0 | EQ-BDZ-00051-1 | EQ-BDZ-00023-0 | 14 | 19.1031 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2023 | 故障站追加 | BDZ-00023 | BDZ-00074 | EQ-008-0 | EQ-BDZ-00023-0 | EQ-BDZ-00074-1 | 8 | 11.075 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2023 | 故障站追加 | BDZ-00023 | BDZ-00092 | EQ-009-0 | EQ-BDZ-00023-0 | EQ-BDZ-00092-1 | 2 | 2.7687 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2023 | 故障站追加 | BDZ-00115 | BDZ-00023 | EQ-012-0 | EQ-BDZ-00115-1 | EQ-BDZ-00023-0 | 2 | 2.745 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2023 | 故障站追加 | BDZ-00023 | BDZ-00154 | EQ-013-0 | EQ-BDZ-00023-0 | EQ-BDZ-00154-1 | 6 | 8.3062 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2023 | 故障站追加 | BDZ-00023 | BDZ-00175 | EQ-014-0 | EQ-BDZ-00023-0 | EQ-BDZ-00175-1 | 14 | 19.3812 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2023 | 故障站追加 | BDZ-00023 | BDZ-00175 | EQ-014-1 | EQ-BDZ-00023-1 | EQ-BDZ-00175-0 | 2 | 2.7687 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2023 | 故障站追加 | BDZ-00024 | BDZ-00042 | EQ-015-0 | EQ-BDZ-00024-0 | EQ-BDZ-00042-1 | 1 | 1.3781 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2023 | 故障站追加 | BDZ-00055 | BDZ-00024 | EQ-016-1 | EQ-BDZ-00055-0 | EQ-BDZ-00024-1 | 1 | 1.3667 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2023 | 故障站追加 | BDZ-00024 | BDZ-00062 | EQ-017-0 | EQ-BDZ-00024-0 | EQ-BDZ-00062-1 | 2 | 2.7561 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2023 | 故障站追加 | BDZ-00024 | BDZ-00062 | EQ-017-1 | EQ-BDZ-00024-1 | EQ-BDZ-00062-0 | 11 | 15.1586 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2023 | 故障站追加 | BDZ-00024 | BDZ-00065 | EQ-018-0 | EQ-BDZ-00024-0 | EQ-BDZ-00065-1 | 2 | 2.7561 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2023 | 故障站追加 | BDZ-00024 | BDZ-00110 | EQ-019-0 | EQ-BDZ-00024-0 | EQ-BDZ-00110-1 | 2 | 2.7561 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2023 | 故障站追加 | BDZ-00024 | BDZ-00110 | EQ-019-1 | EQ-BDZ-00024-1 | EQ-BDZ-00110-0 | 9 | 12.4025 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2023 | 故障站追加 | BDZ-00148 | BDZ-00024 | EQ-021-0 | EQ-BDZ-00148-1 | EQ-BDZ-00024-0 | 17 | 23.2454 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2023 | 故障站追加 | BDZ-00042 | BDZ-00062 | EQ-023-0 | EQ-BDZ-00042-0 | EQ-BDZ-00062-1 | 4 | 5.4732 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2023 | 故障站追加 | BDZ-00062 | BDZ-00042 | EQ-023-0 | EQ-BDZ-00062-1 | EQ-BDZ-00042-0 | 5 | 6.9186 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2023 | 故障站追加 | BDZ-00042 | BDZ-00062 | EQ-023-1 | EQ-BDZ-00042-1 | EQ-BDZ-00062-0 | 14 | 19.1563 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2023 | 故障站追加 | BDZ-00062 | BDZ-00042 | EQ-023-1 | EQ-BDZ-00062-0 | EQ-BDZ-00042-1 | 14 | 19.3721 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2023 | 故障站追加 | BDZ-00148 | BDZ-00042 | EQ-025-1 | EQ-BDZ-00148-0 | EQ-BDZ-00042-1 | 1 | 1.3674 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2023 | 故障站追加 | BDZ-00151 | BDZ-00042 | EQ-026-1 | EQ-BDZ-00151-0 | EQ-BDZ-00042-1 | 17 | 23.4008 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2023 | 故障站追加 | BDZ-00042 | BDZ-00154 | EQ-027-0 | EQ-BDZ-00042-0 | EQ-BDZ-00154-1 | 6 | 8.2098 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2023 | 故障站追加 | BDZ-00042 | BDZ-00154 | EQ-027-1 | EQ-BDZ-00042-1 | EQ-BDZ-00154-0 | 6 | 8.2098 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2023 | 故障站追加 | BDZ-00051 | BDZ-00154 | EQ-033-0 | EQ-BDZ-00051-0 | EQ-BDZ-00154-1 | 5 | 6.8225 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2023 | 故障站追加 | BDZ-00051 | BDZ-00175 | EQ-034-1 | EQ-BDZ-00051-1 | EQ-BDZ-00175-0 | 1 | 1.3645 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2023 | 故障站追加 | BDZ-00053 | BDZ-00076 | EQ-035-0 | EQ-BDZ-00053-0 | EQ-BDZ-00076-1 | 9 | 12.2907 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2023 | 故障站追加 | BDZ-00053 | BDZ-00076 | EQ-035-1 | EQ-BDZ-00053-1 | EQ-BDZ-00076-0 | 9 | 12.2907 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2023 | 故障站追加 | BDZ-00076 | BDZ-00053 | EQ-035-1 | EQ-BDZ-00076-0 | EQ-BDZ-00053-1 | 4 | 5.3515 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2023 | 故障站追加 | BDZ-00053 | BDZ-00106 | EQ-036-1 | EQ-BDZ-00053-1 | EQ-BDZ-00106-0 | 1 | 1.3656 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2023 | 故障站追加 | BDZ-00055 | BDZ-00092 | EQ-039-0 | EQ-BDZ-00055-0 | EQ-BDZ-00092-1 | 2 | 2.7333 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2023 | 故障站追加 | BDZ-00148 | BDZ-00055 | EQ-041-1 | EQ-BDZ-00148-0 | EQ-BDZ-00055-1 | 15 | 20.5106 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2023 | 故障站追加 | BDZ-00055 | BDZ-00175 | EQ-043-1 | EQ-BDZ-00055-1 | EQ-BDZ-00175-0 | 10 | 13.6665 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2023 | 故障站追加 | BDZ-00103 | BDZ-00062 | EQ-044-0 | EQ-BDZ-00103-1 | EQ-BDZ-00062-0 | 3 | 4.1462 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2023 | 故障站追加 | BDZ-00103 | BDZ-00062 | EQ-044-1 | EQ-BDZ-00103-0 | EQ-BDZ-00062-1 | 14 | 19.3487 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2023 | 故障站追加 | BDZ-00062 | BDZ-00154 | EQ-047-0 | EQ-BDZ-00062-0 | EQ-BDZ-00154-1 | 6 | 8.3023 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2023 | 故障站追加 | BDZ-00062 | BDZ-00154 | EQ-047-1 | EQ-BDZ-00062-1 | EQ-BDZ-00154-0 | 6 | 8.3023 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2023 | 故障站追加 | BDZ-00065 | BDZ-00110 | EQ-048-0 | EQ-BDZ-00065-0 | EQ-BDZ-00110-1 | 3 | 4.1542 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2023 | 故障站追加 | BDZ-00065 | BDZ-00110 | EQ-048-1 | EQ-BDZ-00065-1 | EQ-BDZ-00110-0 | 9 | 12.4626 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2023 | 故障站追加 | BDZ-00065 | BDZ-00114 | EQ-049-0 | EQ-BDZ-00065-0 | EQ-BDZ-00114-1 | 3 | 4.1542 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2023 | 故障站追加 | BDZ-00065 | BDZ-00114 | EQ-049-1 | EQ-BDZ-00065-1 | EQ-BDZ-00114-0 | 1 | 1.3847 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2023 | 故障站追加 | BDZ-00065 | BDZ-00155 | EQ-051-0 | EQ-BDZ-00065-0 | EQ-BDZ-00155-1 | 3 | 4.1542 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2023 | 故障站追加 | BDZ-00155 | BDZ-00065 | EQ-051-1 | EQ-BDZ-00155-0 | EQ-BDZ-00065-1 | 3 | 4.1213 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2023 | 故障站追加 | BDZ-00074 | BDZ-00114 | EQ-054-0 | EQ-BDZ-00074-0 | EQ-BDZ-00114-1 | 11 | 14.1124 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2023 | 故障站追加 | BDZ-00114 | BDZ-00074 | EQ-054-0 | EQ-BDZ-00114-1 | EQ-BDZ-00074-0 | 10 | 13.3713 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2023 | 故障站追加 | BDZ-00074 | BDZ-00175 | EQ-058-1 | EQ-BDZ-00074-1 | EQ-BDZ-00175-0 | 15 | 19.2441 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2023 | 故障站追加 | BDZ-00139 | BDZ-00076 | EQ-060-0 | EQ-BDZ-00139-1 | EQ-BDZ-00076-0 | 9 | 12.4093 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2023 | 故障站追加 | BDZ-00139 | BDZ-00076 | EQ-060-1 | EQ-BDZ-00139-0 | EQ-BDZ-00076-1 | 9 | 12.4093 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2023 | 故障站追加 | BDZ-00115 | BDZ-00092 | EQ-062-1 | EQ-BDZ-00115-0 | EQ-BDZ-00092-1 | 2 | 2.745 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2023 | 故障站追加 | BDZ-00151 | BDZ-00092 | EQ-063-0 | EQ-BDZ-00151-1 | EQ-BDZ-00092-0 | 2 | 2.753 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2023 | 故障站追加 | BDZ-00115 | BDZ-00094 | EQ-067-0 | EQ-BDZ-00115-1 | EQ-BDZ-00094-0 | 2 | 2.745 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2023 | 故障站追加 | BDZ-00094 | BDZ-00154 | EQ-068-0 | EQ-BDZ-00094-0 | EQ-BDZ-00154-1 | 5 | 6.8218 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2023 | 故障站追加 | BDZ-00094 | BDZ-00175 | EQ-069-0 | EQ-BDZ-00094-0 | EQ-BDZ-00175-1 | 15 | 20.4655 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2023 | 故障站追加 | BDZ-00094 | BDZ-00175 | EQ-069-1 | EQ-BDZ-00094-1 | EQ-BDZ-00175-0 | 6 | 8.1862 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2023 | 故障站追加 | BDZ-00103 | BDZ-00154 | EQ-072-0 | EQ-BDZ-00103-0 | EQ-BDZ-00154-1 | 6 | 8.2923 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2023 | 故障站追加 | BDZ-00103 | BDZ-00154 | EQ-072-1 | EQ-BDZ-00103-1 | EQ-BDZ-00154-0 | 6 | 8.2923 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2023 | 故障站追加 | BDZ-00139 | BDZ-00106 | EQ-073-0 | EQ-BDZ-00139-1 | EQ-BDZ-00106-0 | 1 | 1.3788 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2023 | 故障站追加 | BDZ-00139 | BDZ-00110 | EQ-074-0 | EQ-BDZ-00139-1 | EQ-BDZ-00110-0 | 9 | 12.4093 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2023 | 故障站追加 | BDZ-00139 | BDZ-00110 | EQ-074-1 | EQ-BDZ-00139-0 | EQ-BDZ-00110-1 | 7 | 9.6517 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2023 | 故障站追加 | BDZ-00114 | BDZ-00155 | EQ-075-1 | EQ-BDZ-00114-1 | EQ-BDZ-00155-0 | 10 | 13.3713 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2023 | 故障站追加 | BDZ-00155 | BDZ-00114 | EQ-075-1 | EQ-BDZ-00155-0 | EQ-BDZ-00114-1 | 9 | 12.364 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2023 | 故障站追加 | BDZ-00115 | BDZ-00154 | EQ-077-0 | EQ-BDZ-00115-0 | EQ-BDZ-00154-1 | 6 | 8.2349 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2023 | 故障站追加 | BDZ-00115 | BDZ-00175 | EQ-078-0 | EQ-BDZ-00115-0 | EQ-BDZ-00175-1 | 15 | 20.5872 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2023 | 故障站追加 | BDZ-00151 | BDZ-00148 | EQ-079-0 | EQ-BDZ-00151-1 | EQ-BDZ-00148-0 | 4 | 5.5061 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2023 | 故障站追加 | BDZ-00151 | BDZ-00154 | EQ-081-1 | EQ-BDZ-00151-1 | EQ-BDZ-00154-0 | 6 | 8.2591 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2023 | 故障站追加 | BDZ-00151 | BDZ-00175 | EQ-082-1 | EQ-BDZ-00151-1 | EQ-BDZ-00175-0 | 14 | 19.2713 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2024 | 正常固定 | BDZ-00151 | BDZ-00092 | CITY-TIE-0447 | ASSUMED-BDZ-00151-15 | ASSUMED-BDZ-00092-05 | 2 | 2.5874 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2024 | 正常固定 | BDZ-00139 | BDZ-00106 | CITY-TIE-0524 | ASSUMED-BDZ-00139-18 | ASSUMED-BDZ-00106-04 | 2 | 2.5917 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2024 | 正常固定 | BDZ-00139 | BDZ-00110 | CITY-FEEDER-0538 | ASSUMED-BDZ-00139-22 | SIM-CITY-FEEDER-0538 | 2 | 2.5917 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2024 | 正常固定 | BDZ-00151 | BDZ-00154 | CITY-TIE-0584 | ASSUMED-BDZ-00151-32 | ASSUMED-BDZ-00154-14 | 2 | 2.5874 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2024 | 正常固定 | BDZ-00151 | BDZ-00154 | CITY-FEEDER-0586 | ASSUMED-BDZ-00151-30 | SIM-CITY-FEEDER-0586 | 2 | 2.5874 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2024 | 正常固定 | BDZ-00139 | BDZ-00106 | EQ-073-1 | EQ-BDZ-00139-0 | EQ-BDZ-00106-1 | 1 | 1.2958 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2024 | 正常固定 | BDZ-00139 | BDZ-00110 | EQ-074-1 | EQ-BDZ-00139-0 | EQ-BDZ-00110-1 | 2 | 2.5917 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2024 | 故障站追加 | BDZ-00065 | BDZ-00012 | EQ-000-0 | EQ-BDZ-00065-1 | EQ-BDZ-00012-0 | 6 | 7.8084 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2024 | 故障站追加 | BDZ-00114 | BDZ-00012 | EQ-001-1 | EQ-BDZ-00114-0 | EQ-BDZ-00012-1 | 4 | 5.0266 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2024 | 故障站追加 | BDZ-00013 | BDZ-00053 | EQ-003-0 | EQ-BDZ-00013-0 | EQ-BDZ-00053-1 | 2 | 2.3391 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2024 | 故障站追加 | BDZ-00053 | BDZ-00013 | EQ-003-0 | EQ-BDZ-00053-1 | EQ-BDZ-00013-0 | 4 | 5.1338 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2024 | 故障站追加 | BDZ-00053 | BDZ-00013 | EQ-003-1 | EQ-BDZ-00053-0 | EQ-BDZ-00013-1 | 4 | 5.1338 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2024 | 故障站追加 | BDZ-00013 | BDZ-00076 | EQ-004-0 | EQ-BDZ-00013-0 | EQ-BDZ-00076-1 | 7 | 8.1867 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2024 | 故障站追加 | BDZ-00013 | BDZ-00076 | EQ-004-1 | EQ-BDZ-00013-1 | EQ-BDZ-00076-0 | 10 | 11.6953 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2024 | 故障站追加 | BDZ-00013 | BDZ-00106 | EQ-005-1 | EQ-BDZ-00013-1 | EQ-BDZ-00106-0 | 2 | 2.3391 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2024 | 故障站追加 | BDZ-00013 | BDZ-00183 | EQ-006-0 | EQ-BDZ-00013-0 | EQ-BDZ-00183-1 | 4 | 4.6781 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2024 | 故障站追加 | BDZ-00013 | BDZ-00183 | EQ-006-1 | EQ-BDZ-00013-1 | EQ-BDZ-00183-0 | 4 | 4.6781 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2024 | 故障站追加 | BDZ-00023 | BDZ-00074 | EQ-008-1 | EQ-BDZ-00023-1 | EQ-BDZ-00074-0 | 6 | 7.8063 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2024 | 故障站追加 | BDZ-00023 | BDZ-00154 | EQ-013-1 | EQ-BDZ-00023-1 | EQ-BDZ-00154-0 | 7 | 9.1074 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2024 | 故障站追加 | BDZ-00023 | BDZ-00175 | EQ-014-1 | EQ-BDZ-00023-1 | EQ-BDZ-00175-0 | 16 | 20.8169 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2024 | 故障站追加 | BDZ-00055 | BDZ-00024 | EQ-016-1 | EQ-BDZ-00055-0 | EQ-BDZ-00024-1 | 1 | 1.2844 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2024 | 故障站追加 | BDZ-00065 | BDZ-00024 | EQ-018-1 | EQ-BDZ-00065-0 | EQ-BDZ-00024-1 | 1 | 1.3014 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2024 | 故障站追加 | BDZ-00024 | BDZ-00110 | EQ-019-1 | EQ-BDZ-00024-1 | EQ-BDZ-00110-0 | 10 | 12.9512 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2024 | 故障站追加 | BDZ-00024 | BDZ-00148 | EQ-021-0 | EQ-BDZ-00024-0 | EQ-BDZ-00148-1 | 4 | 5.1805 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2024 | 故障站追加 | BDZ-00024 | BDZ-00148 | EQ-021-1 | EQ-BDZ-00024-1 | EQ-BDZ-00148-0 | 10 | 12.9512 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2024 | 故障站追加 | BDZ-00042 | BDZ-00062 | EQ-023-1 | EQ-BDZ-00042-1 | EQ-BDZ-00062-0 | 9 | 11.5736 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2024 | 故障站追加 | BDZ-00062 | BDZ-00042 | EQ-023-1 | EQ-BDZ-00062-0 | EQ-BDZ-00042-1 | 11 | 14.3049 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2024 | 故障站追加 | BDZ-00151 | BDZ-00042 | EQ-026-1 | EQ-BDZ-00151-0 | EQ-BDZ-00042-1 | 16 | 20.6988 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2024 | 故障站追加 | BDZ-00042 | BDZ-00154 | EQ-027-1 | EQ-BDZ-00042-1 | EQ-BDZ-00154-0 | 7 | 9.0017 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2024 | 故障站追加 | BDZ-00051 | BDZ-00092 | EQ-029-0 | EQ-BDZ-00051-0 | EQ-BDZ-00092-1 | 3 | 3.8472 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2024 | 故障站追加 | BDZ-00115 | BDZ-00051 | EQ-032-1 | EQ-BDZ-00115-0 | EQ-BDZ-00051-1 | 1 | 1.2899 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2024 | 故障站追加 | BDZ-00051 | BDZ-00175 | EQ-034-1 | EQ-BDZ-00051-1 | EQ-BDZ-00175-0 | 15 | 19.2358 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2024 | 故障站追加 | BDZ-00053 | BDZ-00076 | EQ-035-0 | EQ-BDZ-00053-0 | EQ-BDZ-00076-1 | 10 | 12.8345 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2024 | 故障站追加 | BDZ-00053 | BDZ-00076 | EQ-035-1 | EQ-BDZ-00053-1 | EQ-BDZ-00076-0 | 10 | 12.8345 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2024 | 故障站追加 | BDZ-00053 | BDZ-00106 | EQ-036-0 | EQ-BDZ-00053-0 | EQ-BDZ-00106-1 | 1 | 1.2834 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2024 | 故障站追加 | BDZ-00053 | BDZ-00106 | EQ-036-1 | EQ-BDZ-00053-1 | EQ-BDZ-00106-0 | 2 | 2.5669 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2024 | 故障站追加 | BDZ-00055 | BDZ-00148 | EQ-041-1 | EQ-BDZ-00055-1 | EQ-BDZ-00148-0 | 10 | 12.8441 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2024 | 故障站追加 | BDZ-00103 | BDZ-00062 | EQ-044-1 | EQ-BDZ-00103-0 | EQ-BDZ-00062-1 | 12 | 15.5865 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2024 | 故障站追加 | BDZ-00148 | BDZ-00062 | EQ-045-1 | EQ-BDZ-00148-0 | EQ-BDZ-00062-1 | 18 | 23.1315 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2024 | 故障站追加 | BDZ-00062 | BDZ-00154 | EQ-047-0 | EQ-BDZ-00062-0 | EQ-BDZ-00154-1 | 7 | 9.1031 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2024 | 故障站追加 | BDZ-00065 | BDZ-00110 | EQ-048-0 | EQ-BDZ-00065-0 | EQ-BDZ-00110-1 | 1 | 1.3014 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2024 | 故障站追加 | BDZ-00065 | BDZ-00110 | EQ-048-1 | EQ-BDZ-00065-1 | EQ-BDZ-00110-0 | 10 | 13.0139 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2024 | 故障站追加 | BDZ-00114 | BDZ-00065 | EQ-049-1 | EQ-BDZ-00114-0 | EQ-BDZ-00065-1 | 19 | 23.8765 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2024 | 故障站追加 | BDZ-00065 | BDZ-00139 | EQ-050-0 | EQ-BDZ-00065-0 | EQ-BDZ-00139-1 | 1 | 1.3014 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2024 | 故障站追加 | BDZ-00139 | BDZ-00065 | EQ-050-1 | EQ-BDZ-00139-0 | EQ-BDZ-00065-1 | 17 | 22.0292 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2024 | 故障站追加 | BDZ-00065 | BDZ-00155 | EQ-051-0 | EQ-BDZ-00065-0 | EQ-BDZ-00155-1 | 1 | 1.3014 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2024 | 故障站追加 | BDZ-00074 | BDZ-00094 | EQ-053-0 | EQ-BDZ-00074-0 | EQ-BDZ-00094-1 | 15 | 18.086 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2024 | 故障站追加 | BDZ-00115 | BDZ-00074 | EQ-055-0 | EQ-BDZ-00115-1 | EQ-BDZ-00074-0 | 22 | 28.3774 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2024 | 故障站追加 | BDZ-00074 | BDZ-00115 | EQ-055-1 | EQ-BDZ-00074-1 | EQ-BDZ-00115-0 | 10 | 12.0573 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2024 | 故障站追加 | BDZ-00115 | BDZ-00074 | EQ-055-1 | EQ-BDZ-00115-0 | EQ-BDZ-00074-1 | 1 | 1.2899 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2024 | 故障站追加 | BDZ-00155 | BDZ-00074 | EQ-057-0 | EQ-BDZ-00155-1 | EQ-BDZ-00074-0 | 2 | 2.5822 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2024 | 故障站追加 | BDZ-00155 | BDZ-00074 | EQ-057-1 | EQ-BDZ-00155-0 | EQ-BDZ-00074-1 | 2 | 2.5822 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2024 | 故障站追加 | BDZ-00139 | BDZ-00076 | EQ-060-0 | EQ-BDZ-00139-1 | EQ-BDZ-00076-0 | 4 | 5.1833 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2024 | 故障站追加 | BDZ-00139 | BDZ-00076 | EQ-060-1 | EQ-BDZ-00139-0 | EQ-BDZ-00076-1 | 10 | 12.9583 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2024 | 故障站追加 | BDZ-00094 | BDZ-00175 | EQ-069-0 | EQ-BDZ-00094-0 | EQ-BDZ-00175-1 | 11 | 14.1048 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2024 | 故障站追加 | BDZ-00094 | BDZ-00175 | EQ-069-1 | EQ-BDZ-00094-1 | EQ-BDZ-00175-0 | 9 | 11.5403 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2024 | 故障站追加 | BDZ-00103 | BDZ-00154 | EQ-072-0 | EQ-BDZ-00103-0 | EQ-BDZ-00154-1 | 7 | 9.0921 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2024 | 故障站追加 | BDZ-00139 | BDZ-00106 | EQ-073-0 | EQ-BDZ-00139-1 | EQ-BDZ-00106-0 | 2 | 2.5917 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2024 | 故障站追加 | BDZ-00139 | BDZ-00110 | EQ-074-0 | EQ-BDZ-00139-1 | EQ-BDZ-00110-0 | 10 | 12.9583 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2024 | 故障站追加 | BDZ-00155 | BDZ-00114 | EQ-075-0 | EQ-BDZ-00155-1 | EQ-BDZ-00114-0 | 8 | 10.3288 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2024 | 故障站追加 | BDZ-00155 | BDZ-00114 | EQ-075-1 | EQ-BDZ-00155-0 | EQ-BDZ-00114-1 | 8 | 10.3288 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2024 | 故障站追加 | BDZ-00115 | BDZ-00175 | EQ-078-1 | EQ-BDZ-00115-1 | EQ-BDZ-00175-0 | 1 | 1.2899 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2024 | 故障站追加 | BDZ-00148 | BDZ-00154 | EQ-080-0 | EQ-BDZ-00148-0 | EQ-BDZ-00154-1 | 7 | 8.9956 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2024 | 故障站追加 | BDZ-00148 | BDZ-00154 | EQ-080-1 | EQ-BDZ-00148-1 | EQ-BDZ-00154-0 | 5 | 6.4254 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2024 | 故障站追加 | BDZ-00151 | BDZ-00154 | EQ-081-0 | EQ-BDZ-00151-0 | EQ-BDZ-00154-1 | 7 | 9.0557 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2024 | 故障站追加 | BDZ-00151 | BDZ-00175 | EQ-082-0 | EQ-BDZ-00151-0 | EQ-BDZ-00175-1 | 17 | 21.9925 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2024 | 故障站追加 | BDZ-00151 | BDZ-00175 | EQ-082-1 | EQ-BDZ-00151-1 | EQ-BDZ-00175-0 | 5 | 6.4684 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2025 | 正常固定 | BDZ-00151 | BDZ-00092 | CITY-TIE-0447 | ASSUMED-BDZ-00151-15 | ASSUMED-BDZ-00092-05 | 2 | 2.7291 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2025 | 正常固定 | BDZ-00139 | BDZ-00106 | CITY-TIE-0524 | ASSUMED-BDZ-00139-18 | ASSUMED-BDZ-00106-04 | 2 | 2.7337 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2025 | 正常固定 | BDZ-00139 | BDZ-00110 | CITY-FEEDER-0538 | ASSUMED-BDZ-00139-22 | SIM-CITY-FEEDER-0538 | 2 | 2.7337 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2025 | 正常固定 | BDZ-00151 | BDZ-00154 | CITY-TIE-0584 | ASSUMED-BDZ-00151-32 | ASSUMED-BDZ-00154-14 | 2 | 2.7291 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2025 | 正常固定 | BDZ-00151 | BDZ-00154 | CITY-FEEDER-0586 | ASSUMED-BDZ-00151-30 | SIM-CITY-FEEDER-0586 | 2 | 2.7291 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2025 | 正常固定 | BDZ-00151 | BDZ-00092 | EQ-063-0 | EQ-BDZ-00151-1 | EQ-BDZ-00092-0 | 1 | 1.3646 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2025 | 正常固定 | BDZ-00151 | BDZ-00092 | EQ-063-1 | EQ-BDZ-00151-0 | EQ-BDZ-00092-1 | 1 | 1.3646 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2025 | 正常固定 | BDZ-00139 | BDZ-00110 | EQ-074-1 | EQ-BDZ-00139-0 | EQ-BDZ-00110-1 | 2 | 2.7337 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2025 | 故障站追加 | BDZ-00065 | BDZ-00012 | EQ-000-0 | EQ-BDZ-00065-1 | EQ-BDZ-00012-0 | 6 | 8.2362 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2025 | 故障站追加 | BDZ-00013 | BDZ-00053 | EQ-003-0 | EQ-BDZ-00013-0 | EQ-BDZ-00053-1 | 4 | 4.9345 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2025 | 故障站追加 | BDZ-00053 | BDZ-00013 | EQ-003-0 | EQ-BDZ-00053-1 | EQ-BDZ-00013-0 | 9 | 12.1839 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2025 | 故障站追加 | BDZ-00053 | BDZ-00013 | EQ-003-1 | EQ-BDZ-00053-0 | EQ-BDZ-00013-1 | 9 | 12.1839 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2025 | 故障站追加 | BDZ-00013 | BDZ-00076 | EQ-004-0 | EQ-BDZ-00013-0 | EQ-BDZ-00076-1 | 3 | 3.7008 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2025 | 故障站追加 | BDZ-00013 | BDZ-00076 | EQ-004-1 | EQ-BDZ-00013-1 | EQ-BDZ-00076-0 | 10 | 12.3361 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2025 | 故障站追加 | BDZ-00013 | BDZ-00106 | EQ-005-1 | EQ-BDZ-00013-1 | EQ-BDZ-00106-0 | 2 | 2.4672 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2025 | 故障站追加 | BDZ-00013 | BDZ-00183 | EQ-006-0 | EQ-BDZ-00013-0 | EQ-BDZ-00183-1 | 4 | 4.9345 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2025 | 故障站追加 | BDZ-00013 | BDZ-00183 | EQ-006-1 | EQ-BDZ-00013-1 | EQ-BDZ-00183-0 | 4 | 4.9345 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2025 | 故障站追加 | BDZ-00023 | BDZ-00074 | EQ-008-1 | EQ-BDZ-00023-1 | EQ-BDZ-00074-0 | 9 | 12.3511 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2025 | 故障站追加 | BDZ-00115 | BDZ-00023 | EQ-012-0 | EQ-BDZ-00115-1 | EQ-BDZ-00023-0 | 5 | 6.8028 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2025 | 故障站追加 | BDZ-00115 | BDZ-00023 | EQ-012-1 | EQ-BDZ-00115-0 | EQ-BDZ-00023-1 | 4 | 5.4422 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2025 | 故障站追加 | BDZ-00023 | BDZ-00154 | EQ-013-1 | EQ-BDZ-00023-1 | EQ-BDZ-00154-0 | 6 | 8.2341 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2025 | 故障站追加 | BDZ-00023 | BDZ-00175 | EQ-014-0 | EQ-BDZ-00023-0 | EQ-BDZ-00175-1 | 12 | 16.4681 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2025 | 故障站追加 | BDZ-00023 | BDZ-00175 | EQ-014-1 | EQ-BDZ-00023-1 | EQ-BDZ-00175-0 | 15 | 20.5852 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2025 | 故障站追加 | BDZ-00024 | BDZ-00065 | EQ-018-0 | EQ-BDZ-00024-0 | EQ-BDZ-00065-1 | 7 | 9.5626 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2025 | 故障站追加 | BDZ-00065 | BDZ-00024 | EQ-018-0 | EQ-BDZ-00065-1 | EQ-BDZ-00024-0 | 1 | 1.3727 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2025 | 故障站追加 | BDZ-00024 | BDZ-00065 | EQ-018-1 | EQ-BDZ-00024-1 | EQ-BDZ-00065-0 | 11 | 15.0269 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2025 | 故障站追加 | BDZ-00024 | BDZ-00110 | EQ-019-1 | EQ-BDZ-00024-1 | EQ-BDZ-00110-0 | 9 | 12.2948 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2025 | 故障站追加 | BDZ-00139 | BDZ-00024 | EQ-020-1 | EQ-BDZ-00139-0 | EQ-BDZ-00024-1 | 9 | 12.3015 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2025 | 故障站追加 | BDZ-00042 | BDZ-00062 | EQ-023-0 | EQ-BDZ-00042-0 | EQ-BDZ-00062-1 | 12 | 16.277 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2025 | 故障站追加 | BDZ-00062 | BDZ-00042 | EQ-023-0 | EQ-BDZ-00062-1 | EQ-BDZ-00042-0 | 8 | 10.9736 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2025 | 故障站追加 | BDZ-00062 | BDZ-00042 | EQ-023-1 | EQ-BDZ-00062-0 | EQ-BDZ-00042-1 | 12 | 16.4604 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2025 | 故障站追加 | BDZ-00151 | BDZ-00042 | EQ-026-0 | EQ-BDZ-00151-1 | EQ-BDZ-00042-0 | 3 | 4.0937 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2025 | 故障站追加 | BDZ-00042 | BDZ-00154 | EQ-027-0 | EQ-BDZ-00042-0 | EQ-BDZ-00154-1 | 6 | 8.1385 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2025 | 故障站追加 | BDZ-00051 | BDZ-00074 | EQ-028-1 | EQ-BDZ-00051-1 | EQ-BDZ-00074-0 | 7 | 9.4686 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2025 | 故障站追加 | BDZ-00051 | BDZ-00115 | EQ-032-0 | EQ-BDZ-00051-0 | EQ-BDZ-00115-1 | 12 | 16.2318 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2025 | 故障站追加 | BDZ-00115 | BDZ-00051 | EQ-032-0 | EQ-BDZ-00115-1 | EQ-BDZ-00051-0 | 5 | 6.8028 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2025 | 故障站追加 | BDZ-00115 | BDZ-00051 | EQ-032-1 | EQ-BDZ-00115-0 | EQ-BDZ-00051-1 | 4 | 5.4422 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2025 | 故障站追加 | BDZ-00053 | BDZ-00076 | EQ-035-0 | EQ-BDZ-00053-0 | EQ-BDZ-00076-1 | 9 | 12.1839 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2025 | 故障站追加 | BDZ-00053 | BDZ-00076 | EQ-035-1 | EQ-BDZ-00053-1 | EQ-BDZ-00076-0 | 9 | 12.1839 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2025 | 故障站追加 | BDZ-00053 | BDZ-00106 | EQ-036-0 | EQ-BDZ-00053-0 | EQ-BDZ-00106-1 | 1 | 1.3538 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2025 | 故障站追加 | BDZ-00053 | BDZ-00106 | EQ-036-1 | EQ-BDZ-00053-1 | EQ-BDZ-00106-0 | 1 | 1.3538 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2025 | 故障站追加 | BDZ-00139 | BDZ-00053 | EQ-037-1 | EQ-BDZ-00139-0 | EQ-BDZ-00053-1 | 9 | 12.3015 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2025 | 故障站追加 | BDZ-00055 | BDZ-00062 | EQ-038-1 | EQ-BDZ-00055-1 | EQ-BDZ-00062-0 | 10 | 13.5478 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2025 | 故障站追加 | BDZ-00115 | BDZ-00055 | EQ-040-1 | EQ-BDZ-00115-0 | EQ-BDZ-00055-1 | 4 | 5.4422 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2025 | 故障站追加 | BDZ-00055 | BDZ-00175 | EQ-043-0 | EQ-BDZ-00055-0 | EQ-BDZ-00175-1 | 2 | 2.7096 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2025 | 故障站追加 | BDZ-00103 | BDZ-00062 | EQ-044-1 | EQ-BDZ-00103-0 | EQ-BDZ-00062-1 | 14 | 19.1806 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2025 | 故障站追加 | BDZ-00148 | BDZ-00062 | EQ-045-0 | EQ-BDZ-00148-1 | EQ-BDZ-00062-0 | 19 | 25.7544 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2025 | 故障站追加 | BDZ-00148 | BDZ-00062 | EQ-045-1 | EQ-BDZ-00148-0 | EQ-BDZ-00062-1 | 1 | 1.3555 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2025 | 故障站追加 | BDZ-00065 | BDZ-00110 | EQ-048-1 | EQ-BDZ-00065-1 | EQ-BDZ-00110-0 | 9 | 12.3543 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2025 | 故障站追加 | BDZ-00065 | BDZ-00114 | EQ-049-0 | EQ-BDZ-00065-0 | EQ-BDZ-00114-1 | 8 | 10.9816 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2025 | 故障站追加 | BDZ-00114 | BDZ-00065 | EQ-049-0 | EQ-BDZ-00114-1 | EQ-BDZ-00065-0 | 6 | 7.9531 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2025 | 故障站追加 | BDZ-00065 | BDZ-00114 | EQ-049-1 | EQ-BDZ-00065-1 | EQ-BDZ-00114-0 | 1 | 1.3727 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2025 | 故障站追加 | BDZ-00114 | BDZ-00065 | EQ-049-1 | EQ-BDZ-00114-0 | EQ-BDZ-00065-1 | 8 | 10.6041 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2025 | 故障站追加 | BDZ-00139 | BDZ-00065 | EQ-050-1 | EQ-BDZ-00139-0 | EQ-BDZ-00065-1 | 3 | 4.1005 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2025 | 故障站追加 | BDZ-00065 | BDZ-00155 | EQ-051-0 | EQ-BDZ-00065-0 | EQ-BDZ-00155-1 | 10 | 13.727 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2025 | 故障站追加 | BDZ-00065 | BDZ-00155 | EQ-051-1 | EQ-BDZ-00065-1 | EQ-BDZ-00155-0 | 1 | 1.3727 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2025 | 故障站追加 | BDZ-00074 | BDZ-00114 | EQ-054-0 | EQ-BDZ-00074-0 | EQ-BDZ-00114-1 | 15 | 19.077 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2025 | 故障站追加 | BDZ-00074 | BDZ-00114 | EQ-054-1 | EQ-BDZ-00074-1 | EQ-BDZ-00114-0 | 11 | 13.9898 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2025 | 故障站追加 | BDZ-00114 | BDZ-00074 | EQ-054-1 | EQ-BDZ-00114-0 | EQ-BDZ-00074-1 | 3 | 3.9765 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2025 | 故障站追加 | BDZ-00155 | BDZ-00074 | EQ-057-0 | EQ-BDZ-00155-1 | EQ-BDZ-00074-0 | 3 | 4.0855 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2025 | 故障站追加 | BDZ-00155 | BDZ-00074 | EQ-057-1 | EQ-BDZ-00155-0 | EQ-BDZ-00074-1 | 3 | 4.0855 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2025 | 故障站追加 | BDZ-00115 | BDZ-00092 | EQ-062-0 | EQ-BDZ-00115-1 | EQ-BDZ-00092-0 | 2 | 2.7211 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2025 | 故障站追加 | BDZ-00115 | BDZ-00092 | EQ-062-1 | EQ-BDZ-00115-0 | EQ-BDZ-00092-1 | 2 | 2.7211 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2025 | 故障站追加 | BDZ-00094 | BDZ-00175 | EQ-069-0 | EQ-BDZ-00094-0 | EQ-BDZ-00175-1 | 13 | 17.5827 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2025 | 故障站追加 | BDZ-00103 | BDZ-00154 | EQ-072-0 | EQ-BDZ-00103-0 | EQ-BDZ-00154-1 | 6 | 8.2203 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2025 | 故障站追加 | BDZ-00103 | BDZ-00154 | EQ-072-1 | EQ-BDZ-00103-1 | EQ-BDZ-00154-0 | 4 | 5.4802 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2025 | 故障站追加 | BDZ-00139 | BDZ-00110 | EQ-074-0 | EQ-BDZ-00139-1 | EQ-BDZ-00110-0 | 7 | 9.5679 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2025 | 故障站追加 | BDZ-00139 | BDZ-00110 | EQ-074-1 | EQ-BDZ-00139-0 | EQ-BDZ-00110-1 | 7 | 9.5679 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2025 | 故障站追加 | BDZ-00114 | BDZ-00155 | EQ-075-0 | EQ-BDZ-00114-0 | EQ-BDZ-00155-1 | 15 | 19.8827 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2025 | 故障站追加 | BDZ-00155 | BDZ-00114 | EQ-075-0 | EQ-BDZ-00155-1 | EQ-BDZ-00114-0 | 9 | 12.2566 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2025 | 故障站追加 | BDZ-00155 | BDZ-00114 | EQ-075-1 | EQ-BDZ-00155-0 | EQ-BDZ-00114-1 | 9 | 12.2566 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2025 | 故障站追加 | BDZ-00115 | BDZ-00151 | EQ-076-1 | EQ-BDZ-00115-1 | EQ-BDZ-00151-0 | 1 | 1.3606 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2025 | 故障站追加 | BDZ-00151 | BDZ-00148 | EQ-079-1 | EQ-BDZ-00151-0 | EQ-BDZ-00148-1 | 19 | 25.9267 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2025 | 故障站追加 | BDZ-00148 | BDZ-00154 | EQ-080-0 | EQ-BDZ-00148-0 | EQ-BDZ-00154-1 | 6 | 8.133 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2025 | 故障站追加 | BDZ-00148 | BDZ-00154 | EQ-080-1 | EQ-BDZ-00148-1 | EQ-BDZ-00154-0 | 6 | 8.133 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2025 | 故障站追加 | BDZ-00151 | BDZ-00154 | EQ-081-1 | EQ-BDZ-00151-1 | EQ-BDZ-00154-0 | 6 | 8.1874 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2025 | 故障站追加 | BDZ-00151 | BDZ-00175 | EQ-082-1 | EQ-BDZ-00151-1 | EQ-BDZ-00175-0 | 15 | 20.4684 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2026 | 正常固定 | BDZ-00151 | BDZ-00092 | CITY-TIE-0445 | ASSUMED-BDZ-00151-13 | ASSUMED-BDZ-00092-03 | 2 | 2.8416 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2026 | 正常固定 | BDZ-00151 | BDZ-00092 | CITY-TIE-0447 | ASSUMED-BDZ-00151-15 | ASSUMED-BDZ-00092-05 | 2 | 2.8416 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2026 | 正常固定 | BDZ-00139 | BDZ-00106 | CITY-TIE-0524 | ASSUMED-BDZ-00139-18 | ASSUMED-BDZ-00106-04 | 2 | 2.8464 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2026 | 正常固定 | BDZ-00139 | BDZ-00106 | CITY-TIE-0526 | ASSUMED-BDZ-00139-20 | ASSUMED-BDZ-00106-01 | 2 | 2.8464 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2026 | 正常固定 | BDZ-00139 | BDZ-00110 | CITY-FEEDER-0538 | ASSUMED-BDZ-00139-22 | SIM-CITY-FEEDER-0538 | 2 | 2.8464 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2026 | 正常固定 | BDZ-00151 | BDZ-00154 | CITY-TIE-0584 | ASSUMED-BDZ-00151-32 | ASSUMED-BDZ-00154-14 | 2 | 2.8416 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2026 | 正常固定 | BDZ-00151 | BDZ-00154 | CITY-FEEDER-0586 | ASSUMED-BDZ-00151-30 | SIM-CITY-FEEDER-0586 | 2 | 2.8416 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2026 | 正常固定 | BDZ-00151 | BDZ-00092 | EQ-063-0 | EQ-BDZ-00151-1 | EQ-BDZ-00092-0 | 1 | 1.4208 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2026 | 正常固定 | BDZ-00151 | BDZ-00092 | EQ-063-1 | EQ-BDZ-00151-0 | EQ-BDZ-00092-1 | 1 | 1.4208 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2026 | 正常固定 | BDZ-00139 | BDZ-00106 | EQ-073-1 | EQ-BDZ-00139-0 | EQ-BDZ-00106-1 | 1 | 1.4232 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2026 | 正常固定 | BDZ-00139 | BDZ-00110 | EQ-074-1 | EQ-BDZ-00139-0 | EQ-BDZ-00110-1 | 2 | 2.8464 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2026 | 故障站追加 | BDZ-00074 | BDZ-00051 | CITY-FEEDER-0202 | ASSUMED-BDZ-00074-06 | SIM-CITY-FEEDER-0202 | 2 | 2.6485 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2026 | 故障站追加 | BDZ-00065 | BDZ-00012 | EQ-000-1 | EQ-BDZ-00065-0 | EQ-BDZ-00012-1 | 9 | 12.8637 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2026 | 故障站追加 | BDZ-00012 | BDZ-00114 | EQ-001-1 | EQ-BDZ-00012-1 | EQ-BDZ-00114-0 | 8 | 5.0526 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2026 | 故障站追加 | BDZ-00155 | BDZ-00012 | EQ-002-1 | EQ-BDZ-00155-0 | EQ-BDZ-00012-1 | 3 | 4.254 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2026 | 故障站追加 | BDZ-00013 | BDZ-00053 | EQ-003-1 | EQ-BDZ-00013-1 | EQ-BDZ-00053-0 | 7 | 8.9913 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2026 | 故障站追加 | BDZ-00053 | BDZ-00013 | EQ-003-1 | EQ-BDZ-00053-0 | EQ-BDZ-00013-1 | 17 | 23.9629 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2026 | 故障站追加 | BDZ-00013 | BDZ-00076 | EQ-004-0 | EQ-BDZ-00013-0 | EQ-BDZ-00076-1 | 9 | 11.5603 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2026 | 故障站追加 | BDZ-00013 | BDZ-00076 | EQ-004-1 | EQ-BDZ-00013-1 | EQ-BDZ-00076-0 | 5 | 6.4224 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2026 | 故障站追加 | BDZ-00013 | BDZ-00106 | EQ-005-1 | EQ-BDZ-00013-1 | EQ-BDZ-00106-0 | 1 | 1.2845 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2026 | 故障站追加 | BDZ-00013 | BDZ-00183 | EQ-006-0 | EQ-BDZ-00013-0 | EQ-BDZ-00183-1 | 3 | 3.8534 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2026 | 故障站追加 | BDZ-00013 | BDZ-00183 | EQ-006-1 | EQ-BDZ-00013-1 | EQ-BDZ-00183-0 | 3 | 3.8534 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2026 | 故障站追加 | BDZ-00051 | BDZ-00023 | EQ-007-1 | EQ-BDZ-00051-0 | EQ-BDZ-00023-1 | 15 | 21.1263 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2026 | 故障站追加 | BDZ-00074 | BDZ-00023 | EQ-008-0 | EQ-BDZ-00074-1 | EQ-BDZ-00023-0 | 3 | 3.9727 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2026 | 故障站追加 | BDZ-00023 | BDZ-00092 | EQ-009-1 | EQ-BDZ-00023-1 | EQ-BDZ-00092-0 | 1 | 1.4289 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2026 | 故障站追加 | BDZ-00023 | BDZ-00094 | EQ-010-0 | EQ-BDZ-00023-0 | EQ-BDZ-00094-1 | 12 | 17.1471 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2026 | 故障站追加 | BDZ-00023 | BDZ-00103 | EQ-011-0 | EQ-BDZ-00023-0 | EQ-BDZ-00103-1 | 9 | 12.8603 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2026 | 故障站追加 | BDZ-00023 | BDZ-00103 | EQ-011-1 | EQ-BDZ-00023-1 | EQ-BDZ-00103-0 | 3 | 4.2868 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2026 | 故障站追加 | BDZ-00115 | BDZ-00023 | EQ-012-1 | EQ-BDZ-00115-0 | EQ-BDZ-00023-1 | 5 | 7.0833 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2026 | 故障站追加 | BDZ-00023 | BDZ-00175 | EQ-014-0 | EQ-BDZ-00023-0 | EQ-BDZ-00175-1 | 9 | 12.8603 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2026 | 故障站追加 | BDZ-00024 | BDZ-00042 | EQ-015-0 | EQ-BDZ-00024-0 | EQ-BDZ-00042-1 | 14 | 19.9137 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2026 | 故障站追加 | BDZ-00062 | BDZ-00024 | EQ-017-1 | EQ-BDZ-00062-0 | EQ-BDZ-00024-1 | 8 | 11.426 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2026 | 故障站追加 | BDZ-00065 | BDZ-00024 | EQ-018-0 | EQ-BDZ-00065-1 | EQ-BDZ-00024-0 | 3 | 4.2879 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2026 | 故障站追加 | BDZ-00024 | BDZ-00065 | EQ-018-1 | EQ-BDZ-00024-1 | EQ-BDZ-00065-0 | 7 | 9.9568 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2026 | 故障站追加 | BDZ-00065 | BDZ-00024 | EQ-018-1 | EQ-BDZ-00065-0 | EQ-BDZ-00024-1 | 1 | 1.4293 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2026 | 故障站追加 | BDZ-00024 | BDZ-00110 | EQ-019-0 | EQ-BDZ-00024-0 | EQ-BDZ-00110-1 | 6 | 8.5344 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2026 | 故障站追加 | BDZ-00024 | BDZ-00139 | EQ-020-1 | EQ-BDZ-00024-1 | EQ-BDZ-00139-0 | 1 | 1.4224 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2026 | 故障站追加 | BDZ-00139 | BDZ-00024 | EQ-020-1 | EQ-BDZ-00139-0 | EQ-BDZ-00024-1 | 9 | 12.8087 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2026 | 故障站追加 | BDZ-00042 | BDZ-00062 | EQ-023-1 | EQ-BDZ-00042-1 | EQ-BDZ-00062-0 | 8 | 11.2987 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2026 | 故障站追加 | BDZ-00103 | BDZ-00042 | EQ-024-0 | EQ-BDZ-00103-1 | EQ-BDZ-00042-0 | 9 | 12.8388 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2026 | 故障站追加 | BDZ-00042 | BDZ-00103 | EQ-024-1 | EQ-BDZ-00042-1 | EQ-BDZ-00103-0 | 12 | 16.9481 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2026 | 故障站追加 | BDZ-00148 | BDZ-00042 | EQ-025-1 | EQ-BDZ-00148-0 | EQ-BDZ-00042-1 | 18 | 25.4049 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2026 | 故障站追加 | BDZ-00151 | BDZ-00042 | EQ-026-1 | EQ-BDZ-00151-0 | EQ-BDZ-00042-1 | 16 | 22.7331 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2026 | 故障站追加 | BDZ-00103 | BDZ-00051 | EQ-031-1 | EQ-BDZ-00103-0 | EQ-BDZ-00051-1 | 13 | 18.5449 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2026 | 故障站追加 | BDZ-00115 | BDZ-00051 | EQ-032-0 | EQ-BDZ-00115-1 | EQ-BDZ-00051-0 | 2 | 2.8333 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2026 | 故障站追加 | BDZ-00051 | BDZ-00154 | EQ-033-1 | EQ-BDZ-00051-1 | EQ-BDZ-00154-0 | 6 | 8.4505 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2026 | 故障站追加 | BDZ-00053 | BDZ-00076 | EQ-035-0 | EQ-BDZ-00053-0 | EQ-BDZ-00076-1 | 3 | 4.2288 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2026 | 故障站追加 | BDZ-00076 | BDZ-00053 | EQ-035-0 | EQ-BDZ-00076-1 | EQ-BDZ-00053-0 | 4 | 5.5238 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2026 | 故障站追加 | BDZ-00053 | BDZ-00076 | EQ-035-1 | EQ-BDZ-00053-1 | EQ-BDZ-00076-0 | 8 | 11.2767 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2026 | 故障站追加 | BDZ-00053 | BDZ-00106 | EQ-036-1 | EQ-BDZ-00053-1 | EQ-BDZ-00106-0 | 1 | 1.4096 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2026 | 故障站追加 | BDZ-00053 | BDZ-00139 | EQ-037-0 | EQ-BDZ-00053-0 | EQ-BDZ-00139-1 | 1 | 1.4096 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2026 | 故障站追加 | BDZ-00139 | BDZ-00053 | EQ-037-0 | EQ-BDZ-00139-1 | EQ-BDZ-00053-0 | 13 | 18.5015 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2026 | 故障站追加 | BDZ-00055 | BDZ-00062 | EQ-038-0 | EQ-BDZ-00055-0 | EQ-BDZ-00062-1 | 7 | 9.8745 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2026 | 故障站追加 | BDZ-00062 | BDZ-00055 | EQ-038-0 | EQ-BDZ-00062-1 | EQ-BDZ-00055-0 | 13 | 18.5673 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2026 | 故障站追加 | BDZ-00055 | BDZ-00115 | EQ-040-1 | EQ-BDZ-00055-1 | EQ-BDZ-00115-0 | 6 | 8.4638 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2026 | 故障站追加 | BDZ-00151 | BDZ-00055 | EQ-042-0 | EQ-BDZ-00151-1 | EQ-BDZ-00055-0 | 14 | 19.8915 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2026 | 故障站追加 | BDZ-00148 | BDZ-00062 | EQ-045-0 | EQ-BDZ-00148-1 | EQ-BDZ-00062-0 | 16 | 22.5821 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2026 | 故障站追加 | BDZ-00065 | BDZ-00110 | EQ-048-0 | EQ-BDZ-00065-0 | EQ-BDZ-00110-1 | 6 | 8.5758 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2026 | 故障站追加 | BDZ-00114 | BDZ-00065 | EQ-049-1 | EQ-BDZ-00114-0 | EQ-BDZ-00065-1 | 21 | 28.9835 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2026 | 故障站追加 | BDZ-00139 | BDZ-00065 | EQ-050-0 | EQ-BDZ-00139-1 | EQ-BDZ-00065-0 | 11 | 15.6551 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2026 | 故障站追加 | BDZ-00065 | BDZ-00139 | EQ-050-1 | EQ-BDZ-00065-1 | EQ-BDZ-00139-0 | 1 | 1.4293 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2026 | 故障站追加 | BDZ-00155 | BDZ-00065 | EQ-051-1 | EQ-BDZ-00155-0 | EQ-BDZ-00065-1 | 10 | 14.1799 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2026 | 故障站追加 | BDZ-00114 | BDZ-00074 | EQ-054-0 | EQ-BDZ-00114-1 | EQ-BDZ-00074-0 | 7 | 9.6612 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2026 | 故障站追加 | BDZ-00074 | BDZ-00115 | EQ-055-1 | EQ-BDZ-00074-1 | EQ-BDZ-00115-0 | 4 | 5.2969 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2026 | 故障站追加 | BDZ-00074 | BDZ-00154 | EQ-056-1 | EQ-BDZ-00074-1 | EQ-BDZ-00154-0 | 5 | 6.6212 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2026 | 故障站追加 | BDZ-00074 | BDZ-00155 | EQ-057-0 | EQ-BDZ-00074-0 | EQ-BDZ-00155-1 | 13 | 17.215 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2026 | 故障站追加 | BDZ-00076 | BDZ-00106 | EQ-059-1 | EQ-BDZ-00076-1 | EQ-BDZ-00106-0 | 1 | 1.3809 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2026 | 故障站追加 | BDZ-00115 | BDZ-00092 | EQ-062-0 | EQ-BDZ-00115-1 | EQ-BDZ-00092-0 | 1 | 1.4167 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2026 | 故障站追加 | BDZ-00115 | BDZ-00094 | EQ-067-1 | EQ-BDZ-00115-0 | EQ-BDZ-00094-1 | 5 | 7.0833 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2026 | 故障站追加 | BDZ-00094 | BDZ-00154 | EQ-068-1 | EQ-BDZ-00094-1 | EQ-BDZ-00154-0 | 4 | 5.6331 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2026 | 故障站追加 | BDZ-00094 | BDZ-00175 | EQ-069-1 | EQ-BDZ-00094-1 | EQ-BDZ-00175-0 | 14 | 19.7159 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2026 | 故障站追加 | BDZ-00151 | BDZ-00115 | EQ-076-0 | EQ-BDZ-00151-1 | EQ-BDZ-00115-0 | 6 | 8.5249 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2026 | 故障站追加 | BDZ-00115 | BDZ-00154 | EQ-077-0 | EQ-BDZ-00115-0 | EQ-BDZ-00154-1 | 1 | 1.4167 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2026 | 故障站追加 | BDZ-00115 | BDZ-00175 | EQ-078-0 | EQ-BDZ-00115-0 | EQ-BDZ-00175-1 | 14 | 19.8331 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2026 | 故障站追加 | BDZ-00151 | BDZ-00154 | EQ-081-1 | EQ-BDZ-00151-1 | EQ-BDZ-00154-0 | 6 | 8.5249 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2027 | 正常固定 | BDZ-00013 | BDZ-00183 | CITY-TIE-0044 | ASSUMED-BDZ-00013-14 | ASSUMED-BDZ-00183-02 | 2 | 2.6707 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2027 | 正常固定 | BDZ-00074 | BDZ-00051 | CITY-FEEDER-0202 | ASSUMED-BDZ-00074-06 | SIM-CITY-FEEDER-0202 | 1 | 1.3767 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2027 | 正常固定 | BDZ-00074 | BDZ-00092 | CITY-TIE-0363 | ASSUMED-BDZ-00074-11 | ASSUMED-BDZ-00092-04 | 2 | 2.7533 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2027 | 正常固定 | BDZ-00151 | BDZ-00092 | CITY-TIE-0445 | ASSUMED-BDZ-00151-13 | ASSUMED-BDZ-00092-03 | 2 | 2.9542 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2027 | 正常固定 | BDZ-00151 | BDZ-00092 | CITY-TIE-0447 | ASSUMED-BDZ-00151-15 | ASSUMED-BDZ-00092-05 | 2 | 2.9542 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2027 | 正常固定 | BDZ-00151 | BDZ-00103 | CITY-FEEDER-0513 | ASSUMED-BDZ-00151-17 | SIM-CITY-FEEDER-0513 | 2 | 2.9542 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2027 | 正常固定 | BDZ-00151 | BDZ-00103 | CITY-FEEDER-0514 | ASSUMED-BDZ-00151-18 | SIM-CITY-FEEDER-0514 | 1 | 1.4771 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2027 | 正常固定 | BDZ-00139 | BDZ-00106 | CITY-TIE-0524 | ASSUMED-BDZ-00139-18 | ASSUMED-BDZ-00106-04 | 2 | 2.9591 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2027 | 正常固定 | BDZ-00139 | BDZ-00106 | CITY-TIE-0526 | ASSUMED-BDZ-00139-20 | ASSUMED-BDZ-00106-01 | 2 | 2.9591 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2027 | 正常固定 | BDZ-00139 | BDZ-00110 | CITY-TIE-0534 | ASSUMED-BDZ-00139-24 | ASSUMED-BDZ-00110-12 | 2 | 2.9591 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2027 | 正常固定 | BDZ-00139 | BDZ-00110 | CITY-FEEDER-0538 | ASSUMED-BDZ-00139-22 | SIM-CITY-FEEDER-0538 | 2 | 2.9591 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2027 | 正常固定 | BDZ-00151 | BDZ-00154 | CITY-TIE-0584 | ASSUMED-BDZ-00151-32 | ASSUMED-BDZ-00154-14 | 2 | 2.9542 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2027 | 正常固定 | BDZ-00151 | BDZ-00154 | CITY-FEEDER-0586 | ASSUMED-BDZ-00151-30 | SIM-CITY-FEEDER-0586 | 2 | 2.9542 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2027 | 正常固定 | BDZ-00151 | BDZ-00092 | EQ-063-0 | EQ-BDZ-00151-1 | EQ-BDZ-00092-0 | 1 | 1.4771 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2027 | 正常固定 | BDZ-00151 | BDZ-00092 | EQ-063-1 | EQ-BDZ-00151-0 | EQ-BDZ-00092-1 | 1 | 1.4771 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2027 | 正常固定 | BDZ-00139 | BDZ-00106 | EQ-073-1 | EQ-BDZ-00139-0 | EQ-BDZ-00106-1 | 1 | 1.4795 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2027 | 正常固定 | BDZ-00139 | BDZ-00110 | EQ-074-1 | EQ-BDZ-00139-0 | EQ-BDZ-00110-1 | 2 | 2.9591 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2027 | 故障站追加 | BDZ-00074 | BDZ-00051 | CITY-FEEDER-0202 | ASSUMED-BDZ-00074-06 | SIM-CITY-FEEDER-0202 | 1 | 1.3767 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2027 | 故障站追加 | BDZ-00114 | BDZ-00012 | EQ-001-0 | EQ-BDZ-00114-1 | EQ-BDZ-00012-0 | 8 | 11.4785 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2027 | 故障站追加 | BDZ-00012 | BDZ-00114 | EQ-001-1 | EQ-BDZ-00012-1 | EQ-BDZ-00114-0 | 1 | 0.69907 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2027 | 故障站追加 | BDZ-00114 | BDZ-00012 | EQ-001-1 | EQ-BDZ-00114-0 | EQ-BDZ-00012-1 | 8 | 11.4785 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2027 | 故障站追加 | BDZ-00013 | BDZ-00053 | EQ-003-1 | EQ-BDZ-00013-1 | EQ-BDZ-00053-0 | 5 | 6.6767 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2027 | 故障站追加 | BDZ-00053 | BDZ-00013 | EQ-003-1 | EQ-BDZ-00053-0 | EQ-BDZ-00013-1 | 17 | 24.9118 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2027 | 故障站追加 | BDZ-00013 | BDZ-00076 | EQ-004-0 | EQ-BDZ-00013-0 | EQ-BDZ-00076-1 | 9 | 12.018 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2027 | 故障站追加 | BDZ-00013 | BDZ-00076 | EQ-004-1 | EQ-BDZ-00013-1 | EQ-BDZ-00076-0 | 9 | 12.018 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2027 | 故障站追加 | BDZ-00013 | BDZ-00106 | EQ-005-1 | EQ-BDZ-00013-1 | EQ-BDZ-00106-0 | 1 | 1.3353 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2027 | 故障站追加 | BDZ-00013 | BDZ-00183 | EQ-006-1 | EQ-BDZ-00013-1 | EQ-BDZ-00183-0 | 3 | 4.006 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2027 | 故障站追加 | BDZ-00023 | BDZ-00051 | EQ-007-0 | EQ-BDZ-00023-0 | EQ-BDZ-00051-1 | 10 | 14.855 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2027 | 故障站追加 | BDZ-00074 | BDZ-00023 | EQ-008-1 | EQ-BDZ-00074-0 | EQ-BDZ-00023-1 | 15 | 20.65 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2027 | 故障站追加 | BDZ-00023 | BDZ-00094 | EQ-010-0 | EQ-BDZ-00023-0 | EQ-BDZ-00094-1 | 1 | 1.4855 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2027 | 故障站追加 | BDZ-00023 | BDZ-00103 | EQ-011-1 | EQ-BDZ-00023-1 | EQ-BDZ-00103-0 | 7 | 10.3985 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2027 | 故障站追加 | BDZ-00023 | BDZ-00154 | EQ-013-1 | EQ-BDZ-00023-1 | EQ-BDZ-00154-0 | 5 | 7.4275 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2027 | 故障站追加 | BDZ-00023 | BDZ-00175 | EQ-014-1 | EQ-BDZ-00023-1 | EQ-BDZ-00175-0 | 12 | 17.826 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2027 | 故障站追加 | BDZ-00024 | BDZ-00042 | EQ-015-0 | EQ-BDZ-00024-0 | EQ-BDZ-00042-1 | 10 | 14.7873 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2027 | 故障站追加 | BDZ-00024 | BDZ-00042 | EQ-015-1 | EQ-BDZ-00024-1 | EQ-BDZ-00042-0 | 12 | 17.7447 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2027 | 故障站追加 | BDZ-00062 | BDZ-00024 | EQ-017-1 | EQ-BDZ-00062-0 | EQ-BDZ-00024-1 | 12 | 17.8177 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2027 | 故障站追加 | BDZ-00065 | BDZ-00024 | EQ-018-0 | EQ-BDZ-00065-1 | EQ-BDZ-00024-0 | 4 | 5.9436 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2027 | 故障站追加 | BDZ-00024 | BDZ-00110 | EQ-019-1 | EQ-BDZ-00024-1 | EQ-BDZ-00110-0 | 8 | 11.8298 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2027 | 故障站追加 | BDZ-00139 | BDZ-00024 | EQ-020-1 | EQ-BDZ-00139-0 | EQ-BDZ-00024-1 | 7 | 10.3568 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2027 | 故障站追加 | BDZ-00148 | BDZ-00024 | EQ-021-0 | EQ-BDZ-00148-1 | EQ-BDZ-00024-0 | 11 | 16.1399 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2027 | 故障站追加 | BDZ-00055 | BDZ-00042 | EQ-022-1 | EQ-BDZ-00055-0 | EQ-BDZ-00042-1 | 10 | 14.6649 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2027 | 故障站追加 | BDZ-00062 | BDZ-00042 | EQ-023-0 | EQ-BDZ-00062-1 | EQ-BDZ-00042-0 | 9 | 13.3633 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2027 | 故障站追加 | BDZ-00042 | BDZ-00062 | EQ-023-1 | EQ-BDZ-00042-1 | EQ-BDZ-00062-0 | 6 | 8.8096 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2027 | 故障站追加 | BDZ-00103 | BDZ-00042 | EQ-024-1 | EQ-BDZ-00103-0 | EQ-BDZ-00042-1 | 15 | 22.2452 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2027 | 故障站追加 | BDZ-00042 | BDZ-00148 | EQ-025-0 | EQ-BDZ-00042-0 | EQ-BDZ-00148-1 | 2 | 2.9365 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2027 | 故障站追加 | BDZ-00148 | BDZ-00042 | EQ-025-0 | EQ-BDZ-00148-1 | EQ-BDZ-00042-0 | 14 | 20.5417 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2027 | 故障站追加 | BDZ-00042 | BDZ-00148 | EQ-025-1 | EQ-BDZ-00042-1 | EQ-BDZ-00148-0 | 14 | 20.5557 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2027 | 故障站追加 | BDZ-00151 | BDZ-00042 | EQ-026-0 | EQ-BDZ-00151-1 | EQ-BDZ-00042-0 | 7 | 10.3395 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2027 | 故障站追加 | BDZ-00151 | BDZ-00042 | EQ-026-1 | EQ-BDZ-00151-0 | EQ-BDZ-00042-1 | 17 | 25.1103 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2027 | 故障站追加 | BDZ-00074 | BDZ-00051 | EQ-028-0 | EQ-BDZ-00074-1 | EQ-BDZ-00051-0 | 9 | 12.39 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2027 | 故障站追加 | BDZ-00051 | BDZ-00094 | EQ-030-1 | EQ-BDZ-00051-1 | EQ-BDZ-00094-0 | 10 | 14.6419 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2027 | 故障站追加 | BDZ-00115 | BDZ-00051 | EQ-032-0 | EQ-BDZ-00115-1 | EQ-BDZ-00051-0 | 8 | 11.782 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2027 | 故障站追加 | BDZ-00051 | BDZ-00175 | EQ-034-0 | EQ-BDZ-00051-0 | EQ-BDZ-00175-1 | 7 | 10.2493 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2027 | 故障站追加 | BDZ-00051 | BDZ-00175 | EQ-034-1 | EQ-BDZ-00051-1 | EQ-BDZ-00175-0 | 5 | 7.3209 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2027 | 故障站追加 | BDZ-00053 | BDZ-00076 | EQ-035-0 | EQ-BDZ-00053-0 | EQ-BDZ-00076-1 | 8 | 11.7232 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2027 | 故障站追加 | BDZ-00053 | BDZ-00076 | EQ-035-1 | EQ-BDZ-00053-1 | EQ-BDZ-00076-0 | 6 | 8.7924 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2027 | 故障站追加 | BDZ-00139 | BDZ-00053 | EQ-037-0 | EQ-BDZ-00139-1 | EQ-BDZ-00053-0 | 10 | 14.7954 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2027 | 故障站追加 | BDZ-00055 | BDZ-00115 | EQ-040-1 | EQ-BDZ-00055-1 | EQ-BDZ-00115-0 | 4 | 5.866 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2027 | 故障站追加 | BDZ-00103 | BDZ-00062 | EQ-044-1 | EQ-BDZ-00103-0 | EQ-BDZ-00062-1 | 5 | 7.4151 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2027 | 故障站追加 | BDZ-00148 | BDZ-00062 | EQ-045-1 | EQ-BDZ-00148-0 | EQ-BDZ-00062-1 | 11 | 16.1399 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2027 | 故障站追加 | BDZ-00151 | BDZ-00062 | EQ-046-0 | EQ-BDZ-00151-1 | EQ-BDZ-00062-0 | 16 | 23.6333 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2027 | 故障站追加 | BDZ-00065 | BDZ-00110 | EQ-048-0 | EQ-BDZ-00065-0 | EQ-BDZ-00110-1 | 1 | 1.4859 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2027 | 故障站追加 | BDZ-00065 | BDZ-00114 | EQ-049-0 | EQ-BDZ-00065-0 | EQ-BDZ-00114-1 | 12 | 17.8307 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2027 | 故障站追加 | BDZ-00065 | BDZ-00114 | EQ-049-1 | EQ-BDZ-00065-1 | EQ-BDZ-00114-0 | 4 | 5.9436 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2027 | 故障站追加 | BDZ-00094 | BDZ-00074 | EQ-053-1 | EQ-BDZ-00094-0 | EQ-BDZ-00074-1 | 3 | 4.3921 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2027 | 故障站追加 | BDZ-00114 | BDZ-00074 | EQ-054-1 | EQ-BDZ-00114-0 | EQ-BDZ-00074-1 | 15 | 21.5222 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2027 | 故障站追加 | BDZ-00115 | BDZ-00074 | EQ-055-0 | EQ-BDZ-00115-1 | EQ-BDZ-00074-0 | 8 | 11.782 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2027 | 故障站追加 | BDZ-00115 | BDZ-00074 | EQ-055-1 | EQ-BDZ-00115-0 | EQ-BDZ-00074-1 | 8 | 11.782 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2027 | 故障站追加 | BDZ-00175 | BDZ-00074 | EQ-058-0 | EQ-BDZ-00175-1 | EQ-BDZ-00074-0 | 1 | 1.4769 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2027 | 故障站追加 | BDZ-00094 | BDZ-00092 | EQ-061-0 | EQ-BDZ-00094-1 | EQ-BDZ-00092-0 | 1 | 1.464 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2027 | 故障站追加 | BDZ-00151 | BDZ-00092 | EQ-063-1 | EQ-BDZ-00151-0 | EQ-BDZ-00092-1 | 1 | 1.4771 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2027 | 故障站追加 | BDZ-00094 | BDZ-00103 | EQ-066-0 | EQ-BDZ-00094-0 | EQ-BDZ-00103-1 | 3 | 4.3921 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2027 | 故障站追加 | BDZ-00103 | BDZ-00094 | EQ-066-0 | EQ-BDZ-00103-1 | EQ-BDZ-00094-0 | 6 | 8.8981 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2027 | 故障站追加 | BDZ-00094 | BDZ-00115 | EQ-067-0 | EQ-BDZ-00094-0 | EQ-BDZ-00115-1 | 1 | 1.464 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2027 | 故障站追加 | BDZ-00094 | BDZ-00115 | EQ-067-1 | EQ-BDZ-00094-1 | EQ-BDZ-00115-0 | 3 | 4.3921 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2027 | 故障站追加 | BDZ-00094 | BDZ-00175 | EQ-069-1 | EQ-BDZ-00094-1 | EQ-BDZ-00175-0 | 5 | 7.3202 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2027 | 故障站追加 | BDZ-00139 | BDZ-00106 | EQ-073-0 | EQ-BDZ-00139-1 | EQ-BDZ-00106-0 | 1 | 1.4795 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2027 | 故障站追加 | BDZ-00139 | BDZ-00110 | EQ-074-0 | EQ-BDZ-00139-1 | EQ-BDZ-00110-0 | 8 | 11.8363 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2027 | 故障站追加 | BDZ-00139 | BDZ-00110 | EQ-074-1 | EQ-BDZ-00139-0 | EQ-BDZ-00110-1 | 6 | 8.8772 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2027 | 故障站追加 | BDZ-00155 | BDZ-00114 | EQ-075-0 | EQ-BDZ-00155-1 | EQ-BDZ-00114-0 | 11 | 16.2155 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2027 | 故障站追加 | BDZ-00155 | BDZ-00114 | EQ-075-1 | EQ-BDZ-00155-0 | EQ-BDZ-00114-1 | 3 | 4.4224 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2027 | 故障站追加 | BDZ-00115 | BDZ-00175 | EQ-078-1 | EQ-BDZ-00115-1 | EQ-BDZ-00175-0 | 5 | 7.3637 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2028 | 正常固定 | BDZ-00013 | BDZ-00106 | CITY-TIE-0037 | ASSUMED-BDZ-00013-11 | ASSUMED-BDZ-00106-03 | 1 | 1.3862 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2028 | 正常固定 | BDZ-00013 | BDZ-00183 | CITY-TIE-0044 | ASSUMED-BDZ-00013-14 | ASSUMED-BDZ-00183-02 | 3 | 4.1586 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2028 | 正常固定 | BDZ-00151 | BDZ-00092 | CITY-TIE-0445 | ASSUMED-BDZ-00151-13 | ASSUMED-BDZ-00092-03 | 2 | 3.0667 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2028 | 正常固定 | BDZ-00151 | BDZ-00092 | CITY-TIE-0446 | ASSUMED-BDZ-00151-14 | ASSUMED-BDZ-00092-04 | 1 | 1.5333 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2028 | 正常固定 | BDZ-00151 | BDZ-00092 | CITY-TIE-0447 | ASSUMED-BDZ-00151-15 | ASSUMED-BDZ-00092-05 | 2 | 3.0667 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2028 | 正常固定 | BDZ-00151 | BDZ-00092 | CITY-TIE-0448 | ASSUMED-BDZ-00151-16 | ASSUMED-BDZ-00092-06 | 2 | 3.0667 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2028 | 正常固定 | BDZ-00151 | BDZ-00103 | CITY-FEEDER-0513 | ASSUMED-BDZ-00151-17 | SIM-CITY-FEEDER-0513 | 2 | 3.0667 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2028 | 正常固定 | BDZ-00151 | BDZ-00103 | CITY-FEEDER-0514 | ASSUMED-BDZ-00151-18 | SIM-CITY-FEEDER-0514 | 1 | 1.5333 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2028 | 正常固定 | BDZ-00139 | BDZ-00106 | CITY-TIE-0524 | ASSUMED-BDZ-00139-18 | ASSUMED-BDZ-00106-04 | 2 | 3.0718 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2028 | 正常固定 | BDZ-00139 | BDZ-00106 | CITY-TIE-0526 | ASSUMED-BDZ-00139-20 | ASSUMED-BDZ-00106-01 | 2 | 3.0718 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2028 | 正常固定 | BDZ-00139 | BDZ-00106 | CITY-FEEDER-0529 | ASSUMED-BDZ-00139-17 | SIM-CITY-FEEDER-0529 | 2 | 3.0718 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2028 | 正常固定 | BDZ-00139 | BDZ-00110 | CITY-TIE-0534 | ASSUMED-BDZ-00139-24 | ASSUMED-BDZ-00110-12 | 2 | 3.0718 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2028 | 正常固定 | BDZ-00139 | BDZ-00110 | CITY-FEEDER-0538 | ASSUMED-BDZ-00139-22 | SIM-CITY-FEEDER-0538 | 2 | 3.0718 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2028 | 正常固定 | BDZ-00151 | BDZ-00154 | CITY-TIE-0584 | ASSUMED-BDZ-00151-32 | ASSUMED-BDZ-00154-14 | 2 | 3.0667 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2028 | 正常固定 | BDZ-00151 | BDZ-00154 | CITY-FEEDER-0586 | ASSUMED-BDZ-00151-30 | SIM-CITY-FEEDER-0586 | 2 | 3.0667 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2028 | 正常固定 | BDZ-00151 | BDZ-00092 | EQ-063-0 | EQ-BDZ-00151-1 | EQ-BDZ-00092-0 | 1 | 1.5333 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2028 | 正常固定 | BDZ-00151 | BDZ-00092 | EQ-063-1 | EQ-BDZ-00151-0 | EQ-BDZ-00092-1 | 1 | 1.5333 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2028 | 正常固定 | BDZ-00139 | BDZ-00106 | EQ-073-1 | EQ-BDZ-00139-0 | EQ-BDZ-00106-1 | 1 | 1.5359 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2028 | 正常固定 | BDZ-00139 | BDZ-00110 | EQ-074-1 | EQ-BDZ-00139-0 | EQ-BDZ-00110-1 | 2 | 3.0718 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2028 | 故障站追加 | BDZ-00024 | BDZ-00055 | CITY-TIE-0120 | ASSUMED-BDZ-00024-06 | ASSUMED-BDZ-00055-02 | 2 | 3.0701 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2028 | 故障站追加 | BDZ-00055 | BDZ-00024 | CITY-TIE-0120 | ASSUMED-BDZ-00055-02 | ASSUMED-BDZ-00024-06 | 2 | 3.0447 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2028 | 故障站追加 | BDZ-00074 | BDZ-00051 | CITY-FEEDER-0202 | ASSUMED-BDZ-00074-06 | SIM-CITY-FEEDER-0202 | 2 | 2.8582 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2028 | 故障站追加 | BDZ-00074 | BDZ-00092 | CITY-TIE-0363 | ASSUMED-BDZ-00074-11 | ASSUMED-BDZ-00092-04 | 2 | 2.8582 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2028 | 故障站追加 | BDZ-00074 | BDZ-00115 | CITY-TIE-0386 | ASSUMED-BDZ-00074-22 | ASSUMED-BDZ-00115-14 | 2 | 2.8582 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2028 | 故障站追加 | BDZ-00151 | BDZ-00103 | CITY-FEEDER-0514 | ASSUMED-BDZ-00151-18 | SIM-CITY-FEEDER-0514 | 1 | 1.5333 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2028 | 故障站追加 | BDZ-00065 | BDZ-00012 | EQ-000-0 | EQ-BDZ-00065-1 | EQ-BDZ-00012-0 | 7 | 10.7974 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2028 | 故障站追加 | BDZ-00114 | BDZ-00012 | EQ-001-0 | EQ-BDZ-00114-1 | EQ-BDZ-00012-0 | 4 | 5.9578 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2028 | 故障站追加 | BDZ-00012 | BDZ-00114 | EQ-001-1 | EQ-BDZ-00012-1 | EQ-BDZ-00114-0 | 7 | 5.3735 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2028 | 故障站追加 | BDZ-00013 | BDZ-00053 | EQ-003-0 | EQ-BDZ-00013-0 | EQ-BDZ-00053-1 | 3 | 4.1586 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2028 | 故障站追加 | BDZ-00013 | BDZ-00053 | EQ-003-1 | EQ-BDZ-00013-1 | EQ-BDZ-00053-0 | 12 | 16.6343 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2028 | 故障站追加 | BDZ-00053 | BDZ-00013 | EQ-003-1 | EQ-BDZ-00053-0 | EQ-BDZ-00013-1 | 18 | 27.3818 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2028 | 故障站追加 | BDZ-00013 | BDZ-00076 | EQ-004-1 | EQ-BDZ-00013-1 | EQ-BDZ-00076-0 | 4 | 5.5448 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2028 | 故障站追加 | BDZ-00013 | BDZ-00106 | EQ-005-1 | EQ-BDZ-00013-1 | EQ-BDZ-00106-0 | 1 | 1.3862 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2028 | 故障站追加 | BDZ-00013 | BDZ-00183 | EQ-006-0 | EQ-BDZ-00013-0 | EQ-BDZ-00183-1 | 3 | 4.1586 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2028 | 故障站追加 | BDZ-00013 | BDZ-00183 | EQ-006-1 | EQ-BDZ-00013-1 | EQ-BDZ-00183-0 | 3 | 4.1586 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2028 | 故障站追加 | BDZ-00023 | BDZ-00051 | EQ-007-0 | EQ-BDZ-00023-0 | EQ-BDZ-00051-1 | 9 | 13.8787 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2028 | 故障站追加 | BDZ-00051 | BDZ-00023 | EQ-007-0 | EQ-BDZ-00051-1 | EQ-BDZ-00023-0 | 13 | 19.7594 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2028 | 故障站追加 | BDZ-00074 | BDZ-00023 | EQ-008-0 | EQ-BDZ-00074-1 | EQ-BDZ-00023-0 | 4 | 5.7164 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2028 | 故障站追加 | BDZ-00074 | BDZ-00023 | EQ-008-1 | EQ-BDZ-00074-0 | EQ-BDZ-00023-1 | 2 | 2.8582 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2028 | 故障站追加 | BDZ-00094 | BDZ-00023 | EQ-010-0 | EQ-BDZ-00094-1 | EQ-BDZ-00023-0 | 4 | 6.0792 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2028 | 故障站追加 | BDZ-00094 | BDZ-00023 | EQ-010-1 | EQ-BDZ-00094-0 | EQ-BDZ-00023-1 | 4 | 6.0792 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2028 | 故障站追加 | BDZ-00023 | BDZ-00115 | EQ-012-0 | EQ-BDZ-00023-0 | EQ-BDZ-00115-1 | 2 | 3.0842 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2028 | 故障站追加 | BDZ-00023 | BDZ-00154 | EQ-013-1 | EQ-BDZ-00023-1 | EQ-BDZ-00154-0 | 5 | 7.7104 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2028 | 故障站追加 | BDZ-00023 | BDZ-00175 | EQ-014-0 | EQ-BDZ-00023-0 | EQ-BDZ-00175-1 | 10 | 15.4208 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2028 | 故障站追加 | BDZ-00023 | BDZ-00175 | EQ-014-1 | EQ-BDZ-00023-1 | EQ-BDZ-00175-0 | 11 | 16.9629 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2028 | 故障站追加 | BDZ-00175 | BDZ-00023 | EQ-014-1 | EQ-BDZ-00175-0 | EQ-BDZ-00023-1 | 3 | 4.5996 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2028 | 故障站追加 | BDZ-00024 | BDZ-00065 | EQ-018-0 | EQ-BDZ-00024-0 | EQ-BDZ-00065-1 | 15 | 23.0257 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2028 | 故障站追加 | BDZ-00065 | BDZ-00024 | EQ-018-0 | EQ-BDZ-00065-1 | EQ-BDZ-00024-0 | 1 | 1.5425 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2028 | 故障站追加 | BDZ-00110 | BDZ-00024 | EQ-019-0 | EQ-BDZ-00110-1 | EQ-BDZ-00024-0 | 1 | 1.5389 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2028 | 故障站追加 | BDZ-00024 | BDZ-00110 | EQ-019-1 | EQ-BDZ-00024-1 | EQ-BDZ-00110-0 | 1 | 1.535 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2028 | 故障站追加 | BDZ-00110 | BDZ-00024 | EQ-019-1 | EQ-BDZ-00110-0 | EQ-BDZ-00024-1 | 1 | 1.5389 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2028 | 故障站追加 | BDZ-00139 | BDZ-00024 | EQ-020-0 | EQ-BDZ-00139-1 | EQ-BDZ-00024-0 | 8 | 12.2871 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2028 | 故障站追加 | BDZ-00024 | BDZ-00148 | EQ-021-1 | EQ-BDZ-00024-1 | EQ-BDZ-00148-0 | 13 | 19.9556 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2028 | 故障站追加 | BDZ-00148 | BDZ-00024 | EQ-021-1 | EQ-BDZ-00148-0 | EQ-BDZ-00024-1 | 8 | 12.1852 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2028 | 故障站追加 | BDZ-00042 | BDZ-00055 | EQ-022-1 | EQ-BDZ-00042-1 | EQ-BDZ-00055-0 | 12 | 18.2903 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2028 | 故障站追加 | BDZ-00062 | BDZ-00042 | EQ-023-0 | EQ-BDZ-00062-1 | EQ-BDZ-00042-0 | 15 | 23.1204 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2028 | 故障站追加 | BDZ-00042 | BDZ-00148 | EQ-025-0 | EQ-BDZ-00042-0 | EQ-BDZ-00148-1 | 10 | 15.2419 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2028 | 故障站追加 | BDZ-00148 | BDZ-00042 | EQ-025-0 | EQ-BDZ-00148-1 | EQ-BDZ-00042-0 | 11 | 16.7547 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2028 | 故障站追加 | BDZ-00042 | BDZ-00154 | EQ-027-0 | EQ-BDZ-00042-0 | EQ-BDZ-00154-1 | 1 | 1.5242 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2028 | 故障站追加 | BDZ-00051 | BDZ-00175 | EQ-034-0 | EQ-BDZ-00051-0 | EQ-BDZ-00175-1 | 9 | 13.6796 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2028 | 故障站追加 | BDZ-00053 | BDZ-00076 | EQ-035-0 | EQ-BDZ-00053-0 | EQ-BDZ-00076-1 | 7 | 10.6485 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2028 | 故障站追加 | BDZ-00053 | BDZ-00076 | EQ-035-1 | EQ-BDZ-00053-1 | EQ-BDZ-00076-0 | 6 | 9.1273 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2028 | 故障站追加 | BDZ-00053 | BDZ-00106 | EQ-036-1 | EQ-BDZ-00053-1 | EQ-BDZ-00106-0 | 1 | 1.5212 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2028 | 故障站追加 | BDZ-00139 | BDZ-00053 | EQ-037-0 | EQ-BDZ-00139-1 | EQ-BDZ-00053-0 | 7 | 10.7513 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2028 | 故障站追加 | BDZ-00115 | BDZ-00055 | EQ-040-1 | EQ-BDZ-00115-0 | EQ-BDZ-00055-1 | 9 | 13.7595 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2028 | 故障站追加 | BDZ-00055 | BDZ-00175 | EQ-043-0 | EQ-BDZ-00055-0 | EQ-BDZ-00175-1 | 5 | 7.6117 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2028 | 故障站追加 | BDZ-00055 | BDZ-00175 | EQ-043-1 | EQ-BDZ-00055-1 | EQ-BDZ-00175-0 | 8 | 12.1788 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2028 | 故障站追加 | BDZ-00103 | BDZ-00062 | EQ-044-1 | EQ-BDZ-00103-0 | EQ-BDZ-00062-1 | 14 | 21.553 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2028 | 故障站追加 | BDZ-00148 | BDZ-00062 | EQ-045-0 | EQ-BDZ-00148-1 | EQ-BDZ-00062-0 | 14 | 21.3241 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2028 | 故障站追加 | BDZ-00062 | BDZ-00148 | EQ-045-1 | EQ-BDZ-00062-1 | EQ-BDZ-00148-0 | 2 | 3.0827 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2028 | 故障站追加 | BDZ-00148 | BDZ-00062 | EQ-045-1 | EQ-BDZ-00148-0 | EQ-BDZ-00062-1 | 4 | 6.0926 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2028 | 故障站追加 | BDZ-00151 | BDZ-00062 | EQ-046-1 | EQ-BDZ-00151-0 | EQ-BDZ-00062-1 | 14 | 21.4667 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2028 | 故障站追加 | BDZ-00062 | BDZ-00154 | EQ-047-0 | EQ-BDZ-00062-0 | EQ-BDZ-00154-1 | 5 | 7.7068 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2028 | 故障站追加 | BDZ-00110 | BDZ-00065 | EQ-048-0 | EQ-BDZ-00110-1 | EQ-BDZ-00065-0 | 1 | 1.5389 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2028 | 故障站追加 | BDZ-00065 | BDZ-00110 | EQ-048-1 | EQ-BDZ-00065-1 | EQ-BDZ-00110-0 | 7 | 10.7974 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2028 | 故障站追加 | BDZ-00110 | BDZ-00065 | EQ-048-1 | EQ-BDZ-00110-0 | EQ-BDZ-00065-1 | 1 | 1.5389 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2028 | 故障站追加 | BDZ-00065 | BDZ-00114 | EQ-049-0 | EQ-BDZ-00065-0 | EQ-BDZ-00114-1 | 8 | 12.3399 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2028 | 故障站追加 | BDZ-00139 | BDZ-00065 | EQ-050-0 | EQ-BDZ-00139-1 | EQ-BDZ-00065-0 | 3 | 4.6077 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2028 | 故障站追加 | BDZ-00074 | BDZ-00114 | EQ-054-0 | EQ-BDZ-00074-0 | EQ-BDZ-00114-1 | 13 | 18.5783 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2028 | 故障站追加 | BDZ-00114 | BDZ-00074 | EQ-054-0 | EQ-BDZ-00114-1 | EQ-BDZ-00074-0 | 14 | 20.8525 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2028 | 故障站追加 | BDZ-00074 | BDZ-00114 | EQ-054-1 | EQ-BDZ-00074-1 | EQ-BDZ-00114-0 | 4 | 5.7164 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2028 | 故障站追加 | BDZ-00155 | BDZ-00074 | EQ-057-1 | EQ-BDZ-00155-0 | EQ-BDZ-00074-1 | 11 | 16.8331 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2028 | 故障站追加 | BDZ-00139 | BDZ-00076 | EQ-060-1 | EQ-BDZ-00139-0 | EQ-BDZ-00076-1 | 7 | 10.7513 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2028 | 故障站追加 | BDZ-00094 | BDZ-00092 | EQ-061-0 | EQ-BDZ-00094-1 | EQ-BDZ-00092-0 | 1 | 1.5198 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2028 | 故障站追加 | BDZ-00094 | BDZ-00092 | EQ-061-1 | EQ-BDZ-00094-0 | EQ-BDZ-00092-1 | 1 | 1.5198 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2028 | 故障站追加 | BDZ-00151 | BDZ-00092 | EQ-063-0 | EQ-BDZ-00151-1 | EQ-BDZ-00092-0 | 1 | 1.5333 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2028 | 故障站追加 | BDZ-00103 | BDZ-00094 | EQ-066-0 | EQ-BDZ-00103-1 | EQ-BDZ-00094-0 | 1 | 1.5395 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2028 | 故障站追加 | BDZ-00103 | BDZ-00094 | EQ-066-1 | EQ-BDZ-00103-0 | EQ-BDZ-00094-1 | 1 | 1.5395 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2028 | 故障站追加 | BDZ-00094 | BDZ-00115 | EQ-067-0 | EQ-BDZ-00094-0 | EQ-BDZ-00115-1 | 2 | 3.0396 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2028 | 故障站追加 | BDZ-00115 | BDZ-00094 | EQ-067-1 | EQ-BDZ-00115-0 | EQ-BDZ-00094-1 | 4 | 6.1154 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2028 | 故障站追加 | BDZ-00094 | BDZ-00175 | EQ-069-1 | EQ-BDZ-00094-1 | EQ-BDZ-00175-0 | 5 | 7.599 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2028 | 故障站追加 | BDZ-00151 | BDZ-00103 | EQ-071-1 | EQ-BDZ-00151-0 | EQ-BDZ-00103-1 | 4 | 6.1333 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2028 | 故障站追加 | BDZ-00103 | BDZ-00154 | EQ-072-0 | EQ-BDZ-00103-0 | EQ-BDZ-00154-1 | 5 | 7.6975 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2028 | 故障站追加 | BDZ-00103 | BDZ-00154 | EQ-072-1 | EQ-BDZ-00103-1 | EQ-BDZ-00154-0 | 5 | 7.6975 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2028 | 故障站追加 | BDZ-00139 | BDZ-00110 | EQ-074-0 | EQ-BDZ-00139-1 | EQ-BDZ-00110-0 | 1 | 1.5359 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2028 | 故障站追加 | BDZ-00139 | BDZ-00110 | EQ-074-1 | EQ-BDZ-00139-0 | EQ-BDZ-00110-1 | 5 | 7.6795 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2028 | 故障站追加 | BDZ-00114 | BDZ-00155 | EQ-075-0 | EQ-BDZ-00114-0 | EQ-BDZ-00155-1 | 14 | 20.8525 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2028 | 故障站追加 | BDZ-00155 | BDZ-00114 | EQ-075-0 | EQ-BDZ-00155-1 | EQ-BDZ-00114-0 | 4 | 6.1211 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2028 | 故障站追加 | BDZ-00115 | BDZ-00154 | EQ-077-1 | EQ-BDZ-00115-1 | EQ-BDZ-00154-0 | 5 | 7.6442 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2028 | 故障站追加 | BDZ-00115 | BDZ-00175 | EQ-078-0 | EQ-BDZ-00115-0 | EQ-BDZ-00175-1 | 1 | 1.5288 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2028 | 故障站追加 | BDZ-00115 | BDZ-00175 | EQ-078-1 | EQ-BDZ-00115-1 | EQ-BDZ-00175-0 | 11 | 16.8172 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2028 | 故障站追加 | BDZ-00151 | BDZ-00148 | EQ-079-1 | EQ-BDZ-00151-0 | EQ-BDZ-00148-1 | 14 | 21.4667 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2028 | 故障站追加 | BDZ-00151 | BDZ-00154 | EQ-081-1 | EQ-BDZ-00151-1 | EQ-BDZ-00154-0 | 5 | 7.6667 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2029 | 正常固定 | BDZ-00013 | BDZ-00106 | CITY-TIE-0037 | ASSUMED-BDZ-00013-11 | ASSUMED-BDZ-00106-03 | 3 | 4.3112 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2029 | 正常固定 | BDZ-00013 | BDZ-00183 | CITY-TIE-0044 | ASSUMED-BDZ-00013-14 | ASSUMED-BDZ-00183-02 | 3 | 4.3112 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2029 | 正常固定 | BDZ-00013 | BDZ-00183 | CITY-TIE-0046 | ASSUMED-BDZ-00013-16 | ASSUMED-BDZ-00183-04 | 3 | 4.3112 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2029 | 正常固定 | BDZ-00074 | BDZ-00023 | CITY-FEEDER-0066 | ASSUMED-BDZ-00074-02 | SIM-CITY-FEEDER-0066 | 2 | 2.9631 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2029 | 正常固定 | BDZ-00151 | BDZ-00042 | CITY-FEEDER-0186 | ASSUMED-BDZ-00151-02 | SIM-CITY-FEEDER-0186 | 2 | 3.1792 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2029 | 正常固定 | BDZ-00074 | BDZ-00051 | CITY-TIE-0198 | ASSUMED-BDZ-00074-08 | ASSUMED-BDZ-00051-08 | 2 | 2.9631 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2029 | 正常固定 | BDZ-00115 | BDZ-00074 | CITY-TIE-0386 | ASSUMED-BDZ-00115-14 | ASSUMED-BDZ-00074-22 | 1 | 1.5849 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2029 | 正常固定 | BDZ-00151 | BDZ-00092 | CITY-TIE-0445 | ASSUMED-BDZ-00151-13 | ASSUMED-BDZ-00092-03 | 2 | 3.1792 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2029 | 正常固定 | BDZ-00151 | BDZ-00092 | CITY-TIE-0446 | ASSUMED-BDZ-00151-14 | ASSUMED-BDZ-00092-04 | 2 | 3.1792 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2029 | 正常固定 | BDZ-00151 | BDZ-00092 | CITY-TIE-0447 | ASSUMED-BDZ-00151-15 | ASSUMED-BDZ-00092-05 | 2 | 3.1792 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2029 | 正常固定 | BDZ-00151 | BDZ-00092 | CITY-TIE-0448 | ASSUMED-BDZ-00151-16 | ASSUMED-BDZ-00092-06 | 2 | 3.1792 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2029 | 正常固定 | BDZ-00151 | BDZ-00103 | CITY-FEEDER-0513 | ASSUMED-BDZ-00151-17 | SIM-CITY-FEEDER-0513 | 2 | 3.1792 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2029 | 正常固定 | BDZ-00151 | BDZ-00103 | CITY-FEEDER-0514 | ASSUMED-BDZ-00151-18 | SIM-CITY-FEEDER-0514 | 1 | 1.5896 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2029 | 正常固定 | BDZ-00139 | BDZ-00106 | CITY-TIE-0524 | ASSUMED-BDZ-00139-18 | ASSUMED-BDZ-00106-04 | 2 | 3.1845 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2029 | 正常固定 | BDZ-00139 | BDZ-00106 | CITY-TIE-0526 | ASSUMED-BDZ-00139-20 | ASSUMED-BDZ-00106-01 | 2 | 3.1845 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2029 | 正常固定 | BDZ-00139 | BDZ-00106 | CITY-FEEDER-0529 | ASSUMED-BDZ-00139-17 | SIM-CITY-FEEDER-0529 | 2 | 3.1845 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2029 | 正常固定 | BDZ-00139 | BDZ-00110 | CITY-TIE-0533 | ASSUMED-BDZ-00139-23 | ASSUMED-BDZ-00110-11 | 2 | 3.1845 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2029 | 正常固定 | BDZ-00139 | BDZ-00110 | CITY-TIE-0534 | ASSUMED-BDZ-00139-24 | ASSUMED-BDZ-00110-12 | 2 | 3.1845 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2029 | 正常固定 | BDZ-00139 | BDZ-00110 | CITY-FEEDER-0538 | ASSUMED-BDZ-00139-22 | SIM-CITY-FEEDER-0538 | 2 | 3.1845 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2029 | 正常固定 | BDZ-00151 | BDZ-00154 | CITY-TIE-0584 | ASSUMED-BDZ-00151-32 | ASSUMED-BDZ-00154-14 | 2 | 3.1792 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2029 | 正常固定 | BDZ-00151 | BDZ-00154 | CITY-FEEDER-0586 | ASSUMED-BDZ-00151-30 | SIM-CITY-FEEDER-0586 | 2 | 3.1792 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2029 | 正常固定 | BDZ-00151 | BDZ-00092 | EQ-063-0 | EQ-BDZ-00151-1 | EQ-BDZ-00092-0 | 1 | 1.5896 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2029 | 正常固定 | BDZ-00151 | BDZ-00092 | EQ-063-1 | EQ-BDZ-00151-0 | EQ-BDZ-00092-1 | 1 | 1.5896 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2029 | 正常固定 | BDZ-00139 | BDZ-00106 | EQ-073-1 | EQ-BDZ-00139-0 | EQ-BDZ-00106-1 | 1 | 1.5922 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2029 | 正常固定 | BDZ-00139 | BDZ-00110 | EQ-074-1 | EQ-BDZ-00139-0 | EQ-BDZ-00110-1 | 2 | 3.1845 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2029 | 故障站追加 | BDZ-00024 | BDZ-00055 | CITY-TIE-0119 | ASSUMED-BDZ-00024-05 | ASSUMED-BDZ-00055-01 | 1 | 1.5914 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2029 | 故障站追加 | BDZ-00024 | BDZ-00055 | CITY-TIE-0120 | ASSUMED-BDZ-00024-06 | ASSUMED-BDZ-00055-02 | 2 | 3.1827 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2029 | 故障站追加 | BDZ-00055 | BDZ-00024 | CITY-TIE-0120 | ASSUMED-BDZ-00055-02 | ASSUMED-BDZ-00024-06 | 2 | 3.1564 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2029 | 故障站追加 | BDZ-00024 | BDZ-00055 | CITY-TIE-0122 | ASSUMED-BDZ-00024-08 | ASSUMED-BDZ-00055-04 | 2 | 3.1827 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2029 | 故障站追加 | BDZ-00055 | BDZ-00024 | CITY-TIE-0122 | ASSUMED-BDZ-00055-04 | ASSUMED-BDZ-00024-08 | 2 | 3.1564 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2029 | 故障站追加 | BDZ-00074 | BDZ-00051 | CITY-FEEDER-0202 | ASSUMED-BDZ-00074-06 | SIM-CITY-FEEDER-0202 | 2 | 2.9631 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2029 | 故障站追加 | BDZ-00051 | BDZ-00103 | CITY-TIE-0221 | ASSUMED-BDZ-00051-19 | ASSUMED-BDZ-00103-11 | 2 | 3.1514 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2029 | 故障站追加 | BDZ-00103 | BDZ-00051 | CITY-TIE-0221 | ASSUMED-BDZ-00103-11 | ASSUMED-BDZ-00051-19 | 2 | 3.192 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2029 | 故障站追加 | BDZ-00074 | BDZ-00092 | CITY-TIE-0363 | ASSUMED-BDZ-00074-11 | ASSUMED-BDZ-00092-04 | 1 | 1.4815 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2029 | 故障站追加 | BDZ-00074 | BDZ-00115 | CITY-TIE-0386 | ASSUMED-BDZ-00074-22 | ASSUMED-BDZ-00115-14 | 1 | 1.4815 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2029 | 故障站追加 | BDZ-00012 | BDZ-00065 | EQ-000-0 | EQ-BDZ-00012-0 | EQ-BDZ-00065-1 | 12 | 10.0217 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2029 | 故障站追加 | BDZ-00065 | BDZ-00012 | EQ-000-1 | EQ-BDZ-00065-0 | EQ-BDZ-00012-1 | 5 | 7.9954 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2029 | 故障站追加 | BDZ-00114 | BDZ-00012 | EQ-001-1 | EQ-BDZ-00114-0 | EQ-BDZ-00012-1 | 7 | 10.8088 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2029 | 故障站追加 | BDZ-00155 | BDZ-00012 | EQ-002-1 | EQ-BDZ-00155-0 | EQ-BDZ-00012-1 | 7 | 11.105 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2029 | 故障站追加 | BDZ-00053 | BDZ-00013 | EQ-003-0 | EQ-BDZ-00053-1 | EQ-BDZ-00013-0 | 16 | 25.2324 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2029 | 故障站追加 | BDZ-00013 | BDZ-00053 | EQ-003-1 | EQ-BDZ-00013-1 | EQ-BDZ-00053-0 | 4 | 5.7482 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2029 | 故障站追加 | BDZ-00053 | BDZ-00013 | EQ-003-1 | EQ-BDZ-00053-0 | EQ-BDZ-00013-1 | 4 | 6.3081 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2029 | 故障站追加 | BDZ-00013 | BDZ-00076 | EQ-004-0 | EQ-BDZ-00013-0 | EQ-BDZ-00076-1 | 7 | 10.0594 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2029 | 故障站追加 | BDZ-00013 | BDZ-00076 | EQ-004-1 | EQ-BDZ-00013-1 | EQ-BDZ-00076-0 | 7 | 10.0594 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2029 | 故障站追加 | BDZ-00013 | BDZ-00106 | EQ-005-1 | EQ-BDZ-00013-1 | EQ-BDZ-00106-0 | 1 | 1.4371 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2029 | 故障站追加 | BDZ-00013 | BDZ-00183 | EQ-006-0 | EQ-BDZ-00013-0 | EQ-BDZ-00183-1 | 3 | 4.3112 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2029 | 故障站追加 | BDZ-00013 | BDZ-00183 | EQ-006-1 | EQ-BDZ-00013-1 | EQ-BDZ-00183-0 | 3 | 4.3112 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2029 | 故障站追加 | BDZ-00023 | BDZ-00074 | EQ-008-0 | EQ-BDZ-00023-0 | EQ-BDZ-00074-1 | 14 | 22.3813 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2029 | 故障站追加 | BDZ-00074 | BDZ-00023 | EQ-008-0 | EQ-BDZ-00074-1 | EQ-BDZ-00023-0 | 2 | 2.9631 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2029 | 故障站追加 | BDZ-00023 | BDZ-00092 | EQ-009-1 | EQ-BDZ-00023-1 | EQ-BDZ-00092-0 | 1 | 1.5987 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2029 | 故障站追加 | BDZ-00023 | BDZ-00103 | EQ-011-0 | EQ-BDZ-00023-0 | EQ-BDZ-00103-1 | 2 | 3.1973 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2029 | 故障站追加 | BDZ-00023 | BDZ-00154 | EQ-013-1 | EQ-BDZ-00023-1 | EQ-BDZ-00154-0 | 4 | 6.3946 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2029 | 故障站追加 | BDZ-00023 | BDZ-00175 | EQ-014-0 | EQ-BDZ-00023-0 | EQ-BDZ-00175-1 | 8 | 12.7893 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2029 | 故障站追加 | BDZ-00023 | BDZ-00175 | EQ-014-1 | EQ-BDZ-00023-1 | EQ-BDZ-00175-0 | 10 | 15.9866 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2029 | 故障站追加 | BDZ-00024 | BDZ-00062 | EQ-017-1 | EQ-BDZ-00024-1 | EQ-BDZ-00062-0 | 6 | 9.5482 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2029 | 故障站追加 | BDZ-00024 | BDZ-00065 | EQ-018-1 | EQ-BDZ-00024-1 | EQ-BDZ-00065-0 | 14 | 22.2792 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2029 | 故障站追加 | BDZ-00024 | BDZ-00110 | EQ-019-0 | EQ-BDZ-00024-0 | EQ-BDZ-00110-1 | 4 | 6.3655 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2029 | 故障站追加 | BDZ-00024 | BDZ-00148 | EQ-021-0 | EQ-BDZ-00024-0 | EQ-BDZ-00148-1 | 4 | 6.3655 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2029 | 故障站追加 | BDZ-00042 | BDZ-00055 | EQ-022-0 | EQ-BDZ-00042-0 | EQ-BDZ-00055-1 | 3 | 4.7403 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2029 | 故障站追加 | BDZ-00042 | BDZ-00062 | EQ-023-1 | EQ-BDZ-00042-1 | EQ-BDZ-00062-0 | 6 | 9.4807 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2029 | 故障站追加 | BDZ-00062 | BDZ-00042 | EQ-023-1 | EQ-BDZ-00062-0 | EQ-BDZ-00042-1 | 12 | 19.1749 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2029 | 故障站追加 | BDZ-00148 | BDZ-00042 | EQ-025-0 | EQ-BDZ-00148-1 | EQ-BDZ-00042-0 | 14 | 22.1065 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2029 | 故障站追加 | BDZ-00042 | BDZ-00148 | EQ-025-1 | EQ-BDZ-00042-1 | EQ-BDZ-00148-0 | 10 | 15.8011 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2029 | 故障站追加 | BDZ-00151 | BDZ-00042 | EQ-026-0 | EQ-BDZ-00151-1 | EQ-BDZ-00042-0 | 14 | 22.2543 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2029 | 故障站追加 | BDZ-00151 | BDZ-00042 | EQ-026-1 | EQ-BDZ-00151-0 | EQ-BDZ-00042-1 | 6 | 9.5376 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2029 | 故障站追加 | BDZ-00042 | BDZ-00154 | EQ-027-0 | EQ-BDZ-00042-0 | EQ-BDZ-00154-1 | 4 | 6.3204 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2029 | 故障站追加 | BDZ-00042 | BDZ-00154 | EQ-027-1 | EQ-BDZ-00042-1 | EQ-BDZ-00154-0 | 4 | 6.3204 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2029 | 故障站追加 | BDZ-00074 | BDZ-00051 | EQ-028-1 | EQ-BDZ-00074-0 | EQ-BDZ-00051-1 | 2 | 2.9631 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2029 | 故障站追加 | BDZ-00051 | BDZ-00094 | EQ-030-1 | EQ-BDZ-00051-1 | EQ-BDZ-00094-0 | 13 | 20.4844 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2029 | 故障站追加 | BDZ-00094 | BDZ-00051 | EQ-030-1 | EQ-BDZ-00094-0 | EQ-BDZ-00051-1 | 3 | 4.7267 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2029 | 故障站追加 | BDZ-00051 | BDZ-00175 | EQ-034-0 | EQ-BDZ-00051-0 | EQ-BDZ-00175-1 | 10 | 15.7572 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2029 | 故障站追加 | BDZ-00053 | BDZ-00076 | EQ-035-0 | EQ-BDZ-00053-0 | EQ-BDZ-00076-1 | 6 | 9.4622 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2029 | 故障站追加 | BDZ-00053 | BDZ-00076 | EQ-035-1 | EQ-BDZ-00053-1 | EQ-BDZ-00076-0 | 6 | 9.4622 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2029 | 故障站追加 | BDZ-00053 | BDZ-00106 | EQ-036-1 | EQ-BDZ-00053-1 | EQ-BDZ-00106-0 | 1 | 1.577 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2029 | 故障站追加 | BDZ-00055 | BDZ-00062 | EQ-038-0 | EQ-BDZ-00055-0 | EQ-BDZ-00062-1 | 9 | 14.2038 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2029 | 故障站追加 | BDZ-00062 | BDZ-00055 | EQ-038-0 | EQ-BDZ-00062-1 | EQ-BDZ-00055-0 | 3 | 4.7937 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2029 | 故障站追加 | BDZ-00055 | BDZ-00148 | EQ-041-1 | EQ-BDZ-00055-1 | EQ-BDZ-00148-0 | 3 | 4.7346 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2029 | 故障站追加 | BDZ-00148 | BDZ-00055 | EQ-041-1 | EQ-BDZ-00148-0 | EQ-BDZ-00055-1 | 9 | 14.2113 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2029 | 故障站追加 | BDZ-00062 | BDZ-00103 | EQ-044-0 | EQ-BDZ-00062-0 | EQ-BDZ-00103-1 | 2 | 3.1958 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2029 | 故障站追加 | BDZ-00103 | BDZ-00062 | EQ-044-0 | EQ-BDZ-00103-1 | EQ-BDZ-00062-0 | 5 | 7.9799 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2029 | 故障站追加 | BDZ-00103 | BDZ-00062 | EQ-044-1 | EQ-BDZ-00103-0 | EQ-BDZ-00062-1 | 8 | 12.7679 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2029 | 故障站追加 | BDZ-00062 | BDZ-00148 | EQ-045-0 | EQ-BDZ-00062-0 | EQ-BDZ-00148-1 | 2 | 3.1958 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2029 | 故障站追加 | BDZ-00148 | BDZ-00062 | EQ-045-1 | EQ-BDZ-00148-0 | EQ-BDZ-00062-1 | 8 | 12.6323 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2029 | 故障站追加 | BDZ-00151 | BDZ-00062 | EQ-046-1 | EQ-BDZ-00151-0 | EQ-BDZ-00062-1 | 13 | 20.6647 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2029 | 故障站追加 | BDZ-00062 | BDZ-00154 | EQ-047-0 | EQ-BDZ-00062-0 | EQ-BDZ-00154-1 | 4 | 6.3916 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2029 | 故障站追加 | BDZ-00065 | BDZ-00110 | EQ-048-0 | EQ-BDZ-00065-0 | EQ-BDZ-00110-1 | 4 | 6.3963 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2029 | 故障站追加 | BDZ-00065 | BDZ-00114 | EQ-049-0 | EQ-BDZ-00065-0 | EQ-BDZ-00114-1 | 7 | 11.1935 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2029 | 故障站追加 | BDZ-00065 | BDZ-00114 | EQ-049-1 | EQ-BDZ-00065-1 | EQ-BDZ-00114-0 | 7 | 11.1935 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2029 | 故障站追加 | BDZ-00114 | BDZ-00065 | EQ-049-1 | EQ-BDZ-00114-0 | EQ-BDZ-00065-1 | 17 | 26.2499 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2029 | 故障站追加 | BDZ-00139 | BDZ-00065 | EQ-050-1 | EQ-BDZ-00139-0 | EQ-BDZ-00065-1 | 17 | 27.0682 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2029 | 故障站追加 | BDZ-00065 | BDZ-00155 | EQ-051-1 | EQ-BDZ-00065-1 | EQ-BDZ-00155-0 | 7 | 11.1935 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2029 | 故障站追加 | BDZ-00155 | BDZ-00065 | EQ-051-1 | EQ-BDZ-00155-0 | EQ-BDZ-00065-1 | 9 | 14.2779 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2029 | 故障站追加 | BDZ-00074 | BDZ-00094 | EQ-053-1 | EQ-BDZ-00074-1 | EQ-BDZ-00094-0 | 8 | 11.8523 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2029 | 故障站追加 | BDZ-00114 | BDZ-00074 | EQ-054-0 | EQ-BDZ-00114-1 | EQ-BDZ-00074-0 | 2 | 3.0882 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2029 | 故障站追加 | BDZ-00074 | BDZ-00175 | EQ-058-0 | EQ-BDZ-00074-0 | EQ-BDZ-00175-1 | 11 | 16.2969 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2029 | 故障站追加 | BDZ-00175 | BDZ-00074 | EQ-058-0 | EQ-BDZ-00175-1 | EQ-BDZ-00074-0 | 4 | 6.3578 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2029 | 故障站追加 | BDZ-00139 | BDZ-00076 | EQ-060-0 | EQ-BDZ-00139-1 | EQ-BDZ-00076-0 | 6 | 9.5535 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2029 | 故障站追加 | BDZ-00139 | BDZ-00076 | EQ-060-1 | EQ-BDZ-00139-0 | EQ-BDZ-00076-1 | 6 | 9.5535 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2029 | 故障站追加 | BDZ-00094 | BDZ-00092 | EQ-061-1 | EQ-BDZ-00094-0 | EQ-BDZ-00092-1 | 1 | 1.5756 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2029 | 故障站追加 | BDZ-00115 | BDZ-00092 | EQ-062-0 | EQ-BDZ-00115-1 | EQ-BDZ-00092-0 | 1 | 1.5849 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2029 | 故障站追加 | BDZ-00103 | BDZ-00094 | EQ-066-1 | EQ-BDZ-00103-0 | EQ-BDZ-00094-1 | 12 | 19.1518 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2029 | 故障站追加 | BDZ-00115 | BDZ-00094 | EQ-067-1 | EQ-BDZ-00115-0 | EQ-BDZ-00094-1 | 5 | 7.9247 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2029 | 故障站追加 | BDZ-00094 | BDZ-00154 | EQ-068-0 | EQ-BDZ-00094-0 | EQ-BDZ-00154-1 | 4 | 6.3022 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2029 | 故障站追加 | BDZ-00094 | BDZ-00175 | EQ-069-0 | EQ-BDZ-00094-0 | EQ-BDZ-00175-1 | 10 | 15.7556 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2029 | 故障站追加 | BDZ-00139 | BDZ-00106 | EQ-073-0 | EQ-BDZ-00139-1 | EQ-BDZ-00106-0 | 1 | 1.5922 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2029 | 故障站追加 | BDZ-00139 | BDZ-00110 | EQ-074-0 | EQ-BDZ-00139-1 | EQ-BDZ-00110-0 | 6 | 9.5535 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2029 | 故障站追加 | BDZ-00139 | BDZ-00110 | EQ-074-1 | EQ-BDZ-00139-0 | EQ-BDZ-00110-1 | 4 | 6.369 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2029 | 故障站追加 | BDZ-00114 | BDZ-00155 | EQ-075-0 | EQ-BDZ-00114-0 | EQ-BDZ-00155-1 | 4 | 6.1764 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2029 | 故障站追加 | BDZ-00114 | BDZ-00155 | EQ-075-1 | EQ-BDZ-00114-1 | EQ-BDZ-00155-0 | 4 | 6.1764 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2029 | 故障站追加 | BDZ-00115 | BDZ-00154 | EQ-077-0 | EQ-BDZ-00115-0 | EQ-BDZ-00154-1 | 4 | 6.3397 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2029 | 故障站追加 | BDZ-00115 | BDZ-00154 | EQ-077-1 | EQ-BDZ-00115-1 | EQ-BDZ-00154-0 | 4 | 6.3397 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2029 | 故障站追加 | BDZ-00115 | BDZ-00175 | EQ-078-0 | EQ-BDZ-00115-0 | EQ-BDZ-00175-1 | 10 | 15.8493 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2029 | 故障站追加 | BDZ-00115 | BDZ-00175 | EQ-078-1 | EQ-BDZ-00115-1 | EQ-BDZ-00175-0 | 10 | 15.8493 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2029 | 故障站追加 | BDZ-00151 | BDZ-00148 | EQ-079-0 | EQ-BDZ-00151-1 | EQ-BDZ-00148-0 | 4 | 6.3584 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2029 | 故障站追加 | BDZ-00148 | BDZ-00154 | EQ-080-0 | EQ-BDZ-00148-0 | EQ-BDZ-00154-1 | 4 | 6.3161 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2029 | 故障站追加 | BDZ-00148 | BDZ-00154 | EQ-080-1 | EQ-BDZ-00148-1 | EQ-BDZ-00154-0 | 4 | 6.3161 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2029 | 故障站追加 | BDZ-00151 | BDZ-00154 | EQ-081-0 | EQ-BDZ-00151-0 | EQ-BDZ-00154-1 | 4 | 6.3584 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2029 | 故障站追加 | BDZ-00151 | BDZ-00154 | EQ-081-1 | EQ-BDZ-00151-1 | EQ-BDZ-00154-0 | 4 | 6.3584 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2029 | 故障站追加 | BDZ-00151 | BDZ-00175 | EQ-082-1 | EQ-BDZ-00151-1 | EQ-BDZ-00175-0 | 10 | 15.896 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2030 | 正常固定 | BDZ-00012 | BDZ-00155 | CITY-TIE-0014 | ASSUMED-BDZ-00012-10 | ASSUMED-BDZ-00155-02 | 3 | 2.7105 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2030 | 正常固定 | BDZ-00013 | BDZ-00106 | CITY-TIE-0037 | ASSUMED-BDZ-00013-11 | ASSUMED-BDZ-00106-03 | 3 | 4.467 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2030 | 正常固定 | BDZ-00013 | BDZ-00183 | CITY-TIE-0044 | ASSUMED-BDZ-00013-14 | ASSUMED-BDZ-00183-02 | 3 | 4.467 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2030 | 正常固定 | BDZ-00013 | BDZ-00183 | CITY-TIE-0046 | ASSUMED-BDZ-00013-16 | ASSUMED-BDZ-00183-04 | 3 | 4.467 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2030 | 正常固定 | BDZ-00024 | BDZ-00110 | CITY-TIE-0134 | ASSUMED-BDZ-00024-18 | ASSUMED-BDZ-00110-02 | 2 | 3.2978 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2030 | 正常固定 | BDZ-00074 | BDZ-00092 | CITY-TIE-0363 | ASSUMED-BDZ-00074-11 | ASSUMED-BDZ-00092-04 | 2 | 3.0702 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2030 | 正常固定 | BDZ-00115 | BDZ-00074 | CITY-TIE-0386 | ASSUMED-BDZ-00115-14 | ASSUMED-BDZ-00074-22 | 1 | 1.6422 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2030 | 正常固定 | BDZ-00151 | BDZ-00092 | CITY-TIE-0445 | ASSUMED-BDZ-00151-13 | ASSUMED-BDZ-00092-03 | 2 | 3.2941 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2030 | 正常固定 | BDZ-00151 | BDZ-00092 | CITY-TIE-0447 | ASSUMED-BDZ-00151-15 | ASSUMED-BDZ-00092-05 | 2 | 3.2941 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2030 | 正常固定 | BDZ-00151 | BDZ-00092 | CITY-TIE-0448 | ASSUMED-BDZ-00151-16 | ASSUMED-BDZ-00092-06 | 2 | 3.2941 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2030 | 正常固定 | BDZ-00139 | BDZ-00106 | CITY-TIE-0524 | ASSUMED-BDZ-00139-18 | ASSUMED-BDZ-00106-04 | 2 | 3.2996 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2030 | 正常固定 | BDZ-00139 | BDZ-00106 | CITY-TIE-0526 | ASSUMED-BDZ-00139-20 | ASSUMED-BDZ-00106-01 | 2 | 3.2996 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2030 | 正常固定 | BDZ-00139 | BDZ-00106 | CITY-FEEDER-0529 | ASSUMED-BDZ-00139-17 | SIM-CITY-FEEDER-0529 | 2 | 3.2996 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2030 | 正常固定 | BDZ-00139 | BDZ-00110 | CITY-TIE-0533 | ASSUMED-BDZ-00139-23 | ASSUMED-BDZ-00110-11 | 2 | 3.2996 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2030 | 正常固定 | BDZ-00139 | BDZ-00110 | CITY-TIE-0534 | ASSUMED-BDZ-00139-24 | ASSUMED-BDZ-00110-12 | 2 | 3.2996 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2030 | 正常固定 | BDZ-00139 | BDZ-00110 | CITY-FEEDER-0538 | ASSUMED-BDZ-00139-22 | SIM-CITY-FEEDER-0538 | 2 | 3.2996 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2030 | 正常固定 | BDZ-00115 | BDZ-00154 | CITY-TIE-0556 | ASSUMED-BDZ-00115-32 | ASSUMED-BDZ-00154-06 | 1 | 1.6422 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2030 | 正常固定 | BDZ-00151 | BDZ-00154 | CITY-TIE-0584 | ASSUMED-BDZ-00151-32 | ASSUMED-BDZ-00154-14 | 2 | 3.2941 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2030 | 正常固定 | BDZ-00151 | BDZ-00154 | CITY-FEEDER-0586 | ASSUMED-BDZ-00151-30 | SIM-CITY-FEEDER-0586 | 2 | 3.2941 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2030 | 正常固定 | BDZ-00151 | BDZ-00092 | EQ-063-0 | EQ-BDZ-00151-1 | EQ-BDZ-00092-0 | 1 | 1.6471 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2030 | 正常固定 | BDZ-00151 | BDZ-00092 | EQ-063-1 | EQ-BDZ-00151-0 | EQ-BDZ-00092-1 | 1 | 1.6471 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2030 | 正常固定 | BDZ-00139 | BDZ-00106 | EQ-073-1 | EQ-BDZ-00139-0 | EQ-BDZ-00106-1 | 1 | 1.6498 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2030 | 正常固定 | BDZ-00139 | BDZ-00110 | EQ-074-1 | EQ-BDZ-00139-0 | EQ-BDZ-00110-1 | 2 | 3.2996 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2030 | 故障站追加 | BDZ-00074 | BDZ-00023 | CITY-FEEDER-0066 | ASSUMED-BDZ-00074-02 | SIM-CITY-FEEDER-0066 | 2 | 3.0702 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2030 | 故障站追加 | BDZ-00024 | BDZ-00055 | CITY-TIE-0119 | ASSUMED-BDZ-00024-05 | ASSUMED-BDZ-00055-01 | 1 | 1.6489 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2030 | 故障站追加 | BDZ-00055 | BDZ-00024 | CITY-TIE-0119 | ASSUMED-BDZ-00055-01 | ASSUMED-BDZ-00024-05 | 2 | 3.2705 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2030 | 故障站追加 | BDZ-00024 | BDZ-00055 | CITY-TIE-0120 | ASSUMED-BDZ-00024-06 | ASSUMED-BDZ-00055-02 | 1 | 1.6489 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2030 | 故障站追加 | BDZ-00055 | BDZ-00024 | CITY-TIE-0120 | ASSUMED-BDZ-00055-02 | ASSUMED-BDZ-00024-06 | 2 | 3.2705 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2030 | 故障站追加 | BDZ-00024 | BDZ-00055 | CITY-TIE-0122 | ASSUMED-BDZ-00024-08 | ASSUMED-BDZ-00055-04 | 1 | 1.6489 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2030 | 故障站追加 | BDZ-00055 | BDZ-00024 | CITY-TIE-0122 | ASSUMED-BDZ-00055-04 | ASSUMED-BDZ-00024-08 | 2 | 3.2705 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2030 | 故障站追加 | BDZ-00024 | BDZ-00148 | CITY-TIE-0147 | ASSUMED-BDZ-00024-27 | ASSUMED-BDZ-00148-03 | 2 | 3.2978 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2030 | 故障站追加 | BDZ-00148 | BDZ-00024 | CITY-TIE-0147 | ASSUMED-BDZ-00148-03 | ASSUMED-BDZ-00024-27 | 1 | 1.6361 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2030 | 故障站追加 | BDZ-00051 | BDZ-00074 | CITY-TIE-0198 | ASSUMED-BDZ-00051-08 | ASSUMED-BDZ-00074-08 | 2 | 3.2653 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2030 | 故障站追加 | BDZ-00074 | BDZ-00051 | CITY-TIE-0198 | ASSUMED-BDZ-00074-08 | ASSUMED-BDZ-00051-08 | 2 | 3.0702 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2030 | 故障站追加 | BDZ-00074 | BDZ-00051 | CITY-FEEDER-0202 | ASSUMED-BDZ-00074-06 | SIM-CITY-FEEDER-0202 | 2 | 3.0702 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2030 | 故障站追加 | BDZ-00051 | BDZ-00103 | CITY-TIE-0221 | ASSUMED-BDZ-00051-19 | ASSUMED-BDZ-00103-11 | 2 | 3.2653 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2030 | 故障站追加 | BDZ-00103 | BDZ-00051 | CITY-TIE-0221 | ASSUMED-BDZ-00103-11 | ASSUMED-BDZ-00051-19 | 2 | 3.3073 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2030 | 故障站追加 | BDZ-00074 | BDZ-00114 | CITY-FEEDER-0381 | ASSUMED-BDZ-00074-17 | SIM-CITY-FEEDER-0381 | 2 | 3.0702 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2030 | 故障站追加 | BDZ-00151 | BDZ-00103 | CITY-FEEDER-0513 | ASSUMED-BDZ-00151-17 | SIM-CITY-FEEDER-0513 | 2 | 3.2941 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2030 | 故障站追加 | BDZ-00012 | BDZ-00065 | EQ-000-0 | EQ-BDZ-00012-0 | EQ-BDZ-00065-1 | 13 | 11.7456 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2030 | 故障站追加 | BDZ-00065 | BDZ-00012 | EQ-000-1 | EQ-BDZ-00065-0 | EQ-BDZ-00012-1 | 6 | 9.9412 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2030 | 故障站追加 | BDZ-00155 | BDZ-00012 | EQ-002-0 | EQ-BDZ-00155-1 | EQ-BDZ-00012-0 | 4 | 6.5751 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2030 | 故障站追加 | BDZ-00013 | BDZ-00053 | EQ-003-0 | EQ-BDZ-00013-0 | EQ-BDZ-00053-1 | 6 | 8.934 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2030 | 故障站追加 | BDZ-00053 | BDZ-00013 | EQ-003-0 | EQ-BDZ-00053-1 | EQ-BDZ-00013-0 | 15 | 24.5104 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2030 | 故障站追加 | BDZ-00053 | BDZ-00013 | EQ-003-1 | EQ-BDZ-00053-0 | EQ-BDZ-00013-1 | 3 | 4.9021 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2030 | 故障站追加 | BDZ-00013 | BDZ-00076 | EQ-004-0 | EQ-BDZ-00013-0 | EQ-BDZ-00076-1 | 6 | 8.934 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2030 | 故障站追加 | BDZ-00013 | BDZ-00076 | EQ-004-1 | EQ-BDZ-00013-1 | EQ-BDZ-00076-0 | 6 | 8.934 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2030 | 故障站追加 | BDZ-00076 | BDZ-00013 | EQ-004-1 | EQ-BDZ-00076-0 | EQ-BDZ-00013-1 | 6 | 9.6049 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2030 | 故障站追加 | BDZ-00013 | BDZ-00106 | EQ-005-1 | EQ-BDZ-00013-1 | EQ-BDZ-00106-0 | 1 | 1.489 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2030 | 故障站追加 | BDZ-00013 | BDZ-00183 | EQ-006-0 | EQ-BDZ-00013-0 | EQ-BDZ-00183-1 | 2 | 2.978 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2030 | 故障站追加 | BDZ-00013 | BDZ-00183 | EQ-006-1 | EQ-BDZ-00013-1 | EQ-BDZ-00183-0 | 2 | 2.978 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2030 | 故障站追加 | BDZ-00023 | BDZ-00074 | EQ-008-0 | EQ-BDZ-00023-0 | EQ-BDZ-00074-1 | 11 | 18.2209 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2030 | 故障站追加 | BDZ-00074 | BDZ-00023 | EQ-008-1 | EQ-BDZ-00074-0 | EQ-BDZ-00023-1 | 7 | 10.7456 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2030 | 故障站追加 | BDZ-00094 | BDZ-00023 | EQ-010-0 | EQ-BDZ-00094-1 | EQ-BDZ-00023-0 | 4 | 6.53 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2030 | 故障站追加 | BDZ-00023 | BDZ-00094 | EQ-010-1 | EQ-BDZ-00023-1 | EQ-BDZ-00094-0 | 10 | 16.5644 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2030 | 故障站追加 | BDZ-00115 | BDZ-00023 | EQ-012-1 | EQ-BDZ-00115-0 | EQ-BDZ-00023-1 | 7 | 11.4955 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2030 | 故障站追加 | BDZ-00023 | BDZ-00154 | EQ-013-0 | EQ-BDZ-00023-0 | EQ-BDZ-00154-1 | 4 | 6.6258 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2030 | 故障站追加 | BDZ-00023 | BDZ-00154 | EQ-013-1 | EQ-BDZ-00023-1 | EQ-BDZ-00154-0 | 4 | 6.6258 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2030 | 故障站追加 | BDZ-00023 | BDZ-00175 | EQ-014-0 | EQ-BDZ-00023-0 | EQ-BDZ-00175-1 | 1 | 1.6564 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2030 | 故障站追加 | BDZ-00023 | BDZ-00175 | EQ-014-1 | EQ-BDZ-00023-1 | EQ-BDZ-00175-0 | 9 | 14.908 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2030 | 故障站追加 | BDZ-00042 | BDZ-00024 | EQ-015-0 | EQ-BDZ-00042-1 | EQ-BDZ-00024-0 | 4 | 6.5489 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2030 | 故障站追加 | BDZ-00024 | BDZ-00062 | EQ-017-0 | EQ-BDZ-00024-0 | EQ-BDZ-00062-1 | 12 | 19.7866 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2030 | 故障站追加 | BDZ-00062 | BDZ-00024 | EQ-017-0 | EQ-BDZ-00062-1 | EQ-BDZ-00024-0 | 5 | 8.2783 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2030 | 故障站追加 | BDZ-00024 | BDZ-00062 | EQ-017-1 | EQ-BDZ-00024-1 | EQ-BDZ-00062-0 | 11 | 18.1378 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2030 | 故障站追加 | BDZ-00065 | BDZ-00024 | EQ-018-0 | EQ-BDZ-00065-1 | EQ-BDZ-00024-0 | 4 | 6.6275 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2030 | 故障站追加 | BDZ-00024 | BDZ-00110 | EQ-019-0 | EQ-BDZ-00024-0 | EQ-BDZ-00110-1 | 4 | 6.5955 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2030 | 故障站追加 | BDZ-00042 | BDZ-00055 | EQ-022-1 | EQ-BDZ-00042-1 | EQ-BDZ-00055-0 | 1 | 1.6372 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2030 | 故障站追加 | BDZ-00055 | BDZ-00042 | EQ-022-1 | EQ-BDZ-00055-0 | EQ-BDZ-00042-1 | 10 | 16.3525 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2030 | 故障站追加 | BDZ-00042 | BDZ-00062 | EQ-023-0 | EQ-BDZ-00042-0 | EQ-BDZ-00062-1 | 9 | 14.735 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2030 | 故障站追加 | BDZ-00062 | BDZ-00042 | EQ-023-0 | EQ-BDZ-00062-1 | EQ-BDZ-00042-0 | 4 | 6.6227 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2030 | 故障站追加 | BDZ-00062 | BDZ-00042 | EQ-023-1 | EQ-BDZ-00062-0 | EQ-BDZ-00042-1 | 3 | 4.967 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2030 | 故障站追加 | BDZ-00042 | BDZ-00148 | EQ-025-0 | EQ-BDZ-00042-0 | EQ-BDZ-00148-1 | 7 | 11.4606 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2030 | 故障站追加 | BDZ-00148 | BDZ-00042 | EQ-025-0 | EQ-BDZ-00148-1 | EQ-BDZ-00042-0 | 7 | 11.4528 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2030 | 故障站追加 | BDZ-00148 | BDZ-00042 | EQ-025-1 | EQ-BDZ-00148-0 | EQ-BDZ-00042-1 | 2 | 3.2722 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2030 | 故障站追加 | BDZ-00151 | BDZ-00042 | EQ-026-0 | EQ-BDZ-00151-1 | EQ-BDZ-00042-0 | 13 | 21.4117 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2030 | 故障站追加 | BDZ-00151 | BDZ-00042 | EQ-026-1 | EQ-BDZ-00151-0 | EQ-BDZ-00042-1 | 9 | 14.8235 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2030 | 故障站追加 | BDZ-00042 | BDZ-00154 | EQ-027-0 | EQ-BDZ-00042-0 | EQ-BDZ-00154-1 | 4 | 6.5489 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2030 | 故障站追加 | BDZ-00042 | BDZ-00154 | EQ-027-1 | EQ-BDZ-00042-1 | EQ-BDZ-00154-0 | 1 | 1.6372 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2030 | 故障站追加 | BDZ-00074 | BDZ-00051 | EQ-028-0 | EQ-BDZ-00074-1 | EQ-BDZ-00051-0 | 3 | 4.6052 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2030 | 故障站追加 | BDZ-00051 | BDZ-00154 | EQ-033-0 | EQ-BDZ-00051-0 | EQ-BDZ-00154-1 | 4 | 6.5307 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2030 | 故障站追加 | BDZ-00051 | BDZ-00175 | EQ-034-0 | EQ-BDZ-00051-0 | EQ-BDZ-00175-1 | 9 | 14.6941 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2030 | 故障站追加 | BDZ-00051 | BDZ-00175 | EQ-034-1 | EQ-BDZ-00051-1 | EQ-BDZ-00175-0 | 7 | 11.4287 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2030 | 故障站追加 | BDZ-00053 | BDZ-00076 | EQ-035-0 | EQ-BDZ-00053-0 | EQ-BDZ-00076-1 | 6 | 9.8042 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2030 | 故障站追加 | BDZ-00053 | BDZ-00076 | EQ-035-1 | EQ-BDZ-00053-1 | EQ-BDZ-00076-0 | 6 | 9.8042 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2030 | 故障站追加 | BDZ-00053 | BDZ-00106 | EQ-036-1 | EQ-BDZ-00053-1 | EQ-BDZ-00106-0 | 1 | 1.634 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2030 | 故障站追加 | BDZ-00053 | BDZ-00139 | EQ-037-0 | EQ-BDZ-00053-0 | EQ-BDZ-00139-1 | 3 | 4.9021 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2030 | 故障站追加 | BDZ-00062 | BDZ-00055 | EQ-038-0 | EQ-BDZ-00062-1 | EQ-BDZ-00055-0 | 7 | 11.5897 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2030 | 故障站追加 | BDZ-00115 | BDZ-00055 | EQ-040-0 | EQ-BDZ-00115-1 | EQ-BDZ-00055-0 | 3 | 4.9267 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2030 | 故障站追加 | BDZ-00115 | BDZ-00055 | EQ-040-1 | EQ-BDZ-00115-0 | EQ-BDZ-00055-1 | 2 | 3.2844 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2030 | 故障站追加 | BDZ-00103 | BDZ-00062 | EQ-044-0 | EQ-BDZ-00103-1 | EQ-BDZ-00062-0 | 12 | 19.844 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2030 | 故障站追加 | BDZ-00148 | BDZ-00062 | EQ-045-0 | EQ-BDZ-00148-1 | EQ-BDZ-00062-0 | 12 | 19.6333 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2030 | 故障站追加 | BDZ-00148 | BDZ-00062 | EQ-045-1 | EQ-BDZ-00148-0 | EQ-BDZ-00062-1 | 12 | 19.6333 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2030 | 故障站追加 | BDZ-00151 | BDZ-00062 | EQ-046-1 | EQ-BDZ-00151-0 | EQ-BDZ-00062-1 | 12 | 19.7646 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2030 | 故障站追加 | BDZ-00062 | BDZ-00154 | EQ-047-1 | EQ-BDZ-00062-1 | EQ-BDZ-00154-0 | 4 | 6.6227 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2030 | 故障站追加 | BDZ-00114 | BDZ-00065 | EQ-049-0 | EQ-BDZ-00114-1 | EQ-BDZ-00065-0 | 8 | 12.7994 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2030 | 故障站追加 | BDZ-00114 | BDZ-00065 | EQ-049-1 | EQ-BDZ-00114-0 | EQ-BDZ-00065-1 | 16 | 25.5987 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2030 | 故障站追加 | BDZ-00139 | BDZ-00065 | EQ-050-0 | EQ-BDZ-00139-1 | EQ-BDZ-00065-0 | 14 | 23.0972 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2030 | 故障站追加 | BDZ-00065 | BDZ-00139 | EQ-050-1 | EQ-BDZ-00065-1 | EQ-BDZ-00139-0 | 4 | 6.6275 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2030 | 故障站追加 | BDZ-00065 | BDZ-00155 | EQ-051-0 | EQ-BDZ-00065-0 | EQ-BDZ-00155-1 | 11 | 18.2256 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2030 | 故障站追加 | BDZ-00155 | BDZ-00065 | EQ-051-0 | EQ-BDZ-00155-1 | EQ-BDZ-00065-0 | 13 | 21.369 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2030 | 故障站追加 | BDZ-00114 | BDZ-00074 | EQ-054-1 | EQ-BDZ-00114-0 | EQ-BDZ-00074-1 | 6 | 9.5995 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2030 | 故障站追加 | BDZ-00074 | BDZ-00155 | EQ-057-1 | EQ-BDZ-00074-1 | EQ-BDZ-00155-0 | 12 | 18.421 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2030 | 故障站追加 | BDZ-00175 | BDZ-00074 | EQ-058-0 | EQ-BDZ-00175-1 | EQ-BDZ-00074-0 | 5 | 8.2345 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2030 | 故障站追加 | BDZ-00139 | BDZ-00076 | EQ-060-0 | EQ-BDZ-00139-1 | EQ-BDZ-00076-0 | 6 | 9.8988 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2030 | 故障站追加 | BDZ-00139 | BDZ-00076 | EQ-060-1 | EQ-BDZ-00139-0 | EQ-BDZ-00076-1 | 6 | 9.8988 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2030 | 故障站追加 | BDZ-00094 | BDZ-00092 | EQ-061-0 | EQ-BDZ-00094-1 | EQ-BDZ-00092-0 | 1 | 1.6325 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2030 | 故障站追加 | BDZ-00094 | BDZ-00092 | EQ-061-1 | EQ-BDZ-00094-0 | EQ-BDZ-00092-1 | 1 | 1.6325 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2030 | 故障站追加 | BDZ-00115 | BDZ-00092 | EQ-062-0 | EQ-BDZ-00115-1 | EQ-BDZ-00092-0 | 1 | 1.6422 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2030 | 故障站追加 | BDZ-00115 | BDZ-00092 | EQ-062-1 | EQ-BDZ-00115-0 | EQ-BDZ-00092-1 | 1 | 1.6422 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2030 | 故障站追加 | BDZ-00103 | BDZ-00094 | EQ-066-0 | EQ-BDZ-00103-1 | EQ-BDZ-00094-0 | 6 | 9.922 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2030 | 故障站追加 | BDZ-00094 | BDZ-00154 | EQ-068-1 | EQ-BDZ-00094-1 | EQ-BDZ-00154-0 | 4 | 6.53 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2030 | 故障站追加 | BDZ-00094 | BDZ-00175 | EQ-069-1 | EQ-BDZ-00094-1 | EQ-BDZ-00175-0 | 9 | 14.6926 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2030 | 故障站追加 | BDZ-00103 | BDZ-00148 | EQ-070-0 | EQ-BDZ-00103-0 | EQ-BDZ-00148-1 | 4 | 6.6147 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2030 | 故障站追加 | BDZ-00103 | BDZ-00154 | EQ-072-0 | EQ-BDZ-00103-0 | EQ-BDZ-00154-1 | 2 | 3.3073 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2030 | 故障站追加 | BDZ-00139 | BDZ-00106 | EQ-073-0 | EQ-BDZ-00139-1 | EQ-BDZ-00106-0 | 1 | 1.6498 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2030 | 故障站追加 | BDZ-00139 | BDZ-00110 | EQ-074-0 | EQ-BDZ-00139-1 | EQ-BDZ-00110-0 | 6 | 9.8988 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2030 | 故障站追加 | BDZ-00139 | BDZ-00110 | EQ-074-1 | EQ-BDZ-00139-0 | EQ-BDZ-00110-1 | 4 | 6.5992 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2030 | 故障站追加 | BDZ-00114 | BDZ-00155 | EQ-075-1 | EQ-BDZ-00114-1 | EQ-BDZ-00155-0 | 6 | 9.5995 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2030 | 故障站追加 | BDZ-00115 | BDZ-00154 | EQ-077-1 | EQ-BDZ-00115-1 | EQ-BDZ-00154-0 | 4 | 6.5689 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2030 | 故障站追加 | BDZ-00115 | BDZ-00175 | EQ-078-0 | EQ-BDZ-00115-0 | EQ-BDZ-00175-1 | 7 | 11.4955 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2030 | 故障站追加 | BDZ-00115 | BDZ-00175 | EQ-078-1 | EQ-BDZ-00115-1 | EQ-BDZ-00175-0 | 9 | 14.78 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2030 | 故障站追加 | BDZ-00148 | BDZ-00154 | EQ-080-0 | EQ-BDZ-00148-0 | EQ-BDZ-00154-1 | 2 | 3.2722 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2030 | 故障站追加 | BDZ-00148 | BDZ-00154 | EQ-080-1 | EQ-BDZ-00148-1 | EQ-BDZ-00154-0 | 4 | 6.5444 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2030 | 故障站追加 | BDZ-00151 | BDZ-00154 | EQ-081-0 | EQ-BDZ-00151-0 | EQ-BDZ-00154-1 | 4 | 6.5882 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2030 | 故障站追加 | BDZ-00151 | BDZ-00154 | EQ-081-1 | EQ-BDZ-00151-1 | EQ-BDZ-00154-0 | 4 | 6.5882 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2030 | 故障站追加 | BDZ-00151 | BDZ-00175 | EQ-082-0 | EQ-BDZ-00151-0 | EQ-BDZ-00175-1 | 6 | 9.8823 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2030 | 故障站追加 | BDZ-00151 | BDZ-00175 | EQ-082-1 | EQ-BDZ-00151-1 | EQ-BDZ-00175-0 | 9 | 14.8235 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2031 | 正常固定 | BDZ-00012 | BDZ-00065 | CITY-FEEDER-0005 | ASSUMED-BDZ-00012-01 | SIM-CITY-FEEDER-0005 | 5 | 5.2455 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2031 | 正常固定 | BDZ-00012 | BDZ-00065 | CITY-FEEDER-0006 | ASSUMED-BDZ-00012-02 | SIM-CITY-FEEDER-0006 | 4 | 4.1964 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2031 | 正常固定 | BDZ-00012 | BDZ-00155 | CITY-TIE-0014 | ASSUMED-BDZ-00012-10 | ASSUMED-BDZ-00155-02 | 2 | 2.0982 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2031 | 正常固定 | BDZ-00155 | BDZ-00012 | CITY-TIE-0014 | ASSUMED-BDZ-00155-02 | ASSUMED-BDZ-00012-10 | 2 | 3.4213 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2031 | 正常固定 | BDZ-00013 | BDZ-00106 | CITY-TIE-0037 | ASSUMED-BDZ-00013-11 | ASSUMED-BDZ-00106-03 | 3 | 4.6488 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2031 | 正常固定 | BDZ-00013 | BDZ-00183 | CITY-TIE-0044 | ASSUMED-BDZ-00013-14 | ASSUMED-BDZ-00183-02 | 3 | 4.6488 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2031 | 正常固定 | BDZ-00013 | BDZ-00183 | CITY-TIE-0046 | ASSUMED-BDZ-00013-16 | ASSUMED-BDZ-00183-04 | 3 | 4.6488 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2031 | 正常固定 | BDZ-00074 | BDZ-00023 | CITY-FEEDER-0066 | ASSUMED-BDZ-00074-02 | SIM-CITY-FEEDER-0066 | 1 | 1.5976 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2031 | 正常固定 | BDZ-00103 | BDZ-00023 | CITY-TIE-0084 | ASSUMED-BDZ-00103-02 | ASSUMED-BDZ-00023-18 | 1 | 1.721 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2031 | 正常固定 | BDZ-00024 | BDZ-00042 | CITY-TIE-0116 | ASSUMED-BDZ-00024-04 | ASSUMED-BDZ-00042-04 | 1 | 1.716 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2031 | 正常固定 | BDZ-00055 | BDZ-00024 | CITY-TIE-0119 | ASSUMED-BDZ-00055-01 | ASSUMED-BDZ-00024-05 | 1 | 1.7018 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2031 | 正常固定 | BDZ-00024 | BDZ-00055 | CITY-TIE-0122 | ASSUMED-BDZ-00024-08 | ASSUMED-BDZ-00055-04 | 1 | 1.716 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2031 | 正常固定 | BDZ-00024 | BDZ-00110 | CITY-TIE-0134 | ASSUMED-BDZ-00024-18 | ASSUMED-BDZ-00110-02 | 2 | 3.432 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2031 | 正常固定 | BDZ-00024 | BDZ-00110 | CITY-TIE-0135 | ASSUMED-BDZ-00024-19 | ASSUMED-BDZ-00110-03 | 1 | 1.716 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2031 | 正常固定 | BDZ-00151 | BDZ-00042 | CITY-FEEDER-0186 | ASSUMED-BDZ-00151-02 | SIM-CITY-FEEDER-0186 | 1 | 1.7141 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2031 | 正常固定 | BDZ-00074 | BDZ-00092 | CITY-TIE-0363 | ASSUMED-BDZ-00074-11 | ASSUMED-BDZ-00092-04 | 1 | 1.5976 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2031 | 正常固定 | BDZ-00074 | BDZ-00115 | CITY-TIE-0386 | ASSUMED-BDZ-00074-22 | ASSUMED-BDZ-00115-14 | 1 | 1.5976 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2031 | 正常固定 | BDZ-00151 | BDZ-00092 | CITY-TIE-0445 | ASSUMED-BDZ-00151-13 | ASSUMED-BDZ-00092-03 | 2 | 3.4282 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2031 | 正常固定 | BDZ-00151 | BDZ-00092 | CITY-TIE-0446 | ASSUMED-BDZ-00151-14 | ASSUMED-BDZ-00092-04 | 2 | 3.4282 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2031 | 正常固定 | BDZ-00151 | BDZ-00092 | CITY-TIE-0447 | ASSUMED-BDZ-00151-15 | ASSUMED-BDZ-00092-05 | 2 | 3.4282 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2031 | 正常固定 | BDZ-00151 | BDZ-00092 | CITY-TIE-0448 | ASSUMED-BDZ-00151-16 | ASSUMED-BDZ-00092-06 | 2 | 3.4282 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2031 | 正常固定 | BDZ-00139 | BDZ-00106 | CITY-TIE-0524 | ASSUMED-BDZ-00139-18 | ASSUMED-BDZ-00106-04 | 2 | 3.4339 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2031 | 正常固定 | BDZ-00139 | BDZ-00106 | CITY-TIE-0526 | ASSUMED-BDZ-00139-20 | ASSUMED-BDZ-00106-01 | 2 | 3.4339 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2031 | 正常固定 | BDZ-00139 | BDZ-00106 | CITY-FEEDER-0529 | ASSUMED-BDZ-00139-17 | SIM-CITY-FEEDER-0529 | 2 | 3.4339 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2031 | 正常固定 | BDZ-00139 | BDZ-00110 | CITY-TIE-0533 | ASSUMED-BDZ-00139-23 | ASSUMED-BDZ-00110-11 | 2 | 3.4339 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2031 | 正常固定 | BDZ-00139 | BDZ-00110 | CITY-TIE-0534 | ASSUMED-BDZ-00139-24 | ASSUMED-BDZ-00110-12 | 2 | 3.4339 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2031 | 正常固定 | BDZ-00139 | BDZ-00110 | CITY-FEEDER-0538 | ASSUMED-BDZ-00139-22 | SIM-CITY-FEEDER-0538 | 2 | 3.4339 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2031 | 正常固定 | BDZ-00115 | BDZ-00154 | CITY-TIE-0556 | ASSUMED-BDZ-00115-32 | ASSUMED-BDZ-00154-06 | 1 | 1.7091 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2031 | 正常固定 | BDZ-00151 | BDZ-00154 | CITY-TIE-0584 | ASSUMED-BDZ-00151-32 | ASSUMED-BDZ-00154-14 | 2 | 3.4282 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2031 | 正常固定 | BDZ-00151 | BDZ-00154 | CITY-FEEDER-0586 | ASSUMED-BDZ-00151-30 | SIM-CITY-FEEDER-0586 | 2 | 3.4282 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2031 | 正常固定 | BDZ-00151 | BDZ-00092 | EQ-063-0 | EQ-BDZ-00151-1 | EQ-BDZ-00092-0 | 1 | 1.7141 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2031 | 正常固定 | BDZ-00151 | BDZ-00092 | EQ-063-1 | EQ-BDZ-00151-0 | EQ-BDZ-00092-1 | 1 | 1.7141 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2031 | 正常固定 | BDZ-00139 | BDZ-00110 | EQ-074-1 | EQ-BDZ-00139-0 | EQ-BDZ-00110-1 | 2 | 3.4339 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2031 | 故障站追加 | BDZ-00074 | BDZ-00023 | CITY-FEEDER-0066 | ASSUMED-BDZ-00074-02 | SIM-CITY-FEEDER-0066 | 1 | 1.5976 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2031 | 故障站追加 | BDZ-00023 | BDZ-00103 | CITY-TIE-0084 | ASSUMED-BDZ-00023-18 | ASSUMED-BDZ-00103-02 | 2 | 3.4477 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2031 | 故障站追加 | BDZ-00024 | BDZ-00042 | CITY-TIE-0116 | ASSUMED-BDZ-00024-04 | ASSUMED-BDZ-00042-04 | 1 | 1.716 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2031 | 故障站追加 | BDZ-00042 | BDZ-00024 | CITY-TIE-0116 | ASSUMED-BDZ-00042-04 | ASSUMED-BDZ-00024-04 | 2 | 3.4077 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2031 | 故障站追加 | BDZ-00024 | BDZ-00055 | CITY-TIE-0119 | ASSUMED-BDZ-00024-05 | ASSUMED-BDZ-00055-01 | 1 | 1.716 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2031 | 故障站追加 | BDZ-00055 | BDZ-00024 | CITY-TIE-0119 | ASSUMED-BDZ-00055-01 | ASSUMED-BDZ-00024-05 | 1 | 1.7018 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2031 | 故障站追加 | BDZ-00024 | BDZ-00055 | CITY-TIE-0120 | ASSUMED-BDZ-00024-06 | ASSUMED-BDZ-00055-02 | 1 | 1.716 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2031 | 故障站追加 | BDZ-00055 | BDZ-00024 | CITY-TIE-0120 | ASSUMED-BDZ-00055-02 | ASSUMED-BDZ-00024-06 | 2 | 3.4036 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2031 | 故障站追加 | BDZ-00055 | BDZ-00024 | CITY-TIE-0122 | ASSUMED-BDZ-00055-04 | ASSUMED-BDZ-00024-08 | 2 | 3.4036 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2031 | 故障站追加 | BDZ-00024 | BDZ-00148 | CITY-TIE-0147 | ASSUMED-BDZ-00024-27 | ASSUMED-BDZ-00148-03 | 2 | 3.432 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2031 | 故障站追加 | BDZ-00148 | BDZ-00024 | CITY-TIE-0147 | ASSUMED-BDZ-00148-03 | ASSUMED-BDZ-00024-27 | 2 | 3.4054 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2031 | 故障站追加 | BDZ-00042 | BDZ-00148 | CITY-TIE-0172 | ASSUMED-BDZ-00042-18 | ASSUMED-BDZ-00148-06 | 2 | 3.4077 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2031 | 故障站追加 | BDZ-00148 | BDZ-00042 | CITY-TIE-0172 | ASSUMED-BDZ-00148-06 | ASSUMED-BDZ-00042-18 | 2 | 3.4054 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2031 | 故障站追加 | BDZ-00151 | BDZ-00042 | CITY-FEEDER-0186 | ASSUMED-BDZ-00151-02 | SIM-CITY-FEEDER-0186 | 1 | 1.7141 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2031 | 故障站追加 | BDZ-00051 | BDZ-00074 | CITY-TIE-0198 | ASSUMED-BDZ-00051-08 | ASSUMED-BDZ-00074-08 | 2 | 3.3982 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2031 | 故障站追加 | BDZ-00074 | BDZ-00051 | CITY-TIE-0198 | ASSUMED-BDZ-00074-08 | ASSUMED-BDZ-00051-08 | 2 | 3.1951 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2031 | 故障站追加 | BDZ-00074 | BDZ-00051 | CITY-FEEDER-0202 | ASSUMED-BDZ-00074-06 | SIM-CITY-FEEDER-0202 | 2 | 3.1951 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2031 | 故障站追加 | BDZ-00051 | BDZ-00103 | CITY-TIE-0221 | ASSUMED-BDZ-00051-19 | ASSUMED-BDZ-00103-11 | 1 | 1.6991 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2031 | 故障站追加 | BDZ-00103 | BDZ-00051 | CITY-TIE-0221 | ASSUMED-BDZ-00103-11 | ASSUMED-BDZ-00051-19 | 2 | 3.4419 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2031 | 故障站追加 | BDZ-00074 | BDZ-00114 | CITY-FEEDER-0381 | ASSUMED-BDZ-00074-17 | SIM-CITY-FEEDER-0381 | 2 | 3.1951 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2031 | 故障站追加 | BDZ-00074 | BDZ-00115 | CITY-TIE-0386 | ASSUMED-BDZ-00074-22 | ASSUMED-BDZ-00115-14 | 1 | 1.5976 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2031 | 故障站追加 | BDZ-00151 | BDZ-00103 | CITY-FEEDER-0513 | ASSUMED-BDZ-00151-17 | SIM-CITY-FEEDER-0513 | 2 | 3.4282 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2031 | 故障站追加 | BDZ-00012 | BDZ-00065 | EQ-000-0 | EQ-BDZ-00012-0 | EQ-BDZ-00065-1 | 11 | 11.5401 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2031 | 故障站追加 | BDZ-00065 | BDZ-00012 | EQ-000-1 | EQ-BDZ-00065-0 | EQ-BDZ-00012-1 | 5 | 8.6215 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2031 | 故障站追加 | BDZ-00114 | BDZ-00012 | EQ-001-0 | EQ-BDZ-00114-1 | EQ-BDZ-00012-0 | 6 | 9.9902 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2031 | 故障站追加 | BDZ-00053 | BDZ-00013 | EQ-003-0 | EQ-BDZ-00053-1 | EQ-BDZ-00013-0 | 9 | 15.3047 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2031 | 故障站追加 | BDZ-00053 | BDZ-00013 | EQ-003-1 | EQ-BDZ-00053-0 | EQ-BDZ-00013-1 | 13 | 22.1069 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2031 | 故障站追加 | BDZ-00013 | BDZ-00076 | EQ-004-0 | EQ-BDZ-00013-0 | EQ-BDZ-00076-1 | 6 | 9.2976 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2031 | 故障站追加 | BDZ-00013 | BDZ-00076 | EQ-004-1 | EQ-BDZ-00013-1 | EQ-BDZ-00076-0 | 6 | 9.2976 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2031 | 故障站追加 | BDZ-00076 | BDZ-00013 | EQ-004-1 | EQ-BDZ-00076-0 | EQ-BDZ-00013-1 | 3 | 4.9979 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2031 | 故障站追加 | BDZ-00013 | BDZ-00106 | EQ-005-0 | EQ-BDZ-00013-0 | EQ-BDZ-00106-1 | 1 | 1.5496 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2031 | 故障站追加 | BDZ-00013 | BDZ-00106 | EQ-005-1 | EQ-BDZ-00013-1 | EQ-BDZ-00106-0 | 1 | 1.5496 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2031 | 故障站追加 | BDZ-00013 | BDZ-00183 | EQ-006-0 | EQ-BDZ-00013-0 | EQ-BDZ-00183-1 | 2 | 3.0992 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2031 | 故障站追加 | BDZ-00013 | BDZ-00183 | EQ-006-1 | EQ-BDZ-00013-1 | EQ-BDZ-00183-0 | 2 | 3.0992 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2031 | 故障站追加 | BDZ-00023 | BDZ-00074 | EQ-008-0 | EQ-BDZ-00023-0 | EQ-BDZ-00074-1 | 10 | 17.2386 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2031 | 故障站追加 | BDZ-00023 | BDZ-00094 | EQ-010-0 | EQ-BDZ-00023-0 | EQ-BDZ-00094-1 | 8 | 13.7909 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2031 | 故障站追加 | BDZ-00023 | BDZ-00154 | EQ-013-0 | EQ-BDZ-00023-0 | EQ-BDZ-00154-1 | 3 | 5.1716 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2031 | 故障站追加 | BDZ-00023 | BDZ-00154 | EQ-013-1 | EQ-BDZ-00023-1 | EQ-BDZ-00154-0 | 3 | 5.1716 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2031 | 故障站追加 | BDZ-00023 | BDZ-00175 | EQ-014-0 | EQ-BDZ-00023-0 | EQ-BDZ-00175-1 | 8 | 13.7909 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2031 | 故障站追加 | BDZ-00023 | BDZ-00175 | EQ-014-1 | EQ-BDZ-00023-1 | EQ-BDZ-00175-0 | 8 | 13.7909 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2031 | 故障站追加 | BDZ-00024 | BDZ-00042 | EQ-015-1 | EQ-BDZ-00024-1 | EQ-BDZ-00042-0 | 11 | 18.8759 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2031 | 故障站追加 | BDZ-00024 | BDZ-00055 | EQ-016-0 | EQ-BDZ-00024-0 | EQ-BDZ-00055-1 | 3 | 5.148 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2031 | 故障站追加 | BDZ-00024 | BDZ-00065 | EQ-018-0 | EQ-BDZ-00024-0 | EQ-BDZ-00065-1 | 12 | 20.5919 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2031 | 故障站追加 | BDZ-00065 | BDZ-00024 | EQ-018-0 | EQ-BDZ-00065-1 | EQ-BDZ-00024-0 | 2 | 3.4486 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2031 | 故障站追加 | BDZ-00148 | BDZ-00024 | EQ-021-1 | EQ-BDZ-00148-0 | EQ-BDZ-00024-1 | 2 | 3.4054 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2031 | 故障站追加 | BDZ-00042 | BDZ-00055 | EQ-022-0 | EQ-BDZ-00042-0 | EQ-BDZ-00055-1 | 4 | 6.8154 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2031 | 故障站追加 | BDZ-00042 | BDZ-00055 | EQ-022-1 | EQ-BDZ-00042-1 | EQ-BDZ-00055-0 | 4 | 6.8154 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2031 | 故障站追加 | BDZ-00062 | BDZ-00042 | EQ-023-0 | EQ-BDZ-00062-1 | EQ-BDZ-00042-0 | 5 | 8.6152 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2031 | 故障站追加 | BDZ-00042 | BDZ-00062 | EQ-023-1 | EQ-BDZ-00042-1 | EQ-BDZ-00062-0 | 10 | 17.0385 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2031 | 故障站追加 | BDZ-00062 | BDZ-00042 | EQ-023-1 | EQ-BDZ-00062-0 | EQ-BDZ-00042-1 | 11 | 18.9535 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2031 | 故障站追加 | BDZ-00148 | BDZ-00042 | EQ-025-0 | EQ-BDZ-00148-1 | EQ-BDZ-00042-0 | 11 | 18.7296 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2031 | 故障站追加 | BDZ-00042 | BDZ-00148 | EQ-025-1 | EQ-BDZ-00042-1 | EQ-BDZ-00148-0 | 1 | 1.7039 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2031 | 故障站追加 | BDZ-00148 | BDZ-00042 | EQ-025-1 | EQ-BDZ-00148-0 | EQ-BDZ-00042-1 | 2 | 3.4054 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2031 | 故障站追加 | BDZ-00151 | BDZ-00042 | EQ-026-0 | EQ-BDZ-00151-1 | EQ-BDZ-00042-0 | 2 | 3.4282 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2031 | 故障站追加 | BDZ-00042 | BDZ-00154 | EQ-027-0 | EQ-BDZ-00042-0 | EQ-BDZ-00154-1 | 3 | 5.1116 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2031 | 故障站追加 | BDZ-00042 | BDZ-00154 | EQ-027-1 | EQ-BDZ-00042-1 | EQ-BDZ-00154-0 | 3 | 5.1116 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2031 | 故障站追加 | BDZ-00051 | BDZ-00074 | EQ-028-0 | EQ-BDZ-00051-0 | EQ-BDZ-00074-1 | 9 | 15.2921 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2031 | 故障站追加 | BDZ-00051 | BDZ-00094 | EQ-030-0 | EQ-BDZ-00051-0 | EQ-BDZ-00094-1 | 3 | 5.0974 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2031 | 故障站追加 | BDZ-00094 | BDZ-00051 | EQ-030-1 | EQ-BDZ-00094-0 | EQ-BDZ-00051-1 | 3 | 5.0968 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2031 | 故障站追加 | BDZ-00051 | BDZ-00103 | EQ-031-1 | EQ-BDZ-00051-1 | EQ-BDZ-00103-0 | 1 | 1.6991 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2031 | 故障站追加 | BDZ-00103 | BDZ-00051 | EQ-031-1 | EQ-BDZ-00103-0 | EQ-BDZ-00051-1 | 1 | 1.721 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2031 | 故障站追加 | BDZ-00051 | BDZ-00115 | EQ-032-0 | EQ-BDZ-00051-0 | EQ-BDZ-00115-1 | 1 | 1.6991 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2031 | 故障站追加 | BDZ-00115 | BDZ-00051 | EQ-032-0 | EQ-BDZ-00115-1 | EQ-BDZ-00051-0 | 4 | 6.8362 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2031 | 故障站追加 | BDZ-00051 | BDZ-00175 | EQ-034-1 | EQ-BDZ-00051-1 | EQ-BDZ-00175-0 | 8 | 13.593 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2031 | 故障站追加 | BDZ-00175 | BDZ-00051 | EQ-034-1 | EQ-BDZ-00175-0 | EQ-BDZ-00051-1 | 3 | 5.1418 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2031 | 故障站追加 | BDZ-00053 | BDZ-00076 | EQ-035-0 | EQ-BDZ-00053-0 | EQ-BDZ-00076-1 | 5 | 8.5026 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2031 | 故障站追加 | BDZ-00053 | BDZ-00076 | EQ-035-1 | EQ-BDZ-00053-1 | EQ-BDZ-00076-0 | 5 | 8.5026 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2031 | 故障站追加 | BDZ-00053 | BDZ-00106 | EQ-036-0 | EQ-BDZ-00053-0 | EQ-BDZ-00106-1 | 1 | 1.7005 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2031 | 故障站追加 | BDZ-00053 | BDZ-00106 | EQ-036-1 | EQ-BDZ-00053-1 | EQ-BDZ-00106-0 | 1 | 1.7005 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2031 | 故障站追加 | BDZ-00053 | BDZ-00139 | EQ-037-1 | EQ-BDZ-00053-1 | EQ-BDZ-00139-0 | 1 | 1.7005 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2031 | 故障站追加 | BDZ-00055 | BDZ-00062 | EQ-038-0 | EQ-BDZ-00055-0 | EQ-BDZ-00062-1 | 2 | 3.4036 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2031 | 故障站追加 | BDZ-00062 | BDZ-00055 | EQ-038-0 | EQ-BDZ-00062-1 | EQ-BDZ-00055-0 | 5 | 8.6152 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2031 | 故障站追加 | BDZ-00055 | BDZ-00062 | EQ-038-1 | EQ-BDZ-00055-1 | EQ-BDZ-00062-0 | 10 | 17.018 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2031 | 故障站追加 | BDZ-00115 | BDZ-00055 | EQ-040-0 | EQ-BDZ-00115-1 | EQ-BDZ-00055-0 | 6 | 10.2543 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2031 | 故障站追加 | BDZ-00148 | BDZ-00055 | EQ-041-0 | EQ-BDZ-00148-1 | EQ-BDZ-00055-0 | 6 | 10.2162 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2031 | 故障站追加 | BDZ-00103 | BDZ-00062 | EQ-044-0 | EQ-BDZ-00103-1 | EQ-BDZ-00062-0 | 6 | 10.3258 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2031 | 故障站追加 | BDZ-00103 | BDZ-00062 | EQ-044-1 | EQ-BDZ-00103-0 | EQ-BDZ-00062-1 | 10 | 17.2097 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2031 | 故障站追加 | BDZ-00148 | BDZ-00062 | EQ-045-0 | EQ-BDZ-00148-1 | EQ-BDZ-00062-0 | 5 | 8.5135 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2031 | 故障站追加 | BDZ-00062 | BDZ-00148 | EQ-045-1 | EQ-BDZ-00062-1 | EQ-BDZ-00148-0 | 4 | 6.8922 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2031 | 故障站追加 | BDZ-00148 | BDZ-00062 | EQ-045-1 | EQ-BDZ-00148-0 | EQ-BDZ-00062-1 | 5 | 8.5135 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2031 | 故障站追加 | BDZ-00151 | BDZ-00062 | EQ-046-0 | EQ-BDZ-00151-1 | EQ-BDZ-00062-0 | 10 | 17.1408 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2031 | 故障站追加 | BDZ-00151 | BDZ-00062 | EQ-046-1 | EQ-BDZ-00151-0 | EQ-BDZ-00062-1 | 10 | 17.1408 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2031 | 故障站追加 | BDZ-00065 | BDZ-00110 | EQ-048-0 | EQ-BDZ-00065-0 | EQ-BDZ-00110-1 | 3 | 5.1729 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2031 | 故障站追加 | BDZ-00065 | BDZ-00114 | EQ-049-0 | EQ-BDZ-00065-0 | EQ-BDZ-00114-1 | 2 | 3.4486 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2031 | 故障站追加 | BDZ-00114 | BDZ-00065 | EQ-049-1 | EQ-BDZ-00114-0 | EQ-BDZ-00065-1 | 10 | 16.6503 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2031 | 故障站追加 | BDZ-00139 | BDZ-00065 | EQ-050-0 | EQ-BDZ-00139-1 | EQ-BDZ-00065-0 | 10 | 17.1694 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2031 | 故障站追加 | BDZ-00065 | BDZ-00155 | EQ-051-0 | EQ-BDZ-00065-0 | EQ-BDZ-00155-1 | 10 | 17.2431 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2031 | 故障站追加 | BDZ-00155 | BDZ-00065 | EQ-051-0 | EQ-BDZ-00155-1 | EQ-BDZ-00065-0 | 10 | 17.1067 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2031 | 故障站追加 | BDZ-00065 | BDZ-00155 | EQ-051-1 | EQ-BDZ-00065-1 | EQ-BDZ-00155-0 | 4 | 6.8972 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2031 | 故障站追加 | BDZ-00094 | BDZ-00074 | EQ-053-0 | EQ-BDZ-00094-1 | EQ-BDZ-00074-0 | 9 | 15.2905 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2031 | 故障站追加 | BDZ-00074 | BDZ-00114 | EQ-054-0 | EQ-BDZ-00074-0 | EQ-BDZ-00114-1 | 6 | 9.5853 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2031 | 故障站追加 | BDZ-00114 | BDZ-00074 | EQ-054-0 | EQ-BDZ-00114-1 | EQ-BDZ-00074-0 | 9 | 14.9853 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2031 | 故障站追加 | BDZ-00074 | BDZ-00115 | EQ-055-0 | EQ-BDZ-00074-0 | EQ-BDZ-00115-1 | 1 | 1.5976 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2031 | 故障站追加 | BDZ-00115 | BDZ-00074 | EQ-055-0 | EQ-BDZ-00115-1 | EQ-BDZ-00074-0 | 11 | 18.7996 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2031 | 故障站追加 | BDZ-00074 | BDZ-00155 | EQ-057-0 | EQ-BDZ-00074-0 | EQ-BDZ-00155-1 | 5 | 7.9878 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2031 | 故障站追加 | BDZ-00155 | BDZ-00074 | EQ-057-1 | EQ-BDZ-00155-0 | EQ-BDZ-00074-1 | 7 | 11.9747 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2031 | 故障站追加 | BDZ-00074 | BDZ-00175 | EQ-058-1 | EQ-BDZ-00074-1 | EQ-BDZ-00175-0 | 9 | 14.378 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2031 | 故障站追加 | BDZ-00076 | BDZ-00106 | EQ-059-0 | EQ-BDZ-00076-0 | EQ-BDZ-00106-1 | 1 | 1.666 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2031 | 故障站追加 | BDZ-00076 | BDZ-00106 | EQ-059-1 | EQ-BDZ-00076-1 | EQ-BDZ-00106-0 | 1 | 1.666 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2031 | 故障站追加 | BDZ-00139 | BDZ-00076 | EQ-060-0 | EQ-BDZ-00139-1 | EQ-BDZ-00076-0 | 5 | 8.5847 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2031 | 故障站追加 | BDZ-00139 | BDZ-00076 | EQ-060-1 | EQ-BDZ-00139-0 | EQ-BDZ-00076-1 | 5 | 8.5847 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2031 | 故障站追加 | BDZ-00094 | BDZ-00115 | EQ-067-1 | EQ-BDZ-00094-1 | EQ-BDZ-00115-0 | 2 | 3.3979 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2031 | 故障站追加 | BDZ-00094 | BDZ-00154 | EQ-068-0 | EQ-BDZ-00094-0 | EQ-BDZ-00154-1 | 3 | 5.0968 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2031 | 故障站追加 | BDZ-00094 | BDZ-00154 | EQ-068-1 | EQ-BDZ-00094-1 | EQ-BDZ-00154-0 | 3 | 5.0968 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2031 | 故障站追加 | BDZ-00094 | BDZ-00175 | EQ-069-1 | EQ-BDZ-00094-1 | EQ-BDZ-00175-0 | 5 | 8.4947 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2031 | 故障站追加 | BDZ-00103 | BDZ-00154 | EQ-072-0 | EQ-BDZ-00103-0 | EQ-BDZ-00154-1 | 3 | 5.1629 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2031 | 故障站追加 | BDZ-00103 | BDZ-00154 | EQ-072-1 | EQ-BDZ-00103-1 | EQ-BDZ-00154-0 | 3 | 5.1629 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2031 | 故障站追加 | BDZ-00139 | BDZ-00106 | EQ-073-0 | EQ-BDZ-00139-1 | EQ-BDZ-00106-0 | 1 | 1.7169 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2031 | 故障站追加 | BDZ-00139 | BDZ-00106 | EQ-073-1 | EQ-BDZ-00139-0 | EQ-BDZ-00106-1 | 1 | 1.7169 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2031 | 故障站追加 | BDZ-00139 | BDZ-00110 | EQ-074-0 | EQ-BDZ-00139-1 | EQ-BDZ-00110-0 | 5 | 8.5847 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2031 | 故障站追加 | BDZ-00139 | BDZ-00110 | EQ-074-1 | EQ-BDZ-00139-0 | EQ-BDZ-00110-1 | 3 | 5.1508 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2031 | 故障站追加 | BDZ-00114 | BDZ-00155 | EQ-075-0 | EQ-BDZ-00114-0 | EQ-BDZ-00155-1 | 9 | 14.9853 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2031 | 故障站追加 | BDZ-00114 | BDZ-00155 | EQ-075-1 | EQ-BDZ-00114-1 | EQ-BDZ-00155-0 | 4 | 6.6601 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2031 | 故障站追加 | BDZ-00115 | BDZ-00154 | EQ-077-0 | EQ-BDZ-00115-0 | EQ-BDZ-00154-1 | 3 | 5.1272 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2031 | 故障站追加 | BDZ-00115 | BDZ-00175 | EQ-078-0 | EQ-BDZ-00115-0 | EQ-BDZ-00175-1 | 8 | 13.6724 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2031 | 故障站追加 | BDZ-00151 | BDZ-00148 | EQ-079-1 | EQ-BDZ-00151-0 | EQ-BDZ-00148-1 | 4 | 6.8563 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2031 | 故障站追加 | BDZ-00148 | BDZ-00154 | EQ-080-0 | EQ-BDZ-00148-0 | EQ-BDZ-00154-1 | 3 | 5.1081 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2031 | 故障站追加 | BDZ-00148 | BDZ-00154 | EQ-080-1 | EQ-BDZ-00148-1 | EQ-BDZ-00154-0 | 3 | 5.1081 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2031 | 故障站追加 | BDZ-00151 | BDZ-00175 | EQ-082-0 | EQ-BDZ-00151-0 | EQ-BDZ-00175-1 | 8 | 13.7127 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2031 | 故障站追加 | BDZ-00151 | BDZ-00175 | EQ-082-1 | EQ-BDZ-00151-1 | EQ-BDZ-00175-0 | 8 | 13.7127 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2031 | 故障站追加 | BDZ-00175 | BDZ-00154 | EQ-083-1 | EQ-BDZ-00175-0 | EQ-BDZ-00154-1 | 3 | 5.1418 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2032 | 正常固定 | BDZ-00012 | BDZ-00065 | CITY-FEEDER-0005 | ASSUMED-BDZ-00012-01 | SIM-CITY-FEEDER-0005 | 5 | 5.9714 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2032 | 正常固定 | BDZ-00155 | BDZ-00012 | CITY-TIE-0014 | ASSUMED-BDZ-00155-02 | ASSUMED-BDZ-00012-10 | 2 | 3.5599 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2032 | 正常固定 | BDZ-00013 | BDZ-00106 | CITY-TIE-0037 | ASSUMED-BDZ-00013-11 | ASSUMED-BDZ-00106-03 | 3 | 4.8371 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2032 | 正常固定 | BDZ-00013 | BDZ-00183 | CITY-TIE-0044 | ASSUMED-BDZ-00013-14 | ASSUMED-BDZ-00183-02 | 3 | 4.8371 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2032 | 正常固定 | BDZ-00013 | BDZ-00183 | CITY-TIE-0046 | ASSUMED-BDZ-00013-16 | ASSUMED-BDZ-00183-04 | 3 | 4.8371 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2032 | 正常固定 | BDZ-00023 | BDZ-00092 | CITY-TIE-0068 | ASSUMED-BDZ-00023-10 | ASSUMED-BDZ-00092-02 | 2 | 3.5874 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2032 | 正常固定 | BDZ-00103 | BDZ-00023 | CITY-TIE-0084 | ASSUMED-BDZ-00103-02 | ASSUMED-BDZ-00023-18 | 1 | 1.7907 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2032 | 正常固定 | BDZ-00024 | BDZ-00110 | CITY-TIE-0133 | ASSUMED-BDZ-00024-17 | ASSUMED-BDZ-00110-01 | 2 | 3.571 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2032 | 正常固定 | BDZ-00024 | BDZ-00110 | CITY-TIE-0134 | ASSUMED-BDZ-00024-18 | ASSUMED-BDZ-00110-02 | 2 | 3.571 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2032 | 正常固定 | BDZ-00024 | BDZ-00110 | CITY-TIE-0135 | ASSUMED-BDZ-00024-19 | ASSUMED-BDZ-00110-03 | 2 | 3.571 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2032 | 正常固定 | BDZ-00051 | BDZ-00074 | CITY-TIE-0198 | ASSUMED-BDZ-00051-08 | ASSUMED-BDZ-00074-08 | 2 | 3.5359 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2032 | 正常固定 | BDZ-00074 | BDZ-00092 | CITY-TIE-0363 | ASSUMED-BDZ-00074-11 | ASSUMED-BDZ-00092-04 | 1 | 1.6623 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2032 | 正常固定 | BDZ-00074 | BDZ-00114 | CITY-FEEDER-0381 | ASSUMED-BDZ-00074-17 | SIM-CITY-FEEDER-0381 | 1 | 1.6623 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2032 | 正常固定 | BDZ-00115 | BDZ-00074 | CITY-TIE-0386 | ASSUMED-BDZ-00115-14 | ASSUMED-BDZ-00074-22 | 1 | 1.7783 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2032 | 正常固定 | BDZ-00151 | BDZ-00092 | CITY-TIE-0445 | ASSUMED-BDZ-00151-13 | ASSUMED-BDZ-00092-03 | 2 | 3.567 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2032 | 正常固定 | BDZ-00151 | BDZ-00092 | CITY-TIE-0446 | ASSUMED-BDZ-00151-14 | ASSUMED-BDZ-00092-04 | 2 | 3.567 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2032 | 正常固定 | BDZ-00151 | BDZ-00092 | CITY-TIE-0447 | ASSUMED-BDZ-00151-15 | ASSUMED-BDZ-00092-05 | 2 | 3.567 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2032 | 正常固定 | BDZ-00151 | BDZ-00092 | CITY-TIE-0448 | ASSUMED-BDZ-00151-16 | ASSUMED-BDZ-00092-06 | 2 | 3.567 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2032 | 正常固定 | BDZ-00151 | BDZ-00103 | CITY-FEEDER-0513 | ASSUMED-BDZ-00151-17 | SIM-CITY-FEEDER-0513 | 2 | 3.567 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2032 | 正常固定 | BDZ-00151 | BDZ-00103 | CITY-FEEDER-0514 | ASSUMED-BDZ-00151-18 | SIM-CITY-FEEDER-0514 | 2 | 3.567 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2032 | 正常固定 | BDZ-00139 | BDZ-00106 | CITY-TIE-0524 | ASSUMED-BDZ-00139-18 | ASSUMED-BDZ-00106-04 | 2 | 3.573 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2032 | 正常固定 | BDZ-00139 | BDZ-00106 | CITY-TIE-0526 | ASSUMED-BDZ-00139-20 | ASSUMED-BDZ-00106-01 | 2 | 3.573 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2032 | 正常固定 | BDZ-00139 | BDZ-00106 | CITY-FEEDER-0529 | ASSUMED-BDZ-00139-17 | SIM-CITY-FEEDER-0529 | 2 | 3.573 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2032 | 正常固定 | BDZ-00139 | BDZ-00110 | CITY-TIE-0533 | ASSUMED-BDZ-00139-23 | ASSUMED-BDZ-00110-11 | 2 | 3.573 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2032 | 正常固定 | BDZ-00139 | BDZ-00110 | CITY-TIE-0534 | ASSUMED-BDZ-00139-24 | ASSUMED-BDZ-00110-12 | 2 | 3.573 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2032 | 正常固定 | BDZ-00139 | BDZ-00110 | CITY-FEEDER-0538 | ASSUMED-BDZ-00139-22 | SIM-CITY-FEEDER-0538 | 2 | 3.573 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2032 | 正常固定 | BDZ-00115 | BDZ-00154 | CITY-TIE-0556 | ASSUMED-BDZ-00115-32 | ASSUMED-BDZ-00154-06 | 1 | 1.7783 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2032 | 正常固定 | BDZ-00148 | BDZ-00154 | CITY-TIE-0576 | ASSUMED-BDZ-00148-28 | ASSUMED-BDZ-00154-10 | 2 | 3.5433 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2032 | 正常固定 | BDZ-00151 | BDZ-00154 | CITY-TIE-0584 | ASSUMED-BDZ-00151-32 | ASSUMED-BDZ-00154-14 | 2 | 3.567 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2032 | 正常固定 | BDZ-00151 | BDZ-00154 | CITY-FEEDER-0586 | ASSUMED-BDZ-00151-30 | SIM-CITY-FEEDER-0586 | 2 | 3.567 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2032 | 正常固定 | BDZ-00151 | BDZ-00092 | EQ-063-0 | EQ-BDZ-00151-1 | EQ-BDZ-00092-0 | 1 | 1.7835 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2032 | 正常固定 | BDZ-00151 | BDZ-00092 | EQ-063-1 | EQ-BDZ-00151-0 | EQ-BDZ-00092-1 | 1 | 1.7835 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2032 | 正常固定 | BDZ-00139 | BDZ-00106 | EQ-073-1 | EQ-BDZ-00139-0 | EQ-BDZ-00106-1 | 1 | 1.7865 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2032 | 正常固定 | BDZ-00139 | BDZ-00110 | EQ-074-1 | EQ-BDZ-00139-0 | EQ-BDZ-00110-1 | 2 | 3.573 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2032 | 故障站追加 | BDZ-00012 | BDZ-00155 | CITY-TIE-0014 | ASSUMED-BDZ-00012-10 | ASSUMED-BDZ-00155-02 | 3 | 3.5828 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2032 | 故障站追加 | BDZ-00023 | BDZ-00051 | CITY-TIE-0053 | ASSUMED-BDZ-00023-03 | ASSUMED-BDZ-00051-03 | 2 | 3.5874 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2032 | 故障站追加 | BDZ-00051 | BDZ-00023 | CITY-TIE-0053 | ASSUMED-BDZ-00051-03 | ASSUMED-BDZ-00023-03 | 1 | 1.7679 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2032 | 故障站追加 | BDZ-00023 | BDZ-00103 | CITY-TIE-0084 | ASSUMED-BDZ-00023-18 | ASSUMED-BDZ-00103-02 | 1 | 1.7937 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2032 | 故障站追加 | BDZ-00024 | BDZ-00042 | CITY-TIE-0116 | ASSUMED-BDZ-00024-04 | ASSUMED-BDZ-00042-04 | 2 | 3.571 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2032 | 故障站追加 | BDZ-00042 | BDZ-00024 | CITY-TIE-0116 | ASSUMED-BDZ-00042-04 | ASSUMED-BDZ-00024-04 | 1 | 1.7729 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2032 | 故障站追加 | BDZ-00024 | BDZ-00055 | CITY-TIE-0119 | ASSUMED-BDZ-00024-05 | ASSUMED-BDZ-00055-01 | 1 | 1.7855 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2032 | 故障站追加 | BDZ-00055 | BDZ-00024 | CITY-TIE-0119 | ASSUMED-BDZ-00055-01 | ASSUMED-BDZ-00024-05 | 1 | 1.7707 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2032 | 故障站追加 | BDZ-00024 | BDZ-00055 | CITY-TIE-0120 | ASSUMED-BDZ-00024-06 | ASSUMED-BDZ-00055-02 | 1 | 1.7855 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2032 | 故障站追加 | BDZ-00055 | BDZ-00024 | CITY-TIE-0120 | ASSUMED-BDZ-00055-02 | ASSUMED-BDZ-00024-06 | 1 | 1.7707 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2032 | 故障站追加 | BDZ-00055 | BDZ-00024 | CITY-TIE-0122 | ASSUMED-BDZ-00055-04 | ASSUMED-BDZ-00024-08 | 1 | 1.7707 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2032 | 故障站追加 | BDZ-00024 | BDZ-00148 | CITY-TIE-0147 | ASSUMED-BDZ-00024-27 | ASSUMED-BDZ-00148-03 | 2 | 3.571 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2032 | 故障站追加 | BDZ-00148 | BDZ-00024 | CITY-TIE-0147 | ASSUMED-BDZ-00148-03 | ASSUMED-BDZ-00024-27 | 1 | 1.7717 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2032 | 故障站追加 | BDZ-00042 | BDZ-00062 | CITY-TIE-0158 | ASSUMED-BDZ-00042-10 | ASSUMED-BDZ-00062-06 | 2 | 3.5457 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2032 | 故障站追加 | BDZ-00062 | BDZ-00042 | CITY-TIE-0158 | ASSUMED-BDZ-00062-06 | ASSUMED-BDZ-00042-10 | 1 | 1.7928 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2032 | 故障站追加 | BDZ-00042 | BDZ-00148 | CITY-TIE-0172 | ASSUMED-BDZ-00042-18 | ASSUMED-BDZ-00148-06 | 2 | 3.5457 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2032 | 故障站追加 | BDZ-00148 | BDZ-00042 | CITY-TIE-0172 | ASSUMED-BDZ-00148-06 | ASSUMED-BDZ-00042-18 | 2 | 3.5433 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2032 | 故障站追加 | BDZ-00151 | BDZ-00042 | CITY-FEEDER-0186 | ASSUMED-BDZ-00151-02 | SIM-CITY-FEEDER-0186 | 2 | 3.567 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2032 | 故障站追加 | BDZ-00051 | BDZ-00103 | CITY-TIE-0221 | ASSUMED-BDZ-00051-19 | ASSUMED-BDZ-00103-11 | 2 | 3.5359 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2032 | 故障站追加 | BDZ-00103 | BDZ-00051 | CITY-TIE-0221 | ASSUMED-BDZ-00103-11 | ASSUMED-BDZ-00051-19 | 2 | 3.5813 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2032 | 故障站追加 | BDZ-00055 | BDZ-00148 | CITY-TIE-0289 | ASSUMED-BDZ-00055-10 | ASSUMED-BDZ-00148-11 | 2 | 3.5415 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2032 | 故障站追加 | BDZ-00148 | BDZ-00055 | CITY-TIE-0289 | ASSUMED-BDZ-00148-11 | ASSUMED-BDZ-00055-10 | 1 | 1.7717 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2032 | 故障站追加 | BDZ-00114 | BDZ-00074 | CITY-FEEDER-0384 | ASSUMED-BDZ-00114-10 | SIM-CITY-FEEDER-0384 | 4 | 6.9299 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2032 | 故障站追加 | BDZ-00012 | BDZ-00065 | EQ-000-0 | EQ-BDZ-00012-0 | EQ-BDZ-00065-1 | 10 | 11.9428 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2032 | 故障站追加 | BDZ-00065 | BDZ-00012 | EQ-000-0 | EQ-BDZ-00065-1 | EQ-BDZ-00012-0 | 1 | 1.7941 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2032 | 故障站追加 | BDZ-00065 | BDZ-00012 | EQ-000-1 | EQ-BDZ-00065-0 | EQ-BDZ-00012-1 | 5 | 8.9707 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2032 | 故障站追加 | BDZ-00114 | BDZ-00012 | EQ-001-0 | EQ-BDZ-00114-1 | EQ-BDZ-00012-0 | 5 | 8.6624 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2032 | 故障站追加 | BDZ-00013 | BDZ-00053 | EQ-003-0 | EQ-BDZ-00013-0 | EQ-BDZ-00053-1 | 7 | 11.2865 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2032 | 故障站追加 | BDZ-00053 | BDZ-00013 | EQ-003-0 | EQ-BDZ-00053-1 | EQ-BDZ-00013-0 | 1 | 1.7694 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2032 | 故障站追加 | BDZ-00013 | BDZ-00053 | EQ-003-1 | EQ-BDZ-00013-1 | EQ-BDZ-00053-0 | 12 | 19.3483 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2032 | 故障站追加 | BDZ-00053 | BDZ-00013 | EQ-003-1 | EQ-BDZ-00053-0 | EQ-BDZ-00013-1 | 1 | 1.7694 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2032 | 故障站追加 | BDZ-00023 | BDZ-00074 | EQ-008-0 | EQ-BDZ-00023-0 | EQ-BDZ-00074-1 | 10 | 17.9368 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2032 | 故障站追加 | BDZ-00023 | BDZ-00074 | EQ-008-1 | EQ-BDZ-00023-1 | EQ-BDZ-00074-0 | 3 | 5.381 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2032 | 故障站追加 | BDZ-00094 | BDZ-00023 | EQ-010-0 | EQ-BDZ-00094-1 | EQ-BDZ-00023-0 | 1 | 1.7678 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2032 | 故障站追加 | BDZ-00023 | BDZ-00094 | EQ-010-1 | EQ-BDZ-00023-1 | EQ-BDZ-00094-0 | 5 | 8.9684 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2032 | 故障站追加 | BDZ-00103 | BDZ-00023 | EQ-011-1 | EQ-BDZ-00103-0 | EQ-BDZ-00023-1 | 1 | 1.7907 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2032 | 故障站追加 | BDZ-00023 | BDZ-00154 | EQ-013-0 | EQ-BDZ-00023-0 | EQ-BDZ-00154-1 | 3 | 5.381 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2032 | 故障站追加 | BDZ-00023 | BDZ-00154 | EQ-013-1 | EQ-BDZ-00023-1 | EQ-BDZ-00154-0 | 3 | 5.381 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2032 | 故障站追加 | BDZ-00023 | BDZ-00175 | EQ-014-0 | EQ-BDZ-00023-0 | EQ-BDZ-00175-1 | 7 | 12.5557 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2032 | 故障站追加 | BDZ-00023 | BDZ-00175 | EQ-014-1 | EQ-BDZ-00023-1 | EQ-BDZ-00175-0 | 7 | 12.5557 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2032 | 故障站追加 | BDZ-00024 | BDZ-00042 | EQ-015-0 | EQ-BDZ-00024-0 | EQ-BDZ-00042-1 | 5 | 8.9275 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2032 | 故障站追加 | BDZ-00024 | BDZ-00042 | EQ-015-1 | EQ-BDZ-00024-1 | EQ-BDZ-00042-0 | 7 | 12.4985 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2032 | 故障站追加 | BDZ-00024 | BDZ-00062 | EQ-017-0 | EQ-BDZ-00024-0 | EQ-BDZ-00062-1 | 9 | 16.0695 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2032 | 故障站追加 | BDZ-00024 | BDZ-00065 | EQ-018-1 | EQ-BDZ-00024-1 | EQ-BDZ-00065-0 | 2 | 3.571 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2032 | 故障站追加 | BDZ-00065 | BDZ-00024 | EQ-018-1 | EQ-BDZ-00065-0 | EQ-BDZ-00024-1 | 3 | 5.3824 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2032 | 故障站追加 | BDZ-00024 | BDZ-00110 | EQ-019-0 | EQ-BDZ-00024-0 | EQ-BDZ-00110-1 | 2 | 3.571 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2032 | 故障站追加 | BDZ-00110 | BDZ-00024 | EQ-019-0 | EQ-BDZ-00110-1 | EQ-BDZ-00024-0 | 1 | 1.79 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2032 | 故障站追加 | BDZ-00110 | BDZ-00024 | EQ-019-1 | EQ-BDZ-00110-0 | EQ-BDZ-00024-1 | 1 | 1.79 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2032 | 故障站追加 | BDZ-00148 | BDZ-00024 | EQ-021-1 | EQ-BDZ-00148-0 | EQ-BDZ-00024-1 | 2 | 3.5433 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2032 | 故障站追加 | BDZ-00042 | BDZ-00055 | EQ-022-1 | EQ-BDZ-00042-1 | EQ-BDZ-00055-0 | 4 | 7.0915 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2032 | 故障站追加 | BDZ-00042 | BDZ-00062 | EQ-023-0 | EQ-BDZ-00042-0 | EQ-BDZ-00062-1 | 9 | 15.9558 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2032 | 故障站追加 | BDZ-00062 | BDZ-00042 | EQ-023-0 | EQ-BDZ-00062-1 | EQ-BDZ-00042-0 | 10 | 17.9284 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2032 | 故障站追加 | BDZ-00042 | BDZ-00062 | EQ-023-1 | EQ-BDZ-00042-1 | EQ-BDZ-00062-0 | 9 | 15.9558 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2032 | 故障站追加 | BDZ-00062 | BDZ-00042 | EQ-023-1 | EQ-BDZ-00062-0 | EQ-BDZ-00042-1 | 5 | 8.9642 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2032 | 故障站追加 | BDZ-00042 | BDZ-00103 | EQ-024-0 | EQ-BDZ-00042-0 | EQ-BDZ-00103-1 | 2 | 3.5457 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2032 | 故障站追加 | BDZ-00103 | BDZ-00042 | EQ-024-0 | EQ-BDZ-00103-1 | EQ-BDZ-00042-0 | 8 | 14.3254 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2032 | 故障站追加 | BDZ-00148 | BDZ-00042 | EQ-025-0 | EQ-BDZ-00148-1 | EQ-BDZ-00042-0 | 2 | 3.5433 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2032 | 故障站追加 | BDZ-00148 | BDZ-00042 | EQ-025-1 | EQ-BDZ-00148-0 | EQ-BDZ-00042-1 | 10 | 17.7166 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2032 | 故障站追加 | BDZ-00151 | BDZ-00042 | EQ-026-0 | EQ-BDZ-00151-1 | EQ-BDZ-00042-0 | 3 | 5.3505 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2032 | 故障站追加 | BDZ-00151 | BDZ-00042 | EQ-026-1 | EQ-BDZ-00151-0 | EQ-BDZ-00042-1 | 10 | 17.8351 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2032 | 故障站追加 | BDZ-00051 | BDZ-00074 | EQ-028-1 | EQ-BDZ-00051-1 | EQ-BDZ-00074-0 | 10 | 17.6794 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2032 | 故障站追加 | BDZ-00051 | BDZ-00094 | EQ-030-0 | EQ-BDZ-00051-0 | EQ-BDZ-00094-1 | 4 | 7.0718 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2032 | 故障站追加 | BDZ-00094 | BDZ-00051 | EQ-030-0 | EQ-BDZ-00094-1 | EQ-BDZ-00051-0 | 2 | 3.5355 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2032 | 故障站追加 | BDZ-00051 | BDZ-00115 | EQ-032-0 | EQ-BDZ-00051-0 | EQ-BDZ-00115-1 | 2 | 3.5359 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2032 | 故障站追加 | BDZ-00115 | BDZ-00051 | EQ-032-0 | EQ-BDZ-00115-1 | EQ-BDZ-00051-0 | 4 | 7.1131 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2032 | 故障站追加 | BDZ-00051 | BDZ-00175 | EQ-034-1 | EQ-BDZ-00051-1 | EQ-BDZ-00175-0 | 5 | 8.8397 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2032 | 故障站追加 | BDZ-00053 | BDZ-00076 | EQ-035-0 | EQ-BDZ-00053-0 | EQ-BDZ-00076-1 | 4 | 7.0776 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2032 | 故障站追加 | BDZ-00053 | BDZ-00076 | EQ-035-1 | EQ-BDZ-00053-1 | EQ-BDZ-00076-0 | 4 | 7.0776 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2032 | 故障站追加 | BDZ-00076 | BDZ-00053 | EQ-035-1 | EQ-BDZ-00076-0 | EQ-BDZ-00053-1 | 2 | 3.4669 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2032 | 故障站追加 | BDZ-00053 | BDZ-00106 | EQ-036-1 | EQ-BDZ-00053-1 | EQ-BDZ-00106-0 | 1 | 1.7694 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2032 | 故障站追加 | BDZ-00139 | BDZ-00053 | EQ-037-0 | EQ-BDZ-00139-1 | EQ-BDZ-00053-0 | 12 | 21.4378 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2032 | 故障站追加 | BDZ-00055 | BDZ-00062 | EQ-038-0 | EQ-BDZ-00055-0 | EQ-BDZ-00062-1 | 9 | 15.9365 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2032 | 故障站追加 | BDZ-00062 | BDZ-00055 | EQ-038-0 | EQ-BDZ-00062-1 | EQ-BDZ-00055-0 | 4 | 7.1714 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2032 | 故障站追加 | BDZ-00055 | BDZ-00062 | EQ-038-1 | EQ-BDZ-00055-1 | EQ-BDZ-00062-0 | 3 | 5.3122 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2032 | 故障站追加 | BDZ-00148 | BDZ-00055 | EQ-041-0 | EQ-BDZ-00148-1 | EQ-BDZ-00055-0 | 2 | 3.5433 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2032 | 故障站追加 | BDZ-00151 | BDZ-00055 | EQ-042-0 | EQ-BDZ-00151-1 | EQ-BDZ-00055-0 | 4 | 7.134 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2032 | 故障站追加 | BDZ-00062 | BDZ-00103 | EQ-044-0 | EQ-BDZ-00062-0 | EQ-BDZ-00103-1 | 2 | 3.5857 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2032 | 故障站追加 | BDZ-00103 | BDZ-00062 | EQ-044-0 | EQ-BDZ-00103-1 | EQ-BDZ-00062-0 | 8 | 14.3254 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2032 | 故障站追加 | BDZ-00148 | BDZ-00062 | EQ-045-0 | EQ-BDZ-00148-1 | EQ-BDZ-00062-0 | 9 | 15.9449 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2032 | 故障站追加 | BDZ-00148 | BDZ-00062 | EQ-045-1 | EQ-BDZ-00148-0 | EQ-BDZ-00062-1 | 9 | 15.9449 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2032 | 故障站追加 | BDZ-00151 | BDZ-00062 | EQ-046-0 | EQ-BDZ-00151-1 | EQ-BDZ-00062-0 | 2 | 3.567 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2032 | 故障站追加 | BDZ-00151 | BDZ-00062 | EQ-046-1 | EQ-BDZ-00151-0 | EQ-BDZ-00062-1 | 9 | 16.0516 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2032 | 故障站追加 | BDZ-00062 | BDZ-00154 | EQ-047-1 | EQ-BDZ-00062-1 | EQ-BDZ-00154-0 | 3 | 5.3785 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2032 | 故障站追加 | BDZ-00065 | BDZ-00110 | EQ-048-0 | EQ-BDZ-00065-0 | EQ-BDZ-00110-1 | 2 | 3.5883 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2032 | 故障站追加 | BDZ-00110 | BDZ-00065 | EQ-048-0 | EQ-BDZ-00110-1 | EQ-BDZ-00065-0 | 1 | 1.79 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2032 | 故障站追加 | BDZ-00065 | BDZ-00110 | EQ-048-1 | EQ-BDZ-00065-1 | EQ-BDZ-00110-0 | 4 | 7.1766 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2032 | 故障站追加 | BDZ-00110 | BDZ-00065 | EQ-048-1 | EQ-BDZ-00110-0 | EQ-BDZ-00065-1 | 1 | 1.79 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2032 | 故障站追加 | BDZ-00139 | BDZ-00065 | EQ-050-0 | EQ-BDZ-00139-1 | EQ-BDZ-00065-0 | 6 | 10.7189 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2032 | 故障站追加 | BDZ-00065 | BDZ-00155 | EQ-051-0 | EQ-BDZ-00065-0 | EQ-BDZ-00155-1 | 9 | 16.1473 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2032 | 故障站追加 | BDZ-00155 | BDZ-00065 | EQ-051-0 | EQ-BDZ-00155-1 | EQ-BDZ-00065-0 | 12 | 21.3595 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2032 | 故障站追加 | BDZ-00065 | BDZ-00155 | EQ-051-1 | EQ-BDZ-00065-1 | EQ-BDZ-00155-0 | 3 | 5.3824 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2032 | 故障站追加 | BDZ-00074 | BDZ-00094 | EQ-053-1 | EQ-BDZ-00074-1 | EQ-BDZ-00094-0 | 3 | 4.9868 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2032 | 故障站追加 | BDZ-00094 | BDZ-00074 | EQ-053-1 | EQ-BDZ-00094-0 | EQ-BDZ-00074-1 | 6 | 10.6066 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2032 | 故障站追加 | BDZ-00114 | BDZ-00074 | EQ-054-0 | EQ-BDZ-00114-1 | EQ-BDZ-00074-0 | 10 | 17.3247 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2032 | 故障站追加 | BDZ-00114 | BDZ-00074 | EQ-054-1 | EQ-BDZ-00114-0 | EQ-BDZ-00074-1 | 10 | 17.3247 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2032 | 故障站追加 | BDZ-00115 | BDZ-00074 | EQ-055-1 | EQ-BDZ-00115-0 | EQ-BDZ-00074-1 | 1 | 1.7783 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2032 | 故障站追加 | BDZ-00074 | BDZ-00154 | EQ-056-1 | EQ-BDZ-00074-1 | EQ-BDZ-00154-0 | 3 | 4.9868 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2032 | 故障站追加 | BDZ-00155 | BDZ-00074 | EQ-057-0 | EQ-BDZ-00155-1 | EQ-BDZ-00074-0 | 4 | 7.1198 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2032 | 故障站追加 | BDZ-00074 | BDZ-00175 | EQ-058-0 | EQ-BDZ-00074-0 | EQ-BDZ-00175-1 | 4 | 6.649 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2032 | 故障站追加 | BDZ-00074 | BDZ-00175 | EQ-058-1 | EQ-BDZ-00074-1 | EQ-BDZ-00175-0 | 8 | 13.2981 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2032 | 故障站追加 | BDZ-00076 | BDZ-00106 | EQ-059-1 | EQ-BDZ-00076-1 | EQ-BDZ-00106-0 | 1 | 1.7334 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2032 | 故障站追加 | BDZ-00139 | BDZ-00076 | EQ-060-0 | EQ-BDZ-00139-1 | EQ-BDZ-00076-0 | 4 | 7.1459 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2032 | 故障站追加 | BDZ-00094 | BDZ-00103 | EQ-066-1 | EQ-BDZ-00094-1 | EQ-BDZ-00103-0 | 1 | 1.7678 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2032 | 故障站追加 | BDZ-00115 | BDZ-00094 | EQ-067-1 | EQ-BDZ-00115-0 | EQ-BDZ-00094-1 | 7 | 12.4479 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2032 | 故障站追加 | BDZ-00094 | BDZ-00154 | EQ-068-0 | EQ-BDZ-00094-0 | EQ-BDZ-00154-1 | 3 | 5.3033 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2032 | 故障站追加 | BDZ-00094 | BDZ-00175 | EQ-069-0 | EQ-BDZ-00094-0 | EQ-BDZ-00175-1 | 7 | 12.3743 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2032 | 故障站追加 | BDZ-00175 | BDZ-00094 | EQ-069-0 | EQ-BDZ-00175-1 | EQ-BDZ-00094-0 | 7 | 12.4834 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2032 | 故障站追加 | BDZ-00094 | BDZ-00175 | EQ-069-1 | EQ-BDZ-00094-1 | EQ-BDZ-00175-0 | 2 | 3.5355 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2032 | 故障站追加 | BDZ-00103 | BDZ-00148 | EQ-070-0 | EQ-BDZ-00103-0 | EQ-BDZ-00148-1 | 2 | 3.5813 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2032 | 故障站追加 | BDZ-00148 | BDZ-00103 | EQ-070-0 | EQ-BDZ-00148-1 | EQ-BDZ-00103-0 | 2 | 3.5433 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2032 | 故障站追加 | BDZ-00151 | BDZ-00103 | EQ-071-1 | EQ-BDZ-00151-0 | EQ-BDZ-00103-1 | 2 | 3.567 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2032 | 故障站追加 | BDZ-00103 | BDZ-00154 | EQ-072-1 | EQ-BDZ-00103-1 | EQ-BDZ-00154-0 | 3 | 5.372 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2032 | 故障站追加 | BDZ-00139 | BDZ-00106 | EQ-073-0 | EQ-BDZ-00139-1 | EQ-BDZ-00106-0 | 1 | 1.7865 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2032 | 故障站追加 | BDZ-00139 | BDZ-00110 | EQ-074-0 | EQ-BDZ-00139-1 | EQ-BDZ-00110-0 | 4 | 7.1459 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2032 | 故障站追加 | BDZ-00114 | BDZ-00155 | EQ-075-0 | EQ-BDZ-00114-0 | EQ-BDZ-00155-1 | 9 | 15.5923 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2032 | 故障站追加 | BDZ-00114 | BDZ-00155 | EQ-075-1 | EQ-BDZ-00114-1 | EQ-BDZ-00155-0 | 3 | 5.1974 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2032 | 故障站追加 | BDZ-00151 | BDZ-00115 | EQ-076-0 | EQ-BDZ-00151-1 | EQ-BDZ-00115-0 | 1 | 1.7835 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2032 | 故障站追加 | BDZ-00115 | BDZ-00175 | EQ-078-0 | EQ-BDZ-00115-0 | EQ-BDZ-00175-1 | 7 | 12.4479 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2032 | 故障站追加 | BDZ-00115 | BDZ-00175 | EQ-078-1 | EQ-BDZ-00115-1 | EQ-BDZ-00175-0 | 7 | 12.4479 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2032 | 故障站追加 | BDZ-00151 | BDZ-00154 | EQ-081-1 | EQ-BDZ-00151-1 | EQ-BDZ-00154-0 | 3 | 5.3505 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2032 | 故障站追加 | BDZ-00151 | BDZ-00175 | EQ-082-1 | EQ-BDZ-00151-1 | EQ-BDZ-00175-0 | 7 | 12.4845 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2033 | 正常固定 | BDZ-00012 | BDZ-00065 | CITY-TIE-0004 | ASSUMED-BDZ-00012-04 | ASSUMED-BDZ-00065-04 | 1 | 1.3399 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2033 | 正常固定 | BDZ-00065 | BDZ-00012 | CITY-TIE-0004 | ASSUMED-BDZ-00065-04 | ASSUMED-BDZ-00012-04 | 2 | 3.7232 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2033 | 正常固定 | BDZ-00012 | BDZ-00065 | CITY-FEEDER-0005 | ASSUMED-BDZ-00012-01 | SIM-CITY-FEEDER-0005 | 5 | 6.6993 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2033 | 正常固定 | BDZ-00012 | BDZ-00065 | CITY-FEEDER-0006 | ASSUMED-BDZ-00012-02 | SIM-CITY-FEEDER-0006 | 5 | 6.6993 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2033 | 正常固定 | BDZ-00012 | BDZ-00114 | CITY-TIE-0010 | ASSUMED-BDZ-00012-08 | ASSUMED-BDZ-00114-04 | 1 | 1.3399 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2033 | 正常固定 | BDZ-00012 | BDZ-00155 | CITY-TIE-0014 | ASSUMED-BDZ-00012-10 | ASSUMED-BDZ-00155-02 | 1 | 1.3399 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2033 | 正常固定 | BDZ-00155 | BDZ-00012 | CITY-TIE-0014 | ASSUMED-BDZ-00155-02 | ASSUMED-BDZ-00012-10 | 2 | 3.6937 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2033 | 正常固定 | BDZ-00013 | BDZ-00106 | CITY-TIE-0037 | ASSUMED-BDZ-00013-11 | ASSUMED-BDZ-00106-03 | 3 | 5.0189 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2033 | 正常固定 | BDZ-00013 | BDZ-00183 | CITY-TIE-0044 | ASSUMED-BDZ-00013-14 | ASSUMED-BDZ-00183-02 | 3 | 5.0189 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2033 | 正常固定 | BDZ-00013 | BDZ-00183 | CITY-TIE-0046 | ASSUMED-BDZ-00013-16 | ASSUMED-BDZ-00183-04 | 3 | 5.0189 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2033 | 正常固定 | BDZ-00023 | BDZ-00092 | CITY-TIE-0067 | ASSUMED-BDZ-00023-09 | ASSUMED-BDZ-00092-01 | 2 | 3.7222 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2033 | 正常固定 | BDZ-00023 | BDZ-00092 | CITY-TIE-0068 | ASSUMED-BDZ-00023-10 | ASSUMED-BDZ-00092-02 | 1 | 1.8611 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2033 | 正常固定 | BDZ-00024 | BDZ-00110 | CITY-TIE-0133 | ASSUMED-BDZ-00024-17 | ASSUMED-BDZ-00110-01 | 2 | 3.7052 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2033 | 正常固定 | BDZ-00024 | BDZ-00110 | CITY-TIE-0134 | ASSUMED-BDZ-00024-18 | ASSUMED-BDZ-00110-02 | 2 | 3.7052 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2033 | 正常固定 | BDZ-00024 | BDZ-00110 | CITY-TIE-0135 | ASSUMED-BDZ-00024-19 | ASSUMED-BDZ-00110-03 | 2 | 3.7052 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2033 | 正常固定 | BDZ-00024 | BDZ-00139 | CITY-FEEDER-0144 | ASSUMED-BDZ-00024-22 | SIM-CITY-FEEDER-0144 | 2 | 3.7052 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2033 | 正常固定 | BDZ-00051 | BDZ-00074 | CITY-TIE-0198 | ASSUMED-BDZ-00051-08 | ASSUMED-BDZ-00074-08 | 1 | 1.8344 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2033 | 正常固定 | BDZ-00115 | BDZ-00074 | CITY-TIE-0386 | ASSUMED-BDZ-00115-14 | ASSUMED-BDZ-00074-22 | 1 | 1.8451 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2033 | 正常固定 | BDZ-00115 | BDZ-00074 | CITY-TIE-0388 | ASSUMED-BDZ-00115-16 | ASSUMED-BDZ-00074-24 | 1 | 1.8451 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2033 | 正常固定 | BDZ-00151 | BDZ-00092 | CITY-TIE-0445 | ASSUMED-BDZ-00151-13 | ASSUMED-BDZ-00092-03 | 2 | 3.7011 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2033 | 正常固定 | BDZ-00151 | BDZ-00092 | CITY-TIE-0446 | ASSUMED-BDZ-00151-14 | ASSUMED-BDZ-00092-04 | 2 | 3.7011 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2033 | 正常固定 | BDZ-00151 | BDZ-00092 | CITY-TIE-0447 | ASSUMED-BDZ-00151-15 | ASSUMED-BDZ-00092-05 | 2 | 3.7011 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2033 | 正常固定 | BDZ-00151 | BDZ-00092 | CITY-TIE-0448 | ASSUMED-BDZ-00151-16 | ASSUMED-BDZ-00092-06 | 2 | 3.7011 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2033 | 正常固定 | BDZ-00139 | BDZ-00106 | CITY-TIE-0524 | ASSUMED-BDZ-00139-18 | ASSUMED-BDZ-00106-04 | 2 | 3.7072 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2033 | 正常固定 | BDZ-00139 | BDZ-00106 | CITY-TIE-0526 | ASSUMED-BDZ-00139-20 | ASSUMED-BDZ-00106-01 | 2 | 3.7072 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2033 | 正常固定 | BDZ-00139 | BDZ-00106 | CITY-FEEDER-0529 | ASSUMED-BDZ-00139-17 | SIM-CITY-FEEDER-0529 | 2 | 3.7072 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2033 | 正常固定 | BDZ-00139 | BDZ-00110 | CITY-TIE-0533 | ASSUMED-BDZ-00139-23 | ASSUMED-BDZ-00110-11 | 2 | 3.7072 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2033 | 正常固定 | BDZ-00139 | BDZ-00110 | CITY-TIE-0534 | ASSUMED-BDZ-00139-24 | ASSUMED-BDZ-00110-12 | 2 | 3.7072 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2033 | 正常固定 | BDZ-00139 | BDZ-00110 | CITY-FEEDER-0538 | ASSUMED-BDZ-00139-22 | SIM-CITY-FEEDER-0538 | 2 | 3.7072 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2033 | 正常固定 | BDZ-00115 | BDZ-00154 | CITY-TIE-0556 | ASSUMED-BDZ-00115-32 | ASSUMED-BDZ-00154-06 | 1 | 1.8451 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2033 | 正常固定 | BDZ-00148 | BDZ-00154 | CITY-TIE-0576 | ASSUMED-BDZ-00148-28 | ASSUMED-BDZ-00154-10 | 2 | 3.6765 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2033 | 正常固定 | BDZ-00148 | BDZ-00154 | CITY-FEEDER-0577 | ASSUMED-BDZ-00148-25 | SIM-CITY-FEEDER-0577 | 2 | 3.6765 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2033 | 正常固定 | BDZ-00151 | BDZ-00154 | CITY-TIE-0584 | ASSUMED-BDZ-00151-32 | ASSUMED-BDZ-00154-14 | 2 | 3.7011 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2033 | 正常固定 | BDZ-00151 | BDZ-00154 | CITY-FEEDER-0586 | ASSUMED-BDZ-00151-30 | SIM-CITY-FEEDER-0586 | 2 | 3.7011 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2033 | 正常固定 | BDZ-00151 | BDZ-00092 | EQ-063-0 | EQ-BDZ-00151-1 | EQ-BDZ-00092-0 | 1 | 1.8505 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2033 | 正常固定 | BDZ-00151 | BDZ-00092 | EQ-063-1 | EQ-BDZ-00151-0 | EQ-BDZ-00092-1 | 1 | 1.8505 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2033 | 正常固定 | BDZ-00139 | BDZ-00110 | EQ-074-1 | EQ-BDZ-00139-0 | EQ-BDZ-00110-1 | 2 | 3.7072 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00114 | BDZ-00012 | CITY-TIE-0010 | ASSUMED-BDZ-00114-04 | ASSUMED-BDZ-00012-08 | 2 | 3.5952 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00023 | BDZ-00051 | CITY-TIE-0053 | ASSUMED-BDZ-00023-03 | ASSUMED-BDZ-00051-03 | 2 | 3.7222 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00074 | BDZ-00023 | CITY-FEEDER-0066 | ASSUMED-BDZ-00074-02 | SIM-CITY-FEEDER-0066 | 1 | 1.7247 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00023 | BDZ-00092 | CITY-TIE-0068 | ASSUMED-BDZ-00023-10 | ASSUMED-BDZ-00092-02 | 1 | 1.8611 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00023 | BDZ-00103 | CITY-TIE-0084 | ASSUMED-BDZ-00023-18 | ASSUMED-BDZ-00103-02 | 1 | 1.8611 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00103 | BDZ-00023 | CITY-TIE-0084 | ASSUMED-BDZ-00103-02 | ASSUMED-BDZ-00023-18 | 1 | 1.858 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00024 | BDZ-00042 | CITY-TIE-0116 | ASSUMED-BDZ-00024-04 | ASSUMED-BDZ-00042-04 | 2 | 3.7052 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00042 | BDZ-00024 | CITY-TIE-0116 | ASSUMED-BDZ-00042-04 | ASSUMED-BDZ-00024-04 | 1 | 1.8395 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00055 | BDZ-00024 | CITY-TIE-0119 | ASSUMED-BDZ-00055-01 | ASSUMED-BDZ-00024-05 | 1 | 1.8373 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00024 | BDZ-00055 | CITY-TIE-0120 | ASSUMED-BDZ-00024-06 | ASSUMED-BDZ-00055-02 | 1 | 1.8526 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00055 | BDZ-00024 | CITY-TIE-0120 | ASSUMED-BDZ-00055-02 | ASSUMED-BDZ-00024-06 | 1 | 1.8373 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00024 | BDZ-00055 | CITY-TIE-0122 | ASSUMED-BDZ-00024-08 | ASSUMED-BDZ-00055-04 | 1 | 1.8526 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00055 | BDZ-00024 | CITY-TIE-0122 | ASSUMED-BDZ-00055-04 | ASSUMED-BDZ-00024-08 | 1 | 1.8373 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00024 | BDZ-00148 | CITY-TIE-0147 | ASSUMED-BDZ-00024-27 | ASSUMED-BDZ-00148-03 | 2 | 3.7052 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00148 | BDZ-00024 | CITY-TIE-0147 | ASSUMED-BDZ-00148-03 | ASSUMED-BDZ-00024-27 | 1 | 1.8382 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00042 | BDZ-00062 | CITY-TIE-0158 | ASSUMED-BDZ-00042-10 | ASSUMED-BDZ-00062-06 | 2 | 3.679 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00062 | BDZ-00042 | CITY-TIE-0158 | ASSUMED-BDZ-00062-06 | ASSUMED-BDZ-00042-10 | 1 | 1.8602 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00042 | BDZ-00062 | CITY-TIE-0160 | ASSUMED-BDZ-00042-12 | ASSUMED-BDZ-00062-08 | 2 | 3.679 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00062 | BDZ-00042 | CITY-TIE-0160 | ASSUMED-BDZ-00062-08 | ASSUMED-BDZ-00042-12 | 1 | 1.8602 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00042 | BDZ-00148 | CITY-TIE-0172 | ASSUMED-BDZ-00042-18 | ASSUMED-BDZ-00148-06 | 2 | 3.679 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00148 | BDZ-00042 | CITY-TIE-0172 | ASSUMED-BDZ-00148-06 | ASSUMED-BDZ-00042-18 | 2 | 3.6765 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00051 | BDZ-00103 | CITY-TIE-0221 | ASSUMED-BDZ-00051-19 | ASSUMED-BDZ-00103-11 | 1 | 1.8344 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00103 | BDZ-00051 | CITY-TIE-0221 | ASSUMED-BDZ-00103-11 | ASSUMED-BDZ-00051-19 | 2 | 3.7159 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00055 | BDZ-00148 | CITY-TIE-0289 | ASSUMED-BDZ-00055-10 | ASSUMED-BDZ-00148-11 | 2 | 3.6746 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00148 | BDZ-00055 | CITY-TIE-0289 | ASSUMED-BDZ-00148-11 | ASSUMED-BDZ-00055-10 | 1 | 1.8382 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00055 | BDZ-00148 | CITY-TIE-0290 | ASSUMED-BDZ-00055-11 | ASSUMED-BDZ-00148-12 | 1 | 1.8373 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00148 | BDZ-00055 | CITY-TIE-0290 | ASSUMED-BDZ-00148-12 | ASSUMED-BDZ-00055-11 | 1 | 1.8382 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00074 | BDZ-00092 | CITY-TIE-0363 | ASSUMED-BDZ-00074-11 | ASSUMED-BDZ-00092-04 | 1 | 1.7247 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00114 | BDZ-00074 | CITY-FEEDER-0384 | ASSUMED-BDZ-00114-10 | SIM-CITY-FEEDER-0384 | 4 | 7.1903 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00012 | BDZ-00065 | EQ-000-0 | EQ-BDZ-00012-0 | EQ-BDZ-00065-1 | 9 | 12.0588 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00065 | BDZ-00012 | EQ-000-0 | EQ-BDZ-00065-1 | EQ-BDZ-00012-0 | 3 | 5.5847 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00065 | BDZ-00012 | EQ-000-1 | EQ-BDZ-00065-0 | EQ-BDZ-00012-1 | 4 | 7.4463 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00114 | BDZ-00012 | EQ-001-1 | EQ-BDZ-00114-0 | EQ-BDZ-00012-1 | 4 | 7.1903 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00155 | BDZ-00012 | EQ-002-0 | EQ-BDZ-00155-1 | EQ-BDZ-00012-0 | 4 | 7.3874 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00013 | BDZ-00053 | EQ-003-1 | EQ-BDZ-00013-1 | EQ-BDZ-00053-0 | 11 | 18.4025 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00053 | BDZ-00013 | EQ-003-1 | EQ-BDZ-00053-0 | EQ-BDZ-00013-1 | 4 | 7.3436 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00013 | BDZ-00076 | EQ-004-0 | EQ-BDZ-00013-0 | EQ-BDZ-00076-1 | 4 | 6.6918 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00013 | BDZ-00076 | EQ-004-1 | EQ-BDZ-00013-1 | EQ-BDZ-00076-0 | 4 | 6.6918 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00013 | BDZ-00183 | EQ-006-0 | EQ-BDZ-00013-0 | EQ-BDZ-00183-1 | 1 | 1.673 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00013 | BDZ-00183 | EQ-006-1 | EQ-BDZ-00013-1 | EQ-BDZ-00183-0 | 1 | 1.673 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00023 | BDZ-00051 | EQ-007-1 | EQ-BDZ-00023-1 | EQ-BDZ-00051-0 | 1 | 1.8611 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00051 | BDZ-00023 | EQ-007-1 | EQ-BDZ-00051-0 | EQ-BDZ-00023-1 | 1 | 1.8344 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00023 | BDZ-00074 | EQ-008-0 | EQ-BDZ-00023-0 | EQ-BDZ-00074-1 | 9 | 16.7498 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00023 | BDZ-00074 | EQ-008-1 | EQ-BDZ-00023-1 | EQ-BDZ-00074-0 | 9 | 16.7498 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00094 | BDZ-00023 | EQ-010-0 | EQ-BDZ-00094-1 | EQ-BDZ-00023-0 | 1 | 1.8342 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00023 | BDZ-00094 | EQ-010-1 | EQ-BDZ-00023-1 | EQ-BDZ-00094-0 | 1 | 1.8611 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00115 | BDZ-00023 | EQ-012-1 | EQ-BDZ-00115-0 | EQ-BDZ-00023-1 | 1 | 1.8451 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00023 | BDZ-00154 | EQ-013-0 | EQ-BDZ-00023-0 | EQ-BDZ-00154-1 | 2 | 3.7222 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00023 | BDZ-00154 | EQ-013-1 | EQ-BDZ-00023-1 | EQ-BDZ-00154-0 | 2 | 3.7222 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00023 | BDZ-00175 | EQ-014-0 | EQ-BDZ-00023-0 | EQ-BDZ-00175-1 | 6 | 11.1666 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00023 | BDZ-00175 | EQ-014-1 | EQ-BDZ-00023-1 | EQ-BDZ-00175-0 | 6 | 11.1666 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00024 | BDZ-00055 | EQ-016-0 | EQ-BDZ-00024-0 | EQ-BDZ-00055-1 | 2 | 3.7052 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00024 | BDZ-00062 | EQ-017-0 | EQ-BDZ-00024-0 | EQ-BDZ-00062-1 | 8 | 14.8208 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00024 | BDZ-00062 | EQ-017-1 | EQ-BDZ-00024-1 | EQ-BDZ-00062-0 | 8 | 14.8208 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00065 | BDZ-00024 | EQ-018-0 | EQ-BDZ-00065-1 | EQ-BDZ-00024-0 | 2 | 3.7232 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00024 | BDZ-00110 | EQ-019-0 | EQ-BDZ-00024-0 | EQ-BDZ-00110-1 | 1 | 1.8526 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00024 | BDZ-00110 | EQ-019-1 | EQ-BDZ-00024-1 | EQ-BDZ-00110-0 | 4 | 7.4104 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00139 | BDZ-00024 | EQ-020-0 | EQ-BDZ-00139-1 | EQ-BDZ-00024-0 | 2 | 3.7072 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00024 | BDZ-00139 | EQ-020-1 | EQ-BDZ-00024-1 | EQ-BDZ-00139-0 | 1 | 1.8526 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00055 | BDZ-00042 | EQ-022-0 | EQ-BDZ-00055-1 | EQ-BDZ-00042-0 | 3 | 5.5118 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00042 | BDZ-00055 | EQ-022-1 | EQ-BDZ-00042-1 | EQ-BDZ-00055-0 | 5 | 9.1975 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00042 | BDZ-00062 | EQ-023-0 | EQ-BDZ-00042-0 | EQ-BDZ-00062-1 | 2 | 3.679 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00062 | BDZ-00042 | EQ-023-0 | EQ-BDZ-00062-1 | EQ-BDZ-00042-0 | 2 | 3.7204 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00042 | BDZ-00062 | EQ-023-1 | EQ-BDZ-00042-1 | EQ-BDZ-00062-0 | 8 | 14.716 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00062 | BDZ-00042 | EQ-023-1 | EQ-BDZ-00062-0 | EQ-BDZ-00042-1 | 9 | 16.742 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00042 | BDZ-00103 | EQ-024-0 | EQ-BDZ-00042-0 | EQ-BDZ-00103-1 | 3 | 5.5185 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00148 | BDZ-00042 | EQ-025-0 | EQ-BDZ-00148-1 | EQ-BDZ-00042-0 | 9 | 16.5442 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00151 | BDZ-00042 | EQ-026-0 | EQ-BDZ-00151-1 | EQ-BDZ-00042-0 | 1 | 1.8505 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00042 | BDZ-00151 | EQ-026-1 | EQ-BDZ-00042-1 | EQ-BDZ-00151-0 | 3 | 5.5185 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00151 | BDZ-00042 | EQ-026-1 | EQ-BDZ-00151-0 | EQ-BDZ-00042-1 | 9 | 16.6548 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00042 | BDZ-00154 | EQ-027-1 | EQ-BDZ-00042-1 | EQ-BDZ-00154-0 | 2 | 3.679 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00051 | BDZ-00074 | EQ-028-1 | EQ-BDZ-00051-1 | EQ-BDZ-00074-0 | 9 | 16.5095 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00103 | BDZ-00051 | EQ-031-1 | EQ-BDZ-00103-0 | EQ-BDZ-00051-1 | 3 | 5.5739 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00115 | BDZ-00051 | EQ-032-0 | EQ-BDZ-00115-1 | EQ-BDZ-00051-0 | 1 | 1.8451 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00115 | BDZ-00051 | EQ-032-1 | EQ-BDZ-00115-0 | EQ-BDZ-00051-1 | 7 | 12.9158 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00051 | BDZ-00175 | EQ-034-0 | EQ-BDZ-00051-0 | EQ-BDZ-00175-1 | 6 | 11.0063 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00051 | BDZ-00175 | EQ-034-1 | EQ-BDZ-00051-1 | EQ-BDZ-00175-0 | 4 | 7.3375 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00053 | BDZ-00076 | EQ-035-0 | EQ-BDZ-00053-0 | EQ-BDZ-00076-1 | 4 | 7.3436 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00053 | BDZ-00076 | EQ-035-1 | EQ-BDZ-00053-1 | EQ-BDZ-00076-0 | 4 | 7.3436 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00076 | BDZ-00053 | EQ-035-1 | EQ-BDZ-00076-0 | EQ-BDZ-00053-1 | 3 | 5.3958 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00139 | BDZ-00053 | EQ-037-1 | EQ-BDZ-00139-0 | EQ-BDZ-00053-1 | 11 | 20.3899 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00055 | BDZ-00062 | EQ-038-0 | EQ-BDZ-00055-0 | EQ-BDZ-00062-1 | 8 | 14.6982 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00062 | BDZ-00055 | EQ-038-1 | EQ-BDZ-00062-0 | EQ-BDZ-00055-1 | 3 | 5.5807 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00148 | BDZ-00055 | EQ-041-0 | EQ-BDZ-00148-1 | EQ-BDZ-00055-0 | 1 | 1.8382 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00151 | BDZ-00055 | EQ-042-0 | EQ-BDZ-00151-1 | EQ-BDZ-00055-0 | 3 | 5.5516 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00062 | BDZ-00103 | EQ-044-1 | EQ-BDZ-00062-1 | EQ-BDZ-00103-0 | 3 | 5.5807 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00103 | BDZ-00062 | EQ-044-1 | EQ-BDZ-00103-0 | EQ-BDZ-00062-1 | 8 | 14.8638 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00148 | BDZ-00062 | EQ-045-0 | EQ-BDZ-00148-1 | EQ-BDZ-00062-0 | 8 | 14.706 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00148 | BDZ-00062 | EQ-045-1 | EQ-BDZ-00148-0 | EQ-BDZ-00062-1 | 8 | 14.706 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00151 | BDZ-00062 | EQ-046-0 | EQ-BDZ-00151-1 | EQ-BDZ-00062-0 | 8 | 14.8043 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00062 | BDZ-00151 | EQ-046-1 | EQ-BDZ-00062-1 | EQ-BDZ-00151-0 | 2 | 3.7204 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00151 | BDZ-00062 | EQ-046-1 | EQ-BDZ-00151-0 | EQ-BDZ-00062-1 | 8 | 14.8043 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00062 | BDZ-00154 | EQ-047-0 | EQ-BDZ-00062-0 | EQ-BDZ-00154-1 | 2 | 3.7204 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00062 | BDZ-00154 | EQ-047-1 | EQ-BDZ-00062-1 | EQ-BDZ-00154-0 | 2 | 3.7204 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00065 | BDZ-00110 | EQ-048-0 | EQ-BDZ-00065-0 | EQ-BDZ-00110-1 | 2 | 3.7232 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00110 | BDZ-00065 | EQ-048-0 | EQ-BDZ-00110-1 | EQ-BDZ-00065-0 | 2 | 3.7146 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00065 | BDZ-00110 | EQ-048-1 | EQ-BDZ-00065-1 | EQ-BDZ-00110-0 | 4 | 7.4463 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00110 | BDZ-00065 | EQ-048-1 | EQ-BDZ-00110-0 | EQ-BDZ-00065-1 | 2 | 3.7146 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00065 | BDZ-00114 | EQ-049-0 | EQ-BDZ-00065-0 | EQ-BDZ-00114-1 | 1 | 1.8616 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00114 | BDZ-00065 | EQ-049-0 | EQ-BDZ-00114-1 | EQ-BDZ-00065-0 | 11 | 19.7735 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00114 | BDZ-00065 | EQ-049-1 | EQ-BDZ-00114-0 | EQ-BDZ-00065-1 | 9 | 16.1783 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00139 | BDZ-00065 | EQ-050-0 | EQ-BDZ-00139-1 | EQ-BDZ-00065-0 | 10 | 18.5362 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00065 | BDZ-00139 | EQ-050-1 | EQ-BDZ-00065-1 | EQ-BDZ-00139-0 | 2 | 3.7232 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00155 | BDZ-00065 | EQ-051-0 | EQ-BDZ-00155-1 | EQ-BDZ-00065-0 | 9 | 16.6217 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00065 | BDZ-00155 | EQ-051-1 | EQ-BDZ-00065-1 | EQ-BDZ-00155-0 | 8 | 14.8926 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00155 | BDZ-00065 | EQ-051-1 | EQ-BDZ-00155-0 | EQ-BDZ-00065-1 | 4 | 7.3874 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00094 | BDZ-00074 | EQ-053-0 | EQ-BDZ-00094-1 | EQ-BDZ-00074-0 | 9 | 16.5078 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00094 | BDZ-00074 | EQ-053-1 | EQ-BDZ-00094-0 | EQ-BDZ-00074-1 | 4 | 7.3368 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00114 | BDZ-00074 | EQ-054-1 | EQ-BDZ-00114-0 | EQ-BDZ-00074-1 | 9 | 16.1783 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00115 | BDZ-00074 | EQ-055-0 | EQ-BDZ-00115-1 | EQ-BDZ-00074-0 | 4 | 7.3804 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00074 | BDZ-00155 | EQ-057-1 | EQ-BDZ-00074-1 | EQ-BDZ-00155-0 | 6 | 10.3484 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00175 | BDZ-00074 | EQ-058-0 | EQ-BDZ-00175-1 | EQ-BDZ-00074-0 | 8 | 14.8029 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00139 | BDZ-00076 | EQ-060-1 | EQ-BDZ-00139-0 | EQ-BDZ-00076-1 | 4 | 7.4145 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00103 | BDZ-00094 | EQ-066-1 | EQ-BDZ-00103-0 | EQ-BDZ-00094-1 | 3 | 5.5739 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00115 | BDZ-00094 | EQ-067-0 | EQ-BDZ-00115-1 | EQ-BDZ-00094-0 | 5 | 9.2255 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00094 | BDZ-00154 | EQ-068-0 | EQ-BDZ-00094-0 | EQ-BDZ-00154-1 | 3 | 5.5026 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00094 | BDZ-00175 | EQ-069-0 | EQ-BDZ-00094-0 | EQ-BDZ-00175-1 | 6 | 11.0052 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00103 | BDZ-00148 | EQ-070-0 | EQ-BDZ-00103-0 | EQ-BDZ-00148-1 | 2 | 3.7159 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00148 | BDZ-00103 | EQ-070-0 | EQ-BDZ-00148-1 | EQ-BDZ-00103-0 | 2 | 3.6765 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00151 | BDZ-00103 | EQ-071-1 | EQ-BDZ-00151-0 | EQ-BDZ-00103-1 | 1 | 1.8505 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00103 | BDZ-00154 | EQ-072-0 | EQ-BDZ-00103-0 | EQ-BDZ-00154-1 | 2 | 3.7159 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00103 | BDZ-00154 | EQ-072-1 | EQ-BDZ-00103-1 | EQ-BDZ-00154-0 | 2 | 3.7159 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00139 | BDZ-00110 | EQ-074-0 | EQ-BDZ-00139-1 | EQ-BDZ-00110-0 | 4 | 7.4145 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00114 | BDZ-00155 | EQ-075-1 | EQ-BDZ-00114-1 | EQ-BDZ-00155-0 | 2 | 3.5952 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00115 | BDZ-00154 | EQ-077-1 | EQ-BDZ-00115-1 | EQ-BDZ-00154-0 | 2 | 3.6902 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00115 | BDZ-00175 | EQ-078-1 | EQ-BDZ-00115-1 | EQ-BDZ-00175-0 | 6 | 11.0707 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00148 | BDZ-00151 | EQ-079-0 | EQ-BDZ-00148-0 | EQ-BDZ-00151-1 | 2 | 3.6765 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00148 | BDZ-00154 | EQ-080-0 | EQ-BDZ-00148-0 | EQ-BDZ-00154-1 | 2 | 3.6765 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00148 | BDZ-00154 | EQ-080-1 | EQ-BDZ-00148-1 | EQ-BDZ-00154-0 | 2 | 3.6765 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00151 | BDZ-00154 | EQ-081-0 | EQ-BDZ-00151-0 | EQ-BDZ-00154-1 | 2 | 3.7011 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00151 | BDZ-00175 | EQ-082-0 | EQ-BDZ-00151-0 | EQ-BDZ-00175-1 | 6 | 11.1032 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00151 | BDZ-00175 | EQ-082-1 | EQ-BDZ-00151-1 | EQ-BDZ-00175-0 | 5 | 9.2527 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00175 | BDZ-00154 | EQ-083-0 | EQ-BDZ-00175-1 | EQ-BDZ-00154-0 | 2 | 3.7007 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2034 | 正常固定 | BDZ-00065 | BDZ-00012 | CITY-TIE-0003 | ASSUMED-BDZ-00065-03 | ASSUMED-BDZ-00012-03 | 2 | 3.8604 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2034 | 正常固定 | BDZ-00012 | BDZ-00065 | CITY-TIE-0004 | ASSUMED-BDZ-00012-04 | ASSUMED-BDZ-00065-04 | 2 | 2.9705 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2034 | 正常固定 | BDZ-00065 | BDZ-00012 | CITY-TIE-0004 | ASSUMED-BDZ-00065-04 | ASSUMED-BDZ-00012-04 | 2 | 3.8604 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2034 | 正常固定 | BDZ-00012 | BDZ-00065 | CITY-FEEDER-0005 | ASSUMED-BDZ-00012-01 | SIM-CITY-FEEDER-0005 | 5 | 7.4263 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2034 | 正常固定 | BDZ-00012 | BDZ-00065 | CITY-FEEDER-0006 | ASSUMED-BDZ-00012-02 | SIM-CITY-FEEDER-0006 | 2 | 2.9705 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2034 | 正常固定 | BDZ-00012 | BDZ-00114 | CITY-TIE-0010 | ASSUMED-BDZ-00012-08 | ASSUMED-BDZ-00114-04 | 2 | 2.9705 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2034 | 正常固定 | BDZ-00155 | BDZ-00012 | CITY-TIE-0014 | ASSUMED-BDZ-00155-02 | ASSUMED-BDZ-00012-10 | 2 | 3.8299 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2034 | 正常固定 | BDZ-00013 | BDZ-00106 | CITY-TIE-0036 | ASSUMED-BDZ-00013-10 | ASSUMED-BDZ-00106-02 | 3 | 5.2039 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2034 | 正常固定 | BDZ-00013 | BDZ-00106 | CITY-TIE-0037 | ASSUMED-BDZ-00013-11 | ASSUMED-BDZ-00106-03 | 3 | 5.2039 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2034 | 正常固定 | BDZ-00023 | BDZ-00092 | CITY-TIE-0067 | ASSUMED-BDZ-00023-09 | ASSUMED-BDZ-00092-01 | 2 | 3.8594 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2034 | 正常固定 | BDZ-00023 | BDZ-00092 | CITY-TIE-0068 | ASSUMED-BDZ-00023-10 | ASSUMED-BDZ-00092-02 | 2 | 3.8594 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2034 | 正常固定 | BDZ-00023 | BDZ-00094 | CITY-TIE-0076 | ASSUMED-BDZ-00023-14 | ASSUMED-BDZ-00094-02 | 1 | 1.9297 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2034 | 正常固定 | BDZ-00103 | BDZ-00023 | CITY-TIE-0084 | ASSUMED-BDZ-00103-02 | ASSUMED-BDZ-00023-18 | 1 | 1.9265 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2034 | 正常固定 | BDZ-00023 | BDZ-00154 | CITY-FEEDER-0101 | ASSUMED-BDZ-00023-25 | SIM-CITY-FEEDER-0101 | 2 | 3.8594 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2034 | 正常固定 | BDZ-00024 | BDZ-00055 | CITY-TIE-0120 | ASSUMED-BDZ-00024-06 | ASSUMED-BDZ-00055-02 | 1 | 1.9209 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2034 | 正常固定 | BDZ-00024 | BDZ-00110 | CITY-TIE-0133 | ASSUMED-BDZ-00024-17 | ASSUMED-BDZ-00110-01 | 2 | 3.8418 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2034 | 正常固定 | BDZ-00024 | BDZ-00110 | CITY-TIE-0134 | ASSUMED-BDZ-00024-18 | ASSUMED-BDZ-00110-02 | 2 | 3.8418 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2034 | 正常固定 | BDZ-00148 | BDZ-00024 | CITY-TIE-0147 | ASSUMED-BDZ-00148-03 | ASSUMED-BDZ-00024-27 | 1 | 1.906 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2034 | 正常固定 | BDZ-00051 | BDZ-00074 | CITY-TIE-0198 | ASSUMED-BDZ-00051-08 | ASSUMED-BDZ-00074-08 | 1 | 1.902 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2034 | 正常固定 | BDZ-00148 | BDZ-00055 | CITY-TIE-0289 | ASSUMED-BDZ-00148-11 | ASSUMED-BDZ-00055-10 | 1 | 1.906 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2034 | 正常固定 | BDZ-00148 | BDZ-00055 | CITY-TIE-0290 | ASSUMED-BDZ-00148-12 | ASSUMED-BDZ-00055-11 | 1 | 1.906 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2034 | 正常固定 | BDZ-00092 | BDZ-00074 | CITY-TIE-0363 | ASSUMED-BDZ-00092-04 | ASSUMED-BDZ-00074-11 | 1 | 1.3061 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2034 | 正常固定 | BDZ-00114 | BDZ-00074 | CITY-FEEDER-0384 | ASSUMED-BDZ-00114-10 | SIM-CITY-FEEDER-0384 | 2 | 3.7277 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2034 | 正常固定 | BDZ-00115 | BDZ-00074 | CITY-TIE-0386 | ASSUMED-BDZ-00115-14 | ASSUMED-BDZ-00074-22 | 1 | 1.9131 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2034 | 正常固定 | BDZ-00115 | BDZ-00074 | CITY-TIE-0388 | ASSUMED-BDZ-00115-16 | ASSUMED-BDZ-00074-24 | 1 | 1.9131 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2034 | 正常固定 | BDZ-00151 | BDZ-00092 | CITY-TIE-0445 | ASSUMED-BDZ-00151-13 | ASSUMED-BDZ-00092-03 | 2 | 3.8375 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2034 | 正常固定 | BDZ-00151 | BDZ-00092 | CITY-TIE-0446 | ASSUMED-BDZ-00151-14 | ASSUMED-BDZ-00092-04 | 2 | 3.8375 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2034 | 正常固定 | BDZ-00151 | BDZ-00092 | CITY-TIE-0447 | ASSUMED-BDZ-00151-15 | ASSUMED-BDZ-00092-05 | 2 | 3.8375 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2034 | 正常固定 | BDZ-00151 | BDZ-00092 | CITY-TIE-0448 | ASSUMED-BDZ-00151-16 | ASSUMED-BDZ-00092-06 | 2 | 3.8375 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2034 | 正常固定 | BDZ-00151 | BDZ-00103 | CITY-FEEDER-0513 | ASSUMED-BDZ-00151-17 | SIM-CITY-FEEDER-0513 | 1 | 1.9188 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2034 | 正常固定 | BDZ-00139 | BDZ-00106 | CITY-TIE-0524 | ASSUMED-BDZ-00139-18 | ASSUMED-BDZ-00106-04 | 2 | 3.8439 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2034 | 正常固定 | BDZ-00139 | BDZ-00106 | CITY-TIE-0526 | ASSUMED-BDZ-00139-20 | ASSUMED-BDZ-00106-01 | 2 | 3.8439 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2034 | 正常固定 | BDZ-00139 | BDZ-00106 | CITY-FEEDER-0529 | ASSUMED-BDZ-00139-17 | SIM-CITY-FEEDER-0529 | 2 | 3.8439 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2034 | 正常固定 | BDZ-00139 | BDZ-00110 | CITY-TIE-0533 | ASSUMED-BDZ-00139-23 | ASSUMED-BDZ-00110-11 | 2 | 3.8439 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2034 | 正常固定 | BDZ-00139 | BDZ-00110 | CITY-TIE-0534 | ASSUMED-BDZ-00139-24 | ASSUMED-BDZ-00110-12 | 2 | 3.8439 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2034 | 正常固定 | BDZ-00139 | BDZ-00110 | CITY-FEEDER-0538 | ASSUMED-BDZ-00139-22 | SIM-CITY-FEEDER-0538 | 2 | 3.8439 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2034 | 正常固定 | BDZ-00148 | BDZ-00154 | CITY-TIE-0576 | ASSUMED-BDZ-00148-28 | ASSUMED-BDZ-00154-10 | 2 | 3.812 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2034 | 正常固定 | BDZ-00148 | BDZ-00154 | CITY-FEEDER-0577 | ASSUMED-BDZ-00148-25 | SIM-CITY-FEEDER-0577 | 2 | 3.812 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2034 | 正常固定 | BDZ-00151 | BDZ-00154 | CITY-TIE-0584 | ASSUMED-BDZ-00151-32 | ASSUMED-BDZ-00154-14 | 2 | 3.8375 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2034 | 正常固定 | BDZ-00151 | BDZ-00154 | CITY-FEEDER-0586 | ASSUMED-BDZ-00151-30 | SIM-CITY-FEEDER-0586 | 2 | 3.8375 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2034 | 正常固定 | BDZ-00151 | BDZ-00092 | EQ-063-0 | EQ-BDZ-00151-1 | EQ-BDZ-00092-0 | 1 | 1.9188 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2034 | 正常固定 | BDZ-00151 | BDZ-00092 | EQ-063-1 | EQ-BDZ-00151-0 | EQ-BDZ-00092-1 | 1 | 1.9188 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2034 | 正常固定 | BDZ-00139 | BDZ-00110 | EQ-074-1 | EQ-BDZ-00139-0 | EQ-BDZ-00110-1 | 1 | 1.922 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00114 | BDZ-00012 | CITY-TIE-0010 | ASSUMED-BDZ-00114-04 | ASSUMED-BDZ-00012-08 | 2 | 3.7277 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00012 | BDZ-00155 | CITY-TIE-0014 | ASSUMED-BDZ-00012-10 | ASSUMED-BDZ-00155-02 | 2 | 2.9705 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00013 | BDZ-00183 | CITY-TIE-0044 | ASSUMED-BDZ-00013-14 | ASSUMED-BDZ-00183-02 | 2 | 3.4693 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00013 | BDZ-00183 | CITY-TIE-0046 | ASSUMED-BDZ-00013-16 | ASSUMED-BDZ-00183-04 | 2 | 3.4693 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00023 | BDZ-00051 | CITY-TIE-0053 | ASSUMED-BDZ-00023-03 | ASSUMED-BDZ-00051-03 | 1 | 1.9297 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00051 | BDZ-00023 | CITY-TIE-0053 | ASSUMED-BDZ-00051-03 | ASSUMED-BDZ-00023-03 | 1 | 1.902 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00092 | BDZ-00023 | CITY-TIE-0067 | ASSUMED-BDZ-00092-01 | ASSUMED-BDZ-00023-09 | 1 | 1.3061 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00092 | BDZ-00023 | CITY-TIE-0068 | ASSUMED-BDZ-00092-02 | ASSUMED-BDZ-00023-10 | 1 | 1.3061 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00023 | BDZ-00094 | CITY-TIE-0076 | ASSUMED-BDZ-00023-14 | ASSUMED-BDZ-00094-02 | 1 | 1.9297 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00094 | BDZ-00023 | CITY-TIE-0076 | ASSUMED-BDZ-00094-02 | ASSUMED-BDZ-00023-14 | 1 | 1.9018 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00023 | BDZ-00103 | CITY-TIE-0084 | ASSUMED-BDZ-00023-18 | ASSUMED-BDZ-00103-02 | 1 | 1.9297 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00024 | BDZ-00042 | CITY-TIE-0116 | ASSUMED-BDZ-00024-04 | ASSUMED-BDZ-00042-04 | 2 | 3.8418 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00042 | BDZ-00024 | CITY-TIE-0116 | ASSUMED-BDZ-00042-04 | ASSUMED-BDZ-00024-04 | 1 | 1.9073 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00024 | BDZ-00148 | CITY-TIE-0147 | ASSUMED-BDZ-00024-27 | ASSUMED-BDZ-00148-03 | 2 | 3.8418 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00042 | BDZ-00062 | CITY-TIE-0157 | ASSUMED-BDZ-00042-09 | ASSUMED-BDZ-00062-05 | 2 | 3.8146 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00062 | BDZ-00042 | CITY-TIE-0157 | ASSUMED-BDZ-00062-05 | ASSUMED-BDZ-00042-09 | 1 | 1.9288 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00042 | BDZ-00062 | CITY-TIE-0158 | ASSUMED-BDZ-00042-10 | ASSUMED-BDZ-00062-06 | 2 | 3.8146 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00062 | BDZ-00042 | CITY-TIE-0158 | ASSUMED-BDZ-00062-06 | ASSUMED-BDZ-00042-10 | 1 | 1.9288 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00042 | BDZ-00062 | CITY-TIE-0160 | ASSUMED-BDZ-00042-12 | ASSUMED-BDZ-00062-08 | 2 | 3.8146 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00062 | BDZ-00042 | CITY-TIE-0160 | ASSUMED-BDZ-00062-08 | ASSUMED-BDZ-00042-12 | 1 | 1.9288 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00042 | BDZ-00148 | CITY-TIE-0172 | ASSUMED-BDZ-00042-18 | ASSUMED-BDZ-00148-06 | 2 | 3.8146 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00148 | BDZ-00042 | CITY-TIE-0172 | ASSUMED-BDZ-00148-06 | ASSUMED-BDZ-00042-18 | 2 | 3.812 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00151 | BDZ-00042 | CITY-FEEDER-0186 | ASSUMED-BDZ-00151-02 | SIM-CITY-FEEDER-0186 | 2 | 3.8375 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00074 | BDZ-00051 | CITY-FEEDER-0202 | ASSUMED-BDZ-00074-06 | SIM-CITY-FEEDER-0202 | 2 | 3.5767 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00051 | BDZ-00103 | CITY-TIE-0221 | ASSUMED-BDZ-00051-19 | ASSUMED-BDZ-00103-11 | 1 | 1.902 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00103 | BDZ-00051 | CITY-TIE-0221 | ASSUMED-BDZ-00103-11 | ASSUMED-BDZ-00051-19 | 1 | 1.9265 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00055 | BDZ-00148 | CITY-TIE-0289 | ASSUMED-BDZ-00055-10 | ASSUMED-BDZ-00148-11 | 2 | 3.81 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00055 | BDZ-00148 | CITY-TIE-0290 | ASSUMED-BDZ-00055-11 | ASSUMED-BDZ-00148-12 | 1 | 1.905 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00062 | BDZ-00148 | CITY-TIE-0311 | ASSUMED-BDZ-00062-17 | ASSUMED-BDZ-00148-13 | 1 | 1.9288 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00148 | BDZ-00062 | CITY-TIE-0311 | ASSUMED-BDZ-00148-13 | ASSUMED-BDZ-00062-17 | 2 | 3.812 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00114 | BDZ-00065 | CITY-FEEDER-0344 | ASSUMED-BDZ-00114-06 | SIM-CITY-FEEDER-0344 | 4 | 7.4554 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00074 | BDZ-00092 | CITY-TIE-0363 | ASSUMED-BDZ-00074-11 | ASSUMED-BDZ-00092-04 | 1 | 1.7883 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00074 | BDZ-00115 | CITY-TIE-0386 | ASSUMED-BDZ-00074-22 | ASSUMED-BDZ-00115-14 | 2 | 3.5767 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00074 | BDZ-00115 | CITY-TIE-0388 | ASSUMED-BDZ-00074-24 | ASSUMED-BDZ-00115-16 | 2 | 3.5767 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00103 | BDZ-00148 | CITY-TIE-0499 | ASSUMED-BDZ-00103-21 | ASSUMED-BDZ-00148-17 | 2 | 3.853 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00148 | BDZ-00103 | CITY-TIE-0499 | ASSUMED-BDZ-00148-17 | ASSUMED-BDZ-00103-21 | 1 | 1.906 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00065 | BDZ-00012 | EQ-000-0 | EQ-BDZ-00065-1 | EQ-BDZ-00012-0 | 4 | 7.7208 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00114 | BDZ-00012 | EQ-001-0 | EQ-BDZ-00114-1 | EQ-BDZ-00012-0 | 4 | 7.4554 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00114 | BDZ-00012 | EQ-001-1 | EQ-BDZ-00114-0 | EQ-BDZ-00012-1 | 4 | 7.4554 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00012 | BDZ-00155 | EQ-002-0 | EQ-BDZ-00012-0 | EQ-BDZ-00155-1 | 8 | 11.882 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00155 | BDZ-00012 | EQ-002-0 | EQ-BDZ-00155-1 | EQ-BDZ-00012-0 | 2 | 3.8299 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00013 | BDZ-00053 | EQ-003-0 | EQ-BDZ-00013-0 | EQ-BDZ-00053-1 | 7 | 12.1424 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00013 | BDZ-00053 | EQ-003-1 | EQ-BDZ-00013-1 | EQ-BDZ-00053-0 | 11 | 19.081 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00053 | BDZ-00013 | EQ-003-1 | EQ-BDZ-00053-0 | EQ-BDZ-00013-1 | 8 | 15.2287 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00013 | BDZ-00183 | EQ-006-0 | EQ-BDZ-00013-0 | EQ-BDZ-00183-1 | 1 | 1.7346 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00013 | BDZ-00183 | EQ-006-1 | EQ-BDZ-00013-1 | EQ-BDZ-00183-0 | 1 | 1.7346 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00023 | BDZ-00074 | EQ-008-0 | EQ-BDZ-00023-0 | EQ-BDZ-00074-1 | 8 | 15.4377 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00074 | BDZ-00023 | EQ-008-0 | EQ-BDZ-00074-1 | EQ-BDZ-00023-0 | 2 | 3.5767 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00023 | BDZ-00074 | EQ-008-1 | EQ-BDZ-00023-1 | EQ-BDZ-00074-0 | 8 | 15.4377 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00023 | BDZ-00115 | EQ-012-0 | EQ-BDZ-00023-0 | EQ-BDZ-00115-1 | 2 | 3.8594 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00023 | BDZ-00115 | EQ-012-1 | EQ-BDZ-00023-1 | EQ-BDZ-00115-0 | 9 | 17.3674 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00023 | BDZ-00154 | EQ-013-0 | EQ-BDZ-00023-0 | EQ-BDZ-00154-1 | 2 | 3.8594 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00023 | BDZ-00175 | EQ-014-1 | EQ-BDZ-00023-1 | EQ-BDZ-00175-0 | 6 | 11.5783 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00042 | BDZ-00024 | EQ-015-0 | EQ-BDZ-00042-1 | EQ-BDZ-00024-0 | 1 | 1.9073 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00042 | BDZ-00024 | EQ-015-1 | EQ-BDZ-00042-0 | EQ-BDZ-00024-1 | 11 | 20.9805 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00024 | BDZ-00062 | EQ-017-0 | EQ-BDZ-00024-0 | EQ-BDZ-00062-1 | 1 | 1.9209 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00024 | BDZ-00062 | EQ-017-1 | EQ-BDZ-00024-1 | EQ-BDZ-00062-0 | 7 | 13.4463 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00024 | BDZ-00065 | EQ-018-0 | EQ-BDZ-00024-0 | EQ-BDZ-00065-1 | 9 | 17.2882 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00024 | BDZ-00065 | EQ-018-1 | EQ-BDZ-00024-1 | EQ-BDZ-00065-0 | 6 | 11.5254 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00065 | BDZ-00024 | EQ-018-1 | EQ-BDZ-00065-0 | EQ-BDZ-00024-1 | 11 | 21.2323 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00148 | BDZ-00024 | EQ-021-0 | EQ-BDZ-00148-1 | EQ-BDZ-00024-0 | 2 | 3.812 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00148 | BDZ-00024 | EQ-021-1 | EQ-BDZ-00148-0 | EQ-BDZ-00024-1 | 11 | 20.9662 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00062 | BDZ-00042 | EQ-023-0 | EQ-BDZ-00062-1 | EQ-BDZ-00042-0 | 7 | 13.5016 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00042 | BDZ-00062 | EQ-023-1 | EQ-BDZ-00042-1 | EQ-BDZ-00062-0 | 7 | 13.3512 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00042 | BDZ-00103 | EQ-024-0 | EQ-BDZ-00042-0 | EQ-BDZ-00103-1 | 1 | 1.9073 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00103 | BDZ-00042 | EQ-024-0 | EQ-BDZ-00103-1 | EQ-BDZ-00042-0 | 8 | 15.4118 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00148 | BDZ-00042 | EQ-025-0 | EQ-BDZ-00148-1 | EQ-BDZ-00042-0 | 7 | 13.3421 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00151 | BDZ-00042 | EQ-026-0 | EQ-BDZ-00151-1 | EQ-BDZ-00042-0 | 8 | 15.3501 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00042 | BDZ-00154 | EQ-027-1 | EQ-BDZ-00042-1 | EQ-BDZ-00154-0 | 2 | 3.8146 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00051 | BDZ-00074 | EQ-028-0 | EQ-BDZ-00051-0 | EQ-BDZ-00074-1 | 5 | 9.5101 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00051 | BDZ-00074 | EQ-028-1 | EQ-BDZ-00051-1 | EQ-BDZ-00074-0 | 8 | 15.2161 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00094 | BDZ-00051 | EQ-030-0 | EQ-BDZ-00094-1 | EQ-BDZ-00051-0 | 4 | 7.6073 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00051 | BDZ-00175 | EQ-034-0 | EQ-BDZ-00051-0 | EQ-BDZ-00175-1 | 6 | 11.4121 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00175 | BDZ-00051 | EQ-034-1 | EQ-BDZ-00175-0 | EQ-BDZ-00051-1 | 4 | 7.6744 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00053 | BDZ-00076 | EQ-035-0 | EQ-BDZ-00053-0 | EQ-BDZ-00076-1 | 3 | 5.7108 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00076 | BDZ-00053 | EQ-035-0 | EQ-BDZ-00076-1 | EQ-BDZ-00053-0 | 4 | 7.4596 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00053 | BDZ-00076 | EQ-035-1 | EQ-BDZ-00053-1 | EQ-BDZ-00076-0 | 3 | 5.7108 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00139 | BDZ-00053 | EQ-037-0 | EQ-BDZ-00139-1 | EQ-BDZ-00053-0 | 10 | 19.2197 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00139 | BDZ-00053 | EQ-037-1 | EQ-BDZ-00139-0 | EQ-BDZ-00053-1 | 9 | 17.2977 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00062 | BDZ-00055 | EQ-038-0 | EQ-BDZ-00062-1 | EQ-BDZ-00055-0 | 6 | 11.5728 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00062 | BDZ-00055 | EQ-038-1 | EQ-BDZ-00062-0 | EQ-BDZ-00055-1 | 6 | 11.5728 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00115 | BDZ-00055 | EQ-040-0 | EQ-BDZ-00115-1 | EQ-BDZ-00055-0 | 3 | 5.7394 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00055 | BDZ-00115 | EQ-040-1 | EQ-BDZ-00055-1 | EQ-BDZ-00115-0 | 9 | 17.1451 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00103 | BDZ-00062 | EQ-044-0 | EQ-BDZ-00103-1 | EQ-BDZ-00062-0 | 6 | 11.5589 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00062 | BDZ-00103 | EQ-044-1 | EQ-BDZ-00062-1 | EQ-BDZ-00103-0 | 1 | 1.9288 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00103 | BDZ-00062 | EQ-044-1 | EQ-BDZ-00103-0 | EQ-BDZ-00062-1 | 7 | 13.4853 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00148 | BDZ-00062 | EQ-045-0 | EQ-BDZ-00148-1 | EQ-BDZ-00062-0 | 2 | 3.812 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00062 | BDZ-00148 | EQ-045-1 | EQ-BDZ-00062-1 | EQ-BDZ-00148-0 | 2 | 3.8576 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00148 | BDZ-00062 | EQ-045-1 | EQ-BDZ-00148-0 | EQ-BDZ-00062-1 | 7 | 13.3421 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00151 | BDZ-00062 | EQ-046-1 | EQ-BDZ-00151-0 | EQ-BDZ-00062-1 | 7 | 13.4314 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00065 | BDZ-00110 | EQ-048-1 | EQ-BDZ-00065-1 | EQ-BDZ-00110-0 | 3 | 5.7906 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00114 | BDZ-00065 | EQ-049-1 | EQ-BDZ-00114-0 | EQ-BDZ-00065-1 | 3 | 5.5916 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00139 | BDZ-00065 | EQ-050-0 | EQ-BDZ-00139-1 | EQ-BDZ-00065-0 | 9 | 17.2977 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00139 | BDZ-00065 | EQ-050-1 | EQ-BDZ-00139-0 | EQ-BDZ-00065-1 | 1 | 1.922 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00065 | BDZ-00155 | EQ-051-1 | EQ-BDZ-00065-1 | EQ-BDZ-00155-0 | 7 | 13.5115 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00094 | BDZ-00074 | EQ-053-0 | EQ-BDZ-00094-1 | EQ-BDZ-00074-0 | 8 | 15.2146 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00114 | BDZ-00074 | EQ-054-0 | EQ-BDZ-00114-1 | EQ-BDZ-00074-0 | 8 | 14.9109 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00114 | BDZ-00074 | EQ-054-1 | EQ-BDZ-00114-0 | EQ-BDZ-00074-1 | 8 | 14.9109 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00074 | BDZ-00155 | EQ-057-0 | EQ-BDZ-00074-0 | EQ-BDZ-00155-1 | 3 | 5.365 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00155 | BDZ-00074 | EQ-057-0 | EQ-BDZ-00155-1 | EQ-BDZ-00074-0 | 8 | 15.3196 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00155 | BDZ-00074 | EQ-057-1 | EQ-BDZ-00155-0 | EQ-BDZ-00074-1 | 8 | 15.3196 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00094 | BDZ-00154 | EQ-068-0 | EQ-BDZ-00094-0 | EQ-BDZ-00154-1 | 2 | 3.8036 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00094 | BDZ-00154 | EQ-068-1 | EQ-BDZ-00094-1 | EQ-BDZ-00154-0 | 2 | 3.8036 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00094 | BDZ-00175 | EQ-069-0 | EQ-BDZ-00094-0 | EQ-BDZ-00175-1 | 6 | 11.4109 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00094 | BDZ-00175 | EQ-069-1 | EQ-BDZ-00094-1 | EQ-BDZ-00175-0 | 1 | 1.9018 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00151 | BDZ-00103 | EQ-071-1 | EQ-BDZ-00151-0 | EQ-BDZ-00103-1 | 1 | 1.9188 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00139 | BDZ-00110 | EQ-074-1 | EQ-BDZ-00139-0 | EQ-BDZ-00110-1 | 2 | 3.8439 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00114 | BDZ-00155 | EQ-075-0 | EQ-BDZ-00114-0 | EQ-BDZ-00155-1 | 1 | 1.8639 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00114 | BDZ-00155 | EQ-075-1 | EQ-BDZ-00114-1 | EQ-BDZ-00155-0 | 7 | 13.047 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00151 | BDZ-00115 | EQ-076-1 | EQ-BDZ-00151-0 | EQ-BDZ-00115-1 | 9 | 17.2689 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00175 | BDZ-00115 | EQ-078-1 | EQ-BDZ-00175-0 | EQ-BDZ-00115-1 | 5 | 9.5929 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00151 | BDZ-00148 | EQ-079-0 | EQ-BDZ-00151-1 | EQ-BDZ-00148-0 | 2 | 3.8375 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00148 | BDZ-00154 | EQ-080-0 | EQ-BDZ-00148-0 | EQ-BDZ-00154-1 | 2 | 3.812 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00148 | BDZ-00154 | EQ-080-1 | EQ-BDZ-00148-1 | EQ-BDZ-00154-0 | 2 | 3.812 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00151 | BDZ-00154 | EQ-081-1 | EQ-BDZ-00151-1 | EQ-BDZ-00154-0 | 2 | 3.8375 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00151 | BDZ-00175 | EQ-082-0 | EQ-BDZ-00151-0 | EQ-BDZ-00175-1 | 3 | 5.7563 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00151 | BDZ-00175 | EQ-082-1 | EQ-BDZ-00151-1 | EQ-BDZ-00175-0 | 6 | 11.5126 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2035 | 正常固定 | BDZ-00065 | BDZ-00012 | CITY-TIE-0003 | ASSUMED-BDZ-00065-03 | ASSUMED-BDZ-00012-03 | 2 | 3.9977 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2035 | 正常固定 | BDZ-00012 | BDZ-00065 | CITY-TIE-0004 | ASSUMED-BDZ-00012-04 | ASSUMED-BDZ-00065-04 | 2 | 3.2613 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2035 | 正常固定 | BDZ-00065 | BDZ-00012 | CITY-TIE-0004 | ASSUMED-BDZ-00065-04 | ASSUMED-BDZ-00012-04 | 2 | 3.9977 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2035 | 正常固定 | BDZ-00012 | BDZ-00065 | CITY-FEEDER-0005 | ASSUMED-BDZ-00012-01 | SIM-CITY-FEEDER-0005 | 4 | 6.5226 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2035 | 正常固定 | BDZ-00012 | BDZ-00065 | CITY-FEEDER-0006 | ASSUMED-BDZ-00012-02 | SIM-CITY-FEEDER-0006 | 4 | 6.5226 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2035 | 正常固定 | BDZ-00012 | BDZ-00114 | CITY-TIE-0010 | ASSUMED-BDZ-00012-08 | ASSUMED-BDZ-00114-04 | 1 | 1.6306 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2035 | 正常固定 | BDZ-00155 | BDZ-00012 | CITY-TIE-0014 | ASSUMED-BDZ-00155-02 | ASSUMED-BDZ-00012-10 | 2 | 3.9661 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2035 | 正常固定 | BDZ-00013 | BDZ-00106 | CITY-TIE-0036 | ASSUMED-BDZ-00013-10 | ASSUMED-BDZ-00106-02 | 3 | 5.3889 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2035 | 正常固定 | BDZ-00013 | BDZ-00106 | CITY-TIE-0037 | ASSUMED-BDZ-00013-11 | ASSUMED-BDZ-00106-03 | 3 | 5.3889 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2035 | 正常固定 | BDZ-00013 | BDZ-00183 | CITY-TIE-0044 | ASSUMED-BDZ-00013-14 | ASSUMED-BDZ-00183-02 | 2 | 3.5926 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2035 | 正常固定 | BDZ-00013 | BDZ-00183 | CITY-TIE-0046 | ASSUMED-BDZ-00013-16 | ASSUMED-BDZ-00183-04 | 2 | 3.5926 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2035 | 正常固定 | BDZ-00023 | BDZ-00092 | CITY-TIE-0067 | ASSUMED-BDZ-00023-09 | ASSUMED-BDZ-00092-01 | 2 | 3.9967 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2035 | 正常固定 | BDZ-00023 | BDZ-00092 | CITY-TIE-0068 | ASSUMED-BDZ-00023-10 | ASSUMED-BDZ-00092-02 | 2 | 3.9967 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2035 | 正常固定 | BDZ-00023 | BDZ-00094 | CITY-TIE-0076 | ASSUMED-BDZ-00023-14 | ASSUMED-BDZ-00094-02 | 2 | 3.9967 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2035 | 正常固定 | BDZ-00023 | BDZ-00154 | CITY-FEEDER-0101 | ASSUMED-BDZ-00023-25 | SIM-CITY-FEEDER-0101 | 2 | 3.9967 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2035 | 正常固定 | BDZ-00023 | BDZ-00154 | CITY-FEEDER-0102 | ASSUMED-BDZ-00023-26 | SIM-CITY-FEEDER-0102 | 2 | 3.9967 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2035 | 正常固定 | BDZ-00024 | BDZ-00055 | CITY-TIE-0119 | ASSUMED-BDZ-00024-05 | ASSUMED-BDZ-00055-01 | 1 | 1.9892 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2035 | 正常固定 | BDZ-00024 | BDZ-00055 | CITY-TIE-0122 | ASSUMED-BDZ-00024-08 | ASSUMED-BDZ-00055-04 | 1 | 1.9892 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2035 | 正常固定 | BDZ-00024 | BDZ-00110 | CITY-TIE-0133 | ASSUMED-BDZ-00024-17 | ASSUMED-BDZ-00110-01 | 2 | 3.9784 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2035 | 正常固定 | BDZ-00024 | BDZ-00110 | CITY-TIE-0134 | ASSUMED-BDZ-00024-18 | ASSUMED-BDZ-00110-02 | 2 | 3.9784 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2035 | 正常固定 | BDZ-00024 | BDZ-00110 | CITY-TIE-0135 | ASSUMED-BDZ-00024-19 | ASSUMED-BDZ-00110-03 | 2 | 3.9784 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2035 | 正常固定 | BDZ-00051 | BDZ-00074 | CITY-TIE-0198 | ASSUMED-BDZ-00051-08 | ASSUMED-BDZ-00074-08 | 1 | 1.9696 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2035 | 正常固定 | BDZ-00148 | BDZ-00055 | CITY-TIE-0289 | ASSUMED-BDZ-00148-11 | ASSUMED-BDZ-00055-10 | 1 | 1.9738 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2035 | 正常固定 | BDZ-00148 | BDZ-00055 | CITY-TIE-0290 | ASSUMED-BDZ-00148-12 | ASSUMED-BDZ-00055-11 | 1 | 1.9738 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2035 | 正常固定 | BDZ-00062 | BDZ-00148 | CITY-TIE-0311 | ASSUMED-BDZ-00062-17 | ASSUMED-BDZ-00148-13 | 1 | 1.9974 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2035 | 正常固定 | BDZ-00114 | BDZ-00074 | CITY-FEEDER-0384 | ASSUMED-BDZ-00114-10 | SIM-CITY-FEEDER-0384 | 3 | 5.7904 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2035 | 正常固定 | BDZ-00115 | BDZ-00074 | CITY-TIE-0386 | ASSUMED-BDZ-00115-14 | ASSUMED-BDZ-00074-22 | 1 | 1.9812 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2035 | 正常固定 | BDZ-00151 | BDZ-00092 | CITY-TIE-0445 | ASSUMED-BDZ-00151-13 | ASSUMED-BDZ-00092-03 | 2 | 3.974 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2035 | 正常固定 | BDZ-00151 | BDZ-00092 | CITY-TIE-0446 | ASSUMED-BDZ-00151-14 | ASSUMED-BDZ-00092-04 | 2 | 3.974 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2035 | 正常固定 | BDZ-00151 | BDZ-00092 | CITY-TIE-0447 | ASSUMED-BDZ-00151-15 | ASSUMED-BDZ-00092-05 | 2 | 3.974 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2035 | 正常固定 | BDZ-00151 | BDZ-00092 | CITY-TIE-0448 | ASSUMED-BDZ-00151-16 | ASSUMED-BDZ-00092-06 | 2 | 3.974 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2035 | 正常固定 | BDZ-00103 | BDZ-00094 | CITY-FEEDER-0475 | ASSUMED-BDZ-00103-17 | SIM-CITY-FEEDER-0475 | 2 | 3.99 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2035 | 正常固定 | BDZ-00103 | BDZ-00148 | CITY-TIE-0499 | ASSUMED-BDZ-00103-21 | ASSUMED-BDZ-00148-17 | 1 | 1.995 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2035 | 正常固定 | BDZ-00151 | BDZ-00103 | CITY-FEEDER-0513 | ASSUMED-BDZ-00151-17 | SIM-CITY-FEEDER-0513 | 2 | 3.974 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2035 | 正常固定 | BDZ-00151 | BDZ-00103 | CITY-FEEDER-0514 | ASSUMED-BDZ-00151-18 | SIM-CITY-FEEDER-0514 | 2 | 3.974 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2035 | 正常固定 | BDZ-00103 | BDZ-00154 | CITY-FEEDER-0519 | ASSUMED-BDZ-00103-07 | SIM-CITY-FEEDER-0519 | 2 | 3.99 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2035 | 正常固定 | BDZ-00139 | BDZ-00106 | CITY-TIE-0524 | ASSUMED-BDZ-00139-18 | ASSUMED-BDZ-00106-04 | 2 | 3.9806 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2035 | 正常固定 | BDZ-00139 | BDZ-00106 | CITY-TIE-0526 | ASSUMED-BDZ-00139-20 | ASSUMED-BDZ-00106-01 | 2 | 3.9806 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2035 | 正常固定 | BDZ-00139 | BDZ-00106 | CITY-FEEDER-0529 | ASSUMED-BDZ-00139-17 | SIM-CITY-FEEDER-0529 | 2 | 3.9806 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2035 | 正常固定 | BDZ-00139 | BDZ-00110 | CITY-TIE-0533 | ASSUMED-BDZ-00139-23 | ASSUMED-BDZ-00110-11 | 2 | 3.9806 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2035 | 正常固定 | BDZ-00139 | BDZ-00110 | CITY-TIE-0534 | ASSUMED-BDZ-00139-24 | ASSUMED-BDZ-00110-12 | 2 | 3.9806 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2035 | 正常固定 | BDZ-00139 | BDZ-00110 | CITY-FEEDER-0538 | ASSUMED-BDZ-00139-22 | SIM-CITY-FEEDER-0538 | 2 | 3.9806 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2035 | 正常固定 | BDZ-00114 | BDZ-00155 | CITY-FEEDER-0544 | ASSUMED-BDZ-00114-14 | SIM-CITY-FEEDER-0544 | 2 | 3.8603 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2035 | 正常固定 | BDZ-00148 | BDZ-00154 | CITY-TIE-0576 | ASSUMED-BDZ-00148-28 | ASSUMED-BDZ-00154-10 | 2 | 3.9476 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2035 | 正常固定 | BDZ-00148 | BDZ-00154 | CITY-FEEDER-0577 | ASSUMED-BDZ-00148-25 | SIM-CITY-FEEDER-0577 | 2 | 3.9476 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2035 | 正常固定 | BDZ-00151 | BDZ-00154 | CITY-TIE-0584 | ASSUMED-BDZ-00151-32 | ASSUMED-BDZ-00154-14 | 2 | 3.974 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2035 | 正常固定 | BDZ-00151 | BDZ-00154 | CITY-FEEDER-0586 | ASSUMED-BDZ-00151-30 | SIM-CITY-FEEDER-0586 | 2 | 3.974 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2035 | 正常固定 | BDZ-00151 | BDZ-00092 | EQ-063-0 | EQ-BDZ-00151-1 | EQ-BDZ-00092-0 | 1 | 1.987 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2035 | 正常固定 | BDZ-00151 | BDZ-00092 | EQ-063-1 | EQ-BDZ-00151-0 | EQ-BDZ-00092-1 | 1 | 1.987 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2035 | 正常固定 | BDZ-00139 | BDZ-00110 | EQ-074-1 | EQ-BDZ-00139-0 | EQ-BDZ-00110-1 | 2 | 3.9806 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00012 | BDZ-00065 | CITY-TIE-0003 | ASSUMED-BDZ-00012-03 | ASSUMED-BDZ-00065-03 | 2 | 3.2613 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00114 | BDZ-00012 | CITY-TIE-0010 | ASSUMED-BDZ-00114-04 | ASSUMED-BDZ-00012-08 | 2 | 3.8603 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00023 | BDZ-00051 | CITY-TIE-0053 | ASSUMED-BDZ-00023-03 | ASSUMED-BDZ-00051-03 | 1 | 1.9983 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00051 | BDZ-00023 | CITY-TIE-0053 | ASSUMED-BDZ-00051-03 | ASSUMED-BDZ-00023-03 | 1 | 1.9696 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00051 | BDZ-00023 | CITY-TIE-0054 | ASSUMED-BDZ-00051-04 | ASSUMED-BDZ-00023-04 | 1 | 1.9696 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00023 | BDZ-00103 | CITY-TIE-0084 | ASSUMED-BDZ-00023-18 | ASSUMED-BDZ-00103-02 | 1 | 1.9983 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00103 | BDZ-00023 | CITY-TIE-0084 | ASSUMED-BDZ-00103-02 | ASSUMED-BDZ-00023-18 | 1 | 1.995 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00024 | BDZ-00042 | CITY-TIE-0116 | ASSUMED-BDZ-00024-04 | ASSUMED-BDZ-00042-04 | 1 | 1.9892 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00042 | BDZ-00024 | CITY-TIE-0116 | ASSUMED-BDZ-00042-04 | ASSUMED-BDZ-00024-04 | 1 | 1.9751 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00055 | BDZ-00024 | CITY-TIE-0119 | ASSUMED-BDZ-00055-01 | ASSUMED-BDZ-00024-05 | 1 | 1.9728 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00024 | BDZ-00055 | CITY-TIE-0120 | ASSUMED-BDZ-00024-06 | ASSUMED-BDZ-00055-02 | 1 | 1.9892 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00055 | BDZ-00024 | CITY-TIE-0120 | ASSUMED-BDZ-00055-02 | ASSUMED-BDZ-00024-06 | 1 | 1.9728 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00055 | BDZ-00024 | CITY-TIE-0122 | ASSUMED-BDZ-00055-04 | ASSUMED-BDZ-00024-08 | 1 | 1.9728 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00110 | BDZ-00024 | CITY-TIE-0133 | ASSUMED-BDZ-00110-01 | ASSUMED-BDZ-00024-17 | 1 | 1.9943 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00024 | BDZ-00148 | CITY-TIE-0147 | ASSUMED-BDZ-00024-27 | ASSUMED-BDZ-00148-03 | 1 | 1.9892 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00042 | BDZ-00062 | CITY-TIE-0157 | ASSUMED-BDZ-00042-09 | ASSUMED-BDZ-00062-05 | 2 | 3.9503 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00062 | BDZ-00042 | CITY-TIE-0157 | ASSUMED-BDZ-00062-05 | ASSUMED-BDZ-00042-09 | 1 | 1.9974 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00042 | BDZ-00062 | CITY-TIE-0158 | ASSUMED-BDZ-00042-10 | ASSUMED-BDZ-00062-06 | 2 | 3.9503 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00062 | BDZ-00042 | CITY-TIE-0158 | ASSUMED-BDZ-00062-06 | ASSUMED-BDZ-00042-10 | 1 | 1.9974 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00042 | BDZ-00062 | CITY-TIE-0159 | ASSUMED-BDZ-00042-11 | ASSUMED-BDZ-00062-07 | 2 | 3.9503 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00062 | BDZ-00042 | CITY-TIE-0159 | ASSUMED-BDZ-00062-07 | ASSUMED-BDZ-00042-11 | 1 | 1.9974 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00042 | BDZ-00062 | CITY-TIE-0160 | ASSUMED-BDZ-00042-12 | ASSUMED-BDZ-00062-08 | 2 | 3.9503 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00062 | BDZ-00042 | CITY-TIE-0160 | ASSUMED-BDZ-00062-08 | ASSUMED-BDZ-00042-12 | 1 | 1.9974 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00042 | BDZ-00103 | CITY-TIE-0166 | ASSUMED-BDZ-00042-16 | ASSUMED-BDZ-00103-08 | 1 | 1.9751 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00103 | BDZ-00042 | CITY-TIE-0166 | ASSUMED-BDZ-00103-08 | ASSUMED-BDZ-00042-16 | 1 | 1.995 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00042 | BDZ-00148 | CITY-TIE-0172 | ASSUMED-BDZ-00042-18 | ASSUMED-BDZ-00148-06 | 1 | 1.9751 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00051 | BDZ-00103 | CITY-TIE-0221 | ASSUMED-BDZ-00051-19 | ASSUMED-BDZ-00103-11 | 1 | 1.9696 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00103 | BDZ-00051 | CITY-TIE-0221 | ASSUMED-BDZ-00103-11 | ASSUMED-BDZ-00051-19 | 1 | 1.995 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00114 | BDZ-00065 | CITY-FEEDER-0344 | ASSUMED-BDZ-00114-06 | SIM-CITY-FEEDER-0344 | 3 | 5.7904 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00092 | BDZ-00074 | CITY-TIE-0363 | ASSUMED-BDZ-00092-04 | ASSUMED-BDZ-00074-11 | 1 | 1.4419 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00074 | BDZ-00115 | CITY-TIE-0386 | ASSUMED-BDZ-00074-22 | ASSUMED-BDZ-00115-14 | 2 | 3.7038 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00148 | BDZ-00103 | CITY-TIE-0499 | ASSUMED-BDZ-00148-17 | ASSUMED-BDZ-00103-21 | 1 | 1.9738 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00012 | BDZ-00065 | EQ-000-0 | EQ-BDZ-00012-0 | EQ-BDZ-00065-1 | 7 | 11.4145 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00065 | BDZ-00012 | EQ-000-0 | EQ-BDZ-00065-1 | EQ-BDZ-00012-0 | 3 | 5.9965 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00065 | BDZ-00012 | EQ-000-1 | EQ-BDZ-00065-0 | EQ-BDZ-00012-1 | 3 | 5.9965 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00114 | BDZ-00012 | EQ-001-0 | EQ-BDZ-00114-1 | EQ-BDZ-00012-0 | 3 | 5.7904 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00114 | BDZ-00012 | EQ-001-1 | EQ-BDZ-00114-0 | EQ-BDZ-00012-1 | 3 | 5.7904 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00013 | BDZ-00053 | EQ-003-0 | EQ-BDZ-00013-0 | EQ-BDZ-00053-1 | 9 | 16.1668 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00053 | BDZ-00013 | EQ-003-0 | EQ-BDZ-00053-1 | EQ-BDZ-00013-0 | 1 | 1.9713 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00013 | BDZ-00053 | EQ-003-1 | EQ-BDZ-00013-1 | EQ-BDZ-00053-0 | 9 | 16.1668 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00053 | BDZ-00013 | EQ-003-1 | EQ-BDZ-00053-0 | EQ-BDZ-00013-1 | 8 | 15.7703 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00013 | BDZ-00183 | EQ-006-0 | EQ-BDZ-00013-0 | EQ-BDZ-00183-1 | 1 | 1.7963 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00013 | BDZ-00183 | EQ-006-1 | EQ-BDZ-00013-1 | EQ-BDZ-00183-0 | 1 | 1.7963 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00023 | BDZ-00074 | EQ-008-1 | EQ-BDZ-00023-1 | EQ-BDZ-00074-0 | 4 | 7.9933 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00023 | BDZ-00115 | EQ-012-0 | EQ-BDZ-00023-0 | EQ-BDZ-00115-1 | 8 | 15.9866 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00023 | BDZ-00115 | EQ-012-1 | EQ-BDZ-00023-1 | EQ-BDZ-00115-0 | 8 | 15.9866 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00023 | BDZ-00154 | EQ-013-0 | EQ-BDZ-00023-0 | EQ-BDZ-00154-1 | 2 | 3.9967 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00023 | BDZ-00154 | EQ-013-1 | EQ-BDZ-00023-1 | EQ-BDZ-00154-0 | 2 | 3.9967 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00023 | BDZ-00175 | EQ-014-0 | EQ-BDZ-00023-0 | EQ-BDZ-00175-1 | 5 | 9.9916 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00023 | BDZ-00175 | EQ-014-1 | EQ-BDZ-00023-1 | EQ-BDZ-00175-0 | 5 | 9.9916 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00024 | BDZ-00042 | EQ-015-0 | EQ-BDZ-00024-0 | EQ-BDZ-00042-1 | 5 | 9.9461 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00042 | BDZ-00024 | EQ-015-1 | EQ-BDZ-00042-0 | EQ-BDZ-00024-1 | 7 | 13.826 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00024 | BDZ-00055 | EQ-016-0 | EQ-BDZ-00024-0 | EQ-BDZ-00055-1 | 1 | 1.9892 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00055 | BDZ-00024 | EQ-016-1 | EQ-BDZ-00055-0 | EQ-BDZ-00024-1 | 10 | 19.7275 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00024 | BDZ-00062 | EQ-017-0 | EQ-BDZ-00024-0 | EQ-BDZ-00062-1 | 6 | 11.9353 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00062 | BDZ-00024 | EQ-017-1 | EQ-BDZ-00062-0 | EQ-BDZ-00024-1 | 4 | 7.9896 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00065 | BDZ-00024 | EQ-018-0 | EQ-BDZ-00065-1 | EQ-BDZ-00024-0 | 2 | 3.9977 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00024 | BDZ-00065 | EQ-018-1 | EQ-BDZ-00024-1 | EQ-BDZ-00065-0 | 8 | 15.9137 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00065 | BDZ-00024 | EQ-018-1 | EQ-BDZ-00065-0 | EQ-BDZ-00024-1 | 10 | 19.9885 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00024 | BDZ-00110 | EQ-019-0 | EQ-BDZ-00024-0 | EQ-BDZ-00110-1 | 1 | 1.9892 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00148 | BDZ-00024 | EQ-021-0 | EQ-BDZ-00148-1 | EQ-BDZ-00024-0 | 10 | 19.7379 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00042 | BDZ-00055 | EQ-022-0 | EQ-BDZ-00042-0 | EQ-BDZ-00055-1 | 5 | 9.8757 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00042 | BDZ-00055 | EQ-022-1 | EQ-BDZ-00042-1 | EQ-BDZ-00055-0 | 5 | 9.8757 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00062 | BDZ-00042 | EQ-023-0 | EQ-BDZ-00062-1 | EQ-BDZ-00042-0 | 3 | 5.9922 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00151 | BDZ-00042 | EQ-026-0 | EQ-BDZ-00151-1 | EQ-BDZ-00042-0 | 4 | 7.948 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00042 | BDZ-00154 | EQ-027-0 | EQ-BDZ-00042-0 | EQ-BDZ-00154-1 | 2 | 3.9503 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00154 | BDZ-00042 | EQ-027-0 | EQ-BDZ-00154-1 | EQ-BDZ-00042-0 | 1 | 1.8804 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00042 | BDZ-00154 | EQ-027-1 | EQ-BDZ-00042-1 | EQ-BDZ-00154-0 | 2 | 3.9503 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00051 | BDZ-00074 | EQ-028-1 | EQ-BDZ-00051-1 | EQ-BDZ-00074-0 | 7 | 13.7875 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00051 | BDZ-00094 | EQ-030-0 | EQ-BDZ-00051-0 | EQ-BDZ-00094-1 | 6 | 11.8179 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00051 | BDZ-00094 | EQ-030-1 | EQ-BDZ-00051-1 | EQ-BDZ-00094-0 | 6 | 11.8179 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00053 | BDZ-00076 | EQ-035-0 | EQ-BDZ-00053-0 | EQ-BDZ-00076-1 | 3 | 5.9138 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00076 | BDZ-00053 | EQ-035-0 | EQ-BDZ-00076-1 | EQ-BDZ-00053-0 | 5 | 9.6561 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00053 | BDZ-00076 | EQ-035-1 | EQ-BDZ-00053-1 | EQ-BDZ-00076-0 | 3 | 5.9138 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00139 | BDZ-00053 | EQ-037-0 | EQ-BDZ-00139-1 | EQ-BDZ-00053-0 | 8 | 15.9225 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00139 | BDZ-00053 | EQ-037-1 | EQ-BDZ-00139-0 | EQ-BDZ-00053-1 | 8 | 15.9225 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00062 | BDZ-00055 | EQ-038-0 | EQ-BDZ-00062-1 | EQ-BDZ-00055-0 | 5 | 9.987 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00148 | BDZ-00055 | EQ-041-0 | EQ-BDZ-00148-1 | EQ-BDZ-00055-0 | 5 | 9.869 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00148 | BDZ-00055 | EQ-041-1 | EQ-BDZ-00148-0 | EQ-BDZ-00055-1 | 5 | 9.869 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00151 | BDZ-00055 | EQ-042-0 | EQ-BDZ-00151-1 | EQ-BDZ-00055-0 | 5 | 9.935 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00175 | BDZ-00055 | EQ-043-0 | EQ-BDZ-00175-1 | EQ-BDZ-00055-0 | 3 | 5.9604 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00062 | BDZ-00103 | EQ-044-0 | EQ-BDZ-00062-0 | EQ-BDZ-00103-1 | 1 | 1.9974 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00103 | BDZ-00062 | EQ-044-0 | EQ-BDZ-00103-1 | EQ-BDZ-00062-0 | 6 | 11.9699 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00103 | BDZ-00062 | EQ-044-1 | EQ-BDZ-00103-0 | EQ-BDZ-00062-1 | 6 | 11.9699 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00062 | BDZ-00148 | EQ-045-0 | EQ-BDZ-00062-0 | EQ-BDZ-00148-1 | 6 | 11.9843 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00148 | BDZ-00062 | EQ-045-0 | EQ-BDZ-00148-1 | EQ-BDZ-00062-0 | 6 | 11.8428 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00148 | BDZ-00062 | EQ-045-1 | EQ-BDZ-00148-0 | EQ-BDZ-00062-1 | 2 | 3.9476 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00151 | BDZ-00062 | EQ-046-0 | EQ-BDZ-00151-1 | EQ-BDZ-00062-0 | 6 | 11.922 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00151 | BDZ-00062 | EQ-046-1 | EQ-BDZ-00151-0 | EQ-BDZ-00062-1 | 6 | 11.922 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00062 | BDZ-00154 | EQ-047-1 | EQ-BDZ-00062-1 | EQ-BDZ-00154-0 | 2 | 3.9948 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00154 | BDZ-00062 | EQ-047-1 | EQ-BDZ-00154-0 | EQ-BDZ-00062-1 | 7 | 13.1631 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00065 | BDZ-00110 | EQ-048-0 | EQ-BDZ-00065-0 | EQ-BDZ-00110-1 | 1 | 1.9988 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00065 | BDZ-00110 | EQ-048-1 | EQ-BDZ-00065-1 | EQ-BDZ-00110-0 | 3 | 5.9965 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00110 | BDZ-00065 | EQ-048-1 | EQ-BDZ-00110-0 | EQ-BDZ-00065-1 | 3 | 5.9828 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00114 | BDZ-00065 | EQ-049-0 | EQ-BDZ-00114-1 | EQ-BDZ-00065-0 | 2 | 3.8603 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00114 | BDZ-00065 | EQ-049-1 | EQ-BDZ-00114-0 | EQ-BDZ-00065-1 | 8 | 15.4411 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00139 | BDZ-00065 | EQ-050-0 | EQ-BDZ-00139-1 | EQ-BDZ-00065-0 | 5 | 9.9515 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00155 | BDZ-00065 | EQ-051-0 | EQ-BDZ-00155-1 | EQ-BDZ-00065-0 | 6 | 11.8982 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00065 | BDZ-00155 | EQ-051-1 | EQ-BDZ-00065-1 | EQ-BDZ-00155-0 | 4 | 7.9954 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00155 | BDZ-00065 | EQ-051-1 | EQ-BDZ-00155-0 | EQ-BDZ-00065-1 | 6 | 11.8982 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00114 | BDZ-00074 | EQ-054-0 | EQ-BDZ-00114-1 | EQ-BDZ-00074-0 | 7 | 13.511 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00114 | BDZ-00074 | EQ-054-1 | EQ-BDZ-00114-0 | EQ-BDZ-00074-1 | 7 | 13.511 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00115 | BDZ-00074 | EQ-055-0 | EQ-BDZ-00115-1 | EQ-BDZ-00074-0 | 7 | 13.8681 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00074 | BDZ-00115 | EQ-055-1 | EQ-BDZ-00074-1 | EQ-BDZ-00115-0 | 9 | 16.6672 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00155 | BDZ-00074 | EQ-057-0 | EQ-BDZ-00155-1 | EQ-BDZ-00074-0 | 7 | 13.8813 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00155 | BDZ-00074 | EQ-057-1 | EQ-BDZ-00155-0 | EQ-BDZ-00074-1 | 1 | 1.983 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00074 | BDZ-00175 | EQ-058-0 | EQ-BDZ-00074-0 | EQ-BDZ-00175-1 | 3 | 5.5557 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00175 | BDZ-00074 | EQ-058-0 | EQ-BDZ-00175-1 | EQ-BDZ-00074-0 | 7 | 13.9077 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00139 | BDZ-00076 | EQ-060-0 | EQ-BDZ-00139-1 | EQ-BDZ-00076-0 | 3 | 5.9709 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00139 | BDZ-00076 | EQ-060-1 | EQ-BDZ-00139-0 | EQ-BDZ-00076-1 | 3 | 5.9709 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00092 | BDZ-00115 | EQ-062-1 | EQ-BDZ-00092-1 | EQ-BDZ-00115-0 | 2 | 2.8838 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00092 | BDZ-00154 | EQ-064-0 | EQ-BDZ-00092-0 | EQ-BDZ-00154-1 | 3 | 4.3257 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00103 | BDZ-00094 | EQ-066-1 | EQ-BDZ-00103-0 | EQ-BDZ-00094-1 | 6 | 11.9699 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00094 | BDZ-00115 | EQ-067-1 | EQ-BDZ-00094-1 | EQ-BDZ-00115-0 | 8 | 15.7556 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00094 | BDZ-00175 | EQ-069-0 | EQ-BDZ-00094-0 | EQ-BDZ-00175-1 | 4 | 7.8778 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00103 | BDZ-00154 | EQ-072-0 | EQ-BDZ-00103-0 | EQ-BDZ-00154-1 | 2 | 3.99 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00139 | BDZ-00110 | EQ-074-0 | EQ-BDZ-00139-1 | EQ-BDZ-00110-0 | 3 | 5.9709 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00139 | BDZ-00110 | EQ-074-1 | EQ-BDZ-00139-0 | EQ-BDZ-00110-1 | 1 | 1.9903 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00114 | BDZ-00155 | EQ-075-1 | EQ-BDZ-00114-1 | EQ-BDZ-00155-0 | 4 | 7.7206 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00151 | BDZ-00115 | EQ-076-0 | EQ-BDZ-00151-1 | EQ-BDZ-00115-0 | 8 | 15.896 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00151 | BDZ-00115 | EQ-076-1 | EQ-BDZ-00151-0 | EQ-BDZ-00115-1 | 8 | 15.896 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00115 | BDZ-00154 | EQ-077-0 | EQ-BDZ-00115-0 | EQ-BDZ-00154-1 | 2 | 3.9623 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00115 | BDZ-00175 | EQ-078-0 | EQ-BDZ-00115-0 | EQ-BDZ-00175-1 | 5 | 9.9058 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00175 | BDZ-00115 | EQ-078-1 | EQ-BDZ-00175-0 | EQ-BDZ-00115-1 | 7 | 13.9077 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00148 | BDZ-00154 | EQ-080-0 | EQ-BDZ-00148-0 | EQ-BDZ-00154-1 | 2 | 3.9476 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00148 | BDZ-00154 | EQ-080-1 | EQ-BDZ-00148-1 | EQ-BDZ-00154-0 | 2 | 3.9476 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00151 | BDZ-00154 | EQ-081-0 | EQ-BDZ-00151-0 | EQ-BDZ-00154-1 | 2 | 3.974 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00151 | BDZ-00154 | EQ-081-1 | EQ-BDZ-00151-1 | EQ-BDZ-00154-0 | 2 | 3.974 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00151 | BDZ-00175 | EQ-082-1 | EQ-BDZ-00151-1 | EQ-BDZ-00175-0 | 5 | 9.935 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2022 | 正常固定 | BDZ-00151 | BDZ-00092 | EQ-063-1 | EQ-BDZ-00151-0 | EQ-BDZ-00092-1 | 1 | 1.2785 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2022 | 正常固定 | BDZ-00139 | BDZ-00106 | EQ-073-1 | EQ-BDZ-00139-0 | EQ-BDZ-00106-1 | 1 | 1.2806 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2022 | 正常固定 | BDZ-00139 | BDZ-00110 | EQ-074-1 | EQ-BDZ-00139-0 | EQ-BDZ-00110-1 | 1 | 1.2806 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2022 | 故障站追加 | BDZ-00065 | BDZ-00012 | EQ-000-0 | EQ-BDZ-00065-1 | EQ-BDZ-00012-0 | 10 | 12.861 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2022 | 故障站追加 | BDZ-00114 | BDZ-00012 | EQ-001-1 | EQ-BDZ-00114-0 | EQ-BDZ-00012-1 | 4 | 4.9676 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2022 | 故障站追加 | BDZ-00013 | BDZ-00053 | EQ-003-0 | EQ-BDZ-00013-0 | EQ-BDZ-00053-1 | 1 | 1.1558 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2022 | 故障站追加 | BDZ-00053 | BDZ-00013 | EQ-003-0 | EQ-BDZ-00053-1 | EQ-BDZ-00013-0 | 15 | 19.0255 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2022 | 故障站追加 | BDZ-00053 | BDZ-00013 | EQ-003-1 | EQ-BDZ-00053-0 | EQ-BDZ-00013-1 | 9 | 11.4153 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2022 | 故障站追加 | BDZ-00013 | BDZ-00076 | EQ-004-0 | EQ-BDZ-00013-0 | EQ-BDZ-00076-1 | 12 | 13.8695 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2022 | 故障站追加 | BDZ-00013 | BDZ-00076 | EQ-004-1 | EQ-BDZ-00013-1 | EQ-BDZ-00076-0 | 2 | 2.3116 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2022 | 故障站追加 | BDZ-00013 | BDZ-00106 | EQ-005-1 | EQ-BDZ-00013-1 | EQ-BDZ-00106-0 | 2 | 2.3116 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2022 | 故障站追加 | BDZ-00013 | BDZ-00183 | EQ-006-0 | EQ-BDZ-00013-0 | EQ-BDZ-00183-1 | 4 | 4.6232 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2022 | 故障站追加 | BDZ-00013 | BDZ-00183 | EQ-006-1 | EQ-BDZ-00013-1 | EQ-BDZ-00183-0 | 4 | 4.6232 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2022 | 故障站追加 | BDZ-00023 | BDZ-00074 | EQ-008-1 | EQ-BDZ-00023-1 | EQ-BDZ-00074-0 | 5 | 6.4288 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2022 | 故障站追加 | BDZ-00023 | BDZ-00154 | EQ-013-1 | EQ-BDZ-00023-1 | EQ-BDZ-00154-0 | 7 | 9.0004 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2022 | 故障站追加 | BDZ-00023 | BDZ-00175 | EQ-014-1 | EQ-BDZ-00023-1 | EQ-BDZ-00175-0 | 17 | 21.858 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2022 | 故障站追加 | BDZ-00024 | BDZ-00110 | EQ-019-1 | EQ-BDZ-00024-1 | EQ-BDZ-00110-0 | 11 | 14.0789 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2022 | 故障站追加 | BDZ-00024 | BDZ-00148 | EQ-021-0 | EQ-BDZ-00024-0 | EQ-BDZ-00148-1 | 4 | 5.1196 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2022 | 故障站追加 | BDZ-00024 | BDZ-00148 | EQ-021-1 | EQ-BDZ-00024-1 | EQ-BDZ-00148-0 | 9 | 11.5191 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2022 | 故障站追加 | BDZ-00055 | BDZ-00042 | EQ-022-0 | EQ-BDZ-00055-1 | EQ-BDZ-00042-0 | 10 | 12.6931 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2022 | 故障站追加 | BDZ-00055 | BDZ-00042 | EQ-022-1 | EQ-BDZ-00055-0 | EQ-BDZ-00042-1 | 1 | 1.2693 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2022 | 故障站追加 | BDZ-00062 | BDZ-00042 | EQ-023-1 | EQ-BDZ-00062-0 | EQ-BDZ-00042-1 | 11 | 14.1368 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2022 | 故障站追加 | BDZ-00042 | BDZ-00148 | EQ-025-1 | EQ-BDZ-00042-1 | EQ-BDZ-00148-0 | 8 | 10.1668 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2022 | 故障站追加 | BDZ-00151 | BDZ-00042 | EQ-026-1 | EQ-BDZ-00151-0 | EQ-BDZ-00042-1 | 15 | 19.1771 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2022 | 故障站追加 | BDZ-00042 | BDZ-00154 | EQ-027-1 | EQ-BDZ-00042-1 | EQ-BDZ-00154-0 | 7 | 8.8959 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2022 | 故障站追加 | BDZ-00051 | BDZ-00074 | EQ-028-0 | EQ-BDZ-00051-0 | EQ-BDZ-00074-1 | 3 | 3.8019 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2022 | 故障站追加 | BDZ-00074 | BDZ-00051 | EQ-028-1 | EQ-BDZ-00074-0 | EQ-BDZ-00051-1 | 10 | 11.9156 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2022 | 故障站追加 | BDZ-00051 | BDZ-00154 | EQ-033-0 | EQ-BDZ-00051-0 | EQ-BDZ-00154-1 | 7 | 8.8712 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2022 | 故障站追加 | BDZ-00051 | BDZ-00154 | EQ-033-1 | EQ-BDZ-00051-1 | EQ-BDZ-00154-0 | 6 | 7.6039 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2022 | 故障站追加 | BDZ-00051 | BDZ-00175 | EQ-034-1 | EQ-BDZ-00051-1 | EQ-BDZ-00175-0 | 2 | 2.5346 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2022 | 故障站追加 | BDZ-00053 | BDZ-00106 | EQ-036-0 | EQ-BDZ-00053-0 | EQ-BDZ-00106-1 | 1 | 1.2684 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2022 | 故障站追加 | BDZ-00053 | BDZ-00106 | EQ-036-1 | EQ-BDZ-00053-1 | EQ-BDZ-00106-0 | 2 | 2.5367 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2022 | 故障站追加 | BDZ-00103 | BDZ-00062 | EQ-044-1 | EQ-BDZ-00103-0 | EQ-BDZ-00062-1 | 5 | 6.4181 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2022 | 故障站追加 | BDZ-00148 | BDZ-00062 | EQ-045-1 | EQ-BDZ-00148-0 | EQ-BDZ-00062-1 | 18 | 22.8597 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2022 | 故障站追加 | BDZ-00062 | BDZ-00154 | EQ-047-0 | EQ-BDZ-00062-0 | EQ-BDZ-00154-1 | 7 | 8.9961 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2022 | 故障站追加 | BDZ-00065 | BDZ-00110 | EQ-048-1 | EQ-BDZ-00065-1 | EQ-BDZ-00110-0 | 10 | 12.861 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2022 | 故障站追加 | BDZ-00114 | BDZ-00065 | EQ-049-1 | EQ-BDZ-00114-0 | EQ-BDZ-00065-1 | 18 | 22.3541 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2022 | 故障站追加 | BDZ-00139 | BDZ-00065 | EQ-050-1 | EQ-BDZ-00139-0 | EQ-BDZ-00065-1 | 16 | 20.4897 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2022 | 故障站追加 | BDZ-00155 | BDZ-00074 | EQ-057-0 | EQ-BDZ-00155-1 | EQ-BDZ-00074-0 | 2 | 2.5519 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2022 | 故障站追加 | BDZ-00155 | BDZ-00074 | EQ-057-1 | EQ-BDZ-00155-0 | EQ-BDZ-00074-1 | 2 | 2.5519 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2022 | 故障站追加 | BDZ-00074 | BDZ-00175 | EQ-058-1 | EQ-BDZ-00074-1 | EQ-BDZ-00175-0 | 15 | 17.8734 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2022 | 故障站追加 | BDZ-00139 | BDZ-00076 | EQ-060-0 | EQ-BDZ-00139-1 | EQ-BDZ-00076-0 | 5 | 6.403 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2022 | 故障站追加 | BDZ-00139 | BDZ-00076 | EQ-060-1 | EQ-BDZ-00139-0 | EQ-BDZ-00076-1 | 11 | 14.0867 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2022 | 故障站追加 | BDZ-00094 | BDZ-00175 | EQ-069-0 | EQ-BDZ-00094-0 | EQ-BDZ-00175-1 | 11 | 13.9391 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2022 | 故障站追加 | BDZ-00094 | BDZ-00175 | EQ-069-1 | EQ-BDZ-00094-1 | EQ-BDZ-00175-0 | 9 | 11.4047 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2022 | 故障站追加 | BDZ-00103 | BDZ-00154 | EQ-072-0 | EQ-BDZ-00103-0 | EQ-BDZ-00154-1 | 7 | 8.9853 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2022 | 故障站追加 | BDZ-00103 | BDZ-00154 | EQ-072-1 | EQ-BDZ-00103-1 | EQ-BDZ-00154-0 | 7 | 8.9853 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2022 | 故障站追加 | BDZ-00139 | BDZ-00106 | EQ-073-0 | EQ-BDZ-00139-1 | EQ-BDZ-00106-0 | 2 | 2.5612 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2022 | 故障站追加 | BDZ-00139 | BDZ-00110 | EQ-074-0 | EQ-BDZ-00139-1 | EQ-BDZ-00110-0 | 11 | 14.0867 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2022 | 故障站追加 | BDZ-00155 | BDZ-00114 | EQ-075-0 | EQ-BDZ-00155-1 | EQ-BDZ-00114-0 | 8 | 10.2074 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2022 | 故障站追加 | BDZ-00155 | BDZ-00114 | EQ-075-1 | EQ-BDZ-00155-0 | EQ-BDZ-00114-1 | 8 | 10.2074 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2022 | 故障站追加 | BDZ-00115 | BDZ-00175 | EQ-078-0 | EQ-BDZ-00115-0 | EQ-BDZ-00175-1 | 11 | 14.022 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2022 | 故障站追加 | BDZ-00115 | BDZ-00175 | EQ-078-1 | EQ-BDZ-00115-1 | EQ-BDZ-00175-0 | 16 | 20.3956 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2022 | 故障站追加 | BDZ-00148 | BDZ-00154 | EQ-080-0 | EQ-BDZ-00148-0 | EQ-BDZ-00154-1 | 7 | 8.8899 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2022 | 故障站追加 | BDZ-00148 | BDZ-00154 | EQ-080-1 | EQ-BDZ-00148-1 | EQ-BDZ-00154-0 | 4 | 5.0799 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2022 | 故障站追加 | BDZ-00151 | BDZ-00154 | EQ-081-0 | EQ-BDZ-00151-0 | EQ-BDZ-00154-1 | 7 | 8.9493 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2022 | 故障站追加 | BDZ-00151 | BDZ-00175 | EQ-082-0 | EQ-BDZ-00151-0 | EQ-BDZ-00175-1 | 17 | 21.7341 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2022 | 故障站追加 | BDZ-00151 | BDZ-00175 | EQ-082-1 | EQ-BDZ-00151-1 | EQ-BDZ-00175-0 | 10 | 12.7847 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2023 | 正常固定 | BDZ-00139 | BDZ-00065 | CITY-TIE-0347 | ASSUMED-BDZ-00139-11 | ASSUMED-BDZ-00065-19 | 2 | 2.7576 | 新增付费候选
市区 | 弹性 | 2023 | 正常固定 | BDZ-00139 | BDZ-00106 | CITY-TIE-0525 | ASSUMED-BDZ-00139-19 | ASSUMED-BDZ-00106-05 | 1 | 1.3788 | 新增付费候选
市区 | 弹性 | 2023 | 正常固定 | BDZ-00151 | BDZ-00154 | CITY-TIE-0582 | ASSUMED-BDZ-00151-30 | ASSUMED-BDZ-00154-12 | 2 | 2.753 | 新增付费候选
市区 | 弹性 | 2023 | 正常固定 | BDZ-00151 | BDZ-00154 | CITY-TIE-0583 | ASSUMED-BDZ-00151-31 | ASSUMED-BDZ-00154-13 | 2 | 2.753 | 新增付费候选
市区 | 弹性 | 2023 | 正常固定 | BDZ-00151 | BDZ-00154 | CITY-FEEDER-0585 | ASSUMED-BDZ-00151-29 | SIM-CITY-FEEDER-0585 | 2 | 2.753 | 新增付费候选
市区 | 弹性 | 2023 | 正常固定 | BDZ-00151 | BDZ-00092 | EQ-063-0 | EQ-BDZ-00151-1 | EQ-BDZ-00092-0 | 1 | 1.3765 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2023 | 正常固定 | BDZ-00151 | BDZ-00092 | EQ-063-1 | EQ-BDZ-00151-0 | EQ-BDZ-00092-1 | 1 | 1.3765 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2023 | 正常固定 | BDZ-00139 | BDZ-00106 | EQ-073-1 | EQ-BDZ-00139-0 | EQ-BDZ-00106-1 | 1 | 1.3788 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2023 | 正常固定 | BDZ-00139 | BDZ-00110 | EQ-074-1 | EQ-BDZ-00139-0 | EQ-BDZ-00110-1 | 2 | 2.7576 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2023 | 故障站追加 | BDZ-00065 | BDZ-00012 | EQ-000-0 | EQ-BDZ-00065-1 | EQ-BDZ-00012-0 | 7 | 9.6931 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2023 | 故障站追加 | BDZ-00065 | BDZ-00012 | EQ-000-1 | EQ-BDZ-00065-0 | EQ-BDZ-00012-1 | 10 | 13.8473 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2023 | 故障站追加 | BDZ-00114 | BDZ-00012 | EQ-001-1 | EQ-BDZ-00114-0 | EQ-BDZ-00012-1 | 10 | 13.3713 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2023 | 故障站追加 | BDZ-00053 | BDZ-00013 | EQ-003-0 | EQ-BDZ-00053-1 | EQ-BDZ-00013-0 | 4 | 5.4625 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2023 | 故障站追加 | BDZ-00013 | BDZ-00053 | EQ-003-1 | EQ-BDZ-00013-1 | EQ-BDZ-00053-0 | 4 | 4.9777 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2023 | 故障站追加 | BDZ-00053 | BDZ-00013 | EQ-003-1 | EQ-BDZ-00053-0 | EQ-BDZ-00013-1 | 16 | 21.8502 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2023 | 故障站追加 | BDZ-00013 | BDZ-00076 | EQ-004-0 | EQ-BDZ-00013-0 | EQ-BDZ-00076-1 | 3 | 3.7333 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2023 | 故障站追加 | BDZ-00013 | BDZ-00076 | EQ-004-1 | EQ-BDZ-00013-1 | EQ-BDZ-00076-0 | 10 | 12.4442 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2023 | 故障站追加 | BDZ-00013 | BDZ-00106 | EQ-005-1 | EQ-BDZ-00013-1 | EQ-BDZ-00106-0 | 2 | 2.4888 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2023 | 故障站追加 | BDZ-00013 | BDZ-00183 | EQ-006-0 | EQ-BDZ-00013-0 | EQ-BDZ-00183-1 | 4 | 4.9777 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2023 | 故障站追加 | BDZ-00013 | BDZ-00183 | EQ-006-1 | EQ-BDZ-00013-1 | EQ-BDZ-00183-0 | 4 | 4.9777 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2023 | 故障站追加 | BDZ-00023 | BDZ-00094 | EQ-010-1 | EQ-BDZ-00023-1 | EQ-BDZ-00094-0 | 10 | 13.8437 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2023 | 故障站追加 | BDZ-00023 | BDZ-00154 | EQ-013-1 | EQ-BDZ-00023-1 | EQ-BDZ-00154-0 | 6 | 8.3062 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2023 | 故障站追加 | BDZ-00023 | BDZ-00175 | EQ-014-0 | EQ-BDZ-00023-0 | EQ-BDZ-00175-1 | 2 | 2.7687 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2023 | 故障站追加 | BDZ-00023 | BDZ-00175 | EQ-014-1 | EQ-BDZ-00023-1 | EQ-BDZ-00175-0 | 14 | 19.3812 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2023 | 故障站追加 | BDZ-00024 | BDZ-00062 | EQ-017-0 | EQ-BDZ-00024-0 | EQ-BDZ-00062-1 | 6 | 8.2683 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2023 | 故障站追加 | BDZ-00024 | BDZ-00062 | EQ-017-1 | EQ-BDZ-00024-1 | EQ-BDZ-00062-0 | 11 | 15.1586 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2023 | 故障站追加 | BDZ-00024 | BDZ-00065 | EQ-018-0 | EQ-BDZ-00024-0 | EQ-BDZ-00065-1 | 2 | 2.7561 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2023 | 故障站追加 | BDZ-00024 | BDZ-00110 | EQ-019-0 | EQ-BDZ-00024-0 | EQ-BDZ-00110-1 | 2 | 2.7561 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2023 | 故障站追加 | BDZ-00024 | BDZ-00110 | EQ-019-1 | EQ-BDZ-00024-1 | EQ-BDZ-00110-0 | 9 | 12.4025 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2023 | 故障站追加 | BDZ-00139 | BDZ-00024 | EQ-020-0 | EQ-BDZ-00139-1 | EQ-BDZ-00024-0 | 11 | 15.167 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2023 | 故障站追加 | BDZ-00139 | BDZ-00024 | EQ-020-1 | EQ-BDZ-00139-0 | EQ-BDZ-00024-1 | 6 | 8.2729 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2023 | 故障站追加 | BDZ-00024 | BDZ-00148 | EQ-021-0 | EQ-BDZ-00024-0 | EQ-BDZ-00148-1 | 2 | 2.7561 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2023 | 故障站追加 | BDZ-00148 | BDZ-00024 | EQ-021-0 | EQ-BDZ-00148-1 | EQ-BDZ-00024-0 | 6 | 8.2042 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2023 | 故障站追加 | BDZ-00148 | BDZ-00024 | EQ-021-1 | EQ-BDZ-00148-0 | EQ-BDZ-00024-1 | 7 | 9.5716 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2023 | 故障站追加 | BDZ-00062 | BDZ-00042 | EQ-023-0 | EQ-BDZ-00062-1 | EQ-BDZ-00042-0 | 2 | 2.7674 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2023 | 故障站追加 | BDZ-00042 | BDZ-00062 | EQ-023-1 | EQ-BDZ-00042-1 | EQ-BDZ-00062-0 | 13 | 17.788 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2023 | 故障站追加 | BDZ-00062 | BDZ-00042 | EQ-023-1 | EQ-BDZ-00062-0 | EQ-BDZ-00042-1 | 14 | 19.3721 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2023 | 故障站追加 | BDZ-00148 | BDZ-00042 | EQ-025-0 | EQ-BDZ-00148-1 | EQ-BDZ-00042-0 | 19 | 25.9801 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2023 | 故障站追加 | BDZ-00042 | BDZ-00154 | EQ-027-1 | EQ-BDZ-00042-1 | EQ-BDZ-00154-0 | 6 | 8.2098 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2023 | 故障站追加 | BDZ-00074 | BDZ-00051 | EQ-028-0 | EQ-BDZ-00074-1 | EQ-BDZ-00051-0 | 11 | 14.1124 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2023 | 故障站追加 | BDZ-00051 | BDZ-00103 | EQ-031-0 | EQ-BDZ-00051-0 | EQ-BDZ-00103-1 | 14 | 19.1031 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2023 | 故障站追加 | BDZ-00051 | BDZ-00175 | EQ-034-1 | EQ-BDZ-00051-1 | EQ-BDZ-00175-0 | 6 | 8.187 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2023 | 故障站追加 | BDZ-00053 | BDZ-00076 | EQ-035-0 | EQ-BDZ-00053-0 | EQ-BDZ-00076-1 | 9 | 12.2907 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2023 | 故障站追加 | BDZ-00076 | BDZ-00053 | EQ-035-1 | EQ-BDZ-00076-0 | EQ-BDZ-00053-1 | 4 | 5.3515 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2023 | 故障站追加 | BDZ-00139 | BDZ-00053 | EQ-037-0 | EQ-BDZ-00139-1 | EQ-BDZ-00053-0 | 9 | 12.4093 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2023 | 故障站追加 | BDZ-00055 | BDZ-00148 | EQ-041-0 | EQ-BDZ-00055-0 | EQ-BDZ-00148-1 | 2 | 2.7333 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2023 | 故障站追加 | BDZ-00055 | BDZ-00175 | EQ-043-0 | EQ-BDZ-00055-0 | EQ-BDZ-00175-1 | 8 | 10.9332 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2023 | 故障站追加 | BDZ-00055 | BDZ-00175 | EQ-043-1 | EQ-BDZ-00055-1 | EQ-BDZ-00175-0 | 3 | 4.1 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2023 | 故障站追加 | BDZ-00103 | BDZ-00062 | EQ-044-0 | EQ-BDZ-00103-1 | EQ-BDZ-00062-0 | 10 | 13.8205 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2023 | 故障站追加 | BDZ-00151 | BDZ-00062 | EQ-046-0 | EQ-BDZ-00151-1 | EQ-BDZ-00062-0 | 18 | 24.7773 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2023 | 故障站追加 | BDZ-00062 | BDZ-00154 | EQ-047-0 | EQ-BDZ-00062-0 | EQ-BDZ-00154-1 | 6 | 8.3023 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2023 | 故障站追加 | BDZ-00062 | BDZ-00154 | EQ-047-1 | EQ-BDZ-00062-1 | EQ-BDZ-00154-0 | 6 | 8.3023 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2023 | 故障站追加 | BDZ-00065 | BDZ-00110 | EQ-048-1 | EQ-BDZ-00065-1 | EQ-BDZ-00110-0 | 9 | 12.4626 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2023 | 故障站追加 | BDZ-00065 | BDZ-00114 | EQ-049-0 | EQ-BDZ-00065-0 | EQ-BDZ-00114-1 | 10 | 13.8473 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2023 | 故障站追加 | BDZ-00065 | BDZ-00114 | EQ-049-1 | EQ-BDZ-00065-1 | EQ-BDZ-00114-0 | 1 | 1.3847 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2023 | 故障站追加 | BDZ-00074 | BDZ-00114 | EQ-054-0 | EQ-BDZ-00074-0 | EQ-BDZ-00114-1 | 15 | 19.2441 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2023 | 故障站追加 | BDZ-00115 | BDZ-00074 | EQ-055-0 | EQ-BDZ-00115-1 | EQ-BDZ-00074-0 | 4 | 5.4899 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2023 | 故障站追加 | BDZ-00115 | BDZ-00074 | EQ-055-1 | EQ-BDZ-00115-0 | EQ-BDZ-00074-1 | 4 | 5.4899 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2023 | 故障站追加 | BDZ-00155 | BDZ-00074 | EQ-057-0 | EQ-BDZ-00155-1 | EQ-BDZ-00074-0 | 3 | 4.1213 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2023 | 故障站追加 | BDZ-00139 | BDZ-00076 | EQ-060-1 | EQ-BDZ-00139-0 | EQ-BDZ-00076-1 | 9 | 12.4093 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2023 | 故障站追加 | BDZ-00115 | BDZ-00094 | EQ-067-0 | EQ-BDZ-00115-1 | EQ-BDZ-00094-0 | 4 | 5.4899 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2023 | 故障站追加 | BDZ-00115 | BDZ-00094 | EQ-067-1 | EQ-BDZ-00115-0 | EQ-BDZ-00094-1 | 4 | 5.4899 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2023 | 故障站追加 | BDZ-00094 | BDZ-00175 | EQ-069-1 | EQ-BDZ-00094-1 | EQ-BDZ-00175-0 | 14 | 19.1011 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2023 | 故障站追加 | BDZ-00103 | BDZ-00154 | EQ-072-0 | EQ-BDZ-00103-0 | EQ-BDZ-00154-1 | 5 | 6.9103 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2023 | 故障站追加 | BDZ-00103 | BDZ-00154 | EQ-072-1 | EQ-BDZ-00103-1 | EQ-BDZ-00154-0 | 6 | 8.2923 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2023 | 故障站追加 | BDZ-00114 | BDZ-00155 | EQ-075-0 | EQ-BDZ-00114-0 | EQ-BDZ-00155-1 | 17 | 22.7312 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2023 | 故障站追加 | BDZ-00155 | BDZ-00114 | EQ-075-0 | EQ-BDZ-00155-1 | EQ-BDZ-00114-0 | 9 | 12.364 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2023 | 故障站追加 | BDZ-00115 | BDZ-00175 | EQ-078-0 | EQ-BDZ-00115-0 | EQ-BDZ-00175-1 | 9 | 12.3523 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2023 | 故障站追加 | BDZ-00115 | BDZ-00175 | EQ-078-1 | EQ-BDZ-00115-1 | EQ-BDZ-00175-0 | 2 | 2.745 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2023 | 故障站追加 | BDZ-00148 | BDZ-00151 | EQ-079-0 | EQ-BDZ-00148-0 | EQ-BDZ-00151-1 | 1 | 1.3674 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2023 | 故障站追加 | BDZ-00151 | BDZ-00148 | EQ-079-0 | EQ-BDZ-00151-1 | EQ-BDZ-00148-0 | 4 | 5.5061 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2023 | 故障站追加 | BDZ-00151 | BDZ-00148 | EQ-079-1 | EQ-BDZ-00151-0 | EQ-BDZ-00148-1 | 20 | 27.5304 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2023 | 故障站追加 | BDZ-00151 | BDZ-00175 | EQ-082-1 | EQ-BDZ-00151-1 | EQ-BDZ-00175-0 | 1 | 1.3765 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2024 | 正常固定 | BDZ-00151 | BDZ-00154 | CITY-TIE-0582 | ASSUMED-BDZ-00151-30 | ASSUMED-BDZ-00154-12 | 2 | 2.5874 | 新增付费候选
市区 | 弹性 | 2024 | 正常固定 | BDZ-00151 | BDZ-00154 | CITY-TIE-0583 | ASSUMED-BDZ-00151-31 | ASSUMED-BDZ-00154-13 | 2 | 2.5874 | 新增付费候选
市区 | 弹性 | 2024 | 正常固定 | BDZ-00151 | BDZ-00154 | CITY-FEEDER-0585 | ASSUMED-BDZ-00151-29 | SIM-CITY-FEEDER-0585 | 2 | 2.5874 | 新增付费候选
市区 | 弹性 | 2024 | 正常固定 | BDZ-00139 | BDZ-00106 | EQ-073-1 | EQ-BDZ-00139-0 | EQ-BDZ-00106-1 | 1 | 1.2958 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2024 | 正常固定 | BDZ-00139 | BDZ-00110 | EQ-074-1 | EQ-BDZ-00139-0 | EQ-BDZ-00110-1 | 2 | 2.5917 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2024 | 故障站追加 | BDZ-00065 | BDZ-00012 | EQ-000-0 | EQ-BDZ-00065-1 | EQ-BDZ-00012-0 | 7 | 9.1097 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2024 | 故障站追加 | BDZ-00114 | BDZ-00012 | EQ-001-1 | EQ-BDZ-00114-0 | EQ-BDZ-00012-1 | 4 | 5.0266 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2024 | 故障站追加 | BDZ-00013 | BDZ-00053 | EQ-003-0 | EQ-BDZ-00013-0 | EQ-BDZ-00053-1 | 2 | 2.3391 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2024 | 故障站追加 | BDZ-00053 | BDZ-00013 | EQ-003-0 | EQ-BDZ-00053-1 | EQ-BDZ-00013-0 | 4 | 5.1338 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2024 | 故障站追加 | BDZ-00053 | BDZ-00013 | EQ-003-1 | EQ-BDZ-00053-0 | EQ-BDZ-00013-1 | 4 | 5.1338 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2024 | 故障站追加 | BDZ-00013 | BDZ-00076 | EQ-004-0 | EQ-BDZ-00013-0 | EQ-BDZ-00076-1 | 7 | 8.1867 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2024 | 故障站追加 | BDZ-00013 | BDZ-00076 | EQ-004-1 | EQ-BDZ-00013-1 | EQ-BDZ-00076-0 | 7 | 8.1867 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2024 | 故障站追加 | BDZ-00013 | BDZ-00106 | EQ-005-1 | EQ-BDZ-00013-1 | EQ-BDZ-00106-0 | 2 | 2.3391 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2024 | 故障站追加 | BDZ-00013 | BDZ-00183 | EQ-006-0 | EQ-BDZ-00013-0 | EQ-BDZ-00183-1 | 4 | 4.6781 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2024 | 故障站追加 | BDZ-00013 | BDZ-00183 | EQ-006-1 | EQ-BDZ-00013-1 | EQ-BDZ-00183-0 | 4 | 4.6781 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2024 | 故障站追加 | BDZ-00051 | BDZ-00023 | EQ-007-0 | EQ-BDZ-00051-1 | EQ-BDZ-00023-0 | 15 | 19.2358 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2024 | 故障站追加 | BDZ-00051 | BDZ-00023 | EQ-007-1 | EQ-BDZ-00051-0 | EQ-BDZ-00023-1 | 2 | 2.5648 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2024 | 故障站追加 | BDZ-00023 | BDZ-00074 | EQ-008-1 | EQ-BDZ-00023-1 | EQ-BDZ-00074-0 | 6 | 7.8063 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2024 | 故障站追加 | BDZ-00115 | BDZ-00023 | EQ-012-0 | EQ-BDZ-00115-1 | EQ-BDZ-00023-0 | 3 | 3.8696 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2024 | 故障站追加 | BDZ-00023 | BDZ-00154 | EQ-013-1 | EQ-BDZ-00023-1 | EQ-BDZ-00154-0 | 7 | 9.1074 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2024 | 故障站追加 | BDZ-00023 | BDZ-00175 | EQ-014-1 | EQ-BDZ-00023-1 | EQ-BDZ-00175-0 | 16 | 20.8169 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2024 | 故障站追加 | BDZ-00139 | BDZ-00024 | EQ-020-1 | EQ-BDZ-00139-0 | EQ-BDZ-00024-1 | 20 | 25.9167 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2024 | 故障站追加 | BDZ-00024 | BDZ-00148 | EQ-021-0 | EQ-BDZ-00024-0 | EQ-BDZ-00148-1 | 20 | 25.9024 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2024 | 故障站追加 | BDZ-00024 | BDZ-00148 | EQ-021-1 | EQ-BDZ-00024-1 | EQ-BDZ-00148-0 | 4 | 5.1805 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2024 | 故障站追加 | BDZ-00055 | BDZ-00042 | EQ-022-0 | EQ-BDZ-00055-1 | EQ-BDZ-00042-0 | 10 | 12.8441 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2024 | 故障站追加 | BDZ-00042 | BDZ-00062 | EQ-023-1 | EQ-BDZ-00042-1 | EQ-BDZ-00062-0 | 9 | 11.5736 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2024 | 故障站追加 | BDZ-00062 | BDZ-00042 | EQ-023-1 | EQ-BDZ-00062-0 | EQ-BDZ-00042-1 | 11 | 14.3049 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2024 | 故障站追加 | BDZ-00151 | BDZ-00042 | EQ-026-1 | EQ-BDZ-00151-0 | EQ-BDZ-00042-1 | 16 | 20.6988 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2024 | 故障站追加 | BDZ-00042 | BDZ-00154 | EQ-027-1 | EQ-BDZ-00042-1 | EQ-BDZ-00154-0 | 7 | 9.0017 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2024 | 故障站追加 | BDZ-00051 | BDZ-00154 | EQ-033-0 | EQ-BDZ-00051-0 | EQ-BDZ-00154-1 | 1 | 1.2824 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2024 | 故障站追加 | BDZ-00053 | BDZ-00076 | EQ-035-0 | EQ-BDZ-00053-0 | EQ-BDZ-00076-1 | 10 | 12.8345 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2024 | 故障站追加 | BDZ-00053 | BDZ-00076 | EQ-035-1 | EQ-BDZ-00053-1 | EQ-BDZ-00076-0 | 10 | 12.8345 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2024 | 故障站追加 | BDZ-00053 | BDZ-00106 | EQ-036-0 | EQ-BDZ-00053-0 | EQ-BDZ-00106-1 | 1 | 1.2834 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2024 | 故障站追加 | BDZ-00053 | BDZ-00106 | EQ-036-1 | EQ-BDZ-00053-1 | EQ-BDZ-00106-0 | 2 | 2.5669 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2024 | 故障站追加 | BDZ-00055 | BDZ-00062 | EQ-038-0 | EQ-BDZ-00055-0 | EQ-BDZ-00062-1 | 1 | 1.2844 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2024 | 故障站追加 | BDZ-00103 | BDZ-00062 | EQ-044-1 | EQ-BDZ-00103-0 | EQ-BDZ-00062-1 | 12 | 15.5865 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2024 | 故障站追加 | BDZ-00148 | BDZ-00062 | EQ-045-1 | EQ-BDZ-00148-0 | EQ-BDZ-00062-1 | 18 | 23.1315 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2024 | 故障站追加 | BDZ-00062 | BDZ-00154 | EQ-047-0 | EQ-BDZ-00062-0 | EQ-BDZ-00154-1 | 7 | 9.1031 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2024 | 故障站追加 | BDZ-00065 | BDZ-00110 | EQ-048-1 | EQ-BDZ-00065-1 | EQ-BDZ-00110-0 | 10 | 13.0139 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2024 | 故障站追加 | BDZ-00114 | BDZ-00065 | EQ-049-1 | EQ-BDZ-00114-0 | EQ-BDZ-00065-1 | 19 | 23.8765 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2024 | 故障站追加 | BDZ-00139 | BDZ-00065 | EQ-050-0 | EQ-BDZ-00139-1 | EQ-BDZ-00065-0 | 8 | 10.3667 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2024 | 故障站追加 | BDZ-00139 | BDZ-00065 | EQ-050-1 | EQ-BDZ-00139-0 | EQ-BDZ-00065-1 | 6 | 7.775 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2024 | 故障站追加 | BDZ-00074 | BDZ-00114 | EQ-054-0 | EQ-BDZ-00074-0 | EQ-BDZ-00114-1 | 15 | 18.086 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2024 | 故障站追加 | BDZ-00074 | BDZ-00154 | EQ-056-1 | EQ-BDZ-00074-1 | EQ-BDZ-00154-0 | 7 | 8.4401 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2024 | 故障站追加 | BDZ-00155 | BDZ-00074 | EQ-057-0 | EQ-BDZ-00155-1 | EQ-BDZ-00074-0 | 2 | 2.5822 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2024 | 故障站追加 | BDZ-00155 | BDZ-00074 | EQ-057-1 | EQ-BDZ-00155-0 | EQ-BDZ-00074-1 | 2 | 2.5822 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2024 | 故障站追加 | BDZ-00074 | BDZ-00175 | EQ-058-1 | EQ-BDZ-00074-1 | EQ-BDZ-00175-0 | 3 | 3.6172 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2024 | 故障站追加 | BDZ-00115 | BDZ-00094 | EQ-067-0 | EQ-BDZ-00115-1 | EQ-BDZ-00094-0 | 21 | 27.0875 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2024 | 故障站追加 | BDZ-00115 | BDZ-00094 | EQ-067-1 | EQ-BDZ-00115-0 | EQ-BDZ-00094-1 | 1 | 1.2899 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2024 | 故障站追加 | BDZ-00094 | BDZ-00175 | EQ-069-0 | EQ-BDZ-00094-0 | EQ-BDZ-00175-1 | 11 | 14.1048 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2024 | 故障站追加 | BDZ-00094 | BDZ-00175 | EQ-069-1 | EQ-BDZ-00094-1 | EQ-BDZ-00175-0 | 9 | 11.5403 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2024 | 故障站追加 | BDZ-00103 | BDZ-00154 | EQ-072-0 | EQ-BDZ-00103-0 | EQ-BDZ-00154-1 | 7 | 9.0921 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2024 | 故障站追加 | BDZ-00139 | BDZ-00106 | EQ-073-1 | EQ-BDZ-00139-0 | EQ-BDZ-00106-1 | 1 | 1.2958 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2024 | 故障站追加 | BDZ-00139 | BDZ-00110 | EQ-074-0 | EQ-BDZ-00139-1 | EQ-BDZ-00110-0 | 1 | 1.2958 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2024 | 故障站追加 | BDZ-00155 | BDZ-00114 | EQ-075-0 | EQ-BDZ-00155-1 | EQ-BDZ-00114-0 | 8 | 10.3288 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2024 | 故障站追加 | BDZ-00155 | BDZ-00114 | EQ-075-1 | EQ-BDZ-00155-0 | EQ-BDZ-00114-1 | 8 | 10.3288 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2024 | 故障站追加 | BDZ-00148 | BDZ-00154 | EQ-080-0 | EQ-BDZ-00148-0 | EQ-BDZ-00154-1 | 7 | 8.9956 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2024 | 故障站追加 | BDZ-00148 | BDZ-00154 | EQ-080-1 | EQ-BDZ-00148-1 | EQ-BDZ-00154-0 | 5 | 6.4254 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2024 | 故障站追加 | BDZ-00151 | BDZ-00154 | EQ-081-0 | EQ-BDZ-00151-0 | EQ-BDZ-00154-1 | 7 | 9.0557 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2024 | 故障站追加 | BDZ-00151 | BDZ-00175 | EQ-082-0 | EQ-BDZ-00151-0 | EQ-BDZ-00175-1 | 17 | 21.9925 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2024 | 故障站追加 | BDZ-00151 | BDZ-00175 | EQ-082-1 | EQ-BDZ-00151-1 | EQ-BDZ-00175-0 | 5 | 6.4684 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2025 | 正常固定 | BDZ-00139 | BDZ-00065 | CITY-TIE-0347 | ASSUMED-BDZ-00139-11 | ASSUMED-BDZ-00065-19 | 2 | 2.7337 | 新增付费候选
市区 | 弹性 | 2025 | 正常固定 | BDZ-00139 | BDZ-00106 | CITY-TIE-0525 | ASSUMED-BDZ-00139-19 | ASSUMED-BDZ-00106-05 | 2 | 2.7337 | 新增付费候选
市区 | 弹性 | 2025 | 正常固定 | BDZ-00151 | BDZ-00154 | CITY-TIE-0582 | ASSUMED-BDZ-00151-30 | ASSUMED-BDZ-00154-12 | 2 | 2.7291 | 新增付费候选
市区 | 弹性 | 2025 | 正常固定 | BDZ-00151 | BDZ-00154 | CITY-TIE-0583 | ASSUMED-BDZ-00151-31 | ASSUMED-BDZ-00154-13 | 2 | 2.7291 | 新增付费候选
市区 | 弹性 | 2025 | 正常固定 | BDZ-00151 | BDZ-00154 | CITY-FEEDER-0585 | ASSUMED-BDZ-00151-29 | SIM-CITY-FEEDER-0585 | 2 | 2.7291 | 新增付费候选
市区 | 弹性 | 2025 | 正常固定 | BDZ-00151 | BDZ-00092 | EQ-063-1 | EQ-BDZ-00151-0 | EQ-BDZ-00092-1 | 1 | 1.3646 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2025 | 正常固定 | BDZ-00139 | BDZ-00106 | EQ-073-1 | EQ-BDZ-00139-0 | EQ-BDZ-00106-1 | 1 | 1.3668 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2025 | 正常固定 | BDZ-00139 | BDZ-00110 | EQ-074-1 | EQ-BDZ-00139-0 | EQ-BDZ-00110-1 | 2 | 2.7337 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2025 | 故障站追加 | BDZ-00065 | BDZ-00012 | EQ-000-0 | EQ-BDZ-00065-1 | EQ-BDZ-00012-0 | 7 | 9.6089 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2025 | 故障站追加 | BDZ-00065 | BDZ-00012 | EQ-000-1 | EQ-BDZ-00065-0 | EQ-BDZ-00012-1 | 10 | 13.727 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2025 | 故障站追加 | BDZ-00114 | BDZ-00012 | EQ-001-0 | EQ-BDZ-00114-1 | EQ-BDZ-00012-0 | 6 | 7.9531 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2025 | 故障站追加 | BDZ-00053 | BDZ-00013 | EQ-003-0 | EQ-BDZ-00053-1 | EQ-BDZ-00013-0 | 9 | 12.1839 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2025 | 故障站追加 | BDZ-00013 | BDZ-00053 | EQ-003-1 | EQ-BDZ-00013-1 | EQ-BDZ-00053-0 | 4 | 4.9345 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2025 | 故障站追加 | BDZ-00053 | BDZ-00013 | EQ-003-1 | EQ-BDZ-00053-0 | EQ-BDZ-00013-1 | 9 | 12.1839 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2025 | 故障站追加 | BDZ-00013 | BDZ-00076 | EQ-004-0 | EQ-BDZ-00013-0 | EQ-BDZ-00076-1 | 6 | 7.4017 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2025 | 故障站追加 | BDZ-00013 | BDZ-00076 | EQ-004-1 | EQ-BDZ-00013-1 | EQ-BDZ-00076-0 | 6 | 7.4017 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2025 | 故障站追加 | BDZ-00013 | BDZ-00106 | EQ-005-0 | EQ-BDZ-00013-0 | EQ-BDZ-00106-1 | 1 | 1.2336 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2025 | 故障站追加 | BDZ-00013 | BDZ-00106 | EQ-005-1 | EQ-BDZ-00013-1 | EQ-BDZ-00106-0 | 2 | 2.4672 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2025 | 故障站追加 | BDZ-00013 | BDZ-00183 | EQ-006-0 | EQ-BDZ-00013-0 | EQ-BDZ-00183-1 | 4 | 4.9345 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2025 | 故障站追加 | BDZ-00013 | BDZ-00183 | EQ-006-1 | EQ-BDZ-00013-1 | EQ-BDZ-00183-0 | 4 | 4.9345 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2025 | 故障站追加 | BDZ-00023 | BDZ-00074 | EQ-008-1 | EQ-BDZ-00023-1 | EQ-BDZ-00074-0 | 9 | 12.3511 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2025 | 故障站追加 | BDZ-00115 | BDZ-00023 | EQ-012-0 | EQ-BDZ-00115-1 | EQ-BDZ-00023-0 | 4 | 5.4422 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2025 | 故障站追加 | BDZ-00023 | BDZ-00154 | EQ-013-1 | EQ-BDZ-00023-1 | EQ-BDZ-00154-0 | 6 | 8.2341 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2025 | 故障站追加 | BDZ-00023 | BDZ-00175 | EQ-014-0 | EQ-BDZ-00023-0 | EQ-BDZ-00175-1 | 2 | 2.7447 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2025 | 故障站追加 | BDZ-00023 | BDZ-00175 | EQ-014-1 | EQ-BDZ-00023-1 | EQ-BDZ-00175-0 | 15 | 20.5852 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2025 | 故障站追加 | BDZ-00055 | BDZ-00024 | EQ-016-1 | EQ-BDZ-00055-0 | EQ-BDZ-00024-1 | 10 | 13.5478 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2025 | 故障站追加 | BDZ-00024 | BDZ-00065 | EQ-018-0 | EQ-BDZ-00024-0 | EQ-BDZ-00065-1 | 7 | 9.5626 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2025 | 故障站追加 | BDZ-00024 | BDZ-00065 | EQ-018-1 | EQ-BDZ-00024-1 | EQ-BDZ-00065-0 | 11 | 15.0269 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2025 | 故障站追加 | BDZ-00024 | BDZ-00110 | EQ-019-1 | EQ-BDZ-00024-1 | EQ-BDZ-00110-0 | 9 | 12.2948 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2025 | 故障站追加 | BDZ-00139 | BDZ-00024 | EQ-020-0 | EQ-BDZ-00139-1 | EQ-BDZ-00024-0 | 11 | 15.0352 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2025 | 故障站追加 | BDZ-00139 | BDZ-00024 | EQ-020-1 | EQ-BDZ-00139-0 | EQ-BDZ-00024-1 | 7 | 9.5679 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2025 | 故障站追加 | BDZ-00062 | BDZ-00042 | EQ-023-0 | EQ-BDZ-00062-1 | EQ-BDZ-00042-0 | 8 | 10.9736 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2025 | 故障站追加 | BDZ-00042 | BDZ-00062 | EQ-023-1 | EQ-BDZ-00042-1 | EQ-BDZ-00062-0 | 12 | 16.277 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2025 | 故障站追加 | BDZ-00062 | BDZ-00042 | EQ-023-1 | EQ-BDZ-00062-0 | EQ-BDZ-00042-1 | 12 | 16.4604 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2025 | 故障站追加 | BDZ-00151 | BDZ-00042 | EQ-026-1 | EQ-BDZ-00151-0 | EQ-BDZ-00042-1 | 18 | 24.5621 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2025 | 故障站追加 | BDZ-00042 | BDZ-00154 | EQ-027-1 | EQ-BDZ-00042-1 | EQ-BDZ-00154-0 | 6 | 8.1385 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2025 | 故障站追加 | BDZ-00074 | BDZ-00051 | EQ-028-0 | EQ-BDZ-00074-1 | EQ-BDZ-00051-0 | 15 | 19.077 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2025 | 故障站追加 | BDZ-00051 | BDZ-00074 | EQ-028-1 | EQ-BDZ-00051-1 | EQ-BDZ-00074-0 | 15 | 20.2898 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2025 | 故障站追加 | BDZ-00051 | BDZ-00115 | EQ-032-0 | EQ-BDZ-00051-0 | EQ-BDZ-00115-1 | 4 | 5.4106 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2025 | 故障站追加 | BDZ-00053 | BDZ-00076 | EQ-035-0 | EQ-BDZ-00053-0 | EQ-BDZ-00076-1 | 9 | 12.1839 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2025 | 故障站追加 | BDZ-00053 | BDZ-00076 | EQ-035-1 | EQ-BDZ-00053-1 | EQ-BDZ-00076-0 | 9 | 12.1839 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2025 | 故障站追加 | BDZ-00053 | BDZ-00106 | EQ-036-1 | EQ-BDZ-00053-1 | EQ-BDZ-00106-0 | 1 | 1.3538 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2025 | 故障站追加 | BDZ-00139 | BDZ-00053 | EQ-037-0 | EQ-BDZ-00139-1 | EQ-BDZ-00053-0 | 7 | 9.5679 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2025 | 故障站追加 | BDZ-00055 | BDZ-00062 | EQ-038-1 | EQ-BDZ-00055-1 | EQ-BDZ-00062-0 | 2 | 2.7096 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2025 | 故障站追加 | BDZ-00115 | BDZ-00055 | EQ-040-0 | EQ-BDZ-00115-1 | EQ-BDZ-00055-0 | 4 | 5.4422 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2025 | 故障站追加 | BDZ-00103 | BDZ-00062 | EQ-044-0 | EQ-BDZ-00103-1 | EQ-BDZ-00062-0 | 14 | 19.1806 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2025 | 故障站追加 | BDZ-00148 | BDZ-00062 | EQ-045-0 | EQ-BDZ-00148-1 | EQ-BDZ-00062-0 | 1 | 1.3555 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2025 | 故障站追加 | BDZ-00148 | BDZ-00062 | EQ-045-1 | EQ-BDZ-00148-0 | EQ-BDZ-00062-1 | 19 | 25.7544 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2025 | 故障站追加 | BDZ-00065 | BDZ-00110 | EQ-048-1 | EQ-BDZ-00065-1 | EQ-BDZ-00110-0 | 9 | 12.3543 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2025 | 故障站追加 | BDZ-00065 | BDZ-00114 | EQ-049-0 | EQ-BDZ-00065-0 | EQ-BDZ-00114-1 | 10 | 13.727 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2025 | 故障站追加 | BDZ-00114 | BDZ-00065 | EQ-049-0 | EQ-BDZ-00114-1 | EQ-BDZ-00065-0 | 20 | 26.5103 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2025 | 故障站追加 | BDZ-00065 | BDZ-00114 | EQ-049-1 | EQ-BDZ-00065-1 | EQ-BDZ-00114-0 | 1 | 1.3727 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2025 | 故障站追加 | BDZ-00074 | BDZ-00094 | EQ-053-0 | EQ-BDZ-00074-0 | EQ-BDZ-00094-1 | 11 | 13.9898 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2025 | 故障站追加 | BDZ-00155 | BDZ-00074 | EQ-057-0 | EQ-BDZ-00155-1 | EQ-BDZ-00074-0 | 3 | 4.0855 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2025 | 故障站追加 | BDZ-00155 | BDZ-00074 | EQ-057-1 | EQ-BDZ-00155-0 | EQ-BDZ-00074-1 | 3 | 4.0855 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2025 | 故障站追加 | BDZ-00139 | BDZ-00076 | EQ-060-1 | EQ-BDZ-00139-0 | EQ-BDZ-00076-1 | 9 | 12.3015 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2025 | 故障站追加 | BDZ-00115 | BDZ-00092 | EQ-062-0 | EQ-BDZ-00115-1 | EQ-BDZ-00092-0 | 3 | 4.0817 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2025 | 故障站追加 | BDZ-00115 | BDZ-00092 | EQ-062-1 | EQ-BDZ-00115-0 | EQ-BDZ-00092-1 | 2 | 2.7211 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2025 | 故障站追加 | BDZ-00103 | BDZ-00094 | EQ-066-1 | EQ-BDZ-00103-0 | EQ-BDZ-00094-1 | 1 | 1.37 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2025 | 故障站追加 | BDZ-00115 | BDZ-00094 | EQ-067-1 | EQ-BDZ-00115-0 | EQ-BDZ-00094-1 | 4 | 5.4422 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2025 | 故障站追加 | BDZ-00094 | BDZ-00175 | EQ-069-0 | EQ-BDZ-00094-0 | EQ-BDZ-00175-1 | 13 | 17.5827 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2025 | 故障站追加 | BDZ-00103 | BDZ-00148 | EQ-070-0 | EQ-BDZ-00103-0 | EQ-BDZ-00148-1 | 1 | 1.37 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2025 | 故障站追加 | BDZ-00103 | BDZ-00154 | EQ-072-0 | EQ-BDZ-00103-0 | EQ-BDZ-00154-1 | 1 | 1.37 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2025 | 故障站追加 | BDZ-00103 | BDZ-00154 | EQ-072-1 | EQ-BDZ-00103-1 | EQ-BDZ-00154-0 | 6 | 8.2203 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2025 | 故障站追加 | BDZ-00155 | BDZ-00114 | EQ-075-0 | EQ-BDZ-00155-1 | EQ-BDZ-00114-0 | 9 | 12.2566 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2025 | 故障站追加 | BDZ-00155 | BDZ-00114 | EQ-075-1 | EQ-BDZ-00155-0 | EQ-BDZ-00114-1 | 9 | 12.2566 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2025 | 故障站追加 | BDZ-00115 | BDZ-00175 | EQ-078-0 | EQ-BDZ-00115-0 | EQ-BDZ-00175-1 | 10 | 13.6056 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2025 | 故障站追加 | BDZ-00148 | BDZ-00154 | EQ-080-0 | EQ-BDZ-00148-0 | EQ-BDZ-00154-1 | 6 | 8.133 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2025 | 故障站追加 | BDZ-00148 | BDZ-00154 | EQ-080-1 | EQ-BDZ-00148-1 | EQ-BDZ-00154-0 | 6 | 8.133 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2025 | 故障站追加 | BDZ-00151 | BDZ-00154 | EQ-081-0 | EQ-BDZ-00151-0 | EQ-BDZ-00154-1 | 6 | 8.1874 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2025 | 故障站追加 | BDZ-00151 | BDZ-00175 | EQ-082-0 | EQ-BDZ-00151-0 | EQ-BDZ-00175-1 | 15 | 20.4684 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2025 | 故障站追加 | BDZ-00151 | BDZ-00175 | EQ-082-1 | EQ-BDZ-00151-1 | EQ-BDZ-00175-0 | 13 | 17.7393 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2026 | 正常固定 | BDZ-00074 | BDZ-00051 | CITY-FEEDER-0202 | ASSUMED-BDZ-00074-06 | SIM-CITY-FEEDER-0202 | 1 | 1.3242 | 新增付费候选
市区 | 弹性 | 2026 | 正常固定 | BDZ-00139 | BDZ-00065 | CITY-TIE-0347 | ASSUMED-BDZ-00139-11 | ASSUMED-BDZ-00065-19 | 2 | 2.8464 | 新增付费候选
市区 | 弹性 | 2026 | 正常固定 | BDZ-00139 | BDZ-00076 | CITY-FEEDER-0430 | ASSUMED-BDZ-00139-14 | SIM-CITY-FEEDER-0430 | 2 | 2.8464 | 新增付费候选
市区 | 弹性 | 2026 | 正常固定 | BDZ-00151 | BDZ-00092 | CITY-TIE-0445 | ASSUMED-BDZ-00151-13 | ASSUMED-BDZ-00092-03 | 2 | 2.8416 | 新增付费候选
市区 | 弹性 | 2026 | 正常固定 | BDZ-00139 | BDZ-00106 | CITY-TIE-0525 | ASSUMED-BDZ-00139-19 | ASSUMED-BDZ-00106-05 | 2 | 2.8464 | 新增付费候选
市区 | 弹性 | 2026 | 正常固定 | BDZ-00151 | BDZ-00154 | CITY-TIE-0582 | ASSUMED-BDZ-00151-30 | ASSUMED-BDZ-00154-12 | 2 | 2.8416 | 新增付费候选
市区 | 弹性 | 2026 | 正常固定 | BDZ-00151 | BDZ-00154 | CITY-TIE-0583 | ASSUMED-BDZ-00151-31 | ASSUMED-BDZ-00154-13 | 2 | 2.8416 | 新增付费候选
市区 | 弹性 | 2026 | 正常固定 | BDZ-00151 | BDZ-00154 | CITY-FEEDER-0585 | ASSUMED-BDZ-00151-29 | SIM-CITY-FEEDER-0585 | 2 | 2.8416 | 新增付费候选
市区 | 弹性 | 2026 | 正常固定 | BDZ-00151 | BDZ-00092 | EQ-063-0 | EQ-BDZ-00151-1 | EQ-BDZ-00092-0 | 1 | 1.4208 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2026 | 正常固定 | BDZ-00151 | BDZ-00092 | EQ-063-1 | EQ-BDZ-00151-0 | EQ-BDZ-00092-1 | 1 | 1.4208 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2026 | 正常固定 | BDZ-00139 | BDZ-00106 | EQ-073-1 | EQ-BDZ-00139-0 | EQ-BDZ-00106-1 | 1 | 1.4232 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2026 | 正常固定 | BDZ-00139 | BDZ-00110 | EQ-074-1 | EQ-BDZ-00139-0 | EQ-BDZ-00110-1 | 2 | 2.8464 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2026 | 故障站追加 | BDZ-00074 | BDZ-00051 | CITY-FEEDER-0202 | ASSUMED-BDZ-00074-06 | SIM-CITY-FEEDER-0202 | 1 | 1.3242 | 新增付费候选
市区 | 弹性 | 2026 | 故障站追加 | BDZ-00065 | BDZ-00012 | EQ-000-0 | EQ-BDZ-00065-1 | EQ-BDZ-00012-0 | 9 | 12.8637 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2026 | 故障站追加 | BDZ-00065 | BDZ-00012 | EQ-000-1 | EQ-BDZ-00065-0 | EQ-BDZ-00012-1 | 3 | 4.2879 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2026 | 故障站追加 | BDZ-00013 | BDZ-00053 | EQ-003-1 | EQ-BDZ-00013-1 | EQ-BDZ-00053-0 | 10 | 12.8447 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2026 | 故障站追加 | BDZ-00053 | BDZ-00013 | EQ-003-1 | EQ-BDZ-00053-0 | EQ-BDZ-00013-1 | 19 | 26.7821 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2026 | 故障站追加 | BDZ-00013 | BDZ-00076 | EQ-004-0 | EQ-BDZ-00013-0 | EQ-BDZ-00076-1 | 9 | 11.5603 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2026 | 故障站追加 | BDZ-00013 | BDZ-00076 | EQ-004-1 | EQ-BDZ-00013-1 | EQ-BDZ-00076-0 | 9 | 11.5603 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2026 | 故障站追加 | BDZ-00023 | BDZ-00051 | EQ-007-1 | EQ-BDZ-00023-1 | EQ-BDZ-00051-0 | 13 | 18.576 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2026 | 故障站追加 | BDZ-00074 | BDZ-00023 | EQ-008-1 | EQ-BDZ-00074-0 | EQ-BDZ-00023-1 | 12 | 15.8908 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2026 | 故障站追加 | BDZ-00094 | BDZ-00023 | EQ-010-1 | EQ-BDZ-00094-0 | EQ-BDZ-00023-1 | 6 | 8.4497 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2026 | 故障站追加 | BDZ-00103 | BDZ-00023 | EQ-011-0 | EQ-BDZ-00103-1 | EQ-BDZ-00023-0 | 20 | 28.5306 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2026 | 故障站追加 | BDZ-00023 | BDZ-00115 | EQ-012-1 | EQ-BDZ-00023-1 | EQ-BDZ-00115-0 | 3 | 4.2868 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2026 | 故障站追加 | BDZ-00023 | BDZ-00154 | EQ-013-0 | EQ-BDZ-00023-0 | EQ-BDZ-00154-1 | 5 | 7.1446 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2026 | 故障站追加 | BDZ-00023 | BDZ-00175 | EQ-014-1 | EQ-BDZ-00023-1 | EQ-BDZ-00175-0 | 13 | 18.576 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2026 | 故障站追加 | BDZ-00055 | BDZ-00024 | EQ-016-0 | EQ-BDZ-00055-1 | EQ-BDZ-00024-0 | 3 | 4.2319 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2026 | 故障站追加 | BDZ-00024 | BDZ-00055 | EQ-016-1 | EQ-BDZ-00024-1 | EQ-BDZ-00055-0 | 7 | 9.9568 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2026 | 故障站追加 | BDZ-00055 | BDZ-00024 | EQ-016-1 | EQ-BDZ-00055-0 | EQ-BDZ-00024-1 | 10 | 14.1064 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2026 | 故障站追加 | BDZ-00024 | BDZ-00062 | EQ-017-0 | EQ-BDZ-00024-0 | EQ-BDZ-00062-1 | 17 | 24.1809 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2026 | 故障站追加 | BDZ-00062 | BDZ-00024 | EQ-017-1 | EQ-BDZ-00062-0 | EQ-BDZ-00024-1 | 11 | 15.7108 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2026 | 故障站追加 | BDZ-00024 | BDZ-00110 | EQ-019-0 | EQ-BDZ-00024-0 | EQ-BDZ-00110-1 | 3 | 4.2672 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2026 | 故障站追加 | BDZ-00139 | BDZ-00024 | EQ-020-0 | EQ-BDZ-00139-1 | EQ-BDZ-00024-0 | 5 | 7.1159 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2026 | 故障站追加 | BDZ-00024 | BDZ-00139 | EQ-020-1 | EQ-BDZ-00024-1 | EQ-BDZ-00139-0 | 1 | 1.4224 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2026 | 故障站追加 | BDZ-00148 | BDZ-00024 | EQ-021-0 | EQ-BDZ-00148-1 | EQ-BDZ-00024-0 | 14 | 19.7593 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2026 | 故障站追加 | BDZ-00042 | BDZ-00148 | EQ-025-0 | EQ-BDZ-00042-0 | EQ-BDZ-00148-1 | 8 | 11.2987 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2026 | 故障站追加 | BDZ-00042 | BDZ-00154 | EQ-027-0 | EQ-BDZ-00042-0 | EQ-BDZ-00154-1 | 6 | 8.4741 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2026 | 故障站追加 | BDZ-00042 | BDZ-00154 | EQ-027-1 | EQ-BDZ-00042-1 | EQ-BDZ-00154-0 | 6 | 8.4741 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2026 | 故障站追加 | BDZ-00051 | BDZ-00074 | EQ-028-1 | EQ-BDZ-00051-1 | EQ-BDZ-00074-0 | 15 | 21.1263 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2026 | 故障站追加 | BDZ-00103 | BDZ-00051 | EQ-031-1 | EQ-BDZ-00103-0 | EQ-BDZ-00051-1 | 2 | 2.8531 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2026 | 故障站追加 | BDZ-00051 | BDZ-00154 | EQ-033-0 | EQ-BDZ-00051-0 | EQ-BDZ-00154-1 | 6 | 8.4505 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2026 | 故障站追加 | BDZ-00053 | BDZ-00076 | EQ-035-0 | EQ-BDZ-00053-0 | EQ-BDZ-00076-1 | 6 | 8.4575 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2026 | 故障站追加 | BDZ-00053 | BDZ-00076 | EQ-035-1 | EQ-BDZ-00053-1 | EQ-BDZ-00076-0 | 3 | 4.2288 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2026 | 故障站追加 | BDZ-00053 | BDZ-00106 | EQ-036-1 | EQ-BDZ-00053-1 | EQ-BDZ-00106-0 | 1 | 1.4096 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2026 | 故障站追加 | BDZ-00139 | BDZ-00053 | EQ-037-0 | EQ-BDZ-00139-1 | EQ-BDZ-00053-0 | 13 | 18.5015 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2026 | 故障站追加 | BDZ-00053 | BDZ-00139 | EQ-037-1 | EQ-BDZ-00053-1 | EQ-BDZ-00139-0 | 1 | 1.4096 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2026 | 故障站追加 | BDZ-00115 | BDZ-00055 | EQ-040-1 | EQ-BDZ-00115-0 | EQ-BDZ-00055-1 | 14 | 19.8331 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2026 | 故障站追加 | BDZ-00151 | BDZ-00055 | EQ-042-0 | EQ-BDZ-00151-1 | EQ-BDZ-00055-0 | 1 | 1.4208 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2026 | 故障站追加 | BDZ-00151 | BDZ-00055 | EQ-042-1 | EQ-BDZ-00151-0 | EQ-BDZ-00055-1 | 13 | 18.4707 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2026 | 故障站追加 | BDZ-00148 | BDZ-00062 | EQ-045-1 | EQ-BDZ-00148-0 | EQ-BDZ-00062-1 | 14 | 19.7593 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2026 | 故障站追加 | BDZ-00151 | BDZ-00062 | EQ-046-0 | EQ-BDZ-00151-1 | EQ-BDZ-00062-0 | 3 | 4.2625 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2026 | 故障站追加 | BDZ-00151 | BDZ-00062 | EQ-046-1 | EQ-BDZ-00151-0 | EQ-BDZ-00062-1 | 12 | 17.0498 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2026 | 故障站追加 | BDZ-00062 | BDZ-00154 | EQ-047-0 | EQ-BDZ-00062-0 | EQ-BDZ-00154-1 | 5 | 7.1413 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2026 | 故障站追加 | BDZ-00062 | BDZ-00154 | EQ-047-1 | EQ-BDZ-00062-1 | EQ-BDZ-00154-0 | 5 | 7.1413 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2026 | 故障站追加 | BDZ-00065 | BDZ-00110 | EQ-048-1 | EQ-BDZ-00065-1 | EQ-BDZ-00110-0 | 8 | 11.4344 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2026 | 故障站追加 | BDZ-00065 | BDZ-00114 | EQ-049-0 | EQ-BDZ-00065-0 | EQ-BDZ-00114-1 | 11 | 15.7222 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2026 | 故障站追加 | BDZ-00065 | BDZ-00114 | EQ-049-1 | EQ-BDZ-00065-1 | EQ-BDZ-00114-0 | 3 | 4.2879 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2026 | 故障站追加 | BDZ-00114 | BDZ-00065 | EQ-049-1 | EQ-BDZ-00114-0 | EQ-BDZ-00065-1 | 11 | 15.1818 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2026 | 故障站追加 | BDZ-00155 | BDZ-00065 | EQ-051-1 | EQ-BDZ-00155-0 | EQ-BDZ-00065-1 | 9 | 12.7619 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2026 | 故障站追加 | BDZ-00074 | BDZ-00114 | EQ-054-1 | EQ-BDZ-00074-1 | EQ-BDZ-00114-0 | 9 | 11.9181 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2026 | 故障站追加 | BDZ-00074 | BDZ-00115 | EQ-055-0 | EQ-BDZ-00074-0 | EQ-BDZ-00115-1 | 3 | 3.9727 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2026 | 故障站追加 | BDZ-00074 | BDZ-00115 | EQ-055-1 | EQ-BDZ-00074-1 | EQ-BDZ-00115-0 | 1 | 1.3242 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2026 | 故障站追加 | BDZ-00115 | BDZ-00092 | EQ-062-0 | EQ-BDZ-00115-1 | EQ-BDZ-00092-0 | 1 | 1.4167 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2026 | 故障站追加 | BDZ-00115 | BDZ-00092 | EQ-062-1 | EQ-BDZ-00115-0 | EQ-BDZ-00092-1 | 1 | 1.4167 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2026 | 故障站追加 | BDZ-00094 | BDZ-00175 | EQ-069-0 | EQ-BDZ-00094-0 | EQ-BDZ-00175-1 | 14 | 19.7159 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2026 | 故障站追加 | BDZ-00094 | BDZ-00175 | EQ-069-1 | EQ-BDZ-00094-1 | EQ-BDZ-00175-0 | 10 | 14.0828 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2026 | 故障站追加 | BDZ-00139 | BDZ-00106 | EQ-073-0 | EQ-BDZ-00139-1 | EQ-BDZ-00106-0 | 1 | 1.4232 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2026 | 故障站追加 | BDZ-00139 | BDZ-00110 | EQ-074-0 | EQ-BDZ-00139-1 | EQ-BDZ-00110-0 | 8 | 11.3855 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2026 | 故障站追加 | BDZ-00139 | BDZ-00110 | EQ-074-1 | EQ-BDZ-00139-0 | EQ-BDZ-00110-1 | 6 | 8.5391 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2026 | 故障站追加 | BDZ-00155 | BDZ-00114 | EQ-075-0 | EQ-BDZ-00155-1 | EQ-BDZ-00114-0 | 3 | 4.254 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2026 | 故障站追加 | BDZ-00114 | BDZ-00155 | EQ-075-1 | EQ-BDZ-00114-1 | EQ-BDZ-00155-0 | 17 | 23.4628 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2026 | 故障站追加 | BDZ-00155 | BDZ-00114 | EQ-075-1 | EQ-BDZ-00155-0 | EQ-BDZ-00114-1 | 10 | 14.1799 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2026 | 故障站追加 | BDZ-00115 | BDZ-00154 | EQ-077-0 | EQ-BDZ-00115-0 | EQ-BDZ-00154-1 | 6 | 8.4999 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2026 | 故障站追加 | BDZ-00115 | BDZ-00154 | EQ-077-1 | EQ-BDZ-00115-1 | EQ-BDZ-00154-0 | 6 | 8.4999 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2026 | 故障站追加 | BDZ-00148 | BDZ-00154 | EQ-080-1 | EQ-BDZ-00148-1 | EQ-BDZ-00154-0 | 6 | 8.4683 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2026 | 故障站追加 | BDZ-00151 | BDZ-00175 | EQ-082-0 | EQ-BDZ-00151-0 | EQ-BDZ-00175-1 | 14 | 19.8915 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2027 | 正常固定 | BDZ-00013 | BDZ-00076 | CITY-FEEDER-0032 | ASSUMED-BDZ-00013-06 | SIM-CITY-FEEDER-0032 | 2 | 2.6707 | 新增付费候选
市区 | 弹性 | 2027 | 正常固定 | BDZ-00151 | BDZ-00042 | CITY-FEEDER-0186 | ASSUMED-BDZ-00151-02 | SIM-CITY-FEEDER-0186 | 2 | 2.9542 | 新增付费候选
市区 | 弹性 | 2027 | 正常固定 | BDZ-00139 | BDZ-00065 | CITY-TIE-0347 | ASSUMED-BDZ-00139-11 | ASSUMED-BDZ-00065-19 | 2 | 2.9591 | 新增付费候选
市区 | 弹性 | 2027 | 正常固定 | BDZ-00074 | BDZ-00154 | CITY-TIE-0391 | ASSUMED-BDZ-00074-25 | ASSUMED-BDZ-00154-02 | 2 | 2.7533 | 新增付费候选
市区 | 弹性 | 2027 | 正常固定 | BDZ-00139 | BDZ-00076 | CITY-FEEDER-0430 | ASSUMED-BDZ-00139-14 | SIM-CITY-FEEDER-0430 | 2 | 2.9591 | 新增付费候选
市区 | 弹性 | 2027 | 正常固定 | BDZ-00151 | BDZ-00092 | CITY-TIE-0445 | ASSUMED-BDZ-00151-13 | ASSUMED-BDZ-00092-03 | 2 | 2.9542 | 新增付费候选
市区 | 弹性 | 2027 | 正常固定 | BDZ-00151 | BDZ-00092 | CITY-TIE-0447 | ASSUMED-BDZ-00151-15 | ASSUMED-BDZ-00092-05 | 1 | 1.4771 | 新增付费候选
市区 | 弹性 | 2027 | 正常固定 | BDZ-00139 | BDZ-00106 | CITY-TIE-0523 | ASSUMED-BDZ-00139-17 | ASSUMED-BDZ-00106-03 | 2 | 2.9591 | 新增付费候选
市区 | 弹性 | 2027 | 正常固定 | BDZ-00139 | BDZ-00106 | CITY-TIE-0525 | ASSUMED-BDZ-00139-19 | ASSUMED-BDZ-00106-05 | 2 | 2.9591 | 新增付费候选
市区 | 弹性 | 2027 | 正常固定 | BDZ-00151 | BDZ-00154 | CITY-TIE-0582 | ASSUMED-BDZ-00151-30 | ASSUMED-BDZ-00154-12 | 2 | 2.9542 | 新增付费候选
市区 | 弹性 | 2027 | 正常固定 | BDZ-00151 | BDZ-00154 | CITY-TIE-0583 | ASSUMED-BDZ-00151-31 | ASSUMED-BDZ-00154-13 | 2 | 2.9542 | 新增付费候选
市区 | 弹性 | 2027 | 正常固定 | BDZ-00151 | BDZ-00154 | CITY-FEEDER-0585 | ASSUMED-BDZ-00151-29 | SIM-CITY-FEEDER-0585 | 2 | 2.9542 | 新增付费候选
市区 | 弹性 | 2027 | 正常固定 | BDZ-00151 | BDZ-00092 | EQ-063-0 | EQ-BDZ-00151-1 | EQ-BDZ-00092-0 | 1 | 1.4771 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2027 | 正常固定 | BDZ-00151 | BDZ-00092 | EQ-063-1 | EQ-BDZ-00151-0 | EQ-BDZ-00092-1 | 1 | 1.4771 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2027 | 正常固定 | BDZ-00139 | BDZ-00106 | EQ-073-1 | EQ-BDZ-00139-0 | EQ-BDZ-00106-1 | 1 | 1.4795 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2027 | 正常固定 | BDZ-00139 | BDZ-00110 | EQ-074-1 | EQ-BDZ-00139-0 | EQ-BDZ-00110-1 | 2 | 2.9591 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2027 | 故障站追加 | BDZ-00074 | BDZ-00051 | CITY-FEEDER-0202 | ASSUMED-BDZ-00074-06 | SIM-CITY-FEEDER-0202 | 2 | 2.7533 | 新增付费候选
市区 | 弹性 | 2027 | 故障站追加 | BDZ-00065 | BDZ-00012 | EQ-000-0 | EQ-BDZ-00065-1 | EQ-BDZ-00012-0 | 3 | 4.4577 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2027 | 故障站追加 | BDZ-00114 | BDZ-00012 | EQ-001-0 | EQ-BDZ-00114-1 | EQ-BDZ-00012-0 | 1 | 1.4348 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2027 | 故障站追加 | BDZ-00012 | BDZ-00114 | EQ-001-1 | EQ-BDZ-00012-1 | EQ-BDZ-00114-0 | 1 | 0.69907 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2027 | 故障站追加 | BDZ-00155 | BDZ-00012 | EQ-002-1 | EQ-BDZ-00155-0 | EQ-BDZ-00012-1 | 8 | 11.7931 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2027 | 故障站追加 | BDZ-00013 | BDZ-00053 | EQ-003-1 | EQ-BDZ-00013-1 | EQ-BDZ-00053-0 | 11 | 14.6887 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2027 | 故障站追加 | BDZ-00053 | BDZ-00013 | EQ-003-1 | EQ-BDZ-00053-0 | EQ-BDZ-00013-1 | 18 | 26.3772 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2027 | 故障站追加 | BDZ-00013 | BDZ-00076 | EQ-004-0 | EQ-BDZ-00013-0 | EQ-BDZ-00076-1 | 7 | 9.3473 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2027 | 故障站追加 | BDZ-00013 | BDZ-00076 | EQ-004-1 | EQ-BDZ-00013-1 | EQ-BDZ-00076-0 | 9 | 12.018 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2027 | 故障站追加 | BDZ-00023 | BDZ-00051 | EQ-007-1 | EQ-BDZ-00023-1 | EQ-BDZ-00051-0 | 11 | 16.3405 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2027 | 故障站追加 | BDZ-00023 | BDZ-00092 | EQ-009-1 | EQ-BDZ-00023-1 | EQ-BDZ-00092-0 | 1 | 1.4855 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2027 | 故障站追加 | BDZ-00023 | BDZ-00103 | EQ-011-1 | EQ-BDZ-00023-1 | EQ-BDZ-00103-0 | 2 | 2.971 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2027 | 故障站追加 | BDZ-00023 | BDZ-00115 | EQ-012-0 | EQ-BDZ-00023-0 | EQ-BDZ-00115-1 | 4 | 5.942 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2027 | 故障站追加 | BDZ-00023 | BDZ-00154 | EQ-013-0 | EQ-BDZ-00023-0 | EQ-BDZ-00154-1 | 5 | 7.4275 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2027 | 故障站追加 | BDZ-00023 | BDZ-00175 | EQ-014-0 | EQ-BDZ-00023-0 | EQ-BDZ-00175-1 | 12 | 17.826 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2027 | 故障站追加 | BDZ-00024 | BDZ-00042 | EQ-015-0 | EQ-BDZ-00024-0 | EQ-BDZ-00042-1 | 7 | 10.3511 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2027 | 故障站追加 | BDZ-00042 | BDZ-00024 | EQ-015-0 | EQ-BDZ-00042-1 | EQ-BDZ-00024-0 | 11 | 16.1509 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2027 | 故障站追加 | BDZ-00024 | BDZ-00055 | EQ-016-0 | EQ-BDZ-00024-0 | EQ-BDZ-00055-1 | 12 | 17.7447 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2027 | 故障站追加 | BDZ-00024 | BDZ-00055 | EQ-016-1 | EQ-BDZ-00024-1 | EQ-BDZ-00055-0 | 1 | 1.4787 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2027 | 故障站追加 | BDZ-00024 | BDZ-00065 | EQ-018-1 | EQ-BDZ-00024-1 | EQ-BDZ-00065-0 | 9 | 13.3085 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2027 | 故障站追加 | BDZ-00024 | BDZ-00110 | EQ-019-1 | EQ-BDZ-00024-1 | EQ-BDZ-00110-0 | 1 | 1.4787 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2027 | 故障站追加 | BDZ-00055 | BDZ-00042 | EQ-022-1 | EQ-BDZ-00055-0 | EQ-BDZ-00042-1 | 10 | 14.6649 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2027 | 故障站追加 | BDZ-00062 | BDZ-00042 | EQ-023-0 | EQ-BDZ-00062-1 | EQ-BDZ-00042-0 | 3 | 4.4544 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2027 | 故障站追加 | BDZ-00062 | BDZ-00042 | EQ-023-1 | EQ-BDZ-00062-0 | EQ-BDZ-00042-1 | 1 | 1.4848 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2027 | 故障站追加 | BDZ-00103 | BDZ-00042 | EQ-024-0 | EQ-BDZ-00103-1 | EQ-BDZ-00042-0 | 7 | 10.3811 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2027 | 故障站追加 | BDZ-00042 | BDZ-00148 | EQ-025-0 | EQ-BDZ-00042-0 | EQ-BDZ-00148-1 | 11 | 16.1509 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2027 | 故障站追加 | BDZ-00148 | BDZ-00042 | EQ-025-0 | EQ-BDZ-00148-1 | EQ-BDZ-00042-0 | 1 | 1.4673 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2027 | 故障站追加 | BDZ-00148 | BDZ-00042 | EQ-025-1 | EQ-BDZ-00148-0 | EQ-BDZ-00042-1 | 12 | 17.6072 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2027 | 故障站追加 | BDZ-00042 | BDZ-00154 | EQ-027-1 | EQ-BDZ-00042-1 | EQ-BDZ-00154-0 | 2 | 2.9365 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2027 | 故障站追加 | BDZ-00074 | BDZ-00051 | EQ-028-1 | EQ-BDZ-00074-0 | EQ-BDZ-00051-1 | 13 | 17.8967 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2027 | 故障站追加 | BDZ-00051 | BDZ-00103 | EQ-031-0 | EQ-BDZ-00051-0 | EQ-BDZ-00103-1 | 3 | 4.3926 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2027 | 故障站追加 | BDZ-00103 | BDZ-00051 | EQ-031-1 | EQ-BDZ-00103-0 | EQ-BDZ-00051-1 | 11 | 16.3131 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2027 | 故障站追加 | BDZ-00051 | BDZ-00115 | EQ-032-1 | EQ-BDZ-00051-1 | EQ-BDZ-00115-0 | 5 | 7.3209 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2027 | 故障站追加 | BDZ-00051 | BDZ-00154 | EQ-033-1 | EQ-BDZ-00051-1 | EQ-BDZ-00154-0 | 2 | 2.9284 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2027 | 故障站追加 | BDZ-00051 | BDZ-00175 | EQ-034-0 | EQ-BDZ-00051-0 | EQ-BDZ-00175-1 | 12 | 17.5702 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2027 | 故障站追加 | BDZ-00053 | BDZ-00076 | EQ-035-0 | EQ-BDZ-00053-0 | EQ-BDZ-00076-1 | 4 | 5.8616 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2027 | 故障站追加 | BDZ-00053 | BDZ-00076 | EQ-035-1 | EQ-BDZ-00053-1 | EQ-BDZ-00076-0 | 8 | 11.7232 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2027 | 故障站追加 | BDZ-00053 | BDZ-00106 | EQ-036-1 | EQ-BDZ-00053-1 | EQ-BDZ-00106-0 | 1 | 1.4654 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2027 | 故障站追加 | BDZ-00055 | BDZ-00115 | EQ-040-1 | EQ-BDZ-00055-1 | EQ-BDZ-00115-0 | 4 | 5.866 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2027 | 故障站追加 | BDZ-00148 | BDZ-00055 | EQ-041-1 | EQ-BDZ-00148-0 | EQ-BDZ-00055-1 | 13 | 19.0745 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2027 | 故障站追加 | BDZ-00062 | BDZ-00103 | EQ-044-1 | EQ-BDZ-00062-1 | EQ-BDZ-00103-0 | 11 | 16.3329 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2027 | 故障站追加 | BDZ-00148 | BDZ-00062 | EQ-045-0 | EQ-BDZ-00148-1 | EQ-BDZ-00062-0 | 5 | 7.3363 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2027 | 故障站追加 | BDZ-00151 | BDZ-00062 | EQ-046-1 | EQ-BDZ-00151-0 | EQ-BDZ-00062-1 | 16 | 23.6333 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2027 | 故障站追加 | BDZ-00062 | BDZ-00154 | EQ-047-0 | EQ-BDZ-00062-0 | EQ-BDZ-00154-1 | 1 | 1.4848 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2027 | 故障站追加 | BDZ-00062 | BDZ-00154 | EQ-047-1 | EQ-BDZ-00062-1 | EQ-BDZ-00154-0 | 5 | 7.424 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2027 | 故障站追加 | BDZ-00065 | BDZ-00110 | EQ-048-1 | EQ-BDZ-00065-1 | EQ-BDZ-00110-0 | 8 | 11.8871 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2027 | 故障站追加 | BDZ-00110 | BDZ-00065 | EQ-048-1 | EQ-BDZ-00110-0 | EQ-BDZ-00065-1 | 1 | 1.4825 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2027 | 故障站追加 | BDZ-00065 | BDZ-00114 | EQ-049-1 | EQ-BDZ-00065-1 | EQ-BDZ-00114-0 | 4 | 5.9436 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2027 | 故障站追加 | BDZ-00139 | BDZ-00065 | EQ-050-0 | EQ-BDZ-00139-1 | EQ-BDZ-00065-0 | 13 | 19.234 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2027 | 故障站追加 | BDZ-00065 | BDZ-00155 | EQ-051-0 | EQ-BDZ-00065-0 | EQ-BDZ-00155-1 | 4 | 5.9436 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2027 | 故障站追加 | BDZ-00155 | BDZ-00065 | EQ-051-0 | EQ-BDZ-00155-1 | EQ-BDZ-00065-0 | 3 | 4.4224 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2027 | 故障站追加 | BDZ-00065 | BDZ-00155 | EQ-051-1 | EQ-BDZ-00065-1 | EQ-BDZ-00155-0 | 4 | 5.9436 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2027 | 故障站追加 | BDZ-00155 | BDZ-00065 | EQ-051-1 | EQ-BDZ-00155-0 | EQ-BDZ-00065-1 | 11 | 16.2155 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2027 | 故障站追加 | BDZ-00074 | BDZ-00094 | EQ-053-0 | EQ-BDZ-00074-0 | EQ-BDZ-00094-1 | 2 | 2.7533 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2027 | 故障站追加 | BDZ-00094 | BDZ-00074 | EQ-053-0 | EQ-BDZ-00094-1 | EQ-BDZ-00074-0 | 3 | 4.3921 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2027 | 故障站追加 | BDZ-00094 | BDZ-00074 | EQ-053-1 | EQ-BDZ-00094-0 | EQ-BDZ-00074-1 | 3 | 4.3921 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2027 | 故障站追加 | BDZ-00114 | BDZ-00074 | EQ-054-0 | EQ-BDZ-00114-1 | EQ-BDZ-00074-0 | 17 | 24.3918 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2027 | 故障站追加 | BDZ-00074 | BDZ-00114 | EQ-054-1 | EQ-BDZ-00074-1 | EQ-BDZ-00114-0 | 9 | 12.39 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2027 | 故障站追加 | BDZ-00115 | BDZ-00074 | EQ-055-0 | EQ-BDZ-00115-1 | EQ-BDZ-00074-0 | 8 | 11.782 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2027 | 故障站追加 | BDZ-00076 | BDZ-00106 | EQ-059-1 | EQ-BDZ-00076-1 | EQ-BDZ-00106-0 | 1 | 1.4356 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2027 | 故障站追加 | BDZ-00139 | BDZ-00076 | EQ-060-1 | EQ-BDZ-00139-0 | EQ-BDZ-00076-1 | 8 | 11.8363 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2027 | 故障站追加 | BDZ-00094 | BDZ-00154 | EQ-068-0 | EQ-BDZ-00094-0 | EQ-BDZ-00154-1 | 5 | 7.3202 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2027 | 故障站追加 | BDZ-00094 | BDZ-00175 | EQ-069-0 | EQ-BDZ-00094-0 | EQ-BDZ-00175-1 | 12 | 17.5684 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2027 | 故障站追加 | BDZ-00094 | BDZ-00175 | EQ-069-1 | EQ-BDZ-00094-1 | EQ-BDZ-00175-0 | 5 | 7.3202 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2027 | 故障站追加 | BDZ-00151 | BDZ-00103 | EQ-071-1 | EQ-BDZ-00151-0 | EQ-BDZ-00103-1 | 10 | 14.7708 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2027 | 故障站追加 | BDZ-00103 | BDZ-00154 | EQ-072-1 | EQ-BDZ-00103-1 | EQ-BDZ-00154-0 | 5 | 7.4151 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2027 | 故障站追加 | BDZ-00139 | BDZ-00110 | EQ-074-0 | EQ-BDZ-00139-1 | EQ-BDZ-00110-0 | 5 | 7.3977 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2027 | 故障站追加 | BDZ-00139 | BDZ-00110 | EQ-074-1 | EQ-BDZ-00139-0 | EQ-BDZ-00110-1 | 6 | 8.8772 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2027 | 故障站追加 | BDZ-00114 | BDZ-00155 | EQ-075-0 | EQ-BDZ-00114-0 | EQ-BDZ-00155-1 | 13 | 18.6526 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2027 | 故障站追加 | BDZ-00151 | BDZ-00115 | EQ-076-1 | EQ-BDZ-00151-0 | EQ-BDZ-00115-1 | 4 | 5.9083 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2027 | 故障站追加 | BDZ-00115 | BDZ-00154 | EQ-077-0 | EQ-BDZ-00115-0 | EQ-BDZ-00154-1 | 4 | 5.891 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2027 | 故障站追加 | BDZ-00115 | BDZ-00154 | EQ-077-1 | EQ-BDZ-00115-1 | EQ-BDZ-00154-0 | 5 | 7.3637 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2027 | 故障站追加 | BDZ-00115 | BDZ-00175 | EQ-078-0 | EQ-BDZ-00115-0 | EQ-BDZ-00175-1 | 12 | 17.6729 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2027 | 故障站追加 | BDZ-00115 | BDZ-00175 | EQ-078-1 | EQ-BDZ-00115-1 | EQ-BDZ-00175-0 | 12 | 17.6729 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2027 | 故障站追加 | BDZ-00148 | BDZ-00154 | EQ-080-1 | EQ-BDZ-00148-1 | EQ-BDZ-00154-0 | 5 | 7.3363 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2027 | 故障站追加 | BDZ-00151 | BDZ-00154 | EQ-081-0 | EQ-BDZ-00151-0 | EQ-BDZ-00154-1 | 5 | 7.3854 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2027 | 故障站追加 | BDZ-00151 | BDZ-00154 | EQ-081-1 | EQ-BDZ-00151-1 | EQ-BDZ-00154-0 | 5 | 7.3854 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2027 | 故障站追加 | BDZ-00151 | BDZ-00175 | EQ-082-1 | EQ-BDZ-00151-1 | EQ-BDZ-00175-0 | 1 | 1.4771 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2027 | 故障站追加 | BDZ-00175 | BDZ-00154 | EQ-083-0 | EQ-BDZ-00175-1 | EQ-BDZ-00154-0 | 1 | 1.4769 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2028 | 正常固定 | BDZ-00013 | BDZ-00106 | CITY-TIE-0038 | ASSUMED-BDZ-00013-12 | ASSUMED-BDZ-00106-04 | 3 | 4.1586 | 新增付费候选
市区 | 弹性 | 2028 | 正常固定 | BDZ-00151 | BDZ-00042 | CITY-FEEDER-0186 | ASSUMED-BDZ-00151-02 | SIM-CITY-FEEDER-0186 | 2 | 3.0667 | 新增付费候选
市区 | 弹性 | 2028 | 正常固定 | BDZ-00139 | BDZ-00065 | CITY-TIE-0347 | ASSUMED-BDZ-00139-11 | ASSUMED-BDZ-00065-19 | 2 | 3.0718 | 新增付费候选
市区 | 弹性 | 2028 | 正常固定 | BDZ-00074 | BDZ-00154 | CITY-TIE-0391 | ASSUMED-BDZ-00074-25 | ASSUMED-BDZ-00154-02 | 2 | 2.8582 | 新增付费候选
市区 | 弹性 | 2028 | 正常固定 | BDZ-00139 | BDZ-00076 | CITY-FEEDER-0430 | ASSUMED-BDZ-00139-14 | SIM-CITY-FEEDER-0430 | 2 | 3.0718 | 新增付费候选
市区 | 弹性 | 2028 | 正常固定 | BDZ-00151 | BDZ-00092 | CITY-TIE-0445 | ASSUMED-BDZ-00151-13 | ASSUMED-BDZ-00092-03 | 2 | 3.0667 | 新增付费候选
市区 | 弹性 | 2028 | 正常固定 | BDZ-00151 | BDZ-00092 | CITY-TIE-0447 | ASSUMED-BDZ-00151-15 | ASSUMED-BDZ-00092-05 | 2 | 3.0667 | 新增付费候选
市区 | 弹性 | 2028 | 正常固定 | BDZ-00139 | BDZ-00106 | CITY-TIE-0523 | ASSUMED-BDZ-00139-17 | ASSUMED-BDZ-00106-03 | 2 | 3.0718 | 新增付费候选
市区 | 弹性 | 2028 | 正常固定 | BDZ-00139 | BDZ-00106 | CITY-TIE-0525 | ASSUMED-BDZ-00139-19 | ASSUMED-BDZ-00106-05 | 2 | 3.0718 | 新增付费候选
市区 | 弹性 | 2028 | 正常固定 | BDZ-00139 | BDZ-00110 | CITY-TIE-0534 | ASSUMED-BDZ-00139-24 | ASSUMED-BDZ-00110-12 | 2 | 3.0718 | 新增付费候选
市区 | 弹性 | 2028 | 正常固定 | BDZ-00151 | BDZ-00154 | CITY-TIE-0582 | ASSUMED-BDZ-00151-30 | ASSUMED-BDZ-00154-12 | 2 | 3.0667 | 新增付费候选
市区 | 弹性 | 2028 | 正常固定 | BDZ-00151 | BDZ-00154 | CITY-TIE-0583 | ASSUMED-BDZ-00151-31 | ASSUMED-BDZ-00154-13 | 2 | 3.0667 | 新增付费候选
市区 | 弹性 | 2028 | 正常固定 | BDZ-00151 | BDZ-00154 | CITY-TIE-0584 | ASSUMED-BDZ-00151-32 | ASSUMED-BDZ-00154-14 | 2 | 3.0667 | 新增付费候选
市区 | 弹性 | 2028 | 正常固定 | BDZ-00151 | BDZ-00154 | CITY-FEEDER-0585 | ASSUMED-BDZ-00151-29 | SIM-CITY-FEEDER-0585 | 2 | 3.0667 | 新增付费候选
市区 | 弹性 | 2028 | 正常固定 | BDZ-00151 | BDZ-00092 | EQ-063-0 | EQ-BDZ-00151-1 | EQ-BDZ-00092-0 | 1 | 1.5333 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2028 | 正常固定 | BDZ-00151 | BDZ-00092 | EQ-063-1 | EQ-BDZ-00151-0 | EQ-BDZ-00092-1 | 1 | 1.5333 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2028 | 正常固定 | BDZ-00139 | BDZ-00106 | EQ-073-1 | EQ-BDZ-00139-0 | EQ-BDZ-00106-1 | 1 | 1.5359 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2028 | 正常固定 | BDZ-00139 | BDZ-00110 | EQ-074-1 | EQ-BDZ-00139-0 | EQ-BDZ-00110-1 | 2 | 3.0718 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2028 | 故障站追加 | BDZ-00013 | BDZ-00076 | CITY-FEEDER-0032 | ASSUMED-BDZ-00013-06 | SIM-CITY-FEEDER-0032 | 3 | 4.1586 | 新增付费候选
市区 | 弹性 | 2028 | 故障站追加 | BDZ-00024 | BDZ-00055 | CITY-TIE-0120 | ASSUMED-BDZ-00024-06 | ASSUMED-BDZ-00055-02 | 2 | 3.0701 | 新增付费候选
市区 | 弹性 | 2028 | 故障站追加 | BDZ-00055 | BDZ-00024 | CITY-TIE-0120 | ASSUMED-BDZ-00055-02 | ASSUMED-BDZ-00024-06 | 2 | 3.0447 | 新增付费候选
市区 | 弹性 | 2028 | 故障站追加 | BDZ-00074 | BDZ-00051 | CITY-TIE-0198 | ASSUMED-BDZ-00074-08 | ASSUMED-BDZ-00051-08 | 2 | 2.8582 | 新增付费候选
市区 | 弹性 | 2028 | 故障站追加 | BDZ-00074 | BDZ-00051 | CITY-FEEDER-0202 | ASSUMED-BDZ-00074-06 | SIM-CITY-FEEDER-0202 | 2 | 2.8582 | 新增付费候选
市区 | 弹性 | 2028 | 故障站追加 | BDZ-00012 | BDZ-00114 | EQ-001-1 | EQ-BDZ-00012-1 | EQ-BDZ-00114-0 | 10 | 7.6764 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2028 | 故障站追加 | BDZ-00155 | BDZ-00012 | EQ-002-1 | EQ-BDZ-00155-0 | EQ-BDZ-00012-1 | 8 | 12.2423 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2028 | 故障站追加 | BDZ-00013 | BDZ-00053 | EQ-003-0 | EQ-BDZ-00013-0 | EQ-BDZ-00053-1 | 15 | 20.7929 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2028 | 故障站追加 | BDZ-00053 | BDZ-00013 | EQ-003-0 | EQ-BDZ-00053-1 | EQ-BDZ-00013-0 | 17 | 25.8606 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2028 | 故障站追加 | BDZ-00013 | BDZ-00076 | EQ-004-0 | EQ-BDZ-00013-0 | EQ-BDZ-00076-1 | 5 | 6.931 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2028 | 故障站追加 | BDZ-00013 | BDZ-00106 | EQ-005-1 | EQ-BDZ-00013-1 | EQ-BDZ-00106-0 | 1 | 1.3862 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2028 | 故障站追加 | BDZ-00013 | BDZ-00183 | EQ-006-1 | EQ-BDZ-00013-1 | EQ-BDZ-00183-0 | 3 | 4.1586 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2028 | 故障站追加 | BDZ-00023 | BDZ-00051 | EQ-007-1 | EQ-BDZ-00023-1 | EQ-BDZ-00051-0 | 9 | 13.8787 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2028 | 故障站追加 | BDZ-00074 | BDZ-00023 | EQ-008-0 | EQ-BDZ-00074-1 | EQ-BDZ-00023-0 | 14 | 20.0074 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2028 | 故障站追加 | BDZ-00094 | BDZ-00023 | EQ-010-0 | EQ-BDZ-00094-1 | EQ-BDZ-00023-0 | 4 | 6.0792 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2028 | 故障站追加 | BDZ-00094 | BDZ-00023 | EQ-010-1 | EQ-BDZ-00094-0 | EQ-BDZ-00023-1 | 1 | 1.5198 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2028 | 故障站追加 | BDZ-00023 | BDZ-00154 | EQ-013-0 | EQ-BDZ-00023-0 | EQ-BDZ-00154-1 | 1 | 1.5421 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2028 | 故障站追加 | BDZ-00023 | BDZ-00154 | EQ-013-1 | EQ-BDZ-00023-1 | EQ-BDZ-00154-0 | 5 | 7.7104 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2028 | 故障站追加 | BDZ-00023 | BDZ-00175 | EQ-014-0 | EQ-BDZ-00023-0 | EQ-BDZ-00175-1 | 11 | 16.9629 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2028 | 故障站追加 | BDZ-00023 | BDZ-00175 | EQ-014-1 | EQ-BDZ-00023-1 | EQ-BDZ-00175-0 | 11 | 16.9629 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2028 | 故障站追加 | BDZ-00024 | BDZ-00055 | EQ-016-1 | EQ-BDZ-00024-1 | EQ-BDZ-00055-0 | 9 | 13.8154 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2028 | 故障站追加 | BDZ-00024 | BDZ-00062 | EQ-017-1 | EQ-BDZ-00024-1 | EQ-BDZ-00062-0 | 2 | 3.0701 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2028 | 故障站追加 | BDZ-00062 | BDZ-00024 | EQ-017-1 | EQ-BDZ-00062-0 | EQ-BDZ-00024-1 | 2 | 3.0827 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2028 | 故障站追加 | BDZ-00024 | BDZ-00065 | EQ-018-0 | EQ-BDZ-00024-0 | EQ-BDZ-00065-1 | 18 | 27.6308 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2028 | 故障站追加 | BDZ-00139 | BDZ-00024 | EQ-020-1 | EQ-BDZ-00139-0 | EQ-BDZ-00024-1 | 8 | 12.2871 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2028 | 故障站追加 | BDZ-00148 | BDZ-00024 | EQ-021-1 | EQ-BDZ-00148-0 | EQ-BDZ-00024-1 | 8 | 12.1852 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2028 | 故障站追加 | BDZ-00042 | BDZ-00055 | EQ-022-1 | EQ-BDZ-00042-1 | EQ-BDZ-00055-0 | 12 | 18.2903 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2028 | 故障站追加 | BDZ-00042 | BDZ-00062 | EQ-023-0 | EQ-BDZ-00042-0 | EQ-BDZ-00062-1 | 5 | 7.6209 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2028 | 故障站追加 | BDZ-00062 | BDZ-00042 | EQ-023-0 | EQ-BDZ-00062-1 | EQ-BDZ-00042-0 | 15 | 23.1204 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2028 | 故障站追加 | BDZ-00103 | BDZ-00042 | EQ-024-0 | EQ-BDZ-00103-1 | EQ-BDZ-00042-0 | 5 | 7.6975 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2028 | 故障站追加 | BDZ-00042 | BDZ-00103 | EQ-024-1 | EQ-BDZ-00042-1 | EQ-BDZ-00103-0 | 3 | 4.5726 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2028 | 故障站追加 | BDZ-00103 | BDZ-00042 | EQ-024-1 | EQ-BDZ-00103-0 | EQ-BDZ-00042-1 | 15 | 23.0925 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2028 | 故障站追加 | BDZ-00151 | BDZ-00042 | EQ-026-0 | EQ-BDZ-00151-1 | EQ-BDZ-00042-0 | 5 | 7.6667 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2028 | 故障站追加 | BDZ-00151 | BDZ-00042 | EQ-026-1 | EQ-BDZ-00151-0 | EQ-BDZ-00042-1 | 15 | 23.0001 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2028 | 故障站追加 | BDZ-00042 | BDZ-00154 | EQ-027-1 | EQ-BDZ-00042-1 | EQ-BDZ-00154-0 | 5 | 7.6209 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2028 | 故障站追加 | BDZ-00051 | BDZ-00074 | EQ-028-1 | EQ-BDZ-00051-1 | EQ-BDZ-00074-0 | 3 | 4.5599 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2028 | 故障站追加 | BDZ-00074 | BDZ-00051 | EQ-028-1 | EQ-BDZ-00074-0 | EQ-BDZ-00051-1 | 9 | 12.8619 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2028 | 故障站追加 | BDZ-00051 | BDZ-00094 | EQ-030-0 | EQ-BDZ-00051-0 | EQ-BDZ-00094-1 | 14 | 21.2793 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2028 | 故障站追加 | BDZ-00051 | BDZ-00154 | EQ-033-1 | EQ-BDZ-00051-1 | EQ-BDZ-00154-0 | 5 | 7.5998 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2028 | 故障站追加 | BDZ-00053 | BDZ-00076 | EQ-035-0 | EQ-BDZ-00053-0 | EQ-BDZ-00076-1 | 7 | 10.6485 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2028 | 故障站追加 | BDZ-00053 | BDZ-00076 | EQ-035-1 | EQ-BDZ-00053-1 | EQ-BDZ-00076-0 | 7 | 10.6485 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2028 | 故障站追加 | BDZ-00053 | BDZ-00106 | EQ-036-1 | EQ-BDZ-00053-1 | EQ-BDZ-00106-0 | 1 | 1.5212 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2028 | 故障站追加 | BDZ-00139 | BDZ-00053 | EQ-037-0 | EQ-BDZ-00139-1 | EQ-BDZ-00053-0 | 7 | 10.7513 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2028 | 故障站追加 | BDZ-00055 | BDZ-00062 | EQ-038-0 | EQ-BDZ-00055-0 | EQ-BDZ-00062-1 | 10 | 15.2235 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2028 | 故障站追加 | BDZ-00115 | BDZ-00055 | EQ-040-0 | EQ-BDZ-00115-1 | EQ-BDZ-00055-0 | 9 | 13.7595 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2028 | 故障站追加 | BDZ-00148 | BDZ-00055 | EQ-041-0 | EQ-BDZ-00148-1 | EQ-BDZ-00055-0 | 11 | 16.7547 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2028 | 故障站追加 | BDZ-00151 | BDZ-00055 | EQ-042-1 | EQ-BDZ-00151-0 | EQ-BDZ-00055-1 | 10 | 15.3334 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2028 | 故障站追加 | BDZ-00055 | BDZ-00175 | EQ-043-1 | EQ-BDZ-00055-1 | EQ-BDZ-00175-0 | 3 | 4.567 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2028 | 故障站追加 | BDZ-00103 | BDZ-00062 | EQ-044-1 | EQ-BDZ-00103-0 | EQ-BDZ-00062-1 | 5 | 7.6975 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2028 | 故障站追加 | BDZ-00148 | BDZ-00062 | EQ-045-0 | EQ-BDZ-00148-1 | EQ-BDZ-00062-0 | 14 | 21.3241 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2028 | 故障站追加 | BDZ-00062 | BDZ-00154 | EQ-047-0 | EQ-BDZ-00062-0 | EQ-BDZ-00154-1 | 5 | 7.7068 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2028 | 故障站追加 | BDZ-00065 | BDZ-00110 | EQ-048-0 | EQ-BDZ-00065-0 | EQ-BDZ-00110-1 | 5 | 7.7124 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2028 | 故障站追加 | BDZ-00065 | BDZ-00110 | EQ-048-1 | EQ-BDZ-00065-1 | EQ-BDZ-00110-0 | 6 | 9.2549 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2028 | 故障站追加 | BDZ-00110 | BDZ-00065 | EQ-048-1 | EQ-BDZ-00110-0 | EQ-BDZ-00065-1 | 3 | 4.6168 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2028 | 故障站追加 | BDZ-00065 | BDZ-00114 | EQ-049-0 | EQ-BDZ-00065-0 | EQ-BDZ-00114-1 | 13 | 20.0523 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2028 | 故障站追加 | BDZ-00114 | BDZ-00065 | EQ-049-0 | EQ-BDZ-00114-1 | EQ-BDZ-00065-0 | 18 | 26.8103 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2028 | 故障站追加 | BDZ-00155 | BDZ-00065 | EQ-051-0 | EQ-BDZ-00155-1 | EQ-BDZ-00065-0 | 7 | 10.712 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2028 | 故障站追加 | BDZ-00115 | BDZ-00074 | EQ-055-1 | EQ-BDZ-00115-0 | EQ-BDZ-00074-1 | 5 | 7.6442 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2028 | 故障站追加 | BDZ-00139 | BDZ-00076 | EQ-060-1 | EQ-BDZ-00139-0 | EQ-BDZ-00076-1 | 7 | 10.7513 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2028 | 故障站追加 | BDZ-00094 | BDZ-00092 | EQ-061-0 | EQ-BDZ-00094-1 | EQ-BDZ-00092-0 | 1 | 1.5198 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2028 | 故障站追加 | BDZ-00094 | BDZ-00092 | EQ-061-1 | EQ-BDZ-00094-0 | EQ-BDZ-00092-1 | 1 | 1.5198 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2028 | 故障站追加 | BDZ-00151 | BDZ-00092 | EQ-063-1 | EQ-BDZ-00151-0 | EQ-BDZ-00092-1 | 1 | 1.5333 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2028 | 故障站追加 | BDZ-00094 | BDZ-00103 | EQ-066-0 | EQ-BDZ-00094-0 | EQ-BDZ-00103-1 | 4 | 6.0792 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2028 | 故障站追加 | BDZ-00094 | BDZ-00103 | EQ-066-1 | EQ-BDZ-00094-1 | EQ-BDZ-00103-0 | 4 | 6.0792 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2028 | 故障站追加 | BDZ-00094 | BDZ-00115 | EQ-067-1 | EQ-BDZ-00094-1 | EQ-BDZ-00115-0 | 2 | 3.0396 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2028 | 故障站追加 | BDZ-00148 | BDZ-00103 | EQ-070-1 | EQ-BDZ-00148-0 | EQ-BDZ-00103-1 | 4 | 6.0926 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2028 | 故障站追加 | BDZ-00151 | BDZ-00103 | EQ-071-0 | EQ-BDZ-00151-1 | EQ-BDZ-00103-0 | 8 | 12.2667 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2028 | 故障站追加 | BDZ-00139 | BDZ-00110 | EQ-074-0 | EQ-BDZ-00139-1 | EQ-BDZ-00110-0 | 4 | 6.1436 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2028 | 故障站追加 | BDZ-00139 | BDZ-00110 | EQ-074-1 | EQ-BDZ-00139-0 | EQ-BDZ-00110-1 | 5 | 7.6795 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2028 | 故障站追加 | BDZ-00114 | BDZ-00155 | EQ-075-0 | EQ-BDZ-00114-0 | EQ-BDZ-00155-1 | 14 | 20.8525 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2028 | 故障站追加 | BDZ-00115 | BDZ-00154 | EQ-077-1 | EQ-BDZ-00115-1 | EQ-BDZ-00154-0 | 5 | 7.6442 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2028 | 故障站追加 | BDZ-00115 | BDZ-00175 | EQ-078-1 | EQ-BDZ-00115-1 | EQ-BDZ-00175-0 | 11 | 16.8172 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2028 | 故障站追加 | BDZ-00175 | BDZ-00154 | EQ-083-1 | EQ-BDZ-00175-0 | EQ-BDZ-00154-1 | 3 | 4.5996 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2029 | 正常固定 | BDZ-00013 | BDZ-00076 | CITY-FEEDER-0032 | ASSUMED-BDZ-00013-06 | SIM-CITY-FEEDER-0032 | 3 | 4.3112 | 新增付费候选
市区 | 弹性 | 2029 | 正常固定 | BDZ-00013 | BDZ-00106 | CITY-TIE-0038 | ASSUMED-BDZ-00013-12 | ASSUMED-BDZ-00106-04 | 3 | 4.3112 | 新增付费候选
市区 | 弹性 | 2029 | 正常固定 | BDZ-00013 | BDZ-00183 | CITY-TIE-0044 | ASSUMED-BDZ-00013-14 | ASSUMED-BDZ-00183-02 | 3 | 4.3112 | 新增付费候选
市区 | 弹性 | 2029 | 正常固定 | BDZ-00024 | BDZ-00055 | CITY-TIE-0122 | ASSUMED-BDZ-00024-08 | ASSUMED-BDZ-00055-04 | 1 | 1.5914 | 新增付费候选
市区 | 弹性 | 2029 | 正常固定 | BDZ-00151 | BDZ-00042 | CITY-FEEDER-0186 | ASSUMED-BDZ-00151-02 | SIM-CITY-FEEDER-0186 | 2 | 3.1792 | 新增付费候选
市区 | 弹性 | 2029 | 正常固定 | BDZ-00139 | BDZ-00065 | CITY-TIE-0347 | ASSUMED-BDZ-00139-11 | ASSUMED-BDZ-00065-19 | 2 | 3.1845 | 新增付费候选
市区 | 弹性 | 2029 | 正常固定 | BDZ-00074 | BDZ-00092 | CITY-FEEDER-0365 | ASSUMED-BDZ-00074-09 | SIM-CITY-FEEDER-0365 | 2 | 2.9631 | 新增付费候选
市区 | 弹性 | 2029 | 正常固定 | BDZ-00074 | BDZ-00154 | CITY-TIE-0391 | ASSUMED-BDZ-00074-25 | ASSUMED-BDZ-00154-02 | 2 | 2.9631 | 新增付费候选
市区 | 弹性 | 2029 | 正常固定 | BDZ-00139 | BDZ-00076 | CITY-FEEDER-0430 | ASSUMED-BDZ-00139-14 | SIM-CITY-FEEDER-0430 | 2 | 3.1845 | 新增付费候选
市区 | 弹性 | 2029 | 正常固定 | BDZ-00151 | BDZ-00092 | CITY-TIE-0445 | ASSUMED-BDZ-00151-13 | ASSUMED-BDZ-00092-03 | 2 | 3.1792 | 新增付费候选
市区 | 弹性 | 2029 | 正常固定 | BDZ-00151 | BDZ-00092 | CITY-TIE-0447 | ASSUMED-BDZ-00151-15 | ASSUMED-BDZ-00092-05 | 2 | 3.1792 | 新增付费候选
市区 | 弹性 | 2029 | 正常固定 | BDZ-00151 | BDZ-00092 | CITY-TIE-0448 | ASSUMED-BDZ-00151-16 | ASSUMED-BDZ-00092-06 | 1 | 1.5896 | 新增付费候选
市区 | 弹性 | 2029 | 正常固定 | BDZ-00151 | BDZ-00092 | CITY-FEEDER-0452 | ASSUMED-BDZ-00151-14 | SIM-CITY-FEEDER-0452 | 2 | 3.1792 | 新增付费候选
市区 | 弹性 | 2029 | 正常固定 | BDZ-00139 | BDZ-00106 | CITY-TIE-0523 | ASSUMED-BDZ-00139-17 | ASSUMED-BDZ-00106-03 | 2 | 3.1845 | 新增付费候选
市区 | 弹性 | 2029 | 正常固定 | BDZ-00139 | BDZ-00106 | CITY-TIE-0525 | ASSUMED-BDZ-00139-19 | ASSUMED-BDZ-00106-05 | 2 | 3.1845 | 新增付费候选
市区 | 弹性 | 2029 | 正常固定 | BDZ-00139 | BDZ-00110 | CITY-TIE-0534 | ASSUMED-BDZ-00139-24 | ASSUMED-BDZ-00110-12 | 2 | 3.1845 | 新增付费候选
市区 | 弹性 | 2029 | 正常固定 | BDZ-00139 | BDZ-00110 | CITY-FEEDER-0538 | ASSUMED-BDZ-00139-22 | SIM-CITY-FEEDER-0538 | 2 | 3.1845 | 新增付费候选
市区 | 弹性 | 2029 | 正常固定 | BDZ-00151 | BDZ-00154 | CITY-TIE-0582 | ASSUMED-BDZ-00151-30 | ASSUMED-BDZ-00154-12 | 2 | 3.1792 | 新增付费候选
市区 | 弹性 | 2029 | 正常固定 | BDZ-00151 | BDZ-00154 | CITY-TIE-0583 | ASSUMED-BDZ-00151-31 | ASSUMED-BDZ-00154-13 | 2 | 3.1792 | 新增付费候选
市区 | 弹性 | 2029 | 正常固定 | BDZ-00151 | BDZ-00154 | CITY-TIE-0584 | ASSUMED-BDZ-00151-32 | ASSUMED-BDZ-00154-14 | 2 | 3.1792 | 新增付费候选
市区 | 弹性 | 2029 | 正常固定 | BDZ-00151 | BDZ-00154 | CITY-FEEDER-0585 | ASSUMED-BDZ-00151-29 | SIM-CITY-FEEDER-0585 | 2 | 3.1792 | 新增付费候选
市区 | 弹性 | 2029 | 正常固定 | BDZ-00151 | BDZ-00092 | EQ-063-0 | EQ-BDZ-00151-1 | EQ-BDZ-00092-0 | 1 | 1.5896 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2029 | 正常固定 | BDZ-00151 | BDZ-00092 | EQ-063-1 | EQ-BDZ-00151-0 | EQ-BDZ-00092-1 | 1 | 1.5896 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2029 | 正常固定 | BDZ-00139 | BDZ-00106 | EQ-073-1 | EQ-BDZ-00139-0 | EQ-BDZ-00106-1 | 1 | 1.5922 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2029 | 正常固定 | BDZ-00139 | BDZ-00110 | EQ-074-1 | EQ-BDZ-00139-0 | EQ-BDZ-00110-1 | 2 | 3.1845 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2029 | 故障站追加 | BDZ-00024 | BDZ-00055 | CITY-TIE-0120 | ASSUMED-BDZ-00024-06 | ASSUMED-BDZ-00055-02 | 2 | 3.1827 | 新增付费候选
市区 | 弹性 | 2029 | 故障站追加 | BDZ-00055 | BDZ-00024 | CITY-TIE-0120 | ASSUMED-BDZ-00055-02 | ASSUMED-BDZ-00024-06 | 2 | 3.1564 | 新增付费候选
市区 | 弹性 | 2029 | 故障站追加 | BDZ-00024 | BDZ-00055 | CITY-TIE-0122 | ASSUMED-BDZ-00024-08 | ASSUMED-BDZ-00055-04 | 1 | 1.5914 | 新增付费候选
市区 | 弹性 | 2029 | 故障站追加 | BDZ-00055 | BDZ-00024 | CITY-TIE-0122 | ASSUMED-BDZ-00055-04 | ASSUMED-BDZ-00024-08 | 1 | 1.5782 | 新增付费候选
市区 | 弹性 | 2029 | 故障站追加 | BDZ-00024 | BDZ-00065 | CITY-FEEDER-0131 | ASSUMED-BDZ-00024-13 | SIM-CITY-FEEDER-0131 | 1 | 1.5914 | 新增付费候选
市区 | 弹性 | 2029 | 故障站追加 | BDZ-00074 | BDZ-00051 | CITY-TIE-0198 | ASSUMED-BDZ-00074-08 | ASSUMED-BDZ-00051-08 | 2 | 2.9631 | 新增付费候选
市区 | 弹性 | 2029 | 故障站追加 | BDZ-00074 | BDZ-00051 | CITY-FEEDER-0202 | ASSUMED-BDZ-00074-06 | SIM-CITY-FEEDER-0202 | 2 | 2.9631 | 新增付费候选
市区 | 弹性 | 2029 | 故障站追加 | BDZ-00012 | BDZ-00065 | EQ-000-0 | EQ-BDZ-00012-0 | EQ-BDZ-00065-1 | 13 | 10.8568 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2029 | 故障站追加 | BDZ-00065 | BDZ-00012 | EQ-000-0 | EQ-BDZ-00065-1 | EQ-BDZ-00012-0 | 6 | 9.5945 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2029 | 故障站追加 | BDZ-00065 | BDZ-00012 | EQ-000-1 | EQ-BDZ-00065-0 | EQ-BDZ-00012-1 | 7 | 11.1935 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2029 | 故障站追加 | BDZ-00114 | BDZ-00012 | EQ-001-0 | EQ-BDZ-00114-1 | EQ-BDZ-00012-0 | 7 | 10.8088 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2029 | 故障站追加 | BDZ-00114 | BDZ-00012 | EQ-001-1 | EQ-BDZ-00114-0 | EQ-BDZ-00012-1 | 7 | 10.8088 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2029 | 故障站追加 | BDZ-00013 | BDZ-00053 | EQ-003-0 | EQ-BDZ-00013-0 | EQ-BDZ-00053-1 | 10 | 14.3705 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2029 | 故障站追加 | BDZ-00053 | BDZ-00013 | EQ-003-0 | EQ-BDZ-00053-1 | EQ-BDZ-00013-0 | 4 | 6.3081 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2029 | 故障站追加 | BDZ-00013 | BDZ-00053 | EQ-003-1 | EQ-BDZ-00013-1 | EQ-BDZ-00053-0 | 1 | 1.4371 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2029 | 故障站追加 | BDZ-00053 | BDZ-00013 | EQ-003-1 | EQ-BDZ-00053-0 | EQ-BDZ-00013-1 | 16 | 25.2324 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2029 | 故障站追加 | BDZ-00013 | BDZ-00076 | EQ-004-0 | EQ-BDZ-00013-0 | EQ-BDZ-00076-1 | 3 | 4.3112 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2029 | 故障站追加 | BDZ-00013 | BDZ-00076 | EQ-004-1 | EQ-BDZ-00013-1 | EQ-BDZ-00076-0 | 1 | 1.4371 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2029 | 故障站追加 | BDZ-00013 | BDZ-00106 | EQ-005-1 | EQ-BDZ-00013-1 | EQ-BDZ-00106-0 | 1 | 1.4371 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2029 | 故障站追加 | BDZ-00013 | BDZ-00183 | EQ-006-0 | EQ-BDZ-00013-0 | EQ-BDZ-00183-1 | 3 | 4.3112 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2029 | 故障站追加 | BDZ-00013 | BDZ-00183 | EQ-006-1 | EQ-BDZ-00013-1 | EQ-BDZ-00183-0 | 3 | 4.3112 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2029 | 故障站追加 | BDZ-00023 | BDZ-00094 | EQ-010-1 | EQ-BDZ-00023-1 | EQ-BDZ-00094-0 | 10 | 15.9866 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2029 | 故障站追加 | BDZ-00103 | BDZ-00023 | EQ-011-0 | EQ-BDZ-00103-1 | EQ-BDZ-00023-0 | 7 | 11.1719 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2029 | 故障站追加 | BDZ-00023 | BDZ-00154 | EQ-013-0 | EQ-BDZ-00023-0 | EQ-BDZ-00154-1 | 4 | 6.3946 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2029 | 故障站追加 | BDZ-00023 | BDZ-00154 | EQ-013-1 | EQ-BDZ-00023-1 | EQ-BDZ-00154-0 | 4 | 6.3946 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2029 | 故障站追加 | BDZ-00023 | BDZ-00175 | EQ-014-0 | EQ-BDZ-00023-0 | EQ-BDZ-00175-1 | 10 | 15.9866 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2029 | 故障站追加 | BDZ-00023 | BDZ-00175 | EQ-014-1 | EQ-BDZ-00023-1 | EQ-BDZ-00175-0 | 10 | 15.9866 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2029 | 故障站追加 | BDZ-00024 | BDZ-00062 | EQ-017-0 | EQ-BDZ-00024-0 | EQ-BDZ-00062-1 | 8 | 12.7309 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2029 | 故障站追加 | BDZ-00024 | BDZ-00062 | EQ-017-1 | EQ-BDZ-00024-1 | EQ-BDZ-00062-0 | 13 | 20.6878 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2029 | 故障站追加 | BDZ-00024 | BDZ-00065 | EQ-018-1 | EQ-BDZ-00024-1 | EQ-BDZ-00065-0 | 1 | 1.5914 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2029 | 故障站追加 | BDZ-00024 | BDZ-00110 | EQ-019-1 | EQ-BDZ-00024-1 | EQ-BDZ-00110-0 | 6 | 9.5482 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2029 | 故障站追加 | BDZ-00042 | BDZ-00055 | EQ-022-0 | EQ-BDZ-00042-0 | EQ-BDZ-00055-1 | 11 | 17.3812 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2029 | 故障站追加 | BDZ-00055 | BDZ-00042 | EQ-022-0 | EQ-BDZ-00055-1 | EQ-BDZ-00042-0 | 3 | 4.7346 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2029 | 故障站追加 | BDZ-00042 | BDZ-00062 | EQ-023-1 | EQ-BDZ-00042-1 | EQ-BDZ-00062-0 | 2 | 3.1602 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2029 | 故障站追加 | BDZ-00062 | BDZ-00042 | EQ-023-1 | EQ-BDZ-00062-0 | EQ-BDZ-00042-1 | 14 | 22.3708 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2029 | 故障站追加 | BDZ-00042 | BDZ-00103 | EQ-024-1 | EQ-BDZ-00042-1 | EQ-BDZ-00103-0 | 5 | 7.9006 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2029 | 故障站追加 | BDZ-00148 | BDZ-00042 | EQ-025-0 | EQ-BDZ-00148-1 | EQ-BDZ-00042-0 | 8 | 12.6323 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2029 | 故障站追加 | BDZ-00148 | BDZ-00042 | EQ-025-1 | EQ-BDZ-00148-0 | EQ-BDZ-00042-1 | 8 | 12.6323 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2029 | 故障站追加 | BDZ-00151 | BDZ-00042 | EQ-026-0 | EQ-BDZ-00151-1 | EQ-BDZ-00042-0 | 12 | 19.0751 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2029 | 故障站追加 | BDZ-00042 | BDZ-00154 | EQ-027-0 | EQ-BDZ-00042-0 | EQ-BDZ-00154-1 | 4 | 6.3204 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2029 | 故障站追加 | BDZ-00042 | BDZ-00154 | EQ-027-1 | EQ-BDZ-00042-1 | EQ-BDZ-00154-0 | 4 | 6.3204 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2029 | 故障站追加 | BDZ-00051 | BDZ-00094 | EQ-030-1 | EQ-BDZ-00051-1 | EQ-BDZ-00094-0 | 13 | 20.4844 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2029 | 故障站追加 | BDZ-00051 | BDZ-00175 | EQ-034-0 | EQ-BDZ-00051-0 | EQ-BDZ-00175-1 | 10 | 15.7572 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2029 | 故障站追加 | BDZ-00053 | BDZ-00076 | EQ-035-0 | EQ-BDZ-00053-0 | EQ-BDZ-00076-1 | 6 | 9.4622 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2029 | 故障站追加 | BDZ-00053 | BDZ-00076 | EQ-035-1 | EQ-BDZ-00053-1 | EQ-BDZ-00076-0 | 6 | 9.4622 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2029 | 故障站追加 | BDZ-00076 | BDZ-00053 | EQ-035-1 | EQ-BDZ-00076-0 | EQ-BDZ-00053-1 | 3 | 4.6349 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2029 | 故障站追加 | BDZ-00053 | BDZ-00106 | EQ-036-1 | EQ-BDZ-00053-1 | EQ-BDZ-00106-0 | 1 | 1.577 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2029 | 故障站追加 | BDZ-00055 | BDZ-00175 | EQ-043-0 | EQ-BDZ-00055-0 | EQ-BDZ-00175-1 | 10 | 15.782 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2029 | 故障站追加 | BDZ-00103 | BDZ-00062 | EQ-044-0 | EQ-BDZ-00103-1 | EQ-BDZ-00062-0 | 13 | 20.7478 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2029 | 故障站追加 | BDZ-00062 | BDZ-00103 | EQ-044-1 | EQ-BDZ-00062-1 | EQ-BDZ-00103-0 | 5 | 7.9896 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2029 | 故障站追加 | BDZ-00103 | BDZ-00062 | EQ-044-1 | EQ-BDZ-00103-0 | EQ-BDZ-00062-1 | 1 | 1.596 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2029 | 故障站追加 | BDZ-00148 | BDZ-00062 | EQ-045-0 | EQ-BDZ-00148-1 | EQ-BDZ-00062-0 | 2 | 3.1581 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2029 | 故障站追加 | BDZ-00148 | BDZ-00062 | EQ-045-1 | EQ-BDZ-00148-0 | EQ-BDZ-00062-1 | 13 | 20.5275 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2029 | 故障站追加 | BDZ-00151 | BDZ-00062 | EQ-046-0 | EQ-BDZ-00151-1 | EQ-BDZ-00062-0 | 5 | 7.948 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2029 | 故障站追加 | BDZ-00062 | BDZ-00154 | EQ-047-0 | EQ-BDZ-00062-0 | EQ-BDZ-00154-1 | 4 | 6.3916 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2029 | 故障站追加 | BDZ-00065 | BDZ-00110 | EQ-048-1 | EQ-BDZ-00065-1 | EQ-BDZ-00110-0 | 6 | 9.5945 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2029 | 故障站追加 | BDZ-00139 | BDZ-00065 | EQ-050-0 | EQ-BDZ-00139-1 | EQ-BDZ-00065-0 | 13 | 20.6992 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2029 | 故障站追加 | BDZ-00139 | BDZ-00065 | EQ-050-1 | EQ-BDZ-00139-0 | EQ-BDZ-00065-1 | 2 | 3.1845 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2029 | 故障站追加 | BDZ-00155 | BDZ-00065 | EQ-051-0 | EQ-BDZ-00155-1 | EQ-BDZ-00065-0 | 4 | 6.3457 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2029 | 故障站追加 | BDZ-00065 | BDZ-00155 | EQ-051-1 | EQ-BDZ-00065-1 | EQ-BDZ-00155-0 | 7 | 11.1935 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2029 | 故障站追加 | BDZ-00155 | BDZ-00065 | EQ-051-1 | EQ-BDZ-00155-0 | EQ-BDZ-00065-1 | 4 | 6.3457 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2029 | 故障站追加 | BDZ-00074 | BDZ-00094 | EQ-053-0 | EQ-BDZ-00074-0 | EQ-BDZ-00094-1 | 13 | 19.2599 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2029 | 故障站追加 | BDZ-00114 | BDZ-00074 | EQ-054-0 | EQ-BDZ-00114-1 | EQ-BDZ-00074-0 | 11 | 16.9852 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2029 | 故障站追加 | BDZ-00115 | BDZ-00074 | EQ-055-1 | EQ-BDZ-00115-0 | EQ-BDZ-00074-1 | 11 | 17.4342 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2029 | 故障站追加 | BDZ-00074 | BDZ-00175 | EQ-058-1 | EQ-BDZ-00074-1 | EQ-BDZ-00175-0 | 9 | 13.3338 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2029 | 故障站追加 | BDZ-00139 | BDZ-00076 | EQ-060-1 | EQ-BDZ-00139-0 | EQ-BDZ-00076-1 | 4 | 6.369 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2029 | 故障站追加 | BDZ-00094 | BDZ-00092 | EQ-061-0 | EQ-BDZ-00094-1 | EQ-BDZ-00092-0 | 1 | 1.5756 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2029 | 故障站追加 | BDZ-00151 | BDZ-00092 | EQ-063-0 | EQ-BDZ-00151-1 | EQ-BDZ-00092-0 | 1 | 1.5896 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2029 | 故障站追加 | BDZ-00094 | BDZ-00103 | EQ-066-0 | EQ-BDZ-00094-0 | EQ-BDZ-00103-1 | 3 | 4.7267 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2029 | 故障站追加 | BDZ-00094 | BDZ-00154 | EQ-068-1 | EQ-BDZ-00094-1 | EQ-BDZ-00154-0 | 4 | 6.3022 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2029 | 故障站追加 | BDZ-00094 | BDZ-00175 | EQ-069-1 | EQ-BDZ-00094-1 | EQ-BDZ-00175-0 | 10 | 15.7556 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2029 | 故障站追加 | BDZ-00103 | BDZ-00154 | EQ-072-0 | EQ-BDZ-00103-0 | EQ-BDZ-00154-1 | 4 | 6.3839 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2029 | 故障站追加 | BDZ-00139 | BDZ-00106 | EQ-073-0 | EQ-BDZ-00139-1 | EQ-BDZ-00106-0 | 1 | 1.5922 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2029 | 故障站追加 | BDZ-00139 | BDZ-00110 | EQ-074-0 | EQ-BDZ-00139-1 | EQ-BDZ-00110-0 | 6 | 9.5535 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2029 | 故障站追加 | BDZ-00139 | BDZ-00110 | EQ-074-1 | EQ-BDZ-00139-0 | EQ-BDZ-00110-1 | 4 | 6.369 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2029 | 故障站追加 | BDZ-00114 | BDZ-00155 | EQ-075-0 | EQ-BDZ-00114-0 | EQ-BDZ-00155-1 | 13 | 20.0734 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2029 | 故障站追加 | BDZ-00114 | BDZ-00155 | EQ-075-1 | EQ-BDZ-00114-1 | EQ-BDZ-00155-0 | 3 | 4.6323 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2029 | 故障站追加 | BDZ-00155 | BDZ-00114 | EQ-075-1 | EQ-BDZ-00155-0 | EQ-BDZ-00114-1 | 12 | 19.0372 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2029 | 故障站追加 | BDZ-00115 | BDZ-00154 | EQ-077-1 | EQ-BDZ-00115-1 | EQ-BDZ-00154-0 | 3 | 4.7548 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2029 | 故障站追加 | BDZ-00115 | BDZ-00175 | EQ-078-0 | EQ-BDZ-00115-0 | EQ-BDZ-00175-1 | 6 | 9.5096 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2029 | 故障站追加 | BDZ-00115 | BDZ-00175 | EQ-078-1 | EQ-BDZ-00115-1 | EQ-BDZ-00175-0 | 10 | 15.8493 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2029 | 故障站追加 | BDZ-00151 | BDZ-00148 | EQ-079-1 | EQ-BDZ-00151-0 | EQ-BDZ-00148-1 | 10 | 15.896 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2029 | 故障站追加 | BDZ-00148 | BDZ-00154 | EQ-080-0 | EQ-BDZ-00148-0 | EQ-BDZ-00154-1 | 4 | 6.3161 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2029 | 故障站追加 | BDZ-00148 | BDZ-00154 | EQ-080-1 | EQ-BDZ-00148-1 | EQ-BDZ-00154-0 | 4 | 6.3161 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2029 | 故障站追加 | BDZ-00151 | BDZ-00175 | EQ-082-0 | EQ-BDZ-00151-0 | EQ-BDZ-00175-1 | 10 | 15.896 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2029 | 故障站追加 | BDZ-00175 | BDZ-00154 | EQ-083-0 | EQ-BDZ-00175-1 | EQ-BDZ-00154-0 | 4 | 6.3578 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2030 | 正常固定 | BDZ-00012 | BDZ-00065 | CITY-TIE-0003 | ASSUMED-BDZ-00012-03 | ASSUMED-BDZ-00065-03 | 4 | 3.614 | 新增付费候选
市区 | 弹性 | 2030 | 正常固定 | BDZ-00013 | BDZ-00076 | CITY-FEEDER-0032 | ASSUMED-BDZ-00013-06 | SIM-CITY-FEEDER-0032 | 3 | 4.467 | 新增付费候选
市区 | 弹性 | 2030 | 正常固定 | BDZ-00013 | BDZ-00106 | CITY-TIE-0038 | ASSUMED-BDZ-00013-12 | ASSUMED-BDZ-00106-04 | 3 | 4.467 | 新增付费候选
市区 | 弹性 | 2030 | 正常固定 | BDZ-00013 | BDZ-00183 | CITY-TIE-0044 | ASSUMED-BDZ-00013-14 | ASSUMED-BDZ-00183-02 | 3 | 4.467 | 新增付费候选
市区 | 弹性 | 2030 | 正常固定 | BDZ-00024 | BDZ-00110 | CITY-TIE-0135 | ASSUMED-BDZ-00024-19 | ASSUMED-BDZ-00110-03 | 1 | 1.6489 | 新增付费候选
市区 | 弹性 | 2030 | 正常固定 | BDZ-00024 | BDZ-00148 | CITY-TIE-0146 | ASSUMED-BDZ-00024-26 | ASSUMED-BDZ-00148-02 | 2 | 3.2978 | 新增付费候选
市区 | 弹性 | 2030 | 正常固定 | BDZ-00139 | BDZ-00065 | CITY-TIE-0347 | ASSUMED-BDZ-00139-11 | ASSUMED-BDZ-00065-19 | 2 | 3.2996 | 新增付费候选
市区 | 弹性 | 2030 | 正常固定 | BDZ-00074 | BDZ-00092 | CITY-FEEDER-0365 | ASSUMED-BDZ-00074-09 | SIM-CITY-FEEDER-0365 | 2 | 3.0702 | 新增付费候选
市区 | 弹性 | 2030 | 正常固定 | BDZ-00115 | BDZ-00074 | CITY-FEEDER-0389 | ASSUMED-BDZ-00115-13 | SIM-CITY-FEEDER-0389 | 1 | 1.6422 | 新增付费候选
市区 | 弹性 | 2030 | 正常固定 | BDZ-00074 | BDZ-00154 | CITY-TIE-0391 | ASSUMED-BDZ-00074-25 | ASSUMED-BDZ-00154-02 | 2 | 3.0702 | 新增付费候选
市区 | 弹性 | 2030 | 正常固定 | BDZ-00139 | BDZ-00076 | CITY-FEEDER-0430 | ASSUMED-BDZ-00139-14 | SIM-CITY-FEEDER-0430 | 2 | 3.2996 | 新增付费候选
市区 | 弹性 | 2030 | 正常固定 | BDZ-00115 | BDZ-00092 | CITY-TIE-0440 | ASSUMED-BDZ-00115-18 | ASSUMED-BDZ-00092-11 | 1 | 1.6422 | 新增付费候选
市区 | 弹性 | 2030 | 正常固定 | BDZ-00151 | BDZ-00092 | CITY-TIE-0445 | ASSUMED-BDZ-00151-13 | ASSUMED-BDZ-00092-03 | 2 | 3.2941 | 新增付费候选
市区 | 弹性 | 2030 | 正常固定 | BDZ-00151 | BDZ-00092 | CITY-TIE-0447 | ASSUMED-BDZ-00151-15 | ASSUMED-BDZ-00092-05 | 2 | 3.2941 | 新增付费候选
市区 | 弹性 | 2030 | 正常固定 | BDZ-00151 | BDZ-00092 | CITY-TIE-0448 | ASSUMED-BDZ-00151-16 | ASSUMED-BDZ-00092-06 | 2 | 3.2941 | 新增付费候选
市区 | 弹性 | 2030 | 正常固定 | BDZ-00151 | BDZ-00092 | CITY-FEEDER-0452 | ASSUMED-BDZ-00151-14 | SIM-CITY-FEEDER-0452 | 2 | 3.2941 | 新增付费候选
市区 | 弹性 | 2030 | 正常固定 | BDZ-00139 | BDZ-00106 | CITY-TIE-0523 | ASSUMED-BDZ-00139-17 | ASSUMED-BDZ-00106-03 | 2 | 3.2996 | 新增付费候选
市区 | 弹性 | 2030 | 正常固定 | BDZ-00139 | BDZ-00106 | CITY-TIE-0525 | ASSUMED-BDZ-00139-19 | ASSUMED-BDZ-00106-05 | 2 | 3.2996 | 新增付费候选
市区 | 弹性 | 2030 | 正常固定 | BDZ-00139 | BDZ-00110 | CITY-TIE-0534 | ASSUMED-BDZ-00139-24 | ASSUMED-BDZ-00110-12 | 2 | 3.2996 | 新增付费候选
市区 | 弹性 | 2030 | 正常固定 | BDZ-00139 | BDZ-00110 | CITY-FEEDER-0538 | ASSUMED-BDZ-00139-22 | SIM-CITY-FEEDER-0538 | 2 | 3.2996 | 新增付费候选
市区 | 弹性 | 2030 | 正常固定 | BDZ-00151 | BDZ-00154 | CITY-TIE-0583 | ASSUMED-BDZ-00151-31 | ASSUMED-BDZ-00154-13 | 2 | 3.2941 | 新增付费候选
市区 | 弹性 | 2030 | 正常固定 | BDZ-00151 | BDZ-00154 | CITY-TIE-0584 | ASSUMED-BDZ-00151-32 | ASSUMED-BDZ-00154-14 | 2 | 3.2941 | 新增付费候选
市区 | 弹性 | 2030 | 正常固定 | BDZ-00151 | BDZ-00154 | CITY-FEEDER-0585 | ASSUMED-BDZ-00151-29 | SIM-CITY-FEEDER-0585 | 2 | 3.2941 | 新增付费候选
市区 | 弹性 | 2030 | 正常固定 | BDZ-00151 | BDZ-00092 | EQ-063-0 | EQ-BDZ-00151-1 | EQ-BDZ-00092-0 | 1 | 1.6471 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2030 | 正常固定 | BDZ-00139 | BDZ-00110 | EQ-074-1 | EQ-BDZ-00139-0 | EQ-BDZ-00110-1 | 2 | 3.2996 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2030 | 故障站追加 | BDZ-00024 | BDZ-00055 | CITY-TIE-0120 | ASSUMED-BDZ-00024-06 | ASSUMED-BDZ-00055-02 | 1 | 1.6489 | 新增付费候选
市区 | 弹性 | 2030 | 故障站追加 | BDZ-00055 | BDZ-00024 | CITY-TIE-0120 | ASSUMED-BDZ-00055-02 | ASSUMED-BDZ-00024-06 | 2 | 3.2705 | 新增付费候选
市区 | 弹性 | 2030 | 故障站追加 | BDZ-00024 | BDZ-00055 | CITY-TIE-0122 | ASSUMED-BDZ-00024-08 | ASSUMED-BDZ-00055-04 | 1 | 1.6489 | 新增付费候选
市区 | 弹性 | 2030 | 故障站追加 | BDZ-00055 | BDZ-00024 | CITY-TIE-0122 | ASSUMED-BDZ-00055-04 | ASSUMED-BDZ-00024-08 | 1 | 1.6352 | 新增付费候选
市区 | 弹性 | 2030 | 故障站追加 | BDZ-00024 | BDZ-00065 | CITY-FEEDER-0131 | ASSUMED-BDZ-00024-13 | SIM-CITY-FEEDER-0131 | 2 | 3.2978 | 新增付费候选
市区 | 弹性 | 2030 | 故障站追加 | BDZ-00148 | BDZ-00024 | CITY-TIE-0146 | ASSUMED-BDZ-00148-02 | ASSUMED-BDZ-00024-26 | 1 | 1.6361 | 新增付费候选
市区 | 弹性 | 2030 | 故障站追加 | BDZ-00051 | BDZ-00074 | CITY-TIE-0198 | ASSUMED-BDZ-00051-08 | ASSUMED-BDZ-00074-08 | 2 | 3.2653 | 新增付费候选
市区 | 弹性 | 2030 | 故障站追加 | BDZ-00074 | BDZ-00051 | CITY-TIE-0198 | ASSUMED-BDZ-00074-08 | ASSUMED-BDZ-00051-08 | 2 | 3.0702 | 新增付费候选
市区 | 弹性 | 2030 | 故障站追加 | BDZ-00074 | BDZ-00051 | CITY-FEEDER-0202 | ASSUMED-BDZ-00074-06 | SIM-CITY-FEEDER-0202 | 2 | 3.0702 | 新增付费候选
市区 | 弹性 | 2030 | 故障站追加 | BDZ-00074 | BDZ-00175 | CITY-TIE-0410 | ASSUMED-BDZ-00074-11 | ASSUMED-BDZ-00175-16 | 2 | 3.0702 | 新增付费候选
市区 | 弹性 | 2030 | 故障站追加 | BDZ-00103 | BDZ-00148 | CITY-TIE-0500 | ASSUMED-BDZ-00103-22 | ASSUMED-BDZ-00148-18 | 2 | 3.3073 | 新增付费候选
市区 | 弹性 | 2030 | 故障站追加 | BDZ-00148 | BDZ-00103 | CITY-TIE-0500 | ASSUMED-BDZ-00148-18 | ASSUMED-BDZ-00103-22 | 2 | 3.2722 | 新增付费候选
市区 | 弹性 | 2030 | 故障站追加 | BDZ-00151 | BDZ-00154 | CITY-TIE-0582 | ASSUMED-BDZ-00151-30 | ASSUMED-BDZ-00154-12 | 2 | 3.2941 | 新增付费候选
市区 | 弹性 | 2030 | 故障站追加 | BDZ-00012 | BDZ-00065 | EQ-000-0 | EQ-BDZ-00012-0 | EQ-BDZ-00065-1 | 13 | 11.7456 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2030 | 故障站追加 | BDZ-00065 | BDZ-00012 | EQ-000-0 | EQ-BDZ-00065-1 | EQ-BDZ-00012-0 | 6 | 9.9412 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2030 | 故障站追加 | BDZ-00065 | BDZ-00012 | EQ-000-1 | EQ-BDZ-00065-0 | EQ-BDZ-00012-1 | 6 | 9.9412 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2030 | 故障站追加 | BDZ-00114 | BDZ-00012 | EQ-001-0 | EQ-BDZ-00114-1 | EQ-BDZ-00012-0 | 6 | 9.5995 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2030 | 故障站追加 | BDZ-00114 | BDZ-00012 | EQ-001-1 | EQ-BDZ-00114-0 | EQ-BDZ-00012-1 | 6 | 9.5995 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2030 | 故障站追加 | BDZ-00155 | BDZ-00012 | EQ-002-1 | EQ-BDZ-00155-0 | EQ-BDZ-00012-1 | 3 | 4.9313 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2030 | 故障站追加 | BDZ-00013 | BDZ-00053 | EQ-003-0 | EQ-BDZ-00013-0 | EQ-BDZ-00053-1 | 5 | 7.445 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2030 | 故障站追加 | BDZ-00053 | BDZ-00013 | EQ-003-0 | EQ-BDZ-00053-1 | EQ-BDZ-00013-0 | 15 | 24.5104 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2030 | 故障站追加 | BDZ-00053 | BDZ-00013 | EQ-003-1 | EQ-BDZ-00053-0 | EQ-BDZ-00013-1 | 3 | 4.9021 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2030 | 故障站追加 | BDZ-00013 | BDZ-00076 | EQ-004-0 | EQ-BDZ-00013-0 | EQ-BDZ-00076-1 | 6 | 8.934 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2030 | 故障站追加 | BDZ-00013 | BDZ-00076 | EQ-004-1 | EQ-BDZ-00013-1 | EQ-BDZ-00076-0 | 6 | 8.934 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2030 | 故障站追加 | BDZ-00076 | BDZ-00013 | EQ-004-1 | EQ-BDZ-00076-0 | EQ-BDZ-00013-1 | 4 | 6.4033 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2030 | 故障站追加 | BDZ-00013 | BDZ-00106 | EQ-005-0 | EQ-BDZ-00013-0 | EQ-BDZ-00106-1 | 1 | 1.489 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2030 | 故障站追加 | BDZ-00013 | BDZ-00106 | EQ-005-1 | EQ-BDZ-00013-1 | EQ-BDZ-00106-0 | 1 | 1.489 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2030 | 故障站追加 | BDZ-00013 | BDZ-00183 | EQ-006-0 | EQ-BDZ-00013-0 | EQ-BDZ-00183-1 | 2 | 2.978 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2030 | 故障站追加 | BDZ-00013 | BDZ-00183 | EQ-006-1 | EQ-BDZ-00013-1 | EQ-BDZ-00183-0 | 2 | 2.978 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2030 | 故障站追加 | BDZ-00183 | BDZ-00013 | EQ-006-1 | EQ-BDZ-00183-0 | EQ-BDZ-00013-1 | 1 | 1.6562 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2030 | 故障站追加 | BDZ-00051 | BDZ-00023 | EQ-007-0 | EQ-BDZ-00051-1 | EQ-BDZ-00023-0 | 7 | 11.4287 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2030 | 故障站追加 | BDZ-00074 | BDZ-00023 | EQ-008-0 | EQ-BDZ-00074-1 | EQ-BDZ-00023-0 | 6 | 9.2105 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2030 | 故障站追加 | BDZ-00023 | BDZ-00074 | EQ-008-1 | EQ-BDZ-00023-1 | EQ-BDZ-00074-0 | 6 | 9.9387 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2030 | 故障站追加 | BDZ-00074 | BDZ-00023 | EQ-008-1 | EQ-BDZ-00074-0 | EQ-BDZ-00023-1 | 3 | 4.6052 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2030 | 故障站追加 | BDZ-00023 | BDZ-00092 | EQ-009-1 | EQ-BDZ-00023-1 | EQ-BDZ-00092-0 | 1 | 1.6564 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2030 | 故障站追加 | BDZ-00094 | BDZ-00023 | EQ-010-0 | EQ-BDZ-00094-1 | EQ-BDZ-00023-0 | 7 | 11.4276 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2030 | 故障站追加 | BDZ-00023 | BDZ-00094 | EQ-010-1 | EQ-BDZ-00023-1 | EQ-BDZ-00094-0 | 3 | 4.9693 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2030 | 故障站追加 | BDZ-00023 | BDZ-00103 | EQ-011-0 | EQ-BDZ-00023-0 | EQ-BDZ-00103-1 | 3 | 4.9693 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2030 | 故障站追加 | BDZ-00023 | BDZ-00154 | EQ-013-0 | EQ-BDZ-00023-0 | EQ-BDZ-00154-1 | 4 | 6.6258 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2030 | 故障站追加 | BDZ-00023 | BDZ-00154 | EQ-013-1 | EQ-BDZ-00023-1 | EQ-BDZ-00154-0 | 4 | 6.6258 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2030 | 故障站追加 | BDZ-00023 | BDZ-00175 | EQ-014-0 | EQ-BDZ-00023-0 | EQ-BDZ-00175-1 | 9 | 14.908 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2030 | 故障站追加 | BDZ-00023 | BDZ-00175 | EQ-014-1 | EQ-BDZ-00023-1 | EQ-BDZ-00175-0 | 9 | 14.908 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2030 | 故障站追加 | BDZ-00042 | BDZ-00024 | EQ-015-0 | EQ-BDZ-00042-1 | EQ-BDZ-00024-0 | 5 | 8.1861 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2030 | 故障站追加 | BDZ-00024 | BDZ-00062 | EQ-017-0 | EQ-BDZ-00024-0 | EQ-BDZ-00062-1 | 11 | 18.1378 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2030 | 故障站追加 | BDZ-00024 | BDZ-00062 | EQ-017-1 | EQ-BDZ-00024-1 | EQ-BDZ-00062-0 | 12 | 19.7866 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2030 | 故障站追加 | BDZ-00024 | BDZ-00110 | EQ-019-0 | EQ-BDZ-00024-0 | EQ-BDZ-00110-1 | 4 | 6.5955 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2030 | 故障站追加 | BDZ-00139 | BDZ-00024 | EQ-020-0 | EQ-BDZ-00139-1 | EQ-BDZ-00024-0 | 1 | 1.6498 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2030 | 故障站追加 | BDZ-00139 | BDZ-00024 | EQ-020-1 | EQ-BDZ-00139-0 | EQ-BDZ-00024-1 | 4 | 6.5992 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2030 | 故障站追加 | BDZ-00042 | BDZ-00055 | EQ-022-0 | EQ-BDZ-00042-0 | EQ-BDZ-00055-1 | 1 | 1.6372 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2030 | 故障站追加 | BDZ-00055 | BDZ-00042 | EQ-022-0 | EQ-BDZ-00055-1 | EQ-BDZ-00042-0 | 3 | 4.9057 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2030 | 故障站追加 | BDZ-00042 | BDZ-00062 | EQ-023-0 | EQ-BDZ-00042-0 | EQ-BDZ-00062-1 | 12 | 19.6467 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2030 | 故障站追加 | BDZ-00062 | BDZ-00042 | EQ-023-0 | EQ-BDZ-00062-1 | EQ-BDZ-00042-0 | 13 | 21.5237 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2030 | 故障站追加 | BDZ-00062 | BDZ-00042 | EQ-023-1 | EQ-BDZ-00062-0 | EQ-BDZ-00042-1 | 10 | 16.5567 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2030 | 故障站追加 | BDZ-00148 | BDZ-00042 | EQ-025-0 | EQ-BDZ-00148-1 | EQ-BDZ-00042-0 | 9 | 14.725 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2030 | 故障站追加 | BDZ-00151 | BDZ-00042 | EQ-026-0 | EQ-BDZ-00151-1 | EQ-BDZ-00042-0 | 13 | 21.4117 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2030 | 故障站追加 | BDZ-00151 | BDZ-00042 | EQ-026-1 | EQ-BDZ-00151-0 | EQ-BDZ-00042-1 | 2 | 3.2941 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2030 | 故障站追加 | BDZ-00042 | BDZ-00154 | EQ-027-0 | EQ-BDZ-00042-0 | EQ-BDZ-00154-1 | 4 | 6.5489 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2030 | 故障站追加 | BDZ-00042 | BDZ-00154 | EQ-027-1 | EQ-BDZ-00042-1 | EQ-BDZ-00154-0 | 4 | 6.5489 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2030 | 故障站追加 | BDZ-00051 | BDZ-00094 | EQ-030-0 | EQ-BDZ-00051-0 | EQ-BDZ-00094-1 | 6 | 9.796 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2030 | 故障站追加 | BDZ-00051 | BDZ-00094 | EQ-030-1 | EQ-BDZ-00051-1 | EQ-BDZ-00094-0 | 4 | 6.5307 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2030 | 故障站追加 | BDZ-00051 | BDZ-00103 | EQ-031-0 | EQ-BDZ-00051-0 | EQ-BDZ-00103-1 | 1 | 1.6327 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2030 | 故障站追加 | BDZ-00103 | BDZ-00051 | EQ-031-1 | EQ-BDZ-00103-0 | EQ-BDZ-00051-1 | 5 | 8.2683 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2030 | 故障站追加 | BDZ-00051 | BDZ-00154 | EQ-033-1 | EQ-BDZ-00051-1 | EQ-BDZ-00154-0 | 4 | 6.5307 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2030 | 故障站追加 | BDZ-00175 | BDZ-00051 | EQ-034-1 | EQ-BDZ-00175-0 | EQ-BDZ-00051-1 | 5 | 8.2345 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2030 | 故障站追加 | BDZ-00053 | BDZ-00076 | EQ-035-0 | EQ-BDZ-00053-0 | EQ-BDZ-00076-1 | 6 | 9.8042 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2030 | 故障站追加 | BDZ-00053 | BDZ-00076 | EQ-035-1 | EQ-BDZ-00053-1 | EQ-BDZ-00076-0 | 6 | 9.8042 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2030 | 故障站追加 | BDZ-00053 | BDZ-00106 | EQ-036-0 | EQ-BDZ-00053-0 | EQ-BDZ-00106-1 | 1 | 1.634 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2030 | 故障站追加 | BDZ-00053 | BDZ-00106 | EQ-036-1 | EQ-BDZ-00053-1 | EQ-BDZ-00106-0 | 1 | 1.634 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2030 | 故障站追加 | BDZ-00053 | BDZ-00139 | EQ-037-0 | EQ-BDZ-00053-0 | EQ-BDZ-00139-1 | 2 | 3.2681 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2030 | 故障站追加 | BDZ-00055 | BDZ-00062 | EQ-038-0 | EQ-BDZ-00055-0 | EQ-BDZ-00062-1 | 10 | 16.3525 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2030 | 故障站追加 | BDZ-00151 | BDZ-00055 | EQ-042-0 | EQ-BDZ-00151-1 | EQ-BDZ-00055-0 | 7 | 11.5294 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2030 | 故障站追加 | BDZ-00103 | BDZ-00062 | EQ-044-0 | EQ-BDZ-00103-1 | EQ-BDZ-00062-0 | 11 | 18.1903 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2030 | 故障站追加 | BDZ-00148 | BDZ-00062 | EQ-045-0 | EQ-BDZ-00148-1 | EQ-BDZ-00062-0 | 12 | 19.6333 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2030 | 故障站追加 | BDZ-00148 | BDZ-00062 | EQ-045-1 | EQ-BDZ-00148-0 | EQ-BDZ-00062-1 | 12 | 19.6333 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2030 | 故障站追加 | BDZ-00151 | BDZ-00062 | EQ-046-1 | EQ-BDZ-00151-0 | EQ-BDZ-00062-1 | 12 | 19.7646 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2030 | 故障站追加 | BDZ-00065 | BDZ-00110 | EQ-048-1 | EQ-BDZ-00065-1 | EQ-BDZ-00110-0 | 6 | 9.9412 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2030 | 故障站追加 | BDZ-00114 | BDZ-00065 | EQ-049-0 | EQ-BDZ-00114-1 | EQ-BDZ-00065-0 | 13 | 20.799 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2030 | 故障站追加 | BDZ-00065 | BDZ-00114 | EQ-049-1 | EQ-BDZ-00065-1 | EQ-BDZ-00114-0 | 8 | 13.255 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2030 | 故障站追加 | BDZ-00139 | BDZ-00065 | EQ-050-0 | EQ-BDZ-00139-1 | EQ-BDZ-00065-0 | 5 | 8.249 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2030 | 故障站追加 | BDZ-00139 | BDZ-00065 | EQ-050-1 | EQ-BDZ-00139-0 | EQ-BDZ-00065-1 | 5 | 8.249 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2030 | 故障站追加 | BDZ-00065 | BDZ-00155 | EQ-051-0 | EQ-BDZ-00065-0 | EQ-BDZ-00155-1 | 5 | 8.2844 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2030 | 故障站追加 | BDZ-00155 | BDZ-00065 | EQ-051-1 | EQ-BDZ-00155-0 | EQ-BDZ-00065-1 | 13 | 21.369 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2030 | 故障站追加 | BDZ-00074 | BDZ-00094 | EQ-053-1 | EQ-BDZ-00074-1 | EQ-BDZ-00094-0 | 1 | 1.5351 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2030 | 故障站追加 | BDZ-00114 | BDZ-00074 | EQ-054-1 | EQ-BDZ-00114-0 | EQ-BDZ-00074-1 | 11 | 17.5991 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2030 | 故障站追加 | BDZ-00115 | BDZ-00074 | EQ-055-0 | EQ-BDZ-00115-1 | EQ-BDZ-00074-0 | 8 | 13.1377 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2030 | 故障站追加 | BDZ-00074 | BDZ-00155 | EQ-057-0 | EQ-BDZ-00074-0 | EQ-BDZ-00155-1 | 12 | 18.421 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2030 | 故障站追加 | BDZ-00175 | BDZ-00074 | EQ-058-0 | EQ-BDZ-00175-1 | EQ-BDZ-00074-0 | 5 | 8.2345 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2030 | 故障站追加 | BDZ-00139 | BDZ-00076 | EQ-060-1 | EQ-BDZ-00139-0 | EQ-BDZ-00076-1 | 6 | 9.8988 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2030 | 故障站追加 | BDZ-00094 | BDZ-00092 | EQ-061-0 | EQ-BDZ-00094-1 | EQ-BDZ-00092-0 | 1 | 1.6325 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2030 | 故障站追加 | BDZ-00115 | BDZ-00092 | EQ-062-0 | EQ-BDZ-00115-1 | EQ-BDZ-00092-0 | 1 | 1.6422 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2030 | 故障站追加 | BDZ-00151 | BDZ-00092 | EQ-063-0 | EQ-BDZ-00151-1 | EQ-BDZ-00092-0 | 1 | 1.6471 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2030 | 故障站追加 | BDZ-00115 | BDZ-00094 | EQ-067-0 | EQ-BDZ-00115-1 | EQ-BDZ-00094-0 | 7 | 11.4955 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2030 | 故障站追加 | BDZ-00094 | BDZ-00154 | EQ-068-0 | EQ-BDZ-00094-0 | EQ-BDZ-00154-1 | 3 | 4.8975 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2030 | 故障站追加 | BDZ-00094 | BDZ-00175 | EQ-069-0 | EQ-BDZ-00094-0 | EQ-BDZ-00175-1 | 9 | 14.6926 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2030 | 故障站追加 | BDZ-00175 | BDZ-00094 | EQ-069-0 | EQ-BDZ-00175-1 | EQ-BDZ-00094-0 | 5 | 8.2345 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2030 | 故障站追加 | BDZ-00151 | BDZ-00103 | EQ-071-1 | EQ-BDZ-00151-0 | EQ-BDZ-00103-1 | 4 | 6.5882 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2030 | 故障站追加 | BDZ-00103 | BDZ-00154 | EQ-072-0 | EQ-BDZ-00103-0 | EQ-BDZ-00154-1 | 4 | 6.6147 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2030 | 故障站追加 | BDZ-00103 | BDZ-00154 | EQ-072-1 | EQ-BDZ-00103-1 | EQ-BDZ-00154-0 | 4 | 6.6147 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2030 | 故障站追加 | BDZ-00139 | BDZ-00106 | EQ-073-0 | EQ-BDZ-00139-1 | EQ-BDZ-00106-0 | 1 | 1.6498 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2030 | 故障站追加 | BDZ-00139 | BDZ-00106 | EQ-073-1 | EQ-BDZ-00139-0 | EQ-BDZ-00106-1 | 1 | 1.6498 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2030 | 故障站追加 | BDZ-00139 | BDZ-00110 | EQ-074-0 | EQ-BDZ-00139-1 | EQ-BDZ-00110-0 | 6 | 9.8988 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2030 | 故障站追加 | BDZ-00139 | BDZ-00110 | EQ-074-1 | EQ-BDZ-00139-0 | EQ-BDZ-00110-1 | 4 | 6.5992 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2030 | 故障站追加 | BDZ-00114 | BDZ-00155 | EQ-075-1 | EQ-BDZ-00114-1 | EQ-BDZ-00155-0 | 3 | 4.7998 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2030 | 故障站追加 | BDZ-00115 | BDZ-00154 | EQ-077-1 | EQ-BDZ-00115-1 | EQ-BDZ-00154-0 | 4 | 6.5689 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2030 | 故障站追加 | BDZ-00115 | BDZ-00175 | EQ-078-0 | EQ-BDZ-00115-0 | EQ-BDZ-00175-1 | 9 | 14.78 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2030 | 故障站追加 | BDZ-00148 | BDZ-00154 | EQ-080-0 | EQ-BDZ-00148-0 | EQ-BDZ-00154-1 | 2 | 3.2722 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2030 | 故障站追加 | BDZ-00148 | BDZ-00154 | EQ-080-1 | EQ-BDZ-00148-1 | EQ-BDZ-00154-0 | 4 | 6.5444 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2030 | 故障站追加 | BDZ-00151 | BDZ-00154 | EQ-081-0 | EQ-BDZ-00151-0 | EQ-BDZ-00154-1 | 4 | 6.5882 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2030 | 故障站追加 | BDZ-00151 | BDZ-00175 | EQ-082-0 | EQ-BDZ-00151-0 | EQ-BDZ-00175-1 | 9 | 14.8235 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2030 | 故障站追加 | BDZ-00151 | BDZ-00175 | EQ-082-1 | EQ-BDZ-00151-1 | EQ-BDZ-00175-0 | 9 | 14.8235 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2031 | 正常固定 | BDZ-00012 | BDZ-00065 | CITY-TIE-0003 | ASSUMED-BDZ-00012-03 | ASSUMED-BDZ-00065-03 | 3 | 3.1473 | 新增付费候选
市区 | 弹性 | 2031 | 正常固定 | BDZ-00065 | BDZ-00012 | CITY-TIE-0003 | ASSUMED-BDZ-00065-03 | ASSUMED-BDZ-00012-03 | 2 | 3.4486 | 新增付费候选
市区 | 弹性 | 2031 | 正常固定 | BDZ-00012 | BDZ-00065 | CITY-FEEDER-0006 | ASSUMED-BDZ-00012-02 | SIM-CITY-FEEDER-0006 | 5 | 5.2455 | 新增付费候选
市区 | 弹性 | 2031 | 正常固定 | BDZ-00155 | BDZ-00012 | CITY-TIE-0016 | ASSUMED-BDZ-00155-04 | ASSUMED-BDZ-00012-12 | 2 | 3.4213 | 新增付费候选
市区 | 弹性 | 2031 | 正常固定 | BDZ-00013 | BDZ-00076 | CITY-FEEDER-0032 | ASSUMED-BDZ-00013-06 | SIM-CITY-FEEDER-0032 | 3 | 4.6488 | 新增付费候选
市区 | 弹性 | 2031 | 正常固定 | BDZ-00013 | BDZ-00106 | CITY-TIE-0038 | ASSUMED-BDZ-00013-12 | ASSUMED-BDZ-00106-04 | 3 | 4.6488 | 新增付费候选
市区 | 弹性 | 2031 | 正常固定 | BDZ-00013 | BDZ-00183 | CITY-TIE-0044 | ASSUMED-BDZ-00013-14 | ASSUMED-BDZ-00183-02 | 3 | 4.6488 | 新增付费候选
市区 | 弹性 | 2031 | 正常固定 | BDZ-00103 | BDZ-00023 | CITY-TIE-0085 | ASSUMED-BDZ-00103-03 | ASSUMED-BDZ-00023-19 | 1 | 1.721 | 新增付费候选
市区 | 弹性 | 2031 | 正常固定 | BDZ-00055 | BDZ-00024 | CITY-TIE-0122 | ASSUMED-BDZ-00055-04 | ASSUMED-BDZ-00024-08 | 1 | 1.7018 | 新增付费候选
市区 | 弹性 | 2031 | 正常固定 | BDZ-00024 | BDZ-00065 | CITY-FEEDER-0131 | ASSUMED-BDZ-00024-13 | SIM-CITY-FEEDER-0131 | 2 | 3.432 | 新增付费候选
市区 | 弹性 | 2031 | 正常固定 | BDZ-00024 | BDZ-00110 | CITY-TIE-0135 | ASSUMED-BDZ-00024-19 | ASSUMED-BDZ-00110-03 | 2 | 3.432 | 新增付费候选
市区 | 弹性 | 2031 | 正常固定 | BDZ-00074 | BDZ-00051 | CITY-TIE-0198 | ASSUMED-BDZ-00074-08 | ASSUMED-BDZ-00051-08 | 2 | 3.1951 | 新增付费候选
市区 | 弹性 | 2031 | 正常固定 | BDZ-00139 | BDZ-00065 | CITY-TIE-0347 | ASSUMED-BDZ-00139-11 | ASSUMED-BDZ-00065-19 | 2 | 3.4339 | 新增付费候选
市区 | 弹性 | 2031 | 正常固定 | BDZ-00074 | BDZ-00092 | CITY-FEEDER-0365 | ASSUMED-BDZ-00074-09 | SIM-CITY-FEEDER-0365 | 2 | 3.1951 | 新增付费候选
市区 | 弹性 | 2031 | 正常固定 | BDZ-00074 | BDZ-00175 | CITY-TIE-0410 | ASSUMED-BDZ-00074-11 | ASSUMED-BDZ-00175-16 | 1 | 1.5976 | 新增付费候选
市区 | 弹性 | 2031 | 正常固定 | BDZ-00139 | BDZ-00076 | CITY-FEEDER-0430 | ASSUMED-BDZ-00139-14 | SIM-CITY-FEEDER-0430 | 2 | 3.4339 | 新增付费候选
市区 | 弹性 | 2031 | 正常固定 | BDZ-00115 | BDZ-00092 | CITY-TIE-0440 | ASSUMED-BDZ-00115-18 | ASSUMED-BDZ-00092-11 | 1 | 1.7091 | 新增付费候选
市区 | 弹性 | 2031 | 正常固定 | BDZ-00151 | BDZ-00092 | CITY-TIE-0445 | ASSUMED-BDZ-00151-13 | ASSUMED-BDZ-00092-03 | 2 | 3.4282 | 新增付费候选
市区 | 弹性 | 2031 | 正常固定 | BDZ-00151 | BDZ-00092 | CITY-TIE-0447 | ASSUMED-BDZ-00151-15 | ASSUMED-BDZ-00092-05 | 2 | 3.4282 | 新增付费候选
市区 | 弹性 | 2031 | 正常固定 | BDZ-00151 | BDZ-00092 | CITY-TIE-0448 | ASSUMED-BDZ-00151-16 | ASSUMED-BDZ-00092-06 | 2 | 3.4282 | 新增付费候选
市区 | 弹性 | 2031 | 正常固定 | BDZ-00151 | BDZ-00092 | CITY-FEEDER-0452 | ASSUMED-BDZ-00151-14 | SIM-CITY-FEEDER-0452 | 2 | 3.4282 | 新增付费候选
市区 | 弹性 | 2031 | 正常固定 | BDZ-00139 | BDZ-00106 | CITY-TIE-0523 | ASSUMED-BDZ-00139-17 | ASSUMED-BDZ-00106-03 | 2 | 3.4339 | 新增付费候选
市区 | 弹性 | 2031 | 正常固定 | BDZ-00139 | BDZ-00106 | CITY-TIE-0525 | ASSUMED-BDZ-00139-19 | ASSUMED-BDZ-00106-05 | 2 | 3.4339 | 新增付费候选
市区 | 弹性 | 2031 | 正常固定 | BDZ-00139 | BDZ-00110 | CITY-TIE-0534 | ASSUMED-BDZ-00139-24 | ASSUMED-BDZ-00110-12 | 2 | 3.4339 | 新增付费候选
市区 | 弹性 | 2031 | 正常固定 | BDZ-00139 | BDZ-00110 | CITY-FEEDER-0538 | ASSUMED-BDZ-00139-22 | SIM-CITY-FEEDER-0538 | 2 | 3.4339 | 新增付费候选
市区 | 弹性 | 2031 | 正常固定 | BDZ-00151 | BDZ-00154 | CITY-TIE-0582 | ASSUMED-BDZ-00151-30 | ASSUMED-BDZ-00154-12 | 2 | 3.4282 | 新增付费候选
市区 | 弹性 | 2031 | 正常固定 | BDZ-00151 | BDZ-00154 | CITY-TIE-0583 | ASSUMED-BDZ-00151-31 | ASSUMED-BDZ-00154-13 | 2 | 3.4282 | 新增付费候选
市区 | 弹性 | 2031 | 正常固定 | BDZ-00151 | BDZ-00154 | CITY-TIE-0584 | ASSUMED-BDZ-00151-32 | ASSUMED-BDZ-00154-14 | 2 | 3.4282 | 新增付费候选
市区 | 弹性 | 2031 | 正常固定 | BDZ-00151 | BDZ-00154 | CITY-FEEDER-0585 | ASSUMED-BDZ-00151-29 | SIM-CITY-FEEDER-0585 | 2 | 3.4282 | 新增付费候选
市区 | 弹性 | 2031 | 正常固定 | BDZ-00139 | BDZ-00110 | EQ-074-1 | EQ-BDZ-00139-0 | EQ-BDZ-00110-1 | 2 | 3.4339 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2031 | 故障站追加 | BDZ-00012 | BDZ-00155 | CITY-TIE-0016 | ASSUMED-BDZ-00012-12 | ASSUMED-BDZ-00155-04 | 2 | 2.0982 | 新增付费候选
市区 | 弹性 | 2031 | 故障站追加 | BDZ-00023 | BDZ-00103 | CITY-TIE-0085 | ASSUMED-BDZ-00023-19 | ASSUMED-BDZ-00103-03 | 2 | 3.4477 | 新增付费候选
市区 | 弹性 | 2031 | 故障站追加 | BDZ-00024 | BDZ-00042 | CITY-TIE-0114 | ASSUMED-BDZ-00024-02 | ASSUMED-BDZ-00042-02 | 2 | 3.432 | 新增付费候选
市区 | 弹性 | 2031 | 故障站追加 | BDZ-00042 | BDZ-00024 | CITY-TIE-0114 | ASSUMED-BDZ-00042-02 | ASSUMED-BDZ-00024-02 | 2 | 3.4077 | 新增付费候选
市区 | 弹性 | 2031 | 故障站追加 | BDZ-00024 | BDZ-00055 | CITY-TIE-0120 | ASSUMED-BDZ-00024-06 | ASSUMED-BDZ-00055-02 | 1 | 1.716 | 新增付费候选
市区 | 弹性 | 2031 | 故障站追加 | BDZ-00055 | BDZ-00024 | CITY-TIE-0120 | ASSUMED-BDZ-00055-02 | ASSUMED-BDZ-00024-06 | 2 | 3.4036 | 新增付费候选
市区 | 弹性 | 2031 | 故障站追加 | BDZ-00024 | BDZ-00055 | CITY-TIE-0122 | ASSUMED-BDZ-00024-08 | ASSUMED-BDZ-00055-04 | 1 | 1.716 | 新增付费候选
市区 | 弹性 | 2031 | 故障站追加 | BDZ-00055 | BDZ-00024 | CITY-TIE-0122 | ASSUMED-BDZ-00055-04 | ASSUMED-BDZ-00024-08 | 1 | 1.7018 | 新增付费候选
市区 | 弹性 | 2031 | 故障站追加 | BDZ-00024 | BDZ-00148 | CITY-TIE-0146 | ASSUMED-BDZ-00024-26 | ASSUMED-BDZ-00148-02 | 2 | 3.432 | 新增付费候选
市区 | 弹性 | 2031 | 故障站追加 | BDZ-00148 | BDZ-00024 | CITY-TIE-0146 | ASSUMED-BDZ-00148-02 | ASSUMED-BDZ-00024-26 | 2 | 3.4054 | 新增付费候选
市区 | 弹性 | 2031 | 故障站追加 | BDZ-00151 | BDZ-00042 | CITY-FEEDER-0186 | ASSUMED-BDZ-00151-02 | SIM-CITY-FEEDER-0186 | 2 | 3.4282 | 新增付费候选
市区 | 弹性 | 2031 | 故障站追加 | BDZ-00051 | BDZ-00074 | CITY-TIE-0195 | ASSUMED-BDZ-00051-05 | ASSUMED-BDZ-00074-05 | 2 | 3.3982 | 新增付费候选
市区 | 弹性 | 2031 | 故障站追加 | BDZ-00074 | BDZ-00051 | CITY-TIE-0195 | ASSUMED-BDZ-00074-05 | ASSUMED-BDZ-00051-05 | 1 | 1.5976 | 新增付费候选
市区 | 弹性 | 2031 | 故障站追加 | BDZ-00051 | BDZ-00074 | CITY-TIE-0198 | ASSUMED-BDZ-00051-08 | ASSUMED-BDZ-00074-08 | 2 | 3.3982 | 新增付费候选
市区 | 弹性 | 2031 | 故障站追加 | BDZ-00074 | BDZ-00051 | CITY-FEEDER-0202 | ASSUMED-BDZ-00074-06 | SIM-CITY-FEEDER-0202 | 2 | 3.1951 | 新增付费候选
市区 | 弹性 | 2031 | 故障站追加 | BDZ-00055 | BDZ-00115 | CITY-TIE-0284 | ASSUMED-BDZ-00055-05 | ASSUMED-BDZ-00115-10 | 2 | 3.4036 | 新增付费候选
市区 | 弹性 | 2031 | 故障站追加 | BDZ-00115 | BDZ-00074 | CITY-FEEDER-0389 | ASSUMED-BDZ-00115-13 | SIM-CITY-FEEDER-0389 | 1 | 1.7091 | 新增付费候选
市区 | 弹性 | 2031 | 故障站追加 | BDZ-00074 | BDZ-00154 | CITY-TIE-0391 | ASSUMED-BDZ-00074-25 | ASSUMED-BDZ-00154-02 | 2 | 3.1951 | 新增付费候选
市区 | 弹性 | 2031 | 故障站追加 | BDZ-00074 | BDZ-00175 | CITY-TIE-0410 | ASSUMED-BDZ-00074-11 | ASSUMED-BDZ-00175-16 | 1 | 1.5976 | 新增付费候选
市区 | 弹性 | 2031 | 故障站追加 | BDZ-00175 | BDZ-00074 | CITY-TIE-0410 | ASSUMED-BDZ-00175-16 | ASSUMED-BDZ-00074-11 | 1 | 1.7139 | 新增付费候选
市区 | 弹性 | 2031 | 故障站追加 | BDZ-00103 | BDZ-00148 | CITY-TIE-0500 | ASSUMED-BDZ-00103-22 | ASSUMED-BDZ-00148-18 | 2 | 3.4419 | 新增付费候选
市区 | 弹性 | 2031 | 故障站追加 | BDZ-00148 | BDZ-00103 | CITY-TIE-0500 | ASSUMED-BDZ-00148-18 | ASSUMED-BDZ-00103-22 | 2 | 3.4054 | 新增付费候选
市区 | 弹性 | 2031 | 故障站追加 | BDZ-00012 | BDZ-00065 | EQ-000-0 | EQ-BDZ-00012-0 | EQ-BDZ-00065-1 | 11 | 11.5401 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2031 | 故障站追加 | BDZ-00065 | BDZ-00012 | EQ-000-0 | EQ-BDZ-00065-1 | EQ-BDZ-00012-0 | 2 | 3.4486 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2031 | 故障站追加 | BDZ-00114 | BDZ-00012 | EQ-001-1 | EQ-BDZ-00114-0 | EQ-BDZ-00012-1 | 2 | 3.3301 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2031 | 故障站追加 | BDZ-00053 | BDZ-00013 | EQ-003-0 | EQ-BDZ-00053-1 | EQ-BDZ-00013-0 | 10 | 17.0053 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2031 | 故障站追加 | BDZ-00053 | BDZ-00013 | EQ-003-1 | EQ-BDZ-00053-0 | EQ-BDZ-00013-1 | 12 | 20.4063 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2031 | 故障站追加 | BDZ-00013 | BDZ-00076 | EQ-004-0 | EQ-BDZ-00013-0 | EQ-BDZ-00076-1 | 6 | 9.2976 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2031 | 故障站追加 | BDZ-00076 | BDZ-00013 | EQ-004-0 | EQ-BDZ-00076-1 | EQ-BDZ-00013-0 | 5 | 8.3299 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2031 | 故障站追加 | BDZ-00013 | BDZ-00076 | EQ-004-1 | EQ-BDZ-00013-1 | EQ-BDZ-00076-0 | 6 | 9.2976 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2031 | 故障站追加 | BDZ-00013 | BDZ-00106 | EQ-005-0 | EQ-BDZ-00013-0 | EQ-BDZ-00106-1 | 1 | 1.5496 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2031 | 故障站追加 | BDZ-00013 | BDZ-00106 | EQ-005-1 | EQ-BDZ-00013-1 | EQ-BDZ-00106-0 | 1 | 1.5496 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2031 | 故障站追加 | BDZ-00013 | BDZ-00183 | EQ-006-0 | EQ-BDZ-00013-0 | EQ-BDZ-00183-1 | 2 | 3.0992 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2031 | 故障站追加 | BDZ-00013 | BDZ-00183 | EQ-006-1 | EQ-BDZ-00013-1 | EQ-BDZ-00183-0 | 2 | 3.0992 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2031 | 故障站追加 | BDZ-00023 | BDZ-00074 | EQ-008-0 | EQ-BDZ-00023-0 | EQ-BDZ-00074-1 | 11 | 18.9624 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2031 | 故障站追加 | BDZ-00023 | BDZ-00074 | EQ-008-1 | EQ-BDZ-00023-1 | EQ-BDZ-00074-0 | 1 | 1.7239 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2031 | 故障站追加 | BDZ-00023 | BDZ-00092 | EQ-009-0 | EQ-BDZ-00023-0 | EQ-BDZ-00092-1 | 1 | 1.7239 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2031 | 故障站追加 | BDZ-00023 | BDZ-00092 | EQ-009-1 | EQ-BDZ-00023-1 | EQ-BDZ-00092-0 | 1 | 1.7239 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2031 | 故障站追加 | BDZ-00023 | BDZ-00094 | EQ-010-0 | EQ-BDZ-00023-0 | EQ-BDZ-00094-1 | 8 | 13.7909 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2031 | 故障站追加 | BDZ-00094 | BDZ-00023 | EQ-010-0 | EQ-BDZ-00094-1 | EQ-BDZ-00023-0 | 1 | 1.6989 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2031 | 故障站追加 | BDZ-00115 | BDZ-00023 | EQ-012-1 | EQ-BDZ-00115-0 | EQ-BDZ-00023-1 | 3 | 5.1272 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2031 | 故障站追加 | BDZ-00023 | BDZ-00154 | EQ-013-0 | EQ-BDZ-00023-0 | EQ-BDZ-00154-1 | 3 | 5.1716 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2031 | 故障站追加 | BDZ-00023 | BDZ-00175 | EQ-014-0 | EQ-BDZ-00023-0 | EQ-BDZ-00175-1 | 7 | 12.067 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2031 | 故障站追加 | BDZ-00023 | BDZ-00175 | EQ-014-1 | EQ-BDZ-00023-1 | EQ-BDZ-00175-0 | 8 | 13.7909 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2031 | 故障站追加 | BDZ-00024 | BDZ-00042 | EQ-015-0 | EQ-BDZ-00024-0 | EQ-BDZ-00042-1 | 11 | 18.8759 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2031 | 故障站追加 | BDZ-00024 | BDZ-00062 | EQ-017-0 | EQ-BDZ-00024-0 | EQ-BDZ-00062-1 | 9 | 15.4439 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2031 | 故障站追加 | BDZ-00024 | BDZ-00065 | EQ-018-1 | EQ-BDZ-00024-1 | EQ-BDZ-00065-0 | 5 | 8.58 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2031 | 故障站追加 | BDZ-00148 | BDZ-00024 | EQ-021-0 | EQ-BDZ-00148-1 | EQ-BDZ-00024-0 | 1 | 1.7027 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2031 | 故障站追加 | BDZ-00024 | BDZ-00148 | EQ-021-1 | EQ-BDZ-00024-1 | EQ-BDZ-00148-0 | 1 | 1.716 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2031 | 故障站追加 | BDZ-00042 | BDZ-00062 | EQ-023-0 | EQ-BDZ-00042-0 | EQ-BDZ-00062-1 | 11 | 18.7424 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2031 | 故障站追加 | BDZ-00062 | BDZ-00042 | EQ-023-0 | EQ-BDZ-00062-1 | EQ-BDZ-00042-0 | 4 | 6.8922 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2031 | 故障站追加 | BDZ-00042 | BDZ-00062 | EQ-023-1 | EQ-BDZ-00042-1 | EQ-BDZ-00062-0 | 11 | 18.7424 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2031 | 故障站追加 | BDZ-00062 | BDZ-00042 | EQ-023-1 | EQ-BDZ-00062-0 | EQ-BDZ-00042-1 | 11 | 18.9535 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2031 | 故障站追加 | BDZ-00103 | BDZ-00042 | EQ-024-0 | EQ-BDZ-00103-1 | EQ-BDZ-00042-0 | 3 | 5.1629 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2031 | 故障站追加 | BDZ-00103 | BDZ-00042 | EQ-024-1 | EQ-BDZ-00103-0 | EQ-BDZ-00042-1 | 11 | 18.9307 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2031 | 故障站追加 | BDZ-00042 | BDZ-00148 | EQ-025-0 | EQ-BDZ-00042-0 | EQ-BDZ-00148-1 | 3 | 5.1116 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2031 | 故障站追加 | BDZ-00148 | BDZ-00042 | EQ-025-0 | EQ-BDZ-00148-1 | EQ-BDZ-00042-0 | 6 | 10.2162 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2031 | 故障站追加 | BDZ-00148 | BDZ-00042 | EQ-025-1 | EQ-BDZ-00148-0 | EQ-BDZ-00042-1 | 11 | 18.7296 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2031 | 故障站追加 | BDZ-00151 | BDZ-00042 | EQ-026-0 | EQ-BDZ-00151-1 | EQ-BDZ-00042-0 | 11 | 18.8549 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2031 | 故障站追加 | BDZ-00151 | BDZ-00042 | EQ-026-1 | EQ-BDZ-00151-0 | EQ-BDZ-00042-1 | 6 | 10.2845 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2031 | 故障站追加 | BDZ-00051 | BDZ-00074 | EQ-028-0 | EQ-BDZ-00051-0 | EQ-BDZ-00074-1 | 6 | 10.1947 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2031 | 故障站追加 | BDZ-00051 | BDZ-00092 | EQ-029-0 | EQ-BDZ-00051-0 | EQ-BDZ-00092-1 | 1 | 1.6991 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2031 | 故障站追加 | BDZ-00051 | BDZ-00092 | EQ-029-1 | EQ-BDZ-00051-1 | EQ-BDZ-00092-0 | 1 | 1.6991 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2031 | 故障站追加 | BDZ-00051 | BDZ-00094 | EQ-030-0 | EQ-BDZ-00051-0 | EQ-BDZ-00094-1 | 8 | 13.593 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2031 | 故障站追加 | BDZ-00051 | BDZ-00103 | EQ-031-1 | EQ-BDZ-00051-1 | EQ-BDZ-00103-0 | 2 | 3.3982 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2031 | 故障站追加 | BDZ-00051 | BDZ-00175 | EQ-034-1 | EQ-BDZ-00051-1 | EQ-BDZ-00175-0 | 4 | 6.7965 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2031 | 故障站追加 | BDZ-00053 | BDZ-00076 | EQ-035-0 | EQ-BDZ-00053-0 | EQ-BDZ-00076-1 | 5 | 8.5026 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2031 | 故障站追加 | BDZ-00053 | BDZ-00076 | EQ-035-1 | EQ-BDZ-00053-1 | EQ-BDZ-00076-0 | 5 | 8.5026 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2031 | 故障站追加 | BDZ-00053 | BDZ-00106 | EQ-036-0 | EQ-BDZ-00053-0 | EQ-BDZ-00106-1 | 1 | 1.7005 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2031 | 故障站追加 | BDZ-00053 | BDZ-00106 | EQ-036-1 | EQ-BDZ-00053-1 | EQ-BDZ-00106-0 | 1 | 1.7005 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2031 | 故障站追加 | BDZ-00053 | BDZ-00139 | EQ-037-0 | EQ-BDZ-00053-0 | EQ-BDZ-00139-1 | 1 | 1.7005 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2031 | 故障站追加 | BDZ-00055 | BDZ-00062 | EQ-038-1 | EQ-BDZ-00055-1 | EQ-BDZ-00062-0 | 9 | 15.3162 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2031 | 故障站追加 | BDZ-00062 | BDZ-00055 | EQ-038-1 | EQ-BDZ-00062-0 | EQ-BDZ-00055-1 | 4 | 6.8922 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2031 | 故障站追加 | BDZ-00055 | BDZ-00092 | EQ-039-0 | EQ-BDZ-00055-0 | EQ-BDZ-00092-1 | 1 | 1.7018 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2031 | 故障站追加 | BDZ-00055 | BDZ-00092 | EQ-039-1 | EQ-BDZ-00055-1 | EQ-BDZ-00092-0 | 1 | 1.7018 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2031 | 故障站追加 | BDZ-00148 | BDZ-00055 | EQ-041-0 | EQ-BDZ-00148-1 | EQ-BDZ-00055-0 | 7 | 11.9189 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2031 | 故障站追加 | BDZ-00151 | BDZ-00055 | EQ-042-0 | EQ-BDZ-00151-1 | EQ-BDZ-00055-0 | 6 | 10.2845 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2031 | 故障站追加 | BDZ-00103 | BDZ-00062 | EQ-044-1 | EQ-BDZ-00103-0 | EQ-BDZ-00062-1 | 9 | 15.4887 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2031 | 故障站追加 | BDZ-00062 | BDZ-00148 | EQ-045-0 | EQ-BDZ-00062-0 | EQ-BDZ-00148-1 | 4 | 6.8922 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2031 | 故障站追加 | BDZ-00148 | BDZ-00062 | EQ-045-1 | EQ-BDZ-00148-0 | EQ-BDZ-00062-1 | 11 | 18.7296 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2031 | 故障站追加 | BDZ-00062 | BDZ-00151 | EQ-046-0 | EQ-BDZ-00062-0 | EQ-BDZ-00151-1 | 1 | 1.723 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2031 | 故障站追加 | BDZ-00065 | BDZ-00110 | EQ-048-0 | EQ-BDZ-00065-0 | EQ-BDZ-00110-1 | 1 | 1.7243 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2031 | 故障站追加 | BDZ-00065 | BDZ-00110 | EQ-048-1 | EQ-BDZ-00065-1 | EQ-BDZ-00110-0 | 5 | 8.6215 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2031 | 故障站追加 | BDZ-00065 | BDZ-00114 | EQ-049-0 | EQ-BDZ-00065-0 | EQ-BDZ-00114-1 | 9 | 15.5187 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2031 | 故障站追加 | BDZ-00114 | BDZ-00065 | EQ-049-0 | EQ-BDZ-00114-1 | EQ-BDZ-00065-0 | 8 | 13.3203 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2031 | 故障站追加 | BDZ-00114 | BDZ-00065 | EQ-049-1 | EQ-BDZ-00114-0 | EQ-BDZ-00065-1 | 14 | 23.3105 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2031 | 故障站追加 | BDZ-00139 | BDZ-00065 | EQ-050-0 | EQ-BDZ-00139-1 | EQ-BDZ-00065-0 | 7 | 12.0186 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2031 | 故障站追加 | BDZ-00065 | BDZ-00155 | EQ-051-0 | EQ-BDZ-00065-0 | EQ-BDZ-00155-1 | 10 | 17.2431 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2031 | 故障站追加 | BDZ-00155 | BDZ-00065 | EQ-051-0 | EQ-BDZ-00155-1 | EQ-BDZ-00065-0 | 13 | 22.2387 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2031 | 故障站追加 | BDZ-00155 | BDZ-00065 | EQ-051-1 | EQ-BDZ-00155-0 | EQ-BDZ-00065-1 | 2 | 3.4213 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2031 | 故障站追加 | BDZ-00074 | BDZ-00092 | EQ-052-0 | EQ-BDZ-00074-0 | EQ-BDZ-00092-1 | 1 | 1.5976 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2031 | 故障站追加 | BDZ-00074 | BDZ-00092 | EQ-052-1 | EQ-BDZ-00074-1 | EQ-BDZ-00092-0 | 1 | 1.5976 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2031 | 故障站追加 | BDZ-00074 | BDZ-00094 | EQ-053-1 | EQ-BDZ-00074-1 | EQ-BDZ-00094-0 | 8 | 12.7805 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2031 | 故障站追加 | BDZ-00094 | BDZ-00074 | EQ-053-1 | EQ-BDZ-00094-0 | EQ-BDZ-00074-1 | 5 | 8.4947 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2031 | 故障站追加 | BDZ-00115 | BDZ-00074 | EQ-055-1 | EQ-BDZ-00115-0 | EQ-BDZ-00074-1 | 11 | 18.7996 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2031 | 故障站追加 | BDZ-00074 | BDZ-00175 | EQ-058-0 | EQ-BDZ-00074-0 | EQ-BDZ-00175-1 | 5 | 7.9878 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2031 | 故障站追加 | BDZ-00074 | BDZ-00175 | EQ-058-1 | EQ-BDZ-00074-1 | EQ-BDZ-00175-0 | 6 | 9.5853 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2031 | 故障站追加 | BDZ-00139 | BDZ-00076 | EQ-060-0 | EQ-BDZ-00139-1 | EQ-BDZ-00076-0 | 5 | 8.5847 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2031 | 故障站追加 | BDZ-00139 | BDZ-00076 | EQ-060-1 | EQ-BDZ-00139-0 | EQ-BDZ-00076-1 | 5 | 8.5847 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2031 | 故障站追加 | BDZ-00094 | BDZ-00092 | EQ-061-1 | EQ-BDZ-00094-0 | EQ-BDZ-00092-1 | 1 | 1.6989 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2031 | 故障站追加 | BDZ-00115 | BDZ-00092 | EQ-062-1 | EQ-BDZ-00115-0 | EQ-BDZ-00092-1 | 1 | 1.7091 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2031 | 故障站追加 | BDZ-00175 | BDZ-00092 | EQ-065-1 | EQ-BDZ-00175-0 | EQ-BDZ-00092-1 | 1 | 1.7139 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2031 | 故障站追加 | BDZ-00094 | BDZ-00103 | EQ-066-0 | EQ-BDZ-00094-0 | EQ-BDZ-00103-1 | 3 | 5.0968 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2031 | 故障站追加 | BDZ-00115 | BDZ-00094 | EQ-067-1 | EQ-BDZ-00115-0 | EQ-BDZ-00094-1 | 10 | 17.0905 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2031 | 故障站追加 | BDZ-00094 | BDZ-00154 | EQ-068-0 | EQ-BDZ-00094-0 | EQ-BDZ-00154-1 | 3 | 5.0968 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2031 | 故障站追加 | BDZ-00094 | BDZ-00175 | EQ-069-0 | EQ-BDZ-00094-0 | EQ-BDZ-00175-1 | 8 | 13.5916 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2031 | 故障站追加 | BDZ-00175 | BDZ-00094 | EQ-069-0 | EQ-BDZ-00175-1 | EQ-BDZ-00094-0 | 5 | 8.5696 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2031 | 故障站追加 | BDZ-00151 | BDZ-00103 | EQ-071-1 | EQ-BDZ-00151-0 | EQ-BDZ-00103-1 | 2 | 3.4282 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2031 | 故障站追加 | BDZ-00139 | BDZ-00106 | EQ-073-0 | EQ-BDZ-00139-1 | EQ-BDZ-00106-0 | 1 | 1.7169 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2031 | 故障站追加 | BDZ-00139 | BDZ-00106 | EQ-073-1 | EQ-BDZ-00139-0 | EQ-BDZ-00106-1 | 1 | 1.7169 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2031 | 故障站追加 | BDZ-00139 | BDZ-00110 | EQ-074-0 | EQ-BDZ-00139-1 | EQ-BDZ-00110-0 | 5 | 8.5847 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2031 | 故障站追加 | BDZ-00139 | BDZ-00110 | EQ-074-1 | EQ-BDZ-00139-0 | EQ-BDZ-00110-1 | 3 | 5.1508 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2031 | 故障站追加 | BDZ-00114 | BDZ-00155 | EQ-075-0 | EQ-BDZ-00114-0 | EQ-BDZ-00155-1 | 10 | 16.6503 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2031 | 故障站追加 | BDZ-00114 | BDZ-00155 | EQ-075-1 | EQ-BDZ-00114-1 | EQ-BDZ-00155-0 | 4 | 6.6601 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2031 | 故障站追加 | BDZ-00151 | BDZ-00115 | EQ-076-0 | EQ-BDZ-00151-1 | EQ-BDZ-00115-0 | 2 | 3.4282 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2031 | 故障站追加 | BDZ-00151 | BDZ-00148 | EQ-079-0 | EQ-BDZ-00151-1 | EQ-BDZ-00148-0 | 4 | 6.8563 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2031 | 故障站追加 | BDZ-00148 | BDZ-00151 | EQ-079-1 | EQ-BDZ-00148-1 | EQ-BDZ-00151-0 | 1 | 1.7027 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2031 | 故障站追加 | BDZ-00151 | BDZ-00154 | EQ-081-0 | EQ-BDZ-00151-0 | EQ-BDZ-00154-1 | 3 | 5.1422 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2031 | 故障站追加 | BDZ-00151 | BDZ-00175 | EQ-082-0 | EQ-BDZ-00151-0 | EQ-BDZ-00175-1 | 8 | 13.7127 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2032 | 正常固定 | BDZ-00012 | BDZ-00065 | CITY-TIE-0003 | ASSUMED-BDZ-00012-03 | ASSUMED-BDZ-00065-03 | 3 | 3.5828 | 新增付费候选
市区 | 弹性 | 2032 | 正常固定 | BDZ-00065 | BDZ-00012 | CITY-TIE-0003 | ASSUMED-BDZ-00065-03 | ASSUMED-BDZ-00012-03 | 2 | 3.5883 | 新增付费候选
市区 | 弹性 | 2032 | 正常固定 | BDZ-00012 | BDZ-00065 | CITY-FEEDER-0006 | ASSUMED-BDZ-00012-02 | SIM-CITY-FEEDER-0006 | 4 | 4.7771 | 新增付费候选
市区 | 弹性 | 2032 | 正常固定 | BDZ-00155 | BDZ-00012 | CITY-TIE-0016 | ASSUMED-BDZ-00155-04 | ASSUMED-BDZ-00012-12 | 2 | 3.5599 | 新增付费候选
市区 | 弹性 | 2032 | 正常固定 | BDZ-00013 | BDZ-00076 | CITY-FEEDER-0032 | ASSUMED-BDZ-00013-06 | SIM-CITY-FEEDER-0032 | 3 | 4.8371 | 新增付费候选
市区 | 弹性 | 2032 | 正常固定 | BDZ-00013 | BDZ-00106 | CITY-TIE-0038 | ASSUMED-BDZ-00013-12 | ASSUMED-BDZ-00106-04 | 3 | 4.8371 | 新增付费候选
市区 | 弹性 | 2032 | 正常固定 | BDZ-00013 | BDZ-00183 | CITY-TIE-0044 | ASSUMED-BDZ-00013-14 | ASSUMED-BDZ-00183-02 | 3 | 4.8371 | 新增付费候选
市区 | 弹性 | 2032 | 正常固定 | BDZ-00023 | BDZ-00074 | CITY-TIE-0062 | ASSUMED-BDZ-00023-08 | ASSUMED-BDZ-00074-04 | 2 | 3.5874 | 新增付费候选
市区 | 弹性 | 2032 | 正常固定 | BDZ-00103 | BDZ-00023 | CITY-TIE-0085 | ASSUMED-BDZ-00103-03 | ASSUMED-BDZ-00023-19 | 1 | 1.7907 | 新增付费候选
市区 | 弹性 | 2032 | 正常固定 | BDZ-00024 | BDZ-00065 | CITY-FEEDER-0131 | ASSUMED-BDZ-00024-13 | SIM-CITY-FEEDER-0131 | 1 | 1.7855 | 新增付费候选
市区 | 弹性 | 2032 | 正常固定 | BDZ-00024 | BDZ-00110 | CITY-TIE-0135 | ASSUMED-BDZ-00024-19 | ASSUMED-BDZ-00110-03 | 2 | 3.571 | 新增付费候选
市区 | 弹性 | 2032 | 正常固定 | BDZ-00024 | BDZ-00110 | CITY-FEEDER-0137 | ASSUMED-BDZ-00024-17 | SIM-CITY-FEEDER-0137 | 2 | 3.571 | 新增付费候选
市区 | 弹性 | 2032 | 正常固定 | BDZ-00051 | BDZ-00074 | CITY-TIE-0195 | ASSUMED-BDZ-00051-05 | ASSUMED-BDZ-00074-05 | 2 | 3.5359 | 新增付费候选
市区 | 弹性 | 2032 | 正常固定 | BDZ-00115 | BDZ-00055 | CITY-TIE-0284 | ASSUMED-BDZ-00115-10 | ASSUMED-BDZ-00055-05 | 1 | 1.7783 | 新增付费候选
市区 | 弹性 | 2032 | 正常固定 | BDZ-00114 | BDZ-00065 | CITY-FEEDER-0343 | ASSUMED-BDZ-00114-05 | SIM-CITY-FEEDER-0343 | 1 | 1.7325 | 新增付费候选
市区 | 弹性 | 2032 | 正常固定 | BDZ-00139 | BDZ-00065 | CITY-TIE-0347 | ASSUMED-BDZ-00139-11 | ASSUMED-BDZ-00065-19 | 2 | 3.573 | 新增付费候选
市区 | 弹性 | 2032 | 正常固定 | BDZ-00074 | BDZ-00092 | CITY-FEEDER-0365 | ASSUMED-BDZ-00074-09 | SIM-CITY-FEEDER-0365 | 2 | 3.3245 | 新增付费候选
市区 | 弹性 | 2032 | 正常固定 | BDZ-00115 | BDZ-00074 | CITY-FEEDER-0389 | ASSUMED-BDZ-00115-13 | SIM-CITY-FEEDER-0389 | 1 | 1.7783 | 新增付费候选
市区 | 弹性 | 2032 | 正常固定 | BDZ-00074 | BDZ-00154 | CITY-TIE-0391 | ASSUMED-BDZ-00074-25 | ASSUMED-BDZ-00154-02 | 2 | 3.3245 | 新增付费候选
市区 | 弹性 | 2032 | 正常固定 | BDZ-00074 | BDZ-00175 | CITY-TIE-0410 | ASSUMED-BDZ-00074-11 | ASSUMED-BDZ-00175-16 | 2 | 3.3245 | 新增付费候选
市区 | 弹性 | 2032 | 正常固定 | BDZ-00139 | BDZ-00076 | CITY-FEEDER-0430 | ASSUMED-BDZ-00139-14 | SIM-CITY-FEEDER-0430 | 2 | 3.573 | 新增付费候选
市区 | 弹性 | 2032 | 正常固定 | BDZ-00115 | BDZ-00092 | CITY-TIE-0440 | ASSUMED-BDZ-00115-18 | ASSUMED-BDZ-00092-11 | 1 | 1.7783 | 新增付费候选
市区 | 弹性 | 2032 | 正常固定 | BDZ-00151 | BDZ-00092 | CITY-TIE-0445 | ASSUMED-BDZ-00151-13 | ASSUMED-BDZ-00092-03 | 2 | 3.567 | 新增付费候选
市区 | 弹性 | 2032 | 正常固定 | BDZ-00151 | BDZ-00092 | CITY-TIE-0447 | ASSUMED-BDZ-00151-15 | ASSUMED-BDZ-00092-05 | 2 | 3.567 | 新增付费候选
市区 | 弹性 | 2032 | 正常固定 | BDZ-00151 | BDZ-00092 | CITY-TIE-0448 | ASSUMED-BDZ-00151-16 | ASSUMED-BDZ-00092-06 | 2 | 3.567 | 新增付费候选
市区 | 弹性 | 2032 | 正常固定 | BDZ-00151 | BDZ-00092 | CITY-FEEDER-0452 | ASSUMED-BDZ-00151-14 | SIM-CITY-FEEDER-0452 | 2 | 3.567 | 新增付费候选
市区 | 弹性 | 2032 | 正常固定 | BDZ-00103 | BDZ-00148 | CITY-TIE-0500 | ASSUMED-BDZ-00103-22 | ASSUMED-BDZ-00148-18 | 2 | 3.5813 | 新增付费候选
市区 | 弹性 | 2032 | 正常固定 | BDZ-00139 | BDZ-00106 | CITY-TIE-0523 | ASSUMED-BDZ-00139-17 | ASSUMED-BDZ-00106-03 | 2 | 3.573 | 新增付费候选
市区 | 弹性 | 2032 | 正常固定 | BDZ-00139 | BDZ-00106 | CITY-TIE-0525 | ASSUMED-BDZ-00139-19 | ASSUMED-BDZ-00106-05 | 2 | 3.573 | 新增付费候选
市区 | 弹性 | 2032 | 正常固定 | BDZ-00139 | BDZ-00110 | CITY-TIE-0534 | ASSUMED-BDZ-00139-24 | ASSUMED-BDZ-00110-12 | 2 | 3.573 | 新增付费候选
市区 | 弹性 | 2032 | 正常固定 | BDZ-00139 | BDZ-00110 | CITY-FEEDER-0538 | ASSUMED-BDZ-00139-22 | SIM-CITY-FEEDER-0538 | 2 | 3.573 | 新增付费候选
市区 | 弹性 | 2032 | 正常固定 | BDZ-00151 | BDZ-00154 | CITY-TIE-0582 | ASSUMED-BDZ-00151-30 | ASSUMED-BDZ-00154-12 | 2 | 3.567 | 新增付费候选
市区 | 弹性 | 2032 | 正常固定 | BDZ-00151 | BDZ-00154 | CITY-TIE-0583 | ASSUMED-BDZ-00151-31 | ASSUMED-BDZ-00154-13 | 2 | 3.567 | 新增付费候选
市区 | 弹性 | 2032 | 正常固定 | BDZ-00151 | BDZ-00154 | CITY-TIE-0584 | ASSUMED-BDZ-00151-32 | ASSUMED-BDZ-00154-14 | 2 | 3.567 | 新增付费候选
市区 | 弹性 | 2032 | 正常固定 | BDZ-00151 | BDZ-00154 | CITY-FEEDER-0585 | ASSUMED-BDZ-00151-29 | SIM-CITY-FEEDER-0585 | 2 | 3.567 | 新增付费候选
市区 | 弹性 | 2032 | 正常固定 | BDZ-00151 | BDZ-00092 | EQ-063-0 | EQ-BDZ-00151-1 | EQ-BDZ-00092-0 | 1 | 1.7835 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2032 | 正常固定 | BDZ-00151 | BDZ-00092 | EQ-063-1 | EQ-BDZ-00151-0 | EQ-BDZ-00092-1 | 1 | 1.7835 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2032 | 正常固定 | BDZ-00139 | BDZ-00106 | EQ-073-1 | EQ-BDZ-00139-0 | EQ-BDZ-00106-1 | 1 | 1.7865 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2032 | 正常固定 | BDZ-00139 | BDZ-00110 | EQ-074-1 | EQ-BDZ-00139-0 | EQ-BDZ-00110-1 | 2 | 3.573 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2032 | 故障站追加 | BDZ-00023 | BDZ-00051 | CITY-TIE-0052 | ASSUMED-BDZ-00023-02 | ASSUMED-BDZ-00051-02 | 2 | 3.5874 | 新增付费候选
市区 | 弹性 | 2032 | 故障站追加 | BDZ-00051 | BDZ-00023 | CITY-TIE-0052 | ASSUMED-BDZ-00051-02 | ASSUMED-BDZ-00023-02 | 1 | 1.7679 | 新增付费候选
市区 | 弹性 | 2032 | 故障站追加 | BDZ-00023 | BDZ-00103 | CITY-TIE-0085 | ASSUMED-BDZ-00023-19 | ASSUMED-BDZ-00103-03 | 1 | 1.7937 | 新增付费候选
市区 | 弹性 | 2032 | 故障站追加 | BDZ-00024 | BDZ-00042 | CITY-TIE-0114 | ASSUMED-BDZ-00024-02 | ASSUMED-BDZ-00042-02 | 2 | 3.571 | 新增付费候选
市区 | 弹性 | 2032 | 故障站追加 | BDZ-00042 | BDZ-00024 | CITY-TIE-0114 | ASSUMED-BDZ-00042-02 | ASSUMED-BDZ-00024-02 | 1 | 1.7729 | 新增付费候选
市区 | 弹性 | 2032 | 故障站追加 | BDZ-00024 | BDZ-00055 | CITY-TIE-0120 | ASSUMED-BDZ-00024-06 | ASSUMED-BDZ-00055-02 | 1 | 1.7855 | 新增付费候选
市区 | 弹性 | 2032 | 故障站追加 | BDZ-00055 | BDZ-00024 | CITY-TIE-0120 | ASSUMED-BDZ-00055-02 | ASSUMED-BDZ-00024-06 | 1 | 1.7707 | 新增付费候选
市区 | 弹性 | 2032 | 故障站追加 | BDZ-00024 | BDZ-00055 | CITY-TIE-0122 | ASSUMED-BDZ-00024-08 | ASSUMED-BDZ-00055-04 | 1 | 1.7855 | 新增付费候选
市区 | 弹性 | 2032 | 故障站追加 | BDZ-00055 | BDZ-00024 | CITY-TIE-0122 | ASSUMED-BDZ-00055-04 | ASSUMED-BDZ-00024-08 | 1 | 1.7707 | 新增付费候选
市区 | 弹性 | 2032 | 故障站追加 | BDZ-00024 | BDZ-00065 | CITY-FEEDER-0131 | ASSUMED-BDZ-00024-13 | SIM-CITY-FEEDER-0131 | 1 | 1.7855 | 新增付费候选
市区 | 弹性 | 2032 | 故障站追加 | BDZ-00024 | BDZ-00148 | CITY-TIE-0146 | ASSUMED-BDZ-00024-26 | ASSUMED-BDZ-00148-02 | 2 | 3.571 | 新增付费候选
市区 | 弹性 | 2032 | 故障站追加 | BDZ-00148 | BDZ-00024 | CITY-TIE-0146 | ASSUMED-BDZ-00148-02 | ASSUMED-BDZ-00024-26 | 1 | 1.7717 | 新增付费候选
市区 | 弹性 | 2032 | 故障站追加 | BDZ-00042 | BDZ-00103 | CITY-TIE-0163 | ASSUMED-BDZ-00042-13 | ASSUMED-BDZ-00103-05 | 2 | 3.5457 | 新增付费候选
市区 | 弹性 | 2032 | 故障站追加 | BDZ-00103 | BDZ-00042 | CITY-TIE-0163 | ASSUMED-BDZ-00103-05 | ASSUMED-BDZ-00042-13 | 2 | 3.5813 | 新增付费候选
市区 | 弹性 | 2032 | 故障站追加 | BDZ-00042 | BDZ-00148 | CITY-TIE-0171 | ASSUMED-BDZ-00042-17 | ASSUMED-BDZ-00148-05 | 2 | 3.5457 | 新增付费候选
市区 | 弹性 | 2032 | 故障站追加 | BDZ-00151 | BDZ-00042 | CITY-FEEDER-0186 | ASSUMED-BDZ-00151-02 | SIM-CITY-FEEDER-0186 | 2 | 3.567 | 新增付费候选
市区 | 弹性 | 2032 | 故障站追加 | BDZ-00074 | BDZ-00051 | CITY-TIE-0195 | ASSUMED-BDZ-00074-05 | ASSUMED-BDZ-00051-05 | 1 | 1.6623 | 新增付费候选
市区 | 弹性 | 2032 | 故障站追加 | BDZ-00051 | BDZ-00074 | CITY-TIE-0198 | ASSUMED-BDZ-00051-08 | ASSUMED-BDZ-00074-08 | 2 | 3.5359 | 新增付费候选
市区 | 弹性 | 2032 | 故障站追加 | BDZ-00074 | BDZ-00051 | CITY-TIE-0198 | ASSUMED-BDZ-00074-08 | ASSUMED-BDZ-00051-08 | 2 | 3.3245 | 新增付费候选
市区 | 弹性 | 2032 | 故障站追加 | BDZ-00074 | BDZ-00051 | CITY-FEEDER-0202 | ASSUMED-BDZ-00074-06 | SIM-CITY-FEEDER-0202 | 2 | 3.3245 | 新增付费候选
市区 | 弹性 | 2032 | 故障站追加 | BDZ-00055 | BDZ-00062 | CITY-TIE-0273 | ASSUMED-BDZ-00055-09 | ASSUMED-BDZ-00062-09 | 2 | 3.5415 | 新增付费候选
市区 | 弹性 | 2032 | 故障站追加 | BDZ-00062 | BDZ-00055 | CITY-TIE-0273 | ASSUMED-BDZ-00062-09 | ASSUMED-BDZ-00055-09 | 1 | 1.7928 | 新增付费候选
市区 | 弹性 | 2032 | 故障站追加 | BDZ-00055 | BDZ-00115 | CITY-TIE-0284 | ASSUMED-BDZ-00055-05 | ASSUMED-BDZ-00115-10 | 2 | 3.5415 | 新增付费候选
市区 | 弹性 | 2032 | 故障站追加 | BDZ-00114 | BDZ-00065 | CITY-FEEDER-0343 | ASSUMED-BDZ-00114-05 | SIM-CITY-FEEDER-0343 | 2 | 3.4649 | 新增付费候选
市区 | 弹性 | 2032 | 故障站追加 | BDZ-00175 | BDZ-00074 | CITY-TIE-0410 | ASSUMED-BDZ-00175-16 | ASSUMED-BDZ-00074-11 | 1 | 1.7833 | 新增付费候选
市区 | 弹性 | 2032 | 故障站追加 | BDZ-00148 | BDZ-00103 | CITY-TIE-0500 | ASSUMED-BDZ-00148-18 | ASSUMED-BDZ-00103-22 | 2 | 3.5433 | 新增付费候选
市区 | 弹性 | 2032 | 故障站追加 | BDZ-00012 | BDZ-00065 | EQ-000-0 | EQ-BDZ-00012-0 | EQ-BDZ-00065-1 | 10 | 11.9428 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2032 | 故障站追加 | BDZ-00065 | BDZ-00012 | EQ-000-0 | EQ-BDZ-00065-1 | EQ-BDZ-00012-0 | 5 | 8.9707 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2032 | 故障站追加 | BDZ-00065 | BDZ-00012 | EQ-000-1 | EQ-BDZ-00065-0 | EQ-BDZ-00012-1 | 5 | 8.9707 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2032 | 故障站追加 | BDZ-00114 | BDZ-00012 | EQ-001-0 | EQ-BDZ-00114-1 | EQ-BDZ-00012-0 | 5 | 8.6624 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2032 | 故障站追加 | BDZ-00114 | BDZ-00012 | EQ-001-1 | EQ-BDZ-00114-0 | EQ-BDZ-00012-1 | 5 | 8.6624 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2032 | 故障站追加 | BDZ-00053 | BDZ-00013 | EQ-003-0 | EQ-BDZ-00053-1 | EQ-BDZ-00013-0 | 7 | 12.3858 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2032 | 故障站追加 | BDZ-00013 | BDZ-00053 | EQ-003-1 | EQ-BDZ-00013-1 | EQ-BDZ-00053-0 | 4 | 6.4494 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2032 | 故障站追加 | BDZ-00053 | BDZ-00013 | EQ-003-1 | EQ-BDZ-00053-0 | EQ-BDZ-00013-1 | 12 | 21.2328 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2032 | 故障站追加 | BDZ-00013 | BDZ-00076 | EQ-004-0 | EQ-BDZ-00013-0 | EQ-BDZ-00076-1 | 5 | 8.0618 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2032 | 故障站追加 | BDZ-00013 | BDZ-00076 | EQ-004-1 | EQ-BDZ-00013-1 | EQ-BDZ-00076-0 | 5 | 8.0618 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2032 | 故障站追加 | BDZ-00076 | BDZ-00013 | EQ-004-1 | EQ-BDZ-00076-0 | EQ-BDZ-00013-1 | 5 | 8.6672 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2032 | 故障站追加 | BDZ-00013 | BDZ-00106 | EQ-005-1 | EQ-BDZ-00013-1 | EQ-BDZ-00106-0 | 1 | 1.6124 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2032 | 故障站追加 | BDZ-00013 | BDZ-00183 | EQ-006-0 | EQ-BDZ-00013-0 | EQ-BDZ-00183-1 | 2 | 3.2247 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2032 | 故障站追加 | BDZ-00013 | BDZ-00183 | EQ-006-1 | EQ-BDZ-00013-1 | EQ-BDZ-00183-0 | 2 | 3.2247 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2032 | 故障站追加 | BDZ-00023 | BDZ-00074 | EQ-008-0 | EQ-BDZ-00023-0 | EQ-BDZ-00074-1 | 2 | 3.5874 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2032 | 故障站追加 | BDZ-00023 | BDZ-00074 | EQ-008-1 | EQ-BDZ-00023-1 | EQ-BDZ-00074-0 | 10 | 17.9368 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2032 | 故障站追加 | BDZ-00023 | BDZ-00094 | EQ-010-1 | EQ-BDZ-00023-1 | EQ-BDZ-00094-0 | 5 | 8.9684 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2032 | 故障站追加 | BDZ-00023 | BDZ-00115 | EQ-012-0 | EQ-BDZ-00023-0 | EQ-BDZ-00115-1 | 1 | 1.7937 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2032 | 故障站追加 | BDZ-00023 | BDZ-00154 | EQ-013-0 | EQ-BDZ-00023-0 | EQ-BDZ-00154-1 | 3 | 5.381 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2032 | 故障站追加 | BDZ-00023 | BDZ-00154 | EQ-013-1 | EQ-BDZ-00023-1 | EQ-BDZ-00154-0 | 3 | 5.381 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2032 | 故障站追加 | BDZ-00023 | BDZ-00175 | EQ-014-0 | EQ-BDZ-00023-0 | EQ-BDZ-00175-1 | 7 | 12.5557 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2032 | 故障站追加 | BDZ-00023 | BDZ-00175 | EQ-014-1 | EQ-BDZ-00023-1 | EQ-BDZ-00175-0 | 7 | 12.5557 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2032 | 故障站追加 | BDZ-00024 | BDZ-00042 | EQ-015-0 | EQ-BDZ-00024-0 | EQ-BDZ-00042-1 | 10 | 17.855 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2032 | 故障站追加 | BDZ-00024 | BDZ-00062 | EQ-017-0 | EQ-BDZ-00024-0 | EQ-BDZ-00062-1 | 9 | 16.0695 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2032 | 故障站追加 | BDZ-00024 | BDZ-00065 | EQ-018-1 | EQ-BDZ-00024-1 | EQ-BDZ-00065-0 | 5 | 8.9275 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2032 | 故障站追加 | BDZ-00024 | BDZ-00148 | EQ-021-0 | EQ-BDZ-00024-0 | EQ-BDZ-00148-1 | 1 | 1.7855 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2032 | 故障站追加 | BDZ-00042 | BDZ-00055 | EQ-022-1 | EQ-BDZ-00042-1 | EQ-BDZ-00055-0 | 3 | 5.3186 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2032 | 故障站追加 | BDZ-00055 | BDZ-00042 | EQ-022-1 | EQ-BDZ-00055-0 | EQ-BDZ-00042-1 | 10 | 17.7073 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2032 | 故障站追加 | BDZ-00042 | BDZ-00062 | EQ-023-0 | EQ-BDZ-00042-0 | EQ-BDZ-00062-1 | 9 | 15.9558 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2032 | 故障站追加 | BDZ-00062 | BDZ-00042 | EQ-023-0 | EQ-BDZ-00062-1 | EQ-BDZ-00042-0 | 6 | 10.757 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2032 | 故障站追加 | BDZ-00042 | BDZ-00062 | EQ-023-1 | EQ-BDZ-00042-1 | EQ-BDZ-00062-0 | 9 | 15.9558 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2032 | 故障站追加 | BDZ-00062 | BDZ-00042 | EQ-023-1 | EQ-BDZ-00062-0 | EQ-BDZ-00042-1 | 10 | 17.9284 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2032 | 故障站追加 | BDZ-00103 | BDZ-00042 | EQ-024-0 | EQ-BDZ-00103-1 | EQ-BDZ-00042-0 | 7 | 12.5347 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2032 | 故障站追加 | BDZ-00148 | BDZ-00042 | EQ-025-1 | EQ-BDZ-00148-0 | EQ-BDZ-00042-1 | 9 | 15.9449 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2032 | 故障站追加 | BDZ-00151 | BDZ-00042 | EQ-026-0 | EQ-BDZ-00151-1 | EQ-BDZ-00042-0 | 10 | 17.8351 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2032 | 故障站追加 | BDZ-00042 | BDZ-00154 | EQ-027-1 | EQ-BDZ-00042-1 | EQ-BDZ-00154-0 | 3 | 5.3186 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2032 | 故障站追加 | BDZ-00051 | BDZ-00074 | EQ-028-0 | EQ-BDZ-00051-0 | EQ-BDZ-00074-1 | 6 | 10.6076 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2032 | 故障站追加 | BDZ-00051 | BDZ-00074 | EQ-028-1 | EQ-BDZ-00051-1 | EQ-BDZ-00074-0 | 4 | 7.0718 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2032 | 故障站追加 | BDZ-00051 | BDZ-00154 | EQ-033-1 | EQ-BDZ-00051-1 | EQ-BDZ-00154-0 | 3 | 5.3038 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2032 | 故障站追加 | BDZ-00051 | BDZ-00175 | EQ-034-0 | EQ-BDZ-00051-0 | EQ-BDZ-00175-1 | 1 | 1.7679 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2032 | 故障站追加 | BDZ-00051 | BDZ-00175 | EQ-034-1 | EQ-BDZ-00051-1 | EQ-BDZ-00175-0 | 7 | 12.3756 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2032 | 故障站追加 | BDZ-00053 | BDZ-00076 | EQ-035-0 | EQ-BDZ-00053-0 | EQ-BDZ-00076-1 | 4 | 7.0776 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2032 | 故障站追加 | BDZ-00053 | BDZ-00076 | EQ-035-1 | EQ-BDZ-00053-1 | EQ-BDZ-00076-0 | 4 | 7.0776 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2032 | 故障站追加 | BDZ-00053 | BDZ-00106 | EQ-036-1 | EQ-BDZ-00053-1 | EQ-BDZ-00106-0 | 1 | 1.7694 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2032 | 故障站追加 | BDZ-00139 | BDZ-00053 | EQ-037-0 | EQ-BDZ-00139-1 | EQ-BDZ-00053-0 | 12 | 21.4378 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2032 | 故障站追加 | BDZ-00139 | BDZ-00053 | EQ-037-1 | EQ-BDZ-00139-0 | EQ-BDZ-00053-1 | 12 | 21.4378 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2032 | 故障站追加 | BDZ-00055 | BDZ-00062 | EQ-038-1 | EQ-BDZ-00055-1 | EQ-BDZ-00062-0 | 2 | 3.5415 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2032 | 故障站追加 | BDZ-00103 | BDZ-00062 | EQ-044-1 | EQ-BDZ-00103-0 | EQ-BDZ-00062-1 | 9 | 16.1161 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2032 | 故障站追加 | BDZ-00062 | BDZ-00148 | EQ-045-0 | EQ-BDZ-00062-0 | EQ-BDZ-00148-1 | 5 | 8.9642 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2032 | 故障站追加 | BDZ-00148 | BDZ-00062 | EQ-045-0 | EQ-BDZ-00148-1 | EQ-BDZ-00062-0 | 9 | 15.9449 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2032 | 故障站追加 | BDZ-00148 | BDZ-00062 | EQ-045-1 | EQ-BDZ-00148-0 | EQ-BDZ-00062-1 | 9 | 15.9449 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2032 | 故障站追加 | BDZ-00151 | BDZ-00062 | EQ-046-1 | EQ-BDZ-00151-0 | EQ-BDZ-00062-1 | 9 | 16.0516 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2032 | 故障站追加 | BDZ-00062 | BDZ-00154 | EQ-047-1 | EQ-BDZ-00062-1 | EQ-BDZ-00154-0 | 3 | 5.3785 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2032 | 故障站追加 | BDZ-00065 | BDZ-00110 | EQ-048-0 | EQ-BDZ-00065-0 | EQ-BDZ-00110-1 | 2 | 3.5883 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2032 | 故障站追加 | BDZ-00065 | BDZ-00110 | EQ-048-1 | EQ-BDZ-00065-1 | EQ-BDZ-00110-0 | 4 | 7.1766 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2032 | 故障站追加 | BDZ-00114 | BDZ-00065 | EQ-049-0 | EQ-BDZ-00114-1 | EQ-BDZ-00065-0 | 4 | 6.9299 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2032 | 故障站追加 | BDZ-00114 | BDZ-00065 | EQ-049-1 | EQ-BDZ-00114-0 | EQ-BDZ-00065-1 | 12 | 20.7897 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2032 | 故障站追加 | BDZ-00139 | BDZ-00065 | EQ-050-0 | EQ-BDZ-00139-1 | EQ-BDZ-00065-0 | 3 | 5.3594 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2032 | 故障站追加 | BDZ-00065 | BDZ-00155 | EQ-051-0 | EQ-BDZ-00065-0 | EQ-BDZ-00155-1 | 3 | 5.3824 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2032 | 故障站追加 | BDZ-00155 | BDZ-00065 | EQ-051-0 | EQ-BDZ-00155-1 | EQ-BDZ-00065-0 | 12 | 21.3595 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2032 | 故障站追加 | BDZ-00065 | BDZ-00155 | EQ-051-1 | EQ-BDZ-00065-1 | EQ-BDZ-00155-0 | 9 | 16.1473 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2032 | 故障站追加 | BDZ-00094 | BDZ-00074 | EQ-053-1 | EQ-BDZ-00094-0 | EQ-BDZ-00074-1 | 9 | 15.9098 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2032 | 故障站追加 | BDZ-00114 | BDZ-00074 | EQ-054-0 | EQ-BDZ-00114-1 | EQ-BDZ-00074-0 | 10 | 17.3247 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2032 | 故障站追加 | BDZ-00114 | BDZ-00074 | EQ-054-1 | EQ-BDZ-00114-0 | EQ-BDZ-00074-1 | 1 | 1.7325 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2032 | 故障站追加 | BDZ-00115 | BDZ-00074 | EQ-055-1 | EQ-BDZ-00115-0 | EQ-BDZ-00074-1 | 1 | 1.7783 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2032 | 故障站追加 | BDZ-00074 | BDZ-00155 | EQ-057-0 | EQ-BDZ-00074-0 | EQ-BDZ-00155-1 | 7 | 11.6358 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2032 | 故障站追加 | BDZ-00155 | BDZ-00074 | EQ-057-1 | EQ-BDZ-00155-0 | EQ-BDZ-00074-1 | 4 | 7.1198 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2032 | 故障站追加 | BDZ-00074 | BDZ-00175 | EQ-058-0 | EQ-BDZ-00074-0 | EQ-BDZ-00175-1 | 8 | 13.2981 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2032 | 故障站追加 | BDZ-00074 | BDZ-00175 | EQ-058-1 | EQ-BDZ-00074-1 | EQ-BDZ-00175-0 | 5 | 8.3113 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2032 | 故障站追加 | BDZ-00076 | BDZ-00106 | EQ-059-1 | EQ-BDZ-00076-1 | EQ-BDZ-00106-0 | 1 | 1.7334 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2032 | 故障站追加 | BDZ-00115 | BDZ-00094 | EQ-067-1 | EQ-BDZ-00115-0 | EQ-BDZ-00094-1 | 7 | 12.4479 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2032 | 故障站追加 | BDZ-00094 | BDZ-00154 | EQ-068-0 | EQ-BDZ-00094-0 | EQ-BDZ-00154-1 | 3 | 5.3033 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2032 | 故障站追加 | BDZ-00094 | BDZ-00154 | EQ-068-1 | EQ-BDZ-00094-1 | EQ-BDZ-00154-0 | 3 | 5.3033 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2032 | 故障站追加 | BDZ-00094 | BDZ-00175 | EQ-069-0 | EQ-BDZ-00094-0 | EQ-BDZ-00175-1 | 7 | 12.3743 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2032 | 故障站追加 | BDZ-00175 | BDZ-00094 | EQ-069-1 | EQ-BDZ-00175-0 | EQ-BDZ-00094-1 | 7 | 12.4834 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2032 | 故障站追加 | BDZ-00151 | BDZ-00103 | EQ-071-0 | EQ-BDZ-00151-1 | EQ-BDZ-00103-0 | 1 | 1.7835 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2032 | 故障站追加 | BDZ-00103 | BDZ-00154 | EQ-072-0 | EQ-BDZ-00103-0 | EQ-BDZ-00154-1 | 3 | 5.372 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2032 | 故障站追加 | BDZ-00103 | BDZ-00154 | EQ-072-1 | EQ-BDZ-00103-1 | EQ-BDZ-00154-0 | 3 | 5.372 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2032 | 故障站追加 | BDZ-00115 | BDZ-00154 | EQ-077-0 | EQ-BDZ-00115-0 | EQ-BDZ-00154-1 | 3 | 5.3348 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2032 | 故障站追加 | BDZ-00115 | BDZ-00175 | EQ-078-0 | EQ-BDZ-00115-0 | EQ-BDZ-00175-1 | 7 | 12.4479 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2032 | 故障站追加 | BDZ-00115 | BDZ-00175 | EQ-078-1 | EQ-BDZ-00115-1 | EQ-BDZ-00175-0 | 7 | 12.4479 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2032 | 故障站追加 | BDZ-00151 | BDZ-00148 | EQ-079-0 | EQ-BDZ-00151-1 | EQ-BDZ-00148-0 | 8 | 14.2681 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2032 | 故障站追加 | BDZ-00148 | BDZ-00154 | EQ-080-0 | EQ-BDZ-00148-0 | EQ-BDZ-00154-1 | 3 | 5.315 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2032 | 故障站追加 | BDZ-00148 | BDZ-00154 | EQ-080-1 | EQ-BDZ-00148-1 | EQ-BDZ-00154-0 | 3 | 5.315 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2032 | 故障站追加 | BDZ-00151 | BDZ-00154 | EQ-081-0 | EQ-BDZ-00151-0 | EQ-BDZ-00154-1 | 3 | 5.3505 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2032 | 故障站追加 | BDZ-00151 | BDZ-00154 | EQ-081-1 | EQ-BDZ-00151-1 | EQ-BDZ-00154-0 | 3 | 5.3505 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2032 | 故障站追加 | BDZ-00151 | BDZ-00175 | EQ-082-0 | EQ-BDZ-00151-0 | EQ-BDZ-00175-1 | 7 | 12.4845 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2033 | 正常固定 | BDZ-00012 | BDZ-00065 | CITY-TIE-0003 | ASSUMED-BDZ-00012-03 | ASSUMED-BDZ-00065-03 | 2 | 2.6797 | 新增付费候选
市区 | 弹性 | 2033 | 正常固定 | BDZ-00065 | BDZ-00012 | CITY-TIE-0003 | ASSUMED-BDZ-00065-03 | ASSUMED-BDZ-00012-03 | 2 | 3.7232 | 新增付费候选
市区 | 弹性 | 2033 | 正常固定 | BDZ-00012 | BDZ-00065 | CITY-FEEDER-0006 | ASSUMED-BDZ-00012-02 | SIM-CITY-FEEDER-0006 | 4 | 5.3595 | 新增付费候选
市区 | 弹性 | 2033 | 正常固定 | BDZ-00012 | BDZ-00155 | CITY-TIE-0016 | ASSUMED-BDZ-00012-12 | ASSUMED-BDZ-00155-04 | 1 | 1.3399 | 新增付费候选
市区 | 弹性 | 2033 | 正常固定 | BDZ-00155 | BDZ-00012 | CITY-TIE-0016 | ASSUMED-BDZ-00155-04 | ASSUMED-BDZ-00012-12 | 2 | 3.6937 | 新增付费候选
市区 | 弹性 | 2033 | 正常固定 | BDZ-00023 | BDZ-00074 | CITY-TIE-0062 | ASSUMED-BDZ-00023-08 | ASSUMED-BDZ-00074-04 | 1 | 1.8611 | 新增付费候选
市区 | 弹性 | 2033 | 正常固定 | BDZ-00023 | BDZ-00092 | CITY-FEEDER-0071 | ASSUMED-BDZ-00023-09 | SIM-CITY-FEEDER-0071 | 2 | 3.7222 | 新增付费候选
市区 | 弹性 | 2033 | 正常固定 | BDZ-00024 | BDZ-00055 | CITY-TIE-0120 | ASSUMED-BDZ-00024-06 | ASSUMED-BDZ-00055-02 | 1 | 1.8526 | 新增付费候选
市区 | 弹性 | 2033 | 正常固定 | BDZ-00024 | BDZ-00055 | CITY-TIE-0122 | ASSUMED-BDZ-00024-08 | ASSUMED-BDZ-00055-04 | 1 | 1.8526 | 新增付费候选
市区 | 弹性 | 2033 | 正常固定 | BDZ-00024 | BDZ-00065 | CITY-FEEDER-0131 | ASSUMED-BDZ-00024-13 | SIM-CITY-FEEDER-0131 | 1 | 1.8526 | 新增付费候选
市区 | 弹性 | 2033 | 正常固定 | BDZ-00024 | BDZ-00110 | CITY-TIE-0135 | ASSUMED-BDZ-00024-19 | ASSUMED-BDZ-00110-03 | 2 | 3.7052 | 新增付费候选
市区 | 弹性 | 2033 | 正常固定 | BDZ-00024 | BDZ-00110 | CITY-FEEDER-0137 | ASSUMED-BDZ-00024-17 | SIM-CITY-FEEDER-0137 | 2 | 3.7052 | 新增付费候选
市区 | 弹性 | 2033 | 正常固定 | BDZ-00024 | BDZ-00148 | CITY-TIE-0146 | ASSUMED-BDZ-00024-26 | ASSUMED-BDZ-00148-02 | 1 | 1.8526 | 新增付费候选
市区 | 弹性 | 2033 | 正常固定 | BDZ-00051 | BDZ-00074 | CITY-TIE-0195 | ASSUMED-BDZ-00051-05 | ASSUMED-BDZ-00074-05 | 1 | 1.8344 | 新增付费候选
市区 | 弹性 | 2033 | 正常固定 | BDZ-00074 | BDZ-00051 | CITY-FEEDER-0202 | ASSUMED-BDZ-00074-06 | SIM-CITY-FEEDER-0202 | 1 | 1.7247 | 新增付费候选
市区 | 弹性 | 2033 | 正常固定 | BDZ-00062 | BDZ-00055 | CITY-TIE-0273 | ASSUMED-BDZ-00062-09 | ASSUMED-BDZ-00055-09 | 1 | 1.8602 | 新增付费候选
市区 | 弹性 | 2033 | 正常固定 | BDZ-00115 | BDZ-00055 | CITY-TIE-0284 | ASSUMED-BDZ-00115-10 | ASSUMED-BDZ-00055-05 | 1 | 1.8451 | 新增付费候选
市区 | 弹性 | 2033 | 正常固定 | BDZ-00074 | BDZ-00092 | CITY-FEEDER-0365 | ASSUMED-BDZ-00074-09 | SIM-CITY-FEEDER-0365 | 2 | 3.4495 | 新增付费候选
市区 | 弹性 | 2033 | 正常固定 | BDZ-00074 | BDZ-00114 | CITY-TIE-0379 | ASSUMED-BDZ-00074-19 | ASSUMED-BDZ-00114-11 | 1 | 1.7247 | 新增付费候选
市区 | 弹性 | 2033 | 正常固定 | BDZ-00115 | BDZ-00074 | CITY-FEEDER-0389 | ASSUMED-BDZ-00115-13 | SIM-CITY-FEEDER-0389 | 1 | 1.8451 | 新增付费候选
市区 | 弹性 | 2033 | 正常固定 | BDZ-00074 | BDZ-00154 | CITY-TIE-0391 | ASSUMED-BDZ-00074-25 | ASSUMED-BDZ-00154-02 | 2 | 3.4495 | 新增付费候选
市区 | 弹性 | 2033 | 正常固定 | BDZ-00074 | BDZ-00175 | CITY-TIE-0410 | ASSUMED-BDZ-00074-11 | ASSUMED-BDZ-00175-16 | 2 | 3.4495 | 新增付费候选
市区 | 弹性 | 2033 | 正常固定 | BDZ-00139 | BDZ-00076 | CITY-FEEDER-0430 | ASSUMED-BDZ-00139-14 | SIM-CITY-FEEDER-0430 | 2 | 3.7072 | 新增付费候选
市区 | 弹性 | 2033 | 正常固定 | BDZ-00115 | BDZ-00092 | CITY-TIE-0440 | ASSUMED-BDZ-00115-18 | ASSUMED-BDZ-00092-11 | 1 | 1.8451 | 新增付费候选
市区 | 弹性 | 2033 | 正常固定 | BDZ-00151 | BDZ-00092 | CITY-TIE-0445 | ASSUMED-BDZ-00151-13 | ASSUMED-BDZ-00092-03 | 2 | 3.7011 | 新增付费候选
市区 | 弹性 | 2033 | 正常固定 | BDZ-00092 | BDZ-00151 | CITY-TIE-0447 | ASSUMED-BDZ-00092-05 | ASSUMED-BDZ-00151-15 | 1 | 1.1703 | 新增付费候选
市区 | 弹性 | 2033 | 正常固定 | BDZ-00151 | BDZ-00092 | CITY-TIE-0447 | ASSUMED-BDZ-00151-15 | ASSUMED-BDZ-00092-05 | 2 | 3.7011 | 新增付费候选
市区 | 弹性 | 2033 | 正常固定 | BDZ-00151 | BDZ-00092 | CITY-TIE-0448 | ASSUMED-BDZ-00151-16 | ASSUMED-BDZ-00092-06 | 2 | 3.7011 | 新增付费候选
市区 | 弹性 | 2033 | 正常固定 | BDZ-00151 | BDZ-00092 | CITY-FEEDER-0452 | ASSUMED-BDZ-00151-14 | SIM-CITY-FEEDER-0452 | 2 | 3.7011 | 新增付费候选
市区 | 弹性 | 2033 | 正常固定 | BDZ-00103 | BDZ-00148 | CITY-TIE-0500 | ASSUMED-BDZ-00103-22 | ASSUMED-BDZ-00148-18 | 2 | 3.7159 | 新增付费候选
市区 | 弹性 | 2033 | 正常固定 | BDZ-00103 | BDZ-00154 | CITY-FEEDER-0520 | ASSUMED-BDZ-00103-08 | SIM-CITY-FEEDER-0520 | 2 | 3.7159 | 新增付费候选
市区 | 弹性 | 2033 | 正常固定 | BDZ-00139 | BDZ-00106 | CITY-TIE-0523 | ASSUMED-BDZ-00139-17 | ASSUMED-BDZ-00106-03 | 2 | 3.7072 | 新增付费候选
市区 | 弹性 | 2033 | 正常固定 | BDZ-00139 | BDZ-00106 | CITY-TIE-0525 | ASSUMED-BDZ-00139-19 | ASSUMED-BDZ-00106-05 | 2 | 3.7072 | 新增付费候选
市区 | 弹性 | 2033 | 正常固定 | BDZ-00139 | BDZ-00110 | CITY-TIE-0534 | ASSUMED-BDZ-00139-24 | ASSUMED-BDZ-00110-12 | 2 | 3.7072 | 新增付费候选
市区 | 弹性 | 2033 | 正常固定 | BDZ-00139 | BDZ-00110 | CITY-FEEDER-0538 | ASSUMED-BDZ-00139-22 | SIM-CITY-FEEDER-0538 | 2 | 3.7072 | 新增付费候选
市区 | 弹性 | 2033 | 正常固定 | BDZ-00151 | BDZ-00154 | CITY-TIE-0582 | ASSUMED-BDZ-00151-30 | ASSUMED-BDZ-00154-12 | 2 | 3.7011 | 新增付费候选
市区 | 弹性 | 2033 | 正常固定 | BDZ-00151 | BDZ-00154 | CITY-TIE-0583 | ASSUMED-BDZ-00151-31 | ASSUMED-BDZ-00154-13 | 2 | 3.7011 | 新增付费候选
市区 | 弹性 | 2033 | 正常固定 | BDZ-00151 | BDZ-00154 | CITY-TIE-0584 | ASSUMED-BDZ-00151-32 | ASSUMED-BDZ-00154-14 | 2 | 3.7011 | 新增付费候选
市区 | 弹性 | 2033 | 正常固定 | BDZ-00151 | BDZ-00154 | CITY-FEEDER-0585 | ASSUMED-BDZ-00151-29 | SIM-CITY-FEEDER-0585 | 2 | 3.7011 | 新增付费候选
市区 | 弹性 | 2033 | 正常固定 | BDZ-00151 | BDZ-00092 | EQ-063-1 | EQ-BDZ-00151-0 | EQ-BDZ-00092-1 | 1 | 1.8505 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2033 | 正常固定 | BDZ-00139 | BDZ-00110 | EQ-074-1 | EQ-BDZ-00139-0 | EQ-BDZ-00110-1 | 2 | 3.7072 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00012 | BDZ-00155 | CITY-TIE-0016 | ASSUMED-BDZ-00012-12 | ASSUMED-BDZ-00155-04 | 1 | 1.3399 | 新增付费候选
市区 | 弹性 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00012 | BDZ-00155 | CITY-FEEDER-0017 | ASSUMED-BDZ-00012-09 | SIM-CITY-FEEDER-0017 | 5 | 6.6993 | 新增付费候选
市区 | 弹性 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00013 | BDZ-00076 | CITY-FEEDER-0032 | ASSUMED-BDZ-00013-06 | SIM-CITY-FEEDER-0032 | 3 | 5.0189 | 新增付费候选
市区 | 弹性 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00013 | BDZ-00106 | CITY-TIE-0038 | ASSUMED-BDZ-00013-12 | ASSUMED-BDZ-00106-04 | 3 | 5.0189 | 新增付费候选
市区 | 弹性 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00013 | BDZ-00183 | CITY-TIE-0044 | ASSUMED-BDZ-00013-14 | ASSUMED-BDZ-00183-02 | 3 | 5.0189 | 新增付费候选
市区 | 弹性 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00023 | BDZ-00051 | CITY-TIE-0052 | ASSUMED-BDZ-00023-02 | ASSUMED-BDZ-00051-02 | 2 | 3.7222 | 新增付费候选
市区 | 弹性 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00074 | BDZ-00023 | CITY-TIE-0062 | ASSUMED-BDZ-00074-04 | ASSUMED-BDZ-00023-08 | 1 | 1.7247 | 新增付费候选
市区 | 弹性 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00023 | BDZ-00103 | CITY-TIE-0085 | ASSUMED-BDZ-00023-19 | ASSUMED-BDZ-00103-03 | 1 | 1.8611 | 新增付费候选
市区 | 弹性 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00103 | BDZ-00023 | CITY-TIE-0085 | ASSUMED-BDZ-00103-03 | ASSUMED-BDZ-00023-19 | 1 | 1.858 | 新增付费候选
市区 | 弹性 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00024 | BDZ-00042 | CITY-TIE-0114 | ASSUMED-BDZ-00024-02 | ASSUMED-BDZ-00042-02 | 2 | 3.7052 | 新增付费候选
市区 | 弹性 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00042 | BDZ-00024 | CITY-TIE-0114 | ASSUMED-BDZ-00042-02 | ASSUMED-BDZ-00024-02 | 1 | 1.8395 | 新增付费候选
市区 | 弹性 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00024 | BDZ-00042 | CITY-TIE-0115 | ASSUMED-BDZ-00024-03 | ASSUMED-BDZ-00042-03 | 2 | 3.7052 | 新增付费候选
市区 | 弹性 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00042 | BDZ-00024 | CITY-TIE-0115 | ASSUMED-BDZ-00042-03 | ASSUMED-BDZ-00024-03 | 1 | 1.8395 | 新增付费候选
市区 | 弹性 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00024 | BDZ-00065 | CITY-FEEDER-0131 | ASSUMED-BDZ-00024-13 | SIM-CITY-FEEDER-0131 | 1 | 1.8526 | 新增付费候选
市区 | 弹性 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00024 | BDZ-00148 | CITY-TIE-0146 | ASSUMED-BDZ-00024-26 | ASSUMED-BDZ-00148-02 | 1 | 1.8526 | 新增付费候选
市区 | 弹性 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00148 | BDZ-00024 | CITY-TIE-0146 | ASSUMED-BDZ-00148-02 | ASSUMED-BDZ-00024-26 | 1 | 1.8382 | 新增付费候选
市区 | 弹性 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00042 | BDZ-00062 | CITY-TIE-0157 | ASSUMED-BDZ-00042-09 | ASSUMED-BDZ-00062-05 | 2 | 3.679 | 新增付费候选
市区 | 弹性 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00062 | BDZ-00042 | CITY-TIE-0157 | ASSUMED-BDZ-00062-05 | ASSUMED-BDZ-00042-09 | 1 | 1.8602 | 新增付费候选
市区 | 弹性 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00042 | BDZ-00103 | CITY-TIE-0163 | ASSUMED-BDZ-00042-13 | ASSUMED-BDZ-00103-05 | 1 | 1.8395 | 新增付费候选
市区 | 弹性 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00103 | BDZ-00042 | CITY-TIE-0163 | ASSUMED-BDZ-00103-05 | ASSUMED-BDZ-00042-13 | 2 | 3.7159 | 新增付费候选
市区 | 弹性 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00042 | BDZ-00148 | CITY-TIE-0171 | ASSUMED-BDZ-00042-17 | ASSUMED-BDZ-00148-05 | 2 | 3.679 | 新增付费候选
市区 | 弹性 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00148 | BDZ-00042 | CITY-TIE-0171 | ASSUMED-BDZ-00148-05 | ASSUMED-BDZ-00042-17 | 2 | 3.6765 | 新增付费候选
市区 | 弹性 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00074 | BDZ-00051 | CITY-TIE-0195 | ASSUMED-BDZ-00074-05 | ASSUMED-BDZ-00051-05 | 1 | 1.7247 | 新增付费候选
市区 | 弹性 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00051 | BDZ-00074 | CITY-TIE-0198 | ASSUMED-BDZ-00051-08 | ASSUMED-BDZ-00074-08 | 1 | 1.8344 | 新增付费候选
市区 | 弹性 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00074 | BDZ-00051 | CITY-FEEDER-0202 | ASSUMED-BDZ-00074-06 | SIM-CITY-FEEDER-0202 | 1 | 1.7247 | 新增付费候选
市区 | 弹性 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00055 | BDZ-00062 | CITY-TIE-0273 | ASSUMED-BDZ-00055-09 | ASSUMED-BDZ-00062-09 | 1 | 1.8373 | 新增付费候选
市区 | 弹性 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00114 | BDZ-00065 | CITY-FEEDER-0343 | ASSUMED-BDZ-00114-05 | SIM-CITY-FEEDER-0343 | 4 | 7.1903 | 新增付费候选
市区 | 弹性 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00139 | BDZ-00065 | CITY-TIE-0347 | ASSUMED-BDZ-00139-11 | ASSUMED-BDZ-00065-19 | 1 | 1.8536 | 新增付费候选
市区 | 弹性 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00114 | BDZ-00074 | CITY-TIE-0379 | ASSUMED-BDZ-00114-11 | ASSUMED-BDZ-00074-19 | 2 | 3.5952 | 新增付费候选
市区 | 弹性 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00148 | BDZ-00103 | CITY-TIE-0500 | ASSUMED-BDZ-00148-18 | ASSUMED-BDZ-00103-22 | 1 | 1.8382 | 新增付费候选
市区 | 弹性 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00012 | BDZ-00065 | EQ-000-0 | EQ-BDZ-00012-0 | EQ-BDZ-00065-1 | 9 | 12.0588 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00065 | BDZ-00012 | EQ-000-0 | EQ-BDZ-00065-1 | EQ-BDZ-00012-0 | 4 | 7.4463 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00065 | BDZ-00012 | EQ-000-1 | EQ-BDZ-00065-0 | EQ-BDZ-00012-1 | 4 | 7.4463 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00114 | BDZ-00012 | EQ-001-0 | EQ-BDZ-00114-1 | EQ-BDZ-00012-0 | 4 | 7.1903 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00114 | BDZ-00012 | EQ-001-1 | EQ-BDZ-00114-0 | EQ-BDZ-00012-1 | 4 | 7.1903 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00155 | BDZ-00012 | EQ-002-1 | EQ-BDZ-00155-0 | EQ-BDZ-00012-1 | 4 | 7.3874 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00013 | BDZ-00053 | EQ-003-0 | EQ-BDZ-00013-0 | EQ-BDZ-00053-1 | 7 | 11.7107 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00053 | BDZ-00013 | EQ-003-0 | EQ-BDZ-00053-1 | EQ-BDZ-00013-0 | 4 | 7.3436 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00013 | BDZ-00053 | EQ-003-1 | EQ-BDZ-00013-1 | EQ-BDZ-00053-0 | 12 | 20.0754 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00013 | BDZ-00076 | EQ-004-1 | EQ-BDZ-00013-1 | EQ-BDZ-00076-0 | 1 | 1.673 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00023 | BDZ-00051 | EQ-007-0 | EQ-BDZ-00023-0 | EQ-BDZ-00051-1 | 1 | 1.8611 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00023 | BDZ-00051 | EQ-007-1 | EQ-BDZ-00023-1 | EQ-BDZ-00051-0 | 2 | 3.7222 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00023 | BDZ-00074 | EQ-008-0 | EQ-BDZ-00023-0 | EQ-BDZ-00074-1 | 7 | 13.0276 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00023 | BDZ-00074 | EQ-008-1 | EQ-BDZ-00023-1 | EQ-BDZ-00074-0 | 6 | 11.1666 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00023 | BDZ-00092 | EQ-009-1 | EQ-BDZ-00023-1 | EQ-BDZ-00092-0 | 1 | 1.8611 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00023 | BDZ-00094 | EQ-010-1 | EQ-BDZ-00023-1 | EQ-BDZ-00094-0 | 3 | 5.5833 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00023 | BDZ-00103 | EQ-011-1 | EQ-BDZ-00023-1 | EQ-BDZ-00103-0 | 1 | 1.8611 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00023 | BDZ-00154 | EQ-013-0 | EQ-BDZ-00023-0 | EQ-BDZ-00154-1 | 2 | 3.7222 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00023 | BDZ-00154 | EQ-013-1 | EQ-BDZ-00023-1 | EQ-BDZ-00154-0 | 2 | 3.7222 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00023 | BDZ-00175 | EQ-014-0 | EQ-BDZ-00023-0 | EQ-BDZ-00175-1 | 6 | 11.1666 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00023 | BDZ-00175 | EQ-014-1 | EQ-BDZ-00023-1 | EQ-BDZ-00175-0 | 6 | 11.1666 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00024 | BDZ-00042 | EQ-015-0 | EQ-BDZ-00024-0 | EQ-BDZ-00042-1 | 7 | 12.9682 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00024 | BDZ-00062 | EQ-017-0 | EQ-BDZ-00024-0 | EQ-BDZ-00062-1 | 2 | 3.7052 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00065 | BDZ-00024 | EQ-018-0 | EQ-BDZ-00065-1 | EQ-BDZ-00024-0 | 1 | 1.8616 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00024 | BDZ-00065 | EQ-018-1 | EQ-BDZ-00024-1 | EQ-BDZ-00065-0 | 10 | 18.526 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00024 | BDZ-00110 | EQ-019-0 | EQ-BDZ-00024-0 | EQ-BDZ-00110-1 | 2 | 3.7052 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00024 | BDZ-00139 | EQ-020-1 | EQ-BDZ-00024-1 | EQ-BDZ-00139-0 | 1 | 1.8526 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00024 | BDZ-00148 | EQ-021-0 | EQ-BDZ-00024-0 | EQ-BDZ-00148-1 | 2 | 3.7052 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00148 | BDZ-00024 | EQ-021-0 | EQ-BDZ-00148-1 | EQ-BDZ-00024-0 | 1 | 1.8382 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00042 | BDZ-00062 | EQ-023-0 | EQ-BDZ-00042-0 | EQ-BDZ-00062-1 | 8 | 14.716 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00062 | BDZ-00042 | EQ-023-0 | EQ-BDZ-00062-1 | EQ-BDZ-00042-0 | 3 | 5.5807 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00042 | BDZ-00062 | EQ-023-1 | EQ-BDZ-00042-1 | EQ-BDZ-00062-0 | 4 | 7.358 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00062 | BDZ-00042 | EQ-023-1 | EQ-BDZ-00062-0 | EQ-BDZ-00042-1 | 9 | 16.742 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00042 | BDZ-00103 | EQ-024-1 | EQ-BDZ-00042-1 | EQ-BDZ-00103-0 | 1 | 1.8395 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00103 | BDZ-00042 | EQ-024-1 | EQ-BDZ-00103-0 | EQ-BDZ-00042-1 | 9 | 16.7218 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00148 | BDZ-00042 | EQ-025-1 | EQ-BDZ-00148-0 | EQ-BDZ-00042-1 | 9 | 16.5442 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00042 | BDZ-00151 | EQ-026-1 | EQ-BDZ-00042-1 | EQ-BDZ-00151-0 | 6 | 11.037 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00042 | BDZ-00154 | EQ-027-0 | EQ-BDZ-00042-0 | EQ-BDZ-00154-1 | 2 | 3.679 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00042 | BDZ-00154 | EQ-027-1 | EQ-BDZ-00042-1 | EQ-BDZ-00154-0 | 2 | 3.679 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00051 | BDZ-00074 | EQ-028-0 | EQ-BDZ-00051-0 | EQ-BDZ-00074-1 | 6 | 11.0063 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00074 | BDZ-00051 | EQ-028-1 | EQ-BDZ-00074-0 | EQ-BDZ-00051-1 | 5 | 8.6237 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00094 | BDZ-00051 | EQ-030-1 | EQ-BDZ-00094-0 | EQ-BDZ-00051-1 | 5 | 9.171 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00051 | BDZ-00103 | EQ-031-0 | EQ-BDZ-00051-0 | EQ-BDZ-00103-1 | 2 | 3.6688 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00051 | BDZ-00175 | EQ-034-0 | EQ-BDZ-00051-0 | EQ-BDZ-00175-1 | 6 | 11.0063 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00051 | BDZ-00175 | EQ-034-1 | EQ-BDZ-00051-1 | EQ-BDZ-00175-0 | 6 | 11.0063 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00053 | BDZ-00076 | EQ-035-0 | EQ-BDZ-00053-0 | EQ-BDZ-00076-1 | 4 | 7.3436 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00076 | BDZ-00053 | EQ-035-0 | EQ-BDZ-00076-1 | EQ-BDZ-00053-0 | 3 | 5.3958 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00053 | BDZ-00076 | EQ-035-1 | EQ-BDZ-00053-1 | EQ-BDZ-00076-0 | 4 | 7.3436 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00139 | BDZ-00053 | EQ-037-0 | EQ-BDZ-00139-1 | EQ-BDZ-00053-0 | 11 | 20.3899 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00055 | BDZ-00062 | EQ-038-0 | EQ-BDZ-00055-0 | EQ-BDZ-00062-1 | 4 | 7.3491 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00062 | BDZ-00055 | EQ-038-0 | EQ-BDZ-00062-1 | EQ-BDZ-00055-0 | 4 | 7.4409 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00062 | BDZ-00055 | EQ-038-1 | EQ-BDZ-00062-0 | EQ-BDZ-00055-1 | 7 | 13.0215 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00055 | BDZ-00092 | EQ-039-1 | EQ-BDZ-00055-1 | EQ-BDZ-00092-0 | 1 | 1.8373 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00115 | BDZ-00055 | EQ-040-0 | EQ-BDZ-00115-1 | EQ-BDZ-00055-0 | 5 | 9.2255 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00151 | BDZ-00055 | EQ-042-0 | EQ-BDZ-00151-1 | EQ-BDZ-00055-0 | 6 | 11.1032 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00151 | BDZ-00055 | EQ-042-1 | EQ-BDZ-00151-0 | EQ-BDZ-00055-1 | 7 | 12.9538 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00055 | BDZ-00175 | EQ-043-1 | EQ-BDZ-00055-1 | EQ-BDZ-00175-0 | 6 | 11.0237 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00148 | BDZ-00062 | EQ-045-0 | EQ-BDZ-00148-1 | EQ-BDZ-00062-0 | 8 | 14.706 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00148 | BDZ-00062 | EQ-045-1 | EQ-BDZ-00148-0 | EQ-BDZ-00062-1 | 8 | 14.706 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00151 | BDZ-00062 | EQ-046-0 | EQ-BDZ-00151-1 | EQ-BDZ-00062-0 | 8 | 14.8043 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00151 | BDZ-00062 | EQ-046-1 | EQ-BDZ-00151-0 | EQ-BDZ-00062-1 | 8 | 14.8043 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00065 | BDZ-00110 | EQ-048-0 | EQ-BDZ-00065-0 | EQ-BDZ-00110-1 | 2 | 3.7232 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00065 | BDZ-00110 | EQ-048-1 | EQ-BDZ-00065-1 | EQ-BDZ-00110-0 | 4 | 7.4463 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00114 | BDZ-00065 | EQ-049-0 | EQ-BDZ-00114-1 | EQ-BDZ-00065-0 | 3 | 5.3928 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00114 | BDZ-00065 | EQ-049-1 | EQ-BDZ-00114-0 | EQ-BDZ-00065-1 | 11 | 19.7735 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00065 | BDZ-00139 | EQ-050-0 | EQ-BDZ-00065-0 | EQ-BDZ-00139-1 | 2 | 3.7232 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00139 | BDZ-00065 | EQ-050-0 | EQ-BDZ-00139-1 | EQ-BDZ-00065-0 | 5 | 9.2681 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00065 | BDZ-00155 | EQ-051-0 | EQ-BDZ-00065-0 | EQ-BDZ-00155-1 | 8 | 14.8926 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00065 | BDZ-00155 | EQ-051-1 | EQ-BDZ-00065-1 | EQ-BDZ-00155-0 | 2 | 3.7232 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00094 | BDZ-00074 | EQ-053-0 | EQ-BDZ-00094-1 | EQ-BDZ-00074-0 | 3 | 5.5026 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00094 | BDZ-00074 | EQ-053-1 | EQ-BDZ-00094-0 | EQ-BDZ-00074-1 | 9 | 16.5078 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00114 | BDZ-00074 | EQ-054-0 | EQ-BDZ-00114-1 | EQ-BDZ-00074-0 | 9 | 16.1783 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00115 | BDZ-00074 | EQ-055-0 | EQ-BDZ-00115-1 | EQ-BDZ-00074-0 | 9 | 16.606 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00115 | BDZ-00074 | EQ-055-1 | EQ-BDZ-00115-0 | EQ-BDZ-00074-1 | 7 | 12.9158 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00155 | BDZ-00074 | EQ-057-0 | EQ-BDZ-00155-1 | EQ-BDZ-00074-0 | 4 | 7.3874 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00155 | BDZ-00074 | EQ-057-1 | EQ-BDZ-00155-0 | EQ-BDZ-00074-1 | 9 | 16.6217 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00074 | BDZ-00175 | EQ-058-0 | EQ-BDZ-00074-0 | EQ-BDZ-00175-1 | 7 | 12.0732 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00074 | BDZ-00175 | EQ-058-1 | EQ-BDZ-00074-1 | EQ-BDZ-00175-0 | 7 | 12.0732 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00175 | BDZ-00074 | EQ-058-1 | EQ-BDZ-00175-0 | EQ-BDZ-00074-1 | 9 | 16.6533 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00139 | BDZ-00076 | EQ-060-0 | EQ-BDZ-00139-1 | EQ-BDZ-00076-0 | 4 | 7.4145 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00076 | BDZ-00139 | EQ-060-1 | EQ-BDZ-00076-1 | EQ-BDZ-00139-0 | 2 | 3.5972 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00139 | BDZ-00076 | EQ-060-1 | EQ-BDZ-00139-0 | EQ-BDZ-00076-1 | 4 | 7.4145 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00103 | BDZ-00094 | EQ-066-1 | EQ-BDZ-00103-0 | EQ-BDZ-00094-1 | 3 | 5.5739 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00115 | BDZ-00094 | EQ-067-0 | EQ-BDZ-00115-1 | EQ-BDZ-00094-0 | 5 | 9.2255 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00094 | BDZ-00154 | EQ-068-0 | EQ-BDZ-00094-0 | EQ-BDZ-00154-1 | 3 | 5.5026 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00094 | BDZ-00175 | EQ-069-0 | EQ-BDZ-00094-0 | EQ-BDZ-00175-1 | 3 | 5.5026 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00103 | BDZ-00148 | EQ-070-0 | EQ-BDZ-00103-0 | EQ-BDZ-00148-1 | 2 | 3.7159 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00148 | BDZ-00103 | EQ-070-0 | EQ-BDZ-00148-1 | EQ-BDZ-00103-0 | 1 | 1.8382 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00151 | BDZ-00103 | EQ-071-0 | EQ-BDZ-00151-1 | EQ-BDZ-00103-0 | 2 | 3.7011 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00103 | BDZ-00151 | EQ-071-1 | EQ-BDZ-00103-1 | EQ-BDZ-00151-0 | 5 | 9.2899 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00103 | BDZ-00154 | EQ-072-1 | EQ-BDZ-00103-1 | EQ-BDZ-00154-0 | 2 | 3.7159 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00139 | BDZ-00110 | EQ-074-0 | EQ-BDZ-00139-1 | EQ-BDZ-00110-0 | 4 | 7.4145 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00139 | BDZ-00110 | EQ-074-1 | EQ-BDZ-00139-0 | EQ-BDZ-00110-1 | 2 | 3.7072 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00114 | BDZ-00155 | EQ-075-0 | EQ-BDZ-00114-0 | EQ-BDZ-00155-1 | 5 | 8.9879 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00148 | BDZ-00151 | EQ-079-1 | EQ-BDZ-00148-1 | EQ-BDZ-00151-0 | 5 | 9.1912 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00148 | BDZ-00154 | EQ-080-1 | EQ-BDZ-00148-1 | EQ-BDZ-00154-0 | 2 | 3.6765 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00151 | BDZ-00175 | EQ-082-0 | EQ-BDZ-00151-0 | EQ-BDZ-00175-1 | 6 | 11.1032 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2034 | 正常固定 | BDZ-00012 | BDZ-00065 | CITY-TIE-0001 | ASSUMED-BDZ-00012-01 | ASSUMED-BDZ-00065-01 | 2 | 2.9705 | 新增付费候选
市区 | 弹性 | 2034 | 正常固定 | BDZ-00065 | BDZ-00012 | CITY-TIE-0001 | ASSUMED-BDZ-00065-01 | ASSUMED-BDZ-00012-01 | 2 | 3.8604 | 新增付费候选
市区 | 弹性 | 2034 | 正常固定 | BDZ-00012 | BDZ-00065 | CITY-TIE-0003 | ASSUMED-BDZ-00012-03 | ASSUMED-BDZ-00065-03 | 2 | 2.9705 | 新增付费候选
市区 | 弹性 | 2034 | 正常固定 | BDZ-00065 | BDZ-00012 | CITY-TIE-0003 | ASSUMED-BDZ-00065-03 | ASSUMED-BDZ-00012-03 | 2 | 3.8604 | 新增付费候选
市区 | 弹性 | 2034 | 正常固定 | BDZ-00012 | BDZ-00065 | CITY-FEEDER-0006 | ASSUMED-BDZ-00012-02 | SIM-CITY-FEEDER-0006 | 5 | 7.4263 | 新增付费候选
市区 | 弹性 | 2034 | 正常固定 | BDZ-00155 | BDZ-00012 | CITY-TIE-0016 | ASSUMED-BDZ-00155-04 | ASSUMED-BDZ-00012-12 | 2 | 3.8299 | 新增付费候选
市区 | 弹性 | 2034 | 正常固定 | BDZ-00023 | BDZ-00092 | CITY-FEEDER-0071 | ASSUMED-BDZ-00023-09 | SIM-CITY-FEEDER-0071 | 2 | 3.8594 | 新增付费候选
市区 | 弹性 | 2034 | 正常固定 | BDZ-00023 | BDZ-00115 | CITY-TIE-0091 | ASSUMED-BDZ-00023-21 | ASSUMED-BDZ-00115-01 | 2 | 3.8594 | 新增付费候选
市区 | 弹性 | 2034 | 正常固定 | BDZ-00023 | BDZ-00175 | CITY-TIE-0106 | ASSUMED-BDZ-00023-01 | ASSUMED-BDZ-00175-02 | 2 | 3.8594 | 新增付费候选
市区 | 弹性 | 2034 | 正常固定 | BDZ-00024 | BDZ-00110 | CITY-TIE-0135 | ASSUMED-BDZ-00024-19 | ASSUMED-BDZ-00110-03 | 2 | 3.8418 | 新增付费候选
市区 | 弹性 | 2034 | 正常固定 | BDZ-00024 | BDZ-00110 | CITY-FEEDER-0137 | ASSUMED-BDZ-00024-17 | SIM-CITY-FEEDER-0137 | 2 | 3.8418 | 新增付费候选
市区 | 弹性 | 2034 | 正常固定 | BDZ-00148 | BDZ-00024 | CITY-TIE-0146 | ASSUMED-BDZ-00148-02 | ASSUMED-BDZ-00024-26 | 1 | 1.906 | 新增付费候选
市区 | 弹性 | 2034 | 正常固定 | BDZ-00103 | BDZ-00042 | CITY-TIE-0163 | ASSUMED-BDZ-00103-05 | ASSUMED-BDZ-00042-13 | 2 | 3.853 | 新增付费候选
市区 | 弹性 | 2034 | 正常固定 | BDZ-00062 | BDZ-00055 | CITY-TIE-0273 | ASSUMED-BDZ-00062-09 | ASSUMED-BDZ-00055-09 | 1 | 1.9288 | 新增付费候选
市区 | 弹性 | 2034 | 正常固定 | BDZ-00139 | BDZ-00065 | CITY-TIE-0347 | ASSUMED-BDZ-00139-11 | ASSUMED-BDZ-00065-19 | 1 | 1.922 | 新增付费候选
市区 | 弹性 | 2034 | 正常固定 | BDZ-00074 | BDZ-00092 | CITY-FEEDER-0365 | ASSUMED-BDZ-00074-09 | SIM-CITY-FEEDER-0365 | 2 | 3.5767 | 新增付费候选
市区 | 弹性 | 2034 | 正常固定 | BDZ-00074 | BDZ-00154 | CITY-TIE-0391 | ASSUMED-BDZ-00074-25 | ASSUMED-BDZ-00154-02 | 2 | 3.5767 | 新增付费候选
市区 | 弹性 | 2034 | 正常固定 | BDZ-00074 | BDZ-00175 | CITY-TIE-0410 | ASSUMED-BDZ-00074-11 | ASSUMED-BDZ-00175-16 | 2 | 3.5767 | 新增付费候选
市区 | 弹性 | 2034 | 正常固定 | BDZ-00139 | BDZ-00076 | CITY-FEEDER-0430 | ASSUMED-BDZ-00139-14 | SIM-CITY-FEEDER-0430 | 2 | 3.8439 | 新增付费候选
市区 | 弹性 | 2034 | 正常固定 | BDZ-00151 | BDZ-00092 | CITY-TIE-0445 | ASSUMED-BDZ-00151-13 | ASSUMED-BDZ-00092-03 | 2 | 3.8375 | 新增付费候选
市区 | 弹性 | 2034 | 正常固定 | BDZ-00151 | BDZ-00092 | CITY-TIE-0447 | ASSUMED-BDZ-00151-15 | ASSUMED-BDZ-00092-05 | 2 | 3.8375 | 新增付费候选
市区 | 弹性 | 2034 | 正常固定 | BDZ-00151 | BDZ-00092 | CITY-TIE-0448 | ASSUMED-BDZ-00151-16 | ASSUMED-BDZ-00092-06 | 2 | 3.8375 | 新增付费候选
市区 | 弹性 | 2034 | 正常固定 | BDZ-00151 | BDZ-00092 | CITY-FEEDER-0452 | ASSUMED-BDZ-00151-14 | SIM-CITY-FEEDER-0452 | 2 | 3.8375 | 新增付费候选
市区 | 弹性 | 2034 | 正常固定 | BDZ-00103 | BDZ-00094 | CITY-TIE-0470 | ASSUMED-BDZ-00103-18 | ASSUMED-BDZ-00094-18 | 1 | 1.9265 | 新增付费候选
市区 | 弹性 | 2034 | 正常固定 | BDZ-00103 | BDZ-00154 | CITY-FEEDER-0520 | ASSUMED-BDZ-00103-08 | SIM-CITY-FEEDER-0520 | 2 | 3.853 | 新增付费候选
市区 | 弹性 | 2034 | 正常固定 | BDZ-00139 | BDZ-00106 | CITY-TIE-0523 | ASSUMED-BDZ-00139-17 | ASSUMED-BDZ-00106-03 | 2 | 3.8439 | 新增付费候选
市区 | 弹性 | 2034 | 正常固定 | BDZ-00139 | BDZ-00106 | CITY-TIE-0525 | ASSUMED-BDZ-00139-19 | ASSUMED-BDZ-00106-05 | 2 | 3.8439 | 新增付费候选
市区 | 弹性 | 2034 | 正常固定 | BDZ-00139 | BDZ-00110 | CITY-TIE-0534 | ASSUMED-BDZ-00139-24 | ASSUMED-BDZ-00110-12 | 2 | 3.8439 | 新增付费候选
市区 | 弹性 | 2034 | 正常固定 | BDZ-00139 | BDZ-00110 | CITY-FEEDER-0538 | ASSUMED-BDZ-00139-22 | SIM-CITY-FEEDER-0538 | 2 | 3.8439 | 新增付费候选
市区 | 弹性 | 2034 | 正常固定 | BDZ-00114 | BDZ-00155 | CITY-FEEDER-0543 | ASSUMED-BDZ-00114-13 | SIM-CITY-FEEDER-0543 | 2 | 3.7277 | 新增付费候选
市区 | 弹性 | 2034 | 正常固定 | BDZ-00151 | BDZ-00154 | CITY-TIE-0582 | ASSUMED-BDZ-00151-30 | ASSUMED-BDZ-00154-12 | 2 | 3.8375 | 新增付费候选
市区 | 弹性 | 2034 | 正常固定 | BDZ-00151 | BDZ-00154 | CITY-TIE-0583 | ASSUMED-BDZ-00151-31 | ASSUMED-BDZ-00154-13 | 2 | 3.8375 | 新增付费候选
市区 | 弹性 | 2034 | 正常固定 | BDZ-00151 | BDZ-00154 | CITY-TIE-0584 | ASSUMED-BDZ-00151-32 | ASSUMED-BDZ-00154-14 | 2 | 3.8375 | 新增付费候选
市区 | 弹性 | 2034 | 正常固定 | BDZ-00151 | BDZ-00154 | CITY-FEEDER-0585 | ASSUMED-BDZ-00151-29 | SIM-CITY-FEEDER-0585 | 2 | 3.8375 | 新增付费候选
市区 | 弹性 | 2034 | 正常固定 | BDZ-00139 | BDZ-00110 | EQ-074-1 | EQ-BDZ-00139-0 | EQ-BDZ-00110-1 | 2 | 3.8439 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00012 | BDZ-00155 | CITY-TIE-0016 | ASSUMED-BDZ-00012-12 | ASSUMED-BDZ-00155-04 | 2 | 2.9705 | 新增付费候选
市区 | 弹性 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00012 | BDZ-00155 | CITY-FEEDER-0017 | ASSUMED-BDZ-00012-09 | SIM-CITY-FEEDER-0017 | 2 | 2.9705 | 新增付费候选
市区 | 弹性 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00023 | BDZ-00051 | CITY-TIE-0052 | ASSUMED-BDZ-00023-02 | ASSUMED-BDZ-00051-02 | 1 | 1.9297 | 新增付费候选
市区 | 弹性 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00051 | BDZ-00023 | CITY-TIE-0052 | ASSUMED-BDZ-00051-02 | ASSUMED-BDZ-00023-02 | 1 | 1.902 | 新增付费候选
市区 | 弹性 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00023 | BDZ-00074 | CITY-TIE-0062 | ASSUMED-BDZ-00023-08 | ASSUMED-BDZ-00074-04 | 1 | 1.9297 | 新增付费候选
市区 | 弹性 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00074 | BDZ-00023 | CITY-TIE-0062 | ASSUMED-BDZ-00074-04 | ASSUMED-BDZ-00023-08 | 1 | 1.7883 | 新增付费候选
市区 | 弹性 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00023 | BDZ-00103 | CITY-TIE-0085 | ASSUMED-BDZ-00023-19 | ASSUMED-BDZ-00103-03 | 1 | 1.9297 | 新增付费候选
市区 | 弹性 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00103 | BDZ-00023 | CITY-TIE-0085 | ASSUMED-BDZ-00103-03 | ASSUMED-BDZ-00023-19 | 1 | 1.9265 | 新增付费候选
市区 | 弹性 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00024 | BDZ-00042 | CITY-TIE-0114 | ASSUMED-BDZ-00024-02 | ASSUMED-BDZ-00042-02 | 2 | 3.8418 | 新增付费候选
市区 | 弹性 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00042 | BDZ-00024 | CITY-TIE-0114 | ASSUMED-BDZ-00042-02 | ASSUMED-BDZ-00024-02 | 1 | 1.9073 | 新增付费候选
市区 | 弹性 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00024 | BDZ-00042 | CITY-TIE-0115 | ASSUMED-BDZ-00024-03 | ASSUMED-BDZ-00042-03 | 2 | 3.8418 | 新增付费候选
市区 | 弹性 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00042 | BDZ-00024 | CITY-TIE-0115 | ASSUMED-BDZ-00042-03 | ASSUMED-BDZ-00024-03 | 1 | 1.9073 | 新增付费候选
市区 | 弹性 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00024 | BDZ-00055 | CITY-TIE-0122 | ASSUMED-BDZ-00024-08 | ASSUMED-BDZ-00055-04 | 1 | 1.9209 | 新增付费候选
市区 | 弹性 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00024 | BDZ-00065 | CITY-FEEDER-0131 | ASSUMED-BDZ-00024-13 | SIM-CITY-FEEDER-0131 | 2 | 3.8418 | 新增付费候选
市区 | 弹性 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00024 | BDZ-00148 | CITY-TIE-0146 | ASSUMED-BDZ-00024-26 | ASSUMED-BDZ-00148-02 | 2 | 3.8418 | 新增付费候选
市区 | 弹性 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00042 | BDZ-00062 | CITY-TIE-0157 | ASSUMED-BDZ-00042-09 | ASSUMED-BDZ-00062-05 | 2 | 3.8146 | 新增付费候选
市区 | 弹性 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00062 | BDZ-00042 | CITY-TIE-0157 | ASSUMED-BDZ-00062-05 | ASSUMED-BDZ-00042-09 | 1 | 1.9288 | 新增付费候选
市区 | 弹性 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00042 | BDZ-00062 | CITY-TIE-0158 | ASSUMED-BDZ-00042-10 | ASSUMED-BDZ-00062-06 | 2 | 3.8146 | 新增付费候选
市区 | 弹性 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00062 | BDZ-00042 | CITY-TIE-0158 | ASSUMED-BDZ-00062-06 | ASSUMED-BDZ-00042-10 | 1 | 1.9288 | 新增付费候选
市区 | 弹性 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00042 | BDZ-00062 | CITY-TIE-0159 | ASSUMED-BDZ-00042-11 | ASSUMED-BDZ-00062-07 | 2 | 3.8146 | 新增付费候选
市区 | 弹性 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00062 | BDZ-00042 | CITY-TIE-0159 | ASSUMED-BDZ-00062-07 | ASSUMED-BDZ-00042-11 | 1 | 1.9288 | 新增付费候选
市区 | 弹性 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00042 | BDZ-00103 | CITY-TIE-0163 | ASSUMED-BDZ-00042-13 | ASSUMED-BDZ-00103-05 | 1 | 1.9073 | 新增付费候选
市区 | 弹性 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00042 | BDZ-00148 | CITY-TIE-0171 | ASSUMED-BDZ-00042-17 | ASSUMED-BDZ-00148-05 | 2 | 3.8146 | 新增付费候选
市区 | 弹性 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00148 | BDZ-00042 | CITY-TIE-0171 | ASSUMED-BDZ-00148-05 | ASSUMED-BDZ-00042-17 | 2 | 3.812 | 新增付费候选
市区 | 弹性 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00051 | BDZ-00074 | CITY-TIE-0195 | ASSUMED-BDZ-00051-05 | ASSUMED-BDZ-00074-05 | 1 | 1.902 | 新增付费候选
市区 | 弹性 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00074 | BDZ-00051 | CITY-TIE-0195 | ASSUMED-BDZ-00074-05 | ASSUMED-BDZ-00051-05 | 2 | 3.5767 | 新增付费候选
市区 | 弹性 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00051 | BDZ-00074 | CITY-TIE-0198 | ASSUMED-BDZ-00051-08 | ASSUMED-BDZ-00074-08 | 1 | 1.902 | 新增付费候选
市区 | 弹性 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00074 | BDZ-00051 | CITY-TIE-0198 | ASSUMED-BDZ-00074-08 | ASSUMED-BDZ-00051-08 | 2 | 3.5767 | 新增付费候选
市区 | 弹性 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00055 | BDZ-00062 | CITY-TIE-0273 | ASSUMED-BDZ-00055-09 | ASSUMED-BDZ-00062-09 | 2 | 3.81 | 新增付费候选
市区 | 弹性 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00114 | BDZ-00065 | CITY-FEEDER-0343 | ASSUMED-BDZ-00114-05 | SIM-CITY-FEEDER-0343 | 4 | 7.4554 | 新增付费候选
市区 | 弹性 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00115 | BDZ-00074 | CITY-FEEDER-0389 | ASSUMED-BDZ-00115-13 | SIM-CITY-FEEDER-0389 | 1 | 1.9131 | 新增付费候选
市区 | 弹性 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00175 | BDZ-00074 | CITY-TIE-0410 | ASSUMED-BDZ-00175-16 | ASSUMED-BDZ-00074-11 | 1 | 1.9186 | 新增付费候选
市区 | 弹性 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00094 | BDZ-00103 | CITY-TIE-0470 | ASSUMED-BDZ-00094-18 | ASSUMED-BDZ-00103-18 | 1 | 1.9018 | 新增付费候选
市区 | 弹性 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00103 | BDZ-00148 | CITY-TIE-0500 | ASSUMED-BDZ-00103-22 | ASSUMED-BDZ-00148-18 | 2 | 3.853 | 新增付费候选
市区 | 弹性 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00148 | BDZ-00103 | CITY-TIE-0500 | ASSUMED-BDZ-00148-18 | ASSUMED-BDZ-00103-22 | 1 | 1.906 | 新增付费候选
市区 | 弹性 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00114 | BDZ-00155 | CITY-FEEDER-0543 | ASSUMED-BDZ-00114-13 | SIM-CITY-FEEDER-0543 | 2 | 3.7277 | 新增付费候选
市区 | 弹性 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00065 | BDZ-00012 | EQ-000-0 | EQ-BDZ-00065-1 | EQ-BDZ-00012-0 | 4 | 7.7208 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00012 | BDZ-00065 | EQ-000-1 | EQ-BDZ-00012-1 | EQ-BDZ-00065-0 | 8 | 11.882 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00065 | BDZ-00012 | EQ-000-1 | EQ-BDZ-00065-0 | EQ-BDZ-00012-1 | 4 | 7.7208 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00114 | BDZ-00012 | EQ-001-0 | EQ-BDZ-00114-1 | EQ-BDZ-00012-0 | 4 | 7.4554 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00114 | BDZ-00012 | EQ-001-1 | EQ-BDZ-00114-0 | EQ-BDZ-00012-1 | 4 | 7.4554 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00155 | BDZ-00012 | EQ-002-0 | EQ-BDZ-00155-1 | EQ-BDZ-00012-0 | 4 | 7.6598 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00155 | BDZ-00012 | EQ-002-1 | EQ-BDZ-00155-0 | EQ-BDZ-00012-1 | 2 | 3.8299 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00053 | BDZ-00013 | EQ-003-0 | EQ-BDZ-00053-1 | EQ-BDZ-00013-0 | 9 | 17.1323 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00013 | BDZ-00053 | EQ-003-1 | EQ-BDZ-00013-1 | EQ-BDZ-00053-0 | 3 | 5.2039 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00053 | BDZ-00013 | EQ-003-1 | EQ-BDZ-00053-0 | EQ-BDZ-00013-1 | 9 | 17.1323 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00013 | BDZ-00076 | EQ-004-1 | EQ-BDZ-00013-1 | EQ-BDZ-00076-0 | 3 | 5.2039 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00013 | BDZ-00183 | EQ-006-0 | EQ-BDZ-00013-0 | EQ-BDZ-00183-1 | 1 | 1.7346 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00013 | BDZ-00183 | EQ-006-1 | EQ-BDZ-00013-1 | EQ-BDZ-00183-0 | 1 | 1.7346 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00023 | BDZ-00051 | EQ-007-0 | EQ-BDZ-00023-0 | EQ-BDZ-00051-1 | 1 | 1.9297 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00023 | BDZ-00092 | EQ-009-0 | EQ-BDZ-00023-0 | EQ-BDZ-00092-1 | 1 | 1.9297 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00023 | BDZ-00092 | EQ-009-1 | EQ-BDZ-00023-1 | EQ-BDZ-00092-0 | 1 | 1.9297 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00023 | BDZ-00115 | EQ-012-0 | EQ-BDZ-00023-0 | EQ-BDZ-00115-1 | 9 | 17.3674 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00023 | BDZ-00115 | EQ-012-1 | EQ-BDZ-00023-1 | EQ-BDZ-00115-0 | 7 | 13.508 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00023 | BDZ-00154 | EQ-013-0 | EQ-BDZ-00023-0 | EQ-BDZ-00154-1 | 2 | 3.8594 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00023 | BDZ-00154 | EQ-013-1 | EQ-BDZ-00023-1 | EQ-BDZ-00154-0 | 2 | 3.8594 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00023 | BDZ-00175 | EQ-014-0 | EQ-BDZ-00023-0 | EQ-BDZ-00175-1 | 6 | 11.5783 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00023 | BDZ-00175 | EQ-014-1 | EQ-BDZ-00023-1 | EQ-BDZ-00175-0 | 6 | 11.5783 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00042 | BDZ-00024 | EQ-015-0 | EQ-BDZ-00042-1 | EQ-BDZ-00024-0 | 8 | 15.2585 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00024 | BDZ-00042 | EQ-015-1 | EQ-BDZ-00024-1 | EQ-BDZ-00042-0 | 1 | 1.9209 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00024 | BDZ-00055 | EQ-016-0 | EQ-BDZ-00024-0 | EQ-BDZ-00055-1 | 5 | 9.6045 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00055 | BDZ-00024 | EQ-016-1 | EQ-BDZ-00055-0 | EQ-BDZ-00024-1 | 6 | 11.4301 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00024 | BDZ-00062 | EQ-017-0 | EQ-BDZ-00024-0 | EQ-BDZ-00062-1 | 7 | 13.4463 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00062 | BDZ-00024 | EQ-017-0 | EQ-BDZ-00062-1 | EQ-BDZ-00024-0 | 2 | 3.8576 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00024 | BDZ-00062 | EQ-017-1 | EQ-BDZ-00024-1 | EQ-BDZ-00062-0 | 7 | 13.4463 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00062 | BDZ-00024 | EQ-017-1 | EQ-BDZ-00062-0 | EQ-BDZ-00024-1 | 9 | 17.3592 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00065 | BDZ-00024 | EQ-018-1 | EQ-BDZ-00065-0 | EQ-BDZ-00024-1 | 11 | 21.2323 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00139 | BDZ-00024 | EQ-020-0 | EQ-BDZ-00139-1 | EQ-BDZ-00024-0 | 11 | 21.1416 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00148 | BDZ-00024 | EQ-021-1 | EQ-BDZ-00148-0 | EQ-BDZ-00024-1 | 11 | 20.9662 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00042 | BDZ-00062 | EQ-023-0 | EQ-BDZ-00042-0 | EQ-BDZ-00062-1 | 7 | 13.3512 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00042 | BDZ-00062 | EQ-023-1 | EQ-BDZ-00042-1 | EQ-BDZ-00062-0 | 7 | 13.3512 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00062 | BDZ-00042 | EQ-023-1 | EQ-BDZ-00062-0 | EQ-BDZ-00042-1 | 5 | 9.644 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00051 | BDZ-00092 | EQ-029-0 | EQ-BDZ-00051-0 | EQ-BDZ-00092-1 | 1 | 1.902 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00051 | BDZ-00092 | EQ-029-1 | EQ-BDZ-00051-1 | EQ-BDZ-00092-0 | 1 | 1.902 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00094 | BDZ-00051 | EQ-030-1 | EQ-BDZ-00094-0 | EQ-BDZ-00051-1 | 3 | 5.7055 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00103 | BDZ-00051 | EQ-031-0 | EQ-BDZ-00103-1 | EQ-BDZ-00051-0 | 2 | 3.853 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00051 | BDZ-00115 | EQ-032-0 | EQ-BDZ-00051-0 | EQ-BDZ-00115-1 | 6 | 11.4121 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00051 | BDZ-00175 | EQ-034-0 | EQ-BDZ-00051-0 | EQ-BDZ-00175-1 | 5 | 9.5101 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00051 | BDZ-00175 | EQ-034-1 | EQ-BDZ-00051-1 | EQ-BDZ-00175-0 | 6 | 11.4121 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00053 | BDZ-00076 | EQ-035-0 | EQ-BDZ-00053-0 | EQ-BDZ-00076-1 | 3 | 5.7108 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00076 | BDZ-00053 | EQ-035-0 | EQ-BDZ-00076-1 | EQ-BDZ-00053-0 | 5 | 9.3245 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00053 | BDZ-00076 | EQ-035-1 | EQ-BDZ-00053-1 | EQ-BDZ-00076-0 | 3 | 5.7108 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00076 | BDZ-00053 | EQ-035-1 | EQ-BDZ-00076-0 | EQ-BDZ-00053-1 | 5 | 9.3245 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00139 | BDZ-00053 | EQ-037-0 | EQ-BDZ-00139-1 | EQ-BDZ-00053-0 | 10 | 19.2197 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00055 | BDZ-00092 | EQ-039-0 | EQ-BDZ-00055-0 | EQ-BDZ-00092-1 | 1 | 1.905 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00055 | BDZ-00092 | EQ-039-1 | EQ-BDZ-00055-1 | EQ-BDZ-00092-0 | 1 | 1.905 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00148 | BDZ-00055 | EQ-041-1 | EQ-BDZ-00148-0 | EQ-BDZ-00055-1 | 5 | 9.5301 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00151 | BDZ-00055 | EQ-042-0 | EQ-BDZ-00151-1 | EQ-BDZ-00055-0 | 6 | 11.5126 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00175 | BDZ-00055 | EQ-043-0 | EQ-BDZ-00175-1 | EQ-BDZ-00055-0 | 3 | 5.7558 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00055 | BDZ-00175 | EQ-043-1 | EQ-BDZ-00055-1 | EQ-BDZ-00175-0 | 3 | 5.715 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00175 | BDZ-00055 | EQ-043-1 | EQ-BDZ-00175-0 | EQ-BDZ-00055-1 | 6 | 11.5115 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00062 | BDZ-00103 | EQ-044-0 | EQ-BDZ-00062-0 | EQ-BDZ-00103-1 | 1 | 1.9288 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00103 | BDZ-00062 | EQ-044-0 | EQ-BDZ-00103-1 | EQ-BDZ-00062-0 | 6 | 11.5589 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00103 | BDZ-00062 | EQ-044-1 | EQ-BDZ-00103-0 | EQ-BDZ-00062-1 | 7 | 13.4853 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00062 | BDZ-00148 | EQ-045-0 | EQ-BDZ-00062-0 | EQ-BDZ-00148-1 | 5 | 9.644 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00148 | BDZ-00062 | EQ-045-0 | EQ-BDZ-00148-1 | EQ-BDZ-00062-0 | 6 | 11.4361 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00148 | BDZ-00062 | EQ-045-1 | EQ-BDZ-00148-0 | EQ-BDZ-00062-1 | 7 | 13.3421 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00151 | BDZ-00062 | EQ-046-1 | EQ-BDZ-00151-0 | EQ-BDZ-00062-1 | 7 | 13.4314 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00065 | BDZ-00110 | EQ-048-0 | EQ-BDZ-00065-0 | EQ-BDZ-00110-1 | 1 | 1.9302 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00065 | BDZ-00110 | EQ-048-1 | EQ-BDZ-00065-1 | EQ-BDZ-00110-0 | 3 | 5.7906 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00114 | BDZ-00065 | EQ-049-0 | EQ-BDZ-00114-1 | EQ-BDZ-00065-0 | 5 | 9.3193 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00114 | BDZ-00065 | EQ-049-1 | EQ-BDZ-00114-0 | EQ-BDZ-00065-1 | 9 | 16.7748 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00139 | BDZ-00065 | EQ-050-1 | EQ-BDZ-00139-0 | EQ-BDZ-00065-1 | 8 | 15.3757 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00065 | BDZ-00155 | EQ-051-1 | EQ-BDZ-00065-1 | EQ-BDZ-00155-0 | 3 | 5.7906 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00155 | BDZ-00065 | EQ-051-1 | EQ-BDZ-00155-0 | EQ-BDZ-00065-1 | 9 | 17.2345 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00074 | BDZ-00092 | EQ-052-0 | EQ-BDZ-00074-0 | EQ-BDZ-00092-1 | 1 | 1.7883 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00074 | BDZ-00092 | EQ-052-1 | EQ-BDZ-00074-1 | EQ-BDZ-00092-0 | 1 | 1.7883 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00094 | BDZ-00074 | EQ-053-0 | EQ-BDZ-00094-1 | EQ-BDZ-00074-0 | 1 | 1.9018 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00114 | BDZ-00074 | EQ-054-0 | EQ-BDZ-00114-1 | EQ-BDZ-00074-0 | 3 | 5.5916 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00114 | BDZ-00074 | EQ-054-1 | EQ-BDZ-00114-0 | EQ-BDZ-00074-1 | 8 | 14.9109 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00074 | BDZ-00115 | EQ-055-0 | EQ-BDZ-00074-0 | EQ-BDZ-00115-1 | 7 | 12.5183 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00074 | BDZ-00115 | EQ-055-1 | EQ-BDZ-00074-1 | EQ-BDZ-00115-0 | 10 | 17.8833 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00115 | BDZ-00074 | EQ-055-1 | EQ-BDZ-00115-0 | EQ-BDZ-00074-1 | 7 | 13.392 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00155 | BDZ-00074 | EQ-057-0 | EQ-BDZ-00155-1 | EQ-BDZ-00074-0 | 8 | 15.3196 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00076 | BDZ-00139 | EQ-060-1 | EQ-BDZ-00076-1 | EQ-BDZ-00139-0 | 1 | 1.8649 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00139 | BDZ-00076 | EQ-060-1 | EQ-BDZ-00139-0 | EQ-BDZ-00076-1 | 3 | 5.7659 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00094 | BDZ-00092 | EQ-061-0 | EQ-BDZ-00094-1 | EQ-BDZ-00092-0 | 1 | 1.9018 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00094 | BDZ-00092 | EQ-061-1 | EQ-BDZ-00094-0 | EQ-BDZ-00092-1 | 1 | 1.9018 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00151 | BDZ-00092 | EQ-063-0 | EQ-BDZ-00151-1 | EQ-BDZ-00092-0 | 1 | 1.9188 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00154 | BDZ-00092 | EQ-064-1 | EQ-BDZ-00154-0 | EQ-BDZ-00092-1 | 1 | 1.8159 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00175 | BDZ-00092 | EQ-065-0 | EQ-BDZ-00175-1 | EQ-BDZ-00092-0 | 1 | 1.9186 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00175 | BDZ-00092 | EQ-065-1 | EQ-BDZ-00175-0 | EQ-BDZ-00092-1 | 1 | 1.9186 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00094 | BDZ-00115 | EQ-067-1 | EQ-BDZ-00094-1 | EQ-BDZ-00115-0 | 9 | 17.1164 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00094 | BDZ-00154 | EQ-068-1 | EQ-BDZ-00094-1 | EQ-BDZ-00154-0 | 2 | 3.8036 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00094 | BDZ-00175 | EQ-069-1 | EQ-BDZ-00094-1 | EQ-BDZ-00175-0 | 6 | 11.4109 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00103 | BDZ-00148 | EQ-070-0 | EQ-BDZ-00103-0 | EQ-BDZ-00148-1 | 2 | 3.853 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00103 | BDZ-00154 | EQ-072-0 | EQ-BDZ-00103-0 | EQ-BDZ-00154-1 | 2 | 3.853 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00103 | BDZ-00154 | EQ-072-1 | EQ-BDZ-00103-1 | EQ-BDZ-00154-0 | 2 | 3.853 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00139 | BDZ-00110 | EQ-074-1 | EQ-BDZ-00139-0 | EQ-BDZ-00110-1 | 1 | 1.922 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00114 | BDZ-00155 | EQ-075-1 | EQ-BDZ-00114-1 | EQ-BDZ-00155-0 | 2 | 3.7277 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00151 | BDZ-00115 | EQ-076-0 | EQ-BDZ-00151-1 | EQ-BDZ-00115-0 | 9 | 17.2689 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00151 | BDZ-00115 | EQ-076-1 | EQ-BDZ-00151-0 | EQ-BDZ-00115-1 | 9 | 17.2689 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00148 | BDZ-00154 | EQ-080-0 | EQ-BDZ-00148-0 | EQ-BDZ-00154-1 | 2 | 3.812 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00148 | BDZ-00154 | EQ-080-1 | EQ-BDZ-00148-1 | EQ-BDZ-00154-0 | 2 | 3.812 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00151 | BDZ-00154 | EQ-081-0 | EQ-BDZ-00151-0 | EQ-BDZ-00154-1 | 2 | 3.8375 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00151 | BDZ-00154 | EQ-081-1 | EQ-BDZ-00151-1 | EQ-BDZ-00154-0 | 2 | 3.8375 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00151 | BDZ-00175 | EQ-082-0 | EQ-BDZ-00151-0 | EQ-BDZ-00175-1 | 6 | 11.5126 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00151 | BDZ-00175 | EQ-082-1 | EQ-BDZ-00151-1 | EQ-BDZ-00175-0 | 6 | 11.5126 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2035 | 正常固定 | BDZ-00012 | BDZ-00065 | CITY-TIE-0001 | ASSUMED-BDZ-00012-01 | ASSUMED-BDZ-00065-01 | 2 | 3.2613 | 新增付费候选
市区 | 弹性 | 2035 | 正常固定 | BDZ-00065 | BDZ-00012 | CITY-TIE-0001 | ASSUMED-BDZ-00065-01 | ASSUMED-BDZ-00012-01 | 2 | 3.9977 | 新增付费候选
市区 | 弹性 | 2035 | 正常固定 | BDZ-00065 | BDZ-00012 | CITY-TIE-0002 | ASSUMED-BDZ-00065-02 | ASSUMED-BDZ-00012-02 | 2 | 3.9977 | 新增付费候选
市区 | 弹性 | 2035 | 正常固定 | BDZ-00012 | BDZ-00065 | CITY-TIE-0003 | ASSUMED-BDZ-00012-03 | ASSUMED-BDZ-00065-03 | 2 | 3.2613 | 新增付费候选
市区 | 弹性 | 2035 | 正常固定 | BDZ-00065 | BDZ-00012 | CITY-TIE-0003 | ASSUMED-BDZ-00065-03 | ASSUMED-BDZ-00012-03 | 2 | 3.9977 | 新增付费候选
市区 | 弹性 | 2035 | 正常固定 | BDZ-00012 | BDZ-00065 | CITY-FEEDER-0006 | ASSUMED-BDZ-00012-02 | SIM-CITY-FEEDER-0006 | 2 | 3.2613 | 新增付费候选
市区 | 弹性 | 2035 | 正常固定 | BDZ-00155 | BDZ-00012 | CITY-TIE-0016 | ASSUMED-BDZ-00155-04 | ASSUMED-BDZ-00012-12 | 2 | 3.9661 | 新增付费候选
市区 | 弹性 | 2035 | 正常固定 | BDZ-00023 | BDZ-00074 | CITY-TIE-0062 | ASSUMED-BDZ-00023-08 | ASSUMED-BDZ-00074-04 | 1 | 1.9983 | 新增付费候选
市区 | 弹性 | 2035 | 正常固定 | BDZ-00023 | BDZ-00092 | CITY-FEEDER-0071 | ASSUMED-BDZ-00023-09 | SIM-CITY-FEEDER-0071 | 2 | 3.9967 | 新增付费候选
市区 | 弹性 | 2035 | 正常固定 | BDZ-00023 | BDZ-00103 | CITY-TIE-0085 | ASSUMED-BDZ-00023-19 | ASSUMED-BDZ-00103-03 | 1 | 1.9983 | 新增付费候选
市区 | 弹性 | 2035 | 正常固定 | BDZ-00023 | BDZ-00115 | CITY-TIE-0091 | ASSUMED-BDZ-00023-21 | ASSUMED-BDZ-00115-01 | 2 | 3.9967 | 新增付费候选
市区 | 弹性 | 2035 | 正常固定 | BDZ-00023 | BDZ-00175 | CITY-TIE-0106 | ASSUMED-BDZ-00023-01 | ASSUMED-BDZ-00175-02 | 2 | 3.9967 | 新增付费候选
市区 | 弹性 | 2035 | 正常固定 | BDZ-00023 | BDZ-00175 | CITY-TIE-0108 | ASSUMED-BDZ-00023-03 | ASSUMED-BDZ-00175-04 | 2 | 3.9967 | 新增付费候选
市区 | 弹性 | 2035 | 正常固定 | BDZ-00024 | BDZ-00055 | CITY-TIE-0120 | ASSUMED-BDZ-00024-06 | ASSUMED-BDZ-00055-02 | 1 | 1.9892 | 新增付费候选
市区 | 弹性 | 2035 | 正常固定 | BDZ-00024 | BDZ-00055 | CITY-TIE-0122 | ASSUMED-BDZ-00024-08 | ASSUMED-BDZ-00055-04 | 1 | 1.9892 | 新增付费候选
市区 | 弹性 | 2035 | 正常固定 | BDZ-00024 | BDZ-00110 | CITY-TIE-0135 | ASSUMED-BDZ-00024-19 | ASSUMED-BDZ-00110-03 | 2 | 3.9784 | 新增付费候选
市区 | 弹性 | 2035 | 正常固定 | BDZ-00024 | BDZ-00110 | CITY-FEEDER-0137 | ASSUMED-BDZ-00024-17 | SIM-CITY-FEEDER-0137 | 2 | 3.9784 | 新增付费候选
市区 | 弹性 | 2035 | 正常固定 | BDZ-00051 | BDZ-00074 | CITY-TIE-0195 | ASSUMED-BDZ-00051-05 | ASSUMED-BDZ-00074-05 | 1 | 1.9696 | 新增付费候选
市区 | 弹性 | 2035 | 正常固定 | BDZ-00051 | BDZ-00074 | CITY-TIE-0198 | ASSUMED-BDZ-00051-08 | ASSUMED-BDZ-00074-08 | 1 | 1.9696 | 新增付费候选
市区 | 弹性 | 2035 | 正常固定 | BDZ-00114 | BDZ-00065 | CITY-FEEDER-0344 | ASSUMED-BDZ-00114-06 | SIM-CITY-FEEDER-0344 | 2 | 3.8603 | 新增付费候选
市区 | 弹性 | 2035 | 正常固定 | BDZ-00139 | BDZ-00065 | CITY-TIE-0347 | ASSUMED-BDZ-00139-11 | ASSUMED-BDZ-00065-19 | 1 | 1.9903 | 新增付费候选
市区 | 弹性 | 2035 | 正常固定 | BDZ-00114 | BDZ-00074 | CITY-TIE-0379 | ASSUMED-BDZ-00114-11 | ASSUMED-BDZ-00074-19 | 1 | 1.9301 | 新增付费候选
市区 | 弹性 | 2035 | 正常固定 | BDZ-00115 | BDZ-00074 | CITY-FEEDER-0389 | ASSUMED-BDZ-00115-13 | SIM-CITY-FEEDER-0389 | 1 | 1.9812 | 新增付费候选
市区 | 弹性 | 2035 | 正常固定 | BDZ-00175 | BDZ-00074 | CITY-TIE-0410 | ASSUMED-BDZ-00175-16 | ASSUMED-BDZ-00074-11 | 1 | 1.9868 | 新增付费候选
市区 | 弹性 | 2035 | 正常固定 | BDZ-00139 | BDZ-00076 | CITY-FEEDER-0430 | ASSUMED-BDZ-00139-14 | SIM-CITY-FEEDER-0430 | 2 | 3.9806 | 新增付费候选
市区 | 弹性 | 2035 | 正常固定 | BDZ-00151 | BDZ-00092 | CITY-TIE-0445 | ASSUMED-BDZ-00151-13 | ASSUMED-BDZ-00092-03 | 2 | 3.974 | 新增付费候选
市区 | 弹性 | 2035 | 正常固定 | BDZ-00151 | BDZ-00092 | CITY-TIE-0447 | ASSUMED-BDZ-00151-15 | ASSUMED-BDZ-00092-05 | 2 | 3.974 | 新增付费候选
市区 | 弹性 | 2035 | 正常固定 | BDZ-00151 | BDZ-00092 | CITY-TIE-0448 | ASSUMED-BDZ-00151-16 | ASSUMED-BDZ-00092-06 | 2 | 3.974 | 新增付费候选
市区 | 弹性 | 2035 | 正常固定 | BDZ-00151 | BDZ-00092 | CITY-FEEDER-0452 | ASSUMED-BDZ-00151-14 | SIM-CITY-FEEDER-0452 | 2 | 3.974 | 新增付费候选
市区 | 弹性 | 2035 | 正常固定 | BDZ-00103 | BDZ-00094 | CITY-TIE-0470 | ASSUMED-BDZ-00103-18 | ASSUMED-BDZ-00094-18 | 2 | 3.99 | 新增付费候选
市区 | 弹性 | 2035 | 正常固定 | BDZ-00148 | BDZ-00103 | CITY-TIE-0500 | ASSUMED-BDZ-00148-18 | ASSUMED-BDZ-00103-22 | 1 | 1.9738 | 新增付费候选
市区 | 弹性 | 2035 | 正常固定 | BDZ-00103 | BDZ-00154 | CITY-FEEDER-0520 | ASSUMED-BDZ-00103-08 | SIM-CITY-FEEDER-0520 | 2 | 3.99 | 新增付费候选
市区 | 弹性 | 2035 | 正常固定 | BDZ-00139 | BDZ-00106 | CITY-TIE-0523 | ASSUMED-BDZ-00139-17 | ASSUMED-BDZ-00106-03 | 2 | 3.9806 | 新增付费候选
市区 | 弹性 | 2035 | 正常固定 | BDZ-00139 | BDZ-00106 | CITY-TIE-0524 | ASSUMED-BDZ-00139-18 | ASSUMED-BDZ-00106-04 | 2 | 3.9806 | 新增付费候选
市区 | 弹性 | 2035 | 正常固定 | BDZ-00139 | BDZ-00106 | CITY-TIE-0525 | ASSUMED-BDZ-00139-19 | ASSUMED-BDZ-00106-05 | 2 | 3.9806 | 新增付费候选
市区 | 弹性 | 2035 | 正常固定 | BDZ-00139 | BDZ-00110 | CITY-TIE-0534 | ASSUMED-BDZ-00139-24 | ASSUMED-BDZ-00110-12 | 2 | 3.9806 | 新增付费候选
市区 | 弹性 | 2035 | 正常固定 | BDZ-00139 | BDZ-00110 | CITY-FEEDER-0538 | ASSUMED-BDZ-00139-22 | SIM-CITY-FEEDER-0538 | 2 | 3.9806 | 新增付费候选
市区 | 弹性 | 2035 | 正常固定 | BDZ-00114 | BDZ-00155 | CITY-FEEDER-0543 | ASSUMED-BDZ-00114-13 | SIM-CITY-FEEDER-0543 | 2 | 3.8603 | 新增付费候选
市区 | 弹性 | 2035 | 正常固定 | BDZ-00151 | BDZ-00154 | CITY-TIE-0582 | ASSUMED-BDZ-00151-30 | ASSUMED-BDZ-00154-12 | 2 | 3.974 | 新增付费候选
市区 | 弹性 | 2035 | 正常固定 | BDZ-00151 | BDZ-00154 | CITY-TIE-0583 | ASSUMED-BDZ-00151-31 | ASSUMED-BDZ-00154-13 | 2 | 3.974 | 新增付费候选
市区 | 弹性 | 2035 | 正常固定 | BDZ-00151 | BDZ-00154 | CITY-TIE-0584 | ASSUMED-BDZ-00151-32 | ASSUMED-BDZ-00154-14 | 2 | 3.974 | 新增付费候选
市区 | 弹性 | 2035 | 正常固定 | BDZ-00151 | BDZ-00154 | CITY-FEEDER-0585 | ASSUMED-BDZ-00151-29 | SIM-CITY-FEEDER-0585 | 2 | 3.974 | 新增付费候选
市区 | 弹性 | 2035 | 正常固定 | BDZ-00151 | BDZ-00092 | EQ-063-0 | EQ-BDZ-00151-1 | EQ-BDZ-00092-0 | 1 | 1.987 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2035 | 正常固定 | BDZ-00151 | BDZ-00092 | EQ-063-1 | EQ-BDZ-00151-0 | EQ-BDZ-00092-1 | 1 | 1.987 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2035 | 正常固定 | BDZ-00139 | BDZ-00110 | EQ-074-1 | EQ-BDZ-00139-0 | EQ-BDZ-00110-1 | 2 | 3.9806 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00012 | BDZ-00065 | CITY-FEEDER-0006 | ASSUMED-BDZ-00012-02 | SIM-CITY-FEEDER-0006 | 2 | 3.2613 | 新增付费候选
市区 | 弹性 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00012 | BDZ-00155 | CITY-TIE-0016 | ASSUMED-BDZ-00012-12 | ASSUMED-BDZ-00155-04 | 1 | 1.6306 | 新增付费候选
市区 | 弹性 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00012 | BDZ-00155 | CITY-FEEDER-0017 | ASSUMED-BDZ-00012-09 | SIM-CITY-FEEDER-0017 | 4 | 6.5226 | 新增付费候选
市区 | 弹性 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00023 | BDZ-00051 | CITY-TIE-0052 | ASSUMED-BDZ-00023-02 | ASSUMED-BDZ-00051-02 | 1 | 1.9983 | 新增付费候选
市区 | 弹性 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00051 | BDZ-00023 | CITY-TIE-0052 | ASSUMED-BDZ-00051-02 | ASSUMED-BDZ-00023-02 | 1 | 1.9696 | 新增付费候选
市区 | 弹性 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00023 | BDZ-00051 | CITY-TIE-0054 | ASSUMED-BDZ-00023-04 | ASSUMED-BDZ-00051-04 | 1 | 1.9983 | 新增付费候选
市区 | 弹性 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00051 | BDZ-00023 | CITY-TIE-0054 | ASSUMED-BDZ-00051-04 | ASSUMED-BDZ-00023-04 | 1 | 1.9696 | 新增付费候选
市区 | 弹性 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00074 | BDZ-00023 | CITY-TIE-0062 | ASSUMED-BDZ-00074-04 | ASSUMED-BDZ-00023-08 | 1 | 1.8519 | 新增付费候选
市区 | 弹性 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00103 | BDZ-00023 | CITY-TIE-0085 | ASSUMED-BDZ-00103-03 | ASSUMED-BDZ-00023-19 | 1 | 1.995 | 新增付费候选
市区 | 弹性 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00024 | BDZ-00042 | CITY-TIE-0114 | ASSUMED-BDZ-00024-02 | ASSUMED-BDZ-00042-02 | 1 | 1.9892 | 新增付费候选
市区 | 弹性 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00042 | BDZ-00024 | CITY-TIE-0114 | ASSUMED-BDZ-00042-02 | ASSUMED-BDZ-00024-02 | 1 | 1.9751 | 新增付费候选
市区 | 弹性 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00024 | BDZ-00042 | CITY-TIE-0115 | ASSUMED-BDZ-00024-03 | ASSUMED-BDZ-00042-03 | 1 | 1.9892 | 新增付费候选
市区 | 弹性 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00042 | BDZ-00024 | CITY-TIE-0115 | ASSUMED-BDZ-00042-03 | ASSUMED-BDZ-00024-03 | 1 | 1.9751 | 新增付费候选
市区 | 弹性 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00055 | BDZ-00024 | CITY-TIE-0120 | ASSUMED-BDZ-00055-02 | ASSUMED-BDZ-00024-06 | 1 | 1.9728 | 新增付费候选
市区 | 弹性 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00055 | BDZ-00024 | CITY-TIE-0122 | ASSUMED-BDZ-00055-04 | ASSUMED-BDZ-00024-08 | 1 | 1.9728 | 新增付费候选
市区 | 弹性 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00024 | BDZ-00065 | CITY-FEEDER-0131 | ASSUMED-BDZ-00024-13 | SIM-CITY-FEEDER-0131 | 2 | 3.9784 | 新增付费候选
市区 | 弹性 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00024 | BDZ-00148 | CITY-TIE-0146 | ASSUMED-BDZ-00024-26 | ASSUMED-BDZ-00148-02 | 1 | 1.9892 | 新增付费候选
市区 | 弹性 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00148 | BDZ-00024 | CITY-TIE-0146 | ASSUMED-BDZ-00148-02 | ASSUMED-BDZ-00024-26 | 1 | 1.9738 | 新增付费候选
市区 | 弹性 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00042 | BDZ-00062 | CITY-TIE-0157 | ASSUMED-BDZ-00042-09 | ASSUMED-BDZ-00062-05 | 2 | 3.9503 | 新增付费候选
市区 | 弹性 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00062 | BDZ-00042 | CITY-TIE-0157 | ASSUMED-BDZ-00062-05 | ASSUMED-BDZ-00042-09 | 1 | 1.9974 | 新增付费候选
市区 | 弹性 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00042 | BDZ-00062 | CITY-TIE-0158 | ASSUMED-BDZ-00042-10 | ASSUMED-BDZ-00062-06 | 2 | 3.9503 | 新增付费候选
市区 | 弹性 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00062 | BDZ-00042 | CITY-TIE-0158 | ASSUMED-BDZ-00062-06 | ASSUMED-BDZ-00042-10 | 1 | 1.9974 | 新增付费候选
市区 | 弹性 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00042 | BDZ-00062 | CITY-TIE-0159 | ASSUMED-BDZ-00042-11 | ASSUMED-BDZ-00062-07 | 2 | 3.9503 | 新增付费候选
市区 | 弹性 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00062 | BDZ-00042 | CITY-TIE-0159 | ASSUMED-BDZ-00062-07 | ASSUMED-BDZ-00042-11 | 1 | 1.9974 | 新增付费候选
市区 | 弹性 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00042 | BDZ-00103 | CITY-TIE-0163 | ASSUMED-BDZ-00042-13 | ASSUMED-BDZ-00103-05 | 1 | 1.9751 | 新增付费候选
市区 | 弹性 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00103 | BDZ-00042 | CITY-TIE-0163 | ASSUMED-BDZ-00103-05 | ASSUMED-BDZ-00042-13 | 1 | 1.995 | 新增付费候选
市区 | 弹性 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00042 | BDZ-00148 | CITY-TIE-0171 | ASSUMED-BDZ-00042-17 | ASSUMED-BDZ-00148-05 | 1 | 1.9751 | 新增付费候选
市区 | 弹性 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00148 | BDZ-00042 | CITY-TIE-0171 | ASSUMED-BDZ-00148-05 | ASSUMED-BDZ-00042-17 | 1 | 1.9738 | 新增付费候选
市区 | 弹性 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00042 | BDZ-00148 | CITY-TIE-0172 | ASSUMED-BDZ-00042-18 | ASSUMED-BDZ-00148-06 | 1 | 1.9751 | 新增付费候选
市区 | 弹性 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00148 | BDZ-00042 | CITY-TIE-0172 | ASSUMED-BDZ-00148-06 | ASSUMED-BDZ-00042-18 | 1 | 1.9738 | 新增付费候选
市区 | 弹性 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00151 | BDZ-00042 | CITY-FEEDER-0186 | ASSUMED-BDZ-00151-02 | SIM-CITY-FEEDER-0186 | 2 | 3.974 | 新增付费候选
市区 | 弹性 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00055 | BDZ-00062 | CITY-TIE-0273 | ASSUMED-BDZ-00055-09 | ASSUMED-BDZ-00062-09 | 2 | 3.9455 | 新增付费候选
市区 | 弹性 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00062 | BDZ-00055 | CITY-TIE-0273 | ASSUMED-BDZ-00062-09 | ASSUMED-BDZ-00055-09 | 1 | 1.9974 | 新增付费候选
市区 | 弹性 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00055 | BDZ-00115 | CITY-TIE-0284 | ASSUMED-BDZ-00055-05 | ASSUMED-BDZ-00115-10 | 2 | 3.9455 | 新增付费候选
市区 | 弹性 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00115 | BDZ-00055 | CITY-TIE-0284 | ASSUMED-BDZ-00115-10 | ASSUMED-BDZ-00055-05 | 1 | 1.9812 | 新增付费候选
市区 | 弹性 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00062 | BDZ-00148 | CITY-TIE-0312 | ASSUMED-BDZ-00062-18 | ASSUMED-BDZ-00148-14 | 1 | 1.9974 | 新增付费候选
市区 | 弹性 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00148 | BDZ-00062 | CITY-TIE-0312 | ASSUMED-BDZ-00148-14 | ASSUMED-BDZ-00062-18 | 2 | 3.9476 | 新增付费候选
市区 | 弹性 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00114 | BDZ-00065 | CITY-FEEDER-0343 | ASSUMED-BDZ-00114-05 | SIM-CITY-FEEDER-0343 | 3 | 5.7904 | 新增付费候选
市区 | 弹性 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00114 | BDZ-00065 | CITY-FEEDER-0344 | ASSUMED-BDZ-00114-06 | SIM-CITY-FEEDER-0344 | 1 | 1.9301 | 新增付费候选
市区 | 弹性 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00074 | BDZ-00092 | CITY-FEEDER-0365 | ASSUMED-BDZ-00074-09 | SIM-CITY-FEEDER-0365 | 1 | 1.8519 | 新增付费候选
市区 | 弹性 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00154 | BDZ-00074 | CITY-TIE-0391 | ASSUMED-BDZ-00154-02 | ASSUMED-BDZ-00074-25 | 1 | 1.8804 | 新增付费候选
市区 | 弹性 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00074 | BDZ-00175 | CITY-TIE-0410 | ASSUMED-BDZ-00074-11 | ASSUMED-BDZ-00175-16 | 1 | 1.8519 | 新增付费候选
市区 | 弹性 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00115 | BDZ-00092 | CITY-TIE-0440 | ASSUMED-BDZ-00115-18 | ASSUMED-BDZ-00092-11 | 1 | 1.9812 | 新增付费候选
市区 | 弹性 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00103 | BDZ-00148 | CITY-TIE-0500 | ASSUMED-BDZ-00103-22 | ASSUMED-BDZ-00148-18 | 1 | 1.995 | 新增付费候选
市区 | 弹性 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00114 | BDZ-00155 | CITY-FEEDER-0543 | ASSUMED-BDZ-00114-13 | SIM-CITY-FEEDER-0543 | 1 | 1.9301 | 新增付费候选
市区 | 弹性 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00012 | BDZ-00065 | EQ-000-0 | EQ-BDZ-00012-0 | EQ-BDZ-00065-1 | 7 | 11.4145 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00065 | BDZ-00012 | EQ-000-0 | EQ-BDZ-00065-1 | EQ-BDZ-00012-0 | 3 | 5.9965 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00065 | BDZ-00012 | EQ-000-1 | EQ-BDZ-00065-0 | EQ-BDZ-00012-1 | 3 | 5.9965 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00114 | BDZ-00012 | EQ-001-0 | EQ-BDZ-00114-1 | EQ-BDZ-00012-0 | 3 | 5.7904 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00114 | BDZ-00012 | EQ-001-1 | EQ-BDZ-00114-0 | EQ-BDZ-00012-1 | 3 | 5.7904 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00155 | BDZ-00012 | EQ-002-1 | EQ-BDZ-00155-0 | EQ-BDZ-00012-1 | 3 | 5.9491 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00053 | BDZ-00013 | EQ-003-0 | EQ-BDZ-00053-1 | EQ-BDZ-00013-0 | 7 | 13.799 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00053 | BDZ-00013 | EQ-003-1 | EQ-BDZ-00053-0 | EQ-BDZ-00013-1 | 8 | 15.7703 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00013 | BDZ-00076 | EQ-004-1 | EQ-BDZ-00013-1 | EQ-BDZ-00076-0 | 3 | 5.3889 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00013 | BDZ-00183 | EQ-006-0 | EQ-BDZ-00013-0 | EQ-BDZ-00183-1 | 1 | 1.7963 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00013 | BDZ-00183 | EQ-006-1 | EQ-BDZ-00013-1 | EQ-BDZ-00183-0 | 1 | 1.7963 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00183 | BDZ-00013 | EQ-006-1 | EQ-BDZ-00183-0 | EQ-BDZ-00013-1 | 4 | 7.9923 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00023 | BDZ-00074 | EQ-008-0 | EQ-BDZ-00023-0 | EQ-BDZ-00074-1 | 7 | 13.9883 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00023 | BDZ-00074 | EQ-008-1 | EQ-BDZ-00023-1 | EQ-BDZ-00074-0 | 7 | 13.9883 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00023 | BDZ-00115 | EQ-012-0 | EQ-BDZ-00023-0 | EQ-BDZ-00115-1 | 3 | 5.995 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00023 | BDZ-00115 | EQ-012-1 | EQ-BDZ-00023-1 | EQ-BDZ-00115-0 | 8 | 15.9866 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00023 | BDZ-00154 | EQ-013-0 | EQ-BDZ-00023-0 | EQ-BDZ-00154-1 | 2 | 3.9967 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00023 | BDZ-00154 | EQ-013-1 | EQ-BDZ-00023-1 | EQ-BDZ-00154-0 | 2 | 3.9967 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00023 | BDZ-00175 | EQ-014-0 | EQ-BDZ-00023-0 | EQ-BDZ-00175-1 | 5 | 9.9916 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00024 | BDZ-00042 | EQ-015-0 | EQ-BDZ-00024-0 | EQ-BDZ-00042-1 | 4 | 7.9568 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00042 | BDZ-00024 | EQ-015-1 | EQ-BDZ-00042-0 | EQ-BDZ-00024-1 | 1 | 1.9751 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00024 | BDZ-00055 | EQ-016-0 | EQ-BDZ-00024-0 | EQ-BDZ-00055-1 | 5 | 9.9461 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00062 | BDZ-00024 | EQ-017-0 | EQ-BDZ-00062-1 | EQ-BDZ-00024-0 | 10 | 19.9739 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00062 | BDZ-00024 | EQ-017-1 | EQ-BDZ-00062-0 | EQ-BDZ-00024-1 | 4 | 7.9896 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00024 | BDZ-00065 | EQ-018-0 | EQ-BDZ-00024-0 | EQ-BDZ-00065-1 | 2 | 3.9784 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00065 | BDZ-00024 | EQ-018-0 | EQ-BDZ-00065-1 | EQ-BDZ-00024-0 | 2 | 3.9977 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00024 | BDZ-00065 | EQ-018-1 | EQ-BDZ-00024-1 | EQ-BDZ-00065-0 | 8 | 15.9137 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00065 | BDZ-00024 | EQ-018-1 | EQ-BDZ-00065-0 | EQ-BDZ-00024-1 | 10 | 19.9885 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00024 | BDZ-00110 | EQ-019-0 | EQ-BDZ-00024-0 | EQ-BDZ-00110-1 | 1 | 1.9892 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00024 | BDZ-00110 | EQ-019-1 | EQ-BDZ-00024-1 | EQ-BDZ-00110-0 | 1 | 1.9892 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00148 | BDZ-00024 | EQ-021-1 | EQ-BDZ-00148-0 | EQ-BDZ-00024-1 | 2 | 3.9476 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00042 | BDZ-00055 | EQ-022-0 | EQ-BDZ-00042-0 | EQ-BDZ-00055-1 | 5 | 9.8757 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00042 | BDZ-00055 | EQ-022-1 | EQ-BDZ-00042-1 | EQ-BDZ-00055-0 | 5 | 9.8757 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00042 | BDZ-00062 | EQ-023-0 | EQ-BDZ-00042-0 | EQ-BDZ-00062-1 | 6 | 11.8508 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00062 | BDZ-00042 | EQ-023-0 | EQ-BDZ-00062-1 | EQ-BDZ-00042-0 | 4 | 7.9896 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00148 | BDZ-00042 | EQ-025-0 | EQ-BDZ-00148-1 | EQ-BDZ-00042-0 | 4 | 7.8952 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00151 | BDZ-00042 | EQ-026-0 | EQ-BDZ-00151-1 | EQ-BDZ-00042-0 | 5 | 9.935 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00042 | BDZ-00154 | EQ-027-0 | EQ-BDZ-00042-0 | EQ-BDZ-00154-1 | 2 | 3.9503 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00042 | BDZ-00154 | EQ-027-1 | EQ-BDZ-00042-1 | EQ-BDZ-00154-0 | 2 | 3.9503 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00051 | BDZ-00074 | EQ-028-0 | EQ-BDZ-00051-0 | EQ-BDZ-00074-1 | 1 | 1.9696 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00051 | BDZ-00115 | EQ-032-0 | EQ-BDZ-00051-0 | EQ-BDZ-00115-1 | 8 | 15.7572 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00051 | BDZ-00175 | EQ-034-0 | EQ-BDZ-00051-0 | EQ-BDZ-00175-1 | 5 | 9.8482 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00051 | BDZ-00175 | EQ-034-1 | EQ-BDZ-00051-1 | EQ-BDZ-00175-0 | 5 | 9.8482 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00076 | BDZ-00053 | EQ-035-0 | EQ-BDZ-00076-1 | EQ-BDZ-00053-0 | 4 | 7.7249 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00076 | BDZ-00053 | EQ-035-1 | EQ-BDZ-00076-0 | EQ-BDZ-00053-1 | 7 | 13.5186 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00139 | BDZ-00053 | EQ-037-0 | EQ-BDZ-00139-1 | EQ-BDZ-00053-0 | 4 | 7.9612 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00139 | BDZ-00053 | EQ-037-1 | EQ-BDZ-00139-0 | EQ-BDZ-00053-1 | 8 | 15.9225 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00148 | BDZ-00055 | EQ-041-0 | EQ-BDZ-00148-1 | EQ-BDZ-00055-0 | 5 | 9.869 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00055 | BDZ-00148 | EQ-041-1 | EQ-BDZ-00055-1 | EQ-BDZ-00148-0 | 1 | 1.9728 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00148 | BDZ-00055 | EQ-041-1 | EQ-BDZ-00148-0 | EQ-BDZ-00055-1 | 5 | 9.869 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00151 | BDZ-00055 | EQ-042-1 | EQ-BDZ-00151-0 | EQ-BDZ-00055-1 | 5 | 9.935 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00055 | BDZ-00175 | EQ-043-0 | EQ-BDZ-00055-0 | EQ-BDZ-00175-1 | 5 | 9.8638 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00062 | BDZ-00103 | EQ-044-0 | EQ-BDZ-00062-0 | EQ-BDZ-00103-1 | 1 | 1.9974 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00103 | BDZ-00062 | EQ-044-1 | EQ-BDZ-00103-0 | EQ-BDZ-00062-1 | 6 | 11.9699 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00062 | BDZ-00148 | EQ-045-0 | EQ-BDZ-00062-0 | EQ-BDZ-00148-1 | 1 | 1.9974 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00148 | BDZ-00062 | EQ-045-0 | EQ-BDZ-00148-1 | EQ-BDZ-00062-0 | 5 | 9.869 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00148 | BDZ-00062 | EQ-045-1 | EQ-BDZ-00148-0 | EQ-BDZ-00062-1 | 6 | 11.8428 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00062 | BDZ-00154 | EQ-047-1 | EQ-BDZ-00062-1 | EQ-BDZ-00154-0 | 1 | 1.9974 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00065 | BDZ-00110 | EQ-048-0 | EQ-BDZ-00065-0 | EQ-BDZ-00110-1 | 1 | 1.9988 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00065 | BDZ-00110 | EQ-048-1 | EQ-BDZ-00065-1 | EQ-BDZ-00110-0 | 3 | 5.9965 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00114 | BDZ-00065 | EQ-049-0 | EQ-BDZ-00114-1 | EQ-BDZ-00065-0 | 3 | 5.7904 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00114 | BDZ-00065 | EQ-049-1 | EQ-BDZ-00114-0 | EQ-BDZ-00065-1 | 8 | 15.4411 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00139 | BDZ-00065 | EQ-050-0 | EQ-BDZ-00139-1 | EQ-BDZ-00065-0 | 8 | 15.9225 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00065 | BDZ-00155 | EQ-051-1 | EQ-BDZ-00065-1 | EQ-BDZ-00155-0 | 4 | 7.9954 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00155 | BDZ-00065 | EQ-051-1 | EQ-BDZ-00155-0 | EQ-BDZ-00065-1 | 8 | 15.8643 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00094 | BDZ-00074 | EQ-053-1 | EQ-BDZ-00094-0 | EQ-BDZ-00074-1 | 2 | 3.9389 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00114 | BDZ-00074 | EQ-054-0 | EQ-BDZ-00114-1 | EQ-BDZ-00074-0 | 7 | 13.511 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00114 | BDZ-00074 | EQ-054-1 | EQ-BDZ-00114-0 | EQ-BDZ-00074-1 | 7 | 13.511 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00074 | BDZ-00115 | EQ-055-0 | EQ-BDZ-00074-0 | EQ-BDZ-00115-1 | 7 | 12.9634 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00155 | BDZ-00074 | EQ-057-0 | EQ-BDZ-00155-1 | EQ-BDZ-00074-0 | 2 | 3.9661 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00155 | BDZ-00074 | EQ-057-1 | EQ-BDZ-00155-0 | EQ-BDZ-00074-1 | 7 | 13.8813 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00175 | BDZ-00074 | EQ-058-1 | EQ-BDZ-00175-0 | EQ-BDZ-00074-1 | 7 | 13.9077 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00139 | BDZ-00076 | EQ-060-0 | EQ-BDZ-00139-1 | EQ-BDZ-00076-0 | 3 | 5.9709 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00139 | BDZ-00076 | EQ-060-1 | EQ-BDZ-00139-0 | EQ-BDZ-00076-1 | 3 | 5.9709 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00103 | BDZ-00094 | EQ-066-0 | EQ-BDZ-00103-1 | EQ-BDZ-00094-0 | 6 | 11.9699 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00103 | BDZ-00094 | EQ-066-1 | EQ-BDZ-00103-0 | EQ-BDZ-00094-1 | 6 | 11.9699 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00094 | BDZ-00115 | EQ-067-0 | EQ-BDZ-00094-0 | EQ-BDZ-00115-1 | 2 | 3.9389 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00094 | BDZ-00175 | EQ-069-1 | EQ-BDZ-00094-1 | EQ-BDZ-00175-0 | 2 | 3.9389 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00175 | BDZ-00094 | EQ-069-1 | EQ-BDZ-00175-0 | EQ-BDZ-00094-1 | 3 | 5.9604 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00148 | BDZ-00103 | EQ-070-1 | EQ-BDZ-00148-0 | EQ-BDZ-00103-1 | 1 | 1.9738 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00151 | BDZ-00103 | EQ-071-0 | EQ-BDZ-00151-1 | EQ-BDZ-00103-0 | 1 | 1.987 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00103 | BDZ-00154 | EQ-072-0 | EQ-BDZ-00103-0 | EQ-BDZ-00154-1 | 2 | 3.99 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00139 | BDZ-00110 | EQ-074-0 | EQ-BDZ-00139-1 | EQ-BDZ-00110-0 | 3 | 5.9709 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00139 | BDZ-00110 | EQ-074-1 | EQ-BDZ-00139-0 | EQ-BDZ-00110-1 | 1 | 1.9903 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00114 | BDZ-00155 | EQ-075-1 | EQ-BDZ-00114-1 | EQ-BDZ-00155-0 | 3 | 5.7904 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00151 | BDZ-00115 | EQ-076-0 | EQ-BDZ-00151-1 | EQ-BDZ-00115-0 | 1 | 1.987 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00151 | BDZ-00115 | EQ-076-1 | EQ-BDZ-00151-0 | EQ-BDZ-00115-1 | 8 | 15.896 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00115 | BDZ-00175 | EQ-078-0 | EQ-BDZ-00115-0 | EQ-BDZ-00175-1 | 5 | 9.9058 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00151 | BDZ-00148 | EQ-079-0 | EQ-BDZ-00151-1 | EQ-BDZ-00148-0 | 2 | 3.974 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00148 | BDZ-00154 | EQ-080-0 | EQ-BDZ-00148-0 | EQ-BDZ-00154-1 | 2 | 3.9476 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00148 | BDZ-00154 | EQ-080-1 | EQ-BDZ-00148-1 | EQ-BDZ-00154-0 | 2 | 3.9476 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00151 | BDZ-00154 | EQ-081-0 | EQ-BDZ-00151-0 | EQ-BDZ-00154-1 | 2 | 3.974 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00151 | BDZ-00154 | EQ-081-1 | EQ-BDZ-00151-1 | EQ-BDZ-00154-0 | 2 | 3.974 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00151 | BDZ-00175 | EQ-082-0 | EQ-BDZ-00151-0 | EQ-BDZ-00175-1 | 5 | 9.935 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00151 | BDZ-00175 | EQ-082-1 | EQ-BDZ-00151-1 | EQ-BDZ-00175-0 | 5 | 9.935 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00175 | BDZ-00154 | EQ-083-0 | EQ-BDZ-00175-1 | EQ-BDZ-00154-0 | 2 | 3.9736 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00175 | BDZ-00154 | EQ-083-1 | EQ-BDZ-00175-0 | EQ-BDZ-00154-1 | 2 | 3.9736 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2022 | 正常固定 | BDZ-00135 | BDZ-00146 | NEW-171 | PZXL-00289 | PZXL-00332 | 3 | 2.195 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2022 | 故障站追加 | BDZ-00027 | BDZ-00048 | NEW-094 | PZXL-00084 | PZXL-00152 | 5 | 2.8521 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2022 | 故障站追加 | BDZ-00135 | BDZ-00146 | FEEDER-086 | PZXL-00287 | SIM-FEEDER-086 | 5 | 3.6584 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2022 | 故障站追加 | BDZ-00135 | BDZ-00146 | FEEDER-087 | PZXL-00290 | SIM-FEEDER-087 | 5 | 3.6584 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2022 | 故障站追加 | BDZ-00005 | BDZ-00141 | EQ-000-1 | EQ-BDZ-00005-1 | EQ-BDZ-00141-0 | 3 | 2.6759 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2022 | 故障站追加 | BDZ-00141 | BDZ-00005 | EQ-000-1 | EQ-BDZ-00141-0 | EQ-BDZ-00005-1 | 9 | 4.6196 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2022 | 故障站追加 | BDZ-00016 | BDZ-00124 | EQ-002-1 | EQ-BDZ-00016-1 | EQ-BDZ-00124-0 | 1 | 0.85564 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2022 | 故障站追加 | BDZ-00026 | BDZ-00031 | EQ-013-0 | EQ-BDZ-00026-0 | EQ-BDZ-00031-1 | 11 | 12.8456 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2022 | 故障站追加 | BDZ-00026 | BDZ-00031 | EQ-013-1 | EQ-BDZ-00026-1 | EQ-BDZ-00031-0 | 13 | 15.1811 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2022 | 故障站追加 | BDZ-00147 | BDZ-00026 | EQ-016-1 | EQ-BDZ-00147-0 | EQ-BDZ-00026-1 | 12 | 14.0468 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2022 | 故障站追加 | BDZ-00026 | BDZ-00172 | EQ-017-0 | EQ-BDZ-00026-0 | EQ-BDZ-00172-1 | 12 | 14.0134 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2022 | 故障站追加 | BDZ-00027 | BDZ-00028 | EQ-018-0 | EQ-BDZ-00027-0 | EQ-BDZ-00028-1 | 20 | 11.4085 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2022 | 故障站追加 | BDZ-00027 | BDZ-00147 | EQ-020-1 | EQ-BDZ-00027-1 | EQ-BDZ-00147-0 | 13 | 7.4156 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2022 | 故障站追加 | BDZ-00028 | BDZ-00096 | EQ-023-1 | EQ-BDZ-00028-1 | EQ-BDZ-00096-0 | 12 | 13.921 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2022 | 故障站追加 | BDZ-00048 | BDZ-00172 | EQ-030-1 | EQ-BDZ-00048-1 | EQ-BDZ-00172-0 | 3 | 3.5033 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2022 | 故障站追加 | BDZ-00124 | BDZ-00164 | EQ-032-0 | EQ-BDZ-00124-0 | EQ-BDZ-00164-1 | 16 | 15.6994 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2022 | 故障站追加 | BDZ-00135 | BDZ-00146 | EQ-034-0 | EQ-BDZ-00135-0 | EQ-BDZ-00146-1 | 13 | 9.5117 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2022 | 故障站追加 | BDZ-00135 | BDZ-00146 | EQ-034-1 | EQ-BDZ-00135-1 | EQ-BDZ-00146-0 | 13 | 9.5117 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2022 | 故障站追加 | BDZ-00164 | BDZ-00172 | EQ-037-0 | EQ-BDZ-00164-0 | EQ-BDZ-00172-1 | 23 | 14.1204 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2022 | 故障站追加 | BDZ-00164 | BDZ-00172 | EQ-037-1 | EQ-BDZ-00164-1 | EQ-BDZ-00172-0 | 2 | 1.2279 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2023 | 正常固定 | BDZ-00135 | BDZ-00146 | NEW-171 | PZXL-00289 | PZXL-00332 | 4 | 2.7005 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2023 | 正常固定 | BDZ-00135 | BDZ-00146 | FEEDER-086 | PZXL-00287 | SIM-FEEDER-086 | 5 | 3.3756 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2023 | 故障站追加 | BDZ-00135 | BDZ-00146 | FEEDER-087 | PZXL-00290 | SIM-FEEDER-087 | 5 | 3.3756 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2023 | 故障站追加 | BDZ-00141 | BDZ-00005 | EQ-000-1 | EQ-BDZ-00141-0 | EQ-BDZ-00005-1 | 4 | 1.8944 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2023 | 故障站追加 | BDZ-00026 | BDZ-00027 | EQ-011-1 | EQ-BDZ-00026-1 | EQ-BDZ-00027-0 | 23 | 24.7828 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2023 | 故障站追加 | BDZ-00028 | BDZ-00026 | EQ-012-0 | EQ-BDZ-00028-1 | EQ-BDZ-00026-0 | 6 | 6.4225 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2023 | 故障站追加 | BDZ-00026 | BDZ-00028 | EQ-012-1 | EQ-BDZ-00026-1 | EQ-BDZ-00028-0 | 7 | 7.5426 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2023 | 故障站追加 | BDZ-00026 | BDZ-00031 | EQ-013-0 | EQ-BDZ-00026-0 | EQ-BDZ-00031-1 | 3 | 3.2325 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2023 | 故障站追加 | BDZ-00027 | BDZ-00028 | EQ-018-1 | EQ-BDZ-00027-1 | EQ-BDZ-00028-0 | 20 | 10.5267 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2023 | 故障站追加 | BDZ-00027 | BDZ-00048 | EQ-019-0 | EQ-BDZ-00027-0 | EQ-BDZ-00048-1 | 14 | 7.3687 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2023 | 故障站追加 | BDZ-00147 | BDZ-00048 | EQ-029-1 | EQ-BDZ-00147-0 | EQ-BDZ-00048-1 | 10 | 10.8008 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2023 | 故障站追加 | BDZ-00124 | BDZ-00164 | EQ-032-1 | EQ-BDZ-00124-1 | EQ-BDZ-00164-0 | 13 | 11.7698 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2023 | 故障站追加 | BDZ-00164 | BDZ-00124 | EQ-032-1 | EQ-BDZ-00164-0 | EQ-BDZ-00124-1 | 22 | 12.4624 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2023 | 故障站追加 | BDZ-00135 | BDZ-00146 | EQ-034-0 | EQ-BDZ-00135-0 | EQ-BDZ-00146-1 | 5 | 3.3756 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2023 | 故障站追加 | BDZ-00135 | BDZ-00146 | EQ-034-1 | EQ-BDZ-00135-1 | EQ-BDZ-00146-0 | 15 | 10.1267 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2024 | 正常固定 | BDZ-00135 | BDZ-00146 | NEW-171 | PZXL-00289 | PZXL-00332 | 3 | 2.2952 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2024 | 正常固定 | BDZ-00135 | BDZ-00146 | FEEDER-086 | PZXL-00287 | SIM-FEEDER-086 | 5 | 3.8253 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2024 | 正常固定 | BDZ-00135 | BDZ-00146 | FEEDER-087 | PZXL-00290 | SIM-FEEDER-087 | 5 | 3.8253 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2024 | 故障站追加 | BDZ-00027 | BDZ-00048 | NEW-094 | PZXL-00084 | PZXL-00152 | 5 | 2.9823 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2024 | 故障站追加 | BDZ-00146 | BDZ-00135 | NEW-171 | PZXL-00332 | PZXL-00289 | 5 | 2.7194 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2024 | 故障站追加 | BDZ-00027 | BDZ-00026 | FEEDER-026 | PZXL-00078 | SIM-FEEDER-026 | 3 | 1.7894 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2024 | 故障站追加 | BDZ-00005 | BDZ-00141 | EQ-000-1 | EQ-BDZ-00005-1 | EQ-BDZ-00141-0 | 4 | 3.7307 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2024 | 故障站追加 | BDZ-00141 | BDZ-00005 | EQ-000-1 | EQ-BDZ-00141-0 | EQ-BDZ-00005-1 | 12 | 6.4406 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2024 | 故障站追加 | BDZ-00016 | BDZ-00037 | EQ-001-0 | EQ-BDZ-00016-0 | EQ-BDZ-00037-1 | 3 | 2.6841 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2024 | 故障站追加 | BDZ-00016 | BDZ-00037 | EQ-001-1 | EQ-BDZ-00016-1 | EQ-BDZ-00037-0 | 12 | 10.7364 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2024 | 故障站追加 | BDZ-00124 | BDZ-00016 | EQ-002-1 | EQ-BDZ-00124-0 | EQ-BDZ-00016-1 | 17 | 17.442 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2024 | 故障站追加 | BDZ-00022 | BDZ-00146 | EQ-009-0 | EQ-BDZ-00022-0 | EQ-BDZ-00146-1 | 4 | 1.7847 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2024 | 故障站追加 | BDZ-00022 | BDZ-00146 | EQ-009-1 | EQ-BDZ-00022-1 | EQ-BDZ-00146-0 | 21 | 9.3697 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2024 | 故障站追加 | BDZ-00162 | BDZ-00022 | EQ-010-0 | EQ-BDZ-00162-1 | EQ-BDZ-00022-0 | 12 | 5.8322 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2024 | 故障站追加 | BDZ-00026 | BDZ-00048 | EQ-014-1 | EQ-BDZ-00026-1 | EQ-BDZ-00048-0 | 3 | 3.6632 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2024 | 故障站追加 | BDZ-00026 | BDZ-00096 | EQ-015-1 | EQ-BDZ-00026-1 | EQ-BDZ-00096-0 | 9 | 10.9897 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2024 | 故障站追加 | BDZ-00026 | BDZ-00147 | EQ-016-0 | EQ-BDZ-00026-0 | EQ-BDZ-00147-1 | 7 | 8.5476 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2024 | 故障站追加 | BDZ-00026 | BDZ-00147 | EQ-016-1 | EQ-BDZ-00026-1 | EQ-BDZ-00147-0 | 9 | 10.9897 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2024 | 故障站追加 | BDZ-00026 | BDZ-00172 | EQ-017-0 | EQ-BDZ-00026-0 | EQ-BDZ-00172-1 | 9 | 10.9897 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2024 | 故障站追加 | BDZ-00026 | BDZ-00172 | EQ-017-1 | EQ-BDZ-00026-1 | EQ-BDZ-00172-0 | 9 | 10.9897 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2024 | 故障站追加 | BDZ-00027 | BDZ-00028 | EQ-018-0 | EQ-BDZ-00027-0 | EQ-BDZ-00028-1 | 12 | 7.1576 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2024 | 故障站追加 | BDZ-00027 | BDZ-00028 | EQ-018-1 | EQ-BDZ-00027-1 | EQ-BDZ-00028-0 | 20 | 11.9293 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2024 | 故障站追加 | BDZ-00028 | BDZ-00147 | EQ-024-0 | EQ-BDZ-00028-0 | EQ-BDZ-00147-1 | 7 | 8.4913 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2024 | 故障站追加 | BDZ-00028 | BDZ-00172 | EQ-025-0 | EQ-BDZ-00028-0 | EQ-BDZ-00172-1 | 11 | 13.3434 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2024 | 故障站追加 | BDZ-00048 | BDZ-00147 | EQ-029-0 | EQ-BDZ-00048-0 | EQ-BDZ-00147-1 | 1 | 1.2211 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2024 | 故障站追加 | BDZ-00048 | BDZ-00172 | EQ-030-0 | EQ-BDZ-00048-0 | EQ-BDZ-00172-1 | 11 | 13.4317 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2024 | 故障站追加 | BDZ-00147 | BDZ-00096 | EQ-031-1 | EQ-BDZ-00147-0 | EQ-BDZ-00096-1 | 9 | 11.0159 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2024 | 故障站追加 | BDZ-00164 | BDZ-00124 | EQ-032-0 | EQ-BDZ-00164-1 | EQ-BDZ-00124-0 | 13 | 8.3454 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2024 | 故障站追加 | BDZ-00164 | BDZ-00124 | EQ-032-1 | EQ-BDZ-00164-0 | EQ-BDZ-00124-1 | 25 | 16.0488 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2024 | 故障站追加 | BDZ-00135 | BDZ-00146 | EQ-034-0 | EQ-BDZ-00135-0 | EQ-BDZ-00146-1 | 12 | 9.1808 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2024 | 故障站追加 | BDZ-00146 | BDZ-00135 | EQ-034-0 | EQ-BDZ-00146-1 | EQ-BDZ-00135-0 | 5 | 2.7194 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2024 | 故障站追加 | BDZ-00135 | BDZ-00146 | EQ-034-1 | EQ-BDZ-00135-1 | EQ-BDZ-00146-0 | 12 | 9.1808 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2024 | 故障站追加 | BDZ-00146 | BDZ-00135 | EQ-034-1 | EQ-BDZ-00146-0 | EQ-BDZ-00135-1 | 5 | 2.7194 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2024 | 故障站追加 | BDZ-00162 | BDZ-00146 | EQ-035-0 | EQ-BDZ-00162-1 | EQ-BDZ-00146-0 | 2 | 0.97203 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2024 | 故障站追加 | BDZ-00162 | BDZ-00146 | EQ-035-1 | EQ-BDZ-00162-0 | EQ-BDZ-00146-1 | 2 | 0.97203 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2024 | 故障站追加 | BDZ-00147 | BDZ-00172 | EQ-036-0 | EQ-BDZ-00147-0 | EQ-BDZ-00172-1 | 9 | 11.0159 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2024 | 故障站追加 | BDZ-00147 | BDZ-00172 | EQ-036-1 | EQ-BDZ-00147-1 | EQ-BDZ-00172-0 | 7 | 8.568 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2024 | 故障站追加 | BDZ-00172 | BDZ-00147 | EQ-036-1 | EQ-BDZ-00172-0 | EQ-BDZ-00147-1 | 8 | 5.2861 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2025 | 正常固定 | BDZ-00027 | BDZ-00172 | NEW-101 | PZXL-00088 | PZXL-00388 | 1 | 0.66131 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2025 | 正常固定 | BDZ-00162 | BDZ-00146 | NEW-172 | PZXL-00363 | PZXL-00327 | 5 | 3.4684 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2025 | 正常固定 | BDZ-00162 | BDZ-00146 | NEW-175 | PZXL-00362 | PZXL-00327 | 5 | 3.4684 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2025 | 故障站追加 | BDZ-00027 | BDZ-00048 | NEW-094 | PZXL-00084 | PZXL-00152 | 5 | 3.3066 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2025 | 故障站追加 | BDZ-00027 | BDZ-00172 | NEW-103 | PZXL-00083 | PZXL-00388 | 5 | 3.3066 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2025 | 故障站追加 | BDZ-00135 | BDZ-00146 | NEW-171 | PZXL-00289 | PZXL-00332 | 2 | 1.6965 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2025 | 故障站追加 | BDZ-00027 | BDZ-00026 | FEEDER-026 | PZXL-00078 | SIM-FEEDER-026 | 5 | 3.3066 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2025 | 故障站追加 | BDZ-00135 | BDZ-00146 | FEEDER-086 | PZXL-00287 | SIM-FEEDER-086 | 5 | 4.2412 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2025 | 故障站追加 | BDZ-00135 | BDZ-00146 | FEEDER-087 | PZXL-00290 | SIM-FEEDER-087 | 5 | 4.2412 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2025 | 故障站追加 | BDZ-00005 | BDZ-00141 | EQ-000-0 | EQ-BDZ-00005-0 | EQ-BDZ-00141-1 | 4 | 4.1363 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2025 | 故障站追加 | BDZ-00141 | BDZ-00005 | EQ-000-0 | EQ-BDZ-00141-1 | EQ-BDZ-00005-0 | 17 | 10.1162 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2025 | 故障站追加 | BDZ-00005 | BDZ-00141 | EQ-000-1 | EQ-BDZ-00005-1 | EQ-BDZ-00141-0 | 13 | 13.4429 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2025 | 故障站追加 | BDZ-00141 | BDZ-00005 | EQ-000-1 | EQ-BDZ-00141-0 | EQ-BDZ-00005-1 | 18 | 10.7113 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2025 | 故障站追加 | BDZ-00016 | BDZ-00037 | EQ-001-0 | EQ-BDZ-00016-0 | EQ-BDZ-00037-1 | 9 | 8.9277 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2025 | 故障站追加 | BDZ-00037 | BDZ-00016 | EQ-001-0 | EQ-BDZ-00037-1 | EQ-BDZ-00016-0 | 9 | 5.1634 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2025 | 故障站追加 | BDZ-00016 | BDZ-00037 | EQ-001-1 | EQ-BDZ-00016-1 | EQ-BDZ-00037-0 | 9 | 8.9277 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2025 | 故障站追加 | BDZ-00037 | BDZ-00016 | EQ-001-1 | EQ-BDZ-00037-0 | EQ-BDZ-00016-1 | 20 | 11.4741 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2025 | 故障站追加 | BDZ-00124 | BDZ-00016 | EQ-002-1 | EQ-BDZ-00124-0 | EQ-BDZ-00016-1 | 12 | 13.6506 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2025 | 故障站追加 | BDZ-00021 | BDZ-00028 | EQ-004-0 | EQ-BDZ-00021-0 | EQ-BDZ-00028-1 | 1 | 0.57173 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2025 | 故障站追加 | BDZ-00021 | BDZ-00028 | EQ-004-1 | EQ-BDZ-00021-1 | EQ-BDZ-00028-0 | 1 | 0.57173 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2025 | 故障站追加 | BDZ-00021 | BDZ-00031 | EQ-005-0 | EQ-BDZ-00021-0 | EQ-BDZ-00031-1 | 1 | 0.57173 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2025 | 故障站追加 | BDZ-00031 | BDZ-00021 | EQ-005-0 | EQ-BDZ-00031-1 | EQ-BDZ-00021-0 | 12 | 8.5478 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2025 | 故障站追加 | BDZ-00021 | BDZ-00031 | EQ-005-1 | EQ-BDZ-00021-1 | EQ-BDZ-00031-0 | 1 | 0.57173 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2025 | 故障站追加 | BDZ-00021 | BDZ-00095 | EQ-006-0 | EQ-BDZ-00021-0 | EQ-BDZ-00095-1 | 1 | 0.57173 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2025 | 故障站追加 | BDZ-00021 | BDZ-00095 | EQ-006-1 | EQ-BDZ-00021-1 | EQ-BDZ-00095-0 | 1 | 0.57173 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2025 | 故障站追加 | BDZ-00021 | BDZ-00096 | EQ-007-0 | EQ-BDZ-00021-0 | EQ-BDZ-00096-1 | 1 | 0.57173 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2025 | 故障站追加 | BDZ-00021 | BDZ-00096 | EQ-007-1 | EQ-BDZ-00021-1 | EQ-BDZ-00096-0 | 1 | 0.57173 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2025 | 故障站追加 | BDZ-00021 | BDZ-00147 | EQ-008-0 | EQ-BDZ-00021-0 | EQ-BDZ-00147-1 | 1 | 0.57173 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2025 | 故障站追加 | BDZ-00021 | BDZ-00147 | EQ-008-1 | EQ-BDZ-00021-1 | EQ-BDZ-00147-0 | 1 | 0.57173 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2025 | 故障站追加 | BDZ-00022 | BDZ-00146 | EQ-009-0 | EQ-BDZ-00022-0 | EQ-BDZ-00146-1 | 12 | 7.8029 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2025 | 故障站追加 | BDZ-00146 | BDZ-00022 | EQ-009-0 | EQ-BDZ-00146-1 | EQ-BDZ-00022-0 | 8 | 5.3851 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2025 | 故障站追加 | BDZ-00022 | BDZ-00146 | EQ-009-1 | EQ-BDZ-00022-1 | EQ-BDZ-00146-0 | 12 | 7.8029 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2025 | 故障站追加 | BDZ-00022 | BDZ-00162 | EQ-010-1 | EQ-BDZ-00022-1 | EQ-BDZ-00162-0 | 3 | 1.9507 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2025 | 故障站追加 | BDZ-00162 | BDZ-00022 | EQ-010-1 | EQ-BDZ-00162-0 | EQ-BDZ-00022-1 | 3 | 2.081 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2025 | 故障站追加 | BDZ-00026 | BDZ-00027 | EQ-011-0 | EQ-BDZ-00026-0 | EQ-BDZ-00027-1 | 13 | 17.5999 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2025 | 故障站追加 | BDZ-00026 | BDZ-00028 | EQ-012-1 | EQ-BDZ-00026-1 | EQ-BDZ-00028-0 | 13 | 17.5999 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2025 | 故障站追加 | BDZ-00026 | BDZ-00147 | EQ-016-0 | EQ-BDZ-00026-0 | EQ-BDZ-00147-1 | 5 | 6.7692 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2025 | 故障站追加 | BDZ-00026 | BDZ-00172 | EQ-017-0 | EQ-BDZ-00026-0 | EQ-BDZ-00172-1 | 9 | 12.1846 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2025 | 故障站追加 | BDZ-00027 | BDZ-00028 | EQ-018-0 | EQ-BDZ-00027-0 | EQ-BDZ-00028-1 | 9 | 5.9518 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2025 | 故障站追加 | BDZ-00027 | BDZ-00028 | EQ-018-1 | EQ-BDZ-00027-1 | EQ-BDZ-00028-0 | 20 | 13.2262 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2025 | 故障站追加 | BDZ-00028 | BDZ-00048 | EQ-022-0 | EQ-BDZ-00028-0 | EQ-BDZ-00048-1 | 18 | 24.2085 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2025 | 故障站追加 | BDZ-00028 | BDZ-00048 | EQ-022-1 | EQ-BDZ-00028-1 | EQ-BDZ-00048-0 | 3 | 4.0348 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2025 | 故障站追加 | BDZ-00048 | BDZ-00028 | EQ-022-1 | EQ-BDZ-00048-0 | EQ-BDZ-00028-1 | 10 | 13.5382 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2025 | 故障站追加 | BDZ-00147 | BDZ-00028 | EQ-024-1 | EQ-BDZ-00147-0 | EQ-BDZ-00028-1 | 15 | 20.356 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2025 | 故障站追加 | BDZ-00172 | BDZ-00028 | EQ-025-1 | EQ-BDZ-00172-0 | EQ-BDZ-00028-1 | 7 | 5.1282 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2025 | 故障站追加 | BDZ-00031 | BDZ-00095 | EQ-026-1 | EQ-BDZ-00031-1 | EQ-BDZ-00095-0 | 11 | 7.8355 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2025 | 故障站追加 | BDZ-00095 | BDZ-00031 | EQ-026-1 | EQ-BDZ-00095-0 | EQ-BDZ-00031-1 | 5 | 3.3658 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2025 | 故障站追加 | BDZ-00124 | BDZ-00037 | EQ-027-0 | EQ-BDZ-00124-1 | EQ-BDZ-00037-0 | 1 | 1.1375 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2025 | 故障站追加 | BDZ-00124 | BDZ-00037 | EQ-027-1 | EQ-BDZ-00124-0 | EQ-BDZ-00037-1 | 8 | 9.1004 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2025 | 故障站追加 | BDZ-00164 | BDZ-00124 | EQ-032-0 | EQ-BDZ-00164-1 | EQ-BDZ-00124-0 | 12 | 8.541 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2025 | 故障站追加 | BDZ-00135 | BDZ-00146 | EQ-034-0 | EQ-BDZ-00135-0 | EQ-BDZ-00146-1 | 9 | 7.6342 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2025 | 故障站追加 | BDZ-00135 | BDZ-00146 | EQ-034-1 | EQ-BDZ-00135-1 | EQ-BDZ-00146-0 | 9 | 7.6342 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2025 | 故障站追加 | BDZ-00162 | BDZ-00146 | EQ-035-0 | EQ-BDZ-00162-1 | EQ-BDZ-00146-0 | 11 | 7.6304 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2025 | 故障站追加 | BDZ-00164 | BDZ-00172 | EQ-037-0 | EQ-BDZ-00164-0 | EQ-BDZ-00172-1 | 17 | 12.0997 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2026 | 正常固定 | BDZ-00146 | BDZ-00022 | NEW-039 | PZXL-00333 | PZXL-00038 | 3 | 2.3571 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2026 | 正常固定 | BDZ-00027 | BDZ-00048 | NEW-094 | PZXL-00084 | PZXL-00152 | 5 | 3.4553 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2026 | 正常固定 | BDZ-00146 | BDZ-00135 | NEW-171 | PZXL-00332 | PZXL-00289 | 4 | 3.1428 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2026 | 正常固定 | BDZ-00162 | BDZ-00146 | NEW-172 | PZXL-00363 | PZXL-00327 | 5 | 4.0347 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2026 | 正常固定 | BDZ-00162 | BDZ-00146 | NEW-175 | PZXL-00362 | PZXL-00327 | 5 | 4.0347 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2026 | 正常固定 | BDZ-00026 | BDZ-00031 | FEEDER-033 | PZXL-00077 | SIM-FEEDER-033 | 3 | 4.2442 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2026 | 故障站追加 | BDZ-00022 | BDZ-00146 | NEW-039 | PZXL-00038 | PZXL-00333 | 5 | 3.8098 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2026 | 故障站追加 | BDZ-00146 | BDZ-00022 | NEW-039 | PZXL-00333 | PZXL-00038 | 1 | 0.78571 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2026 | 故障站追加 | BDZ-00027 | BDZ-00172 | NEW-101 | PZXL-00088 | PZXL-00388 | 5 | 3.4553 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2026 | 故障站追加 | BDZ-00172 | BDZ-00027 | NEW-101 | PZXL-00388 | PZXL-00088 | 5 | 3.8278 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2026 | 故障站追加 | BDZ-00135 | BDZ-00146 | NEW-171 | PZXL-00289 | PZXL-00332 | 2 | 1.7728 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2026 | 故障站追加 | BDZ-00022 | BDZ-00146 | FEEDER-018 | PZXL-00033 | SIM-FEEDER-018 | 1 | 0.76196 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2026 | 故障站追加 | BDZ-00027 | BDZ-00026 | FEEDER-026 | PZXL-00078 | SIM-FEEDER-026 | 5 | 3.4553 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2026 | 故障站追加 | BDZ-00027 | BDZ-00172 | FEEDER-053 | PZXL-00099 | SIM-FEEDER-053 | 3 | 2.0732 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2026 | 故障站追加 | BDZ-00135 | BDZ-00146 | FEEDER-086 | PZXL-00287 | SIM-FEEDER-086 | 5 | 4.432 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2026 | 故障站追加 | BDZ-00135 | BDZ-00146 | FEEDER-087 | PZXL-00290 | SIM-FEEDER-087 | 5 | 4.432 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2026 | 故障站追加 | BDZ-00005 | BDZ-00141 | EQ-000-0 | EQ-BDZ-00005-0 | EQ-BDZ-00141-1 | 4 | 4.3223 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2026 | 故障站追加 | BDZ-00141 | BDZ-00005 | EQ-000-0 | EQ-BDZ-00141-1 | EQ-BDZ-00005-0 | 15 | 10.032 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2026 | 故障站追加 | BDZ-00005 | BDZ-00141 | EQ-000-1 | EQ-BDZ-00005-1 | EQ-BDZ-00141-0 | 12 | 12.967 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2026 | 故障站追加 | BDZ-00141 | BDZ-00005 | EQ-000-1 | EQ-BDZ-00141-0 | EQ-BDZ-00005-1 | 15 | 10.032 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2026 | 故障站追加 | BDZ-00016 | BDZ-00037 | EQ-001-0 | EQ-BDZ-00016-0 | EQ-BDZ-00037-1 | 8 | 8.2927 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2026 | 故障站追加 | BDZ-00037 | BDZ-00016 | EQ-001-0 | EQ-BDZ-00037-1 | EQ-BDZ-00016-0 | 20 | 13.4073 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2026 | 故障站追加 | BDZ-00016 | BDZ-00037 | EQ-001-1 | EQ-BDZ-00016-1 | EQ-BDZ-00037-0 | 8 | 8.2927 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2026 | 故障站追加 | BDZ-00037 | BDZ-00016 | EQ-001-1 | EQ-BDZ-00037-0 | EQ-BDZ-00016-1 | 4 | 2.6815 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2026 | 故障站追加 | BDZ-00124 | BDZ-00016 | EQ-002-0 | EQ-BDZ-00124-1 | EQ-BDZ-00016-0 | 1 | 1.1887 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2026 | 故障站追加 | BDZ-00016 | BDZ-00124 | EQ-002-1 | EQ-BDZ-00016-1 | EQ-BDZ-00124-0 | 11 | 11.4025 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2026 | 故障站追加 | BDZ-00028 | BDZ-00021 | EQ-004-0 | EQ-BDZ-00028-1 | EQ-BDZ-00021-0 | 6 | 8.4325 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2026 | 故障站追加 | BDZ-00031 | BDZ-00021 | EQ-005-0 | EQ-BDZ-00031-1 | EQ-BDZ-00021-0 | 11 | 8.188 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2026 | 故障站追加 | BDZ-00031 | BDZ-00021 | EQ-005-1 | EQ-BDZ-00031-0 | EQ-BDZ-00021-1 | 12 | 8.9323 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2026 | 故障站追加 | BDZ-00021 | BDZ-00096 | EQ-007-0 | EQ-BDZ-00021-0 | EQ-BDZ-00096-1 | 25 | 14.9363 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2026 | 故障站追加 | BDZ-00021 | BDZ-00096 | EQ-007-1 | EQ-BDZ-00021-1 | EQ-BDZ-00096-0 | 10 | 5.9745 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2026 | 故障站追加 | BDZ-00022 | BDZ-00146 | EQ-009-0 | EQ-BDZ-00022-0 | EQ-BDZ-00146-1 | 10 | 7.6196 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2026 | 故障站追加 | BDZ-00022 | BDZ-00146 | EQ-009-1 | EQ-BDZ-00022-1 | EQ-BDZ-00146-0 | 10 | 7.6196 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2026 | 故障站追加 | BDZ-00146 | BDZ-00022 | EQ-009-1 | EQ-BDZ-00146-0 | EQ-BDZ-00022-1 | 7 | 5.5 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2026 | 故障站追加 | BDZ-00026 | BDZ-00031 | EQ-013-0 | EQ-BDZ-00026-0 | EQ-BDZ-00031-1 | 5 | 7.0737 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2026 | 故障站追加 | BDZ-00026 | BDZ-00048 | EQ-014-0 | EQ-BDZ-00026-0 | EQ-BDZ-00048-1 | 17 | 24.0507 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2026 | 故障站追加 | BDZ-00026 | BDZ-00048 | EQ-014-1 | EQ-BDZ-00026-1 | EQ-BDZ-00048-0 | 1 | 1.4147 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2026 | 故障站追加 | BDZ-00026 | BDZ-00172 | EQ-017-0 | EQ-BDZ-00026-0 | EQ-BDZ-00172-1 | 8 | 11.318 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2026 | 故障站追加 | BDZ-00026 | BDZ-00172 | EQ-017-1 | EQ-BDZ-00026-1 | EQ-BDZ-00172-0 | 8 | 11.318 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2026 | 故障站追加 | BDZ-00028 | BDZ-00027 | EQ-018-0 | EQ-BDZ-00028-1 | EQ-BDZ-00027-0 | 11 | 15.4596 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2026 | 故障站追加 | BDZ-00027 | BDZ-00028 | EQ-018-1 | EQ-BDZ-00027-1 | EQ-BDZ-00028-0 | 4 | 2.7642 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2026 | 故障站追加 | BDZ-00147 | BDZ-00027 | EQ-020-1 | EQ-BDZ-00147-0 | EQ-BDZ-00027-1 | 4 | 5.6725 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2026 | 故障站追加 | BDZ-00027 | BDZ-00172 | EQ-021-0 | EQ-BDZ-00027-0 | EQ-BDZ-00172-1 | 7 | 4.8374 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2026 | 故障站追加 | BDZ-00027 | BDZ-00172 | EQ-021-1 | EQ-BDZ-00027-1 | EQ-BDZ-00172-0 | 16 | 11.057 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2026 | 故障站追加 | BDZ-00028 | BDZ-00147 | EQ-024-0 | EQ-BDZ-00028-0 | EQ-BDZ-00147-1 | 8 | 11.2434 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2026 | 故障站追加 | BDZ-00028 | BDZ-00172 | EQ-025-1 | EQ-BDZ-00028-1 | EQ-BDZ-00172-0 | 8 | 11.2434 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2026 | 故障站追加 | BDZ-00031 | BDZ-00095 | EQ-026-0 | EQ-BDZ-00031-0 | EQ-BDZ-00095-1 | 10 | 7.4436 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2026 | 故障站追加 | BDZ-00031 | BDZ-00095 | EQ-026-1 | EQ-BDZ-00031-1 | EQ-BDZ-00095-0 | 10 | 7.4436 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2026 | 故障站追加 | BDZ-00095 | BDZ-00031 | EQ-026-1 | EQ-BDZ-00095-0 | EQ-BDZ-00031-1 | 8 | 6.2891 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2026 | 故障站追加 | BDZ-00124 | BDZ-00037 | EQ-027-0 | EQ-BDZ-00124-1 | EQ-BDZ-00037-0 | 7 | 8.3211 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2026 | 故障站追加 | BDZ-00048 | BDZ-00096 | EQ-028-1 | EQ-BDZ-00048-1 | EQ-BDZ-00096-0 | 7 | 9.9031 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2026 | 故障站追加 | BDZ-00096 | BDZ-00048 | EQ-028-1 | EQ-BDZ-00096-0 | EQ-BDZ-00048-1 | 10 | 13.944 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2026 | 故障站追加 | BDZ-00147 | BDZ-00048 | EQ-029-0 | EQ-BDZ-00147-1 | EQ-BDZ-00048-0 | 3 | 4.2544 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2026 | 故障站追加 | BDZ-00147 | BDZ-00048 | EQ-029-1 | EQ-BDZ-00147-0 | EQ-BDZ-00048-1 | 4 | 5.6725 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2026 | 故障站追加 | BDZ-00048 | BDZ-00172 | EQ-030-0 | EQ-BDZ-00048-0 | EQ-BDZ-00172-1 | 6 | 8.4883 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2026 | 故障站追加 | BDZ-00172 | BDZ-00048 | EQ-030-0 | EQ-BDZ-00172-1 | EQ-BDZ-00048-0 | 3 | 2.2967 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2026 | 故障站追加 | BDZ-00048 | BDZ-00172 | EQ-030-1 | EQ-BDZ-00048-1 | EQ-BDZ-00172-0 | 8 | 11.3178 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2026 | 故障站追加 | BDZ-00172 | BDZ-00048 | EQ-030-1 | EQ-BDZ-00172-0 | EQ-BDZ-00048-1 | 20 | 15.3113 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2026 | 故障站追加 | BDZ-00147 | BDZ-00096 | EQ-031-0 | EQ-BDZ-00147-1 | EQ-BDZ-00096-0 | 4 | 5.6725 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2026 | 故障站追加 | BDZ-00147 | BDZ-00096 | EQ-031-1 | EQ-BDZ-00147-0 | EQ-BDZ-00096-1 | 4 | 5.6725 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2026 | 故障站追加 | BDZ-00164 | BDZ-00124 | EQ-032-0 | EQ-BDZ-00164-1 | EQ-BDZ-00124-0 | 8 | 5.9501 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2026 | 故障站追加 | BDZ-00164 | BDZ-00124 | EQ-032-1 | EQ-BDZ-00164-0 | EQ-BDZ-00124-1 | 10 | 7.4377 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2026 | 故障站追加 | BDZ-00124 | BDZ-00172 | EQ-033-0 | EQ-BDZ-00124-0 | EQ-BDZ-00172-1 | 7 | 8.3211 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2026 | 故障站追加 | BDZ-00124 | BDZ-00172 | EQ-033-1 | EQ-BDZ-00124-1 | EQ-BDZ-00172-0 | 9 | 10.6985 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2026 | 故障站追加 | BDZ-00135 | BDZ-00146 | EQ-034-0 | EQ-BDZ-00135-0 | EQ-BDZ-00146-1 | 8 | 7.0913 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2026 | 故障站追加 | BDZ-00135 | BDZ-00146 | EQ-034-1 | EQ-BDZ-00135-1 | EQ-BDZ-00146-0 | 8 | 7.0913 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2026 | 故障站追加 | BDZ-00146 | BDZ-00135 | EQ-034-1 | EQ-BDZ-00146-0 | EQ-BDZ-00135-1 | 7 | 5.5 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2026 | 故障站追加 | BDZ-00162 | BDZ-00146 | EQ-035-0 | EQ-BDZ-00162-1 | EQ-BDZ-00146-0 | 6 | 4.8417 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2026 | 故障站追加 | BDZ-00162 | BDZ-00146 | EQ-035-1 | EQ-BDZ-00162-0 | EQ-BDZ-00146-1 | 9 | 7.2625 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2026 | 故障站追加 | BDZ-00147 | BDZ-00172 | EQ-036-0 | EQ-BDZ-00147-0 | EQ-BDZ-00172-1 | 6 | 8.5087 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2026 | 故障站追加 | BDZ-00164 | BDZ-00172 | EQ-037-0 | EQ-BDZ-00164-0 | EQ-BDZ-00172-1 | 7 | 5.2064 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2026 | 故障站追加 | BDZ-00164 | BDZ-00172 | EQ-037-1 | EQ-BDZ-00164-1 | EQ-BDZ-00172-0 | 7 | 5.2064 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2027 | 正常固定 | BDZ-00146 | BDZ-00022 | NEW-039 | PZXL-00333 | PZXL-00038 | 2 | 1.7187 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2027 | 正常固定 | BDZ-00026 | BDZ-00031 | FEEDER-033 | PZXL-00077 | SIM-FEEDER-033 | 5 | 7.3782 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2027 | 故障站追加 | BDZ-00027 | BDZ-00048 | NEW-094 | PZXL-00084 | PZXL-00152 | 5 | 3.6041 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2027 | 故障站追加 | BDZ-00027 | BDZ-00172 | NEW-101 | PZXL-00088 | PZXL-00388 | 3 | 2.1624 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2027 | 故障站追加 | BDZ-00124 | BDZ-00172 | NEW-166 | PZXL-00279 | PZXL-00391 | 1 | 1.2399 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2027 | 故障站追加 | BDZ-00135 | BDZ-00146 | NEW-171 | PZXL-00289 | PZXL-00332 | 1 | 0.92457 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2027 | 故障站追加 | BDZ-00146 | BDZ-00162 | NEW-172 | PZXL-00327 | PZXL-00363 | 1 | 0.85936 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2027 | 故障站追加 | BDZ-00162 | BDZ-00146 | NEW-172 | PZXL-00363 | PZXL-00327 | 5 | 4.407 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2027 | 故障站追加 | BDZ-00162 | BDZ-00146 | NEW-175 | PZXL-00362 | PZXL-00327 | 5 | 4.407 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2027 | 故障站追加 | BDZ-00022 | BDZ-00146 | FEEDER-018 | PZXL-00033 | SIM-FEEDER-018 | 5 | 4.1734 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2027 | 故障站追加 | BDZ-00027 | BDZ-00026 | FEEDER-026 | PZXL-00078 | SIM-FEEDER-026 | 5 | 3.6041 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2027 | 故障站追加 | BDZ-00027 | BDZ-00172 | FEEDER-053 | PZXL-00099 | SIM-FEEDER-053 | 5 | 3.6041 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2027 | 故障站追加 | BDZ-00135 | BDZ-00146 | FEEDER-086 | PZXL-00287 | SIM-FEEDER-086 | 5 | 4.6228 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2027 | 故障站追加 | BDZ-00135 | BDZ-00146 | FEEDER-087 | PZXL-00290 | SIM-FEEDER-087 | 5 | 4.6228 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2027 | 故障站追加 | BDZ-00005 | BDZ-00141 | EQ-000-0 | EQ-BDZ-00005-0 | EQ-BDZ-00141-1 | 4 | 4.5084 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2027 | 故障站追加 | BDZ-00141 | BDZ-00005 | EQ-000-0 | EQ-BDZ-00141-1 | EQ-BDZ-00005-0 | 13 | 9.5821 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2027 | 故障站追加 | BDZ-00005 | BDZ-00141 | EQ-000-1 | EQ-BDZ-00005-1 | EQ-BDZ-00141-0 | 11 | 12.3982 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2027 | 故障站追加 | BDZ-00141 | BDZ-00005 | EQ-000-1 | EQ-BDZ-00141-0 | EQ-BDZ-00005-1 | 13 | 9.5821 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2027 | 故障站追加 | BDZ-00016 | BDZ-00037 | EQ-001-0 | EQ-BDZ-00016-0 | EQ-BDZ-00037-1 | 7 | 7.5685 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2027 | 故障站追加 | BDZ-00016 | BDZ-00037 | EQ-001-1 | EQ-BDZ-00016-1 | EQ-BDZ-00037-0 | 7 | 7.5685 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2027 | 故障站追加 | BDZ-00037 | BDZ-00016 | EQ-001-1 | EQ-BDZ-00037-0 | EQ-BDZ-00016-1 | 17 | 12.5668 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2027 | 故障站追加 | BDZ-00016 | BDZ-00124 | EQ-002-1 | EQ-BDZ-00016-1 | EQ-BDZ-00124-0 | 10 | 10.8122 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2027 | 故障站追加 | BDZ-00124 | BDZ-00016 | EQ-002-1 | EQ-BDZ-00124-0 | EQ-BDZ-00016-1 | 8 | 9.9192 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2027 | 故障站追加 | BDZ-00031 | BDZ-00021 | EQ-005-1 | EQ-BDZ-00031-0 | EQ-BDZ-00021-1 | 5 | 3.882 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2027 | 故障站追加 | BDZ-00095 | BDZ-00021 | EQ-006-0 | EQ-BDZ-00095-1 | EQ-BDZ-00021-0 | 2 | 1.72 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2027 | 故障站追加 | BDZ-00095 | BDZ-00021 | EQ-006-1 | EQ-BDZ-00095-0 | EQ-BDZ-00021-1 | 10 | 8.6001 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2027 | 故障站追加 | BDZ-00021 | BDZ-00096 | EQ-007-1 | EQ-BDZ-00021-1 | EQ-BDZ-00096-0 | 6 | 3.7646 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2027 | 故障站追加 | BDZ-00022 | BDZ-00146 | EQ-009-0 | EQ-BDZ-00022-0 | EQ-BDZ-00146-1 | 7 | 5.8427 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2027 | 故障站追加 | BDZ-00022 | BDZ-00146 | EQ-009-1 | EQ-BDZ-00022-1 | EQ-BDZ-00146-0 | 8 | 6.6774 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2027 | 故障站追加 | BDZ-00022 | BDZ-00162 | EQ-010-0 | EQ-BDZ-00022-0 | EQ-BDZ-00162-1 | 5 | 4.1734 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2027 | 故障站追加 | BDZ-00022 | BDZ-00162 | EQ-010-1 | EQ-BDZ-00022-1 | EQ-BDZ-00162-0 | 5 | 4.1734 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2027 | 故障站追加 | BDZ-00162 | BDZ-00022 | EQ-010-1 | EQ-BDZ-00162-0 | EQ-BDZ-00022-1 | 2 | 1.7628 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2027 | 故障站追加 | BDZ-00026 | BDZ-00031 | EQ-013-1 | EQ-BDZ-00026-1 | EQ-BDZ-00031-0 | 1 | 1.4756 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2027 | 故障站追加 | BDZ-00026 | BDZ-00048 | EQ-014-1 | EQ-BDZ-00026-1 | EQ-BDZ-00048-0 | 15 | 22.1347 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2027 | 故障站追加 | BDZ-00026 | BDZ-00096 | EQ-015-0 | EQ-BDZ-00026-0 | EQ-BDZ-00096-1 | 8 | 11.8052 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2027 | 故障站追加 | BDZ-00026 | BDZ-00096 | EQ-015-1 | EQ-BDZ-00026-1 | EQ-BDZ-00096-0 | 14 | 20.6591 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2027 | 故障站追加 | BDZ-00027 | BDZ-00048 | EQ-019-0 | EQ-BDZ-00027-0 | EQ-BDZ-00048-1 | 6 | 4.3249 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2027 | 故障站追加 | BDZ-00027 | BDZ-00048 | EQ-019-1 | EQ-BDZ-00027-1 | EQ-BDZ-00048-0 | 20 | 14.4163 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2027 | 故障站追加 | BDZ-00028 | BDZ-00048 | EQ-022-0 | EQ-BDZ-00028-0 | EQ-BDZ-00048-1 | 11 | 16.1252 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2027 | 故障站追加 | BDZ-00028 | BDZ-00096 | EQ-023-0 | EQ-BDZ-00028-0 | EQ-BDZ-00096-1 | 14 | 20.523 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2027 | 故障站追加 | BDZ-00028 | BDZ-00096 | EQ-023-1 | EQ-BDZ-00028-1 | EQ-BDZ-00096-0 | 1 | 1.4659 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2027 | 故障站追加 | BDZ-00031 | BDZ-00095 | EQ-026-0 | EQ-BDZ-00031-0 | EQ-BDZ-00095-1 | 9 | 6.9877 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2027 | 故障站追加 | BDZ-00031 | BDZ-00095 | EQ-026-1 | EQ-BDZ-00031-1 | EQ-BDZ-00095-0 | 2 | 1.5528 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2027 | 故障站追加 | BDZ-00124 | BDZ-00037 | EQ-027-1 | EQ-BDZ-00124-0 | EQ-BDZ-00037-1 | 6 | 7.4394 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2027 | 故障站追加 | BDZ-00048 | BDZ-00096 | EQ-028-0 | EQ-BDZ-00048-0 | EQ-BDZ-00096-1 | 9 | 13.2806 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2027 | 故障站追加 | BDZ-00048 | BDZ-00096 | EQ-028-1 | EQ-BDZ-00048-1 | EQ-BDZ-00096-0 | 7 | 10.3294 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2027 | 故障站追加 | BDZ-00048 | BDZ-00147 | EQ-029-0 | EQ-BDZ-00048-0 | EQ-BDZ-00147-1 | 1 | 1.4756 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2027 | 故障站追加 | BDZ-00048 | BDZ-00147 | EQ-029-1 | EQ-BDZ-00048-1 | EQ-BDZ-00147-0 | 1 | 1.4756 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2027 | 故障站追加 | BDZ-00147 | BDZ-00048 | EQ-029-1 | EQ-BDZ-00147-0 | EQ-BDZ-00048-1 | 3 | 4.4375 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2027 | 故障站追加 | BDZ-00048 | BDZ-00172 | EQ-030-0 | EQ-BDZ-00048-0 | EQ-BDZ-00172-1 | 1 | 1.4756 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2027 | 故障站追加 | BDZ-00048 | BDZ-00172 | EQ-030-1 | EQ-BDZ-00048-1 | EQ-BDZ-00172-0 | 1 | 1.4756 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2027 | 故障站追加 | BDZ-00172 | BDZ-00048 | EQ-030-1 | EQ-BDZ-00172-0 | EQ-BDZ-00048-1 | 16 | 12.7763 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2027 | 故障站追加 | BDZ-00147 | BDZ-00096 | EQ-031-1 | EQ-BDZ-00147-0 | EQ-BDZ-00096-1 | 14 | 20.7083 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2027 | 故障站追加 | BDZ-00164 | BDZ-00124 | EQ-032-1 | EQ-BDZ-00164-0 | EQ-BDZ-00124-1 | 3 | 2.3274 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2027 | 故障站追加 | BDZ-00124 | BDZ-00172 | EQ-033-0 | EQ-BDZ-00124-0 | EQ-BDZ-00172-1 | 6 | 7.4394 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2027 | 故障站追加 | BDZ-00124 | BDZ-00172 | EQ-033-1 | EQ-BDZ-00124-1 | EQ-BDZ-00172-0 | 3 | 3.7197 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2027 | 故障站追加 | BDZ-00135 | BDZ-00146 | EQ-034-0 | EQ-BDZ-00135-0 | EQ-BDZ-00146-1 | 7 | 6.472 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2027 | 故障站追加 | BDZ-00135 | BDZ-00146 | EQ-034-1 | EQ-BDZ-00135-1 | EQ-BDZ-00146-0 | 7 | 6.472 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2027 | 故障站追加 | BDZ-00146 | BDZ-00135 | EQ-034-1 | EQ-BDZ-00146-0 | EQ-BDZ-00135-1 | 1 | 0.85936 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2027 | 故障站追加 | BDZ-00146 | BDZ-00162 | EQ-035-0 | EQ-BDZ-00146-0 | EQ-BDZ-00162-1 | 5 | 4.2968 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2027 | 故障站追加 | BDZ-00162 | BDZ-00146 | EQ-035-0 | EQ-BDZ-00162-1 | EQ-BDZ-00146-0 | 7 | 6.1698 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2027 | 故障站追加 | BDZ-00162 | BDZ-00146 | EQ-035-1 | EQ-BDZ-00162-0 | EQ-BDZ-00146-1 | 8 | 7.0512 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2027 | 故障站追加 | BDZ-00164 | BDZ-00172 | EQ-037-0 | EQ-BDZ-00164-0 | EQ-BDZ-00172-1 | 14 | 10.861 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2027 | 故障站追加 | BDZ-00164 | BDZ-00172 | EQ-037-1 | EQ-BDZ-00164-1 | EQ-BDZ-00172-0 | 14 | 10.861 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2028 | 正常固定 | BDZ-00146 | BDZ-00022 | NEW-039 | PZXL-00333 | PZXL-00038 | 2 | 1.8682 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2028 | 正常固定 | BDZ-00026 | BDZ-00147 | NEW-081 | PZXL-00069 | PZXL-00354 | 4 | 6.1462 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2028 | 正常固定 | BDZ-00027 | BDZ-00048 | NEW-094 | PZXL-00084 | PZXL-00152 | 5 | 3.7528 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2028 | 正常固定 | BDZ-00164 | BDZ-00124 | NEW-160 | PZXL-00379 | PZXL-00275 | 2 | 1.6156 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2028 | 正常固定 | BDZ-00146 | BDZ-00135 | NEW-171 | PZXL-00332 | PZXL-00289 | 3 | 2.8023 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2028 | 正常固定 | BDZ-00146 | BDZ-00162 | NEW-175 | PZXL-00327 | PZXL-00362 | 1 | 0.93409 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2028 | 正常固定 | BDZ-00022 | BDZ-00146 | FEEDER-018 | PZXL-00033 | SIM-FEEDER-018 | 1 | 0.90847 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2028 | 正常固定 | BDZ-00027 | BDZ-00026 | FEEDER-026 | PZXL-00078 | SIM-FEEDER-026 | 1 | 0.75056 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2028 | 正常固定 | BDZ-00026 | BDZ-00031 | FEEDER-033 | PZXL-00077 | SIM-FEEDER-033 | 3 | 4.6097 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2028 | 故障站追加 | BDZ-00141 | BDZ-00005 | NEW-001 | PZXL-00307 | PZXL-00011 | 3 | 2.4193 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2028 | 故障站追加 | BDZ-00141 | BDZ-00005 | NEW-002 | PZXL-00301 | PZXL-00007 | 5 | 4.0322 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2028 | 故障站追加 | BDZ-00022 | BDZ-00146 | NEW-039 | PZXL-00038 | PZXL-00333 | 4 | 3.6339 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2028 | 故障站追加 | BDZ-00146 | BDZ-00022 | NEW-039 | PZXL-00333 | PZXL-00038 | 2 | 1.8682 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2028 | 故障站追加 | BDZ-00027 | BDZ-00172 | NEW-101 | PZXL-00088 | PZXL-00388 | 4 | 3.0023 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2028 | 故障站追加 | BDZ-00172 | BDZ-00027 | NEW-103 | PZXL-00388 | PZXL-00083 | 3 | 2.4944 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2028 | 故障站追加 | BDZ-00124 | BDZ-00164 | NEW-160 | PZXL-00275 | PZXL-00379 | 4 | 5.1643 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2028 | 故障站追加 | BDZ-00172 | BDZ-00124 | NEW-166 | PZXL-00391 | PZXL-00279 | 3 | 2.4944 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2028 | 故障站追加 | BDZ-00135 | BDZ-00146 | NEW-171 | PZXL-00289 | PZXL-00332 | 1 | 0.96273 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2028 | 故障站追加 | BDZ-00162 | BDZ-00146 | NEW-172 | PZXL-00363 | PZXL-00327 | 2 | 1.9139 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2028 | 故障站追加 | BDZ-00022 | BDZ-00146 | FEEDER-018 | PZXL-00033 | SIM-FEEDER-018 | 4 | 3.6339 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2028 | 故障站追加 | BDZ-00027 | BDZ-00026 | FEEDER-026 | PZXL-00078 | SIM-FEEDER-026 | 3 | 2.2517 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2028 | 故障站追加 | BDZ-00026 | BDZ-00031 | FEEDER-033 | PZXL-00077 | SIM-FEEDER-033 | 1 | 1.5366 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2028 | 故障站追加 | BDZ-00027 | BDZ-00172 | FEEDER-053 | PZXL-00099 | SIM-FEEDER-053 | 5 | 3.7528 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2028 | 故障站追加 | BDZ-00135 | BDZ-00146 | FEEDER-086 | PZXL-00287 | SIM-FEEDER-086 | 5 | 4.8136 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2028 | 故障站追加 | BDZ-00135 | BDZ-00146 | FEEDER-087 | PZXL-00290 | SIM-FEEDER-087 | 5 | 4.8136 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2028 | 故障站追加 | BDZ-00005 | BDZ-00141 | EQ-000-0 | EQ-BDZ-00005-0 | EQ-BDZ-00141-1 | 5 | 5.8681 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2028 | 故障站追加 | BDZ-00141 | BDZ-00005 | EQ-000-0 | EQ-BDZ-00141-1 | EQ-BDZ-00005-0 | 11 | 8.8708 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2028 | 故障站追加 | BDZ-00005 | BDZ-00141 | EQ-000-1 | EQ-BDZ-00005-1 | EQ-BDZ-00141-0 | 10 | 11.7363 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2028 | 故障站追加 | BDZ-00141 | BDZ-00005 | EQ-000-1 | EQ-BDZ-00141-0 | EQ-BDZ-00005-1 | 11 | 8.8708 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2028 | 故障站追加 | BDZ-00016 | BDZ-00037 | EQ-001-0 | EQ-BDZ-00016-0 | EQ-BDZ-00037-1 | 6 | 6.7551 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2028 | 故障站追加 | BDZ-00037 | BDZ-00016 | EQ-001-0 | EQ-BDZ-00037-1 | EQ-BDZ-00016-0 | 20 | 16.1835 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2028 | 故障站追加 | BDZ-00016 | BDZ-00037 | EQ-001-1 | EQ-BDZ-00016-1 | EQ-BDZ-00037-0 | 6 | 6.7551 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2028 | 故障站追加 | BDZ-00124 | BDZ-00016 | EQ-002-0 | EQ-BDZ-00124-1 | EQ-BDZ-00016-0 | 14 | 18.075 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2028 | 故障站追加 | BDZ-00016 | BDZ-00124 | EQ-002-1 | EQ-BDZ-00016-1 | EQ-BDZ-00124-0 | 5 | 5.6292 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2028 | 故障站追加 | BDZ-00124 | BDZ-00016 | EQ-002-1 | EQ-BDZ-00124-0 | EQ-BDZ-00016-1 | 2 | 2.5821 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2028 | 故障站追加 | BDZ-00031 | BDZ-00021 | EQ-005-0 | EQ-BDZ-00031-1 | EQ-BDZ-00021-0 | 9 | 7.2761 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2028 | 故障站追加 | BDZ-00031 | BDZ-00021 | EQ-005-1 | EQ-BDZ-00031-0 | EQ-BDZ-00021-1 | 9 | 7.2761 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2028 | 故障站追加 | BDZ-00095 | BDZ-00021 | EQ-006-0 | EQ-BDZ-00095-1 | EQ-BDZ-00021-0 | 6 | 5.6098 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2028 | 故障站追加 | BDZ-00095 | BDZ-00021 | EQ-006-1 | EQ-BDZ-00095-0 | EQ-BDZ-00021-1 | 8 | 7.4797 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2028 | 故障站追加 | BDZ-00021 | BDZ-00096 | EQ-007-0 | EQ-BDZ-00021-0 | EQ-BDZ-00096-1 | 10 | 6.9219 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2028 | 故障站追加 | BDZ-00096 | BDZ-00021 | EQ-007-1 | EQ-BDZ-00096-0 | EQ-BDZ-00021-1 | 3 | 4.5434 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2028 | 故障站追加 | BDZ-00022 | BDZ-00146 | EQ-009-0 | EQ-BDZ-00022-0 | EQ-BDZ-00146-1 | 7 | 6.3593 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2028 | 故障站追加 | BDZ-00146 | BDZ-00022 | EQ-009-0 | EQ-BDZ-00146-1 | EQ-BDZ-00022-0 | 1 | 0.93409 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2028 | 故障站追加 | BDZ-00022 | BDZ-00146 | EQ-009-1 | EQ-BDZ-00022-1 | EQ-BDZ-00146-0 | 7 | 6.3593 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2028 | 故障站追加 | BDZ-00022 | BDZ-00162 | EQ-010-0 | EQ-BDZ-00022-0 | EQ-BDZ-00162-1 | 5 | 4.5424 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2028 | 故障站追加 | BDZ-00022 | BDZ-00162 | EQ-010-1 | EQ-BDZ-00022-1 | EQ-BDZ-00162-0 | 5 | 4.5424 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2028 | 故障站追加 | BDZ-00162 | BDZ-00022 | EQ-010-1 | EQ-BDZ-00162-0 | EQ-BDZ-00022-1 | 2 | 1.9139 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2028 | 故障站追加 | BDZ-00026 | BDZ-00048 | EQ-014-0 | EQ-BDZ-00026-0 | EQ-BDZ-00048-1 | 2 | 3.0731 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2028 | 故障站追加 | BDZ-00026 | BDZ-00096 | EQ-015-0 | EQ-BDZ-00026-0 | EQ-BDZ-00096-1 | 13 | 19.9752 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2028 | 故障站追加 | BDZ-00026 | BDZ-00147 | EQ-016-0 | EQ-BDZ-00026-0 | EQ-BDZ-00147-1 | 9 | 13.829 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2028 | 故障站追加 | BDZ-00026 | BDZ-00172 | EQ-017-0 | EQ-BDZ-00026-0 | EQ-BDZ-00172-1 | 6 | 9.2193 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2028 | 故障站追加 | BDZ-00026 | BDZ-00172 | EQ-017-1 | EQ-BDZ-00026-1 | EQ-BDZ-00172-0 | 6 | 9.2193 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2028 | 故障站追加 | BDZ-00027 | BDZ-00048 | EQ-019-0 | EQ-BDZ-00027-0 | EQ-BDZ-00048-1 | 5 | 3.7528 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2028 | 故障站追加 | BDZ-00027 | BDZ-00048 | EQ-019-1 | EQ-BDZ-00027-1 | EQ-BDZ-00048-0 | 20 | 15.0113 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2028 | 故障站追加 | BDZ-00028 | BDZ-00048 | EQ-022-1 | EQ-BDZ-00028-1 | EQ-BDZ-00048-0 | 10 | 15.2643 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2028 | 故障站追加 | BDZ-00048 | BDZ-00028 | EQ-022-1 | EQ-BDZ-00048-0 | EQ-BDZ-00028-1 | 2 | 3.0731 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2028 | 故障站追加 | BDZ-00028 | BDZ-00096 | EQ-023-0 | EQ-BDZ-00028-0 | EQ-BDZ-00096-1 | 7 | 10.685 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2028 | 故障站追加 | BDZ-00028 | BDZ-00096 | EQ-023-1 | EQ-BDZ-00028-1 | EQ-BDZ-00096-0 | 13 | 19.8436 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2028 | 故障站追加 | BDZ-00031 | BDZ-00095 | EQ-026-0 | EQ-BDZ-00031-0 | EQ-BDZ-00095-1 | 8 | 6.4676 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2028 | 故障站追加 | BDZ-00031 | BDZ-00095 | EQ-026-1 | EQ-BDZ-00031-1 | EQ-BDZ-00095-0 | 8 | 6.4676 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2028 | 故障站追加 | BDZ-00095 | BDZ-00031 | EQ-026-1 | EQ-BDZ-00095-0 | EQ-BDZ-00031-1 | 4 | 3.7398 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2028 | 故障站追加 | BDZ-00124 | BDZ-00037 | EQ-027-0 | EQ-BDZ-00124-1 | EQ-BDZ-00037-0 | 6 | 7.7464 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2028 | 故障站追加 | BDZ-00048 | BDZ-00096 | EQ-028-0 | EQ-BDZ-00048-0 | EQ-BDZ-00096-1 | 13 | 19.9749 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2028 | 故障站追加 | BDZ-00096 | BDZ-00048 | EQ-028-0 | EQ-BDZ-00096-1 | EQ-BDZ-00048-0 | 4 | 6.0579 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2028 | 故障站追加 | BDZ-00048 | BDZ-00096 | EQ-028-1 | EQ-BDZ-00048-1 | EQ-BDZ-00096-0 | 2 | 3.0731 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2028 | 故障站追加 | BDZ-00096 | BDZ-00048 | EQ-028-1 | EQ-BDZ-00096-0 | EQ-BDZ-00048-1 | 13 | 19.688 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2028 | 故障站追加 | BDZ-00048 | BDZ-00147 | EQ-029-1 | EQ-BDZ-00048-1 | EQ-BDZ-00147-0 | 2 | 3.0731 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2028 | 故障站追加 | BDZ-00147 | BDZ-00048 | EQ-029-1 | EQ-BDZ-00147-0 | EQ-BDZ-00048-1 | 5 | 7.7011 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2028 | 故障站追加 | BDZ-00172 | BDZ-00048 | EQ-030-0 | EQ-BDZ-00172-1 | EQ-BDZ-00048-0 | 1 | 0.83148 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2028 | 故障站追加 | BDZ-00172 | BDZ-00048 | EQ-030-1 | EQ-BDZ-00172-0 | EQ-BDZ-00048-1 | 20 | 16.6296 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2028 | 故障站追加 | BDZ-00147 | BDZ-00096 | EQ-031-0 | EQ-BDZ-00147-1 | EQ-BDZ-00096-0 | 5 | 7.7011 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2028 | 故障站追加 | BDZ-00147 | BDZ-00096 | EQ-031-1 | EQ-BDZ-00147-0 | EQ-BDZ-00096-1 | 13 | 20.0228 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2028 | 故障站追加 | BDZ-00164 | BDZ-00124 | EQ-032-0 | EQ-BDZ-00164-1 | EQ-BDZ-00124-0 | 13 | 10.5015 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2028 | 故障站追加 | BDZ-00164 | BDZ-00124 | EQ-032-1 | EQ-BDZ-00164-0 | EQ-BDZ-00124-1 | 7 | 5.6546 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2028 | 故障站追加 | BDZ-00135 | BDZ-00146 | EQ-034-0 | EQ-BDZ-00135-0 | EQ-BDZ-00146-1 | 6 | 5.7764 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2028 | 故障站追加 | BDZ-00146 | BDZ-00135 | EQ-034-0 | EQ-BDZ-00146-1 | EQ-BDZ-00135-0 | 3 | 2.8023 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2028 | 故障站追加 | BDZ-00135 | BDZ-00146 | EQ-034-1 | EQ-BDZ-00135-1 | EQ-BDZ-00146-0 | 6 | 5.7764 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2028 | 故障站追加 | BDZ-00162 | BDZ-00146 | EQ-035-0 | EQ-BDZ-00162-1 | EQ-BDZ-00146-0 | 7 | 6.6986 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2028 | 故障站追加 | BDZ-00162 | BDZ-00146 | EQ-035-1 | EQ-BDZ-00162-0 | EQ-BDZ-00146-1 | 7 | 6.6986 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2028 | 故障站追加 | BDZ-00164 | BDZ-00172 | EQ-037-0 | EQ-BDZ-00164-0 | EQ-BDZ-00172-1 | 5 | 4.039 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2028 | 故障站追加 | BDZ-00164 | BDZ-00172 | EQ-037-1 | EQ-BDZ-00164-1 | EQ-BDZ-00172-0 | 5 | 4.039 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2029 | 正常固定 | BDZ-00146 | BDZ-00022 | NEW-039 | PZXL-00333 | PZXL-00038 | 3 | 3.0232 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2029 | 正常固定 | BDZ-00026 | BDZ-00028 | NEW-054 | PZXL-00074 | PZXL-00217 | 2 | 3.1949 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2029 | 正常固定 | BDZ-00026 | BDZ-00147 | NEW-081 | PZXL-00069 | PZXL-00354 | 4 | 6.3898 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2029 | 正常固定 | BDZ-00026 | BDZ-00031 | FEEDER-033 | PZXL-00077 | SIM-FEEDER-033 | 4 | 6.3898 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2029 | 正常固定 | BDZ-00146 | BDZ-00162 | FEEDER-090 | PZXL-00334 | SIM-FEEDER-090 | 5 | 5.0387 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2029 | 正常固定 | BDZ-00164 | BDZ-00172 | FEEDER-095 | PZXL-00372 | SIM-FEEDER-095 | 5 | 4.355 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2029 | 故障站追加 | BDZ-00141 | BDZ-00005 | NEW-001 | PZXL-00307 | PZXL-00011 | 5 | 4.3736 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2029 | 故障站追加 | BDZ-00141 | BDZ-00005 | NEW-002 | PZXL-00301 | PZXL-00007 | 4 | 3.4989 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2029 | 故障站追加 | BDZ-00028 | BDZ-00026 | NEW-054 | PZXL-00217 | PZXL-00074 | 2 | 3.1739 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2029 | 故障站追加 | BDZ-00027 | BDZ-00048 | NEW-094 | PZXL-00084 | PZXL-00152 | 5 | 3.9016 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2029 | 故障站追加 | BDZ-00027 | BDZ-00172 | NEW-103 | PZXL-00083 | PZXL-00388 | 4 | 3.1213 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2029 | 故障站追加 | BDZ-00164 | BDZ-00124 | NEW-160 | PZXL-00379 | PZXL-00275 | 1 | 0.87101 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2029 | 故障站追加 | BDZ-00124 | BDZ-00172 | NEW-166 | PZXL-00279 | PZXL-00391 | 5 | 6.7112 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2029 | 故障站追加 | BDZ-00172 | BDZ-00124 | NEW-166 | PZXL-00391 | PZXL-00279 | 2 | 1.7289 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2029 | 故障站追加 | BDZ-00135 | BDZ-00146 | NEW-171 | PZXL-00289 | PZXL-00332 | 1 | 1.0009 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2029 | 故障站追加 | BDZ-00162 | BDZ-00146 | NEW-172 | PZXL-00363 | PZXL-00327 | 4 | 4.1256 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2029 | 故障站追加 | BDZ-00162 | BDZ-00146 | NEW-175 | PZXL-00362 | PZXL-00327 | 5 | 5.157 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2029 | 故障站追加 | BDZ-00141 | BDZ-00005 | FEEDER-001 | PZXL-00303 | SIM-FEEDER-001 | 4 | 3.4989 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2029 | 故障站追加 | BDZ-00022 | BDZ-00146 | FEEDER-018 | PZXL-00033 | SIM-FEEDER-018 | 5 | 4.9059 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2029 | 故障站追加 | BDZ-00027 | BDZ-00026 | FEEDER-026 | PZXL-00078 | SIM-FEEDER-026 | 4 | 3.1213 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2029 | 故障站追加 | BDZ-00027 | BDZ-00172 | FEEDER-053 | PZXL-00099 | SIM-FEEDER-053 | 5 | 3.9016 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2029 | 故障站追加 | BDZ-00135 | BDZ-00146 | FEEDER-086 | PZXL-00287 | SIM-FEEDER-086 | 4 | 4.0036 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2029 | 故障站追加 | BDZ-00135 | BDZ-00146 | FEEDER-087 | PZXL-00290 | SIM-FEEDER-087 | 5 | 5.0044 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2029 | 故障站追加 | BDZ-00005 | BDZ-00141 | EQ-000-0 | EQ-BDZ-00005-0 | EQ-BDZ-00141-1 | 8 | 9.7612 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2029 | 故障站追加 | BDZ-00141 | BDZ-00005 | EQ-000-0 | EQ-BDZ-00141-1 | EQ-BDZ-00005-0 | 9 | 7.8724 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2029 | 故障站追加 | BDZ-00005 | BDZ-00141 | EQ-000-1 | EQ-BDZ-00005-1 | EQ-BDZ-00141-0 | 6 | 7.3209 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2029 | 故障站追加 | BDZ-00141 | BDZ-00005 | EQ-000-1 | EQ-BDZ-00141-0 | EQ-BDZ-00005-1 | 9 | 7.8724 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2029 | 故障站追加 | BDZ-00016 | BDZ-00037 | EQ-001-0 | EQ-BDZ-00016-0 | EQ-BDZ-00037-1 | 6 | 7.0228 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2029 | 故障站追加 | BDZ-00016 | BDZ-00037 | EQ-001-1 | EQ-BDZ-00016-1 | EQ-BDZ-00037-0 | 6 | 7.0228 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2029 | 故障站追加 | BDZ-00124 | BDZ-00016 | EQ-002-0 | EQ-BDZ-00124-1 | EQ-BDZ-00016-0 | 9 | 12.0802 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2029 | 故障站追加 | BDZ-00016 | BDZ-00124 | EQ-002-1 | EQ-BDZ-00016-1 | EQ-BDZ-00124-0 | 8 | 9.3638 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2029 | 故障站追加 | BDZ-00031 | BDZ-00021 | EQ-005-0 | EQ-BDZ-00031-1 | EQ-BDZ-00021-0 | 8 | 6.724 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2029 | 故障站追加 | BDZ-00031 | BDZ-00021 | EQ-005-1 | EQ-BDZ-00031-0 | EQ-BDZ-00021-1 | 8 | 6.724 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2029 | 故障站追加 | BDZ-00095 | BDZ-00021 | EQ-006-0 | EQ-BDZ-00095-1 | EQ-BDZ-00021-0 | 7 | 7.0618 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2029 | 故障站追加 | BDZ-00095 | BDZ-00021 | EQ-006-1 | EQ-BDZ-00095-0 | EQ-BDZ-00021-1 | 7 | 7.0618 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2029 | 故障站追加 | BDZ-00021 | BDZ-00147 | EQ-008-0 | EQ-BDZ-00021-0 | EQ-BDZ-00147-1 | 14 | 10.5822 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2029 | 故障站追加 | BDZ-00022 | BDZ-00146 | EQ-009-0 | EQ-BDZ-00022-0 | EQ-BDZ-00146-1 | 6 | 5.8871 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2029 | 故障站追加 | BDZ-00022 | BDZ-00146 | EQ-009-1 | EQ-BDZ-00022-1 | EQ-BDZ-00146-0 | 6 | 5.8871 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2029 | 故障站追加 | BDZ-00022 | BDZ-00162 | EQ-010-0 | EQ-BDZ-00022-0 | EQ-BDZ-00162-1 | 4 | 3.9247 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2029 | 故障站追加 | BDZ-00022 | BDZ-00162 | EQ-010-1 | EQ-BDZ-00022-1 | EQ-BDZ-00162-0 | 4 | 3.9247 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2029 | 故障站追加 | BDZ-00162 | BDZ-00022 | EQ-010-1 | EQ-BDZ-00162-0 | EQ-BDZ-00022-1 | 3 | 3.0942 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2029 | 故障站追加 | BDZ-00026 | BDZ-00048 | EQ-014-0 | EQ-BDZ-00026-0 | EQ-BDZ-00048-1 | 12 | 19.1695 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2029 | 故障站追加 | BDZ-00026 | BDZ-00096 | EQ-015-0 | EQ-BDZ-00026-0 | EQ-BDZ-00096-1 | 11 | 17.5721 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2029 | 故障站追加 | BDZ-00026 | BDZ-00147 | EQ-016-1 | EQ-BDZ-00026-1 | EQ-BDZ-00147-0 | 2 | 3.1949 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2029 | 故障站追加 | BDZ-00026 | BDZ-00172 | EQ-017-0 | EQ-BDZ-00026-0 | EQ-BDZ-00172-1 | 5 | 7.9873 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2029 | 故障站追加 | BDZ-00026 | BDZ-00172 | EQ-017-1 | EQ-BDZ-00026-1 | EQ-BDZ-00172-0 | 5 | 7.9873 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2029 | 故障站追加 | BDZ-00027 | BDZ-00028 | EQ-018-1 | EQ-BDZ-00027-1 | EQ-BDZ-00028-0 | 20 | 15.6063 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2029 | 故障站追加 | BDZ-00027 | BDZ-00147 | EQ-020-0 | EQ-BDZ-00027-0 | EQ-BDZ-00147-1 | 4 | 3.1213 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2029 | 故障站追加 | BDZ-00147 | BDZ-00027 | EQ-020-0 | EQ-BDZ-00147-1 | EQ-BDZ-00027-0 | 9 | 14.4114 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2029 | 故障站追加 | BDZ-00147 | BDZ-00027 | EQ-020-1 | EQ-BDZ-00147-0 | EQ-BDZ-00027-1 | 9 | 14.4114 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2029 | 故障站追加 | BDZ-00028 | BDZ-00048 | EQ-022-0 | EQ-BDZ-00028-0 | EQ-BDZ-00048-1 | 11 | 17.4563 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2029 | 故障站追加 | BDZ-00028 | BDZ-00147 | EQ-024-0 | EQ-BDZ-00028-0 | EQ-BDZ-00147-1 | 8 | 12.6955 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2029 | 故障站追加 | BDZ-00028 | BDZ-00172 | EQ-025-0 | EQ-BDZ-00028-0 | EQ-BDZ-00172-1 | 5 | 7.9347 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2029 | 故障站追加 | BDZ-00028 | BDZ-00172 | EQ-025-1 | EQ-BDZ-00028-1 | EQ-BDZ-00172-0 | 5 | 7.9347 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2029 | 故障站追加 | BDZ-00031 | BDZ-00095 | EQ-026-0 | EQ-BDZ-00031-0 | EQ-BDZ-00095-1 | 7 | 5.8835 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2029 | 故障站追加 | BDZ-00095 | BDZ-00031 | EQ-026-1 | EQ-BDZ-00095-0 | EQ-BDZ-00031-1 | 5 | 5.0441 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2029 | 故障站追加 | BDZ-00037 | BDZ-00124 | EQ-027-0 | EQ-BDZ-00037-0 | EQ-BDZ-00124-1 | 4 | 3.5121 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2029 | 故障站追加 | BDZ-00124 | BDZ-00037 | EQ-027-0 | EQ-BDZ-00124-1 | EQ-BDZ-00037-0 | 5 | 6.7112 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2029 | 故障站追加 | BDZ-00037 | BDZ-00124 | EQ-027-1 | EQ-BDZ-00037-1 | EQ-BDZ-00124-0 | 14 | 12.2925 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2029 | 故障站追加 | BDZ-00048 | BDZ-00096 | EQ-028-0 | EQ-BDZ-00048-0 | EQ-BDZ-00096-1 | 11 | 17.5718 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2029 | 故障站追加 | BDZ-00048 | BDZ-00096 | EQ-028-1 | EQ-BDZ-00048-1 | EQ-BDZ-00096-0 | 3 | 4.7923 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2029 | 故障站追加 | BDZ-00048 | BDZ-00147 | EQ-029-1 | EQ-BDZ-00048-1 | EQ-BDZ-00147-0 | 4 | 6.3897 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2029 | 故障站追加 | BDZ-00172 | BDZ-00048 | EQ-030-0 | EQ-BDZ-00172-1 | EQ-BDZ-00048-0 | 20 | 17.2887 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2029 | 故障站追加 | BDZ-00096 | BDZ-00147 | EQ-031-1 | EQ-BDZ-00096-1 | EQ-BDZ-00147-0 | 4 | 6.298 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2029 | 故障站追加 | BDZ-00147 | BDZ-00096 | EQ-031-1 | EQ-BDZ-00147-0 | EQ-BDZ-00096-1 | 4 | 6.4051 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2029 | 故障站追加 | BDZ-00164 | BDZ-00124 | EQ-032-0 | EQ-BDZ-00164-1 | EQ-BDZ-00124-0 | 7 | 6.0971 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2029 | 故障站追加 | BDZ-00164 | BDZ-00124 | EQ-032-1 | EQ-BDZ-00164-0 | EQ-BDZ-00124-1 | 15 | 13.0651 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2029 | 故障站追加 | BDZ-00124 | BDZ-00172 | EQ-033-0 | EQ-BDZ-00124-0 | EQ-BDZ-00172-1 | 1 | 1.3422 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2029 | 故障站追加 | BDZ-00124 | BDZ-00172 | EQ-033-1 | EQ-BDZ-00124-1 | EQ-BDZ-00172-0 | 6 | 8.0535 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2029 | 故障站追加 | BDZ-00135 | BDZ-00146 | EQ-034-0 | EQ-BDZ-00135-0 | EQ-BDZ-00146-1 | 6 | 6.0053 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2029 | 故障站追加 | BDZ-00135 | BDZ-00146 | EQ-034-1 | EQ-BDZ-00135-1 | EQ-BDZ-00146-0 | 6 | 6.0053 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2029 | 故障站追加 | BDZ-00146 | BDZ-00135 | EQ-034-1 | EQ-BDZ-00146-0 | EQ-BDZ-00135-1 | 14 | 14.1082 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2029 | 故障站追加 | BDZ-00162 | BDZ-00146 | EQ-035-0 | EQ-BDZ-00162-1 | EQ-BDZ-00146-0 | 6 | 6.1884 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2029 | 故障站追加 | BDZ-00162 | BDZ-00146 | EQ-035-1 | EQ-BDZ-00162-0 | EQ-BDZ-00146-1 | 6 | 6.1884 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2029 | 故障站追加 | BDZ-00164 | BDZ-00172 | EQ-037-0 | EQ-BDZ-00164-0 | EQ-BDZ-00172-1 | 3 | 2.613 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2029 | 故障站追加 | BDZ-00164 | BDZ-00172 | EQ-037-1 | EQ-BDZ-00164-1 | EQ-BDZ-00172-0 | 3 | 2.613 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2030 | 正常固定 | BDZ-00146 | BDZ-00022 | NEW-039 | PZXL-00333 | PZXL-00038 | 3 | 3.2474 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2030 | 正常固定 | BDZ-00026 | BDZ-00028 | NEW-054 | PZXL-00074 | PZXL-00217 | 1 | 1.6584 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2030 | 正常固定 | BDZ-00026 | BDZ-00147 | NEW-081 | PZXL-00069 | PZXL-00354 | 3 | 4.9751 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2030 | 正常固定 | BDZ-00026 | BDZ-00031 | FEEDER-033 | PZXL-00077 | SIM-FEEDER-033 | 4 | 6.6335 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2030 | 正常固定 | BDZ-00026 | BDZ-00031 | FEEDER-034 | PZXL-00054 | SIM-FEEDER-034 | 4 | 6.6335 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2030 | 正常固定 | BDZ-00164 | BDZ-00172 | FEEDER-095 | PZXL-00372 | SIM-FEEDER-095 | 5 | 4.7024 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2030 | 正常固定 | BDZ-00164 | BDZ-00172 | FEEDER-096 | PZXL-00371 | SIM-FEEDER-096 | 3 | 2.8214 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2030 | 故障站追加 | BDZ-00141 | BDZ-00005 | NEW-001 | PZXL-00307 | PZXL-00011 | 4 | 3.7763 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2030 | 故障站追加 | BDZ-00141 | BDZ-00005 | NEW-002 | PZXL-00301 | PZXL-00007 | 4 | 3.7763 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2030 | 故障站追加 | BDZ-00022 | BDZ-00146 | NEW-039 | PZXL-00038 | PZXL-00333 | 3 | 3.1649 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2030 | 故障站追加 | BDZ-00026 | BDZ-00028 | NEW-054 | PZXL-00074 | PZXL-00217 | 1 | 1.6584 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2030 | 故障站追加 | BDZ-00028 | BDZ-00026 | NEW-054 | PZXL-00217 | PZXL-00074 | 3 | 4.9423 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2030 | 故障站追加 | BDZ-00147 | BDZ-00026 | NEW-081 | PZXL-00354 | PZXL-00069 | 1 | 1.6623 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2030 | 故障站追加 | BDZ-00027 | BDZ-00048 | NEW-094 | PZXL-00084 | PZXL-00152 | 5 | 4.0503 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2030 | 故障站追加 | BDZ-00027 | BDZ-00172 | NEW-101 | PZXL-00088 | PZXL-00388 | 3 | 2.4302 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2030 | 故障站追加 | BDZ-00028 | BDZ-00048 | NEW-107 | PZXL-00204 | PZXL-00151 | 1 | 1.6474 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2030 | 故障站追加 | BDZ-00048 | BDZ-00028 | NEW-107 | PZXL-00151 | PZXL-00204 | 2 | 3.3167 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2030 | 故障站追加 | BDZ-00124 | BDZ-00164 | NEW-160 | PZXL-00275 | PZXL-00379 | 1 | 1.3934 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2030 | 故障站追加 | BDZ-00124 | BDZ-00172 | NEW-166 | PZXL-00279 | PZXL-00391 | 5 | 6.9671 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2030 | 故障站追加 | BDZ-00172 | BDZ-00124 | NEW-166 | PZXL-00391 | PZXL-00279 | 2 | 1.7948 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2030 | 故障站追加 | BDZ-00162 | BDZ-00146 | NEW-172 | PZXL-00363 | PZXL-00327 | 3 | 3.3208 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2030 | 故障站追加 | BDZ-00162 | BDZ-00146 | NEW-175 | PZXL-00362 | PZXL-00327 | 5 | 5.5347 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2030 | 故障站追加 | BDZ-00141 | BDZ-00005 | FEEDER-001 | PZXL-00303 | SIM-FEEDER-001 | 5 | 4.7203 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2030 | 故障站追加 | BDZ-00022 | BDZ-00146 | FEEDER-018 | PZXL-00033 | SIM-FEEDER-018 | 5 | 5.2749 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2030 | 故障站追加 | BDZ-00027 | BDZ-00026 | FEEDER-026 | PZXL-00078 | SIM-FEEDER-026 | 5 | 4.0503 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2030 | 故障站追加 | BDZ-00027 | BDZ-00172 | FEEDER-053 | PZXL-00099 | SIM-FEEDER-053 | 5 | 4.0503 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2030 | 故障站追加 | BDZ-00135 | BDZ-00146 | FEEDER-086 | PZXL-00287 | SIM-FEEDER-086 | 5 | 5.1952 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2030 | 故障站追加 | BDZ-00135 | BDZ-00146 | FEEDER-087 | PZXL-00290 | SIM-FEEDER-087 | 5 | 5.1952 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2030 | 故障站追加 | BDZ-00164 | BDZ-00172 | FEEDER-096 | PZXL-00371 | SIM-FEEDER-096 | 2 | 1.8809 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2030 | 故障站追加 | BDZ-00005 | BDZ-00141 | EQ-000-0 | EQ-BDZ-00005-0 | EQ-BDZ-00141-1 | 7 | 8.8667 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2030 | 故障站追加 | BDZ-00141 | BDZ-00005 | EQ-000-0 | EQ-BDZ-00141-1 | EQ-BDZ-00005-0 | 8 | 7.5525 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2030 | 故障站追加 | BDZ-00005 | BDZ-00141 | EQ-000-1 | EQ-BDZ-00005-1 | EQ-BDZ-00141-0 | 7 | 8.8667 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2030 | 故障站追加 | BDZ-00141 | BDZ-00005 | EQ-000-1 | EQ-BDZ-00141-0 | EQ-BDZ-00005-1 | 8 | 7.5525 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2030 | 故障站追加 | BDZ-00016 | BDZ-00037 | EQ-001-0 | EQ-BDZ-00016-0 | EQ-BDZ-00037-1 | 5 | 6.0755 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2030 | 故障站追加 | BDZ-00037 | BDZ-00016 | EQ-001-0 | EQ-BDZ-00037-1 | EQ-BDZ-00016-0 | 17 | 16.1157 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2030 | 故障站追加 | BDZ-00016 | BDZ-00037 | EQ-001-1 | EQ-BDZ-00016-1 | EQ-BDZ-00037-0 | 5 | 6.0755 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2030 | 故障站追加 | BDZ-00124 | BDZ-00016 | EQ-002-0 | EQ-BDZ-00124-1 | EQ-BDZ-00016-0 | 10 | 13.9342 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2030 | 故障站追加 | BDZ-00016 | BDZ-00124 | EQ-002-1 | EQ-BDZ-00016-1 | EQ-BDZ-00124-0 | 11 | 13.3661 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2030 | 故障站追加 | BDZ-00031 | BDZ-00021 | EQ-005-0 | EQ-BDZ-00031-1 | EQ-BDZ-00021-0 | 7 | 6.3481 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2030 | 故障站追加 | BDZ-00031 | BDZ-00021 | EQ-005-1 | EQ-BDZ-00031-0 | EQ-BDZ-00021-1 | 7 | 6.3481 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2030 | 故障站追加 | BDZ-00095 | BDZ-00021 | EQ-006-0 | EQ-BDZ-00095-1 | EQ-BDZ-00021-0 | 3 | 3.2513 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2030 | 故障站追加 | BDZ-00095 | BDZ-00021 | EQ-006-1 | EQ-BDZ-00095-0 | EQ-BDZ-00021-1 | 6 | 6.5027 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2030 | 故障站追加 | BDZ-00021 | BDZ-00096 | EQ-007-0 | EQ-BDZ-00021-0 | EQ-BDZ-00096-1 | 17 | 13.9505 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2030 | 故障站追加 | BDZ-00021 | BDZ-00096 | EQ-007-1 | EQ-BDZ-00021-1 | EQ-BDZ-00096-0 | 1 | 0.82062 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2030 | 故障站追加 | BDZ-00096 | BDZ-00021 | EQ-007-1 | EQ-BDZ-00096-0 | EQ-BDZ-00021-1 | 3 | 4.9036 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2030 | 故障站追加 | BDZ-00022 | BDZ-00146 | EQ-009-0 | EQ-BDZ-00022-0 | EQ-BDZ-00146-1 | 5 | 5.2749 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2030 | 故障站追加 | BDZ-00022 | BDZ-00146 | EQ-009-1 | EQ-BDZ-00022-1 | EQ-BDZ-00146-0 | 5 | 5.2749 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2030 | 故障站追加 | BDZ-00146 | BDZ-00022 | EQ-009-1 | EQ-BDZ-00146-0 | EQ-BDZ-00022-1 | 1 | 1.0825 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2030 | 故障站追加 | BDZ-00022 | BDZ-00162 | EQ-010-0 | EQ-BDZ-00022-0 | EQ-BDZ-00162-1 | 3 | 3.1649 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2030 | 故障站追加 | BDZ-00022 | BDZ-00162 | EQ-010-1 | EQ-BDZ-00022-1 | EQ-BDZ-00162-0 | 3 | 3.1649 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2030 | 故障站追加 | BDZ-00162 | BDZ-00022 | EQ-010-1 | EQ-BDZ-00162-0 | EQ-BDZ-00022-1 | 4 | 4.4277 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2030 | 故障站追加 | BDZ-00026 | BDZ-00027 | EQ-011-0 | EQ-BDZ-00026-0 | EQ-BDZ-00027-1 | 8 | 13.2669 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2030 | 故障站追加 | BDZ-00026 | BDZ-00028 | EQ-012-0 | EQ-BDZ-00026-0 | EQ-BDZ-00028-1 | 8 | 13.2669 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2030 | 故障站追加 | BDZ-00026 | BDZ-00028 | EQ-012-1 | EQ-BDZ-00026-1 | EQ-BDZ-00028-0 | 5 | 8.2918 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2030 | 故障站追加 | BDZ-00026 | BDZ-00048 | EQ-014-0 | EQ-BDZ-00026-0 | EQ-BDZ-00048-1 | 9 | 14.9253 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2030 | 故障站追加 | BDZ-00026 | BDZ-00147 | EQ-016-1 | EQ-BDZ-00026-1 | EQ-BDZ-00147-0 | 4 | 6.6335 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2030 | 故障站追加 | BDZ-00027 | BDZ-00028 | EQ-018-0 | EQ-BDZ-00027-0 | EQ-BDZ-00028-1 | 20 | 16.2013 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2030 | 故障站追加 | BDZ-00028 | BDZ-00027 | EQ-018-0 | EQ-BDZ-00028-1 | EQ-BDZ-00027-0 | 3 | 4.9423 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2030 | 故障站追加 | BDZ-00027 | BDZ-00028 | EQ-018-1 | EQ-BDZ-00027-1 | EQ-BDZ-00028-0 | 3 | 2.4302 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2030 | 故障站追加 | BDZ-00172 | BDZ-00027 | EQ-021-0 | EQ-BDZ-00172-1 | EQ-BDZ-00027-0 | 1 | 0.89739 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2030 | 故障站追加 | BDZ-00048 | BDZ-00028 | EQ-022-0 | EQ-BDZ-00048-1 | EQ-BDZ-00028-0 | 5 | 8.2917 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2030 | 故障站追加 | BDZ-00028 | BDZ-00048 | EQ-022-1 | EQ-BDZ-00028-1 | EQ-BDZ-00048-0 | 10 | 16.4744 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2030 | 故障站追加 | BDZ-00028 | BDZ-00147 | EQ-024-1 | EQ-BDZ-00028-1 | EQ-BDZ-00147-0 | 7 | 11.5321 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2030 | 故障站追加 | BDZ-00028 | BDZ-00172 | EQ-025-0 | EQ-BDZ-00028-0 | EQ-BDZ-00172-1 | 3 | 4.9423 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2030 | 故障站追加 | BDZ-00028 | BDZ-00172 | EQ-025-1 | EQ-BDZ-00028-1 | EQ-BDZ-00172-0 | 5 | 8.2372 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2030 | 故障站追加 | BDZ-00031 | BDZ-00095 | EQ-026-0 | EQ-BDZ-00031-0 | EQ-BDZ-00095-1 | 6 | 5.4413 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2030 | 故障站追加 | BDZ-00095 | BDZ-00031 | EQ-026-0 | EQ-BDZ-00095-1 | EQ-BDZ-00031-0 | 3 | 3.2513 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2030 | 故障站追加 | BDZ-00031 | BDZ-00095 | EQ-026-1 | EQ-BDZ-00031-1 | EQ-BDZ-00095-0 | 6 | 5.4413 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2030 | 故障站追加 | BDZ-00095 | BDZ-00031 | EQ-026-1 | EQ-BDZ-00095-0 | EQ-BDZ-00031-1 | 8 | 8.6702 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2030 | 故障站追加 | BDZ-00124 | BDZ-00037 | EQ-027-0 | EQ-BDZ-00124-1 | EQ-BDZ-00037-0 | 4 | 5.5737 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2030 | 故障站追加 | BDZ-00096 | BDZ-00048 | EQ-028-0 | EQ-BDZ-00096-1 | EQ-BDZ-00048-0 | 6 | 9.8071 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2030 | 故障站追加 | BDZ-00048 | BDZ-00096 | EQ-028-1 | EQ-BDZ-00048-1 | EQ-BDZ-00096-0 | 10 | 16.5834 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2030 | 故障站追加 | BDZ-00096 | BDZ-00048 | EQ-028-1 | EQ-BDZ-00096-0 | EQ-BDZ-00048-1 | 10 | 16.3452 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2030 | 故障站追加 | BDZ-00048 | BDZ-00147 | EQ-029-0 | EQ-BDZ-00048-0 | EQ-BDZ-00147-1 | 2 | 3.3167 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2030 | 故障站追加 | BDZ-00147 | BDZ-00048 | EQ-029-0 | EQ-BDZ-00147-1 | EQ-BDZ-00048-0 | 8 | 13.2986 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2030 | 故障站追加 | BDZ-00172 | BDZ-00048 | EQ-030-0 | EQ-BDZ-00172-1 | EQ-BDZ-00048-0 | 19 | 17.0505 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2030 | 故障站追加 | BDZ-00147 | BDZ-00096 | EQ-031-0 | EQ-BDZ-00147-1 | EQ-BDZ-00096-0 | 10 | 16.6232 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2030 | 故障站追加 | BDZ-00147 | BDZ-00096 | EQ-031-1 | EQ-BDZ-00147-0 | EQ-BDZ-00096-1 | 3 | 4.987 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2030 | 故障站追加 | BDZ-00164 | BDZ-00124 | EQ-032-1 | EQ-BDZ-00164-0 | EQ-BDZ-00124-1 | 7 | 6.5833 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2030 | 故障站追加 | BDZ-00124 | BDZ-00172 | EQ-033-0 | EQ-BDZ-00124-0 | EQ-BDZ-00172-1 | 1 | 1.3934 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2030 | 故障站追加 | BDZ-00124 | BDZ-00172 | EQ-033-1 | EQ-BDZ-00124-1 | EQ-BDZ-00172-0 | 6 | 8.3605 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2030 | 故障站追加 | BDZ-00135 | BDZ-00146 | EQ-034-0 | EQ-BDZ-00135-0 | EQ-BDZ-00146-1 | 5 | 5.1952 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2030 | 故障站追加 | BDZ-00135 | BDZ-00146 | EQ-034-1 | EQ-BDZ-00135-1 | EQ-BDZ-00146-0 | 5 | 5.1952 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2030 | 故障站追加 | BDZ-00146 | BDZ-00135 | EQ-034-1 | EQ-BDZ-00146-0 | EQ-BDZ-00135-1 | 18 | 19.4843 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2030 | 故障站追加 | BDZ-00162 | BDZ-00146 | EQ-035-0 | EQ-BDZ-00162-1 | EQ-BDZ-00146-0 | 5 | 5.5347 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2030 | 故障站追加 | BDZ-00162 | BDZ-00146 | EQ-035-1 | EQ-BDZ-00162-0 | EQ-BDZ-00146-1 | 5 | 5.5347 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2030 | 故障站追加 | BDZ-00164 | BDZ-00172 | EQ-037-0 | EQ-BDZ-00164-0 | EQ-BDZ-00172-1 | 9 | 8.4643 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2030 | 故障站追加 | BDZ-00164 | BDZ-00172 | EQ-037-1 | EQ-BDZ-00164-1 | EQ-BDZ-00172-0 | 9 | 8.4643 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2031 | 正常固定 | BDZ-00026 | BDZ-00028 | NEW-054 | PZXL-00074 | PZXL-00217 | 1 | 1.7236 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2031 | 正常固定 | BDZ-00026 | BDZ-00147 | NEW-081 | PZXL-00069 | PZXL-00354 | 2 | 3.4472 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2031 | 正常固定 | BDZ-00124 | BDZ-00164 | NEW-160 | PZXL-00275 | PZXL-00379 | 1 | 1.4483 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2031 | 正常固定 | BDZ-00146 | BDZ-00162 | NEW-174 | PZXL-00333 | PZXL-00366 | 2 | 2.4729 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2031 | 正常固定 | BDZ-00146 | BDZ-00162 | NEW-175 | PZXL-00327 | PZXL-00362 | 1 | 1.2365 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2031 | 正常固定 | BDZ-00022 | BDZ-00162 | FEEDER-021 | PZXL-00043 | SIM-FEEDER-021 | 5 | 6.0407 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2031 | 正常固定 | BDZ-00026 | BDZ-00031 | FEEDER-033 | PZXL-00077 | SIM-FEEDER-033 | 4 | 6.8945 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2031 | 正常固定 | BDZ-00026 | BDZ-00031 | FEEDER-034 | PZXL-00054 | SIM-FEEDER-034 | 2 | 3.4472 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2031 | 正常固定 | BDZ-00026 | BDZ-00096 | FEEDER-039 | PZXL-00068 | SIM-FEEDER-039 | 4 | 6.8945 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2031 | 正常固定 | BDZ-00146 | BDZ-00162 | FEEDER-090 | PZXL-00334 | SIM-FEEDER-090 | 5 | 6.1823 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2031 | 正常固定 | BDZ-00164 | BDZ-00172 | FEEDER-095 | PZXL-00372 | SIM-FEEDER-095 | 2 | 2.1775 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2031 | 正常固定 | BDZ-00164 | BDZ-00172 | FEEDER-096 | PZXL-00371 | SIM-FEEDER-096 | 5 | 5.4437 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2031 | 故障站追加 | BDZ-00141 | BDZ-00005 | NEW-001 | PZXL-00307 | PZXL-00011 | 2 | 2.1834 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2031 | 故障站追加 | BDZ-00005 | BDZ-00141 | NEW-002 | PZXL-00007 | PZXL-00301 | 4 | 5.266 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2031 | 故障站追加 | BDZ-00141 | BDZ-00005 | NEW-002 | PZXL-00301 | PZXL-00007 | 3 | 3.2751 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2031 | 故障站追加 | BDZ-00022 | BDZ-00146 | NEW-039 | PZXL-00038 | PZXL-00333 | 3 | 3.6244 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2031 | 故障站追加 | BDZ-00022 | BDZ-00162 | NEW-041 | PZXL-00042 | PZXL-00363 | 1 | 1.2081 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2031 | 故障站追加 | BDZ-00028 | BDZ-00026 | NEW-054 | PZXL-00217 | PZXL-00074 | 3 | 5.1368 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2031 | 故障站追加 | BDZ-00147 | BDZ-00026 | NEW-081 | PZXL-00354 | PZXL-00069 | 1 | 1.7277 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2031 | 故障站追加 | BDZ-00027 | BDZ-00048 | NEW-094 | PZXL-00084 | PZXL-00152 | 5 | 4.4034 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2031 | 故障站追加 | BDZ-00172 | BDZ-00027 | NEW-101 | PZXL-00388 | PZXL-00088 | 1 | 0.99863 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2031 | 故障站追加 | BDZ-00027 | BDZ-00172 | NEW-103 | PZXL-00083 | PZXL-00388 | 3 | 2.6421 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2031 | 故障站追加 | BDZ-00172 | BDZ-00027 | NEW-103 | PZXL-00388 | PZXL-00083 | 4 | 3.9945 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2031 | 故障站追加 | BDZ-00028 | BDZ-00048 | NEW-106 | PZXL-00216 | PZXL-00157 | 2 | 3.4245 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2031 | 故障站追加 | BDZ-00048 | BDZ-00028 | NEW-106 | PZXL-00157 | PZXL-00216 | 3 | 5.1708 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2031 | 故障站追加 | BDZ-00028 | BDZ-00048 | NEW-107 | PZXL-00204 | PZXL-00151 | 2 | 3.4245 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2031 | 故障站追加 | BDZ-00048 | BDZ-00028 | NEW-107 | PZXL-00151 | PZXL-00204 | 2 | 3.4472 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2031 | 故障站追加 | BDZ-00031 | BDZ-00095 | NEW-138 | PZXL-00113 | PZXL-00030 | 2 | 2.1078 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2031 | 故障站追加 | BDZ-00095 | BDZ-00031 | NEW-138 | PZXL-00030 | PZXL-00113 | 5 | 6.192 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2031 | 故障站追加 | BDZ-00037 | BDZ-00124 | NEW-143 | PZXL-00125 | PZXL-00271 | 1 | 1.0972 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2031 | 故障站追加 | BDZ-00124 | BDZ-00037 | NEW-143 | PZXL-00271 | PZXL-00125 | 2 | 2.8965 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2031 | 故障站追加 | BDZ-00124 | BDZ-00164 | NEW-160 | PZXL-00275 | PZXL-00379 | 1 | 1.4483 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2031 | 故障站追加 | BDZ-00124 | BDZ-00172 | NEW-166 | PZXL-00279 | PZXL-00391 | 4 | 5.793 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2031 | 故障站追加 | BDZ-00172 | BDZ-00124 | NEW-166 | PZXL-00391 | PZXL-00279 | 1 | 0.99863 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2031 | 故障站追加 | BDZ-00141 | BDZ-00005 | FEEDER-001 | PZXL-00303 | SIM-FEEDER-001 | 5 | 5.4585 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2031 | 故障站追加 | BDZ-00022 | BDZ-00146 | FEEDER-018 | PZXL-00033 | SIM-FEEDER-018 | 5 | 6.0407 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2031 | 故障站追加 | BDZ-00027 | BDZ-00026 | FEEDER-026 | PZXL-00078 | SIM-FEEDER-026 | 5 | 4.4034 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2031 | 故障站追加 | BDZ-00027 | BDZ-00172 | FEEDER-053 | PZXL-00099 | SIM-FEEDER-053 | 5 | 4.4034 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2031 | 故障站追加 | BDZ-00037 | BDZ-00124 | FEEDER-068 | PZXL-00123 | SIM-FEEDER-068 | 5 | 5.486 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2031 | 故障站追加 | BDZ-00135 | BDZ-00146 | FEEDER-086 | PZXL-00287 | SIM-FEEDER-086 | 5 | 5.5336 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2031 | 故障站追加 | BDZ-00135 | BDZ-00146 | FEEDER-087 | PZXL-00290 | SIM-FEEDER-087 | 4 | 4.4269 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2031 | 故障站追加 | BDZ-00005 | BDZ-00141 | EQ-000-0 | EQ-BDZ-00005-0 | EQ-BDZ-00141-1 | 6 | 7.8991 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2031 | 故障站追加 | BDZ-00141 | BDZ-00005 | EQ-000-0 | EQ-BDZ-00141-1 | EQ-BDZ-00005-0 | 6 | 6.5502 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2031 | 故障站追加 | BDZ-00005 | BDZ-00141 | EQ-000-1 | EQ-BDZ-00005-1 | EQ-BDZ-00141-0 | 6 | 7.8991 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2031 | 故障站追加 | BDZ-00141 | BDZ-00005 | EQ-000-1 | EQ-BDZ-00141-0 | EQ-BDZ-00005-1 | 6 | 6.5502 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2031 | 故障站追加 | BDZ-00016 | BDZ-00037 | EQ-001-0 | EQ-BDZ-00016-0 | EQ-BDZ-00037-1 | 4 | 5.0516 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2031 | 故障站追加 | BDZ-00016 | BDZ-00037 | EQ-001-1 | EQ-BDZ-00016-1 | EQ-BDZ-00037-0 | 4 | 5.0516 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2031 | 故障站追加 | BDZ-00037 | BDZ-00016 | EQ-001-1 | EQ-BDZ-00037-0 | EQ-BDZ-00016-1 | 13 | 14.2637 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2031 | 故障站追加 | BDZ-00016 | BDZ-00124 | EQ-002-0 | EQ-BDZ-00016-0 | EQ-BDZ-00124-1 | 5 | 6.3146 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2031 | 故障站追加 | BDZ-00016 | BDZ-00124 | EQ-002-1 | EQ-BDZ-00016-1 | EQ-BDZ-00124-0 | 10 | 12.6291 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2031 | 故障站追加 | BDZ-00124 | BDZ-00016 | EQ-002-1 | EQ-BDZ-00124-0 | EQ-BDZ-00016-1 | 2 | 2.8965 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2031 | 故障站追加 | BDZ-00021 | BDZ-00031 | EQ-005-0 | EQ-BDZ-00021-0 | EQ-BDZ-00031-1 | 2 | 1.9263 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2031 | 故障站追加 | BDZ-00031 | BDZ-00021 | EQ-005-0 | EQ-BDZ-00031-1 | EQ-BDZ-00021-0 | 5 | 5.2694 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2031 | 故障站追加 | BDZ-00031 | BDZ-00021 | EQ-005-1 | EQ-BDZ-00031-0 | EQ-BDZ-00021-1 | 5 | 5.2694 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2031 | 故障站追加 | BDZ-00021 | BDZ-00095 | EQ-006-0 | EQ-BDZ-00021-0 | EQ-BDZ-00095-1 | 5 | 4.8159 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2031 | 故障站追加 | BDZ-00095 | BDZ-00021 | EQ-006-0 | EQ-BDZ-00095-1 | EQ-BDZ-00021-0 | 4 | 4.9536 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2031 | 故障站追加 | BDZ-00095 | BDZ-00021 | EQ-006-1 | EQ-BDZ-00095-0 | EQ-BDZ-00021-1 | 4 | 4.9536 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2031 | 故障站追加 | BDZ-00021 | BDZ-00096 | EQ-007-0 | EQ-BDZ-00021-0 | EQ-BDZ-00096-1 | 15 | 14.4476 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2031 | 故障站追加 | BDZ-00022 | BDZ-00146 | EQ-009-0 | EQ-BDZ-00022-0 | EQ-BDZ-00146-1 | 4 | 4.8326 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2031 | 故障站追加 | BDZ-00022 | BDZ-00146 | EQ-009-1 | EQ-BDZ-00022-1 | EQ-BDZ-00146-0 | 4 | 4.8326 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2031 | 故障站追加 | BDZ-00022 | BDZ-00162 | EQ-010-0 | EQ-BDZ-00022-0 | EQ-BDZ-00162-1 | 2 | 2.4163 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2031 | 故障站追加 | BDZ-00022 | BDZ-00162 | EQ-010-1 | EQ-BDZ-00022-1 | EQ-BDZ-00162-0 | 2 | 2.4163 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2031 | 故障站追加 | BDZ-00026 | BDZ-00028 | EQ-012-1 | EQ-BDZ-00026-1 | EQ-BDZ-00028-0 | 11 | 18.9598 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2031 | 故障站追加 | BDZ-00026 | BDZ-00031 | EQ-013-1 | EQ-BDZ-00026-1 | EQ-BDZ-00031-0 | 4 | 6.8945 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2031 | 故障站追加 | BDZ-00031 | BDZ-00026 | EQ-013-1 | EQ-BDZ-00031-0 | EQ-BDZ-00026-1 | 4 | 4.2155 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2031 | 故障站追加 | BDZ-00026 | BDZ-00048 | EQ-014-1 | EQ-BDZ-00026-1 | EQ-BDZ-00048-0 | 9 | 15.5126 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2031 | 故障站追加 | BDZ-00026 | BDZ-00172 | EQ-017-0 | EQ-BDZ-00026-0 | EQ-BDZ-00172-1 | 4 | 6.8945 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2031 | 故障站追加 | BDZ-00026 | BDZ-00172 | EQ-017-1 | EQ-BDZ-00026-1 | EQ-BDZ-00172-0 | 4 | 6.8945 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2031 | 故障站追加 | BDZ-00027 | BDZ-00028 | EQ-018-0 | EQ-BDZ-00027-0 | EQ-BDZ-00028-1 | 20 | 17.6137 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2031 | 故障站追加 | BDZ-00028 | BDZ-00027 | EQ-018-0 | EQ-BDZ-00028-1 | EQ-BDZ-00027-0 | 4 | 6.8491 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2031 | 故障站追加 | BDZ-00147 | BDZ-00027 | EQ-020-0 | EQ-BDZ-00147-1 | EQ-BDZ-00027-0 | 5 | 8.6387 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2031 | 故障站追加 | BDZ-00027 | BDZ-00147 | EQ-020-1 | EQ-BDZ-00027-1 | EQ-BDZ-00147-0 | 1 | 0.88068 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2031 | 故障站追加 | BDZ-00028 | BDZ-00048 | EQ-022-1 | EQ-BDZ-00028-1 | EQ-BDZ-00048-0 | 9 | 15.4104 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2031 | 故障站追加 | BDZ-00028 | BDZ-00096 | EQ-023-1 | EQ-BDZ-00028-1 | EQ-BDZ-00096-0 | 8 | 13.6981 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2031 | 故障站追加 | BDZ-00096 | BDZ-00028 | EQ-023-1 | EQ-BDZ-00096-0 | EQ-BDZ-00028-1 | 3 | 5.0965 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2031 | 故障站追加 | BDZ-00028 | BDZ-00172 | EQ-025-0 | EQ-BDZ-00028-0 | EQ-BDZ-00172-1 | 2 | 3.4245 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2031 | 故障站追加 | BDZ-00172 | BDZ-00028 | EQ-025-0 | EQ-BDZ-00172-1 | EQ-BDZ-00028-0 | 18 | 17.9753 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2031 | 故障站追加 | BDZ-00028 | BDZ-00172 | EQ-025-1 | EQ-BDZ-00028-1 | EQ-BDZ-00172-0 | 4 | 6.8491 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2031 | 故障站追加 | BDZ-00031 | BDZ-00095 | EQ-026-0 | EQ-BDZ-00031-0 | EQ-BDZ-00095-1 | 4 | 4.2155 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2031 | 故障站追加 | BDZ-00095 | BDZ-00031 | EQ-026-0 | EQ-BDZ-00095-1 | EQ-BDZ-00031-0 | 3 | 3.7152 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2031 | 故障站追加 | BDZ-00031 | BDZ-00095 | EQ-026-1 | EQ-BDZ-00031-1 | EQ-BDZ-00095-0 | 4 | 4.2155 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2031 | 故障站追加 | BDZ-00095 | BDZ-00031 | EQ-026-1 | EQ-BDZ-00095-0 | EQ-BDZ-00031-1 | 6 | 7.4304 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2031 | 故障站追加 | BDZ-00037 | BDZ-00124 | EQ-027-0 | EQ-BDZ-00037-0 | EQ-BDZ-00124-1 | 1 | 1.0972 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2031 | 故障站追加 | BDZ-00124 | BDZ-00037 | EQ-027-0 | EQ-BDZ-00124-1 | EQ-BDZ-00037-0 | 4 | 5.793 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2031 | 故障站追加 | BDZ-00037 | BDZ-00124 | EQ-027-1 | EQ-BDZ-00037-1 | EQ-BDZ-00124-0 | 1 | 1.0972 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2031 | 故障站追加 | BDZ-00124 | BDZ-00037 | EQ-027-1 | EQ-BDZ-00124-0 | EQ-BDZ-00037-1 | 4 | 5.793 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2031 | 故障站追加 | BDZ-00096 | BDZ-00048 | EQ-028-0 | EQ-BDZ-00096-1 | EQ-BDZ-00048-0 | 6 | 10.193 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2031 | 故障站追加 | BDZ-00048 | BDZ-00096 | EQ-028-1 | EQ-BDZ-00048-1 | EQ-BDZ-00096-0 | 8 | 13.7887 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2031 | 故障站追加 | BDZ-00096 | BDZ-00048 | EQ-028-1 | EQ-BDZ-00096-0 | EQ-BDZ-00048-1 | 9 | 15.2896 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2031 | 故障站追加 | BDZ-00147 | BDZ-00048 | EQ-029-0 | EQ-BDZ-00147-1 | EQ-BDZ-00048-0 | 9 | 15.5496 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2031 | 故障站追加 | BDZ-00048 | BDZ-00147 | EQ-029-1 | EQ-BDZ-00048-1 | EQ-BDZ-00147-0 | 3 | 5.1708 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2031 | 故障站追加 | BDZ-00048 | BDZ-00172 | EQ-030-1 | EQ-BDZ-00048-1 | EQ-BDZ-00172-0 | 4 | 6.8944 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2031 | 故障站追加 | BDZ-00164 | BDZ-00124 | EQ-032-1 | EQ-BDZ-00164-0 | EQ-BDZ-00124-1 | 8 | 8.7099 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2031 | 故障站追加 | BDZ-00124 | BDZ-00172 | EQ-033-0 | EQ-BDZ-00124-0 | EQ-BDZ-00172-1 | 5 | 7.2413 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2031 | 故障站追加 | BDZ-00124 | BDZ-00172 | EQ-033-1 | EQ-BDZ-00124-1 | EQ-BDZ-00172-0 | 5 | 7.2413 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2031 | 故障站追加 | BDZ-00135 | BDZ-00146 | EQ-034-0 | EQ-BDZ-00135-0 | EQ-BDZ-00146-1 | 4 | 4.4269 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2031 | 故障站追加 | BDZ-00135 | BDZ-00146 | EQ-034-1 | EQ-BDZ-00135-1 | EQ-BDZ-00146-0 | 4 | 4.4269 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2031 | 故障站追加 | BDZ-00146 | BDZ-00135 | EQ-034-1 | EQ-BDZ-00146-0 | EQ-BDZ-00135-1 | 11 | 13.6012 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2031 | 故障站追加 | BDZ-00162 | BDZ-00146 | EQ-035-0 | EQ-BDZ-00162-1 | EQ-BDZ-00146-0 | 4 | 5.0464 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2031 | 故障站追加 | BDZ-00162 | BDZ-00146 | EQ-035-1 | EQ-BDZ-00162-0 | EQ-BDZ-00146-1 | 4 | 5.0464 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2031 | 故障站追加 | BDZ-00147 | BDZ-00172 | EQ-036-0 | EQ-BDZ-00147-0 | EQ-BDZ-00172-1 | 3 | 5.1832 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2031 | 故障站追加 | BDZ-00147 | BDZ-00172 | EQ-036-1 | EQ-BDZ-00147-1 | EQ-BDZ-00172-0 | 4 | 6.9109 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2031 | 故障站追加 | BDZ-00164 | BDZ-00172 | EQ-037-0 | EQ-BDZ-00164-0 | EQ-BDZ-00172-1 | 7 | 7.6212 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2031 | 故障站追加 | BDZ-00164 | BDZ-00172 | EQ-037-1 | EQ-BDZ-00164-1 | EQ-BDZ-00172-0 | 7 | 7.6212 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2032 | 正常固定 | BDZ-00141 | BDZ-00005 | NEW-001 | PZXL-00307 | PZXL-00011 | 1 | 1.239 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2032 | 正常固定 | BDZ-00021 | BDZ-00028 | NEW-017 | PZXL-00322 | PZXL-00219 | 3 | 3.3155 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2032 | 正常固定 | BDZ-00028 | BDZ-00021 | NEW-017 | PZXL-00219 | PZXL-00322 | 1 | 1.7797 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2032 | 正常固定 | BDZ-00031 | BDZ-00021 | NEW-021 | PZXL-00120 | PZXL-00313 | 2 | 2.4009 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2032 | 正常固定 | BDZ-00026 | BDZ-00028 | NEW-054 | PZXL-00074 | PZXL-00217 | 1 | 1.7915 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2032 | 正常固定 | BDZ-00028 | BDZ-00172 | NEW-131 | PZXL-00209 | PZXL-00388 | 1 | 1.7797 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2032 | 正常固定 | BDZ-00031 | BDZ-00095 | NEW-138 | PZXL-00113 | PZXL-00030 | 1 | 1.2004 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2032 | 正常固定 | BDZ-00124 | BDZ-00037 | NEW-143 | PZXL-00271 | PZXL-00125 | 2 | 3.0106 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2032 | 正常固定 | BDZ-00124 | BDZ-00172 | NEW-167 | PZXL-00275 | PZXL-00396 | 4 | 6.0211 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2032 | 正常固定 | BDZ-00022 | BDZ-00162 | FEEDER-021 | PZXL-00043 | SIM-FEEDER-021 | 4 | 5.4444 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2032 | 正常固定 | BDZ-00026 | BDZ-00031 | FEEDER-033 | PZXL-00077 | SIM-FEEDER-033 | 4 | 7.1659 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2032 | 正常固定 | BDZ-00026 | BDZ-00031 | FEEDER-034 | PZXL-00054 | SIM-FEEDER-034 | 4 | 7.1659 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2032 | 正常固定 | BDZ-00031 | BDZ-00026 | FEEDER-036 | PZXL-00108 | SIM-FEEDER-036 | 5 | 6.0022 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2032 | 正常固定 | BDZ-00026 | BDZ-00096 | FEEDER-039 | PZXL-00068 | SIM-FEEDER-039 | 4 | 7.1659 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2032 | 正常固定 | BDZ-00028 | BDZ-00172 | FEEDER-060 | PZXL-00197 | SIM-FEEDER-060 | 2 | 3.5594 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2032 | 正常固定 | BDZ-00146 | BDZ-00162 | FEEDER-090 | PZXL-00334 | SIM-FEEDER-090 | 3 | 4.1709 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2032 | 正常固定 | BDZ-00164 | BDZ-00172 | FEEDER-095 | PZXL-00372 | SIM-FEEDER-095 | 5 | 6.183 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2032 | 正常固定 | BDZ-00164 | BDZ-00172 | FEEDER-096 | PZXL-00371 | SIM-FEEDER-096 | 5 | 6.183 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2032 | 故障站追加 | BDZ-00005 | BDZ-00141 | NEW-001 | PZXL-00011 | PZXL-00307 | 3 | 4.105 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2032 | 故障站追加 | BDZ-00141 | BDZ-00005 | NEW-001 | PZXL-00307 | PZXL-00011 | 4 | 4.9558 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2032 | 故障站追加 | BDZ-00005 | BDZ-00141 | NEW-002 | PZXL-00007 | PZXL-00301 | 2 | 2.7367 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2032 | 故障站追加 | BDZ-00141 | BDZ-00005 | NEW-002 | PZXL-00301 | PZXL-00007 | 2 | 2.4779 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2032 | 故障站追加 | BDZ-00141 | BDZ-00005 | NEW-003 | PZXL-00306 | PZXL-00004 | 1 | 1.239 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2032 | 故障站追加 | BDZ-00021 | BDZ-00028 | NEW-017 | PZXL-00322 | PZXL-00219 | 2 | 2.2103 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2032 | 故障站追加 | BDZ-00021 | BDZ-00031 | NEW-021 | PZXL-00313 | PZXL-00120 | 4 | 4.4206 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2032 | 故障站追加 | BDZ-00031 | BDZ-00021 | NEW-021 | PZXL-00120 | PZXL-00313 | 1 | 1.2004 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2032 | 故障站追加 | BDZ-00095 | BDZ-00021 | NEW-028 | PZXL-00024 | PZXL-00321 | 5 | 6.9642 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2032 | 故障站追加 | BDZ-00022 | BDZ-00146 | NEW-039 | PZXL-00038 | PZXL-00333 | 1 | 1.3611 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2032 | 故障站追加 | BDZ-00022 | BDZ-00162 | NEW-041 | PZXL-00042 | PZXL-00363 | 3 | 4.0833 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2032 | 故障站追加 | BDZ-00028 | BDZ-00026 | NEW-054 | PZXL-00217 | PZXL-00074 | 3 | 5.339 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2032 | 故障站追加 | BDZ-00147 | BDZ-00026 | NEW-081 | PZXL-00354 | PZXL-00069 | 1 | 1.7958 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2032 | 故障站追加 | BDZ-00027 | BDZ-00048 | NEW-094 | PZXL-00084 | PZXL-00152 | 4 | 4.0818 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2032 | 故障站追加 | BDZ-00172 | BDZ-00027 | NEW-101 | PZXL-00388 | PZXL-00088 | 2 | 2.2856 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2032 | 故障站追加 | BDZ-00172 | BDZ-00027 | NEW-103 | PZXL-00388 | PZXL-00083 | 1 | 1.1428 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2032 | 故障站追加 | BDZ-00028 | BDZ-00048 | NEW-106 | PZXL-00216 | PZXL-00157 | 2 | 3.5594 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2032 | 故障站追加 | BDZ-00048 | BDZ-00028 | NEW-106 | PZXL-00157 | PZXL-00216 | 3 | 5.3744 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2032 | 故障站追加 | BDZ-00028 | BDZ-00048 | NEW-107 | PZXL-00204 | PZXL-00151 | 1 | 1.7797 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2032 | 故障站追加 | BDZ-00048 | BDZ-00028 | NEW-107 | PZXL-00151 | PZXL-00204 | 2 | 3.5829 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2032 | 故障站追加 | BDZ-00095 | BDZ-00031 | NEW-138 | PZXL-00030 | PZXL-00113 | 4 | 5.5713 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2032 | 故障站追加 | BDZ-00124 | BDZ-00164 | NEW-160 | PZXL-00275 | PZXL-00379 | 1 | 1.5053 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2032 | 故障站追加 | BDZ-00124 | BDZ-00172 | NEW-166 | PZXL-00279 | PZXL-00391 | 3 | 4.5158 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2032 | 故障站追加 | BDZ-00172 | BDZ-00124 | NEW-166 | PZXL-00391 | PZXL-00279 | 1 | 1.1428 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2032 | 故障站追加 | BDZ-00141 | BDZ-00005 | FEEDER-001 | PZXL-00303 | SIM-FEEDER-001 | 5 | 6.1948 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2032 | 故障站追加 | BDZ-00022 | BDZ-00146 | FEEDER-018 | PZXL-00033 | SIM-FEEDER-018 | 5 | 6.8055 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2032 | 故障站追加 | BDZ-00022 | BDZ-00162 | FEEDER-021 | PZXL-00043 | SIM-FEEDER-021 | 1 | 1.3611 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2032 | 故障站追加 | BDZ-00027 | BDZ-00026 | FEEDER-026 | PZXL-00078 | SIM-FEEDER-026 | 1 | 1.0204 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2032 | 故障站追加 | BDZ-00027 | BDZ-00172 | FEEDER-053 | PZXL-00099 | SIM-FEEDER-053 | 5 | 5.1022 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2032 | 故障站追加 | BDZ-00037 | BDZ-00124 | FEEDER-068 | PZXL-00123 | SIM-FEEDER-068 | 5 | 6.2301 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2032 | 故障站追加 | BDZ-00135 | BDZ-00146 | FEEDER-086 | PZXL-00287 | SIM-FEEDER-086 | 5 | 6.2758 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2032 | 故障站追加 | BDZ-00135 | BDZ-00146 | FEEDER-087 | PZXL-00290 | SIM-FEEDER-087 | 5 | 6.2758 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2032 | 故障站追加 | BDZ-00005 | BDZ-00141 | EQ-000-0 | EQ-BDZ-00005-0 | EQ-BDZ-00141-1 | 5 | 6.8417 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2032 | 故障站追加 | BDZ-00141 | BDZ-00005 | EQ-000-0 | EQ-BDZ-00141-1 | EQ-BDZ-00005-0 | 4 | 4.9558 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2032 | 故障站追加 | BDZ-00005 | BDZ-00141 | EQ-000-1 | EQ-BDZ-00005-1 | EQ-BDZ-00141-0 | 5 | 6.8417 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2032 | 故障站追加 | BDZ-00141 | BDZ-00005 | EQ-000-1 | EQ-BDZ-00141-0 | EQ-BDZ-00005-1 | 4 | 4.9558 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2032 | 故障站追加 | BDZ-00016 | BDZ-00037 | EQ-001-0 | EQ-BDZ-00016-0 | EQ-BDZ-00037-1 | 4 | 5.2505 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2032 | 故障站追加 | BDZ-00016 | BDZ-00037 | EQ-001-1 | EQ-BDZ-00016-1 | EQ-BDZ-00037-0 | 4 | 5.2505 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2032 | 故障站追加 | BDZ-00037 | BDZ-00016 | EQ-001-1 | EQ-BDZ-00037-0 | EQ-BDZ-00016-1 | 11 | 13.7063 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2032 | 故障站追加 | BDZ-00016 | BDZ-00124 | EQ-002-0 | EQ-BDZ-00016-0 | EQ-BDZ-00124-1 | 8 | 10.5011 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2032 | 故障站追加 | BDZ-00124 | BDZ-00016 | EQ-002-0 | EQ-BDZ-00124-1 | EQ-BDZ-00016-0 | 4 | 6.0211 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2032 | 故障站追加 | BDZ-00016 | BDZ-00124 | EQ-002-1 | EQ-BDZ-00016-1 | EQ-BDZ-00124-0 | 9 | 11.8137 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2032 | 故障站追加 | BDZ-00124 | BDZ-00016 | EQ-002-1 | EQ-BDZ-00124-0 | EQ-BDZ-00016-1 | 9 | 13.5475 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2032 | 故障站追加 | BDZ-00028 | BDZ-00021 | EQ-004-0 | EQ-BDZ-00028-1 | EQ-BDZ-00021-0 | 2 | 3.5594 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2032 | 故障站追加 | BDZ-00031 | BDZ-00021 | EQ-005-0 | EQ-BDZ-00031-1 | EQ-BDZ-00021-0 | 4 | 4.8017 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2032 | 故障站追加 | BDZ-00031 | BDZ-00021 | EQ-005-1 | EQ-BDZ-00031-0 | EQ-BDZ-00021-1 | 4 | 4.8017 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2032 | 故障站追加 | BDZ-00095 | BDZ-00021 | EQ-006-0 | EQ-BDZ-00095-1 | EQ-BDZ-00021-0 | 3 | 4.1785 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2032 | 故障站追加 | BDZ-00095 | BDZ-00021 | EQ-006-1 | EQ-BDZ-00095-0 | EQ-BDZ-00021-1 | 3 | 4.1785 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2032 | 故障站追加 | BDZ-00021 | BDZ-00096 | EQ-007-0 | EQ-BDZ-00021-0 | EQ-BDZ-00096-1 | 11 | 12.1567 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2032 | 故障站追加 | BDZ-00021 | BDZ-00147 | EQ-008-0 | EQ-BDZ-00021-0 | EQ-BDZ-00147-1 | 8 | 8.8413 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2032 | 故障站追加 | BDZ-00022 | BDZ-00146 | EQ-009-0 | EQ-BDZ-00022-0 | EQ-BDZ-00146-1 | 3 | 4.0833 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2032 | 故障站追加 | BDZ-00022 | BDZ-00146 | EQ-009-1 | EQ-BDZ-00022-1 | EQ-BDZ-00146-0 | 3 | 4.0833 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2032 | 故障站追加 | BDZ-00022 | BDZ-00162 | EQ-010-0 | EQ-BDZ-00022-0 | EQ-BDZ-00162-1 | 2 | 2.7222 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2032 | 故障站追加 | BDZ-00022 | BDZ-00162 | EQ-010-1 | EQ-BDZ-00022-1 | EQ-BDZ-00162-0 | 2 | 2.7222 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2032 | 故障站追加 | BDZ-00026 | BDZ-00027 | EQ-011-1 | EQ-BDZ-00026-1 | EQ-BDZ-00027-0 | 2 | 3.583 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2032 | 故障站追加 | BDZ-00026 | BDZ-00028 | EQ-012-0 | EQ-BDZ-00026-0 | EQ-BDZ-00028-1 | 10 | 17.9149 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2032 | 故障站追加 | BDZ-00026 | BDZ-00031 | EQ-013-1 | EQ-BDZ-00026-1 | EQ-BDZ-00031-0 | 4 | 7.1659 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2032 | 故障站追加 | BDZ-00031 | BDZ-00026 | EQ-013-1 | EQ-BDZ-00031-0 | EQ-BDZ-00026-1 | 7 | 8.403 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2032 | 故障站追加 | BDZ-00026 | BDZ-00096 | EQ-015-1 | EQ-BDZ-00026-1 | EQ-BDZ-00096-0 | 7 | 12.5404 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2032 | 故障站追加 | BDZ-00026 | BDZ-00147 | EQ-016-1 | EQ-BDZ-00026-1 | EQ-BDZ-00147-0 | 5 | 8.9574 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2032 | 故障站追加 | BDZ-00026 | BDZ-00172 | EQ-017-1 | EQ-BDZ-00026-1 | EQ-BDZ-00172-0 | 3 | 5.3745 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2032 | 故障站追加 | BDZ-00048 | BDZ-00027 | EQ-019-0 | EQ-BDZ-00048-1 | EQ-BDZ-00027-0 | 2 | 3.5829 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2032 | 故障站追加 | BDZ-00027 | BDZ-00147 | EQ-020-0 | EQ-BDZ-00027-0 | EQ-BDZ-00147-1 | 9 | 9.184 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2032 | 故障站追加 | BDZ-00027 | BDZ-00147 | EQ-020-1 | EQ-BDZ-00027-1 | EQ-BDZ-00147-0 | 9 | 9.184 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2032 | 故障站追加 | BDZ-00147 | BDZ-00027 | EQ-020-1 | EQ-BDZ-00147-0 | EQ-BDZ-00027-1 | 2 | 3.5915 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2032 | 故障站追加 | BDZ-00028 | BDZ-00048 | EQ-022-1 | EQ-BDZ-00028-1 | EQ-BDZ-00048-0 | 8 | 14.2375 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2032 | 故障站追加 | BDZ-00048 | BDZ-00028 | EQ-022-1 | EQ-BDZ-00048-0 | EQ-BDZ-00028-1 | 1 | 1.7915 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2032 | 故障站追加 | BDZ-00096 | BDZ-00028 | EQ-023-0 | EQ-BDZ-00096-1 | EQ-BDZ-00028-0 | 3 | 5.2972 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2032 | 故障站追加 | BDZ-00028 | BDZ-00096 | EQ-023-1 | EQ-BDZ-00028-1 | EQ-BDZ-00096-0 | 7 | 12.4578 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2032 | 故障站追加 | BDZ-00096 | BDZ-00028 | EQ-023-1 | EQ-BDZ-00096-0 | EQ-BDZ-00028-1 | 3 | 5.2972 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2032 | 故障站追加 | BDZ-00028 | BDZ-00147 | EQ-024-1 | EQ-BDZ-00028-1 | EQ-BDZ-00147-0 | 5 | 8.8984 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2032 | 故障站追加 | BDZ-00028 | BDZ-00172 | EQ-025-0 | EQ-BDZ-00028-0 | EQ-BDZ-00172-1 | 1 | 1.7797 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2032 | 故障站追加 | BDZ-00028 | BDZ-00172 | EQ-025-1 | EQ-BDZ-00028-1 | EQ-BDZ-00172-0 | 3 | 5.339 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2032 | 故障站追加 | BDZ-00031 | BDZ-00095 | EQ-026-0 | EQ-BDZ-00031-0 | EQ-BDZ-00095-1 | 3 | 3.6013 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2032 | 故障站追加 | BDZ-00095 | BDZ-00031 | EQ-026-0 | EQ-BDZ-00095-1 | EQ-BDZ-00031-0 | 5 | 6.9642 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2032 | 故障站追加 | BDZ-00031 | BDZ-00095 | EQ-026-1 | EQ-BDZ-00031-1 | EQ-BDZ-00095-0 | 3 | 3.6013 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2032 | 故障站追加 | BDZ-00095 | BDZ-00031 | EQ-026-1 | EQ-BDZ-00095-0 | EQ-BDZ-00031-1 | 5 | 6.9642 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2032 | 故障站追加 | BDZ-00124 | BDZ-00037 | EQ-027-0 | EQ-BDZ-00124-1 | EQ-BDZ-00037-0 | 3 | 4.5158 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2032 | 故障站追加 | BDZ-00124 | BDZ-00037 | EQ-027-1 | EQ-BDZ-00124-0 | EQ-BDZ-00037-1 | 3 | 4.5158 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2032 | 故障站追加 | BDZ-00048 | BDZ-00096 | EQ-028-1 | EQ-BDZ-00048-1 | EQ-BDZ-00096-0 | 7 | 12.5402 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2032 | 故障站追加 | BDZ-00096 | BDZ-00048 | EQ-028-1 | EQ-BDZ-00096-0 | EQ-BDZ-00048-1 | 2 | 3.5315 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2032 | 故障站追加 | BDZ-00147 | BDZ-00048 | EQ-029-0 | EQ-BDZ-00147-1 | EQ-BDZ-00048-0 | 1 | 1.7958 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2032 | 故障站追加 | BDZ-00048 | BDZ-00147 | EQ-029-1 | EQ-BDZ-00048-1 | EQ-BDZ-00147-0 | 5 | 8.9573 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2032 | 故障站追加 | BDZ-00048 | BDZ-00172 | EQ-030-0 | EQ-BDZ-00048-0 | EQ-BDZ-00172-1 | 1 | 1.7915 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2032 | 故障站追加 | BDZ-00172 | BDZ-00048 | EQ-030-0 | EQ-BDZ-00172-1 | EQ-BDZ-00048-0 | 7 | 7.9997 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2032 | 故障站追加 | BDZ-00096 | BDZ-00147 | EQ-031-0 | EQ-BDZ-00096-0 | EQ-BDZ-00147-1 | 3 | 5.2972 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2032 | 故障站追加 | BDZ-00147 | BDZ-00096 | EQ-031-0 | EQ-BDZ-00147-1 | EQ-BDZ-00096-0 | 7 | 12.5703 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2032 | 故障站追加 | BDZ-00096 | BDZ-00147 | EQ-031-1 | EQ-BDZ-00096-1 | EQ-BDZ-00147-0 | 3 | 5.2972 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2032 | 故障站追加 | BDZ-00147 | BDZ-00096 | EQ-031-1 | EQ-BDZ-00147-0 | EQ-BDZ-00096-1 | 7 | 12.5703 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2032 | 故障站追加 | BDZ-00164 | BDZ-00124 | EQ-032-1 | EQ-BDZ-00164-0 | EQ-BDZ-00124-1 | 9 | 11.1295 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2032 | 故障站追加 | BDZ-00135 | BDZ-00146 | EQ-034-0 | EQ-BDZ-00135-0 | EQ-BDZ-00146-1 | 3 | 3.7655 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2032 | 故障站追加 | BDZ-00135 | BDZ-00146 | EQ-034-1 | EQ-BDZ-00135-1 | EQ-BDZ-00146-0 | 3 | 3.7655 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2032 | 故障站追加 | BDZ-00146 | BDZ-00135 | EQ-034-1 | EQ-BDZ-00146-0 | EQ-BDZ-00135-1 | 9 | 12.5127 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2032 | 故障站追加 | BDZ-00172 | BDZ-00147 | EQ-036-0 | EQ-BDZ-00172-1 | EQ-BDZ-00147-0 | 8 | 9.1425 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2032 | 故障站追加 | BDZ-00147 | BDZ-00172 | EQ-036-1 | EQ-BDZ-00147-1 | EQ-BDZ-00172-0 | 3 | 5.3873 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2032 | 故障站追加 | BDZ-00164 | BDZ-00172 | EQ-037-0 | EQ-BDZ-00164-0 | EQ-BDZ-00172-1 | 5 | 6.183 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2032 | 故障站追加 | BDZ-00164 | BDZ-00172 | EQ-037-1 | EQ-BDZ-00164-1 | EQ-BDZ-00172-0 | 5 | 6.183 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2033 | 正常固定 | BDZ-00141 | BDZ-00005 | NEW-001 | PZXL-00307 | PZXL-00011 | 1 | 1.3862 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2033 | 正常固定 | BDZ-00028 | BDZ-00021 | NEW-017 | PZXL-00219 | PZXL-00322 | 1 | 1.8471 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2033 | 正常固定 | BDZ-00026 | BDZ-00147 | NEW-081 | PZXL-00069 | PZXL-00354 | 2 | 3.7187 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2033 | 正常固定 | BDZ-00028 | BDZ-00027 | NEW-089 | PZXL-00209 | PZXL-00088 | 2 | 3.6942 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2033 | 正常固定 | BDZ-00027 | BDZ-00048 | NEW-094 | PZXL-00084 | PZXL-00152 | 2 | 2.3204 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2033 | 正常固定 | BDZ-00031 | BDZ-00095 | NEW-136 | PZXL-00115 | PZXL-00031 | 2 | 2.694 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2033 | 正常固定 | BDZ-00124 | BDZ-00037 | NEW-143 | PZXL-00271 | PZXL-00125 | 2 | 3.1246 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2033 | 正常固定 | BDZ-00124 | BDZ-00172 | NEW-166 | PZXL-00279 | PZXL-00391 | 2 | 3.1246 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2033 | 正常固定 | BDZ-00124 | BDZ-00172 | NEW-167 | PZXL-00275 | PZXL-00396 | 2 | 3.1246 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2033 | 正常固定 | BDZ-00146 | BDZ-00162 | NEW-174 | PZXL-00333 | PZXL-00366 | 2 | 3.0883 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2033 | 正常固定 | BDZ-00146 | BDZ-00162 | NEW-175 | PZXL-00327 | PZXL-00362 | 1 | 1.5441 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2033 | 正常固定 | BDZ-00021 | BDZ-00095 | FEEDER-015 | PZXL-00319 | SIM-FEEDER-015 | 3 | 3.7414 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2033 | 正常固定 | BDZ-00026 | BDZ-00031 | FEEDER-033 | PZXL-00077 | SIM-FEEDER-033 | 3 | 5.5781 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2033 | 正常固定 | BDZ-00026 | BDZ-00031 | FEEDER-034 | PZXL-00054 | SIM-FEEDER-034 | 4 | 7.4374 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2033 | 正常固定 | BDZ-00026 | BDZ-00096 | FEEDER-039 | PZXL-00068 | SIM-FEEDER-039 | 4 | 7.4374 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2033 | 正常固定 | BDZ-00028 | BDZ-00172 | FEEDER-060 | PZXL-00197 | SIM-FEEDER-060 | 2 | 3.6942 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2033 | 正常固定 | BDZ-00146 | BDZ-00162 | FEEDER-090 | PZXL-00334 | SIM-FEEDER-090 | 4 | 6.1765 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2033 | 正常固定 | BDZ-00164 | BDZ-00172 | FEEDER-095 | PZXL-00372 | SIM-FEEDER-095 | 5 | 6.9224 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2033 | 正常固定 | BDZ-00164 | BDZ-00172 | FEEDER-096 | PZXL-00371 | SIM-FEEDER-096 | 5 | 6.9224 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00005 | BDZ-00141 | NEW-001 | PZXL-00011 | PZXL-00307 | 2 | 2.8404 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00141 | BDZ-00005 | NEW-001 | PZXL-00307 | PZXL-00011 | 4 | 5.5448 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00005 | BDZ-00141 | NEW-002 | PZXL-00007 | PZXL-00301 | 4 | 5.6807 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00005 | BDZ-00141 | NEW-003 | PZXL-00004 | PZXL-00306 | 1 | 1.4202 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00141 | BDZ-00005 | NEW-003 | PZXL-00306 | PZXL-00004 | 3 | 4.1586 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00016 | BDZ-00037 | NEW-007 | PZXL-00266 | PZXL-00121 | 3 | 4.0871 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00021 | BDZ-00028 | NEW-017 | PZXL-00322 | PZXL-00219 | 4 | 4.9886 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00021 | BDZ-00031 | NEW-021 | PZXL-00313 | PZXL-00120 | 1 | 1.2471 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00031 | BDZ-00021 | NEW-021 | PZXL-00120 | PZXL-00313 | 3 | 4.041 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00095 | BDZ-00021 | NEW-028 | PZXL-00024 | PZXL-00321 | 2 | 3.0945 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00022 | BDZ-00146 | NEW-039 | PZXL-00038 | PZXL-00333 | 2 | 3.0281 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00022 | BDZ-00146 | NEW-040 | PZXL-00034 | PZXL-00327 | 2 | 3.0281 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00022 | BDZ-00162 | NEW-041 | PZXL-00042 | PZXL-00363 | 2 | 3.0281 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00028 | BDZ-00026 | NEW-054 | PZXL-00217 | PZXL-00074 | 3 | 5.5413 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00147 | BDZ-00026 | NEW-081 | PZXL-00354 | PZXL-00069 | 1 | 1.8638 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00027 | BDZ-00028 | NEW-089 | PZXL-00088 | PZXL-00209 | 3 | 3.4806 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00027 | BDZ-00048 | NEW-094 | PZXL-00084 | PZXL-00152 | 3 | 3.4806 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00027 | BDZ-00172 | NEW-101 | PZXL-00088 | PZXL-00388 | 1 | 1.1602 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00028 | BDZ-00048 | NEW-106 | PZXL-00216 | PZXL-00157 | 2 | 3.6942 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00048 | BDZ-00028 | NEW-106 | PZXL-00157 | PZXL-00216 | 3 | 5.578 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00028 | BDZ-00048 | NEW-107 | PZXL-00204 | PZXL-00151 | 1 | 1.8471 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00048 | BDZ-00028 | NEW-107 | PZXL-00151 | PZXL-00204 | 1 | 1.8593 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00147 | BDZ-00028 | NEW-125 | PZXL-00336 | PZXL-00219 | 3 | 5.5914 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00172 | BDZ-00028 | NEW-131 | PZXL-00388 | PZXL-00209 | 5 | 6.435 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00031 | BDZ-00095 | NEW-138 | PZXL-00113 | PZXL-00030 | 1 | 1.347 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00095 | BDZ-00031 | NEW-138 | PZXL-00030 | PZXL-00113 | 2 | 3.0945 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00164 | BDZ-00124 | NEW-160 | PZXL-00379 | PZXL-00275 | 1 | 1.3845 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00124 | BDZ-00172 | NEW-166 | PZXL-00279 | PZXL-00391 | 2 | 3.1246 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00124 | BDZ-00172 | NEW-167 | PZXL-00275 | PZXL-00396 | 2 | 3.1246 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00172 | BDZ-00124 | NEW-167 | PZXL-00396 | PZXL-00275 | 3 | 3.861 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00162 | BDZ-00146 | NEW-172 | PZXL-00363 | PZXL-00327 | 2 | 3.1414 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00162 | BDZ-00146 | NEW-174 | PZXL-00366 | PZXL-00333 | 2 | 3.1414 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00162 | BDZ-00146 | NEW-175 | PZXL-00362 | PZXL-00327 | 2 | 3.1414 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00141 | BDZ-00005 | FEEDER-001 | PZXL-00303 | SIM-FEEDER-001 | 5 | 6.931 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00016 | BDZ-00037 | FEEDER-003 | PZXL-00253 | SIM-FEEDER-003 | 5 | 6.8118 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00021 | BDZ-00095 | FEEDER-015 | PZXL-00319 | SIM-FEEDER-015 | 2 | 2.4943 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00022 | BDZ-00146 | FEEDER-018 | PZXL-00033 | SIM-FEEDER-018 | 4 | 6.0561 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00022 | BDZ-00162 | FEEDER-021 | PZXL-00043 | SIM-FEEDER-021 | 4 | 6.0561 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00027 | BDZ-00026 | FEEDER-026 | PZXL-00078 | SIM-FEEDER-026 | 4 | 4.6408 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00027 | BDZ-00172 | FEEDER-053 | PZXL-00099 | SIM-FEEDER-053 | 5 | 5.801 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00031 | BDZ-00095 | FEEDER-062 | PZXL-00110 | SIM-FEEDER-062 | 5 | 6.7349 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00037 | BDZ-00124 | FEEDER-068 | PZXL-00123 | SIM-FEEDER-068 | 5 | 6.9743 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00048 | BDZ-00096 | FEEDER-072 | PZXL-00154 | SIM-FEEDER-072 | 3 | 5.578 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00172 | BDZ-00124 | FEEDER-084 | PZXL-00394 | SIM-FEEDER-084 | 1 | 1.287 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00135 | BDZ-00146 | FEEDER-086 | PZXL-00287 | SIM-FEEDER-086 | 5 | 7.0179 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00135 | BDZ-00146 | FEEDER-087 | PZXL-00290 | SIM-FEEDER-087 | 5 | 7.0179 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00005 | BDZ-00141 | EQ-000-0 | EQ-BDZ-00005-0 | EQ-BDZ-00141-1 | 4 | 5.6807 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00141 | BDZ-00005 | EQ-000-0 | EQ-BDZ-00141-1 | EQ-BDZ-00005-0 | 3 | 4.1586 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00005 | BDZ-00141 | EQ-000-1 | EQ-BDZ-00005-1 | EQ-BDZ-00141-0 | 4 | 5.6807 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00141 | BDZ-00005 | EQ-000-1 | EQ-BDZ-00141-0 | EQ-BDZ-00005-1 | 3 | 4.1586 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00016 | BDZ-00037 | EQ-001-0 | EQ-BDZ-00016-0 | EQ-BDZ-00037-1 | 2 | 2.7247 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00037 | BDZ-00016 | EQ-001-0 | EQ-BDZ-00037-1 | EQ-BDZ-00016-0 | 3 | 4.1846 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00016 | BDZ-00037 | EQ-001-1 | EQ-BDZ-00016-1 | EQ-BDZ-00037-0 | 3 | 4.0871 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00037 | BDZ-00016 | EQ-001-1 | EQ-BDZ-00037-0 | EQ-BDZ-00016-1 | 8 | 11.1588 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00016 | BDZ-00124 | EQ-002-0 | EQ-BDZ-00016-0 | EQ-BDZ-00124-1 | 7 | 9.5365 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00124 | BDZ-00016 | EQ-002-0 | EQ-BDZ-00124-1 | EQ-BDZ-00016-0 | 7 | 10.9361 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00016 | BDZ-00124 | EQ-002-1 | EQ-BDZ-00016-1 | EQ-BDZ-00124-0 | 7 | 9.5365 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00124 | BDZ-00016 | EQ-002-1 | EQ-BDZ-00124-0 | EQ-BDZ-00016-1 | 7 | 10.9361 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00026 | BDZ-00021 | EQ-003-1 | EQ-BDZ-00026-0 | EQ-BDZ-00021-1 | 1 | 1.8594 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00021 | BDZ-00028 | EQ-004-0 | EQ-BDZ-00021-0 | EQ-BDZ-00028-1 | 5 | 6.2357 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00028 | BDZ-00021 | EQ-004-0 | EQ-BDZ-00028-1 | EQ-BDZ-00021-0 | 1 | 1.8471 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00031 | BDZ-00021 | EQ-005-0 | EQ-BDZ-00031-1 | EQ-BDZ-00021-0 | 3 | 4.041 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00031 | BDZ-00021 | EQ-005-1 | EQ-BDZ-00031-0 | EQ-BDZ-00021-1 | 3 | 4.041 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00021 | BDZ-00095 | EQ-006-0 | EQ-BDZ-00021-0 | EQ-BDZ-00095-1 | 3 | 3.7414 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00095 | BDZ-00021 | EQ-006-0 | EQ-BDZ-00095-1 | EQ-BDZ-00021-0 | 3 | 4.6418 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00095 | BDZ-00021 | EQ-006-1 | EQ-BDZ-00095-0 | EQ-BDZ-00021-1 | 3 | 4.6418 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00021 | BDZ-00096 | EQ-007-0 | EQ-BDZ-00021-0 | EQ-BDZ-00096-1 | 9 | 11.2242 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00096 | BDZ-00021 | EQ-007-0 | EQ-BDZ-00096-1 | EQ-BDZ-00021-0 | 2 | 3.6652 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00147 | BDZ-00021 | EQ-008-0 | EQ-BDZ-00147-1 | EQ-BDZ-00021-0 | 2 | 3.7276 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00022 | BDZ-00146 | EQ-009-0 | EQ-BDZ-00022-0 | EQ-BDZ-00146-1 | 2 | 3.0281 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00022 | BDZ-00146 | EQ-009-1 | EQ-BDZ-00022-1 | EQ-BDZ-00146-0 | 2 | 3.0281 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00022 | BDZ-00162 | EQ-010-0 | EQ-BDZ-00022-0 | EQ-BDZ-00162-1 | 1 | 1.514 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00022 | BDZ-00162 | EQ-010-1 | EQ-BDZ-00022-1 | EQ-BDZ-00162-0 | 1 | 1.514 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00162 | BDZ-00022 | EQ-010-1 | EQ-BDZ-00162-0 | EQ-BDZ-00022-1 | 1 | 1.5707 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00026 | BDZ-00027 | EQ-011-0 | EQ-BDZ-00026-0 | EQ-BDZ-00027-1 | 5 | 9.2968 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00026 | BDZ-00028 | EQ-012-0 | EQ-BDZ-00026-0 | EQ-BDZ-00028-1 | 1 | 1.8594 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00026 | BDZ-00028 | EQ-012-1 | EQ-BDZ-00026-1 | EQ-BDZ-00028-0 | 1 | 1.8594 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00026 | BDZ-00031 | EQ-013-0 | EQ-BDZ-00026-0 | EQ-BDZ-00031-1 | 3 | 5.5781 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00031 | BDZ-00026 | EQ-013-1 | EQ-BDZ-00031-0 | EQ-BDZ-00026-1 | 8 | 10.7759 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00026 | BDZ-00048 | EQ-014-0 | EQ-BDZ-00026-0 | EQ-BDZ-00048-1 | 6 | 11.1561 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00026 | BDZ-00096 | EQ-015-0 | EQ-BDZ-00026-0 | EQ-BDZ-00096-1 | 6 | 11.1561 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00026 | BDZ-00147 | EQ-016-0 | EQ-BDZ-00026-0 | EQ-BDZ-00147-1 | 4 | 7.4374 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00026 | BDZ-00172 | EQ-017-0 | EQ-BDZ-00026-0 | EQ-BDZ-00172-1 | 3 | 5.5781 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00028 | BDZ-00027 | EQ-018-0 | EQ-BDZ-00028-1 | EQ-BDZ-00027-0 | 5 | 9.2355 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00027 | BDZ-00048 | EQ-019-1 | EQ-BDZ-00027-1 | EQ-BDZ-00048-0 | 6 | 6.9612 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00027 | BDZ-00147 | EQ-020-0 | EQ-BDZ-00027-0 | EQ-BDZ-00147-1 | 4 | 4.6408 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00147 | BDZ-00027 | EQ-020-0 | EQ-BDZ-00147-1 | EQ-BDZ-00027-0 | 5 | 9.3189 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00027 | BDZ-00147 | EQ-020-1 | EQ-BDZ-00027-1 | EQ-BDZ-00147-0 | 6 | 6.9612 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00048 | BDZ-00028 | EQ-022-0 | EQ-BDZ-00048-1 | EQ-BDZ-00028-0 | 1 | 1.8593 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00028 | BDZ-00048 | EQ-022-1 | EQ-BDZ-00028-1 | EQ-BDZ-00048-0 | 6 | 11.0826 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00096 | BDZ-00028 | EQ-023-0 | EQ-BDZ-00096-1 | EQ-BDZ-00028-0 | 5 | 9.1631 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00028 | BDZ-00096 | EQ-023-1 | EQ-BDZ-00028-1 | EQ-BDZ-00096-0 | 6 | 11.0826 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00028 | BDZ-00147 | EQ-024-1 | EQ-BDZ-00028-1 | EQ-BDZ-00147-0 | 4 | 7.3884 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00028 | BDZ-00172 | EQ-025-1 | EQ-BDZ-00028-1 | EQ-BDZ-00172-0 | 3 | 5.5413 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00031 | BDZ-00095 | EQ-026-0 | EQ-BDZ-00031-0 | EQ-BDZ-00095-1 | 2 | 2.694 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00031 | BDZ-00095 | EQ-026-1 | EQ-BDZ-00031-1 | EQ-BDZ-00095-0 | 2 | 2.694 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00124 | BDZ-00037 | EQ-027-0 | EQ-BDZ-00124-1 | EQ-BDZ-00037-0 | 2 | 3.1246 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00124 | BDZ-00037 | EQ-027-1 | EQ-BDZ-00124-0 | EQ-BDZ-00037-1 | 2 | 3.1246 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00048 | BDZ-00096 | EQ-028-0 | EQ-BDZ-00048-0 | EQ-BDZ-00096-1 | 4 | 7.4373 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00096 | BDZ-00048 | EQ-028-0 | EQ-BDZ-00096-1 | EQ-BDZ-00048-0 | 6 | 10.9957 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00048 | BDZ-00096 | EQ-028-1 | EQ-BDZ-00048-1 | EQ-BDZ-00096-0 | 6 | 11.1559 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00147 | BDZ-00048 | EQ-029-0 | EQ-BDZ-00147-1 | EQ-BDZ-00048-0 | 6 | 11.1827 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00048 | BDZ-00147 | EQ-029-1 | EQ-BDZ-00048-1 | EQ-BDZ-00147-0 | 4 | 7.4373 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00048 | BDZ-00172 | EQ-030-0 | EQ-BDZ-00048-0 | EQ-BDZ-00172-1 | 1 | 1.8593 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00172 | BDZ-00048 | EQ-030-0 | EQ-BDZ-00172-1 | EQ-BDZ-00048-0 | 8 | 10.2959 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00147 | BDZ-00096 | EQ-031-0 | EQ-BDZ-00147-1 | EQ-BDZ-00096-0 | 5 | 9.3189 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00096 | BDZ-00147 | EQ-031-1 | EQ-BDZ-00096-1 | EQ-BDZ-00147-0 | 4 | 7.3305 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00147 | BDZ-00096 | EQ-031-1 | EQ-BDZ-00147-0 | EQ-BDZ-00096-1 | 1 | 1.8638 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00164 | BDZ-00124 | EQ-032-0 | EQ-BDZ-00164-1 | EQ-BDZ-00124-0 | 2 | 2.7689 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00164 | BDZ-00124 | EQ-032-1 | EQ-BDZ-00164-0 | EQ-BDZ-00124-1 | 7 | 9.6913 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00135 | BDZ-00146 | EQ-034-0 | EQ-BDZ-00135-0 | EQ-BDZ-00146-1 | 2 | 2.8072 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00146 | BDZ-00135 | EQ-034-0 | EQ-BDZ-00146-1 | EQ-BDZ-00135-0 | 1 | 1.5441 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00135 | BDZ-00146 | EQ-034-1 | EQ-BDZ-00135-1 | EQ-BDZ-00146-0 | 2 | 2.8072 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00146 | BDZ-00135 | EQ-034-1 | EQ-BDZ-00146-0 | EQ-BDZ-00135-1 | 9 | 13.8972 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00146 | BDZ-00162 | EQ-035-0 | EQ-BDZ-00146-0 | EQ-BDZ-00162-1 | 1 | 1.5441 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00162 | BDZ-00146 | EQ-035-0 | EQ-BDZ-00162-1 | EQ-BDZ-00146-0 | 2 | 3.1414 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00146 | BDZ-00162 | EQ-035-1 | EQ-BDZ-00146-1 | EQ-BDZ-00162-0 | 1 | 1.5441 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00162 | BDZ-00146 | EQ-035-1 | EQ-BDZ-00162-0 | EQ-BDZ-00146-1 | 2 | 3.1414 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00172 | BDZ-00147 | EQ-036-0 | EQ-BDZ-00172-1 | EQ-BDZ-00147-0 | 6 | 7.7219 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00164 | BDZ-00172 | EQ-037-0 | EQ-BDZ-00164-0 | EQ-BDZ-00172-1 | 4 | 5.5379 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00164 | BDZ-00172 | EQ-037-1 | EQ-BDZ-00164-1 | EQ-BDZ-00172-0 | 4 | 5.5379 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2034 | 正常固定 | BDZ-00141 | BDZ-00005 | NEW-002 | PZXL-00301 | PZXL-00007 | 1 | 1.5335 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2034 | 正常固定 | BDZ-00141 | BDZ-00005 | NEW-003 | PZXL-00306 | PZXL-00004 | 1 | 1.5335 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2034 | 正常固定 | BDZ-00028 | BDZ-00021 | NEW-017 | PZXL-00219 | PZXL-00322 | 1 | 1.9145 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2034 | 正常固定 | BDZ-00022 | BDZ-00146 | NEW-040 | PZXL-00034 | PZXL-00327 | 4 | 6.6679 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2034 | 正常固定 | BDZ-00172 | BDZ-00027 | NEW-103 | PZXL-00388 | PZXL-00083 | 2 | 2.8623 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2034 | 正常固定 | BDZ-00031 | BDZ-00095 | NEW-136 | PZXL-00115 | PZXL-00031 | 3 | 4.4806 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2034 | 正常固定 | BDZ-00124 | BDZ-00164 | NEW-160 | PZXL-00275 | PZXL-00379 | 2 | 3.2387 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2034 | 正常固定 | BDZ-00124 | BDZ-00172 | NEW-166 | PZXL-00279 | PZXL-00391 | 4 | 6.4773 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2034 | 正常固定 | BDZ-00124 | BDZ-00172 | NEW-167 | PZXL-00275 | PZXL-00396 | 3 | 4.858 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2034 | 正常固定 | BDZ-00031 | BDZ-00026 | FEEDER-036 | PZXL-00108 | SIM-FEEDER-036 | 5 | 7.4677 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2034 | 正常固定 | BDZ-00026 | BDZ-00096 | FEEDER-039 | PZXL-00068 | SIM-FEEDER-039 | 3 | 5.7817 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2034 | 正常固定 | BDZ-00028 | BDZ-00172 | FEEDER-060 | PZXL-00197 | SIM-FEEDER-060 | 2 | 3.829 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2034 | 正常固定 | BDZ-00048 | BDZ-00096 | FEEDER-072 | PZXL-00154 | SIM-FEEDER-072 | 1 | 1.9272 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2034 | 正常固定 | BDZ-00135 | BDZ-00146 | FEEDER-086 | PZXL-00287 | SIM-FEEDER-086 | 4 | 6.208 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2034 | 正常固定 | BDZ-00135 | BDZ-00146 | FEEDER-087 | PZXL-00290 | SIM-FEEDER-087 | 4 | 6.208 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00005 | BDZ-00141 | NEW-001 | PZXL-00011 | PZXL-00307 | 3 | 4.4432 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00141 | BDZ-00005 | NEW-001 | PZXL-00307 | PZXL-00011 | 3 | 4.6004 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00005 | BDZ-00141 | NEW-002 | PZXL-00007 | PZXL-00301 | 4 | 5.9242 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00141 | BDZ-00005 | NEW-003 | PZXL-00306 | PZXL-00004 | 3 | 4.6004 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00037 | BDZ-00016 | NEW-007 | PZXL-00121 | PZXL-00266 | 1 | 1.5437 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00021 | BDZ-00028 | NEW-017 | PZXL-00322 | PZXL-00219 | 2 | 2.7782 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00031 | BDZ-00021 | NEW-021 | PZXL-00120 | PZXL-00313 | 2 | 2.9871 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00095 | BDZ-00021 | NEW-028 | PZXL-00024 | PZXL-00321 | 4 | 6.8068 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00022 | BDZ-00146 | NEW-039 | PZXL-00038 | PZXL-00333 | 1 | 1.667 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00022 | BDZ-00162 | NEW-041 | PZXL-00042 | PZXL-00363 | 3 | 5.0009 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00028 | BDZ-00026 | NEW-054 | PZXL-00217 | PZXL-00074 | 3 | 5.7436 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00028 | BDZ-00026 | NEW-055 | PZXL-00203 | PZXL-00067 | 3 | 5.7436 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00147 | BDZ-00026 | NEW-081 | PZXL-00354 | PZXL-00069 | 1 | 1.9318 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00028 | BDZ-00027 | NEW-089 | PZXL-00209 | PZXL-00088 | 2 | 3.829 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00028 | BDZ-00048 | NEW-106 | PZXL-00216 | PZXL-00157 | 1 | 1.9145 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00048 | BDZ-00028 | NEW-106 | PZXL-00157 | PZXL-00216 | 3 | 5.7816 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00028 | BDZ-00048 | NEW-107 | PZXL-00204 | PZXL-00151 | 1 | 1.9145 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00028 | BDZ-00147 | NEW-125 | PZXL-00219 | PZXL-00336 | 1 | 1.9145 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00147 | BDZ-00028 | NEW-125 | PZXL-00336 | PZXL-00219 | 3 | 5.7954 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00172 | BDZ-00028 | NEW-131 | PZXL-00388 | PZXL-00209 | 2 | 2.8623 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00095 | BDZ-00031 | NEW-138 | PZXL-00030 | PZXL-00113 | 3 | 5.1051 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00037 | BDZ-00124 | NEW-143 | PZXL-00125 | PZXL-00271 | 4 | 6.1747 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00124 | BDZ-00037 | NEW-143 | PZXL-00271 | PZXL-00125 | 1 | 1.6193 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00162 | BDZ-00146 | NEW-175 | PZXL-00362 | PZXL-00327 | 1 | 1.7252 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00141 | BDZ-00005 | FEEDER-001 | PZXL-00303 | SIM-FEEDER-001 | 4 | 6.1338 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00022 | BDZ-00146 | FEEDER-018 | PZXL-00033 | SIM-FEEDER-018 | 4 | 6.6679 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00022 | BDZ-00162 | FEEDER-021 | PZXL-00043 | SIM-FEEDER-021 | 2 | 3.334 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00037 | BDZ-00124 | FEEDER-068 | PZXL-00123 | SIM-FEEDER-068 | 4 | 6.1747 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00048 | BDZ-00096 | FEEDER-072 | PZXL-00154 | SIM-FEEDER-072 | 1 | 1.9272 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00048 | BDZ-00096 | FEEDER-073 | PZXL-00164 | SIM-FEEDER-073 | 3 | 5.7816 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00172 | BDZ-00124 | FEEDER-084 | PZXL-00394 | SIM-FEEDER-084 | 5 | 7.1559 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00005 | BDZ-00141 | EQ-000-0 | EQ-BDZ-00005-0 | EQ-BDZ-00141-1 | 4 | 5.9242 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00141 | BDZ-00005 | EQ-000-0 | EQ-BDZ-00141-1 | EQ-BDZ-00005-0 | 2 | 3.0669 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00005 | BDZ-00141 | EQ-000-1 | EQ-BDZ-00005-1 | EQ-BDZ-00141-0 | 4 | 5.9242 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00141 | BDZ-00005 | EQ-000-1 | EQ-BDZ-00141-0 | EQ-BDZ-00005-1 | 2 | 3.0669 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00016 | BDZ-00037 | EQ-001-0 | EQ-BDZ-00016-0 | EQ-BDZ-00037-1 | 2 | 2.8242 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00037 | BDZ-00016 | EQ-001-0 | EQ-BDZ-00037-1 | EQ-BDZ-00016-0 | 1 | 1.5437 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00016 | BDZ-00037 | EQ-001-1 | EQ-BDZ-00016-1 | EQ-BDZ-00037-0 | 2 | 2.8242 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00037 | BDZ-00016 | EQ-001-1 | EQ-BDZ-00037-0 | EQ-BDZ-00016-1 | 6 | 9.262 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00124 | BDZ-00016 | EQ-002-0 | EQ-BDZ-00124-1 | EQ-BDZ-00016-0 | 6 | 9.716 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00124 | BDZ-00016 | EQ-002-1 | EQ-BDZ-00124-0 | EQ-BDZ-00016-1 | 6 | 9.716 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00028 | BDZ-00021 | EQ-004-0 | EQ-BDZ-00028-1 | EQ-BDZ-00021-0 | 2 | 3.829 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00031 | BDZ-00021 | EQ-005-0 | EQ-BDZ-00031-1 | EQ-BDZ-00021-0 | 2 | 2.9871 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00031 | BDZ-00021 | EQ-005-1 | EQ-BDZ-00031-0 | EQ-BDZ-00021-1 | 2 | 2.9871 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00095 | BDZ-00021 | EQ-006-0 | EQ-BDZ-00095-1 | EQ-BDZ-00021-0 | 2 | 3.4034 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00095 | BDZ-00021 | EQ-006-1 | EQ-BDZ-00095-0 | EQ-BDZ-00021-1 | 2 | 3.4034 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00021 | BDZ-00096 | EQ-007-1 | EQ-BDZ-00021-1 | EQ-BDZ-00096-0 | 5 | 6.9456 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00096 | BDZ-00021 | EQ-007-1 | EQ-BDZ-00096-0 | EQ-BDZ-00021-1 | 2 | 3.799 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00021 | BDZ-00147 | EQ-008-0 | EQ-BDZ-00021-0 | EQ-BDZ-00147-1 | 5 | 6.9456 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00021 | BDZ-00147 | EQ-008-1 | EQ-BDZ-00021-1 | EQ-BDZ-00147-0 | 5 | 6.9456 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00147 | BDZ-00021 | EQ-008-1 | EQ-BDZ-00147-0 | EQ-BDZ-00021-1 | 2 | 3.8636 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00022 | BDZ-00146 | EQ-009-0 | EQ-BDZ-00022-0 | EQ-BDZ-00146-1 | 2 | 3.334 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00022 | BDZ-00146 | EQ-009-1 | EQ-BDZ-00022-1 | EQ-BDZ-00146-0 | 2 | 3.334 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00022 | BDZ-00162 | EQ-010-0 | EQ-BDZ-00022-0 | EQ-BDZ-00162-1 | 1 | 1.667 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00162 | BDZ-00022 | EQ-010-0 | EQ-BDZ-00162-1 | EQ-BDZ-00022-0 | 2 | 3.4505 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00022 | BDZ-00162 | EQ-010-1 | EQ-BDZ-00022-1 | EQ-BDZ-00162-0 | 1 | 1.667 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00162 | BDZ-00022 | EQ-010-1 | EQ-BDZ-00162-0 | EQ-BDZ-00022-1 | 2 | 3.4505 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00026 | BDZ-00027 | EQ-011-0 | EQ-BDZ-00026-0 | EQ-BDZ-00027-1 | 1 | 1.9272 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00026 | BDZ-00027 | EQ-011-1 | EQ-BDZ-00026-1 | EQ-BDZ-00027-0 | 4 | 7.7089 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00026 | BDZ-00031 | EQ-013-0 | EQ-BDZ-00026-0 | EQ-BDZ-00031-1 | 2 | 3.8544 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00031 | BDZ-00026 | EQ-013-0 | EQ-BDZ-00031-1 | EQ-BDZ-00026-0 | 5 | 7.4677 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00026 | BDZ-00031 | EQ-013-1 | EQ-BDZ-00026-1 | EQ-BDZ-00031-0 | 2 | 3.8544 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00031 | BDZ-00026 | EQ-013-1 | EQ-BDZ-00031-0 | EQ-BDZ-00026-1 | 8 | 11.9483 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00026 | BDZ-00048 | EQ-014-0 | EQ-BDZ-00026-0 | EQ-BDZ-00048-1 | 5 | 9.6361 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00026 | BDZ-00048 | EQ-014-1 | EQ-BDZ-00026-1 | EQ-BDZ-00048-0 | 5 | 9.6361 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00026 | BDZ-00096 | EQ-015-0 | EQ-BDZ-00026-0 | EQ-BDZ-00096-1 | 5 | 9.6361 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00026 | BDZ-00096 | EQ-015-1 | EQ-BDZ-00026-1 | EQ-BDZ-00096-0 | 5 | 9.6361 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00027 | BDZ-00028 | EQ-018-1 | EQ-BDZ-00027-1 | EQ-BDZ-00028-0 | 4 | 5.1998 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00028 | BDZ-00027 | EQ-018-1 | EQ-BDZ-00028-0 | EQ-BDZ-00027-1 | 4 | 7.6581 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00027 | BDZ-00048 | EQ-019-0 | EQ-BDZ-00027-0 | EQ-BDZ-00048-1 | 8 | 10.3997 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00048 | BDZ-00027 | EQ-019-0 | EQ-BDZ-00048-1 | EQ-BDZ-00027-0 | 4 | 7.7088 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00048 | BDZ-00027 | EQ-019-1 | EQ-BDZ-00048-0 | EQ-BDZ-00027-1 | 3 | 5.7816 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00027 | BDZ-00147 | EQ-020-1 | EQ-BDZ-00027-1 | EQ-BDZ-00147-0 | 2 | 2.5999 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00147 | BDZ-00027 | EQ-020-1 | EQ-BDZ-00147-0 | EQ-BDZ-00027-1 | 4 | 7.7273 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00028 | BDZ-00048 | EQ-022-0 | EQ-BDZ-00028-0 | EQ-BDZ-00048-1 | 5 | 9.5726 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00028 | BDZ-00048 | EQ-022-1 | EQ-BDZ-00028-1 | EQ-BDZ-00048-0 | 5 | 9.5726 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00096 | BDZ-00028 | EQ-023-1 | EQ-BDZ-00096-0 | EQ-BDZ-00028-1 | 1 | 1.8995 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00028 | BDZ-00147 | EQ-024-0 | EQ-BDZ-00028-0 | EQ-BDZ-00147-1 | 3 | 5.7436 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00028 | BDZ-00147 | EQ-024-1 | EQ-BDZ-00028-1 | EQ-BDZ-00147-0 | 3 | 5.7436 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00028 | BDZ-00172 | EQ-025-1 | EQ-BDZ-00028-1 | EQ-BDZ-00172-0 | 2 | 3.829 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00031 | BDZ-00095 | EQ-026-0 | EQ-BDZ-00031-0 | EQ-BDZ-00095-1 | 2 | 2.9871 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00031 | BDZ-00095 | EQ-026-1 | EQ-BDZ-00031-1 | EQ-BDZ-00095-0 | 2 | 2.9871 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00095 | BDZ-00031 | EQ-026-1 | EQ-BDZ-00095-0 | EQ-BDZ-00031-1 | 1 | 1.7017 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00124 | BDZ-00037 | EQ-027-0 | EQ-BDZ-00124-1 | EQ-BDZ-00037-0 | 2 | 3.2387 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00037 | BDZ-00124 | EQ-027-1 | EQ-BDZ-00037-1 | EQ-BDZ-00124-0 | 2 | 3.0873 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00124 | BDZ-00037 | EQ-027-1 | EQ-BDZ-00124-0 | EQ-BDZ-00037-1 | 2 | 3.2387 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00048 | BDZ-00096 | EQ-028-0 | EQ-BDZ-00048-0 | EQ-BDZ-00096-1 | 5 | 9.6359 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00096 | BDZ-00048 | EQ-028-0 | EQ-BDZ-00096-1 | EQ-BDZ-00048-0 | 5 | 9.4976 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00096 | BDZ-00048 | EQ-028-1 | EQ-BDZ-00096-0 | EQ-BDZ-00048-1 | 5 | 9.4976 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00048 | BDZ-00147 | EQ-029-1 | EQ-BDZ-00048-1 | EQ-BDZ-00147-0 | 3 | 5.7816 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00147 | BDZ-00048 | EQ-029-1 | EQ-BDZ-00147-0 | EQ-BDZ-00048-1 | 5 | 9.6591 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00172 | BDZ-00048 | EQ-030-1 | EQ-BDZ-00172-0 | EQ-BDZ-00048-1 | 7 | 10.0182 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00096 | BDZ-00147 | EQ-031-1 | EQ-BDZ-00096-1 | EQ-BDZ-00147-0 | 3 | 5.6985 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00147 | BDZ-00096 | EQ-031-1 | EQ-BDZ-00147-0 | EQ-BDZ-00096-1 | 5 | 9.6591 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00164 | BDZ-00124 | EQ-032-1 | EQ-BDZ-00164-0 | EQ-BDZ-00124-1 | 1 | 1.5323 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00124 | BDZ-00172 | EQ-033-1 | EQ-BDZ-00124-1 | EQ-BDZ-00172-0 | 2 | 3.2387 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00135 | BDZ-00146 | EQ-034-0 | EQ-BDZ-00135-0 | EQ-BDZ-00146-1 | 2 | 3.104 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00146 | BDZ-00135 | EQ-034-0 | EQ-BDZ-00146-1 | EQ-BDZ-00135-0 | 3 | 5.0939 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00135 | BDZ-00146 | EQ-034-1 | EQ-BDZ-00135-1 | EQ-BDZ-00146-0 | 2 | 3.104 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00146 | BDZ-00135 | EQ-034-1 | EQ-BDZ-00146-0 | EQ-BDZ-00135-1 | 7 | 11.8857 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00172 | BDZ-00147 | EQ-036-0 | EQ-BDZ-00172-1 | EQ-BDZ-00147-0 | 5 | 7.1559 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00147 | BDZ-00172 | EQ-036-1 | EQ-BDZ-00147-1 | EQ-BDZ-00172-0 | 2 | 3.8636 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00164 | BDZ-00172 | EQ-037-0 | EQ-BDZ-00164-0 | EQ-BDZ-00172-1 | 3 | 4.597 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00164 | BDZ-00172 | EQ-037-1 | EQ-BDZ-00164-1 | EQ-BDZ-00172-0 | 3 | 4.597 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2035 | 正常固定 | BDZ-00141 | BDZ-00005 | NEW-003 | PZXL-00306 | PZXL-00004 | 4 | 6.7228 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2035 | 正常固定 | BDZ-00028 | BDZ-00021 | NEW-017 | PZXL-00219 | PZXL-00322 | 1 | 1.9819 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2035 | 正常固定 | BDZ-00031 | BDZ-00021 | NEW-021 | PZXL-00120 | PZXL-00313 | 2 | 3.2802 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2035 | 正常固定 | BDZ-00028 | BDZ-00026 | NEW-055 | PZXL-00203 | PZXL-00067 | 2 | 3.9639 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2035 | 正常固定 | BDZ-00028 | BDZ-00027 | NEW-089 | PZXL-00209 | PZXL-00088 | 2 | 3.9639 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2035 | 正常固定 | BDZ-00172 | BDZ-00027 | NEW-103 | PZXL-00388 | PZXL-00083 | 2 | 3.1507 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2035 | 正常固定 | BDZ-00031 | BDZ-00095 | NEW-136 | PZXL-00115 | PZXL-00031 | 3 | 4.9203 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2035 | 正常固定 | BDZ-00095 | BDZ-00031 | NEW-137 | PZXL-00023 | PZXL-00102 | 1 | 1.8561 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2035 | 正常固定 | BDZ-00095 | BDZ-00031 | NEW-138 | PZXL-00030 | PZXL-00113 | 2 | 3.7123 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2035 | 正常固定 | BDZ-00037 | BDZ-00124 | NEW-143 | PZXL-00125 | PZXL-00271 | 1 | 1.6925 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2035 | 正常固定 | BDZ-00124 | BDZ-00164 | NEW-160 | PZXL-00275 | PZXL-00379 | 4 | 6.7742 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2035 | 正常固定 | BDZ-00124 | BDZ-00172 | NEW-166 | PZXL-00279 | PZXL-00391 | 3 | 5.0807 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2035 | 正常固定 | BDZ-00124 | BDZ-00172 | NEW-167 | PZXL-00275 | PZXL-00396 | 1 | 1.6936 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2035 | 正常固定 | BDZ-00162 | BDZ-00146 | NEW-172 | PZXL-00363 | PZXL-00327 | 1 | 1.8798 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2035 | 正常固定 | BDZ-00141 | BDZ-00005 | FEEDER-001 | PZXL-00303 | SIM-FEEDER-001 | 3 | 5.0421 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2035 | 正常固定 | BDZ-00021 | BDZ-00026 | FEEDER-011 | PZXL-00322 | SIM-FEEDER-011 | 3 | 4.5933 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2035 | 正常固定 | BDZ-00031 | BDZ-00026 | FEEDER-036 | PZXL-00108 | SIM-FEEDER-036 | 4 | 6.5603 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2035 | 正常固定 | BDZ-00028 | BDZ-00172 | FEEDER-060 | PZXL-00197 | SIM-FEEDER-060 | 2 | 3.9639 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00005 | BDZ-00141 | NEW-001 | PZXL-00011 | PZXL-00307 | 1 | 1.6254 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00141 | BDZ-00005 | NEW-001 | PZXL-00307 | PZXL-00011 | 4 | 6.7228 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00005 | BDZ-00141 | NEW-002 | PZXL-00007 | PZXL-00301 | 2 | 3.2508 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00141 | BDZ-00005 | NEW-002 | PZXL-00301 | PZXL-00007 | 1 | 1.6807 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00037 | BDZ-00016 | NEW-007 | PZXL-00121 | PZXL-00266 | 1 | 1.6925 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00021 | BDZ-00031 | NEW-021 | PZXL-00313 | PZXL-00120 | 2 | 3.0622 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00095 | BDZ-00021 | NEW-028 | PZXL-00024 | PZXL-00321 | 3 | 5.5684 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00022 | BDZ-00146 | NEW-039 | PZXL-00038 | PZXL-00333 | 1 | 1.8199 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00022 | BDZ-00146 | NEW-040 | PZXL-00034 | PZXL-00327 | 4 | 7.2797 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00022 | BDZ-00162 | NEW-041 | PZXL-00042 | PZXL-00363 | 2 | 3.6398 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00028 | BDZ-00026 | NEW-054 | PZXL-00217 | PZXL-00074 | 2 | 3.9639 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00028 | BDZ-00026 | NEW-055 | PZXL-00203 | PZXL-00067 | 1 | 1.9819 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00028 | BDZ-00048 | NEW-106 | PZXL-00216 | PZXL-00157 | 1 | 1.9819 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00048 | BDZ-00028 | NEW-106 | PZXL-00157 | PZXL-00216 | 3 | 5.9852 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00028 | BDZ-00048 | NEW-107 | PZXL-00204 | PZXL-00151 | 1 | 1.9819 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00048 | BDZ-00028 | NEW-107 | PZXL-00151 | PZXL-00204 | 1 | 1.9951 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00028 | BDZ-00147 | NEW-122 | PZXL-00221 | PZXL-00352 | 2 | 3.9639 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00147 | BDZ-00028 | NEW-122 | PZXL-00352 | PZXL-00221 | 1 | 1.9998 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00028 | BDZ-00147 | NEW-125 | PZXL-00219 | PZXL-00336 | 1 | 1.9819 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00147 | BDZ-00028 | NEW-125 | PZXL-00336 | PZXL-00219 | 3 | 5.9995 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00172 | BDZ-00028 | NEW-131 | PZXL-00388 | PZXL-00209 | 3 | 4.7261 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00095 | BDZ-00031 | NEW-137 | PZXL-00023 | PZXL-00102 | 2 | 3.7123 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00095 | BDZ-00031 | NEW-138 | PZXL-00030 | PZXL-00113 | 1 | 1.8561 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00037 | BDZ-00124 | NEW-143 | PZXL-00125 | PZXL-00271 | 3 | 5.0775 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00172 | BDZ-00124 | NEW-167 | PZXL-00396 | PZXL-00275 | 2 | 3.1507 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00162 | BDZ-00146 | NEW-172 | PZXL-00363 | PZXL-00327 | 2 | 3.7596 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00162 | BDZ-00146 | NEW-174 | PZXL-00366 | PZXL-00333 | 1 | 1.8798 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00162 | BDZ-00146 | NEW-175 | PZXL-00362 | PZXL-00327 | 1 | 1.8798 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00141 | BDZ-00005 | FEEDER-001 | PZXL-00303 | SIM-FEEDER-001 | 1 | 1.6807 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00021 | BDZ-00026 | FEEDER-011 | PZXL-00322 | SIM-FEEDER-011 | 1 | 1.5311 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00021 | BDZ-00095 | FEEDER-015 | PZXL-00319 | SIM-FEEDER-015 | 4 | 6.1244 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00022 | BDZ-00146 | FEEDER-017 | PZXL-00043 | SIM-FEEDER-017 | 4 | 7.2797 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00022 | BDZ-00146 | FEEDER-018 | PZXL-00033 | SIM-FEEDER-018 | 2 | 3.6398 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00022 | BDZ-00162 | FEEDER-021 | PZXL-00043 | SIM-FEEDER-021 | 1 | 1.8199 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00026 | BDZ-00031 | FEEDER-034 | PZXL-00054 | SIM-FEEDER-034 | 3 | 5.9853 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00027 | BDZ-00172 | FEEDER-053 | PZXL-00099 | SIM-FEEDER-053 | 5 | 7.1986 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00031 | BDZ-00095 | FEEDER-062 | PZXL-00110 | SIM-FEEDER-062 | 2 | 3.2802 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00037 | BDZ-00124 | FEEDER-068 | PZXL-00123 | SIM-FEEDER-068 | 4 | 6.77 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00048 | BDZ-00096 | FEEDER-072 | PZXL-00154 | SIM-FEEDER-072 | 3 | 5.9852 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00048 | BDZ-00096 | FEEDER-073 | PZXL-00164 | SIM-FEEDER-073 | 3 | 5.9852 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00172 | BDZ-00124 | FEEDER-084 | PZXL-00394 | SIM-FEEDER-084 | 2 | 3.1507 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00135 | BDZ-00146 | FEEDER-086 | PZXL-00287 | SIM-FEEDER-086 | 4 | 6.8017 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00135 | BDZ-00146 | FEEDER-087 | PZXL-00290 | SIM-FEEDER-087 | 4 | 6.8017 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00164 | BDZ-00172 | FEEDER-095 | PZXL-00372 | SIM-FEEDER-095 | 3 | 5.0406 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00005 | BDZ-00141 | EQ-000-0 | EQ-BDZ-00005-0 | EQ-BDZ-00141-1 | 3 | 4.8762 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00141 | BDZ-00005 | EQ-000-0 | EQ-BDZ-00141-1 | EQ-BDZ-00005-0 | 2 | 3.3614 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00005 | BDZ-00141 | EQ-000-1 | EQ-BDZ-00005-1 | EQ-BDZ-00141-0 | 3 | 4.8762 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00141 | BDZ-00005 | EQ-000-1 | EQ-BDZ-00141-0 | EQ-BDZ-00005-1 | 2 | 3.3614 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00037 | BDZ-00016 | EQ-001-0 | EQ-BDZ-00037-1 | EQ-BDZ-00016-0 | 4 | 6.77 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00037 | BDZ-00016 | EQ-001-1 | EQ-BDZ-00037-0 | EQ-BDZ-00016-1 | 5 | 8.4625 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00124 | BDZ-00016 | EQ-002-0 | EQ-BDZ-00124-1 | EQ-BDZ-00016-0 | 5 | 8.4678 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00124 | BDZ-00016 | EQ-002-1 | EQ-BDZ-00124-0 | EQ-BDZ-00016-1 | 5 | 8.4678 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00026 | BDZ-00021 | EQ-003-0 | EQ-BDZ-00026-1 | EQ-BDZ-00021-0 | 1 | 1.9951 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00026 | BDZ-00021 | EQ-003-1 | EQ-BDZ-00026-0 | EQ-BDZ-00021-1 | 1 | 1.9951 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00021 | BDZ-00028 | EQ-004-1 | EQ-BDZ-00021-1 | EQ-BDZ-00028-0 | 3 | 4.5933 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00031 | BDZ-00021 | EQ-005-0 | EQ-BDZ-00031-1 | EQ-BDZ-00021-0 | 2 | 3.2802 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00031 | BDZ-00021 | EQ-005-1 | EQ-BDZ-00031-0 | EQ-BDZ-00021-1 | 2 | 3.2802 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00095 | BDZ-00021 | EQ-006-0 | EQ-BDZ-00095-1 | EQ-BDZ-00021-0 | 1 | 1.8561 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00095 | BDZ-00021 | EQ-006-1 | EQ-BDZ-00095-0 | EQ-BDZ-00021-1 | 1 | 1.8561 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00021 | BDZ-00096 | EQ-007-0 | EQ-BDZ-00021-0 | EQ-BDZ-00096-1 | 5 | 7.6555 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00021 | BDZ-00096 | EQ-007-1 | EQ-BDZ-00021-1 | EQ-BDZ-00096-0 | 5 | 7.6555 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00147 | BDZ-00021 | EQ-008-0 | EQ-BDZ-00147-1 | EQ-BDZ-00021-0 | 1 | 1.9998 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00147 | BDZ-00021 | EQ-008-1 | EQ-BDZ-00147-0 | EQ-BDZ-00021-1 | 1 | 1.9998 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00022 | BDZ-00146 | EQ-009-0 | EQ-BDZ-00022-0 | EQ-BDZ-00146-1 | 1 | 1.8199 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00022 | BDZ-00146 | EQ-009-1 | EQ-BDZ-00022-1 | EQ-BDZ-00146-0 | 1 | 1.8199 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00022 | BDZ-00162 | EQ-010-0 | EQ-BDZ-00022-0 | EQ-BDZ-00162-1 | 1 | 1.8199 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00022 | BDZ-00162 | EQ-010-1 | EQ-BDZ-00022-1 | EQ-BDZ-00162-0 | 1 | 1.8199 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00162 | BDZ-00022 | EQ-010-1 | EQ-BDZ-00162-0 | EQ-BDZ-00022-1 | 2 | 3.7596 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00026 | BDZ-00027 | EQ-011-0 | EQ-BDZ-00026-0 | EQ-BDZ-00027-1 | 3 | 5.9853 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00026 | BDZ-00027 | EQ-011-1 | EQ-BDZ-00026-1 | EQ-BDZ-00027-0 | 3 | 5.9853 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00026 | BDZ-00028 | EQ-012-1 | EQ-BDZ-00026-1 | EQ-BDZ-00028-0 | 4 | 7.9803 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00031 | BDZ-00026 | EQ-013-1 | EQ-BDZ-00031-0 | EQ-BDZ-00026-1 | 6 | 9.8405 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00048 | BDZ-00026 | EQ-014-0 | EQ-BDZ-00048-1 | EQ-BDZ-00026-0 | 1 | 1.9951 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00026 | BDZ-00048 | EQ-014-1 | EQ-BDZ-00026-1 | EQ-BDZ-00048-0 | 2 | 3.9902 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00048 | BDZ-00026 | EQ-014-1 | EQ-BDZ-00048-0 | EQ-BDZ-00026-1 | 5 | 9.9753 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00026 | BDZ-00096 | EQ-015-0 | EQ-BDZ-00026-0 | EQ-BDZ-00096-1 | 4 | 7.9803 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00026 | BDZ-00096 | EQ-015-1 | EQ-BDZ-00026-1 | EQ-BDZ-00096-0 | 4 | 7.9803 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00147 | BDZ-00026 | EQ-016-1 | EQ-BDZ-00147-0 | EQ-BDZ-00026-1 | 3 | 5.9995 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00172 | BDZ-00026 | EQ-017-0 | EQ-BDZ-00172-1 | EQ-BDZ-00026-0 | 6 | 9.4521 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00028 | BDZ-00027 | EQ-018-1 | EQ-BDZ-00028-0 | EQ-BDZ-00027-1 | 3 | 5.9458 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00027 | BDZ-00048 | EQ-019-1 | EQ-BDZ-00027-1 | EQ-BDZ-00048-0 | 1 | 1.4397 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00027 | BDZ-00147 | EQ-020-0 | EQ-BDZ-00027-0 | EQ-BDZ-00147-1 | 4 | 5.7589 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00147 | BDZ-00027 | EQ-020-0 | EQ-BDZ-00147-1 | EQ-BDZ-00027-0 | 3 | 5.9995 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00027 | BDZ-00147 | EQ-020-1 | EQ-BDZ-00027-1 | EQ-BDZ-00147-0 | 4 | 5.7589 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00028 | BDZ-00048 | EQ-022-0 | EQ-BDZ-00028-0 | EQ-BDZ-00048-1 | 4 | 7.9278 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00048 | BDZ-00028 | EQ-022-0 | EQ-BDZ-00048-1 | EQ-BDZ-00028-0 | 3 | 5.9852 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00028 | BDZ-00048 | EQ-022-1 | EQ-BDZ-00028-1 | EQ-BDZ-00048-0 | 4 | 7.9278 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00028 | BDZ-00096 | EQ-023-0 | EQ-BDZ-00028-0 | EQ-BDZ-00096-1 | 4 | 7.9278 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00096 | BDZ-00028 | EQ-023-0 | EQ-BDZ-00096-1 | EQ-BDZ-00028-0 | 2 | 3.9328 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00028 | BDZ-00096 | EQ-023-1 | EQ-BDZ-00028-1 | EQ-BDZ-00096-0 | 4 | 7.9278 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00096 | BDZ-00028 | EQ-023-1 | EQ-BDZ-00096-0 | EQ-BDZ-00028-1 | 5 | 9.832 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00028 | BDZ-00172 | EQ-025-0 | EQ-BDZ-00028-0 | EQ-BDZ-00172-1 | 2 | 3.9639 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00028 | BDZ-00172 | EQ-025-1 | EQ-BDZ-00028-1 | EQ-BDZ-00172-0 | 2 | 3.9639 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00031 | BDZ-00095 | EQ-026-0 | EQ-BDZ-00031-0 | EQ-BDZ-00095-1 | 1 | 1.6401 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00095 | BDZ-00031 | EQ-026-0 | EQ-BDZ-00095-1 | EQ-BDZ-00031-0 | 2 | 3.7123 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00031 | BDZ-00095 | EQ-026-1 | EQ-BDZ-00031-1 | EQ-BDZ-00095-0 | 1 | 1.6401 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00095 | BDZ-00031 | EQ-026-1 | EQ-BDZ-00095-0 | EQ-BDZ-00031-1 | 2 | 3.7123 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00124 | BDZ-00037 | EQ-027-0 | EQ-BDZ-00124-1 | EQ-BDZ-00037-0 | 1 | 1.6936 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00124 | BDZ-00037 | EQ-027-1 | EQ-BDZ-00124-0 | EQ-BDZ-00037-1 | 1 | 1.6936 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00096 | BDZ-00048 | EQ-028-0 | EQ-BDZ-00096-1 | EQ-BDZ-00048-0 | 4 | 7.8656 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00096 | BDZ-00048 | EQ-028-1 | EQ-BDZ-00096-0 | EQ-BDZ-00048-1 | 4 | 7.8656 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00147 | BDZ-00048 | EQ-029-0 | EQ-BDZ-00147-1 | EQ-BDZ-00048-0 | 4 | 7.9994 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00048 | BDZ-00147 | EQ-029-1 | EQ-BDZ-00048-1 | EQ-BDZ-00147-0 | 3 | 5.9852 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00172 | BDZ-00048 | EQ-030-0 | EQ-BDZ-00172-1 | EQ-BDZ-00048-0 | 2 | 3.1507 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00048 | BDZ-00172 | EQ-030-1 | EQ-BDZ-00048-1 | EQ-BDZ-00172-0 | 2 | 3.9901 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00147 | BDZ-00096 | EQ-031-1 | EQ-BDZ-00147-0 | EQ-BDZ-00096-1 | 4 | 7.9994 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00164 | BDZ-00124 | EQ-032-0 | EQ-BDZ-00164-1 | EQ-BDZ-00124-0 | 2 | 3.3604 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00124 | BDZ-00164 | EQ-032-1 | EQ-BDZ-00124-1 | EQ-BDZ-00164-0 | 1 | 1.6936 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00164 | BDZ-00124 | EQ-032-1 | EQ-BDZ-00164-0 | EQ-BDZ-00124-1 | 4 | 6.7208 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00124 | BDZ-00172 | EQ-033-0 | EQ-BDZ-00124-0 | EQ-BDZ-00172-1 | 2 | 3.3871 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00124 | BDZ-00172 | EQ-033-1 | EQ-BDZ-00124-1 | EQ-BDZ-00172-0 | 2 | 3.3871 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00135 | BDZ-00146 | EQ-034-0 | EQ-BDZ-00135-0 | EQ-BDZ-00146-1 | 1 | 1.7004 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00135 | BDZ-00146 | EQ-034-1 | EQ-BDZ-00135-1 | EQ-BDZ-00146-0 | 1 | 1.7004 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00162 | BDZ-00146 | EQ-035-0 | EQ-BDZ-00162-1 | EQ-BDZ-00146-0 | 1 | 1.8798 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00162 | BDZ-00146 | EQ-035-1 | EQ-BDZ-00162-0 | EQ-BDZ-00146-1 | 1 | 1.8798 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00147 | BDZ-00172 | EQ-036-0 | EQ-BDZ-00147-0 | EQ-BDZ-00172-1 | 2 | 3.9997 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00172 | BDZ-00147 | EQ-036-0 | EQ-BDZ-00172-1 | EQ-BDZ-00147-0 | 3 | 4.7261 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00164 | BDZ-00172 | EQ-037-0 | EQ-BDZ-00164-0 | EQ-BDZ-00172-1 | 2 | 3.3604 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00164 | BDZ-00172 | EQ-037-1 | EQ-BDZ-00164-1 | EQ-BDZ-00172-0 | 2 | 3.3604 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2022 | 故障站追加 | BDZ-00027 | BDZ-00048 | NEW-094 | PZXL-00084 | PZXL-00152 | 5 | 2.8521 | 新增付费候选
邳州 | 弹性 | 2022 | 故障站追加 | BDZ-00005 | BDZ-00141 | EQ-000-0 | EQ-BDZ-00005-0 | EQ-BDZ-00141-1 | 3 | 2.6759 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2022 | 故障站追加 | BDZ-00141 | BDZ-00005 | EQ-000-0 | EQ-BDZ-00141-1 | EQ-BDZ-00005-0 | 8 | 4.1063 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2022 | 故障站追加 | BDZ-00005 | BDZ-00141 | EQ-000-1 | EQ-BDZ-00005-1 | EQ-BDZ-00141-0 | 15 | 13.3793 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2022 | 故障站追加 | BDZ-00141 | BDZ-00005 | EQ-000-1 | EQ-BDZ-00141-0 | EQ-BDZ-00005-1 | 25 | 12.8322 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2022 | 故障站追加 | BDZ-00016 | BDZ-00037 | EQ-001-0 | EQ-BDZ-00016-0 | EQ-BDZ-00037-1 | 1 | 0.85564 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2022 | 故障站追加 | BDZ-00028 | BDZ-00021 | EQ-004-0 | EQ-BDZ-00028-1 | EQ-BDZ-00021-0 | 10 | 11.6008 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2022 | 故障站追加 | BDZ-00026 | BDZ-00027 | EQ-011-0 | EQ-BDZ-00026-0 | EQ-BDZ-00027-1 | 6 | 7.0067 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2022 | 故障站追加 | BDZ-00026 | BDZ-00027 | EQ-011-1 | EQ-BDZ-00026-1 | EQ-BDZ-00027-0 | 5 | 5.8389 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2022 | 故障站追加 | BDZ-00048 | BDZ-00026 | EQ-014-0 | EQ-BDZ-00048-1 | EQ-BDZ-00026-0 | 3 | 3.5033 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2022 | 故障站追加 | BDZ-00026 | BDZ-00096 | EQ-015-1 | EQ-BDZ-00026-1 | EQ-BDZ-00096-0 | 25 | 29.1945 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2022 | 故障站追加 | BDZ-00027 | BDZ-00028 | EQ-018-0 | EQ-BDZ-00027-0 | EQ-BDZ-00028-1 | 13 | 7.4156 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2022 | 故障站追加 | BDZ-00027 | BDZ-00048 | EQ-019-1 | EQ-BDZ-00027-1 | EQ-BDZ-00048-0 | 20 | 11.4085 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2022 | 故障站追加 | BDZ-00028 | BDZ-00048 | EQ-022-1 | EQ-BDZ-00028-1 | EQ-BDZ-00048-0 | 2 | 2.3202 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2022 | 故障站追加 | BDZ-00147 | BDZ-00048 | EQ-029-1 | EQ-BDZ-00147-0 | EQ-BDZ-00048-1 | 12 | 14.0468 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2022 | 故障站追加 | BDZ-00124 | BDZ-00164 | EQ-032-0 | EQ-BDZ-00124-0 | EQ-BDZ-00164-1 | 16 | 15.6994 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2022 | 故障站追加 | BDZ-00164 | BDZ-00124 | EQ-032-1 | EQ-BDZ-00164-0 | EQ-BDZ-00124-1 | 25 | 15.3483 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2022 | 故障站追加 | BDZ-00135 | BDZ-00146 | EQ-034-0 | EQ-BDZ-00135-0 | EQ-BDZ-00146-1 | 6 | 4.39 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2022 | 故障站追加 | BDZ-00135 | BDZ-00146 | EQ-034-1 | EQ-BDZ-00135-1 | EQ-BDZ-00146-0 | 13 | 9.5117 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2023 | 故障站追加 | BDZ-00141 | BDZ-00005 | EQ-000-0 | EQ-BDZ-00141-1 | EQ-BDZ-00005-0 | 5 | 2.3681 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2023 | 故障站追加 | BDZ-00141 | BDZ-00005 | EQ-000-1 | EQ-BDZ-00141-0 | EQ-BDZ-00005-1 | 25 | 11.8403 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2023 | 故障站追加 | BDZ-00026 | BDZ-00021 | EQ-003-0 | EQ-BDZ-00026-1 | EQ-BDZ-00021-0 | 3 | 3.2325 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2023 | 故障站追加 | BDZ-00028 | BDZ-00026 | EQ-012-1 | EQ-BDZ-00028-0 | EQ-BDZ-00026-1 | 6 | 6.4225 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2023 | 故障站追加 | BDZ-00026 | BDZ-00031 | EQ-013-0 | EQ-BDZ-00026-0 | EQ-BDZ-00031-1 | 16 | 17.2402 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2023 | 故障站追加 | BDZ-00026 | BDZ-00172 | EQ-017-0 | EQ-BDZ-00026-0 | EQ-BDZ-00172-1 | 14 | 15.0852 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2023 | 故障站追加 | BDZ-00027 | BDZ-00028 | EQ-018-1 | EQ-BDZ-00027-1 | EQ-BDZ-00028-0 | 20 | 10.5267 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2023 | 故障站追加 | BDZ-00027 | BDZ-00147 | EQ-020-0 | EQ-BDZ-00027-0 | EQ-BDZ-00147-1 | 14 | 7.3687 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2023 | 故障站追加 | BDZ-00124 | BDZ-00172 | EQ-033-1 | EQ-BDZ-00124-1 | EQ-BDZ-00172-0 | 13 | 11.7698 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2023 | 故障站追加 | BDZ-00135 | BDZ-00146 | EQ-034-1 | EQ-BDZ-00135-1 | EQ-BDZ-00146-0 | 12 | 8.1014 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2023 | 故障站追加 | BDZ-00147 | BDZ-00172 | EQ-036-1 | EQ-BDZ-00147-1 | EQ-BDZ-00172-0 | 10 | 10.8008 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2023 | 故障站追加 | BDZ-00164 | BDZ-00172 | EQ-037-1 | EQ-BDZ-00164-1 | EQ-BDZ-00172-0 | 22 | 12.4624 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2024 | 正常固定 | BDZ-00027 | BDZ-00026 | NEW-045 | PZXL-00088 | PZXL-00069 | 4 | 2.3859 | 新增付费候选
邳州 | 弹性 | 2024 | 故障站追加 | BDZ-00027 | BDZ-00048 | NEW-094 | PZXL-00084 | PZXL-00152 | 4 | 2.3859 | 新增付费候选
邳州 | 弹性 | 2024 | 故障站追加 | BDZ-00005 | BDZ-00141 | EQ-000-0 | EQ-BDZ-00005-0 | EQ-BDZ-00141-1 | 4 | 3.7307 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2024 | 故障站追加 | BDZ-00141 | BDZ-00005 | EQ-000-0 | EQ-BDZ-00141-1 | EQ-BDZ-00005-0 | 12 | 6.4406 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2024 | 故障站追加 | BDZ-00005 | BDZ-00141 | EQ-000-1 | EQ-BDZ-00005-1 | EQ-BDZ-00141-0 | 15 | 13.99 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2024 | 故障站追加 | BDZ-00141 | BDZ-00005 | EQ-000-1 | EQ-BDZ-00141-0 | EQ-BDZ-00005-1 | 23 | 12.3445 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2024 | 故障站追加 | BDZ-00016 | BDZ-00037 | EQ-001-0 | EQ-BDZ-00016-0 | EQ-BDZ-00037-1 | 3 | 2.6841 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2024 | 故障站追加 | BDZ-00016 | BDZ-00037 | EQ-001-1 | EQ-BDZ-00016-1 | EQ-BDZ-00037-0 | 12 | 10.7364 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2024 | 故障站追加 | BDZ-00124 | BDZ-00016 | EQ-002-1 | EQ-BDZ-00124-0 | EQ-BDZ-00016-1 | 17 | 17.442 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2024 | 故障站追加 | BDZ-00022 | BDZ-00146 | EQ-009-1 | EQ-BDZ-00022-1 | EQ-BDZ-00146-0 | 11 | 4.9079 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2024 | 故障站追加 | BDZ-00022 | BDZ-00162 | EQ-010-1 | EQ-BDZ-00022-1 | EQ-BDZ-00162-0 | 11 | 4.9079 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2024 | 故障站追加 | BDZ-00162 | BDZ-00022 | EQ-010-1 | EQ-BDZ-00162-0 | EQ-BDZ-00022-1 | 4 | 1.9441 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2024 | 故障站追加 | BDZ-00026 | BDZ-00027 | EQ-011-0 | EQ-BDZ-00026-0 | EQ-BDZ-00027-1 | 9 | 10.9897 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2024 | 故障站追加 | BDZ-00026 | BDZ-00031 | EQ-013-1 | EQ-BDZ-00026-1 | EQ-BDZ-00031-0 | 12 | 14.653 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2024 | 故障站追加 | BDZ-00026 | BDZ-00048 | EQ-014-1 | EQ-BDZ-00026-1 | EQ-BDZ-00048-0 | 9 | 10.9897 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2024 | 故障站追加 | BDZ-00026 | BDZ-00096 | EQ-015-1 | EQ-BDZ-00026-1 | EQ-BDZ-00096-0 | 9 | 10.9897 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2024 | 故障站追加 | BDZ-00027 | BDZ-00048 | EQ-019-1 | EQ-BDZ-00027-1 | EQ-BDZ-00048-0 | 12 | 7.1576 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2024 | 故障站追加 | BDZ-00147 | BDZ-00027 | EQ-020-1 | EQ-BDZ-00147-0 | EQ-BDZ-00027-1 | 9 | 11.0159 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2024 | 故障站追加 | BDZ-00027 | BDZ-00172 | EQ-021-0 | EQ-BDZ-00027-0 | EQ-BDZ-00172-1 | 20 | 11.9293 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2024 | 故障站追加 | BDZ-00028 | BDZ-00048 | EQ-022-1 | EQ-BDZ-00028-1 | EQ-BDZ-00048-0 | 15 | 18.1955 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2024 | 故障站追加 | BDZ-00031 | BDZ-00095 | EQ-026-0 | EQ-BDZ-00031-0 | EQ-BDZ-00095-1 | 5 | 3.2123 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2024 | 故障站追加 | BDZ-00147 | BDZ-00048 | EQ-029-0 | EQ-BDZ-00147-1 | EQ-BDZ-00048-0 | 4 | 4.896 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2024 | 故障站追加 | BDZ-00048 | BDZ-00172 | EQ-030-0 | EQ-BDZ-00048-0 | EQ-BDZ-00172-1 | 5 | 6.1053 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2024 | 故障站追加 | BDZ-00172 | BDZ-00048 | EQ-030-0 | EQ-BDZ-00172-1 | EQ-BDZ-00048-0 | 2 | 1.3215 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2024 | 故障站追加 | BDZ-00164 | BDZ-00124 | EQ-032-0 | EQ-BDZ-00164-1 | EQ-BDZ-00124-0 | 1 | 0.64195 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2024 | 故障站追加 | BDZ-00164 | BDZ-00124 | EQ-032-1 | EQ-BDZ-00164-0 | EQ-BDZ-00124-1 | 3 | 1.9259 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2024 | 故障站追加 | BDZ-00135 | BDZ-00146 | EQ-034-0 | EQ-BDZ-00135-0 | EQ-BDZ-00146-1 | 12 | 9.1808 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2024 | 故障站追加 | BDZ-00135 | BDZ-00146 | EQ-034-1 | EQ-BDZ-00135-1 | EQ-BDZ-00146-0 | 12 | 9.1808 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2024 | 故障站追加 | BDZ-00146 | BDZ-00135 | EQ-034-1 | EQ-BDZ-00146-0 | EQ-BDZ-00135-1 | 16 | 8.7022 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2024 | 故障站追加 | BDZ-00162 | BDZ-00146 | EQ-035-1 | EQ-BDZ-00162-0 | EQ-BDZ-00146-1 | 17 | 8.2623 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2024 | 故障站追加 | BDZ-00164 | BDZ-00172 | EQ-037-0 | EQ-BDZ-00164-0 | EQ-BDZ-00172-1 | 22 | 14.123 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2025 | 正常固定 | BDZ-00162 | BDZ-00146 | NEW-173 | PZXL-00365 | PZXL-00334 | 5 | 3.4684 | 新增付费候选
邳州 | 弹性 | 2025 | 正常固定 | BDZ-00027 | BDZ-00172 | FEEDER-053 | PZXL-00099 | SIM-FEEDER-053 | 5 | 3.3066 | 新增付费候选
邳州 | 弹性 | 2025 | 正常固定 | BDZ-00162 | BDZ-00146 | FEEDER-092 | PZXL-00368 | SIM-FEEDER-092 | 5 | 3.4684 | 新增付费候选
邳州 | 弹性 | 2025 | 故障站追加 | BDZ-00027 | BDZ-00026 | NEW-045 | PZXL-00088 | PZXL-00069 | 5 | 3.3066 | 新增付费候选
邳州 | 弹性 | 2025 | 故障站追加 | BDZ-00027 | BDZ-00026 | NEW-047 | PZXL-00083 | PZXL-00046 | 4 | 2.6452 | 新增付费候选
邳州 | 弹性 | 2025 | 故障站追加 | BDZ-00027 | BDZ-00048 | NEW-094 | PZXL-00084 | PZXL-00152 | 2 | 1.3226 | 新增付费候选
邳州 | 弹性 | 2025 | 故障站追加 | BDZ-00135 | BDZ-00146 | NEW-170 | PZXL-00284 | PZXL-00332 | 2 | 1.6965 | 新增付费候选
邳州 | 弹性 | 2025 | 故障站追加 | BDZ-00135 | BDZ-00146 | FEEDER-086 | PZXL-00287 | SIM-FEEDER-086 | 5 | 4.2412 | 新增付费候选
邳州 | 弹性 | 2025 | 故障站追加 | BDZ-00135 | BDZ-00146 | FEEDER-087 | PZXL-00290 | SIM-FEEDER-087 | 5 | 4.2412 | 新增付费候选
邳州 | 弹性 | 2025 | 故障站追加 | BDZ-00005 | BDZ-00141 | EQ-000-0 | EQ-BDZ-00005-0 | EQ-BDZ-00141-1 | 4 | 4.1363 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2025 | 故障站追加 | BDZ-00141 | BDZ-00005 | EQ-000-0 | EQ-BDZ-00141-1 | EQ-BDZ-00005-0 | 17 | 10.1162 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2025 | 故障站追加 | BDZ-00005 | BDZ-00141 | EQ-000-1 | EQ-BDZ-00005-1 | EQ-BDZ-00141-0 | 13 | 13.4429 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2025 | 故障站追加 | BDZ-00141 | BDZ-00005 | EQ-000-1 | EQ-BDZ-00141-0 | EQ-BDZ-00005-1 | 18 | 10.7113 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2025 | 故障站追加 | BDZ-00016 | BDZ-00037 | EQ-001-0 | EQ-BDZ-00016-0 | EQ-BDZ-00037-1 | 9 | 8.9277 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2025 | 故障站追加 | BDZ-00016 | BDZ-00037 | EQ-001-1 | EQ-BDZ-00016-1 | EQ-BDZ-00037-0 | 9 | 8.9277 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2025 | 故障站追加 | BDZ-00016 | BDZ-00124 | EQ-002-0 | EQ-BDZ-00016-0 | EQ-BDZ-00124-1 | 10 | 9.9197 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2025 | 故障站追加 | BDZ-00016 | BDZ-00124 | EQ-002-1 | EQ-BDZ-00016-1 | EQ-BDZ-00124-0 | 10 | 9.9197 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2025 | 故障站追加 | BDZ-00124 | BDZ-00016 | EQ-002-1 | EQ-BDZ-00124-0 | EQ-BDZ-00016-1 | 2 | 2.2751 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2025 | 故障站追加 | BDZ-00021 | BDZ-00026 | EQ-003-1 | EQ-BDZ-00021-1 | EQ-BDZ-00026-0 | 1 | 0.57173 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2025 | 故障站追加 | BDZ-00021 | BDZ-00028 | EQ-004-0 | EQ-BDZ-00021-0 | EQ-BDZ-00028-1 | 1 | 0.57173 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2025 | 故障站追加 | BDZ-00021 | BDZ-00028 | EQ-004-1 | EQ-BDZ-00021-1 | EQ-BDZ-00028-0 | 1 | 0.57173 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2025 | 故障站追加 | BDZ-00021 | BDZ-00031 | EQ-005-0 | EQ-BDZ-00021-0 | EQ-BDZ-00031-1 | 1 | 0.57173 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2025 | 故障站追加 | BDZ-00031 | BDZ-00021 | EQ-005-0 | EQ-BDZ-00031-1 | EQ-BDZ-00021-0 | 4 | 2.8493 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2025 | 故障站追加 | BDZ-00031 | BDZ-00021 | EQ-005-1 | EQ-BDZ-00031-0 | EQ-BDZ-00021-1 | 4 | 2.8493 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2025 | 故障站追加 | BDZ-00021 | BDZ-00095 | EQ-006-0 | EQ-BDZ-00021-0 | EQ-BDZ-00095-1 | 1 | 0.57173 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2025 | 故障站追加 | BDZ-00095 | BDZ-00021 | EQ-006-0 | EQ-BDZ-00095-1 | EQ-BDZ-00021-0 | 2 | 1.3463 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2025 | 故障站追加 | BDZ-00021 | BDZ-00095 | EQ-006-1 | EQ-BDZ-00021-1 | EQ-BDZ-00095-0 | 1 | 0.57173 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2025 | 故障站追加 | BDZ-00095 | BDZ-00021 | EQ-006-1 | EQ-BDZ-00095-0 | EQ-BDZ-00021-1 | 2 | 1.3463 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2025 | 故障站追加 | BDZ-00021 | BDZ-00096 | EQ-007-0 | EQ-BDZ-00021-0 | EQ-BDZ-00096-1 | 1 | 0.57173 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2025 | 故障站追加 | BDZ-00021 | BDZ-00096 | EQ-007-1 | EQ-BDZ-00021-1 | EQ-BDZ-00096-0 | 1 | 0.57173 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2025 | 故障站追加 | BDZ-00022 | BDZ-00146 | EQ-009-0 | EQ-BDZ-00022-0 | EQ-BDZ-00146-1 | 12 | 7.8029 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2025 | 故障站追加 | BDZ-00022 | BDZ-00146 | EQ-009-1 | EQ-BDZ-00022-1 | EQ-BDZ-00146-0 | 12 | 7.8029 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2025 | 故障站追加 | BDZ-00022 | BDZ-00162 | EQ-010-1 | EQ-BDZ-00022-1 | EQ-BDZ-00162-0 | 3 | 1.9507 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2025 | 故障站追加 | BDZ-00162 | BDZ-00022 | EQ-010-1 | EQ-BDZ-00162-0 | EQ-BDZ-00022-1 | 14 | 9.7114 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2025 | 故障站追加 | BDZ-00026 | BDZ-00028 | EQ-012-1 | EQ-BDZ-00026-1 | EQ-BDZ-00028-0 | 20 | 27.0768 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2025 | 故障站追加 | BDZ-00031 | BDZ-00026 | EQ-013-0 | EQ-BDZ-00031-1 | EQ-BDZ-00026-0 | 4 | 2.8493 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2025 | 故障站追加 | BDZ-00031 | BDZ-00026 | EQ-013-1 | EQ-BDZ-00031-0 | EQ-BDZ-00026-1 | 4 | 2.8493 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2025 | 故障站追加 | BDZ-00026 | BDZ-00147 | EQ-016-0 | EQ-BDZ-00026-0 | EQ-BDZ-00147-1 | 11 | 14.8922 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2025 | 故障站追加 | BDZ-00026 | BDZ-00172 | EQ-017-1 | EQ-BDZ-00026-1 | EQ-BDZ-00172-0 | 9 | 12.1846 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2025 | 故障站追加 | BDZ-00027 | BDZ-00048 | EQ-019-0 | EQ-BDZ-00027-0 | EQ-BDZ-00048-1 | 9 | 5.9518 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2025 | 故障站追加 | BDZ-00027 | BDZ-00048 | EQ-019-1 | EQ-BDZ-00027-1 | EQ-BDZ-00048-0 | 20 | 13.2262 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2025 | 故障站追加 | BDZ-00028 | BDZ-00096 | EQ-023-1 | EQ-BDZ-00028-1 | EQ-BDZ-00096-0 | 12 | 16.139 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2025 | 故障站追加 | BDZ-00028 | BDZ-00172 | EQ-025-0 | EQ-BDZ-00028-0 | EQ-BDZ-00172-1 | 8 | 10.7593 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2025 | 故障站追加 | BDZ-00028 | BDZ-00172 | EQ-025-1 | EQ-BDZ-00028-1 | EQ-BDZ-00172-0 | 9 | 12.1043 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2025 | 故障站追加 | BDZ-00031 | BDZ-00095 | EQ-026-0 | EQ-BDZ-00031-0 | EQ-BDZ-00095-1 | 4 | 2.8493 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2025 | 故障站追加 | BDZ-00095 | BDZ-00031 | EQ-026-0 | EQ-BDZ-00095-1 | EQ-BDZ-00031-0 | 2 | 1.3463 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2025 | 故障站追加 | BDZ-00031 | BDZ-00095 | EQ-026-1 | EQ-BDZ-00031-1 | EQ-BDZ-00095-0 | 4 | 2.8493 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2025 | 故障站追加 | BDZ-00095 | BDZ-00031 | EQ-026-1 | EQ-BDZ-00095-0 | EQ-BDZ-00031-1 | 2 | 1.3463 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2025 | 故障站追加 | BDZ-00124 | BDZ-00037 | EQ-027-1 | EQ-BDZ-00124-0 | EQ-BDZ-00037-1 | 4 | 4.5502 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2025 | 故障站追加 | BDZ-00048 | BDZ-00147 | EQ-029-1 | EQ-BDZ-00048-1 | EQ-BDZ-00147-0 | 6 | 8.1229 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2025 | 故障站追加 | BDZ-00048 | BDZ-00172 | EQ-030-0 | EQ-BDZ-00048-0 | EQ-BDZ-00172-1 | 7 | 9.4767 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2025 | 故障站追加 | BDZ-00048 | BDZ-00172 | EQ-030-1 | EQ-BDZ-00048-1 | EQ-BDZ-00172-0 | 9 | 12.1844 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2025 | 故障站追加 | BDZ-00147 | BDZ-00096 | EQ-031-1 | EQ-BDZ-00147-0 | EQ-BDZ-00096-1 | 6 | 8.1424 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2025 | 故障站追加 | BDZ-00124 | BDZ-00164 | EQ-032-0 | EQ-BDZ-00124-0 | EQ-BDZ-00164-1 | 2 | 2.2751 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2025 | 故障站追加 | BDZ-00164 | BDZ-00124 | EQ-032-0 | EQ-BDZ-00164-1 | EQ-BDZ-00124-0 | 20 | 14.2349 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2025 | 故障站追加 | BDZ-00164 | BDZ-00124 | EQ-032-1 | EQ-BDZ-00164-0 | EQ-BDZ-00124-1 | 10 | 7.1175 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2025 | 故障站追加 | BDZ-00124 | BDZ-00172 | EQ-033-0 | EQ-BDZ-00124-0 | EQ-BDZ-00172-1 | 10 | 11.3755 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2025 | 故障站追加 | BDZ-00124 | BDZ-00172 | EQ-033-1 | EQ-BDZ-00124-1 | EQ-BDZ-00172-0 | 3 | 3.4126 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2025 | 故障站追加 | BDZ-00135 | BDZ-00146 | EQ-034-0 | EQ-BDZ-00135-0 | EQ-BDZ-00146-1 | 9 | 7.6342 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2025 | 故障站追加 | BDZ-00146 | BDZ-00135 | EQ-034-0 | EQ-BDZ-00146-1 | EQ-BDZ-00135-0 | 7 | 4.712 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2025 | 故障站追加 | BDZ-00135 | BDZ-00146 | EQ-034-1 | EQ-BDZ-00135-1 | EQ-BDZ-00146-0 | 9 | 7.6342 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2025 | 故障站追加 | BDZ-00146 | BDZ-00135 | EQ-034-1 | EQ-BDZ-00146-0 | EQ-BDZ-00135-1 | 15 | 10.0971 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2025 | 故障站追加 | BDZ-00147 | BDZ-00172 | EQ-036-0 | EQ-BDZ-00147-0 | EQ-BDZ-00172-1 | 9 | 12.2136 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2025 | 故障站追加 | BDZ-00172 | BDZ-00164 | EQ-037-0 | EQ-BDZ-00172-1 | EQ-BDZ-00164-0 | 12 | 8.7913 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2025 | 故障站追加 | BDZ-00172 | BDZ-00164 | EQ-037-1 | EQ-BDZ-00172-0 | EQ-BDZ-00164-1 | 12 | 8.7913 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2026 | 正常固定 | BDZ-00027 | BDZ-00026 | NEW-047 | PZXL-00083 | PZXL-00046 | 1 | 0.69106 | 新增付费候选
邳州 | 弹性 | 2026 | 正常固定 | BDZ-00026 | BDZ-00031 | NEW-064 | PZXL-00077 | PZXL-00112 | 4 | 5.659 | 新增付费候选
邳州 | 弹性 | 2026 | 正常固定 | BDZ-00031 | BDZ-00026 | NEW-064 | PZXL-00112 | PZXL-00077 | 1 | 0.74436 | 新增付费候选
邳州 | 弹性 | 2026 | 正常固定 | BDZ-00135 | BDZ-00146 | NEW-170 | PZXL-00284 | PZXL-00332 | 2 | 1.7728 | 新增付费候选
邳州 | 弹性 | 2026 | 正常固定 | BDZ-00135 | BDZ-00146 | FEEDER-087 | PZXL-00290 | SIM-FEEDER-087 | 5 | 4.432 | 新增付费候选
邳州 | 弹性 | 2026 | 故障站追加 | BDZ-00022 | BDZ-00162 | NEW-044 | PZXL-00034 | PZXL-00362 | 2 | 1.5239 | 新增付费候选
邳州 | 弹性 | 2026 | 故障站追加 | BDZ-00026 | BDZ-00027 | NEW-045 | PZXL-00069 | PZXL-00088 | 4 | 5.659 | 新增付费候选
邳州 | 弹性 | 2026 | 故障站追加 | BDZ-00027 | BDZ-00026 | NEW-045 | PZXL-00088 | PZXL-00069 | 5 | 3.4553 | 新增付费候选
邳州 | 弹性 | 2026 | 故障站追加 | BDZ-00027 | BDZ-00026 | NEW-047 | PZXL-00083 | PZXL-00046 | 4 | 2.7642 | 新增付费候选
邳州 | 弹性 | 2026 | 故障站追加 | BDZ-00027 | BDZ-00048 | NEW-094 | PZXL-00084 | PZXL-00152 | 3 | 2.0732 | 新增付费候选
邳州 | 弹性 | 2026 | 故障站追加 | BDZ-00146 | BDZ-00162 | NEW-173 | PZXL-00334 | PZXL-00365 | 5 | 3.9286 | 新增付费候选
邳州 | 弹性 | 2026 | 故障站追加 | BDZ-00162 | BDZ-00146 | NEW-173 | PZXL-00365 | PZXL-00334 | 5 | 4.0347 | 新增付费候选
邳州 | 弹性 | 2026 | 故障站追加 | BDZ-00027 | BDZ-00172 | FEEDER-053 | PZXL-00099 | SIM-FEEDER-053 | 5 | 3.4553 | 新增付费候选
邳州 | 弹性 | 2026 | 故障站追加 | BDZ-00135 | BDZ-00146 | FEEDER-086 | PZXL-00287 | SIM-FEEDER-086 | 5 | 4.432 | 新增付费候选
邳州 | 弹性 | 2026 | 故障站追加 | BDZ-00162 | BDZ-00146 | FEEDER-092 | PZXL-00368 | SIM-FEEDER-092 | 4 | 3.2278 | 新增付费候选
邳州 | 弹性 | 2026 | 故障站追加 | BDZ-00005 | BDZ-00141 | EQ-000-0 | EQ-BDZ-00005-0 | EQ-BDZ-00141-1 | 4 | 4.3223 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2026 | 故障站追加 | BDZ-00141 | BDZ-00005 | EQ-000-0 | EQ-BDZ-00141-1 | EQ-BDZ-00005-0 | 15 | 10.032 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2026 | 故障站追加 | BDZ-00005 | BDZ-00141 | EQ-000-1 | EQ-BDZ-00005-1 | EQ-BDZ-00141-0 | 12 | 12.967 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2026 | 故障站追加 | BDZ-00141 | BDZ-00005 | EQ-000-1 | EQ-BDZ-00141-0 | EQ-BDZ-00005-1 | 15 | 10.032 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2026 | 故障站追加 | BDZ-00016 | BDZ-00037 | EQ-001-0 | EQ-BDZ-00016-0 | EQ-BDZ-00037-1 | 5 | 5.183 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2026 | 故障站追加 | BDZ-00016 | BDZ-00037 | EQ-001-1 | EQ-BDZ-00016-1 | EQ-BDZ-00037-0 | 8 | 8.2927 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2026 | 故障站追加 | BDZ-00031 | BDZ-00021 | EQ-005-1 | EQ-BDZ-00031-0 | EQ-BDZ-00021-1 | 8 | 5.9549 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2026 | 故障站追加 | BDZ-00095 | BDZ-00021 | EQ-006-0 | EQ-BDZ-00095-1 | EQ-BDZ-00021-0 | 8 | 6.2891 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2026 | 故障站追加 | BDZ-00095 | BDZ-00021 | EQ-006-1 | EQ-BDZ-00095-0 | EQ-BDZ-00021-1 | 4 | 3.1446 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2026 | 故障站追加 | BDZ-00021 | BDZ-00096 | EQ-007-0 | EQ-BDZ-00021-0 | EQ-BDZ-00096-1 | 3 | 1.7924 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2026 | 故障站追加 | BDZ-00022 | BDZ-00146 | EQ-009-0 | EQ-BDZ-00022-0 | EQ-BDZ-00146-1 | 10 | 7.6196 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2026 | 故障站追加 | BDZ-00022 | BDZ-00146 | EQ-009-1 | EQ-BDZ-00022-1 | EQ-BDZ-00146-0 | 10 | 7.6196 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2026 | 故障站追加 | BDZ-00022 | BDZ-00162 | EQ-010-0 | EQ-BDZ-00022-0 | EQ-BDZ-00162-1 | 6 | 4.5718 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2026 | 故障站追加 | BDZ-00022 | BDZ-00162 | EQ-010-1 | EQ-BDZ-00022-1 | EQ-BDZ-00162-0 | 6 | 4.5718 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2026 | 故障站追加 | BDZ-00162 | BDZ-00022 | EQ-010-1 | EQ-BDZ-00162-0 | EQ-BDZ-00022-1 | 9 | 7.2625 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2026 | 故障站追加 | BDZ-00026 | BDZ-00028 | EQ-012-0 | EQ-BDZ-00026-0 | EQ-BDZ-00028-1 | 21 | 29.7096 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2026 | 故障站追加 | BDZ-00028 | BDZ-00026 | EQ-012-0 | EQ-BDZ-00028-1 | EQ-BDZ-00026-0 | 3 | 4.2163 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2026 | 故障站追加 | BDZ-00028 | BDZ-00026 | EQ-012-1 | EQ-BDZ-00028-0 | EQ-BDZ-00026-1 | 1 | 1.4054 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2026 | 故障站追加 | BDZ-00026 | BDZ-00031 | EQ-013-0 | EQ-BDZ-00026-0 | EQ-BDZ-00031-1 | 9 | 12.7327 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2026 | 故障站追加 | BDZ-00026 | BDZ-00147 | EQ-016-1 | EQ-BDZ-00026-1 | EQ-BDZ-00147-0 | 5 | 7.0737 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2026 | 故障站追加 | BDZ-00027 | BDZ-00028 | EQ-018-0 | EQ-BDZ-00027-0 | EQ-BDZ-00028-1 | 20 | 13.8212 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2026 | 故障站追加 | BDZ-00027 | BDZ-00172 | EQ-021-1 | EQ-BDZ-00027-1 | EQ-BDZ-00172-0 | 7 | 4.8374 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2026 | 故障站追加 | BDZ-00028 | BDZ-00048 | EQ-022-0 | EQ-BDZ-00028-0 | EQ-BDZ-00048-1 | 3 | 4.2163 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2026 | 故障站追加 | BDZ-00028 | BDZ-00048 | EQ-022-1 | EQ-BDZ-00028-1 | EQ-BDZ-00048-0 | 3 | 4.2163 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2026 | 故障站追加 | BDZ-00028 | BDZ-00096 | EQ-023-1 | EQ-BDZ-00028-1 | EQ-BDZ-00096-0 | 4 | 5.6217 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2026 | 故障站追加 | BDZ-00028 | BDZ-00147 | EQ-024-1 | EQ-BDZ-00028-1 | EQ-BDZ-00147-0 | 3 | 4.2163 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2026 | 故障站追加 | BDZ-00028 | BDZ-00172 | EQ-025-0 | EQ-BDZ-00028-0 | EQ-BDZ-00172-1 | 3 | 4.2163 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2026 | 故障站追加 | BDZ-00028 | BDZ-00172 | EQ-025-1 | EQ-BDZ-00028-1 | EQ-BDZ-00172-0 | 3 | 4.2163 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2026 | 故障站追加 | BDZ-00031 | BDZ-00095 | EQ-026-0 | EQ-BDZ-00031-0 | EQ-BDZ-00095-1 | 10 | 7.4436 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2026 | 故障站追加 | BDZ-00095 | BDZ-00031 | EQ-026-0 | EQ-BDZ-00095-1 | EQ-BDZ-00031-0 | 4 | 3.1446 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2026 | 故障站追加 | BDZ-00037 | BDZ-00124 | EQ-027-0 | EQ-BDZ-00037-0 | EQ-BDZ-00124-1 | 4 | 2.6815 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2026 | 故障站追加 | BDZ-00124 | BDZ-00037 | EQ-027-1 | EQ-BDZ-00124-0 | EQ-BDZ-00037-1 | 5 | 5.9436 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2026 | 故障站追加 | BDZ-00048 | BDZ-00096 | EQ-028-1 | EQ-BDZ-00048-1 | EQ-BDZ-00096-0 | 12 | 16.9767 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2026 | 故障站追加 | BDZ-00147 | BDZ-00096 | EQ-031-0 | EQ-BDZ-00147-1 | EQ-BDZ-00096-0 | 16 | 22.6899 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2026 | 故障站追加 | BDZ-00164 | BDZ-00124 | EQ-032-0 | EQ-BDZ-00164-1 | EQ-BDZ-00124-0 | 10 | 7.4377 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2026 | 故障站追加 | BDZ-00164 | BDZ-00124 | EQ-032-1 | EQ-BDZ-00164-0 | EQ-BDZ-00124-1 | 5 | 3.7188 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2026 | 故障站追加 | BDZ-00124 | BDZ-00172 | EQ-033-0 | EQ-BDZ-00124-0 | EQ-BDZ-00172-1 | 9 | 10.6985 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2026 | 故障站追加 | BDZ-00124 | BDZ-00172 | EQ-033-1 | EQ-BDZ-00124-1 | EQ-BDZ-00172-0 | 9 | 10.6985 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2026 | 故障站追加 | BDZ-00135 | BDZ-00146 | EQ-034-0 | EQ-BDZ-00135-0 | EQ-BDZ-00146-1 | 8 | 7.0913 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2026 | 故障站追加 | BDZ-00146 | BDZ-00135 | EQ-034-0 | EQ-BDZ-00146-1 | EQ-BDZ-00135-0 | 6 | 4.7143 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2026 | 故障站追加 | BDZ-00135 | BDZ-00146 | EQ-034-1 | EQ-BDZ-00135-1 | EQ-BDZ-00146-0 | 8 | 7.0913 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2026 | 故障站追加 | BDZ-00162 | BDZ-00146 | EQ-035-0 | EQ-BDZ-00162-1 | EQ-BDZ-00146-0 | 1 | 0.80695 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2026 | 故障站追加 | BDZ-00162 | BDZ-00146 | EQ-035-1 | EQ-BDZ-00162-0 | EQ-BDZ-00146-1 | 9 | 7.2625 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2026 | 故障站追加 | BDZ-00172 | BDZ-00147 | EQ-036-1 | EQ-BDZ-00172-0 | EQ-BDZ-00147-1 | 8 | 6.1245 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2026 | 故障站追加 | BDZ-00164 | BDZ-00172 | EQ-037-1 | EQ-BDZ-00164-1 | EQ-BDZ-00172-0 | 15 | 11.1565 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2027 | 正常固定 | BDZ-00026 | BDZ-00031 | NEW-064 | PZXL-00077 | PZXL-00112 | 5 | 7.3782 | 新增付费候选
邳州 | 弹性 | 2027 | 正常固定 | BDZ-00027 | BDZ-00048 | NEW-094 | PZXL-00084 | PZXL-00152 | 5 | 3.6041 | 新增付费候选
邳州 | 弹性 | 2027 | 正常固定 | BDZ-00146 | BDZ-00162 | NEW-173 | PZXL-00334 | PZXL-00365 | 2 | 1.7187 | 新增付费候选
邳州 | 弹性 | 2027 | 故障站追加 | BDZ-00022 | BDZ-00146 | NEW-038 | PZXL-00033 | PZXL-00334 | 2 | 1.6694 | 新增付费候选
邳州 | 弹性 | 2027 | 故障站追加 | BDZ-00022 | BDZ-00162 | NEW-044 | PZXL-00034 | PZXL-00362 | 5 | 4.1734 | 新增付费候选
邳州 | 弹性 | 2027 | 故障站追加 | BDZ-00027 | BDZ-00026 | NEW-045 | PZXL-00088 | PZXL-00069 | 4 | 2.8833 | 新增付费候选
邳州 | 弹性 | 2027 | 故障站追加 | BDZ-00027 | BDZ-00026 | NEW-047 | PZXL-00083 | PZXL-00046 | 4 | 2.8833 | 新增付费候选
邳州 | 弹性 | 2027 | 故障站追加 | BDZ-00135 | BDZ-00146 | NEW-170 | PZXL-00284 | PZXL-00332 | 1 | 0.92457 | 新增付费候选
邳州 | 弹性 | 2027 | 故障站追加 | BDZ-00162 | BDZ-00146 | NEW-173 | PZXL-00365 | PZXL-00334 | 5 | 4.407 | 新增付费候选
邳州 | 弹性 | 2027 | 故障站追加 | BDZ-00022 | BDZ-00146 | FEEDER-017 | PZXL-00043 | SIM-FEEDER-017 | 5 | 4.1734 | 新增付费候选
邳州 | 弹性 | 2027 | 故障站追加 | BDZ-00027 | BDZ-00172 | FEEDER-053 | PZXL-00099 | SIM-FEEDER-053 | 5 | 3.6041 | 新增付费候选
邳州 | 弹性 | 2027 | 故障站追加 | BDZ-00124 | BDZ-00037 | FEEDER-071 | PZXL-00282 | SIM-FEEDER-071 | 1 | 1.2399 | 新增付费候选
邳州 | 弹性 | 2027 | 故障站追加 | BDZ-00135 | BDZ-00146 | FEEDER-086 | PZXL-00287 | SIM-FEEDER-086 | 5 | 4.6228 | 新增付费候选
邳州 | 弹性 | 2027 | 故障站追加 | BDZ-00135 | BDZ-00146 | FEEDER-087 | PZXL-00290 | SIM-FEEDER-087 | 5 | 4.6228 | 新增付费候选
邳州 | 弹性 | 2027 | 故障站追加 | BDZ-00162 | BDZ-00146 | FEEDER-092 | PZXL-00368 | SIM-FEEDER-092 | 5 | 4.407 | 新增付费候选
邳州 | 弹性 | 2027 | 故障站追加 | BDZ-00005 | BDZ-00141 | EQ-000-0 | EQ-BDZ-00005-0 | EQ-BDZ-00141-1 | 4 | 4.5084 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2027 | 故障站追加 | BDZ-00141 | BDZ-00005 | EQ-000-0 | EQ-BDZ-00141-1 | EQ-BDZ-00005-0 | 13 | 9.5821 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2027 | 故障站追加 | BDZ-00005 | BDZ-00141 | EQ-000-1 | EQ-BDZ-00005-1 | EQ-BDZ-00141-0 | 11 | 12.3982 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2027 | 故障站追加 | BDZ-00141 | BDZ-00005 | EQ-000-1 | EQ-BDZ-00141-0 | EQ-BDZ-00005-1 | 13 | 9.5821 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2027 | 故障站追加 | BDZ-00016 | BDZ-00037 | EQ-001-0 | EQ-BDZ-00016-0 | EQ-BDZ-00037-1 | 7 | 7.5685 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2027 | 故障站追加 | BDZ-00016 | BDZ-00037 | EQ-001-1 | EQ-BDZ-00016-1 | EQ-BDZ-00037-0 | 7 | 7.5685 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2027 | 故障站追加 | BDZ-00037 | BDZ-00016 | EQ-001-1 | EQ-BDZ-00037-0 | EQ-BDZ-00016-1 | 17 | 12.5668 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2027 | 故障站追加 | BDZ-00124 | BDZ-00016 | EQ-002-0 | EQ-BDZ-00124-1 | EQ-BDZ-00016-0 | 14 | 17.3586 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2027 | 故障站追加 | BDZ-00016 | BDZ-00124 | EQ-002-1 | EQ-BDZ-00016-1 | EQ-BDZ-00124-0 | 1 | 1.0812 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2027 | 故障站追加 | BDZ-00124 | BDZ-00016 | EQ-002-1 | EQ-BDZ-00124-0 | EQ-BDZ-00016-1 | 3 | 3.7197 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2027 | 故障站追加 | BDZ-00031 | BDZ-00021 | EQ-005-1 | EQ-BDZ-00031-0 | EQ-BDZ-00021-1 | 11 | 8.5405 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2027 | 故障站追加 | BDZ-00095 | BDZ-00021 | EQ-006-0 | EQ-BDZ-00095-1 | EQ-BDZ-00021-0 | 2 | 1.72 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2027 | 故障站追加 | BDZ-00095 | BDZ-00021 | EQ-006-1 | EQ-BDZ-00095-0 | EQ-BDZ-00021-1 | 10 | 8.6001 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2027 | 故障站追加 | BDZ-00021 | BDZ-00096 | EQ-007-1 | EQ-BDZ-00021-1 | EQ-BDZ-00096-0 | 23 | 14.4311 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2027 | 故障站追加 | BDZ-00147 | BDZ-00021 | EQ-008-1 | EQ-BDZ-00147-0 | EQ-BDZ-00021-1 | 3 | 4.4375 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2027 | 故障站追加 | BDZ-00022 | BDZ-00146 | EQ-009-0 | EQ-BDZ-00022-0 | EQ-BDZ-00146-1 | 8 | 6.6774 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2027 | 故障站追加 | BDZ-00022 | BDZ-00146 | EQ-009-1 | EQ-BDZ-00022-1 | EQ-BDZ-00146-0 | 8 | 6.6774 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2027 | 故障站追加 | BDZ-00022 | BDZ-00162 | EQ-010-0 | EQ-BDZ-00022-0 | EQ-BDZ-00162-1 | 5 | 4.1734 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2027 | 故障站追加 | BDZ-00022 | BDZ-00162 | EQ-010-1 | EQ-BDZ-00022-1 | EQ-BDZ-00162-0 | 5 | 4.1734 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2027 | 故障站追加 | BDZ-00162 | BDZ-00022 | EQ-010-1 | EQ-BDZ-00162-0 | EQ-BDZ-00022-1 | 1 | 0.88141 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2027 | 故障站追加 | BDZ-00026 | BDZ-00048 | EQ-014-0 | EQ-BDZ-00026-0 | EQ-BDZ-00048-1 | 6 | 8.8539 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2027 | 故障站追加 | BDZ-00026 | BDZ-00096 | EQ-015-0 | EQ-BDZ-00026-0 | EQ-BDZ-00096-1 | 14 | 20.6591 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2027 | 故障站追加 | BDZ-00026 | BDZ-00147 | EQ-016-0 | EQ-BDZ-00026-0 | EQ-BDZ-00147-1 | 10 | 14.7565 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2027 | 故障站追加 | BDZ-00026 | BDZ-00147 | EQ-016-1 | EQ-BDZ-00026-1 | EQ-BDZ-00147-0 | 8 | 11.8052 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2027 | 故障站追加 | BDZ-00027 | BDZ-00028 | EQ-018-0 | EQ-BDZ-00027-0 | EQ-BDZ-00028-1 | 6 | 4.3249 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2027 | 故障站追加 | BDZ-00027 | BDZ-00028 | EQ-018-1 | EQ-BDZ-00027-1 | EQ-BDZ-00028-0 | 20 | 14.4163 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2027 | 故障站追加 | BDZ-00028 | BDZ-00048 | EQ-022-0 | EQ-BDZ-00028-0 | EQ-BDZ-00048-1 | 11 | 16.1252 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2027 | 故障站追加 | BDZ-00048 | BDZ-00028 | EQ-022-0 | EQ-BDZ-00048-1 | EQ-BDZ-00028-0 | 15 | 22.1344 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2027 | 故障站追加 | BDZ-00048 | BDZ-00028 | EQ-022-1 | EQ-BDZ-00048-0 | EQ-BDZ-00028-1 | 5 | 7.3781 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2027 | 故障站追加 | BDZ-00028 | BDZ-00096 | EQ-023-0 | EQ-BDZ-00028-0 | EQ-BDZ-00096-1 | 14 | 20.523 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2027 | 故障站追加 | BDZ-00096 | BDZ-00028 | EQ-023-0 | EQ-BDZ-00096-1 | EQ-BDZ-00028-0 | 5 | 7.2722 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2027 | 故障站追加 | BDZ-00028 | BDZ-00096 | EQ-023-1 | EQ-BDZ-00028-1 | EQ-BDZ-00096-0 | 1 | 1.4659 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2027 | 故障站追加 | BDZ-00096 | BDZ-00028 | EQ-023-1 | EQ-BDZ-00096-0 | EQ-BDZ-00028-1 | 16 | 23.271 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2027 | 故障站追加 | BDZ-00172 | BDZ-00028 | EQ-025-0 | EQ-BDZ-00172-1 | EQ-BDZ-00028-0 | 2 | 1.597 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2027 | 故障站追加 | BDZ-00172 | BDZ-00028 | EQ-025-1 | EQ-BDZ-00172-0 | EQ-BDZ-00028-1 | 20 | 15.9704 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2027 | 故障站追加 | BDZ-00031 | BDZ-00095 | EQ-026-0 | EQ-BDZ-00031-0 | EQ-BDZ-00095-1 | 9 | 6.9877 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2027 | 故障站追加 | BDZ-00031 | BDZ-00095 | EQ-026-1 | EQ-BDZ-00031-1 | EQ-BDZ-00095-0 | 4 | 3.1056 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2027 | 故障站追加 | BDZ-00124 | BDZ-00037 | EQ-027-0 | EQ-BDZ-00124-1 | EQ-BDZ-00037-0 | 6 | 7.4394 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2027 | 故障站追加 | BDZ-00147 | BDZ-00096 | EQ-031-1 | EQ-BDZ-00147-0 | EQ-BDZ-00096-1 | 14 | 20.7083 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2027 | 故障站追加 | BDZ-00164 | BDZ-00124 | EQ-032-1 | EQ-BDZ-00164-0 | EQ-BDZ-00124-1 | 3 | 2.3274 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2027 | 故障站追加 | BDZ-00135 | BDZ-00146 | EQ-034-0 | EQ-BDZ-00135-0 | EQ-BDZ-00146-1 | 7 | 6.472 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2027 | 故障站追加 | BDZ-00146 | BDZ-00135 | EQ-034-0 | EQ-BDZ-00146-1 | EQ-BDZ-00135-0 | 2 | 1.7187 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2027 | 故障站追加 | BDZ-00135 | BDZ-00146 | EQ-034-1 | EQ-BDZ-00135-1 | EQ-BDZ-00146-0 | 7 | 6.472 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2027 | 故障站追加 | BDZ-00146 | BDZ-00162 | EQ-035-0 | EQ-BDZ-00146-0 | EQ-BDZ-00162-1 | 5 | 4.2968 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2027 | 故障站追加 | BDZ-00162 | BDZ-00146 | EQ-035-1 | EQ-BDZ-00162-0 | EQ-BDZ-00146-1 | 8 | 7.0512 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2027 | 故障站追加 | BDZ-00164 | BDZ-00172 | EQ-037-0 | EQ-BDZ-00164-0 | EQ-BDZ-00172-1 | 14 | 10.861 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2027 | 故障站追加 | BDZ-00164 | BDZ-00172 | EQ-037-1 | EQ-BDZ-00164-1 | EQ-BDZ-00172-0 | 14 | 10.861 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2028 | 正常固定 | BDZ-00026 | BDZ-00031 | NEW-064 | PZXL-00077 | PZXL-00112 | 4 | 6.1462 | 新增付费候选
邳州 | 弹性 | 2028 | 正常固定 | BDZ-00026 | BDZ-00147 | NEW-081 | PZXL-00069 | PZXL-00354 | 4 | 6.1462 | 新增付费候选
邳州 | 弹性 | 2028 | 正常固定 | BDZ-00146 | BDZ-00162 | NEW-173 | PZXL-00334 | PZXL-00365 | 5 | 4.6704 | 新增付费候选
邳州 | 弹性 | 2028 | 正常固定 | BDZ-00124 | BDZ-00037 | FEEDER-071 | PZXL-00282 | SIM-FEEDER-071 | 5 | 6.4554 | 新增付费候选
邳州 | 弹性 | 2028 | 故障站追加 | BDZ-00027 | BDZ-00048 | T01 | PZXL-00092 | PZXL-00161 | 5 | 3.7528 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2028 | 故障站追加 | BDZ-00141 | BDZ-00005 | NEW-001 | PZXL-00307 | PZXL-00011 | 3 | 2.4193 | 新增付费候选
邳州 | 弹性 | 2028 | 故障站追加 | BDZ-00141 | BDZ-00005 | NEW-003 | PZXL-00306 | PZXL-00004 | 5 | 4.0322 | 新增付费候选
邳州 | 弹性 | 2028 | 故障站追加 | BDZ-00162 | BDZ-00022 | NEW-044 | PZXL-00362 | PZXL-00034 | 2 | 1.9139 | 新增付费候选
邳州 | 弹性 | 2028 | 故障站追加 | BDZ-00027 | BDZ-00026 | NEW-045 | PZXL-00088 | PZXL-00069 | 5 | 3.7528 | 新增付费候选
邳州 | 弹性 | 2028 | 故障站追加 | BDZ-00026 | BDZ-00027 | NEW-047 | PZXL-00046 | PZXL-00083 | 1 | 1.5366 | 新增付费候选
邳州 | 弹性 | 2028 | 故障站追加 | BDZ-00027 | BDZ-00026 | NEW-047 | PZXL-00083 | PZXL-00046 | 3 | 2.2517 | 新增付费候选
邳州 | 弹性 | 2028 | 故障站追加 | BDZ-00027 | BDZ-00048 | NEW-094 | PZXL-00084 | PZXL-00152 | 5 | 3.7528 | 新增付费候选
邳州 | 弹性 | 2028 | 故障站追加 | BDZ-00135 | BDZ-00146 | NEW-170 | PZXL-00284 | PZXL-00332 | 1 | 0.96273 | 新增付费候选
邳州 | 弹性 | 2028 | 故障站追加 | BDZ-00162 | BDZ-00146 | NEW-173 | PZXL-00365 | PZXL-00334 | 1 | 0.95694 | 新增付费候选
邳州 | 弹性 | 2028 | 故障站追加 | BDZ-00027 | BDZ-00172 | FEEDER-053 | PZXL-00099 | SIM-FEEDER-053 | 5 | 3.7528 | 新增付费候选
邳州 | 弹性 | 2028 | 故障站追加 | BDZ-00135 | BDZ-00146 | FEEDER-086 | PZXL-00287 | SIM-FEEDER-086 | 5 | 4.8136 | 新增付费候选
邳州 | 弹性 | 2028 | 故障站追加 | BDZ-00135 | BDZ-00146 | FEEDER-087 | PZXL-00290 | SIM-FEEDER-087 | 5 | 4.8136 | 新增付费候选
邳州 | 弹性 | 2028 | 故障站追加 | BDZ-00162 | BDZ-00146 | FEEDER-092 | PZXL-00368 | SIM-FEEDER-092 | 5 | 4.7847 | 新增付费候选
邳州 | 弹性 | 2028 | 故障站追加 | BDZ-00164 | BDZ-00172 | FEEDER-095 | PZXL-00372 | SIM-FEEDER-095 | 5 | 4.039 | 新增付费候选
邳州 | 弹性 | 2028 | 故障站追加 | BDZ-00005 | BDZ-00141 | EQ-000-0 | EQ-BDZ-00005-0 | EQ-BDZ-00141-1 | 5 | 5.8681 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2028 | 故障站追加 | BDZ-00141 | BDZ-00005 | EQ-000-0 | EQ-BDZ-00141-1 | EQ-BDZ-00005-0 | 11 | 8.8708 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2028 | 故障站追加 | BDZ-00005 | BDZ-00141 | EQ-000-1 | EQ-BDZ-00005-1 | EQ-BDZ-00141-0 | 10 | 11.7363 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2028 | 故障站追加 | BDZ-00141 | BDZ-00005 | EQ-000-1 | EQ-BDZ-00141-0 | EQ-BDZ-00005-1 | 11 | 8.8708 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2028 | 故障站追加 | BDZ-00016 | BDZ-00037 | EQ-001-0 | EQ-BDZ-00016-0 | EQ-BDZ-00037-1 | 6 | 6.7551 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2028 | 故障站追加 | BDZ-00037 | BDZ-00016 | EQ-001-0 | EQ-BDZ-00037-1 | EQ-BDZ-00016-0 | 4 | 3.2367 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2028 | 故障站追加 | BDZ-00016 | BDZ-00037 | EQ-001-1 | EQ-BDZ-00016-1 | EQ-BDZ-00037-0 | 6 | 6.7551 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2028 | 故障站追加 | BDZ-00037 | BDZ-00016 | EQ-001-1 | EQ-BDZ-00037-0 | EQ-BDZ-00016-1 | 16 | 12.9468 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2028 | 故障站追加 | BDZ-00016 | BDZ-00124 | EQ-002-1 | EQ-BDZ-00016-1 | EQ-BDZ-00124-0 | 5 | 5.6292 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2028 | 故障站追加 | BDZ-00124 | BDZ-00016 | EQ-002-1 | EQ-BDZ-00124-0 | EQ-BDZ-00016-1 | 14 | 18.075 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2028 | 故障站追加 | BDZ-00031 | BDZ-00021 | EQ-005-0 | EQ-BDZ-00031-1 | EQ-BDZ-00021-0 | 3 | 2.4254 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2028 | 故障站追加 | BDZ-00031 | BDZ-00021 | EQ-005-1 | EQ-BDZ-00031-0 | EQ-BDZ-00021-1 | 9 | 7.2761 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2028 | 故障站追加 | BDZ-00021 | BDZ-00096 | EQ-007-1 | EQ-BDZ-00021-1 | EQ-BDZ-00096-0 | 11 | 7.6141 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2028 | 故障站追加 | BDZ-00096 | BDZ-00021 | EQ-007-1 | EQ-BDZ-00096-0 | EQ-BDZ-00021-1 | 3 | 4.5434 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2028 | 故障站追加 | BDZ-00147 | BDZ-00021 | EQ-008-1 | EQ-BDZ-00147-0 | EQ-BDZ-00021-1 | 5 | 7.7011 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2028 | 故障站追加 | BDZ-00022 | BDZ-00146 | EQ-009-0 | EQ-BDZ-00022-0 | EQ-BDZ-00146-1 | 4 | 3.6339 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2028 | 故障站追加 | BDZ-00022 | BDZ-00146 | EQ-009-1 | EQ-BDZ-00022-1 | EQ-BDZ-00146-0 | 7 | 6.3593 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2028 | 故障站追加 | BDZ-00022 | BDZ-00162 | EQ-010-0 | EQ-BDZ-00022-0 | EQ-BDZ-00162-1 | 5 | 4.5424 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2028 | 故障站追加 | BDZ-00022 | BDZ-00162 | EQ-010-1 | EQ-BDZ-00022-1 | EQ-BDZ-00162-0 | 5 | 4.5424 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2028 | 故障站追加 | BDZ-00162 | BDZ-00022 | EQ-010-1 | EQ-BDZ-00162-0 | EQ-BDZ-00022-1 | 2 | 1.9139 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2028 | 故障站追加 | BDZ-00026 | BDZ-00031 | EQ-013-0 | EQ-BDZ-00026-0 | EQ-BDZ-00031-1 | 4 | 6.1462 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2028 | 故障站追加 | BDZ-00026 | BDZ-00048 | EQ-014-0 | EQ-BDZ-00026-0 | EQ-BDZ-00048-1 | 13 | 19.9752 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2028 | 故障站追加 | BDZ-00026 | BDZ-00096 | EQ-015-0 | EQ-BDZ-00026-0 | EQ-BDZ-00096-1 | 13 | 19.9752 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2028 | 故障站追加 | BDZ-00026 | BDZ-00096 | EQ-015-1 | EQ-BDZ-00026-1 | EQ-BDZ-00096-0 | 6 | 9.2193 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2028 | 故障站追加 | BDZ-00027 | BDZ-00048 | EQ-019-1 | EQ-BDZ-00027-1 | EQ-BDZ-00048-0 | 20 | 15.0113 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2028 | 故障站追加 | BDZ-00028 | BDZ-00048 | EQ-022-0 | EQ-BDZ-00028-0 | EQ-BDZ-00048-1 | 12 | 18.3172 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2028 | 故障站追加 | BDZ-00028 | BDZ-00096 | EQ-023-0 | EQ-BDZ-00028-0 | EQ-BDZ-00096-1 | 13 | 19.8436 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2028 | 故障站追加 | BDZ-00028 | BDZ-00096 | EQ-023-1 | EQ-BDZ-00028-1 | EQ-BDZ-00096-0 | 5 | 7.6321 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2028 | 故障站追加 | BDZ-00031 | BDZ-00095 | EQ-026-0 | EQ-BDZ-00031-0 | EQ-BDZ-00095-1 | 8 | 6.4676 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2028 | 故障站追加 | BDZ-00095 | BDZ-00031 | EQ-026-0 | EQ-BDZ-00095-1 | EQ-BDZ-00031-0 | 3 | 2.8049 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2028 | 故障站追加 | BDZ-00031 | BDZ-00095 | EQ-026-1 | EQ-BDZ-00031-1 | EQ-BDZ-00095-0 | 8 | 6.4676 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2028 | 故障站追加 | BDZ-00095 | BDZ-00031 | EQ-026-1 | EQ-BDZ-00095-0 | EQ-BDZ-00031-1 | 11 | 10.2846 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2028 | 故障站追加 | BDZ-00124 | BDZ-00037 | EQ-027-0 | EQ-BDZ-00124-1 | EQ-BDZ-00037-0 | 2 | 2.5821 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2028 | 故障站追加 | BDZ-00124 | BDZ-00037 | EQ-027-1 | EQ-BDZ-00124-0 | EQ-BDZ-00037-1 | 6 | 7.7464 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2028 | 故障站追加 | BDZ-00096 | BDZ-00048 | EQ-028-0 | EQ-BDZ-00096-1 | EQ-BDZ-00048-0 | 6 | 9.0868 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2028 | 故障站追加 | BDZ-00048 | BDZ-00096 | EQ-028-1 | EQ-BDZ-00048-1 | EQ-BDZ-00096-0 | 11 | 16.9018 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2028 | 故障站追加 | BDZ-00096 | BDZ-00048 | EQ-028-1 | EQ-BDZ-00096-0 | EQ-BDZ-00048-1 | 11 | 16.6591 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2028 | 故障站追加 | BDZ-00048 | BDZ-00147 | EQ-029-0 | EQ-BDZ-00048-0 | EQ-BDZ-00147-1 | 2 | 3.0731 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2028 | 故障站追加 | BDZ-00048 | BDZ-00147 | EQ-029-1 | EQ-BDZ-00048-1 | EQ-BDZ-00147-0 | 2 | 3.0731 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2028 | 故障站追加 | BDZ-00048 | BDZ-00172 | EQ-030-0 | EQ-BDZ-00048-0 | EQ-BDZ-00172-1 | 2 | 3.0731 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2028 | 故障站追加 | BDZ-00172 | BDZ-00048 | EQ-030-0 | EQ-BDZ-00172-1 | EQ-BDZ-00048-0 | 1 | 0.83148 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2028 | 故障站追加 | BDZ-00048 | BDZ-00172 | EQ-030-1 | EQ-BDZ-00048-1 | EQ-BDZ-00172-0 | 2 | 3.0731 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2028 | 故障站追加 | BDZ-00172 | BDZ-00048 | EQ-030-1 | EQ-BDZ-00172-0 | EQ-BDZ-00048-1 | 20 | 16.6296 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2028 | 故障站追加 | BDZ-00147 | BDZ-00096 | EQ-031-0 | EQ-BDZ-00147-1 | EQ-BDZ-00096-0 | 5 | 7.7011 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2028 | 故障站追加 | BDZ-00147 | BDZ-00096 | EQ-031-1 | EQ-BDZ-00147-0 | EQ-BDZ-00096-1 | 13 | 20.0228 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2028 | 故障站追加 | BDZ-00164 | BDZ-00124 | EQ-032-0 | EQ-BDZ-00164-1 | EQ-BDZ-00124-0 | 5 | 4.039 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2028 | 故障站追加 | BDZ-00164 | BDZ-00124 | EQ-032-1 | EQ-BDZ-00164-0 | EQ-BDZ-00124-1 | 13 | 10.5015 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2028 | 故障站追加 | BDZ-00135 | BDZ-00146 | EQ-034-0 | EQ-BDZ-00135-0 | EQ-BDZ-00146-1 | 6 | 5.7764 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2028 | 故障站追加 | BDZ-00146 | BDZ-00135 | EQ-034-0 | EQ-BDZ-00146-1 | EQ-BDZ-00135-0 | 16 | 14.9454 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2028 | 故障站追加 | BDZ-00135 | BDZ-00146 | EQ-034-1 | EQ-BDZ-00135-1 | EQ-BDZ-00146-0 | 6 | 5.7764 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2028 | 故障站追加 | BDZ-00146 | BDZ-00162 | EQ-035-0 | EQ-BDZ-00146-0 | EQ-BDZ-00162-1 | 4 | 3.7363 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2028 | 故障站追加 | BDZ-00162 | BDZ-00146 | EQ-035-0 | EQ-BDZ-00162-1 | EQ-BDZ-00146-0 | 7 | 6.6986 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2028 | 故障站追加 | BDZ-00162 | BDZ-00146 | EQ-035-1 | EQ-BDZ-00162-0 | EQ-BDZ-00146-1 | 7 | 6.6986 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2028 | 故障站追加 | BDZ-00164 | BDZ-00172 | EQ-037-0 | EQ-BDZ-00164-0 | EQ-BDZ-00172-1 | 5 | 4.039 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2028 | 故障站追加 | BDZ-00164 | BDZ-00172 | EQ-037-1 | EQ-BDZ-00164-1 | EQ-BDZ-00172-0 | 4 | 3.2312 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2029 | 正常固定 | BDZ-00146 | BDZ-00022 | NEW-039 | PZXL-00333 | PZXL-00038 | 4 | 4.0309 | 新增付费候选
邳州 | 弹性 | 2029 | 正常固定 | BDZ-00022 | BDZ-00162 | NEW-044 | PZXL-00034 | PZXL-00362 | 2 | 1.9624 | 新增付费候选
邳州 | 弹性 | 2029 | 正常固定 | BDZ-00026 | BDZ-00031 | NEW-064 | PZXL-00077 | PZXL-00112 | 4 | 6.3898 | 新增付费候选
邳州 | 弹性 | 2029 | 正常固定 | BDZ-00026 | BDZ-00147 | NEW-081 | PZXL-00069 | PZXL-00354 | 4 | 6.3898 | 新增付费候选
邳州 | 弹性 | 2029 | 正常固定 | BDZ-00027 | BDZ-00028 | NEW-089 | PZXL-00088 | PZXL-00209 | 2 | 1.5606 | 新增付费候选
邳州 | 弹性 | 2029 | 正常固定 | BDZ-00146 | BDZ-00135 | NEW-170 | PZXL-00332 | PZXL-00284 | 2 | 2.0155 | 新增付费候选
邳州 | 弹性 | 2029 | 正常固定 | BDZ-00146 | BDZ-00162 | NEW-173 | PZXL-00334 | PZXL-00365 | 2 | 2.0155 | 新增付费候选
邳州 | 弹性 | 2029 | 正常固定 | BDZ-00135 | BDZ-00146 | FEEDER-086 | PZXL-00287 | SIM-FEEDER-086 | 1 | 1.0009 | 新增付费候选
邳州 | 弹性 | 2029 | 正常固定 | BDZ-00164 | BDZ-00172 | FEEDER-095 | PZXL-00372 | SIM-FEEDER-095 | 3 | 2.613 | 新增付费候选
邳州 | 弹性 | 2029 | 故障站追加 | BDZ-00141 | BDZ-00005 | NEW-001 | PZXL-00307 | PZXL-00011 | 5 | 4.3736 | 新增付费候选
邳州 | 弹性 | 2029 | 故障站追加 | BDZ-00141 | BDZ-00005 | NEW-003 | PZXL-00306 | PZXL-00004 | 5 | 4.3736 | 新增付费候选
邳州 | 弹性 | 2029 | 故障站追加 | BDZ-00141 | BDZ-00005 | NEW-004 | PZXL-00299 | PZXL-00014 | 3 | 2.6241 | 新增付费候选
邳州 | 弹性 | 2029 | 故障站追加 | BDZ-00022 | BDZ-00146 | NEW-039 | PZXL-00038 | PZXL-00333 | 3 | 2.9435 | 新增付费候选
邳州 | 弹性 | 2029 | 故障站追加 | BDZ-00026 | BDZ-00027 | NEW-047 | PZXL-00046 | PZXL-00083 | 1 | 1.5975 | 新增付费候选
邳州 | 弹性 | 2029 | 故障站追加 | BDZ-00027 | BDZ-00026 | NEW-047 | PZXL-00083 | PZXL-00046 | 3 | 2.3409 | 新增付费候选
邳州 | 弹性 | 2029 | 故障站追加 | BDZ-00027 | BDZ-00028 | NEW-089 | PZXL-00088 | PZXL-00209 | 3 | 2.3409 | 新增付费候选
邳州 | 弹性 | 2029 | 故障站追加 | BDZ-00028 | BDZ-00027 | NEW-089 | PZXL-00209 | PZXL-00088 | 1 | 1.5869 | 新增付费候选
邳州 | 弹性 | 2029 | 故障站追加 | BDZ-00027 | BDZ-00048 | NEW-094 | PZXL-00084 | PZXL-00152 | 5 | 3.9016 | 新增付费候选
邳州 | 弹性 | 2029 | 故障站追加 | BDZ-00135 | BDZ-00146 | NEW-170 | PZXL-00284 | PZXL-00332 | 1 | 1.0009 | 新增付费候选
邳州 | 弹性 | 2029 | 故障站追加 | BDZ-00162 | BDZ-00146 | NEW-173 | PZXL-00365 | PZXL-00334 | 5 | 5.157 | 新增付费候选
邳州 | 弹性 | 2029 | 故障站追加 | BDZ-00022 | BDZ-00146 | FEEDER-017 | PZXL-00043 | SIM-FEEDER-017 | 5 | 4.9059 | 新增付费候选
邳州 | 弹性 | 2029 | 故障站追加 | BDZ-00027 | BDZ-00172 | FEEDER-053 | PZXL-00099 | SIM-FEEDER-053 | 5 | 3.9016 | 新增付费候选
邳州 | 弹性 | 2029 | 故障站追加 | BDZ-00124 | BDZ-00037 | FEEDER-071 | PZXL-00282 | SIM-FEEDER-071 | 5 | 6.7112 | 新增付费候选
邳州 | 弹性 | 2029 | 故障站追加 | BDZ-00135 | BDZ-00146 | FEEDER-086 | PZXL-00287 | SIM-FEEDER-086 | 4 | 4.0036 | 新增付费候选
邳州 | 弹性 | 2029 | 故障站追加 | BDZ-00135 | BDZ-00146 | FEEDER-087 | PZXL-00290 | SIM-FEEDER-087 | 5 | 5.0044 | 新增付费候选
邳州 | 弹性 | 2029 | 故障站追加 | BDZ-00162 | BDZ-00146 | FEEDER-092 | PZXL-00368 | SIM-FEEDER-092 | 5 | 5.157 | 新增付费候选
邳州 | 弹性 | 2029 | 故障站追加 | BDZ-00164 | BDZ-00172 | FEEDER-095 | PZXL-00372 | SIM-FEEDER-095 | 2 | 1.742 | 新增付费候选
邳州 | 弹性 | 2029 | 故障站追加 | BDZ-00005 | BDZ-00141 | EQ-000-0 | EQ-BDZ-00005-0 | EQ-BDZ-00141-1 | 8 | 9.7612 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2029 | 故障站追加 | BDZ-00141 | BDZ-00005 | EQ-000-0 | EQ-BDZ-00141-1 | EQ-BDZ-00005-0 | 9 | 7.8724 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2029 | 故障站追加 | BDZ-00005 | BDZ-00141 | EQ-000-1 | EQ-BDZ-00005-1 | EQ-BDZ-00141-0 | 6 | 7.3209 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2029 | 故障站追加 | BDZ-00141 | BDZ-00005 | EQ-000-1 | EQ-BDZ-00141-0 | EQ-BDZ-00005-1 | 9 | 7.8724 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2029 | 故障站追加 | BDZ-00016 | BDZ-00124 | EQ-002-0 | EQ-BDZ-00016-0 | EQ-BDZ-00124-1 | 5 | 5.8524 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2029 | 故障站追加 | BDZ-00124 | BDZ-00016 | EQ-002-0 | EQ-BDZ-00124-1 | EQ-BDZ-00016-0 | 9 | 12.0802 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2029 | 故障站追加 | BDZ-00016 | BDZ-00124 | EQ-002-1 | EQ-BDZ-00016-1 | EQ-BDZ-00124-0 | 14 | 16.3866 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2029 | 故障站追加 | BDZ-00028 | BDZ-00021 | EQ-004-0 | EQ-BDZ-00028-1 | EQ-BDZ-00021-0 | 1 | 1.5869 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2029 | 故障站追加 | BDZ-00028 | BDZ-00021 | EQ-004-1 | EQ-BDZ-00028-0 | EQ-BDZ-00021-1 | 1 | 1.5869 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2029 | 故障站追加 | BDZ-00031 | BDZ-00021 | EQ-005-1 | EQ-BDZ-00031-0 | EQ-BDZ-00021-1 | 8 | 6.724 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2029 | 故障站追加 | BDZ-00095 | BDZ-00021 | EQ-006-0 | EQ-BDZ-00095-1 | EQ-BDZ-00021-0 | 7 | 7.0618 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2029 | 故障站追加 | BDZ-00095 | BDZ-00021 | EQ-006-1 | EQ-BDZ-00095-0 | EQ-BDZ-00021-1 | 7 | 7.0618 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2029 | 故障站追加 | BDZ-00021 | BDZ-00147 | EQ-008-1 | EQ-BDZ-00021-1 | EQ-BDZ-00147-0 | 14 | 10.5822 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2029 | 故障站追加 | BDZ-00022 | BDZ-00146 | EQ-009-0 | EQ-BDZ-00022-0 | EQ-BDZ-00146-1 | 6 | 5.8871 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2029 | 故障站追加 | BDZ-00022 | BDZ-00146 | EQ-009-1 | EQ-BDZ-00022-1 | EQ-BDZ-00146-0 | 6 | 5.8871 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2029 | 故障站追加 | BDZ-00022 | BDZ-00162 | EQ-010-0 | EQ-BDZ-00022-0 | EQ-BDZ-00162-1 | 3 | 2.9435 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2029 | 故障站追加 | BDZ-00022 | BDZ-00162 | EQ-010-1 | EQ-BDZ-00022-1 | EQ-BDZ-00162-0 | 4 | 3.9247 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2029 | 故障站追加 | BDZ-00162 | BDZ-00022 | EQ-010-1 | EQ-BDZ-00162-0 | EQ-BDZ-00022-1 | 3 | 3.0942 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2029 | 故障站追加 | BDZ-00026 | BDZ-00027 | EQ-011-1 | EQ-BDZ-00026-1 | EQ-BDZ-00027-0 | 9 | 14.3771 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2029 | 故障站追加 | BDZ-00028 | BDZ-00026 | EQ-012-1 | EQ-BDZ-00028-0 | EQ-BDZ-00026-1 | 1 | 1.5869 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2029 | 故障站追加 | BDZ-00031 | BDZ-00026 | EQ-013-1 | EQ-BDZ-00031-0 | EQ-BDZ-00026-1 | 3 | 2.5215 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2029 | 故障站追加 | BDZ-00026 | BDZ-00048 | EQ-014-0 | EQ-BDZ-00026-0 | EQ-BDZ-00048-1 | 10 | 15.9746 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2029 | 故障站追加 | BDZ-00026 | BDZ-00096 | EQ-015-0 | EQ-BDZ-00026-0 | EQ-BDZ-00096-1 | 11 | 17.5721 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2029 | 故障站追加 | BDZ-00026 | BDZ-00172 | EQ-017-0 | EQ-BDZ-00026-0 | EQ-BDZ-00172-1 | 5 | 7.9873 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2029 | 故障站追加 | BDZ-00028 | BDZ-00027 | EQ-018-1 | EQ-BDZ-00028-0 | EQ-BDZ-00027-1 | 2 | 3.1739 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2029 | 故障站追加 | BDZ-00027 | BDZ-00147 | EQ-020-0 | EQ-BDZ-00027-0 | EQ-BDZ-00147-1 | 16 | 12.485 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2029 | 故障站追加 | BDZ-00027 | BDZ-00147 | EQ-020-1 | EQ-BDZ-00027-1 | EQ-BDZ-00147-0 | 8 | 6.2425 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2029 | 故障站追加 | BDZ-00147 | BDZ-00027 | EQ-020-1 | EQ-BDZ-00147-0 | EQ-BDZ-00027-1 | 7 | 11.2089 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2029 | 故障站追加 | BDZ-00028 | BDZ-00048 | EQ-022-0 | EQ-BDZ-00028-0 | EQ-BDZ-00048-1 | 12 | 19.0432 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2029 | 故障站追加 | BDZ-00028 | BDZ-00048 | EQ-022-1 | EQ-BDZ-00028-1 | EQ-BDZ-00048-0 | 1 | 1.5869 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2029 | 故障站追加 | BDZ-00028 | BDZ-00096 | EQ-023-1 | EQ-BDZ-00028-1 | EQ-BDZ-00096-0 | 9 | 14.2824 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2029 | 故障站追加 | BDZ-00028 | BDZ-00147 | EQ-024-0 | EQ-BDZ-00028-0 | EQ-BDZ-00147-1 | 1 | 1.5869 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2029 | 故障站追加 | BDZ-00147 | BDZ-00028 | EQ-024-0 | EQ-BDZ-00147-1 | EQ-BDZ-00028-0 | 15 | 24.019 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2029 | 故障站追加 | BDZ-00028 | BDZ-00147 | EQ-024-1 | EQ-BDZ-00028-1 | EQ-BDZ-00147-0 | 1 | 1.5869 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2029 | 故障站追加 | BDZ-00031 | BDZ-00095 | EQ-026-1 | EQ-BDZ-00031-1 | EQ-BDZ-00095-0 | 6 | 5.043 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2029 | 故障站追加 | BDZ-00095 | BDZ-00031 | EQ-026-1 | EQ-BDZ-00095-0 | EQ-BDZ-00031-1 | 3 | 3.0265 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2029 | 故障站追加 | BDZ-00037 | BDZ-00124 | EQ-027-0 | EQ-BDZ-00037-0 | EQ-BDZ-00124-1 | 14 | 12.2925 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2029 | 故障站追加 | BDZ-00048 | BDZ-00147 | EQ-029-1 | EQ-BDZ-00048-1 | EQ-BDZ-00147-0 | 7 | 11.182 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2029 | 故障站追加 | BDZ-00048 | BDZ-00172 | EQ-030-0 | EQ-BDZ-00048-0 | EQ-BDZ-00172-1 | 5 | 7.9872 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2029 | 故障站追加 | BDZ-00048 | BDZ-00172 | EQ-030-1 | EQ-BDZ-00048-1 | EQ-BDZ-00172-0 | 5 | 7.9872 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2029 | 故障站追加 | BDZ-00096 | BDZ-00147 | EQ-031-1 | EQ-BDZ-00096-1 | EQ-BDZ-00147-0 | 4 | 6.298 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2029 | 故障站追加 | BDZ-00164 | BDZ-00124 | EQ-032-1 | EQ-BDZ-00164-0 | EQ-BDZ-00124-1 | 8 | 6.9681 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2029 | 故障站追加 | BDZ-00124 | BDZ-00172 | EQ-033-0 | EQ-BDZ-00124-0 | EQ-BDZ-00172-1 | 6 | 8.0535 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2029 | 故障站追加 | BDZ-00124 | BDZ-00172 | EQ-033-1 | EQ-BDZ-00124-1 | EQ-BDZ-00172-0 | 6 | 8.0535 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2029 | 故障站追加 | BDZ-00172 | BDZ-00124 | EQ-033-1 | EQ-BDZ-00172-0 | EQ-BDZ-00124-1 | 16 | 13.831 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2029 | 故障站追加 | BDZ-00135 | BDZ-00146 | EQ-034-0 | EQ-BDZ-00135-0 | EQ-BDZ-00146-1 | 6 | 6.0053 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2029 | 故障站追加 | BDZ-00146 | BDZ-00135 | EQ-034-0 | EQ-BDZ-00146-1 | EQ-BDZ-00135-0 | 5 | 5.0387 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2029 | 故障站追加 | BDZ-00135 | BDZ-00146 | EQ-034-1 | EQ-BDZ-00135-1 | EQ-BDZ-00146-0 | 6 | 6.0053 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2029 | 故障站追加 | BDZ-00162 | BDZ-00146 | EQ-035-0 | EQ-BDZ-00162-1 | EQ-BDZ-00146-0 | 6 | 6.1884 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2029 | 故障站追加 | BDZ-00162 | BDZ-00146 | EQ-035-1 | EQ-BDZ-00162-0 | EQ-BDZ-00146-1 | 6 | 6.1884 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2029 | 故障站追加 | BDZ-00164 | BDZ-00172 | EQ-037-0 | EQ-BDZ-00164-0 | EQ-BDZ-00172-1 | 10 | 8.7101 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2029 | 故障站追加 | BDZ-00164 | BDZ-00172 | EQ-037-1 | EQ-BDZ-00164-1 | EQ-BDZ-00172-0 | 10 | 8.7101 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2030 | 正常固定 | BDZ-00022 | BDZ-00146 | NEW-039 | PZXL-00038 | PZXL-00333 | 2 | 2.11 | 新增付费候选
邳州 | 弹性 | 2030 | 正常固定 | BDZ-00146 | BDZ-00022 | NEW-039 | PZXL-00333 | PZXL-00038 | 1 | 1.0825 | 新增付费候选
邳州 | 弹性 | 2030 | 正常固定 | BDZ-00026 | BDZ-00031 | NEW-064 | PZXL-00077 | PZXL-00112 | 4 | 6.6335 | 新增付费候选
邳州 | 弹性 | 2030 | 正常固定 | BDZ-00026 | BDZ-00147 | NEW-081 | PZXL-00069 | PZXL-00354 | 3 | 4.9751 | 新增付费候选
邳州 | 弹性 | 2030 | 正常固定 | BDZ-00022 | BDZ-00146 | FEEDER-017 | PZXL-00043 | SIM-FEEDER-017 | 5 | 5.2749 | 新增付费候选
邳州 | 弹性 | 2030 | 正常固定 | BDZ-00026 | BDZ-00031 | FEEDER-034 | PZXL-00054 | SIM-FEEDER-034 | 4 | 6.6335 | 新增付费候选
邳州 | 弹性 | 2030 | 正常固定 | BDZ-00164 | BDZ-00124 | FEEDER-081 | PZXL-00371 | SIM-FEEDER-081 | 5 | 4.7024 | 新增付费候选
邳州 | 弹性 | 2030 | 正常固定 | BDZ-00135 | BDZ-00146 | FEEDER-087 | PZXL-00290 | SIM-FEEDER-087 | 1 | 1.039 | 新增付费候选
邳州 | 弹性 | 2030 | 正常固定 | BDZ-00164 | BDZ-00172 | FEEDER-095 | PZXL-00372 | SIM-FEEDER-095 | 5 | 4.7024 | 新增付费候选
邳州 | 弹性 | 2030 | 故障站追加 | BDZ-00141 | BDZ-00005 | NEW-001 | PZXL-00307 | PZXL-00011 | 5 | 4.7203 | 新增付费候选
邳州 | 弹性 | 2030 | 故障站追加 | BDZ-00141 | BDZ-00005 | NEW-003 | PZXL-00306 | PZXL-00004 | 5 | 4.7203 | 新增付费候选
邳州 | 弹性 | 2030 | 故障站追加 | BDZ-00141 | BDZ-00005 | NEW-004 | PZXL-00299 | PZXL-00014 | 3 | 2.8322 | 新增付费候选
邳州 | 弹性 | 2030 | 故障站追加 | BDZ-00022 | BDZ-00146 | NEW-038 | PZXL-00033 | PZXL-00334 | 5 | 5.2749 | 新增付费候选
邳州 | 弹性 | 2030 | 故障站追加 | BDZ-00022 | BDZ-00146 | NEW-039 | PZXL-00038 | PZXL-00333 | 1 | 1.055 | 新增付费候选
邳州 | 弹性 | 2030 | 故障站追加 | BDZ-00027 | BDZ-00026 | NEW-047 | PZXL-00083 | PZXL-00046 | 5 | 4.0503 | 新增付费候选
邳州 | 弹性 | 2030 | 故障站追加 | BDZ-00026 | BDZ-00147 | NEW-081 | PZXL-00069 | PZXL-00354 | 1 | 1.6584 | 新增付费候选
邳州 | 弹性 | 2030 | 故障站追加 | BDZ-00147 | BDZ-00026 | NEW-081 | PZXL-00354 | PZXL-00069 | 1 | 1.6623 | 新增付费候选
邳州 | 弹性 | 2030 | 故障站追加 | BDZ-00027 | BDZ-00028 | NEW-089 | PZXL-00088 | PZXL-00209 | 5 | 4.0503 | 新增付费候选
邳州 | 弹性 | 2030 | 故障站追加 | BDZ-00028 | BDZ-00027 | NEW-089 | PZXL-00209 | PZXL-00088 | 2 | 3.2949 | 新增付费候选
邳州 | 弹性 | 2030 | 故障站追加 | BDZ-00027 | BDZ-00048 | NEW-094 | PZXL-00084 | PZXL-00152 | 5 | 4.0503 | 新增付费候选
邳州 | 弹性 | 2030 | 故障站追加 | BDZ-00028 | BDZ-00048 | NEW-107 | PZXL-00204 | PZXL-00151 | 2 | 3.2949 | 新增付费候选
邳州 | 弹性 | 2030 | 故障站追加 | BDZ-00048 | BDZ-00028 | NEW-107 | PZXL-00151 | PZXL-00204 | 1 | 1.6583 | 新增付费候选
邳州 | 弹性 | 2030 | 故障站追加 | BDZ-00124 | BDZ-00172 | NEW-167 | PZXL-00275 | PZXL-00396 | 4 | 5.5737 | 新增付费候选
邳州 | 弹性 | 2030 | 故障站追加 | BDZ-00146 | BDZ-00162 | NEW-173 | PZXL-00334 | PZXL-00365 | 2 | 2.1649 | 新增付费候选
邳州 | 弹性 | 2030 | 故障站追加 | BDZ-00162 | BDZ-00146 | NEW-173 | PZXL-00365 | PZXL-00334 | 5 | 5.5347 | 新增付费候选
邳州 | 弹性 | 2030 | 故障站追加 | BDZ-00027 | BDZ-00172 | FEEDER-053 | PZXL-00099 | SIM-FEEDER-053 | 3 | 2.4302 | 新增付费候选
邳州 | 弹性 | 2030 | 故障站追加 | BDZ-00124 | BDZ-00037 | FEEDER-071 | PZXL-00282 | SIM-FEEDER-071 | 5 | 6.9671 | 新增付费候选
邳州 | 弹性 | 2030 | 故障站追加 | BDZ-00135 | BDZ-00146 | FEEDER-086 | PZXL-00287 | SIM-FEEDER-086 | 5 | 5.1952 | 新增付费候选
邳州 | 弹性 | 2030 | 故障站追加 | BDZ-00135 | BDZ-00146 | FEEDER-087 | PZXL-00290 | SIM-FEEDER-087 | 4 | 4.1562 | 新增付费候选
邳州 | 弹性 | 2030 | 故障站追加 | BDZ-00162 | BDZ-00146 | FEEDER-092 | PZXL-00368 | SIM-FEEDER-092 | 5 | 5.5347 | 新增付费候选
邳州 | 弹性 | 2030 | 故障站追加 | BDZ-00005 | BDZ-00141 | EQ-000-0 | EQ-BDZ-00005-0 | EQ-BDZ-00141-1 | 7 | 8.8667 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2030 | 故障站追加 | BDZ-00141 | BDZ-00005 | EQ-000-0 | EQ-BDZ-00141-1 | EQ-BDZ-00005-0 | 8 | 7.5525 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2030 | 故障站追加 | BDZ-00005 | BDZ-00141 | EQ-000-1 | EQ-BDZ-00005-1 | EQ-BDZ-00141-0 | 7 | 8.8667 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2030 | 故障站追加 | BDZ-00141 | BDZ-00005 | EQ-000-1 | EQ-BDZ-00141-0 | EQ-BDZ-00005-1 | 8 | 7.5525 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2030 | 故障站追加 | BDZ-00016 | BDZ-00037 | EQ-001-0 | EQ-BDZ-00016-0 | EQ-BDZ-00037-1 | 5 | 6.0755 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2030 | 故障站追加 | BDZ-00016 | BDZ-00037 | EQ-001-1 | EQ-BDZ-00016-1 | EQ-BDZ-00037-0 | 5 | 6.0755 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2030 | 故障站追加 | BDZ-00037 | BDZ-00016 | EQ-001-1 | EQ-BDZ-00037-0 | EQ-BDZ-00016-1 | 17 | 16.1157 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2030 | 故障站追加 | BDZ-00124 | BDZ-00016 | EQ-002-0 | EQ-BDZ-00124-1 | EQ-BDZ-00016-0 | 11 | 15.3277 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2030 | 故障站追加 | BDZ-00016 | BDZ-00124 | EQ-002-1 | EQ-BDZ-00016-1 | EQ-BDZ-00124-0 | 11 | 13.3661 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2030 | 故障站追加 | BDZ-00031 | BDZ-00021 | EQ-005-0 | EQ-BDZ-00031-1 | EQ-BDZ-00021-0 | 7 | 6.3481 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2030 | 故障站追加 | BDZ-00031 | BDZ-00021 | EQ-005-1 | EQ-BDZ-00031-0 | EQ-BDZ-00021-1 | 7 | 6.3481 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2030 | 故障站追加 | BDZ-00095 | BDZ-00021 | EQ-006-0 | EQ-BDZ-00095-1 | EQ-BDZ-00021-0 | 4 | 4.3351 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2030 | 故障站追加 | BDZ-00095 | BDZ-00021 | EQ-006-1 | EQ-BDZ-00095-0 | EQ-BDZ-00021-1 | 6 | 6.5027 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2030 | 故障站追加 | BDZ-00021 | BDZ-00096 | EQ-007-0 | EQ-BDZ-00021-0 | EQ-BDZ-00096-1 | 17 | 13.9505 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2030 | 故障站追加 | BDZ-00021 | BDZ-00147 | EQ-008-1 | EQ-BDZ-00021-1 | EQ-BDZ-00147-0 | 1 | 0.82062 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2030 | 故障站追加 | BDZ-00022 | BDZ-00146 | EQ-009-0 | EQ-BDZ-00022-0 | EQ-BDZ-00146-1 | 5 | 5.2749 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2030 | 故障站追加 | BDZ-00146 | BDZ-00022 | EQ-009-0 | EQ-BDZ-00146-1 | EQ-BDZ-00022-0 | 1 | 1.0825 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2030 | 故障站追加 | BDZ-00022 | BDZ-00146 | EQ-009-1 | EQ-BDZ-00022-1 | EQ-BDZ-00146-0 | 5 | 5.2749 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2030 | 故障站追加 | BDZ-00022 | BDZ-00162 | EQ-010-0 | EQ-BDZ-00022-0 | EQ-BDZ-00162-1 | 3 | 3.1649 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2030 | 故障站追加 | BDZ-00022 | BDZ-00162 | EQ-010-1 | EQ-BDZ-00022-1 | EQ-BDZ-00162-0 | 3 | 3.1649 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2030 | 故障站追加 | BDZ-00162 | BDZ-00022 | EQ-010-1 | EQ-BDZ-00162-0 | EQ-BDZ-00022-1 | 4 | 4.4277 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2030 | 故障站追加 | BDZ-00026 | BDZ-00028 | EQ-012-0 | EQ-BDZ-00026-0 | EQ-BDZ-00028-1 | 2 | 3.3167 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2030 | 故障站追加 | BDZ-00026 | BDZ-00028 | EQ-012-1 | EQ-BDZ-00026-1 | EQ-BDZ-00028-0 | 13 | 21.5588 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2030 | 故障站追加 | BDZ-00026 | BDZ-00096 | EQ-015-0 | EQ-BDZ-00026-0 | EQ-BDZ-00096-1 | 4 | 6.6335 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2030 | 故障站追加 | BDZ-00026 | BDZ-00096 | EQ-015-1 | EQ-BDZ-00026-1 | EQ-BDZ-00096-0 | 10 | 16.5837 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2030 | 故障站追加 | BDZ-00026 | BDZ-00172 | EQ-017-0 | EQ-BDZ-00026-0 | EQ-BDZ-00172-1 | 5 | 8.2918 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2030 | 故障站追加 | BDZ-00027 | BDZ-00147 | EQ-020-0 | EQ-BDZ-00027-0 | EQ-BDZ-00147-1 | 10 | 8.1006 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2030 | 故障站追加 | BDZ-00027 | BDZ-00172 | EQ-021-0 | EQ-BDZ-00027-0 | EQ-BDZ-00172-1 | 10 | 8.1006 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2030 | 故障站追加 | BDZ-00027 | BDZ-00172 | EQ-021-1 | EQ-BDZ-00027-1 | EQ-BDZ-00172-0 | 3 | 2.4302 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2030 | 故障站追加 | BDZ-00028 | BDZ-00048 | EQ-022-0 | EQ-BDZ-00028-0 | EQ-BDZ-00048-1 | 10 | 16.4744 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2030 | 故障站追加 | BDZ-00028 | BDZ-00096 | EQ-023-1 | EQ-BDZ-00028-1 | EQ-BDZ-00096-0 | 5 | 8.2372 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2030 | 故障站追加 | BDZ-00096 | BDZ-00028 | EQ-023-1 | EQ-BDZ-00096-0 | EQ-BDZ-00028-1 | 2 | 3.269 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2030 | 故障站追加 | BDZ-00028 | BDZ-00147 | EQ-024-0 | EQ-BDZ-00028-0 | EQ-BDZ-00147-1 | 7 | 11.5321 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2030 | 故障站追加 | BDZ-00147 | BDZ-00028 | EQ-024-0 | EQ-BDZ-00147-1 | EQ-BDZ-00028-0 | 3 | 4.987 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2030 | 故障站追加 | BDZ-00028 | BDZ-00172 | EQ-025-1 | EQ-BDZ-00028-1 | EQ-BDZ-00172-0 | 5 | 8.2372 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2030 | 故障站追加 | BDZ-00172 | BDZ-00028 | EQ-025-1 | EQ-BDZ-00172-0 | EQ-BDZ-00028-1 | 20 | 17.9479 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2030 | 故障站追加 | BDZ-00031 | BDZ-00095 | EQ-026-0 | EQ-BDZ-00031-0 | EQ-BDZ-00095-1 | 6 | 5.4413 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2030 | 故障站追加 | BDZ-00095 | BDZ-00031 | EQ-026-0 | EQ-BDZ-00095-1 | EQ-BDZ-00031-0 | 2 | 2.1676 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2030 | 故障站追加 | BDZ-00031 | BDZ-00095 | EQ-026-1 | EQ-BDZ-00031-1 | EQ-BDZ-00095-0 | 6 | 5.4413 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2030 | 故障站追加 | BDZ-00095 | BDZ-00031 | EQ-026-1 | EQ-BDZ-00095-0 | EQ-BDZ-00031-1 | 8 | 8.6702 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2030 | 故障站追加 | BDZ-00124 | BDZ-00037 | EQ-027-0 | EQ-BDZ-00124-1 | EQ-BDZ-00037-0 | 4 | 5.5737 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2030 | 故障站追加 | BDZ-00048 | BDZ-00096 | EQ-028-1 | EQ-BDZ-00048-1 | EQ-BDZ-00096-0 | 10 | 16.5834 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2030 | 故障站追加 | BDZ-00096 | BDZ-00048 | EQ-028-1 | EQ-BDZ-00096-0 | EQ-BDZ-00048-1 | 6 | 9.8071 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2030 | 故障站追加 | BDZ-00048 | BDZ-00172 | EQ-030-0 | EQ-BDZ-00048-0 | EQ-BDZ-00172-1 | 2 | 3.3167 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2030 | 故障站追加 | BDZ-00048 | BDZ-00172 | EQ-030-1 | EQ-BDZ-00048-1 | EQ-BDZ-00172-0 | 5 | 8.2917 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2030 | 故障站追加 | BDZ-00147 | BDZ-00096 | EQ-031-0 | EQ-BDZ-00147-1 | EQ-BDZ-00096-0 | 10 | 16.6232 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2030 | 故障站追加 | BDZ-00096 | BDZ-00147 | EQ-031-1 | EQ-BDZ-00096-1 | EQ-BDZ-00147-0 | 3 | 4.9036 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2030 | 故障站追加 | BDZ-00164 | BDZ-00124 | EQ-032-1 | EQ-BDZ-00164-0 | EQ-BDZ-00124-1 | 7 | 6.5833 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2030 | 故障站追加 | BDZ-00124 | BDZ-00172 | EQ-033-0 | EQ-BDZ-00124-0 | EQ-BDZ-00172-1 | 6 | 8.3605 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2030 | 故障站追加 | BDZ-00135 | BDZ-00146 | EQ-034-0 | EQ-BDZ-00135-0 | EQ-BDZ-00146-1 | 5 | 5.1952 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2030 | 故障站追加 | BDZ-00146 | BDZ-00135 | EQ-034-0 | EQ-BDZ-00146-1 | EQ-BDZ-00135-0 | 18 | 19.4843 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2030 | 故障站追加 | BDZ-00135 | BDZ-00146 | EQ-034-1 | EQ-BDZ-00135-1 | EQ-BDZ-00146-0 | 5 | 5.1952 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2030 | 故障站追加 | BDZ-00162 | BDZ-00146 | EQ-035-0 | EQ-BDZ-00162-1 | EQ-BDZ-00146-0 | 5 | 5.5347 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2030 | 故障站追加 | BDZ-00162 | BDZ-00146 | EQ-035-1 | EQ-BDZ-00162-0 | EQ-BDZ-00146-1 | 5 | 5.5347 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2030 | 故障站追加 | BDZ-00147 | BDZ-00172 | EQ-036-0 | EQ-BDZ-00147-0 | EQ-BDZ-00172-1 | 3 | 4.987 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2030 | 故障站追加 | BDZ-00147 | BDZ-00172 | EQ-036-1 | EQ-BDZ-00147-1 | EQ-BDZ-00172-0 | 5 | 8.3116 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2030 | 故障站追加 | BDZ-00164 | BDZ-00172 | EQ-037-0 | EQ-BDZ-00164-0 | EQ-BDZ-00172-1 | 9 | 8.4643 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2030 | 故障站追加 | BDZ-00164 | BDZ-00172 | EQ-037-1 | EQ-BDZ-00164-1 | EQ-BDZ-00172-0 | 9 | 8.4643 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2031 | 正常固定 | BDZ-00022 | BDZ-00146 | NEW-038 | PZXL-00033 | PZXL-00334 | 2 | 2.4163 | 新增付费候选
邳州 | 弹性 | 2031 | 正常固定 | BDZ-00022 | BDZ-00162 | NEW-044 | PZXL-00034 | PZXL-00362 | 2 | 2.4163 | 新增付费候选
邳州 | 弹性 | 2031 | 正常固定 | BDZ-00026 | BDZ-00027 | NEW-045 | PZXL-00069 | PZXL-00088 | 1 | 1.7236 | 新增付费候选
邳州 | 弹性 | 2031 | 正常固定 | BDZ-00026 | BDZ-00027 | NEW-047 | PZXL-00046 | PZXL-00083 | 1 | 1.7236 | 新增付费候选
邳州 | 弹性 | 2031 | 正常固定 | BDZ-00026 | BDZ-00031 | NEW-064 | PZXL-00077 | PZXL-00112 | 4 | 6.8945 | 新增付费候选
邳州 | 弹性 | 2031 | 正常固定 | BDZ-00026 | BDZ-00147 | NEW-081 | PZXL-00069 | PZXL-00354 | 2 | 3.4472 | 新增付费候选
邳州 | 弹性 | 2031 | 正常固定 | BDZ-00124 | BDZ-00037 | NEW-143 | PZXL-00271 | PZXL-00125 | 1 | 1.4483 | 新增付费候选
邳州 | 弹性 | 2031 | 正常固定 | BDZ-00124 | BDZ-00172 | NEW-167 | PZXL-00275 | PZXL-00396 | 1 | 1.4483 | 新增付费候选
邳州 | 弹性 | 2031 | 正常固定 | BDZ-00146 | BDZ-00162 | NEW-173 | PZXL-00334 | PZXL-00365 | 3 | 3.7094 | 新增付费候选
邳州 | 弹性 | 2031 | 正常固定 | BDZ-00037 | BDZ-00016 | FEEDER-005 | PZXL-00123 | SIM-FEEDER-005 | 2 | 2.1944 | 新增付费候选
邳州 | 弹性 | 2031 | 正常固定 | BDZ-00022 | BDZ-00146 | FEEDER-017 | PZXL-00043 | SIM-FEEDER-017 | 1 | 1.2081 | 新增付费候选
邳州 | 弹性 | 2031 | 正常固定 | BDZ-00026 | BDZ-00031 | FEEDER-034 | PZXL-00054 | SIM-FEEDER-034 | 1 | 1.7236 | 新增付费候选
邳州 | 弹性 | 2031 | 正常固定 | BDZ-00026 | BDZ-00096 | FEEDER-039 | PZXL-00068 | SIM-FEEDER-039 | 4 | 6.8945 | 新增付费候选
邳州 | 弹性 | 2031 | 正常固定 | BDZ-00164 | BDZ-00124 | FEEDER-081 | PZXL-00371 | SIM-FEEDER-081 | 2 | 2.1775 | 新增付费候选
邳州 | 弹性 | 2031 | 正常固定 | BDZ-00164 | BDZ-00172 | FEEDER-095 | PZXL-00372 | SIM-FEEDER-095 | 3 | 3.2662 | 新增付费候选
邳州 | 弹性 | 2031 | 故障站追加 | BDZ-00005 | BDZ-00141 | NEW-001 | PZXL-00011 | PZXL-00307 | 2 | 2.633 | 新增付费候选
邳州 | 弹性 | 2031 | 故障站追加 | BDZ-00005 | BDZ-00141 | NEW-003 | PZXL-00004 | PZXL-00306 | 1 | 1.3165 | 新增付费候选
邳州 | 弹性 | 2031 | 故障站追加 | BDZ-00141 | BDZ-00005 | NEW-003 | PZXL-00306 | PZXL-00004 | 5 | 5.4585 | 新增付费候选
邳州 | 弹性 | 2031 | 故障站追加 | BDZ-00141 | BDZ-00005 | NEW-004 | PZXL-00299 | PZXL-00014 | 5 | 5.4585 | 新增付费候选
邳州 | 弹性 | 2031 | 故障站追加 | BDZ-00022 | BDZ-00146 | NEW-038 | PZXL-00033 | PZXL-00334 | 2 | 2.4163 | 新增付费候选
邳州 | 弹性 | 2031 | 故障站追加 | BDZ-00022 | BDZ-00146 | NEW-039 | PZXL-00038 | PZXL-00333 | 3 | 3.6244 | 新增付费候选
邳州 | 弹性 | 2031 | 故障站追加 | BDZ-00146 | BDZ-00022 | NEW-039 | PZXL-00333 | PZXL-00038 | 2 | 2.4729 | 新增付费候选
邳州 | 弹性 | 2031 | 故障站追加 | BDZ-00147 | BDZ-00026 | NEW-081 | PZXL-00354 | PZXL-00069 | 1 | 1.7277 | 新增付费候选
邳州 | 弹性 | 2031 | 故障站追加 | BDZ-00027 | BDZ-00028 | NEW-089 | PZXL-00088 | PZXL-00209 | 2 | 1.7614 | 新增付费候选
邳州 | 弹性 | 2031 | 故障站追加 | BDZ-00028 | BDZ-00027 | NEW-089 | PZXL-00209 | PZXL-00088 | 2 | 3.4245 | 新增付费候选
邳州 | 弹性 | 2031 | 故障站追加 | BDZ-00027 | BDZ-00048 | NEW-094 | PZXL-00084 | PZXL-00152 | 5 | 4.4034 | 新增付费候选
邳州 | 弹性 | 2031 | 故障站追加 | BDZ-00028 | BDZ-00048 | NEW-106 | PZXL-00216 | PZXL-00157 | 2 | 3.4245 | 新增付费候选
邳州 | 弹性 | 2031 | 故障站追加 | BDZ-00048 | BDZ-00028 | NEW-106 | PZXL-00157 | PZXL-00216 | 3 | 5.1708 | 新增付费候选
邳州 | 弹性 | 2031 | 故障站追加 | BDZ-00028 | BDZ-00048 | NEW-107 | PZXL-00204 | PZXL-00151 | 2 | 3.4245 | 新增付费候选
邳州 | 弹性 | 2031 | 故障站追加 | BDZ-00048 | BDZ-00028 | NEW-107 | PZXL-00151 | PZXL-00204 | 2 | 3.4472 | 新增付费候选
邳州 | 弹性 | 2031 | 故障站追加 | BDZ-00037 | BDZ-00124 | NEW-143 | PZXL-00125 | PZXL-00271 | 5 | 5.486 | 新增付费候选
邳州 | 弹性 | 2031 | 故障站追加 | BDZ-00124 | BDZ-00172 | NEW-167 | PZXL-00275 | PZXL-00396 | 3 | 4.3448 | 新增付费候选
邳州 | 弹性 | 2031 | 故障站追加 | BDZ-00172 | BDZ-00124 | NEW-167 | PZXL-00396 | PZXL-00275 | 3 | 2.9959 | 新增付费候选
邳州 | 弹性 | 2031 | 故障站追加 | BDZ-00146 | BDZ-00135 | NEW-170 | PZXL-00332 | PZXL-00284 | 1 | 1.2365 | 新增付费候选
邳州 | 弹性 | 2031 | 故障站追加 | BDZ-00162 | BDZ-00146 | NEW-173 | PZXL-00365 | PZXL-00334 | 2 | 2.5232 | 新增付费候选
邳州 | 弹性 | 2031 | 故障站追加 | BDZ-00022 | BDZ-00146 | FEEDER-017 | PZXL-00043 | SIM-FEEDER-017 | 4 | 4.8326 | 新增付费候选
邳州 | 弹性 | 2031 | 故障站追加 | BDZ-00027 | BDZ-00172 | FEEDER-053 | PZXL-00099 | SIM-FEEDER-053 | 5 | 4.4034 | 新增付费候选
邳州 | 弹性 | 2031 | 故障站追加 | BDZ-00095 | BDZ-00031 | FEEDER-066 | PZXL-00030 | SIM-FEEDER-066 | 4 | 4.9536 | 新增付费候选
邳州 | 弹性 | 2031 | 故障站追加 | BDZ-00124 | BDZ-00037 | FEEDER-071 | PZXL-00282 | SIM-FEEDER-071 | 5 | 7.2413 | 新增付费候选
邳州 | 弹性 | 2031 | 故障站追加 | BDZ-00135 | BDZ-00146 | FEEDER-086 | PZXL-00287 | SIM-FEEDER-086 | 5 | 5.5336 | 新增付费候选
邳州 | 弹性 | 2031 | 故障站追加 | BDZ-00135 | BDZ-00146 | FEEDER-087 | PZXL-00290 | SIM-FEEDER-087 | 5 | 5.5336 | 新增付费候选
邳州 | 弹性 | 2031 | 故障站追加 | BDZ-00162 | BDZ-00146 | FEEDER-092 | PZXL-00368 | SIM-FEEDER-092 | 5 | 6.3081 | 新增付费候选
邳州 | 弹性 | 2031 | 故障站追加 | BDZ-00164 | BDZ-00172 | FEEDER-095 | PZXL-00372 | SIM-FEEDER-095 | 2 | 2.1775 | 新增付费候选
邳州 | 弹性 | 2031 | 故障站追加 | BDZ-00005 | BDZ-00141 | EQ-000-0 | EQ-BDZ-00005-0 | EQ-BDZ-00141-1 | 6 | 7.8991 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2031 | 故障站追加 | BDZ-00141 | BDZ-00005 | EQ-000-0 | EQ-BDZ-00141-1 | EQ-BDZ-00005-0 | 6 | 6.5502 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2031 | 故障站追加 | BDZ-00005 | BDZ-00141 | EQ-000-1 | EQ-BDZ-00005-1 | EQ-BDZ-00141-0 | 6 | 7.8991 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2031 | 故障站追加 | BDZ-00141 | BDZ-00005 | EQ-000-1 | EQ-BDZ-00141-0 | EQ-BDZ-00005-1 | 6 | 6.5502 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2031 | 故障站追加 | BDZ-00016 | BDZ-00037 | EQ-001-0 | EQ-BDZ-00016-0 | EQ-BDZ-00037-1 | 4 | 5.0516 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2031 | 故障站追加 | BDZ-00016 | BDZ-00037 | EQ-001-1 | EQ-BDZ-00016-1 | EQ-BDZ-00037-0 | 4 | 5.0516 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2031 | 故障站追加 | BDZ-00037 | BDZ-00016 | EQ-001-1 | EQ-BDZ-00037-0 | EQ-BDZ-00016-1 | 13 | 14.2637 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2031 | 故障站追加 | BDZ-00016 | BDZ-00124 | EQ-002-0 | EQ-BDZ-00016-0 | EQ-BDZ-00124-1 | 6 | 7.5775 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2031 | 故障站追加 | BDZ-00124 | BDZ-00016 | EQ-002-0 | EQ-BDZ-00124-1 | EQ-BDZ-00016-0 | 10 | 14.4825 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2031 | 故障站追加 | BDZ-00016 | BDZ-00124 | EQ-002-1 | EQ-BDZ-00016-1 | EQ-BDZ-00124-0 | 10 | 12.6291 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2031 | 故障站追加 | BDZ-00026 | BDZ-00021 | EQ-003-1 | EQ-BDZ-00026-0 | EQ-BDZ-00021-1 | 3 | 5.1709 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2031 | 故障站追加 | BDZ-00031 | BDZ-00021 | EQ-005-0 | EQ-BDZ-00031-1 | EQ-BDZ-00021-0 | 5 | 5.2694 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2031 | 故障站追加 | BDZ-00031 | BDZ-00021 | EQ-005-1 | EQ-BDZ-00031-0 | EQ-BDZ-00021-1 | 5 | 5.2694 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2031 | 故障站追加 | BDZ-00095 | BDZ-00021 | EQ-006-0 | EQ-BDZ-00095-1 | EQ-BDZ-00021-0 | 4 | 4.9536 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2031 | 故障站追加 | BDZ-00095 | BDZ-00021 | EQ-006-1 | EQ-BDZ-00095-0 | EQ-BDZ-00021-1 | 4 | 4.9536 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2031 | 故障站追加 | BDZ-00021 | BDZ-00096 | EQ-007-1 | EQ-BDZ-00021-1 | EQ-BDZ-00096-0 | 11 | 10.5949 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2031 | 故障站追加 | BDZ-00021 | BDZ-00147 | EQ-008-1 | EQ-BDZ-00021-1 | EQ-BDZ-00147-0 | 11 | 10.5949 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2031 | 故障站追加 | BDZ-00022 | BDZ-00146 | EQ-009-0 | EQ-BDZ-00022-0 | EQ-BDZ-00146-1 | 4 | 4.8326 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2031 | 故障站追加 | BDZ-00022 | BDZ-00146 | EQ-009-1 | EQ-BDZ-00022-1 | EQ-BDZ-00146-0 | 4 | 4.8326 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2031 | 故障站追加 | BDZ-00022 | BDZ-00162 | EQ-010-0 | EQ-BDZ-00022-0 | EQ-BDZ-00162-1 | 2 | 2.4163 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2031 | 故障站追加 | BDZ-00022 | BDZ-00162 | EQ-010-1 | EQ-BDZ-00022-1 | EQ-BDZ-00162-0 | 2 | 2.4163 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2031 | 故障站追加 | BDZ-00162 | BDZ-00022 | EQ-010-1 | EQ-BDZ-00162-0 | EQ-BDZ-00022-1 | 3 | 3.7848 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2031 | 故障站追加 | BDZ-00026 | BDZ-00031 | EQ-013-0 | EQ-BDZ-00026-0 | EQ-BDZ-00031-1 | 4 | 6.8945 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2031 | 故障站追加 | BDZ-00026 | BDZ-00031 | EQ-013-1 | EQ-BDZ-00026-1 | EQ-BDZ-00031-0 | 4 | 6.8945 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2031 | 故障站追加 | BDZ-00031 | BDZ-00026 | EQ-013-1 | EQ-BDZ-00031-0 | EQ-BDZ-00026-1 | 4 | 4.2155 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2031 | 故障站追加 | BDZ-00026 | BDZ-00048 | EQ-014-0 | EQ-BDZ-00026-0 | EQ-BDZ-00048-1 | 9 | 15.5126 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2031 | 故障站追加 | BDZ-00026 | BDZ-00096 | EQ-015-0 | EQ-BDZ-00026-0 | EQ-BDZ-00096-1 | 8 | 13.789 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2031 | 故障站追加 | BDZ-00026 | BDZ-00172 | EQ-017-0 | EQ-BDZ-00026-0 | EQ-BDZ-00172-1 | 4 | 6.8945 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2031 | 故障站追加 | BDZ-00028 | BDZ-00027 | EQ-018-0 | EQ-BDZ-00028-1 | EQ-BDZ-00027-0 | 6 | 10.2736 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2031 | 故障站追加 | BDZ-00028 | BDZ-00027 | EQ-018-1 | EQ-BDZ-00028-0 | EQ-BDZ-00027-1 | 1 | 1.7123 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2031 | 故障站追加 | BDZ-00048 | BDZ-00027 | EQ-019-0 | EQ-BDZ-00048-1 | EQ-BDZ-00027-0 | 1 | 1.7236 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2031 | 故障站追加 | BDZ-00027 | BDZ-00147 | EQ-020-1 | EQ-BDZ-00027-1 | EQ-BDZ-00147-0 | 12 | 10.5682 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2031 | 故障站追加 | BDZ-00027 | BDZ-00172 | EQ-021-0 | EQ-BDZ-00027-0 | EQ-BDZ-00172-1 | 1 | 0.88068 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2031 | 故障站追加 | BDZ-00027 | BDZ-00172 | EQ-021-1 | EQ-BDZ-00027-1 | EQ-BDZ-00172-0 | 8 | 7.0455 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2031 | 故障站追加 | BDZ-00048 | BDZ-00028 | EQ-022-1 | EQ-BDZ-00048-0 | EQ-BDZ-00028-1 | 6 | 10.3416 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2031 | 故障站追加 | BDZ-00028 | BDZ-00096 | EQ-023-0 | EQ-BDZ-00028-0 | EQ-BDZ-00096-1 | 2 | 3.4245 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2031 | 故障站追加 | BDZ-00028 | BDZ-00096 | EQ-023-1 | EQ-BDZ-00028-1 | EQ-BDZ-00096-0 | 8 | 13.6981 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2031 | 故障站追加 | BDZ-00096 | BDZ-00028 | EQ-023-1 | EQ-BDZ-00096-0 | EQ-BDZ-00028-1 | 3 | 5.0965 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2031 | 故障站追加 | BDZ-00028 | BDZ-00147 | EQ-024-0 | EQ-BDZ-00028-0 | EQ-BDZ-00147-1 | 6 | 10.2736 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2031 | 故障站追加 | BDZ-00028 | BDZ-00172 | EQ-025-0 | EQ-BDZ-00028-0 | EQ-BDZ-00172-1 | 4 | 6.8491 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2031 | 故障站追加 | BDZ-00031 | BDZ-00095 | EQ-026-0 | EQ-BDZ-00031-0 | EQ-BDZ-00095-1 | 4 | 4.2155 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2031 | 故障站追加 | BDZ-00095 | BDZ-00031 | EQ-026-0 | EQ-BDZ-00095-1 | EQ-BDZ-00031-0 | 4 | 4.9536 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2031 | 故障站追加 | BDZ-00031 | BDZ-00095 | EQ-026-1 | EQ-BDZ-00031-1 | EQ-BDZ-00095-0 | 4 | 4.2155 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2031 | 故障站追加 | BDZ-00095 | BDZ-00031 | EQ-026-1 | EQ-BDZ-00095-0 | EQ-BDZ-00031-1 | 6 | 7.4304 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2031 | 故障站追加 | BDZ-00037 | BDZ-00124 | EQ-027-0 | EQ-BDZ-00037-0 | EQ-BDZ-00124-1 | 1 | 1.0972 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2031 | 故障站追加 | BDZ-00124 | BDZ-00037 | EQ-027-0 | EQ-BDZ-00124-1 | EQ-BDZ-00037-0 | 4 | 5.793 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2031 | 故障站追加 | BDZ-00037 | BDZ-00124 | EQ-027-1 | EQ-BDZ-00037-1 | EQ-BDZ-00124-0 | 1 | 1.0972 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2031 | 故障站追加 | BDZ-00096 | BDZ-00048 | EQ-028-1 | EQ-BDZ-00096-0 | EQ-BDZ-00048-1 | 9 | 15.2896 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2031 | 故障站追加 | BDZ-00147 | BDZ-00048 | EQ-029-0 | EQ-BDZ-00147-1 | EQ-BDZ-00048-0 | 6 | 10.3664 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2031 | 故障站追加 | BDZ-00048 | BDZ-00172 | EQ-030-0 | EQ-BDZ-00048-0 | EQ-BDZ-00172-1 | 4 | 6.8944 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2031 | 故障站追加 | BDZ-00048 | BDZ-00172 | EQ-030-1 | EQ-BDZ-00048-1 | EQ-BDZ-00172-0 | 4 | 6.8944 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2031 | 故障站追加 | BDZ-00172 | BDZ-00048 | EQ-030-1 | EQ-BDZ-00172-0 | EQ-BDZ-00048-1 | 8 | 7.989 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2031 | 故障站追加 | BDZ-00096 | BDZ-00147 | EQ-031-0 | EQ-BDZ-00096-0 | EQ-BDZ-00147-1 | 3 | 5.0965 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2031 | 故障站追加 | BDZ-00147 | BDZ-00096 | EQ-031-0 | EQ-BDZ-00147-1 | EQ-BDZ-00096-0 | 8 | 13.8218 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2031 | 故障站追加 | BDZ-00164 | BDZ-00124 | EQ-032-0 | EQ-BDZ-00164-1 | EQ-BDZ-00124-0 | 6 | 6.5325 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2031 | 故障站追加 | BDZ-00164 | BDZ-00124 | EQ-032-1 | EQ-BDZ-00164-0 | EQ-BDZ-00124-1 | 12 | 13.0649 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2031 | 故障站追加 | BDZ-00124 | BDZ-00172 | EQ-033-0 | EQ-BDZ-00124-0 | EQ-BDZ-00172-1 | 1 | 1.4483 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2031 | 故障站追加 | BDZ-00124 | BDZ-00172 | EQ-033-1 | EQ-BDZ-00124-1 | EQ-BDZ-00172-0 | 5 | 7.2413 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2031 | 故障站追加 | BDZ-00135 | BDZ-00146 | EQ-034-0 | EQ-BDZ-00135-0 | EQ-BDZ-00146-1 | 4 | 4.4269 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2031 | 故障站追加 | BDZ-00135 | BDZ-00146 | EQ-034-1 | EQ-BDZ-00135-1 | EQ-BDZ-00146-0 | 4 | 4.4269 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2031 | 故障站追加 | BDZ-00146 | BDZ-00135 | EQ-034-1 | EQ-BDZ-00146-0 | EQ-BDZ-00135-1 | 11 | 13.6012 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2031 | 故障站追加 | BDZ-00146 | BDZ-00162 | EQ-035-0 | EQ-BDZ-00146-0 | EQ-BDZ-00162-1 | 2 | 2.4729 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2031 | 故障站追加 | BDZ-00162 | BDZ-00146 | EQ-035-0 | EQ-BDZ-00162-1 | EQ-BDZ-00146-0 | 4 | 5.0464 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2031 | 故障站追加 | BDZ-00146 | BDZ-00162 | EQ-035-1 | EQ-BDZ-00146-1 | EQ-BDZ-00162-0 | 2 | 2.4729 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2031 | 故障站追加 | BDZ-00162 | BDZ-00146 | EQ-035-1 | EQ-BDZ-00162-0 | EQ-BDZ-00146-1 | 4 | 5.0464 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2031 | 故障站追加 | BDZ-00147 | BDZ-00172 | EQ-036-0 | EQ-BDZ-00147-0 | EQ-BDZ-00172-1 | 3 | 5.1832 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2031 | 故障站追加 | BDZ-00147 | BDZ-00172 | EQ-036-1 | EQ-BDZ-00147-1 | EQ-BDZ-00172-0 | 4 | 6.9109 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2031 | 故障站追加 | BDZ-00172 | BDZ-00147 | EQ-036-1 | EQ-BDZ-00172-0 | EQ-BDZ-00147-1 | 10 | 9.9863 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2031 | 故障站追加 | BDZ-00164 | BDZ-00172 | EQ-037-1 | EQ-BDZ-00164-1 | EQ-BDZ-00172-0 | 3 | 3.2662 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2032 | 正常固定 | BDZ-00021 | BDZ-00028 | NEW-017 | PZXL-00322 | PZXL-00219 | 3 | 3.3155 | 新增付费候选
邳州 | 弹性 | 2032 | 正常固定 | BDZ-00028 | BDZ-00021 | NEW-017 | PZXL-00219 | PZXL-00322 | 1 | 1.7797 | 新增付费候选
邳州 | 弹性 | 2032 | 正常固定 | BDZ-00031 | BDZ-00021 | NEW-021 | PZXL-00120 | PZXL-00313 | 2 | 2.4009 | 新增付费候选
邳州 | 弹性 | 2032 | 正常固定 | BDZ-00146 | BDZ-00022 | NEW-039 | PZXL-00333 | PZXL-00038 | 2 | 2.7806 | 新增付费候选
邳州 | 弹性 | 2032 | 正常固定 | BDZ-00026 | BDZ-00027 | NEW-045 | PZXL-00069 | PZXL-00088 | 1 | 1.7915 | 新增付费候选
邳州 | 弹性 | 2032 | 正常固定 | BDZ-00026 | BDZ-00027 | NEW-047 | PZXL-00046 | PZXL-00083 | 1 | 1.7915 | 新增付费候选
邳州 | 弹性 | 2032 | 正常固定 | BDZ-00031 | BDZ-00026 | NEW-062 | PZXL-00106 | PZXL-00057 | 5 | 6.0022 | 新增付费候选
邳州 | 弹性 | 2032 | 正常固定 | BDZ-00026 | BDZ-00031 | NEW-064 | PZXL-00077 | PZXL-00112 | 3 | 5.3745 | 新增付费候选
邳州 | 弹性 | 2032 | 正常固定 | BDZ-00028 | BDZ-00027 | NEW-089 | PZXL-00209 | PZXL-00088 | 1 | 1.7797 | 新增付费候选
邳州 | 弹性 | 2032 | 正常固定 | BDZ-00124 | BDZ-00037 | NEW-143 | PZXL-00271 | PZXL-00125 | 2 | 3.0106 | 新增付费候选
邳州 | 弹性 | 2032 | 正常固定 | BDZ-00164 | BDZ-00124 | NEW-161 | PZXL-00370 | PZXL-00272 | 4 | 4.9464 | 新增付费候选
邳州 | 弹性 | 2032 | 正常固定 | BDZ-00146 | BDZ-00135 | NEW-170 | PZXL-00332 | PZXL-00284 | 1 | 1.3903 | 新增付费候选
邳州 | 弹性 | 2032 | 正常固定 | BDZ-00146 | BDZ-00162 | NEW-173 | PZXL-00334 | PZXL-00365 | 2 | 2.7806 | 新增付费候选
邳州 | 弹性 | 2032 | 正常固定 | BDZ-00026 | BDZ-00031 | FEEDER-034 | PZXL-00054 | SIM-FEEDER-034 | 4 | 7.1659 | 新增付费候选
邳州 | 弹性 | 2032 | 正常固定 | BDZ-00026 | BDZ-00096 | FEEDER-039 | PZXL-00068 | SIM-FEEDER-039 | 4 | 7.1659 | 新增付费候选
邳州 | 弹性 | 2032 | 正常固定 | BDZ-00124 | BDZ-00037 | FEEDER-071 | PZXL-00282 | SIM-FEEDER-071 | 4 | 6.0211 | 新增付费候选
邳州 | 弹性 | 2032 | 正常固定 | BDZ-00164 | BDZ-00124 | FEEDER-081 | PZXL-00371 | SIM-FEEDER-081 | 5 | 6.183 | 新增付费候选
邳州 | 弹性 | 2032 | 正常固定 | BDZ-00164 | BDZ-00172 | FEEDER-095 | PZXL-00372 | SIM-FEEDER-095 | 2 | 2.4732 | 新增付费候选
邳州 | 弹性 | 2032 | 故障站追加 | BDZ-00005 | BDZ-00141 | NEW-001 | PZXL-00011 | PZXL-00307 | 3 | 4.105 | 新增付费候选
邳州 | 弹性 | 2032 | 故障站追加 | BDZ-00141 | BDZ-00005 | NEW-001 | PZXL-00307 | PZXL-00011 | 5 | 6.1948 | 新增付费候选
邳州 | 弹性 | 2032 | 故障站追加 | BDZ-00005 | BDZ-00141 | NEW-003 | PZXL-00004 | PZXL-00306 | 1 | 1.3683 | 新增付费候选
邳州 | 弹性 | 2032 | 故障站追加 | BDZ-00141 | BDZ-00005 | NEW-003 | PZXL-00306 | PZXL-00004 | 5 | 6.1948 | 新增付费候选
邳州 | 弹性 | 2032 | 故障站追加 | BDZ-00141 | BDZ-00005 | NEW-004 | PZXL-00299 | PZXL-00014 | 3 | 3.7169 | 新增付费候选
邳州 | 弹性 | 2032 | 故障站追加 | BDZ-00021 | BDZ-00028 | NEW-017 | PZXL-00322 | PZXL-00219 | 2 | 2.2103 | 新增付费候选
邳州 | 弹性 | 2032 | 故障站追加 | BDZ-00021 | BDZ-00031 | NEW-021 | PZXL-00313 | PZXL-00120 | 4 | 4.4206 | 新增付费候选
邳州 | 弹性 | 2032 | 故障站追加 | BDZ-00031 | BDZ-00021 | NEW-021 | PZXL-00120 | PZXL-00313 | 1 | 1.2004 | 新增付费候选
邳州 | 弹性 | 2032 | 故障站追加 | BDZ-00095 | BDZ-00021 | NEW-028 | PZXL-00024 | PZXL-00321 | 5 | 6.9642 | 新增付费候选
邳州 | 弹性 | 2032 | 故障站追加 | BDZ-00022 | BDZ-00146 | NEW-038 | PZXL-00033 | PZXL-00334 | 2 | 2.7222 | 新增付费候选
邳州 | 弹性 | 2032 | 故障站追加 | BDZ-00027 | BDZ-00026 | NEW-047 | PZXL-00083 | PZXL-00046 | 3 | 3.0613 | 新增付费候选
邳州 | 弹性 | 2032 | 故障站追加 | BDZ-00147 | BDZ-00026 | NEW-081 | PZXL-00354 | PZXL-00069 | 1 | 1.7958 | 新增付费候选
邳州 | 弹性 | 2032 | 故障站追加 | BDZ-00027 | BDZ-00028 | NEW-089 | PZXL-00088 | PZXL-00209 | 1 | 1.0204 | 新增付费候选
邳州 | 弹性 | 2032 | 故障站追加 | BDZ-00027 | BDZ-00048 | NEW-094 | PZXL-00084 | PZXL-00152 | 5 | 5.1022 | 新增付费候选
邳州 | 弹性 | 2032 | 故障站追加 | BDZ-00028 | BDZ-00048 | NEW-106 | PZXL-00216 | PZXL-00157 | 2 | 3.5594 | 新增付费候选
邳州 | 弹性 | 2032 | 故障站追加 | BDZ-00048 | BDZ-00028 | NEW-106 | PZXL-00157 | PZXL-00216 | 3 | 5.3744 | 新增付费候选
邳州 | 弹性 | 2032 | 故障站追加 | BDZ-00028 | BDZ-00048 | NEW-107 | PZXL-00204 | PZXL-00151 | 1 | 1.7797 | 新增付费候选
邳州 | 弹性 | 2032 | 故障站追加 | BDZ-00048 | BDZ-00028 | NEW-107 | PZXL-00151 | PZXL-00204 | 2 | 3.5829 | 新增付费候选
邳州 | 弹性 | 2032 | 故障站追加 | BDZ-00028 | BDZ-00172 | NEW-131 | PZXL-00209 | PZXL-00388 | 1 | 1.7797 | 新增付费候选
邳州 | 弹性 | 2032 | 故障站追加 | BDZ-00172 | BDZ-00028 | NEW-131 | PZXL-00388 | PZXL-00209 | 5 | 5.714 | 新增付费候选
邳州 | 弹性 | 2032 | 故障站追加 | BDZ-00037 | BDZ-00124 | NEW-143 | PZXL-00125 | PZXL-00271 | 3 | 3.7381 | 新增付费候选
邳州 | 弹性 | 2032 | 故障站追加 | BDZ-00124 | BDZ-00172 | NEW-167 | PZXL-00275 | PZXL-00396 | 2 | 3.0106 | 新增付费候选
邳州 | 弹性 | 2032 | 故障站追加 | BDZ-00172 | BDZ-00124 | NEW-167 | PZXL-00396 | PZXL-00275 | 3 | 3.4284 | 新增付费候选
邳州 | 弹性 | 2032 | 故障站追加 | BDZ-00146 | BDZ-00162 | NEW-173 | PZXL-00334 | PZXL-00365 | 1 | 1.3903 | 新增付费候选
邳州 | 弹性 | 2032 | 故障站追加 | BDZ-00162 | BDZ-00146 | NEW-173 | PZXL-00365 | PZXL-00334 | 3 | 4.2485 | 新增付费候选
邳州 | 弹性 | 2032 | 故障站追加 | BDZ-00037 | BDZ-00016 | FEEDER-005 | PZXL-00123 | SIM-FEEDER-005 | 4 | 4.9841 | 新增付费候选
邳州 | 弹性 | 2032 | 故障站追加 | BDZ-00022 | BDZ-00146 | FEEDER-017 | PZXL-00043 | SIM-FEEDER-017 | 5 | 6.8055 | 新增付费候选
邳州 | 弹性 | 2032 | 故障站追加 | BDZ-00027 | BDZ-00172 | FEEDER-053 | PZXL-00099 | SIM-FEEDER-053 | 5 | 5.1022 | 新增付费候选
邳州 | 弹性 | 2032 | 故障站追加 | BDZ-00028 | BDZ-00096 | FEEDER-058 | PZXL-00203 | SIM-FEEDER-058 | 4 | 7.1187 | 新增付费候选
邳州 | 弹性 | 2032 | 故障站追加 | BDZ-00095 | BDZ-00031 | FEEDER-066 | PZXL-00030 | SIM-FEEDER-066 | 4 | 5.5713 | 新增付费候选
邳州 | 弹性 | 2032 | 故障站追加 | BDZ-00135 | BDZ-00146 | FEEDER-086 | PZXL-00287 | SIM-FEEDER-086 | 5 | 6.2758 | 新增付费候选
邳州 | 弹性 | 2032 | 故障站追加 | BDZ-00135 | BDZ-00146 | FEEDER-087 | PZXL-00290 | SIM-FEEDER-087 | 5 | 6.2758 | 新增付费候选
邳州 | 弹性 | 2032 | 故障站追加 | BDZ-00162 | BDZ-00146 | FEEDER-092 | PZXL-00368 | SIM-FEEDER-092 | 5 | 7.0808 | 新增付费候选
邳州 | 弹性 | 2032 | 故障站追加 | BDZ-00005 | BDZ-00141 | EQ-000-0 | EQ-BDZ-00005-0 | EQ-BDZ-00141-1 | 5 | 6.8417 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2032 | 故障站追加 | BDZ-00141 | BDZ-00005 | EQ-000-0 | EQ-BDZ-00141-1 | EQ-BDZ-00005-0 | 4 | 4.9558 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2032 | 故障站追加 | BDZ-00005 | BDZ-00141 | EQ-000-1 | EQ-BDZ-00005-1 | EQ-BDZ-00141-0 | 5 | 6.8417 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2032 | 故障站追加 | BDZ-00141 | BDZ-00005 | EQ-000-1 | EQ-BDZ-00141-0 | EQ-BDZ-00005-1 | 4 | 4.9558 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2032 | 故障站追加 | BDZ-00016 | BDZ-00037 | EQ-001-0 | EQ-BDZ-00016-0 | EQ-BDZ-00037-1 | 4 | 5.2505 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2032 | 故障站追加 | BDZ-00016 | BDZ-00037 | EQ-001-1 | EQ-BDZ-00016-1 | EQ-BDZ-00037-0 | 4 | 5.2505 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2032 | 故障站追加 | BDZ-00037 | BDZ-00016 | EQ-001-1 | EQ-BDZ-00037-0 | EQ-BDZ-00016-1 | 10 | 12.4603 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2032 | 故障站追加 | BDZ-00016 | BDZ-00124 | EQ-002-0 | EQ-BDZ-00016-0 | EQ-BDZ-00124-1 | 8 | 10.5011 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2032 | 故障站追加 | BDZ-00124 | BDZ-00016 | EQ-002-0 | EQ-BDZ-00124-1 | EQ-BDZ-00016-0 | 4 | 6.0211 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2032 | 故障站追加 | BDZ-00016 | BDZ-00124 | EQ-002-1 | EQ-BDZ-00016-1 | EQ-BDZ-00124-0 | 9 | 11.8137 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2032 | 故障站追加 | BDZ-00124 | BDZ-00016 | EQ-002-1 | EQ-BDZ-00124-0 | EQ-BDZ-00016-1 | 9 | 13.5475 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2032 | 故障站追加 | BDZ-00026 | BDZ-00021 | EQ-003-1 | EQ-BDZ-00026-0 | EQ-BDZ-00021-1 | 3 | 5.3745 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2032 | 故障站追加 | BDZ-00031 | BDZ-00021 | EQ-005-0 | EQ-BDZ-00031-1 | EQ-BDZ-00021-0 | 4 | 4.8017 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2032 | 故障站追加 | BDZ-00031 | BDZ-00021 | EQ-005-1 | EQ-BDZ-00031-0 | EQ-BDZ-00021-1 | 4 | 4.8017 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2032 | 故障站追加 | BDZ-00095 | BDZ-00021 | EQ-006-0 | EQ-BDZ-00095-1 | EQ-BDZ-00021-0 | 3 | 4.1785 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2032 | 故障站追加 | BDZ-00095 | BDZ-00021 | EQ-006-1 | EQ-BDZ-00095-0 | EQ-BDZ-00021-1 | 3 | 4.1785 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2032 | 故障站追加 | BDZ-00021 | BDZ-00096 | EQ-007-1 | EQ-BDZ-00021-1 | EQ-BDZ-00096-0 | 11 | 12.1567 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2032 | 故障站追加 | BDZ-00096 | BDZ-00021 | EQ-007-1 | EQ-BDZ-00096-0 | EQ-BDZ-00021-1 | 2 | 3.5315 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2032 | 故障站追加 | BDZ-00021 | BDZ-00147 | EQ-008-1 | EQ-BDZ-00021-1 | EQ-BDZ-00147-0 | 8 | 8.8413 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2032 | 故障站追加 | BDZ-00022 | BDZ-00146 | EQ-009-0 | EQ-BDZ-00022-0 | EQ-BDZ-00146-1 | 3 | 4.0833 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2032 | 故障站追加 | BDZ-00022 | BDZ-00146 | EQ-009-1 | EQ-BDZ-00022-1 | EQ-BDZ-00146-0 | 3 | 4.0833 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2032 | 故障站追加 | BDZ-00162 | BDZ-00022 | EQ-010-0 | EQ-BDZ-00162-1 | EQ-BDZ-00022-0 | 4 | 5.6646 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2032 | 故障站追加 | BDZ-00162 | BDZ-00022 | EQ-010-1 | EQ-BDZ-00162-0 | EQ-BDZ-00022-1 | 4 | 5.6646 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2032 | 故障站追加 | BDZ-00031 | BDZ-00026 | EQ-013-1 | EQ-BDZ-00031-0 | EQ-BDZ-00026-1 | 6 | 7.2026 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2032 | 故障站追加 | BDZ-00026 | BDZ-00048 | EQ-014-1 | EQ-BDZ-00026-1 | EQ-BDZ-00048-0 | 7 | 12.5404 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2032 | 故障站追加 | BDZ-00026 | BDZ-00096 | EQ-015-0 | EQ-BDZ-00026-0 | EQ-BDZ-00096-1 | 3 | 5.3745 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2032 | 故障站追加 | BDZ-00026 | BDZ-00096 | EQ-015-1 | EQ-BDZ-00026-1 | EQ-BDZ-00096-0 | 7 | 12.5404 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2032 | 故障站追加 | BDZ-00026 | BDZ-00147 | EQ-016-0 | EQ-BDZ-00026-0 | EQ-BDZ-00147-1 | 5 | 8.9574 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2032 | 故障站追加 | BDZ-00026 | BDZ-00172 | EQ-017-0 | EQ-BDZ-00026-0 | EQ-BDZ-00172-1 | 3 | 5.3745 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2032 | 故障站追加 | BDZ-00026 | BDZ-00172 | EQ-017-1 | EQ-BDZ-00026-1 | EQ-BDZ-00172-0 | 3 | 5.3745 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2032 | 故障站追加 | BDZ-00027 | BDZ-00028 | EQ-018-1 | EQ-BDZ-00027-1 | EQ-BDZ-00028-0 | 9 | 9.184 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2032 | 故障站追加 | BDZ-00028 | BDZ-00027 | EQ-018-1 | EQ-BDZ-00028-0 | EQ-BDZ-00027-1 | 2 | 3.5594 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2032 | 故障站追加 | BDZ-00027 | BDZ-00147 | EQ-020-1 | EQ-BDZ-00027-1 | EQ-BDZ-00147-0 | 9 | 9.184 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2032 | 故障站追加 | BDZ-00028 | BDZ-00048 | EQ-022-0 | EQ-BDZ-00028-0 | EQ-BDZ-00048-1 | 8 | 14.2375 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2032 | 故障站追加 | BDZ-00028 | BDZ-00096 | EQ-023-0 | EQ-BDZ-00028-0 | EQ-BDZ-00096-1 | 7 | 12.4578 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2032 | 故障站追加 | BDZ-00096 | BDZ-00028 | EQ-023-0 | EQ-BDZ-00096-1 | EQ-BDZ-00028-0 | 1 | 1.7657 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2032 | 故障站追加 | BDZ-00096 | BDZ-00028 | EQ-023-1 | EQ-BDZ-00096-0 | EQ-BDZ-00028-1 | 1 | 1.7657 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2032 | 故障站追加 | BDZ-00028 | BDZ-00147 | EQ-024-0 | EQ-BDZ-00028-0 | EQ-BDZ-00147-1 | 5 | 8.8984 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2032 | 故障站追加 | BDZ-00147 | BDZ-00028 | EQ-024-0 | EQ-BDZ-00147-1 | EQ-BDZ-00028-0 | 7 | 12.5703 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2032 | 故障站追加 | BDZ-00028 | BDZ-00172 | EQ-025-0 | EQ-BDZ-00028-0 | EQ-BDZ-00172-1 | 3 | 5.339 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2032 | 故障站追加 | BDZ-00028 | BDZ-00172 | EQ-025-1 | EQ-BDZ-00028-1 | EQ-BDZ-00172-0 | 1 | 1.7797 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2032 | 故障站追加 | BDZ-00172 | BDZ-00028 | EQ-025-1 | EQ-BDZ-00172-0 | EQ-BDZ-00028-1 | 7 | 7.9997 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2032 | 故障站追加 | BDZ-00031 | BDZ-00095 | EQ-026-0 | EQ-BDZ-00031-0 | EQ-BDZ-00095-1 | 3 | 3.6013 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2032 | 故障站追加 | BDZ-00095 | BDZ-00031 | EQ-026-0 | EQ-BDZ-00095-1 | EQ-BDZ-00031-0 | 5 | 6.9642 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2032 | 故障站追加 | BDZ-00031 | BDZ-00095 | EQ-026-1 | EQ-BDZ-00031-1 | EQ-BDZ-00095-0 | 3 | 3.6013 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2032 | 故障站追加 | BDZ-00095 | BDZ-00031 | EQ-026-1 | EQ-BDZ-00095-0 | EQ-BDZ-00031-1 | 5 | 6.9642 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2032 | 故障站追加 | BDZ-00124 | BDZ-00037 | EQ-027-0 | EQ-BDZ-00124-1 | EQ-BDZ-00037-0 | 3 | 4.5158 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2032 | 故障站追加 | BDZ-00124 | BDZ-00037 | EQ-027-1 | EQ-BDZ-00124-0 | EQ-BDZ-00037-1 | 3 | 4.5158 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2032 | 故障站追加 | BDZ-00048 | BDZ-00096 | EQ-028-0 | EQ-BDZ-00048-0 | EQ-BDZ-00096-1 | 7 | 12.5402 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2032 | 故障站追加 | BDZ-00096 | BDZ-00048 | EQ-028-1 | EQ-BDZ-00096-0 | EQ-BDZ-00048-1 | 8 | 14.1259 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2032 | 故障站追加 | BDZ-00048 | BDZ-00147 | EQ-029-0 | EQ-BDZ-00048-0 | EQ-BDZ-00147-1 | 5 | 8.9573 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2032 | 故障站追加 | BDZ-00048 | BDZ-00172 | EQ-030-0 | EQ-BDZ-00048-0 | EQ-BDZ-00172-1 | 3 | 5.3744 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2032 | 故障站追加 | BDZ-00048 | BDZ-00172 | EQ-030-1 | EQ-BDZ-00048-1 | EQ-BDZ-00172-0 | 1 | 1.7915 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2032 | 故障站追加 | BDZ-00172 | BDZ-00048 | EQ-030-1 | EQ-BDZ-00172-0 | EQ-BDZ-00048-1 | 1 | 1.1428 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2032 | 故障站追加 | BDZ-00096 | BDZ-00147 | EQ-031-0 | EQ-BDZ-00096-0 | EQ-BDZ-00147-1 | 5 | 8.8287 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2032 | 故障站追加 | BDZ-00147 | BDZ-00096 | EQ-031-0 | EQ-BDZ-00147-1 | EQ-BDZ-00096-0 | 7 | 12.5703 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2032 | 故障站追加 | BDZ-00164 | BDZ-00124 | EQ-032-0 | EQ-BDZ-00164-1 | EQ-BDZ-00124-0 | 9 | 11.1295 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2032 | 故障站追加 | BDZ-00164 | BDZ-00124 | EQ-032-1 | EQ-BDZ-00164-0 | EQ-BDZ-00124-1 | 9 | 11.1295 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2032 | 故障站追加 | BDZ-00172 | BDZ-00124 | EQ-033-1 | EQ-BDZ-00172-0 | EQ-BDZ-00124-1 | 7 | 7.9997 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2032 | 故障站追加 | BDZ-00135 | BDZ-00146 | EQ-034-0 | EQ-BDZ-00135-0 | EQ-BDZ-00146-1 | 3 | 3.7655 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2032 | 故障站追加 | BDZ-00146 | BDZ-00135 | EQ-034-0 | EQ-BDZ-00146-1 | EQ-BDZ-00135-0 | 4 | 5.5612 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2032 | 故障站追加 | BDZ-00135 | BDZ-00146 | EQ-034-1 | EQ-BDZ-00135-1 | EQ-BDZ-00146-0 | 3 | 3.7655 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2032 | 故障站追加 | BDZ-00146 | BDZ-00135 | EQ-034-1 | EQ-BDZ-00146-0 | EQ-BDZ-00135-1 | 11 | 15.2933 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2032 | 故障站追加 | BDZ-00162 | BDZ-00146 | EQ-035-1 | EQ-BDZ-00162-0 | EQ-BDZ-00146-1 | 3 | 4.2485 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2032 | 故障站追加 | BDZ-00147 | BDZ-00172 | EQ-036-0 | EQ-BDZ-00147-0 | EQ-BDZ-00172-1 | 3 | 5.3873 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2032 | 故障站追加 | BDZ-00147 | BDZ-00172 | EQ-036-1 | EQ-BDZ-00147-1 | EQ-BDZ-00172-0 | 3 | 5.3873 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2032 | 故障站追加 | BDZ-00164 | BDZ-00172 | EQ-037-1 | EQ-BDZ-00164-1 | EQ-BDZ-00172-0 | 1 | 1.2366 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2033 | 正常固定 | BDZ-00141 | BDZ-00005 | NEW-003 | PZXL-00306 | PZXL-00004 | 1 | 1.3862 | 新增付费候选
邳州 | 弹性 | 2033 | 正常固定 | BDZ-00021 | BDZ-00028 | NEW-017 | PZXL-00322 | PZXL-00219 | 3 | 3.7414 | 新增付费候选
邳州 | 弹性 | 2033 | 正常固定 | BDZ-00028 | BDZ-00021 | NEW-017 | PZXL-00219 | PZXL-00322 | 1 | 1.8471 | 新增付费候选
邳州 | 弹性 | 2033 | 正常固定 | BDZ-00022 | BDZ-00162 | NEW-044 | PZXL-00034 | PZXL-00362 | 2 | 3.0281 | 新增付费候选
邳州 | 弹性 | 2033 | 正常固定 | BDZ-00026 | BDZ-00031 | NEW-062 | PZXL-00057 | PZXL-00106 | 1 | 1.8594 | 新增付费候选
邳州 | 弹性 | 2033 | 正常固定 | BDZ-00026 | BDZ-00031 | NEW-064 | PZXL-00077 | PZXL-00112 | 2 | 3.7187 | 新增付费候选
邳州 | 弹性 | 2033 | 正常固定 | BDZ-00026 | BDZ-00147 | NEW-081 | PZXL-00069 | PZXL-00354 | 2 | 3.7187 | 新增付费候选
邳州 | 弹性 | 2033 | 正常固定 | BDZ-00028 | BDZ-00027 | NEW-089 | PZXL-00209 | PZXL-00088 | 2 | 3.6942 | 新增付费候选
邳州 | 弹性 | 2033 | 正常固定 | BDZ-00028 | BDZ-00027 | NEW-092 | PZXL-00197 | PZXL-00080 | 2 | 3.6942 | 新增付费候选
邳州 | 弹性 | 2033 | 正常固定 | BDZ-00027 | BDZ-00048 | NEW-094 | PZXL-00084 | PZXL-00152 | 2 | 2.3204 | 新增付费候选
邳州 | 弹性 | 2033 | 正常固定 | BDZ-00031 | BDZ-00095 | NEW-136 | PZXL-00115 | PZXL-00031 | 5 | 6.7349 | 新增付费候选
邳州 | 弹性 | 2033 | 正常固定 | BDZ-00124 | BDZ-00164 | NEW-161 | PZXL-00272 | PZXL-00370 | 1 | 1.5623 | 新增付费候选
邳州 | 弹性 | 2033 | 正常固定 | BDZ-00146 | BDZ-00162 | NEW-173 | PZXL-00334 | PZXL-00365 | 2 | 3.0883 | 新增付费候选
邳州 | 弹性 | 2033 | 正常固定 | BDZ-00026 | BDZ-00031 | FEEDER-034 | PZXL-00054 | SIM-FEEDER-034 | 4 | 7.4374 | 新增付费候选
邳州 | 弹性 | 2033 | 正常固定 | BDZ-00026 | BDZ-00096 | FEEDER-039 | PZXL-00068 | SIM-FEEDER-039 | 4 | 7.4374 | 新增付费候选
邳州 | 弹性 | 2033 | 正常固定 | BDZ-00031 | BDZ-00095 | FEEDER-061 | PZXL-00116 | SIM-FEEDER-061 | 3 | 4.041 | 新增付费候选
邳州 | 弹性 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00005 | BDZ-00141 | NEW-001 | PZXL-00011 | PZXL-00307 | 3 | 4.2605 | 新增付费候选
邳州 | 弹性 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00141 | BDZ-00005 | NEW-001 | PZXL-00307 | PZXL-00011 | 4 | 5.5448 | 新增付费候选
邳州 | 弹性 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00005 | BDZ-00141 | NEW-002 | PZXL-00007 | PZXL-00301 | 4 | 5.6807 | 新增付费候选
邳州 | 弹性 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00141 | BDZ-00005 | NEW-002 | PZXL-00301 | PZXL-00007 | 2 | 2.7724 | 新增付费候选
邳州 | 弹性 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00141 | BDZ-00005 | NEW-003 | PZXL-00306 | PZXL-00004 | 2 | 2.7724 | 新增付费候选
邳州 | 弹性 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00141 | BDZ-00005 | NEW-004 | PZXL-00299 | PZXL-00014 | 4 | 5.5448 | 新增付费候选
邳州 | 弹性 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00016 | BDZ-00124 | NEW-009 | PZXL-00266 | PZXL-00273 | 2 | 2.7247 | 新增付费候选
邳州 | 弹性 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00021 | BDZ-00031 | NEW-021 | PZXL-00313 | PZXL-00120 | 3 | 3.7414 | 新增付费候选
邳州 | 弹性 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00031 | BDZ-00021 | NEW-021 | PZXL-00120 | PZXL-00313 | 3 | 4.041 | 新增付费候选
邳州 | 弹性 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00022 | BDZ-00146 | NEW-038 | PZXL-00033 | PZXL-00334 | 3 | 4.5421 | 新增付费候选
邳州 | 弹性 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00022 | BDZ-00146 | NEW-039 | PZXL-00038 | PZXL-00333 | 2 | 3.0281 | 新增付费候选
邳州 | 弹性 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00027 | BDZ-00026 | NEW-047 | PZXL-00083 | PZXL-00046 | 5 | 5.801 | 新增付费候选
邳州 | 弹性 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00147 | BDZ-00026 | NEW-081 | PZXL-00354 | PZXL-00069 | 1 | 1.8638 | 新增付费候选
邳州 | 弹性 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00027 | BDZ-00028 | NEW-089 | PZXL-00088 | PZXL-00209 | 3 | 3.4806 | 新增付费候选
邳州 | 弹性 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00027 | BDZ-00048 | NEW-094 | PZXL-00084 | PZXL-00152 | 3 | 3.4806 | 新增付费候选
邳州 | 弹性 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00028 | BDZ-00048 | NEW-106 | PZXL-00216 | PZXL-00157 | 2 | 3.6942 | 新增付费候选
邳州 | 弹性 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00048 | BDZ-00028 | NEW-106 | PZXL-00157 | PZXL-00216 | 3 | 5.578 | 新增付费候选
邳州 | 弹性 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00028 | BDZ-00048 | NEW-107 | PZXL-00204 | PZXL-00151 | 1 | 1.8471 | 新增付费候选
邳州 | 弹性 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00048 | BDZ-00028 | NEW-107 | PZXL-00151 | PZXL-00204 | 1 | 1.8593 | 新增付费候选
邳州 | 弹性 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00172 | BDZ-00028 | NEW-131 | PZXL-00388 | PZXL-00209 | 1 | 1.287 | 新增付费候选
邳州 | 弹性 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00037 | BDZ-00124 | NEW-143 | PZXL-00125 | PZXL-00271 | 2 | 2.7897 | 新增付费候选
邳州 | 弹性 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00124 | BDZ-00037 | NEW-143 | PZXL-00271 | PZXL-00125 | 2 | 3.1246 | 新增付费候选
邳州 | 弹性 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00172 | BDZ-00124 | NEW-167 | PZXL-00396 | PZXL-00275 | 3 | 3.861 | 新增付费候选
邳州 | 弹性 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00016 | BDZ-00037 | FEEDER-003 | PZXL-00253 | SIM-FEEDER-003 | 5 | 6.8118 | 新增付费候选
邳州 | 弹性 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00037 | BDZ-00016 | FEEDER-005 | PZXL-00123 | SIM-FEEDER-005 | 2 | 2.7897 | 新增付费候选
邳州 | 弹性 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00021 | BDZ-00095 | FEEDER-014 | PZXL-00315 | SIM-FEEDER-014 | 4 | 4.9886 | 新增付费候选
邳州 | 弹性 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00022 | BDZ-00146 | FEEDER-017 | PZXL-00043 | SIM-FEEDER-017 | 4 | 6.0561 | 新增付费候选
邳州 | 弹性 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00048 | BDZ-00026 | FEEDER-037 | PZXL-00171 | SIM-FEEDER-037 | 3 | 5.578 | 新增付费候选
邳州 | 弹性 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00027 | BDZ-00172 | FEEDER-053 | PZXL-00099 | SIM-FEEDER-053 | 5 | 5.801 | 新增付费候选
邳州 | 弹性 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00028 | BDZ-00096 | FEEDER-058 | PZXL-00203 | SIM-FEEDER-058 | 4 | 7.3884 | 新增付费候选
邳州 | 弹性 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00124 | BDZ-00037 | FEEDER-071 | PZXL-00282 | SIM-FEEDER-071 | 4 | 6.2492 | 新增付费候选
邳州 | 弹性 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00147 | BDZ-00096 | FEEDER-077 | PZXL-00344 | SIM-FEEDER-077 | 4 | 7.4551 | 新增付费候选
邳州 | 弹性 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00135 | BDZ-00146 | FEEDER-086 | PZXL-00287 | SIM-FEEDER-086 | 5 | 7.0179 | 新增付费候选
邳州 | 弹性 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00135 | BDZ-00146 | FEEDER-087 | PZXL-00290 | SIM-FEEDER-087 | 5 | 7.0179 | 新增付费候选
邳州 | 弹性 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00172 | BDZ-00164 | FEEDER-097 | PZXL-00394 | SIM-FEEDER-097 | 5 | 6.435 | 新增付费候选
邳州 | 弹性 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00005 | BDZ-00141 | EQ-000-0 | EQ-BDZ-00005-0 | EQ-BDZ-00141-1 | 4 | 5.6807 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00141 | BDZ-00005 | EQ-000-0 | EQ-BDZ-00141-1 | EQ-BDZ-00005-0 | 3 | 4.1586 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00005 | BDZ-00141 | EQ-000-1 | EQ-BDZ-00005-1 | EQ-BDZ-00141-0 | 4 | 5.6807 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00141 | BDZ-00005 | EQ-000-1 | EQ-BDZ-00141-0 | EQ-BDZ-00005-1 | 3 | 4.1586 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00016 | BDZ-00037 | EQ-001-0 | EQ-BDZ-00016-0 | EQ-BDZ-00037-1 | 3 | 4.0871 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00016 | BDZ-00037 | EQ-001-1 | EQ-BDZ-00016-1 | EQ-BDZ-00037-0 | 3 | 4.0871 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00037 | BDZ-00016 | EQ-001-1 | EQ-BDZ-00037-0 | EQ-BDZ-00016-1 | 5 | 6.9743 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00016 | BDZ-00124 | EQ-002-0 | EQ-BDZ-00016-0 | EQ-BDZ-00124-1 | 7 | 9.5365 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00016 | BDZ-00124 | EQ-002-1 | EQ-BDZ-00016-1 | EQ-BDZ-00124-0 | 7 | 9.5365 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00026 | BDZ-00021 | EQ-003-0 | EQ-BDZ-00026-1 | EQ-BDZ-00021-0 | 2 | 3.7187 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00026 | BDZ-00021 | EQ-003-1 | EQ-BDZ-00026-0 | EQ-BDZ-00021-1 | 2 | 3.7187 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00021 | BDZ-00028 | EQ-004-0 | EQ-BDZ-00021-0 | EQ-BDZ-00028-1 | 2 | 2.4943 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00028 | BDZ-00021 | EQ-004-0 | EQ-BDZ-00028-1 | EQ-BDZ-00021-0 | 2 | 3.6942 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00031 | BDZ-00021 | EQ-005-0 | EQ-BDZ-00031-1 | EQ-BDZ-00021-0 | 3 | 4.041 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00031 | BDZ-00021 | EQ-005-1 | EQ-BDZ-00031-0 | EQ-BDZ-00021-1 | 3 | 4.041 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00095 | BDZ-00021 | EQ-006-0 | EQ-BDZ-00095-1 | EQ-BDZ-00021-0 | 3 | 4.6418 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00095 | BDZ-00021 | EQ-006-1 | EQ-BDZ-00095-0 | EQ-BDZ-00021-1 | 3 | 4.6418 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00021 | BDZ-00096 | EQ-007-0 | EQ-BDZ-00021-0 | EQ-BDZ-00096-1 | 9 | 11.2242 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00096 | BDZ-00021 | EQ-007-0 | EQ-BDZ-00096-1 | EQ-BDZ-00021-0 | 2 | 3.6652 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00096 | BDZ-00021 | EQ-007-1 | EQ-BDZ-00096-0 | EQ-BDZ-00021-1 | 2 | 3.6652 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00021 | BDZ-00147 | EQ-008-0 | EQ-BDZ-00021-0 | EQ-BDZ-00147-1 | 6 | 7.4828 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00022 | BDZ-00146 | EQ-009-0 | EQ-BDZ-00022-0 | EQ-BDZ-00146-1 | 2 | 3.0281 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00022 | BDZ-00146 | EQ-009-1 | EQ-BDZ-00022-1 | EQ-BDZ-00146-0 | 2 | 3.0281 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00022 | BDZ-00162 | EQ-010-0 | EQ-BDZ-00022-0 | EQ-BDZ-00162-1 | 1 | 1.514 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00162 | BDZ-00022 | EQ-010-0 | EQ-BDZ-00162-1 | EQ-BDZ-00022-0 | 3 | 4.7121 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00022 | BDZ-00162 | EQ-010-1 | EQ-BDZ-00022-1 | EQ-BDZ-00162-0 | 1 | 1.514 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00162 | BDZ-00022 | EQ-010-1 | EQ-BDZ-00162-0 | EQ-BDZ-00022-1 | 3 | 4.7121 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00026 | BDZ-00028 | EQ-012-1 | EQ-BDZ-00026-1 | EQ-BDZ-00028-0 | 8 | 14.8748 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00031 | BDZ-00026 | EQ-013-1 | EQ-BDZ-00031-0 | EQ-BDZ-00026-1 | 8 | 10.7759 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00026 | BDZ-00048 | EQ-014-0 | EQ-BDZ-00026-0 | EQ-BDZ-00048-1 | 6 | 11.1561 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00026 | BDZ-00048 | EQ-014-1 | EQ-BDZ-00026-1 | EQ-BDZ-00048-0 | 6 | 11.1561 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00026 | BDZ-00172 | EQ-017-0 | EQ-BDZ-00026-0 | EQ-BDZ-00172-1 | 3 | 5.5781 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00026 | BDZ-00172 | EQ-017-1 | EQ-BDZ-00026-1 | EQ-BDZ-00172-0 | 3 | 5.5781 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00028 | BDZ-00027 | EQ-018-0 | EQ-BDZ-00028-1 | EQ-BDZ-00027-0 | 5 | 9.2355 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00027 | BDZ-00028 | EQ-018-1 | EQ-BDZ-00027-1 | EQ-BDZ-00028-0 | 13 | 15.0826 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00147 | BDZ-00027 | EQ-020-0 | EQ-BDZ-00147-1 | EQ-BDZ-00027-0 | 4 | 7.4551 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00027 | BDZ-00172 | EQ-021-0 | EQ-BDZ-00027-0 | EQ-BDZ-00172-1 | 3 | 3.4806 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00028 | BDZ-00048 | EQ-022-1 | EQ-BDZ-00028-1 | EQ-BDZ-00048-0 | 6 | 11.0826 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00028 | BDZ-00096 | EQ-023-1 | EQ-BDZ-00028-1 | EQ-BDZ-00096-0 | 6 | 11.0826 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00147 | BDZ-00028 | EQ-024-1 | EQ-BDZ-00147-0 | EQ-BDZ-00028-1 | 2 | 3.7276 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00028 | BDZ-00172 | EQ-025-0 | EQ-BDZ-00028-0 | EQ-BDZ-00172-1 | 3 | 5.5413 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00028 | BDZ-00172 | EQ-025-1 | EQ-BDZ-00028-1 | EQ-BDZ-00172-0 | 3 | 5.5413 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00031 | BDZ-00095 | EQ-026-0 | EQ-BDZ-00031-0 | EQ-BDZ-00095-1 | 2 | 2.694 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00095 | BDZ-00031 | EQ-026-0 | EQ-BDZ-00095-1 | EQ-BDZ-00031-0 | 2 | 3.0945 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00031 | BDZ-00095 | EQ-026-1 | EQ-BDZ-00031-1 | EQ-BDZ-00095-0 | 2 | 2.694 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00095 | BDZ-00031 | EQ-026-1 | EQ-BDZ-00095-0 | EQ-BDZ-00031-1 | 4 | 6.1891 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00124 | BDZ-00037 | EQ-027-0 | EQ-BDZ-00124-1 | EQ-BDZ-00037-0 | 2 | 3.1246 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00037 | BDZ-00124 | EQ-027-1 | EQ-BDZ-00037-1 | EQ-BDZ-00124-0 | 6 | 8.3691 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00124 | BDZ-00037 | EQ-027-1 | EQ-BDZ-00124-0 | EQ-BDZ-00037-1 | 2 | 3.1246 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00096 | BDZ-00048 | EQ-028-0 | EQ-BDZ-00096-1 | EQ-BDZ-00048-0 | 6 | 10.9957 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00048 | BDZ-00096 | EQ-028-1 | EQ-BDZ-00048-1 | EQ-BDZ-00096-0 | 6 | 11.1559 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00096 | BDZ-00048 | EQ-028-1 | EQ-BDZ-00096-0 | EQ-BDZ-00048-1 | 6 | 10.9957 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00048 | BDZ-00147 | EQ-029-0 | EQ-BDZ-00048-0 | EQ-BDZ-00147-1 | 4 | 7.4373 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00048 | BDZ-00172 | EQ-030-0 | EQ-BDZ-00048-0 | EQ-BDZ-00172-1 | 3 | 5.578 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00048 | BDZ-00172 | EQ-030-1 | EQ-BDZ-00048-1 | EQ-BDZ-00172-0 | 3 | 5.578 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00147 | BDZ-00096 | EQ-031-0 | EQ-BDZ-00147-1 | EQ-BDZ-00096-0 | 6 | 11.1827 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00124 | BDZ-00164 | EQ-032-0 | EQ-BDZ-00124-0 | EQ-BDZ-00164-1 | 4 | 6.2492 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00124 | BDZ-00164 | EQ-032-1 | EQ-BDZ-00124-1 | EQ-BDZ-00164-0 | 4 | 6.2492 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00124 | BDZ-00172 | EQ-033-0 | EQ-BDZ-00124-0 | EQ-BDZ-00172-1 | 3 | 4.6869 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00172 | BDZ-00124 | EQ-033-0 | EQ-BDZ-00172-1 | EQ-BDZ-00124-0 | 6 | 7.7219 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00124 | BDZ-00172 | EQ-033-1 | EQ-BDZ-00124-1 | EQ-BDZ-00172-0 | 3 | 4.6869 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00172 | BDZ-00124 | EQ-033-1 | EQ-BDZ-00172-0 | EQ-BDZ-00124-1 | 8 | 10.2959 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00135 | BDZ-00146 | EQ-034-0 | EQ-BDZ-00135-0 | EQ-BDZ-00146-1 | 2 | 2.8072 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00146 | BDZ-00135 | EQ-034-0 | EQ-BDZ-00146-1 | EQ-BDZ-00135-0 | 4 | 6.1765 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00135 | BDZ-00146 | EQ-034-1 | EQ-BDZ-00135-1 | EQ-BDZ-00146-0 | 2 | 2.8072 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00146 | BDZ-00135 | EQ-034-1 | EQ-BDZ-00146-0 | EQ-BDZ-00135-1 | 9 | 13.8972 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00147 | BDZ-00172 | EQ-036-0 | EQ-BDZ-00147-0 | EQ-BDZ-00172-1 | 3 | 5.5914 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00147 | BDZ-00172 | EQ-036-1 | EQ-BDZ-00147-1 | EQ-BDZ-00172-0 | 3 | 5.5914 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00164 | BDZ-00172 | EQ-037-0 | EQ-BDZ-00164-0 | EQ-BDZ-00172-1 | 2 | 2.7689 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00164 | BDZ-00172 | EQ-037-1 | EQ-BDZ-00164-1 | EQ-BDZ-00172-0 | 4 | 5.5379 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2034 | 正常固定 | BDZ-00141 | BDZ-00005 | NEW-001 | PZXL-00307 | PZXL-00011 | 1 | 1.5335 | 新增付费候选
邳州 | 弹性 | 2034 | 正常固定 | BDZ-00141 | BDZ-00005 | NEW-003 | PZXL-00306 | PZXL-00004 | 1 | 1.5335 | 新增付费候选
邳州 | 弹性 | 2034 | 正常固定 | BDZ-00021 | BDZ-00028 | NEW-017 | PZXL-00322 | PZXL-00219 | 1 | 1.3891 | 新增付费候选
邳州 | 弹性 | 2034 | 正常固定 | BDZ-00028 | BDZ-00021 | NEW-017 | PZXL-00219 | PZXL-00322 | 1 | 1.9145 | 新增付费候选
邳州 | 弹性 | 2034 | 正常固定 | BDZ-00031 | BDZ-00021 | NEW-021 | PZXL-00120 | PZXL-00313 | 2 | 2.9871 | 新增付费候选
邳州 | 弹性 | 2034 | 正常固定 | BDZ-00026 | BDZ-00027 | NEW-047 | PZXL-00046 | PZXL-00083 | 1 | 1.9272 | 新增付费候选
邳州 | 弹性 | 2034 | 正常固定 | BDZ-00028 | BDZ-00026 | NEW-052 | PZXL-00202 | PZXL-00076 | 1 | 1.9145 | 新增付费候选
邳州 | 弹性 | 2034 | 正常固定 | BDZ-00031 | BDZ-00026 | NEW-062 | PZXL-00106 | PZXL-00057 | 3 | 4.4806 | 新增付费候选
邳州 | 弹性 | 2034 | 正常固定 | BDZ-00028 | BDZ-00027 | NEW-092 | PZXL-00197 | PZXL-00080 | 2 | 3.829 | 新增付费候选
邳州 | 弹性 | 2034 | 正常固定 | BDZ-00031 | BDZ-00095 | NEW-136 | PZXL-00115 | PZXL-00031 | 1 | 1.4935 | 新增付费候选
邳州 | 弹性 | 2034 | 正常固定 | BDZ-00037 | BDZ-00124 | NEW-143 | PZXL-00125 | PZXL-00271 | 1 | 1.5437 | 新增付费候选
邳州 | 弹性 | 2034 | 正常固定 | BDZ-00124 | BDZ-00164 | NEW-161 | PZXL-00272 | PZXL-00370 | 1 | 1.6193 | 新增付费候选
邳州 | 弹性 | 2034 | 正常固定 | BDZ-00124 | BDZ-00172 | NEW-167 | PZXL-00275 | PZXL-00396 | 4 | 6.4773 | 新增付费候选
邳州 | 弹性 | 2034 | 正常固定 | BDZ-00146 | BDZ-00162 | NEW-173 | PZXL-00334 | PZXL-00365 | 2 | 3.3959 | 新增付费候选
邳州 | 弹性 | 2034 | 正常固定 | BDZ-00026 | BDZ-00096 | FEEDER-039 | PZXL-00068 | SIM-FEEDER-039 | 3 | 5.7817 | 新增付费候选
邳州 | 弹性 | 2034 | 正常固定 | BDZ-00031 | BDZ-00095 | FEEDER-061 | PZXL-00116 | SIM-FEEDER-061 | 2 | 2.9871 | 新增付费候选
邳州 | 弹性 | 2034 | 正常固定 | BDZ-00146 | BDZ-00162 | FEEDER-089 | PZXL-00333 | SIM-FEEDER-089 | 4 | 6.7918 | 新增付费候选
邳州 | 弹性 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00005 | BDZ-00141 | NEW-001 | PZXL-00011 | PZXL-00307 | 3 | 4.4432 | 新增付费候选
邳州 | 弹性 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00141 | BDZ-00005 | NEW-001 | PZXL-00307 | PZXL-00011 | 3 | 4.6004 | 新增付费候选
邳州 | 弹性 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00005 | BDZ-00141 | NEW-002 | PZXL-00007 | PZXL-00301 | 4 | 5.9242 | 新增付费候选
邳州 | 弹性 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00141 | BDZ-00005 | NEW-003 | PZXL-00306 | PZXL-00004 | 3 | 4.6004 | 新增付费候选
邳州 | 弹性 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00141 | BDZ-00005 | NEW-004 | PZXL-00299 | PZXL-00014 | 4 | 6.1338 | 新增付费候选
邳州 | 弹性 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00124 | BDZ-00016 | NEW-009 | PZXL-00273 | PZXL-00266 | 1 | 1.6193 | 新增付费候选
邳州 | 弹性 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00021 | BDZ-00028 | NEW-017 | PZXL-00322 | PZXL-00219 | 1 | 1.3891 | 新增付费候选
邳州 | 弹性 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00095 | BDZ-00021 | NEW-028 | PZXL-00024 | PZXL-00321 | 4 | 6.8068 | 新增付费候选
邳州 | 弹性 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00022 | BDZ-00146 | NEW-037 | PZXL-00042 | PZXL-00327 | 4 | 6.6679 | 新增付费候选
邳州 | 弹性 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00022 | BDZ-00146 | NEW-038 | PZXL-00033 | PZXL-00334 | 3 | 5.0009 | 新增付费候选
邳州 | 弹性 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00022 | BDZ-00162 | NEW-044 | PZXL-00034 | PZXL-00362 | 1 | 1.667 | 新增付费候选
邳州 | 弹性 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00028 | BDZ-00026 | NEW-052 | PZXL-00202 | PZXL-00076 | 1 | 1.9145 | 新增付费候选
邳州 | 弹性 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00147 | BDZ-00026 | NEW-081 | PZXL-00354 | PZXL-00069 | 1 | 1.9318 | 新增付费候选
邳州 | 弹性 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00028 | BDZ-00027 | NEW-089 | PZXL-00209 | PZXL-00088 | 2 | 3.829 | 新增付费候选
邳州 | 弹性 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00027 | BDZ-00048 | NEW-094 | PZXL-00084 | PZXL-00152 | 5 | 6.4998 | 新增付费候选
邳州 | 弹性 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00028 | BDZ-00048 | NEW-106 | PZXL-00216 | PZXL-00157 | 1 | 1.9145 | 新增付费候选
邳州 | 弹性 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00048 | BDZ-00028 | NEW-106 | PZXL-00157 | PZXL-00216 | 3 | 5.7816 | 新增付费候选
邳州 | 弹性 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00028 | BDZ-00048 | NEW-107 | PZXL-00204 | PZXL-00151 | 1 | 1.9145 | 新增付费候选
邳州 | 弹性 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00048 | BDZ-00028 | NEW-107 | PZXL-00151 | PZXL-00204 | 1 | 1.9272 | 新增付费候选
邳州 | 弹性 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00048 | BDZ-00028 | NEW-109 | PZXL-00158 | PZXL-00209 | 3 | 5.7816 | 新增付费候选
邳州 | 弹性 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00028 | BDZ-00096 | NEW-118 | PZXL-00217 | PZXL-00226 | 3 | 5.7436 | 新增付费候选
邳州 | 弹性 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00172 | BDZ-00028 | NEW-131 | PZXL-00388 | PZXL-00209 | 4 | 5.7247 | 新增付费候选
邳州 | 弹性 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00031 | BDZ-00095 | NEW-136 | PZXL-00115 | PZXL-00031 | 3 | 4.4806 | 新增付费候选
邳州 | 弹性 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00037 | BDZ-00124 | NEW-143 | PZXL-00125 | PZXL-00271 | 3 | 4.631 | 新增付费候选
邳州 | 弹性 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00016 | BDZ-00037 | FEEDER-003 | PZXL-00253 | SIM-FEEDER-003 | 5 | 7.0604 | 新增付费候选
邳州 | 弹性 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00037 | BDZ-00016 | FEEDER-005 | PZXL-00123 | SIM-FEEDER-005 | 4 | 6.1747 | 新增付费候选
邳州 | 弹性 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00016 | BDZ-00124 | FEEDER-008 | PZXL-00266 | SIM-FEEDER-008 | 5 | 7.0604 | 新增付费候选
邳州 | 弹性 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00021 | BDZ-00095 | FEEDER-014 | PZXL-00315 | SIM-FEEDER-014 | 3 | 4.1674 | 新增付费候选
邳州 | 弹性 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00022 | BDZ-00146 | FEEDER-017 | PZXL-00043 | SIM-FEEDER-017 | 4 | 6.6679 | 新增付费候选
邳州 | 弹性 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00022 | BDZ-00162 | FEEDER-022 | PZXL-00033 | SIM-FEEDER-022 | 2 | 3.334 | 新增付费候选
邳州 | 弹性 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00048 | BDZ-00026 | FEEDER-037 | PZXL-00171 | SIM-FEEDER-037 | 1 | 1.9272 | 新增付费候选
邳州 | 弹性 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00028 | BDZ-00096 | FEEDER-058 | PZXL-00203 | SIM-FEEDER-058 | 3 | 5.7436 | 新增付费候选
邳州 | 弹性 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00147 | BDZ-00096 | FEEDER-077 | PZXL-00344 | SIM-FEEDER-077 | 3 | 5.7954 | 新增付费候选
邳州 | 弹性 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00135 | BDZ-00146 | FEEDER-086 | PZXL-00287 | SIM-FEEDER-086 | 4 | 6.208 | 新增付费候选
邳州 | 弹性 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00135 | BDZ-00146 | FEEDER-087 | PZXL-00290 | SIM-FEEDER-087 | 4 | 6.208 | 新增付费候选
邳州 | 弹性 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00162 | BDZ-00146 | FEEDER-092 | PZXL-00368 | SIM-FEEDER-092 | 2 | 3.4505 | 新增付费候选
邳州 | 弹性 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00164 | BDZ-00172 | FEEDER-095 | PZXL-00372 | SIM-FEEDER-095 | 4 | 6.1294 | 新增付费候选
邳州 | 弹性 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00172 | BDZ-00164 | FEEDER-097 | PZXL-00394 | SIM-FEEDER-097 | 1 | 1.4312 | 新增付费候选
邳州 | 弹性 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00005 | BDZ-00141 | EQ-000-0 | EQ-BDZ-00005-0 | EQ-BDZ-00141-1 | 4 | 5.9242 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00141 | BDZ-00005 | EQ-000-0 | EQ-BDZ-00141-1 | EQ-BDZ-00005-0 | 2 | 3.0669 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00005 | BDZ-00141 | EQ-000-1 | EQ-BDZ-00005-1 | EQ-BDZ-00141-0 | 4 | 5.9242 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00141 | BDZ-00005 | EQ-000-1 | EQ-BDZ-00141-0 | EQ-BDZ-00005-1 | 2 | 3.0669 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00016 | BDZ-00037 | EQ-001-0 | EQ-BDZ-00016-0 | EQ-BDZ-00037-1 | 2 | 2.8242 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00016 | BDZ-00037 | EQ-001-1 | EQ-BDZ-00016-1 | EQ-BDZ-00037-0 | 2 | 2.8242 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00016 | BDZ-00124 | EQ-002-0 | EQ-BDZ-00016-0 | EQ-BDZ-00124-1 | 6 | 8.4725 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00016 | BDZ-00124 | EQ-002-1 | EQ-BDZ-00016-1 | EQ-BDZ-00124-0 | 6 | 8.4725 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00124 | BDZ-00016 | EQ-002-1 | EQ-BDZ-00124-0 | EQ-BDZ-00016-1 | 6 | 9.716 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00021 | BDZ-00028 | EQ-004-0 | EQ-BDZ-00021-0 | EQ-BDZ-00028-1 | 3 | 4.1674 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00031 | BDZ-00021 | EQ-005-0 | EQ-BDZ-00031-1 | EQ-BDZ-00021-0 | 2 | 2.9871 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00031 | BDZ-00021 | EQ-005-1 | EQ-BDZ-00031-0 | EQ-BDZ-00021-1 | 2 | 2.9871 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00095 | BDZ-00021 | EQ-006-0 | EQ-BDZ-00095-1 | EQ-BDZ-00021-0 | 2 | 3.4034 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00095 | BDZ-00021 | EQ-006-1 | EQ-BDZ-00095-0 | EQ-BDZ-00021-1 | 2 | 3.4034 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00021 | BDZ-00096 | EQ-007-0 | EQ-BDZ-00021-0 | EQ-BDZ-00096-1 | 7 | 9.7238 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00096 | BDZ-00021 | EQ-007-0 | EQ-BDZ-00096-1 | EQ-BDZ-00021-0 | 2 | 3.799 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00096 | BDZ-00021 | EQ-007-1 | EQ-BDZ-00096-0 | EQ-BDZ-00021-1 | 2 | 3.799 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00021 | BDZ-00147 | EQ-008-0 | EQ-BDZ-00021-0 | EQ-BDZ-00147-1 | 5 | 6.9456 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00147 | BDZ-00021 | EQ-008-0 | EQ-BDZ-00147-1 | EQ-BDZ-00021-0 | 2 | 3.8636 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00147 | BDZ-00021 | EQ-008-1 | EQ-BDZ-00147-0 | EQ-BDZ-00021-1 | 2 | 3.8636 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00022 | BDZ-00146 | EQ-009-0 | EQ-BDZ-00022-0 | EQ-BDZ-00146-1 | 2 | 3.334 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00022 | BDZ-00146 | EQ-009-1 | EQ-BDZ-00022-1 | EQ-BDZ-00146-0 | 2 | 3.334 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00022 | BDZ-00162 | EQ-010-0 | EQ-BDZ-00022-0 | EQ-BDZ-00162-1 | 1 | 1.667 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00162 | BDZ-00022 | EQ-010-0 | EQ-BDZ-00162-1 | EQ-BDZ-00022-0 | 2 | 3.4505 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00022 | BDZ-00162 | EQ-010-1 | EQ-BDZ-00022-1 | EQ-BDZ-00162-0 | 1 | 1.667 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00162 | BDZ-00022 | EQ-010-1 | EQ-BDZ-00162-0 | EQ-BDZ-00022-1 | 2 | 3.4505 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00028 | BDZ-00026 | EQ-012-1 | EQ-BDZ-00028-0 | EQ-BDZ-00026-1 | 3 | 5.7436 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00031 | BDZ-00026 | EQ-013-0 | EQ-BDZ-00031-1 | EQ-BDZ-00026-0 | 5 | 7.4677 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00031 | BDZ-00026 | EQ-013-1 | EQ-BDZ-00031-0 | EQ-BDZ-00026-1 | 8 | 11.9483 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00026 | BDZ-00048 | EQ-014-1 | EQ-BDZ-00026-1 | EQ-BDZ-00048-0 | 5 | 9.6361 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00026 | BDZ-00096 | EQ-015-0 | EQ-BDZ-00026-0 | EQ-BDZ-00096-1 | 5 | 9.6361 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00026 | BDZ-00096 | EQ-015-1 | EQ-BDZ-00026-1 | EQ-BDZ-00096-0 | 5 | 9.6361 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00026 | BDZ-00147 | EQ-016-0 | EQ-BDZ-00026-0 | EQ-BDZ-00147-1 | 3 | 5.7817 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00026 | BDZ-00147 | EQ-016-1 | EQ-BDZ-00026-1 | EQ-BDZ-00147-0 | 3 | 5.7817 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00026 | BDZ-00172 | EQ-017-0 | EQ-BDZ-00026-0 | EQ-BDZ-00172-1 | 2 | 3.8544 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00026 | BDZ-00172 | EQ-017-1 | EQ-BDZ-00026-1 | EQ-BDZ-00172-0 | 2 | 3.8544 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00028 | BDZ-00027 | EQ-018-1 | EQ-BDZ-00028-0 | EQ-BDZ-00027-1 | 3 | 5.7436 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00027 | BDZ-00147 | EQ-020-1 | EQ-BDZ-00027-1 | EQ-BDZ-00147-0 | 2 | 2.5999 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00028 | BDZ-00048 | EQ-022-0 | EQ-BDZ-00028-0 | EQ-BDZ-00048-1 | 5 | 9.5726 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00028 | BDZ-00096 | EQ-023-0 | EQ-BDZ-00028-0 | EQ-BDZ-00096-1 | 5 | 9.5726 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00028 | BDZ-00147 | EQ-024-0 | EQ-BDZ-00028-0 | EQ-BDZ-00147-1 | 3 | 5.7436 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00028 | BDZ-00147 | EQ-024-1 | EQ-BDZ-00028-1 | EQ-BDZ-00147-0 | 2 | 3.829 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00028 | BDZ-00172 | EQ-025-0 | EQ-BDZ-00028-0 | EQ-BDZ-00172-1 | 2 | 3.829 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00031 | BDZ-00095 | EQ-026-0 | EQ-BDZ-00031-0 | EQ-BDZ-00095-1 | 2 | 2.9871 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00095 | BDZ-00031 | EQ-026-0 | EQ-BDZ-00095-1 | EQ-BDZ-00031-0 | 1 | 1.7017 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00031 | BDZ-00095 | EQ-026-1 | EQ-BDZ-00031-1 | EQ-BDZ-00095-0 | 2 | 2.9871 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00095 | BDZ-00031 | EQ-026-1 | EQ-BDZ-00095-0 | EQ-BDZ-00031-1 | 3 | 5.1051 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00037 | BDZ-00124 | EQ-027-0 | EQ-BDZ-00037-0 | EQ-BDZ-00124-1 | 4 | 6.1747 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00037 | BDZ-00124 | EQ-027-1 | EQ-BDZ-00037-1 | EQ-BDZ-00124-0 | 6 | 9.262 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00048 | BDZ-00096 | EQ-028-0 | EQ-BDZ-00048-0 | EQ-BDZ-00096-1 | 5 | 9.6359 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00096 | BDZ-00048 | EQ-028-0 | EQ-BDZ-00096-1 | EQ-BDZ-00048-0 | 5 | 9.4976 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00048 | BDZ-00096 | EQ-028-1 | EQ-BDZ-00048-1 | EQ-BDZ-00096-0 | 5 | 9.6359 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00096 | BDZ-00048 | EQ-028-1 | EQ-BDZ-00096-0 | EQ-BDZ-00048-1 | 5 | 9.4976 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00147 | BDZ-00048 | EQ-029-0 | EQ-BDZ-00147-1 | EQ-BDZ-00048-0 | 2 | 3.8636 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00048 | BDZ-00147 | EQ-029-1 | EQ-BDZ-00048-1 | EQ-BDZ-00147-0 | 3 | 5.7816 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00172 | BDZ-00048 | EQ-030-0 | EQ-BDZ-00172-1 | EQ-BDZ-00048-0 | 5 | 7.1559 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00048 | BDZ-00172 | EQ-030-1 | EQ-BDZ-00048-1 | EQ-BDZ-00172-0 | 2 | 3.8544 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00172 | BDZ-00048 | EQ-030-1 | EQ-BDZ-00172-0 | EQ-BDZ-00048-1 | 7 | 10.0182 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00147 | BDZ-00096 | EQ-031-0 | EQ-BDZ-00147-1 | EQ-BDZ-00096-0 | 5 | 9.6591 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00096 | BDZ-00147 | EQ-031-1 | EQ-BDZ-00096-1 | EQ-BDZ-00147-0 | 1 | 1.8995 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00147 | BDZ-00096 | EQ-031-1 | EQ-BDZ-00147-0 | EQ-BDZ-00096-1 | 5 | 9.6591 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00164 | BDZ-00124 | EQ-032-1 | EQ-BDZ-00164-0 | EQ-BDZ-00124-1 | 1 | 1.5323 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00124 | BDZ-00172 | EQ-033-0 | EQ-BDZ-00124-0 | EQ-BDZ-00172-1 | 3 | 4.858 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00124 | BDZ-00172 | EQ-033-1 | EQ-BDZ-00124-1 | EQ-BDZ-00172-0 | 3 | 4.858 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00135 | BDZ-00146 | EQ-034-0 | EQ-BDZ-00135-0 | EQ-BDZ-00146-1 | 2 | 3.104 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00146 | BDZ-00135 | EQ-034-0 | EQ-BDZ-00146-1 | EQ-BDZ-00135-0 | 5 | 8.4898 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00135 | BDZ-00146 | EQ-034-1 | EQ-BDZ-00135-1 | EQ-BDZ-00146-0 | 2 | 3.104 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00146 | BDZ-00135 | EQ-034-1 | EQ-BDZ-00146-0 | EQ-BDZ-00135-1 | 7 | 11.8857 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00147 | BDZ-00172 | EQ-036-1 | EQ-BDZ-00147-1 | EQ-BDZ-00172-0 | 2 | 3.8636 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00164 | BDZ-00172 | EQ-037-0 | EQ-BDZ-00164-0 | EQ-BDZ-00172-1 | 3 | 4.597 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00164 | BDZ-00172 | EQ-037-1 | EQ-BDZ-00164-1 | EQ-BDZ-00172-0 | 3 | 4.597 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2035 | 正常固定 | BDZ-00124 | BDZ-00016 | NEW-009 | PZXL-00273 | PZXL-00266 | 1 | 1.6936 | 新增付费候选
邳州 | 弹性 | 2035 | 正常固定 | BDZ-00028 | BDZ-00021 | NEW-017 | PZXL-00219 | PZXL-00322 | 1 | 1.9819 | 新增付费候选
邳州 | 弹性 | 2035 | 正常固定 | BDZ-00021 | BDZ-00031 | NEW-021 | PZXL-00313 | PZXL-00120 | 3 | 4.5933 | 新增付费候选
邳州 | 弹性 | 2035 | 正常固定 | BDZ-00031 | BDZ-00021 | NEW-021 | PZXL-00120 | PZXL-00313 | 1 | 1.6401 | 新增付费候选
邳州 | 弹性 | 2035 | 正常固定 | BDZ-00031 | BDZ-00026 | NEW-062 | PZXL-00106 | PZXL-00057 | 4 | 6.5603 | 新增付费候选
邳州 | 弹性 | 2035 | 正常固定 | BDZ-00028 | BDZ-00027 | NEW-089 | PZXL-00209 | PZXL-00088 | 2 | 3.9639 | 新增付费候选
邳州 | 弹性 | 2035 | 正常固定 | BDZ-00028 | BDZ-00027 | NEW-092 | PZXL-00197 | PZXL-00080 | 2 | 3.9639 | 新增付费候选
邳州 | 弹性 | 2035 | 正常固定 | BDZ-00028 | BDZ-00147 | NEW-125 | PZXL-00219 | PZXL-00336 | 1 | 1.9819 | 新增付费候选
邳州 | 弹性 | 2035 | 正常固定 | BDZ-00124 | BDZ-00037 | NEW-143 | PZXL-00271 | PZXL-00125 | 2 | 3.3871 | 新增付费候选
邳州 | 弹性 | 2035 | 正常固定 | BDZ-00022 | BDZ-00162 | FEEDER-022 | PZXL-00033 | SIM-FEEDER-022 | 1 | 1.8199 | 新增付费候选
邳州 | 弹性 | 2035 | 正常固定 | BDZ-00028 | BDZ-00096 | FEEDER-058 | PZXL-00203 | SIM-FEEDER-058 | 1 | 1.9819 | 新增付费候选
邳州 | 弹性 | 2035 | 正常固定 | BDZ-00095 | BDZ-00031 | FEEDER-066 | PZXL-00030 | SIM-FEEDER-066 | 3 | 5.5684 | 新增付费候选
邳州 | 弹性 | 2035 | 正常固定 | BDZ-00124 | BDZ-00037 | FEEDER-071 | PZXL-00282 | SIM-FEEDER-071 | 4 | 6.7742 | 新增付费候选
邳州 | 弹性 | 2035 | 正常固定 | BDZ-00164 | BDZ-00124 | FEEDER-081 | PZXL-00371 | SIM-FEEDER-081 | 2 | 3.3604 | 新增付费候选
邳州 | 弹性 | 2035 | 正常固定 | BDZ-00146 | BDZ-00162 | FEEDER-089 | PZXL-00333 | SIM-FEEDER-089 | 4 | 7.4072 | 新增付费候选
邳州 | 弹性 | 2035 | 正常固定 | BDZ-00146 | BDZ-00162 | FEEDER-090 | PZXL-00334 | SIM-FEEDER-090 | 4 | 7.4072 | 新增付费候选
邳州 | 弹性 | 2035 | 正常固定 | BDZ-00162 | BDZ-00146 | FEEDER-092 | PZXL-00368 | SIM-FEEDER-092 | 2 | 3.7596 | 新增付费候选
邳州 | 弹性 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00141 | BDZ-00005 | NEW-001 | PZXL-00307 | PZXL-00011 | 3 | 5.0421 | 新增付费候选
邳州 | 弹性 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00005 | BDZ-00141 | NEW-002 | PZXL-00007 | PZXL-00301 | 3 | 4.8762 | 新增付费候选
邳州 | 弹性 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00141 | BDZ-00005 | NEW-002 | PZXL-00301 | PZXL-00007 | 1 | 1.6807 | 新增付费候选
邳州 | 弹性 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00141 | BDZ-00005 | NEW-003 | PZXL-00306 | PZXL-00004 | 4 | 6.7228 | 新增付费候选
邳州 | 弹性 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00141 | BDZ-00005 | NEW-004 | PZXL-00299 | PZXL-00014 | 1 | 1.6807 | 新增付费候选
邳州 | 弹性 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00021 | BDZ-00028 | NEW-017 | PZXL-00322 | PZXL-00219 | 3 | 4.5933 | 新增付费候选
邳州 | 弹性 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00095 | BDZ-00021 | NEW-028 | PZXL-00024 | PZXL-00321 | 4 | 7.4246 | 新增付费候选
邳州 | 弹性 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00022 | BDZ-00146 | NEW-037 | PZXL-00042 | PZXL-00327 | 4 | 7.2797 | 新增付费候选
邳州 | 弹性 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00022 | BDZ-00146 | NEW-038 | PZXL-00033 | PZXL-00334 | 1 | 1.8199 | 新增付费候选
邳州 | 弹性 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00022 | BDZ-00146 | NEW-039 | PZXL-00038 | PZXL-00333 | 1 | 1.8199 | 新增付费候选
邳州 | 弹性 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00022 | BDZ-00162 | NEW-044 | PZXL-00034 | PZXL-00362 | 1 | 1.8199 | 新增付费候选
邳州 | 弹性 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00026 | BDZ-00028 | NEW-052 | PZXL-00076 | PZXL-00202 | 3 | 5.9853 | 新增付费候选
邳州 | 弹性 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00028 | BDZ-00026 | NEW-052 | PZXL-00202 | PZXL-00076 | 1 | 1.9819 | 新增付费候选
邳州 | 弹性 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00026 | BDZ-00031 | NEW-064 | PZXL-00077 | PZXL-00112 | 3 | 5.9853 | 新增付费候选
邳州 | 弹性 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00026 | BDZ-00147 | NEW-081 | PZXL-00069 | PZXL-00354 | 3 | 5.9853 | 新增付费候选
邳州 | 弹性 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00028 | BDZ-00048 | NEW-106 | PZXL-00216 | PZXL-00157 | 1 | 1.9819 | 新增付费候选
邳州 | 弹性 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00048 | BDZ-00028 | NEW-106 | PZXL-00157 | PZXL-00216 | 3 | 5.9852 | 新增付费候选
邳州 | 弹性 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00028 | BDZ-00048 | NEW-107 | PZXL-00204 | PZXL-00151 | 1 | 1.9819 | 新增付费候选
邳州 | 弹性 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00048 | BDZ-00028 | NEW-107 | PZXL-00151 | PZXL-00204 | 1 | 1.9951 | 新增付费候选
邳州 | 弹性 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00048 | BDZ-00028 | NEW-109 | PZXL-00158 | PZXL-00209 | 3 | 5.9852 | 新增付费候选
邳州 | 弹性 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00028 | BDZ-00096 | NEW-118 | PZXL-00217 | PZXL-00226 | 3 | 5.9458 | 新增付费候选
邳州 | 弹性 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00147 | BDZ-00028 | NEW-125 | PZXL-00336 | PZXL-00219 | 2 | 3.9997 | 新增付费候选
邳州 | 弹性 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00172 | BDZ-00028 | NEW-131 | PZXL-00388 | PZXL-00209 | 4 | 6.3014 | 新增付费候选
邳州 | 弹性 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00172 | BDZ-00124 | NEW-167 | PZXL-00396 | PZXL-00275 | 2 | 3.1507 | 新增付费候选
邳州 | 弹性 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00162 | BDZ-00146 | NEW-173 | PZXL-00365 | PZXL-00334 | 2 | 3.7596 | 新增付费候选
邳州 | 弹性 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00141 | BDZ-00005 | FEEDER-002 | PZXL-00299 | SIM-FEEDER-002 | 4 | 6.7228 | 新增付费候选
邳州 | 弹性 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00021 | BDZ-00095 | FEEDER-014 | PZXL-00315 | SIM-FEEDER-014 | 4 | 6.1244 | 新增付费候选
邳州 | 弹性 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00022 | BDZ-00146 | FEEDER-017 | PZXL-00043 | SIM-FEEDER-017 | 3 | 5.4598 | 新增付费候选
邳州 | 弹性 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00022 | BDZ-00162 | FEEDER-022 | PZXL-00033 | SIM-FEEDER-022 | 3 | 5.4598 | 新增付费候选
邳州 | 弹性 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00048 | BDZ-00026 | FEEDER-037 | PZXL-00171 | SIM-FEEDER-037 | 3 | 5.9852 | 新增付费候选
邳州 | 弹性 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00027 | BDZ-00172 | FEEDER-053 | PZXL-00099 | SIM-FEEDER-053 | 1 | 1.4397 | 新增付费候选
邳州 | 弹性 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00028 | BDZ-00096 | FEEDER-058 | PZXL-00203 | SIM-FEEDER-058 | 2 | 3.9639 | 新增付费候选
邳州 | 弹性 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00095 | BDZ-00031 | FEEDER-066 | PZXL-00030 | SIM-FEEDER-066 | 1 | 1.8561 | 新增付费候选
邳州 | 弹性 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00147 | BDZ-00096 | FEEDER-077 | PZXL-00344 | SIM-FEEDER-077 | 3 | 5.9995 | 新增付费候选
邳州 | 弹性 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00135 | BDZ-00146 | FEEDER-086 | PZXL-00287 | SIM-FEEDER-086 | 4 | 6.8017 | 新增付费候选
邳州 | 弹性 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00135 | BDZ-00146 | FEEDER-087 | PZXL-00290 | SIM-FEEDER-087 | 4 | 6.8017 | 新增付费候选
邳州 | 弹性 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00162 | BDZ-00146 | FEEDER-092 | PZXL-00368 | SIM-FEEDER-092 | 1 | 1.8798 | 新增付费候选
邳州 | 弹性 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00141 | BDZ-00005 | EQ-000-0 | EQ-BDZ-00141-1 | EQ-BDZ-00005-0 | 2 | 3.3614 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00005 | BDZ-00141 | EQ-000-1 | EQ-BDZ-00005-1 | EQ-BDZ-00141-0 | 2 | 3.2508 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00141 | BDZ-00005 | EQ-000-1 | EQ-BDZ-00141-0 | EQ-BDZ-00005-1 | 2 | 3.3614 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00124 | BDZ-00016 | EQ-002-0 | EQ-BDZ-00124-1 | EQ-BDZ-00016-0 | 5 | 8.4678 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00124 | BDZ-00016 | EQ-002-1 | EQ-BDZ-00124-0 | EQ-BDZ-00016-1 | 5 | 8.4678 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00026 | BDZ-00021 | EQ-003-0 | EQ-BDZ-00026-1 | EQ-BDZ-00021-0 | 1 | 1.9951 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00026 | BDZ-00021 | EQ-003-1 | EQ-BDZ-00026-0 | EQ-BDZ-00021-1 | 1 | 1.9951 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00021 | BDZ-00028 | EQ-004-0 | EQ-BDZ-00021-0 | EQ-BDZ-00028-1 | 6 | 9.1866 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00021 | BDZ-00028 | EQ-004-1 | EQ-BDZ-00021-1 | EQ-BDZ-00028-0 | 7 | 10.7177 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00031 | BDZ-00021 | EQ-005-0 | EQ-BDZ-00031-1 | EQ-BDZ-00021-0 | 2 | 3.2802 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00031 | BDZ-00021 | EQ-005-1 | EQ-BDZ-00031-0 | EQ-BDZ-00021-1 | 2 | 3.2802 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00095 | BDZ-00021 | EQ-006-0 | EQ-BDZ-00095-1 | EQ-BDZ-00021-0 | 1 | 1.8561 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00095 | BDZ-00021 | EQ-006-1 | EQ-BDZ-00095-0 | EQ-BDZ-00021-1 | 1 | 1.8561 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00096 | BDZ-00021 | EQ-007-0 | EQ-BDZ-00096-1 | EQ-BDZ-00021-0 | 1 | 1.9664 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00096 | BDZ-00021 | EQ-007-1 | EQ-BDZ-00096-0 | EQ-BDZ-00021-1 | 1 | 1.9664 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00022 | BDZ-00146 | EQ-009-0 | EQ-BDZ-00022-0 | EQ-BDZ-00146-1 | 1 | 1.8199 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00022 | BDZ-00146 | EQ-009-1 | EQ-BDZ-00022-1 | EQ-BDZ-00146-0 | 1 | 1.8199 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00022 | BDZ-00162 | EQ-010-0 | EQ-BDZ-00022-0 | EQ-BDZ-00162-1 | 1 | 1.8199 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00162 | BDZ-00022 | EQ-010-0 | EQ-BDZ-00162-1 | EQ-BDZ-00022-0 | 2 | 3.7596 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00022 | BDZ-00162 | EQ-010-1 | EQ-BDZ-00022-1 | EQ-BDZ-00162-0 | 1 | 1.8199 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00162 | BDZ-00022 | EQ-010-1 | EQ-BDZ-00162-0 | EQ-BDZ-00022-1 | 2 | 3.7596 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00026 | BDZ-00027 | EQ-011-0 | EQ-BDZ-00026-0 | EQ-BDZ-00027-1 | 3 | 5.9853 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00026 | BDZ-00027 | EQ-011-1 | EQ-BDZ-00026-1 | EQ-BDZ-00027-0 | 3 | 5.9853 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00031 | BDZ-00026 | EQ-013-0 | EQ-BDZ-00031-1 | EQ-BDZ-00026-0 | 6 | 9.8405 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00031 | BDZ-00026 | EQ-013-1 | EQ-BDZ-00031-0 | EQ-BDZ-00026-1 | 6 | 9.8405 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00026 | BDZ-00048 | EQ-014-0 | EQ-BDZ-00026-0 | EQ-BDZ-00048-1 | 3 | 5.9853 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00026 | BDZ-00048 | EQ-014-1 | EQ-BDZ-00026-1 | EQ-BDZ-00048-0 | 4 | 7.9803 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00026 | BDZ-00096 | EQ-015-1 | EQ-BDZ-00026-1 | EQ-BDZ-00096-0 | 2 | 3.9902 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00147 | BDZ-00026 | EQ-016-1 | EQ-BDZ-00147-0 | EQ-BDZ-00026-1 | 5 | 9.9992 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00026 | BDZ-00172 | EQ-017-0 | EQ-BDZ-00026-0 | EQ-BDZ-00172-1 | 2 | 3.9902 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00026 | BDZ-00172 | EQ-017-1 | EQ-BDZ-00026-1 | EQ-BDZ-00172-0 | 2 | 3.9902 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00172 | BDZ-00026 | EQ-017-1 | EQ-BDZ-00172-0 | EQ-BDZ-00026-1 | 4 | 6.3014 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00027 | BDZ-00028 | EQ-018-1 | EQ-BDZ-00027-1 | EQ-BDZ-00028-0 | 4 | 5.7589 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00048 | BDZ-00027 | EQ-019-0 | EQ-BDZ-00048-1 | EQ-BDZ-00027-0 | 3 | 5.9852 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00048 | BDZ-00027 | EQ-019-1 | EQ-BDZ-00048-0 | EQ-BDZ-00027-1 | 3 | 5.9852 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00027 | BDZ-00147 | EQ-020-0 | EQ-BDZ-00027-0 | EQ-BDZ-00147-1 | 4 | 5.7589 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00027 | BDZ-00147 | EQ-020-1 | EQ-BDZ-00027-1 | EQ-BDZ-00147-0 | 4 | 5.7589 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00147 | BDZ-00027 | EQ-020-1 | EQ-BDZ-00147-0 | EQ-BDZ-00027-1 | 3 | 5.9995 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00027 | BDZ-00172 | EQ-021-0 | EQ-BDZ-00027-0 | EQ-BDZ-00172-1 | 1 | 1.4397 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00028 | BDZ-00048 | EQ-022-0 | EQ-BDZ-00028-0 | EQ-BDZ-00048-1 | 1 | 1.9819 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00028 | BDZ-00048 | EQ-022-1 | EQ-BDZ-00028-1 | EQ-BDZ-00048-0 | 4 | 7.9278 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00028 | BDZ-00096 | EQ-023-0 | EQ-BDZ-00028-0 | EQ-BDZ-00096-1 | 4 | 7.9278 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00028 | BDZ-00096 | EQ-023-1 | EQ-BDZ-00028-1 | EQ-BDZ-00096-0 | 4 | 7.9278 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00096 | BDZ-00028 | EQ-023-1 | EQ-BDZ-00096-0 | EQ-BDZ-00028-1 | 5 | 9.832 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00028 | BDZ-00147 | EQ-024-0 | EQ-BDZ-00028-0 | EQ-BDZ-00147-1 | 3 | 5.9458 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00028 | BDZ-00147 | EQ-024-1 | EQ-BDZ-00028-1 | EQ-BDZ-00147-0 | 3 | 5.9458 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00147 | BDZ-00028 | EQ-024-1 | EQ-BDZ-00147-0 | EQ-BDZ-00028-1 | 2 | 3.9997 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00028 | BDZ-00172 | EQ-025-0 | EQ-BDZ-00028-0 | EQ-BDZ-00172-1 | 2 | 3.9639 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00028 | BDZ-00172 | EQ-025-1 | EQ-BDZ-00028-1 | EQ-BDZ-00172-0 | 2 | 3.9639 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00172 | BDZ-00028 | EQ-025-1 | EQ-BDZ-00172-0 | EQ-BDZ-00028-1 | 7 | 11.0275 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00095 | BDZ-00031 | EQ-026-0 | EQ-BDZ-00095-1 | EQ-BDZ-00031-0 | 2 | 3.7123 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00095 | BDZ-00031 | EQ-026-1 | EQ-BDZ-00095-0 | EQ-BDZ-00031-1 | 2 | 3.7123 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00096 | BDZ-00048 | EQ-028-0 | EQ-BDZ-00096-1 | EQ-BDZ-00048-0 | 4 | 7.8656 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00048 | BDZ-00096 | EQ-028-1 | EQ-BDZ-00048-1 | EQ-BDZ-00096-0 | 1 | 1.9951 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00096 | BDZ-00048 | EQ-028-1 | EQ-BDZ-00096-0 | EQ-BDZ-00048-1 | 4 | 7.8656 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00048 | BDZ-00147 | EQ-029-1 | EQ-BDZ-00048-1 | EQ-BDZ-00147-0 | 3 | 5.9852 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00147 | BDZ-00048 | EQ-029-1 | EQ-BDZ-00147-0 | EQ-BDZ-00048-1 | 4 | 7.9994 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00048 | BDZ-00172 | EQ-030-0 | EQ-BDZ-00048-0 | EQ-BDZ-00172-1 | 2 | 3.9901 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00048 | BDZ-00172 | EQ-030-1 | EQ-BDZ-00048-1 | EQ-BDZ-00172-0 | 2 | 3.9901 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00147 | BDZ-00096 | EQ-031-0 | EQ-BDZ-00147-1 | EQ-BDZ-00096-0 | 2 | 3.9997 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00164 | BDZ-00124 | EQ-032-0 | EQ-BDZ-00164-1 | EQ-BDZ-00124-0 | 4 | 6.7208 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00164 | BDZ-00124 | EQ-032-1 | EQ-BDZ-00164-0 | EQ-BDZ-00124-1 | 4 | 6.7208 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00124 | BDZ-00172 | EQ-033-0 | EQ-BDZ-00124-0 | EQ-BDZ-00172-1 | 2 | 3.3871 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00124 | BDZ-00172 | EQ-033-1 | EQ-BDZ-00124-1 | EQ-BDZ-00172-0 | 2 | 3.3871 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00135 | BDZ-00146 | EQ-034-0 | EQ-BDZ-00135-0 | EQ-BDZ-00146-1 | 1 | 1.7004 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00146 | BDZ-00135 | EQ-034-0 | EQ-BDZ-00146-1 | EQ-BDZ-00135-0 | 4 | 7.4072 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00135 | BDZ-00146 | EQ-034-1 | EQ-BDZ-00135-1 | EQ-BDZ-00146-0 | 1 | 1.7004 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00146 | BDZ-00135 | EQ-034-1 | EQ-BDZ-00146-0 | EQ-BDZ-00135-1 | 5 | 9.2589 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00146 | BDZ-00162 | EQ-035-0 | EQ-BDZ-00146-0 | EQ-BDZ-00162-1 | 1 | 1.8518 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00146 | BDZ-00162 | EQ-035-1 | EQ-BDZ-00146-1 | EQ-BDZ-00162-0 | 1 | 1.8518 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00147 | BDZ-00172 | EQ-036-0 | EQ-BDZ-00147-0 | EQ-BDZ-00172-1 | 2 | 3.9997 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00164 | BDZ-00172 | EQ-037-0 | EQ-BDZ-00164-0 | EQ-BDZ-00172-1 | 2 | 3.3604 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00164 | BDZ-00172 | EQ-037-1 | EQ-BDZ-00164-1 | EQ-BDZ-00172-0 | 2 | 3.3604 | 既有能力代理

## 站级转供上限核对
地区 | 方案 | 年份 | 变电站 | 站名 | 既有转供预约上界_MW | 原表既有能力_MW | 新增转出区段数 | 新增转出区段上限
市区 | 刚性 | 2022 | BDZ-00012 | 大黄山变 | 0 | 12.4 | 0 | 13
市区 | 刚性 | 2022 | BDZ-00013 | 大庙变 | 28.8947 | 36.077 | 0 | 11
市区 | 刚性 | 2022 | BDZ-00023 | 堤北变 | 37.2872 | 69 | 0 | 15
市区 | 刚性 | 2022 | BDZ-00024 | 翟山变 | 30.7176 | 45.1785 | 0 | 14
市区 | 刚性 | 2022 | BDZ-00042 | 古彭变 | 19.0627 | 42.8 | 0 | 12
市区 | 刚性 | 2022 | BDZ-00051 | 花园变 | 24.079 | 37.5 | 0 | 9
市区 | 刚性 | 2022 | BDZ-00053 | 惠民变 | 34.2459 | 61.704 | 0 | 12
市区 | 刚性 | 2022 | BDZ-00055 | 夹河变 | 13.9624 | 21.5 | 0 | 6
市区 | 刚性 | 2022 | BDZ-00062 | 开元变 | 29.5588 | 43.919 | 0 | 8
市区 | 刚性 | 2022 | BDZ-00065 | 奎山变 | 25.722 | 52 | 0 | 12
市区 | 刚性 | 2022 | BDZ-00074 | 刘湾变 | 29.7891 | 34.1 | 0 | 11
市区 | 刚性 | 2022 | BDZ-00076 | 龙湖变 | 0 | 22.6004 | 0 | 4
市区 | 刚性 | 2022 | BDZ-00092 | 庞庄变 | 0 | 8.4494 | 0 | 3
市区 | 刚性 | 2022 | BDZ-00094 | 彭场变 | 25.3437 | 43.7774 | 0 | 9
市区 | 刚性 | 2022 | BDZ-00103 | 庆云桥变 | 24.3886 | 40.7191 | 0 | 9
市区 | 刚性 | 2022 | BDZ-00106 | 山南变 | 0 | 3.1772 | 0 | 1
市区 | 刚性 | 2022 | BDZ-00110 | 升辉变 | 0 | 25.6355 | 0 | 5
市区 | 刚性 | 2022 | BDZ-00114 | 石桥变 | 27.3216 | 65.7 | 0 | 16
市区 | 刚性 | 2022 | BDZ-00115 | 拾屯变 | 34.4175 | 60.5 | 0 | 10
市区 | 刚性 | 2022 | BDZ-00139 | 统一变 | 60.1885 | 69.811 | 0 | 13
市区 | 刚性 | 2022 | BDZ-00148 | 吴庄变 | 36.8295 | 63.8482 | 0 | 15
市区 | 刚性 | 2022 | BDZ-00151 | 西郊变 | 61.3668 | 102.287 | 0 | 18
市区 | 刚性 | 2022 | BDZ-00154 | 祥和变 | 0 | 16.79 | 0 | 3
市区 | 刚性 | 2022 | BDZ-00155 | 响山变 | 25.5186 | 45.6523 | 0 | 7
市区 | 刚性 | 2022 | BDZ-00175 | 玉潭变 | 0 | 33.8738 | 0 | 6
市区 | 刚性 | 2022 | BDZ-00183 | 茱萸变 | 0 | 9.6959 | 0 | 2
市区 | 刚性 | 2022 | SIM-CITY-KL | SIM-CITY-KL | 0 | 0 | 0 | 2
市区 | 刚性 | 2022 | SIM-CITY-XSZ | SIM-CITY-XSZ | 0 | 0 | 0 | 2
市区 | 刚性 | 2022 | SIM-CITY-YQ | SIM-CITY-YQ | 0 | 0 | 0 | 3
市区 | 刚性 | 2023 | BDZ-00012 | 大黄山变 | 0 | 12.4 | 0 | 13
市区 | 刚性 | 2023 | BDZ-00013 | 大庙变 | 33.5994 | 36.077 | 0 | 11
市区 | 刚性 | 2023 | BDZ-00023 | 堤北变 | 44.2998 | 69 | 0 | 15
市区 | 刚性 | 2023 | BDZ-00024 | 翟山变 | 37.2075 | 45.1785 | 0 | 14
市区 | 刚性 | 2023 | BDZ-00042 | 古彭变 | 41.0492 | 42.8 | 0 | 12
市区 | 刚性 | 2023 | BDZ-00051 | 花园变 | 27.2901 | 37.5 | 0 | 9
市区 | 刚性 | 2023 | BDZ-00053 | 惠民变 | 55.991 | 61.704 | 0 | 12
市区 | 刚性 | 2023 | BDZ-00055 | 夹河变 | 17.7665 | 21.5 | 0 | 6
市区 | 刚性 | 2023 | BDZ-00062 | 开元变 | 42.8954 | 43.919 | 0 | 8
市区 | 刚性 | 2023 | BDZ-00065 | 奎山变 | 40.1572 | 52 | 0 | 12
市区 | 刚性 | 2023 | BDZ-00074 | 刘湾变 | 33.3565 | 34.1 | 0 | 11
市区 | 刚性 | 2023 | BDZ-00076 | 龙湖变 | 5.3515 | 22.6004 | 0 | 4
市区 | 刚性 | 2023 | BDZ-00092 | 庞庄变 | 0 | 8.4494 | 0 | 3
市区 | 刚性 | 2023 | BDZ-00094 | 彭场变 | 35.4735 | 43.7774 | 0 | 9
市区 | 刚性 | 2023 | BDZ-00103 | 庆云桥变 | 40.0795 | 40.7191 | 0 | 9
市区 | 刚性 | 2023 | BDZ-00106 | 山南变 | 0 | 3.1772 | 0 | 1
市区 | 刚性 | 2023 | BDZ-00110 | 升辉变 | 0 | 25.6355 | 0 | 5
市区 | 刚性 | 2023 | BDZ-00114 | 石桥变 | 36.1026 | 65.7 | 0 | 16
市区 | 刚性 | 2023 | BDZ-00115 | 拾屯变 | 37.057 | 60.5 | 0 | 10
市区 | 刚性 | 2023 | BDZ-00139 | 统一变 | 52.395 | 69.811 | 3 | 13
市区 | 刚性 | 2023 | BDZ-00148 | 吴庄变 | 45.1234 | 63.8482 | 0 | 15
市区 | 刚性 | 2023 | BDZ-00151 | 西郊变 | 61.9434 | 102.287 | 6 | 18
市区 | 刚性 | 2023 | BDZ-00154 | 祥和变 | 0 | 16.79 | 0 | 3
市区 | 刚性 | 2023 | BDZ-00155 | 响山变 | 16.4853 | 45.6523 | 0 | 7
市区 | 刚性 | 2023 | BDZ-00175 | 玉潭变 | 0 | 33.8738 | 0 | 6
市区 | 刚性 | 2023 | BDZ-00183 | 茱萸变 | 0 | 9.6959 | 0 | 2
市区 | 刚性 | 2023 | SIM-CITY-KL | SIM-CITY-KL | 0 | 0 | 0 | 2
市区 | 刚性 | 2023 | SIM-CITY-XSZ | SIM-CITY-XSZ | 0 | 0 | 0 | 2
市区 | 刚性 | 2023 | SIM-CITY-YQ | SIM-CITY-YQ | 0 | 0 | 0 | 3
市区 | 刚性 | 2024 | BDZ-00012 | 大黄山变 | 0 | 12.4 | 0 | 13
市区 | 刚性 | 2024 | BDZ-00013 | 大庙变 | 33.9164 | 36.077 | 0 | 11
市区 | 刚性 | 2024 | BDZ-00023 | 堤北变 | 37.7306 | 69 | 0 | 15
市区 | 刚性 | 2024 | BDZ-00024 | 翟山变 | 31.0829 | 45.1785 | 0 | 14
市区 | 刚性 | 2024 | BDZ-00042 | 古彭变 | 20.5753 | 42.8 | 0 | 12
市区 | 刚性 | 2024 | BDZ-00051 | 花园变 | 23.0829 | 37.5 | 0 | 9
市区 | 刚性 | 2024 | BDZ-00053 | 惠民变 | 39.7868 | 61.704 | 0 | 12
市区 | 刚性 | 2024 | BDZ-00055 | 夹河变 | 14.1285 | 21.5 | 0 | 6
市区 | 刚性 | 2024 | BDZ-00062 | 开元变 | 23.408 | 43.919 | 0 | 8
市区 | 刚性 | 2024 | BDZ-00065 | 奎山变 | 26.0279 | 52 | 0 | 12
市区 | 刚性 | 2024 | BDZ-00074 | 刘湾变 | 30.1433 | 34.1 | 0 | 11
市区 | 刚性 | 2024 | BDZ-00076 | 龙湖变 | 0 | 22.6004 | 0 | 4
市区 | 刚性 | 2024 | BDZ-00092 | 庞庄变 | 0 | 8.4494 | 0 | 3
市区 | 刚性 | 2024 | BDZ-00094 | 彭场变 | 25.6451 | 43.7774 | 0 | 9
市区 | 刚性 | 2024 | BDZ-00103 | 庆云桥变 | 24.6786 | 40.7191 | 0 | 9
市区 | 刚性 | 2024 | BDZ-00106 | 山南变 | 0 | 3.1772 | 0 | 1
市区 | 刚性 | 2024 | BDZ-00110 | 升辉变 | 0 | 25.6355 | 0 | 5
市区 | 刚性 | 2024 | BDZ-00114 | 石桥变 | 28.9032 | 65.7 | 0 | 16
市区 | 刚性 | 2024 | BDZ-00115 | 拾屯变 | 32.247 | 60.5 | 0 | 10
市区 | 刚性 | 2024 | BDZ-00139 | 统一变 | 59.6083 | 69.811 | 4 | 13
市区 | 刚性 | 2024 | BDZ-00148 | 吴庄变 | 38.5525 | 63.8482 | 0 | 15
市区 | 刚性 | 2024 | BDZ-00151 | 西郊变 | 58.2154 | 102.287 | 6 | 18
市区 | 刚性 | 2024 | BDZ-00154 | 祥和变 | 0 | 16.79 | 0 | 3
市区 | 刚性 | 2024 | BDZ-00155 | 响山变 | 25.822 | 45.6523 | 0 | 7
市区 | 刚性 | 2024 | BDZ-00175 | 玉潭变 | 0 | 33.8738 | 0 | 6
市区 | 刚性 | 2024 | BDZ-00183 | 茱萸变 | 0 | 9.6959 | 0 | 2
市区 | 刚性 | 2024 | SIM-CITY-KL | SIM-CITY-KL | 0 | 0 | 0 | 2
市区 | 刚性 | 2024 | SIM-CITY-XSZ | SIM-CITY-XSZ | 0 | 0 | 0 | 2
市区 | 刚性 | 2024 | SIM-CITY-YQ | SIM-CITY-YQ | 0 | 0 | 0 | 3
市区 | 刚性 | 2025 | BDZ-00012 | 大黄山变 | 0 | 12.4 | 0 | 13
市区 | 刚性 | 2025 | BDZ-00013 | 大庙变 | 33.3076 | 36.077 | 0 | 11
市区 | 刚性 | 2025 | BDZ-00023 | 堤北变 | 57.6385 | 69 | 0 | 15
市区 | 刚性 | 2025 | BDZ-00024 | 翟山变 | 36.8843 | 45.1785 | 0 | 14
市区 | 刚性 | 2025 | BDZ-00042 | 古彭变 | 24.4156 | 42.8 | 0 | 12
市区 | 刚性 | 2025 | BDZ-00051 | 花园变 | 25.7004 | 37.5 | 0 | 9
市区 | 刚性 | 2025 | BDZ-00053 | 惠民变 | 51.4433 | 61.704 | 0 | 12
市区 | 刚性 | 2025 | BDZ-00055 | 夹河变 | 16.2574 | 21.5 | 0 | 6
市区 | 刚性 | 2025 | BDZ-00062 | 开元变 | 27.434 | 43.919 | 0 | 8
市区 | 刚性 | 2025 | BDZ-00065 | 奎山变 | 49.4172 | 52 | 0 | 12
市区 | 刚性 | 2025 | BDZ-00074 | 刘湾变 | 33.0668 | 34.1 | 0 | 11
市区 | 刚性 | 2025 | BDZ-00076 | 龙湖变 | 0 | 22.6004 | 0 | 4
市区 | 刚性 | 2025 | BDZ-00092 | 庞庄变 | 0 | 8.4494 | 0 | 3
市区 | 刚性 | 2025 | BDZ-00094 | 彭场变 | 17.5827 | 43.7774 | 0 | 9
市区 | 刚性 | 2025 | BDZ-00103 | 庆云桥变 | 32.8811 | 40.7191 | 0 | 9
市区 | 刚性 | 2025 | BDZ-00106 | 山南变 | 0 | 3.1772 | 0 | 1
市区 | 刚性 | 2025 | BDZ-00110 | 升辉变 | 0 | 25.6355 | 0 | 5
市区 | 刚性 | 2025 | BDZ-00114 | 石桥变 | 42.4165 | 65.7 | 0 | 16
市区 | 刚性 | 2025 | BDZ-00115 | 拾屯变 | 36.7351 | 60.5 | 0 | 10
市区 | 刚性 | 2025 | BDZ-00139 | 统一变 | 50.573 | 69.811 | 4 | 13
市区 | 刚性 | 2025 | BDZ-00148 | 吴庄变 | 43.3759 | 63.8482 | 0 | 15
市区 | 刚性 | 2025 | BDZ-00151 | 西郊变 | 61.4053 | 102.287 | 6 | 18
市区 | 刚性 | 2025 | BDZ-00154 | 祥和变 | 0 | 16.79 | 0 | 3
市区 | 刚性 | 2025 | BDZ-00155 | 响山变 | 32.6843 | 45.6523 | 0 | 7
市区 | 刚性 | 2025 | BDZ-00175 | 玉潭变 | 0 | 33.8738 | 0 | 6
市区 | 刚性 | 2025 | BDZ-00183 | 茱萸变 | 0 | 9.6959 | 0 | 2
市区 | 刚性 | 2025 | SIM-CITY-KL | SIM-CITY-KL | 0 | 0 | 0 | 2
市区 | 刚性 | 2025 | SIM-CITY-XSZ | SIM-CITY-XSZ | 0 | 0 | 0 | 2
市区 | 刚性 | 2025 | SIM-CITY-YQ | SIM-CITY-YQ | 0 | 0 | 0 | 3
市区 | 刚性 | 2026 | BDZ-00012 | 大黄山变 | 5.0526 | 12.4 | 0 | 13
市区 | 刚性 | 2026 | BDZ-00013 | 大庙变 | 35.9653 | 36.077 | 0 | 11
市区 | 刚性 | 2026 | BDZ-00023 | 堤北变 | 48.5834 | 69 | 0 | 15
市区 | 刚性 | 2026 | BDZ-00024 | 翟山变 | 39.8273 | 45.1785 | 0 | 14
市区 | 刚性 | 2026 | BDZ-00042 | 古彭变 | 28.2469 | 42.8 | 0 | 12
市区 | 刚性 | 2026 | BDZ-00051 | 花园变 | 29.5768 | 37.5 | 0 | 9
市区 | 刚性 | 2026 | BDZ-00053 | 惠民变 | 42.2876 | 61.704 | 0 | 12
市区 | 刚性 | 2026 | BDZ-00055 | 夹河变 | 18.3383 | 21.5 | 0 | 6
市区 | 刚性 | 2026 | BDZ-00062 | 开元变 | 29.9933 | 43.919 | 0 | 8
市区 | 刚性 | 2026 | BDZ-00065 | 奎山变 | 28.5859 | 52 | 0 | 12
市区 | 刚性 | 2026 | BDZ-00074 | 刘湾变 | 33.1058 | 34.1 | 2 | 11
市区 | 刚性 | 2026 | BDZ-00076 | 龙湖变 | 6.9047 | 22.6004 | 0 | 4
市区 | 刚性 | 2026 | BDZ-00092 | 庞庄变 | 0 | 8.4494 | 0 | 3
市区 | 刚性 | 2026 | BDZ-00094 | 彭场变 | 25.349 | 43.7774 | 0 | 9
市区 | 刚性 | 2026 | BDZ-00103 | 庆云桥变 | 31.3836 | 40.7191 | 0 | 9
市区 | 刚性 | 2026 | BDZ-00106 | 山南变 | 0 | 3.1772 | 0 | 1
市区 | 刚性 | 2026 | BDZ-00110 | 升辉变 | 0 | 25.6355 | 0 | 5
市区 | 刚性 | 2026 | BDZ-00114 | 石桥变 | 38.6446 | 65.7 | 0 | 16
市区 | 刚性 | 2026 | BDZ-00115 | 拾屯变 | 39.6663 | 60.5 | 0 | 10
市区 | 刚性 | 2026 | BDZ-00139 | 统一变 | 51.2348 | 69.811 | 6 | 13
市区 | 刚性 | 2026 | BDZ-00148 | 吴庄变 | 47.987 | 63.8482 | 0 | 15
市区 | 刚性 | 2026 | BDZ-00151 | 西郊变 | 62.5161 | 102.287 | 8 | 18
市区 | 刚性 | 2026 | BDZ-00154 | 祥和变 | 0 | 16.79 | 0 | 3
市区 | 刚性 | 2026 | BDZ-00155 | 响山变 | 18.4339 | 45.6523 | 0 | 7
市区 | 刚性 | 2026 | BDZ-00175 | 玉潭变 | 0 | 33.8738 | 0 | 6
市区 | 刚性 | 2026 | BDZ-00183 | 茱萸变 | 0 | 9.6959 | 0 | 2
市区 | 刚性 | 2026 | SIM-CITY-KL | SIM-CITY-KL | 0 | 0 | 0 | 2
市区 | 刚性 | 2026 | SIM-CITY-XSZ | SIM-CITY-XSZ | 0 | 0 | 0 | 2
市区 | 刚性 | 2026 | SIM-CITY-YQ | SIM-CITY-YQ | 0 | 0 | 0 | 3
市区 | 刚性 | 2027 | BDZ-00012 | 大黄山变 | 0.69907 | 12.4 | 0 | 13
市区 | 刚性 | 2027 | BDZ-00013 | 大庙变 | 36.054 | 36.077 | 2 | 11
市区 | 刚性 | 2027 | BDZ-00023 | 堤北变 | 51.9926 | 69 | 0 | 15
市区 | 刚性 | 2027 | BDZ-00024 | 翟山变 | 44.3618 | 45.1785 | 0 | 14
市区 | 刚性 | 2027 | BDZ-00042 | 古彭变 | 32.3019 | 42.8 | 0 | 12
市区 | 刚性 | 2027 | BDZ-00051 | 花园变 | 32.2121 | 37.5 | 0 | 9
市区 | 刚性 | 2027 | BDZ-00053 | 惠民变 | 45.4274 | 61.704 | 0 | 12
市区 | 刚性 | 2027 | BDZ-00055 | 夹河变 | 20.5309 | 21.5 | 0 | 6
市区 | 刚性 | 2027 | BDZ-00062 | 开元变 | 31.1809 | 43.919 | 0 | 8
市区 | 刚性 | 2027 | BDZ-00065 | 奎山变 | 31.2037 | 52 | 0 | 12
市区 | 刚性 | 2027 | BDZ-00074 | 刘湾变 | 33.04 | 34.1 | 4 | 11
市区 | 刚性 | 2027 | BDZ-00076 | 龙湖变 | 0 | 22.6004 | 0 | 4
市区 | 刚性 | 2027 | BDZ-00092 | 庞庄变 | 0 | 8.4494 | 0 | 3
市区 | 刚性 | 2027 | BDZ-00094 | 彭场变 | 23.4246 | 43.7774 | 0 | 9
市区 | 刚性 | 2027 | BDZ-00103 | 庆云桥变 | 38.5583 | 40.7191 | 0 | 9
市区 | 刚性 | 2027 | BDZ-00106 | 山南变 | 0 | 3.1772 | 0 | 1
市区 | 刚性 | 2027 | BDZ-00110 | 升辉变 | 0 | 25.6355 | 0 | 5
市区 | 刚性 | 2027 | BDZ-00114 | 石桥变 | 44.4792 | 65.7 | 0 | 16
市区 | 刚性 | 2027 | BDZ-00115 | 拾屯变 | 42.7096 | 60.5 | 0 | 10
市区 | 刚性 | 2027 | BDZ-00139 | 统一变 | 51.784 | 69.811 | 8 | 13
市区 | 刚性 | 2027 | BDZ-00148 | 吴庄变 | 52.8216 | 63.8482 | 0 | 15
市区 | 刚性 | 2027 | BDZ-00151 | 西郊变 | 63.5144 | 102.287 | 11 | 18
市区 | 刚性 | 2027 | BDZ-00154 | 祥和变 | 0 | 16.79 | 0 | 3
市区 | 刚性 | 2027 | BDZ-00155 | 响山变 | 20.6379 | 45.6523 | 0 | 7
市区 | 刚性 | 2027 | BDZ-00175 | 玉潭变 | 1.4769 | 33.8738 | 0 | 6
市区 | 刚性 | 2027 | BDZ-00183 | 茱萸变 | 0 | 9.6959 | 0 | 2
市区 | 刚性 | 2027 | SIM-CITY-KL | SIM-CITY-KL | 0 | 0 | 0 | 2
市区 | 刚性 | 2027 | SIM-CITY-XSZ | SIM-CITY-XSZ | 0 | 0 | 0 | 2
市区 | 刚性 | 2027 | SIM-CITY-YQ | SIM-CITY-YQ | 0 | 0 | 0 | 3
市区 | 刚性 | 2028 | BDZ-00012 | 大黄山变 | 5.3735 | 12.4 | 0 | 13
市区 | 刚性 | 2028 | BDZ-00013 | 大庙变 | 36.041 | 36.077 | 4 | 11
市区 | 刚性 | 2028 | BDZ-00023 | 堤北变 | 57.057 | 69 | 0 | 15
市区 | 刚性 | 2028 | BDZ-00024 | 翟山变 | 44.5164 | 45.1785 | 2 | 14
市区 | 刚性 | 2028 | BDZ-00042 | 古彭变 | 35.0563 | 42.8 | 0 | 12
市区 | 刚性 | 2028 | BDZ-00051 | 花园变 | 33.439 | 37.5 | 0 | 9
市区 | 刚性 | 2028 | BDZ-00053 | 惠民变 | 48.6788 | 61.704 | 0 | 12
市区 | 刚性 | 2028 | BDZ-00055 | 夹河变 | 19.7905 | 21.5 | 2 | 6
市区 | 刚性 | 2028 | BDZ-00062 | 开元变 | 33.9099 | 43.919 | 0 | 8
市区 | 刚性 | 2028 | BDZ-00065 | 奎山变 | 35.4771 | 52 | 0 | 12
市区 | 刚性 | 2028 | BDZ-00074 | 刘湾变 | 32.8693 | 34.1 | 6 | 11
市区 | 刚性 | 2028 | BDZ-00076 | 龙湖变 | 0 | 22.6004 | 0 | 4
市区 | 刚性 | 2028 | BDZ-00092 | 庞庄变 | 0 | 8.4494 | 0 | 3
市区 | 刚性 | 2028 | BDZ-00094 | 彭场变 | 25.8366 | 43.7774 | 0 | 9
市区 | 刚性 | 2028 | BDZ-00103 | 庆云桥变 | 40.0269 | 40.7191 | 0 | 9
市区 | 刚性 | 2028 | BDZ-00106 | 山南变 | 0 | 3.1772 | 0 | 1
市区 | 刚性 | 2028 | BDZ-00110 | 升辉变 | 6.1558 | 25.6355 | 0 | 5
市区 | 刚性 | 2028 | BDZ-00114 | 石桥变 | 47.6628 | 65.7 | 0 | 16
市区 | 刚性 | 2028 | BDZ-00115 | 拾屯变 | 45.8651 | 60.5 | 0 | 10
市区 | 刚性 | 2028 | BDZ-00139 | 统一变 | 52.2204 | 69.811 | 10 | 13
市区 | 刚性 | 2028 | BDZ-00148 | 吴庄变 | 56.3566 | 63.8482 | 0 | 15
市区 | 刚性 | 2028 | BDZ-00151 | 西郊变 | 61.3335 | 102.287 | 15 | 18
市区 | 刚性 | 2028 | BDZ-00154 | 祥和变 | 0 | 16.79 | 0 | 3
市区 | 刚性 | 2028 | BDZ-00155 | 响山变 | 22.9543 | 45.6523 | 0 | 7
市区 | 刚性 | 2028 | BDZ-00175 | 玉潭变 | 4.5996 | 33.8738 | 0 | 6
市区 | 刚性 | 2028 | BDZ-00183 | 茱萸变 | 0 | 9.6959 | 0 | 2
市区 | 刚性 | 2028 | SIM-CITY-KL | SIM-CITY-KL | 0 | 0 | 0 | 2
市区 | 刚性 | 2028 | SIM-CITY-XSZ | SIM-CITY-XSZ | 0 | 0 | 0 | 2
市区 | 刚性 | 2028 | SIM-CITY-YQ | SIM-CITY-YQ | 0 | 0 | 0 | 3
市区 | 刚性 | 2029 | BDZ-00012 | 大黄山变 | 10.0217 | 12.4 | 0 | 13
市区 | 刚性 | 2029 | BDZ-00013 | 大庙变 | 35.9263 | 36.077 | 9 | 11
市区 | 刚性 | 2029 | BDZ-00023 | 堤北变 | 62.3478 | 69 | 0 | 15
市区 | 刚性 | 2029 | BDZ-00024 | 翟山变 | 44.5583 | 45.1785 | 5 | 14
市区 | 刚性 | 2029 | BDZ-00042 | 古彭变 | 42.663 | 42.8 | 0 | 12
市区 | 刚性 | 2029 | BDZ-00051 | 花园变 | 36.2416 | 37.5 | 2 | 9
市区 | 刚性 | 2029 | BDZ-00053 | 惠民变 | 52.0418 | 61.704 | 0 | 12
市区 | 刚性 | 2029 | BDZ-00055 | 夹河变 | 18.9384 | 21.5 | 4 | 6
市区 | 刚性 | 2029 | BDZ-00062 | 开元变 | 36.752 | 43.919 | 0 | 8
市区 | 刚性 | 2029 | BDZ-00065 | 奎山变 | 47.9723 | 52 | 0 | 12
市区 | 刚性 | 2029 | BDZ-00074 | 刘湾变 | 34.0753 | 34.1 | 8 | 11
市区 | 刚性 | 2029 | BDZ-00076 | 龙湖变 | 0 | 22.6004 | 0 | 4
市区 | 刚性 | 2029 | BDZ-00092 | 庞庄变 | 0 | 8.4494 | 0 | 3
市区 | 刚性 | 2029 | BDZ-00094 | 彭场变 | 28.3601 | 43.7774 | 0 | 9
市区 | 刚性 | 2029 | BDZ-00103 | 庆云桥变 | 39.8995 | 40.7191 | 2 | 9
市区 | 刚性 | 2029 | BDZ-00106 | 山南变 | 0 | 3.1772 | 0 | 1
市区 | 刚性 | 2029 | BDZ-00110 | 升辉变 | 0 | 25.6355 | 0 | 5
市区 | 刚性 | 2029 | BDZ-00114 | 石桥变 | 52.4998 | 65.7 | 0 | 16
市区 | 刚性 | 2029 | BDZ-00115 | 拾屯变 | 53.8877 | 60.5 | 1 | 10
市区 | 刚性 | 2029 | BDZ-00139 | 统一变 | 68.4666 | 69.811 | 12 | 13
市区 | 刚性 | 2029 | BDZ-00148 | 吴庄变 | 61.5824 | 63.8482 | 0 | 15
市区 | 刚性 | 2029 | BDZ-00151 | 西郊变 | 90.6069 | 102.287 | 17 | 18
市区 | 刚性 | 2029 | BDZ-00154 | 祥和变 | 0 | 16.79 | 0 | 3
市区 | 刚性 | 2029 | BDZ-00155 | 响山变 | 25.3829 | 45.6523 | 0 | 7
市区 | 刚性 | 2029 | BDZ-00175 | 玉潭变 | 6.3578 | 33.8738 | 0 | 6
市区 | 刚性 | 2029 | BDZ-00183 | 茱萸变 | 0 | 9.6959 | 0 | 2
市区 | 刚性 | 2029 | SIM-CITY-KL | SIM-CITY-KL | 0 | 0 | 0 | 2
市区 | 刚性 | 2029 | SIM-CITY-XSZ | SIM-CITY-XSZ | 0 | 0 | 0 | 2
市区 | 刚性 | 2029 | SIM-CITY-YQ | SIM-CITY-YQ | 0 | 0 | 0 | 3
市区 | 刚性 | 2030 | BDZ-00012 | 大黄山变 | 11.7456 | 12.4 | 3 | 13
市区 | 刚性 | 2030 | BDZ-00013 | 大庙变 | 34.2469 | 36.077 | 9 | 11
市区 | 刚性 | 2030 | BDZ-00023 | 堤北变 | 64.6013 | 69 | 0 | 15
市区 | 刚性 | 2030 | BDZ-00024 | 翟山变 | 44.52 | 45.1785 | 7 | 14
市区 | 刚性 | 2030 | BDZ-00042 | 古彭变 | 42.5678 | 42.8 | 0 | 12
市区 | 刚性 | 2030 | BDZ-00051 | 花园变 | 32.6535 | 37.5 | 4 | 9
市区 | 刚性 | 2030 | BDZ-00053 | 惠民变 | 55.5569 | 61.704 | 0 | 12
市区 | 刚性 | 2030 | BDZ-00055 | 夹河变 | 16.3525 | 21.5 | 6 | 6
市区 | 刚性 | 2030 | BDZ-00062 | 开元变 | 38.0804 | 43.919 | 0 | 8
市区 | 刚性 | 2030 | BDZ-00065 | 奎山变 | 41.4219 | 52 | 0 | 12
市区 | 刚性 | 2030 | BDZ-00074 | 刘湾变 | 33.7718 | 34.1 | 10 | 11
市区 | 刚性 | 2030 | BDZ-00076 | 龙湖变 | 9.6049 | 22.6004 | 0 | 4
市区 | 刚性 | 2030 | BDZ-00092 | 庞庄变 | 0 | 8.4494 | 0 | 3
市区 | 刚性 | 2030 | BDZ-00094 | 彭场变 | 31.0177 | 43.7774 | 0 | 9
市区 | 刚性 | 2030 | BDZ-00103 | 庆云桥变 | 39.688 | 40.7191 | 2 | 9
市区 | 刚性 | 2030 | BDZ-00106 | 山南变 | 0 | 3.1772 | 0 | 1
市区 | 刚性 | 2030 | BDZ-00110 | 升辉变 | 0 | 25.6355 | 0 | 5
市区 | 刚性 | 2030 | BDZ-00114 | 石桥变 | 57.5972 | 65.7 | 0 | 16
市区 | 刚性 | 2030 | BDZ-00115 | 拾屯变 | 55.8354 | 60.5 | 2 | 10
市区 | 刚性 | 2030 | BDZ-00139 | 统一变 | 65.9919 | 69.811 | 12 | 13
市区 | 刚性 | 2030 | BDZ-00148 | 吴庄变 | 63.8082 | 63.8482 | 1 | 15
市区 | 刚性 | 2030 | BDZ-00151 | 西郊变 | 97.176 | 102.287 | 12 | 18
市区 | 刚性 | 2030 | BDZ-00154 | 祥和变 | 0 | 16.79 | 0 | 3
市区 | 刚性 | 2030 | BDZ-00155 | 响山变 | 27.9441 | 45.6523 | 0 | 7
市区 | 刚性 | 2030 | BDZ-00175 | 玉潭变 | 8.2345 | 33.8738 | 0 | 6
市区 | 刚性 | 2030 | BDZ-00183 | 茱萸变 | 0 | 9.6959 | 0 | 2
市区 | 刚性 | 2030 | SIM-CITY-KL | SIM-CITY-KL | 0 | 0 | 0 | 2
市区 | 刚性 | 2030 | SIM-CITY-XSZ | SIM-CITY-XSZ | 0 | 0 | 0 | 2
市区 | 刚性 | 2030 | SIM-CITY-YQ | SIM-CITY-YQ | 0 | 0 | 0 | 3
市区 | 刚性 | 2031 | BDZ-00012 | 大黄山变 | 11.5401 | 12.4 | 11 | 13
市区 | 刚性 | 2031 | BDZ-00013 | 大庙变 | 27.8927 | 36.077 | 9 | 11
市区 | 刚性 | 2031 | BDZ-00023 | 堤北变 | 68.9543 | 69 | 2 | 15
市区 | 刚性 | 2031 | BDZ-00024 | 翟山变 | 44.6158 | 45.1785 | 10 | 14
市区 | 刚性 | 2031 | BDZ-00042 | 古彭变 | 42.5964 | 42.8 | 4 | 12
市区 | 刚性 | 2031 | BDZ-00051 | 花园变 | 37.3806 | 37.5 | 3 | 9
市区 | 刚性 | 2031 | BDZ-00053 | 惠民变 | 59.5185 | 61.704 | 0 | 12
市区 | 刚性 | 2031 | BDZ-00055 | 夹河变 | 20.4216 | 21.5 | 6 | 6
市区 | 刚性 | 2031 | BDZ-00062 | 开元变 | 43.0762 | 43.919 | 0 | 8
市区 | 刚性 | 2031 | BDZ-00065 | 奎山变 | 44.8319 | 52 | 0 | 12
市区 | 刚性 | 2031 | BDZ-00074 | 刘湾变 | 33.5487 | 34.1 | 11 | 11
市区 | 刚性 | 2031 | BDZ-00076 | 龙湖变 | 8.3299 | 22.6004 | 0 | 4
市区 | 刚性 | 2031 | BDZ-00092 | 庞庄变 | 0 | 8.4494 | 0 | 3
市区 | 刚性 | 2031 | BDZ-00094 | 彭场变 | 42.4737 | 43.7774 | 0 | 9
市区 | 刚性 | 2031 | BDZ-00103 | 庆云桥变 | 39.5823 | 40.7191 | 3 | 9
市区 | 刚性 | 2031 | BDZ-00106 | 山南变 | 0 | 3.1772 | 0 | 1
市区 | 刚性 | 2031 | BDZ-00110 | 升辉变 | 0 | 25.6355 | 0 | 5
市区 | 刚性 | 2031 | BDZ-00114 | 石桥变 | 63.2713 | 65.7 | 0 | 16
市区 | 刚性 | 2031 | BDZ-00115 | 拾屯变 | 54.6897 | 60.5 | 1 | 10
市区 | 刚性 | 2031 | BDZ-00139 | 统一变 | 54.9421 | 69.811 | 12 | 13
市区 | 刚性 | 2031 | BDZ-00148 | 吴庄变 | 62.9997 | 63.8482 | 4 | 15
市区 | 刚性 | 2031 | BDZ-00151 | 西郊变 | 75.4196 | 102.287 | 16 | 18
市区 | 刚性 | 2031 | BDZ-00154 | 祥和变 | 0 | 16.79 | 0 | 3
市区 | 刚性 | 2031 | BDZ-00155 | 响山变 | 29.0814 | 45.6523 | 2 | 7
市区 | 刚性 | 2031 | BDZ-00175 | 玉潭变 | 10.2835 | 33.8738 | 0 | 6
市区 | 刚性 | 2031 | BDZ-00183 | 茱萸变 | 0 | 9.6959 | 0 | 2
市区 | 刚性 | 2031 | SIM-CITY-KL | SIM-CITY-KL | 0 | 0 | 0 | 2
市区 | 刚性 | 2031 | SIM-CITY-XSZ | SIM-CITY-XSZ | 0 | 0 | 0 | 2
市区 | 刚性 | 2031 | SIM-CITY-YQ | SIM-CITY-YQ | 0 | 0 | 0 | 3
市区 | 刚性 | 2032 | BDZ-00012 | 大黄山变 | 11.9428 | 12.4 | 8 | 13
市区 | 刚性 | 2032 | BDZ-00013 | 大庙变 | 30.6347 | 36.077 | 9 | 11
市区 | 刚性 | 2032 | BDZ-00023 | 堤北变 | 68.1598 | 69 | 5 | 15
市区 | 刚性 | 2032 | BDZ-00024 | 翟山变 | 44.6374 | 45.1785 | 12 | 14
市区 | 刚性 | 2032 | BDZ-00042 | 古彭变 | 42.5488 | 42.8 | 5 | 12
市区 | 刚性 | 2032 | BDZ-00051 | 花园变 | 37.1267 | 37.5 | 5 | 9
市区 | 刚性 | 2032 | BDZ-00053 | 惠民变 | 19.4634 | 61.704 | 0 | 12
市区 | 刚性 | 2032 | BDZ-00055 | 夹河变 | 21.2487 | 21.5 | 5 | 6
市区 | 刚性 | 2032 | BDZ-00062 | 开元变 | 43.0281 | 43.919 | 1 | 8
市区 | 刚性 | 2032 | BDZ-00065 | 奎山变 | 48.4419 | 52 | 0 | 12
市区 | 刚性 | 2032 | BDZ-00074 | 刘湾变 | 29.9207 | 34.1 | 2 | 11
市区 | 刚性 | 2032 | BDZ-00076 | 龙湖变 | 5.2003 | 22.6004 | 0 | 4
市区 | 刚性 | 2032 | BDZ-00092 | 庞庄变 | 0 | 8.4494 | 0 | 3
市区 | 刚性 | 2032 | BDZ-00094 | 彭场变 | 38.8907 | 43.7774 | 0 | 9
市区 | 刚性 | 2032 | BDZ-00103 | 庆云桥变 | 39.3948 | 40.7191 | 3 | 9
市区 | 刚性 | 2032 | BDZ-00106 | 山南变 | 0 | 3.1772 | 0 | 1
市区 | 刚性 | 2032 | BDZ-00110 | 升辉变 | 7.1601 | 25.6355 | 0 | 5
市区 | 刚性 | 2032 | BDZ-00114 | 石桥变 | 64.1015 | 65.7 | 4 | 16
市区 | 刚性 | 2032 | BDZ-00115 | 拾屯变 | 46.2351 | 60.5 | 2 | 10
市区 | 刚性 | 2032 | BDZ-00139 | 统一变 | 53.5944 | 69.811 | 12 | 13
市区 | 刚性 | 2032 | BDZ-00148 | 吴庄变 | 63.7797 | 63.8482 | 6 | 15
市区 | 刚性 | 2032 | BDZ-00151 | 西郊变 | 76.6908 | 102.287 | 18 | 18
市区 | 刚性 | 2032 | BDZ-00154 | 祥和变 | 0 | 16.79 | 0 | 3
市区 | 刚性 | 2032 | BDZ-00155 | 响山变 | 28.4793 | 45.6523 | 2 | 7
市区 | 刚性 | 2032 | BDZ-00175 | 玉潭变 | 12.4834 | 33.8738 | 0 | 6
市区 | 刚性 | 2032 | BDZ-00183 | 茱萸变 | 0 | 9.6959 | 0 | 2
市区 | 刚性 | 2032 | SIM-CITY-KL | SIM-CITY-KL | 0 | 0 | 0 | 2
市区 | 刚性 | 2032 | SIM-CITY-XSZ | SIM-CITY-XSZ | 0 | 0 | 0 | 2
市区 | 刚性 | 2032 | SIM-CITY-YQ | SIM-CITY-YQ | 0 | 0 | 0 | 3
市区 | 刚性 | 2033 | BDZ-00012 | 大黄山变 | 12.0588 | 12.4 | 13 | 13
市区 | 刚性 | 2033 | BDZ-00013 | 大庙变 | 35.132 | 36.077 | 9 | 11
市区 | 刚性 | 2033 | BDZ-00023 | 堤北变 | 66.9993 | 69 | 7 | 15
市区 | 刚性 | 2033 | BDZ-00024 | 翟山变 | 44.4624 | 45.1785 | 14 | 14
市区 | 刚性 | 2033 | BDZ-00042 | 古彭变 | 42.3084 | 42.8 | 7 | 12
市区 | 刚性 | 2033 | BDZ-00051 | 花园变 | 36.6877 | 37.5 | 2 | 9
市区 | 刚性 | 2033 | BDZ-00053 | 惠民变 | 22.0309 | 61.704 | 0 | 12
市区 | 刚性 | 2033 | BDZ-00055 | 夹河变 | 20.21 | 21.5 | 6 | 6
市区 | 刚性 | 2033 | BDZ-00062 | 开元变 | 42.7851 | 43.919 | 2 | 8
市区 | 刚性 | 2033 | BDZ-00065 | 奎山变 | 48.401 | 52 | 2 | 12
市区 | 刚性 | 2033 | BDZ-00074 | 刘湾变 | 10.3484 | 34.1 | 2 | 11
市区 | 刚性 | 2033 | BDZ-00076 | 龙湖变 | 5.3958 | 22.6004 | 0 | 4
市区 | 刚性 | 2033 | BDZ-00092 | 庞庄变 | 0 | 8.4494 | 0 | 3
市区 | 刚性 | 2033 | BDZ-00094 | 彭场变 | 42.1866 | 43.7774 | 0 | 9
市区 | 刚性 | 2033 | BDZ-00103 | 庆云桥变 | 37.1595 | 40.7191 | 3 | 9
市区 | 刚性 | 2033 | BDZ-00106 | 山南变 | 0 | 3.1772 | 0 | 1
市区 | 刚性 | 2033 | BDZ-00110 | 升辉变 | 7.4292 | 25.6355 | 0 | 5
市区 | 刚性 | 2033 | BDZ-00114 | 石桥变 | 62.9155 | 65.7 | 6 | 16
市区 | 刚性 | 2033 | BDZ-00115 | 拾屯变 | 47.9728 | 60.5 | 3 | 10
市区 | 刚性 | 2033 | BDZ-00139 | 统一变 | 61.1696 | 69.811 | 12 | 13
市区 | 刚性 | 2033 | BDZ-00148 | 吴庄变 | 62.5003 | 63.8482 | 9 | 15
市区 | 刚性 | 2033 | BDZ-00151 | 西郊变 | 83.2742 | 102.287 | 12 | 18
市区 | 刚性 | 2033 | BDZ-00154 | 祥和变 | 0 | 16.79 | 0 | 3
市区 | 刚性 | 2033 | BDZ-00155 | 响山变 | 31.3965 | 45.6523 | 2 | 7
市区 | 刚性 | 2033 | BDZ-00175 | 玉潭变 | 18.5037 | 33.8738 | 0 | 6
市区 | 刚性 | 2033 | BDZ-00183 | 茱萸变 | 0 | 9.6959 | 0 | 2
市区 | 刚性 | 2033 | SIM-CITY-KL | SIM-CITY-KL | 0 | 0 | 0 | 2
市区 | 刚性 | 2033 | SIM-CITY-XSZ | SIM-CITY-XSZ | 0 | 0 | 0 | 2
市区 | 刚性 | 2033 | SIM-CITY-YQ | SIM-CITY-YQ | 0 | 0 | 0 | 3
市区 | 刚性 | 2034 | BDZ-00012 | 大黄山变 | 11.882 | 12.4 | 13 | 13
市区 | 刚性 | 2034 | BDZ-00013 | 大庙变 | 34.6927 | 36.077 | 10 | 11
市区 | 刚性 | 2034 | BDZ-00023 | 堤北变 | 67.5398 | 69 | 10 | 15
市区 | 刚性 | 2034 | BDZ-00024 | 翟山变 | 44.1808 | 45.1785 | 9 | 14
市区 | 刚性 | 2034 | BDZ-00042 | 古彭变 | 41.961 | 42.8 | 9 | 12
市区 | 刚性 | 2034 | BDZ-00051 | 花园变 | 36.1383 | 37.5 | 3 | 9
市区 | 刚性 | 2034 | BDZ-00053 | 惠民变 | 26.6503 | 61.704 | 0 | 12
市区 | 刚性 | 2034 | BDZ-00055 | 夹河变 | 17.1451 | 21.5 | 3 | 6
市区 | 刚性 | 2034 | BDZ-00062 | 开元变 | 42.4337 | 43.919 | 4 | 8
市区 | 刚性 | 2034 | BDZ-00065 | 奎山变 | 48.2553 | 52 | 4 | 12
市区 | 刚性 | 2034 | BDZ-00074 | 刘湾变 | 8.9416 | 34.1 | 7 | 11
市区 | 刚性 | 2034 | BDZ-00076 | 龙湖变 | 7.4596 | 22.6004 | 0 | 4
市区 | 刚性 | 2034 | BDZ-00092 | 庞庄变 | 0 | 8.4494 | 3 | 3
市区 | 刚性 | 2034 | BDZ-00094 | 彭场变 | 43.742 | 43.7774 | 1 | 9
市区 | 刚性 | 2034 | BDZ-00103 | 庆云桥变 | 40.456 | 40.7191 | 4 | 9
市区 | 刚性 | 2034 | BDZ-00106 | 山南变 | 0 | 3.1772 | 0 | 1
市区 | 刚性 | 2034 | BDZ-00110 | 升辉变 | 0 | 25.6355 | 0 | 5
市区 | 刚性 | 2034 | BDZ-00114 | 石桥变 | 65.2352 | 65.7 | 8 | 16
市区 | 刚性 | 2034 | BDZ-00115 | 拾屯变 | 5.7394 | 60.5 | 2 | 10
市区 | 刚性 | 2034 | BDZ-00139 | 统一变 | 61.5029 | 69.811 | 12 | 13
市区 | 刚性 | 2034 | BDZ-00148 | 吴庄变 | 62.8986 | 63.8482 | 12 | 15
市区 | 刚性 | 2034 | BDZ-00151 | 西郊变 | 76.7506 | 102.287 | 15 | 18
市区 | 刚性 | 2034 | BDZ-00154 | 祥和变 | 0 | 16.79 | 0 | 3
市区 | 刚性 | 2034 | BDZ-00155 | 响山变 | 34.469 | 45.6523 | 2 | 7
市区 | 刚性 | 2034 | BDZ-00175 | 玉潭变 | 17.2673 | 33.8738 | 0 | 6
市区 | 刚性 | 2034 | BDZ-00183 | 茱萸变 | 0 | 9.6959 | 0 | 2
市区 | 刚性 | 2034 | SIM-CITY-KL | SIM-CITY-KL | 0 | 0 | 0 | 2
市区 | 刚性 | 2034 | SIM-CITY-XSZ | SIM-CITY-XSZ | 0 | 0 | 0 | 2
市区 | 刚性 | 2034 | SIM-CITY-YQ | SIM-CITY-YQ | 0 | 0 | 0 | 3
市区 | 刚性 | 2035 | BDZ-00012 | 大黄山变 | 11.4145 | 12.4 | 13 | 13
市区 | 刚性 | 2035 | BDZ-00013 | 大庙变 | 35.9263 | 36.077 | 10 | 11
市区 | 刚性 | 2035 | BDZ-00023 | 堤北变 | 67.9431 | 69 | 12 | 15
市区 | 刚性 | 2035 | BDZ-00024 | 翟山变 | 41.7734 | 45.1785 | 11 | 14
市区 | 刚性 | 2035 | BDZ-00042 | 古彭变 | 41.4779 | 42.8 | 11 | 12
市区 | 刚性 | 2035 | BDZ-00051 | 花园变 | 37.4233 | 37.5 | 4 | 9
市区 | 刚性 | 2035 | BDZ-00053 | 惠民变 | 29.5692 | 61.704 | 0 | 12
市区 | 刚性 | 2035 | BDZ-00055 | 夹河变 | 19.7275 | 21.5 | 3 | 6
市区 | 刚性 | 2035 | BDZ-00062 | 开元变 | 41.9452 | 43.919 | 5 | 8
市区 | 刚性 | 2035 | BDZ-00065 | 奎山变 | 51.97 | 52 | 4 | 12
市区 | 刚性 | 2035 | BDZ-00074 | 刘湾变 | 22.223 | 34.1 | 2 | 11
市区 | 刚性 | 2035 | BDZ-00076 | 龙湖变 | 9.6561 | 22.6004 | 0 | 4
市区 | 刚性 | 2035 | BDZ-00092 | 庞庄变 | 7.2095 | 8.4494 | 1 | 3
市区 | 刚性 | 2035 | BDZ-00094 | 彭场变 | 23.6334 | 43.7774 | 0 | 9
市区 | 刚性 | 2035 | BDZ-00103 | 庆云桥变 | 39.8995 | 40.7191 | 8 | 9
市区 | 刚性 | 2035 | BDZ-00106 | 山南变 | 0 | 3.1772 | 0 | 1
市区 | 刚性 | 2035 | BDZ-00110 | 升辉变 | 5.9828 | 25.6355 | 1 | 5
市区 | 刚性 | 2035 | BDZ-00114 | 石桥变 | 65.6247 | 65.7 | 10 | 16
市区 | 刚性 | 2035 | BDZ-00115 | 拾屯变 | 27.7363 | 60.5 | 1 | 10
市区 | 刚性 | 2035 | BDZ-00139 | 统一变 | 65.6801 | 69.811 | 12 | 13
市区 | 刚性 | 2035 | BDZ-00148 | 吴庄变 | 63.1614 | 63.8482 | 7 | 15
市区 | 刚性 | 2035 | BDZ-00151 | 西郊变 | 95.3757 | 102.287 | 16 | 18
市区 | 刚性 | 2035 | BDZ-00154 | 祥和变 | 15.0435 | 16.79 | 0 | 3
市区 | 刚性 | 2035 | BDZ-00155 | 响山变 | 39.6608 | 45.6523 | 2 | 7
市区 | 刚性 | 2035 | BDZ-00175 | 玉潭变 | 33.7758 | 33.8738 | 0 | 6
市区 | 刚性 | 2035 | BDZ-00183 | 茱萸变 | 0 | 9.6959 | 0 | 2
市区 | 刚性 | 2035 | SIM-CITY-KL | SIM-CITY-KL | 0 | 0 | 0 | 2
市区 | 刚性 | 2035 | SIM-CITY-XSZ | SIM-CITY-XSZ | 0 | 0 | 0 | 2
市区 | 刚性 | 2035 | SIM-CITY-YQ | SIM-CITY-YQ | 0 | 0 | 0 | 3
市区 | 弹性 | 2022 | BDZ-00012 | 大黄山变 | 0 | 12.4 | 0 | 13
市区 | 弹性 | 2022 | BDZ-00013 | 大庙变 | 28.8947 | 36.077 | 0 | 11
市区 | 弹性 | 2022 | BDZ-00023 | 堤北变 | 37.2872 | 69 | 0 | 15
市区 | 弹性 | 2022 | BDZ-00024 | 翟山变 | 30.7176 | 45.1785 | 0 | 14
市区 | 弹性 | 2022 | BDZ-00042 | 古彭变 | 19.0627 | 42.8 | 0 | 12
市区 | 弹性 | 2022 | BDZ-00051 | 花园变 | 22.8117 | 37.5 | 0 | 9
市区 | 弹性 | 2022 | BDZ-00053 | 惠民变 | 34.2459 | 61.704 | 0 | 12
市区 | 弹性 | 2022 | BDZ-00055 | 夹河变 | 13.9624 | 21.5 | 0 | 6
市区 | 弹性 | 2022 | BDZ-00062 | 开元变 | 23.133 | 43.919 | 0 | 8
市区 | 弹性 | 2022 | BDZ-00065 | 奎山变 | 25.722 | 52 | 0 | 12
市区 | 弹性 | 2022 | BDZ-00074 | 刘湾变 | 29.7891 | 34.1 | 0 | 11
市区 | 弹性 | 2022 | BDZ-00076 | 龙湖变 | 0 | 22.6004 | 0 | 4
市区 | 弹性 | 2022 | BDZ-00092 | 庞庄变 | 0 | 8.4494 | 0 | 3
市区 | 弹性 | 2022 | BDZ-00094 | 彭场变 | 25.3437 | 43.7774 | 0 | 9
市区 | 弹性 | 2022 | BDZ-00103 | 庆云桥变 | 24.3886 | 40.7191 | 0 | 9
市区 | 弹性 | 2022 | BDZ-00106 | 山南变 | 0 | 3.1772 | 0 | 1
市区 | 弹性 | 2022 | BDZ-00110 | 升辉变 | 0 | 25.6355 | 0 | 5
市区 | 弹性 | 2022 | BDZ-00114 | 石桥变 | 27.3216 | 65.7 | 0 | 16
市区 | 弹性 | 2022 | BDZ-00115 | 拾屯变 | 34.4175 | 60.5 | 0 | 10
市区 | 弹性 | 2022 | BDZ-00139 | 统一变 | 60.1885 | 69.811 | 0 | 13
市区 | 弹性 | 2022 | BDZ-00148 | 吴庄变 | 36.8295 | 63.8482 | 0 | 15
市区 | 弹性 | 2022 | BDZ-00151 | 西郊变 | 63.9237 | 102.287 | 0 | 18
市区 | 弹性 | 2022 | BDZ-00154 | 祥和变 | 0 | 16.79 | 0 | 3
市区 | 弹性 | 2022 | BDZ-00155 | 响山变 | 25.5186 | 45.6523 | 0 | 7
市区 | 弹性 | 2022 | BDZ-00175 | 玉潭变 | 0 | 33.8738 | 0 | 6
市区 | 弹性 | 2022 | BDZ-00183 | 茱萸变 | 0 | 9.6959 | 0 | 2
市区 | 弹性 | 2022 | SIM-CITY-KL | SIM-CITY-KL | 0 | 0 | 0 | 2
市区 | 弹性 | 2022 | SIM-CITY-XSZ | SIM-CITY-XSZ | 0 | 0 | 0 | 2
市区 | 弹性 | 2022 | SIM-CITY-YQ | SIM-CITY-YQ | 0 | 0 | 0 | 3
市区 | 弹性 | 2023 | BDZ-00012 | 大黄山变 | 0 | 12.4 | 0 | 13
市区 | 弹性 | 2023 | BDZ-00013 | 大庙变 | 33.5994 | 36.077 | 0 | 11
市区 | 弹性 | 2023 | BDZ-00023 | 堤北变 | 44.2998 | 69 | 0 | 15
市区 | 弹性 | 2023 | BDZ-00024 | 翟山变 | 44.0978 | 45.1785 | 0 | 14
市区 | 弹性 | 2023 | BDZ-00042 | 古彭变 | 25.9978 | 42.8 | 0 | 12
市区 | 弹性 | 2023 | BDZ-00051 | 花园变 | 27.2901 | 37.5 | 0 | 9
市区 | 弹性 | 2023 | BDZ-00053 | 惠民变 | 39.6034 | 61.704 | 0 | 12
市区 | 弹性 | 2023 | BDZ-00055 | 夹河变 | 17.7665 | 21.5 | 0 | 6
市区 | 弹性 | 2023 | BDZ-00062 | 开元变 | 38.7442 | 43.919 | 0 | 8
市区 | 弹性 | 2023 | BDZ-00065 | 奎山变 | 51.235 | 52 | 0 | 12
市区 | 弹性 | 2023 | BDZ-00074 | 刘湾变 | 33.3565 | 34.1 | 0 | 11
市区 | 弹性 | 2023 | BDZ-00076 | 龙湖变 | 5.3515 | 22.6004 | 0 | 4
市区 | 弹性 | 2023 | BDZ-00092 | 庞庄变 | 0 | 8.4494 | 0 | 3
市区 | 弹性 | 2023 | BDZ-00094 | 彭场变 | 19.1011 | 43.7774 | 0 | 9
市区 | 弹性 | 2023 | BDZ-00103 | 庆云桥变 | 29.0231 | 40.7191 | 0 | 9
市区 | 弹性 | 2023 | BDZ-00106 | 山南变 | 0 | 3.1772 | 0 | 1
市区 | 弹性 | 2023 | BDZ-00110 | 升辉变 | 0 | 25.6355 | 0 | 5
市区 | 弹性 | 2023 | BDZ-00114 | 石桥变 | 36.1026 | 65.7 | 0 | 16
市区 | 弹性 | 2023 | BDZ-00115 | 拾屯变 | 37.057 | 60.5 | 0 | 10
市区 | 弹性 | 2023 | BDZ-00139 | 统一变 | 52.395 | 69.811 | 3 | 13
市区 | 弹性 | 2023 | BDZ-00148 | 吴庄变 | 45.1234 | 63.8482 | 0 | 15
市区 | 弹性 | 2023 | BDZ-00151 | 西郊变 | 61.9434 | 102.287 | 6 | 18
市区 | 弹性 | 2023 | BDZ-00154 | 祥和变 | 0 | 16.79 | 0 | 3
市区 | 弹性 | 2023 | BDZ-00155 | 响山变 | 16.4853 | 45.6523 | 0 | 7
市区 | 弹性 | 2023 | BDZ-00175 | 玉潭变 | 0 | 33.8738 | 0 | 6
市区 | 弹性 | 2023 | BDZ-00183 | 茱萸变 | 0 | 9.6959 | 0 | 2
市区 | 弹性 | 2023 | SIM-CITY-KL | SIM-CITY-KL | 0 | 0 | 0 | 2
市区 | 弹性 | 2023 | SIM-CITY-XSZ | SIM-CITY-XSZ | 0 | 0 | 0 | 2
市区 | 弹性 | 2023 | SIM-CITY-YQ | SIM-CITY-YQ | 0 | 0 | 0 | 3
市区 | 弹性 | 2024 | BDZ-00012 | 大黄山变 | 0 | 12.4 | 0 | 13
市区 | 弹性 | 2024 | BDZ-00013 | 大庙变 | 30.4078 | 36.077 | 0 | 11
市区 | 弹性 | 2024 | BDZ-00023 | 堤北变 | 37.7306 | 69 | 0 | 15
市区 | 弹性 | 2024 | BDZ-00024 | 翟山变 | 31.0829 | 45.1785 | 0 | 14
市区 | 弹性 | 2024 | BDZ-00042 | 古彭变 | 20.5753 | 42.8 | 0 | 12
市区 | 弹性 | 2024 | BDZ-00051 | 花园变 | 23.0829 | 37.5 | 0 | 9
市区 | 弹性 | 2024 | BDZ-00053 | 惠民变 | 39.7868 | 61.704 | 0 | 12
市区 | 弹性 | 2024 | BDZ-00055 | 夹河变 | 14.1285 | 21.5 | 0 | 6
市区 | 弹性 | 2024 | BDZ-00062 | 开元变 | 23.408 | 43.919 | 0 | 8
市区 | 弹性 | 2024 | BDZ-00065 | 奎山变 | 22.1237 | 52 | 0 | 12
市区 | 弹性 | 2024 | BDZ-00074 | 刘湾变 | 30.1433 | 34.1 | 0 | 11
市区 | 弹性 | 2024 | BDZ-00076 | 龙湖变 | 0 | 22.6004 | 0 | 4
市区 | 弹性 | 2024 | BDZ-00092 | 庞庄变 | 0 | 8.4494 | 0 | 3
市区 | 弹性 | 2024 | BDZ-00094 | 彭场变 | 25.6451 | 43.7774 | 0 | 9
市区 | 弹性 | 2024 | BDZ-00103 | 庆云桥变 | 24.6786 | 40.7191 | 0 | 9
市区 | 弹性 | 2024 | BDZ-00106 | 山南变 | 0 | 3.1772 | 0 | 1
市区 | 弹性 | 2024 | BDZ-00110 | 升辉变 | 0 | 25.6355 | 0 | 5
市区 | 弹性 | 2024 | BDZ-00114 | 石桥变 | 28.9032 | 65.7 | 0 | 16
市区 | 弹性 | 2024 | BDZ-00115 | 拾屯变 | 32.247 | 60.5 | 0 | 10
市区 | 弹性 | 2024 | BDZ-00139 | 统一变 | 50.5375 | 69.811 | 0 | 13
市区 | 弹性 | 2024 | BDZ-00148 | 吴庄变 | 38.5525 | 63.8482 | 0 | 15
市区 | 弹性 | 2024 | BDZ-00151 | 西郊变 | 58.2154 | 102.287 | 6 | 18
市区 | 弹性 | 2024 | BDZ-00154 | 祥和变 | 0 | 16.79 | 0 | 3
市区 | 弹性 | 2024 | BDZ-00155 | 响山变 | 25.822 | 45.6523 | 0 | 7
市区 | 弹性 | 2024 | BDZ-00175 | 玉潭变 | 0 | 33.8738 | 0 | 6
市区 | 弹性 | 2024 | BDZ-00183 | 茱萸变 | 0 | 9.6959 | 0 | 2
市区 | 弹性 | 2024 | SIM-CITY-KL | SIM-CITY-KL | 0 | 0 | 0 | 2
市区 | 弹性 | 2024 | SIM-CITY-XSZ | SIM-CITY-XSZ | 0 | 0 | 0 | 2
市区 | 弹性 | 2024 | SIM-CITY-YQ | SIM-CITY-YQ | 0 | 0 | 0 | 3
市区 | 弹性 | 2025 | BDZ-00012 | 大黄山变 | 0 | 12.4 | 0 | 13
市区 | 弹性 | 2025 | BDZ-00013 | 大庙变 | 33.3076 | 36.077 | 0 | 11
市区 | 弹性 | 2025 | BDZ-00023 | 堤北变 | 43.915 | 69 | 0 | 15
市区 | 弹性 | 2025 | BDZ-00024 | 翟山变 | 36.8843 | 45.1785 | 0 | 14
市区 | 弹性 | 2025 | BDZ-00042 | 古彭变 | 24.4156 | 42.8 | 0 | 12
市区 | 弹性 | 2025 | BDZ-00051 | 花园变 | 25.7004 | 37.5 | 0 | 9
市区 | 弹性 | 2025 | BDZ-00053 | 惠民变 | 50.0896 | 61.704 | 0 | 12
市区 | 弹性 | 2025 | BDZ-00055 | 夹河变 | 16.2574 | 21.5 | 0 | 6
市区 | 弹性 | 2025 | BDZ-00062 | 开元变 | 27.434 | 43.919 | 0 | 8
市区 | 弹性 | 2025 | BDZ-00065 | 奎山变 | 50.7899 | 52 | 0 | 12
市区 | 弹性 | 2025 | BDZ-00074 | 刘湾变 | 33.0668 | 34.1 | 0 | 11
市区 | 弹性 | 2025 | BDZ-00076 | 龙湖变 | 0 | 22.6004 | 0 | 4
市区 | 弹性 | 2025 | BDZ-00092 | 庞庄变 | 0 | 8.4494 | 0 | 3
市区 | 弹性 | 2025 | BDZ-00094 | 彭场变 | 17.5827 | 43.7774 | 0 | 9
市区 | 弹性 | 2025 | BDZ-00103 | 庆云桥变 | 31.511 | 40.7191 | 0 | 9
市区 | 弹性 | 2025 | BDZ-00106 | 山南变 | 0 | 3.1772 | 0 | 1
市区 | 弹性 | 2025 | BDZ-00110 | 升辉变 | 0 | 25.6355 | 0 | 5
市区 | 弹性 | 2025 | BDZ-00114 | 石桥变 | 34.4634 | 65.7 | 0 | 16
市区 | 弹性 | 2025 | BDZ-00115 | 拾屯变 | 36.7351 | 60.5 | 0 | 10
市区 | 弹性 | 2025 | BDZ-00139 | 统一变 | 50.573 | 69.811 | 4 | 13
市区 | 弹性 | 2025 | BDZ-00148 | 吴庄变 | 43.3759 | 63.8482 | 0 | 15
市区 | 弹性 | 2025 | BDZ-00151 | 西郊变 | 72.3218 | 102.287 | 6 | 18
市区 | 弹性 | 2025 | BDZ-00154 | 祥和变 | 0 | 16.79 | 0 | 3
市区 | 弹性 | 2025 | BDZ-00155 | 响山变 | 32.6843 | 45.6523 | 0 | 7
市区 | 弹性 | 2025 | BDZ-00175 | 玉潭变 | 0 | 33.8738 | 0 | 6
市区 | 弹性 | 2025 | BDZ-00183 | 茱萸变 | 0 | 9.6959 | 0 | 2
市区 | 弹性 | 2025 | SIM-CITY-KL | SIM-CITY-KL | 0 | 0 | 0 | 2
市区 | 弹性 | 2025 | SIM-CITY-XSZ | SIM-CITY-XSZ | 0 | 0 | 0 | 2
市区 | 弹性 | 2025 | SIM-CITY-YQ | SIM-CITY-YQ | 0 | 0 | 0 | 3
市区 | 弹性 | 2026 | BDZ-00012 | 大黄山变 | 0 | 12.4 | 0 | 13
市区 | 弹性 | 2026 | BDZ-00013 | 大庙变 | 35.9653 | 36.077 | 0 | 11
市区 | 弹性 | 2026 | BDZ-00023 | 堤北变 | 48.5834 | 69 | 0 | 15
市区 | 弹性 | 2026 | BDZ-00024 | 翟山变 | 39.8273 | 45.1785 | 0 | 14
市区 | 弹性 | 2026 | BDZ-00042 | 古彭变 | 28.2469 | 42.8 | 0 | 12
市区 | 弹性 | 2026 | BDZ-00051 | 花园变 | 29.5768 | 37.5 | 0 | 9
市区 | 弹性 | 2026 | BDZ-00053 | 惠民变 | 42.2876 | 61.704 | 0 | 12
市区 | 弹性 | 2026 | BDZ-00055 | 夹河变 | 18.3383 | 21.5 | 0 | 6
市区 | 弹性 | 2026 | BDZ-00062 | 开元变 | 29.9933 | 43.919 | 0 | 8
市区 | 弹性 | 2026 | BDZ-00065 | 奎山变 | 48.596 | 52 | 0 | 12
市区 | 弹性 | 2026 | BDZ-00074 | 刘湾变 | 33.1058 | 34.1 | 2 | 11
市区 | 弹性 | 2026 | BDZ-00076 | 龙湖变 | 0 | 22.6004 | 0 | 4
市区 | 弹性 | 2026 | BDZ-00092 | 庞庄变 | 0 | 8.4494 | 0 | 3
市区 | 弹性 | 2026 | BDZ-00094 | 彭场变 | 42.2483 | 43.7774 | 0 | 9
市区 | 弹性 | 2026 | BDZ-00103 | 庆云桥变 | 31.3836 | 40.7191 | 0 | 9
市区 | 弹性 | 2026 | BDZ-00106 | 山南变 | 0 | 3.1772 | 0 | 1
市区 | 弹性 | 2026 | BDZ-00110 | 升辉变 | 0 | 25.6355 | 0 | 5
市区 | 弹性 | 2026 | BDZ-00114 | 石桥变 | 38.6446 | 65.7 | 0 | 16
市区 | 弹性 | 2026 | BDZ-00115 | 拾屯变 | 39.6663 | 60.5 | 0 | 10
市区 | 弹性 | 2026 | BDZ-00139 | 统一变 | 51.2348 | 69.811 | 6 | 13
市区 | 弹性 | 2026 | BDZ-00148 | 吴庄变 | 47.987 | 63.8482 | 0 | 15
市区 | 弹性 | 2026 | BDZ-00151 | 西郊变 | 63.9369 | 102.287 | 8 | 18
市区 | 弹性 | 2026 | BDZ-00154 | 祥和变 | 0 | 16.79 | 0 | 3
市区 | 弹性 | 2026 | BDZ-00155 | 响山变 | 31.1958 | 45.6523 | 0 | 7
市区 | 弹性 | 2026 | BDZ-00175 | 玉潭变 | 0 | 33.8738 | 0 | 6
市区 | 弹性 | 2026 | BDZ-00183 | 茱萸变 | 0 | 9.6959 | 0 | 2
市区 | 弹性 | 2026 | SIM-CITY-KL | SIM-CITY-KL | 0 | 0 | 0 | 2
市区 | 弹性 | 2026 | SIM-CITY-XSZ | SIM-CITY-XSZ | 0 | 0 | 0 | 2
市区 | 弹性 | 2026 | SIM-CITY-YQ | SIM-CITY-YQ | 0 | 0 | 0 | 3
市区 | 弹性 | 2027 | BDZ-00012 | 大黄山变 | 0.69907 | 12.4 | 0 | 13
市区 | 弹性 | 2027 | BDZ-00013 | 大庙变 | 36.054 | 36.077 | 2 | 11
市区 | 弹性 | 2027 | BDZ-00023 | 堤北变 | 51.9926 | 69 | 0 | 15
市区 | 弹性 | 2027 | BDZ-00024 | 翟山变 | 44.3618 | 45.1785 | 0 | 14
市区 | 弹性 | 2027 | BDZ-00042 | 古彭变 | 35.2384 | 42.8 | 0 | 12
市区 | 弹性 | 2027 | BDZ-00051 | 花园变 | 32.2121 | 37.5 | 0 | 9
市区 | 弹性 | 2027 | BDZ-00053 | 惠民变 | 45.4274 | 61.704 | 0 | 12
市区 | 弹性 | 2027 | BDZ-00055 | 夹河变 | 20.5309 | 21.5 | 0 | 6
市区 | 弹性 | 2027 | BDZ-00062 | 开元变 | 31.1809 | 43.919 | 0 | 8
市区 | 弹性 | 2027 | BDZ-00065 | 奎山变 | 34.1754 | 52 | 0 | 12
市区 | 弹性 | 2027 | BDZ-00074 | 刘湾变 | 33.04 | 34.1 | 4 | 11
市区 | 弹性 | 2027 | BDZ-00076 | 龙湖变 | 1.4356 | 22.6004 | 0 | 4
市区 | 弹性 | 2027 | BDZ-00092 | 庞庄变 | 0 | 8.4494 | 0 | 3
市区 | 弹性 | 2027 | BDZ-00094 | 彭场变 | 40.993 | 43.7774 | 0 | 9
市区 | 弹性 | 2027 | BDZ-00103 | 庆云桥变 | 34.1093 | 40.7191 | 0 | 9
市区 | 弹性 | 2027 | BDZ-00106 | 山南变 | 0 | 3.1772 | 0 | 1
市区 | 弹性 | 2027 | BDZ-00110 | 升辉变 | 1.4825 | 25.6355 | 0 | 5
市区 | 弹性 | 2027 | BDZ-00114 | 石桥变 | 44.4792 | 65.7 | 0 | 16
市区 | 弹性 | 2027 | BDZ-00115 | 拾屯变 | 60.3825 | 60.5 | 0 | 10
市区 | 弹性 | 2027 | BDZ-00139 | 统一变 | 51.784 | 69.811 | 8 | 13
市区 | 弹性 | 2027 | BDZ-00148 | 吴庄变 | 52.8216 | 63.8482 | 0 | 15
市区 | 弹性 | 2027 | BDZ-00151 | 西郊变 | 63.5144 | 102.287 | 11 | 18
市区 | 弹性 | 2027 | BDZ-00154 | 祥和变 | 0 | 16.79 | 0 | 3
市区 | 弹性 | 2027 | BDZ-00155 | 响山变 | 32.431 | 45.6523 | 0 | 7
市区 | 弹性 | 2027 | BDZ-00175 | 玉潭变 | 1.4769 | 33.8738 | 0 | 6
市区 | 弹性 | 2027 | BDZ-00183 | 茱萸变 | 0 | 9.6959 | 0 | 2
市区 | 弹性 | 2027 | SIM-CITY-KL | SIM-CITY-KL | 0 | 0 | 0 | 2
市区 | 弹性 | 2027 | SIM-CITY-XSZ | SIM-CITY-XSZ | 0 | 0 | 0 | 2
市区 | 弹性 | 2027 | SIM-CITY-YQ | SIM-CITY-YQ | 0 | 0 | 0 | 3
市区 | 弹性 | 2028 | BDZ-00012 | 大黄山变 | 7.6764 | 12.4 | 0 | 13
市区 | 弹性 | 2028 | BDZ-00013 | 大庙变 | 33.2686 | 36.077 | 6 | 11
市区 | 弹性 | 2028 | BDZ-00023 | 堤北变 | 57.057 | 69 | 0 | 15
市区 | 弹性 | 2028 | BDZ-00024 | 翟山变 | 44.5164 | 45.1785 | 2 | 14
市区 | 弹性 | 2028 | BDZ-00042 | 古彭变 | 38.1047 | 42.8 | 0 | 12
市区 | 弹性 | 2028 | BDZ-00051 | 花园变 | 33.439 | 37.5 | 0 | 9
市区 | 弹性 | 2028 | BDZ-00053 | 惠民变 | 48.6788 | 61.704 | 0 | 12
市区 | 弹性 | 2028 | BDZ-00055 | 夹河变 | 19.7905 | 21.5 | 2 | 6
市区 | 弹性 | 2028 | BDZ-00062 | 开元变 | 33.9099 | 43.919 | 0 | 8
市区 | 弹性 | 2028 | BDZ-00065 | 奎山变 | 37.0196 | 52 | 0 | 12
市区 | 弹性 | 2028 | BDZ-00074 | 刘湾变 | 32.8693 | 34.1 | 6 | 11
市区 | 弹性 | 2028 | BDZ-00076 | 龙湖变 | 0 | 22.6004 | 0 | 4
市区 | 弹性 | 2028 | BDZ-00092 | 庞庄变 | 0 | 8.4494 | 0 | 3
市区 | 弹性 | 2028 | BDZ-00094 | 彭场变 | 25.8366 | 43.7774 | 0 | 9
市区 | 弹性 | 2028 | BDZ-00103 | 庆云桥变 | 38.4874 | 40.7191 | 0 | 9
市区 | 弹性 | 2028 | BDZ-00106 | 山南变 | 0 | 3.1772 | 0 | 1
市区 | 弹性 | 2028 | BDZ-00110 | 升辉变 | 4.6168 | 25.6355 | 0 | 5
市区 | 弹性 | 2028 | BDZ-00114 | 石桥变 | 47.6628 | 65.7 | 0 | 16
市区 | 弹性 | 2028 | BDZ-00115 | 拾屯变 | 45.8651 | 60.5 | 0 | 10
市区 | 弹性 | 2028 | BDZ-00139 | 统一变 | 52.2204 | 69.811 | 10 | 13
市区 | 弹性 | 2028 | BDZ-00148 | 吴庄变 | 56.3566 | 63.8482 | 0 | 15
市区 | 弹性 | 2028 | BDZ-00151 | 西郊变 | 62.8668 | 102.287 | 14 | 18
市区 | 弹性 | 2028 | BDZ-00154 | 祥和变 | 0 | 16.79 | 0 | 3
市区 | 弹性 | 2028 | BDZ-00155 | 响山变 | 22.9543 | 45.6523 | 0 | 7
市区 | 弹性 | 2028 | BDZ-00175 | 玉潭变 | 4.5996 | 33.8738 | 0 | 6
市区 | 弹性 | 2028 | BDZ-00183 | 茱萸变 | 0 | 9.6959 | 0 | 2
市区 | 弹性 | 2028 | SIM-CITY-KL | SIM-CITY-KL | 0 | 0 | 0 | 2
市区 | 弹性 | 2028 | SIM-CITY-XSZ | SIM-CITY-XSZ | 0 | 0 | 0 | 2
市区 | 弹性 | 2028 | SIM-CITY-YQ | SIM-CITY-YQ | 0 | 0 | 0 | 3
市区 | 弹性 | 2029 | BDZ-00012 | 大黄山变 | 10.8568 | 12.4 | 0 | 13
市区 | 弹性 | 2029 | BDZ-00013 | 大庙变 | 31.6151 | 36.077 | 9 | 11
市区 | 弹性 | 2029 | BDZ-00023 | 堤北变 | 60.7491 | 69 | 0 | 15
市区 | 弹性 | 2029 | BDZ-00024 | 翟山变 | 44.5583 | 45.1785 | 5 | 14
市区 | 弹性 | 2029 | BDZ-00042 | 古彭变 | 41.0829 | 42.8 | 0 | 12
市区 | 弹性 | 2029 | BDZ-00051 | 花园变 | 36.2416 | 37.5 | 0 | 9
市区 | 弹性 | 2029 | BDZ-00053 | 惠民变 | 52.0418 | 61.704 | 0 | 12
市区 | 弹性 | 2029 | BDZ-00055 | 夹河变 | 20.5166 | 21.5 | 3 | 6
市区 | 弹性 | 2029 | BDZ-00062 | 开元变 | 36.752 | 43.919 | 0 | 8
市区 | 弹性 | 2029 | BDZ-00065 | 奎山变 | 41.576 | 52 | 0 | 12
市区 | 弹性 | 2029 | BDZ-00074 | 刘湾变 | 32.5937 | 34.1 | 8 | 11
市区 | 弹性 | 2029 | BDZ-00076 | 龙湖变 | 4.6349 | 22.6004 | 0 | 4
市区 | 弹性 | 2029 | BDZ-00092 | 庞庄变 | 0 | 8.4494 | 0 | 3
市区 | 弹性 | 2029 | BDZ-00094 | 彭场变 | 28.3601 | 43.7774 | 0 | 9
市区 | 弹性 | 2029 | BDZ-00103 | 庆云桥变 | 39.8995 | 40.7191 | 0 | 9
市区 | 弹性 | 2029 | BDZ-00106 | 山南变 | 0 | 3.1772 | 0 | 1
市区 | 弹性 | 2029 | BDZ-00110 | 升辉变 | 0 | 25.6355 | 0 | 5
市区 | 弹性 | 2029 | BDZ-00114 | 石桥变 | 63.3085 | 65.7 | 0 | 16
市区 | 弹性 | 2029 | BDZ-00115 | 拾屯变 | 47.5479 | 60.5 | 0 | 10
市区 | 弹性 | 2029 | BDZ-00139 | 统一变 | 52.5441 | 69.811 | 12 | 13
市区 | 弹性 | 2029 | BDZ-00148 | 吴庄变 | 61.5824 | 63.8482 | 0 | 15
市区 | 弹性 | 2029 | BDZ-00151 | 西郊变 | 63.5838 | 102.287 | 17 | 18
市区 | 弹性 | 2029 | BDZ-00154 | 祥和变 | 0 | 16.79 | 0 | 3
市区 | 弹性 | 2029 | BDZ-00155 | 响山变 | 31.7286 | 45.6523 | 0 | 7
市区 | 弹性 | 2029 | BDZ-00175 | 玉潭变 | 6.3578 | 33.8738 | 0 | 6
市区 | 弹性 | 2029 | BDZ-00183 | 茱萸变 | 0 | 9.6959 | 0 | 2
市区 | 弹性 | 2029 | SIM-CITY-KL | SIM-CITY-KL | 0 | 0 | 0 | 2
市区 | 弹性 | 2029 | SIM-CITY-XSZ | SIM-CITY-XSZ | 0 | 0 | 0 | 2
市区 | 弹性 | 2029 | SIM-CITY-YQ | SIM-CITY-YQ | 0 | 0 | 0 | 3
市区 | 弹性 | 2030 | BDZ-00012 | 大黄山变 | 11.7456 | 12.4 | 4 | 13
市区 | 弹性 | 2030 | BDZ-00013 | 大庙变 | 34.2469 | 36.077 | 9 | 11
市区 | 弹性 | 2030 | BDZ-00023 | 堤北变 | 64.6013 | 69 | 0 | 15
市区 | 弹性 | 2030 | BDZ-00024 | 翟山变 | 44.52 | 45.1785 | 7 | 14
市区 | 弹性 | 2030 | BDZ-00042 | 古彭变 | 42.5678 | 42.8 | 0 | 12
市区 | 弹性 | 2030 | BDZ-00051 | 花园变 | 35.9188 | 37.5 | 2 | 9
市区 | 弹性 | 2030 | BDZ-00053 | 惠民变 | 55.5569 | 61.704 | 0 | 12
市区 | 弹性 | 2030 | BDZ-00055 | 夹河变 | 21.2582 | 21.5 | 3 | 6
市区 | 弹性 | 2030 | BDZ-00062 | 开元变 | 38.0804 | 43.919 | 0 | 8
市区 | 弹性 | 2030 | BDZ-00065 | 奎山变 | 51.3631 | 52 | 0 | 12
市区 | 弹性 | 2030 | BDZ-00074 | 刘湾变 | 33.7718 | 34.1 | 10 | 11
市区 | 弹性 | 2030 | BDZ-00076 | 龙湖变 | 6.4033 | 22.6004 | 0 | 4
市区 | 弹性 | 2030 | BDZ-00092 | 庞庄变 | 0 | 8.4494 | 0 | 3
市区 | 弹性 | 2030 | BDZ-00094 | 彭场变 | 32.6502 | 43.7774 | 0 | 9
市区 | 弹性 | 2030 | BDZ-00103 | 庆云桥变 | 39.688 | 40.7191 | 2 | 9
市区 | 弹性 | 2030 | BDZ-00106 | 山南变 | 0 | 3.1772 | 0 | 1
市区 | 弹性 | 2030 | BDZ-00110 | 升辉变 | 0 | 25.6355 | 0 | 5
市区 | 弹性 | 2030 | BDZ-00114 | 石桥变 | 62.3969 | 65.7 | 0 | 16
市区 | 弹性 | 2030 | BDZ-00115 | 拾屯变 | 47.6243 | 60.5 | 2 | 10
市区 | 弹性 | 2030 | BDZ-00139 | 统一变 | 57.7429 | 69.811 | 12 | 13
市区 | 弹性 | 2030 | BDZ-00148 | 吴庄变 | 63.8082 | 63.8482 | 3 | 15
市区 | 弹性 | 2030 | BDZ-00151 | 西郊变 | 102.1171 | 102.287 | 16 | 18
市区 | 弹性 | 2030 | BDZ-00154 | 祥和变 | 0 | 16.79 | 0 | 3
市区 | 弹性 | 2030 | BDZ-00155 | 响山变 | 26.3003 | 45.6523 | 0 | 7
市区 | 弹性 | 2030 | BDZ-00175 | 玉潭变 | 24.7035 | 33.8738 | 0 | 6
市区 | 弹性 | 2030 | BDZ-00183 | 茱萸变 | 1.6562 | 9.6959 | 0 | 2
市区 | 弹性 | 2030 | SIM-CITY-KL | SIM-CITY-KL | 0 | 0 | 0 | 2
市区 | 弹性 | 2030 | SIM-CITY-XSZ | SIM-CITY-XSZ | 0 | 0 | 0 | 2
市区 | 弹性 | 2030 | SIM-CITY-YQ | SIM-CITY-YQ | 0 | 0 | 0 | 3
市区 | 弹性 | 2031 | BDZ-00012 | 大黄山变 | 11.5401 | 12.4 | 10 | 13
市区 | 弹性 | 2031 | BDZ-00013 | 大庙变 | 27.8927 | 36.077 | 9 | 11
市区 | 弹性 | 2031 | BDZ-00023 | 堤北变 | 68.9543 | 69 | 2 | 15
市区 | 弹性 | 2031 | BDZ-00024 | 翟山变 | 44.6158 | 45.1785 | 10 | 14
市区 | 弹性 | 2031 | BDZ-00042 | 古彭变 | 42.5964 | 42.8 | 2 | 12
市区 | 弹性 | 2031 | BDZ-00051 | 花园变 | 37.3806 | 37.5 | 4 | 9
市区 | 弹性 | 2031 | BDZ-00053 | 惠民变 | 59.5185 | 61.704 | 0 | 12
市区 | 弹性 | 2031 | BDZ-00055 | 夹河变 | 18.7198 | 21.5 | 6 | 6
市区 | 弹性 | 2031 | BDZ-00062 | 开元变 | 41.3532 | 43.919 | 0 | 8
市区 | 弹性 | 2031 | BDZ-00065 | 奎山变 | 46.5562 | 52 | 2 | 12
市区 | 弹性 | 2031 | BDZ-00074 | 刘湾变 | 33.5487 | 34.1 | 11 | 11
市区 | 弹性 | 2031 | BDZ-00076 | 龙湖变 | 8.3299 | 22.6004 | 0 | 4
市区 | 弹性 | 2031 | BDZ-00092 | 庞庄变 | 0 | 8.4494 | 0 | 3
市区 | 弹性 | 2031 | BDZ-00094 | 彭场变 | 35.6779 | 43.7774 | 0 | 9
市区 | 弹性 | 2031 | BDZ-00103 | 庆云桥变 | 39.5823 | 40.7191 | 3 | 9
市区 | 弹性 | 2031 | BDZ-00106 | 山南变 | 0 | 3.1772 | 0 | 1
市区 | 弹性 | 2031 | BDZ-00110 | 升辉变 | 0 | 25.6355 | 0 | 5
市区 | 弹性 | 2031 | BDZ-00114 | 石桥变 | 63.2713 | 65.7 | 0 | 16
市区 | 弹性 | 2031 | BDZ-00115 | 拾屯变 | 42.7263 | 60.5 | 2 | 10
市区 | 弹性 | 2031 | BDZ-00139 | 统一变 | 49.7912 | 69.811 | 12 | 13
市区 | 弹性 | 2031 | BDZ-00148 | 吴庄变 | 62.9997 | 63.8482 | 4 | 15
市区 | 弹性 | 2031 | BDZ-00151 | 西郊变 | 71.9914 | 102.287 | 18 | 18
市区 | 弹性 | 2031 | BDZ-00154 | 祥和变 | 0 | 16.79 | 0 | 3
市区 | 弹性 | 2031 | BDZ-00155 | 响山变 | 25.66 | 45.6523 | 2 | 7
市区 | 弹性 | 2031 | BDZ-00175 | 玉潭变 | 10.2835 | 33.8738 | 1 | 6
市区 | 弹性 | 2031 | BDZ-00183 | 茱萸变 | 0 | 9.6959 | 0 | 2
市区 | 弹性 | 2031 | SIM-CITY-KL | SIM-CITY-KL | 0 | 0 | 0 | 2
市区 | 弹性 | 2031 | SIM-CITY-XSZ | SIM-CITY-XSZ | 0 | 0 | 0 | 2
市区 | 弹性 | 2031 | SIM-CITY-YQ | SIM-CITY-YQ | 0 | 0 | 0 | 3
市区 | 弹性 | 2032 | BDZ-00012 | 大黄山变 | 11.9428 | 12.4 | 7 | 13
市区 | 弹性 | 2032 | BDZ-00013 | 大庙变 | 30.6347 | 36.077 | 9 | 11
市区 | 弹性 | 2032 | BDZ-00023 | 堤北变 | 68.1598 | 69 | 5 | 15
市区 | 弹性 | 2032 | BDZ-00024 | 翟山变 | 44.6374 | 45.1785 | 12 | 14
市区 | 弹性 | 2032 | BDZ-00042 | 古彭变 | 42.5488 | 42.8 | 5 | 12
市区 | 弹性 | 2032 | BDZ-00051 | 花园变 | 37.1267 | 37.5 | 5 | 9
市区 | 弹性 | 2032 | BDZ-00053 | 惠民变 | 49.5433 | 61.704 | 0 | 12
市区 | 弹性 | 2032 | BDZ-00055 | 夹河变 | 21.2487 | 21.5 | 6 | 6
市区 | 弹性 | 2032 | BDZ-00062 | 开元变 | 43.0281 | 43.919 | 1 | 8
市区 | 弹性 | 2032 | BDZ-00065 | 奎山变 | 50.236 | 52 | 2 | 12
市区 | 弹性 | 2032 | BDZ-00074 | 刘湾变 | 33.2452 | 34.1 | 11 | 11
市区 | 弹性 | 2032 | BDZ-00076 | 龙湖变 | 10.4007 | 22.6004 | 0 | 4
市区 | 弹性 | 2032 | BDZ-00092 | 庞庄变 | 0 | 8.4494 | 0 | 3
市区 | 弹性 | 2032 | BDZ-00094 | 彭场变 | 38.8907 | 43.7774 | 0 | 9
市区 | 弹性 | 2032 | BDZ-00103 | 庆云桥变 | 39.3948 | 40.7191 | 5 | 9
市区 | 弹性 | 2032 | BDZ-00106 | 山南变 | 0 | 3.1772 | 0 | 1
市区 | 弹性 | 2032 | BDZ-00110 | 升辉变 | 0 | 25.6355 | 0 | 5
市区 | 弹性 | 2032 | BDZ-00114 | 石桥变 | 64.1015 | 65.7 | 3 | 16
市区 | 弹性 | 2032 | BDZ-00115 | 拾屯变 | 44.4568 | 60.5 | 3 | 10
市区 | 弹性 | 2032 | BDZ-00139 | 统一变 | 53.5944 | 69.811 | 12 | 13
市区 | 弹性 | 2032 | BDZ-00148 | 吴庄变 | 58.4647 | 63.8482 | 3 | 15
市区 | 弹性 | 2032 | BDZ-00151 | 西郊变 | 76.6908 | 102.287 | 18 | 18
市区 | 弹性 | 2032 | BDZ-00154 | 祥和变 | 0 | 16.79 | 0 | 3
市区 | 弹性 | 2032 | BDZ-00155 | 响山变 | 28.4793 | 45.6523 | 2 | 7
市区 | 弹性 | 2032 | BDZ-00175 | 玉潭变 | 12.4834 | 33.8738 | 1 | 6
市区 | 弹性 | 2032 | BDZ-00183 | 茱萸变 | 0 | 9.6959 | 0 | 2
市区 | 弹性 | 2032 | SIM-CITY-KL | SIM-CITY-KL | 0 | 0 | 0 | 2
市区 | 弹性 | 2032 | SIM-CITY-XSZ | SIM-CITY-XSZ | 0 | 0 | 0 | 2
市区 | 弹性 | 2032 | SIM-CITY-YQ | SIM-CITY-YQ | 0 | 0 | 0 | 3
市区 | 弹性 | 2033 | BDZ-00012 | 大黄山变 | 12.0588 | 12.4 | 13 | 13
市区 | 弹性 | 2033 | BDZ-00013 | 大庙变 | 33.4591 | 36.077 | 9 | 11
市区 | 弹性 | 2033 | BDZ-00023 | 堤北变 | 68.8604 | 69 | 6 | 15
市区 | 弹性 | 2033 | BDZ-00024 | 翟山变 | 44.4624 | 45.1785 | 14 | 14
市区 | 弹性 | 2033 | BDZ-00042 | 古彭变 | 42.3084 | 42.8 | 7 | 12
市区 | 弹性 | 2033 | BDZ-00051 | 花园变 | 36.6877 | 37.5 | 2 | 9
市区 | 弹性 | 2033 | BDZ-00053 | 惠民变 | 22.0309 | 61.704 | 0 | 12
市区 | 弹性 | 2033 | BDZ-00055 | 夹河变 | 20.21 | 21.5 | 1 | 6
市区 | 弹性 | 2033 | BDZ-00062 | 开元变 | 42.7851 | 43.919 | 2 | 8
市区 | 弹性 | 2033 | BDZ-00065 | 奎山变 | 50.2625 | 52 | 2 | 12
市区 | 弹性 | 2033 | BDZ-00074 | 刘湾变 | 32.77 | 34.1 | 11 | 11
市区 | 弹性 | 2033 | BDZ-00076 | 龙湖变 | 8.993 | 22.6004 | 0 | 4
市区 | 弹性 | 2033 | BDZ-00092 | 庞庄变 | 0 | 8.4494 | 1 | 3
市区 | 弹性 | 2033 | BDZ-00094 | 彭场变 | 42.1866 | 43.7774 | 0 | 9
市区 | 弹性 | 2033 | BDZ-00103 | 庆云桥变 | 39.0174 | 40.7191 | 7 | 9
市区 | 弹性 | 2033 | BDZ-00106 | 山南变 | 0 | 3.1772 | 0 | 1
市区 | 弹性 | 2033 | BDZ-00110 | 升辉变 | 0 | 25.6355 | 0 | 5
市区 | 弹性 | 2033 | BDZ-00114 | 石桥变 | 64.7131 | 65.7 | 6 | 16
市区 | 弹性 | 2033 | BDZ-00115 | 拾屯变 | 47.9728 | 60.5 | 3 | 10
市区 | 弹性 | 2033 | BDZ-00139 | 统一变 | 59.3159 | 69.811 | 11 | 13
市区 | 弹性 | 2033 | BDZ-00148 | 吴庄变 | 62.5003 | 63.8482 | 4 | 15
市区 | 弹性 | 2033 | BDZ-00151 | 西郊变 | 70.3204 | 102.287 | 16 | 18
市区 | 弹性 | 2033 | BDZ-00154 | 祥和变 | 0 | 16.79 | 0 | 3
市区 | 弹性 | 2033 | BDZ-00155 | 响山变 | 31.3965 | 45.6523 | 2 | 7
市区 | 弹性 | 2033 | BDZ-00175 | 玉潭变 | 16.6533 | 33.8738 | 0 | 6
市区 | 弹性 | 2033 | BDZ-00183 | 茱萸变 | 0 | 9.6959 | 0 | 2
市区 | 弹性 | 2033 | SIM-CITY-KL | SIM-CITY-KL | 0 | 0 | 0 | 2
市区 | 弹性 | 2033 | SIM-CITY-XSZ | SIM-CITY-XSZ | 0 | 0 | 0 | 2
市区 | 弹性 | 2033 | SIM-CITY-YQ | SIM-CITY-YQ | 0 | 0 | 0 | 3
市区 | 弹性 | 2034 | BDZ-00012 | 大黄山变 | 11.882 | 12.4 | 13 | 13
市区 | 弹性 | 2034 | BDZ-00013 | 大庙变 | 13.8771 | 36.077 | 0 | 11
市区 | 弹性 | 2034 | BDZ-00023 | 堤北变 | 67.5398 | 69 | 9 | 15
市区 | 弹性 | 2034 | BDZ-00024 | 翟山变 | 38.4181 | 45.1785 | 13 | 14
市区 | 弹性 | 2034 | BDZ-00042 | 古彭变 | 41.961 | 42.8 | 11 | 12
市区 | 弹性 | 2034 | BDZ-00051 | 花园变 | 36.1383 | 37.5 | 3 | 9
市区 | 弹性 | 2034 | BDZ-00053 | 惠民变 | 45.6862 | 61.704 | 0 | 12
市区 | 弹性 | 2034 | BDZ-00055 | 夹河变 | 20.9552 | 21.5 | 2 | 6
市区 | 弹性 | 2034 | BDZ-00062 | 开元变 | 42.4337 | 43.919 | 4 | 8
市区 | 弹性 | 2034 | BDZ-00065 | 奎山变 | 50.1855 | 52 | 4 | 12
市区 | 弹性 | 2034 | BDZ-00074 | 刘湾变 | 33.9782 | 34.1 | 11 | 11
市区 | 弹性 | 2034 | BDZ-00076 | 龙湖变 | 20.514 | 22.6004 | 0 | 4
市区 | 弹性 | 2034 | BDZ-00092 | 庞庄变 | 0 | 8.4494 | 0 | 3
市区 | 弹性 | 2034 | BDZ-00094 | 彭场变 | 43.742 | 43.7774 | 1 | 9
市区 | 弹性 | 2034 | BDZ-00103 | 庆云桥变 | 40.456 | 40.7191 | 8 | 9
市区 | 弹性 | 2034 | BDZ-00106 | 山南变 | 0 | 3.1772 | 0 | 1
市区 | 弹性 | 2034 | BDZ-00110 | 升辉变 | 0 | 25.6355 | 0 | 5
市区 | 弹性 | 2034 | BDZ-00114 | 石桥变 | 65.2352 | 65.7 | 8 | 16
市区 | 弹性 | 2034 | BDZ-00115 | 拾屯变 | 13.392 | 60.5 | 1 | 10
市区 | 弹性 | 2034 | BDZ-00139 | 统一变 | 67.2688 | 69.811 | 11 | 13
市区 | 弹性 | 2034 | BDZ-00148 | 吴庄变 | 62.8986 | 63.8482 | 4 | 15
市区 | 弹性 | 2034 | BDZ-00151 | 西郊变 | 92.1008 | 102.287 | 16 | 18
市区 | 弹性 | 2034 | BDZ-00154 | 祥和变 | 1.8159 | 16.79 | 0 | 3
市区 | 弹性 | 2034 | BDZ-00155 | 响山变 | 44.0437 | 45.6523 | 2 | 7
市区 | 弹性 | 2034 | BDZ-00175 | 玉潭变 | 21.1045 | 33.8738 | 1 | 6
市区 | 弹性 | 2034 | BDZ-00183 | 茱萸变 | 0 | 9.6959 | 0 | 2
市区 | 弹性 | 2034 | SIM-CITY-KL | SIM-CITY-KL | 0 | 0 | 0 | 2
市区 | 弹性 | 2034 | SIM-CITY-XSZ | SIM-CITY-XSZ | 0 | 0 | 0 | 2
市区 | 弹性 | 2034 | SIM-CITY-YQ | SIM-CITY-YQ | 0 | 0 | 0 | 3
市区 | 弹性 | 2035 | BDZ-00012 | 大黄山变 | 11.4145 | 12.4 | 13 | 13
市区 | 弹性 | 2035 | BDZ-00013 | 大庙变 | 8.9816 | 36.077 | 0 | 11
市区 | 弹性 | 2035 | BDZ-00023 | 堤北变 | 67.9431 | 69 | 12 | 15
市区 | 弹性 | 2035 | BDZ-00024 | 翟山变 | 41.7734 | 45.1785 | 11 | 14
市区 | 弹性 | 2035 | BDZ-00042 | 古彭变 | 41.4779 | 42.8 | 11 | 12
市区 | 弹性 | 2035 | BDZ-00051 | 花园变 | 37.4233 | 37.5 | 4 | 9
市区 | 弹性 | 2035 | BDZ-00053 | 惠民变 | 29.5692 | 61.704 | 0 | 12
市区 | 弹性 | 2035 | BDZ-00055 | 夹河变 | 11.8365 | 21.5 | 6 | 6
市区 | 弹性 | 2035 | BDZ-00062 | 开元变 | 41.9452 | 43.919 | 5 | 8
市区 | 弹性 | 2035 | BDZ-00065 | 奎山变 | 51.97 | 52 | 6 | 12
市区 | 弹性 | 2035 | BDZ-00074 | 刘湾变 | 12.9634 | 34.1 | 3 | 11
市区 | 弹性 | 2035 | BDZ-00076 | 龙湖变 | 21.2434 | 22.6004 | 0 | 4
市区 | 弹性 | 2035 | BDZ-00092 | 庞庄变 | 0 | 8.4494 | 0 | 3
市区 | 弹性 | 2035 | BDZ-00094 | 彭场变 | 11.8167 | 43.7774 | 0 | 9
市区 | 弹性 | 2035 | BDZ-00103 | 庆云桥变 | 39.8995 | 40.7191 | 7 | 9
市区 | 弹性 | 2035 | BDZ-00106 | 山南变 | 0 | 3.1772 | 0 | 1
市区 | 弹性 | 2035 | BDZ-00110 | 升辉变 | 0 | 25.6355 | 0 | 5
市区 | 弹性 | 2035 | BDZ-00114 | 石桥变 | 65.6247 | 65.7 | 10 | 16
市区 | 弹性 | 2035 | BDZ-00115 | 拾屯变 | 9.9058 | 60.5 | 3 | 10
市区 | 弹性 | 2035 | BDZ-00139 | 统一变 | 63.6898 | 69.811 | 13 | 13
市区 | 弹性 | 2035 | BDZ-00148 | 吴庄变 | 63.1614 | 63.8482 | 6 | 15
市区 | 弹性 | 2035 | BDZ-00151 | 西郊变 | 75.5058 | 102.287 | 18 | 18
市区 | 弹性 | 2035 | BDZ-00154 | 祥和变 | 0 | 16.79 | 1 | 3
市区 | 弹性 | 2035 | BDZ-00155 | 响山变 | 39.6608 | 45.6523 | 2 | 7
市区 | 弹性 | 2035 | BDZ-00175 | 玉潭变 | 27.8153 | 33.8738 | 1 | 6
市区 | 弹性 | 2035 | BDZ-00183 | 茱萸变 | 7.9923 | 9.6959 | 0 | 2
市区 | 弹性 | 2035 | SIM-CITY-KL | SIM-CITY-KL | 0 | 0 | 0 | 2
市区 | 弹性 | 2035 | SIM-CITY-XSZ | SIM-CITY-XSZ | 0 | 0 | 0 | 2
市区 | 弹性 | 2035 | SIM-CITY-YQ | SIM-CITY-YQ | 0 | 0 | 0 | 3
邳州 | 刚性 | 2022 | BDZ-00005 | 八义集变 | 2.6759 | 17.75 | 0 | 7
邳州 | 刚性 | 2022 | BDZ-00016 | 大宋变 | 0.85564 | 42.05 | 0 | 14
邳州 | 刚性 | 2022 | BDZ-00021 | 戴圩变 | 0 | 21.25 | 0 | 10
邳州 | 刚性 | 2022 | BDZ-00022 | 戴庄变 | 0 | 30.41 | 0 | 14
邳州 | 刚性 | 2022 | BDZ-00026 | 杜村变 | 42.0401 | 56.54 | 0 | 13
邳州 | 刚性 | 2022 | BDZ-00027 | 墩集变 | 18.8241 | 19.33 | 5 | 18
邳州 | 刚性 | 2022 | BDZ-00028 | 二庙变 | 13.921 | 46.76 | 0 | 15
邳州 | 刚性 | 2022 | BDZ-00031 | 坊上变 | 0 | 32.34 | 0 | 11
邳州 | 刚性 | 2022 | BDZ-00037 | 富山变 | 0 | 16.69 | 0 | 9
邳州 | 刚性 | 2022 | BDZ-00048 | 河湾变 | 3.5033 | 29.85 | 0 | 10
邳州 | 刚性 | 2022 | BDZ-00095 | 邳城变 | 0 | 22.64 | 0 | 9
邳州 | 刚性 | 2022 | BDZ-00096 | 邳州变 | 0 | 31.3 | 0 | 10
邳州 | 刚性 | 2022 | BDZ-00124 | 宿羊山变 | 15.6994 | 29.27 | 0 | 10
邳州 | 刚性 | 2022 | BDZ-00135 | 铁富变 | 19.0235 | 36.11 | 13 | 20
邳州 | 刚性 | 2022 | BDZ-00141 | 土山变 | 4.6196 | 21.04 | 0 | 13
邳州 | 刚性 | 2022 | BDZ-00146 | 汶河变 | 0 | 21.56 | 0 | 8
邳州 | 刚性 | 2022 | BDZ-00147 | 吴闸变 | 14.0468 | 36.37 | 0 | 7
邳州 | 刚性 | 2022 | BDZ-00162 | 邢楼变 | 0 | 15.58 | 0 | 10
邳州 | 刚性 | 2022 | BDZ-00164 | 兴塘变 | 15.3483 | 24.45 | 0 | 11
邳州 | 刚性 | 2022 | BDZ-00172 | 议堂变 | 0 | 18.06 | 0 | 9
邳州 | 刚性 | 2023 | BDZ-00005 | 八义集变 | 0 | 17.75 | 0 | 7
邳州 | 刚性 | 2023 | BDZ-00016 | 大宋变 | 0 | 42.05 | 0 | 14
邳州 | 刚性 | 2023 | BDZ-00021 | 戴圩变 | 0 | 21.25 | 0 | 10
邳州 | 刚性 | 2023 | BDZ-00022 | 戴庄变 | 0 | 30.41 | 0 | 14
邳州 | 刚性 | 2023 | BDZ-00026 | 杜村变 | 35.5579 | 56.54 | 0 | 13
邳州 | 刚性 | 2023 | BDZ-00027 | 墩集变 | 17.8953 | 19.33 | 0 | 18
邳州 | 刚性 | 2023 | BDZ-00028 | 二庙变 | 6.4225 | 46.76 | 0 | 15
邳州 | 刚性 | 2023 | BDZ-00031 | 坊上变 | 0 | 32.34 | 0 | 11
邳州 | 刚性 | 2023 | BDZ-00037 | 富山变 | 0 | 16.69 | 0 | 9
邳州 | 刚性 | 2023 | BDZ-00048 | 河湾变 | 0 | 29.85 | 0 | 10
邳州 | 刚性 | 2023 | BDZ-00095 | 邳城变 | 0 | 22.64 | 0 | 9
邳州 | 刚性 | 2023 | BDZ-00096 | 邳州变 | 0 | 31.3 | 0 | 10
邳州 | 刚性 | 2023 | BDZ-00124 | 宿羊山变 | 11.7698 | 29.27 | 0 | 10
邳州 | 刚性 | 2023 | BDZ-00135 | 铁富变 | 13.5023 | 36.11 | 14 | 20
邳州 | 刚性 | 2023 | BDZ-00141 | 土山变 | 1.8944 | 21.04 | 0 | 13
邳州 | 刚性 | 2023 | BDZ-00146 | 汶河变 | 0 | 21.56 | 0 | 8
邳州 | 刚性 | 2023 | BDZ-00147 | 吴闸变 | 10.8008 | 36.37 | 0 | 7
邳州 | 刚性 | 2023 | BDZ-00162 | 邢楼变 | 0 | 15.58 | 0 | 10
邳州 | 刚性 | 2023 | BDZ-00164 | 兴塘变 | 12.4624 | 24.45 | 0 | 11
邳州 | 刚性 | 2023 | BDZ-00172 | 议堂变 | 0 | 18.06 | 0 | 9
邳州 | 刚性 | 2024 | BDZ-00005 | 八义集变 | 3.7307 | 17.75 | 0 | 7
邳州 | 刚性 | 2024 | BDZ-00016 | 大宋变 | 13.4204 | 42.05 | 0 | 14
邳州 | 刚性 | 2024 | BDZ-00021 | 戴圩变 | 0 | 21.25 | 0 | 10
邳州 | 刚性 | 2024 | BDZ-00022 | 戴庄变 | 11.1544 | 30.41 | 0 | 14
邳州 | 刚性 | 2024 | BDZ-00026 | 杜村变 | 56.1698 | 56.54 | 0 | 13
邳州 | 刚性 | 2024 | BDZ-00027 | 墩集变 | 19.0869 | 19.33 | 8 | 18
邳州 | 刚性 | 2024 | BDZ-00028 | 二庙变 | 21.8347 | 46.76 | 0 | 15
邳州 | 刚性 | 2024 | BDZ-00031 | 坊上变 | 0 | 32.34 | 0 | 11
邳州 | 刚性 | 2024 | BDZ-00037 | 富山变 | 0 | 16.69 | 0 | 9
邳州 | 刚性 | 2024 | BDZ-00048 | 河湾变 | 14.6528 | 29.85 | 0 | 10
邳州 | 刚性 | 2024 | BDZ-00095 | 邳城变 | 0 | 22.64 | 0 | 9
邳州 | 刚性 | 2024 | BDZ-00096 | 邳州变 | 0 | 31.3 | 0 | 10
邳州 | 刚性 | 2024 | BDZ-00124 | 宿羊山变 | 17.442 | 29.27 | 0 | 10
邳州 | 刚性 | 2024 | BDZ-00135 | 铁富变 | 18.3617 | 36.11 | 13 | 20
邳州 | 刚性 | 2024 | BDZ-00141 | 土山变 | 6.4406 | 21.04 | 0 | 13
邳州 | 刚性 | 2024 | BDZ-00146 | 汶河变 | 5.4389 | 21.56 | 5 | 8
邳州 | 刚性 | 2024 | BDZ-00147 | 吴闸变 | 30.5999 | 36.37 | 0 | 7
邳州 | 刚性 | 2024 | BDZ-00162 | 邢楼变 | 7.7763 | 15.58 | 0 | 10
邳州 | 刚性 | 2024 | BDZ-00164 | 兴塘变 | 24.3942 | 24.45 | 0 | 11
邳州 | 刚性 | 2024 | BDZ-00172 | 议堂变 | 5.2861 | 18.06 | 0 | 9
邳州 | 刚性 | 2025 | BDZ-00005 | 八义集变 | 17.5791 | 17.75 | 0 | 7
邳州 | 刚性 | 2025 | BDZ-00016 | 大宋变 | 17.8554 | 42.05 | 0 | 14
邳州 | 刚性 | 2025 | BDZ-00021 | 戴圩变 | 5.7173 | 21.25 | 0 | 10
邳州 | 刚性 | 2025 | BDZ-00022 | 戴庄变 | 17.5566 | 30.41 | 0 | 14
邳州 | 刚性 | 2025 | BDZ-00026 | 杜村变 | 54.1536 | 56.54 | 0 | 13
邳州 | 刚性 | 2025 | BDZ-00027 | 墩集变 | 19.178 | 19.33 | 16 | 18
邳州 | 刚性 | 2025 | BDZ-00028 | 二庙变 | 28.2433 | 46.76 | 0 | 15
邳州 | 刚性 | 2025 | BDZ-00031 | 坊上变 | 16.3833 | 32.34 | 0 | 11
邳州 | 刚性 | 2025 | BDZ-00037 | 富山变 | 16.6375 | 16.69 | 0 | 9
邳州 | 刚性 | 2025 | BDZ-00048 | 河湾变 | 13.5382 | 29.85 | 0 | 10
邳州 | 刚性 | 2025 | BDZ-00095 | 邳城变 | 3.3658 | 22.64 | 0 | 9
邳州 | 刚性 | 2025 | BDZ-00096 | 邳州变 | 0 | 31.3 | 0 | 10
邳州 | 刚性 | 2025 | BDZ-00124 | 宿羊山变 | 23.8885 | 29.27 | 0 | 10
邳州 | 刚性 | 2025 | BDZ-00135 | 铁富变 | 15.2685 | 36.11 | 12 | 20
邳州 | 刚性 | 2025 | BDZ-00141 | 土山变 | 20.8274 | 21.04 | 0 | 13
邳州 | 刚性 | 2025 | BDZ-00146 | 汶河变 | 5.3851 | 21.56 | 0 | 8
邳州 | 刚性 | 2025 | BDZ-00147 | 吴闸变 | 20.356 | 36.37 | 0 | 7
邳州 | 刚性 | 2025 | BDZ-00162 | 邢楼变 | 9.7114 | 15.58 | 10 | 10
邳州 | 刚性 | 2025 | BDZ-00164 | 兴塘变 | 20.6406 | 24.45 | 0 | 11
邳州 | 刚性 | 2025 | BDZ-00172 | 议堂变 | 5.1282 | 18.06 | 0 | 9
邳州 | 刚性 | 2026 | BDZ-00005 | 八义集变 | 17.2894 | 17.75 | 0 | 7
邳州 | 刚性 | 2026 | BDZ-00016 | 大宋变 | 27.988 | 42.05 | 0 | 14
邳州 | 刚性 | 2026 | BDZ-00021 | 戴圩变 | 20.9108 | 21.25 | 0 | 10
邳州 | 刚性 | 2026 | BDZ-00022 | 戴庄变 | 15.2393 | 30.41 | 6 | 14
邳州 | 刚性 | 2026 | BDZ-00026 | 杜村变 | 55.175 | 56.54 | 3 | 13
邳州 | 刚性 | 2026 | BDZ-00027 | 墩集变 | 18.6587 | 19.33 | 18 | 18
邳州 | 刚性 | 2026 | BDZ-00028 | 二庙变 | 46.3789 | 46.76 | 0 | 15
邳州 | 刚性 | 2026 | BDZ-00031 | 坊上变 | 32.0076 | 32.34 | 0 | 11
邳州 | 刚性 | 2026 | BDZ-00037 | 富山变 | 16.0887 | 16.69 | 0 | 9
邳州 | 刚性 | 2026 | BDZ-00048 | 河湾变 | 29.7092 | 29.85 | 0 | 10
邳州 | 刚性 | 2026 | BDZ-00095 | 邳城变 | 6.2891 | 22.64 | 0 | 9
邳州 | 刚性 | 2026 | BDZ-00096 | 邳州变 | 13.944 | 31.3 | 0 | 10
邳州 | 刚性 | 2026 | BDZ-00124 | 宿羊山变 | 28.5294 | 29.27 | 0 | 10
邳州 | 刚性 | 2026 | BDZ-00135 | 铁富变 | 14.1825 | 36.11 | 12 | 20
邳州 | 刚性 | 2026 | BDZ-00141 | 土山变 | 20.064 | 21.04 | 0 | 13
邳州 | 刚性 | 2026 | BDZ-00146 | 汶河变 | 11 | 21.56 | 8 | 8
邳州 | 刚性 | 2026 | BDZ-00147 | 吴闸变 | 35.4529 | 36.37 | 0 | 7
邳州 | 刚性 | 2026 | BDZ-00162 | 邢楼变 | 12.1042 | 15.58 | 10 | 10
邳州 | 刚性 | 2026 | BDZ-00164 | 兴塘变 | 23.8005 | 24.45 | 0 | 11
邳州 | 刚性 | 2026 | BDZ-00172 | 议堂变 | 17.6079 | 18.06 | 5 | 9
邳州 | 刚性 | 2027 | BDZ-00005 | 八义集变 | 16.9066 | 17.75 | 0 | 7
邳州 | 刚性 | 2027 | BDZ-00016 | 大宋变 | 25.9493 | 42.05 | 0 | 14
邳州 | 刚性 | 2027 | BDZ-00021 | 戴圩变 | 3.7646 | 21.25 | 0 | 10
邳州 | 刚性 | 2027 | BDZ-00022 | 戴庄变 | 20.8669 | 30.41 | 5 | 14
邳州 | 刚性 | 2027 | BDZ-00026 | 杜村变 | 56.0747 | 56.54 | 5 | 13
邳州 | 刚性 | 2027 | BDZ-00027 | 墩集变 | 18.7411 | 19.33 | 18 | 18
邳州 | 刚性 | 2027 | BDZ-00028 | 二庙变 | 38.1141 | 46.76 | 0 | 15
邳州 | 刚性 | 2027 | BDZ-00031 | 坊上变 | 12.4225 | 32.34 | 0 | 11
邳州 | 刚性 | 2027 | BDZ-00037 | 富山变 | 12.5668 | 16.69 | 0 | 9
邳州 | 刚性 | 2027 | BDZ-00048 | 河湾变 | 29.5125 | 29.85 | 0 | 10
邳州 | 刚性 | 2027 | BDZ-00095 | 邳城变 | 10.3201 | 22.64 | 0 | 9
邳州 | 刚性 | 2027 | BDZ-00096 | 邳州变 | 0 | 31.3 | 0 | 10
邳州 | 刚性 | 2027 | BDZ-00124 | 宿羊山变 | 28.5177 | 29.27 | 1 | 10
邳州 | 刚性 | 2027 | BDZ-00135 | 铁富变 | 12.944 | 36.11 | 11 | 20
邳州 | 刚性 | 2027 | BDZ-00141 | 土山变 | 19.1641 | 21.04 | 0 | 13
邳州 | 刚性 | 2027 | BDZ-00146 | 汶河变 | 5.1561 | 21.56 | 3 | 8
邳州 | 刚性 | 2027 | BDZ-00147 | 吴闸变 | 25.1459 | 36.37 | 0 | 7
邳州 | 刚性 | 2027 | BDZ-00162 | 邢楼变 | 14.9839 | 15.58 | 10 | 10
邳州 | 刚性 | 2027 | BDZ-00164 | 兴塘变 | 24.0493 | 24.45 | 0 | 11
邳州 | 刚性 | 2027 | BDZ-00172 | 议堂变 | 12.7763 | 18.06 | 0 | 9
邳州 | 刚性 | 2028 | BDZ-00005 | 八义集变 | 17.6044 | 17.75 | 0 | 7
邳州 | 刚性 | 2028 | BDZ-00016 | 大宋变 | 19.1394 | 42.05 | 0 | 14
邳州 | 刚性 | 2028 | BDZ-00021 | 戴圩变 | 6.9219 | 21.25 | 0 | 10
邳州 | 刚性 | 2028 | BDZ-00022 | 戴庄变 | 21.8033 | 30.41 | 9 | 14
邳州 | 刚性 | 2028 | BDZ-00026 | 杜村变 | 55.316 | 56.54 | 8 | 13
邳州 | 刚性 | 2028 | BDZ-00027 | 墩集变 | 18.7641 | 19.33 | 18 | 18
邳州 | 刚性 | 2028 | BDZ-00028 | 二庙变 | 45.7929 | 46.76 | 0 | 15
邳州 | 刚性 | 2028 | BDZ-00031 | 坊上变 | 27.4874 | 32.34 | 0 | 11
邳州 | 刚性 | 2028 | BDZ-00037 | 富山变 | 16.1835 | 16.69 | 0 | 9
邳州 | 刚性 | 2028 | BDZ-00048 | 河湾变 | 29.1941 | 29.85 | 0 | 10
邳州 | 刚性 | 2028 | BDZ-00095 | 邳城变 | 16.8293 | 22.64 | 0 | 9
邳州 | 刚性 | 2028 | BDZ-00096 | 邳州变 | 30.2893 | 31.3 | 0 | 10
邳州 | 刚性 | 2028 | BDZ-00124 | 宿羊山变 | 28.4036 | 29.27 | 4 | 10
邳州 | 刚性 | 2028 | BDZ-00135 | 铁富变 | 11.5527 | 36.11 | 11 | 20
邳州 | 刚性 | 2028 | BDZ-00141 | 土山变 | 17.7416 | 21.04 | 8 | 13
邳州 | 刚性 | 2028 | BDZ-00146 | 汶河变 | 3.7363 | 21.56 | 8 | 8
邳州 | 刚性 | 2028 | BDZ-00147 | 吴闸变 | 35.425 | 36.37 | 0 | 7
邳州 | 刚性 | 2028 | BDZ-00162 | 邢楼变 | 15.311 | 15.58 | 2 | 10
邳州 | 刚性 | 2028 | BDZ-00164 | 兴塘变 | 24.2341 | 24.45 | 2 | 11
邳州 | 刚性 | 2028 | BDZ-00172 | 议堂变 | 17.4611 | 18.06 | 6 | 9
邳州 | 刚性 | 2029 | BDZ-00005 | 八义集变 | 17.0821 | 17.75 | 0 | 7
邳州 | 刚性 | 2029 | BDZ-00016 | 大宋变 | 23.4094 | 42.05 | 0 | 14
邳州 | 刚性 | 2029 | BDZ-00021 | 戴圩变 | 10.5822 | 21.25 | 0 | 10
邳州 | 刚性 | 2029 | BDZ-00022 | 戴庄变 | 19.6236 | 30.41 | 5 | 14
邳州 | 刚性 | 2029 | BDZ-00026 | 杜村变 | 55.9111 | 56.54 | 10 | 13
邳州 | 刚性 | 2029 | BDZ-00027 | 墩集变 | 18.7275 | 19.33 | 18 | 18
邳州 | 刚性 | 2029 | BDZ-00028 | 二庙变 | 46.0211 | 46.76 | 2 | 15
邳州 | 刚性 | 2029 | BDZ-00031 | 坊上变 | 19.3315 | 32.34 | 0 | 11
邳州 | 刚性 | 2029 | BDZ-00037 | 富山变 | 15.8046 | 16.69 | 0 | 9
邳州 | 刚性 | 2029 | BDZ-00048 | 河湾变 | 28.7538 | 29.85 | 0 | 10
邳州 | 刚性 | 2029 | BDZ-00095 | 邳城变 | 19.1677 | 22.64 | 0 | 9
邳州 | 刚性 | 2029 | BDZ-00096 | 邳州变 | 6.298 | 31.3 | 0 | 10
邳州 | 刚性 | 2029 | BDZ-00124 | 宿羊山变 | 28.1872 | 29.27 | 5 | 10
邳州 | 刚性 | 2029 | BDZ-00135 | 铁富变 | 12.0107 | 36.11 | 10 | 20
邳州 | 刚性 | 2029 | BDZ-00141 | 土山变 | 15.7449 | 21.04 | 13 | 13
邳州 | 刚性 | 2029 | BDZ-00146 | 汶河变 | 14.1082 | 21.56 | 8 | 8
邳州 | 刚性 | 2029 | BDZ-00147 | 吴闸变 | 35.2279 | 36.37 | 0 | 7
邳州 | 刚性 | 2029 | BDZ-00162 | 邢楼变 | 15.471 | 15.58 | 9 | 10
邳州 | 刚性 | 2029 | BDZ-00164 | 兴塘变 | 24.3883 | 24.45 | 6 | 11
邳州 | 刚性 | 2029 | BDZ-00172 | 议堂变 | 17.2887 | 18.06 | 2 | 9
邳州 | 刚性 | 2030 | BDZ-00005 | 八义集变 | 17.7333 | 17.75 | 0 | 7
邳州 | 刚性 | 2030 | BDZ-00016 | 大宋变 | 25.517 | 42.05 | 0 | 14
邳州 | 刚性 | 2030 | BDZ-00021 | 戴圩变 | 14.7712 | 21.25 | 0 | 10
邳州 | 刚性 | 2030 | BDZ-00022 | 戴庄变 | 16.8796 | 30.41 | 8 | 14
邳州 | 刚性 | 2030 | BDZ-00026 | 杜村变 | 56.3844 | 56.54 | 13 | 13
邳州 | 刚性 | 2030 | BDZ-00027 | 墩集变 | 18.6315 | 19.33 | 18 | 18
邳州 | 刚性 | 2030 | BDZ-00028 | 二庙变 | 46.1282 | 46.76 | 4 | 15
邳州 | 刚性 | 2030 | BDZ-00031 | 坊上变 | 23.5788 | 32.34 | 0 | 11
邳州 | 刚性 | 2030 | BDZ-00037 | 富山变 | 16.1157 | 16.69 | 0 | 9
邳州 | 刚性 | 2030 | BDZ-00048 | 河湾变 | 28.1918 | 29.85 | 2 | 10
邳州 | 刚性 | 2030 | BDZ-00095 | 邳城变 | 21.6755 | 22.64 | 0 | 9
邳州 | 刚性 | 2030 | BDZ-00096 | 邳州变 | 31.0559 | 31.3 | 0 | 10
邳州 | 刚性 | 2030 | BDZ-00124 | 宿羊山变 | 29.2619 | 29.27 | 6 | 10
邳州 | 刚性 | 2030 | BDZ-00135 | 铁富变 | 10.3905 | 36.11 | 10 | 20
邳州 | 刚性 | 2030 | BDZ-00141 | 土山变 | 15.1051 | 21.04 | 13 | 13
邳州 | 刚性 | 2030 | BDZ-00146 | 汶河变 | 20.5667 | 21.56 | 3 | 8
邳州 | 刚性 | 2030 | BDZ-00147 | 吴闸变 | 34.9087 | 36.37 | 1 | 7
邳州 | 刚性 | 2030 | BDZ-00162 | 邢楼变 | 15.497 | 15.58 | 8 | 10
邳州 | 刚性 | 2030 | BDZ-00164 | 兴塘变 | 23.5119 | 24.45 | 10 | 11
邳州 | 刚性 | 2030 | BDZ-00172 | 议堂变 | 17.9479 | 18.06 | 2 | 9
邳州 | 刚性 | 2031 | BDZ-00005 | 八义集变 | 15.7981 | 17.75 | 4 | 7
邳州 | 刚性 | 2031 | BDZ-00016 | 大宋变 | 29.0469 | 42.05 | 0 | 14
邳州 | 刚性 | 2031 | BDZ-00021 | 戴圩变 | 21.1898 | 21.25 | 0 | 10
邳州 | 刚性 | 2031 | BDZ-00022 | 戴庄变 | 14.4978 | 30.41 | 14 | 14
邳州 | 刚性 | 2031 | BDZ-00026 | 杜村变 | 55.1559 | 56.54 | 13 | 13
邳州 | 刚性 | 2031 | BDZ-00027 | 墩集变 | 18.4944 | 19.33 | 18 | 18
邳州 | 刚性 | 2031 | BDZ-00028 | 二庙变 | 46.2311 | 46.76 | 7 | 15
邳州 | 刚性 | 2031 | BDZ-00031 | 坊上变 | 23.1854 | 32.34 | 2 | 11
邳州 | 刚性 | 2031 | BDZ-00037 | 富山变 | 16.4581 | 16.69 | 6 | 9
邳州 | 刚性 | 2031 | BDZ-00048 | 河湾变 | 25.8539 | 29.85 | 5 | 10
邳州 | 刚性 | 2031 | BDZ-00095 | 邳城变 | 21.0528 | 22.64 | 5 | 9
邳州 | 刚性 | 2031 | BDZ-00096 | 邳州变 | 30.5791 | 31.3 | 0 | 10
邳州 | 刚性 | 2031 | BDZ-00124 | 宿羊山变 | 28.9651 | 29.27 | 8 | 10
邳州 | 刚性 | 2031 | BDZ-00135 | 铁富变 | 8.8538 | 36.11 | 9 | 20
邳州 | 刚性 | 2031 | BDZ-00141 | 土山变 | 13.1004 | 21.04 | 10 | 13
邳州 | 刚性 | 2031 | BDZ-00146 | 汶河变 | 13.6012 | 21.56 | 8 | 8
邳州 | 刚性 | 2031 | BDZ-00147 | 吴闸变 | 36.2823 | 36.37 | 1 | 7
邳州 | 刚性 | 2031 | BDZ-00162 | 邢楼变 | 10.0929 | 15.58 | 0 | 10
邳州 | 刚性 | 2031 | BDZ-00164 | 兴塘变 | 23.9523 | 24.45 | 7 | 11
邳州 | 刚性 | 2031 | BDZ-00172 | 议堂变 | 17.9753 | 18.06 | 6 | 9
邳州 | 刚性 | 2032 | BDZ-00005 | 八义集变 | 13.6835 | 17.75 | 5 | 7
邳州 | 刚性 | 2032 | BDZ-00016 | 大宋变 | 32.8159 | 42.05 | 0 | 14
邳州 | 刚性 | 2032 | BDZ-00021 | 戴圩变 | 20.998 | 21.25 | 9 | 10
邳州 | 刚性 | 2032 | BDZ-00022 | 戴庄变 | 13.6109 | 30.41 | 14 | 14
邳州 | 刚性 | 2032 | BDZ-00026 | 杜村变 | 55.5361 | 56.54 | 13 | 13
邳州 | 刚性 | 2032 | BDZ-00027 | 墩集变 | 18.368 | 19.33 | 10 | 18
邳州 | 刚性 | 2032 | BDZ-00028 | 二庙变 | 46.2717 | 46.76 | 10 | 15
邳州 | 刚性 | 2032 | BDZ-00031 | 坊上变 | 25.2091 | 32.34 | 9 | 11
邳州 | 刚性 | 2032 | BDZ-00037 | 富山变 | 13.7063 | 16.69 | 5 | 9
邳州 | 刚性 | 2032 | BDZ-00048 | 河湾变 | 28.6633 | 29.85 | 5 | 10
邳州 | 刚性 | 2032 | BDZ-00095 | 邳城变 | 22.2853 | 22.64 | 9 | 9
邳州 | 刚性 | 2032 | BDZ-00096 | 邳州变 | 24.7202 | 31.3 | 0 | 10
邳州 | 刚性 | 2032 | BDZ-00124 | 宿羊山变 | 28.6003 | 29.27 | 10 | 10
邳州 | 刚性 | 2032 | BDZ-00135 | 铁富变 | 7.5309 | 36.11 | 10 | 20
邳州 | 刚性 | 2032 | BDZ-00141 | 土山变 | 9.9116 | 21.04 | 13 | 13
邳州 | 刚性 | 2032 | BDZ-00146 | 汶河变 | 12.5127 | 21.56 | 3 | 8
邳州 | 刚性 | 2032 | BDZ-00147 | 吴闸变 | 35.9152 | 36.37 | 1 | 7
邳州 | 刚性 | 2032 | BDZ-00162 | 邢楼变 | 0 | 15.58 | 0 | 10
邳州 | 刚性 | 2032 | BDZ-00164 | 兴塘变 | 23.4956 | 24.45 | 10 | 11
邳州 | 刚性 | 2032 | BDZ-00172 | 议堂变 | 17.1421 | 18.06 | 4 | 9
邳州 | 刚性 | 2033 | BDZ-00005 | 八义集变 | 11.3615 | 17.75 | 7 | 7
邳州 | 刚性 | 2033 | BDZ-00016 | 大宋变 | 25.8849 | 42.05 | 8 | 14
邳州 | 刚性 | 2033 | BDZ-00021 | 戴圩变 | 21.2014 | 21.25 | 10 | 10
邳州 | 刚性 | 2033 | BDZ-00022 | 戴庄变 | 9.0842 | 30.41 | 14 | 14
邳州 | 刚性 | 2033 | BDZ-00026 | 杜村变 | 55.7806 | 56.54 | 13 | 13
邳州 | 刚性 | 2033 | BDZ-00027 | 墩集变 | 18.5632 | 19.33 | 18 | 18
邳州 | 刚性 | 2033 | BDZ-00028 | 二庙变 | 46.1775 | 46.76 | 11 | 15
邳州 | 刚性 | 2033 | BDZ-00031 | 坊上变 | 24.2457 | 32.34 | 11 | 11
邳州 | 刚性 | 2033 | BDZ-00037 | 富山变 | 15.3434 | 16.69 | 5 | 9
邳州 | 刚性 | 2033 | BDZ-00048 | 河湾变 | 29.7492 | 29.85 | 7 | 10
邳州 | 刚性 | 2033 | BDZ-00095 | 邳城变 | 9.2836 | 22.64 | 4 | 9
邳州 | 刚性 | 2033 | BDZ-00096 | 邳州变 | 31.1546 | 31.3 | 0 | 10
邳州 | 刚性 | 2033 | BDZ-00124 | 宿羊山变 | 28.1214 | 29.27 | 10 | 10
邳州 | 刚性 | 2033 | BDZ-00135 | 铁富变 | 5.6143 | 36.11 | 10 | 20
邳州 | 刚性 | 2033 | BDZ-00141 | 土山变 | 8.3172 | 21.04 | 13 | 13
邳州 | 刚性 | 2033 | BDZ-00146 | 汶河变 | 18.5295 | 21.56 | 7 | 8
邳州 | 刚性 | 2033 | BDZ-00147 | 吴闸变 | 35.4119 | 36.37 | 4 | 7
邳州 | 刚性 | 2033 | BDZ-00162 | 邢楼变 | 7.8535 | 15.58 | 6 | 10
邳州 | 刚性 | 2033 | BDZ-00164 | 兴塘变 | 23.5361 | 24.45 | 11 | 11
邳州 | 刚性 | 2033 | BDZ-00172 | 议堂变 | 18.0179 | 18.06 | 9 | 9
邳州 | 刚性 | 2034 | BDZ-00005 | 八义集变 | 11.8484 | 17.75 | 7 | 7
邳州 | 刚性 | 2034 | BDZ-00016 | 大宋变 | 5.6484 | 42.05 | 0 | 14
邳州 | 刚性 | 2034 | BDZ-00021 | 戴圩变 | 20.8368 | 21.25 | 2 | 10
邳州 | 刚性 | 2034 | BDZ-00022 | 戴庄变 | 10.0019 | 30.41 | 14 | 14
邳州 | 刚性 | 2034 | BDZ-00026 | 杜村变 | 55.8894 | 56.54 | 3 | 13
邳州 | 刚性 | 2034 | BDZ-00027 | 墩集变 | 18.1994 | 19.33 | 0 | 18
邳州 | 刚性 | 2034 | BDZ-00028 | 二庙变 | 45.9485 | 46.76 | 14 | 15
邳州 | 刚性 | 2034 | BDZ-00031 | 坊上变 | 31.3642 | 32.34 | 10 | 11
邳州 | 刚性 | 2034 | BDZ-00037 | 富山变 | 13.8931 | 16.69 | 9 | 9
邳州 | 刚性 | 2034 | BDZ-00048 | 河湾变 | 28.9078 | 29.85 | 8 | 10
邳州 | 刚性 | 2034 | BDZ-00095 | 邳城变 | 8.5085 | 22.64 | 7 | 9
邳州 | 刚性 | 2034 | BDZ-00096 | 邳州变 | 30.3922 | 31.3 | 0 | 10
邳州 | 刚性 | 2034 | BDZ-00124 | 宿羊山变 | 29.1479 | 29.27 | 10 | 10
邳州 | 刚性 | 2034 | BDZ-00135 | 铁富变 | 6.208 | 36.11 | 8 | 20
邳州 | 刚性 | 2034 | BDZ-00141 | 土山变 | 6.1338 | 21.04 | 12 | 13
邳州 | 刚性 | 2034 | BDZ-00146 | 汶河变 | 16.9796 | 21.56 | 0 | 8
邳州 | 刚性 | 2034 | BDZ-00147 | 吴闸变 | 34.7727 | 36.37 | 4 | 7
邳州 | 刚性 | 2034 | BDZ-00162 | 邢楼变 | 6.901 | 15.58 | 1 | 10
邳州 | 刚性 | 2034 | BDZ-00164 | 兴塘变 | 10.7264 | 24.45 | 0 | 11
邳州 | 刚性 | 2034 | BDZ-00172 | 议堂变 | 17.1741 | 18.06 | 9 | 9
邳州 | 刚性 | 2035 | BDZ-00005 | 八义集变 | 9.7524 | 17.75 | 3 | 7
邳州 | 刚性 | 2035 | BDZ-00016 | 大宋变 | 0 | 42.05 | 0 | 14
邳州 | 刚性 | 2035 | BDZ-00021 | 戴圩变 | 19.9043 | 21.25 | 10 | 10
邳州 | 刚性 | 2035 | BDZ-00022 | 戴庄变 | 7.2797 | 30.41 | 14 | 14
邳州 | 刚性 | 2035 | BDZ-00026 | 杜村变 | 43.8919 | 56.54 | 3 | 13
邳州 | 刚性 | 2035 | BDZ-00027 | 墩集变 | 12.9574 | 19.33 | 5 | 18
邳州 | 刚性 | 2035 | BDZ-00028 | 二庙变 | 45.5846 | 46.76 | 15 | 15
邳州 | 刚性 | 2035 | BDZ-00031 | 坊上变 | 19.681 | 32.34 | 11 | 11
邳州 | 刚性 | 2035 | BDZ-00037 | 富山变 | 15.2325 | 16.69 | 9 | 9
邳州 | 刚性 | 2035 | BDZ-00048 | 河湾变 | 27.9307 | 29.85 | 10 | 10
邳州 | 刚性 | 2035 | BDZ-00095 | 邳城变 | 11.1368 | 22.64 | 9 | 9
邳州 | 刚性 | 2035 | BDZ-00096 | 邳州变 | 29.496 | 31.3 | 0 | 10
邳州 | 刚性 | 2035 | BDZ-00124 | 宿羊山变 | 28.7905 | 29.27 | 8 | 10
邳州 | 刚性 | 2035 | BDZ-00135 | 铁富变 | 3.4009 | 36.11 | 8 | 20
邳州 | 刚性 | 2035 | BDZ-00141 | 土山变 | 6.7228 | 21.04 | 13 | 13
邳州 | 刚性 | 2035 | BDZ-00146 | 汶河变 | 0 | 21.56 | 0 | 8
邳州 | 刚性 | 2035 | BDZ-00147 | 吴闸变 | 35.9972 | 36.37 | 4 | 7
邳州 | 刚性 | 2035 | BDZ-00162 | 邢楼变 | 7.5191 | 15.58 | 5 | 10
邳州 | 刚性 | 2035 | BDZ-00164 | 兴塘变 | 16.8021 | 24.45 | 3 | 11
邳州 | 刚性 | 2035 | BDZ-00172 | 议堂变 | 17.3289 | 18.06 | 9 | 9
邳州 | 弹性 | 2022 | BDZ-00005 | 八义集变 | 16.0552 | 17.75 | 0 | 7
邳州 | 弹性 | 2022 | BDZ-00016 | 大宋变 | 0.85564 | 42.05 | 0 | 14
邳州 | 弹性 | 2022 | BDZ-00021 | 戴圩变 | 0 | 21.25 | 0 | 10
邳州 | 弹性 | 2022 | BDZ-00022 | 戴庄变 | 0 | 30.41 | 0 | 14
邳州 | 弹性 | 2022 | BDZ-00026 | 杜村变 | 42.0401 | 56.54 | 0 | 13
邳州 | 弹性 | 2022 | BDZ-00027 | 墩集变 | 18.8241 | 19.33 | 5 | 18
邳州 | 弹性 | 2022 | BDZ-00028 | 二庙变 | 13.921 | 46.76 | 0 | 15
邳州 | 弹性 | 2022 | BDZ-00031 | 坊上变 | 0 | 32.34 | 0 | 11
邳州 | 弹性 | 2022 | BDZ-00037 | 富山变 | 0 | 16.69 | 0 | 9
邳州 | 弹性 | 2022 | BDZ-00048 | 河湾变 | 3.5033 | 29.85 | 0 | 10
邳州 | 弹性 | 2022 | BDZ-00095 | 邳城变 | 0 | 22.64 | 0 | 9
邳州 | 弹性 | 2022 | BDZ-00096 | 邳州变 | 0 | 31.3 | 0 | 10
邳州 | 弹性 | 2022 | BDZ-00124 | 宿羊山变 | 15.6994 | 29.27 | 0 | 10
邳州 | 弹性 | 2022 | BDZ-00135 | 铁富变 | 13.9018 | 36.11 | 0 | 20
邳州 | 弹性 | 2022 | BDZ-00141 | 土山变 | 16.9385 | 21.04 | 0 | 13
邳州 | 弹性 | 2022 | BDZ-00146 | 汶河变 | 0 | 21.56 | 0 | 8
邳州 | 弹性 | 2022 | BDZ-00147 | 吴闸变 | 14.0468 | 36.37 | 0 | 7
邳州 | 弹性 | 2022 | BDZ-00162 | 邢楼变 | 0 | 15.58 | 0 | 10
邳州 | 弹性 | 2022 | BDZ-00164 | 兴塘变 | 15.3483 | 24.45 | 0 | 11
邳州 | 弹性 | 2022 | BDZ-00172 | 议堂变 | 0 | 18.06 | 0 | 9
邳州 | 弹性 | 2023 | BDZ-00005 | 八义集变 | 0 | 17.75 | 0 | 7
邳州 | 弹性 | 2023 | BDZ-00016 | 大宋变 | 0 | 42.05 | 0 | 14
邳州 | 弹性 | 2023 | BDZ-00021 | 戴圩变 | 0 | 21.25 | 0 | 10
邳州 | 弹性 | 2023 | BDZ-00022 | 戴庄变 | 0 | 30.41 | 0 | 14
邳州 | 弹性 | 2023 | BDZ-00026 | 杜村变 | 35.5579 | 56.54 | 0 | 13
邳州 | 弹性 | 2023 | BDZ-00027 | 墩集变 | 17.8953 | 19.33 | 0 | 18
邳州 | 弹性 | 2023 | BDZ-00028 | 二庙变 | 6.4225 | 46.76 | 0 | 15
邳州 | 弹性 | 2023 | BDZ-00031 | 坊上变 | 0 | 32.34 | 0 | 11
邳州 | 弹性 | 2023 | BDZ-00037 | 富山变 | 0 | 16.69 | 0 | 9
邳州 | 弹性 | 2023 | BDZ-00048 | 河湾变 | 0 | 29.85 | 0 | 10
邳州 | 弹性 | 2023 | BDZ-00095 | 邳城变 | 0 | 22.64 | 0 | 9
邳州 | 弹性 | 2023 | BDZ-00096 | 邳州变 | 0 | 31.3 | 0 | 10
邳州 | 弹性 | 2023 | BDZ-00124 | 宿羊山变 | 11.7698 | 29.27 | 0 | 10
邳州 | 弹性 | 2023 | BDZ-00135 | 铁富变 | 8.1014 | 36.11 | 0 | 20
邳州 | 弹性 | 2023 | BDZ-00141 | 土山变 | 14.2084 | 21.04 | 0 | 13
邳州 | 弹性 | 2023 | BDZ-00146 | 汶河变 | 0 | 21.56 | 0 | 8
邳州 | 弹性 | 2023 | BDZ-00147 | 吴闸变 | 10.8008 | 36.37 | 0 | 7
邳州 | 弹性 | 2023 | BDZ-00162 | 邢楼变 | 0 | 15.58 | 0 | 10
邳州 | 弹性 | 2023 | BDZ-00164 | 兴塘变 | 12.4624 | 24.45 | 0 | 11
邳州 | 弹性 | 2023 | BDZ-00172 | 议堂变 | 0 | 18.06 | 0 | 9
邳州 | 弹性 | 2024 | BDZ-00005 | 八义集变 | 17.7207 | 17.75 | 0 | 7
邳州 | 弹性 | 2024 | BDZ-00016 | 大宋变 | 13.4204 | 42.05 | 0 | 14
邳州 | 弹性 | 2024 | BDZ-00021 | 戴圩变 | 0 | 21.25 | 0 | 10
邳州 | 弹性 | 2024 | BDZ-00022 | 戴庄变 | 9.8159 | 30.41 | 0 | 14
邳州 | 弹性 | 2024 | BDZ-00026 | 杜村变 | 47.6222 | 56.54 | 0 | 13
邳州 | 弹性 | 2024 | BDZ-00027 | 墩集变 | 19.0869 | 19.33 | 8 | 18
邳州 | 弹性 | 2024 | BDZ-00028 | 二庙变 | 18.1955 | 46.76 | 0 | 15
邳州 | 弹性 | 2024 | BDZ-00031 | 坊上变 | 3.2123 | 32.34 | 0 | 11
邳州 | 弹性 | 2024 | BDZ-00037 | 富山变 | 0 | 16.69 | 0 | 9
邳州 | 弹性 | 2024 | BDZ-00048 | 河湾变 | 6.1053 | 29.85 | 0 | 10
邳州 | 弹性 | 2024 | BDZ-00095 | 邳城变 | 0 | 22.64 | 0 | 9
邳州 | 弹性 | 2024 | BDZ-00096 | 邳州变 | 0 | 31.3 | 0 | 10
邳州 | 弹性 | 2024 | BDZ-00124 | 宿羊山变 | 17.442 | 29.27 | 0 | 10
邳州 | 弹性 | 2024 | BDZ-00135 | 铁富变 | 18.3617 | 36.11 | 0 | 20
邳州 | 弹性 | 2024 | BDZ-00141 | 土山变 | 18.7851 | 21.04 | 0 | 13
邳州 | 弹性 | 2024 | BDZ-00146 | 汶河变 | 8.7022 | 21.56 | 0 | 8
邳州 | 弹性 | 2024 | BDZ-00147 | 吴闸变 | 15.9119 | 36.37 | 0 | 7
邳州 | 弹性 | 2024 | BDZ-00162 | 邢楼变 | 10.2064 | 15.58 | 0 | 10
邳州 | 弹性 | 2024 | BDZ-00164 | 兴塘变 | 16.6908 | 24.45 | 0 | 11
邳州 | 弹性 | 2024 | BDZ-00172 | 议堂变 | 1.3215 | 18.06 | 0 | 9
邳州 | 弹性 | 2025 | BDZ-00005 | 八义集变 | 17.5791 | 17.75 | 0 | 7
邳州 | 弹性 | 2025 | BDZ-00016 | 大宋变 | 37.6948 | 42.05 | 0 | 14
邳州 | 弹性 | 2025 | BDZ-00021 | 戴圩变 | 4.5738 | 21.25 | 0 | 10
邳州 | 弹性 | 2025 | BDZ-00022 | 戴庄变 | 17.5566 | 30.41 | 0 | 14
邳州 | 弹性 | 2025 | BDZ-00026 | 杜村变 | 54.1536 | 56.54 | 0 | 13
邳州 | 弹性 | 2025 | BDZ-00027 | 墩集变 | 19.178 | 19.33 | 16 | 18
邳州 | 弹性 | 2025 | BDZ-00028 | 二庙变 | 39.0026 | 46.76 | 0 | 15
邳州 | 弹性 | 2025 | BDZ-00031 | 坊上变 | 17.0956 | 32.34 | 0 | 11
邳州 | 弹性 | 2025 | BDZ-00037 | 富山变 | 0 | 16.69 | 0 | 9
邳州 | 弹性 | 2025 | BDZ-00048 | 河湾变 | 29.784 | 29.85 | 0 | 10
邳州 | 弹性 | 2025 | BDZ-00095 | 邳城变 | 5.3852 | 22.64 | 0 | 9
邳州 | 弹性 | 2025 | BDZ-00096 | 邳州变 | 0 | 31.3 | 0 | 10
邳州 | 弹性 | 2025 | BDZ-00124 | 宿羊山变 | 23.8885 | 29.27 | 0 | 10
邳州 | 弹性 | 2025 | BDZ-00135 | 铁富变 | 15.2685 | 36.11 | 12 | 20
邳州 | 弹性 | 2025 | BDZ-00141 | 土山变 | 20.8274 | 21.04 | 0 | 13
邳州 | 弹性 | 2025 | BDZ-00146 | 汶河变 | 14.809 | 21.56 | 0 | 8
邳州 | 弹性 | 2025 | BDZ-00147 | 吴闸变 | 20.356 | 36.37 | 0 | 7
邳州 | 弹性 | 2025 | BDZ-00162 | 邢楼变 | 9.7114 | 15.58 | 10 | 10
邳州 | 弹性 | 2025 | BDZ-00164 | 兴塘变 | 21.3524 | 24.45 | 0 | 11
邳州 | 弹性 | 2025 | BDZ-00172 | 议堂变 | 17.5825 | 18.06 | 0 | 9
邳州 | 弹性 | 2026 | BDZ-00005 | 八义集变 | 17.2894 | 17.75 | 0 | 7
邳州 | 弹性 | 2026 | BDZ-00016 | 大宋变 | 13.4757 | 42.05 | 0 | 14
邳州 | 弹性 | 2026 | BDZ-00021 | 戴圩变 | 1.7924 | 21.25 | 0 | 10
邳州 | 弹性 | 2026 | BDZ-00022 | 戴庄变 | 24.3829 | 30.41 | 2 | 14
邳州 | 弹性 | 2026 | BDZ-00026 | 杜村变 | 49.5161 | 56.54 | 8 | 13
邳州 | 弹性 | 2026 | BDZ-00027 | 墩集变 | 18.6587 | 19.33 | 18 | 18
邳州 | 弹性 | 2026 | BDZ-00028 | 二庙变 | 32.3247 | 46.76 | 0 | 15
邳州 | 弹性 | 2026 | BDZ-00031 | 坊上变 | 13.3985 | 32.34 | 1 | 11
邳州 | 弹性 | 2026 | BDZ-00037 | 富山变 | 2.6815 | 16.69 | 0 | 9
邳州 | 弹性 | 2026 | BDZ-00048 | 河湾变 | 16.9767 | 29.85 | 0 | 10
邳州 | 弹性 | 2026 | BDZ-00095 | 邳城变 | 12.5783 | 22.64 | 0 | 9
邳州 | 弹性 | 2026 | BDZ-00096 | 邳州变 | 0 | 31.3 | 0 | 10
邳州 | 弹性 | 2026 | BDZ-00124 | 宿羊山变 | 27.3406 | 29.27 | 0 | 10
邳州 | 弹性 | 2026 | BDZ-00135 | 铁富变 | 14.1825 | 36.11 | 12 | 20
邳州 | 弹性 | 2026 | BDZ-00141 | 土山变 | 20.064 | 21.04 | 0 | 13
邳州 | 弹性 | 2026 | BDZ-00146 | 汶河变 | 4.7143 | 21.56 | 5 | 8
邳州 | 弹性 | 2026 | BDZ-00147 | 吴闸变 | 22.6899 | 36.37 | 0 | 7
邳州 | 弹性 | 2026 | BDZ-00162 | 邢楼变 | 15.332 | 15.58 | 9 | 10
邳州 | 弹性 | 2026 | BDZ-00164 | 兴塘变 | 22.313 | 24.45 | 0 | 11
邳州 | 弹性 | 2026 | BDZ-00172 | 议堂变 | 6.1245 | 18.06 | 0 | 9
邳州 | 弹性 | 2027 | BDZ-00005 | 八义集变 | 16.9066 | 17.75 | 0 | 7
邳州 | 弹性 | 2027 | BDZ-00016 | 大宋变 | 16.2183 | 42.05 | 0 | 14
邳州 | 弹性 | 2027 | BDZ-00021 | 戴圩变 | 14.4311 | 21.25 | 0 | 10
邳州 | 弹性 | 2027 | BDZ-00022 | 戴庄变 | 21.7016 | 30.41 | 12 | 14
邳州 | 弹性 | 2027 | BDZ-00026 | 杜村变 | 56.0747 | 56.54 | 5 | 13
邳州 | 弹性 | 2027 | BDZ-00027 | 墩集变 | 18.7411 | 19.33 | 18 | 18
邳州 | 弹性 | 2027 | BDZ-00028 | 二庙变 | 38.1141 | 46.76 | 0 | 15
邳州 | 弹性 | 2027 | BDZ-00031 | 坊上变 | 18.6338 | 32.34 | 0 | 11
邳州 | 弹性 | 2027 | BDZ-00037 | 富山变 | 12.5668 | 16.69 | 0 | 9
邳州 | 弹性 | 2027 | BDZ-00048 | 河湾变 | 29.5125 | 29.85 | 0 | 10
邳州 | 弹性 | 2027 | BDZ-00095 | 邳城变 | 10.3201 | 22.64 | 0 | 9
邳州 | 弹性 | 2027 | BDZ-00096 | 邳州变 | 30.5431 | 31.3 | 0 | 10
邳州 | 弹性 | 2027 | BDZ-00124 | 宿羊山变 | 28.5177 | 29.27 | 1 | 10
邳州 | 弹性 | 2027 | BDZ-00135 | 铁富变 | 12.944 | 36.11 | 11 | 20
邳州 | 弹性 | 2027 | BDZ-00141 | 土山变 | 19.1641 | 21.04 | 0 | 13
邳州 | 弹性 | 2027 | BDZ-00146 | 汶河变 | 6.0155 | 21.56 | 2 | 8
邳州 | 弹性 | 2027 | BDZ-00147 | 吴闸变 | 25.1459 | 36.37 | 0 | 7
邳州 | 弹性 | 2027 | BDZ-00162 | 邢楼变 | 7.9327 | 15.58 | 10 | 10
邳州 | 弹性 | 2027 | BDZ-00164 | 兴塘变 | 24.0493 | 24.45 | 0 | 11
邳州 | 弹性 | 2027 | BDZ-00172 | 议堂变 | 17.5675 | 18.06 | 0 | 9
邳州 | 弹性 | 2028 | BDZ-00005 | 八义集变 | 17.6044 | 17.75 | 0 | 7
邳州 | 弹性 | 2028 | BDZ-00016 | 大宋变 | 19.1394 | 42.05 | 0 | 14
邳州 | 弹性 | 2028 | BDZ-00021 | 戴圩变 | 7.6141 | 21.25 | 0 | 10
邳州 | 弹性 | 2028 | BDZ-00022 | 戴庄变 | 19.0779 | 30.41 | 0 | 14
邳州 | 弹性 | 2028 | BDZ-00026 | 杜村变 | 55.316 | 56.54 | 9 | 13
邳州 | 弹性 | 2028 | BDZ-00027 | 墩集变 | 18.7641 | 19.33 | 18 | 18
邳州 | 弹性 | 2028 | BDZ-00028 | 二庙变 | 45.7929 | 46.76 | 0 | 15
邳州 | 弹性 | 2028 | BDZ-00031 | 坊上变 | 22.6367 | 32.34 | 0 | 11
邳州 | 弹性 | 2028 | BDZ-00037 | 富山变 | 16.1835 | 16.69 | 0 | 9
邳州 | 弹性 | 2028 | BDZ-00048 | 河湾变 | 29.1941 | 29.85 | 0 | 10
邳州 | 弹性 | 2028 | BDZ-00095 | 邳城变 | 13.0894 | 22.64 | 0 | 9
邳州 | 弹性 | 2028 | BDZ-00096 | 邳州变 | 30.2893 | 31.3 | 0 | 10
邳州 | 弹性 | 2028 | BDZ-00124 | 宿羊山变 | 28.4036 | 29.27 | 5 | 10
邳州 | 弹性 | 2028 | BDZ-00135 | 铁富变 | 11.5527 | 36.11 | 11 | 20
邳州 | 弹性 | 2028 | BDZ-00141 | 土山变 | 17.7416 | 21.04 | 8 | 13
邳州 | 弹性 | 2028 | BDZ-00146 | 汶河变 | 18.6817 | 21.56 | 5 | 8
邳州 | 弹性 | 2028 | BDZ-00147 | 吴闸变 | 35.425 | 36.37 | 0 | 7
邳州 | 弹性 | 2028 | BDZ-00162 | 邢楼变 | 15.311 | 15.58 | 8 | 10
邳州 | 弹性 | 2028 | BDZ-00164 | 兴塘变 | 21.8107 | 24.45 | 5 | 11
邳州 | 弹性 | 2028 | BDZ-00172 | 议堂变 | 17.4611 | 18.06 | 0 | 9
邳州 | 弹性 | 2029 | BDZ-00005 | 八义集变 | 17.0821 | 17.75 | 0 | 7
邳州 | 弹性 | 2029 | BDZ-00016 | 大宋变 | 22.239 | 42.05 | 0 | 14
邳州 | 弹性 | 2029 | BDZ-00021 | 戴圩变 | 10.5822 | 21.25 | 0 | 10
邳州 | 弹性 | 2029 | BDZ-00022 | 戴庄变 | 18.6424 | 30.41 | 10 | 14
邳州 | 弹性 | 2029 | BDZ-00026 | 杜村变 | 55.9111 | 56.54 | 9 | 13
邳州 | 弹性 | 2029 | BDZ-00027 | 墩集变 | 18.7275 | 19.33 | 18 | 18
邳州 | 弹性 | 2029 | BDZ-00028 | 二庙变 | 46.0211 | 46.76 | 1 | 15
邳州 | 弹性 | 2029 | BDZ-00031 | 坊上变 | 14.2885 | 32.34 | 0 | 11
邳州 | 弹性 | 2029 | BDZ-00037 | 富山变 | 12.2925 | 16.69 | 0 | 9
邳州 | 弹性 | 2029 | BDZ-00048 | 河湾变 | 27.1564 | 29.85 | 0 | 10
邳州 | 弹性 | 2029 | BDZ-00095 | 邳城变 | 17.15 | 22.64 | 0 | 9
邳州 | 弹性 | 2029 | BDZ-00096 | 邳州变 | 6.298 | 31.3 | 0 | 10
邳州 | 弹性 | 2029 | BDZ-00124 | 宿羊山变 | 28.1872 | 29.27 | 5 | 10
邳州 | 弹性 | 2029 | BDZ-00135 | 铁富变 | 12.0107 | 36.11 | 11 | 20
邳州 | 弹性 | 2029 | BDZ-00141 | 土山变 | 15.7449 | 21.04 | 13 | 13
邳州 | 弹性 | 2029 | BDZ-00146 | 汶河变 | 5.0387 | 21.56 | 8 | 8
邳州 | 弹性 | 2029 | BDZ-00147 | 吴闸变 | 35.2279 | 36.37 | 0 | 7
邳州 | 弹性 | 2029 | BDZ-00162 | 邢楼变 | 15.471 | 15.58 | 10 | 10
邳州 | 弹性 | 2029 | BDZ-00164 | 兴塘变 | 24.3883 | 24.45 | 5 | 11
邳州 | 弹性 | 2029 | BDZ-00172 | 议堂变 | 13.831 | 18.06 | 0 | 9
邳州 | 弹性 | 2030 | BDZ-00005 | 八义集变 | 17.7333 | 17.75 | 0 | 7
邳州 | 弹性 | 2030 | BDZ-00016 | 大宋变 | 25.517 | 42.05 | 0 | 14
邳州 | 弹性 | 2030 | BDZ-00021 | 戴圩变 | 14.7712 | 21.25 | 0 | 10
邳州 | 弹性 | 2030 | BDZ-00022 | 戴庄变 | 16.8796 | 30.41 | 13 | 14
邳州 | 弹性 | 2030 | BDZ-00026 | 杜村变 | 56.3844 | 56.54 | 12 | 13
邳州 | 弹性 | 2030 | BDZ-00027 | 墩集变 | 18.6315 | 19.33 | 18 | 18
邳州 | 弹性 | 2030 | BDZ-00028 | 二庙变 | 44.4808 | 46.76 | 4 | 15
邳州 | 弹性 | 2030 | BDZ-00031 | 坊上变 | 23.5788 | 32.34 | 0 | 11
邳州 | 弹性 | 2030 | BDZ-00037 | 富山变 | 16.1157 | 16.69 | 0 | 9
邳州 | 弹性 | 2030 | BDZ-00048 | 河湾变 | 28.1918 | 29.85 | 1 | 10
邳州 | 弹性 | 2030 | BDZ-00095 | 邳城变 | 21.6755 | 22.64 | 0 | 9
邳州 | 弹性 | 2030 | BDZ-00096 | 邳州变 | 17.9798 | 31.3 | 0 | 10
邳州 | 弹性 | 2030 | BDZ-00124 | 宿羊山变 | 29.2619 | 29.27 | 9 | 10
邳州 | 弹性 | 2030 | BDZ-00135 | 铁富变 | 10.3905 | 36.11 | 10 | 20
邳州 | 弹性 | 2030 | BDZ-00141 | 土山变 | 15.1051 | 21.04 | 13 | 13
邳州 | 弹性 | 2030 | BDZ-00146 | 汶河变 | 20.5667 | 21.56 | 3 | 8
邳州 | 弹性 | 2030 | BDZ-00147 | 吴闸变 | 34.9087 | 36.37 | 1 | 7
邳州 | 弹性 | 2030 | BDZ-00162 | 邢楼变 | 15.497 | 15.58 | 10 | 10
邳州 | 弹性 | 2030 | BDZ-00164 | 兴塘变 | 23.5119 | 24.45 | 10 | 11
邳州 | 弹性 | 2030 | BDZ-00172 | 议堂变 | 17.9479 | 18.06 | 0 | 9
邳州 | 弹性 | 2031 | BDZ-00005 | 八义集变 | 15.7981 | 17.75 | 3 | 7
邳州 | 弹性 | 2031 | BDZ-00016 | 大宋变 | 30.3098 | 42.05 | 0 | 14
邳州 | 弹性 | 2031 | BDZ-00021 | 戴圩变 | 21.1898 | 21.25 | 0 | 10
邳州 | 弹性 | 2031 | BDZ-00022 | 戴庄变 | 14.4978 | 30.41 | 14 | 14
邳州 | 弹性 | 2031 | BDZ-00026 | 杜村变 | 55.1559 | 56.54 | 13 | 13
邳州 | 弹性 | 2031 | BDZ-00027 | 墩集变 | 18.4944 | 19.33 | 12 | 18
邳州 | 弹性 | 2031 | BDZ-00028 | 二庙变 | 46.2311 | 46.76 | 6 | 15
邳州 | 弹性 | 2031 | BDZ-00031 | 坊上变 | 23.1854 | 32.34 | 0 | 11
邳州 | 弹性 | 2031 | BDZ-00037 | 富山变 | 16.4581 | 16.69 | 7 | 9
邳州 | 弹性 | 2031 | BDZ-00048 | 河湾变 | 25.8539 | 29.85 | 5 | 10
邳州 | 弹性 | 2031 | BDZ-00095 | 邳城变 | 22.2912 | 22.64 | 4 | 9
邳州 | 弹性 | 2031 | BDZ-00096 | 邳州变 | 25.4826 | 31.3 | 0 | 10
邳州 | 弹性 | 2031 | BDZ-00124 | 宿羊山变 | 28.9651 | 29.27 | 10 | 10
邳州 | 弹性 | 2031 | BDZ-00135 | 铁富变 | 8.8538 | 36.11 | 10 | 20
邳州 | 弹性 | 2031 | BDZ-00141 | 土山变 | 13.1004 | 21.04 | 10 | 13
邳州 | 弹性 | 2031 | BDZ-00146 | 汶河变 | 18.547 | 21.56 | 6 | 8
邳州 | 弹性 | 2031 | BDZ-00147 | 吴闸变 | 36.2823 | 36.37 | 1 | 7
邳州 | 弹性 | 2031 | BDZ-00162 | 邢楼变 | 13.8777 | 15.58 | 7 | 10
邳州 | 弹性 | 2031 | BDZ-00164 | 兴塘变 | 22.8636 | 24.45 | 7 | 11
邳州 | 弹性 | 2031 | BDZ-00172 | 议堂变 | 17.9753 | 18.06 | 3 | 9
邳州 | 弹性 | 2032 | BDZ-00005 | 八义集变 | 13.6835 | 17.75 | 4 | 7
邳州 | 弹性 | 2032 | BDZ-00016 | 大宋变 | 32.8159 | 42.05 | 0 | 14
邳州 | 弹性 | 2032 | BDZ-00021 | 戴圩变 | 20.998 | 21.25 | 9 | 10
邳州 | 弹性 | 2032 | BDZ-00022 | 戴庄变 | 8.1665 | 30.41 | 7 | 14
邳州 | 弹性 | 2032 | BDZ-00026 | 杜村变 | 55.5361 | 56.54 | 13 | 13
邳州 | 弹性 | 2032 | BDZ-00027 | 墩集变 | 18.368 | 19.33 | 14 | 18
邳州 | 弹性 | 2032 | BDZ-00028 | 二庙变 | 46.2717 | 46.76 | 10 | 15
邳州 | 弹性 | 2032 | BDZ-00031 | 坊上变 | 24.0086 | 32.34 | 8 | 11
邳州 | 弹性 | 2032 | BDZ-00037 | 富山变 | 12.4603 | 16.69 | 7 | 9
邳州 | 弹性 | 2032 | BDZ-00048 | 河湾变 | 28.6633 | 29.85 | 5 | 10
邳州 | 弹性 | 2032 | BDZ-00095 | 邳城变 | 22.2853 | 22.64 | 9 | 9
邳州 | 弹性 | 2032 | BDZ-00096 | 邳州变 | 30.0174 | 31.3 | 0 | 10
邳州 | 弹性 | 2032 | BDZ-00124 | 宿羊山变 | 28.6003 | 29.27 | 8 | 10
邳州 | 弹性 | 2032 | BDZ-00135 | 铁富变 | 7.5309 | 36.11 | 10 | 20
邳州 | 弹性 | 2032 | BDZ-00141 | 土山变 | 9.9116 | 21.04 | 13 | 13
邳州 | 弹性 | 2032 | BDZ-00146 | 汶河变 | 20.8545 | 21.56 | 6 | 8
邳州 | 弹性 | 2032 | BDZ-00147 | 吴闸变 | 35.9152 | 36.37 | 1 | 7
邳州 | 弹性 | 2032 | BDZ-00162 | 邢楼变 | 15.5777 | 15.58 | 8 | 10
邳州 | 弹性 | 2032 | BDZ-00164 | 兴塘变 | 23.4956 | 24.45 | 11 | 11
邳州 | 弹性 | 2032 | BDZ-00172 | 议堂变 | 17.1421 | 18.06 | 8 | 9
邳州 | 弹性 | 2033 | BDZ-00005 | 八义集变 | 11.3615 | 17.75 | 7 | 7
邳州 | 弹性 | 2033 | BDZ-00016 | 大宋变 | 27.2472 | 42.05 | 7 | 14
邳州 | 弹性 | 2033 | BDZ-00021 | 戴圩变 | 21.2014 | 21.25 | 10 | 10
邳州 | 弹性 | 2033 | BDZ-00022 | 戴庄变 | 9.0842 | 30.41 | 11 | 14
邳州 | 弹性 | 2033 | BDZ-00026 | 杜村变 | 55.7806 | 56.54 | 13 | 13
邳州 | 弹性 | 2033 | BDZ-00027 | 墩集变 | 18.5632 | 19.33 | 18 | 18
邳州 | 弹性 | 2033 | BDZ-00028 | 二庙变 | 46.1775 | 46.76 | 12 | 15
邳州 | 弹性 | 2033 | BDZ-00031 | 坊上变 | 24.2457 | 32.34 | 11 | 11
邳州 | 弹性 | 2033 | BDZ-00037 | 富山变 | 15.3434 | 16.69 | 4 | 9
邳州 | 弹性 | 2033 | BDZ-00048 | 河湾变 | 29.7492 | 29.85 | 7 | 10
邳州 | 弹性 | 2033 | BDZ-00095 | 邳城变 | 18.5672 | 22.64 | 0 | 9
邳州 | 弹性 | 2033 | BDZ-00096 | 邳州变 | 29.3219 | 31.3 | 0 | 10
邳州 | 弹性 | 2033 | BDZ-00124 | 宿羊山变 | 28.1214 | 29.27 | 7 | 10
邳州 | 弹性 | 2033 | BDZ-00135 | 铁富变 | 5.6143 | 36.11 | 10 | 20
邳州 | 弹性 | 2033 | BDZ-00141 | 土山变 | 8.3172 | 21.04 | 13 | 13
邳州 | 弹性 | 2033 | BDZ-00146 | 汶河变 | 20.0737 | 21.56 | 2 | 8
邳州 | 弹性 | 2033 | BDZ-00147 | 吴闸变 | 33.5482 | 36.37 | 5 | 7
邳州 | 弹性 | 2033 | BDZ-00162 | 邢楼变 | 9.4242 | 15.58 | 0 | 10
邳州 | 弹性 | 2033 | BDZ-00164 | 兴塘变 | 8.3068 | 24.45 | 0 | 11
邳州 | 弹性 | 2033 | BDZ-00172 | 议堂变 | 18.0179 | 18.06 | 9 | 9
邳州 | 弹性 | 2034 | BDZ-00005 | 八义集变 | 11.8484 | 17.75 | 7 | 7
邳州 | 弹性 | 2034 | BDZ-00016 | 大宋变 | 22.5934 | 42.05 | 10 | 14
邳州 | 弹性 | 2034 | BDZ-00021 | 戴圩变 | 20.8368 | 21.25 | 5 | 10
邳州 | 弹性 | 2034 | BDZ-00022 | 戴庄变 | 10.0019 | 30.41 | 14 | 14
邳州 | 弹性 | 2034 | BDZ-00026 | 杜村变 | 48.1805 | 56.54 | 4 | 13
邳州 | 弹性 | 2034 | BDZ-00027 | 墩集变 | 2.5999 | 19.33 | 5 | 18
邳州 | 弹性 | 2034 | BDZ-00028 | 二庙变 | 44.0339 | 46.76 | 15 | 15
邳州 | 弹性 | 2034 | BDZ-00031 | 坊上变 | 31.3642 | 32.34 | 11 | 11
邳州 | 弹性 | 2034 | BDZ-00037 | 富山变 | 15.4367 | 16.69 | 8 | 9
邳州 | 弹性 | 2034 | BDZ-00048 | 河湾变 | 28.9078 | 29.85 | 8 | 10
邳州 | 弹性 | 2034 | BDZ-00095 | 邳城变 | 13.6136 | 22.64 | 4 | 9
邳州 | 弹性 | 2034 | BDZ-00096 | 邳州变 | 28.4927 | 31.3 | 0 | 10
邳州 | 弹性 | 2034 | BDZ-00124 | 宿羊山变 | 19.4319 | 29.27 | 6 | 10
邳州 | 弹性 | 2034 | BDZ-00135 | 铁富变 | 6.208 | 36.11 | 8 | 20
邳州 | 弹性 | 2034 | BDZ-00141 | 土山变 | 6.1338 | 21.04 | 12 | 13
邳州 | 弹性 | 2034 | BDZ-00146 | 汶河变 | 20.3755 | 21.56 | 6 | 8
邳州 | 弹性 | 2034 | BDZ-00147 | 吴闸变 | 34.7727 | 36.37 | 4 | 7
邳州 | 弹性 | 2034 | BDZ-00162 | 邢楼变 | 6.901 | 15.58 | 2 | 10
邳州 | 弹性 | 2034 | BDZ-00164 | 兴塘变 | 10.7264 | 24.45 | 4 | 11
邳州 | 弹性 | 2034 | BDZ-00172 | 议堂变 | 17.1741 | 18.06 | 5 | 9
邳州 | 弹性 | 2035 | BDZ-00005 | 八义集变 | 3.2508 | 17.75 | 3 | 7
邳州 | 弹性 | 2035 | BDZ-00016 | 大宋变 | 0 | 42.05 | 0 | 14
邳州 | 弹性 | 2035 | BDZ-00021 | 戴圩变 | 19.9043 | 21.25 | 10 | 10
邳州 | 弹性 | 2035 | BDZ-00022 | 戴庄变 | 7.2797 | 30.41 | 14 | 14
邳州 | 弹性 | 2035 | BDZ-00026 | 杜村变 | 41.8968 | 56.54 | 9 | 13
邳州 | 弹性 | 2035 | BDZ-00027 | 墩集变 | 18.7163 | 19.33 | 1 | 18
邳州 | 弹性 | 2035 | BDZ-00028 | 二庙变 | 45.5846 | 46.76 | 15 | 15
邳州 | 弹性 | 2035 | BDZ-00031 | 坊上变 | 26.2414 | 32.34 | 5 | 11
邳州 | 弹性 | 2035 | BDZ-00037 | 富山变 | 0 | 16.69 | 0 | 9
邳州 | 弹性 | 2035 | BDZ-00048 | 河湾变 | 27.9307 | 29.85 | 10 | 10
邳州 | 弹性 | 2035 | BDZ-00095 | 邳城变 | 11.1368 | 22.64 | 8 | 9
邳州 | 弹性 | 2035 | BDZ-00096 | 邳州变 | 29.496 | 31.3 | 0 | 10
邳州 | 弹性 | 2035 | BDZ-00124 | 宿羊山变 | 23.7098 | 29.27 | 7 | 10
邳州 | 弹性 | 2035 | BDZ-00135 | 铁富变 | 3.4009 | 36.11 | 8 | 20
邳州 | 弹性 | 2035 | BDZ-00141 | 土山变 | 6.7228 | 21.04 | 13 | 13
邳州 | 弹性 | 2035 | BDZ-00146 | 汶河变 | 20.3697 | 21.56 | 8 | 8
邳州 | 弹性 | 2035 | BDZ-00147 | 吴闸变 | 35.9972 | 36.37 | 5 | 7
邳州 | 弹性 | 2035 | BDZ-00162 | 邢楼变 | 7.5191 | 15.58 | 5 | 10
邳州 | 弹性 | 2035 | BDZ-00164 | 兴塘变 | 20.1625 | 24.45 | 2 | 11
邳州 | 弹性 | 2035 | BDZ-00172 | 议堂变 | 17.3289 | 18.06 | 6 | 9

## 年度费用下界与间隙
地区 | 方案 | 年份 | 新增工程费用现值_万元 | 年度条件下界_万元 | 距条件下界比例 | 求解状态
市区 | 刚性 | 2022 | 0 | 0 | 0% | Optimal
市区 | 刚性 | 2023 | 2939.3894 | 2939.3894 | 0% | Optimal
市区 | 刚性 | 2024 | 0 | 0 | 0% | Optimal
市区 | 刚性 | 2025 | 0 | 0 | 0% | Optimal
市区 | 刚性 | 2026 | 1230.8778 | 1230.8778 | 0% | Optimal
市区 | 刚性 | 2027 | 1977.6245 | 1977.6245 | 0% | Optimal
市区 | 刚性 | 2028 | 2209.9573 | 2191.1887 | 0.8493% | Optimal
市区 | 刚性 | 2029 | 2689.5548 | 2637.127 | 1.949% | Optimal
市区 | 刚性 | 2030 | 3284.2832 | 3251.0497 | 1.012% | Optimal
市区 | 刚性 | 2031 | 3030.0429 | 2969.5372 | 1.997% | Optimal
市区 | 刚性 | 2032 | 5176.5884 | 4783.0184 | 7.603% | Time limit reached
市区 | 刚性 | 2033 | 4755.806 | 4592.1025 | 3.442% | Time limit reached
市区 | 刚性 | 2034 | 6199.2991 | 6159.1763 | 0.6472% | Optimal
市区 | 刚性 | 2035 | 4985.7206 | 4780.2528 | 4.121% | Time limit reached
市区 | 弹性 | 2022 | 0 | 0 | 0% | Optimal
市区 | 弹性 | 2023 | 2939.3894 | 2939.3894 | 0% | Optimal
市区 | 弹性 | 2024 | 0 | 0 | 0% | Optimal
市区 | 弹性 | 2025 | 0 | 0 | 0% | Optimal
市区 | 弹性 | 2026 | 1230.8778 | 1230.8778 | 0% | Optimal
市区 | 弹性 | 2027 | 1977.6245 | 1977.6245 | 0% | Optimal
市区 | 弹性 | 2028 | 1832.7742 | 1831.6573 | 0.06094% | Optimal
市区 | 弹性 | 2029 | 2419.4619 | 2372.089 | 1.958% | Optimal
市区 | 弹性 | 2030 | 3897.3526 | 3856.8089 | 1.04% | Time limit reached
市区 | 弹性 | 2031 | 3044.3895 | 3033.115 | 0.3703% | Optimal
市区 | 弹性 | 2032 | 4992.6303 | 4539.1414 | 9.083% | Time limit reached
市区 | 弹性 | 2033 | 4575.9508 | 4507.31 | 1.5% | Optimal
市区 | 弹性 | 2034 | 5585.075 | 5555.9057 | 0.5223% | Optimal
市区 | 弹性 | 2035 | 4517.4386 | 4436.4989 | 1.792% | Optimal
邳州 | 刚性 | 2022 | 2776.3921 | 2776.3921 | 0% | Optimal
邳州 | 刚性 | 2023 | 0 | 0 | 0% | Optimal
邳州 | 刚性 | 2024 | 1131.2804 | 1131.2804 | 0% | Optimal
邳州 | 刚性 | 2025 | 3473.3722 | 3473.3722 | 0% | Optimal
邳州 | 刚性 | 2026 | 5116.4009 | 5086.5602 | 0.5832% | Optimal
邳州 | 刚性 | 2027 | 2230.4069 | 2230.4069 | 0% | Optimal
邳州 | 刚性 | 2028 | 2189.4585 | 2189.4585 | 0% | Optimal
邳州 | 刚性 | 2029 | 1828.2308 | 1792.571 | 1.951% | Optimal
邳州 | 刚性 | 2030 | 2805.7667 | 2763.246 | 1.515% | Optimal
邳州 | 刚性 | 2031 | 4481.3281 | 4391.909 | 1.995% | Optimal
邳州 | 刚性 | 2032 | 7258.92 | 7009.1065 | 3.441% | Time limit reached
邳州 | 刚性 | 2033 | 8184.3475 | 8020.702 | 1.999% | Optimal
邳州 | 刚性 | 2034 | 8409.8603 | 8241.7117 | 1.999% | Optimal
邳州 | 刚性 | 2035 | 6617.5763 | 6532.2422 | 1.29% | Optimal
邳州 | 弹性 | 2022 | 1597.4771 | 1597.4771 | 0% | Optimal
邳州 | 弹性 | 2023 | 0 | 0 | 0% | Optimal
邳州 | 弹性 | 2024 | 132.6309 | 132.6309 | 0% | Optimal
邳州 | 弹性 | 2025 | 870.0489 | 870.0489 | 0% | Optimal
邳州 | 弹性 | 2026 | 2404.4305 | 2404.4305 | 0% | Optimal
邳州 | 弹性 | 2027 | 2774.015 | 2760.4543 | 0.4888% | Optimal
邳州 | 弹性 | 2028 | 2651.9944 | 2651.9029 | 0.003448% | Optimal
邳州 | 弹性 | 2029 | 2203.1426 | 2162.168 | 1.86% | Optimal
邳州 | 弹性 | 2030 | 3141.7267 | 3080.0039 | 1.965% | Optimal
邳州 | 弹性 | 2031 | 4907.6204 | 4824.5825 | 1.692% | Optimal
邳州 | 弹性 | 2032 | 7407.4269 | 7210.407 | 2.66% | Time limit reached
邳州 | 弹性 | 2033 | 7897.923 | 7787.4764 | 1.398% | Optimal
邳州 | 弹性 | 2034 | 6631.5777 | 6499.1297 | 1.997% | Optimal
邳州 | 弹性 | 2035 | 6925.7067 | 6859.3589 | 0.958% | Optimal

## 全年安全核验
地区 | 方案 | 年份 | 故障站 | 校核小时数 | 最大缺口_MW | 不满足小时数 | 最小余量_MW
市区 | 刚性 | 2022 | 正常 | 8760 | 0 | 0 | 0.80185
市区 | 刚性 | 2022 | BDZ-00012 | 8760 | 0 | 0 | 0.80185
市区 | 刚性 | 2022 | BDZ-00013 | 8760 | 0 | 0 | 0.80185
市区 | 刚性 | 2022 | BDZ-00023 | 8760 | 0 | 0 | 0.70475
市区 | 刚性 | 2022 | BDZ-00024 | 8760 | 0 | 0 | 0.80185
市区 | 刚性 | 2022 | BDZ-00042 | 8760 | 0 | 0 | 0.12019
市区 | 刚性 | 2022 | BDZ-00051 | 8760 | 0 | 0 | 0.80185
市区 | 刚性 | 2022 | BDZ-00053 | 8760 | 0 | 0 | 0.80185
市区 | 刚性 | 2022 | BDZ-00055 | 8760 | 0 | 0 | 0.7308
市区 | 刚性 | 2022 | BDZ-00062 | 8760 | 0 | 0 | 0.80185
市区 | 刚性 | 2022 | BDZ-00065 | 8760 | 0 | 0 | 0.80185
市区 | 刚性 | 2022 | BDZ-00074 | 8760 | 0 | 0 | 0.80185
市区 | 刚性 | 2022 | BDZ-00076 | 8760 | 0 | 0 | 0.80185
市区 | 刚性 | 2022 | BDZ-00092 | 8760 | 0 | 0 | 0.80185
市区 | 刚性 | 2022 | BDZ-00094 | 8760 | 0 | 0 | 0.80185
市区 | 刚性 | 2022 | BDZ-00103 | 8760 | 0 | 0 | 0.77527
市区 | 刚性 | 2022 | BDZ-00106 | 8760 | 0 | 0 | 0.80185
市区 | 刚性 | 2022 | BDZ-00110 | 8760 | 0 | 0 | 0.80185
市区 | 刚性 | 2022 | BDZ-00114 | 8760 | 0 | 0 | 0.24456
市区 | 刚性 | 2022 | BDZ-00115 | 8760 | 0 | 0 | 0.80185
市区 | 刚性 | 2022 | BDZ-00139 | 8760 | 0 | 0 | 0.80185
市区 | 刚性 | 2022 | BDZ-00148 | 8760 | 0 | 0 | 0.16087
市区 | 刚性 | 2022 | BDZ-00151 | 8760 | 0 | 0 | 0.97997
市区 | 刚性 | 2022 | BDZ-00154 | 8760 | 0 | 0 | 0.80185
市区 | 刚性 | 2022 | BDZ-00155 | 8760 | 0 | 0 | 0.80185
市区 | 刚性 | 2022 | BDZ-00175 | 8760 | 0 | 0 | 0.80185
市区 | 刚性 | 2022 | BDZ-00183 | 8760 | 0 | 0 | 0.80185
市区 | 刚性 | 2022 | SIM-CITY-KL | 8760 | 0 | 0 | 0.80185
市区 | 刚性 | 2022 | SIM-CITY-XSZ | 8760 | 0 | 0 | 0.80185
市区 | 刚性 | 2022 | SIM-CITY-YQ | 8760 | 0 | 0 | 0.80185
市区 | 刚性 | 2023 | 正常 | 8760 | 0 | 0 | 0.013488
市区 | 刚性 | 2023 | BDZ-00012 | 8760 | 0 | 0 | 0.013488
市区 | 刚性 | 2023 | BDZ-00013 | 8760 | 0 | 0 | 0.013488
市区 | 刚性 | 2023 | BDZ-00023 | 8760 | 0 | 0 | 0.013488
市区 | 刚性 | 2023 | BDZ-00024 | 8760 | 0 | 0 | 0.013488
市区 | 刚性 | 2023 | BDZ-00042 | 8760 | 0 | 0 | 0.013488
市区 | 刚性 | 2023 | BDZ-00051 | 8760 | 0 | 0 | 0.013488
市区 | 刚性 | 2023 | BDZ-00053 | 8760 | 0 | 0 | 0.013488
市区 | 刚性 | 2023 | BDZ-00055 | 8760 | 0 | 0 | 0.013488
市区 | 刚性 | 2023 | BDZ-00062 | 8760 | 0 | 0 | 0.013488
市区 | 刚性 | 2023 | BDZ-00065 | 8760 | 0 | 0 | 0.013488
市区 | 刚性 | 2023 | BDZ-00074 | 8760 | 0 | 0 | 0.0019217
市区 | 刚性 | 2023 | BDZ-00076 | 8760 | 0 | 0 | 0.013488
市区 | 刚性 | 2023 | BDZ-00092 | 8760 | 0 | 0 | 0.013488
市区 | 刚性 | 2023 | BDZ-00094 | 8760 | 0 | 0 | 0.013488
市区 | 刚性 | 2023 | BDZ-00103 | 8760 | 0 | 0 | 0.013488
市区 | 刚性 | 2023 | BDZ-00106 | 8760 | 0 | 0 | 0.013488
市区 | 刚性 | 2023 | BDZ-00110 | 8760 | 0 | 0 | 0.013488
市区 | 刚性 | 2023 | BDZ-00114 | 8760 | 0 | 0 | 0.013488
市区 | 刚性 | 2023 | BDZ-00115 | 8760 | 0 | 0 | 0.013488
市区 | 刚性 | 2023 | BDZ-00139 | 8760 | 0 | 0 | 0.772
市区 | 刚性 | 2023 | BDZ-00148 | 8760 | 0 | 0 | 0.013488
市区 | 刚性 | 2023 | BDZ-00151 | 8760 | 0 | 0 | 0.013488
市区 | 刚性 | 2023 | BDZ-00154 | 8760 | 0 | 0 | 0.013488
市区 | 刚性 | 2023 | BDZ-00155 | 8760 | 0 | 0 | 0.013488
市区 | 刚性 | 2023 | BDZ-00175 | 8760 | 0 | 0 | 0.013488
市区 | 刚性 | 2023 | BDZ-00183 | 8760 | 0 | 0 | 0.013488
市区 | 刚性 | 2023 | SIM-CITY-KL | 8760 | 0 | 0 | 0.013488
市区 | 刚性 | 2023 | SIM-CITY-XSZ | 8760 | 0 | 0 | 0.013488
市区 | 刚性 | 2023 | SIM-CITY-YQ | 8760 | 0 | 0 | 0.013488
市区 | 刚性 | 2024 | 正常 | 8760 | 0 | 0 | 5.8565
市区 | 刚性 | 2024 | BDZ-00012 | 8760 | 0 | 0 | 5.8565
市区 | 刚性 | 2024 | BDZ-00013 | 8760 | 0 | 0 | 5.2531
市区 | 刚性 | 2024 | BDZ-00023 | 8760 | 0 | 0 | 0.001488
市区 | 刚性 | 2024 | BDZ-00024 | 8760 | 0 | 0 | 0.27451
市区 | 刚性 | 2024 | BDZ-00042 | 8760 | 0 | 0 | 0.69593
市区 | 刚性 | 2024 | BDZ-00051 | 8760 | 0 | 0 | 0.81086
市区 | 刚性 | 2024 | BDZ-00053 | 8760 | 0 | 0 | 5.8565
市区 | 刚性 | 2024 | BDZ-00055 | 8760 | 0 | 0 | 0.38367
市区 | 刚性 | 2024 | BDZ-00062 | 8760 | 0 | 0 | 0.014761
市区 | 刚性 | 2024 | BDZ-00065 | 8760 | 0 | 0 | 5.2276
市区 | 刚性 | 2024 | BDZ-00074 | 8760 | 0 | 0 | 1.1125
市区 | 刚性 | 2024 | BDZ-00076 | 8760 | 0 | 0 | 5.8565
市区 | 刚性 | 2024 | BDZ-00092 | 8760 | 0 | 0 | 5.8565
市区 | 刚性 | 2024 | BDZ-00094 | 8760 | 0 | 0 | 5.8565
市区 | 刚性 | 2024 | BDZ-00103 | 8760 | 0 | 0 | 0.33265
市区 | 刚性 | 2024 | BDZ-00106 | 8760 | 0 | 0 | 5.8565
市区 | 刚性 | 2024 | BDZ-00110 | 8760 | 0 | 0 | 5.8565
市区 | 刚性 | 2024 | BDZ-00114 | 8760 | 0 | 0 | 0.60045
市区 | 刚性 | 2024 | BDZ-00115 | 8760 | 0 | 0 | 0.59345
市区 | 刚性 | 2024 | BDZ-00139 | 8760 | 0 | 0 | 5.8565
市区 | 刚性 | 2024 | BDZ-00148 | 8760 | 0 | 0 | 0.73622
市区 | 刚性 | 2024 | BDZ-00151 | 8760 | 0 | 0 | 4.2219
市区 | 刚性 | 2024 | BDZ-00154 | 8760 | 0 | 0 | 5.8565
市区 | 刚性 | 2024 | BDZ-00155 | 8760 | 0 | 0 | 5.8565
市区 | 刚性 | 2024 | BDZ-00175 | 8760 | 0 | 0 | 4.8126
市区 | 刚性 | 2024 | BDZ-00183 | 8760 | 0 | 0 | 5.8565
市区 | 刚性 | 2024 | SIM-CITY-KL | 8760 | 0 | 0 | 5.8565
市区 | 刚性 | 2024 | SIM-CITY-XSZ | 8760 | 0 | 0 | 5.8565
市区 | 刚性 | 2024 | SIM-CITY-YQ | 8760 | 0 | 0 | 5.8565
市区 | 刚性 | 2025 | 正常 | 8760 | 0 | 0 | 0.75608
市区 | 刚性 | 2025 | BDZ-00012 | 8760 | 0 | 0 | 0.75608
市区 | 刚性 | 2025 | BDZ-00013 | 8760 | 0 | 0 | 0.75608
市区 | 刚性 | 2025 | BDZ-00023 | 8760 | 0 | 0 | 0.75608
市区 | 刚性 | 2025 | BDZ-00024 | 8760 | 0 | 0 | 0.75608
市区 | 刚性 | 2025 | BDZ-00042 | 8760 | 0 | 0 | 0.16748
市区 | 刚性 | 2025 | BDZ-00051 | 8760 | 0 | 0 | 0.12577
市区 | 刚性 | 2025 | BDZ-00053 | 8760 | 0 | 0 | 0.75608
市区 | 刚性 | 2025 | BDZ-00055 | 8760 | 0 | 0 | 0.11977
市区 | 刚性 | 2025 | BDZ-00062 | 8760 | 0 | 0 | 0.75608
市区 | 刚性 | 2025 | BDZ-00065 | 8760 | 0 | 0 | 0.75608
市区 | 刚性 | 2025 | BDZ-00074 | 8760 | 0 | 0 | 0.33626
市区 | 刚性 | 2025 | BDZ-00076 | 8760 | 0 | 0 | 0.75608
市区 | 刚性 | 2025 | BDZ-00092 | 8760 | 0 | 0 | 0.75608
市区 | 刚性 | 2025 | BDZ-00094 | 8760 | 0 | 0 | 0.162
市区 | 刚性 | 2025 | BDZ-00103 | 8760 | 0 | 0 | 0.75608
市区 | 刚性 | 2025 | BDZ-00106 | 8760 | 0 | 0 | 0.75608
市区 | 刚性 | 2025 | BDZ-00110 | 8760 | 0 | 0 | 0.75608
市区 | 刚性 | 2025 | BDZ-00114 | 8760 | 0 | 0 | 0.75608
市区 | 刚性 | 2025 | BDZ-00115 | 8760 | 0 | 0 | 0.75608
市区 | 刚性 | 2025 | BDZ-00139 | 8760 | 0 | 0 | 1.0954
市区 | 刚性 | 2025 | BDZ-00148 | 8760 | 0 | 0 | 0.20813
市区 | 刚性 | 2025 | BDZ-00151 | 8760 | 0 | 0 | 0.75608
市区 | 刚性 | 2025 | BDZ-00154 | 8760 | 0 | 0 | 0.75608
市区 | 刚性 | 2025 | BDZ-00155 | 8760 | 0 | 0 | 0.75608
市区 | 刚性 | 2025 | BDZ-00175 | 8760 | 0 | 0 | 0.75608
市区 | 刚性 | 2025 | BDZ-00183 | 8760 | 0 | 0 | 0.75608
市区 | 刚性 | 2025 | SIM-CITY-KL | 8760 | 0 | 0 | 0.75608
市区 | 刚性 | 2025 | SIM-CITY-XSZ | 8760 | 0 | 0 | 0.75608
市区 | 刚性 | 2025 | SIM-CITY-YQ | 8760 | 0 | 0 | 0.75608
市区 | 刚性 | 2026 | 正常 | 8760 | 0 | 0 | 0.3511
市区 | 刚性 | 2026 | BDZ-00012 | 8760 | 0 | 0 | 0.3511
市区 | 刚性 | 2026 | BDZ-00013 | 8760 | 0 | 0 | 0.3511
市区 | 刚性 | 2026 | BDZ-00023 | 8760 | 0 | 0 | 0.022171
市区 | 刚性 | 2026 | BDZ-00024 | 8760 | 0 | 0 | 0.10898
市区 | 刚性 | 2026 | BDZ-00042 | 8760 | 0 | 0 | 0.32962
市区 | 刚性 | 2026 | BDZ-00051 | 8760 | 0 | 0 | 0.3511
市区 | 刚性 | 2026 | BDZ-00053 | 8760 | 0 | 0 | 0.15599
市区 | 刚性 | 2026 | BDZ-00055 | 8760 | 0 | 0 | 0.30159
市区 | 刚性 | 2026 | BDZ-00062 | 8760 | 0 | 0 | 0.3511
市区 | 刚性 | 2026 | BDZ-00065 | 8760 | 0 | 0 | 0.18475
市区 | 刚性 | 2026 | BDZ-00074 | 8760 | 0 | 0 | 0.087476
市区 | 刚性 | 2026 | BDZ-00076 | 8760 | 0 | 0 | 0.3511
市区 | 刚性 | 2026 | BDZ-00092 | 8760 | 0 | 0 | 0.3511
市区 | 刚性 | 2026 | BDZ-00094 | 8760 | 0 | 0 | 0.3511
市区 | 刚性 | 2026 | BDZ-00103 | 8760 | 0 | 0 | 0.3511
市区 | 刚性 | 2026 | BDZ-00106 | 8760 | 0 | 0 | 0.3511
市区 | 刚性 | 2026 | BDZ-00110 | 8760 | 0 | 0 | 0.3511
市区 | 刚性 | 2026 | BDZ-00114 | 8760 | 0 | 0 | 0.090923
市区 | 刚性 | 2026 | BDZ-00115 | 8760 | 0 | 0 | 0.3511
市区 | 刚性 | 2026 | BDZ-00139 | 8760 | 0 | 0 | 0.3511
市区 | 刚性 | 2026 | BDZ-00148 | 8760 | 0 | 0 | 0.3511
市区 | 刚性 | 2026 | BDZ-00151 | 8760 | 0 | 0 | 0.071812
市区 | 刚性 | 2026 | BDZ-00154 | 8760 | 0 | 0 | 0.3511
市区 | 刚性 | 2026 | BDZ-00155 | 8760 | 0 | 0 | 0.3511
市区 | 刚性 | 2026 | BDZ-00175 | 8760 | 0 | 0 | 0.3511
市区 | 刚性 | 2026 | BDZ-00183 | 8760 | 0 | 0 | 0.3511
市区 | 刚性 | 2026 | SIM-CITY-KL | 8760 | 0 | 0 | 0.3511
市区 | 刚性 | 2026 | SIM-CITY-XSZ | 8760 | 0 | 0 | 0.3511
市区 | 刚性 | 2026 | SIM-CITY-YQ | 8760 | 0 | 0 | 0.3511
市区 | 刚性 | 2027 | 正常 | 8760 | 0 | 0 | 0.056638
市区 | 刚性 | 2027 | BDZ-00012 | 8760 | 0 | 0 | 0.056638
市区 | 刚性 | 2027 | BDZ-00013 | 8760 | 0 | 0 | 0.056638
市区 | 刚性 | 2027 | BDZ-00023 | 8760 | 0 | 0 | 0.015564
市区 | 刚性 | 2027 | BDZ-00024 | 8760 | 0 | 0 | 0.056638
市区 | 刚性 | 2027 | BDZ-00042 | 8760 | 0 | 0 | 0.056638
市区 | 刚性 | 2027 | BDZ-00051 | 8760 | 0 | 0 | 0.056638
市区 | 刚性 | 2027 | BDZ-00053 | 8760 | 0 | 0 | 0.056638
市区 | 刚性 | 2027 | BDZ-00055 | 8760 | 0 | 0 | 0.056638
市区 | 刚性 | 2027 | BDZ-00062 | 8760 | 0 | 0 | 0.056638
市区 | 刚性 | 2027 | BDZ-00065 | 8760 | 0 | 0 | 0.056638
市区 | 刚性 | 2027 | BDZ-00074 | 8760 | 0 | 0 | 0.025262
市区 | 刚性 | 2027 | BDZ-00076 | 8760 | 0 | 0 | 0.056638
市区 | 刚性 | 2027 | BDZ-00092 | 8760 | 0 | 0 | 0.056638
市区 | 刚性 | 2027 | BDZ-00094 | 8760 | 0 | 0 | 0.056638
市区 | 刚性 | 2027 | BDZ-00103 | 8760 | 0 | 0 | 0.056638
市区 | 刚性 | 2027 | BDZ-00106 | 8760 | 0 | 0 | 0.056638
市区 | 刚性 | 2027 | BDZ-00110 | 8760 | 0 | 0 | 0.056638
市区 | 刚性 | 2027 | BDZ-00114 | 8760 | 0 | 0 | 0.056638
市区 | 刚性 | 2027 | BDZ-00115 | 8760 | 0 | 0 | 0.056638
市区 | 刚性 | 2027 | BDZ-00139 | 8760 | 0 | 0 | 0.056638
市区 | 刚性 | 2027 | BDZ-00148 | 8760 | 0 | 0 | 0.056638
市区 | 刚性 | 2027 | BDZ-00151 | 8760 | 0 | 0 | 0.76686
市区 | 刚性 | 2027 | BDZ-00154 | 8760 | 0 | 0 | 0.056638
市区 | 刚性 | 2027 | BDZ-00155 | 8760 | 0 | 0 | 0.056638
市区 | 刚性 | 2027 | BDZ-00175 | 8760 | 0 | 0 | 0.056638
市区 | 刚性 | 2027 | BDZ-00183 | 8760 | 0 | 0 | 0.056638
市区 | 刚性 | 2027 | SIM-CITY-KL | 8760 | 0 | 0 | 0.056638
市区 | 刚性 | 2027 | SIM-CITY-XSZ | 8760 | 0 | 0 | 0.056638
市区 | 刚性 | 2027 | SIM-CITY-YQ | 8760 | 0 | 0 | 0.056638
市区 | 刚性 | 2028 | 正常 | 8760 | 0 | 0 | 0.099729
市区 | 刚性 | 2028 | BDZ-00012 | 8760 | 0 | 0 | 0.099729
市区 | 刚性 | 2028 | BDZ-00013 | 8760 | 0 | 0 | 0.099729
市区 | 刚性 | 2028 | BDZ-00023 | 8760 | 0 | 0 | 0.099729
市区 | 刚性 | 2028 | BDZ-00024 | 8760 | 0 | 0 | 0.010395
市区 | 刚性 | 2028 | BDZ-00042 | 8760 | 0 | 0 | 0.099729
市区 | 刚性 | 2028 | BDZ-00051 | 8760 | 0 | 0 | 0.001183
市区 | 刚性 | 2028 | BDZ-00053 | 8760 | 0 | 0 | 0.099729
市区 | 刚性 | 2028 | BDZ-00055 | 8760 | 0 | 0 | 0.099729
市区 | 刚性 | 2028 | BDZ-00062 | 8760 | 0 | 0 | 0.099729
市区 | 刚性 | 2028 | BDZ-00065 | 8760 | 0 | 0 | 0.099729
市区 | 刚性 | 2028 | BDZ-00074 | 8760 | 0 | 0 | 0.013449
市区 | 刚性 | 2028 | BDZ-00076 | 8760 | 0 | 0 | 0.099729
市区 | 刚性 | 2028 | BDZ-00092 | 8760 | 0 | 0 | 0.099729
市区 | 刚性 | 2028 | BDZ-00094 | 8760 | 0 | 0 | 0.099729
市区 | 刚性 | 2028 | BDZ-00103 | 8760 | 0 | 0 | 0.018617
市区 | 刚性 | 2028 | BDZ-00106 | 8760 | 0 | 0 | 0.099729
市区 | 刚性 | 2028 | BDZ-00110 | 8760 | 0 | 0 | 0.099729
市区 | 刚性 | 2028 | BDZ-00114 | 8760 | 0 | 0 | 0.037438
市区 | 刚性 | 2028 | BDZ-00115 | 8760 | 0 | 0 | 0.099729
市区 | 刚性 | 2028 | BDZ-00139 | 8760 | 0 | 0 | 0.099729
市区 | 刚性 | 2028 | BDZ-00148 | 8760 | 0 | 0 | 0.099729
市区 | 刚性 | 2028 | BDZ-00151 | 8760 | 0 | 0 | 0.049865
市区 | 刚性 | 2028 | BDZ-00154 | 8760 | 0 | 0 | 0.099729
市区 | 刚性 | 2028 | BDZ-00155 | 8760 | 0 | 0 | 0.099729
市区 | 刚性 | 2028 | BDZ-00175 | 8760 | 0 | 0 | 0.099729
市区 | 刚性 | 2028 | BDZ-00183 | 8760 | 0 | 0 | 0.099729
市区 | 刚性 | 2028 | SIM-CITY-KL | 8760 | 0 | 0 | 0.099729
市区 | 刚性 | 2028 | SIM-CITY-XSZ | 8760 | 0 | 0 | 0.099729
市区 | 刚性 | 2028 | SIM-CITY-YQ | 8760 | 0 | 0 | 0.099729
市区 | 刚性 | 2029 | 正常 | 8760 | 0 | 0 | 0.48037
市区 | 刚性 | 2029 | BDZ-00012 | 8760 | 0 | 0 | 0.48037
市区 | 刚性 | 2029 | BDZ-00013 | 8760 | 0 | 0 | 0.48037
市区 | 刚性 | 2029 | BDZ-00023 | 8760 | 0 | 0 | 0.064214
市区 | 刚性 | 2029 | BDZ-00024 | 8760 | 0 | 0 | 0.48037
市区 | 刚性 | 2029 | BDZ-00042 | 8760 | 0 | 0 | 0.042219
市区 | 刚性 | 2029 | BDZ-00051 | 8760 | 0 | 0 | 0.048132
市区 | 刚性 | 2029 | BDZ-00053 | 8760 | 0 | 0 | 0.18924
市区 | 刚性 | 2029 | BDZ-00055 | 8760 | 0 | 0 | 0.48037
市区 | 刚性 | 2029 | BDZ-00062 | 8760 | 0 | 0 | 0.48037
市区 | 刚性 | 2029 | BDZ-00065 | 8760 | 0 | 0 | 0.48037
市区 | 刚性 | 2029 | BDZ-00074 | 8760 | 0 | 0 | 0.36022
市区 | 刚性 | 2029 | BDZ-00076 | 8760 | 0 | 0 | 0.48037
市区 | 刚性 | 2029 | BDZ-00092 | 8760 | 0 | 0 | 0.48037
市区 | 刚性 | 2029 | BDZ-00094 | 8760 | 0 | 0 | 0.23319
市区 | 刚性 | 2029 | BDZ-00103 | 8760 | 0 | 0 | 0.22006
市区 | 刚性 | 2029 | BDZ-00106 | 8760 | 0 | 0 | 0.48037
市区 | 刚性 | 2029 | BDZ-00110 | 8760 | 0 | 0 | 0.48037
市区 | 刚性 | 2029 | BDZ-00114 | 8760 | 0 | 0 | 0.33859
市区 | 刚性 | 2029 | BDZ-00115 | 8760 | 0 | 0 | 0.48037
市区 | 刚性 | 2029 | BDZ-00139 | 8760 | 0 | 0 | 0.48037
市区 | 刚性 | 2029 | BDZ-00148 | 8760 | 0 | 0 | 0.48037
市区 | 刚性 | 2029 | BDZ-00151 | 8760 | 0 | 0 | 1.111
市区 | 刚性 | 2029 | BDZ-00154 | 8760 | 0 | 0 | 0.48037
市区 | 刚性 | 2029 | BDZ-00155 | 8760 | 0 | 0 | 0.48037
市区 | 刚性 | 2029 | BDZ-00175 | 8760 | 0 | 0 | 0.48037
市区 | 刚性 | 2029 | BDZ-00183 | 8760 | 0 | 0 | 0.48037
市区 | 刚性 | 2029 | SIM-CITY-KL | 8760 | 0 | 0 | 0.48037
市区 | 刚性 | 2029 | SIM-CITY-XSZ | 8760 | 0 | 0 | 0.48037
市区 | 刚性 | 2029 | SIM-CITY-YQ | 8760 | 0 | 0 | 0.48037
市区 | 刚性 | 2030 | 正常 | 8760 | 0 | 0 | 0.10466
市区 | 刚性 | 2030 | BDZ-00012 | 8760 | 0 | 0 | 0.10466
市区 | 刚性 | 2030 | BDZ-00013 | 8760 | 0 | 0 | 0.0039266
市区 | 刚性 | 2030 | BDZ-00023 | 8760 | 0 | 0 | 0.10466
市区 | 刚性 | 2030 | BDZ-00024 | 8760 | 0 | 0 | 0.10466
市区 | 刚性 | 2030 | BDZ-00042 | 8760 | 0 | 0 | 0.045175
市区 | 刚性 | 2030 | BDZ-00051 | 8760 | 0 | 0 | 0.10466
市区 | 刚性 | 2030 | BDZ-00053 | 8760 | 0 | 0 | 0.10466
市区 | 刚性 | 2030 | BDZ-00055 | 8760 | 0 | 0 | 0.10466
市区 | 刚性 | 2030 | BDZ-00062 | 8760 | 0 | 0 | 0.10466
市区 | 刚性 | 2030 | BDZ-00065 | 8760 | 0 | 0 | 0.10466
市区 | 刚性 | 2030 | BDZ-00074 | 8760 | 0 | 0 | 0.10466
市区 | 刚性 | 2030 | BDZ-00076 | 8760 | 0 | 0 | 0.10466
市区 | 刚性 | 2030 | BDZ-00092 | 8760 | 0 | 0 | 0.10466
市区 | 刚性 | 2030 | BDZ-00094 | 8760 | 0 | 0 | 0.10466
市区 | 刚性 | 2030 | BDZ-00103 | 8760 | 0 | 0 | 0.10466
市区 | 刚性 | 2030 | BDZ-00106 | 8760 | 0 | 0 | 0.10466
市区 | 刚性 | 2030 | BDZ-00110 | 8760 | 0 | 0 | 0.10466
市区 | 刚性 | 2030 | BDZ-00114 | 8760 | 0 | 0 | 0.10466
市区 | 刚性 | 2030 | BDZ-00115 | 8760 | 0 | 0 | 0.79188
市区 | 刚性 | 2030 | BDZ-00139 | 8760 | 0 | 0 | 0.10466
市区 | 刚性 | 2030 | BDZ-00148 | 8760 | 0 | 0 | 0.10466
市区 | 刚性 | 2030 | BDZ-00151 | 8760 | 0 | 0 | 0.10466
市区 | 刚性 | 2030 | BDZ-00154 | 8760 | 0 | 0 | 0.10466
市区 | 刚性 | 2030 | BDZ-00155 | 8760 | 0 | 0 | 0.10466
市区 | 刚性 | 2030 | BDZ-00175 | 8760 | 0 | 0 | 0.10466
市区 | 刚性 | 2030 | BDZ-00183 | 8760 | 0 | 0 | 0.10466
市区 | 刚性 | 2030 | SIM-CITY-KL | 8760 | 0 | 0 | 0.10466
市区 | 刚性 | 2030 | SIM-CITY-XSZ | 8760 | 0 | 0 | 0.10466
市区 | 刚性 | 2030 | SIM-CITY-YQ | 8760 | 0 | 0 | 0.10466
市区 | 刚性 | 2031 | 正常 | 8760 | 0 | 0 | 0.35295
市区 | 刚性 | 2031 | BDZ-00012 | 8760 | 0 | 0 | 0.047456
市区 | 刚性 | 2031 | BDZ-00013 | 8760 | 0 | 0 | 0.35295
市区 | 刚性 | 2031 | BDZ-00023 | 8760 | 0 | 0 | 0.29055
市区 | 刚性 | 2031 | BDZ-00024 | 8760 | 0 | 0 | 0.25711
市区 | 刚性 | 2031 | BDZ-00042 | 8760 | 0 | 0 | 0.34278
市区 | 刚性 | 2031 | BDZ-00051 | 8760 | 0 | 0 | 0.054616
市区 | 刚性 | 2031 | BDZ-00053 | 8760 | 0 | 0 | 0.021402
市区 | 刚性 | 2031 | BDZ-00055 | 8760 | 0 | 0 | 0.35295
市区 | 刚性 | 2031 | BDZ-00062 | 8760 | 0 | 0 | 0.35295
市区 | 刚性 | 2031 | BDZ-00065 | 8760 | 0 | 0 | 0.35295
市区 | 刚性 | 2031 | BDZ-00074 | 8760 | 0 | 0 | 0.25777
市区 | 刚性 | 2031 | BDZ-00076 | 8760 | 0 | 0 | 0.35295
市区 | 刚性 | 2031 | BDZ-00092 | 8760 | 0 | 0 | 0.35295
市区 | 刚性 | 2031 | BDZ-00094 | 8760 | 0 | 0 | 0.35295
市区 | 刚性 | 2031 | BDZ-00103 | 8760 | 0 | 0 | 0.16593
市区 | 刚性 | 2031 | BDZ-00106 | 8760 | 0 | 0 | 0.35295
市区 | 刚性 | 2031 | BDZ-00110 | 8760 | 0 | 0 | 0.35295
市区 | 刚性 | 2031 | BDZ-00114 | 8760 | 0 | 0 | 0.35295
市区 | 刚性 | 2031 | BDZ-00115 | 8760 | 0 | 0 | 0.11942
市区 | 刚性 | 2031 | BDZ-00139 | 8760 | 0 | 0 | 0.35295
市区 | 刚性 | 2031 | BDZ-00148 | 8760 | 0 | 0 | 0.24009
市区 | 刚性 | 2031 | BDZ-00151 | 8760 | 0 | 0 | 0.16104
市区 | 刚性 | 2031 | BDZ-00154 | 8760 | 0 | 0 | 0.35295
市区 | 刚性 | 2031 | BDZ-00155 | 8760 | 0 | 0 | 0.35295
市区 | 刚性 | 2031 | BDZ-00175 | 8760 | 0 | 0 | 0.35295
市区 | 刚性 | 2031 | BDZ-00183 | 8760 | 0 | 0 | 0.35295
市区 | 刚性 | 2031 | SIM-CITY-KL | 8760 | 0 | 0 | 0.35295
市区 | 刚性 | 2031 | SIM-CITY-XSZ | 8760 | 0 | 0 | 0.35295
市区 | 刚性 | 2031 | SIM-CITY-YQ | 8760 | 0 | 0 | 0.35295
市区 | 刚性 | 2032 | 正常 | 8760 | 0 | 0 | 0.30351
市区 | 刚性 | 2032 | BDZ-00012 | 8760 | 0 | 0 | 0.30351
市区 | 刚性 | 2032 | BDZ-00013 | 8760 | 0 | 0 | 0.30351
市区 | 刚性 | 2032 | BDZ-00023 | 8760 | 0 | 0 | 0.30351
市区 | 刚性 | 2032 | BDZ-00024 | 8760 | 0 | 0 | 0.30351
市区 | 刚性 | 2032 | BDZ-00042 | 8760 | 0 | 0 | 0.30351
市区 | 刚性 | 2032 | BDZ-00051 | 8760 | 0 | 0 | 0.068839
市区 | 刚性 | 2032 | BDZ-00053 | 8760 | 0 | 0 | 0.30351
市区 | 刚性 | 2032 | BDZ-00055 | 8760 | 0 | 0 | 0.0133
市区 | 刚性 | 2032 | BDZ-00062 | 8760 | 0 | 0 | 0.30351
市区 | 刚性 | 2032 | BDZ-00065 | 8760 | 0 | 0 | 0.1788
市区 | 刚性 | 2032 | BDZ-00074 | 8760 | 0 | 0 | 0.30351
市区 | 刚性 | 2032 | BDZ-00076 | 8760 | 0 | 0 | 0.30351
市区 | 刚性 | 2032 | BDZ-00092 | 8760 | 0 | 0 | 0.30351
市区 | 刚性 | 2032 | BDZ-00094 | 8760 | 0 | 0 | 0.30351
市区 | 刚性 | 2032 | BDZ-00103 | 8760 | 0 | 0 | 0.0033716
市区 | 刚性 | 2032 | BDZ-00106 | 8760 | 0 | 0 | 0.30351
市区 | 刚性 | 2032 | BDZ-00110 | 8760 | 0 | 0 | 0.30351
市区 | 刚性 | 2032 | BDZ-00114 | 8760 | 0 | 0 | 0.043541
市区 | 刚性 | 2032 | BDZ-00115 | 8760 | 0 | 0 | 0.30351
市区 | 刚性 | 2032 | BDZ-00139 | 8760 | 0 | 0 | 0.30351
市区 | 刚性 | 2032 | BDZ-00148 | 8760 | 0 | 0 | 0.022116
市区 | 刚性 | 2032 | BDZ-00151 | 8760 | 0 | 0 | 0.31654
市区 | 刚性 | 2032 | BDZ-00154 | 8760 | 0 | 0 | 0.30351
市区 | 刚性 | 2032 | BDZ-00155 | 8760 | 0 | 0 | 0.30351
市区 | 刚性 | 2032 | BDZ-00175 | 8760 | 0 | 0 | 0.30351
市区 | 刚性 | 2032 | BDZ-00183 | 8760 | 0 | 0 | 0.30351
市区 | 刚性 | 2032 | SIM-CITY-KL | 8760 | 0 | 0 | 0.30351
市区 | 刚性 | 2032 | SIM-CITY-XSZ | 8760 | 0 | 0 | 0.30351
市区 | 刚性 | 2032 | SIM-CITY-YQ | 8760 | 0 | 0 | 0.30351
市区 | 刚性 | 2033 | 正常 | 8760 | 0 | 0 | 0.89947
市区 | 刚性 | 2033 | BDZ-00012 | 8760 | 0 | 0 | 0.23474
市区 | 刚性 | 2033 | BDZ-00013 | 8760 | 0 | 0 | 0.89947
市区 | 刚性 | 2033 | BDZ-00023 | 8760 | 0 | 0 | 0.29506
市区 | 刚性 | 2033 | BDZ-00024 | 8760 | 0 | 0 | 0.049329
市区 | 刚性 | 2033 | BDZ-00042 | 8760 | 0 | 0 | 0.017881
市区 | 刚性 | 2033 | BDZ-00051 | 8760 | 0 | 0 | 0.057644
市区 | 刚性 | 2033 | BDZ-00053 | 8760 | 0 | 0 | 0.89947
市区 | 刚性 | 2033 | BDZ-00055 | 8760 | 0 | 0 | 0.025737
市区 | 刚性 | 2033 | BDZ-00062 | 8760 | 0 | 0 | 0.16148
市区 | 刚性 | 2033 | BDZ-00065 | 8760 | 0 | 0 | 0.070529
市区 | 刚性 | 2033 | BDZ-00074 | 8760 | 0 | 0 | 0.23458
市区 | 刚性 | 2033 | BDZ-00076 | 8760 | 0 | 0 | 0.22947
市区 | 刚性 | 2033 | BDZ-00092 | 8760 | 0 | 0 | 0.86205
市区 | 刚性 | 2033 | BDZ-00094 | 8760 | 0 | 0 | 0.20521
市区 | 刚性 | 2033 | BDZ-00103 | 8760 | 0 | 0 | 0.029544
市区 | 刚性 | 2033 | BDZ-00106 | 8760 | 0 | 0 | 0.89947
市区 | 刚性 | 2033 | BDZ-00110 | 8760 | 0 | 0 | 0.89947
市区 | 刚性 | 2033 | BDZ-00114 | 8760 | 0 | 0 | 0.15814
市区 | 刚性 | 2033 | BDZ-00115 | 8760 | 0 | 0 | 0.051221
市区 | 刚性 | 2033 | BDZ-00139 | 8760 | 0 | 0 | 0.89947
市区 | 刚性 | 2033 | BDZ-00148 | 8760 | 0 | 0 | 0.004942
市区 | 刚性 | 2033 | BDZ-00151 | 8760 | 0 | 0 | 0.047377
市区 | 刚性 | 2033 | BDZ-00154 | 8760 | 0 | 0 | 0.89947
市区 | 刚性 | 2033 | BDZ-00155 | 8760 | 0 | 0 | 0.45281
市区 | 刚性 | 2033 | BDZ-00175 | 8760 | 0 | 0 | 0.89947
市区 | 刚性 | 2033 | BDZ-00183 | 8760 | 0 | 0 | 0.89947
市区 | 刚性 | 2033 | SIM-CITY-KL | 8760 | 0 | 0 | 0.89947
市区 | 刚性 | 2033 | SIM-CITY-XSZ | 8760 | 0 | 0 | 0.89947
市区 | 刚性 | 2033 | SIM-CITY-YQ | 8760 | 0 | 0 | 0.89947
市区 | 刚性 | 2034 | 正常 | 8760 | 0 | 0 | 0.31539
市区 | 刚性 | 2034 | BDZ-00012 | 8760 | 0 | 0 | 0.023474
市区 | 刚性 | 2034 | BDZ-00013 | 8760 | 0 | 0 | 0.31539
市区 | 刚性 | 2034 | BDZ-00023 | 8760 | 0 | 0 | 0.02955
市区 | 刚性 | 2034 | BDZ-00024 | 8760 | 0 | 0 | 0.31539
市区 | 刚性 | 2034 | BDZ-00042 | 8760 | 0 | 0 | 0.31539
市区 | 刚性 | 2034 | BDZ-00051 | 8760 | 0 | 0 | 0.0040345
市区 | 刚性 | 2034 | BDZ-00053 | 8760 | 0 | 0 | 0.31539
市区 | 刚性 | 2034 | BDZ-00055 | 8760 | 0 | 0 | 0.31539
市区 | 刚性 | 2034 | BDZ-00062 | 8760 | 0 | 0 | 0.086559
市区 | 刚性 | 2034 | BDZ-00065 | 8760 | 0 | 0 | 0.31539
市区 | 刚性 | 2034 | BDZ-00074 | 8760 | 0 | 0 | 0.31539
市区 | 刚性 | 2034 | BDZ-00076 | 8760 | 0 | 0 | 0.31539
市区 | 刚性 | 2034 | BDZ-00092 | 8760 | 0 | 0 | 0.0041367
市区 | 刚性 | 2034 | BDZ-00094 | 8760 | 0 | 0 | 0.014775
市区 | 刚性 | 2034 | BDZ-00103 | 8760 | 0 | 0 | 0.31539
市区 | 刚性 | 2034 | BDZ-00106 | 8760 | 0 | 0 | 0.31539
市区 | 刚性 | 2034 | BDZ-00110 | 8760 | 0 | 0 | 0.31539
市区 | 刚性 | 2034 | BDZ-00114 | 8760 | 0 | 0 | 0.41751
市区 | 刚性 | 2034 | BDZ-00115 | 8760 | 0 | 0 | 0.31539
市区 | 刚性 | 2034 | BDZ-00139 | 8760 | 0 | 0 | 0.31539
市区 | 刚性 | 2034 | BDZ-00148 | 8760 | 0 | 0 | 0.31539
市区 | 刚性 | 2034 | BDZ-00151 | 8760 | 0 | 0 | 0.0097884
市区 | 刚性 | 2034 | BDZ-00154 | 8760 | 0 | 0 | 0.31539
市区 | 刚性 | 2034 | BDZ-00155 | 8760 | 0 | 0 | 0.31539
市区 | 刚性 | 2034 | BDZ-00175 | 8760 | 0 | 0 | 0.31539
市区 | 刚性 | 2034 | BDZ-00183 | 8760 | 0 | 0 | 0.31539
市区 | 刚性 | 2034 | SIM-CITY-KL | 8760 | 0 | 0 | 0.31539
市区 | 刚性 | 2034 | SIM-CITY-XSZ | 8760 | 0 | 0 | 0.31539
市区 | 刚性 | 2034 | SIM-CITY-YQ | 8760 | 0 | 0 | 0.31539
市区 | 刚性 | 2035 | 正常 | 8760 | 0 | 0 | 0.0095851
市区 | 刚性 | 2035 | BDZ-00012 | 8760 | 0 | 0 | 0.0095851
市区 | 刚性 | 2035 | BDZ-00013 | 8760 | 0 | 0 | 0.0095851
市区 | 刚性 | 2035 | BDZ-00023 | 8760 | 0 | 0 | 0.0095851
市区 | 刚性 | 2035 | BDZ-00024 | 8760 | 0 | 0 | 0.0095851
市区 | 刚性 | 2035 | BDZ-00042 | 8760 | 0 | 0 | 0.0095851
市区 | 刚性 | 2035 | BDZ-00051 | 8760 | 0 | 0 | 0.0095851
市区 | 刚性 | 2035 | BDZ-00053 | 8760 | 0 | 0 | 0.0095851
市区 | 刚性 | 2035 | BDZ-00055 | 8760 | 0 | 0 | 0.0095851
市区 | 刚性 | 2035 | BDZ-00062 | 8760 | 0 | 0 | 0.0095851
市区 | 刚性 | 2035 | BDZ-00065 | 8760 | 0 | 0 | 0.0095851
市区 | 刚性 | 2035 | BDZ-00074 | 8760 | 0 | 0 | 0.0095851
市区 | 刚性 | 2035 | BDZ-00076 | 8760 | 0 | 0 | 0.0095851
市区 | 刚性 | 2035 | BDZ-00092 | 8760 | 0 | 0 | 0.0095851
市区 | 刚性 | 2035 | BDZ-00094 | 8760 | 0 | 0 | 0.0095851
市区 | 刚性 | 2035 | BDZ-00103 | 8760 | 0 | 0 | 0.0095851
市区 | 刚性 | 2035 | BDZ-00106 | 8760 | 0 | 0 | 0.0095851
市区 | 刚性 | 2035 | BDZ-00110 | 8760 | 0 | 0 | 0.0095851
市区 | 刚性 | 2035 | BDZ-00114 | 8760 | 0 | 0 | 0.0095851
市区 | 刚性 | 2035 | BDZ-00115 | 8760 | 0 | 0 | 0.0095851
市区 | 刚性 | 2035 | BDZ-00139 | 8760 | 0 | 0 | 0.81458
市区 | 刚性 | 2035 | BDZ-00148 | 8760 | 0 | 0 | 0.0095851
市区 | 刚性 | 2035 | BDZ-00151 | 8760 | 0 | 0 | 0.0095851
市区 | 刚性 | 2035 | BDZ-00154 | 8760 | 0 | 0 | 0.0095851
市区 | 刚性 | 2035 | BDZ-00155 | 8760 | 0 | 0 | 0.0095851
市区 | 刚性 | 2035 | BDZ-00175 | 8760 | 0 | 0 | 0.0095851
市区 | 刚性 | 2035 | BDZ-00183 | 8760 | 0 | 0 | 0.0095851
市区 | 刚性 | 2035 | SIM-CITY-KL | 8760 | 0 | 0 | 0.0095851
市区 | 刚性 | 2035 | SIM-CITY-XSZ | 8760 | 0 | 0 | 0.0095851
市区 | 刚性 | 2035 | SIM-CITY-YQ | 8760 | 0 | 0 | 0.0020941
市区 | 弹性 | 2022 | 正常 | 8760 | 0 | 0 | 0.80185
市区 | 弹性 | 2022 | BDZ-00012 | 8760 | 0 | 0 | 0.80185
市区 | 弹性 | 2022 | BDZ-00013 | 8760 | 0 | 0 | 0.80185
市区 | 弹性 | 2022 | BDZ-00023 | 8760 | 0 | 0 | 0.70475
市区 | 弹性 | 2022 | BDZ-00024 | 8760 | 0 | 0 | 0.80185
市区 | 弹性 | 2022 | BDZ-00042 | 8760 | 0 | 0 | 0.12019
市区 | 弹性 | 2022 | BDZ-00051 | 8760 | 0 | 0 | 0.80185
市区 | 弹性 | 2022 | BDZ-00053 | 8760 | 0 | 0 | 0.80185
市区 | 弹性 | 2022 | BDZ-00055 | 8760 | 0 | 0 | 0.7308
市区 | 弹性 | 2022 | BDZ-00062 | 8760 | 0 | 0 | 0.36623
市区 | 弹性 | 2022 | BDZ-00065 | 8760 | 0 | 0 | 0.80185
市区 | 弹性 | 2022 | BDZ-00074 | 8760 | 0 | 0 | 0.80185
市区 | 弹性 | 2022 | BDZ-00076 | 8760 | 0 | 0 | 0.80185
市区 | 弹性 | 2022 | BDZ-00092 | 8760 | 0 | 0 | 0.80185
市区 | 弹性 | 2022 | BDZ-00094 | 8760 | 0 | 0 | 0.80185
市区 | 弹性 | 2022 | BDZ-00103 | 8760 | 0 | 0 | 0.77527
市区 | 弹性 | 2022 | BDZ-00106 | 8760 | 0 | 0 | 0.80185
市区 | 弹性 | 2022 | BDZ-00110 | 8760 | 0 | 0 | 0.80185
市区 | 弹性 | 2022 | BDZ-00114 | 8760 | 0 | 0 | 0.24456
市区 | 弹性 | 2022 | BDZ-00115 | 8760 | 0 | 0 | 0.80185
市区 | 弹性 | 2022 | BDZ-00139 | 8760 | 0 | 0 | 0.80185
市区 | 弹性 | 2022 | BDZ-00148 | 8760 | 0 | 0 | 0.16087
市区 | 弹性 | 2022 | BDZ-00151 | 8760 | 0 | 0 | 0.97997
市区 | 弹性 | 2022 | BDZ-00154 | 8760 | 0 | 0 | 0.80185
市区 | 弹性 | 2022 | BDZ-00155 | 8760 | 0 | 0 | 0.80185
市区 | 弹性 | 2022 | BDZ-00175 | 8760 | 0 | 0 | 0.80185
市区 | 弹性 | 2022 | BDZ-00183 | 8760 | 0 | 0 | 0.80185
市区 | 弹性 | 2022 | SIM-CITY-KL | 8760 | 0 | 0 | 0.80185
市区 | 弹性 | 2022 | SIM-CITY-XSZ | 8760 | 0 | 0 | 0.80185
市区 | 弹性 | 2022 | SIM-CITY-YQ | 8760 | 0 | 0 | 0.80185
市区 | 弹性 | 2023 | 正常 | 8760 | 0 | 0 | 0.013488
市区 | 弹性 | 2023 | BDZ-00012 | 8760 | 0 | 0 | 0.013488
市区 | 弹性 | 2023 | BDZ-00013 | 8760 | 0 | 0 | 0.013488
市区 | 弹性 | 2023 | BDZ-00023 | 8760 | 0 | 0 | 0.013488
市区 | 弹性 | 2023 | BDZ-00024 | 8760 | 0 | 0 | 0.013488
市区 | 弹性 | 2023 | BDZ-00042 | 8760 | 0 | 0 | 0.013488
市区 | 弹性 | 2023 | BDZ-00051 | 8760 | 0 | 0 | 0.013488
市区 | 弹性 | 2023 | BDZ-00053 | 8760 | 0 | 0 | 0.013488
市区 | 弹性 | 2023 | BDZ-00055 | 8760 | 0 | 0 | 0.013488
市区 | 弹性 | 2023 | BDZ-00062 | 8760 | 0 | 0 | 0.013488
市区 | 弹性 | 2023 | BDZ-00065 | 8760 | 0 | 0 | 0.013488
市区 | 弹性 | 2023 | BDZ-00074 | 8760 | 0 | 0 | 0.0019217
市区 | 弹性 | 2023 | BDZ-00076 | 8760 | 0 | 0 | 0.013488
市区 | 弹性 | 2023 | BDZ-00092 | 8760 | 0 | 0 | 0.013488
市区 | 弹性 | 2023 | BDZ-00094 | 8760 | 0 | 0 | 0.013488
市区 | 弹性 | 2023 | BDZ-00103 | 8760 | 0 | 0 | 0.013488
市区 | 弹性 | 2023 | BDZ-00106 | 8760 | 0 | 0 | 0.013488
市区 | 弹性 | 2023 | BDZ-00110 | 8760 | 0 | 0 | 0.013488
市区 | 弹性 | 2023 | BDZ-00114 | 8760 | 0 | 0 | 0.013488
市区 | 弹性 | 2023 | BDZ-00115 | 8760 | 0 | 0 | 0.013488
市区 | 弹性 | 2023 | BDZ-00139 | 8760 | 0 | 0 | 0.58646
市区 | 弹性 | 2023 | BDZ-00148 | 8760 | 0 | 0 | 0.013488
市区 | 弹性 | 2023 | BDZ-00151 | 8760 | 0 | 0 | 0.013488
市区 | 弹性 | 2023 | BDZ-00154 | 8760 | 0 | 0 | 0.013488
市区 | 弹性 | 2023 | BDZ-00155 | 8760 | 0 | 0 | 0.013488
市区 | 弹性 | 2023 | BDZ-00175 | 8760 | 0 | 0 | 0.013488
市区 | 弹性 | 2023 | BDZ-00183 | 8760 | 0 | 0 | 0.013488
市区 | 弹性 | 2023 | SIM-CITY-KL | 8760 | 0 | 0 | 0.013488
市区 | 弹性 | 2023 | SIM-CITY-XSZ | 8760 | 0 | 0 | 0.013488
市区 | 弹性 | 2023 | SIM-CITY-YQ | 8760 | 0 | 0 | 0.013488
市区 | 弹性 | 2024 | 正常 | 8760 | 0 | 0 | 1.2708
市区 | 弹性 | 2024 | BDZ-00012 | 8760 | 0 | 0 | 1.2708
市区 | 弹性 | 2024 | BDZ-00013 | 8760 | 0 | 0 | 1.2708
市区 | 弹性 | 2024 | BDZ-00023 | 8760 | 0 | 0 | 0.001488
市区 | 弹性 | 2024 | BDZ-00024 | 8760 | 0 | 0 | 0.27451
市区 | 弹性 | 2024 | BDZ-00042 | 8760 | 0 | 0 | 0.69593
市区 | 弹性 | 2024 | BDZ-00051 | 8760 | 0 | 0 | 0.81086
市区 | 弹性 | 2024 | BDZ-00053 | 8760 | 0 | 0 | 1.2708
市区 | 弹性 | 2024 | BDZ-00055 | 8760 | 0 | 0 | 0.38367
市区 | 弹性 | 2024 | BDZ-00062 | 8760 | 0 | 0 | 0.014761
市区 | 弹性 | 2024 | BDZ-00065 | 8760 | 0 | 0 | 1.2708
市区 | 弹性 | 2024 | BDZ-00074 | 8760 | 0 | 0 | 1.1125
市区 | 弹性 | 2024 | BDZ-00076 | 8760 | 0 | 0 | 1.2708
市区 | 弹性 | 2024 | BDZ-00092 | 8760 | 0 | 0 | 1.2708
市区 | 弹性 | 2024 | BDZ-00094 | 8760 | 0 | 0 | 1.2708
市区 | 弹性 | 2024 | BDZ-00103 | 8760 | 0 | 0 | 0.33265
市区 | 弹性 | 2024 | BDZ-00106 | 8760 | 0 | 0 | 1.2708
市区 | 弹性 | 2024 | BDZ-00110 | 8760 | 0 | 0 | 1.2708
市区 | 弹性 | 2024 | BDZ-00114 | 8760 | 0 | 0 | 0.60045
市区 | 弹性 | 2024 | BDZ-00115 | 8760 | 0 | 0 | 0.59345
市区 | 弹性 | 2024 | BDZ-00139 | 8760 | 0 | 0 | 0.42083
市区 | 弹性 | 2024 | BDZ-00148 | 8760 | 0 | 0 | 0.73622
市区 | 弹性 | 2024 | BDZ-00151 | 8760 | 0 | 0 | 1.2708
市区 | 弹性 | 2024 | BDZ-00154 | 8760 | 0 | 0 | 1.2708
市区 | 弹性 | 2024 | BDZ-00155 | 8760 | 0 | 0 | 1.2708
市区 | 弹性 | 2024 | BDZ-00175 | 8760 | 0 | 0 | 1.2708
市区 | 弹性 | 2024 | BDZ-00183 | 8760 | 0 | 0 | 1.2708
市区 | 弹性 | 2024 | SIM-CITY-KL | 8760 | 0 | 0 | 1.2708
市区 | 弹性 | 2024 | SIM-CITY-XSZ | 8760 | 0 | 0 | 1.2708
市区 | 弹性 | 2024 | SIM-CITY-YQ | 8760 | 0 | 0 | 1.2708
市区 | 弹性 | 2025 | 正常 | 8760 | 0 | 0 | 0.9831
市区 | 弹性 | 2025 | BDZ-00012 | 8760 | 0 | 0 | 0.9831
市区 | 弹性 | 2025 | BDZ-00013 | 8760 | 0 | 0 | 0.9831
市区 | 弹性 | 2025 | BDZ-00023 | 8760 | 0 | 0 | 0.83919
市区 | 弹性 | 2025 | BDZ-00024 | 8760 | 0 | 0 | 0.9831
市区 | 弹性 | 2025 | BDZ-00042 | 8760 | 0 | 0 | 0.16748
市区 | 弹性 | 2025 | BDZ-00051 | 8760 | 0 | 0 | 0.12577
市区 | 弹性 | 2025 | BDZ-00053 | 8760 | 0 | 0 | 0.9831
市区 | 弹性 | 2025 | BDZ-00055 | 8760 | 0 | 0 | 0.11977
市区 | 弹性 | 2025 | BDZ-00062 | 8760 | 0 | 0 | 0.9831
市区 | 弹性 | 2025 | BDZ-00065 | 8760 | 0 | 0 | 0.9831
市区 | 弹性 | 2025 | BDZ-00074 | 8760 | 0 | 0 | 0.33626
市区 | 弹性 | 2025 | BDZ-00076 | 8760 | 0 | 0 | 0.9831
市区 | 弹性 | 2025 | BDZ-00092 | 8760 | 0 | 0 | 0.9831
市区 | 弹性 | 2025 | BDZ-00094 | 8760 | 0 | 0 | 0.162
市区 | 弹性 | 2025 | BDZ-00103 | 8760 | 0 | 0 | 0.9831
市区 | 弹性 | 2025 | BDZ-00106 | 8760 | 0 | 0 | 0.9831
市区 | 弹性 | 2025 | BDZ-00110 | 8760 | 0 | 0 | 0.9831
市区 | 弹性 | 2025 | BDZ-00114 | 8760 | 0 | 0 | 0.44556
市区 | 弹性 | 2025 | BDZ-00115 | 8760 | 0 | 0 | 0.9831
市区 | 弹性 | 2025 | BDZ-00139 | 8760 | 0 | 0 | 0.25433
市区 | 弹性 | 2025 | BDZ-00148 | 8760 | 0 | 0 | 0.20813
市区 | 弹性 | 2025 | BDZ-00151 | 8760 | 0 | 0 | 2.1229
市区 | 弹性 | 2025 | BDZ-00154 | 8760 | 0 | 0 | 0.9831
市区 | 弹性 | 2025 | BDZ-00155 | 8760 | 0 | 0 | 0.9831
市区 | 弹性 | 2025 | BDZ-00175 | 8760 | 0 | 0 | 0.9831
市区 | 弹性 | 2025 | BDZ-00183 | 8760 | 0 | 0 | 0.9831
市区 | 弹性 | 2025 | SIM-CITY-KL | 8760 | 0 | 0 | 0.9831
市区 | 弹性 | 2025 | SIM-CITY-XSZ | 8760 | 0 | 0 | 0.9831
市区 | 弹性 | 2025 | SIM-CITY-YQ | 8760 | 0 | 0 | 0.9831
市区 | 弹性 | 2026 | 正常 | 8760 | 0 | 0 | 0.3511
市区 | 弹性 | 2026 | BDZ-00012 | 8760 | 0 | 0 | 0.3511
市区 | 弹性 | 2026 | BDZ-00013 | 8760 | 0 | 0 | 0.3511
市区 | 弹性 | 2026 | BDZ-00023 | 8760 | 0 | 0 | 0.019422
市区 | 弹性 | 2026 | BDZ-00024 | 8760 | 0 | 0 | 0.10898
市区 | 弹性 | 2026 | BDZ-00042 | 8760 | 0 | 0 | 0.3511
市区 | 弹性 | 2026 | BDZ-00051 | 8760 | 0 | 0 | 0.3511
市区 | 弹性 | 2026 | BDZ-00053 | 8760 | 0 | 0 | 0.15599
市区 | 弹性 | 2026 | BDZ-00055 | 8760 | 0 | 0 | 0.30159
市区 | 弹性 | 2026 | BDZ-00062 | 8760 | 0 | 0 | 0.3511
市区 | 弹性 | 2026 | BDZ-00065 | 8760 | 0 | 0 | 0.3511
市区 | 弹性 | 2026 | BDZ-00074 | 8760 | 0 | 0 | 0.087476
市区 | 弹性 | 2026 | BDZ-00076 | 8760 | 0 | 0 | 0.3511
市区 | 弹性 | 2026 | BDZ-00092 | 8760 | 0 | 0 | 0.3511
市区 | 弹性 | 2026 | BDZ-00094 | 8760 | 0 | 0 | 0.3511
市区 | 弹性 | 2026 | BDZ-00103 | 8760 | 0 | 0 | 0.3511
市区 | 弹性 | 2026 | BDZ-00106 | 8760 | 0 | 0 | 0.3511
市区 | 弹性 | 2026 | BDZ-00110 | 8760 | 0 | 0 | 0.3511
市区 | 弹性 | 2026 | BDZ-00114 | 8760 | 0 | 0 | 0.090923
市区 | 弹性 | 2026 | BDZ-00115 | 8760 | 0 | 0 | 0.3511
市区 | 弹性 | 2026 | BDZ-00139 | 8760 | 0 | 0 | 0.3511
市区 | 弹性 | 2026 | BDZ-00148 | 8760 | 0 | 0 | 0.3511
市区 | 弹性 | 2026 | BDZ-00151 | 8760 | 0 | 0 | 0.071812
市区 | 弹性 | 2026 | BDZ-00154 | 8760 | 0 | 0 | 0.3511
市区 | 弹性 | 2026 | BDZ-00155 | 8760 | 0 | 0 | 0.3511
市区 | 弹性 | 2026 | BDZ-00175 | 8760 | 0 | 0 | 0.3511
市区 | 弹性 | 2026 | BDZ-00183 | 8760 | 0 | 0 | 0.3511
市区 | 弹性 | 2026 | SIM-CITY-KL | 8760 | 0 | 0 | 0.3511
市区 | 弹性 | 2026 | SIM-CITY-XSZ | 8760 | 0 | 0 | 0.3511
市区 | 弹性 | 2026 | SIM-CITY-YQ | 8760 | 0 | 0 | 0.3511
市区 | 弹性 | 2027 | 正常 | 8760 | 0 | 0 | 0.056638
市区 | 弹性 | 2027 | BDZ-00012 | 8760 | 0 | 0 | 0.056638
市区 | 弹性 | 2027 | BDZ-00013 | 8760 | 0 | 0 | 0.056638
市区 | 弹性 | 2027 | BDZ-00023 | 8760 | 0 | 0 | 0.056638
市区 | 弹性 | 2027 | BDZ-00024 | 8760 | 0 | 0 | 0.056638
市区 | 弹性 | 2027 | BDZ-00042 | 8760 | 0 | 0 | 0.056638
市区 | 弹性 | 2027 | BDZ-00051 | 8760 | 0 | 0 | 0.056638
市区 | 弹性 | 2027 | BDZ-00053 | 8760 | 0 | 0 | 0.056638
市区 | 弹性 | 2027 | BDZ-00055 | 8760 | 0 | 0 | 0.056638
市区 | 弹性 | 2027 | BDZ-00062 | 8760 | 0 | 0 | 0.056638
市区 | 弹性 | 2027 | BDZ-00065 | 8760 | 0 | 0 | 0.056638
市区 | 弹性 | 2027 | BDZ-00074 | 8760 | 0 | 0 | 0.025262
市区 | 弹性 | 2027 | BDZ-00076 | 8760 | 0 | 0 | 0.056638
市区 | 弹性 | 2027 | BDZ-00092 | 8760 | 0 | 0 | 0.056638
市区 | 弹性 | 2027 | BDZ-00094 | 8760 | 0 | 0 | 0.056638
市区 | 弹性 | 2027 | BDZ-00103 | 8760 | 0 | 0 | 0.056638
市区 | 弹性 | 2027 | BDZ-00106 | 8760 | 0 | 0 | 0.056638
市区 | 弹性 | 2027 | BDZ-00110 | 8760 | 0 | 0 | 0.056638
市区 | 弹性 | 2027 | BDZ-00114 | 8760 | 0 | 0 | 0.056638
市区 | 弹性 | 2027 | BDZ-00115 | 8760 | 0 | 0 | 0.056638
市区 | 弹性 | 2027 | BDZ-00139 | 8760 | 0 | 0 | 0.056638
市区 | 弹性 | 2027 | BDZ-00148 | 8760 | 0 | 0 | 0.056638
市区 | 弹性 | 2027 | BDZ-00151 | 8760 | 0 | 0 | 0.46932
市区 | 弹性 | 2027 | BDZ-00154 | 8760 | 0 | 0 | 0.056638
市区 | 弹性 | 2027 | BDZ-00155 | 8760 | 0 | 0 | 0.056638
市区 | 弹性 | 2027 | BDZ-00175 | 8760 | 0 | 0 | 0.056638
市区 | 弹性 | 2027 | BDZ-00183 | 8760 | 0 | 0 | 0.056638
市区 | 弹性 | 2027 | SIM-CITY-KL | 8760 | 0 | 0 | 0.056638
市区 | 弹性 | 2027 | SIM-CITY-XSZ | 8760 | 0 | 0 | 0.056638
市区 | 弹性 | 2027 | SIM-CITY-YQ | 8760 | 0 | 0 | 0.056638
市区 | 弹性 | 2028 | 正常 | 8760 | 0 | 0 | 0.099729
市区 | 弹性 | 2028 | BDZ-00012 | 8760 | 0 | 0 | 0.099729
市区 | 弹性 | 2028 | BDZ-00013 | 8760 | 0 | 0 | 0.099729
市区 | 弹性 | 2028 | BDZ-00023 | 8760 | 0 | 0 | 0.099729
市区 | 弹性 | 2028 | BDZ-00024 | 8760 | 0 | 0 | 0.010395
市区 | 弹性 | 2028 | BDZ-00042 | 8760 | 0 | 0 | 0.099729
市区 | 弹性 | 2028 | BDZ-00051 | 8760 | 0 | 0 | 0.001183
市区 | 弹性 | 2028 | BDZ-00053 | 8760 | 0 | 0 | 0.099729
市区 | 弹性 | 2028 | BDZ-00055 | 8760 | 0 | 0 | 0.099729
市区 | 弹性 | 2028 | BDZ-00062 | 8760 | 0 | 0 | 0.099729
市区 | 弹性 | 2028 | BDZ-00065 | 8760 | 0 | 0 | 0.032736
市区 | 弹性 | 2028 | BDZ-00074 | 8760 | 0 | 0 | 0.013449
市区 | 弹性 | 2028 | BDZ-00076 | 8760 | 0 | 0 | 0.099729
市区 | 弹性 | 2028 | BDZ-00092 | 8760 | 0 | 0 | 0.099729
市区 | 弹性 | 2028 | BDZ-00094 | 8760 | 0 | 0 | 0.099729
市区 | 弹性 | 2028 | BDZ-00103 | 8760 | 0 | 0 | 0.099729
市区 | 弹性 | 2028 | BDZ-00106 | 8760 | 0 | 0 | 0.099729
市区 | 弹性 | 2028 | BDZ-00110 | 8760 | 0 | 0 | 0.099729
市区 | 弹性 | 2028 | BDZ-00114 | 8760 | 0 | 0 | 0.037438
市区 | 弹性 | 2028 | BDZ-00115 | 8760 | 0 | 0 | 0.099729
市区 | 弹性 | 2028 | BDZ-00139 | 8760 | 0 | 0 | 0.099729
市区 | 弹性 | 2028 | BDZ-00148 | 8760 | 0 | 0 | 0.099729
市区 | 弹性 | 2028 | BDZ-00151 | 8760 | 0 | 0 | 0.049865
市区 | 弹性 | 2028 | BDZ-00154 | 8760 | 0 | 0 | 0.099729
市区 | 弹性 | 2028 | BDZ-00155 | 8760 | 0 | 0 | 0.099729
市区 | 弹性 | 2028 | BDZ-00175 | 8760 | 0 | 0 | 0.099729
市区 | 弹性 | 2028 | BDZ-00183 | 8760 | 0 | 0 | 0.099729
市区 | 弹性 | 2028 | SIM-CITY-KL | 8760 | 0 | 0 | 0.099729
市区 | 弹性 | 2028 | SIM-CITY-XSZ | 8760 | 0 | 0 | 0.099729
市区 | 弹性 | 2028 | SIM-CITY-YQ | 8760 | 0 | 0 | 0.099729
市区 | 弹性 | 2029 | 正常 | 8760 | 0 | 0 | 0.022637
市区 | 弹性 | 2029 | BDZ-00012 | 8760 | 0 | 0 | 0.022637
市区 | 弹性 | 2029 | BDZ-00013 | 8760 | 0 | 0 | 0.022637
市区 | 弹性 | 2029 | BDZ-00023 | 8760 | 0 | 0 | 0.022637
市区 | 弹性 | 2029 | BDZ-00024 | 8760 | 0 | 0 | 0.022637
市区 | 弹性 | 2029 | BDZ-00042 | 8760 | 0 | 0 | 0.022637
市区 | 弹性 | 2029 | BDZ-00051 | 8760 | 0 | 0 | 0.022637
市区 | 弹性 | 2029 | BDZ-00053 | 8760 | 0 | 0 | 0.022637
市区 | 弹性 | 2029 | BDZ-00055 | 8760 | 0 | 0 | 0.022637
市区 | 弹性 | 2029 | BDZ-00062 | 8760 | 0 | 0 | 0.022637
市区 | 弹性 | 2029 | BDZ-00065 | 8760 | 0 | 0 | 0.022637
市区 | 弹性 | 2029 | BDZ-00074 | 8760 | 0 | 0 | 0.022637
市区 | 弹性 | 2029 | BDZ-00076 | 8760 | 0 | 0 | 0.022637
市区 | 弹性 | 2029 | BDZ-00092 | 8760 | 0 | 0 | 0.022637
市区 | 弹性 | 2029 | BDZ-00094 | 8760 | 0 | 0 | 0.022637
市区 | 弹性 | 2029 | BDZ-00103 | 8760 | 0 | 0 | 0.022637
市区 | 弹性 | 2029 | BDZ-00106 | 8760 | 0 | 0 | 0.022637
市区 | 弹性 | 2029 | BDZ-00110 | 8760 | 0 | 0 | 0.022637
市区 | 弹性 | 2029 | BDZ-00114 | 8760 | 0 | 0 | 0.022637
市区 | 弹性 | 2029 | BDZ-00115 | 8760 | 0 | 0 | 0.070579
市区 | 弹性 | 2029 | BDZ-00139 | 8760 | 0 | 0 | 0.022637
市区 | 弹性 | 2029 | BDZ-00148 | 8760 | 0 | 0 | 0.022637
市区 | 弹性 | 2029 | BDZ-00151 | 8760 | 0 | 0 | 0.022637
市区 | 弹性 | 2029 | BDZ-00154 | 8760 | 0 | 0 | 0.022637
市区 | 弹性 | 2029 | BDZ-00155 | 8760 | 0 | 0 | 0.022637
市区 | 弹性 | 2029 | BDZ-00175 | 8760 | 0 | 0 | 0.022637
市区 | 弹性 | 2029 | BDZ-00183 | 8760 | 0 | 0 | 0.022637
市区 | 弹性 | 2029 | SIM-CITY-KL | 8760 | 0 | 0 | 0.022637
市区 | 弹性 | 2029 | SIM-CITY-XSZ | 8760 | 0 | 0 | 0.022637
市区 | 弹性 | 2029 | SIM-CITY-YQ | 8760 | 0 | 0 | 0.022637
市区 | 弹性 | 2030 | 正常 | 8760 | 0 | 0 | 0.21359
市区 | 弹性 | 2030 | BDZ-00012 | 8760 | 0 | 0 | 0.21359
市区 | 弹性 | 2030 | BDZ-00013 | 8760 | 0 | 0 | 0.21359
市区 | 弹性 | 2030 | BDZ-00023 | 8760 | 0 | 0 | 0.21359
市区 | 弹性 | 2030 | BDZ-00024 | 8760 | 0 | 0 | 0.21359
市区 | 弹性 | 2030 | BDZ-00042 | 8760 | 0 | 0 | 0.21359
市区 | 弹性 | 2030 | BDZ-00051 | 8760 | 0 | 0 | 0.21359
市区 | 弹性 | 2030 | BDZ-00053 | 8760 | 0 | 0 | 0.11324
市区 | 弹性 | 2030 | BDZ-00055 | 8760 | 0 | 0 | 0.21359
市区 | 弹性 | 2030 | BDZ-00062 | 8760 | 0 | 0 | 0.12298
市区 | 弹性 | 2030 | BDZ-00065 | 8760 | 0 | 0 | 0.21359
市区 | 弹性 | 2030 | BDZ-00074 | 8760 | 0 | 0 | 0.21359
市区 | 弹性 | 2030 | BDZ-00076 | 8760 | 0 | 0 | 0.21359
市区 | 弹性 | 2030 | BDZ-00092 | 8760 | 0 | 0 | 0.21359
市区 | 弹性 | 2030 | BDZ-00094 | 8760 | 0 | 0 | 0.21359
市区 | 弹性 | 2030 | BDZ-00103 | 8760 | 0 | 0 | 0.21359
市区 | 弹性 | 2030 | BDZ-00106 | 8760 | 0 | 0 | 0.21359
市区 | 弹性 | 2030 | BDZ-00110 | 8760 | 0 | 0 | 0.21359
市区 | 弹性 | 2030 | BDZ-00114 | 8760 | 0 | 0 | 0.21359
市区 | 弹性 | 2030 | BDZ-00115 | 8760 | 0 | 0 | 0.33792
市区 | 弹性 | 2030 | BDZ-00139 | 8760 | 0 | 0 | 0.21359
市区 | 弹性 | 2030 | BDZ-00148 | 8760 | 0 | 0 | 0.21359
市区 | 弹性 | 2030 | BDZ-00151 | 8760 | 0 | 0 | 0.19504
市区 | 弹性 | 2030 | BDZ-00154 | 8760 | 0 | 0 | 0.21359
市区 | 弹性 | 2030 | BDZ-00155 | 8760 | 0 | 0 | 0.19326
市区 | 弹性 | 2030 | BDZ-00175 | 8760 | 0 | 0 | 0.21359
市区 | 弹性 | 2030 | BDZ-00183 | 8760 | 0 | 0 | 0.21359
市区 | 弹性 | 2030 | SIM-CITY-KL | 8760 | 0 | 0 | 0.21359
市区 | 弹性 | 2030 | SIM-CITY-XSZ | 8760 | 0 | 0 | 0.21359
市区 | 弹性 | 2030 | SIM-CITY-YQ | 8760 | 0 | 0 | 0.21359
市区 | 弹性 | 2031 | 正常 | 8760 | 0 | 0 | 0.35295
市区 | 弹性 | 2031 | BDZ-00012 | 8760 | 0 | 0 | 0.056002
市区 | 弹性 | 2031 | BDZ-00013 | 8760 | 0 | 0 | 0.35295
市区 | 弹性 | 2031 | BDZ-00023 | 8760 | 0 | 0 | 0.29055
市区 | 弹性 | 2031 | BDZ-00024 | 8760 | 0 | 0 | 0.25711
市区 | 弹性 | 2031 | BDZ-00042 | 8760 | 0 | 0 | 0.21508
市区 | 弹性 | 2031 | BDZ-00051 | 8760 | 0 | 0 | 0.13078
市区 | 弹性 | 2031 | BDZ-00053 | 8760 | 0 | 0 | 0.021402
市区 | 弹性 | 2031 | BDZ-00055 | 8760 | 0 | 0 | 0.35295
市区 | 弹性 | 2031 | BDZ-00062 | 8760 | 0 | 0 | 0.35295
市区 | 弹性 | 2031 | BDZ-00065 | 8760 | 0 | 0 | 0.021843
市区 | 弹性 | 2031 | BDZ-00074 | 8760 | 0 | 0 | 0.17211
市区 | 弹性 | 2031 | BDZ-00076 | 8760 | 0 | 0 | 0.35295
市区 | 弹性 | 2031 | BDZ-00092 | 8760 | 0 | 0 | 0.35295
市区 | 弹性 | 2031 | BDZ-00094 | 8760 | 0 | 0 | 0.047
市区 | 弹性 | 2031 | BDZ-00103 | 8760 | 0 | 0 | 0.13869
市区 | 弹性 | 2031 | BDZ-00106 | 8760 | 0 | 0 | 0.35295
市区 | 弹性 | 2031 | BDZ-00110 | 8760 | 0 | 0 | 0.35295
市区 | 弹性 | 2031 | BDZ-00114 | 8760 | 0 | 0 | 0.015376
市区 | 弹性 | 2031 | BDZ-00115 | 8760 | 0 | 0 | 0.35295
市区 | 弹性 | 2031 | BDZ-00139 | 8760 | 0 | 0 | 0.35295
市区 | 弹性 | 2031 | BDZ-00148 | 8760 | 0 | 0 | 0.1919
市区 | 弹性 | 2031 | BDZ-00151 | 8760 | 0 | 0 | 0.16104
市区 | 弹性 | 2031 | BDZ-00154 | 8760 | 0 | 0 | 0.35295
市区 | 弹性 | 2031 | BDZ-00155 | 8760 | 0 | 0 | 0.35295
市区 | 弹性 | 2031 | BDZ-00175 | 8760 | 0 | 0 | 0.35295
市区 | 弹性 | 2031 | BDZ-00183 | 8760 | 0 | 0 | 0.35295
市区 | 弹性 | 2031 | SIM-CITY-KL | 8760 | 0 | 0 | 0.35295
市区 | 弹性 | 2031 | SIM-CITY-XSZ | 8760 | 0 | 0 | 0.35295
市区 | 弹性 | 2031 | SIM-CITY-YQ | 8760 | 0 | 0 | 0.35295
市区 | 弹性 | 2032 | 正常 | 8760 | 0 | 0 | 0.30351
市区 | 弹性 | 2032 | BDZ-00012 | 8760 | 0 | 0 | 0.30351
市区 | 弹性 | 2032 | BDZ-00013 | 8760 | 0 | 0 | 0.30351
市区 | 弹性 | 2032 | BDZ-00023 | 8760 | 0 | 0 | 0.06317
市区 | 弹性 | 2032 | BDZ-00024 | 8760 | 0 | 0 | 0.30351
市区 | 弹性 | 2032 | BDZ-00042 | 8760 | 0 | 0 | 0.30351
市区 | 弹性 | 2032 | BDZ-00051 | 8760 | 0 | 0 | 0.30351
市区 | 弹性 | 2032 | BDZ-00053 | 8760 | 0 | 0 | 0.30351
市区 | 弹性 | 2032 | BDZ-00055 | 8760 | 0 | 0 | 0.0079033
市区 | 弹性 | 2032 | BDZ-00062 | 8760 | 0 | 0 | 0.30351
市区 | 弹性 | 2032 | BDZ-00065 | 8760 | 0 | 0 | 0.11269
市区 | 弹性 | 2032 | BDZ-00074 | 8760 | 0 | 0 | 0.25197
市区 | 弹性 | 2032 | BDZ-00076 | 8760 | 0 | 0 | 0.30351
市区 | 弹性 | 2032 | BDZ-00092 | 8760 | 0 | 0 | 0.30351
市区 | 弹性 | 2032 | BDZ-00094 | 8760 | 0 | 0 | 0.30351
市区 | 弹性 | 2032 | BDZ-00103 | 8760 | 0 | 0 | 0.30351
市区 | 弹性 | 2032 | BDZ-00106 | 8760 | 0 | 0 | 0.30351
市区 | 弹性 | 2032 | BDZ-00110 | 8760 | 0 | 0 | 0.30351
市区 | 弹性 | 2032 | BDZ-00114 | 8760 | 0 | 0 | 0.30351
市区 | 弹性 | 2032 | BDZ-00115 | 8760 | 0 | 0 | 0.30351
市区 | 弹性 | 2032 | BDZ-00139 | 8760 | 0 | 0 | 0.30351
市区 | 弹性 | 2032 | BDZ-00148 | 8760 | 0 | 0 | 0.30351
市区 | 弹性 | 2032 | BDZ-00151 | 8760 | 0 | 0 | 0.31654
市区 | 弹性 | 2032 | BDZ-00154 | 8760 | 0 | 0 | 0.30351
市区 | 弹性 | 2032 | BDZ-00155 | 8760 | 0 | 0 | 0.30351
市区 | 弹性 | 2032 | BDZ-00175 | 8760 | 0 | 0 | 0.095419
市区 | 弹性 | 2032 | BDZ-00183 | 8760 | 0 | 0 | 0.30351
市区 | 弹性 | 2032 | SIM-CITY-KL | 8760 | 0 | 0 | 0.30351
市区 | 弹性 | 2032 | SIM-CITY-XSZ | 8760 | 0 | 0 | 0.30351
市区 | 弹性 | 2032 | SIM-CITY-YQ | 8760 | 0 | 0 | 0.30351
市区 | 弹性 | 2033 | 正常 | 8760 | 0 | 0 | 1.0084
市区 | 弹性 | 2033 | BDZ-00012 | 8760 | 0 | 0 | 0.23474
市区 | 弹性 | 2033 | BDZ-00013 | 8760 | 0 | 0 | 0.65729
市区 | 弹性 | 2033 | BDZ-00023 | 8760 | 0 | 0 | 0.057973
市区 | 弹性 | 2033 | BDZ-00024 | 8760 | 0 | 0 | 0.59398
市区 | 弹性 | 2033 | BDZ-00042 | 8760 | 0 | 0 | 0.12471
市区 | 弹性 | 2033 | BDZ-00051 | 8760 | 0 | 0 | 0.10247
市区 | 弹性 | 2033 | BDZ-00053 | 8760 | 0 | 0 | 1.0084
市区 | 弹性 | 2033 | BDZ-00055 | 8760 | 0 | 0 | 0.19713
市区 | 弹性 | 2033 | BDZ-00062 | 8760 | 0 | 0 | 0.16148
市区 | 弹性 | 2033 | BDZ-00065 | 8760 | 0 | 0 | 0.038136
市区 | 弹性 | 2033 | BDZ-00074 | 8760 | 0 | 0 | 0.15347
市区 | 弹性 | 2033 | BDZ-00076 | 8760 | 0 | 0 | 0.41639
市区 | 弹性 | 2033 | BDZ-00092 | 8760 | 0 | 0 | 0.60623
市区 | 弹性 | 2033 | BDZ-00094 | 8760 | 0 | 0 | 1.0017
市区 | 弹性 | 2033 | BDZ-00103 | 8760 | 0 | 0 | 0.029544
市区 | 弹性 | 2033 | BDZ-00106 | 8760 | 0 | 0 | 1.0084
市区 | 弹性 | 2033 | BDZ-00110 | 8760 | 0 | 0 | 1.0084
市区 | 弹性 | 2033 | BDZ-00114 | 8760 | 0 | 0 | 0.70254
市区 | 弹性 | 2033 | BDZ-00115 | 8760 | 0 | 0 | 0.15731
市区 | 弹性 | 2033 | BDZ-00139 | 8760 | 0 | 0 | 1.0084
市区 | 弹性 | 2033 | BDZ-00148 | 8760 | 0 | 0 | 0.12126
市区 | 弹性 | 2033 | BDZ-00151 | 8760 | 0 | 0 | 0.4185
市区 | 弹性 | 2033 | BDZ-00154 | 8760 | 0 | 0 | 0.23107
市区 | 弹性 | 2033 | BDZ-00155 | 8760 | 0 | 0 | 0.45281
市区 | 弹性 | 2033 | BDZ-00175 | 8760 | 0 | 0 | 0.16414
市区 | 弹性 | 2033 | BDZ-00183 | 8760 | 0 | 0 | 1.0084
市区 | 弹性 | 2033 | SIM-CITY-KL | 8760 | 0 | 0 | 1.0084
市区 | 弹性 | 2033 | SIM-CITY-XSZ | 8760 | 0 | 0 | 1.0084
市区 | 弹性 | 2033 | SIM-CITY-YQ | 8760 | 0 | 0 | 1.0084
市区 | 弹性 | 2034 | 正常 | 8760 | 0 | 0 | 1.0272
市区 | 弹性 | 2034 | BDZ-00012 | 8760 | 0 | 0 | 0.023474
市区 | 弹性 | 2034 | BDZ-00013 | 8760 | 0 | 0 | 1.0272
市区 | 弹性 | 2034 | BDZ-00023 | 8760 | 0 | 0 | 0.029021
市区 | 弹性 | 2034 | BDZ-00024 | 8760 | 0 | 0 | 1.0272
市区 | 弹性 | 2034 | BDZ-00042 | 8760 | 0 | 0 | 0.2436
市区 | 弹性 | 2034 | BDZ-00051 | 8760 | 0 | 0 | 0.0040345
市区 | 弹性 | 2034 | BDZ-00053 | 8760 | 0 | 0 | 1.0272
市区 | 弹性 | 2034 | BDZ-00055 | 8760 | 0 | 0 | 1.0272
市区 | 弹性 | 2034 | BDZ-00062 | 8760 | 0 | 0 | 0.29026
市区 | 弹性 | 2034 | BDZ-00065 | 8760 | 0 | 0 | 0.66123
市区 | 弹性 | 2034 | BDZ-00074 | 8760 | 0 | 0 | 0.76176
市区 | 弹性 | 2034 | BDZ-00076 | 8760 | 0 | 0 | 0.018847
市区 | 弹性 | 2034 | BDZ-00092 | 8760 | 0 | 0 | 1.0272
市区 | 弹性 | 2034 | BDZ-00094 | 8760 | 0 | 0 | 0.02305
市区 | 弹性 | 2034 | BDZ-00103 | 8760 | 0 | 0 | 0.81106
市区 | 弹性 | 2034 | BDZ-00106 | 8760 | 0 | 0 | 1.0272
市区 | 弹性 | 2034 | BDZ-00110 | 8760 | 0 | 0 | 1.0272
市区 | 弹性 | 2034 | BDZ-00114 | 8760 | 0 | 0 | 0.94695
市区 | 弹性 | 2034 | BDZ-00115 | 8760 | 0 | 0 | 1.0272
市区 | 弹性 | 2034 | BDZ-00139 | 8760 | 0 | 0 | 1.0272
市区 | 弹性 | 2034 | BDZ-00148 | 8760 | 0 | 0 | 0.78072
市区 | 弹性 | 2034 | BDZ-00151 | 8760 | 0 | 0 | 1.0272
市区 | 弹性 | 2034 | BDZ-00154 | 8760 | 0 | 0 | 0.30178
市区 | 弹性 | 2034 | BDZ-00155 | 8760 | 0 | 0 | 1.0272
市区 | 弹性 | 2034 | BDZ-00175 | 8760 | 0 | 0 | 0.40718
市区 | 弹性 | 2034 | BDZ-00183 | 8760 | 0 | 0 | 1.0272
市区 | 弹性 | 2034 | SIM-CITY-KL | 8760 | 0 | 0 | 1.0272
市区 | 弹性 | 2034 | SIM-CITY-XSZ | 8760 | 0 | 0 | 1.0272
市区 | 弹性 | 2034 | SIM-CITY-YQ | 8760 | 0 | 0 | 0.39841
市区 | 弹性 | 2035 | 正常 | 8760 | 0 | 0 | 0.98847
市区 | 弹性 | 2035 | BDZ-00012 | 8760 | 0 | 0 | 0.014001
市区 | 弹性 | 2035 | BDZ-00013 | 8760 | 0 | 0 | 0.98847
市区 | 弹性 | 2035 | BDZ-00023 | 8760 | 0 | 0 | 0.98847
市区 | 弹性 | 2035 | BDZ-00024 | 8760 | 0 | 0 | 0.43725
市区 | 弹性 | 2035 | BDZ-00042 | 8760 | 0 | 0 | 0.015181
市区 | 弹性 | 2035 | BDZ-00051 | 8760 | 0 | 0 | 0.28287
市区 | 弹性 | 2035 | BDZ-00053 | 8760 | 0 | 0 | 0.51465
市区 | 弹性 | 2035 | BDZ-00055 | 8760 | 0 | 0 | 0.64284
市区 | 弹性 | 2035 | BDZ-00062 | 8760 | 0 | 0 | 0.018614
市区 | 弹性 | 2035 | BDZ-00065 | 8760 | 0 | 0 | 0.016649
市区 | 弹性 | 2035 | BDZ-00074 | 8760 | 0 | 0 | 0.98847
市区 | 弹性 | 2035 | BDZ-00076 | 8760 | 0 | 0 | 0.98847
市区 | 弹性 | 2035 | BDZ-00092 | 8760 | 0 | 0 | 0.11122
市区 | 弹性 | 2035 | BDZ-00094 | 8760 | 0 | 0 | 0.98847
市区 | 弹性 | 2035 | BDZ-00103 | 8760 | 0 | 0 | 0.98847
市区 | 弹性 | 2035 | BDZ-00106 | 8760 | 0 | 0 | 0.98847
市区 | 弹性 | 2035 | BDZ-00110 | 8760 | 0 | 0 | 0.98847
市区 | 弹性 | 2035 | BDZ-00114 | 8760 | 0 | 0 | 0.72461
市区 | 弹性 | 2035 | BDZ-00115 | 8760 | 0 | 0 | 0.33351
市区 | 弹性 | 2035 | BDZ-00139 | 8760 | 0 | 0 | 0.98847
市区 | 弹性 | 2035 | BDZ-00148 | 8760 | 0 | 0 | 0.057208
市区 | 弹性 | 2035 | BDZ-00151 | 8760 | 0 | 0 | 0.32309
市区 | 弹性 | 2035 | BDZ-00154 | 8760 | 0 | 0 | 0.98847
市区 | 弹性 | 2035 | BDZ-00155 | 8760 | 0 | 0 | 0.64934
市区 | 弹性 | 2035 | BDZ-00175 | 8760 | 0 | 0 | 0.98847
市区 | 弹性 | 2035 | BDZ-00183 | 8760 | 0 | 0 | 0.98847
市区 | 弹性 | 2035 | SIM-CITY-KL | 8760 | 0 | 0 | 0.98847
市区 | 弹性 | 2035 | SIM-CITY-XSZ | 8760 | 0 | 0 | 0.98847
市区 | 弹性 | 2035 | SIM-CITY-YQ | 8760 | 0 | 0 | 0.0020941
邳州 | 刚性 | 2022 | 正常 | 8760 | 0 | 0 | 18.441
邳州 | 刚性 | 2022 | BDZ-00005 | 8760 | 0 | 0 | 0.49049
邳州 | 刚性 | 2022 | BDZ-00016 | 8760 | 0 | 0 | 0.81078
邳州 | 刚性 | 2022 | BDZ-00021 | 8760 | 0 | 0 | 3.7876
邳州 | 刚性 | 2022 | BDZ-00022 | 8760 | 0 | 0 | 3.5362
邳州 | 刚性 | 2022 | BDZ-00026 | 8760 | 0 | 0 | 0.63105
邳州 | 刚性 | 2022 | BDZ-00027 | 8760 | 0 | 0 | 0.26279
邳州 | 刚性 | 2022 | BDZ-00028 | 8760 | 0 | 0 | 0.59454
邳州 | 刚性 | 2022 | BDZ-00031 | 8760 | 0 | 0 | 3.5923
邳州 | 刚性 | 2022 | BDZ-00037 | 8760 | 0 | 0 | 6.1716
邳州 | 刚性 | 2022 | BDZ-00048 | 8760 | 0 | 0 | 0.2942
邳州 | 刚性 | 2022 | BDZ-00095 | 8760 | 0 | 0 | 10.1681
邳州 | 刚性 | 2022 | BDZ-00096 | 8760 | 0 | 0 | 16.1485
邳州 | 刚性 | 2022 | BDZ-00124 | 8760 | 0 | 0 | 0.71385
邳州 | 刚性 | 2022 | BDZ-00135 | 8760 | 0 | 0 | 0.067372
邳州 | 刚性 | 2022 | BDZ-00141 | 8760 | 0 | 0 | 0.15425
邳州 | 刚性 | 2022 | BDZ-00146 | 8760 | 0 | 0 | 5.6136
邳州 | 刚性 | 2022 | BDZ-00147 | 8760 | 0 | 0 | 0.66091
邳州 | 刚性 | 2022 | BDZ-00162 | 8760 | 0 | 0 | 2.442
邳州 | 刚性 | 2022 | BDZ-00164 | 8760 | 0 | 0 | 0.58209
邳州 | 刚性 | 2022 | BDZ-00172 | 8760 | 0 | 0 | 0.22464
邳州 | 刚性 | 2023 | 正常 | 8760 | 0 | 0 | 18.0445
邳州 | 刚性 | 2023 | BDZ-00005 | 8760 | 0 | 0 | 0.29674
邳州 | 刚性 | 2023 | BDZ-00016 | 8760 | 0 | 0 | 4.585
邳州 | 刚性 | 2023 | BDZ-00021 | 8760 | 0 | 0 | 5.808
邳州 | 刚性 | 2023 | BDZ-00022 | 8760 | 0 | 0 | 5.5761
邳州 | 刚性 | 2023 | BDZ-00026 | 8760 | 0 | 0 | 0.28712
邳州 | 刚性 | 2023 | BDZ-00027 | 8760 | 0 | 0 | 0.45032
邳州 | 刚性 | 2023 | BDZ-00028 | 8760 | 0 | 0 | 0.00087675
邳州 | 刚性 | 2023 | BDZ-00031 | 8760 | 0 | 0 | 6.252
邳州 | 刚性 | 2023 | BDZ-00037 | 8760 | 0 | 0 | 8.0078
邳州 | 刚性 | 2023 | BDZ-00048 | 8760 | 0 | 0 | 1.6654
邳州 | 刚性 | 2023 | BDZ-00095 | 8760 | 0 | 0 | 11.6953
邳州 | 刚性 | 2023 | BDZ-00096 | 8760 | 0 | 0 | 18.0445
邳州 | 刚性 | 2023 | BDZ-00124 | 8760 | 0 | 0 | 0.87995
邳州 | 刚性 | 2023 | BDZ-00135 | 8760 | 0 | 0 | 0.14183
邳州 | 刚性 | 2023 | BDZ-00141 | 8760 | 0 | 0 | 0.087457
邳州 | 刚性 | 2023 | BDZ-00146 | 8760 | 0 | 0 | 3.9034
邳州 | 刚性 | 2023 | BDZ-00147 | 8760 | 0 | 0 | 0.76285
邳州 | 刚性 | 2023 | BDZ-00162 | 8760 | 0 | 0 | 3.7219
邳州 | 刚性 | 2023 | BDZ-00164 | 8760 | 0 | 0 | 0.30636
邳州 | 刚性 | 2023 | BDZ-00172 | 8760 | 0 | 0 | 2.5205
邳州 | 刚性 | 2024 | 正常 | 8760 | 0 | 0 | 5.6131
邳州 | 刚性 | 2024 | BDZ-00005 | 8760 | 0 | 0 | 0.079623
邳州 | 刚性 | 2024 | BDZ-00016 | 8760 | 0 | 0 | 5.6131
邳州 | 刚性 | 2024 | BDZ-00021 | 8760 | 0 | 0 | 2.5946
邳州 | 刚性 | 2024 | BDZ-00022 | 8760 | 0 | 0 | 5.6131
邳州 | 刚性 | 2024 | BDZ-00026 | 8760 | 0 | 0 | 5.6131
邳州 | 刚性 | 2024 | BDZ-00027 | 8760 | 0 | 0 | 0.10178
邳州 | 刚性 | 2024 | BDZ-00028 | 8760 | 0 | 0 | 4.4309
邳州 | 刚性 | 2024 | BDZ-00031 | 8760 | 0 | 0 | 2.0218
邳州 | 刚性 | 2024 | BDZ-00037 | 8760 | 0 | 0 | 5.0874
邳州 | 刚性 | 2024 | BDZ-00048 | 8760 | 0 | 0 | 5.6131
邳州 | 刚性 | 2024 | BDZ-00095 | 8760 | 0 | 0 | 5.6131
邳州 | 刚性 | 2024 | BDZ-00096 | 8760 | 0 | 0 | 5.6131
邳州 | 刚性 | 2024 | BDZ-00124 | 8760 | 0 | 0 | 0.037926
邳州 | 刚性 | 2024 | BDZ-00135 | 8760 | 0 | 0 | 0.013102
邳州 | 刚性 | 2024 | BDZ-00141 | 8760 | 0 | 0 | 0.40552
邳州 | 刚性 | 2024 | BDZ-00146 | 8760 | 0 | 0 | 5.6131
邳州 | 刚性 | 2024 | BDZ-00147 | 8760 | 0 | 0 | 5.6131
邳州 | 刚性 | 2024 | BDZ-00162 | 8760 | 0 | 0 | 1.9894
邳州 | 刚性 | 2024 | BDZ-00164 | 8760 | 0 | 0 | 5.6131
邳州 | 刚性 | 2024 | BDZ-00172 | 8760 | 0 | 0 | 4.1551
邳州 | 刚性 | 2025 | 正常 | 8760 | 0 | 0 | 1.9595
邳州 | 刚性 | 2025 | BDZ-00005 | 8760 | 0 | 0 | 1.9595
邳州 | 刚性 | 2025 | BDZ-00016 | 8760 | 0 | 0 | 1.9595
邳州 | 刚性 | 2025 | BDZ-00021 | 8760 | 0 | 0 | 1.9595
邳州 | 刚性 | 2025 | BDZ-00022 | 8760 | 0 | 0 | 0.013832
邳州 | 刚性 | 2025 | BDZ-00026 | 8760 | 0 | 0 | 0.092508
邳州 | 刚性 | 2025 | BDZ-00027 | 8760 | 0 | 0 | 0.16596
邳州 | 刚性 | 2025 | BDZ-00028 | 8760 | 0 | 0 | 0.68463
邳州 | 刚性 | 2025 | BDZ-00031 | 8760 | 0 | 0 | 1.9595
邳州 | 刚性 | 2025 | BDZ-00037 | 8760 | 0 | 0 | 1.9595
邳州 | 刚性 | 2025 | BDZ-00048 | 8760 | 0 | 0 | 0.28205
邳州 | 刚性 | 2025 | BDZ-00095 | 8760 | 0 | 0 | 1.9595
邳州 | 刚性 | 2025 | BDZ-00096 | 8760 | 0 | 0 | 1.9595
邳州 | 刚性 | 2025 | BDZ-00124 | 8760 | 0 | 0 | 0.46089
邳州 | 刚性 | 2025 | BDZ-00135 | 8760 | 0 | 0 | 0.028032
邳州 | 刚性 | 2025 | BDZ-00141 | 8760 | 0 | 0 | 1.9595
邳州 | 刚性 | 2025 | BDZ-00146 | 8760 | 0 | 0 | 0.43348
邳州 | 刚性 | 2025 | BDZ-00147 | 8760 | 0 | 0 | 0.069535
邳州 | 刚性 | 2025 | BDZ-00162 | 8760 | 0 | 0 | 0.27091
邳州 | 刚性 | 2025 | BDZ-00164 | 8760 | 0 | 0 | 0.4946
邳州 | 刚性 | 2025 | BDZ-00172 | 8760 | 0 | 0 | 0.0091761
邳州 | 刚性 | 2026 | 正常 | 8760 | 0 | 0 | 0.038385
邳州 | 刚性 | 2026 | BDZ-00005 | 8760 | 0 | 0 | 0.038385
邳州 | 刚性 | 2026 | BDZ-00016 | 8760 | 0 | 0 | 0.038385
邳州 | 刚性 | 2026 | BDZ-00021 | 8760 | 0 | 0 | 0.038385
邳州 | 刚性 | 2026 | BDZ-00022 | 8760 | 0 | 0 | 0.036324
邳州 | 刚性 | 2026 | BDZ-00026 | 8760 | 0 | 0 | 0.038385
邳州 | 刚性 | 2026 | BDZ-00027 | 8760 | 0 | 0 | 0.038385
邳州 | 刚性 | 2026 | BDZ-00028 | 8760 | 0 | 0 | 0.038385
邳州 | 刚性 | 2026 | BDZ-00031 | 8760 | 0 | 0 | 0.038385
邳州 | 刚性 | 2026 | BDZ-00037 | 8760 | 0 | 0 | 0.038385
邳州 | 刚性 | 2026 | BDZ-00048 | 8760 | 0 | 0 | 0.038385
邳州 | 刚性 | 2026 | BDZ-00095 | 8760 | 0 | 0 | 0.038385
邳州 | 刚性 | 2026 | BDZ-00096 | 8760 | 0 | 0 | 0.038385
邳州 | 刚性 | 2026 | BDZ-00124 | 8760 | 0 | 0 | 0.038385
邳州 | 刚性 | 2026 | BDZ-00135 | 8760 | 0 | 0 | 0.026587
邳州 | 刚性 | 2026 | BDZ-00141 | 8760 | 0 | 0 | 0.038385
邳州 | 刚性 | 2026 | BDZ-00146 | 8760 | 0 | 0 | 0.038385
邳州 | 刚性 | 2026 | BDZ-00147 | 8760 | 0 | 0 | 0.038385
邳州 | 刚性 | 2026 | BDZ-00162 | 8760 | 0 | 0 | 0.74263
邳州 | 刚性 | 2026 | BDZ-00164 | 8760 | 0 | 0 | 0.038385
邳州 | 刚性 | 2026 | BDZ-00172 | 8760 | 0 | 0 | 0.038385
邳州 | 刚性 | 2027 | 正常 | 8760 | 0 | 0 | 4.8841
邳州 | 刚性 | 2027 | BDZ-00005 | 8760 | 0 | 0 | 4.8841
邳州 | 刚性 | 2027 | BDZ-00016 | 8760 | 0 | 0 | 4.8841
邳州 | 刚性 | 2027 | BDZ-00021 | 8760 | 0 | 0 | 0.43531
邳州 | 刚性 | 2027 | BDZ-00022 | 8760 | 0 | 0 | 0.57385
邳州 | 刚性 | 2027 | BDZ-00026 | 8760 | 0 | 0 | 1.1088
邳州 | 刚性 | 2027 | BDZ-00027 | 8760 | 0 | 0 | 0.035602
邳州 | 刚性 | 2027 | BDZ-00028 | 8760 | 0 | 0 | 1.2378
邳州 | 刚性 | 2027 | BDZ-00031 | 8760 | 0 | 0 | 1.233
邳州 | 刚性 | 2027 | BDZ-00037 | 8760 | 0 | 0 | 4.8841
邳州 | 刚性 | 2027 | BDZ-00048 | 8760 | 0 | 0 | 4.8841
邳州 | 刚性 | 2027 | BDZ-00095 | 8760 | 0 | 0 | 0.68476
邳州 | 刚性 | 2027 | BDZ-00096 | 8760 | 0 | 0 | 0.36941
邳州 | 刚性 | 2027 | BDZ-00124 | 8760 | 0 | 0 | 0.80303
邳州 | 刚性 | 2027 | BDZ-00135 | 8760 | 0 | 0 | 0.030152
邳州 | 刚性 | 2027 | BDZ-00141 | 8760 | 0 | 0 | 0.031474
邳州 | 刚性 | 2027 | BDZ-00146 | 8760 | 0 | 0 | 0.70683
邳州 | 刚性 | 2027 | BDZ-00147 | 8760 | 0 | 0 | 0.34165
邳州 | 刚性 | 2027 | BDZ-00162 | 8760 | 0 | 0 | 0.22165
邳州 | 刚性 | 2027 | BDZ-00164 | 8760 | 0 | 0 | 0.38116
邳州 | 刚性 | 2027 | BDZ-00172 | 8760 | 0 | 0 | 4.8841
邳州 | 刚性 | 2028 | 正常 | 8760 | 0 | 0 | 3.0254
邳州 | 刚性 | 2028 | BDZ-00005 | 8760 | 0 | 0 | 3.0254
邳州 | 刚性 | 2028 | BDZ-00016 | 8760 | 0 | 0 | 0.1802
邳州 | 刚性 | 2028 | BDZ-00021 | 8760 | 0 | 0 | 0.16083
邳州 | 刚性 | 2028 | BDZ-00022 | 8760 | 0 | 0 | 0.061524
邳州 | 刚性 | 2028 | BDZ-00026 | 8760 | 0 | 0 | 0.43903
邳州 | 刚性 | 2028 | BDZ-00027 | 8760 | 0 | 0 | 0.040714
邳州 | 刚性 | 2028 | BDZ-00028 | 8760 | 0 | 0 | 3.0254
邳州 | 刚性 | 2028 | BDZ-00031 | 8760 | 0 | 0 | 3.0254
邳州 | 刚性 | 2028 | BDZ-00037 | 8760 | 0 | 0 | 3.0254
邳州 | 刚性 | 2028 | BDZ-00048 | 8760 | 0 | 0 | 2.5373
邳州 | 刚性 | 2028 | BDZ-00095 | 8760 | 0 | 0 | 3.0254
邳州 | 刚性 | 2028 | BDZ-00096 | 8760 | 0 | 0 | 3.0254
邳州 | 刚性 | 2028 | BDZ-00124 | 8760 | 0 | 0 | 0.23432
邳州 | 刚性 | 2028 | BDZ-00135 | 8760 | 0 | 0 | 0.44664
邳州 | 刚性 | 2028 | BDZ-00141 | 8760 | 0 | 0 | 0.41374
邳州 | 刚性 | 2028 | BDZ-00146 | 8760 | 0 | 0 | 0.31828
邳州 | 刚性 | 2028 | BDZ-00147 | 8760 | 0 | 0 | 2.6961
邳州 | 刚性 | 2028 | BDZ-00162 | 8760 | 0 | 0 | 0.35403
邳州 | 刚性 | 2028 | BDZ-00164 | 8760 | 0 | 0 | 0.42049
邳州 | 刚性 | 2028 | BDZ-00172 | 8760 | 0 | 0 | 3.0254
邳州 | 刚性 | 2029 | 正常 | 8760 | 0 | 0 | 2.0495
邳州 | 刚性 | 2029 | BDZ-00005 | 8760 | 0 | 0 | 2.0495
邳州 | 刚性 | 2029 | BDZ-00016 | 8760 | 0 | 0 | 1.3264
邳州 | 刚性 | 2029 | BDZ-00021 | 8760 | 0 | 0 | 0.44607
邳州 | 刚性 | 2029 | BDZ-00022 | 8760 | 0 | 0 | 1.5852
邳州 | 刚性 | 2029 | BDZ-00026 | 8760 | 0 | 0 | 1.2584
邳州 | 刚性 | 2029 | BDZ-00027 | 8760 | 0 | 0 | 0.068025
邳州 | 刚性 | 2029 | BDZ-00028 | 8760 | 0 | 0 | 0.15599
邳州 | 刚性 | 2029 | BDZ-00031 | 8760 | 0 | 0 | 2.0495
邳州 | 刚性 | 2029 | BDZ-00037 | 8760 | 0 | 0 | 2.0495
邳州 | 刚性 | 2029 | BDZ-00048 | 8760 | 0 | 0 | 2.0495
邳州 | 刚性 | 2029 | BDZ-00095 | 8760 | 0 | 0 | 2.0495
邳州 | 刚性 | 2029 | BDZ-00096 | 8760 | 0 | 0 | 0.42429
邳州 | 刚性 | 2029 | BDZ-00124 | 8760 | 0 | 0 | 0.41702
邳州 | 刚性 | 2029 | BDZ-00135 | 8760 | 0 | 0 | 0.074776
邳州 | 刚性 | 2029 | BDZ-00141 | 8760 | 0 | 0 | 0.069265
邳州 | 刚性 | 2029 | BDZ-00146 | 8760 | 0 | 0 | 2.0495
邳州 | 刚性 | 2029 | BDZ-00147 | 8760 | 0 | 0 | 0.015594
邳州 | 刚性 | 2029 | BDZ-00162 | 8760 | 0 | 0 | 0.93796
邳州 | 刚性 | 2029 | BDZ-00164 | 8760 | 0 | 0 | 0.70879
邳州 | 刚性 | 2029 | BDZ-00172 | 8760 | 0 | 0 | 2.0495
邳州 | 刚性 | 2030 | 正常 | 8760 | 0 | 0 | 1.3977
邳州 | 刚性 | 2030 | BDZ-00005 | 8760 | 0 | 0 | 1.3977
邳州 | 刚性 | 2030 | BDZ-00016 | 8760 | 0 | 0 | 0.31025
邳州 | 刚性 | 2030 | BDZ-00021 | 8760 | 0 | 0 | 1.2033
邳州 | 刚性 | 2030 | BDZ-00022 | 8760 | 0 | 0 | 0.90836
邳州 | 刚性 | 2030 | BDZ-00026 | 8760 | 0 | 0 | 1.3977
邳州 | 刚性 | 2030 | BDZ-00027 | 8760 | 0 | 0 | 0.035835
邳州 | 刚性 | 2030 | BDZ-00028 | 8760 | 0 | 0 | 0.38854
邳州 | 刚性 | 2030 | BDZ-00031 | 8760 | 0 | 0 | 0.30704
邳州 | 刚性 | 2030 | BDZ-00037 | 8760 | 0 | 0 | 0.53757
邳州 | 刚性 | 2030 | BDZ-00048 | 8760 | 0 | 0 | 1.3977
邳州 | 刚性 | 2030 | BDZ-00095 | 8760 | 0 | 0 | 1.3977
邳州 | 刚性 | 2030 | BDZ-00096 | 8760 | 0 | 0 | 1.3977
邳州 | 刚性 | 2030 | BDZ-00124 | 8760 | 0 | 0 | 0.37755
邳州 | 刚性 | 2030 | BDZ-00135 | 8760 | 0 | 0 | 0.020333
邳州 | 刚性 | 2030 | BDZ-00141 | 8760 | 0 | 0 | 1.3977
邳州 | 刚性 | 2030 | BDZ-00146 | 8760 | 0 | 0 | 1.3977
邳州 | 刚性 | 2030 | BDZ-00147 | 8760 | 0 | 0 | 0.404
邳州 | 刚性 | 2030 | BDZ-00162 | 8760 | 0 | 0 | 0.54733
邳州 | 刚性 | 2030 | BDZ-00164 | 8760 | 0 | 0 | 0.19052
邳州 | 刚性 | 2030 | BDZ-00172 | 8760 | 0 | 0 | 0.5154
邳州 | 刚性 | 2031 | 正常 | 8760 | 0 | 0 | 1.2617
邳州 | 刚性 | 2031 | BDZ-00005 | 8760 | 0 | 0 | 1.2617
邳州 | 刚性 | 2031 | BDZ-00016 | 8760 | 0 | 0 | 0.49322
邳州 | 刚性 | 2031 | BDZ-00021 | 8760 | 0 | 0 | 0.066586
邳州 | 刚性 | 2031 | BDZ-00022 | 8760 | 0 | 0 | 0.017104
邳州 | 刚性 | 2031 | BDZ-00026 | 8760 | 0 | 0 | 0.072406
邳州 | 刚性 | 2031 | BDZ-00027 | 8760 | 0 | 0 | 0.058051
邳州 | 刚性 | 2031 | BDZ-00028 | 8760 | 0 | 0 | 0.26535
邳州 | 刚性 | 2031 | BDZ-00031 | 8760 | 0 | 0 | 0.36505
邳州 | 刚性 | 2031 | BDZ-00037 | 8760 | 0 | 0 | 0.30046
邳州 | 刚性 | 2031 | BDZ-00048 | 8760 | 0 | 0 | 1.2478
邳州 | 刚性 | 2031 | BDZ-00095 | 8760 | 0 | 0 | 0.20342
邳州 | 刚性 | 2031 | BDZ-00096 | 8760 | 0 | 0 | 1.2617
邳州 | 刚性 | 2031 | BDZ-00124 | 8760 | 0 | 0 | 0.34538
邳州 | 刚性 | 2031 | BDZ-00135 | 8760 | 0 | 0 | 0.004986
邳州 | 刚性 | 2031 | BDZ-00141 | 8760 | 0 | 0 | 0.0074451
邳州 | 刚性 | 2031 | BDZ-00146 | 8760 | 0 | 0 | 0.73993
邳州 | 刚性 | 2031 | BDZ-00147 | 8760 | 0 | 0 | 0.83125
邳州 | 刚性 | 2031 | BDZ-00162 | 8760 | 0 | 0 | 1.2617
邳州 | 刚性 | 2031 | BDZ-00164 | 8760 | 0 | 0 | 0.79902
邳州 | 刚性 | 2031 | BDZ-00172 | 8760 | 0 | 0 | 0.32603
邳州 | 刚性 | 2032 | 正常 | 8760 | 0 | 0 | 0.99264
邳州 | 刚性 | 2032 | BDZ-00005 | 8760 | 0 | 0 | 0.51327
邳州 | 刚性 | 2032 | BDZ-00016 | 8760 | 0 | 0 | 0.78137
邳州 | 刚性 | 2032 | BDZ-00021 | 8760 | 0 | 0 | 0.60669
邳州 | 刚性 | 2032 | BDZ-00022 | 8760 | 0 | 0 | 0.0065838
邳州 | 刚性 | 2032 | BDZ-00026 | 8760 | 0 | 0 | 0.99264
邳州 | 刚性 | 2032 | BDZ-00027 | 8760 | 0 | 0 | 0.23259
邳州 | 刚性 | 2032 | BDZ-00028 | 8760 | 0 | 0 | 0.16702
邳州 | 刚性 | 2032 | BDZ-00031 | 8760 | 0 | 0 | 0.18042
邳州 | 刚性 | 2032 | BDZ-00037 | 8760 | 0 | 0 | 0.99264
邳州 | 刚性 | 2032 | BDZ-00048 | 8760 | 0 | 0 | 0.73187
邳州 | 刚性 | 2032 | BDZ-00095 | 8760 | 0 | 0 | 0.19243
邳州 | 刚性 | 2032 | BDZ-00096 | 8760 | 0 | 0 | 0.99264
邳州 | 刚性 | 2032 | BDZ-00124 | 8760 | 0 | 0 | 0.059441
邳州 | 刚性 | 2032 | BDZ-00135 | 8760 | 0 | 0 | 0.0059861
邳州 | 刚性 | 2032 | BDZ-00141 | 8760 | 0 | 0 | 0.067097
邳州 | 刚性 | 2032 | BDZ-00146 | 8760 | 0 | 0 | 0.99264
邳州 | 刚性 | 2032 | BDZ-00147 | 8760 | 0 | 0 | 0.99264
邳州 | 刚性 | 2032 | BDZ-00162 | 8760 | 0 | 0 | 0.10107
邳州 | 刚性 | 2032 | BDZ-00164 | 8760 | 0 | 0 | 0.073191
邳州 | 刚性 | 2032 | BDZ-00172 | 8760 | 0 | 0 | 0.28944
邳州 | 刚性 | 2033 | 正常 | 8760 | 0 | 0 | 0.038653
邳州 | 刚性 | 2033 | BDZ-00005 | 8760 | 0 | 0 | 0.038653
邳州 | 刚性 | 2033 | BDZ-00016 | 8760 | 0 | 0 | 0.038653
邳州 | 刚性 | 2033 | BDZ-00021 | 8760 | 0 | 0 | 0.038434
邳州 | 刚性 | 2033 | BDZ-00022 | 8760 | 0 | 0 | 0.0062232
邳州 | 刚性 | 2033 | BDZ-00026 | 8760 | 0 | 0 | 0.038653
邳州 | 刚性 | 2033 | BDZ-00027 | 8760 | 0 | 0 | 0.038653
邳州 | 刚性 | 2033 | BDZ-00028 | 8760 | 0 | 0 | 0.038653
邳州 | 刚性 | 2033 | BDZ-00031 | 8760 | 0 | 0 | 0.038653
邳州 | 刚性 | 2033 | BDZ-00037 | 8760 | 0 | 0 | 0.038653
邳州 | 刚性 | 2033 | BDZ-00048 | 8760 | 0 | 0 | 0.038653
邳州 | 刚性 | 2033 | BDZ-00095 | 8760 | 0 | 0 | 0.038653
邳州 | 刚性 | 2033 | BDZ-00096 | 8760 | 0 | 0 | 0.038653
邳州 | 刚性 | 2033 | BDZ-00124 | 8760 | 0 | 0 | 0.038653
邳州 | 刚性 | 2033 | BDZ-00135 | 8760 | 0 | 0 | 0.0089584
邳州 | 刚性 | 2033 | BDZ-00141 | 8760 | 0 | 0 | 0.038653
邳州 | 刚性 | 2033 | BDZ-00146 | 8760 | 0 | 0 | 0.038653
邳州 | 刚性 | 2033 | BDZ-00147 | 8760 | 0 | 0 | 0.038653
邳州 | 刚性 | 2033 | BDZ-00162 | 8760 | 0 | 0 | 0.038653
邳州 | 刚性 | 2033 | BDZ-00164 | 8760 | 0 | 0 | 0.20011
邳州 | 刚性 | 2033 | BDZ-00172 | 8760 | 0 | 0 | 0.038653
邳州 | 刚性 | 2034 | 正常 | 8760 | 0 | 0 | 6.5903
邳州 | 刚性 | 2034 | BDZ-00005 | 8760 | 0 | 0 | 0.078249
邳州 | 刚性 | 2034 | BDZ-00016 | 8760 | 0 | 0 | 6.5903
邳州 | 刚性 | 2034 | BDZ-00021 | 8760 | 0 | 0 | 0.050373
邳州 | 刚性 | 2034 | BDZ-00022 | 8760 | 0 | 0 | 0.00022317
邳州 | 刚性 | 2034 | BDZ-00026 | 8760 | 0 | 0 | 5.5566
邳州 | 刚性 | 2034 | BDZ-00027 | 8760 | 0 | 0 | 6.5903
邳州 | 刚性 | 2034 | BDZ-00028 | 8760 | 0 | 0 | 1.3338
邳州 | 刚性 | 2034 | BDZ-00031 | 8760 | 0 | 0 | 0.66164
邳州 | 刚性 | 2034 | BDZ-00037 | 8760 | 0 | 0 | 0.53277
邳州 | 刚性 | 2034 | BDZ-00048 | 8760 | 0 | 0 | 0.10717
邳州 | 刚性 | 2034 | BDZ-00095 | 8760 | 0 | 0 | 0.11425
邳州 | 刚性 | 2034 | BDZ-00096 | 8760 | 0 | 0 | 0.36065
邳州 | 刚性 | 2034 | BDZ-00124 | 8760 | 0 | 0 | 0.064235
邳州 | 刚性 | 2034 | BDZ-00135 | 8760 | 0 | 0 | 0.071827
邳州 | 刚性 | 2034 | BDZ-00141 | 8760 | 0 | 0 | 0.76163
邳州 | 刚性 | 2034 | BDZ-00146 | 8760 | 0 | 0 | 6.5903
邳州 | 刚性 | 2034 | BDZ-00147 | 8760 | 0 | 0 | 0.94779
邳州 | 刚性 | 2034 | BDZ-00162 | 8760 | 0 | 0 | 0.78731
邳州 | 刚性 | 2034 | BDZ-00164 | 8760 | 0 | 0 | 0.048223
邳州 | 刚性 | 2034 | BDZ-00172 | 8760 | 0 | 0 | 2.7308
邳州 | 刚性 | 2035 | 正常 | 8760 | 0 | 0 | 2.728
邳州 | 刚性 | 2035 | BDZ-00005 | 8760 | 0 | 0 | 0.48952
邳州 | 刚性 | 2035 | BDZ-00016 | 8760 | 0 | 0 | 0.465
邳州 | 刚性 | 2035 | BDZ-00021 | 8760 | 0 | 0 | 1.1176
邳州 | 刚性 | 2035 | BDZ-00022 | 8760 | 0 | 0 | 0.054382
邳州 | 刚性 | 2035 | BDZ-00026 | 8760 | 0 | 0 | 1.8709
邳州 | 刚性 | 2035 | BDZ-00027 | 8760 | 0 | 0 | 0.19578
邳州 | 刚性 | 2035 | BDZ-00028 | 8760 | 0 | 0 | 0.011622
邳州 | 刚性 | 2035 | BDZ-00031 | 8760 | 0 | 0 | 0.53469
邳州 | 刚性 | 2035 | BDZ-00037 | 8760 | 0 | 0 | 0.047549
邳州 | 刚性 | 2035 | BDZ-00048 | 8760 | 0 | 0 | 0.080108
邳州 | 刚性 | 2035 | BDZ-00095 | 8760 | 0 | 0 | 0.21755
邳州 | 刚性 | 2035 | BDZ-00096 | 8760 | 0 | 0 | 1.054
邳州 | 刚性 | 2035 | BDZ-00124 | 8760 | 0 | 0 | 1.1963
邳州 | 刚性 | 2035 | BDZ-00135 | 8760 | 0 | 0 | 0.031192
邳州 | 刚性 | 2035 | BDZ-00141 | 8760 | 0 | 0 | 0.079635
邳州 | 刚性 | 2035 | BDZ-00146 | 8760 | 0 | 0 | 2.728
邳州 | 刚性 | 2035 | BDZ-00147 | 8760 | 0 | 0 | 0.0090742
邳州 | 刚性 | 2035 | BDZ-00162 | 8760 | 0 | 0 | 0.21339
邳州 | 刚性 | 2035 | BDZ-00164 | 8760 | 0 | 0 | 0.0016036
邳州 | 刚性 | 2035 | BDZ-00172 | 8760 | 0 | 0 | 0.66192
邳州 | 弹性 | 2022 | 正常 | 8760 | 0 | 0 | 18.441
邳州 | 弹性 | 2022 | BDZ-00005 | 8760 | 0 | 0 | 13.8698
邳州 | 弹性 | 2022 | BDZ-00016 | 8760 | 0 | 0 | 0.81078
邳州 | 弹性 | 2022 | BDZ-00021 | 8760 | 0 | 0 | 3.7876
邳州 | 弹性 | 2022 | BDZ-00022 | 8760 | 0 | 0 | 3.5362
邳州 | 弹性 | 2022 | BDZ-00026 | 8760 | 0 | 0 | 0.63105
邳州 | 弹性 | 2022 | BDZ-00027 | 8760 | 0 | 0 | 0.26279
邳州 | 弹性 | 2022 | BDZ-00028 | 8760 | 0 | 0 | 0.59454
邳州 | 弹性 | 2022 | BDZ-00031 | 8760 | 0 | 0 | 3.5923
邳州 | 弹性 | 2022 | BDZ-00037 | 8760 | 0 | 0 | 6.1716
邳州 | 弹性 | 2022 | BDZ-00048 | 8760 | 0 | 0 | 0.2942
邳州 | 弹性 | 2022 | BDZ-00095 | 8760 | 0 | 0 | 10.1681
邳州 | 弹性 | 2022 | BDZ-00096 | 8760 | 0 | 0 | 16.1485
邳州 | 弹性 | 2022 | BDZ-00124 | 8760 | 0 | 0 | 0.71385
邳州 | 弹性 | 2022 | BDZ-00135 | 8760 | 0 | 0 | 0.58452
邳州 | 弹性 | 2022 | BDZ-00141 | 8760 | 0 | 0 | 12.4732
邳州 | 弹性 | 2022 | BDZ-00146 | 8760 | 0 | 0 | 7.5587
邳州 | 弹性 | 2022 | BDZ-00147 | 8760 | 0 | 0 | 0.66091
邳州 | 弹性 | 2022 | BDZ-00162 | 8760 | 0 | 0 | 2.442
邳州 | 弹性 | 2022 | BDZ-00164 | 8760 | 0 | 0 | 0.58209
邳州 | 弹性 | 2022 | BDZ-00172 | 8760 | 0 | 0 | 0.22464
邳州 | 弹性 | 2023 | 正常 | 8760 | 0 | 0 | 18.0445
邳州 | 弹性 | 2023 | BDZ-00005 | 8760 | 0 | 0 | 0.29674
邳州 | 弹性 | 2023 | BDZ-00016 | 8760 | 0 | 0 | 4.585
邳州 | 弹性 | 2023 | BDZ-00021 | 8760 | 0 | 0 | 5.808
邳州 | 弹性 | 2023 | BDZ-00022 | 8760 | 0 | 0 | 5.5761
邳州 | 弹性 | 2023 | BDZ-00026 | 8760 | 0 | 0 | 0.28712
邳州 | 弹性 | 2023 | BDZ-00027 | 8760 | 0 | 0 | 0.45032
邳州 | 弹性 | 2023 | BDZ-00028 | 8760 | 0 | 0 | 0.00087675
邳州 | 弹性 | 2023 | BDZ-00031 | 8760 | 0 | 0 | 6.252
邳州 | 弹性 | 2023 | BDZ-00037 | 8760 | 0 | 0 | 8.0078
邳州 | 弹性 | 2023 | BDZ-00048 | 8760 | 0 | 0 | 1.6654
邳州 | 弹性 | 2023 | BDZ-00095 | 8760 | 0 | 0 | 11.6953
邳州 | 弹性 | 2023 | BDZ-00096 | 8760 | 0 | 0 | 18.0445
邳州 | 弹性 | 2023 | BDZ-00124 | 8760 | 0 | 0 | 0.87995
邳州 | 弹性 | 2023 | BDZ-00135 | 8760 | 0 | 0 | 0.43991
邳州 | 弹性 | 2023 | BDZ-00141 | 8760 | 0 | 0 | 12.4014
邳州 | 弹性 | 2023 | BDZ-00146 | 8760 | 0 | 0 | 9.2876
邳州 | 弹性 | 2023 | BDZ-00147 | 8760 | 0 | 0 | 0.76285
邳州 | 弹性 | 2023 | BDZ-00162 | 8760 | 0 | 0 | 3.7219
邳州 | 弹性 | 2023 | BDZ-00164 | 8760 | 0 | 0 | 0.30636
邳州 | 弹性 | 2023 | BDZ-00172 | 8760 | 0 | 0 | 2.5205
邳州 | 弹性 | 2024 | 正常 | 8760 | 0 | 0 | 5.6131
邳州 | 弹性 | 2024 | BDZ-00005 | 8760 | 0 | 0 | 5.6131
邳州 | 弹性 | 2024 | BDZ-00016 | 8760 | 0 | 0 | 5.6131
邳州 | 弹性 | 2024 | BDZ-00021 | 8760 | 0 | 0 | 2.5946
邳州 | 弹性 | 2024 | BDZ-00022 | 8760 | 0 | 0 | 1.5429
邳州 | 弹性 | 2024 | BDZ-00026 | 8760 | 0 | 0 | 0.41546
邳州 | 弹性 | 2024 | BDZ-00027 | 8760 | 0 | 0 | 0.10178
邳州 | 弹性 | 2024 | BDZ-00028 | 8760 | 0 | 0 | 0.79176
邳州 | 弹性 | 2024 | BDZ-00031 | 8760 | 0 | 0 | 5.2341
邳州 | 弹性 | 2024 | BDZ-00037 | 8760 | 0 | 0 | 5.0874
邳州 | 弹性 | 2024 | BDZ-00048 | 8760 | 0 | 0 | 0.017901
邳州 | 弹性 | 2024 | BDZ-00095 | 8760 | 0 | 0 | 5.6131
邳州 | 弹性 | 2024 | BDZ-00096 | 8760 | 0 | 0 | 5.6131
邳州 | 弹性 | 2024 | BDZ-00124 | 8760 | 0 | 0 | 0.037926
邳州 | 弹性 | 2024 | BDZ-00135 | 8760 | 0 | 0 | 1.7047
邳州 | 弹性 | 2024 | BDZ-00141 | 8760 | 0 | 0 | 5.6131
邳州 | 弹性 | 2024 | BDZ-00146 | 8760 | 0 | 0 | 5.6131
邳州 | 弹性 | 2024 | BDZ-00147 | 8760 | 0 | 0 | 0.54914
邳州 | 弹性 | 2024 | BDZ-00162 | 8760 | 0 | 0 | 4.4195
邳州 | 弹性 | 2024 | BDZ-00164 | 8760 | 0 | 0 | 0.38336
邳州 | 弹性 | 2024 | BDZ-00172 | 8760 | 0 | 0 | 0.1905
邳州 | 弹性 | 2025 | 正常 | 8760 | 0 | 0 | 1.9595
邳州 | 弹性 | 2025 | BDZ-00005 | 8760 | 0 | 0 | 1.9595
邳州 | 弹性 | 2025 | BDZ-00016 | 8760 | 0 | 0 | 1.9595
邳州 | 弹性 | 2025 | BDZ-00021 | 8760 | 0 | 0 | 1.9595
邳州 | 弹性 | 2025 | BDZ-00022 | 8760 | 0 | 0 | 0.013832
邳州 | 弹性 | 2025 | BDZ-00026 | 8760 | 0 | 0 | 0.092508
邳州 | 弹性 | 2025 | BDZ-00027 | 8760 | 0 | 0 | 0.16596
邳州 | 弹性 | 2025 | BDZ-00028 | 8760 | 0 | 0 | 1.9595
邳州 | 弹性 | 2025 | BDZ-00031 | 8760 | 0 | 0 | 0.57283
邳州 | 弹性 | 2025 | BDZ-00037 | 8760 | 0 | 0 | 1.9595
邳州 | 弹性 | 2025 | BDZ-00048 | 8760 | 0 | 0 | 1.9595
邳州 | 弹性 | 2025 | BDZ-00095 | 8760 | 0 | 0 | 1.9595
邳州 | 弹性 | 2025 | BDZ-00096 | 8760 | 0 | 0 | 1.9595
邳州 | 弹性 | 2025 | BDZ-00124 | 8760 | 0 | 0 | 0.46089
邳州 | 弹性 | 2025 | BDZ-00135 | 8760 | 0 | 0 | 0.47263
邳州 | 弹性 | 2025 | BDZ-00141 | 8760 | 0 | 0 | 1.9595
邳州 | 弹性 | 2025 | BDZ-00146 | 8760 | 0 | 0 | 1.9595
邳州 | 弹性 | 2025 | BDZ-00147 | 8760 | 0 | 0 | 0.069535
邳州 | 弹性 | 2025 | BDZ-00162 | 8760 | 0 | 0 | 0.27091
邳州 | 弹性 | 2025 | BDZ-00164 | 8760 | 0 | 0 | 1.2063
邳州 | 弹性 | 2025 | BDZ-00172 | 8760 | 0 | 0 | 0.27143
邳州 | 弹性 | 2026 | 正常 | 8760 | 0 | 0 | 5.9956
邳州 | 弹性 | 2026 | BDZ-00005 | 8760 | 0 | 0 | 5.9956
邳州 | 弹性 | 2026 | BDZ-00016 | 8760 | 0 | 0 | 0.76416
邳州 | 弹性 | 2026 | BDZ-00021 | 8760 | 0 | 0 | 0.052412
邳州 | 弹性 | 2026 | BDZ-00022 | 8760 | 0 | 0 | 0.20838
邳州 | 弹性 | 2026 | BDZ-00026 | 8760 | 0 | 0 | 1.3206
邳州 | 弹性 | 2026 | BDZ-00027 | 8760 | 0 | 0 | 0.05269
邳州 | 弹性 | 2026 | BDZ-00028 | 8760 | 0 | 0 | 0.10725
邳州 | 弹性 | 2026 | BDZ-00031 | 8760 | 0 | 0 | 5.9956
邳州 | 弹性 | 2026 | BDZ-00037 | 8760 | 0 | 0 | 0.42899
邳州 | 弹性 | 2026 | BDZ-00048 | 8760 | 0 | 0 | 0.4317
邳州 | 弹性 | 2026 | BDZ-00095 | 8760 | 0 | 0 | 5.9956
邳州 | 弹性 | 2026 | BDZ-00096 | 8760 | 0 | 0 | 3.491
邳州 | 弹性 | 2026 | BDZ-00124 | 8760 | 0 | 0 | 1.1496
邳州 | 弹性 | 2026 | BDZ-00135 | 8760 | 0 | 0 | 0.031897
邳州 | 弹性 | 2026 | BDZ-00141 | 8760 | 0 | 0 | 5.1794
邳州 | 弹性 | 2026 | BDZ-00146 | 8760 | 0 | 0 | 0.035381
邳州 | 弹性 | 2026 | BDZ-00147 | 8760 | 0 | 0 | 0.14454
邳州 | 弹性 | 2026 | BDZ-00162 | 8760 | 0 | 0 | 0.44015
邳州 | 弹性 | 2026 | BDZ-00164 | 8760 | 0 | 0 | 0.40586
邳州 | 弹性 | 2026 | BDZ-00172 | 8760 | 0 | 0 | 0.068045
邳州 | 弹性 | 2027 | 正常 | 8760 | 0 | 0 | 1.0087
邳州 | 弹性 | 2027 | BDZ-00005 | 8760 | 0 | 0 | 1.0087
邳州 | 弹性 | 2027 | BDZ-00016 | 8760 | 0 | 0 | 0.38293
邳州 | 弹性 | 2027 | BDZ-00021 | 8760 | 0 | 0 | 1.0087
邳州 | 弹性 | 2027 | BDZ-00022 | 8760 | 0 | 0 | 0.69494
邳州 | 弹性 | 2027 | BDZ-00026 | 8760 | 0 | 0 | 1.0087
邳州 | 弹性 | 2027 | BDZ-00027 | 8760 | 0 | 0 | 0.035602
邳州 | 弹性 | 2027 | BDZ-00028 | 8760 | 0 | 0 | 1.0087
邳州 | 弹性 | 2027 | BDZ-00031 | 8760 | 0 | 0 | 1.0087
邳州 | 弹性 | 2027 | BDZ-00037 | 8760 | 0 | 0 | 1.0087
邳州 | 弹性 | 2027 | BDZ-00048 | 8760 | 0 | 0 | 1.0087
邳州 | 弹性 | 2027 | BDZ-00095 | 8760 | 0 | 0 | 0.68476
邳州 | 弹性 | 2027 | BDZ-00096 | 8760 | 0 | 0 | 1.0087
邳州 | 弹性 | 2027 | BDZ-00124 | 8760 | 0 | 0 | 0.80303
邳州 | 弹性 | 2027 | BDZ-00135 | 8760 | 0 | 0 | 0.066252
邳州 | 弹性 | 2027 | BDZ-00141 | 8760 | 0 | 0 | 0.031474
邳州 | 弹性 | 2027 | BDZ-00146 | 8760 | 0 | 0 | 0.70683
邳州 | 弹性 | 2027 | BDZ-00147 | 8760 | 0 | 0 | 0.34165
邳州 | 弹性 | 2027 | BDZ-00162 | 8760 | 0 | 0 | 0.31259
邳州 | 弹性 | 2027 | BDZ-00164 | 8760 | 0 | 0 | 0.38116
邳州 | 弹性 | 2027 | BDZ-00172 | 8760 | 0 | 0 | 1.0087
邳州 | 弹性 | 2028 | 正常 | 8760 | 0 | 0 | 1.4556
邳州 | 弹性 | 2028 | BDZ-00005 | 8760 | 0 | 0 | 1.4556
邳州 | 弹性 | 2028 | BDZ-00016 | 8760 | 0 | 0 | 0.1802
邳州 | 弹性 | 2028 | BDZ-00021 | 8760 | 0 | 0 | 0.85302
邳州 | 弹性 | 2028 | BDZ-00022 | 8760 | 0 | 0 | 0.25955
邳州 | 弹性 | 2028 | BDZ-00026 | 8760 | 0 | 0 | 1.4556
邳州 | 弹性 | 2028 | BDZ-00027 | 8760 | 0 | 0 | 0.040714
邳州 | 弹性 | 2028 | BDZ-00028 | 8760 | 0 | 0 | 1.4556
邳州 | 弹性 | 2028 | BDZ-00031 | 8760 | 0 | 0 | 1.4556
邳州 | 弹性 | 2028 | BDZ-00037 | 8760 | 0 | 0 | 1.4556
邳州 | 弹性 | 2028 | BDZ-00048 | 8760 | 0 | 0 | 1.4556
邳州 | 弹性 | 2028 | BDZ-00095 | 8760 | 0 | 0 | 0.0063076
邳州 | 弹性 | 2028 | BDZ-00096 | 8760 | 0 | 0 | 1.4556
邳州 | 弹性 | 2028 | BDZ-00124 | 8760 | 0 | 0 | 1.4556
邳州 | 弹性 | 2028 | BDZ-00135 | 8760 | 0 | 0 | 0.017375
邳州 | 弹性 | 2028 | BDZ-00141 | 8760 | 0 | 0 | 0.41374
邳州 | 弹性 | 2028 | BDZ-00146 | 8760 | 0 | 0 | 1.4556
邳州 | 弹性 | 2028 | BDZ-00147 | 8760 | 0 | 0 | 1.4556
邳州 | 弹性 | 2028 | BDZ-00162 | 8760 | 0 | 0 | 0.51128
邳州 | 弹性 | 2028 | BDZ-00164 | 8760 | 0 | 0 | 0.42049
邳州 | 弹性 | 2028 | BDZ-00172 | 8760 | 0 | 0 | 1.4556
邳州 | 弹性 | 2029 | 正常 | 8760 | 0 | 0 | 0.50749
邳州 | 弹性 | 2029 | BDZ-00005 | 8760 | 0 | 0 | 0.50749
邳州 | 弹性 | 2029 | BDZ-00016 | 8760 | 0 | 0 | 0.15597
邳州 | 弹性 | 2029 | BDZ-00021 | 8760 | 0 | 0 | 0.44607
邳州 | 弹性 | 2029 | BDZ-00022 | 8760 | 0 | 0 | 0.46164
邳州 | 弹性 | 2029 | BDZ-00026 | 8760 | 0 | 0 | 0.06945
邳州 | 弹性 | 2029 | BDZ-00027 | 8760 | 0 | 0 | 0.068025
邳州 | 弹性 | 2029 | BDZ-00028 | 8760 | 0 | 0 | 0.28807
邳州 | 弹性 | 2029 | BDZ-00031 | 8760 | 0 | 0 | 0.10284
邳州 | 弹性 | 2029 | BDZ-00037 | 8760 | 0 | 0 | 0.071837
邳州 | 弹性 | 2029 | BDZ-00048 | 8760 | 0 | 0 | 0.50749
邳州 | 弹性 | 2029 | BDZ-00095 | 8760 | 0 | 0 | 0.50749
邳州 | 弹性 | 2029 | BDZ-00096 | 8760 | 0 | 0 | 0.42429
邳州 | 弹性 | 2029 | BDZ-00124 | 8760 | 0 | 0 | 0.41702
邳州 | 弹性 | 2029 | BDZ-00135 | 8760 | 0 | 0 | 0.0061035
邳州 | 弹性 | 2029 | BDZ-00141 | 8760 | 0 | 0 | 0.069265
邳州 | 弹性 | 2029 | BDZ-00146 | 8760 | 0 | 0 | 0.11456
邳州 | 弹性 | 2029 | BDZ-00147 | 8760 | 0 | 0 | 0.015594
邳州 | 弹性 | 2029 | BDZ-00162 | 8760 | 0 | 0 | 0.018999
邳州 | 弹性 | 2029 | BDZ-00164 | 8760 | 0 | 0 | 0.037785
邳州 | 弹性 | 2029 | BDZ-00172 | 8760 | 0 | 0 | 0.50749
邳州 | 弹性 | 2030 | 正常 | 8760 | 0 | 0 | 3.4787
邳州 | 弹性 | 2030 | BDZ-00005 | 8760 | 0 | 0 | 2.0583
邳州 | 弹性 | 2030 | BDZ-00016 | 8760 | 0 | 0 | 0.31025
邳州 | 弹性 | 2030 | BDZ-00021 | 8760 | 0 | 0 | 1.2033
邳州 | 弹性 | 2030 | BDZ-00022 | 8760 | 0 | 0 | 0.1351
邳州 | 弹性 | 2030 | BDZ-00026 | 8760 | 0 | 0 | 1.9245
邳州 | 弹性 | 2030 | BDZ-00027 | 8760 | 0 | 0 | 0.035835
邳州 | 弹性 | 2030 | BDZ-00028 | 8760 | 0 | 0 | 0.21789
邳州 | 弹性 | 2030 | BDZ-00031 | 8760 | 0 | 0 | 0.30704
邳州 | 弹性 | 2030 | BDZ-00037 | 8760 | 0 | 0 | 0.53757
邳州 | 弹性 | 2030 | BDZ-00048 | 8760 | 0 | 0 | 0.1498
邳州 | 弹性 | 2030 | BDZ-00095 | 8760 | 0 | 0 | 1.7468
邳州 | 弹性 | 2030 | BDZ-00096 | 8760 | 0 | 0 | 3.4787
邳州 | 弹性 | 2030 | BDZ-00124 | 8760 | 0 | 0 | 0.1986
邳州 | 弹性 | 2030 | BDZ-00135 | 8760 | 0 | 0 | 0.010546
邳州 | 弹性 | 2030 | BDZ-00141 | 8760 | 0 | 0 | 3.4787
邳州 | 弹性 | 2030 | BDZ-00146 | 8760 | 0 | 0 | 0.45807
邳州 | 弹性 | 2030 | BDZ-00147 | 8760 | 0 | 0 | 0.404
邳州 | 弹性 | 2030 | BDZ-00162 | 8760 | 0 | 0 | 0.14679
邳州 | 弹性 | 2030 | BDZ-00164 | 8760 | 0 | 0 | 0.39052
邳州 | 弹性 | 2030 | BDZ-00172 | 8760 | 0 | 0 | 1.3361
邳州 | 弹性 | 2031 | 正常 | 8760 | 0 | 0 | 0.10292
邳州 | 弹性 | 2031 | BDZ-00005 | 8760 | 0 | 0 | 0.10292
邳州 | 弹性 | 2031 | BDZ-00016 | 8760 | 0 | 0 | 0.10292
邳州 | 弹性 | 2031 | BDZ-00021 | 8760 | 0 | 0 | 0.066586
邳州 | 弹性 | 2031 | BDZ-00022 | 8760 | 0 | 0 | 0.017104
邳州 | 弹性 | 2031 | BDZ-00026 | 8760 | 0 | 0 | 0.072406
邳州 | 弹性 | 2031 | BDZ-00027 | 8760 | 0 | 0 | 0.10292
邳州 | 弹性 | 2031 | BDZ-00028 | 8760 | 0 | 0 | 0.10292
邳州 | 弹性 | 2031 | BDZ-00031 | 8760 | 0 | 0 | 0.10292
邳州 | 弹性 | 2031 | BDZ-00037 | 8760 | 0 | 0 | 0.10292
邳州 | 弹性 | 2031 | BDZ-00048 | 8760 | 0 | 0 | 0.10292
邳州 | 弹性 | 2031 | BDZ-00095 | 8760 | 0 | 0 | 0.10292
邳州 | 弹性 | 2031 | BDZ-00096 | 8760 | 0 | 0 | 0.10292
邳州 | 弹性 | 2031 | BDZ-00124 | 8760 | 0 | 0 | 0.10292
邳州 | 弹性 | 2031 | BDZ-00135 | 8760 | 0 | 0 | 0.06291
邳州 | 弹性 | 2031 | BDZ-00141 | 8760 | 0 | 0 | 0.0074451
邳州 | 弹性 | 2031 | BDZ-00146 | 8760 | 0 | 0 | 0.10292
邳州 | 弹性 | 2031 | BDZ-00147 | 8760 | 0 | 0 | 0.10292
邳州 | 弹性 | 2031 | BDZ-00162 | 8760 | 0 | 0 | 0.10292
邳州 | 弹性 | 2031 | BDZ-00164 | 8760 | 0 | 0 | 0.72897
邳州 | 弹性 | 2031 | BDZ-00172 | 8760 | 0 | 0 | 0.10292
邳州 | 弹性 | 2032 | 正常 | 8760 | 0 | 0 | 0.92925
邳州 | 弹性 | 2032 | BDZ-00005 | 8760 | 0 | 0 | 0.066505
邳州 | 弹性 | 2032 | BDZ-00016 | 8760 | 0 | 0 | 0.78137
邳州 | 弹性 | 2032 | BDZ-00021 | 8760 | 0 | 0 | 0.60669
邳州 | 弹性 | 2032 | BDZ-00022 | 8760 | 0 | 0 | 0.92925
邳州 | 弹性 | 2032 | BDZ-00026 | 8760 | 0 | 0 | 0.92925
邳州 | 弹性 | 2032 | BDZ-00027 | 8760 | 0 | 0 | 0.53048
邳州 | 弹性 | 2032 | BDZ-00028 | 8760 | 0 | 0 | 0.92925
邳州 | 弹性 | 2032 | BDZ-00031 | 8760 | 0 | 0 | 0.79104
邳州 | 弹性 | 2032 | BDZ-00037 | 8760 | 0 | 0 | 0.92925
邳州 | 弹性 | 2032 | BDZ-00048 | 8760 | 0 | 0 | 0.73187
邳州 | 弹性 | 2032 | BDZ-00095 | 8760 | 0 | 0 | 0.13428
邳州 | 弹性 | 2032 | BDZ-00096 | 8760 | 0 | 0 | 0.92925
邳州 | 弹性 | 2032 | BDZ-00124 | 8760 | 0 | 0 | 0.92925
邳州 | 弹性 | 2032 | BDZ-00135 | 8760 | 0 | 0 | 0.20601
邳州 | 弹性 | 2032 | BDZ-00141 | 8760 | 0 | 0 | 0.067097
邳州 | 弹性 | 2032 | BDZ-00146 | 8760 | 0 | 0 | 0.64562
邳州 | 弹性 | 2032 | BDZ-00147 | 8760 | 0 | 0 | 0.92925
邳州 | 弹性 | 2032 | BDZ-00162 | 8760 | 0 | 0 | 0.1484
邳州 | 弹性 | 2032 | BDZ-00164 | 8760 | 0 | 0 | 0.0097991
邳州 | 弹性 | 2032 | BDZ-00172 | 8760 | 0 | 0 | 0.34052
邳州 | 弹性 | 2033 | 正常 | 8760 | 0 | 0 | 1.2554
邳州 | 弹性 | 2033 | BDZ-00005 | 8760 | 0 | 0 | 0.052686
邳州 | 弹性 | 2033 | BDZ-00016 | 8760 | 0 | 0 | 1.2554
邳州 | 弹性 | 2033 | BDZ-00021 | 8760 | 0 | 0 | 0.038434
邳州 | 弹性 | 2033 | BDZ-00022 | 8760 | 0 | 0 | 0.51412
邳州 | 弹性 | 2033 | BDZ-00026 | 8760 | 0 | 0 | 1.2554
邳州 | 弹性 | 2033 | BDZ-00027 | 8760 | 0 | 0 | 0.0018287
邳州 | 弹性 | 2033 | BDZ-00028 | 8760 | 0 | 0 | 0.79714
邳州 | 弹性 | 2033 | BDZ-00031 | 8760 | 0 | 0 | 0.045974
邳州 | 弹性 | 2033 | BDZ-00037 | 8760 | 0 | 0 | 1.2554
邳州 | 弹性 | 2033 | BDZ-00048 | 8760 | 0 | 0 | 0.50032
邳州 | 弹性 | 2033 | BDZ-00095 | 8760 | 0 | 0 | 0.0028651
邳州 | 弹性 | 2033 | BDZ-00096 | 8760 | 0 | 0 | 1.2554
邳州 | 弹性 | 2033 | BDZ-00124 | 8760 | 0 | 0 | 1.2554
邳州 | 弹性 | 2033 | BDZ-00135 | 8760 | 0 | 0 | 0.064058
邳州 | 弹性 | 2033 | BDZ-00141 | 8760 | 0 | 0 | 0.080043
邳州 | 弹性 | 2033 | BDZ-00146 | 8760 | 0 | 0 | 1.2554
邳州 | 弹性 | 2033 | BDZ-00147 | 8760 | 0 | 0 | 0.24762
邳州 | 弹性 | 2033 | BDZ-00162 | 8760 | 0 | 0 | 1.2554
邳州 | 弹性 | 2033 | BDZ-00164 | 8760 | 0 | 0 | 0.038051
邳州 | 弹性 | 2033 | BDZ-00172 | 8760 | 0 | 0 | 0.017624
邳州 | 弹性 | 2034 | 正常 | 8760 | 0 | 0 | 6.5903
邳州 | 弹性 | 2034 | BDZ-00005 | 8760 | 0 | 0 | 0.078249
邳州 | 弹性 | 2034 | BDZ-00016 | 8760 | 0 | 0 | 0.0057303
邳州 | 弹性 | 2034 | BDZ-00021 | 8760 | 0 | 0 | 1.463
邳州 | 弹性 | 2034 | BDZ-00022 | 8760 | 0 | 0 | 0.050223
邳州 | 弹性 | 2034 | BDZ-00026 | 8760 | 0 | 0 | 6.5903
邳州 | 弹性 | 2034 | BDZ-00027 | 8760 | 0 | 0 | 3.2231
邳州 | 弹性 | 2034 | BDZ-00028 | 8760 | 0 | 0 | 0.87809
邳州 | 弹性 | 2034 | BDZ-00031 | 8760 | 0 | 0 | 2.1552
邳州 | 弹性 | 2034 | BDZ-00037 | 8760 | 0 | 0 | 1.1898
邳州 | 弹性 | 2034 | BDZ-00048 | 8760 | 0 | 0 | 0.10717
邳州 | 弹性 | 2034 | BDZ-00095 | 8760 | 0 | 0 | 0.11425
邳州 | 弹性 | 2034 | BDZ-00096 | 8760 | 0 | 0 | 0.38833
邳州 | 弹性 | 2034 | BDZ-00124 | 8760 | 0 | 0 | 0.76561
邳州 | 弹性 | 2034 | BDZ-00135 | 8760 | 0 | 0 | 0.045227
邳州 | 弹性 | 2034 | BDZ-00141 | 8760 | 0 | 0 | 0.76163
邳州 | 弹性 | 2034 | BDZ-00146 | 8760 | 0 | 0 | 6.3582
邳州 | 弹性 | 2034 | BDZ-00147 | 8760 | 0 | 0 | 0.94779
邳州 | 弹性 | 2034 | BDZ-00162 | 8760 | 0 | 0 | 6.5903
邳州 | 弹性 | 2034 | BDZ-00164 | 8760 | 0 | 0 | 0.3398
邳州 | 弹性 | 2034 | BDZ-00172 | 8760 | 0 | 0 | 0.61186
邳州 | 弹性 | 2035 | 正常 | 8760 | 0 | 0 | 4.289
邳州 | 弹性 | 2035 | BDZ-00005 | 8760 | 0 | 0 | 0.21285
邳州 | 弹性 | 2035 | BDZ-00016 | 8760 | 0 | 0 | 1.4759
邳州 | 弹性 | 2035 | BDZ-00021 | 8760 | 0 | 0 | 2.6314
邳州 | 弹性 | 2035 | BDZ-00022 | 8760 | 0 | 0 | 0.0043825
邳州 | 弹性 | 2035 | BDZ-00026 | 8760 | 0 | 0 | 4.289
邳州 | 弹性 | 2035 | BDZ-00027 | 8760 | 0 | 0 | 3.2206
邳州 | 弹性 | 2035 | BDZ-00028 | 8760 | 0 | 0 | 0.011622
邳州 | 弹性 | 2035 | BDZ-00031 | 8760 | 0 | 0 | 4.289
邳州 | 弹性 | 2035 | BDZ-00037 | 8760 | 0 | 0 | 4.289
邳州 | 弹性 | 2035 | BDZ-00048 | 8760 | 0 | 0 | 0.080108
邳州 | 弹性 | 2035 | BDZ-00095 | 8760 | 0 | 0 | 0.29361
邳州 | 弹性 | 2035 | BDZ-00096 | 8760 | 0 | 0 | 1.5055
邳州 | 弹性 | 2035 | BDZ-00124 | 8760 | 0 | 0 | 0.83931
邳州 | 弹性 | 2035 | BDZ-00135 | 8760 | 0 | 0 | 0.0045922
邳州 | 弹性 | 2035 | BDZ-00141 | 8760 | 0 | 0 | 0.079635
邳州 | 弹性 | 2035 | BDZ-00146 | 8760 | 0 | 0 | 1.2898
邳州 | 弹性 | 2035 | BDZ-00147 | 8760 | 0 | 0 | 0.18956
邳州 | 弹性 | 2035 | BDZ-00162 | 8760 | 0 | 0 | 3.4737
邳州 | 弹性 | 2035 | BDZ-00164 | 8760 | 0 | 0 | 0.03651
邳州 | 弹性 | 2035 | BDZ-00172 | 8760 | 0 | 0 | 1.2197

## 2021固定基线检验
地区 | 年份 | 故障站 | 核验小时数 | 约束不满足小时数 | 最大缺口_MW
市区 | 2021 | 正常 | 8760 | 0 | 0
市区 | 2021 | BDZ-00012 | 8760 | 0 | 0
市区 | 2021 | BDZ-00013 | 8760 | 0 | 0
市区 | 2021 | BDZ-00023 | 8760 | 0 | 0
市区 | 2021 | BDZ-00024 | 8760 | 0 | 0
市区 | 2021 | BDZ-00042 | 8760 | 0 | 0
市区 | 2021 | BDZ-00051 | 8760 | 0 | 0
市区 | 2021 | BDZ-00053 | 8760 | 0 | 0
市区 | 2021 | BDZ-00055 | 8760 | 0 | 0
市区 | 2021 | BDZ-00062 | 8760 | 0 | 0
市区 | 2021 | BDZ-00065 | 8760 | 0 | 0
市区 | 2021 | BDZ-00074 | 8760 | 0 | 0
市区 | 2021 | BDZ-00076 | 8760 | 0 | 0
市区 | 2021 | BDZ-00092 | 8760 | 0 | 0
市区 | 2021 | BDZ-00094 | 8760 | 0 | 0
市区 | 2021 | BDZ-00103 | 8760 | 0 | 0
市区 | 2021 | BDZ-00106 | 8760 | 0 | 0
市区 | 2021 | BDZ-00110 | 8760 | 0 | 0
市区 | 2021 | BDZ-00114 | 8760 | 0 | 0
市区 | 2021 | BDZ-00115 | 8760 | 0 | 0
市区 | 2021 | BDZ-00139 | 8760 | 0 | 0
市区 | 2021 | BDZ-00148 | 8760 | 0 | 0
市区 | 2021 | BDZ-00151 | 8760 | 0 | 0
市区 | 2021 | BDZ-00154 | 8760 | 0 | 0
市区 | 2021 | BDZ-00155 | 8760 | 0 | 0
市区 | 2021 | BDZ-00175 | 8760 | 0 | 0
市区 | 2021 | BDZ-00183 | 8760 | 0 | 0
市区 | 2021 | SIM-CITY-KL | 8760 | 0 | 0
市区 | 2021 | SIM-CITY-XSZ | 8760 | 0 | 0
市区 | 2021 | SIM-CITY-YQ | 8760 | 0 | 0
邳州 | 2021 | 正常 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 2021 | BDZ-00005 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 2021 | BDZ-00016 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 2021 | BDZ-00021 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 2021 | BDZ-00022 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 2021 | BDZ-00026 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 2021 | BDZ-00027 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 2021 | BDZ-00028 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 2021 | BDZ-00031 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 2021 | BDZ-00037 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 2021 | BDZ-00048 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 2021 | BDZ-00095 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 2021 | BDZ-00096 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 2021 | BDZ-00124 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 2021 | BDZ-00135 | 8760 | 17 | 6.131
邳州 | 2021 | BDZ-00141 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 2021 | BDZ-00146 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 2021 | BDZ-00147 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 2021 | BDZ-00162 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 2021 | BDZ-00164 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 2021 | BDZ-00172 | 8760 | 0 | 0

## 刚弹完整序列比较
地区 | 年份 | 容量差_弹减刚_MVA | 储能差_弹减刚_MW | 联络差_弹减刚_条 | 费用差_弹减刚_万元
市区 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 2026 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 2027 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 2028 | 0 | -0.1 | -1 | -377.1831
市区 | 2029 | 0 | 0.3 | -2 | -647.276
市区 | 2030 | 0 | 0.2 | 0 | -34.2066
市区 | 2031 | 0 | 0.3 | 0 | -19.86
市区 | 2032 | -33 | -1.6 | 0 | -203.8181
市区 | 2033 | -4.5 | -7.3 | -2 | -383.6732
市区 | 2034 | 4 | -7.3 | -3 | -997.8974
市区 | 2035 | -3 | -9.2 | -3 | -1466.1794
邳州 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 2022 | 23 | -8.2 | -3 | -1178.915
邳州 | 2023 | 23 | -8.2 | -3 | -1178.915
邳州 | 2024 | 23 | -12.5 | -3 | -2177.5645
邳州 | 2025 | 23 | -26.2 | 0 | -4780.8879
邳州 | 2026 | 53 | -42.7 | -2 | -7492.8583
邳州 | 2027 | 34.5 | -39.4 | 0 | -6949.2501
邳州 | 2028 | 31.5 | -34.1 | 0 | -6486.7143
邳州 | 2029 | 13 | -27 | -1 | -6111.8025
邳州 | 2030 | 26 | -26.5 | 0 | -5775.8425
邳州 | 2031 | 13 | -24 | -3 | -5349.5502
邳州 | 2032 | 61.5 | -36.6 | -4 | -5201.0434
邳州 | 2033 | 154 | -44.9 | -4 | -5487.4679
邳州 | 2034 | 22.5 | -49 | 1 | -7265.7505
邳州 | 2035 | 139.5 | -54.5 | 0 | -6957.6201

## 定义与假设
项目 | 说明
容量及新增量 | 主表储能为年末额定功率，联络为2022起累计新增条数。当年新增措施另表列示。新购主变容量为更换与扩建采购铭牌容量之和，净增容量扣除同期被替换容量。
更换间隔 | 任意连续四个规划年度内同一原主变位置最多更换一次，新一次更换年份与上次之差至少为4；研究工程假设。基期设备既往更换年份缺失，从2022年记录本模型更换事件。
年度求解 | 2022—2035仅依当年源荷和上年资产选工程，已投运主变、储能及新线逐年保留。新购31.5、50、63、80 MVA，允许扩建位置第三台整台50 MVA。
第三台资料边界 | 46座有设备明细对应站点中，9座原表可扩容量超过50 MVA，分为63 MVA五座、80 MVA一座、100 MVA三座；均有1个预留位置。现有锁定扩建造价实例只对应50 MVA，本轮第三台仍限50 MVA。可行性结论仅适用于此候选范围。
刚弹差别 | 共同源荷、容载比下限、安全和工程约束。刚性容量上限为max(上年容量,当年峰值×2.0)，弹性取消该新增控制；两者均按新增工程总费用直接寻优。
转供证据 | 46座站沿用原Excel J列MW固定能力上限，其余3座站按零。既有正常校准区段和事故追加共同占用，正常区段可回切。2025资料用于早期回算，逐线投运及真实拓扑资料有缺口。
网络约束 | 保留路径、共享源馈线组、受端馈线与接收站主变余量。新增付费路径最多转出全站20%源荷区段，向下取整；EQ组和路径为研究代理。
储能校核 | 0.10 MW/0.215 MWh整柜，可用电量系数0.76，有效支撑为额定功率与可用电量/持续时长的较小值。正向市区6小时、邳州2小时，反向沿用逐站时长。静态校核不含连续SOC调度。
后期能力检验 | 2031—2035各年继承本轮上年资产，固定已有储能，主变取当年候选范围内允许最大规格。分别固定已有新线和开放全部候选新线，核对停止新增储能的可行性。为单年反事实，非连续无储能新增链；未检验超过50 MVA的第三台工程。
费用及界限 | 沿用锁定寿命、维护、折现及2041评价期。费用采用具体可行配置，年度条件下界和间隙逐年列示；不将其合计作为全期最优下界。
对前版比较 | 更换限制与选择顺序同时变化，前后差额为两项变更的合并影响。前版原始结果完整保留，未替换正式报告采用数据。
基期及源荷 | 2021固定地区容量，邳州基期事故缺口单列且未加入虚拟设备。历史为源荷模板回算，8760小时含补值，未来沿用原预测；年度容载比分母为原口径规划峰值。