## 110千伏变电站1
2025年底110千伏变电站设备明细表
序号 |  | 变电站座数 |  | 供电区域 | 电压 等级 | 变电站 类型 | 变电站 占地面积（平方米） | 变电站 投运 年份 | 构支架投运年份 | 可扩建主变台数（台） | 可扩建主变容量 （MVA） | 10kV间隔总数 | 10kV剩余间隔数 | 主变 编号 | 主变 容量 （MVA） | 主变 出厂 年份 | 主变 投运 年份 | 电压变比 | 容量比 | 接线组别 | 高压配电装置型式 | 中压配电装置型式 | 电容器 容量（kvar） | 电抗器 容量 （kvar） | 中性点接地形式 | 消弧线圈 容量 （kVA） | 小/中电阻阻值 （欧姆） | 主接线形式 |  | 电网结构 | 主变是否满足N-1校验 | 2025年全省高峰负荷时刻点负荷情况 （8月21日） |  |  |  | 2025年徐州市高峰负荷时刻点负荷情况 （7月5日） |  |  |  | 2025年最大负载率（%） | 2025年平均负载率（%） | 重载（＞80%） |  | 轻载（＜20%） |  | 备注
序号 | 区县代号2 | 变电站座数 | 变电站代号 | 供电区域 | 电压 等级 | 变电站 类型 | 变电站 占地面积（平方米） | 变电站 投运 年份 | 构支架投运年份 | 可扩建主变台数（台） | 可扩建主变容量 （MVA） | 10kV间隔总数 | 10kV剩余间隔数 | 主变 编号 | 主变 容量 （MVA） | 主变 出厂 年份 | 主变 投运 年份 | 电压变比 | 容量比 | 接线组别 | 高压配电装置型式 | 中压配电装置型式 | 电容器 容量（kvar） | 电抗器 容量 （kvar） | 中性点接地形式 | 消弧线圈 容量 （kVA） | 小/中电阻阻值 （欧姆） | 主接线形式 | 电源变电站代号 | 电网结构 | 主变是否满足N-1校验 | 最高负荷 （MW） 19:25 | 负载率（%） | 最低负荷 （MW） 6:50 | 负载率（%）2 | 最高负荷（MW）21：10 | 负载率（%）3 | 最低负荷（MW）10:05 | 负载率（%）4 | 2025年最大负载率（%） | 2025年平均负载率（%） | 持续时间（分钟） | 原因 | 持续时间（年） | 原因2 | 备注
1 | QX-00007 | 1 | BDZ-00085 | B | 110 | 半户内 | 2398.51 | 2011 | 2011 | 0 | 0 | 48 | 4 | #1 | 63 | 2009 | 2011 | 110/10 | 63/63 | YNd11d11 | GIS | 开关柜 | 9600 | 0 | 经小电阻接地 | 1550 | 10 | 内桥接线 | BDZ-00198 | 单链 | 是 | 43.2 | 68.57 | 22.1 | 35.08 | 41.03 | 65.13 | 38.75 | 61.51 | 73.48 | 30.71
2 | QX-00007 | 0 | BDZ-00085 | B | 110 | 半户内 | 2398.51 | 2011 | 2011 |  |  |  |  | #2 | 63 | 2015 | 2015 | 110/10 | 63/63 | YNd11 | GIS | 开关柜 | 12000 | 0 | 经小电阻接地 | 1550 | 10 | 内桥接线 | BDZ-00221 | 单链 | 是 | 44.88 | 71.24 | 23.14 | 36.73 | 46.79 | 74.27 | 41.36 | 65.65 | 76.22 | 32.06
3 | QX-00007 | 1 | BDZ-00062 | B | 110 | 半户内 | 2800 | 2012 | 2012 | 0 | 0 | 28 | 0 | #1 | 63 | 2009 | 2012 | 110/10 | 63/63 | YNd11d11 | GIS | 开关柜 | 9600 | 3000 | 经小电阻接地 | 550 | 10 | 内桥接线 | BDZ-00242 | 单链 | 是 | 19.09 | 30.3 | 10.78 | 17.11 | 19.06 | 30.25 | 15.1 | 23.97 | 35.78 | 12.43
4 | QX-00007 | 0 | BDZ-00062 | B | 110 | 半户内 | 2800 | 2012 | 2012 |  |  |  |  | #2 | 63 | 2015 | 2015 | 110/10 | 63/63 | ynd11 | GIS | 开关柜 | 12000 | 3000 | 经小电阻接地 | 550 | 10 | 内桥接线 | BDZ-00223 | 单链 | 是 | 27.5 | 43.65 | 12.79 | 20.3 | 27.8 | 44.13 | 22.4 | 35.56 | 44.65 | 17.37
5 | QX-00007 | 1 | BDZ-00115 | B | 110 | 半户内 | 2000 | 1998 | 1998 | 1 | 50 | 35 | 0 | #1 | 50 | 2017 | 2018 | 110/10 | 50/50 | YNd11 | GIS | 开关柜 | 8400 | 0 | 经小电阻接地 | 630 | 10 | 单母分段 | BDZ-00191 | 单链 | 是 | 34.19 | 68.38 | 21.53 | 43.06 | 35.9 | 71.8 | 21.4 | 42.8 | 74.54 | 29.1
6 | QX-00007 | 0 | BDZ-00115 | B | 110 | 半户内 | 2000 | 1998 | 1998 |  |  |  |  | #2 | 50 | 2010 | 2011 | 110/10 | 50/50 | YNd11 | GIS | 开关柜 | 4800 | 0 | 经小电阻接地 | 630 | 10 | 单母分段 | BDZ-00203 | 单链 | 是 | 23.78 | 47.56 | 14.37 | 28.74 | 26.19 | 52.38 | 18.39 | 36.78 | 54.06 | 21.14
7 | QX-00007 | 1 | BDZ-00155 | B | 110 | 户内 | 1450 | 2014 | 2014 | 0 | 0 | 20 | 2 | #2 | 50 | 2012 | 2014 | 110/10 | 50/50 | YNd11 | GIS | 开关柜 | 8400 | 0 | 经消弧线圈接地 | 400 |  | 内桥接线 | BDZ-00198 | 单链 | 是 | 21.42 | 42.84 | 12.81 | 25.62 | 23.1 | 46.2 | 16.22 | 32.44 | 47.2 | 17.74
8 | QX-00007 | 0 | BDZ-00155 | B | 110 | 户内 | 1450 | 2014 | 2014 |  |  |  |  | #3 | 50 | 2018 | 2018 | 110/10 | 50/50 | YNd11 | GIS | 开关柜 | 8400 | 0 | 经消弧线圈接地 | 400 |  | 内桥接线 | BDZ-00216 | 单链 | 是 | 21.81 | 43.62 | 12.75 | 25.5 | 22.15 | 44.3 | 19.35 | 38.7 | 55.14 | 17.8
9 | QX-00007 | 1 | BDZ-00023 | B | 110 | 户内 | 1130 | 1997 | 2004 | 0 | 0 | 32 | 3 | #1 | 80 | 2012 | 2014 | 110/35/10 | 80/80/40 | YNyn0d11 | GIS | 开关柜 | 12000 | 0 | 经消弧线圈接地 | 1200 |  | 内桥接线 | BDZ-00219 | 单链 | 是 | 41.92 | 52.4 | 22.16 | 27.7 | 42.38 | 52.98 | 37.06 | 46.33 | 56.48 | 22.86
10 | QX-00007 | 0 | BDZ-00023 | B | 110 | 户内 | 1130 | 1997 | 2004 |  |  |  |  | #2 | 80 | 2012 | 2014 | 110/35/10 | 80/80/40 | YNyn0d11 | GIS | 开关柜 | 12000 | 0 | 经消弧线圈接地 | 1200 |  | 内桥接线 | BDZ-00203 | 单链 | 是 | 45.5 | 56.88 | 22.98 | 28.73 | 44.28 | 55.35 | 37.16 | 46.45 | 58.16 | 23.89
11 | QX-00007 | 1 | BDZ-00103 | A | 110 | 半户内 | 4300 | 1989 | 1989 | 0 | 0 | 24 | 2 | #1 | 50 | 2000 | 2000 | 110/10 | 50/50 | YN d11 | GIS | 开关柜 | 4800 | 0 | 经消弧线圈接地 | 630 |  | 内桥接线 | BDZ-00223 | 单链 | 是 | 26.21 | 52.42 | 16.25 | 32.5 | 26.2 | 52.4 | 25.88 | 51.76 | 58.94 | 25.42
12 | QX-00007 | 0 | BDZ-00103 | A | 110 | 半户内 | 4300 | 1989 | 1989 |  |  |  |  | #2 | 50 | 2000 | 2000 | 110/10 | 50/50 | YNd11 | GIS | 开关柜 | 4800 | 0 | 经消弧线圈接地 | 630 |  | 内桥接线 | BDZ-00219 | 单链 | 是 | 23.38 | 46.76 | 14.43 | 28.86 | 23.27 | 46.54 | 21.9 | 43.8 | 53.7 | 20.66
13 | QX-00007 | 1 | BDZ-00013 | C | 110 | 户外 | 20000 | 1987 | 1987 | 1 | 63 | 28 | 7 | #1 | 63 | 2009 | 2009 | 110/35/10 | 63/63/63 | YNyn0d11 | GIS | 开关柜 | 4000 | 6000 | 经小电阻接地 | 630 | 10 | 单母分段 | BDZ-00221 | 单链 | 是 | 21.44 | 34.03 | 13.73 | 21.79 | 18.29 | 29.03 | 10.28 | 16.32 | 56.3 | 16.41
14 | QX-00007 | 0 | BDZ-00013 | C | 110 | 户外 | 20000 | 1987 | 1987 |  |  |  |  | #2 | 50 | 2007 | 2007 | 110/35/10 | 50/50/50 | YNyn0d11 | GIS | 开关柜 | 3600 | 6000 | 经小电阻接地 | 630 | 10 | 单母分段 | BDZ-00192 | 单链 | 是 | 35.78 | 71.56 | 24.69 | 49.38 | 39.8 | 79.6 | 12.83 | 25.66 | 85.82 | 37 | 410 | 负荷不均衡，#2主变最大负荷时刻#1主变负载率29% |  |  | 正向重载
15 | QX-00007 | 1 | BDZ-00012 | B | 110 | 户外 | 2000 | 1994 | 1994 | 0 | 0 | 14 | 0 | #1 | 63 | 2019 | 2019 | 110/35/10 | 63/63/63 | YNyn0d11 | GIS | 开关柜 | 4800 | 0 | 经消弧线圈接地 | 1730 |  | 内桥接线 | BDZ-00198 | 单链 | 是 | 16.28 | 25.84 | 3.19 | 5.06 | 12.61 | 20.02 | -10.01 | 15.89 | 39.97 | 11.86
16 | QX-00007 | 0 | BDZ-00012 | B | 110 | 户外 | 2000 | 1994 | 1994 |  |  |  |  | #2 | 63 | 2009 | 2009 | 110/35/10 | 63/63/63 | YNyn0d11 | GIS | 开关柜 | 4800 | 0 | 经消弧线圈接地 | 630 |  | 内桥接线 | BDZ-00233 | 单链 | 是 | 8.69 | 13.79 | 4.34 | 6.89 | 8.03 | 12.75 | -1.95 | 3.1 | 35.19 | 10
17 | QX-00007 | 1 | BDZ-00036 | A | 110 | 户内 | 1330 | 1998 | 1998 | 0 | 0 | 38 | 2 | #1 | 40 | 1997 | 1998 | 110/10 | 40/40 | YN,d11 | AIS | 开关柜 | 4800 | 0 | 不接地 | 1000 |  | 内桥接线 | BDZ-00216 | 单链 | 是 | 25.78 | 64.45 | 16.11 | 40.28 | 24.13 | 60.33 | 26.08 | 65.2 | 86.23 | 33.85 | 225 | 迎峰度夏期间，负载较重 |  |  | 正向重载
18 | QX-00007 | 0 | BDZ-00036 | A | 110 | 户内 | 1330 | 1998 | 1998 |  |  |  |  | #2 | 40 | 1997 | 1998 | 110/10 | 40/40 | YN,d11 | AIS | 开关柜 | 4800 | 0 | 不接地 | 1500 |  | 内桥接线 | BDZ-00198 | 单链 | 是 | 27.99 | 69.98 | 15.57 | 38.93 | 26.51 | 66.28 | 28.11 | 70.28 | 82.03 | 35.15 | 275 | 迎峰度夏期间，负载较重 |  |  | 正向重载
19 | QX-00007 | 1 | BDZ-00051 | A | 110 | 户内 | 2330 | 2006 | 2006 | 0 | 0 | 24 | 1 | #1 | 50 | 2005 | 2006 | 110/10 | 50/50 | YNd11 | GIS | 开关柜 | 4800 | 0 | 经消弧线圈接地 | 250 |  | 内桥接线 | BDZ-00203 | 单链 | 是 | 18.49 | 36.98 | 9.1 | 18.2 | 16.52 | 33.04 | 19.44 | 38.88 | 46.84 | 18.08
20 | QX-00007 | 0 | BDZ-00051 | A | 110 | 户内 | 2330 | 2006 | 2006 |  |  |  |  | #2 | 50 | 2005 | 2006 | 110/10 | 50/50 | YNd11 | GIS | 开关柜 | 4800 | 0 | 经消弧线圈接地 | 250 |  | 内桥接线 | BDZ-00219 | 单链 | 是 | 26.39 | 52.78 | 16 | 32 | 25.15 | 50.3 | 26.68 | 53.36 | 62.72 | 26
21 | QX-00007 | 1 | BDZ-00053 | B | 110 | 半户内 | 4230 | 2009 | 2009 | 1 | 63 | 38 | 2 | #2 | 63 | 2008 | 2009 | 110/10 | 63/63 | YNd11 | GIS | 开关柜 | 5400 | 0 | 经小电阻接地 | 1400 | 10 | 内桥接线 | BDZ-00187 | 单链 | 是 | 22.53 | 35.76 | 15.79 | 25.06 | 22.83 | 36.24 | 22.23 | 35.29 | 46.02 | 20.81
22 | QX-00007 | 0 | BDZ-00053 | B | 110 | 半户内 | 4230 | 2009 | 2009 |  |  |  |  | #3 | 63 | 2024 | 2025 | 110/10 | 63/63 | YN,d11 | GIS | 开关柜 | 12024 | 0 | 经小电阻接地 | 1450 | 10 | 内桥接线 | BDZ-00221 | 单链 | 是 | 42.71 | 67.79 | 23.3 | 36.98 | 39.03 | 61.95 | 37.12 | 58.92 | 72.86 | 30.65
23 | QX-00007 | 1 | BDZ-00137 | B | 110 | 户外 | 1330 | 2019 | 2019 | 1 | 50 | 58 | 4 | #1 | 50 | 2018 | 2019 | 110/10 | 50/50 | YNd11 | GIS | 开关柜 | 6012 | 0 | 经小电阻接地 | 2130 | 10 | 内桥接线 | BDZ-00198 | 单链 | 是 | 41.31 | 82.62 | 27 | 54 | 39.23 | 78.46 | 27.74 | 55.48 | 91.14 | 47.24 | 150 | 迎峰度夏期间，负载较重 |  |  | 正向重载
24 | QX-00007 | 0 | BDZ-00137 | B | 110 | 户外 | 1330 | 2019 | 2019 |  |  |  |  | #3 | 50 | 2018 | 2019 | 110/10 | 50/50 | YNd11 | GIS | 开关柜 | 6012 | 0 | 经小电阻接地 | 2390 | 10 | 内桥接线 | BDZ-00233 | 单链 | 是 | 39.27 | 78.54 | 24.71 | 49.42 | 36.68 | 73.36 | 28.61 | 57.22 | 82.08 | 40.76 | 91 | 迎峰度夏期间，负载较重
25 | QX-00007 | 1 | BDZ-00065 | B | 110 | 户内 | 2000 | 1999 | 1999 | 0 | 0 | 44 | 14 | #1 | 80 | 2010 | 2019 | 110/10 | 80/80 | YNd11 | GIS | 开关柜 | 13200 | 0 | 不接地 | 1000 |  | 内桥接线 | BDZ-00215 | 单链 | 是 | 25.86 | 32.33 | 15.91 | 19.89 | 26.42 | 33.03 | 25.89 | 32.36 | 40.28 | 16.8
26 | QX-00007 | 0 | BDZ-00065 | B | 110 | 户内 | 2000 | 1999 | 1999 |  |  |  |  | #2 | 80 | 2010 | 2019 | 110/10 | 80/80 | YNd11 | GIS | 开关柜 | 13200 | 0 | 不接地 | 1000 |  | 内桥接线 | BDZ-00198 | 单链 | 是 | 34.9 | 43.63 | 22.14 | 27.68 | 34.66 | 43.33 | 34.7 | 43.38 | 51.15 | 21.5
27 | QX-00007 | 1 | BDZ-00148 | A | 110 | 户外 | 1600 | 1996 | 1996 | 0 | 0 | 42 | 2 | #1 | 80 | 2012 | 2016 | 110/10 | 80/40 | YNd11 | AIS | 开关柜 | 12024 | 0 | 经消弧线圈接地 | 1260 |  | 线变组 | BDZ-00223 | 单链 | 是 | 49.52 | 61.9 | 27.23 | 34.04 | 47.29 | 59.11 | 44.03 | 55.04 | 65.55 | 26.26
28 | QX-00007 | 0 | BDZ-00148 | A | 110 | 户外 | 1600 | 1996 | 1996 |  |  |  |  | #2 | 80 | 2011 | 2015 | 110/10 | 80/40 | YNd11 | AIS | 开关柜 | 12024 | 0 | 经消弧线圈接地 | 630 |  | 线变组 | BDZ-00242 | 单链 | 是 | 34.23 | 42.79 | 18.54 | 23.18 | 32.7 | 40.88 | 31.95 | 39.94 | 45.89 | 18.91
29 | QX-00007 | 1 | BDZ-00074 | B | 110 | 户外 | 10600 | 1992 | 1992 | 1 | 50 | 26 | 1 | #1 | 63 | 2024 | 2025 | 110/35/10 | 63/63/63 | YN,yn0,d11 | GIS | 开关柜 | 6000 | 3000 | 经小电阻接地 | 630 | 10 | 单母分段 | BDZ-00216 | 单链 | 是 | 22.58 | 35.84 | 11.33 | 17.98 | 17.2 | 27.3 | 5.18 | 8.22 | 45.62 | 19.4
30 | QX-00007 | 0 | BDZ-00074 | B | 110 | 户外 | 10600 | 1992 | 1992 |  |  |  |  | #2 | 50 | 2022 | 2022 | 110/35/10 | 50/50/50 | Y Nyn0d11 | GIS | 开关柜 | 6000 | 3000 | 经小电阻接地 | 630 | 10 | 单母分段 | BDZ-00202 | 单链 | 是 | 29.34 | 58.68 | 15.78 | 31.56 | 27.89 | 55.78 | 17.66 | 35.32 | 73.9 | 36.3
31 | QX-00007 | 1 | BDZ-00042 | A | 110 | 户内 | 2660 | 1996 | 1996 | 0 | 0 | 42 | 8 | #1 | 80 | 2010 | 2015 | 110/10 | 80/80 | YNd11 | AIS | 开关柜 | 7200 | 0 | 经消弧线圈接地 | 500 |  | 线变组 | BDZ-00223 | 单链 | 是 | 32.3 | 40.38 | 18.56 | 23.2 | 27.16 | 33.95 | 32.79 | 40.99 | 52.28 | 19.35
32 | QX-00007 | 0 | BDZ-00042 | A | 110 | 户内 | 2660 | 1996 | 1996 |  |  |  |  | #2 | 80 | 2018 | 2018 | 110/10 | 80/80 | YNd11 | AIS | 开关柜 | 7200 | 0 | 经消弧线圈接地 | 500 |  | 线变组 | BDZ-00242 | 单链 | 是 | 23.75 | 29.69 | 13.88 | 17.35 | 20.96 | 26.2 | 24.71 | 30.89 | 59.61 | 16.01
33 | QX-00007 | 1 | BDZ-00156 | B | 110 | 户外 | 2660 | 1995 | 1995 | 0 | 0 | 38 | 5 | #1 | 63 | 2018 | 2018 | 110/35/10 | 63/63/63 | YNyn0d11 | GIS | 开关柜 | 6000 | 0 | 经小电阻接地 | 2000 | 10 | 内桥接线 | BDZ-00198 | 单链 | 是 | 36.11 | 57.32 | 19.06 | 30.25 | 35.41 | 56.21 | 28.91 | 45.89 | 58.76 | 23.16
34 | QX-00007 | 0 | BDZ-00156 | B | 110 | 户外 | 2660 | 1995 | 1995 |  |  |  |  | #2 | 63 | 2008 | 2018 | 110/35/10 | 63/63/63 | YNyn0d11 | GIS | 开关柜 | 6000 | 0 | 经小电阻接地 | 250 | 10 | 内桥接线 | BDZ-00221 | 单链 | 是 | 38.15 | 60.56 | 20.87 | 33.13 | 37.92 | 60.19 | 35.94 | 57.05 | 70.08 | 27.4
35 | QX-00007 | 1 | BDZ-00151 | B | 110 | 户外 | 12000 | 2000 | 2000 | 0 | 0 | 53 | 1 | #1 | 63 | 2012 | 2012 | 110/35/10 | 63/63/63 | YN yn0 d11 | GIS | 开关柜 | 10008 | 3000 | 经小电阻接地 | 0 | 10 | 单母分段 | BDZ-00223 | 单链 | 是 | 48.29 | 76.65 | 29.57 | 46.94 | 46.35 | 73.57 | 38.56 | 61.21 | 78.97 | 37.67
36 | QX-00007 | 0 | BDZ-00151 | B | 110 | 户外 | 12000 | 2000 | 2000 |  |  |  |  | #2 | 80 | 2004 | 2004 | 110/35/10 | 80/80/80 | YN yn0 d11 | GIS | 开关柜 | 6012 | 3000 | 经小电阻接地 | 0 | 10 | 单母分段 | BDZ-00191 | 单链 | 是 | 58.33 | 72.91 | 33.99 | 42.49 | 57.82 | 72.28 | 43.05 | 53.81 | 76.55 | 30.13
37 | QX-00007 | 1 | BDZ-00114 | B | 110 | 户外 | 6660 | 1976 | 1976 | 0 | 0 | 44 | 2 | #1 | 63 | 2000 | 2000 | 110/35/10 | 50/50/50 | YN,yn0,d11 | GIS | 开关柜 | 4800 | 3000 | 经小电阻接地 | 550 | 10 | 单母分段 | BDZ-00216 | 单链 | 是 | 27.99 | 44.43 | 18.17 | 28.84 | 25.09 | 39.83 | 18.3 | 29.05 | 70.84 | 20.17 | 250 | 特殊运行方式，另一台主变停运 |  |  | 特殊
38 | QX-00007 | 0 | BDZ-00114 | B | 110 | 户外 | 6660 | 1976 | 1976 |  |  |  |  | #2 | 50 | 2022 | 2022 | 110/35/10 | 50/50/50 | YN yn0 d11 | GIS | 开关柜 | 4800 | 3000 | 经小电阻接地 | 0 | 10 | 单母分段 | BDZ-00198 | 单链 | 是 | 41.62 | 83.24 | 28.12 | 56.24 | 37.62 | 75.24 | 18.6 | 37.2 | 97.44 | 46 | 330 | 负荷不均衡,#2主变最大负荷时刻#1主变负载率48%,#3主变负载率29% |  |  | 正向重载
39 | QX-00007 | 0 | BDZ-00114 | B | 110 | 户外 | 6660 | 1976 | 1976 |  |  |  |  | #3 | 63 | 2021 | 2021 | 110/10 | 63/63 | YNd11 | GIS | 开关柜 | 4800 | 3000 | 经小电阻接地 | 0 | 10 | 单母分段 | BDZ-00198 | 单链 | 是 | 17.85 | 28.33 | 12.53 | 19.89 | 15.55 | 24.68 | 9.74 | 15.46 | 31.54 | 16.81
40 | QX-00007 | 1 | BDZ-00094 | B | 110 | 半户内 | 4000 | 2005 | 2005 | 1 | 63 | 47 | 6 | #1 | 63 | 2008 | 2009 | 110/35/10 | 63/63/63 | YNyn0d11 | GIS | 开关柜 | 4800 | 0 | 经消弧线圈接地 | 1380 |  | 内桥接线 | BDZ-00203 | 单链 | 是 | 24.53 | 38.94 | 14.18 | 22.51 | 25.53 | 40.52 | 24.16 | 38.35 | 51.63 | 18.3
41 | QX-00007 | 0 | BDZ-00094 | B | 110 | 半户内 | 4000 | 2005 | 2005 |  |  |  |  | #2 | 50 | 2016 | 2016 | 110/35/10 | 50/50/50 | YNyn0d11 | GIS | 开关柜 | 7200 | 0 | 经消弧线圈接地 | 830 |  | 内桥接线 | BDZ-00219 | 单链 | 是 | 21.14 | 42.28 | 11.89 | 23.78 | 20.5 | 41 | 15.97 | 31.94 | 61.86 | 19.3
42 | QX-00007 | 1 | BDZ-00139 | B | 110 | 户外 | 2130 | 2001 | 2001 | 0 | 0 | 47 | 7 | #1 | 50 | 2017 | 2017 | 110/10 | 50/50 | YND11 | GIS | 开关柜 | 9600 | 0 | 经小电阻接地 | 1550 | 10 | 单母分段 | BDZ-00187 | 单链 | 是 | 44.25 | 88.5 | 25.53 | 51.06 | 38.58 | 77.16 | 31.2 | 62.4 | 90.64 | 37.28 | 420 | 负荷不均衡,#1主变最大负荷时刻#2主变负载率68% |  |  | 正向重载
43 | QX-00007 | 0 | BDZ-00139 | B | 110 | 户外 | 2130 | 2001 | 2001 |  |  |  |  | #2 | 50 | 2017 | 2017 | 110/10 | 50/50 | YND11 | GIS | 开关柜 | 9600 | 0 | 经小电阻接地 | 1550 | 10 | 单母分段 | BDZ-00215 | 单链 | 是 | 33.67 | 67.34 | 19.1 | 38.2 | 31.41 | 62.82 | 24.89 | 49.78 | 75.68 | 32.44
44 | QX-00007 | 1 | BDZ-00024 | B | 110 | 户外 | 2000 | 1999 | 1999 | 0 | 0 | 31 | 0 | #1 | 63 | 2013 | 2014 | 110/10 | 63/63 | YNd11 | AIS | 开关柜 | 4800 | 0 | 经小电阻接地 | 630 | 10 | 内桥接线 | BDZ-00215 | 单链 | 是 | 37.01 | 58.75 | 21.43 | 34.02 | 37.17 | 59 | 33.21 | 52.71 | 65.03 | 27.73
45 | QX-00007 | 0 | BDZ-00024 | B | 110 | 户外 | 2000 | 1999 | 1999 |  |  |  |  | #2 | 80 | 2010 | 2011 | 110/10 | 80/80 | YNd11 | AIS | 开关柜 | 8400 | 0 | 经小电阻接地 | 1630 | 10 | 内桥接线 | BDZ-00242 | 单链 | 是 | 38.68 | 48.35 | 17.41 | 21.76 | 35.11 | 43.89 | 34.49 | 43.11 | 64.46 | 20.49
46 | QX-00007 | 1 | BDZ-00110 | B | 110 | 户内 | 2000 | 2015 | 2015 | 1 | 100 | 32 | 16 | #1 | 100 | 2015 | 2015 | 110/10 | 100/100 | YNd11 | GIS | 开关柜 | 18036 | 6000 | 不接地 | 630 |  | 内桥接线 | BDZ-00215 | 双辐射 | 是 | 14.18 | 14.18 | 6.85 | 6.85 | 12.33 | 12.33 | 12 | 12 | 17.08 | 6.28 |  |  | 1 | 变电站出线困难，主变容量较大（100MVA），10kV负荷未完全释放
47 | QX-00007 | 0 | BDZ-00110 | B | 110 | 户内 | 2000 | 2015 | 2015 |  |  |  |  | #3 | 100 | 2015 | 2015 | 110/10 | 100/100 | YNd11 | GIS | 开关柜 | 18036 | 6000 | 不接地 | 630 |  | 内桥接线 | BDZ-00215 | 双辐射 | 是 | 11.36 | 11.36 | 5.88 | 5.88 | 13.21 | 13.21 | 14.34 | 14.34 | 18.77 | 5.99 |  |  | 1 | 变电站出线困难，主变容量较大（100MVA），10kV负荷未完全释放
48 | QX-00007 | 1 | BDZ-00175 | B | 110 | 户内 | 2140 | 2015 | 2015 | 1 | 100 | 28 | 3 | #1 | 100 | 2015 | 2016 | 110/10 | 100/100 | YNd11 | GIS | 开关柜 | 24000 | 0 | 经消弧线圈接地 | 630 |  | 内桥接线 | BDZ-00203 | 单链 | 是 | 18.31 | 18.31 | 10.93 | 10.93 | 17.05 | 17.05 | 15.05 | 15.05 | 21.3 | 8.33
49 | QX-00007 | 0 | BDZ-00175 | B | 110 | 户内 | 2140 | 2015 | 2015 |  |  |  |  | #3 | 50 | 2016 | 2016 | 110/10 | 50/50 | YNd11 | GIS | 开关柜 | 20424 | 0 | 经消弧线圈接地 | 1000 |  | 内桥接线 | BDZ-00191 | 单链 | 是 | 17.85 | 35.7 | 10.01 | 20.02 | 17.85 | 35.7 | 10.62 | 21.24 | 44.48 | 15.84
50 | QX-00007 | 1 | BDZ-00154 | B | 110 | 户内 | 2000 | 2015 | 2015 | 1 | 63 | 32 | 17 | #1 | 50 | 2018 | 2018 | 110/10 | 50/50 | YNd11 | GIS | 开关柜 | 9010 | 3000 | 经消弧线圈接地 | 700 |  | 内桥接线 | BDZ-00223 | 单链 | 是 | 6.28 | 12.56 | 3.78 | 7.56 | 6.91 | 13.82 | 5.95 | 11.9 | 14.44 | 4.62 |  |  | 1 | 变电站出线困难，10kV负荷未完全释放
51 | QX-00007 | 0 | BDZ-00154 | B | 110 | 户内 | 2000 | 2015 | 2015 |  |  |  |  | #3 | 63 | 2009 | 2009 | 110/10 | 63/63 | YNd11 | GIS | 开关柜 | 9000 | 3000 | 经消弧线圈接地 | 700 |  | 内桥接线 | BDZ-00203 | 单链 | 是 | 9.96 | 15.81 | 5.47 | 8.68 | 9.66 | 15.33 | 7.03 | 11.16 | 17.11 | 6.76 |  |  | 1 | 变电站出线困难，10kV负荷未完全释放
52 | QX-00007 | 1 | BDZ-00076 | B | 110 | 户内 | 2660 | 2018 | 2018 | 1 | 50 | 24 | 8 | #1 | 50 | 2021 | 2022 | 110/10 | 50/50 | YNd11 | GIS | 开关柜 | 10800 | 3000 | 经小电阻接地 | 630 | 10 | 单母分段 | BDZ-00221 | 单链 | 是 | 13.12 | 26.24 | 7.62 | 15.24 | 12.4 | 24.8 | 10.68 | 21.36 | 40 | 12.34
53 | QX-00007 | 0 | BDZ-00076 | B | 110 | 户内 | 2660 | 2018 | 2018 |  |  |  |  | #2 | 50 | 2021 | 2022 | 110/10 | 50/50 | YNd11 | GIS | 开关柜 | 10800 | 3000 | 经小电阻接地 | 630 | 10 | 单母分段 | BDZ-00187 | 单链 | 是 | 10.96 | 21.92 | 5.34 | 10.68 | 10.31 | 20.62 | 8.92 | 17.84 | 58.96 | 9.58
54 | QX-00007 | 1 | BDZ-00004 | B | 110 | 户内 | 2800 | 2015 | 2015 | 1 | 50 | 25 | 4 | #1 | 50 | 2021 | 2023 | 110/10 | 50/50 | YNd11 | GIS | 开关柜 | 6000 | 3000 | 经小电阻接地 | 0 | 10 | 单母分段 | BDZ-00192 | 单链 | 是 | 25.67 | 51.34 | 15.62 | 31.24 | 22.88 | 45.76 | 12.22 | 24.44 | 54.62 | 25.56
55 | QX-00007 | 0 | BDZ-00004 | B | 110 | 户内 | 2800 | 2015 | 2015 |  |  |  |  | #2 | 50 | 2021 | 2023 | 110/10 | 50/50 | YNd11 | GIS | 开关柜 | 6000 | 3000 | 经小电阻接地 | 0 | 10 | 单母分段 | BDZ-00221 | 单链 | 是 | 9.15 | 18.3 | 6.75 | 13.5 | 8.23 | 16.46 | 7.11 | 14.22 | 32.34 | 9.12
56 | QX-00007 | 1 | BDZ-00092 | B | 110 | 户内 | 2840 | 2021 | 2021 | 1 | 50 | 24 | 13 | #1 | 50 | 2020 | 2021 | 110/10 | 50/50 | YND11 | GIS | 开关柜 | 4000 | 6000 | 经消弧线圈接地 | 630 |  | 单母分段 | BDZ-00203 | 单链 | 是 | 6.61 | 13.22 | 3.76 | 7.52 | 6.48 | 12.96 | 1.77 | 3.54 | 15.18 | 6.22 |  |  | 1 | 变电站出线困难，10kV负荷未完全释放
57 | QX-00007 | 0 | BDZ-00092 | B | 110 | 户内 | 2840 | 2021 | 2021 |  |  |  |  | #2 | 50 | 2020 | 2021 | 110/10 | 50/50 | YND11 | GIS | 开关柜 | 4000 | 0 | 经消弧线圈接地 | 630 |  | 单母分段 | BDZ-00191 | 单链 | 是 | 1.82 | 3.64 | 1.18 | 2.36 | 2.05 | 4.1 | 0 | 0 | 15.8 | 2.64 |  |  | 1 | 变电站出线困难，10kV负荷未完全释放
58 | QX-00007 | 1 | BDZ-00102 | B | 110 | 户内 | 3380 | 2021 | 2021 | 1 | 50 | 24 | 6 | #1 | 50 | 2021 | 2021 | 110/10 | 50/50 | YNd11 | GIS | 开关柜 | 5000 | 0 | 不接地 | 0 |  | 单母分段 | BDZ-00233 | 双辐射 | 是 | 15.88 | 31.76 | 10.01 | 20.02 | 16.7 | 33.4 | 12.44 | 24.88 | 37.36 | 17.7
59 | QX-00007 | 0 | BDZ-00102 | B | 110 | 户内 | 3380 | 2021 | 2021 |  |  |  |  | #2 | 50 | 2021 | 2021 | 110/10 | 50/50 | YNd11 | GIS | 开关柜 | 5000 | 0 | 不接地 | 0 |  | 单母分段 | BDZ-00233 | 双辐射 | 是 | 5.15 | 10.3 | 2.28 | 4.56 | 4.73 | 9.46 | 1.5 | 3 | 19.04 | 6.48 |  |  | 1 | 清洁园变主供的工业园区负荷未完全释放
60 | QX-00007 | 1 | BDZ-00106 | C | 110 | 户内 | 3380 | 2024 | 2024 | 1 | 50 | 24 | 19 | #1 | 50 | 2023 | 2024 | 110/10 | 50/50 | YNd11 | GIS | 开关柜 | 2 | 0 | 经小电阻接地 | 0 | 10 | 单母分段 | BDZ-00221 | 双辐射 | 是 | 1.93 | 3.86 | 1.02 | 2.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.92 | 0.54 |  |  | 1 | 2024年新投运变电站，负荷未完全释放
61 | QX-00007 | 0 | BDZ-00106 | C | 110 | 户内 | 3380 | 2024 | 2024 |  |  |  |  | #2 | 50 | 2023 | 2024 | 110/10 | 50/50 | YNd11 | GIS | 开关柜 | 2 | 0 | 经小电阻接地 | 0 | 10 | 单母分段 | BDZ-00221 | 双辐射 | 是 | 2.75 | 5.5 | 1.7 | 3.4 | 2.73 | 5.46 | 1.91 | 3.82 | 10.66 | 2.04 |  |  | 1 | 2024年新投运变电站，负荷未完全释放
62 | QX-00007 | 1 | BDZ-00142 | B | 110 | 户内 | 3380 | 2024 | 2024 | 3 | 150 | 12 | 8 | - | 0 | - | - | - | - | - | GIS | 开关柜 | 0 | 0 | 不接地 | 0 |  | 110千伏开关站 | BDZ-00210 | 单链 | 是 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | 2024年新投运开关站
63 | QX-00007 | 0 | BDZ-00142 | B | 110 | 户内 | 3380 | 2024 | 2024 |  |  |  |  | - | 0 | - | - | - | - | - | GIS | 开关柜 | 0 | 0 | 不接地 | 0 |  | 110千伏开关站 | BDZ-00192 | 单链 | 是 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | 2024年新投运开关站
64 | QX-00003 | 1 | BDZ-00060 | C | 110 | 半户内 | 3354 | 2009 | 2009 | 1 | 50 | 15 | 3 | #1 | 20 | 2004 | 2014 | 110/10 | 20/20 | YNyn0d11 | GIS | 开关柜 | 2412 | 0 | 不接地 | 0 |  | 单母分段 | BDZ-00211 | 双辐射 | 是 | 5.2 | 26 | 2.32 | 11.6 | 5.29 | 26.45 | 4.55 | 22.75 | 36.7 | 11.6
65 | QX-00003 | 0 | BDZ-00060 | C | 110 | 半户内 | 3354 | 2009 | 2009 |  |  |  |  | #2 | 50 | 2021 | 2021 | 110/10 | 50/50 | YNd11 | GIS | 开关柜 | 2412 | 0 | 不接地 | 0 |  | 单母分段 | BDZ-00211 | 双辐射 | 是 | 6.69 | 13.38 | 3.34 | 6.68 | 7.34 | 14.68 | 1.49 | 2.98 | 15.22 | 5.12 |  |  | 1 | 供区内主要是农村地区，负荷密度偏低
66 | QX-00003 | 1 | BDZ-00007 | C | 110 | 户外 | 4695 | 1997 | 2025 | 0 | 0 | 11 | 1 | #1 | 50 | 2000 | 2013 | 110/35/10 | 31.5/31.5/31.5 | YN,yn0,d11 | GIS | 开关柜 | 6000 | 0 | 经消弧线圈接地 | 630 |  | 单母分段 | BDZ-00222 | 单链 | 是 | 18.83 | 37.66 | 8.99 | 17.98 | 21.93 | 43.86 | -0.04 | 0.08 | 60.62 | 11.88 | 70 | 特殊运行方式，另一台主变停运
67 | QX-00003 | 0 | BDZ-00007 | C | 110 | 户外 | 4695 | 1997 | 2025 |  |  |  |  | #2 | 31.5 | 2000 | 2000 | 110/35/10 | 31.5/31.5/31.5 | YN,yn0,d11 | GIS | 开关柜 | 7000 | 0 | 经消弧线圈接地 | 630 |  | 单母分段 | BDZ-00210 | 单链 | 是 | 9.88 | 31.37 | 4.11 | 13.05 | 15.3 | 48.57 | -6.97 | 22.13 | 97.87 | 20.41 | 254 | 迎峰度夏期间，负载较重 |  |  | 正向重载
68 | QX-00003 | 1 | BDZ-00101 | B | 110 | 户外 | 7564 | 1959 | 1959 | 0 | 0 | 20 | 2 | #1 | 50 | 2007 | 2010 | 110/35/10 | 50/50/50 | YNyn0d11 | GIS | 开关柜 | 6012 | 0 | 经消弧线圈接地 | 1180 |  | 单母分段 | BDZ-00211 | 单链 | 是 | 13.45 | 26.9 | 4.6 | 9.2 | 12.18 | 24.36 | -11.45 | 22.9 | 49.32 | 12.34
69 | QX-00003 | 0 | BDZ-00101 | B | 110 | 户外 | 7564 | 1959 | 1959 |  |  |  |  | #2 | 31.5 | 1998 | 2008 | 110/35/10 | 31.5/31.5/31.5 | YN yn0 d11 | GIS | 开关柜 | 6012 | 0 | 经消弧线圈接地 | 630 |  | 单母分段 | BDZ-00204 | 单链 | 是 | 6.67 | 21.17 | 5.63 | 17.87 | 6.18 | 19.62 | 2.34 | 7.43 | 34.16 | 14.54
70 | QX-00003 | 1 | BDZ-00025 | B | 110 | 户外 | 5086 | 2009 | 2009 | 0 | 0 | 18 | 0 | #1 | 63 | 2009 | 2009 | 110/35/10 | 63/63/63 | YNyn0d11 | GIS | 开关柜 | 10020 | 0 | 经消弧线圈接地 | 1430 |  | 单母分段 | BDZ-00204 | 单链 | 是 | 44.76 | 71.05 | 27.09 | 43 | 48.11 | 76.37 | 24.65 | 39.13 | 96.25 | 40.37 | 180 | 特殊运行方式，另一台主变停运 |  |  | 特殊
71 | QX-00003 | 0 | BDZ-00025 | B | 110 | 户外 | 5086 | 2009 | 2009 |  |  |  |  | #2 | 63 | 2009 | 2009 | 110/35/10 | 63/63/63 | YNyn0d11 | GIS | 开关柜 | 10020 | 0 | 经消弧线圈接地 | 630 |  | 单母分段 | BDZ-00210 | 单链 | 是 | 41.32 | 65.59 | 26.9 | 42.7 | 47.21 | 74.94 | 27.39 | 43.48 | 96.68 | 37.33 | 330 | 特殊运行方式，另一台主变停运 |  |  | 特殊
72 | QX-00003 | 1 | BDZ-00019 | C | 110 | 户外 | 6291 | 1977 | 2004 | 0 | 0 | 18 | 8 | #1 | 63 | 2019 | 2019 | 110/35/10 | 63/63/63 | YNyn0d11 | GIS | 开关柜 | 12000 | 0 | 经消弧线圈接地 | 1430 |  | 单母分段 | BDZ-00204 | 单链 | 是 | 10.3 | 16.35 | 7.2 | 11.43 | 10.7 | 16.98 | 9 | 14.29 | 23.02 | 8.73
73 | QX-00003 | 0 | BDZ-00019 | C | 110 | 户外 | 6291 | 1977 | 2004 |  |  |  |  | #2 | 63 | 2019 | 2019 | 110/35/10 | 63/63/63 | YNyn0d11 | GIS | 开关柜 | 12000 | 0 | 经消弧线圈接地 | 630 |  | 单母分段 | BDZ-00239 | 单链 | 是 | 16.3 | 25.87 | 9.5 | 15.08 | 17.5 | 27.78 | 7 | 11.11 | 28.25 | 11.75
74 | QX-00003 | 1 | BDZ-00017 | C | 110 | 户外 | 4454 | 1998 | 1998 | 0 | 0 | 16 | 0 | #1 | 50 | 2022 | 2023 | 110/35/10 | 50/50/50 | YN yn0 d11 | AIS | 开关柜 | 7200 | 0 | 经消弧线圈接地 | 1430 |  | 内桥接线 | BDZ-00211 | 单链 | 是 | 11.79 | 23.58 | 7.1 | 14.2 | 13.37 | 26.74 | 7.82 | 15.64 | 45.64 | 12.58
75 | QX-00003 | 0 | BDZ-00017 | C | 110 | 户外 | 4454 | 1998 | 1998 |  |  |  |  | #2 | 50 | 2022 | 2023 | 110/35/10 | 50/50/50 | YN yn0 d11 | AIS | 开关柜 | 8016 | 0 | 经消弧线圈接地 | 630 |  | 内桥接线 | BDZ-00210 | 单链 | 是 | 15.4 | 30.8 | 9.72 | 19.44 | 16.99 | 33.98 | 6.35 | 12.7 | 45 | 16.06
76 | QX-00003 | 1 | BDZ-00158 | B | 110 | 户外 | 2736.261 | 2012 | 2012 | 1 | 50 | 24 | 0 | #1 | 50 | 2010 | 2012 | 110/10 | 50/50 | YNd11 | GIS | 开关柜 | 12000 | 0 | 经消弧线圈接地 | 630 |  | 内桥接线 | BDZ-00204 | 单链 | 是 | 19.41 | 38.82 | 9.96 | 19.92 | 18.78 | 37.56 | 13.32 | 26.64 | 41.44 | 14.78
77 | QX-00003 | 0 | BDZ-00158 | B | 110 | 户外 | 2736.261 | 2012 | 2012 |  |  |  |  | #3 | 50 | 2018 | 2018 | 110/10 | 50/50 | YNd11 | GIS | 开关柜 | 12000 | 0 | 经消弧线圈接地 | 630 |  | 内桥接线 | BDZ-00204 | 单链 | 是 | 18.52 | 37.04 | 10.66 | 21.32 | 20.32 | 40.64 | 16.55 | 33.1 | 42.96 | 15.3
78 | QX-00003 | 1 | BDZ-00153 | C | 110 | 户外 | 1550 | 2020 | 2020 | 1 | 50 | 24 | 13 | #1 | 50 | 2020 | 2020 | 110/10 | 50/50 | YND11 | GIS | 开关柜 | 9000 | 0 | 经消弧线圈接地 | 630 |  | 单母分段 | BDZ-00210 | 双辐射 | 是 | 13.69 | 27.38 | 7.57 | 15.14 | 13.72 | 27.44 | -0.57 | 1.14 | 31.46 | 10.16
79 | QX-00003 | 0 | BDZ-00153 | C | 110 | 户外 | 1550 | 2020 | 2020 |  |  |  |  | #2 | 50 | 2020 | 2020 | 110/10 | 50/50 | YND11 | GIS | 开关柜 | 8000 | 0 | 经消弧线圈接地 | 630 |  | 单母分段 | BDZ-00210 | 双辐射 | 是 | 11.38 | 22.76 | 8.22 | 16.44 | 12.42 | 24.84 | 2.68 | 5.36 | 25.8 | 9.06
80 | QX-00003 | 1 | BDZ-00010 | B | 110 | 户外 | 3633 | 2022 | 2022 | 1 | 50 | 24 | 11 | #1 | 50 | 2021 | 2021 | 110/10 | 50/50 | YNd11 | GIS | 开关柜 | 10000 | 0 | 经消弧线圈接地 | 0 |  | 单母分段 | BDZ-00204 | 单链 | 是 | 14.13 | 28.26 | 9.12 | 18.24 | 7.21 | 14.42 | -2.92 | 5.84 | 35.28 | 15.3
81 | QX-00003 | 0 | BDZ-00010 | B | 110 | 户外 | 3633 | 2022 | 2022 |  |  |  |  | #2 | 50 | 2021 | 2021 | 110/10 | 50/50 | YNd11 | GIS | 开关柜 | 10000 | 0 | 经消弧线圈接地 | 0 |  | 单母分段 | BDZ-00210 | 单链 | 是 | 6.93 | 13.86 | 4.38 | 8.76 | 9.04 | 18.08 | -1.33 | 2.66 | 29.74 | 10.46
82 | QX-00003 | 1 | BDZ-00183 | C | 110 | 户内 | 988 | 2022 | 2022 | 1 | 50 | 24 | 14 | #1 | 50 | 2021 | 2022 | 110/10 | 50/50 | YNd11 | GIS | 开关柜 | 6012 | 0 | 经消弧线圈接地 | 630 |  | 单母分段 | BDZ-00210 | 单链 | 是 | 0.83 | 1.66 | 0.77 | 1.54 | 0.96 | 1.92 | 1.43 | 2.86 | 29.26 | 1.22
83 | QX-00003 | 0 | BDZ-00183 | C | 110 | 户内 | 988 | 2022 | 2022 |  |  |  |  | #2 | 50 | 2021 | 2022 | 110/10 | 50/50 | YNd11 | GIS | 开关柜 | 6012 | 0 | 经消弧线圈接地 | 630 |  | 单母分段 | BDZ-00192 | 单链 | 是 | 7.97 | 15.94 | 4.91 | 9.82 | 8.48 | 16.96 | 0.76 | 1.52 | 17.52 | 5.8 |  |  | 1 | 变电站出线困难，10kV负荷未完全释放
84 | QX-00005 | 1 | BDZ-00172 | C | 110 | 户外 | 4530 | 2015 | 2015 | 1 | 50 | 24 | 7 | #1 | 50 | 2012 | 2014 | 110/10 | 50/50 | YNd11 | AIS | 开关柜 | 12024 | 0 | 经消弧线圈接地 | 0 |  | 单母分段 | BDZ-00238 | 双辐射 | 是 | 20.36 | 40.72 | 9.78 | 19.56 | 20.23 | 40.46 | -0.8 | 1.6 | 42.74 | 14.08
85 | QX-00005 | 0 | BDZ-00172 | C | 110 | 户外 | 4530 | 2015 | 2015 |  |  |  |  | #2 | 50 | 2015 | 2015 | 110/10 | 50/50 | YNd11 | AIS | 开关柜 | 15624 | 0 | 经消弧线圈接地 | 0 |  | 单母分段 | BDZ-00238 | 双辐射 | 是 | 8.84 | 17.68 | 5.69 | 11.38 | 13.93 | 27.86 | -2.44 | 4.88 | 28.54 | 9.88
86 | QX-00005 | 1 | BDZ-00037 | C | 110 | 户外 | 4784 | 2010 | 2010 | 1 | 80 | 18 | 7 | #1 | 50 | 2024 | 2025 | 110/10 | 50/50 | YNd11 | AIS | 开关柜 | 7014 | 0 | 经消弧线圈接地 | 1000 |  | 单母分段 | BDZ-00186 | 单链 | 是 | 9.11 | 18.22 | 3.68 | 7.36 | 10.32 | 20.64 | -4.15 | 8.3 | 23.84 | 6.2
87 | QX-00005 | 0 | BDZ-00037 | C | 110 | 户外 | 4784 | 2010 | 2010 |  |  |  |  | #3 | 50 | 2015 | 2015 | 110/10 | 50/50 | YNd11 | AIS | 开关柜 | 10000 | 0 | 经消弧线圈接地 | 1000 |  | 单母分段 | BDZ-00222 | 单链 | 是 | 14.53 | 29.06 | 6.3 | 12.6 | 16.21 | 32.42 | -7.37 | 14.74 | 39.78 | 13
88 | QX-00005 | 1 | BDZ-00135 | C | 110 | 户外 | 3727.97 | 2006 | 2006 | 0 | 0 | 21 | 8 | #1 | 63 | 2019 | 2019 | 110/35/10 | 63/63/63 | YNyn0d11 | AIS | 开关柜 | 5000 | 0 | 不接地 | 0 |  | 内桥接线 | BDZ-00186 | 单链 | 是 | 45.1 | 71.59 | 18.52 | 29.4 | 54.54 | 86.57 | -4.11 | 6.52 | 90.17 | 22.95 | 560 | 负荷不均衡，最大值时刻另一台主变负载率为54% |  |  | 正向重载
89 | QX-00005 | 0 | BDZ-00135 | C | 110 | 户外 | 3727.97 | 2006 | 2006 |  |  |  |  | #2 | 50 | 2016 | 2016 | 110/35/10 | 50/50/50 | YNyn0d11 | AIS | 开关柜 | 3600 | 0 | 不接地 | 0 |  | 内桥接线 | BDZ-00195 | 单链 | 是 | 25.04 | 50.08 | 15.56 | 31.12 | 28.42 | 56.84 | -3.48 | 6.96 | 60.6 | 19.34
90 | QX-00005 | 1 | BDZ-00026 | B | 110 | 户外 | 6132 | 2010 | 2010 | 1 | 63 | 40 | 4 | #1 | 63 | 2024 | 2025 | 110/10 | 63/63 | YNd11d11 | AIS | 开关柜 | 9600 | 0 | 经消弧线圈接地 | 1000 |  | 单母分段 | BDZ-00220 | 单链 | 是 | 46.31 | 73.51 | 27.13 | 43.06 | 53.07 | 84.24 | 25.89 | 41.1 | 88.32 | 29.9 | 1105 | 特殊运行方式，1号主变切带2号主变负荷 |  |  | 特殊
91 | QX-00005 | 0 | BDZ-00026 | B | 110 | 户外 | 6132 | 2010 | 2010 |  |  |  |  | #2 | 50 | 2016 | 2016 | 110/10 | 50/50 | YNd11 | AIS | 开关柜 | 8400 | 0 | 经消弧线圈接地 | 1000 |  | 单母分段 | BDZ-00195 | 单链 | 是 | 41.13 | 82.26 | 19.51 | 39.02 | 30.12 | 60.24 | 26.68 | 53.36 | 91.16 | 31.18 | 230 | 负荷不均衡，最大值时刻另一台主变负载率为48% |  |  | 正向重载
92 | QX-00005 | 1 | BDZ-00048 | B | 110 | 户外 | 5338 | 2012 | 2012 | 1 | 100 | 26 | 0 | #1 | 100 | 2011 | 2012 | 110/10 | 100/100 | YNd11 | AIS | 开关柜 | 24000 | 0 | 经消弧线圈接地 | 0 |  | 单母分段 | BDZ-00238 | 单链 | 是 | 45.35 | 45.35 | 26.99 | 26.99 | 51.44 | 51.44 | 31.82 | 31.82 | 51.91 | 19.48
93 | QX-00005 | 0 | BDZ-00048 | B | 110 | 户外 | 5338 | 2012 | 2012 |  |  |  |  | #2 | 50 | 2015 | 2015 | 110/10 | 50/50 | YNd11 | AIS | 开关柜 | 20424 | 0 | 经消弧线圈接地 | 1000 |  | 单母分段 | BDZ-00199 | 单链 | 是 | 18.82 | 37.64 | 11.32 | 22.64 | 20.29 | 40.58 | 10.05 | 20.1 | 83.46 | 13.34 | 100 | 特殊运行方式，2号主变切带1号主变负荷
94 | QX-00005 | 1 | BDZ-00022 | C | 110 | 半户内 | 5975.1 | 1980 | 1980 | 0 | 0 | 24 | 16 | #1 | 31.5 | 2000 | 2000 | 110/10 | 31.5/31.5 | YNd11 | GIS | 开关柜 | 4000 | 0 | 经消弧线圈接地 | 630 |  | 单母分段 | BDZ-00220 | 双链 | 是 | 12.27 | 38.95 | 5.74 | 18.22 | 17.18 | 54.54 | -8.88 | 28.19 | 64.7 | 17.4
95 | QX-00005 | 0 | BDZ-00022 | C | 110 | 半户内 | 5975.1 | 1980 | 1980 |  |  |  |  | #2 | 50 | 2022 | 2022 | 110/10 | 50/50 | YNd11 | GIS | 开关柜 | 4000 | 0 | 经消弧线圈接地 | 630 |  | 单母分段 | BDZ-00186 | 双链 | 是 | 12.25 | 24.5 | 2.96 | 5.92 | 13.2 | 26.4 | -16.06 | 32.12 | 88.52 | 13.76 | 60 | 主变所带分布式光伏较多，光伏大发时刻主变出现反向重载
96 | QX-00005 | 1 | BDZ-00124 | C | 110 | 户外 | 12613.9 | 1987 | 1987 | 0 | 0 | 17 | 4 | #1 | 50 | 2023 | 2024 | 110/35/10 | 50/50/50 | YNyn0d11 | AIS | 开关柜 | 6000 | 0 | 不接地 | 0 |  | 单母分段 | BDZ-00222 | 单链 | 是 | 15.76 | 31.52 | 10.81 | 21.62 | 16.33 | 32.66 | 7.32 | 14.64 | 56.5 | 9.54
97 | QX-00005 | 0 | BDZ-00124 | C | 110 | 户外 | 12613.9 | 1987 | 1987 |  |  |  |  | #2 | 63 | 2008 | 2008 | 110/35/10 | 63/63/63 | YNyn0d11 | AIS | 开关柜 | 10000 | 0 | 不接地 | 0 |  | 单母分段 | BDZ-00220 | 单链 | 是 | 34.38 | 54.57 | 19.02 | 30.19 | 44.74 | 71.02 | 2.77 | 4.4 | 71.71 | 18.27
98 | QX-00005 | 1 | BDZ-00005 | C | 110 | 户外 | 9497.3 | 1985 | 1985 | 0 | 0 | 19 | 10 | #1 | 50 | 2023 | 2024 | 110/35/10 | 50/50/50 | YNyn0d11 | AIS | 开关柜 | 6012 | 0 | 经消弧线圈接地 | 630 |  | 内桥接线 | BDZ-00238 | 单链 | 是 | 10.45 | 20.9 | 4.55 | 9.1 | 11.72 | 23.44 | -0.2 | 0.4 | 28.66 | 6.1
99 | QX-00005 | 0 | BDZ-00005 | C | 110 | 户外 | 9497.3 | 1985 | 1985 |  |  |  |  | #2 | 50 | 2015 | 2015 | 110/35/10 | 50/50/50 | YNyn0d11 | AIS | 开关柜 | 10000 | 0 | 经消弧线圈接地 | 630 |  | 内桥接线 | BDZ-00222 | 单链 | 是 | 13.13 | 26.26 | 9.85 | 19.7 | 18.55 | 37.1 | -5.36 | 10.72 | 53.18 | 10.46
100 | QX-00005 | 1 | BDZ-00021 | C | 110 | 户内 | 3539.37 | 2014 | 2014 | 1 | 50 | 25 | 0 | #1 | 50 | 2013 | 2014 | 110/10 | 50/50 | YNd11 | GIS | 开关柜 | 12024 | 0 | 经消弧线圈接地 | 0 |  | 单母分段 | BDZ-00220 | 单链 | 是 | 15.84 | 31.68 | 7.77 | 15.54 | 2.31 | 4.62 | -7.77 | 15.54 | 57.2 | 11.78
101 | QX-00005 | 0 | BDZ-00021 | C | 110 | 户内 | 3539.37 | 2014 | 2014 |  |  |  |  | #3 | 50 | 2014 | 2014 | 110/10 | 50/50 | YNd11 | GIS | 开关柜 | 9018 | 0 | 经消弧线圈接地 | 1000 |  | 单母分段 | BDZ-00186 | 单链 | 是 | 10.25 | 20.5 | 7.7 | 15.4 | 24.58 | 49.16 | 9.04 | 18.08 | 50.16 | 13.84
102 | QX-00005 | 1 | BDZ-00141 | C | 110 | 户外 | 2723.7 | 2008 | 2008 | 0 | 0 | 15 | 0 | #1 | 50 | 2017 | 2018 | 110/10 | 50/50/50 | YNd11 | AIS | 开关柜 | 10812 | 0 | 经消弧线圈接地 | 0 |  | 单母分段 | BDZ-00238 | 双辐射 | 是 | 18.29 | 36.58 | 10.49 | 20.98 | 21.39 | 42.78 | -7.04 | 14.08 | 44.62 | 15.66
103 | QX-00005 | 0 | BDZ-00141 | C | 110 | 户外 | 2723.7 | 2008 | 2008 |  |  |  |  | #2 | 50 | 2017 | 2018 | 110/10 | 50/50/50 | YNd11 | AIS | 开关柜 | 7014 | 0 | 经消弧线圈接地 | 630 |  | 单母分段 | BDZ-00238 | 双辐射 | 是 | 15.5 | 31 | 6.3 | 12.6 | 18.95 | 37.9 | -4.66 | 9.32 | 37.92 | 11.88
104 | QX-00005 | 1 | BDZ-00096 | B | 110 | 户外 | 9843.56 | 2002 | 2002 | 0 | 0 | 26 | 3 | #1 | 80 | 2010 | 2012 | 110/10 | 80/80/40 | YNd11 | AIS | 开关柜 | 14028 | 0 | 经消弧线圈接地 | 630 |  | 内桥接线 | BDZ-00220 | 单链 | 是 | 34.9 | 43.63 | 21.44 | 26.8 | 39.03 | 48.79 | 15.31 | 19.14 | 49.41 | 13.05
105 | QX-00005 | 0 | BDZ-00096 | B | 110 | 户外 | 9843.56 | 2002 | 2002 |  |  |  |  | #2 | 80 | 2010 | 2012 | 110/10 | 80/80/40 | YNd11 | AIS | 开关柜 | 14028 | 0 | 经消弧线圈接地 | 630 |  | 内桥接线 | BDZ-00238 | 单链 | 是 | 27.27 | 34.09 | 16.35 | 20.44 | 29.14 | 36.43 | 33.5 | 41.88 | 57.2 | 19.05
106 | QX-00005 | 1 | BDZ-00028 | B | 110 | 半户内 | 5238 | 1998 | 1998 | 0 | 0 | 40 | 0 | #1 | 63 | 2019 | 2019 | 110/10 | 63/63 | YNyn0d11 | GIS | 开关柜 | 7200 | 0 | 经消弧线圈接地 | 630 |  | 内桥接线 | BDZ-00195 | 单链 | 是 | 31.48 | 49.97 | 19.65 | 31.19 | 37.99 | 60.3 | 33.99 | 53.95 | 92.4 | 28.35 | 90 | 特殊运行方式，另一台主变停运
107 | QX-00005 | 0 | BDZ-00028 | B | 110 | 半户内 | 5238 | 1998 | 1998 |  |  |  |  | #2 | 100 | 2009 | 2009 | 110/10 | 100/100 | YNyn0d11 | GIS | 开关柜 | 9600 | 0 | 经消弧线圈接地 | 630 |  | 内桥接线 | BDZ-00199 | 单链 | 是 | 56.14 | 56.14 | 27.16 | 27.16 | 51.31 | 51.31 | 45.4 | 45.4 | 67.81 | 22.16
108 | QX-00005 | 1 | BDZ-00031 | C | 110 | 户外 | 4858.11 | 2015 | 2015 | 1 | 50 | 24 | 2 | #2 | 50 | 2016 | 2016 | 110/10 | 50/50 | YNd11 | GIS | 开关柜 | 8400 | 0 | 经消弧线圈接地 | 1000 |  | 单母分段 | BDZ-00220 | 单链 | 是 | 8.93 | 17.86 | 8.26 | 16.52 | 9.16 | 18.32 | 0.71 | 1.42 | 38.7 | 12.42
109 | QX-00005 | 0 | BDZ-00031 | C | 110 | 户外 | 4858.11 | 2015 | 2015 |  |  |  |  | #3 | 63 | 2015 | 2015 | 110/10 | 63/63 | YNd11 | GIS | 开关柜 | 12000 | 0 | 经消弧线圈接地 | 1000 |  | 单母分段 | BDZ-00186 | 单链 | 是 | 26.89 | 42.68 | 18.92 | 30.03 | 28.24 | 44.83 | -1.96 | 3.11 | 45.35 | 16.48
110 | QX-00005 | 1 | BDZ-00027 | C | 110 | 户外 | 6040 | 2016 | 2016 | 1 | 50 | 24 | 0 | #2 | 50 | 2018 | 2019 | 110/10 | 50/50 | YNd11 | GIS | 开关柜 | 9008 | 0 | 经消弧线圈接地 | 1000 |  | 单母分段 | BDZ-00199 | 单链 | 是 | 20.42 | 40.84 | 14.58 | 29.16 | 24.06 | 48.12 | 7.77 | 15.54 | 84.68 | 31.06 | 55 | 特殊运行方式，另一台主变停运
111 | QX-00005 | 0 | BDZ-00027 | C | 110 | 户外 | 6040 | 2016 | 2016 |  |  |  |  | #3 | 50 | 2013 | 2016 | 110/10 | 50/50 | YNd11 | GIS | 开关柜 | 8400 | 0 | 经消弧线圈接地 | 1000 |  | 单母分段 | BDZ-00199 | 单链 | 是 | 32.18 | 64.36 | 18.84 | 37.68 | 32.03 | 64.06 | -5.71 | 11.42 | 82.68 | 30.26 | 5 | 特殊运行方式，另一台主变停运
112 | QX-00005 | 1 | BDZ-00016 | C | 110 | 户外 | 3312 | 2018 | 2018 | 1 | 50 | 24 | 2 | #1 | 100 | 2012 | 2017 | 110/10 | 100/100 | YNd11 | GIS | 开关柜 | 7000 | 0 | 经消弧线圈接地 | 630 |  | 单母分段 | BDZ-00222 | 单链 | 是 | 28.82 | 28.82 | 18.83 | 18.83 | 34.97 | 34.97 | 13.3 | 13.3 | 58.2 | 11.6
113 | QX-00005 | 0 | BDZ-00016 | C | 110 | 户外 | 3312 | 2018 | 2018 |  |  |  |  | #2 | 50 | 2021 | 2021 | 110/10 | 50/50 | YNd11 | GIS | 开关柜 | 7000 | 0 | 经消弧线圈接地 | 630 |  | 单母分段 | BDZ-00238 | 单链 | 是 | 28.28 | 56.56 | 18.37 | 36.74 | 34.27 | 68.54 | -2.29 | 4.58 | 69.94 | 22.94
114 | QX-00005 | 1 | BDZ-00164 | C | 110 | 户外 | 4764 | 2018 | 2018 | 1 | 50 | 24 | 11 | #1 | 31.5 | 2001 | 2001 | 110/10 | 31.5/31.5 | YNd11 | GIS | 开关柜 | 6012 | 0 | 经消弧线圈接地 | 630 |  | 单母分段 | BDZ-00238 | 单链 | 是 | 19.1 | 60.63 | 11.44 | 36.32 | 21.56 | 68.44 | 0 | 0 | 77.62 | 25.02
115 | QX-00005 | 0 | BDZ-00164 | C | 110 | 户外 | 4764 | 2018 | 2018 |  |  |  |  | #2 | 31.5 | 2001 | 2018 | 110/10 | 31.5/31.5 | YNd11 | GIS | 开关柜 | 6012 | 0 | 经消弧线圈接地 | 630 |  | 单母分段 | BDZ-00222 | 单链 | 是 | 14.06 | 44.63 | 4.47 | 14.19 | 17.4 | 55.24 | -7.79 | 24.73 | 68.35 | 15.97
116 | QX-00005 | 1 | BDZ-00147 | B | 110 | 户内 | 5130 | 2019 | 2019 | 1 | 50 | 24 | 0 | #1 | 50 | 2023 | 2024 | 110/10 | 50/50 | YNd11 | GIS | 开关柜 | 3006 | 0 | 经消弧线圈接地 | 630 |  | 单母分段 | BDZ-00220 | 单链 | 是 | 18.3 | 36.6 | 12.05 | 24.1 | 21.29 | 42.58 | 17.39 | 34.78 | 73.54 | 18.08
117 | QX-00005 | 0 | BDZ-00147 | B | 110 | 户内 | 5130 | 2019 | 2019 |  |  |  |  | #2 | 50 | 2023 | 2024 | 110/10 | 50/50 | YNd11 | GIS | 开关柜 | 6012 | 0 | 经消弧线圈接地 | 630 |  | 单母分段 | BDZ-00195 | 单链 | 是 | 24.43 | 48.86 | 16.98 | 33.96 | 27.5 | 55 | 14.58 | 29.16 | 58.12 | 24.84
118 | QX-00005 | 1 | BDZ-00162 | C | 110 | 户外 | 3152.13 | 2019 | 2019 | 1 | 50 | 24 | 16 | #1 | 20 | 2019 | 2019 | 110/10 | 20/20 | YN,yn0,d11 | GIS | 开关柜 | 4008 | 0 | 经消弧线圈接地 | 630 |  | 单母分段 | BDZ-00022 | 双链 | 是 | 8.7 | 43.5 | 2.2 | 11 | 9.8 | 49 | -11.5 | 57.5 | 112.5 | 21 | 20 | 主变所带分布式光伏较多，光伏大发时刻主变出现反向重过载
119 | QX-00005 | 0 | BDZ-00162 | C | 110 | 户外 | 3152.13 | 2019 | 2019 |  |  |  |  | #2 | 20 | 2019 | 2019 | 110/10 | 20/20 | YN,yn0,d11 | GIS | 开关柜 | 4008 | 0 | 经消弧线圈接地 | 630 |  | 单母分段 | BDZ-00022 | 双链 | 是 | 7.5 | 37.5 | 2 | 10 | 5.7 | 28.5 | -10.2 | 51 | 104 | 20.05 | 5 | 主变所带分布式光伏较多，光伏大发时刻主变出现反向重过载
120 | QX-00005 | 1 | BDZ-00146 | C | 110 | 户外 | 4506 | 2019 | 2019 | 1 | 50 | 24 | 7 | #1 | 40 | 2019 | 2020 | 110/10 | 40/40 | YNd11 | GIS | 开关柜 | 7000 | 0 | 经消弧线圈接地 | 630 |  | 单母分段 | BDZ-00186 | 双链 | 是 | 8.8 | 22 | 3.1 | 7.75 | 10.4 | 26 | -6.2 | 15.5 | 38 | 8.95
121 | QX-00005 | 0 | BDZ-00146 | C | 110 | 户外 | 4506 | 2019 | 2019 |  |  |  |  | #2 | 40 | 2019 | 2020 | 110/10 | 40/40 | YNd11 | GIS | 开关柜 | 7000 | 0 | 经消弧线圈接地 | 630 |  | 单母分段 | BDZ-00186 | 双链 | 是 | 10.3 | 25.75 | 4.3 | 10.75 | 12.3 | 30.75 | -3 | 7.5 | 38 | 9.05
122 | QX-00005 | 1 | BDZ-00095 | C | 110 | 户外 | 3899.83 | 2020 | 2020 | 1 | 50 | 24 | 14 | #1 | 50 | 2020 | 2020 | 110/10 | 50/50 | YNd11 | GIS | 开关柜 | 9000 | 0 | 经消弧线圈接地 | 630 |  | 单母分段 | BDZ-00186 | 单链 | 是 | 10.73 | 21.46 | 4.09 | 8.18 | 22.78 | 45.56 | -8.19 | 16.38 | 45.74 | 7.62
123 | QX-00005 | 0 | BDZ-00095 | C | 110 | 户外 | 3899.83 | 2020 | 2020 |  |  |  |  | #2 | 50 | 2020 | 2020 | 110/10 | 50/50 | YNd11 | GIS | 开关柜 | 9000 | 0 | 经消弧线圈接地 | 630 |  | 单母分段 | BDZ-00220 | 单链 | 是 | 8.75 | 17.5 | 2.61 | 5.22 | 0 | 0 | -6.28 | 12.56 | 37.5 | 6.54
124 | QX-00005 | 1 | BDZ-00056 | C | 110 | 户内 | 3680 | 2025 | 2025 | 1 | 50 | 24 | 20 | #1 | 50 | 2025 | 2025 | 110/10 | 50/50 | YNd11 | GIS | 开关柜 | 8000 | 0 | 经消弧线圈接地 | 1000 |  | 单母分段 | BDZ-00195 | 单链 | 是 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | 2025年底新投运变电站，负荷未完全释放
125 | QX-00005 | 0 | BDZ-00056 | C | 110 | 户内 | 3680 | 2025 | 2025 |  |  |  |  | #2 | 50 | 2025 | 2025 | 110/10 | 50/50 | YNd11 | GIS | 开关柜 | 8000 | 0 | 经消弧线圈接地 | 1000 |  | 单母分段 | BDZ-00199 | 单链 | 是 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | 2025年底新投运变电站，负荷未完全释放
126 | QX-00010 | 1 | BDZ-00089 | C | 110 | 户外 | 6202.15 | 1996 | 1996 | 0 | 0 | 16 | 0 | #1 | 80 | 2007 | 2009 | 110/35/10 | 80/80/40 | YNyn0d11 | AIS | 开关柜 | 11016 | 0 | 经消弧线圈接地 | 350 |  | 内桥接线 | BDZ-00214 | 单链 | 是 | 26.37 | 32.96 | 17.13 | 21.41 | 28.4 | 35.5 | 5.2 | 6.5 | 36.21 | 16.85
127 | QX-00010 | 0 | BDZ-00089 | C | 110 | 户外 | 6202.15 | 1996 | 1996 |  |  |  |  | #2 | 63 | 2008 | 2013 | 110/35/10 | 63/63/63 | YNyn0d11 | AIS | 开关柜 | 4800 | 0 | 经消弧线圈接地 | 350 |  | 内桥接线 | BDZ-00205 | 单链 | 是 | 17.66 | 28.03 | 18.7 | 29.68 | 21.61 | 34.3 | 17.09 | 27.13 | 45.02 | 27.19
128 | QX-00010 | 1 | BDZ-00160 | B | 110 | 户外 | 12769.2 | 1973 | 1973 | 1 | 50 | 32 | 0 | #1 | 50 | 2017 | 2018 | 110/10 | 50/50 | YNd11 | AIS | 开关柜 | 7200 | 0 | 经消弧线圈接地 | 1000 |  | 内桥接线 | BDZ-00214 | 双辐射 | 是 | 36.22 | 72.44 | 19.16 | 38.32 | 37.79 | 75.58 | 32.37 | 64.74 | 80.66 | 33.26 | 30 | 负荷不均衡,#1主变最大负荷时刻#2主变负载率48%
129 | QX-00010 | 0 | BDZ-00160 | B | 110 | 户外 | 12769.2 | 1973 | 1973 |  |  |  |  | #2 | 50 | 2017 | 2018 | 110/10 | 50/50 | YNd11 | AIS | 开关柜 | 13200 | 0 | 经消弧线圈接地 | 1000 |  | 内桥接线 | BDZ-00214 | 双辐射 | 是 | 29.56 | 59.12 | 15.47 | 30.94 | 24.51 | 49.02 | 19.78 | 39.56 | 61.92 | 26.18
130 | QX-00010 | 1 | BDZ-00133 | B | 110 | 半户内 | 2657.4 | 2000 | 2000 | 0 | 0 | 24 | 8 | #1 | 50 | 2016 | 2016 | 110/35/10 | 50/50/50 | YNynOd11 | GIS | 开关柜 | 4800 | 0 | 经消弧线圈接地 | 630 |  | 单母分段 | BDZ-00330 | 单链 | 是 | 34.73 | 69.46 | 19.64 | 39.28 | 38.13 | 76.26 | 37.84 | 75.68 | 82.54 | 34.5 | 165 | 负荷不均衡，最大值时刻另一台主变负载率为40% |  |  | 正向重载
131 | QX-00010 | 0 | BDZ-00133 | B | 110 | 半户内 | 2657.4 | 2000 | 2000 |  |  |  |  | #2 | 63 | 2025 | 2025 | 110/10 | 50/50 | YNd11 | GIS | 开关柜 | 4000 | 0 | 经消弧线圈接地 | 1000 |  | 单母分段 | BDZ-00214 | 单链 | 是 | 21.7 | 34.44 | 12.16 | 19.3 | 21.4 | 33.97 | 19.04 | 30.22 | 48.03 | 15.37
132 | QX-00010 | 1 | BDZ-00009 | C | 110 | 户外 | 4226.7 | 2010 | 2010 | 1 | 50 | 20 | 9 | #1 | 50 | 2022 | 2023 | 110/10 | 50/50 | YNd11 | AIS | 开关柜 | 7200 | 0 | 经消弧线圈接地 | 0 |  | 内桥接线 | BDZ-00145 | 单链 | 是 | 11.49 | 22.98 | 6.35 | 12.7 | 12.94 | 25.88 | -5.39 | 10.78 | 46.14 | 9.74
133 | QX-00010 | 0 | BDZ-00009 | C | 110 | 户外 | 4226.7 | 2010 | 2010 |  |  |  |  | #3 | 31.5 | 2002 | 2016 | 110/10 | 31.5/31.5 | YNynOd11 | AIS | 开关柜 | 5010 | 0 | 经消弧线圈接地 | 630 |  | 内桥接线 | BDZ-00207 | 单链 | 是 | 8.36 | 26.54 | 3.54 | 11.24 | 9.89 | 31.4 | -3.38 | 10.73 | 65.59 | 10.76
134 | QX-00010 | 1 | BDZ-00145 | C | 110 | 户外 | 6228.57 | 1993 | 1993 | 1 | 50 | 15 | 4 | #1 | 50 | 2003 | 2003 | 110/35/10 | 50/50/50 | YN.yn0.d11 | AIS | 开关柜 | 4800 | 0 | 经消弧线圈接地 | 630 |  | 单母分段 | BDZ-00207 | 单链 | 是 | 25.1 | 50.2 | 12.85 | 25.7 | 28.62 | 57.24 | -3.34 | 6.68 | 68.84 | 17.26
135 | QX-00010 | 0 | BDZ-00145 | C | 110 | 户外 | 6228.57 | 1993 | 1993 |  |  |  |  | #2 | 20 | 2000 | 2001 | 110/35/10 | 20/20/20 | YN.yn0.d11 | AIS | 开关柜 | 6000 | 0 | 经消弧线圈接地 | 630 |  | 单母分段 | BDZ-00330 | 单链 | 是 | 12.28 | 61.4 | 5.72 | 28.6 | 13.02 | 65.1 | -10.35 | 51.75 | 92.1 | 24.8 | 5 | 反向负荷较重
136 | QX-00010 | 1 | BDZ-00049 | C | 110 | 户外 | 5567 | 2009 | 2009 | 1 | 50 | 14 | 2 | #1 | 31.5 | 2005 | 2005 | 110/10 | 31.5/31.5 | YNyn0d11 | AIS | 开关柜 | 7806 | 0 | 经消弧线圈接地 | 0 |  | 单母分段 | BDZ-00200 | 单链 | 是 | 4.58 | 14.54 | 12.62 | 40.06 | 7.47 | 23.71 | -2.49 | 7.9 | 57.4 | 21.05
137 | QX-00010 | 0 | BDZ-00049 | C | 110 | 户外 | 5567 | 2009 | 2009 |  |  |  |  | #2 | 50 | 2000 | 2000 | 110/10 | 50/50 | YNd11 | AIS | 开关柜 | 6804 | 0 | 经消弧线圈接地 | 0 |  | 单母分段 | BDZ-00330 | 单链 | 是 | 12.94 | 25.88 | 15.19 | 30.38 | 15.19 | 30.38 | 2.09 | 4.18 | 50.8 | 20.76
138 | QX-00010 | 1 | BDZ-00122 | C | 110 | 户外 | 4933.4 | 2004 | 2004 | 0 | 0 | 22 | 8 | #1 | 50 | 2017 | 2017 | 110/10 | 50/50 | YNd11 | AIS | 开关柜 | 5000 | 0 | 经消弧线圈接地 | 630 |  | 内桥接线 | BDZ-00200 | 单链 | 是 | 13.47 | 26.94 | 5.91 | 11.82 | 15.43 | 30.86 | -14.61 | 29.22 | 79.44 | 17.04
139 | QX-00010 | 0 | BDZ-00122 | C | 110 | 户外 | 4933.4 | 2004 | 2004 |  |  |  |  | #2 | 50 | 2017 | 2017 | 110/10 | 50/50 | YNd11 | AIS | 开关柜 | 5000 | 0 | 经消弧线圈接地 | 630 |  | 内桥接线 | BDZ-00330 | 单链 | 是 | 9.23 | 18.46 | 4.42 | 8.84 | 9.57 | 19.14 | -10.24 | 20.48 | 36.62 | 10.3
140 | QX-00010 | 1 | BDZ-00108 | B | 110 | 户外 | 5873.5 | 2009 | 2009 | 1 | 50 | 27 | 6 | #1 | 50 | 2002 | 2002 | 110/10 | 50/50 | YNd11 | AIS | 开关柜 | 9600 | 0 | 经消弧线圈接地 | 0 |  | 单母分段 | BDZ-00330 | 双链 | 是 | 20.06 | 40.12 | 8.74 | 17.48 | 22.54 | 45.08 | -14.36 | 28.72 | 63.46 | 18.54
141 | QX-00010 | 0 | BDZ-00108 | B | 110 | 户外 | 5873.5 | 2009 | 2009 |  |  |  |  | #2 | 50 | 2002 | 2002 | 110/10 | 50/50 | YNd11 | AIS | 开关柜 | 9600 | 0 | 经消弧线圈接地 | 0 |  | 单母分段 | BDZ-00330 | 双链 | 是 | 31.04 | 62.08 | 14.96 | 29.92 | 34.08 | 68.16 | -5.65 | 11.3 | 96.46 | 25.22 | 60 | 特殊运行方式，另一台主变停运。
142 | QX-00010 | 1 | BDZ-00099 | C | 110 | 户外 | 2992.3 | 2009 | 2009 | 0 | 0 | 15 | 0 | #1 | 63 | 2008 | 2009 | 110/35/10 | 63/63/63 | YNyn0d11 | AIS | 开关柜 | 7200 | 0 | 经消弧线圈接地 | 200 |  | 内桥接线 | BDZ-00207 | 单链 | 是 | 26.52 | 42.1 | 17.04 | 27.05 | 29.01 | 46.05 | -0.96 | 1.52 | 46.44 | 17.7
143 | QX-00010 | 0 | BDZ-00099 | C | 110 | 户外 | 2992.3 | 2009 | 2009 |  |  |  |  | #2 | 50 | 2015 | 2015 | 110/35/10 | 50/50/50 | YNyn0d11 | AIS | 开关柜 | 7200 | 0 | 经消弧线圈接地 | 500 |  | 内桥接线 | BDZ-00205 | 单链 | 是 | 10.13 | 20.26 | 5.47 | 10.94 | 11.41 | 22.82 | -5.87 | 11.74 | 29.58 | 9.64
144 | QX-00010 | 1 | BDZ-00179 | C | 110 | 户外 | 5181.5 | 2010 | 2010 | 1 | 100 | 40 | 22 | #1 | 63 | 2025 | 2025 | 110/20/10 | 63/63/63 | YNd11d11 | AIS | 开关柜 | 16012 | 0 | 经消弧线圈接地 | 1260 |  | 单母分段 | BDZ-00207 | 单链 | 是 | 19.89 | 31.57 | 19.97 | 31.7 | 19.66 | 31.21 | 14.56 | 23.11 | 66.1 | 25.94
145 | QX-00010 | 0 | BDZ-00179 | C | 110 | 户外 | 5181.5 | 2010 | 2010 |  |  |  |  | #2 | 80 | 2009 | 2025 | 110/20/10 | 80/80/40 | YNd11d11 | AIS | 开关柜 | 16012 | 0 | 经消弧线圈接地 | 1830 |  | 单母分段 | BDZ-00205 | 单链 | 是 | 16.8 | 21 | 13.34 | 16.68 | 8.76 | 10.95 | 1.13 | 1.41 | 51.26 | 16.46
146 | QX-00010 | 1 | BDZ-00054 | C | 110 | 户外 | 7287.2 | 1985 | 1985 | 0 | 0 | 10 | 1 | #1 | 50 | 2007 | 2007 | 110/35/10 | 50/50/50 | YNyn0d11 | AIS | 开关柜 | 6012 | 0 | 经消弧线圈接地 | 1000 |  | 单母分段 | BDZ-00241 | 单链 | 是 | 27.17 | 54.34 | 12.8 | 25.6 | 30.75 | 61.5 | -24.08 | 48.16 | 93.14 | 25.9 | 70 | 反向负荷较重
147 | QX-00010 | 0 | BDZ-00054 | C | 110 | 户外 | 7287.2 | 1985 | 1985 |  |  |  |  | #2 | 63 | 2002 | 2008 | 110/35/10 | 63/63/63 | YNyn0d11 | AIS | 开关柜 | 6000 | 0 | 经消弧线圈接地 | 1000 |  | 单母分段 | BDZ-00205 | 单链 | 是 | 20.64 | 32.76 | 11.09 | 17.6 | 23.42 | 37.17 | -13.96 | 22.16 | 65.35 | 16.41
148 | QX-00010 | 1 | BDZ-00185 | C | 110 | 户外 | 4879.5 | 2010 | 2010 | 1 | 100 | 42 | 25 | #1 | 63 | 2009 | 2025 | 110/20/10 | 63/63/63 | YNd11d11 | AIS | 开关柜 | 16012 | 0 | 经消弧线圈接地 | 1830 |  | 单母分段 | BDZ-00205 | 单链 | 是 | 7.98 | 12.67 | 8.22 | 13.05 | 8.14 | 12.92 | 1.21 | 1.92 | 45.54 | 12.6
149 | QX-00010 | 0 | BDZ-00185 | C | 110 | 户外 | 4879.5 | 2010 | 2010 |  |  |  |  | #3 | 80 | 2010 | 2025 | 110/20/10 | 80/80/40 | YNd11d11 | AIS | 开关柜 | 16012 | 0 | 经消弧线圈接地 | 1260 |  | 单母分段 | BDZ-00330 | 单链 | 是 | 14.8 | 18.5 | 10.53 | 13.16 | 12.06 | 15.08 | 7.64 | 9.55 | 35.49 | 13.6
150 | QX-00010 | 1 | BDZ-00109 | B | 110 | 户外 | 6113.5 | 2015 | 2015 | 1 | 50 | 24 | 0 | #2 | 50 | 2016 | 2017 | 110/10 | 50/50 | YNd11 | AIS | 开关柜 | 8808 | 0 | 经消弧线圈接地 | 630 |  | 单母分段 | BDZ-00330 | 单链 | 是 | 31.36 | 62.72 | 15.98 | 31.96 | 32.46 | 64.92 | 22.53 | 45.06 | 65.9 | 28.94
151 | QX-00010 | 0 | BDZ-00109 | B | 110 | 户外 | 6113.5 | 2015 | 2015 |  |  |  |  | #3 | 50 | 2000 | 2000 | 110/10 | 50/50 | YNd11 | AIS | 开关柜 | 10812 | 0 | 经消弧线圈接地 | 700 |  | 单母分段 | BDZ-00214 | 单链 | 是 | 20.53 | 41.06 | 12.87 | 25.74 | 27.39 | 54.78 | 16.11 | 32.22 | 57.88 | 23.12
152 | QX-00010 | 1 | BDZ-00113 | C | 110 | 户外 | 3778 | 2015 | 2015 | 1 | 50 | 24 | 14 | #2 | 31.5 | 2000 | 2000 | 110/10 | 31.5/31.5 | YN.yn0.d11 | GIS | 开关柜 | 7006 | 0 | 经消弧线圈接地 | 630 |  | 单母分段 | BDZ-00330 | 单链 | 是 | 14.52 | 46.1 | 7.57 | 24.03 | 16.76 | 53.21 | -10.78 | 34.22 | 71.3 | 18.76
153 | QX-00010 | 0 | BDZ-00113 | C | 110 | 户外 | 3778 | 2015 | 2015 |  |  |  |  | #3 | 50 | 2015 | 2015 | 110/10 | 50/50 | YNd11 | GIS | 开关柜 | 8004 | 0 | 经消弧线圈接地 | 630 |  | 单母分段 | BDZ-00330 | 单链 | 是 | 13.51 | 27.02 | 6.39 | 12.78 | 14.89 | 29.78 | 0.83 | 1.66 | 30.04 | 8.7
154 | QX-00010 | 1 | BDZ-00120 | C | 110 | 户内 | 3439.61 | 2018 | 2018 | 1 | 50 | 24 | 0 | #1 | 20 | 2004 | 2004 | 110/10 | 20/20 | YN d11 | GIS | 开关柜 | 3006 | 0 | 经消弧线圈接地 | 600 |  | 单母分段 | BDZ-00214 | 双链 | 是 | 16.51 | 82.55 | 6.67 | 33.35 | 16.48 | 82.4 | -10.18 | 50.9 | 106.55 | 34.55 | 140 | 主变所带分布式光伏较多，光伏大发时刻主变出现反向重过载 |  |  | 主变出现双向重载，正向重载时长大于2小时，反向重载时长小于2小时
155 | QX-00010 | 0 | BDZ-00120 | C | 110 | 户内 | 3439.61 | 2018 | 2018 |  |  |  |  | #2 | 20 | 2000 | 2001 | 110/10 | 20/20 | YN，yn0,d11 | GIS | 开关柜 | 3006 | 0 | 经消弧线圈接地 | 600 |  | 单母分段 | BDZ-00200 | 双链 | 是 | 12.03 | 60.15 | 4.46 | 22.3 | 11.19 | 55.95 | -13.92 | 69.6 | 102.5 | 29.1 | 5 | 主变所带分布式光伏较多，光伏大发时刻主变出现反向重过载
156 | QX-00010 | 1 | BDZ-00044 | C | 110 | 户内 | 3685.92 | 2019 | 2019 | 1 | 50 | 24 | 12 | #1 | 50 | 2024 | 2025 | 110/10 | 20/20 | YNd11 | GIS | 开关柜 | 4008 | 0 | 经消弧线圈接地 | 630 |  | 单母分段 | BDZ-00199 | 单链 | 是 | 7.88 | 15.76 | 4.46 | 8.92 | 8.9 | 17.8 | -2.51 | 5.02 | 53.68 | 5.58
157 | QX-00010 | 0 | BDZ-00044 | C | 110 | 户内 | 3685.92 | 2019 | 2019 |  |  |  |  | #2 | 50 | 2024 | 2024 | 110/10 | 50/50 | YNd11 | GIS | 开关柜 | 4008 | 0 | 经消弧线圈接地 | 630 |  | 单母分段 | BDZ-00241 | 单链 | 是 | 12.02 | 24.04 | 4.28 | 8.56 | 13.01 | 26.02 | -10.62 | 21.24 | 66.3 | 11.72
158 | QX-00010 | 1 | BDZ-00011 | C | 110 | 户外 | 3230.41 | 2020 | 2020 | 1 | 50 | 24 | 11 | #1 | 50 | 2020 | 2020 | 110/10 | 50/50 | YNd11 | GIS | 开关柜 | 8000 | 0 | 经消弧线圈接地 | 630 |  | 单母分段 | BDZ-00205 | 单链 | 是 | 8.5 | 17 | 5.74 | 11.48 | 10.24 | 20.48 | -1.14 | 2.28 | 24.84 | 6.66
159 | QX-00010 | 0 | BDZ-00011 | C | 110 | 户外 | 3230.41 | 2020 | 2020 |  |  |  |  | #2 | 50 | 2020 | 2020 | 110/10 | 50/50 | YNd11 | GIS | 开关柜 | 10020 | 0 | 经消弧线圈接地 | 630 |  | 单母分段 | BDZ-00241 | 单链 | 是 | 11.12 | 22.24 | 4.54 | 9.08 | 13.86 | 27.72 | -8.81 | 17.62 | 39.54 | 9.56
160 | QX-00010 | 1 | BDZ-00035 | C | 110 | 户外 | 3209 | 2020 | 2020 | 1 | 50 | 24 | 12 | #1 | 50 | 2023 | 2024 | 110/10 | 20/20 | YN1 yn0.d11 | GIS | 开关柜 | 4008 | 0 | 经消弧线圈接地 | 630 |  | 单母分段 | BDZ-00207 | 单链 | 是 | 13.55 | 27.1 | 7.31 | 14.62 | 16.28 | 32.56 | -3.19 | 6.38 | 40.3 | 9.96
161 | QX-00010 | 0 | BDZ-00035 | C | 110 | 户外 | 3209 | 2020 | 2020 |  |  |  |  | #2 | 20 | 2001 | 2002 | 110/10 | 20/20 | YN.YN0.D11 | GIS | 开关柜 | 4008 | 0 | 经消弧线圈接地 | 630 |  | 单母分段 | BDZ-00330 | 单链 | 是 | 10.28 | 51.4 | 4.02 | 20.1 | 11.56 | 57.8 | -8.95 | 44.75 | 95.4 | 22.35 | 70 | 主变所带分布式光伏较多，光伏大发时刻主变出现反向重载
162 | QX-00010 | 1 | BDZ-00090 | C | 110 | 户内 | 3633 | 2021 | 2021 | 1 | 50 | 24 | 10 | #1 | 50 | 2021 | 2021 | 110/10 | 50/50 | YNd11 | GIS | 开关柜 | 9008 | 0 | 经消弧线圈接地 | 630 |  | 单母分段 | BDZ-00241 | 单链 | 是 | 12.41 | 24.82 | 8.04 | 16.08 | 13.61 | 27.22 | 2.95 | 5.9 | 31.16 | 10.64
163 | QX-00010 | 0 | BDZ-00090 | C | 110 | 户内 | 3633 | 2021 | 2021 |  |  |  |  | #2 | 50 | 2021 | 2021 | 110/10 | 50/50 | YNd11 | GIS | 开关柜 | 9008 | 0 | 经消弧线圈接地 | 630 |  | 单母分段 | BDZ-00214 | 单链 | 是 | 10.17 | 20.34 | 5.08 | 10.16 | 11.73 | 23.46 | -1.25 | 2.5 | 24.48 | 7.96
164 | QX-00010 | 1 | BDZ-00097 | C | 110 | 户内 | 4500 | 2022 | 2022 | 1 | 50 | 24 | 11 | #1 | 50 | 2022 | 2022 | 110/10 | 50/50 | YNd11 | GIS | 开关柜 | 6000 | 0 | 经消弧线圈接地 | 630 |  | 单母分段 | BDZ-00205 | 单链 | 是 | 17.53 | 35.06 | 8.49 | 16.98 | 19.52 | 39.04 | -1.09 | 2.18 | 41.04 | 11.88
165 | QX-00010 | 0 | BDZ-00097 | C | 110 | 户内 | 4500 | 2022 | 2022 |  |  |  |  | #2 | 50 | 2022 | 2022 | 110/10 | 50/50 | YNd11 | GIS | 开关柜 | 10000 | 0 | 经消弧线圈接地 | 630 |  | 单母分段 | BDZ-00330 | 单链 | 是 | 10.96 | 21.92 | 5.85 | 11.7 | 13.23 | 26.46 | -3.84 | 7.68 | 27.92 | 9.1
166 | QX-00009 | 1 | BDZ-00069 | C | 110 | 户外 | 9065.3 | 1992 | 1992 | 0 | 0 | 14 | 1 | #1 | 63 | 2008 | 2008 | 110/35/10 | 63/63/63 | YNyn0d11 | AIS | 开关柜 | 6012 | 0 | 经消弧线圈接地 | 630 |  | 单母分段 | BDZ-00239 | 单链 | 是 | 15.95 | 25.32 | 12.59 | 19.98 | 17.86 | 28.35 | -3.05 | 4.84 | 62.86 | 12.86
167 | QX-00009 | 0 | BDZ-00069 | C | 110 | 户外 | 9065.3 | 1992 | 1992 |  |  |  |  | #2 | 50 | 2023 | 2024 | 110/35/10 | 50/50/50 | YN,yn0,d11 | AIS | 开关柜 | 6012 | 0 | 经消弧线圈接地 | 630 |  | 单母分段 | BDZ-00194 | 单链 | 是 | 14.49 | 28.98 | 11.73 | 23.46 | 16.17 | 32.34 | 2.02 | 4.04 | 46.04 | 14.28
168 | QX-00009 | 1 | BDZ-00127 | C | 110 | 户外 | 5983 | 2012 | 2012 | 1 | 50 | 24 | 2 | #1 | 50 | 2024 | 2025 | 110/10 | 50/50 | YNd11 | AIS | 开关柜 | 8000 | 0 | 经消弧线圈接地 | 630 |  | 单母分段 | BDZ-00224 | 单链 | 是 | 25.42 | 50.84 | 20.46 | 40.92 | 27.06 | 54.12 | 10.05 | 20.1 | 61.22 | 28.26
169 | QX-00009 | 0 | BDZ-00127 | C | 110 | 户外 | 5983 | 2012 | 2012 |  |  |  |  | #2 | 50 | 2017 | 2017 | 110/10 | 50/50 | YNd11 | AIS | 开关柜 | 10008 | 0 | 经消弧线圈接地 | 900 |  | 单母分段 | BDZ-00229 | 单链 | 是 | 16.04 | 32.08 | 12.12 | 24.24 | 17.85 | 35.7 | 7 | 14 | 45.62 | 18.44
170 | QX-00009 | 1 | BDZ-00129 | C | 110 | 户外 | 5062 | 1984 | 1984 | 0 | 0 | 7 | 0 | #1 | 40 | 1996 | 2013 | 110/35/10 | 40/40/40 | YN,yno,d11 | AIS | 开关柜 | 2400 | 0 | 不接地 | 0 |  | 双母线 | BDZ-00228 | 单链 | 是 | 6.63 | 16.58 | 4.29 | 10.73 | 8.02 | 20.05 | -0.26 | 0.65 | 22.05 | 7.05
171 | QX-00009 | 0 | BDZ-00129 | C | 110 | 户外 | 5062 | 1984 | 1984 |  |  |  |  | #2 | 40 | 1995 | 1997 | 110/35/10 | 40/40/40 | YN,ynO,d11 | AIS | 开关柜 | 2400 | 0 | 不接地 | 0 |  | 双母线 | BDZ-00229 | 单链 | 是 | 4.02 | 10.05 | 2.04 | 5.1 | 4.29 | 10.73 | 3.45 | 8.63 | 30.18 | 6.9
172 | QX-00009 | 1 | BDZ-00176 | C | 110 | 户外 | 4546.7 | 1992 | 1992 | 0 | 0 | 15 | 0 | #1 | 63 | 2008 | 2008 | 110/35/10 | 63/63/63 | YN，yn0，d11 | AIS | 开关柜 | 4008 | 0 | 不接地 | 0 |  | 内桥接线 | BDZ-00230 | 单链 | 是 | 31.64 | 50.22 | 16.35 | 25.95 | 30.67 | 48.68 | 12.73 | 20.21 | 54.51 | 17.86
173 | QX-00009 | 0 | BDZ-00176 | C | 110 | 户外 | 4546.7 | 1992 | 1992 |  |  |  |  | #2 | 50 | 2024 | 2024 | 110/35/10 | 50/50/50 | YN，yno，d11 | AIS | 开关柜 | 3000 | 0 | 不接地 | 0 |  | 内桥接线 | BDZ-00221 | 单链 | 是 | 32.77 | 65.54 | 18.17 | 36.34 | 30.72 | 61.44 | 4.66 | 9.32 | 67.84 | 25
174 | QX-00009 | 1 | BDZ-00150 | B | 110 | 户内 | 3709.6 | 2014 | 2014 | 1 | 50 | 26 | 0 | #1 | 50 | 2017 | 2017 | 110/10 | 50/50 | YNd11 | GIS | 开关柜 | 9018 | 0 | 经消弧线圈接地 | 630 |  | 单母分段 | BDZ-00218 | 单链 | 是 | 33 | 66 | 18.23 | 36.46 | 33.09 | 66.18 | 22.94 | 45.88 | 68.3 | 29.48
175 | QX-00009 | 0 | BDZ-00150 | B | 110 | 户内 | 3709.6 | 2014 | 2014 |  |  |  |  | #2 | 50 | 2015 | 2015 | 110/10 | 50/50 | YNd11 | GIS | 开关柜 | 7200 | 0 | 经消弧线圈接地 | 630 |  | 单母分段 | BDZ-00215 | 单链 | 是 | 17.79 | 35.58 | 7.83 | 15.66 | 17.44 | 34.88 | 11.79 | 23.58 | 61.08 | 15.28
176 | QX-00009 | 1 | BDZ-00055 | C | 110 | 户外 | 4455 | 1993 | 1993 | 0 | 0 | 13 | 0 | #1 | 50 | 2007 | 2007 | 110/35/10 | 50/50/50 | YNyn0d11 | AIS | 开关柜 | 2400 | 0 | 不接地 | 0 |  | 内桥接线 | BDZ-00242 | 单链 | 是 | 15.14 | 30.28 | 10.92 | 21.84 | 15.95 | 31.9 | 10.78 | 21.56 | 58.14 | 18.98
177 | QX-00009 | 0 | BDZ-00055 | C | 110 | 户外 | 4455 | 1993 | 1993 |  |  |  |  | #2 | 31.5 | 1998 | 1999 | 110/35/10 | 31.5/31.5/31.5 | YN,YnO,d11 | AIS | 开关柜 | 2400 | 0 | 不接地 | 0 |  | 内桥接线 | BDZ-00191 | 单链 | 是 | 21.77 | 69.11 | 14.07 | 44.67 | 23.18 | 73.59 | 13.46 | 42.73 | 80.38 | 28.6 | 110 | 负荷不均衡，最大值时刻另一台主变负载率为24%
178 | QX-00009 | 1 | BDZ-00178 | C | 110 | 户外 | 6636.8 | 1984 | 2023 | 0 | 0 | 14 | 0 | #1 | 50 | 2006 | 2007 | 110/35/10 | 50/50/50 | YNyn0d11 | AIS | 开关柜 | 4800 | 0 | 不接地 | 0 |  | 单母分段 | BDZ-00229 | 单链 | 是 | 18.2 | 36.4 | 12 | 24 | 21.1 | 42.2 | 7 | 14 | 42.8 | 15.74
179 | QX-00009 | 0 | BDZ-00178 | C | 110 | 户外 | 6636.8 | 1984 | 2023 |  |  |  |  | #2 | 50 | 2012 | 2012 | 110/35/10 | 50/50/50 | YNynOd11 | AIS | 开关柜 | 3600 | 0 | 不接地 | 0 |  | 单母分段 | BDZ-00224 | 单链 | 是 | 27.9 | 55.8 | 15.7 | 31.4 | 30.6 | 61.2 | 7.4 | 14.8 | 61.8 | 20.24
180 | QX-00009 | 1 | BDZ-00057 | B | 110 | 户外 | 3270 | 2004 | 2004 | 0 | 0 | 46 | 2 | #1 | 50 | 2017 | 2017 | 110/10 | 50/50 | YND11 | AIS | 开关柜 | 4800 | 0 | 经消弧线圈接地 | 630 |  | 内桥接线 | BDZ-00237 | 单链 | 是 | 27.33 | 54.66 | 17.07 | 34.14 | 30.07 | 60.14 | 23.44 | 46.88 | 81.54 | 33.78 | 20 | 特殊运行方式，2号主变切带1号主变负荷
181 | QX-00009 | 0 | BDZ-00057 | B | 110 | 户外 | 3270 | 2004 | 2004 |  |  |  |  | #2 | 100 | 2010 | 2011 | 110/10 | 100/100 | YNd11 | AIS | 开关柜 | 3600 | 0 | 经消弧线圈接地 | 630 |  | 内桥接线 | BDZ-00218 | 单链 | 是 | 43.1 | 43.1 | 22.73 | 22.73 | 34.02 | 34.02 | 15.21 | 15.21 | 43.79 | 18.4
182 | QX-00009 | 1 | BDZ-00040 | B | 110 | 户外 | 4784 | 2008 | 2008 | 0 | 0 | 26 | 1 | #1 | 63 | 2008 | 2008 | 110/20/10 | 63/63/63 | YNyn0d11 | AIS | 开关柜 | 9600 | 0 | 经小电阻接地 | 630 | 10 | 单母分段 | BDZ-00237 | 单链 | 是 | 34.47 | 54.71 | 19.18 | 30.44 | 27.24 | 43.24 | 11.12 | 17.65 | 60.24 | 29.68
183 | QX-00009 | 0 | BDZ-00040 | B | 110 | 户外 | 4784 | 2008 | 2008 |  |  |  |  | #2 | 63 | 2008 | 2008 | 110/20/10 | 63/63/63 | YNyn0d11 | AIS | 开关柜 | 8400 | 0 | 经小电阻接地 | 630 | 10 | 单母分段 | BDZ-00218 | 单链 | 是 | 19.05 | 30.24 | 8.52 | 13.52 | 15.12 | 24 | -11.34 | 18 | 66.62 | 14.4
184 | QX-00009 | 1 | BDZ-00091 | B | 110 | 户外 | 15625.63 | 1980 | 1980 | 0 | 0 | 23 | 2 | #1 | 63 | 2008 | 2008 | 110/35/10 | 63/63/63 | YNyn0d11 | AIS | 开关柜 | 3000 | 0 | 经消弧线圈接地 | 0 |  | 内桥接线 | BDZ-00215 | 单链 | 是 | 34.8 | 55.24 | 17.52 | 27.81 | 36.71 | 58.27 | 22.04 | 34.98 | 77.56 | 26.84
185 | QX-00009 | 0 | BDZ-00091 | B | 110 | 户外 | 15625.63 | 1980 | 1980 |  |  |  |  | #2 | 50 | 2005 | 2005 | 110/35/10 | 50/50/50 | YNynod11 | AIS | 开关柜 | 3000 | 0 | 经消弧线圈接地 | 0 |  | 内桥接线 | BDZ-00218 | 单链 | 是 | 30.14 | 60.28 | 17.41 | 34.82 | 28.3 | 56.6 | 30.17 | 60.34 | 81.24 | 36.44 | 20 | 特殊运行方式，2号主变切带1号主变负荷
186 | QX-00009 | 1 | BDZ-00086 | C | 110 | 户外 | 4007 | 1993 | 1993 | 0 | 0 | 23 | 8 | #1 | 50 | 2018 | 2018 | 110/10 | 50/50 | YNd11 | AIS | 开关柜 | 8400 | 0 | 经消弧线圈接地 | 630 |  | 内桥接线 | BDZ-00224 | 单链 | 是 | 23.06 | 46.12 | 14.35 | 28.7 | 24.1 | 48.2 | 10.35 | 20.7 | 48.2 | 20.48
187 | QX-00009 | 0 | BDZ-00086 | C | 110 | 户外 | 4007 | 1993 | 1993 |  |  |  |  | #2 | 50 | 2018 | 2018 | 110/10 | 50/50 | YNd11 | AIS | 开关柜 | 9600 | 0 | 经消弧线圈接地 | 630 |  | 内桥接线 | BDZ-00229 | 单链 | 是 | 15.34 | 30.68 | 9.76 | 19.52 | 15.97 | 31.94 | 2.57 | 5.14 | 79.1 | 14.44
188 | QX-00009 | 1 | BDZ-00020 | C | 110 | 户外 | 10173.2 | 1991 | 1991 | 0 | 0 | 16 | 1 | #1 | 50 | 1998 | 1998 | 110/35/10 | 50/50/50 | YN,yno,d11 | AIS | 开关柜 | 8400 | 0 | 经消弧线圈接地 | 630 |  | 单母分段 | BDZ-00210 | 单链 | 是 | 22.1 | 44.2 | 13.33 | 26.66 | 25.65 | 51.3 | 0.54 | 1.08 | 51.44 | 16.24
189 | QX-00009 | 0 | BDZ-00020 | C | 110 | 户外 | 10173.2 | 1991 | 1991 |  |  |  |  | #2 | 63 | 2008 | 2008 | 110/35/10 | 63/63/63 | YN，yn0，d11 | AIS | 开关柜 | 10800 | 0 | 经消弧线圈接地 | 630 |  | 单母分段 | BDZ-00192 | 单链 | 是 | 24.41 | 38.75 | 13.24 | 21.02 | 29.53 | 46.87 | 4.12 | 6.54 | 47.3 | 14.05
190 | QX-00009 | 1 | BDZ-00087 | C | 110 | 户外 | 2636.8 | 2006 | 2006 | 0 | 0 | 12 | 6 | #1 | 31.5 | 2019 | 2019 | 110/35/10 | 31.5/31.5/31.5 | YN,ynO,d11 | AIS | 开关柜 | 3600 | 0 | 经消弧线圈接地 | 200 |  | 内桥接线 | BDZ-00239 | 单链 | 是 | 1.75 | 5.56 | 2.83 | 8.98 | 2.11 | 6.7 | 2.99 | 9.49 | 61.37 | 8.03
191 | QX-00009 | 0 | BDZ-00087 | C | 110 | 户外 | 2636.8 | 2006 | 2006 |  |  |  |  | #2 | 31.5 | 2002 | 2009 | 110/35/10 | 31.5/31.5/31.5 | YN,ynO,d11 | AIS | 开关柜 | 0 | 0 | 经消弧线圈接地 | 200 |  | 内桥接线 | BDZ-00194 | 单链 | 是 | 11.31 | 35.9 | 7.44 | 23.62 | 8.88 | 28.19 | 6.19 | 19.65 | 67.81 | 23.05
192 | QX-00009 | 1 | BDZ-00077 | C | 110 | 户内 | 3712 | 2019 | 2019 | 1 | 50 | 24 | 10 | #1 | 50 | 2018 | 2019 | 110/10 | 50/50 | YNd11 | GIS | 开关柜 | 10020 | 0 | 经消弧线圈接地 | 630 |  | 单母分段 | BDZ-00228 | 单链 | 是 | 16.62 | 33.24 | 11.2 | 22.4 | 19.42 | 38.84 | 10.11 | 20.22 | 54.82 | 17.26
193 | QX-00009 | 0 | BDZ-00077 | C | 110 | 户内 | 3712 | 2019 | 2019 |  |  |  |  | #2 | 50 | 2018 | 2019 | 110/10 | 50/50 | YNd11 | GIS | 开关柜 | 10020 | 0 | 经消弧线圈接地 | 630 |  | 单母分段 | BDZ-00212 | 单链 | 是 | 19.27 | 38.54 | 11.47 | 22.94 | 21.75 | 43.5 | 10.01 | 20.02 | 44.6 | 19.92
194 | QX-00009 | 1 | BDZ-00159 | C | 110 | 户外 | 4167 | 2019 | 2019 | 1 | 50 | 24 | 9 | #1 | 20 | 2000 | 2000 | 110/10 | 20/20 | YN,yno,d11 | GIS | 开关柜 | 6012 | 0 | 经消弧线圈接地 | 630 |  | 单母分段 | BDZ-00224 | 单链 | 是 | 14.01 | 70.05 | 7.18 | 35.9 | 14.8 | 74 | -2.46 | 12.3 | 85.6 | 24.45 | 80 | 特殊运行方式，另一台主变停运
195 | QX-00009 | 0 | BDZ-00159 | C | 110 | 户外 | 4167 | 2019 | 2019 |  |  |  |  | #2 | 20 | 2019 | 2000 | 110/10 | 20/20 | YN，yno，d11 | GIS | 开关柜 | 6012 | 0 | 经消弧线圈接地 | 630 |  | 单母分段 | BDZ-00229 | 单链 | 是 | 14.26 | 71.3 | 7.53 | 37.65 | 15.48 | 77.4 | -0.18 | 0.9 | 77.7 | 22.25
196 | QX-00009 | 1 | BDZ-00068 | C | 110 | 户内 | 2840 | 2020 | 2020 | 1 | 50 | 24 | 0 | #1 | 50 | 2019 | 2020 | 110/10 | 50/50 | YNd11 | GIS | 开关柜 | 9000 | 0 | 经消弧线圈接地 | 630 |  | 单母分段 | BDZ-00187 | 单链 | 是 | 29.45 | 58.9 | 18.87 | 37.74 | 26.69 | 53.38 | 15.78 | 31.56 | 66.96 | 31.22
197 | QX-00009 | 0 | BDZ-00068 | C | 110 | 户内 | 2840 | 2020 | 2020 |  |  |  |  | #2 | 50 | 2019 | 2020 | 110/10 | 50/50 | YNd11 | GIS | 开关柜 | 9000 | 0 | 经消弧线圈接地 | 630 |  | 单母分段 | BDZ-00218 | 单链 | 是 | 19.11 | 38.22 | 12.26 | 24.52 | 25.73 | 51.46 | 12.8 | 25.6 | 68.9 | 22.86
198 | QX-00009 | 1 | BDZ-00084 | C | 110 | 户外 | 4399 | 2020 | 2020 | 1 | 50 | 24 | 9 | #1 | 31.5 | 2019 | 2020 | 110/10 | 31.5/31.5 | YNd11 | GIS | 开关柜 | 5000 | 0 | 经消弧线圈接地 | 630 |  | 单母分段 | BDZ-00230 | 单链 | 是 | 14.8 | 46.98 | 8.3 | 26.35 | 18.1 | 57.46 | 0 | 0 | 58.73 | 18.03
199 | QX-00009 | 0 | BDZ-00084 | C | 110 | 户外 | 4399 | 2020 | 2020 |  |  |  |  | #2 | 31.5 | 2019 | 2020 | 110/10 | 31.5/31.5/31.5 | YN,yn0,d11 | GIS | 开关柜 | 5000 | 0 | 经消弧线圈接地 | 630 |  | 单母分段 | BDZ-00192 | 单链 | 是 | 19.1 | 60.63 | 9.5 | 30.16 | 22.6 | 71.75 | -2.9 | 9.21 | 72.38 | 22.16
200 | QX-00009 | 1 | BDZ-00134 | C | 110 | 户外 | 4031 | 2021 | 2021 | 1 | 50 | 24 | 1 | #1 | 50 | 2015 | 2015 | 110/10 | 50/50 | YNd11 | GIS | 开关柜 | 4008 | 0 | 经消弧线圈接地 | 630 |  | 单母分段 | BDZ-00224 | 单链 | 是 | 16.2 | 32.4 | 10.4 | 20.8 | 17.8 | 35.6 | 6.2 | 12.4 | 46.8 | 19.14
201 | QX-00009 | 0 | BDZ-00134 | C | 110 | 户外 | 4031 | 2021 | 2021 |  |  |  |  | #2 | 31.5 | 2020 | 2021 | 110/10 | 31.5/31.5 | YNynod11 | GIS | 开关柜 | 5004 | 0 | 经消弧线圈接地 | 630 |  | 单母分段 | BDZ-00191 | 单链 | 是 | 15 | 47.62 | 9.2 | 29.21 | 18.4 | 58.41 | 6.6 | 20.95 | 59.05 | 19.65
202 | QX-00009 | 1 | BDZ-00180 | C | 110 | 户外 | 3024 | 2021 | 2021 | 1 | 50 | 24 | 15 | #1 | 20 | 2000 | 2021 | 110/10 | 20/20 | YN，ynO，d11 | GIS | 开关柜 | 6008 | 0 | 经消弧线圈接地 | 630 |  | 单母分段 | BDZ-00230 | 单链 | 是 | 11.65 | 58.25 | 6.2 | 31 | 12.47 | 62.35 | -3.16 | 15.8 | 84.15 | 24.35 | 78 | 主变容量偏小，负载较重
203 | QX-00009 | 0 | BDZ-00180 | C | 110 | 户外 | 3024 | 2021 | 2021 |  |  |  |  | #2 | 20 | 2000 | 2021 | 110/10 | 20/20 | YND11 | GIS | 开关柜 | 0 | 0 | 经消弧线圈接地 | 630 |  | 单母分段 | BDZ-00218 | 单链 | 是 | 10.81 | 54.05 | 4.71 | 23.55 | 13.39 | 66.95 | -4.28 | 21.4 | 79.75 | 20.7 | 12 | 主变容量偏小，负载较重
204 | QX-00009 | 1 | BDZ-00128 | C | 110 | 户内 | 1650 | 2023 | 2023 | 1 | 50 | 24 | 16 | #1 | 50 | 2023 | 2024 | 110/10 | 50/50 | YNd11 | GIS | 开关柜 | 8000 | 0 | 经消弧线圈接地 | 1000 |  | 单母分段 | BDZ-00218 | 单链 | 是 | 9.29 | 18.58 | 3.42 | 6.84 | 10.2 | 20.4 | -10.03 | 20.06 | 34.88 | 8.64
205 | QX-00009 | 0 | BDZ-00128 | C | 110 | 户内 | 1650 | 2023 | 2023 |  |  |  |  | #2 | 50 | 2023 | 2024 | 110/10 | 50/50 | YNd11 | GIS | 开关柜 | 8000 | 0 | 经消弧线圈接地 | 1000 |  | 单母分段 | BDZ-00237 | 单链 | 是 | 4.53 | 9.06 | 2.53 | 5.06 | 4.85 | 9.7 | -2.28 | 4.56 | 20.24 | 4.16
206 | QX-00009 | 1 | BDZ-00014 | C | 110 | 户内 | 3680 | 2025 | 2025 | 1 | 50 | 24 | 24 | #1 | 50 | 2025 | 2025 | 110/10 | 50/50 | YNd11 | GIS | 开关柜 | 8000 | 0 | 经消弧线圈接地 | 1000 |  | 单母分段 | BDZ-00191 | 双辐射 | 是 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | 2025年底新投运变电站，负荷未完全释放
207 | QX-00009 | 0 | BDZ-00014 | C | 110 | 户内 | 3680 | 2025 | 2025 |  |  |  |  | #2 | 50 | 2025 | 2025 | 110/10 | 50/50 | YNd11 | GIS | 开关柜 | 8000 | 0 | 经消弧线圈接地 | 1000 |  | 单母分段 | BDZ-00191 | 双辐射 | 是 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | 2025年底新投运变电站，负荷未完全释放
208 | QX-00001 | 1 | BDZ-00126 | C | 110 | 户外 | 8467 | 2005 | 2005 | 0 | 0 | 12 | 3 | #1 | 63 | 2008 | 2009 | 110/35/10 | 63/63/63 | YNyn0d11 | AIS | 开关柜 | 6000 | 0 | 经消弧线圈接地 | 0 |  | 内桥接线 | BDZ-00193 | 单链 | 是 | 40.25 | 63.89 | 22.04 | 34.98 | 39.79 | 63.16 | -6.5 | 10.32 | 85.48 | 25.89 | 140 | 迎峰度冬期间，负载较重 |  |  | 正向重载
209 | QX-00001 | 0 | BDZ-00126 | C | 110 | 户外 | 8467 | 2005 | 2005 |  |  |  |  | #2 | 50 | 2006 | 2006 | 110/35/10 | 50/50/50 | YN,yn0,d11 | AIS | 开关柜 | 7800 | 0 | 经消弧线圈接地 | 0 |  | 内桥接线 | BDZ-00188 | 单链 | 是 | 7.57 | 15.14 | 4.5 | 9 | 7.11 | 14.22 | 0.69 | 1.38 | 57.38 | 5.86
210 | QX-00001 | 1 | BDZ-00117 | C | 110 | 户外 | 4949.67 | 2006 | 2006 | 0 | 0 | 12 | 0 | #1 | 31.5 | 2006 | 2006 | 110/35/10 | 31.5/31.5/31.5 | YNyn0d11 | AIS | 开关柜 | 3600 | 0 | 经消弧线圈接地 | 0 |  | 单母分段 | BDZ-00232 | 单链 | 是 | 8.5 | 26.98 | 5.1 | 16.19 | 10.4 | 33.02 | -1.2 | 3.81 | 39.68 | 11.17
211 | QX-00001 | 0 | BDZ-00117 | C | 110 | 户外 | 4949.67 | 2006 | 2006 |  |  |  |  | #2 | 31.5 | 2006 | 2006 | 110/35/10 | 31.5/31.5/31.5 | YNyn0d11 | AIS | 开关柜 | 6000 | 0 | 经消弧线圈接地 | 0 |  | 单母分段 | BDZ-00188 | 单链 | 是 | 8.9 | 28.25 | 3.6 | 11.43 | 9.8 | 31.11 | -4.8 | 15.24 | 46.03 | 10.86
212 | QX-00001 | 1 | BDZ-00116 | C | 110 | 户外 | 5114 | 2010 | 2010 | 1 | 80 | 22 | 5 | #1 | 50 | 2017 | 2017 | 110/10 | 50/50 | YN,d11 | AIS | 开关柜 | 12024 | 0 | 经消弧线圈接地 | 630 |  | 单母分段 | BDZ-00197 | 单链 | 是 | 13.26 | 26.52 | 6.57 | 13.14 | 10.21 | 20.42 | -18.2 | 36.4 | 61.62 | 14.24
213 | QX-00001 | 0 | BDZ-00116 | C | 110 | 户外 | 5114 | 2010 | 2010 |  |  |  |  | #2 | 50 | 2022 | 2023 | 110/10 | 50/50 | YNd11 | AIS | 开关柜 | 5010 | 0 | 经消弧线圈接地 | 630 |  | 单母分段 | BDZ-00188 | 单链 | 是 | 12.46 | 24.92 | 5.83 | 11.66 | 11.72 | 23.44 | -7.5 | 15 | 39.78 | 12.54
214 | QX-00001 | 1 | BDZ-00174 | B | 110 | 户外 | 3726.34 | 2012 | 2012 | 1 | 50 | 24 | 0 | #1 | 50 | 2017 | 2017 | 110/10 | 50/50 | YN,d11 | GIS | 开关柜 | 12000 | 0 | 经消弧线圈接地 | 900 |  | 内桥接线 | BDZ-00188 | 双辐射 | 是 | 26.2 | 52.4 | 19.93 | 39.86 | 23.78 | 47.56 | 0.66 | 1.32 | 80.26 | 29.26 | 5 | 特殊运行方式，另一台主变停运
215 | QX-00001 | 0 | BDZ-00174 | B | 110 | 户外 | 3726.34 | 2012 | 2012 |  |  |  |  | #3 | 50 | 2015 | 2015 | 110/10 | 50/50 | YNd11 | GIS | 开关柜 | 9600 | 0 | 经消弧线圈接地 | 900 |  | 内桥接线 | BDZ-00188 | 双辐射 | 是 | 24.72 | 49.44 | 22.62 | 45.24 | 22.14 | 44.28 | 21.42 | 42.84 | 92.36 | 34.6 | 95 | 特殊运行方式，另一台主变停运
216 | QX-00001 | 1 | BDZ-00046 | B | 110 | 户外 | 5997.23 | 2010 | 2010 | 1 | 80 | 37 | 3 | #1 | 80 | 2012 | 2013 | 110/10 | 80/80 | YNd11 | AIS | 开关柜 | 9600 | 0 | 经消弧线圈接地 | 900 |  | 单母分段 | BDZ-00190 | 单链 | 是 | 52.26 | 65.33 | 28.69 | 35.86 | 54.02 | 67.53 | 45.81 | 57.26 | 73.05 | 28.65
217 | QX-00001 | 0 | BDZ-00046 | B | 110 | 户外 | 5997.23 | 2010 | 2010 |  |  |  |  | #2 | 50 | 2015 | 2015 | 110/10 | 50/50 | YNd11 | AIS | 开关柜 | 9018 | 0 | 经消弧线圈接地 | 1000 |  | 单母分段 | BDZ-00193 | 单链 | 是 | 37.82 | 75.64 | 21.25 | 42.5 | 38.01 | 76.02 | 32.41 | 64.82 | 81.3 | 32.74 | 105 | 迎峰度夏期间，负载较重
218 | QX-00001 | 1 | BDZ-00072 | C | 110 | 户外 | 5316.32 | 1995 | 2023 | 0 | 0 | 16 | 3 | #1 | 40 | 2017 | 2018 | 110/35/10 | 40/40/40 | YN,yn0,d11 | GIS | 开关柜 | 2400 | 0 | 经消弧线圈接地 | 630 |  | 单母分段 | BDZ-00196 | 单链 | 是 | 28.23 | 70.58 | 15.8 | 39.5 | 32.53 | 81.33 | 11.96 | 29.9 | 88.88 | 29.7 | 450 | 负荷不均衡，#1主变最大负荷时刻#2主变负载率30% |  |  | 正向重载
219 | QX-00001 | 0 | BDZ-00072 | C | 110 | 户外 | 5316.32 | 1995 | 2023 |  |  |  |  | #2 | 31.5 | 2006 | 2007 | 110/35/10 | 31.5/31.5/31.5 | YNyn0d11 | GIS | 开关柜 | 4800 | 0 | 经消弧线圈接地 | 630 |  | 单母分段 | BDZ-00208 | 单链 | 是 | 9.47 | 30.06 | 5.07 | 16.1 | 13.15 | 41.75 | 2.66 | 8.44 | 42.86 | 11.33
220 | QX-00001 | 1 | BDZ-00105 | B | 110 | 户外 | 3978.74 | 2012 | 2012 | 1 | 80 | 24 | 1 | #1 | 31.5 | 2002 | 2011 | 110/10 | 31.5/31.5/31.5 | YN.yn0,d11 | GIS | 开关柜 | 9006 | 0 | 经消弧线圈接地 | 900 |  | 内桥接线 | BDZ-00193 | 单链 | 是 | 22.02 | 69.9 | 14.38 | 45.65 | 25.39 | 80.6 | 9.64 | 30.6 | 94.73 | 35.52 | 100 | 负荷不均衡，#1主变最大负荷时刻#2主变负载率19.4%
221 | QX-00001 | 0 | BDZ-00105 | B | 110 | 户外 | 3978.74 | 2012 | 2012 |  |  |  |  | #3 | 80 | 2010 | 2012 | 110/10 | 80/80 | YNd11 | GIS | 开关柜 | 8004 | 0 | 经消弧线圈接地 | 900 |  | 内桥接线 | BDZ-00188 | 单链 | 是 | 28.93 | 36.16 | 16.8 | 21 | 24.19 | 30.24 | 18 | 22.5 | 58.43 | 14.06
222 | QX-00001 | 1 | BDZ-00033 | B | 110 | 户外 | 8631.24 | 1970 | 1970 | 0 | 0 | 32 | 5 | #1 | 40 | 2005 | 2013 | 110/35/10 | 40/40/40 | YNyn0d11 | GIS | 开关柜 | 3000 | 3000 | 经消弧线圈接地 | 630 |  | 单母分段 | BDZ-00188 | 单链 | 是 | 26.24 | 65.6 | 14.36 | 35.9 | 22.37 | 55.93 | 16.96 | 42.4 | 70.03 | 27.15
223 | QX-00001 | 0 | BDZ-00033 | B | 110 | 户外 | 8631.24 | 1970 | 1970 |  |  |  |  | #2 | 50 | 2000 | 2000 | 110/35/10 | 50/50/50 | YNyn0d11 | GIS | 开关柜 | 7000 | 3000 | 经消弧线圈接地 | 630 |  | 单母分段 | BDZ-00190 | 单链 | 是 | 33.49 | 66.98 | 20.54 | 41.08 | 38.41 | 76.82 | 18.27 | 36.54 | 90.44 | 31.6 | 120 | 迎峰度夏期间，负载较重 |  |  | 正向重载
224 | QX-00001 | 1 | BDZ-00123 | C | 110 | 户外 | 5181.27 | 2000 | 2000 | 0 | 0 | 14 | 0 | #1 | 63 | 2009 | 2009 | 110/35/10 | 63/63/63 | YNyn0d11 | AIS | 开关柜 | 3600 | 0 | 经消弧线圈接地 | 0 |  | 内桥接线 | BDZ-00232 | 单链 | 是 | 18.93 | 30.05 | 11.57 | 18.37 | 18.59 | 29.51 | 1.17 | 1.86 | 47.32 | 13.87
225 | QX-00001 | 0 | BDZ-00123 | C | 110 | 户外 | 5181.27 | 2000 | 2000 |  |  |  |  | #2 | 50 | 2004 | 2004 | 110/35/10 | 50/50/50 | YN yn0 d11 | AIS | 开关柜 | 3600 | 0 | 经消弧线圈接地 | 0 |  | 内桥接线 | BDZ-00188 | 单链 | 是 | 10.51 | 21.02 | 8.06 | 16.12 | 11.62 | 23.24 | 3.07 | 6.14 | 32.82 | 12.96
226 | QX-00001 | 1 | BDZ-00034 | C | 110 | 户外 | 6666.63 | 2015 | 2015 | 1 | 50 | 25 | 1 | #1 | 50 | 2018 | 2018 | 110/10 | 50/50 | YNd11 | GIS | 开关柜 | 9000 | 0 | 经消弧线圈接地 | 1330 |  | 单母分段 | BDZ-00190 | 单链 | 是 | 21.26 | 42.52 | 13.09 | 26.18 | 20.4 | 40.8 | -2.23 | 4.46 | 45.26 | 17.64
227 | QX-00001 | 0 | BDZ-00034 | C | 110 | 户外 | 6666.63 | 2015 | 2015 |  |  |  |  | #2 | 50 | 2018 | 2018 | 110/10 | 50/50 | YNd11 | GIS | 开关柜 | 9000 | 0 | 经消弧线圈接地 | 630 |  | 单母分段 | BDZ-00188 | 单链 | 是 | 12.62 | 25.24 | 8.85 | 17.7 | 10.48 | 20.96 | 3.71 | 7.42 | 51.7 | 17.86
228 | QX-00001 | 1 | BDZ-00015 | C | 110 | 户外 | 3412 | 2019 | 2019 | 1 | 50 | 24 | 0 | #1 | 50 | 2023 | 2024 | 110/10 | 50/50 | YNd11 | GIS | 开关柜 | 3000 | 0 | 经消弧线圈接地 | 630 |  | 单母分段 | BDZ-00193 | 单链 | 是 | 6.7 | 13.4 | 3.85 | 7.7 | 7.1 | 14.2 | 1.71 | 3.42 | 17.02 | 4.62 |  |  | 1 | 供区内主要是农村地区，负荷密度偏低
229 | QX-00001 | 0 | BDZ-00015 | C | 110 | 户外 | 3412 | 2019 | 2019 |  |  |  |  | #2 | 50 | 2024 | 2025 | 110/10 | 50/50 | YNd11 | GIS | 开关柜 | 3000 | 0 | 经消弧线圈接地 | 630 |  | 单母分段 | BDZ-00208 | 单链 | 是 | 12.26 | 24.52 | 7.01 | 14.02 | 7.57 | 15.14 | 3.14 | 6.28 | 26.66 | 8.04
230 | QX-00001 | 1 | BDZ-00132 | C | 110 | 户外 | 3024 | 2019 | 2019 | 1 | 50 | 24 | 13 | #1 | 50 | 2019 | 2019 | 110/10 | 50/50 | YNd11 | GIS | 开关柜 | 9600 | 0 | 经消弧线圈接地 | 630 |  | 单母分段 | BDZ-00190 | 单链 | 是 | 9.34 | 18.68 | 4.92 | 9.84 | 9.49 | 18.98 | 4.33 | 8.66 | 20.7 | 6.16
231 | QX-00001 | 0 | BDZ-00132 | C | 110 | 户外 | 3024 | 2019 | 2019 |  |  |  |  | #2 | 50 | 2019 | 2019 | 110/10 | 50/50 | YNd11 | GIS | 开关柜 | 7200 | 0 | 经消弧线圈接地 | 630 |  | 单母分段 | BDZ-00208 | 单链 | 是 | 8.64 | 17.28 | 6.21 | 12.42 | 8.79 | 17.58 | 4.73 | 9.46 | 36.38 | 8.42
232 | QX-00001 | 1 | BDZ-00165 | C | 110 | 户外 | 3986 | 2020 | 2020 | 1 | 50 | 24 | 3 | #1 | 50 | 2020 | 2020 | 110/10 | 50/50 | YNd11 | GIS | 开关柜 | 10000 | 0 | 经消弧线圈接地 | 630 |  | 单母分段 | BDZ-00190 | 单链 | 是 | 16.25 | 32.5 | 18.05 | 36.1 | 18.78 | 37.56 | 4.38 | 8.76 | 94.96 | 21.78 | 90 | 特殊运行方式，另一台主变停运
233 | QX-00001 | 0 | BDZ-00165 | C | 110 | 户外 | 3986 | 2020 | 2020 |  |  |  |  | #2 | 50 | 2020 | 2020 | 110/10 | 50/50 | YNd11 | GIS | 开关柜 | 8000 | 0 | 经消弧线圈接地 | 630 |  | 单母分段 | BDZ-00188 | 单链 | 是 | 19.52 | 39.04 | 25.68 | 51.36 | 20.39 | 40.78 | 12.17 | 24.34 | 67.88 | 26.86
234 | QX-00001 | 1 | BDZ-00058 | C | 110 | 户外 | 3170.6 | 2020 | 2020 | 1 | 50 | 24 | 8 | #1 | 50 | 2024 | 2025 | 110/10 | 50/50 | YN,yn0,d11 | GIS | 开关柜 | 4000 | 0 | 经消弧线圈接地 | 630 |  | 单母分段 | BDZ-00188 | 双辐射 | 是 | 9.37 | 18.74 | 4.99 | 9.98 | 9.97 | 19.94 | -1.42 | 2.84 | 40.48 | 7.3
235 | QX-00001 | 0 | BDZ-00058 | C | 110 | 户外 | 3170.6 | 2020 | 2020 |  |  |  |  | #2 | 20 | 2000 | 2000 | 110/10 | 20/20/20 | YNyn0d11 | GIS | 开关柜 | 4000 | 0 | 经消弧线圈接地 | 630 |  | 单母分段 | BDZ-00188 | 双辐射 | 是 | 12.89 | 64.45 | 7.6 | 38 | 12.86 | 64.3 | -5.18 | 25.9 | 96.5 | 27.4 | 270 | 负荷较重 |  |  | 正向重载
236 | QX-00001 | 1 | BDZ-00177 | C | 110 | 户内 | 1650 | 2023 | 2023 | 1 | 50 | 24 | 16 | #1 | 31.5 | 1998 | 1999 | 110/10 | 31.5/31.5 | YN yn0 d11 | GIS | 开关柜 | 4000 | 0 | 经消弧线圈接地 | 630 |  | 单母分段 | BDZ-00190 | 单链 | 是 | 3.36 | 10.67 | 1.85 | 5.87 | 3.13 | 9.94 | 0 | 0 | 20.44 | 3.68
237 | QX-00001 | 0 | BDZ-00177 | C | 110 | 户内 | 1650 | 2023 | 2023 |  |  |  |  | #2 | 31.5 | 1998 | 2000 | 110/10 | 31.5/31.5 | YN yn0 d11 | GIS | 开关柜 | 6000 | 0 | 经消弧线圈接地 | 630 |  | 单母分段 | BDZ-00193 | 单链 | 是 | 1.98 | 6.29 | 1.17 | 3.71 | 2.36 | 7.49 | 0 | 0 | 13.97 | 1.3 |  |  | 1 | 供区内主要是农村地区，负荷密度偏低
238 | QX-00004 | 1 | BDZ-00029 | B | 110 | 户外 | 4708.2 | 2013 | 2013 | 1 | 50 | 24 | 1 | #1 | 50 | 2012 | 2013 | 110/10 | 50/50 | YNd11 | AIS | 开关柜 | 18000 | 0 | 经消弧线圈接地 | 630 |  | 内桥接线 | BDZ-00236 | 单链 | 是 | 9.81 | 19.62 | 6.6 | 13.2 | 8.17 | 16.34 | 5.66 | 11.32 | 34.62 | 13.8
239 | QX-00004 | 0 | BDZ-00029 | B | 110 | 户外 | 4708.2 | 2013 | 2013 |  |  |  |  | #2 | 50 | 2012 | 2013 | 110/10 | 50/50 | YNd11 | AIS | 开关柜 | 18000 | 0 | 经消弧线圈接地 | 630 |  | 内桥接线 | BDZ-00227 | 单链 | 是 | 10.28 | 20.56 | 5.99 | 11.98 | 10.31 | 20.62 | 0 | 0 | 31.54 | 11.86
240 | QX-00004 | 1 | BDZ-00082 | C | 110 | 户外 | 5769.74 | 2012 | 2012 | 1 | 50 | 24 | 11 | #1 | 50 | 2015 | 2015 | 110/10 | 50/50 | YNd11 | AIS | 开关柜 | 12024 | 0 | 经消弧线圈接地 | 900 |  | 单母分段 | BDZ-00190 | 单链 | 是 | 11.66 | 23.32 | 6.43 | 12.86 | 10.45 | 20.9 | -4.58 | 9.16 | 29.6 | 10.1
241 | QX-00004 | 0 | BDZ-00082 | C | 110 | 户外 | 5769.74 | 2012 | 2012 |  |  |  |  | #2 | 50 | 2015 | 2015 | 110/10 | 50/50 | YNd11 | AIS | 开关柜 | 8400 | 0 | 经消弧线圈接地 | 900 |  | 单母分段 | BDZ-00232 | 单链 | 是 | 5.15 | 10.3 | 5.07 | 10.14 | 5.39 | 10.78 | -5.15 | 10.3 | 23.16 | 6.44
242 | QX-00004 | 1 | BDZ-00149 | C | 110 | 户外 | 4612.63 | 1993 | 1993 | 0 | 0 | 12 | 5 | #1 | 50 | 2022 | 2022 | 110/35/10 | 50/50/50 | YNyn0d11 | AIS | 开关柜 | 6000 | 0 | 不接地 | 0 |  | 内桥接线 | BDZ-00232 | 单链 | 是 | 20.08 | 40.16 | 12.1 | 24.2 | 19.66 | 39.32 | -3.8 | 7.6 | 62.46 | 18.7
243 | QX-00004 | 0 | BDZ-00149 | C | 110 | 户外 | 4612.63 | 1993 | 1993 |  |  |  |  | #2 | 40 | 2019 | 2020 | 110/35/10 | 40/40/40 | YN，yn0，d11 | AIS | 开关柜 | 6000 | 0 | 不接地 | 0 |  | 内桥接线 | BDZ-00229 | 单链 | 是 | 25.12 | 62.8 | 11.94 | 29.85 | 29.33 | 73.33 | -11.13 | 27.83 | 73.9 | 24.85
244 | QX-00004 | 1 | BDZ-00083 | C | 110 | 户外 | 4432.78 | 1993 | 2023 | 0 | 0 | 24 | 5 | #1 | 63 | 2022 | 2023 | 110/10 | 63/63 | YNd11 | GIS | 开关柜 | 11016 | 0 | 经消弧线圈接地 | 2160 |  | 单母分段 | BDZ-00206 | 双链 | 是 | 15.12 | 24 | 8.81 | 13.98 | 15.42 | 24.48 | 11.81 | 18.75 | 37.51 | 10.46
245 | QX-00004 | 0 | BDZ-00083 | C | 110 | 户外 | 4432.78 | 1993 | 2023 |  |  |  |  | #2 | 63 | 2022 | 2023 | 110/10 | 63/63 | YNd11 | GIS | 开关柜 | 8004 | 0 | 经消弧线圈接地 | 900 |  | 单母分段 | BDZ-00206 | 双链 | 是 | 33.78 | 53.62 | 20.31 | 32.24 | 34 | 53.97 | 14.79 | 23.48 | 55.4 | 20.46
246 | QX-00004 | 1 | BDZ-00064 | C | 110 | 户外 | 4828.49 | 1993 | 2023 | 0 | 0 | 18 | 5 | #1 | 50 | 2022 | 2022 | 110/35/10 | 50/50/50 | YNyn0d11 | GIS | 开关柜 | 3600 | 0 | 经消弧线圈接地 | 800 |  | 单母分段 | BDZ-00227 | 单链 | 是 | 12.8 | 25.6 | 12.11 | 24.22 | 13.01 | 26.02 | -10.07 | 20.14 | 58.7 | 17.28
247 | QX-00004 | 0 | BDZ-00064 | C | 110 | 户外 | 4828.49 | 1993 | 2023 |  |  |  |  | #2 | 50 | 2022 | 2023 | 110/35/10 | 50/50/50 | YNyn0d11 | GIS | 开关柜 | 3600 | 0 | 经消弧线圈接地 | 800 |  | 单母分段 | BDZ-00232 | 单链 | 是 | 5.73 | 11.46 | 4.87 | 9.74 | 3.98 | 7.96 | -15.39 | 30.78 | 60.28 | 12.72
248 | QX-00004 | 1 | BDZ-00098 | C | 110 | 户外 | 2941.11 | 2011 | 2011 | 0 | 0 | 24 | 3 | #1 | 50 | 2015 | 2015 | 110/10 | 50/50 | YNd11 | AIS | 开关柜 | 8400 | 0 | 经消弧线圈接地 | 1800 |  | 内桥接线 | BDZ-00208 | 单链 | 是 | 13.58 | 27.16 | 5.38 | 10.76 | 13.82 | 27.64 | -24.99 | 49.98 | 62.2 | 13.94
249 | QX-00004 | 0 | BDZ-00098 | C | 110 | 户外 | 2941.11 | 2011 | 2011 |  |  |  |  | #2 | 50 | 2016 | 2017 | 110/10 | 50/50 | YND11 | AIS | 开关柜 | 12000 | 0 | 经消弧线圈接地 | 200 |  | 内桥接线 | BDZ-00232 | 单链 | 是 | 17.84 | 35.68 | 8.12 | 16.24 | 17.92 | 35.84 | 0 | 0 | 55.62 | 15.06
250 | QX-00004 | 1 | BDZ-00001 | C | 110 | 户外 | 3026.38 | 2012 | 2012 | 0 | 0 | 24 | 6 | #1 | 50 | 2016 | 2017 | 110/10 | 50/50 | YNd11 | AIS | 开关柜 | 12000 | 0 | 经消弧线圈接地 | 900 |  | 内桥接线 | BDZ-00227 | 双辐射 | 是 | 9.17 | 18.34 | 7.4 | 14.8 | 7.88 | 15.76 | 3.38 | 6.76 | 27.98 | 16.28
251 | QX-00004 | 0 | BDZ-00001 | C | 110 | 户外 | 3026.38 | 2012 | 2012 |  |  |  |  | #2 | 50 | 2015 | 2017 | 110/10 | 50/50 | YNd11 | AIS | 开关柜 | 8400 | 0 | 经消弧线圈接地 | 900 |  | 内桥接线 | BDZ-00227 | 双辐射 | 是 | 14.38 | 28.76 | 9.96 | 19.92 | 13.17 | 26.34 | 0.48 | 0.96 | 47.54 | 16.26
252 | QX-00004 | 1 | BDZ-00093 | B | 110 | 半户内 | 10028.59 | 2007 | 2025 | 0 | 0 | 33 | 5 | #1 | 63 | 2008 | 2008 | 110/35/10 | 63/63/63 | YNyn0d11 | GIS | 开关柜 | 8000 | 0 | 经消弧线圈接地 | 1260 |  | 单母分段 | BDZ-00232 | 双链 | 是 | 32.16 | 51.05 | 17.14 | 27.21 | 30.37 | 48.21 | 28.8515 | 45.8 | 76.76 | 23.38
253 | QX-00004 | 0 | BDZ-00093 | B | 110 | 半户内 | 10028.59 | 2007 | 2025 |  |  |  |  | #2 | 63 | 2011 | 2011 | 110/35/10 | 63/63/63 | YNyn0d11 | GIS | 开关柜 | 8000 | 0 | 经消弧线圈接地 | 630 |  | 单母分段 | BDZ-00232 | 双链 | 是 | 36.15 | 57.38 | 19.521 | 30.99 | 29.57 | 46.94 | 26.3173 | 41.77 | 61.78 | 9.22
254 | QX-00004 | 1 | BDZ-00181 | C | 110 | 户外 | 7443.62 | 2009 | 2009 | 0 | 0 | 14 | 3 | #1 | 63 | 2008 | 2009 | 110/35/10 | 63/63/63 | YNyn0d11 | AIS | 开关柜 | 9000 | 0 | 经消弧线圈接地 | 200 |  | 双母线 | BDZ-00227 | 单环网 | 是 | 14.35 | 22.78 | 15.78 | 25.05 | 8.39 | 13.32 | 8.97 | 14.24 | 39.3 | 18.68
255 | QX-00004 | 0 | BDZ-00181 | C | 110 | 户外 | 7443.62 | 2009 | 2009 |  |  |  |  | #2 | 50 | 2016 | 2016 | 110/35/10 | 50/50/50 | YN.yno,d11 | AIS | 开关柜 | 9018 | 0 | 经消弧线圈接地 | 200 |  | 双母线 | BDZ-00227 | 单环网 | 是 | 2.31 | 4.62 | 1.54 | 3.08 | 2.98 | 5.96 | -18.11 | 36.22 | 53.24 | 10.5
256 | QX-00004 | 1 | BDZ-00061 | C | 110 | 户外 | 6403.95 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 18 | 5 | #1 | 63 | 2008 | 2008 | 110/35/10 | 63/63/63 | YNyno-d11 | GIS | 开关柜 | 9008 | 0 | 经消弧线圈接地 | 630 |  | 单母分段 | BDZ-00208 | 单链 | 是 | 12.54 | 19.9 | 7.01 | 11.13 | 12.75 | 20.24 | 0.68 | 1.08 | 30 | 4.43
257 | QX-00004 | 0 | BDZ-00061 | C | 110 | 户外 | 6403.95 | 2022 | 2022 |  |  |  |  | #2 | 63 | 2008 | 2014 | 110/35/10 | 63/63/63 | YN.yn0.d11 | GIS | 开关柜 | 9008 | 0 | 经消弧线圈接地 | 630 |  | 单母分段 | BDZ-00196 | 单链 | 是 | 20.25 | 32.14 | 11.47 | 18.21 | 22.69 | 36.02 | -2.94 | 4.67 | 53 | 14.44
258 | QX-00004 | 1 | BDZ-00140 | B | 110 | 户外 | 5415.78 | 2008 | 2008 | 0 | 0 | 41 | 0 | #1 | 63 | 2008 | 2013 | 110/20/10 | 63/63/63 | YNyn0d11 | AIS | 开关柜 | 12000 | 0 | 经消弧线圈接地 | 630 |  | 单母分段 | BDZ-00236 | 双链 | 是 | 36.9 | 58.57 | 25.67 | 40.75 | 38.78 | 61.56 | 27.26 | 43.27 | 74.02 | 23.75
259 | QX-00004 | 0 | BDZ-00140 | B | 110 | 户外 | 5415.78 | 2008 | 2008 |  |  |  |  | #2 | 63 | 2009 | 2013 | 110/20/10 | 63/63/63 | YNyn0d11 | AIS | 开关柜 | 12000 | 0 | 经消弧线圈接地 | 630 |  | 单母分段 | BDZ-00236 | 双链 | 是 | 38.67 | 61.38 | 24.72 | 39.24 | 31.69 | 50.3 | 16.03 | 25.44 | 75.52 | 35.14
260 | QX-00004 | 1 | BDZ-00152 | C | 110 | 户外 | 4668.83 | 1999 | 1999 | 0 | 0 | 16 | 1 | #1 | 50 | 2007 | 2007 | 110/35/10 | 50/50/50 | YN,yn0,d11 | AIS | 开关柜 | 6012 | 0 | 经消弧线圈接地 | 630 |  | 单母分段 | BDZ-00236 | 单链 | 是 | 20.78 | 41.56 | 10.95 | 21.9 | 13.4 | 26.8 | 0.25 | 0.5 | 62.7 | 20.48
261 | QX-00004 | 0 | BDZ-00152 | C | 110 | 户外 | 4668.83 | 1999 | 1999 |  |  |  |  | #2 | 50 | 2022 | 2022 | 110/35/10 | 50/50/50 | YNyn0d11 | AIS | 开关柜 | 6012 | 0 | 经消弧线圈接地 | 630 |  | 单母分段 | BDZ-00227 | 单链 | 是 | 7.05 | 14.1 | 6.46 | 12.92 | 11.18 | 22.36 | 4.17 | 8.34 | 62.84 | 12.68
262 | QX-00004 | 1 | BDZ-00182 | C | 110 | 户外 | 7584.18 | 2012 | 2012 | 1 | 50 | 24 | 9 | #1 | 50 | 2018 | 2018 | 110/10 | 50/50 | YNd11 | AIS | 开关柜 | 8400 | 0 | 经消弧线圈接地 | 900 |  | 单母分段 | BDZ-00227 | 单链 | 是 | 22.3 | 44.6 | 15.34 | 30.68 | 22.64 | 45.28 | -10.31 | 20.62 | 58.68 | 25.84
263 | QX-00004 | 0 | BDZ-00182 | C | 110 | 户外 | 7584.18 | 2012 | 2012 |  |  |  |  | #2 | 50 | 2015 | 2015 | 110/10 | 50/50 | YNd11 | AIS | 开关柜 | 8400 | 0 | 经消弧线圈接地 | 900 |  | 单母分段 | BDZ-00232 | 单链 | 是 | 8.64 | 17.28 | 3.88 | 7.76 | 5.16 | 10.32 | -9.04 | 18.08 | 34.7 | 9.58
264 | QX-00004 | 1 | BDZ-00047 | B | 110 | 户外 | 4479.66 | 2015 | 2015 | 1 | 50 | 24 | 0 | #1 | 50 | 2015 | 2015 | 110/10 | 50/50 | YNd11 | GIS | 开关柜 | 14006 | 0 | 经消弧线圈接地 | 630 |  | 单母分段 | BDZ-00206 | 双链 | 是 | 23.41 | 46.82 | 13.99 | 27.98 | 21.95 | 43.9 | 19.14 | 38.28 | 51.94 | 20.5
265 | QX-00004 | 0 | BDZ-00047 | B | 110 | 户外 | 4479.66 | 2015 | 2015 |  |  |  |  | #2 | 50 | 2018 | 2019 | 110/10 | 50/50 | YNd11 | GIS | 开关柜 | 12000 | 0 | 经消弧线圈接地 | 630 |  | 单母分段 | BDZ-00206 | 双链 | 是 | 15.13 | 30.26 | 9.8 | 19.6 | 21.47 | 42.94 | 15.38 | 30.76 | 55.7 | 18.54
266 | QX-00004 | 1 | BDZ-00075 | C | 110 | 户内 | 3556.71 | 2017 | 2017 | 1 | 50 | 24 | 4 | #2 | 50 | 2018 | 2019 | 110/10 | 50/50 | YNd11 | GIS | 开关柜 | 9000 | 0 | 经消弧线圈接地 | 630 |  | 单母分段 | BDZ-00227 | 单环网 | 是 | 13.37 | 26.74 | 8.47 | 16.94 | 13.83 | 27.66 | 4.49 | 8.98 | 30.68 | 13.5
267 | QX-00004 | 0 | BDZ-00075 | C | 110 | 户内 | 3556.71 | 2017 | 2017 |  |  |  |  | #3 | 80 | 2016 | 2017 | 110/10 | 80/40 | YNd11 | GIS | 开关柜 | 18036 | 0 | 经消弧线圈接地 | 630 |  | 单母分段 | BDZ-00181 | 单环网 | 是 | 21.54 | 26.93 | 19.63 | 24.54 | 19.09 | 23.86 | 12.09 | 15.11 | 31.7 | 21.78
268 | QX-00004 | 1 | BDZ-00008 | C | 110 | 户外 | 4750.3 | 2018 | 2018 | 1 | 50 | 24 | 5 | #1 | 50 | 2018 | 2018 | 110/10 | 50/50 | YNd11 | GIS | 开关柜 | 9018 | 0 | 经消弧线圈接地 | 630 |  | 单母分段 | BDZ-00206 | 双辐射 | 是 | 14.63 | 29.26 | 8.38 | 16.76 | 14.59 | 29.18 | 10.56 | 21.12 | 37.98 | 12.06
269 | QX-00004 | 0 | BDZ-00008 | C | 110 | 户外 | 4750.3 | 2018 | 2018 |  |  |  |  | #2 | 50 | 2018 | 2018 | 110/10 | 50/50 | YNd11 | GIS | 开关柜 | 9018 | 0 | 经消弧线圈接地 | 630 |  | 单母分段 | BDZ-00206 | 双辐射 | 是 | 22.64 | 45.28 | 12.55 | 25.1 | 21.52 | 43.04 | 12.38 | 24.76 | 46.48 | 16.44
270 | QX-00004 | 1 | BDZ-00169 | C | 110 | 户内 | 3501 | 2019 | 2019 | 1 | 50 | 24 | 3 | #1 | 50 | 2019 | 2019 | 110/10 | 50/50 | YNd11 | GIS | 开关柜 | 8000 | 0 | 经消弧线圈接地 | 630 |  | 单母分段 | BDZ-00236 | 单链 | 是 | 20.5 | 41 | 32.28 | 64.56 | 18.82 | 37.64 | 7.26 | 14.52 | 82.04 | 32.58 | 13 | 负荷不均衡，最大值时刻另一台主变负载率为30%
271 | QX-00004 | 0 | BDZ-00169 | C | 110 | 户内 | 3501 | 2019 | 2019 |  |  |  |  | #2 | 50 | 2019 | 2019 | 110/10 | 50/50 | YNd11 | GIS | 开关柜 | 8000 | 0 | 经消弧线圈接地 | 630 |  | 单母分段 | BDZ-00227 | 单链 | 是 | 13.57 | 27.14 | 11.92 | 23.84 | 14.28 | 28.56 | 7.01 | 14.02 | 81.68 | 19.22 | 2 | 特殊运行方式，另一台主变停运。
272 | QX-00004 | 1 | BDZ-00130 | C | 110 | 户外 | 3199.9 | 2020 | 2020 | 1 | 50 | 22 | 12 | #1 | 50 | 2025 | 2025 | 110/10 | 50/50 | YNd11 | GIS | 开关柜 | 4008 | 0 | 经消弧线圈接地 | 630 |  | 单母分段 | BDZ-00229 | 单链 | 是 | 10.25 | 20.5 | 5.14 | 10.28 | 11.21 | 22.42 | -0.59 | 1.18 | 35.76 | 7.48 | 150 | 特殊运行方式，1号主变带全站负荷 |  |  | 特殊
273 | QX-00004 | 0 | BDZ-00130 | C | 110 | 户外 | 3199.9 | 2020 | 2020 |  |  |  |  | #2 | 20 | 1997 | 2008 | 110/10 | 20/20 | YN,yn0,d11 | GIS | 开关柜 | 4008 | 0 | 经消弧线圈接地 | 630 |  | 单母分段 | BDZ-00196 | 单链 | 是 | 8.91 | 44.55 | 4.23 | 21.15 | 9.2 | 46 | -1.24 | 6.2 | 60.55 | 16.95
274 | QX-00004 | 1 | BDZ-00041 | B | 110 | 户内 | 3738 | 2021 | 2021 | 1 | 50 | 24 | 0 | #1 | 50 | 2021 | 2021 | 110/10 | 50/50 | YN,d11 | GIS | 开关柜 | 9000 | 0 | 经消弧线圈接地 | 630 |  | 单母分段 | BDZ-00232 | 单链 | 是 | 8.4 | 16.8 | 6.8 | 13.6 | 8.2 | 16.4 | 5.7 | 11.4 | 33.6 | 13.08
275 | QX-00004 | 0 | BDZ-00041 | B | 110 | 户内 | 3738 | 2021 | 2021 |  |  |  |  | #2 | 50 | 2021 | 2021 | 110/10 | 50/50 | YN,d11 | GIS | 开关柜 | 9000 | 0 | 经消弧线圈接地 | 630 |  | 单母分段 | BDZ-00236 | 单链 | 是 | 27.3 | 54.6 | 22.6 | 45.2 | 26.1 | 52.2 | 5.8 | 11.6 | 69.4 | 39.54
276 | QX-00004 | 1 | BDZ-00002 | C | 110 | 户内 | 3680 | 2024 | 2024 | 1 | 50 | 24 | 19 | #1 | 50 | 2024 | 2024 | 110/10 | 50/50 | YN d11 | GIS | 开关柜 | 2672 | 0 | 经消弧线圈接地 | 630 |  | 单母分段 | BDZ-00236 | 双辐射 | 是 | 2.72 | 5.44 | 1.64 | 0 | 1.47 | 2.94 | -3.19 | 6.38 | 12.68 | 1.64 |  |  | 1 | 2024年新投运变电站，负荷未完全释放
277 | QX-00004 | 0 | BDZ-00002 | C | 110 | 户内 | 3680 | 2024 | 2024 |  |  |  |  | #2 | 50 | 2024 | 2024 | 110/10 | 50/50 | YN d11 | GIS | 开关柜 | 2672 | 0 | 经消弧线圈接地 | 630 |  | 单母分段 | BDZ-00236 | 双辐射 | 是 | 1.19 | 2.38 | 0 | 0 | 0.44 | 0.88 | -2.73 | 5.46 | 9.82 | 1.34 |  |  | 1 | 2024年新投运变电站，负荷未完全释放
278 | QX-00008 | 1 | BDZ-00038 | C | 110 | 户外 | 5298.16 | 2013 | 2013 | 1 | 50 | 19 | 3 | #2 | 50 | 2015 | 2015 | 110/10 | 50/50 | YNd11 | GIS | 开关柜 | 4800 | 0 | 经消弧线圈接地 | 630 |  | 单母分段 | BDZ-00209 | 单链 | 是 | 14.26 | 28.52 | 10.18 | 20.36 | 13.85 | 27.7 | 10.35 | 20.7 | 46.44 | 13.48
279 | QX-00008 | 0 | BDZ-00038 | C | 110 | 户外 | 5298.16 | 2013 | 2013 |  |  |  |  | #3 | 50 | 2012 | 2018 | 110/10 | 50/50 | YNd11 | GIS | 开关柜 | 16086 | 0 | 经消弧线圈接地 | 630 |  | 单母分段 | BDZ-00226 | 单链 | 是 | 19.6 | 39.2 | 13.29 | 26.58 | 20.52 | 41.04 | 10.9 | 21.8 | 48.92 | 18.02
280 | QX-00008 | 1 | BDZ-00166 | C | 110 | 户外 | 2400 | 2010 | 2010 | 1 | 80 | 31 | 3 | #1 | 50 | 2015 | 2015 | 110/10 | 50/50 | YNd11 | AIS | 开关柜 | 7200 | 0 | 经消弧线圈接地 | 900 |  | 单母分段 | BDZ-00244 | 单链 | 是 | 28.49 | 56.98 | 22.55 | 45.1 | 30.97 | 61.94 | 22.15 | 44.3 | 71.58 | 42.82
281 | QX-00008 | 0 | BDZ-00166 | C | 110 | 户外 | 2400 | 2010 | 2010 |  |  |  |  | #3 | 50 | 2015 | 2016 | 110/10 | 50/50 | YNd11 | AIS | 开关柜 | 12000 | 0 | 经消弧线圈接地 | 900 |  | 单母分段 | BDZ-00217 | 单链 | 是 | 25.85 | 51.7 | 20.19 | 40.38 | 26.86 | 53.72 | 21.87 | 43.74 | 58.54 | 35.3
282 | QX-00008 | 1 | BDZ-00104 | C | 110 | 户外 | 3708 | 1993 | 1993 | 0 | 0 | 16 | 1 | #1 | 31.5 | 2007 | 2008 | 110/35/10 | 31.5/31.5/31.5 | YN.YnOd11 | AIS | 开关柜 | 4800 | 0 | 不接地 | 0 |  | 单母分段 | BDZ-00209 | 单链 | 是 | 20.87 | 66.25 | 17.22 | 54.67 | 22.19 | 70.44 | 20.35 | 64.6 | 77.56 | 34.83
283 | QX-00008 | 0 | BDZ-00104 | C | 110 | 户外 | 3708 | 1993 | 1993 |  |  |  |  | #2 | 50 | 2021 | 2021 | 110/35/10 | 50/50/50 | YNyn0d11 | AIS | 开关柜 | 6000 | 0 | 不接地 | 0 |  | 单母分段 | BDZ-00217 | 单链 | 是 | 16.29 | 32.58 | 14.91 | 29.82 | 17.75 | 35.5 | 15.61 | 31.22 | 52.34 | 22.34
284 | QX-00008 | 1 | BDZ-00125 | B | 110 | 户外 | 2800 | 1975 | 1975 | 0 | 0 | 37 | 3 | #1 | 80 | 2010 | 2011 | 110/10 | 80/80 | YNd11 | AIS | 开关柜 | 15000 | 0 | 经消弧线圈接地 | 0 |  | 内桥接线 | BDZ-00217 | 单链 | 是 | 60.94 | 76.18 | 32.73 | 40.91 | 65.24 | 81.55 | 52.67 | 65.84 | 82.33 | 35.83 | 225 | 迎峰度夏期间，负载较重 |  |  | 正向重载
285 | QX-00008 | 0 | BDZ-00125 | B | 110 | 户外 | 2800 | 1975 | 1975 |  |  |  |  | #2 | 80 | 2010 | 2011 | 110/10 | 80/80 | YNd11 | AIS | 开关柜 | 15024 | 0 | 经消弧线圈接地 | 0 |  | 内桥接线 | BDZ-00244 | 单链 | 是 | 49.45 | 61.81 | 28.38 | 35.48 | 54.04 | 67.55 | 43.9 | 54.88 | 71.2 | 29.94
286 | QX-00008 | 1 | BDZ-00043 | C | 110 | 户外 | 2700 | 1977 | 1977 | 0 | 0 | 8 | 0 | #1 | 31.5 | 2006 | 2015 | 110/35/10 | 31.5/31.5/31.5 | YNyn0d11 | AIS | 开关柜 | 4000 | 0 | 经消弧线圈接地 | 0 |  | 内桥接线 | BDZ-00226 | 单链 | 是 | 16.61 | 52.73 | 8.94 | 28.38 | 19.05 | 60.48 | -0.91 | 2.89 | 90.44 | 21.52 | 90 | 特殊运行方式，另一台主变停运
287 | QX-00008 | 0 | BDZ-00043 | C | 110 | 户外 | 2700 | 1977 | 1977 |  |  |  |  | #2 | 31.5 | 2024 | 2025 | 110/35/10 | 31.5/31.5/31.5 | Yn/yn0.d11 | AIS | 开关柜 | 0 | 0 | 经消弧线圈接地 | 0 |  | 内桥接线 | BDZ-00238 | 单链 | 是 | 19.38 | 61.52 | 11.72 | 37.21 | 20.69 | 65.68 | -3.76 | 11.94 | 67.27 | 16.1
288 | QX-00008 | 1 | BDZ-00073 | C | 110 | 户外 | 1300 | 2011 | 2011 | 0 | 0 | 18 | 4 | #1 | 50 | 2008 | 2015 | 110/10 | 50/50 | YNd11 | GIS | 开关柜 | 3600 | 0 | 经消弧线圈接地 | 630 |  | 内桥接线 | BDZ-00209 | 双辐射 | 是 | 11.09 | 22.18 | 9.24 | 18.48 | 12.7 | 25.4 | 6.03 | 12.06 | 39.54 | 7.5
289 | QX-00008 | 0 | BDZ-00073 | C | 110 | 户外 | 1300 | 2011 | 2011 |  |  |  |  | #2 | 50 | 2024 | 2024 | 110/10 | 50/50 | YNd11 | GIS | 开关柜 | 0 | 0 | 经消弧线圈接地 | 900 |  | 内桥接线 | BDZ-00209 | 双辐射 | 是 | 22.74 | 45.48 | 16.15 | 32.3 | 22.34 | 44.68 | -0.72 | 1.44 | 48.7 | 17.3
290 | QX-00008 | 1 | BDZ-00121 | C | 110 | 户外 | 4760 | 1978 | 1978 | 0 | 0 | 21 | 1 | #1 | 50 | 2025 | 2025 | 110/35/10 | 50/50/50 | YNyn0d11 | AIS | 开关柜 | 3000 | 0 | 经消弧线圈接地 | 630 |  | 内桥接线 | BDZ-00217 | 单链 | 是 | 18.66 | 37.32 | 12.19 | 24.38 | 20.9 | 41.8 | 13.94 | 27.88 | 55.88 | 18.48
291 | QX-00008 | 0 | BDZ-00121 | C | 110 | 户外 | 4760 | 1978 | 1978 |  |  |  |  | #2 | 40 | 2004 | 2019 | 110/35/10 | 40/40/40 | YN/yn0/d11 | AIS | 开关柜 | 3000 | 0 | 经消弧线圈接地 | 630 |  | 内桥接线 | BDZ-00230 | 单链 | 是 | 19.5 | 48.75 | 9.01 | 22.53 | 19.7 | 49.25 | -11.12 | 27.8 | 81.58 | 20.95 | 35 | 特殊运行方式，2号主变带全站负荷
292 | QX-00008 | 1 | BDZ-00100 | B | 110 | 户外 | 3800 | 2000 | 2000 | 0 | 0 | 27 | 0 | #1 | 50 | 2016 | 2017 | 110/10 | 50/50 | YNd11 | AIS | 开关柜 | 8800 | 0 | 经消弧线圈接地 | 640 |  | 内桥接线 | BDZ-00217 | 单链 | 是 | 23.93 | 47.86 | 17.04 | 34.08 | 25.03 | 50.06 | 19.84 | 39.68 | 62.82 | 25.06
293 | QX-00008 | 0 | BDZ-00100 | B | 110 | 户外 | 3800 | 2000 | 2000 |  |  |  |  | #2 | 80 | 2011 | 2017 | 110/10 | 80/80 | YNd11 | AIS | 开关柜 | 8000 | 0 | 经消弧线圈接地 | 320 |  | 内桥接线 | BDZ-00209 | 单链 | 是 | 44.07 | 55.09 | 31.59 | 39.49 | 47.86 | 59.83 | 40.03 | 50.04 | 67.88 | 27.46
294 | QX-00008 | 1 | BDZ-00070 | B | 110 | 户外 | 3000 | 2011 | 2011 | 1 | 50 | 29 | 0 | #1 | 50 | 2015 | 2015 | 110/10 | 50/50 | YNd11 | AIS | 开关柜 | 8016 | 0 | 经消弧线圈接地 | 900 |  | 单母分段 | BDZ-00226 | 单链 | 是 | 37.12 | 74.24 | 24.1 | 48.2 | 39.28 | 78.56 | 27.42 | 54.84 | 93.24 | 40.2 | 250 | 特殊运行方式，另一台主变停运 |  |  | 特殊
295 | QX-00008 | 0 | BDZ-00070 | B | 110 | 户外 | 3000 | 2011 | 2011 |  |  |  |  | #2 | 50 | 2018 | 2018 | 110/10 | 50/50 | Yd11 | AIS | 开关柜 | 8000 | 0 | 经消弧线圈接地 | 900 |  | 单母分段 | BDZ-00209 | 单链 | 是 | 38.31 | 76.62 | 29.28 | 58.56 | 40.59 | 81.18 | 27.39 | 54.78 | 87.96 | 44.36 | 285 | 迎峰度夏期间，负载较重 |  |  | 正向重载
296 | QX-00008 | 1 | BDZ-00045 | C | 110 | 户外 | 3068 | 2001 | 2001 | 0 | 0 | 17 | 5 | #1 | 50 | 2016 | 2016 | 110/35/10 | 50/50/50 | YN,yn0,d11 | AIS | 开关柜 | 4800 | 0 | 经消弧线圈接地 | 0 |  | 内桥接线 | BDZ-00244 | 单链 | 是 | 28.22 | 56.44 | 13.51 | 27.02 | 31.18 | 62.36 | -9.22 | 18.44 | 86.7 | 23.34 | 10 | 主变负载率不均衡，1号主变反向重载时，1号主变反向负载率15%
297 | QX-00008 | 0 | BDZ-00045 | C | 110 | 户外 | 3068 | 2001 | 2001 |  |  |  |  | #2 | 50 | 2016 | 2007 | 110/35/10 | 50/50/50 | YN,yn0,d11 | AIS | 开关柜 | 4800 | 0 | 经消弧线圈接地 | 630 |  | 内桥接线 | BDZ-00209 | 单链 | 是 | 11.62 | 23.24 | 8.19 | 16.38 | 12.25 | 24.5 | 2.56 | 5.12 | 33.26 | 7.2
298 | QX-00008 | 1 | BDZ-00081 | C | 110 | 户外 | 4150 | 2008 | 2008 | 0 | 0 | 16 | 2 | #1 | 31.5 | 2007 | 2008 | 110/35/10 | 31.5/31.5/31.5 | YNynd11 | AIS | 开关柜 | 4008 | 0 | 经消弧线圈接地 | 630 |  | 单母分段 | BDZ-00230 | 单链 | 是 | 10.44 | 33.14 | 5.41 | 17.17 | 12.31 | 39.08 | 3.23 | 10.25 | 40 | 11.97
299 | QX-00008 | 0 | BDZ-00081 | C | 110 | 户外 | 4150 | 2008 | 2008 |  |  |  |  | #2 | 31.5 | 2007 | 2008 | 110/35/10 | 31.5/31.5/31.5 | YN.yn0.D11 | AIS | 开关柜 | 4000 | 0 | 经消弧线圈接地 | 0 |  | 单母分段 | BDZ-00244 | 单链 | 是 | 16.41 | 52.1 | 5.5 | 17.46 | 13.48 | 42.79 | -9.67 | 30.7 | 95.02 | 18.54 | 120 | 主变35千伏侧带神华风电，且10千伏侧所带分布式光伏较多，主变出现反向重载 |  |  | 反向重载
300 | QX-00008 | 1 | BDZ-00030 | C | 110 | 户内 | 4908.6 | 2015 | 2015 | 1 | 50 | 24 | 2 | #1 | 50 | 2012 | 2018 | 110/10 | 50/50 | YNd11 | GIS | 开关柜 | 6012 | 0 | 经消弧线圈接地 | 630 |  | 单母分段 | BDZ-00217 | 单链 | 是 | 21.73 | 43.46 | 14.39 | 28.78 | 26.51 | 53.02 | 18.39 | 36.78 | 78.98 | 23.74
301 | QX-00008 | 0 | BDZ-00030 | C | 110 | 户内 | 4908.6 | 2015 | 2015 |  |  |  |  | #2 | 50 | 2016 | 2016 | 110/10 | 50/50 | YNd11 | GIS | 开关柜 | 8400 | 0 | 经消弧线圈接地 | 700 |  | 单母分段 | BDZ-00244 | 单链 | 是 | 22.37 | 44.74 | 13.79 | 27.58 | 24.22 | 48.44 | 18.11 | 36.22 | 53.6 | 14.28
302 | QX-00008 | 1 | BDZ-00170 | C | 110 | 户外 | 7621 | 2016 | 2016 | 1 | 50 | 23 | 8 | #1 | 20 | 2002 | 2016 | 110/10 | 20/20 | YN,yn0,d11 | GIS | 开关柜 | 2004 | 0 | 经消弧线圈接地 | 900 |  | 单母分段 | BDZ-00226 | 单链 | 是 | 13.59 | 67.95 | 10.33 | 51.65 | 14.04 | 70.2 | 2.64 | 13.2 | 86.4 | 32.4 | 60 | 特殊运行方式
303 | QX-00008 | 0 | BDZ-00170 | C | 110 | 户外 | 7621 | 2016 | 2016 |  |  |  |  | #2 | 50 | 2024 | 2025 | 110/10 | 50/50 | YNd11 | GIS | 开关柜 | 2004 | 0 | 经消弧线圈接地 | 900 |  | 单母分段 | BDZ-00238 | 单链 | 是 | 11.11 | 22.22 | 10.42 | 20.84 | 11.79 | 23.58 | 4.32 | 8.64 | 37.26 | 12.86
304 | QX-00008 | 1 | BDZ-00107 | C | 110 | 户内 | 4667 | 2020 | 2020 | 1 | 50 | 24 | 7 | #1 | 50 | 2019 | 2019 | 110/10 | 50/50 | YNyn0d11 | GIS | 开关柜 | 10020 | 0 | 经消弧线圈接地 | 600 |  | 单母分段 | BDZ-00217 | 单链 | 是 | 20.33 | 40.66 | 11.12 | 22.24 | 23.52 | 47.04 | 18.84 | 37.68 | 50.54 | 19.92
305 | QX-00008 | 0 | BDZ-00107 | C | 110 | 户内 | 4667 | 2020 | 2020 |  |  |  |  | #2 | 50 | 2019 | 2019 | 110/10 | 50/50 | YNyn0d11 | GIS | 开关柜 | 10020 | 0 | 经消弧线圈接地 | 600 |  | 单母分段 | BDZ-00226 | 单链 | 是 | 11.5 | 23 | 6.81 | 13.62 | 15.9 | 31.8 | 13.53 | 27.06 | 45.26 | 13.9
306 | QX-00008 | 1 | BDZ-00067 | C | 110 | 户外 | 5220.49 | 2019 | 2019 | 1 | 50 | 24 | 12 | #1 | 50 | 2022 | 2022 | 110/10 | 50/50 | YNd11 | GIS | 开关柜 | 2000 | 0 | 经消弧线圈接地 | 600 |  | 单母分段 | BDZ-00244 | 双辐射 | 是 | 8.72 | 17.44 | 2.94 | 5.88 | 8.27 | 16.54 | -4.59 | 9.18 | 31.68 | 5.5
307 | QX-00008 | 0 | BDZ-00067 | C | 110 | 户外 | 5220.49 | 2019 | 2019 |  |  |  |  | #2 | 50 | 2022 | 2023 | 110/10 | 50/50/50 | YN/yno/d11 | GIS | 开关柜 | 3000 | 0 | 经消弧线圈接地 | 600 |  | 单母分段 | BDZ-00244 | 双辐射 | 是 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.86 | 0.02
308 | QX-00008 | 1 | BDZ-00003 | C | 110 | 户外 | 2806 | 2020 | 2020 | 1 | 50 | 24 | 9 | #1 | 50 | 2019 | 2020 | 110/10 | 50/50 | YNd11 | GIS | 开关柜 | 8400 | 0 | 经消弧线圈接地 | 600 |  | 单母分段 | BDZ-00244 | 单链 | 是 | 0.02 | 0.04 | 0.02 | 0.04 | 0.02 | 0.04 | 0.02 | 0.04 | 22.6 | 0.12
309 | QX-00008 | 0 | BDZ-00003 | C | 110 | 户外 | 2806 | 2020 | 2020 |  |  |  |  | #2 | 50 | 2019 | 2020 | 110/10 | 50/50 | YNd11 | GIS | 开关柜 | 8400 | 0 | 经消弧线圈接地 | 600 |  | 单母分段 | BDZ-00217 | 单链 | 是 | 3.89 | 7.78 | 1.16 | 2.32 | 4.95 | 9.9 | -3.23 | 6.46 | 31.64 | 6.8
310 | QX-00008 | 1 | BDZ-00138 | C | 110 | 户外 | 2806 | 2022 | 2022 | 1 | 50 | 24 | 9 | #1 | 50 | 2021 | 2022 | 110/10 | 50/50 | YNd11 | GIS | 开关柜 | 9000 | 0 | 经消弧线圈接地 | 2000 |  | 单母分段 | BDZ-00244 | 单链 | 是 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.78 | 67.56 | 22.49 | 44.98 | 68.84 | 12.24
311 | QX-00008 | 0 | BDZ-00138 | C | 110 | 户外 | 2806 | 2022 | 2022 |  |  |  |  | #2 | 50 | 2021 | 2022 | 110/10 | 50/50 | YNd11 | GIS | 开关柜 | 9000 | 0 | 经消弧线圈接地 | 2000 |  | 单母分段 | BDZ-00209 | 单链 | 是 | 30.64 | 61.28 | 19.41 | 38.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.24 | 13.8
312 | QX-00008 | 1 | BDZ-00063 | C | 110 | 户内 | 2806 | 2022 | 2022 | 1 | 50 | 24 | 16 | #1 | 50 | 2022 | 2022 | 110/10 | 50/50 | YNd11 | GIS | 开关柜 | 8000 | 0 | 经消弧线圈接地 | 0 |  | 单母分段 | BDZ-00230 | 单链 | 是 | 1.85 | 3.7 | -0.62 | 1.24 | 1.86 | 3.72 | -11.4 | 22.8 | 35.42 | 5.24
313 | QX-00008 | 0 | BDZ-00063 | C | 110 | 户内 | 2806 | 2022 | 2022 |  |  |  |  | #2 | 50 | 2022 | 2022 | 110/10 | 50/50 | YNd11 | GIS | 开关柜 | 8000 | 0 | 经消弧线圈接地 | 0 |  | 单母分段 | BDZ-00217 | 单链 | 是 | 5.87 | 11.74 | 1.43 | 2.86 | 3.32 | 6.64 | -5.78 | 11.56 | 35.94 | 7.42
314 | QX-00008 | 1 | BDZ-00066 | C | 110 | 户内 | 3680 | 2024 | 2024 | 1 | 50 | 24 | 18 | #1 | 50 | 2024 | 2025 | 110/10 | 50/50 | YNd11 | GIS | 开关柜 | 7800 | 0 | 经消弧线圈接地 | 1000 |  | 单母分段 | BDZ-00217 | 单链 | 是 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.66 | 0.02 |  |  | 1 | 2025年新投运变电站，负荷未完全释放
315 | QX-00008 | 0 | BDZ-00066 | C | 110 | 户内 | 3680 | 2024 | 2024 |  |  |  |  | #2 | 50 | 2024 | 2025 | 110/10 | 50/50 | YNd11 | GIS | 开关柜 | 7800 | 0 | 经消弧线圈接地 | 1000 |  | 单母分段 | BDZ-00209 | 单链 | 是 | 2.85 | 5.7 | 2.3 | 4.6 | 2.6 | 5.2 | 2.85 | 5.7 | 7.32 | 3.58 |  |  | 1 | 2025年新投运变电站，负荷未完全释放
注：1、变电站座数一列，多台主变的第一台填1，其余填0，公式默认同一变电站主变所在行序号是相邻的
2、可扩建主变台数、可扩建主变容量、10千伏间隔总数、10千伏剩余间隔数填在该变电站第一台主变所在行，其余主变可填0或空白

## 110千伏线路1
2025年底线路设备明细表
序号 | 区县代号2 | 线路代号 | 供电区域 | 电压 等级 | 线路 投运 年份 | 线路长度（千米） | 其中：架空线长度（千米） | 架空线型号 | 其中：电缆长度 （千米） | 电缆型号 | 运行限额 （A） | 起点变电站代号 | 终点变电站代号 | 2025地市最高负荷时刻负载率（%） | 2025年最大负载率（%） | 2025年平均负载率（%） | 重载持续时间（分钟） | 重载原因 | 备注
1 | QX-00007 | XL-00351 | B | 110kV | 2012 | 8.652 | 3.629 | LGJ-240/30 | 5.023 | YJLW03-64/110-1*400,YJLW03-64/110-1×630,ZC-YJW03-64/110kV-1*800mm^2 | 445 | BDZ-00242 | BDZ-00062 | 21.73 | 31.73 | 9.21 | 0
2 | QX-00007 | XL-00241 | B | 110kV | 2012 | 8.294 | 3.874 | LGJ-240,LGJX-240 | 4.42 | YJLW03-64/110kV-1*630mm2,YJLW03-64/110kV-1*800mm2 | 445 | BDZ-00223 | BDZ-00062 | 87.36 | 90.95 | 36.7 | 660 | 一线带多变，迎峰度夏期间，负载较重 | 正向重载
3 | QX-00007 | XL-00086 | B | 110kV | 1997 | 9.214 | 5.274 | LGJ-185/25 | 3.94 | YJLW03-64/110kV-1*500mm2,YJLW03-64/110kV-1*630mm2 | 376 | BDZ-00198 | BDZ-00137 | 54.12 | 62.61 | 31.83 | 0
4 | QX-00007 | XL-00249 | B | 110kV | 2014 | 5.278 | 2.025 | JL/G1A-300/25,LGJ-150/25 | 3.253 | YJLW03-64/110kV-1*630mm2 | 301 | BDZ-00233 | BDZ-00137 | 61.95 | 95.86 | 35.31 | 5 | 特殊运行方式
5 | QX-00007 | XL-00082 | B | 110kV | 1977 | 10.325 | 10.025 | LGJ-185 | 0.3 | YJLW03-64/110kV-1*500mm2 | 376 | BDZ-00198 | BDZ-00012 | 17.69 | 56.46 | 10.35 | 0
6 | QX-00007 | XL-00306 | B | 110kV | 2014 | 6.9489 | 3.7189 | LGJ-240 | 3.23 | YJLW03-64/110kV-1*630mm2,YJLW03-Z-ZC-64/110kV-1×630mm,ZC-YJLW03-64/110kV-1*800 | 445 | BDZ-00233 | BDZ-00012 | 14.65 | 74.51 | 10.96 | 0
7 | QX-00007 | XL-00247 | B | 110kV | 2016 | 7.602 | 6.142 | LGJ-400 | 1.46 | YJLW03-64/110kV-1*800mm2 | 660 | BDZ-00233 | BDZ-00216 | 0 | 22.45 | 0.37 | 0
8 | QX-00007 | XL-00248 | B | 110kV | 2016 | 7.604 | 6.144 | LGJ-400 | 1.46 | YJLW03-64/110kV-1*800mm2 | 660 | BDZ-00233 | BDZ-00216 | 0 | 42.16 | 1.85 | 0
9 | QX-00007 | XL-00047 | B | 110kV | 2016 | 3.031 | 2.531 | LGJ-185/25 | 0.5 | YJLW03-1*800mm2 | 376 | BDZ-00191 | BDZ-00115 | 48.43 | 65.16 | 19.63 | 0
10 | QX-00007 | XL-00308 | B | 110kV | 2023 | 0.45 | 0 |  | 0.45 | YJLW03-64/110kV-1*800mm2 | 660 | BDZ-00233 | BDZ-00361 | 16.8 | 28.9 | 19.49 | 0
11 | QX-00007 | XL-00050 | A | 110kV | 1975 | 10.325 | 7.505 | LGJ-185/35 | 2.82 | YJLW03-1*800mm2,YJLW03-64/110kV-1*630mm2 | 376 | BDZ-00191 | BDZ-00151 | 80.22 | 84.35 | 33.43 | 234 | 特殊运行方式，一条线路带全站负荷，导线截面小（LGJ-185） | 特殊
12 | QX-00007 | XL-00110 | B | 110kV | 2016 | 6.182 | 4.434 | JLHA3-425 | 1.748 | YJLW03-64/110-1×630,YJLW03-64/110kV-1*630mm2 | 660 | BDZ-00203 | BDZ-00175 | 13.08 | 19.82 | 7.11 | 0
13 | QX-00007 | XL-00053 | B | 110kV | 2016 | 4.461 | 2.928 | JLHA3-335 | 1.533 | YJLW03-64/110kV-1*1000mm2 | 511 | BDZ-00191 | BDZ-00175 | 17.73 | 28.92 | 8.5 | 0
14 | QX-00007 | XL-00243 | A | 110kV | 2016 | 4.432 | 0 | 0 | 4.432 | YJLW03-64/110-1×630,YJLW03-64/110kV-1*800mm2 | 511 | BDZ-00223 | BDZ-00219 | 3.45 | 46.17 | 0.38 | 0
15 | QX-00007 | XL-00227 | A | 110kV | 2009 | 9.268 | 5.568 | LGJ-300/25 | 3.7 | YJLW03-64/110kV-1*800mm2 | 511 | BDZ-00221 | BDZ-00187 | 3.2 | 29.56 | 1.22 | 0
16 | QX-00007 | XL-00087 | B | 110kV | 1998 | 8.5669 | 1.1199 | LGJ-240 | 7.447 | YJLW03-64/110kV-1×800,YJQ03-64/126KV-1×400 | 445 | BDZ-00198 | BDZ-00155 | 27.2 | 67.16 | 11.93 | 0
17 | QX-00007 | XL-00186 | A | 110kV | 2018 | 14.32 | 8.02 | LGJ-300/25 | 6.3 | YJLW03-64/110kV-1*400mm2,YJLW03-Z-64/110kV-1*800mm2 | 445 | BDZ-00216 | BDZ-00036 | 51.82 | 72.83 | 25.46 | 0
18 | QX-00007 | XL-00081 | A | 110kV | 1998 | 6.8158 | 1.9948 | LGJ-185/35 | 4.821 | YJLW03-64/110kV-1*400mm2,YJLW03-64/110kV-1×800 | 376 | BDZ-00198 | BDZ-00036 | 35.88 | 75.11 | 19.95 | 0
19 | QX-00007 | XL-00080 | B | 110kV | 1995 | 11.2734 | 8.3404 | NRLH60LB-185/30 | 2.933 | YJLW03-64/110kV-1*800mm2,YJLW03-Z-64/110kV-1*800mm2,YJQ03-64/126KV-1×400,ZC-YJLW03-64/110kV-1*800 | 660 | BDZ-00198 | BDZ-00156 | 55.54 | 60.63 | 25.82 | 0
20 | QX-00007 | XL-00226 | B | 110kV | 2016 | 13.554 | 3.154 | LGJ-185/25 | 10.4 | YJLW03-1*630mm2,YJLW03-64/110-1×630,YJLW03-Z-64/110-1*630 | 376 | BDZ-00221 | BDZ-00156 | 50.69 | 59.25 | 24.24 | 0
21 | QX-00007 | XL-00084 | B | 110kV | 1996 | 2.3965 | 2.3965 | LGJ-185 | 0 | 0 | 376 | BDZ-00198 | BDZ-00114 | 21.57 | 58.35 | 15.24 | 0
22 | QX-00007 | XL-00184 | B | 110kV | 2013 | 14.59 | 13.68 | LGJ-185/25 | 0.91 | YJLW03-64/110-1×630,YJLW03-64/110kV-1*800mm2 | 376 | BDZ-00215 | BDZ-00139 | 42.07 | 60.98 | 22.82 | 0
23 | QX-00007 | XL-00085 | B | 110kV | 1996 | 2.455 | 2.455 | LGJ-185/25 | 0 | 0 | 376 | BDZ-00198 | BDZ-00114 | 52.37 | 68.36 | 31.77 | 0
24 | QX-00007 | XL-00100 | B | 110kV | 1998 | 5.139 | 1.2 | LGJ-185,LGJ-185/35,LGJ-300/25 | 3.939 | YJLW03-110-1*800,ZC-YJW03-64/110kV-1*800mm^2 | 376 | BDZ-00203 | BDZ-00094 | 34.6 | 44.19 | 16.99 | 0
25 | QX-00007 | XL-00180 | B | 110kV | 2016 | 8.491 | 5.511 | LGJ-185/25 | 2.98 | YJLW03-64/110kV-1*400mm2,YJLW03-64/110kV-1*800mm2 | 376 | BDZ-00215 | BDZ-00024 | 50.94 | 55.87 | 24.06 | 0
26 | QX-00007 | XL-00348 | B | 110kV | 1980 | 11.342 | 8.547 | LGJ-240 | 2.795 | YJLW03-64/110kV-1*400mm2 | 445 | BDZ-00242 | BDZ-00024 | 40.06 | 81.12 | 22.15 | 120 | 特殊运行方式 | 特殊
27 | QX-00007 | XL-00187 | B | 110kV | 2009 | 0.9925 | 0.9925 | LGJ-300/25 | 0 | 0 | 511 | BDZ-00216 | BDZ-00074 | 17.48 | 45.4 | 12.62 | 0
28 | QX-00007 | XL-00188 | B | 110kV | 2009 | 5.631 | 5.631 | LGJ-300/25 | 0 | 0 | 511 | BDZ-00216 | BDZ-00114 | 24.7 | 63.99 | 12.49 | 0
29 | QX-00007 | XL-00252 | B | 110kV | 2023 | 4.134 | 1.292 | LGJ-300/25 | 2.842 | YJLW03-Z-64/110-1*630 | 511 | BDZ-00060 | BDZ-00059 | 2.29 | 3.12 | 2.34 | 0
30 | QX-00007 | XL-00245 | B | 110kV | 2019 | 7.927 | 0 | 0 | 7.927 | YJLW03-64/110-1×630,YJLW03-64/110kV-1*800mm2 | 511 | BDZ-00223 | BDZ-00154 | 8.59 | 16.94 | 6.43 | 0
31 | QX-00007 | XL-00019 | B | 110kV | 2018 | 11.8481 | 8.1081 | LGJ-240/25,LGJ-400/35 | 3.74 | YJLW03-64/110-1×630,YJLW03-64/110kV-1*800mm2 | 445 | BDZ-00187 | BDZ-00139 | 44.79 | 82.58 | 22.09 | 15 | 负荷不均衡,茶统线最大负荷时刻七统线负载率45.4%
32 | QX-00007 | XL-00017 | B | 110kV | 2018 | 8.982 | 2.012 | LGJ-300/25 | 6.97 | YJLW03-64/110kV-1*500mm2,YJLW03-64/110kV-1*800mm2 | 511 | BDZ-00187 | BDZ-00053 | 32.64 | 49.7 | 18.31 | 0
33 | QX-00007 | XL-00189 | B | 110kV | 2009 | 4.1898 | 3.9898 | LGJ-300/25 | 0.2 | YJLW03-64/110kV-1*630mm2 | 511 | BDZ-00216 | BDZ-00119 | 18.93 | 65.44 | 18.42 | 0
34 | QX-00007 | XL-00209 | B | 110kV | 2016 | 1.93 | 0 | 0 | 1.93 | YJLW03-64/110-1×630 | 511 | BDZ-00219 | BDZ-00023 | 42.59 | 45.57 | 17.83 | 0
35 | QX-00007 | XL-00101 | B | 110kV | 2005 | 7.345 | 2.825 | LGJ-185 | 4.52 | YJLW03-Z-64/110kV-1*800mm2,ZC-YJLW03-64/110KV 1×630,ZC-YJW03-64/110kV-1*800mm^2 | 376 | BDZ-00203 | BDZ-00023 | 58.87 | 61.82 | 26.36 | 0
36 | QX-00007 | XL-00109 | B | 110kV | 2005 | 4.5812 | 1.4762 | LGJ-240/30 | 3.105 | YJLW03-64/110kV-1*800mm2,ZC-YJLW03-64/110kV-1*800 | 445 | BDZ-00203 | BDZ-00154 | 11.26 | 27.54 | 6.16 | 0
37 | QX-00007 | XL-00104 | A | 110kV | 2000 | 11.934 | 4.875 | JL1/G1A-630/45,LGJ-240/30 | 7.059 | YJLW03-64/110kV-1*800mm2,ZC-YJW03-64/110kV-1*800mm^2 | 445 | BDZ-00203 | BDZ-00051 | 20.19 | 31.25 | 12.42 | 0
38 | QX-00007 | XL-00228 | C | 110kV | 2009 | 5.559 | 0.154 | LGJ-300/25 | 5.405 | YJLW03-64/110kV-1*800mm2,YJLW03-Z-64/110kV-1*800mm2 | 511 | BDZ-00221 | BDZ-00013 | 18.34 | 44.59 | 10.57 | 0
39 | QX-00007 | XL-00182 | B | 110kV | 2015 | 8 | 0 | 0 | 8 | YJLW03-64/110kV-1*1000mm2 | 660 | BDZ-00215 | BDZ-00110 | 10.59 | 15.3 | 5.57 | 0
40 | QX-00007 | XL-00183 | B | 110kV | 2015 | 11.136 | 2.166 | LGJ-185/25 | 8.97 | YJLW03-64/110kV-1*1000mm2,YJLW03-64/110kV-1*400mm2 | 660 | BDZ-00215 | BDZ-00110 | 31.24 | 39.57 | 15.44 | 0
41 | QX-00007 | XL-00239 | B | 110kV | 2016 | 7.845 | 6.04 | LGJ-185 | 1.805 | YJLW03-64/110kV-1*400mm2,YJLW03-64/110kV-1*630mm2,ZC-YJLW03-64/110kV-1*800 | 376 | BDZ-00223 | BDZ-00191 | 0 | 47.69 | 0.56 | 0
42 | QX-00007 | XL-00229 | B | 110kV | 2011 | 9.653 | 7.99 | LGJ-240,LGJ-300/25 | 1.663 | YJLW03-64/110-1×500mm2 | 511 | BDZ-00221 | BDZ-00053 | 41.84 | 69.43 | 20.57 | 0
43 | QX-00007 | XL-00242 | A | 110kV | 1988 | 2.047 | 1.922 | LGJ-185 | 0.125 | YJLW03-64/110kV-1*400mm2 | 376 | BDZ-00223 | BDZ-00103 | 35.9 | 70.28 | 17.56 | 0
44 | QX-00007 | XL-00244 | A | 110kV | 2007 | 3.1 | 0 | 0 | 3.1 | YJLW03-64/110kV-1*400mm2 | 469 | BDZ-00223 | BDZ-00151 | 51.06 | 54.44 | 25.77 | 0
45 | QX-00007 | XL-00354 | A | 110kV | 1996 | 11.6752 | 6.0552 | LGJ-240/30 | 5.62 | YJLW03-64/110kV-1*400mm2 | 445 | BDZ-00242 | BDZ-00148 | 37.31 | 42.69 | 17.57 | 0
46 | QX-00007 | XL-00240 | A | 110kV | 2012 | 6.671 | 1.481 | LGJ-240/30 | 5.19 | YJLW03-64/110kV-1*400mm2,YJLW03-64/110kV-1*630mm2 | 445 | BDZ-00223 | BDZ-00042 | 31.96 | 48.97 | 18.11 | 0
47 | QX-00007 | XL-00349 | A | 110kV | 1997 | 15.9278 | 9.4198 | LGJ-240/30 | 6.508 | YJLW03-64/110-1×630,YJLW03-64/110kV-1*400mm2,ZC-YJW03-64/110kV-1*800mm^2 | 445 | BDZ-00242 | BDZ-00042 | 23.56 | 54.56 | 14.98 | 0
48 | QX-00007 | XL-00083 | B | 110kV | 1995 | 5.624 | 2.291 | LGJ-185/25 | 3.333 | YJLW03-64/110-1×630,YJLW03-64/110kV-1*800mm2,YJLW03-Z-64/110kV-1*800mm2 | 376 | BDZ-00198 | BDZ-00085 | 56.09 | 64.96 | 26.72 | 0
49 | QX-00007 | XL-00230 | B | 110kV | 2016 | 12.386 | 1.086 | LGJ-240 | 11.3 | YJLW03-64/110kV-1*630mm2 | 511 | BDZ-00221 | BDZ-00085 | 58.6 | 69.06 | 26.96 | 0
50 | QX-00007 | XL-00211 | A | 110kV | 2020 | 1.369 | 0.359 | LGJ-150/20 | 1.01 | YJLW03-Z-64/110kV-1*800mm2 | 301 | BDZ-00219 | BDZ-00103 | 39.53 | 45.46 | 17.07 | 0
51 | QX-00007 | XL-00210 | A | 110kV | 2020 | 3.297 | 0 | 0 | 3.297 | YJLW03-Z-64/110kV-1*800mm2,ZC-YJW03-64/110kV-1*800mm^2 | 660 | BDZ-00219 | BDZ-00051 | 19.18 | 24.45 | 9.87 | 0
52 | QX-00007 | XL-00018 | C | 110kV | 2003 | 15.41 | 9.994 | JL/G1A,400/35 | 5.416 | YJLW03-64/110kV-1*800mm2,YJLW03-Z-64/110kV-1*800mm2 | 660 | BDZ-00187 | BDZ-00068 | 56.97 | 62.49 | 32.32
53 | QX-00007 | XL-00106 | B | 110kV | 2021 | 10.2583 | 5.6783 | JL/G1A-300 | 4.58 | ZC-YJLW03-64/110kV-1*800,ZC-YJW03-64/110kV-1*800mm^2 | 511 | BDZ-00203 | BDZ-00115 | 32.34 | 43.22 | 13.82 | 0
54 | QX-00007 | XL-00307 | B | 110kV | 2021 | 2.8 | 0 | 0 | 2.8 | ZC-YJLW03-64/110kV-1*800 | 660 | BDZ-00233 | BDZ-00102 | 13.03 | 17.83 | 6.88 | 0
55 | QX-00007 | XL-00105 | B | 110kV | 2006 | 11.0045 | 9.4855 | LGJ-240/30,LGJ-300/25 | 1.519 | YJLW03-64/110-1×630,YJLW03-64/110kV-1*630mm2,YJLW03-64/110kV-1*800mm2,YJLW03-Z-64/110kV-1*800mm2 | 445 | BDZ-00203 | BDZ-00216 | 31.45 | 44.25 | 21.11 | 0
56 | QX-00007 | XL-00056 | C | 110kV | 2021 | 10.994 | 10.639 | JL/G1A-400/35-48/7 | 0.355 | YJLW03-64/110kV-1*800mm2,ZC-YJW03-64/110kV-1*800mm^2 | 660 | BDZ-00192 | BDZ-00013 | 31.44 | 33.71 | 14.99 | 0
57 | QX-00007 | XL-00258 | C | 110kV | 2011 | 19.44 | 19.101 | LGJ-185/25 | 0.339 | YJLW03-Z-64/110kV-1*800mm2 | 376 | BDZ-00224 | BDZ-00229 | 41.1 | 41.69 | 13.83 | 0
58 | QX-00007 | XL-00255 | C | 110kV | 2006 | 20.2437 | 18.4737 | JL/G1A-630/80,LGJ-300/25 | 1.77 | YJLW03-64/110kV-1*630mm2,YJLW03-Z-64/110kV-1*800mm2,ZC-YJLW03-64/110kV-1*800 | 511 | BDZ-00224 | BDZ-00119 | 1.98 | 43.3 | 2.05 | 0
59 | QX-00007 | XL-00201 | C | 110kV | 2019 | 1.25 | 0.95 | JL/G1A-400/35 | 0.3 | YJLW03-Z-64/110kV-1*800mm2 | 660 | BDZ-00218 | BDZ-00068 | 8.98 | 31.43 | 12.44 | 0
60 | QX-00007 | XL-00049 | B | 110kV | 2016 | 6.2376 | 5.2876 | LGJ-185 | 0.95 | YJLW03-Z-64/110kV-1*800mm2 | 376 | BDZ-00191 | BDZ-00136 | 1.39 | 105.06 | 7.37 | 4 | 铁路牵引站冲击负荷
61 | QX-00007 | XL-00208 | B | 110kV | 2009 | 8.671 | 3.82 | LGJ-300/25 | 4.851 | YJLW03-64/110kV-1*800mm2 | 511 | BDZ-00219 | BDZ-00094 | 20.49 | 30.68 | 10.71 | 0
62 | QX-00007 | XL-00257 | C | 110kV | 2016 | 9.3717 | 8.6167 | JL/G1A-400/35,LGJ-185/25 | 0.755 | YJLW03-Z-64/110kV-1*800mm2 | 376 | BDZ-00224 | BDZ-00134 | 23.39 | 31.43 | 12.75 | 0
63 | QX-00007 | XL-00048 | C | 110kV | 2021 | 10.5455 | 8.6025 | JL/G1A-400/35,LGJ-185/25 | 1.943 | YJLW03-110-1*800,ZC-YJLW03-64/110kV-1*800 | 376 | BDZ-00191 | BDZ-00134 | 28.02 | 46.56 | 10.42 | 0
64 | QX-00007 | XL-00250 | B | 110kV | 2021 | 5.11 | 2.83 | JL/G1A-300/25-48-7,JL/G1A-300/25-48/7,JL/G1A-400/35-48/7 | 2.28 | YJLW03-64/110-1×630 | 660 | BDZ-00233 | BDZ-00371 | 1.3 | 1.45 | 1.32 | 0
65 | QX-00007 | XL-00251 | B | 110kV | 2021 | 5.095 | 2.83 | JL/G1A-300/25-48-7,JL/GIA-400/35-48/7 | 2.265 | YJLW03-64/110-1×630 | 660 | BDZ-00233 | BDZ-00371 | 18.42 | 19.42 | 15.15 | 0
66 | QX-00007 | XL-00352 | C | 110kV | 1980 | 6.475 | 3.654 | LGJ-240 | 2.821 | YJLW03-1*300,YJLW03-64/110kV-1*400mm2 | 445 | BDZ-00242 | BDZ-00356 | 16.94 | 21.86 | 6.15 | 0
67 | QX-00007 | XL-00055 | B | 110kV | 2023 | 15.669 | 11.999 | LGJ-400/35 | 3.67 | YJLW03-Z-64/110kV-1*800mm2 | 660 | BDZ-00192 | BDZ-00004 | 18.67 | 23.72 | 10.65 | 0
68 | QX-00007 | XL-00225 | B | 110kV | 2023 | 6.683 | 1.263 | LGJ-400/35 | 5.42 | YJLW03-Z-64/110kV-1*800mm2 | 660 | BDZ-00221 | BDZ-00004 | 7.06 | 17.37 | 4.48 | 0
69 | QX-00007 | XL-00231 | C | 110kV | 2024 | 1.594 | 0.204 | LGJ-400/35 | 1.39 | ZC-YJLW03-Z-64/110-1*800 | 660 | BDZ-00221 | BDZ-00106 | 0.8 | 6.74 | 0.92 | 0
70 | QX-00007 | XL-00158 | B | 110kV | 2024 | 14.2438 | 13.2488 | LGJ-400/35 | 0.995 | ZC-Z-YJLW03-64/110kV-1×800mm2 | 660 | BDZ-00210 | BDZ-00142 | 4.56 | 12.73 | 4.43 | 0
71 | QX-00007 | XL-00058 | B | 110kV | 2024 | 11.8569 | 11.4369 | LGJ-400/35 | 0.42 | ZC-Z-YJLW03-64/110kV-1×800mm2 | 660 | BDZ-00192 | BDZ-00142 | 7.95 | 14.4 | 5.82 | 0
72 | QX-00007 | XL-00266 | B | 110kV | 2024 | 1.997 | 0 | 0 | 1.997 | ZC-YJLW03-Z-64/110-1*800 | 660 | BDZ-00142 | BDZ-00372 | 4.29 | 8.77 | 3.95 | 0
73 | QX-00007 | XL-00267 | B | 110kV | 2024 | 1.997 | 0 | 0 | 1.997 | ZC-YJLW03-Z-64/110-1*800 | 660 | BDZ-00142 | BDZ-00372 | 8.04 | 10.56 | 5.83 | 0
74 | QX-00003 | XL-00166 | C | 110kV | 2012 | 5.656 | 5.526 | LGJ-400/35 | 0.13 | YJLW03-64/110kV-1*500mm2 | 660 | BDZ-00211 | BDZ-00060 | 4.9 | 7.03 | 3.24 | 0
75 | QX-00003 | XL-00167 | C | 110kV | 2009 | 5.664 | 5.534 | LGJ-400/35 | 0.13 | YJLW03-64/110kV-1*500mm2 | 660 | BDZ-00211 | BDZ-00060 | 5.65 | 6.87 | 2.28 | 0
76 | QX-00003 | XL-00157 | C | 110kV | 2008 | 23.158 | 23.158 | LGJ-185/25 | 0 | 0 | 376 | BDZ-00210 | BDZ-00007 | 19.74 | 78.13 | 8.37 | 0
77 | QX-00003 | XL-00111 | C | 110kV | 2004 | 6.39 | 6.114 | LGJ-300/25 | 0.276 | 0 | 511 | BDZ-00204 | BDZ-00019 | 10.61 | 34.11 | 5.94 | 0
78 | QX-00003 | XL-00339 | C | 110kV | 2019 | 10.416 | 9.885 | LGJ-400/35 | 0.531 | YJLW03-64/110kV-1*800mm2 | 660 | BDZ-00239 | BDZ-00019 | 13.31 | 32.18 | 10.48 | 0
79 | QX-00003 | XL-00159 | C | 110kV | 2000 | 10.979 | 10.239 | 2*LGJ-300/25 | 0.74 | YJLW03-Z-64/110kV-1*800mm2 | 1060 | BDZ-00210 | BDZ-00017 | 7.97 | 17.71 | 3.75 | 0
80 | QX-00003 | XL-00113 | C | 110kV | 2004 | 11.567 | 8.587 | LGJ-185/25,LGJ-185/35,LGJ-300/25,LGJ-400/25 | 2.98 | YJLW03-64/110kV-1*800mm2 | 376 | BDZ-00204 | BDZ-00101 | 8.23 | 26.27 | 7.73 | 0
81 | QX-00003 | XL-00114 | B | 110kV | 2012 | 8.773 | 7.473 | LGJ-400/30 | 1.3 | YJLW03-64/110-1×630,YJLW03-64/110kV-1*800mm2 | 660 | BDZ-00204 | BDZ-00158 | 14.43 | 15.66 | 6.12 | 0
82 | QX-00003 | XL-00165 | C | 110kV | 2009 | 4.827 | 4.827 | LGJ-400/35 | 0 | 0 | 660 | BDZ-00211 | BDZ-00101 | 9.22 | 18.87 | 4.92 | 0
83 | QX-00003 | XL-00169 | C | 110kV | 2009 | 11.568 | 4.868 | LGJ-300/25 | 6.7 | YJLW03-64/110kV-1*800mm2 | 511 | BDZ-00211 | BDZ-00017 | 13.49 | 49.63 | 8.18 | 0
84 | QX-00003 | XL-00155 | B | 110kV | 2018 | 16.948 | 13.695 | JL/G1A,400/35,LGJ-185/25 | 3.253 | YJLW03-Z-64/110kV-1*800mm2 | 376 | BDZ-00210 | BDZ-00025 | 74.97 | 94.95 | 37.14 | 180 | 特殊运行方式 | 特殊
85 | QX-00003 | XL-00116 | C | 110kV | 2018 | 12.891 | 12.641 | LGJ-400/25，LGJ-185 | 0.25 | YJLW03-64/110kV-1*800mm2 | 376 | BDZ-00204 | BDZ-00239 | 0 | 52.7 | 0.45 | 0
86 | QX-00003 | XL-00115 | C | 110kV | 2005 | 22.898 | 21.308 | LGJ-400/35 | 1.59 | YJLW03-64/110kV-1*800mm2,YJLW03-Z-64/110kV-1*800mm2 | 660 | BDZ-00204 | BDZ-00239 | 15.3 | 19.24 | 6.44 | 0
87 | QX-00003 | XL-00160 | C | 110kV | 2020 | 5.968 | 5.366 | JL/G1A-400/35-48/7 | 0.602 | YJLW03-64/110kV-1*800mm2 | 660 | BDZ-00210 | BDZ-00153 | 10.17 | 12.24 | 3.89 | 0
88 | QX-00003 | XL-00161 | C | 110kV | 2020 | 5.978 | 5.376 | JL/G1A-400/35-48/7 | 0.602 | YJLW03-64/110kV-1*800mm2 | 660 | BDZ-00210 | BDZ-00153 | 9.41 | 9.66 | 3.44 | 0
89 | QX-00003 | XL-00162 | C | 110kV | 2020 | 9.163 | 8.653 | LGJ-400/25 | 0.51 | YJLW03-64/110kV-1*800mm2 | 660 | BDZ-00210 | BDZ-00374 | 8.23 | 17.69 | 8.76 | 0
90 | QX-00003 | XL-00112 | B | 110kV | 2022 | 10.046 | 8.853 | LGJ-300/25，LGJ-185 | 1.193 | YJLW03-64/110kV-1*800mm2 | 376 | BDZ-00204 | BDZ-00025 | 73.9 | 102.26 | 44.34 | 216 | 一线带多变，迎峰度夏期间，负载较重 | 正向过载
91 | QX-00003 | XL-00164 | C | 110kV | 2022 | 2.585 | 1.859 | JL/G1A-400/35 | 0.726 | ZC-Z-YJLW03-64/110kV-1×800mm2 | 660 | BDZ-00210 | BDZ-00183 | 0.94 | 10.98 | 0.8 | 0
92 | QX-00003 | XL-00060 | C | 110kV | 2024 | 27.194 | 25.105 | JL3/G1A-400/25 | 2.089 | YJLW03-64/110kV-1*800mm2 | 660 | BDZ-00192 | BDZ-00183 | 6.89 | 12.11 | 2.8 | 0
93 | QX-00005 | XL-00214 | B | 110kV | 2001 | 8.7579 | 8.7579 | JL/G1A-300/25-48-7,LGJ-185/25 | 0 | 0 | 376 | BDZ-00220 | BDZ-00375 | 0 | 46.15 | 0.61 | 0
94 | QX-00005 | XL-00217 | B | 110kV | 2001 | 6.126 | 6.126 | LGJ-185/25 | 0 | 0 | 376 | BDZ-00220 | BDZ-00096 | 53.16 | 54.02 | 14.18 | 0
95 | QX-00005 | XL-00333 | B | 110kV | 2011 | 23.024 | 22.506 | JL/G1A-400/35-48/7,JL3/G1A-400/35-48/7,LGJ-240/30,LGJ-300/25,LGJ-300/30,LGJ-300/35,LGJ-400/35 | 0.518 | YJLW03-64/110kV-1*800mm2 | 511 | BDZ-00238 | BDZ-00096 | 50.57 | 68.11 | 21.58 | 0
96 | QX-00005 | XL-00330 | C | 110kV | 2009 | 11.1795 | 11.1795 | LGJ-300/25 | 0 | 0 | 511 | BDZ-00238 | BDZ-00005 | 11.08 | 18.03 | 3.07 | 0
97 | QX-00005 | XL-00233 | C | 110kV | 2016 | 20.58 | 20.09 | JL/GIA-400/35-48/7,LGJ-400/35 | 0.49 | YJLW03-64/110-1×630 | 660 | BDZ-00222 | BDZ-00005 | 14.16 | 20.7 | 4.4 | 0
98 | QX-00005 | XL-00002 | C | 110kV | 2012 | 14.995 | 14.925 | JL/G1A-400/35-48/7,LGJ-400/35 | 0.07 | 0 | 660 | BDZ-00186 | BDZ-00022 | 14.66 | 64.54 | 11.8 | 0
99 | QX-00005 | XL-00238 | C | 110kV | 2014 | 7.082 | 7.082 | LGJ-300/25,LGJ-400/35 | 0 | 0 | 511 | BDZ-00222 | BDZ-00124 | 17.04 | 30.04 | 4.9 | 0
100 | QX-00005 | XL-00003 | C | 110kV | 2016 | 7.358 | 7.358 | LGJ-400/35 | 0 | 0 | 660 | BDZ-00186 | BDZ-00031 | 32.93 | 65.18 | 17.17 | 0
101 | QX-00005 | XL-00212 | C | 110kV | 2007 | 26.505 | 26.422 | JL/GIA-400/35,LGJ-185/25,LGJ-300/25 | 0.083 | 0 | 376 | BDZ-00220 | BDZ-00022 | 36.64 | 48.1 | 13.13 | 0
102 | QX-00005 | XL-00220 | C | 110kV | 2007 | 31.097 | 31.097 | LGJ-185/25,LGJ-400/35 | 0 | 0 | 376 | BDZ-00220 | BDZ-00124 | 61.43 | 62.29 | 15.67 | 0
103 | QX-00005 | XL-00094 | B | 110kV | 2016 | 26.544 | 24.12 | LGJ-185/20,LGJ-300/25 | 2.424 | YJLW03-64/110-1×630 | 376 | BDZ-00199 | BDZ-00028 | 72.03 | 95.79 | 30.61 | 30 | 特殊运行方式
104 | QX-00005 | XL-00006 | C | 110kV | 2012 | 11.486 | 11.486 | LGJ-400/35 | 0 | 0 | 660 | BDZ-00186 | BDZ-00135 | 41.94 | 52.81 | 11.52 | 0
105 | QX-00005 | XL-00332 | B | 110kV | 2012 | 18.9587 | 18.9587 | LGJ-185/25,LGJ-300/25,LGJ-400/25 | 0 | 0 | 376 | BDZ-00238 | BDZ-00048 | 74.71 | 74.99 | 26.06 | 0
106 | QX-00005 | XL-00093 | C | 110kV | 2016 | 13.701 | 11.828 | LGJ-300/25，LGJ-185 | 1.873 | YJLW03-64/110-1×630 | 376 | BDZ-00199 | BDZ-00078 | 9.73 | 81.1 | 5.59 | 5 | 铁路牵引站冲击负荷
107 | QX-00005 | XL-00216 | C | 110kV | 2006 | 6.5477 | 5.8847 | LGJ-240/30 | 0.663 | YJLW03-64/110-1×630,YJLW03-Z-64/110kV-1*630mm2 | 445 | BDZ-00220 | BDZ-00078 | 0.79 | 53.81 | 3.32 | 0
108 | QX-00005 | XL-00335 | C | 110kV | 2010 | 7.843 | 7.843 | LGJ-300/25 | 0 | 0 | 511 | BDZ-00238 | BDZ-00141 | 12.8 | 68.11 | 14.66 | 0
109 | QX-00005 | XL-00336 | C | 110kV | 2010 | 11.504 | 11.504 | LGJ-185/25,LGJ-300/25 | 0 | 0 | 376 | BDZ-00238 | BDZ-00141 | 25.9 | 40.58 | 8.51 | 0
110 | QX-00005 | XL-00215 | B | 110kV | 2010 | 4.097 | 3.655 | LGJ-300/25 | 0.442 | YJLW03-64/110-1×630 | 511 | BDZ-00220 | BDZ-00026 | 53.95 | 71.49 | 19.65 | 0
111 | QX-00005 | XL-00337 | C | 110kV | 2014 | 8.7979 | 8.7979 | LGJ-300/25 | 0 | 0 | 511 | BDZ-00238 | BDZ-00172 | 13.49 | 20.44 | 5.12 | 0
112 | QX-00005 | XL-00338 | C | 110kV | 2014 | 8.8093 | 8.8093 | LGJ-300/25 | 0 | 0 | 511 | BDZ-00238 | BDZ-00172 | 19.96 | 21.89 | 7.11 | 0
113 | QX-00005 | XL-00218 | C | 110kV | 2016 | 23.156 | 22.721 | LGJ-185/25,LGJ-300/25 | 0.435 | YJLW03-64/110-1×630 | 376 | BDZ-00220 | BDZ-00199 | 43.27 | 47.01 | 19.61 | 0
114 | QX-00005 | XL-00007 | C | 110kV | 2014 | 12.497 | 12.397 | 2*LGJ-300/25 | 0.1 | YJLW03-64/110kV-1*1000mm2 | 1060 | BDZ-00186 | BDZ-00021 | 12.14 | 15.4 | 3.47 | 0
115 | QX-00005 | XL-00236 | C | 110kV | 2014 | 20.26 | 20.26 | LGJ-185/25,LGJ-300/25,LGJ-400/35 | 0 | 0 | 376 | BDZ-00222 | BDZ-00007 | 29.33 | 58.62 | 8.44 | 0
116 | QX-00005 | XL-00234 | C | 110kV | 2016 | 16.542 | 16.542 | LGJ-400/35 | 0 | 0 | 660 | BDZ-00222 | BDZ-00037 | 12.87 | 57.96 | 11.56 | 0
117 | QX-00005 | XL-00010 | C | 110kV | 2016 | 11.588 | 11.588 | ASCR-720/50,LGJ-400/35 | 0 | 0 | 660 | BDZ-00186 | BDZ-00341 | 19.56 | 22.76 | 11.43 | 0
118 | QX-00005 | XL-00091 | B | 110kV | 2016 | 10.463 | 10.183 | JLHA1/G4A-640/290 ,LGJ-300/25 | 0.28 | YJLW03-64/110-1×630 | 511 | BDZ-00199 | BDZ-00048 | 20.58 | 42.81 | 7.33 | 0
119 | QX-00005 | XL-00088 | C | 110kV | 2016 | 2.4474 | 1.7064 | JL/GIA-400/35-48/7,JL3/G1A-400/35-48/7 | 0.741 | YJLW03-64/110kV-1*800mm2 | 660 | BDZ-00199 | BDZ-00027 | 23.82 | 40.24 | 15.13 | 0
120 | QX-00005 | XL-00089 | C | 110kV | 2016 | 2.4527 | 1.7117 | JL/G1A-400/35-48/7,JL3/G1A-400/35-48/7 | 0.741 | YJLW03-64/110kV-1*800mm2 | 660 | BDZ-00199 | BDZ-00027 | 0 | 0 | 0 | 0
121 | QX-00005 | XL-00235 | C | 110kV | 2018 | 16.3397 | 16.3397 | JL/GIA-400/35-48/7,JLRX/F1B-240/30 | 0 | 0 | 660 | BDZ-00222 | BDZ-00016 | 27.87 | 46.52 | 9.51 | 0
122 | QX-00005 | XL-00334 | C | 110kV | 2018 | 14.2438 | 14.2438 | JL/GIA-400/35,JLRX1/F1B-240/30 | 0 | 0 | 660 | BDZ-00238 | BDZ-00016 | 26.95 | 27.38 | 8.77 | 0
123 | QX-00005 | XL-00219 | B | 110kV | 2019 | 1.993 | 1.468 | JL/G1A-400/35-48/7,LGJ-240/20 | 0.525 | YJLW03-64/110kV-1*800mm2 | 445 | BDZ-00220 | BDZ-00147 | 24.23 | 41.87 | 11.03 | 0
124 | QX-00005 | XL-00237 | C | 110kV | 2019 | 11.9051 | 11.9051 | JL3/G1A-400/35-48/7 | 0 | 0 | 660 | BDZ-00222 | BDZ-00164 | 13.2 | 22.55 | 3.97 | 0
125 | QX-00005 | XL-00213 | B | 110kV | 2021 | 21.398 | 20.853 | 2*LGJ-300/25,JL/GIA-400/35-48/7,LGJ-185/25,LGJ-300/25 | 0.545 | YJLW03-64/110kV-1*1000mm2,YJLW03-64/110kV-1*800mm2 | 376 | BDZ-00220 | BDZ-00167 | 3.51 | 58.31 | 12.92 | 0
126 | QX-00005 | XL-00068 | B | 110kV | 2001 | 31.6 | 31.5 | JL/G1A-400/35-48/7,LGJ-185/25,LGJ-300/25 | 0.1 | YJLW03-Z-64/110kV-1*800mm2 | 376 | BDZ-00195 | BDZ-00028 | 53.94 | 84.47 | 22.95 | 60 | 特殊运行方式
127 | QX-00005 | XL-00221 | B | 110kV | 2020 | 12.241 | 12.141 | JL/G1A-400/35,LGJ-185/25,LGJ-300/35 | 0.1 | YJLW03-64/110kV-1*800mm2 | 376 | BDZ-00220 | BDZ-00195 | 0 | 61.16 | 0.12 | 0
128 | QX-00005 | XL-00070 | B | 110kV | 2020 | 12.26 | 11.562 | JL/G1A-400/35,JL/G1A-400/35-48/7,LGJ-300/25,LGJ-300/30 | 0.698 | YJLW03-1*630mm2,YJLW03-64/110kV-1*800mm2 | 511 | BDZ-00195 | BDZ-00147 | 59.4 | 92.72 | 27.24 | 321 | 特殊运行方式 | 特殊
129 | QX-00005 | XL-00294 | C | 110kV | 2020 | 12.4551 | 12.4551 | JL/G1A-400/35-48/7 | 0 | 0 | 660 | BDZ-00162 | BDZ-00146 | 0 | 9.48 | 0.02 | 0
130 | QX-00005 | XL-00008 | C | 110kV | 2020 | 15.24 | 15.24 | JL/GIA-400/35 | 0 | 0 | 660 | BDZ-00186 | BDZ-00146 | 9.65 | 11.99 | 2.99 | 0
131 | QX-00005 | XL-00001 | C | 110kV | 2020 | 3.238 | 3.138 | JL/GIA-400/35-48/7,LGJ-300/25 | 0.1 | YJLW03-64/110kV-1*800mm2 | 660 | BDZ-00186 | BDZ-00095 | 17 | 30.06 | 3.01 | 0
132 | QX-00005 | XL-00222 | B | 110kV | 2020 | 19.71 | 19.48 | JL/G1A-185/25,JL/GIA-400/35,LGJ-400/35 | 0.23 | YJLW03-64/110-1×630 | 376 | BDZ-00220 | BDZ-00195 | 12.63 | 27.44 | 8.64 | 0
133 | QX-00005 | XL-00069 | C | 110kV | 2020 | 19.0496 | 19.0496 | JL/G1A-185/25-24/7,JL/GIA-400/35 | 0 | 0 | 376 | BDZ-00195 | BDZ-00135 | 40.13 | 59.41 | 12.9 | 0
134 | QX-00005 | XL-00004 | C | 110kV | 2020 | 20.4824 | 20.4824 | 2*LGJ-300/25,JL/GIA-400/35-48/7,LGJ-400/35 | 0 | 0 | 511 | BDZ-00186 | BDZ-00037 | 8.88 | 94.78 | 12.9 | 30 | 特殊运行方式
135 | QX-00005 | XL-00005 | C | 110kV | 2021 | 3.1263 | 3.1263 | JL/G1A-400/35 | 0 | 0 | 660 | BDZ-00186 | BDZ-00348 | 2.88 | 69.17 | 19.42 | 0
136 | QX-00005 | XL-00009 | C | 110kV | 2020 | 15.156 | 15.156 | JL/GIA-400/35 | 0 | 0 | 660 | BDZ-00186 | BDZ-00146 | 7.99 | 21.9 | 2.96 | 0
137 | QX-00005 | XL-00265 | C | 110kV | 2020 | 17.884 | 17.754 | JL/G1A-300/25-48-7,JL/GIA-400/35-48/7,L-16-120/450 | 0.13 | YJLW03-Z-ZC-64/110kV-1×630mm | 511 | BDZ-00141 | BDZ-00362 | 9.75 | 74.73 | 16.59 | 0
138 | QX-00005 | XL-00043 | C | 110kV | 2024 | 9.795 | 9.495 | JL/G1A-400/35 | 0.3 | ZC-YJLW03-Z-64/110-1×800mm2 | 660 | BDZ-00022 | BDZ-00162 | 7.55 | 17.75 | 3.32 | 0
139 | QX-00005 | XL-00042 | C | 110kV | 2024 | 9.835 | 9.495 | JL/G1A-400/35 | 0.34 | ZC-YJLW03-Z-64/110-1×800mm2 | 660 | BDZ-00022 | BDZ-00162 | 4.42 | 21.99 | 3.32 | 0
140 | QX-00005 | XL-00054 | C | 110kV | 2024 | 1.503 | 1.393 | JL/G1A-400/35 | 0.11 | YJLW,800,1,03,ZC,Z | 660 | BDZ-00027 | BDZ-00336 | 5.56 | 9.68 | 2.56 | 0
141 | QX-00005 | XL-00067 | C | 110kV | 2025 | 10.803 | 10.29 | JL/G1A-300/25 | 0.513 | YJLW03-64/110kV-1*800mm2 | 660 | BDZ-00195 | BDZ-00056 | 0 | 0 | 0 | 0
142 | QX-00005 | XL-00092 | C | 110kV | 2025 | 10.872 | 10.221 | JL/G1A-300/25 | 0.651 | YJLW03-64/110kV-1*800mm2 | 660 | BDZ-00199 | BDZ-00056 | 0 | 0 | 0 | 0
143 | QX-00010 | XL-00178 | B | 110kV | 2019 | 3.8851 | 3.8851 | LGJ-185/25 | 0 | 0 | 376 | BDZ-00214 | BDZ-00160 | 31.19 | 40.02 | 17.36 | 0
144 | QX-00010 | XL-00315 | C | 110kV | 2007 | 10.825 | 10.825 | JL/GIA-400/35-48/7,LGJ-240/30 | 0 | 0 | 445 | BDZ-00234 | BDZ-00122 | 11.07 | 43.08 | 5.96 | 0
145 | QX-00010 | XL-00176 | C | 110kV | 2019 | 13.7234 | 13.5734 | LGJ-185/25 | 0.15 | YJLW03-64/110kV-1*800mm2 | 376 | BDZ-00214 | BDZ-00120 | 21.28 | 63.01 | 9.45 | 0
146 | QX-00010 | XL-00108 | C | 110kV | 2017 | 3.2726 | 3.0976 | 2*JLHA3-335 | 0.175 | ZC-YJLW02-64/110kV-1*1000mm2 | 1060 | BDZ-00200 | BDZ-00122 | 7.28 | 23.42 | 4.33 | 0
147 | QX-00010 | XL-00316 | B | 110kV | 2007 | 22.701 | 19.659 | LGJ-185/25 | 3.042 | YJLW03-64/110kV-1*800mm2,ZC-YJLW02-64/110kV-1*1000mm2 | 376 | BDZ-00234 | BDZ-00133 | 70.84 | 71.66 | 26.4 | 0
148 | QX-00010 | XL-00177 | B | 110kV | 2001 | 9.4151 | 4.5141 | LGJ-185/25 | 4.901 | YJLW03-64/110kV-1*1000mm2 | 376 | BDZ-00214 | BDZ-00133 | 26.63 | 40.57 | 13.7 | 0
149 | QX-00010 | XL-00134 | C | 110kV | 2017 | 4.0718 | 4.0718 | LGJ-240/25 | 0 | 0 | 445 | BDZ-00207 | BDZ-00145 | 47.89 | 63.93 | 15.77 | 0
150 | QX-00010 | XL-00317 | C | 110kV | 1993 | 29.505 | 29.505 | LGJ-185/25,LGJ-300/25 | 0 | 0 | 376 | BDZ-00234 | BDZ-00145 | 17.69 | 49.79 | 10.49 | 0
151 | QX-00010 | XL-00179 | B | 110kV | 2016 | 3.9276 | 3.8576 | LGJ-185/25 | 0.07 | 0 | 376 | BDZ-00214 | BDZ-00160 | 51.64 | 51.81 | 21.95 | 0
152 | QX-00010 | XL-00174 | C | 110kV | 2010 | 18.8561 | 17.3061 | LGJ-400/35 | 1.55 | YJLW03-64/110kV-1*630mm2 | 660 | BDZ-00214 | BDZ-00089 | 0 | 0 | 0 | 0
153 | QX-00010 | XL-00103 | C | 110kV | 2017 | 12.874 | 12.874 | LGJ-300/25 | 0 | 0 | 511 | BDZ-00200 | BDZ-00049 | 7.7 | 73.57 | 7.32 | 0
154 | QX-00010 | XL-00309 | C | 110kV | 2010 | 23.374 | 23.374 | LGJ-300/25 | 0 | 0 | 511 | BDZ-00234 | BDZ-00049 | 29.95 | 33.31 | 14.67 | 0
155 | QX-00010 | XL-00313 | B | 110kV | 2009 | 9.178 | 8.803 | LGJ-300/25 | 0.375 | ZC-YJLW03-64/110KV 1×630 | 511 | BDZ-00234 | BDZ-00108 | 22.89 | 41.58 | 10.6 | 0
156 | QX-00010 | XL-00314 | B | 110kV | 2009 | 9.2001 | 8.8251 | LGJ-300/25 | 0.375 | YJLW03-64/110kV-1*800mm2 | 511 | BDZ-00234 | BDZ-00108 | 34.11 | 48.58 | 12.06 | 0
157 | QX-00010 | XL-00124 | C | 110kV | 2012 | 6.624 | 6.624 | 2*LGJ-300/25 | 0 | 0 | 1060 | BDZ-00205 | BDZ-00179 | 11.22 | 30.73 | 11.18 | 0
158 | QX-00010 | XL-00122 | C | 110kV | 2014 | 10.815 | 10.815 | LGJ-300/25 | 0 | 0 | 660 | BDZ-00205 | BDZ-00099 | 8.9 | 11.57 | 3.91 | 0
159 | QX-00010 | XL-00125 | C | 110kV | 2014 | 7.758 | 7.433 | 2*JL/G1A-300/40 | 0.325 | YJLW03-64/110kV-1*1000mm2 | 1060 | BDZ-00205 | BDZ-00185 | 11.88 | 27.97 | 10.23 | 0
160 | QX-00010 | XL-00310 | C | 110kV | 2010 | 16.0764 | 15.5064 | LGJ-240/30 | 0.57 | ZC-YJLW03-64/110KV 1×630 | 445 | BDZ-00234 | BDZ-00080 | 16.09 | 69.71 | 4.11 | 0
161 | QX-00010 | XL-00119 | C | 110kV | 2013 | 18.3335 | 18.1035 | JL/G1A-400/35 | 0.23 | YJLW03-64/110kV-1*800mm2 | 660 | BDZ-00205 | BDZ-00054 | 18.39 | 32.99 | 9.06 | 0
162 | QX-00010 | XL-00311 | B | 110kV | 2014 | 18.093 | 17.822 | LGJ-240/30 | 0.271 | YJLW03-64/110kV-1*800mm2 | 445 | BDZ-00234 | BDZ-00109 | 38.49 | 39.16 | 16.75 | 0
163 | QX-00010 | XL-00173 | B | 110kV | 2014 | 9.1625 | 6.7315 | LGJ-185/25,LGJ-240/30,LGJ-300/25 | 2.431 | ZC-YJLW03-64/110kV-1*800 | 376 | BDZ-00214 | BDZ-00109 | 34.53 | 66.15 | 15.93 | 0
164 | QX-00010 | XL-00278 | C | 110kV | 2010 | 8.55 | 8.3 | 2*LGJ-300/25 | 0.25 | YJLW03-64/110-1×800,YJLW03-64/110kV-1*800mm2 | 1060 | BDZ-00145 | BDZ-00009 | 6.18 | 15.46 | 2.46 | 0
165 | QX-00010 | XL-00096 | C | 110kV | 2010 | 18.701 | 18.701 | JLHA3-335 | 0 | 0 | 511 | BDZ-00234 | BDZ-00200 | 16.63 | 33.47 | 5.79 | 0
166 | QX-00010 | XL-00120 | C | 110kV | 2016 | 10.7442 | 9.1142 | 2*LGJ-300/25 | 1.63 | YJLW03-64/110kV-1*1000mm2,ZC-YJLW02-64/110kV-1*1000mm2 | 1060 | BDZ-00205 | BDZ-00089 | 10.82 | 14.23 | 8.51 | 0
167 | QX-00010 | XL-00107 | C | 110kV | 2019 | 13.5084 | 13.1834 | LGJ-185/25 | 0.325 | YJLW03-64/110kV-1*800mm2,ZC-YJLW02-64/110kV-1*1000mm2 | 376 | BDZ-00200 | BDZ-00120 | 15.47 | 67.47 | 8.97 | 0
168 | QX-00010 | XL-00312 | C | 110kV | 2008 | 13.3578 | 13.3578 | JL/G1A-400/35-48/7,LGJ-240/20 | 0 | 0 | 445 | BDZ-00234 | BDZ-00207 | 0.63 | 30.11 | 0.64 | 0
169 | QX-00010 | XL-00132 | C | 110kV | 2018 | 15.599 | 15.599 | 2*LGJ-300/25 | 0 | 0 | 1060 | BDZ-00207 | BDZ-00009 | 4.7 | 17.67 | 1.73 | 0
170 | QX-00010 | XL-00095 | C | 110kV | 2020 | 16.1722 | 15.4322 | JL/GIA-400/35-48/7 | 0.74 | YJLW03-Z-64/110kV-1*800mm2 | 660 | BDZ-00199 | BDZ-00044 | 6.87 | 20.46 | 2.33 | 0
171 | QX-00010 | XL-00102 | C | 110kV | 2020 | 10.7991 | 10.1991 | LGJ-400/50 | 0.6 | YJLW03-64/110kV-1*800mm2 | 660 | BDZ-00200 | BDZ-00340 | 16.24 | 73.78 | 22.82 | 0
172 | QX-00010 | XL-00123 | C | 110kV | 2020 | 10.925 | 10.925 | JL/G1A-400/35 | 0 | 0 | 660 | BDZ-00205 | BDZ-00011 | 7.89 | 9.86 | 2.66 | 0
173 | QX-00010 | XL-00318 | C | 110kV | 2021 | 11.715 | 10.975 | JL/G1A-400/35 | 0.74 | YJLW03-64/110kV-1*800mm2 | 660 | BDZ-00234 | BDZ-00035 | 8.77 | 20.94 | 3.5 | 0
174 | QX-00010 | XL-00135 | C | 110kV | 2021 | 1.95 | 1.65 | JL/G1A-400/35 | 0.3 | YJLW03-64/110kV-1*800mm2 | 660 | BDZ-00207 | BDZ-00035 | 12.92 | 43.44 | 3.93 | 0
175 | QX-00010 | XL-00346 | C | 110kV | 2020 | 6.1802 | 5.7132 | JL/G1A-400/35 | 0.467 | YJLW03-64/110kV-1*1000mm2 | 660 | BDZ-00241 | BDZ-00011 | 10.6 | 15.03 | 3.67 | 0
176 | QX-00010 | XL-00347 | C | 110kV | 2020 | 24.928 | 24.428 | LGJ-300/25 | 0.5 | YJLW03-64/110kV-1*800mm2 | 511 | BDZ-00241 | BDZ-00044 | 44.28 | 82.41 | 18.85 | 30 | 御镇806线为古镇变和纪集变供电，负荷较重
177 | QX-00010 | XL-00172 | C | 110kV | 2021 | 10.5021 | 10.5021 | JL3/G1A-400/35,LGJ-240/30 | 0 | 0 | 445 | BDZ-00214 | BDZ-00080 | 0 | 44.94 | 3.52 | 0
178 | QX-00010 | XL-00342 | C | 110kV | 2020 | 9.721 | 9.351 | JL/G1A-400/35 | 0.37 | YJLW03-64/110kV-1*800mm2 | 660 | BDZ-00241 | BDZ-00368 | 4.95 | 42.44 | 11.38 | 0
179 | QX-00010 | XL-00097 | C | 110kV | 2010 | 19.2416 | 19.0316 | 2*LGJ-300,JRLX/T-310 | 0.21 | ZC-YJLW02-64/110kV-1*1000mm2 | 1060 | BDZ-00234 | BDZ-00185 | 8.72 | 18.93 | 8.05 | 0
180 | QX-00010 | XL-00136 | C | 110kV | 2021 | 18.943 | 18.943 | LGJ-400 | 0 | 0 | 660 | BDZ-00207 | BDZ-00179 | 12.81 | 70.31 | 21.47 | 0
181 | QX-00010 | XL-00133 | C | 110kV | 2010 | 26.954 | 26.234 | LGJ-300/25 | 0.72 | 0 | 511 | BDZ-00207 | BDZ-00099 | 29.59 | 29.85 | 11.63 | 0
182 | QX-00010 | XL-00175 | C | 110kV | 2011 | 0.41 | 0.05 | JL/G1A-400/35 | 0.36 | YJLW03-64/110kV-1*630mm2 | 511 | BDZ-00214 | BDZ-00090 | 11.66 | 11.77 | 4 | 0
183 | QX-00010 | XL-00343 | C | 110kV | 2021 | 19.6532 | 18.2432 | JL/G1A-400/35,LGJ-300/25 | 1.41 | 0 | 511 | BDZ-00241 | BDZ-00090 | 13.38 | 15.54 | 5.38 | 0
184 | QX-00010 | XL-00121 | C | 110kV | 2022 | 10.388 | 10.158 | JL/G1A-400/35 | 0.23 | ZC-YJW03-64/110kV-1*800mm^2 | 660 | BDZ-00205 | BDZ-00097 | 15.08 | 23.56 | 4.76 | 0
185 | QX-00010 | XL-00345 | B | 110kV | 2024 | 5.768 | 5.768 | JL/G1A-300/25 | 0 |  | 511 | BDZ-00241 | BDZ-00168 | 6.21 | 14.05 | 4.18 | 0
186 | QX-00010 | XL-00344 | B | 110kV | 2024 | 5.768 | 5.768 | JL/G1A-300/25 | 0 |  | 511 | BDZ-00241 | BDZ-00168 | 0.23 | 8.35 | 0.24 | 0
187 | QX-00010 | XL-00359 | B | 110kV | 2023 | 3.487 | 3.415 | JL/G1A-300/25 | 0.072 | YJLW03-64/110kV-1*630mm2 | 511 | BDZ-00185 | BDZ-00157 | 1.79 | 24.08 | 2.24 | 0
188 | QX-00010 | XL-00358 | B | 110kV | 2023 | 3.9995 | 3.9275 | JL/G1A-300/25 | 0.072 | YJLW03-64/110kV-1*630mm2 | 511 | BDZ-00185 | BDZ-00157 | 2.2 | 24.08 | 1.9 | 0
189 | QX-00010 | XL-00355 | C | 110kV | 2024 | 1.4659 | 0.046 | JL3/G1A-300/25 | 1.4199 | ZC-YJLW03-64/110KV 1×630 | 511 | BDZ-00179 | BDZ-00355 | 1.12 | 2.03 | 1.12 | 0
190 | QX-00010 | XL-00356 | C | 110kV | 2024 | 3.361 | 0.791 | JL3/G1A-400/35 | 2.57 | YJLW03-110-1*800 | 660 | BDZ-00179 | BDZ-00366 | 3.87 | 4.73 | 3.19 | 0
191 | QX-00010 | XL-00223 | C | 110kV | 2024 | 6.074 | 5.324 | JL3/G1A-400/35 | 0.75 | YJLW03-64/110-1*800 | 660 | BDZ-00108 | BDZ-00120 | 0.59 | 33.58 | 1.03 | 0
192 | QX-00010 | XL-00224 | C | 110kV | 2024 | 5.924 | 5.324 | JL3/G1A-400/35 | 0.6 | YJLW03-64/110-1*800 | 660 | BDZ-00108 | BDZ-00120 | 0 | 24.93 | 0.13 | 0
193 | QX-00009 | XL-00206 | C | 110kV | 2016 | 22.72 | 19.53 | JLRX/T-218/28,LGJ-185,LGJ-300/15,LGJ-300/25,LGJ-400/25 | 3.19 | YJLW03-64/110kV-1*800mm2 | 376 | BDZ-00218 | BDZ-00237 | 50.94 | 63.1 | 1.27 | 0
194 | QX-00009 | XL-00059 | C | 110kV | 2017 | 3.624 | 3.624 | JL/LB20A-300/40,LGJ-150 | 0 | 0 | 301 | BDZ-00192 | BDZ-00020 | 52.3 | 52.95 | 15.42 | 0
195 | QX-00009 | XL-00204 | C | 110kV | 2004 | 36.127 | 35.827 | JL/G1A-400/35,LGJ-185/25,LGJ-300/25 | 0.3 | YJLW03-64/110kV-1*800mm2 | 376 | BDZ-00218 | BDZ-00230 | 0 | 38.05 | 7.17 | 0
196 | QX-00009 | XL-00279 | C | 110kV | 2019 | 12.153 | 11.523 | LJ/G1A-400/35 | 0.63 | YJLW03-Z-64/110kV-1*800mm2 | 660 | BDZ-00228 | BDZ-00077 | 14.55 | 21.82 | 6.7 | 0
197 | QX-00009 | XL-00289 | C | 110kV | 2010 | 21.718 | 21.718 | LGJ-400/35 | 0 | 0 | 660 | BDZ-00230 | BDZ-00079 | 0.64 | 29.2 | 2.36 | 0
198 | QX-00009 | XL-00293 | C | 110kV | 2009 | 22.247 | 21.947 | LGJ-300/25 | 0.3 | YJLW03-64/110kV-1*800mm2 | 511 | BDZ-00230 | BDZ-00176 | 30.59 | 73.98 | 11.1 | 0
199 | QX-00009 | XL-00098 | C | 110kV | 2009 | 12.114 | 12.114 | LGJ-300/25 | 0 | 0 | 511 | BDZ-00194 | BDZ-00228 | 1.05 | 10.26 | 1.78 | 0
200 | QX-00009 | XL-00163 | C | 110kV | 2007 | 15.338 | 15.338 | LGJ-240,LGJ-300 | 0 | 0 | 445 | BDZ-00210 | BDZ-00020 | 28.38 | 28.38 | 9.18 | 0
201 | QX-00009 | XL-00328 | B | 110kV | 2009 | 12.65 | 11.64 | LGJ-185/30,LGJ-300 | 1.01 | YJLW03-64/110kV-1*800mm2 | 376 | BDZ-00237 | BDZ-00057 | 41.98 | 82.47 | 23.71 | 60 | 特殊运行方式
202 | QX-00009 | XL-00200 | B | 110kV | 2004 | 13.822 | 13.822 | LGJ-185/25 | 0 | 0 | 376 | BDZ-00218 | BDZ-00057 | 46.63 | 75.89 | 24.77 | 0
203 | QX-00009 | XL-00232 | C | 110kV | 2009 | 14.172 | 13.462 | LGJ-150,LGJ-300/25 | 0.71 | YJLW03-64/110kV-1*800mm2 | 301 | BDZ-00221 | BDZ-00176 | 52.63 | 93.29 | 21.3 | 5 | 导线截面小（LGJ-150）
204 | QX-00009 | XL-00353 | C | 110kV | 2006 | 10.023 | 9.073 | LGJ-185/25 | 0.95 | YJLW03-64/110kV-1*800mm2 | 376 | BDZ-00242 | BDZ-00136 | 3.79 | 100.39 | 10.4 | 10 | 铁路牵引站冲击负荷
205 | QX-00009 | XL-00064 | C | 110kV | 2009 | 6.1 | 6.1 | LGJ-300 | 0 | 0 | 511 | BDZ-00194 | BDZ-00069 | 15.53 | 32.75 | 7.5 | 0
206 | QX-00009 | XL-00340 | C | 110kV | 2018 | 12.1 | 12.1 | LGJ-300,PT-110740-1180 | 0 | 0 | 511 | BDZ-00239 | BDZ-00069 | 17.81 | 38.08 | 8.38 | 0
207 | QX-00009 | XL-00156 | C | 110kV | 2007 | 16.211 | 15.711 | LGJ-240,LGJ-300/25 | 0.5 | YJLW03-64/110kV-1*1200mm2 | 445 | BDZ-00210 | BDZ-00079 | 4.18 | 51.6 | 3.18 | 0
208 | QX-00009 | XL-00062 | C | 110kV | 2009 | 0.38 | 0.38 | LGJ-300/25 | 0 | 0 | 511 | BDZ-00194 | BDZ-00163 | 0.72 | 4.53 | 1.71 | 0
209 | QX-00009 | XL-00198 | B | 110kV | 2008 | 7.154 | 7.154 | LGJ-185/25,LGJ-300 | 0 | 0 | 511 | BDZ-00218 | BDZ-00040 | 15.43 | 42.63 | 9.59 | 0
210 | QX-00009 | XL-00168 | C | 110kV | 2009 | 9.252 | 8.572 | JL3/G1A-300/25,LGJ-300/25 | 0.68 | YJLW03-64/110kV-1*800mm2 | 660 | BDZ-00211 | BDZ-00228 | 16.84 | 27.39 | 7.83 | 0
211 | QX-00009 | XL-00341 | C | 110kV | 2018 | 10.71 | 10.71 | LGJ-300/25,PT-110740-1180 | 0 | 0 | 511 | BDZ-00239 | BDZ-00087 | 2.01 | 20.73 | 2.68 | 0
212 | QX-00009 | XL-00066 | C | 110kV | 2009 | 12.52 | 12.52 | LGJ-300 | 0 | 0 | 511 | BDZ-00194 | BDZ-00087 | 8.66 | 22.01 | 7.05 | 0
213 | QX-00009 | XL-00286 | C | 110kV | 2010 | 9.0959 | 7.5959 | LGJ-300/25,LGJ-400/35 | 1.5 | YJLW03-64/110kV-1*800mm2 | 660 | BDZ-00229 | BDZ-00178 | 28.99 | 29.05 | 9.08 | 0
214 | QX-00009 | XL-00254 | C | 110kV | 2011 | 14.518 | 14.018 | LGJ-400/35 | 0.5 | YJLW03-64/110kV-1*800mm2 | 660 | BDZ-00224 | BDZ-00086 | 18.93 | 19.27 | 8.11 | 0
215 | QX-00009 | XL-00281 | C | 110kV | 2011 | 12.093 | 12.093 | LGJ-400/35 | 0 | 0 | 660 | BDZ-00229 | BDZ-00086 | 12.02 | 25.09 | 5.45 | 0
216 | QX-00009 | XL-00280 | C | 110kV | 2016 | 6.242 | 6.242 | LGJ-300/25 | 0 | 0 | 511 | BDZ-00228 | BDZ-00129 | 7.83 | 21.92 | 2.9 | 0
217 | QX-00009 | XL-00046 | C | 110kV | 2016 | 3.501 | 3.501 | LGJ-400 | 0 | 0 | 660 | BDZ-00191 | BDZ-00055 | 18.81 | 20.85 | 7.44 | 0
218 | QX-00009 | XL-00065 | C | 110kV | 1992 | 11.454 | 11.454 | LGJ-300/25 | 0 | 0 | 511 | BDZ-00194 | BDZ-00358 | 0 | 0 | 0 | 0
219 | QX-00009 | XL-00202 | B | 110kV | 2016 | 13.899 | 12.299 | LGJ-185,LGJ-300/15 | 1.6 | YJLW03-64/110kV-1*800mm2 | 376 | BDZ-00218 | BDZ-00091 | 38.6 | 54.76 | 24.15 | 0
220 | QX-00009 | XL-00181 | B | 110kV | 2016 | 5.66 | 3.433 | LGJ-400 | 2.227 | YJLW03-64/110kV-1*800mm2 | 660 | BDZ-00215 | BDZ-00091 | 28.39 | 48.06 | 13.49 | 0
221 | QX-00009 | XL-00282 | C | 110kV | 2012 | 11.363 | 11.363 | 2*LGJ-300/25 | 0 | 0 | 1060 | BDZ-00229 | BDZ-00127 | 8.64 | 34.97 | 5.86 | 0
222 | QX-00009 | XL-00256 | C | 110kV | 2016 | 10.976 | 9.706 | LGJ-400 | 1.27 | YJLW03-64/110kV-1*800mm2 | 660 | BDZ-00224 | BDZ-00127 | 20.56 | 24.97 | 10.89 | 0
223 | QX-00009 | XL-00350 | C | 110kV | 1993 | 8.0121 | 7.3121 | LGJ-150/30 | 0.7 | YJLW03-64/110kV-1*800mm2 | 301 | BDZ-00242 | BDZ-00055 | 26.55 | 50.65 | 16.08 | 0
224 | QX-00009 | XL-00185 | B | 110kV | 2016 | 3.593 | 2.893 | LGJ-400 | 0.7 | YJLW03-64/110kV-1*800mm2 | 660 | BDZ-00215 | BDZ-00150 | 13.36 | 23.74 | 6.28 | 0
225 | QX-00009 | XL-00205 | B | 110kV | 2004 | 14.205 | 13.705 | LGJ-185 | 0.5 | YJLW03-64/110kV-1*800mm2 | 376 | BDZ-00218 | BDZ-00150 | 45.55 | 46.22 | 19.64 | 0
226 | QX-00009 | XL-00063 | C | 110kV | 2016 | 1.695 | 0.895 | JL/G1A-400/35 | 0.8 | YJLW03-64/110kV-1*800mm2 | 660 | BDZ-00194 | BDZ-00347 | 6.55 | 80.57 | 18.78 | 10 | 风电上网线路
227 | QX-00009 | XL-00057 | C | 110kV | 2020 | 21.572 | 21.282 | LGJ-300/25 | 0.29 | YJLW03-64/110kV-1*800mm2 | 660 | BDZ-00192 | BDZ-00084 | 17.53 | 19 | 5.43 | 0
228 | QX-00009 | XL-00283 | C | 110kV | 2020 | 14.811 | 14.564 | LGJ-185,LGJ-400 | 0.247 | 0 | 376 | BDZ-00229 | BDZ-00129 | 5.76 | 24.23 | 3.76 | 0
229 | QX-00009 | XL-00291 | C | 110kV | 2011 | 7.382 | 7.185 | JL/G1A-300/20 | 0.197 | YJLW03-64/110kV-1*800mm2 | 511 | BDZ-00230 | BDZ-00084 | 17.14 | 33.86 | 5.66 | 0
230 | QX-00009 | XL-00259 | C | 110kV | 2003 | 15.03 | 14.88 | LGJ-185/25,LGJ-300/25 | 0.15 | YJLW03-64/110kV-1*800mm2 | 376 | BDZ-00224 | BDZ-00159 | 20.57 | 28.23 | 6.94 | 0
231 | QX-00009 | XL-00287 | C | 110kV | 2020 | 32.55 | 32.21 | LGJ-300/25 | 0.34 | YJLW03-64/110kV-1*800mm2 | 660 | BDZ-00192 | BDZ-00230 | 1.28 | 33.62 | 1.31 | 0
232 | QX-00009 | XL-00117 | C | 110kV | 2021 | 2.712 | 2.42 | JL3/G1A-300/25 | 0.292 | YJLW03-64/110-1×630 | 511 | BDZ-00068 | BDZ-00384 | 29.68 | 34.52 | 24.7 | 0
233 | QX-00009 | XL-00118 | C | 110kV | 2021 | 0 | 0 | JL3/G1A-300/25 | 0 | YJLW03-64/110-1×630 | 511 | BDZ-00068 | BDZ-00384 | 0 | 0 | 0 | 0
234 | QX-00009 | XL-00207 | C | 110kV | 2022 | 24.48 | 24 | LGJ-400/35 | 0.48 | ZC-YJW03-64/110kV-1*800mm^2 | 660 | BDZ-00218 | BDZ-00180 | 10.66 | 18.2 | 3.13 | 0
235 | QX-00009 | XL-00203 | B | 110kV | 2024 | 4.1182 | 3.4412 | JL3/G1A-400/35 | 0.677 | ZC-YJLW03-64/110-1*800 | 660 | BDZ-00218 | BDZ-00383 | 0 | 32.12 | 6.01 | 0
236 | QX-00009 | XL-00329 | C | 110kV | 2024 | 7.538 | 5.318 | JL3/G1A-400/35 | 2.22 | AC110KV,YJLW,800,1,03,ZC,Z | 660 | BDZ-00237 | BDZ-00128 | 4.53 | 69.83 | 12.1 | 0
237 | QX-00009 | XL-00246 | C | 110kV | 2024 | 2.018 | 0 | 0 | 2.018 | ZC-YJLW03-64/110kV-1*800 | 660 | BDZ-00128 | BDZ-00345 | 1.94 | 62.53 | 11.3 | 0
238 | QX-00009 | XL-00039 | C | 110kV | 2025 | 2.892 | 1.578 | JL/G1A-300/25 | 1.314 | ZC-YJLW03-Z-64/110-1×800mm2 | 511 | BDZ-00014 | BDZ-00378 | 0 | 0 | 0 | 0
239 | QX-00009 | XL-00040 | C | 110kV | 2025 | 2.892 | 1.578 | JL/G1A-300/25 | 1.314 | ZC-YJLW03-Z-64/110-1×800mm2 | 511 | BDZ-00014 | BDZ-00378 | 0 | 0 | 0 | 0
240 | QX-00009 | XL-00044 | C | 110kV | 2025 | 11.8868 | 8.1758 | JL/G1A-300/25 | 3.711 | ZC-YJLW03-Z-64/110-1×800mm2 | 511 | BDZ-00191 | BDZ-00014 | 0 | 0 | 0 | 0
241 | QX-00009 | XL-00045 | C | 110kV | 2025 | 11.8878 | 8.1758 | JL/G1A-300/25 | 3.712 | ZC-YJLW03-Z-64/110-1×800mm2 | 511 | BDZ-00191 | BDZ-00014 | 0 | 0 | 0 | 0
242 | QX-00001 | XL-00030 | C | 110kV | 2005 | 26.951 | 26.951 | JL/G1A-300/25,JL/G1A-400/35,LGJ-185/25,LGJ-300/25 | 0 | 0 | 376 | BDZ-00188 | BDZ-00126 | 22.13 | 65.2 | 9.11 | 0
243 | QX-00001 | XL-00022 | B | 110kV | 2006 | 11.317 | 11.247 | JL/G1A-300/25,LGJ-185/25,LGJ-300/25 | 0.07 | YJLW03-64/110kV-1*800mm2 | 376 | BDZ-00188 | BDZ-00033 | 29.81 | 57.98 | 14.71 | 0
244 | QX-00001 | XL-00028 | C | 110kV | 2006 | 17.9777 | 17.9777 | LGJ-240/30 | 0 | 0 | 445 | BDZ-00188 | BDZ-00117 | 10.96 | 16.53 | 4.18 | 0
245 | QX-00001 | XL-00029 | C | 110kV | 2006 | 26.045 | 25.882 | LGJ-185/25 | 0.163 | YJLW03-1*800mm2 | 376 | BDZ-00188 | BDZ-00123 | 43.29 | 88.64 | 27.46 | 60 | 特殊运行方式
246 | QX-00001 | XL-00140 | C | 110kV | 2009 | 8.698 | 8.698 | LGJ-300/25 | 0 | 0 | 511 | BDZ-00208 | BDZ-00072 | 13 | 25.56 | 4.06 | 0
247 | QX-00001 | XL-00031 | B | 110kV | 2012 | 1.526 | 1.356 | 2*LGJ-300/25 | 0.17 | YJLW03-64/110kV-1*1000mm2 | 1060 | BDZ-00188 | BDZ-00174 | 10.81 | 33.91 | 8.47 | 0
248 | QX-00001 | XL-00032 | B | 110kV | 2012 | 1.526 | 1.356 | 2*LGJ-300/25 | 0.17 | YJLW03-Z-64/110-1000mm2 | 1060 | BDZ-00188 | BDZ-00174 | 11.54 | 29.35 | 7.3 | 0
249 | QX-00001 | XL-00027 | C | 110kV | 2013 | 7.0878 | 7.0878 | 2*LGJ-300/25 | 0 | 0 | 1060 | BDZ-00188 | BDZ-00116 | 5.91 | 48.22 | 6.05 | 0
250 | QX-00001 | XL-00144 | C | 110kV | 2013 | 13.8463 | 13.8463 | 2*LGJ-300/25 | 0 | 0 | 1060 | BDZ-00208 | BDZ-00190 | 0.35 | 15.89 | 0.35 | 0
251 | QX-00001 | XL-00034 | B | 110kV | 2018 | 9.405 | 8.905 | JL/G1A-300/25-48-7,LGJ-300/25 | 0.5 | YJLW03-64/110kV-1*1200mm2 | 511 | BDZ-00190 | BDZ-00046 | 53.17 | 68.71 | 22.59 | 0
252 | QX-00001 | XL-00141 | C | 110kV | 2009 | 39.671 | 39.621 | LGJ-240/30 | 0.05 | YJLW03-64/110kV-1*800mm2 | 445 | BDZ-00208 | BDZ-00072 | 37.09 | 40.21 | 13.1 | 0
253 | QX-00001 | XL-00023 | C | 110kV | 2006 | 11.1115 | 11.1115 | JL/G1A-300/25,LGJ-300/25 | 0 | 0 | 376 | BDZ-00188 | BDZ-00034 | 14.56 | 23.2 | 12.03 | 0
254 | QX-00001 | XL-00033 | C | 110kV | 2018 | 6.6738 | 6.6738 | 2*LGJ-300/25 | 0 | 0 | 1060 | BDZ-00190 | BDZ-00034 | 9.53 | 10.7 | 4.23 | 0
255 | QX-00001 | XL-00036 | C | 110kV | 2018 | 15.3121 | 15.3121 | 2*LGJ-300/25 | 0 | 0 | 1060 | BDZ-00190 | BDZ-00082 | 5.07 | 9.87 | 2.53 | 0
256 | QX-00001 | XL-00037 | C | 110kV | 2019 | 9.0672 | 9.0672 | 2*JL/G1A-300/15,JL/G1A-300/25,LGJ-300/25 | 0 | 0 | 1060 | BDZ-00190 | BDZ-00132 | 4.57 | 13.65 | 1.54 | 0
257 | QX-00001 | XL-00143 | C | 110kV | 2019 | 4.875 | 4.875 | JL/G1A-300/25,LGJ-300/25 | 0 | 0 | 511 | BDZ-00208 | BDZ-00132 | 8.84 | 32.51 | 4.27 | 0
258 | QX-00001 | XL-00268 | B | 110kV | 2020 | 14.19 | 14.13 | JL/G1A-300/25-24/7,LGJ-300/25,LGJ-400/35 | 0.06 | YJLW03-64/110kV-1*1000mm2 | 376 | BDZ-00190 | BDZ-00033 | 51.37 | 61.34 | 20.9 | 0
259 | QX-00001 | XL-00025 | C | 110kV | 2020 | 17.646 | 17.646 | JL/G1A-400/35 | 0 | 0 | 660 | BDZ-00188 | BDZ-00058 | 9.22 | 17.09 | 4.21 | 0
260 | QX-00001 | XL-00020 | C | 110kV | 2022 | 4.346 | 3.696 | JL3/G1A-300/25 | 0.65 | YJLW03-64/110-1×630 | 511 | BDZ-00188 | BDZ-00339 | 0.82 | 0.85 | 0.83 | 0
261 | QX-00001 | XL-00021 | C | 110kV | 2022 | 4.346 | 3.696 | JL3/G1A-300/25 | 0.65 | YJLW03-64/110-1×630 | 511 | BDZ-00188 | BDZ-00339 | 19.72 | 33.39 | 14.5 | 0
262 | QX-00001 | XL-00013 | C | 110kV | 2023 | 2.473 | 2.473 | JL/G1A-400/35 | 0 | 0 | 660 | BDZ-00193 | BDZ-00032 | 0 | 23.38 | 16.74 | 0
263 | QX-00001 | XL-00015 | C | 110kV | 2023 | 8.037 | 8.037 | JL/G1A-400/35 | 0 | 0 | 660 | BDZ-00193 | BDZ-00126 | 28.98 | 41.06 | 12.63 | 0
264 | QX-00001 | XL-00011 | B | 110kV | 2023 | 14.9158 | 14.4158 | JL/G1A-400/35 | 0.5 | YJLW03-64/110kV-1*800mm2 | 660 | BDZ-00193 | BDZ-00046 | 28.83 | 30.83 | 12.14 | 0
265 | QX-00001 | XL-00137 | C | 110kV | 2023 | 20.445 | 20.445 | JL/G1A-400/35 | 0 | 0 | 660 | BDZ-00193 | BDZ-00088 | 0.64 | 42.56 | 0.84 | 0
266 | QX-00001 | XL-00138 | C | 110kV | 2023 | 15.0173 | 14.7673 | JL/G1A-400/35 | 0.25 | YJLW03-64/110kV-1*800mm2 | 660 | BDZ-00208 | BDZ-00015 | 5.73 | 12.15 | 3 | 0
267 | QX-00001 | XL-00012 | C | 110kV | 2023 | 20.3405 | 20.0905 | JL/G1A-400/35 | 0.25 | YJLW03-64/110kV-1*800mm2 | 660 | BDZ-00193 | BDZ-00015 | 5.07 | 11.89 | 1.79 | 0
268 | QX-00001 | XL-00026 | B | 110kV | 2023 | 13.901 | 13.663 | JL/G1A-400/35 | 0.238 | YJLW03-64/110kV-1*800mm2 | 660 | BDZ-00188 | BDZ-00105 | 18.49 | 32.46 | 8.49 | 0
269 | QX-00001 | XL-00014 | B | 110kV | 2023 | 11.569 | 11.331 | JL/G1A-400/35 | 0.238 | YJLW03-64/110kV-1*800mm2 | 660 | BDZ-00193 | BDZ-00105 | 19.6 | 31.66 | 8.78 | 0
270 | QX-00001 | XL-00041 | C | 110kV | 2024 | 6.56 | 6.51 | JL/G1A-400/35 | 0.05 | YJLW03-64/110kV-1*800mm2 | 660 | BDZ-00190 | BDZ-00177 | 1.66 | 14.5 | 0.59 | 0
271 | QX-00001 | XL-00016 | C | 110kV | 2024 | 13.664 | 13.284 | JL/G1A-400/35 | 0.38 | YJLW03-64/110kV-1*800mm2 | 660 | BDZ-00193 | BDZ-00177 | 2.42 | 15.97 | 1.21 | 0
272 | QX-00001 | XL-00035 | C | 110kV | 2025 | 21.958 | 21.743 | JL/G1A-400/35 | 0.215 | YJLW03-64/110kV-1*800mm2 | 660 | BDZ-00190 | BDZ-00197 | 0.96 | 1.06 | 0.01 | 0
273 | QX-00001 | XL-00024 | C | 110kV | 2025 | 19.901 | 19.401 | 2*JL/G1A-300 | 0.5 | ZC-YJLW03-Z-64/110-1*1000mm2 | 1060 | BDZ-00188 | BDZ-00197 | 0.85 | 42.7 | 2.5 | 0
274 | QX-00001 | XL-00072 | C | 110kV | 2025 | 13.29 | 12.79 | 2*JL3/G1A-300 | 0.5 | ZC-YJLW03-Z-64/110kV-1*1000mm2 | 1060 | BDZ-00197 | BDZ-00116 | 5.31 | 48.83 | 4.89 | 0
275 | QX-00001 | XL-00079 | C | 110kV | 2025 | 9.726 | 9.726 | JL/G1A-400/35 | 0 | - | 660 | BDZ-00197 | BDZ-00165 | 14.31 | 38.94 | 8.3 | 0
276 | QX-00001 | XL-00074 | C | 110kV | 2025 | 9.929 | 9.757 | JL3/G1A-400/35 | 0.172 | AC110KV,YJLW,800,1,03,ZC,Z | 660 | BDZ-00197 | BDZ-00123 | 14.28 | 33.64 | 3.69 | 0
277 | QX-00001 | XL-00073 | C | 110kV | 2025 | 20.761 | 20.589 | JL3/G1A-400/35 | 0.172 | YJLW03-64/110kV-1*800mm2 | 660 | BDZ-00197 | BDZ-00117 | 7.95 | 14.85 | 1.78 | 0
278 | QX-00004 | XL-00301 | C | 110kV | 2011 | 22.014 | 21.84 | JL/G1A-300/25-48-7,JL/G1A-300/25-48/7,LGJ-300/25 | 0.174 | YJLW03-64/110-1×630 | 511 | BDZ-00232 | BDZ-00208 | 17.48 | 28.29 | 7.48 | 0
279 | QX-00004 | XL-00139 | C | 110kV | 2011 | 17.405 | 17.405 | LGJ-300/25 | 0 | 0 | 511 | BDZ-00208 | BDZ-00061 | 12.32 | 18.16 | 2.99 | 0
280 | QX-00004 | XL-00324 | B | 110kV | 2018 | 4.078 | 4.078 | 2*JL3/G1A-300/25-48/7,JRLX/T-310/40 | 0 | 0 | 1060 | BDZ-00236 | BDZ-00140 | 20.08 | 27.76 | 9.47 | 0
281 | QX-00004 | XL-00038 | C | 110kV | 2000 | 4.5 | 4.5 | LGJ-185/25 | 0 | 0 | 376 | BDZ-00213 | BDZ-00152 | 0.41 | 0.47 | 0.37 | 0
282 | QX-00004 | XL-00303 | C | 110kV | 2011 | 22.358 | 22.159 | JL/G1A-400/35,LGJ-240/30,LGJ-300/25 | 0.199 | YJLW03-64/110kV-1*800mm2 | 445 | BDZ-00232 | BDZ-00227 | 0 | 29.8 | 0.88 | 0
283 | QX-00004 | XL-00142 | C | 110kV | 2017 | 10.397 | 10.397 | 2*JL/G1A-300/25-48/7 | 0 | 0 | 1060 | BDZ-00208 | BDZ-00098 | 6.57 | 15.02 | 3.44 | 0
284 | QX-00004 | XL-00131 | C | 110kV | 2016 | 2.598 | 2.34 | JL/G1A,400/35 | 0.258 | YJLW03-64/110-1×630 | 660 | BDZ-00206 | BDZ-00083 | 11.84 | 18.18 | 6.35 | 0
285 | QX-00004 | XL-00275 | C | 110kV | 2011 | 13.5 | 13.5 | LGJ-240/30,LGJ-300/25 | 0 | 0 | 445 | BDZ-00227 | BDZ-00181 | 10.22 | 29.2 | 11.39 | 0
286 | QX-00004 | XL-00276 | C | 110kV | 2011 | 13.734 | 13.734 | LGJ-240/30,LGJ-300/25 | 0 | 0 | 445 | BDZ-00227 | BDZ-00181 | 10.52 | 34.46 | 11.74 | 0
287 | QX-00004 | XL-00273 | C | 110kV | 2018 | 5.355 | 5.355 | 2*LGJ-300/25 | 0 | 0 | 1060 | BDZ-00227 | BDZ-00064 | 5.97 | 13.77 | 4.23 | 0
288 | QX-00004 | XL-00298 | C | 110kV | 2013 | 16.3885 | 16.3885 | 2*LGJ-300/25 | 0 | 0 | 1060 | BDZ-00232 | BDZ-00064 | 1.96 | 14.5 | 3.15 | 0
289 | QX-00004 | XL-00285 | C | 110kV | 2012 | 17.0083 | 17.0083 | LGJ-400/35 | 0 | 0 | 660 | BDZ-00229 | BDZ-00149 | 21.93 | 22.18 | 7.52 | 0
290 | QX-00004 | XL-00304 | C | 110kV | 2011 | 20.895 | 20.163 | JL/G1A-400/35,LGJ-240/30 | 0.732 | YJLW03-Z-64/110kV-1*800mm2 | 445 | BDZ-00232 | BDZ-00227 | 0 | 0 | 0 | 0
291 | QX-00004 | XL-00277 | C | 110kV | 2013 | 12.798 | 12.798 | 2*LGJ-300/25 | 0 | 0 | 1060 | BDZ-00227 | BDZ-00182 | 10.42 | 13.75 | 6.17 | 0
292 | QX-00004 | XL-00305 | C | 110kV | 2012 | 10.0057 | 10.0057 | 2*LGJ-300/25 | 0 | 0 | 1060 | BDZ-00232 | BDZ-00182 | 2.32 | 13.07 | 2.46 | 0
293 | QX-00004 | XL-00269 | C | 110kV | 2012 | 2.976 | 2.976 | LGJ-400/35 | 0 | 0 | 660 | BDZ-00227 | BDZ-00001 | 5.85 | 15.49 | 6.48 | 0
294 | QX-00004 | XL-00270 | C | 110kV | 2012 | 2.976 | 2.976 | LGJ-400/35 | 0 | 0 | 660 | BDZ-00227 | BDZ-00001 | 9.58 | 18.27 | 6.1 | 0
295 | QX-00004 | XL-00322 | B | 110kV | 2018 | 7.462 | 7.462 | JL/G1A-300/25,JL/G1A-300/25-48-7,LGJ-400/35 | 0 | 0 | 660 | BDZ-00236 | BDZ-00029 | 6 | 19.01 | 5.35 | 0
296 | QX-00004 | XL-00272 | B | 110kV | 2011 | 22.548 | 22.548 | JRLX/T-310 | 0 | 0 | 1060 | BDZ-00227 | BDZ-00029 | 9.94 | 19.17 | 5.83 | 0
297 | QX-00004 | XL-00326 | C | 110kV | 2018 | 13.144 | 12.831 | JL/G1A-300/25-48/7,LGJ-185/25,LGJ-300/25 | 0.313 | 0 | 376 | BDZ-00236 | BDZ-00152 | 18.43 | 42.55 | 14.48 | 0
298 | QX-00004 | XL-00300 | C | 110kV | 2012 | 9.3756 | 9.3756 | 2*LGJ-300/25 | 0 | 0 | 1060 | BDZ-00232 | BDZ-00082 | 2.65 | 14.17 | 1.68 | 0
299 | QX-00004 | XL-00274 | C | 110kV | 2013 | 7.677 | 7.537 | JRLX/T-310/40,LJ/G1A-400/35 | 0.14 | YJLW03-64/110kV-1*800mm2 | 660 | BDZ-00227 | BDZ-00169 | 10.95 | 31.49 | 7.52 | 0
300 | QX-00004 | XL-00129 | B | 110kV | 2016 | 8.38 | 8.19 | 2*JL/G1A-300/25 | 0.19 | YJLW03-64/110kV-1*1000mm2 | 1060 | BDZ-00206 | BDZ-00047 | 10.22 | 17.99 | 4.75 | 0
301 | QX-00004 | XL-00271 | C | 110kV | 2016 | 9.323 | 6.952 | 2*JL3/G1A-300/25 | 2.371 | YJLW03-64/110kV-1*1000mm2,YJLW03-64/110kV-1*800mm2 | 1060 | BDZ-00227 | BDZ-00075 | 6.41 | 20.31 | 3.44 | 0
302 | QX-00004 | XL-00357 | C | 110kV | 2017 | 3.808 | 3.666 | 2*JL3/G1A,300/25 | 0.142 | YJLW03-64/110kV-1*1000mm2 | 1060 | BDZ-00243 | BDZ-00075 | 8.83 | 24.19 | 8.08 | 0
303 | QX-00004 | XL-00302 | B | 110kV | 2020 | 5.434 | 5.184 | LGJ-150/20,LGJ-300/25 | 0.25 | ZR-YJLW03-64/110-1*800 | 301 | BDZ-00232 | BDZ-00093 | 49.55 | 68.24 | 29.68 | 0
304 | QX-00004 | XL-00099 | C | 110kV | 2013 | 6.113 | 6.113 | 2*JL3/G1A-300 | 0 | 0 | 1060 | BDZ-00232 | BDZ-00236 | 0.13 | 14.4 | 0.2 | 0
305 | QX-00004 | XL-00126 | B | 110kV | 2018 | 2.398 | 2.398 | JL/G1A-400/50 | 0 | 0 | 660 | BDZ-00206 | BDZ-00008 | 11.15 | 16.94 | 4.69 | 0
306 | QX-00004 | XL-00127 | B | 110kV | 2018 | 2.398 | 2.398 | JL/G1A-400/35-48/7 | 0 | 0 | 660 | BDZ-00206 | BDZ-00008 | 16.77 | 49.65 | 6.29 | 0
307 | QX-00004 | XL-00327 | C | 110kV | 2019 | 14.8461 | 14.7061 | JL/G1A,300/25,JL3/G1A-240/40,JRLX/T-310/40,LJ/G1A-400/35 | 0.14 | YJLW03-64/110kV-1*800mm2 | 660 | BDZ-00236 | BDZ-00169 | 14.3 | 42.09 | 12.41 | 0
308 | QX-00004 | XL-00284 | C | 110kV | 2020 | 9.853 | 9.853 | JL/G1A-400/35,JL/G1A-400/35-48/7 | 0 | 0 | 660 | BDZ-00229 | BDZ-00130 | 8.7 | 21.67 | 2.9 | 0
309 | QX-00004 | XL-00078 | C | 110kV | 2021 | 13.537 | 13.537 | JL/G1A-400/35 | 0 | 0 | 660 | BDZ-00196 | BDZ-00149 | 15.52 | 27.99 | 7.62 | 0
310 | QX-00004 | XL-00071 | C | 110kV | 2021 | 17.085 | 16.755 | JL/G1A-400/35 | 0.33 | YJLW03-1*800mm2 | 660 | BDZ-00196 | BDZ-00061 | 17.28 | 25.51 | 7.19 | 0
311 | QX-00004 | XL-00297 | B | 110kV | 2021 | 5.913 | 5.072 | 2*JL/G1A-300/25-48/7,JRLX/T-310/40 | 0.841 | YJLW03-64/110kV-1*800mm2 | 1060 | BDZ-00232 | BDZ-00041 | 3.85 | 17.82 | 3.13 | 0
312 | QX-00004 | XL-00323 | B | 110kV | 2021 | 1.854 | 1.045 | 2*JL/G1A-300/25-48/7 | 0.809 | YJLW03-64/110kV-1*800mm2 | 1060 | BDZ-00236 | BDZ-00041 | 12.53 | 16.97 | 9.61 | 0
313 | QX-00004 | XL-00075 | C | 110kV | 2021 | 10.797 | 10.797 | JL/G1A-400/35 | 0 | 0 | 660 | BDZ-00196 | BDZ-00130 | 6.89 | 16.98 | 2.72 | 0
314 | QX-00004 | XL-00253 | C | 110kV | 2020 | 0.292 | 0.292 | 1ND21Y-0040-07P(H) | 0 | 0 | 511 | BDZ-00130 | BDZ-00382 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0
315 | QX-00004 | XL-00321 | C | 110kV | 2024 | 13.852 | 13.129 | JL3/G1A,400/35 | 0.723 | AC110KV,YJLW,800,1,03,ZC,Z | 660 | BDZ-00236 | BDZ-00002 | 1.45 | 21.2 | 1.55 | 0
316 | QX-00004 | XL-00320 | C | 110kV | 2024 | 13.0583 | 11.1473 | JL3/G1A,400/35 | 1.911 | AC110KV,YJLW,800,1,03,ZC,Z | 660 | BDZ-00236 | BDZ-00002 | 1.98 | 19.16 | 1.89 | 0
317 | QX-00004 | XL-00076 | B | 110kV | 2025 | 6.717 | 6.037 | JL/G1A-300/25 | 0.68 | YJLW03-64/110kV-1*1000mm2 | 511 | BDZ-00047 | BDZ-00140 | 1.03 | 28.1 | 1.24 | 0
318 | QX-00004 | XL-00077 | B | 110kV | 2025 | 7.396 | 6.526 | JL/G1A-400/35，2*JL3/G1A-300/25 | 0.87 | YJLW03-64/110kV-1*1000mm2 | 660 | BDZ-00047 | BDZ-00140 | 0 | 9.94 | 0.13 | 0
319 | QX-00004 | XL-00130 | C | 110kV | 2025 | 2.657 | 2.399 | JL/G1A,400/35 | 0.258 | YJLW03-64/110-1×630 | 660 | BDZ-00206 | BDZ-00083 | 26.37 | 26.97 | 6.35 | 0
320 | QX-00004 | XL-00128 | B | 110kV | 2025 | 8.594 | 8.544 | JL/G1A-300/25 | 0.05 | YJLW03-Z-1×1000 | 511 | BDZ-00206 | BDZ-00047 | 21.84 | 25.5 | 7.13 | 0
321 | QX-00004 | XL-00325 | B | 110kV | 2025 | 4 | 4 | JL/G1A-300/25，2*JL3/G1A-300/25，JL/G1A-400/35 | 0 | - | 511 | BDZ-00236 | BDZ-00140 | 31.28 | 75.57 | 20.39 | 0
322 | QX-00004 | XL-00170 | C | 110kV | 2025 | 8.6419 | 7.9759 | JL3/G1A,400/35 | 0.666 | AC110kV,YJLW,800,1,02,ZC,Z | 660 | BDZ-00093 | BDZ-00083 | 0 | 27.27 | 0.01 | 0
323 | QX-00004 | XL-00171 | C | 110kV | 2025 | 8.6319 | 7.9659 | JL3/G1A,400/35 | 0.666 | AC110kV,YJLW,800,1,02,ZC,Z | 660 | BDZ-00093 | BDZ-00083 | 0 | 38.62 | 8.45 | 0
324 | QX-00008 | XL-00193 | C | 110kV | 2012 | 50.4362 | 49.3262 | JL/G1A-400/35,LGJ-300/25 | 1.11 | YJLW03-64/110kV-1*1200mm2 | 511 | BDZ-00217 | BDZ-00230 | 24.12 | 66.62 | 12.35 | 0
325 | QX-00008 | XL-00194 | B | 110kV | 2008 | 25.8412 | 25.7412 | LGJ-185/25,LGJ-240/30 | 0.1 | YJLW03-64/110kV-1*1200mm2 | 376 | BDZ-00217 | BDZ-00100 | 58.17 | 115.67 | 31.28 | 840 | 特殊运行方式 | 特殊
326 | QX-00008 | XL-00292 | C | 110kV | 2010 | 13.332 | 12.672 | LGJ-150/20,LGJ-300/25 | 0.66 | YJLW03-64/110kV-1*1200mm2 | 301 | BDZ-00230 | BDZ-00121 | 33.53 | 69.8 | 14.23 | 0
327 | QX-00008 | XL-00151 | B | 110kV | 2012 | 7.807 | 7.807 | 2*LGJ-300/25 | 0 | 0 | 1060 | BDZ-00209 | BDZ-00100 | 22.87 | 25.62 | 10.35 | 0
328 | QX-00008 | XL-00146 | C | 110kV | 2015 | 35.889 | 35.889 | 2*LGJ-300/25 | 0 | 0 | 1060 | BDZ-00209 | BDZ-00045 | 22.8 | 23.27 | 5.15 | 0
329 | QX-00008 | XL-00366 | B | 110kV | 2018 | 15.2669 | 14.1669 | LGJ-240/30,LGJ-300/30 | 1.1 | YJLW03-64/110kV-1*1200mm2 | 445 | BDZ-00244 | BDZ-00125 | 60.52 | 62.92 | 25.62 | 0
330 | QX-00008 | XL-00196 | B | 110kV | 2009 | 7.715 | 6.615 | LGJ-240/30 | 1.1 | YJLW03-64/110kV-1*1200mm2 | 445 | BDZ-00217 | BDZ-00125 | 77.15 | 81.46 | 33.49 | 60 | 负荷较重
331 | QX-00008 | XL-00152 | C | 110kV | 2011 | 9.827 | 9.827 | LGJ-400/35 | 0 | 0 | 660 | BDZ-00209 | BDZ-00104 | 10.52 | 50.52 | 11.68 | 0
332 | QX-00008 | XL-00331 | C | 110kV | 2011 | 31.1905 | 31.1905 | 2*JL3/G1A-300 | 0 | 0 | 1060 | BDZ-00238 | BDZ-00043 | 9.05 | 39.43 | 8.74 | 0
333 | QX-00008 | XL-00368 | C | 110kV | 2018 | 4.953 | 4.953 | 2*JL3/G1A-300/25 | 0 | 0 | 1060 | BDZ-00244 | BDZ-00166 | 12.02 | 17.2 | 7.31 | 0
334 | QX-00008 | XL-00197 | C | 110kV | 2011 | 5.833 | 5.833 | 2*JL/LB1A-300/25 | 0 | 0 | 1060 | BDZ-00217 | BDZ-00166 | 11.69 | 26.98 | 7.31 | 0
335 | QX-00008 | XL-00290 | C | 110kV | 2010 | 20.409 | 20.409 | LGJ-300/25 | 0 | 0 | 511 | BDZ-00230 | BDZ-00081 | 11.46 | 32.83 | 3.73 | 0
336 | QX-00008 | XL-00154 | C | 110kV | 2015 | 25.3043 | 25.3043 | 2*JL3/G1A-300/25 | 0 | 0 | 1060 | BDZ-00209 | BDZ-00244 | 14.78 | 22.47 | 1.87 | 0
337 | QX-00008 | XL-00145 | C | 110kV | 2015 | 7.07 | 7.07 | 2*LGJ-300/25 | 0 | 0 | 1060 | BDZ-00209 | BDZ-00038 | 17.84 | 36 | 8.36 | 0
338 | QX-00008 | XL-00295 | C | 110kV | 2017 | 1.094 | 0.954 | JL/G1A-400/35 | 0.14 | YJLW03-64/110kV-1*1200mm2 | 660 | BDZ-00166 | BDZ-00333 | 5.27 | 11.51 | 4.22 | 0
339 | QX-00008 | XL-00296 | C | 110kV | 2017 | 3.5 | 3.5 | JL/G1A-400/35 | 0 | YJLW03-64/110kV-1*1200mm2 | 660 | BDZ-00166 | BDZ-00333 | 1.81 | 9.75 | 3.29 | 0
340 | QX-00008 | XL-00190 | C | 110kV | 2011 | 11.009 | 10.853 | 2*JL3/G1A-300 | 0.156 | YJLW03-64/110-1×630 | 1060 | BDZ-00217 | BDZ-00030 | 12.38 | 21.58 | 5.71 | 0
341 | QX-00008 | XL-00361 | C | 110kV | 2018 | 12.143 | 11.483 | 2*JL3/G1A-300 | 0.66 | YJLW03-64/110kV-1*1000mm2 | 1060 | BDZ-00244 | BDZ-00030 | 11.23 | 36.65 | 3.26 | 0
342 | QX-00008 | XL-00363 | C | 110kV | 2019 | 13.5 | 13.5 | JL/G1A-400/35 | 0 | 0 | 660 | BDZ-00244 | BDZ-00067 | 6.03 | 12.11 | 2.16 | 0
343 | QX-00008 | XL-00364 | C | 110kV | 2019 | 13.332 | 13.332 | JL/G1A-400/35 | 0 | 0 | 660 | BDZ-00244 | BDZ-00067 | 0.39 | 11.88 | 0.38 | 0
344 | QX-00008 | XL-00149 | C | 110kV | 2012 | 10.7009 | 10.5409 | LGJ-400/35 | 0.16 | YJLW03-64/110-1×800 | 660 | BDZ-00209 | BDZ-00073 | 9.83 | 54.23 | 11.52 | 0
345 | QX-00008 | XL-00150 | C | 110kV | 2012 | 9.3235 | 9.1635 | LGJ-400/25 | 0.16 | YJLW03-64/110-1×630,YJLW03-64/110-1×800 | 660 | BDZ-00209 | BDZ-00073 | 17.1 | 25.06 | 6.98 | 0
346 | QX-00008 | XL-00148 | B | 110kV | 2012 | 14.1252 | 13.9252 | JLRX/T-218/28,LGJ-300/25 | 0.2 | YJLW03-64/110-1×800,YJLW03-Z-64/110-1000mm2 | 660 | BDZ-00209 | BDZ-00070 | 32.15 | 57.73 | 17.31 | 0
347 | QX-00008 | XL-00319 | C | 110kV | 2020 | 1.4 | 1.4 | JL3/G1A-400/35 | 0 | 0 | 660 | BDZ-00235 | BDZ-00381 | 22.91 | 26.84 | 19.24 | 0
348 | QX-00008 | XL-00264 | C | 110kV | 2019 | 18.838 | 18.838 | JL/G1A-400/35 | 0 | 0 | 660 | BDZ-00226 | BDZ-00170 | 11.55 | 60.36 | 15.4 | 0
349 | QX-00008 | XL-00261 | C | 110kV | 2019 | 17.458 | 17.458 | JL/G1A-400/35,LGJ-185/25 | 0 | 0 | 376 | BDZ-00226 | BDZ-00043 | 26.06 | 44.28 | 9.7 | 0
350 | QX-00008 | XL-00195 | C | 110kV | 2020 | 7.162 | 6.312 | JL/G1A-400/35 | 0.85 | YJLW03-64/110kV-1*800mm2 | 660 | BDZ-00217 | BDZ-00107 | 17.83 | 19.77 | 7.59 | 0
351 | QX-00008 | XL-00263 | C | 110kV | 2020 | 19.996 | 19.196 | JL/G1A-400/35 | 0.8 | YJLW03-64/110kV-1*800mm2 | 660 | BDZ-00226 | BDZ-00107 | 12.1 | 24.77 | 5.57 | 0
352 | QX-00008 | XL-00191 | C | 110kV | 2020 | 26.75 | 26.25 | JL/G1A-400/35 | 0.5 | YJLW03-64/110kV-1*800mm2 | 660 | BDZ-00217 | BDZ-00226 | 3.98 | 42.04 | 2.77 | 0
353 | QX-00008 | XL-00153 | C | 110kV | 2020 | 0.2 | 0.15 | JL/G1A-400/35 | 0.05 | YJLW03-110-1*800 | 660 | BDZ-00209 | BDZ-00379 | 32.6 | 55.74 | 17.74 | 0
354 | QX-00008 | XL-00362 | C | 110kV | 2020 | 8.86 | 8.48 | JL/G1A-400/35 | 0.38 | YJLW03-64/110kV-1*800mm2 | 660 | BDZ-00244 | BDZ-00369 | 63.77 | 79.07 | 24.03 | 0
355 | QX-00008 | XL-00365 | C | 110kV | 2020 | 19.68 | 19.68 | JL/G1A-400/35 | 0 | 0 | 660 | BDZ-00244 | BDZ-00081 | 10.61 | 18.18 | 4.45 | 0
356 | QX-00008 | XL-00360 | C | 110kV | 2020 | 9.156 | 9.156 | JL/G1A-400/35 | 0 | 0 | 660 | BDZ-00244 | BDZ-00003 | 0.28 | 35.2 | 0.31 | 0
357 | QX-00008 | XL-00199 | C | 110kV | 2021 | 9.515 | 9.515 | JL/G1A-400/35 | 0 | 0 | 660 | BDZ-00104 | BDZ-00349 | 6.46 | 61.03 | 15.44 | 0
358 | QX-00008 | XL-00260 | C | 110kV | 2022 | 21.6211 | 20.3511 | JL/G1A-400/35 | 1.27 | ZC-YJW03-64/110kV-1*800mm^2 | 660 | BDZ-00226 | BDZ-00038 | 16.27 | 26.68 | 7.04 | 0
359 | QX-00008 | XL-00367 | C | 110kV | 2022 | 22.044 | 22.044 | JL/G1A,400/35 | 0 |  | 660 | BDZ-00244 | BDZ-00138 | 0.61 | 24.68 | 6 | 0
360 | QX-00008 | XL-00262 | B | 110kV | 2022 | 12.49 | 11.89 | JL/GIA-400/35-48/7 | 0.6 | ZC-YJW03-64/110kV-1*800mm^2 | 660 | BDZ-00226 | BDZ-00070 | 46.35 | 66.6 | 25.89 | 0
361 | QX-00008 | XL-00288 | C | 110kV | 2022 | 6.489 | 6.199 | JL/G1A,400/35 | 0.29 | ZC-YJW03-64/110kV-1*800mm^2 | 660 | BDZ-00230 | BDZ-00063 | 1.52 | 60.61 | 2.12 | 0
362 | QX-00008 | XL-00192 | C | 110kV | 2025 | 12.5054 | 12.2234 | JL/G1A,400/35,JLRX/T-218/28 | 0.282 | YJLW03-64/110kV-1*800mm2 | 660 | BDZ-00217 | BDZ-00066 | 19.98 | 23.34 | 11.85 | 0
363 | QX-00008 | XL-00147 | C | 110kV | 2025 | 11.658 | 11.215 | JL3/G1A-400/35 | 0.443 | YJLW03-64/110-1*800mm2 | 660 | BDZ-00209 | BDZ-00066 | 2.08 | 12.73 | 1.56 | 0
364 | QX-00008 | XL-00061 | C | 110kV | 2024 | 6.636 | 6.126 | JL/G1A,400/35 | 0.51 | YJLW03-64/110kV-1*800mm2 | 660 | BDZ-00038 | BDZ-00373 | 38.6 | 48.09 | 10.08 | 0

## 35千伏变电站1
2025年底35千伏变电站设备明细表
序号 |  | 变电站座数 |  | 供电区域 | 电压 等级 | 变电站 类型 | 变电站 占地面积（平方米） | 变电站 投运 年份 | 构支架投运年份 | 10kV间隔总数 | 10kV剩余间隔数 | 主变 编号 | 主变 容量 （MVA） | 主变 出厂 年份 | 主变 投运 年份 | 高压配电装置型式 | 中压配电装置型式 | 电容器 容量（kvar） | 电抗器 容量 （kvar） | 中性点接地形式 | 消弧线圈 容量 （kVA） | 小/中电阻阻值 （欧姆） | 主接线形式 |  | 主变是否满足N-1校验 | 2025年全省高峰负荷时刻点负荷情况 （8月21日） |  |  |  | 2025年徐州市高峰负荷时刻点负荷情况 （7月5日） |  |  |  | 2025年最大负载率（%） | 2025年平均负载率（%） | 重载（＞80%） |  | “十四五” 规划 定位 | 备注
序号 | 区县代号 | 变电站座数 | 变电站代号 | 供电区域 | 电压 等级 | 变电站 类型 | 变电站 占地面积（平方米） | 变电站 投运 年份 | 构支架投运年份 | 10kV间隔总数 | 10kV剩余间隔数 | 主变 编号 | 主变 容量 （MVA） | 主变 出厂 年份 | 主变 投运 年份 | 高压配电装置型式 | 中压配电装置型式 | 电容器 容量（kvar） | 电抗器 容量 （kvar） | 中性点接地形式 | 消弧线圈 容量 （kVA） | 小/中电阻阻值 （欧姆） | 主接线形式 | 电源变电站代号 | 主变是否满足N-1校验 | 最高负荷 （MW） 19:25 | 负载率（%） | 最低负荷 （MW） 6:50 | 负载率（%）2 | 最高负荷（MW） 21：10 | 负载率（%）3 | 最低负荷（MW）10:05 | 负载率（%）4 | 2025年最大负载率（%） | 2025年平均负载率（%） | 持续时间（分钟） | 原因 | “十四五” 规划 定位 | 备注
1 | QX-00007 | 1 | BDZ-00271 | B | 35kV | 户外 | 19800 | 1997 | 1997 | 16 | 2 | #1 | 20 | 2017 | 2017 | 开关柜 | 开关柜 | 6000 | 0 | 不接地 | 0 | 0 | 单母分段 | BDZ-00203 | 是 | 8.96 | 44.8 | 3.87 | 19.35 | 9.76 | 48.8 | -0.63 | 3.15 | 53.1 | 22.25 |  |  | 维持运行（不变）
2 | QX-00007 | 0 | BDZ-00271 | B | 35kV | 户外 | 19800 | 1997 | 1997 |  |  | #2 | 16 | 2017 | 2017 | 开关柜 | 开关柜 | 2004 | 0 | 不接地 | 0 | 0 | 单母分段 | BDZ-00203 | 是 | 5.14 | 32.13 | 4.23 | 26.44 | 4.92 | 30.75 | 3.1 | 19.38 | 42.5 | 16.06 |  |  | 维持运行（不变）
3 | QX-00003 | 1 | BDZ-00254 | C | 35kV | 户外 | 4762 | 2009 | 2009 | 9 | 1 | #1 | 20 | 2015 | 2015 | AIS | 开关柜 | 1200 | 0 | 经消弧线圈接地 | 315 | 0 | 单母分段 | BDZ-00204 | 是 | 3.77 | 18.85 | 2.3 | 11.5 | 4.41 | 22.05 | 0 | 0 | 69.2 | 13.3 |  |  | 维持运行（整站改造）
4 | QX-00003 | 0 | BDZ-00254 | C | 35kV | 户外 | 4762 | 2009 | 2009 |  |  | #2 | 10 | 2002 | 2009 | AIS | 开关柜 | 1800 | 0 | 经消弧线圈接地 | 315 | 0 | 单母分段 | BDZ-00204 | 是 | 0.32 | 3.2 | 0.15 | 1.5 | 0.31 | 3.1 | 0.28 | 2.8 | 55.7 | 2.1 |  |  | 维持运行（整站改造）
5 | QX-00003 | 1 | BDZ-00258 | C | 35kV | 户外 | 2018 | 1998 | 1998 | 10 | 2 | #1 | 20 | 2019 | 2019 | AIS | 开关柜 | 1200 | 0 | 经消弧线圈接地 | 630 | 0 | 内桥式 | BDZ-00007 | 是 | 6.82 | 34.1 | 3.21 | 16.05 | 7.84 | 39.2 | -1.39 | 6.95 | 42.2 | 11.4 |  |  | 维持运行（不变）
6 | QX-00003 | 0 | BDZ-00258 | C | 35kV | 户外 | 2018 | 1998 | 1998 |  |  | #2 | 20 | 2016 | 2019 | AIS | 开关柜 | 1200 | 0 | 经消弧线圈接地 | 630 | 0 | 内桥式 | BDZ-00222 | 是 | 11.28 | 56.4 | 5.46 | 27.3 | 13.9 | 69.5 | 2.27 | 11.35 | 70.5 | 18.7 |  |  | 维持运行（不变）
7 | QX-00003 | 1 | BDZ-00267 | C | 35kV | 半户内 | 4131 | 1998 | 1998 | 13 | 6 | #1 | 8 | 2002 | 2002 | 开关柜 | 开关柜 | 0 | 0 | 不接地 | 0 | 0 | 单母分段 | BDZ-00017 | 是 | 2.2 | 27.5 | 1.2 | 15 | 2.5 | 31.25 | 1.6 | 20 | 50 | 11.75 |  |  | 维持运行（不变）
8 | QX-00003 | 0 | BDZ-00267 | C | 35kV | 半户内 | 4131 | 1998 | 1998 |  |  | #2 | 8 | 2001 | 2001 | 开关柜 | 开关柜 | 0 | 0 | 不接地 | 0 | 0 | 单母分段 | BDZ-00017 | 是 | 2.6 | 32.5 | 1.4 | 17.5 | 3 | 37.5 | 2.3 | 28.75 | 40 | 14.13 |  |  | 维持运行（不变）
9 | QX-00003 | 1 | BDZ-00268 | C | 35kV | 户外 | 4345 | 1988 | 1988 | 12 | 5 | #1 | 16 | 2007 | 2021 | AIS | 开关柜 | 2004 | 0 | 经消弧线圈接地 | 315 | 0 | 内桥式 | BDZ-00204 | 是 | 4.22 | 26.38 | 1.43 | 8.94 | 4.79 | 29.94 | -2.56 | 16 | 41.31 | 11.63 |  |  | 维持运行（不变）
10 | QX-00003 | 0 | BDZ-00268 | C | 35kV | 户外 | 4345 | 1988 | 1988 |  |  | #2 | 20 | 2023 | 2023 | AIS | 开关柜 | 2000 | 0 | 经消弧线圈接地 | 315 | 0 | 内桥式 | BDZ-00018 | 是 | 5.42 | 27.1 | 1.77 | 8.85 | 6.26 | 31.3 | -5.46 | 27.3 | 55.45 | 13.45 |  |  | 维持运行（不变）
11 | QX-00003 | 1 | BDZ-00282 | C | 35kV | 半户内 | 3495 | 2008 | 2008 | 10 | 3 | #1 | 8 | 2007 | 2008 | 开关柜 | 开关柜 | 1200 | 0 | 经消弧线圈接地 | 630 | 0 | 单母分段 | BDZ-00204 | 是 | 0.88 | 11 | 1.81 | 22.63 | 1.06 | 13.25 | -0.68 | 8.5 | 45.25 | 11.75 |  |  | 维持运行（增容）
12 | QX-00003 | 0 | BDZ-00282 | C | 35kV | 半户内 | 3495 | 2008 | 2008 |  |  | #2 | 8 | 2006 | 2015 | 开关柜 | 开关柜 | 0 | 0 | 经消弧线圈接地 | 630 | 0 | 单母分段 | BDZ-00239 | 是 | 2.09 | 26.13 | 0.97 | 12.13 | 2.56 | 32 | -1.82 | 22.75 | 53.63 | 15.38 |  |  | 维持运行（增容）
13 | QX-00003 | 1 | BDZ-00286 | C | 35kV | 户外 | 2724 | 1991 | 1991 | 9 | 0 | #1 | 16 | 1990 | 2001 | AIS | 开关柜 | 1800 | 0 | 不接地 | 0 | 0 | 单母分段 | BDZ-00210 | 是 | 5.11 | 31.94 | 3.18 | 19.88 | 5.76 | 36 | 0.2 | 1.25 | 41.75 | 12.94 |  |  | 维持运行（不变）
14 | QX-00003 | 0 | BDZ-00286 | C | 35kV | 户外 | 2724 | 1991 | 1991 |  |  | #2 | 8 | 2001 | 2001 | AIS | 开关柜 | 1800 | 0 | 不接地 | 0 | 0 | 单母分段 | BDZ-00210 | 是 | 1.05 | 13.13 | 0.67 | 8.38 | 1.04 | 13 | 0.88 | 11 | 22.88 | 6.25 |  |  | 维持运行（不变）
15 | QX-00003 | 1 | BDZ-00294 | B | 35kV | 户外 | 2304 | 1980 | 1980 | 7 | 4 | #1 | 10 | 2008 | 2018 | AIS | 开关柜 | 1200 | 0 | 不接地 | 0 | 0 | 单母分段 | BDZ-00025 | 是 | 5.66 | 56.6 | 2.54 | 25.4 | 6.31 | 63.1 | -0.29 | 2.9 | 74.1 | 28 |  |  | 维持运行（整站改造）
16 | QX-00003 | 0 | BDZ-00294 | B | 35kV | 户外 | 2304 | 1980 | 1980 |  |  | #2 | 5 | 2000 | 2005 | AIS | 开关柜 | 1200 | 0 | 不接地 | 0 | 0 | 单母分段 | BDZ-00210 | 是 | 1.9 | 38 | 0.76 | 15.2 | 2.35 | 47 | -1.36 | 27.2 | 91.4 | 18.8 | 90 | 主变容量偏小，负载较重 | 维持运行（整站改造）
17 | QX-00003 | 1 | BDZ-00302 | C | 35kV | 半户内 | 1750 | 1970 | 1970 | 8 | 0 | #1 | 20 | 2016 | 2016 | 开关柜 | 开关柜 | 2004 | 0 | 不接地 | 0 | 0 | 内桥式 | BDZ-00222 | 是 | 9.05 | 45.25 | 6.08 | 30.4 | 10.77 | 53.85 | 1.61 | 8.05 | 54.9 | 17.75 |  |  | 维持运行（不变）
18 | QX-00003 | 0 | BDZ-00302 | C | 35kV | 半户内 | 1750 | 1970 | 1970 |  |  | #2 | 20 | 2008 | 2020 | 开关柜 | 开关柜 | 2004 | 0 | 不接地 | 0 | 0 | 内桥式 | BDZ-00210 | 是 | 7.78 | 38.9 | 6.99 | 34.95 | 6.71 | 33.55 | 0.73 | 3.65 | 63.2 | 19.8 |  |  | 维持运行（不变）
19 | QX-00003 | 1 | BDZ-00305 | C | 35kV | 户外 | 1997 | 2001 | 2001 | 15 | 2 | #1 | 20 | 2008 | 2008 | AIS | 开关柜 | 1200 | 0 | 不接地 | 0 | 0 | 内桥式 | BDZ-00025 | 是 | 5.97 | 29.85 | 4.65 | 23.25 | 8.1 | 40.5 | 3.37 | 16.85 | 81.95 | 30.75 | 20 | 特殊运行方式，1号主变带全站负荷 | 维持运行（不变）
20 | QX-00003 | 0 | BDZ-00305 | C | 35kV | 户外 | 1997 | 2001 | 2001 |  |  | #2 | 25 | 2007 | 2020 | AIS | 开关柜 | 1200 | 0 | 不接地 | 0 | 0 | 内桥式 | BDZ-00025 | 是 | 7.8 | 31.2 | 6.33 | 25.32 | 14.92 | 59.68 | 8.68 | 34.72 | 74 | 24.16 |  |  | 维持运行（不变）
21 | QX-00003 | 1 | BDZ-00311 | B | 35kV | 户内 | 1574 | 2002 | 2002 | 20 | 0 | #1 | 20 | 2012 | 2013 | 开关柜 | 开关柜 | 2004 | 0 | 不接地 | 630 | 0 | 单母分段 | BDZ-00025 | 是 | 11.94 | 59.7 | 5.76 | 28.8 | 11.76 | 58.8 | 9.51 | 47.55 | 62.65 | 27.15 |  |  | 维持运行（不变）
22 | QX-00003 | 0 | BDZ-00311 | B | 35kV | 户内 | 1574 | 2002 | 2002 |  |  | #2 | 20 | 2012 | 2013 | 开关柜 | 开关柜 | 2004 | 0 | 不接地 | 630 | 0 | 单母分段 | BDZ-00025 | 是 | 9.58 | 47.9 | 6.26 | 31.3 | 10.43 | 52.15 | 8.54 | 42.7 | 53.55 | 23.85 |  |  | 维持运行（不变）
23 | QX-00005 | 1 | BDZ-00246 | C | 35kV | 户外 | 3678.9 | 2000 | 2000 | 11 | 1 | #1 | 20 | 2015 | 2016 | AIS | 开关柜 | 3006 | 0 | 不接地 | 0 | 0 | 内桥式 | BDZ-00238 | 是 | 11.91 | 59.55 | 6.53 | 32.65 | 12.93 | 64.65 | -2.22 | 11.1 | 135.3 | 22.1 | 180 | 主变所带分布式光伏较多，光伏大发时刻主变出现反向重过载 | 退役（升压替代） | 反向超载
24 | QX-00005 | 0 | BDZ-00246 | C | 35kV | 户外 | 3678.9 | 2000 | 2000 |  |  | #2 | 20 | 2015 | 2016 | AIS | 开关柜 | 3006 | 0 | 不接地 | 0 | 0 | 内桥式 | BDZ-00238 | 是 | 13.7 | 68.5 | 8.33 | 41.65 | 14.04 | 70.2 | -2.04 | 10.2 | 73.1 | 24.55 |  |  | 退役（升压替代）
25 | QX-00005 | 1 | BDZ-00247 | C | 35kV | 户外 | 9497.3 | 1985 | 1985 | 0 | 0 | #3 | 8 | 2002 | 2002 | AIS | 开关柜 | 5000 | 0 | 经消弧线圈接地 | 630 | 0 | 单母分段 | BDZ-00005 | 是 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.5 | 2.75 | 10 | 特殊运行方式，3号主变带全站负荷 | 维持运行（不变）
26 | QX-00005 | 0 | BDZ-00247 | C | 35kV | 户外 | 9497.3 | 1985 | 1985 |  |  | #4 | 10 | 2001 | 2001 | AIS | 开关柜 | 5000 | 0 | 经消弧线圈接地 | 630 | 0 | 单母分段 | BDZ-00005 | 是 | 0.41 | 4.1 | 4.92 | 49.2 | 0.21 | 2.1 | 0.3 | 3 | 69.7 | 22.9 |  |  | 维持运行（不变）
27 | QX-00005 | 1 | BDZ-00248 | C | 35kV | 户外 | 1035.8 | 1999 | 1999 | 7 | 0 | #1 | 20 | 2024 | 2025 | AIS | 开关柜 | 3000 | 0 | 不接地 | 0 | 0 | 内桥式 | BDZ-00124 | 是 | 8.82 | 44.1 | 6.03 | 30.15 | 11.77 | 58.85 | 5.14 | 25.7 | 61.6 | 16 |  |  | 维持运行（不变）
28 | QX-00005 | 0 | BDZ-00248 | C | 35kV | 户外 | 1035.8 | 1999 | 1999 |  |  | #2 | 20 | 2015 | 2015 | AIS | 开关柜 | 2400 | 0 | 不接地 | 0 | 0 | 内桥式 | BDZ-00222 | 是 | 11.14 | 55.7 | 4.75 | 23.75 | 13.14 | 65.7 | -2.98 | 14.9 | 67.45 | 15.95 |  |  | 维持运行（不变）
29 | QX-00005 | 1 | BDZ-00255 | C | 35kV | 半户内 | 2512.94 | 1998 | 1998 | 7 | 0 | #1 | 20 | 2015 | 2015 | 开关柜 | 开关柜 | 2400 | 0 | 经消弧线圈接地 | 315 | 0 | 单母分段 | BDZ-00135 | 是 | 11.93 | 59.65 | 4.44 | 22.2 | 15.62 | 78.1 | -4.15 | 20.75 | 95.6 | 23.05 | 140 | 负载率不均衡，另一台主变负载率45% | 维持运行（增容） | 正向重载
30 | QX-00005 | 0 | BDZ-00255 | C | 35kV | 半户内 | 2512.94 | 1998 | 1998 |  |  | #2 | 10 | 2006 | 2015 | 开关柜 | 开关柜 | 1000 | 0 | 经消弧线圈接地 | 315 | 0 | 单母分段 | BDZ-00135 | 是 | 5.53 | 55.3 | 1.69 | 16.9 | 4.55 | 45.5 | -3.19 | 31.9 | 120.1 | 21.9 | 180 | 主变所带分布式光伏较多，光伏大发时刻主变出现反向重过载 | 维持运行（增容） | 反向超载
31 | QX-00005 | 1 | BDZ-00280 | C | 35kV | 半户内 | 1672 | 2007 | 2007 | 13 | 1 | #1 | 25 | 2011 | 2014 | 开关柜 | 开关柜 | 4000 | 0 | 不接地 | 0 | 0 | 单母分段 | BDZ-00220 | 是 | 12.63 | 50.52 | 10.33 | 41.32 | 14.09 | 56.36 | 0.08 | 0.32 | 67.52 | 23.04 |  |  | 维持运行（不变）
32 | QX-00005 | 0 | BDZ-00280 | C | 35kV | 半户内 | 1672 | 2007 | 2007 |  |  | #2 | 20 | 2015 | 2015 | 开关柜 | 开关柜 | 4008 | 0 | 不接地 | 0 | 0 | 单母分段 | BDZ-00186 | 是 | 8.08 | 40.4 | 9.81 | 49.05 | 8.81 | 44.05 | -0.24 | 1.2 | 83.3 | 25.9 | 10 | 特殊运行状态，另一台主变停运 | 维持运行（不变）
33 | QX-00005 | 1 | BDZ-00290 | C | 35kV | 户外 | 4553.2 | 1994 | 1994 | 7 | 0 | #1 | 20 | 2024 | 2025 | AIS | 开关柜 | 0 | 0 | 不接地 | 0 | 0 | 内桥式 | BDZ-00238 | 是 | 10.43 | 52.15 | 2.81 | 14.05 | 9.06 | 45.3 | -7.79 | 38.95 | 89.5 | 18.7 | 20 | 反向负荷较重 | 维持运行（不变）
34 | QX-00005 | 0 | BDZ-00290 | C | 35kV | 户外 | 4553.2 | 1994 | 1994 |  |  | #2 | 10 | 2007 | 2008 | AIS | 开关柜 | 6000 | 0 | 不接地 | 0 | 0 | 内桥式 | BDZ-00005 | 是 | 5.06 | 50.6 | 1.11 | 11.1 | 6.42 | 64.2 | -4.92 | 49.2 | 104.9 | 20.8 | 220 | 主变所带分布式光伏较多，光伏大发时刻主变出现反向重过载 | 维持运行（增容） | 反向超载
35 | QX-00005 | 1 | BDZ-00314 | C | 35kV | 户外 | 5753.7 | 1977 | 1977 | 7 | 0 | #1 | 16 | 2008 | 2008 | AIS | 开关柜 | 0 | 0 | 经消弧线圈接地 | 630 | 0 | 单母分段 | BDZ-00238 | 是 | 11.03 | 68.94 | 6.12 | 38.25 | 10.66 | 66.63 | -3.09 | 19.31 | 105.81 | 22.5 | 175 | 主变所带分布式光伏较多，光伏大发时刻主变出现反向重过载 | 维持运行（整站改造） | 反向超载
36 | QX-00005 | 0 | BDZ-00314 | C | 35kV | 户外 | 5753.7 | 1977 | 1977 |  |  | #2 | 20 | 2015 | 2016 | AIS | 开关柜 | 2004 | 0 | 经消弧线圈接地 | 630 | 0 | 单母分段 | BDZ-00238 | 是 | 6.49 | 32.45 | 5.14 | 25.7 | 7.6 | 38 | -8.64 | 43.2 | 112.85 | 25.35 | 140 | 特殊运行状态，另一台主变停运 | 维持运行（整站改造） | 特殊
37 | QX-00005 | 1 | BDZ-00325 | C | 35kV | 户外 | 2032.47 | 1995 | 1995 | 11 | 5 | #1 | 20 | 2008 | 2008 | AIS | 开关柜 | 1002 | 0 | 不接地 | 0 | 0 | 内桥式 | BDZ-00135 | 是 | 9.11 | 45.55 | 5.05 | 25.25 | 10.03 | 50.15 | 6.1 | 30.5 | 57.5 | 13.9 |  |  | 维持运行（整站改造）
38 | QX-00005 | 0 | BDZ-00325 | C | 35kV | 户外 | 2032.47 | 1995 | 1995 |  |  | #2 | 16 | 2008 | 2014 | AIS | 开关柜 | 2004 | 0 | 不接地 | 0 | 0 | 内桥式 | BDZ-00135 | 是 | 7.1 | 44.38 | 3.87 | 24.19 | 8.72 | 54.5 | 3.34 | 20.88 | 67.06 | 11.25 |  |  | 维持运行（整站改造）
39 | QX-00010 | 1 | BDZ-00245 | C | 35kV | 户外 | 3254.7 | 1983 | 1983 | 8 | 1 | #1 | 16 | 2007 | 2007 | AIS | 开关柜 | 1800 | 0 | 不接地 | 0 | 0 | 内桥式 | BDZ-00200 | 是 | 3.58 | 22.38 | 0.88 | 5.5 | 4.14 | 25.88 | -4.73 | 29.56 | 56.44 | 17.69 |  |  | 维持运行（不变）
40 | QX-00010 | 0 | BDZ-00245 | C | 35kV | 户外 | 3254.7 | 1983 | 1983 |  |  | #2 | 20 | 2003 | 2008 | AIS | 开关柜 | 0 | 0 | 不接地 | 0 | 0 | 内桥式 | BDZ-00200 | 是 | 5.54 | 27.7 | 13.55 | 67.75 | 7.96 | 39.8 | -3.86 | 19.3 | 86.25 | 28.8 | 350 | 特殊运行方式，2号主变切带1号主变负荷 | 维持运行（不变） | 特殊
41 | QX-00010 | 1 | BDZ-00260 | C | 35kV | 户外 | 1426.8 | 1993 | 1993 | 8 | 1 | #1 | 20 | 2016 | 2016 | AIS | 开关柜 | 2004 | 0 | 不接地 | 0 | 0 | 内桥式 | BDZ-00054 | 是 | 9.6 | 48 | 4.4 | 22 | 10.7 | 53.5 | -3.6 | 18 | 82 | 19.15 | 20 | 反向重载 | 退役（升压替代）
42 | QX-00010 | 0 | BDZ-00260 | C | 35kV | 户外 | 1426.8 | 1993 | 1993 |  |  | #2 | 16 | 2005 | 2007 | AIS | 开关柜 | 2004 | 0 | 不接地 | 0 | 0 | 内桥式 | BDZ-00054 | 是 | 10 | 62.5 | 5.6 | 35 | 10.9 | 68.13 | -9 | 56.25 | 110.63 | 34.31 | 30 | 主变所带分布式光伏较多，光伏大发时刻主变出现反向重过载 | 退役（升压替代）
43 | QX-00010 | 1 | BDZ-00295 | C | 35kV | 半户内 | 1203.9 | 2000 | 2000 | 8 | 4 | #1 | 10 | 2005 | 2005 | 开关柜 | 开关柜 | 1002 | 0 | 不接地 | 0 | 0 | 单母分段 | BDZ-00145 | 是 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.4 | 6.4 | 20 | 反向负荷较重 | 维持运行（增容）
44 | QX-00010 | 0 | BDZ-00295 | C | 35kV | 半户内 | 1203.9 | 2000 | 2000 |  |  | #2 | 20 | 2024 | 2026 | 开关柜 | 开关柜 | 0 | 0 | 不接地 | 0 | 0 | 单母分段 | BDZ-00145 | 是 | 9.19 | 45.95 | 3.45 | 17.25 | 10.59 | 52.95 | -6.9 | 34.5 | 81.15 | 14.55 | 20 | 特殊运行状态，另一台主变停运 | 维持运行（不变）
45 | QX-00010 | 1 | BDZ-00304 | C | 35kV | 半户内 | 2196.3 | 1999 | 2025 | 12 | 9 | #1 | 5 | 1998 | 1999 | AIS | AIS | 1000 | 0 | 不接地 | 315 | 0 | 单母分段 | BDZ-00200 | 是 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.8 | 0.2 |  |  | 维持运行（增容）
46 | QX-00010 | 0 | BDZ-00304 | C | 35kV | 半户内 | 2196.3 | 1999 | 2025 |  |  | #2 | 5 | 2000 | 2000 | AIS | AIS | 1000 | 0 | 不接地 | 315 | 0 | 单母分段 | BDZ-00330 | 是 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.8 | 0 |  |  | 维持运行（增容）
47 | QX-00010 | 1 | BDZ-00306 | C | 35kV | 户外 | 1518 | 2006 | 2006 | 10 | 1 | #1 | 20 | 2024 | 2024 | AIS | 开关柜 | 3000 | 0 | 不接地 | 0 | 0 | 单母分段 | BDZ-00214 | 是 | 6.77 | 33.85 | 4.25 | 21.25 | 6.81 | 34.05 | -3.3 | 16.5 | 71.05 | 15.95 |  |  | 维持运行（不变）
48 | QX-00010 | 0 | BDZ-00306 | C | 35kV | 户外 | 1518 | 2006 | 2006 |  |  | #2 | 20 | 2024 | 2024 | AIS | 开关柜 | 3000 | 0 | 不接地 | 0 | 0 | 单母分段 | BDZ-00214 | 是 | 9.5 | 47.5 | 4.58 | 22.9 | 10.32 | 51.6 | -3.8 | 19 | 70.25 | 16.15 |  |  | 维持运行（不变）
49 | QX-00010 | 1 | BDZ-00307 | C | 35kV | 户外 | 2352.2 | 1991 | 1991 | 11 | 0 | #1 | 20 | 2008 | 2008 | AIS | 开关柜 | 2400 | 0 | 不接地 | 0 | 0 | 单母分段 | BDZ-00199 | 是 | 8.03 | 40.15 | 4.54 | 22.7 | 8.94 | 44.7 | -4.28 | 21.4 | 87.25 | 15.95 | 20 | 特殊运行方式 | 维持运行（不变）
50 | QX-00010 | 0 | BDZ-00307 | C | 35kV | 户外 | 2352.2 | 1991 | 1991 |  |  | #2 | 20 | 2023 | 2024 | AIS | 开关柜 | 0 | 0 | 不接地 | 0 | 0 | 单母分段 | BDZ-00054 | 是 | 7.64 | 38.2 | 1.88 | 9.4 | 9.39 | 46.95 | -9.33 | 46.65 | 103.9 | 19.75 | 210 | 主变所带分布式光伏较多，光伏大发时刻主变出现反向重过载 | 维持运行（不变） | 反向超载
51 | QX-00009 | 1 | BDZ-00253 | C | 35kV | 户外 | 2999.98 | 1991 | 1991 | 9 | 3 | #1 | 20 | 2016 | 2016 | AIS | 开关柜 | 3000 | 0 | 不接地 | 0 | 0 | 内桥式 | BDZ-00176 | 是 | 9.97 | 49.85 | 5.71 | 28.55 | 11.06 | 55.3 | 1.47 | 7.35 | 62.55 | 18.85 |  |  | 维持运行（不变）
52 | QX-00009 | 0 | BDZ-00253 | C | 35kV | 户外 | 2999.98 | 1991 | 1991 |  |  | #2 | 20 | 2014 | 2015 | AIS | 开关柜 | 2004 | 0 | 不接地 | 0 | 0 | 内桥式 | BDZ-00176 | 是 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.4 | 0 |  |  | 维持运行（不变）
53 | QX-00009 | 1 | BDZ-00259 | C | 35kV | 户外 | 2586.69 | 1993 | 1993 | 8 | 0 | #1 | 20 | 2018 | 2019 | AIS | 开关柜 | 3000 | 0 | 经消弧线圈接地 | 315 | 0 | 单母分段 | BDZ-00242 | 是 | 12.73 | 63.65 | 7.51 | 37.55 | 14.11 | 70.55 | 6.64 | 33.2 | 72.35 | 26 |  |  | 维持运行（不变）
54 | QX-00009 | 0 | BDZ-00259 | C | 35kV | 户外 | 2586.69 | 1993 | 1993 |  |  | #2 | 20 | 2008 | 2008 | AIS | 开关柜 | 3000 | 0 | 经消弧线圈接地 | 315 | 0 | 单母分段 | BDZ-00242 | 是 | 6.91 | 34.55 | 3.28 | 16.4 | 8.18 | 40.9 | -2.51 | 12.55 | 41.75 | 15.15 |  |  | 维持运行（不变）
55 | QX-00009 | 1 | BDZ-00266 | C | 35kV | 户外 | 1905.99 | 1997 | 1997 | 8 | 0 | #1 | 20 | 2019 | 2019 | AIS | 开关柜 | 2400 | 0 | 不接地 | 0 | 0 | 单母分段 | BDZ-00218 | 是 | 4.96 | 24.8 | 5.27 | 26.35 | 4.67 | 23.35 | 5.92 | 29.6 | 57.35 | 21.05 |  |  | 维持运行（不变）
56 | QX-00009 | 0 | BDZ-00266 | C | 35kV | 户外 | 1905.99 | 1997 | 1997 |  |  | #2 | 20 | 2015 | 2016 | AIS | 开关柜 | 3600 | 0 | 不接地 | 0 | 0 | 单母分段 | BDZ-00218 | 是 | 9.78 | 48.9 | 7.72 | 38.6 | 10.77 | 53.85 | 1.04 | 5.2 | 69 | 24.35 |  |  | 维持运行（不变）
57 | QX-00009 | 1 | BDZ-00277 | C | 35kV | 户外 | 2789 | 1995 | 1995 | 7 | 0 | #1 | 20 | 2019 | 2019 | 开关柜 | 开关柜 | 6012 | 0 | 不接地 | 0 | 0 | 内桥式 | BDZ-00224 | 是 | 9.3 | 46.5 | 7.51 | 37.55 | 10.58 | 52.9 | 0.37 | 1.85 | 59.2 | 14.45 |  |  | 维持运行（不变）
58 | QX-00009 | 0 | BDZ-00277 | C | 35kV | 户外 | 2789 | 1995 | 1995 |  |  | #2 | 20 | 2015 | 2016 | 开关柜 | 开关柜 | 3600 | 0 | 不接地 | 0 | 0 | 内桥式 | BDZ-00224 | 是 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.35 | 6.35 |  |  | 维持运行（不变）
59 | QX-00009 | 1 | BDZ-00281 | C | 35kV | 半户内 | 4293.06 | 1999 | 1999 | 7 | 0 | #1 | 8 | 2007 | 2007 | 开关柜 | 开关柜 | 0 | 0 | 经消弧线圈接地 | 630 | 0 | 单母分段 | BDZ-00129 | 是 | 1.37 | 17.13 | 0.51 | 6.38 | 1.57 | 19.63 | -0.81 | 10.13 | 75.75 | 7.5 |  |  | 维持运行（不变）
60 | QX-00009 | 0 | BDZ-00281 | C | 35kV | 半户内 | 4293.06 | 1999 | 1999 |  |  | #2 | 6.3 | 1996 | 2004 | 开关柜 | 开关柜 | 1200 | 0 | 经消弧线圈接地 | 630 | 0 | 单母分段 | BDZ-00129 | 是 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.08 | 0.48 | 90 | 特殊运行方式 | 维持运行（不变）
61 | QX-00009 | 1 | BDZ-00284 | C | 35kV | 户外 | 1980.1 | 1996 | 1996 | 10 | 4 | #1 | 20 | 2022 | 2023 | AIS | 开关柜 | 2004 | 0 | 不接地 | 0 | 0 | 内桥式 | BDZ-00310 | 是 | 4.46 | 22.3 | 2.9 | 14.5 | 5.31 | 26.55 | 2.53 | 12.65 | 27.85 | 11.1 |  |  | 维持运行（不变）
62 | QX-00009 | 0 | BDZ-00284 | C | 35kV | 户外 | 1980.1 | 1996 | 1996 |  |  | #2 | 10 | 2004 | 2004 | AIS | 开关柜 | 3000 | 0 | 不接地 | 0 | 0 | 内桥式 | BDZ-00020 | 是 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 |  |  | 维持运行（不变）
63 | QX-00009 | 1 | BDZ-00303 | B | 35kV | 户外 | 3563.07 | 1985 | 1985 | 12 | 6 | #1 | 20 | 2024 | 2025 | AIS | 开关柜 | 3600 | 0 | 不接地 | 0 | 0 | 单母分段 | BDZ-00091 | 是 | 5.31 | 26.55 | 2.58 | 12.9 | 4.16 | 20.8 | 3.54 | 17.7 | 41.35 | 15.4 |  |  | 维持运行（不变）
64 | QX-00009 | 0 | BDZ-00303 | B | 35kV | 户外 | 3563.07 | 1985 | 1985 |  |  | #2 | 20 | 2024 | 2024 | AIS | 开关柜 | 3600 | 0 | 不接地 | 0 | 0 | 单母分段 | BDZ-00218 | 是 | 8.19 | 40.95 | 2.87 | 14.35 | 6.8 | 34 | -5.37 | 26.85 | 78.8 | 15.3 |  |  | 维持运行（不变）
65 | QX-00009 | 1 | BDZ-00310 | C | 35kV | 户外 | 1615.87 | 1994 | 1994 | 8 | 3 | #1 | 10 | 2006 | 2006 | AIS | 开关柜 | 2400 | 0 | 不接地 | 0 | 0 | 单母线 | BDZ-00284 | 是 | 5.67 | 56.7 | 2.85 | 28.5 | 6.27 | 62.7 | -0.77 | 7.7 | 90.4 | 27.6 | 15 | 负载率不均衡，另一台主变负载率30% | 维持运行（整站改造）
66 | QX-00009 | 0 | BDZ-00310 | C | 35kV | 户外 | 1615.87 | 1994 | 1994 |  |  | #2 | 20 | 2019 | 2020 | AIS | 开关柜 | 3000 | 0 | 不接地 | 0 | 0 | 单母线 | BDZ-00013 | 是 | 5.39 | 26.95 | 2.6 | 13 | 5.52 | 27.6 | 1.49 | 7.45 | 46.65 | 15.7 |  |  | 维持运行（整站改造）
67 | QX-00001 | 1 | BDZ-00249 | C | 35kV | 半户内 | 3179.75 | 2008 | 2008 | 10 | 0 | #1 | 20 | 2015 | 2015 | 开关柜 | 开关柜 | 1200 | 0 | 不接地 | 0 | 0 | 内桥式 | BDZ-00126 | 是 | 8.77 | 43.85 | 4.5 | 22.5 | 8.48 | 42.4 | -4.53 | 22.65 | 96.2 | 20.65 | 20 | 特殊运行状态，另一台主变停运 | 退役（升压替代）
68 | QX-00001 | 0 | BDZ-00249 | C | 35kV | 半户内 | 3179.75 | 2008 | 2008 |  |  | #2 | 20 | 2015 | 2016 | 开关柜 | 开关柜 | 600 | 0 | 不接地 | 0 | 0 | 内桥式 | BDZ-00126 | 是 | 9.71 | 48.55 | 4.34 | 21.7 | 9.97 | 49.85 | -5.49 | 27.45 | 87.15 | 19.7 | 85 | 特殊运行状态，另一台主变停运 | 退役（升压替代）
69 | QX-00001 | 1 | BDZ-00252 | C | 35kV | 户外 | 6754.4 | 1994 | 1994 | 10 | 0 | #1 | 20 | 2016 | 2016 | AIS | 开关柜 | 1200 | 0 | 不接地 | 315 | 0 | 单母分段 | BDZ-00208 | 是 | 9.17 | 45.85 | 4.87 | 24.35 | 8.91 | 44.55 | 1.56 | 7.8 | 56.35 | 14.45 |  |  | 维持运行（不变）
70 | QX-00001 | 0 | BDZ-00252 | C | 35kV | 户外 | 6754.4 | 1994 | 1994 |  |  | #2 | 20 | 2019 | 2020 | AIS | 开关柜 | 1002 | 0 | 不接地 | 630 | 0 | 单母分段 | BDZ-00072 | 是 | 11.95 | 59.75 | 6.31 | 31.55 | 13.92 | 69.6 | 2.44 | 12.2 | 72.3 | 20.25 |  |  | 维持运行（不变）
71 | QX-00001 | 1 | BDZ-00261 | C | 35kV | 户外 | 1981.26 | 1996 | 2024 | 8 | 2 | #1 | 8 | 2001 | 2002 | 开关柜 | 开关柜 | 0 | 0 | 不接地 | 0 | 0 | 单母分段 | BDZ-00117 | 是 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.25 | 0 |  |  | 维持运行（增容）
72 | QX-00001 | 0 | BDZ-00261 | C | 35kV | 户外 | 1981.26 | 1996 | 2024 |  |  | #2 | 12.5 | 2001 | 2007 | 开关柜 | 开关柜 | 1000 | 0 | 不接地 | 0 | 0 | 单母分段 | BDZ-00188 | 是 | 9.15 | 73.2 | 3.69 | 29.52 | 10.1 | 80.8 | -3.32 | 26.56 | 91.2 | 24 | 90 | 特殊运行方式，2号主变带全站负荷 | 维持运行（增容）
73 | QX-00001 | 1 | BDZ-00275 | C | 35kV | 户外 | 3562.41 | 1999 | 1999 | 10 | 4 | #1 | 20 | 2023 | 2024 | AIS | 开关柜 | 1200 | 0 | 不接地 | 0 | 0 | 内桥式 | BDZ-00208 | 是 | 9.48 | 47.4 | 5.08 | 25.4 | 12.05 | 60.25 | 1.41 | 7.05 | 61.7 | 15.1 |  |  | 维持运行（不变）
74 | QX-00001 | 0 | BDZ-00275 | C | 35kV | 户外 | 3562.41 | 1999 | 1999 |  |  | #2 | 20 | 2023 | 2024 | AIS | 开关柜 | 2004 | 0 | 不接地 | 0 | 0 | 内桥式 | BDZ-00072 | 是 | 3.12 | 15.6 | 1.67 | 8.35 | 6.61 | 33.05 | 3.19 | 15.95 | 55.95 | 11.3 |  |  | 维持运行（不变）
75 | QX-00001 | 1 | BDZ-00279 | C | 35kV | 户外 | 2043.73 | 2003 | 2003 | 9 | 2 | #1 | 10 | 2007 | 2010 | AIS | 开关柜 | 1002 | 0 | 不接地 | 0 | 0 | 内桥式 | BDZ-00126 | 是 | 5.62 | 56.2 | 2.51 | 25.1 | 5.66 | 56.6 | -1.72 | 17.2 | 76.4 | 19.2 |  |  | 维持运行（增容）
76 | QX-00001 | 0 | BDZ-00279 | C | 35kV | 户外 | 2043.73 | 2003 | 2003 |  |  | #2 | 20 | 2022 | 2023 | AIS | 开关柜 | 1002 | 0 | 不接地 | 0 | 0 | 内桥式 | BDZ-00126 | 是 | 3.51 | 17.55 | 1.21 | 6.05 | 3.72 | 18.6 | -2.4 | 12 | 36.6 | 6.7 |  |  | 维持运行（不变）
77 | QX-00001 | 1 | BDZ-00298 | C | 35kV | 户外 | 1621.73 | 1993 | 1993 | 7 | 0 | #1 | 20 | 2015 | 2016 | AIS | 开关柜 | 3000 | 0 | 不接地 | 630 | 0 | 单母分段 | BDZ-00197 | 是 | 6.73 | 33.65 | 3.76 | 18.8 | 8.55 | 42.75 | -2.03 | 10.15 | 68.75 | 13.25 |  |  | 维持运行（整站改造）
78 | QX-00001 | 0 | BDZ-00298 | C | 35kV | 户外 | 1621.73 | 1993 | 1993 |  |  | #2 | 10 | 2000 | 2000 | AIS | 开关柜 | 0 | 0 | 不接地 | 630 | 0 | 单母分段 | BDZ-00123 | 是 | 6.06 | 60.6 | 2.51 | 25.1 | 5.02 | 50.2 | -3.22 | 32.2 | 97.1 | 26.5 | 20 | 反向负荷较重 | 维持运行（整站改造）
79 | QX-00001 | 1 | BDZ-00299 | C | 35kV | 半户内 | 2200.18 | 2009 | 2009 | 10 | 1 | #1 | 16 | 2007 | 2008 | 开关柜 | 开关柜 | 2400 | 0 | 不接地 | 0 | 0 | 单母分段 | BDZ-00126 | 是 | 4.54 | 28.38 | 3.45 | 21.56 | 4.52 | 28.25 | 1.23 | 7.69 | 90.63 | 21.75 | 60 | 特殊运行状态，另一台主变停运 | 维持运行（不变）
80 | QX-00001 | 0 | BDZ-00299 | C | 35kV | 半户内 | 2200.18 | 2009 | 2009 |  |  | #2 | 20 | 2009 | 2009 | 开关柜 | 开关柜 | 2400 | 0 | 不接地 | 0 | 0 | 单母分段 | BDZ-00208 | 是 | 10.1 | 50.5 | 6.78 | 33.9 | 9.7 | 48.5 | 1.7 | 8.5 | 77.1 | 21.75 |  |  | 维持运行（不变）
81 | QX-00001 | 1 | BDZ-00321 | B | 35kV | 户外 | 2462.13 | 2006 | 2006 | 10 | 0 | #1 | 20 | 2008 | 2008 | AIS | 开关柜 | 2400 | 0 | 不接地 | 630 | 0 | 内桥式 | BDZ-00188 | 是 | 2.33 | 11.65 | 2.22 | 11.1 | 2.18 | 10.9 | 2.84 | 14.2 | 68.3 | 15.55 |  |  | 维持运行（不变）
82 | QX-00001 | 0 | BDZ-00321 | B | 35kV | 户外 | 2462.13 | 2006 | 2006 |  |  | #2 | 20 | 2006 | 2006 | AIS | 开关柜 | 3600 | 0 | 不接地 | 0 | 0 | 内桥式 | BDZ-00033 | 是 | 10.35 | 51.75 | 5.7 | 28.5 | 10.1 | 50.5 | 4.49 | 22.45 | 56.55 | 16.05 |  |  | 维持运行（不变）
83 | QX-00004 | 1 | BDZ-00250 | B | 35kV | 户外 | 3164.11 | 2001 | 2001 | 11 | 1 | #1 | 20 | 2008 | 2012 | AIS | 开关柜 | 1500 | 0 | 经消弧线圈接地 | 630 | 0 | 单母分段 | BDZ-00206 | 是 | 12.79 | 63.95 | 6.34 | 31.7 | 12.33 | 61.65 | 10.31 | 51.55 | 65.65 | 26.75 |  |  | 维持运行（不变）
84 | QX-00004 | 0 | BDZ-00250 | B | 35kV | 户外 | 3164.11 | 2001 | 2001 |  |  | #2 | 20 | 2008 | 2008 | AIS | 开关柜 | 1200 | 0 | 经消弧线圈接地 | 630 | 0 | 单母分段 | BDZ-00206 | 是 | 10.51 | 52.55 | 6.67 | 33.35 | 10.46 | 52.3 | 10.11 | 50.55 | 70.95 | 25.15 |  |  | 维持运行（不变）
85 | QX-00004 | 1 | BDZ-00262 | C | 35kV | 户内 | 2419.27 | 2007 | 2007 | 12 | 2 | #1 | 20 | 2015 | 2015 | 开关柜 | 开关柜 | 200 | 0 | 不接地 | 0 | 0 | 内桥式 | BDZ-00206 | 是 | 9.55 | 47.75 | 4.49 | 22.45 | 10.36 | 51.8 | -5.47 | 27.35 | 98.4 | 20.8 | 35 | 反向负荷较重 | 维持运行（不变）
86 | QX-00004 | 0 | BDZ-00262 | C | 35kV | 户内 | 2419.27 | 2007 | 2007 |  |  | #2 | 8 | 2005 | 2006 | 开关柜 | 开关柜 | 4800 | 0 | 不接地 | 0 | 0 | 内桥式 | BDZ-00206 | 是 | 3.22 | 40.25 | 0.92 | 11.5 | 3.44 | 43 | -5.1 | 63.75 | 129.88 | 23.38 | 25 | 主变所带分布式光伏较多，光伏大发时刻主变出现反向重过载 | 维持运行（增容）
87 | QX-00004 | 1 | BDZ-00263 | C | 35kV | 户外 | 3236.1 | 1986 | 1986 | 10 | 4 | #1 | 8 | 2000 | 2012 | AIS | 开关柜 | 2004 | 0 | 不接地 | 0 | 0 | 外桥式 | BDZ-00206 | 是 | 3.51 | 43.88 | 1.73 | 21.63 | 3.86 | 48.25 | -2.85 | 35.63 | 104.25 | 21.13 | 50 | 特殊运行状态，另一台主变停运 | 维持运行（增容+改造）
88 | QX-00004 | 0 | BDZ-00263 | C | 35kV | 户外 | 3236.1 | 1986 | 1986 |  |  | #2 | 8 | 2000 | 2000 | AIS | 开关柜 | 2004 | 0 | 不接地 | 0 | 0 | 外桥式 | BDZ-00206 | 是 | 3.68 | 46 | 2.13 | 26.63 | 4.17 | 52.13 | -2.6 | 32.5 | 106.25 | 20 | 10 | 特殊运行状态，另一台主变停运 | 维持运行（增容+改造）
89 | QX-00004 | 1 | BDZ-00265 | C | 35kV | 户外 | 967.42 | 1998 | 1998 | 11 | 4 | #1 | 20 | 2015 | 2015 | AIS | 开关柜 | 1200 | 0 | 经消弧线圈接地 | 315 | 0 | 线变组 | BDZ-00232 | 是 | 5 | 25 | 1.8 | 9 | 5.3 | 26.5 | -7.1 | 35.5 | 79 | 15.9 |  |  | 维持运行（不变）
90 | QX-00004 | 0 | BDZ-00265 | C | 35kV | 户外 | 967.42 | 1998 | 1998 |  |  | #2 | 20 | 2008 | 2008 | AIS | 开关柜 | 4000 | 0 | 经消弧线圈接地 | 315 | 0 | 线变组 | BDZ-00232 | 是 | 7.4 | 37 | 6.2 | 31 | 6.8 | 34 | 0.8 | 4 | 64 | 15 |  |  | 维持运行（不变）
91 | QX-00004 | 1 | BDZ-00285 | C | 35kV | 户外 | 3105.76 | 1996 | 1996 | 9 | 0 | #1 | 10 | 2007 | 2021 | AIS | 开关柜 | 3006 | 0 | 不接地 | 0 | 0 | 内桥式 | BDZ-00232 | 是 | 7.67 | 76.7 | 4.18 | 41.8 | 6.85 | 68.5 | 1.49 | 14.9 | 92.4 | 25.9 | 145 | 主变偏小，负载率不均衡，最大负荷时刻，另一台主变最大负载率32% | 维持运行（不变） | 正向重载
92 | QX-00004 | 0 | BDZ-00285 | C | 35kV | 户外 | 3105.76 | 1996 | 1996 |  |  | #2 | 16 | 2007 | 2012 | AIS | 开关柜 | 2000 | 0 | 不接地 | 0 | 0 | 内桥式 | BDZ-00061 | 是 | 5.81 | 36.31 | 2.44 | 15.25 | 6.83 | 42.69 | -1.52 | 9.5 | 43.06 | 10.88 |  |  | 维持运行（不变）
93 | QX-00004 | 1 | BDZ-00287 | C | 35kV | 户外 | 2941.8 | 1991 | 1991 | 7 | 0 | #1 | 20 | 2016 | 2016 | AIS | 开关柜 | 1002 | 0 | 不接地 | 0 | 0 | 内桥式 | BDZ-00064 | 是 | 8.8 | 44 | 3.7 | 18.5 | 9 | 45 | -8.4 | 42 | 81.5 | 16.25 | 20 | 反向负荷较重 | 维持运行（增容）
94 | QX-00004 | 0 | BDZ-00287 | C | 35kV | 户外 | 2941.8 | 1991 | 1991 |  |  | #2 | 10 | 1997 | 2009 | AIS | 开关柜 | 1002 | 0 | 不接地 | 0 | 0 | 内桥式 | BDZ-00064 | 是 | 3.8 | 38 | 1.2 | 12 | 3 | 30 | -5.2 | 52 | 114 | 20 | 310 | 主变所带分布式光伏较多，光伏大发时刻主变出现反向重过载 | 维持运行（增容） | 反向超载
95 | QX-00004 | 1 | BDZ-00289 | C | 35kV | 半户内 | 1110 | 2003 | 2003 | 10 | 1 | #1 | 8 | 2000 | 2021 | 开关柜 | 开关柜 | 1200 | 0 | 不接地 | 0 | 0 | 内桥式 | BDZ-00149 | 是 | 3.15 | 39.38 | 2 | 25 | 3.47 | 43.38 | 2.52 | 31.5 | 49.63 | 18.63 |  |  | 维持运行（不变）
96 | QX-00004 | 0 | BDZ-00289 | C | 35kV | 半户内 | 1110 | 2003 | 2003 |  |  | #2 | 8 | 2001 | 2021 | 开关柜 | 开关柜 | 900 | 0 | 不接地 | 0 | 0 | 内桥式 | BDZ-00061 | 是 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.25 | 0.63 |  |  | 维持运行（不变）
97 | QX-00004 | 1 | BDZ-00309 | C | 35kV | 户外 | 2234.38 | 1995 | 2023 | 12 | 2 | #1 | 20 | 2023 | 2023 | AIS | 开关柜 | 3000 | 0 | 不接地 | 0 | 0 | 单母分段 | BDZ-00149 | 是 | 9.15 | 45.75 | 2.89 | 14.45 | 8.96 | 44.8 | -11.03 | 55.15 | 95.65 | 20.4 | 5 | 反向负荷较重 | 维持运行（不变）
98 | QX-00004 | 0 | BDZ-00309 | C | 35kV | 户外 | 2234.38 | 1995 | 2023 |  |  | #2 | 16 | 2007 | 2013 | AIS | 开关柜 | 3000 | 0 | 不接地 | 0 | 0 | 单母分段 | BDZ-00149 | 是 | 9.22 | 57.63 | 5.62 | 35.13 | 10.18 | 63.63 | -1.66 | 10.38 | 86.38 | 26 | 40 | 反向负荷较重 | 维持运行（不变）
99 | QX-00004 | 1 | BDZ-00312 | C | 35kV | 户外 | 3331.14 | 1994 | 1994 | 7 | 0 | #1 | 8 | 2000 | 2001 | AIS | 开关柜 | 2000 | 0 | 不接地 | 0 | 0 | 内桥式 | BDZ-00149 | 是 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.75 | 0.25 |  |  | 维持运行（不变）
100 | QX-00004 | 0 | BDZ-00312 | C | 35kV | 户外 | 3331.14 | 1994 | 1994 |  |  | #2 | 10 | 2005 | 2013 | AIS | 开关柜 | 2000 | 0 | 不接地 | 0 | 0 | 内桥式 | BDZ-00206 | 是 | 1.4 | 14 | 0.5 | 5 | 1.6 | 16 | -2.9 | 29 | 74 | 8.8 |  |  | 维持运行（不变）
101 | QX-00008 | 1 | BDZ-00257 | C | 35kV | 户外 | 2365 | 2004 | 2004 | 9 | 3 | #1 | 10 | 1999 | 2009 | AIS | 开关柜 | 3000 | 0 | 不接地 | 0 | 0 | 单母分段 | BDZ-00217 | 是 | 1.78 | 17.8 | 2.57 | 25.7 | 1.91 | 19.1 | 1 | 10 | 50.5 | 17.6 |  |  | 维持运行（不变）
102 | QX-00008 | 0 | BDZ-00257 | C | 35kV | 户外 | 2365 | 2004 | 2004 |  |  | #2 | 6.3 | 2007 | 2004 | AIS | 开关柜 | 1800 | 0 | 不接地 | 0 | 0 | 单母分段 | BDZ-00217 | 是 | 1.12 | 17.78 | 1.62 | 25.71 | 1.19 | 18.89 | 0.63 | 10 | 67.3 | 17.62 |  |  | 维持运行（不变）
103 | QX-00008 | 1 | BDZ-00269 | C | 35kV | 半户内 | 1400 | 2008 | 2008 | 10 | 2 | #1 | 20 | 2016 | 2016 | 开关柜 | 开关柜 | 4000 | 0 | 不接地 | 0 | 0 | 单母分段 | BDZ-00217 | 是 | 12.14 | 60.7 | 9.11 | 45.55 | 12.43 | 62.15 | 4.35 | 21.75 | 65 | 32.25 |  |  | 维持运行（不变）
104 | QX-00008 | 0 | BDZ-00269 | C | 35kV | 半户内 | 1400 | 2008 | 2008 |  |  | #2 | 20 | 2019 | 2020 | 开关柜 | 开关柜 | 3000 | 0 | 不接地 | 0 | 0 | 单母分段 | BDZ-00217 | 是 | 4.91 | 24.55 | 2.73 | 13.65 | 5.89 | 29.45 | 0 | 0 | 49.05 | 10.45 |  |  | 维持运行（不变）
105 | QX-00008 | 1 | BDZ-00292 | C | 35kV | 户外 | 1300 | 1985 | 1985 | 5 | 0 | #1 | 10 | 2003 | 2016 | AIS | 开关柜 | 2000 | 0 | 不接地 | 0 | 0 | 单母分段 | BDZ-00043 | 是 | 5.81 | 58.1 | 5 | 50 | 5.99 | 59.9 | 3.74 | 37.4 | 69.2 | 13.5 |  |  | 维持运行（不变）
106 | QX-00008 | 0 | BDZ-00292 | C | 35kV | 户外 | 1300 | 1985 | 1985 |  |  | #2 | 10 | 2004 | 2012 | AIS | 开关柜 | 3600 | 0 | 不接地 | 0 | 0 | 单母分段 | BDZ-00043 | 是 | 2.33 | 23.3 | 1.44 | 14.4 | 2.63 | 26.3 | 1.7 | 17 | 82.5 | 16.2 | 5 | 特殊运行状态，另一台主变停运 | 维持运行（不变）
107 | QX-00008 | 1 | BDZ-00293 | C | 35kV | 户外 | 1200 | 2001 | 2001 | 8 | 0 | #1 | 20 | 2008 | 2009 | AIS | 开关柜 | 2000 | 0 | 不接地 | 0 | 0 | 内桥式 | BDZ-00209 | 是 | 14.07 | 70.35 | 7.82 | 39.1 | 15.94 | 79.7 | -0.43 | 2.15 | 80.15 | 20 | 30 | 负载率不均衡，另一台主变负载率58% | 维持运行（不变）
108 | QX-00008 | 0 | BDZ-00293 | C | 35kV | 户外 | 1200 | 2001 | 2001 |  |  | #2 | 20 | 2019 | 2019 | AIS | 开关柜 | 1000 | 0 | 不接地 | 0 | 0 | 内桥式 | BDZ-00045 | 是 | 10.23 | 51.15 | 5.5 | 27.5 | 11.4 | 57 | 3.13 | 15.65 | 57.55 | 14.95 |  |  | 维持运行（不变）
109 | QX-00008 | 1 | BDZ-00301 | C | 35kV | 半户内 | 1700 | 2000 | 2000 | 7 | 0 | #1 | 8 | 2005 | 2015 | 开关柜 | 开关柜 | 1200 | 0 | 不接地 | 0 | 0 | 单母分段 | BDZ-00217 | 是 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.25 | 11 |  |  | 维持运行（不变）
110 | QX-00008 | 0 | BDZ-00301 | C | 35kV | 半户内 | 1700 | 2000 | 2000 |  |  | #2 | 20 | 2009 | 2009 | 开关柜 | 开关柜 | 1200 | 0 | 不接地 | 0 | 0 | 单母分段 | BDZ-00257 | 是 | 10.06 | 50.3 | 5.64 | 28.2 | 11.97 | 59.85 | 3.01 | 15.05 | 63.35 | 15 |  |  | 维持运行（不变）
111 | QX-00008 | 1 | BDZ-00320 | C | 35kV | 户外 | 1400 | 1988 | 1988 | 10 | 2 | #1 | 10 | 2004 | 2014 | AIS | 开关柜 | 2000 | 0 | 不接地 | 0 | 0 | 单母分段 | BDZ-00081 | 是 | 4.55 | 45.5 | 1.35 | 13.5 | 5.46 | 54.6 | -1.96 | 19.6 | 62.1 | 14.8 |  |  | 维持运行（整站改造）
112 | QX-00008 | 0 | BDZ-00320 | C | 35kV | 户外 | 1400 | 1988 | 1988 |  |  | #2 | 10 | 2004 | 2004 | AIS | 开关柜 | 2000 | 0 | 不接地 | 0 | 0 | 单母分段 | BDZ-00043 | 是 | 6.93 | 69.3 | 2.64 | 26.4 | 7.5 | 75 | -0.49 | 4.9 | 77.6 | 18.9 |  |  | 维持运行（整站改造）
注：1、变电站座数一列，多台主变的第一台填1，其余填0，公式默认同一变电站主变所在行序号是相邻的 2、10千伏间隔总数、10千伏剩余间隔数填在该变电站第一台主变所在行，其余主变可填0或空白

## 35千伏线路1
2025年底35千伏线路设备明细表
序号 | 区县代号 | 线路代号 | 供电区域 | 电压 等级 | 线路 投运 年份 | 线路长度（千米） | 其中：架空线长度 （千米） | 架空线型号 | 其中：电缆长度（千米） | 电缆型号 | 运行限额 （A） | 起点变电站代号 | 终点变电站代号 | 2025年地市最高负荷时刻负载率（%） | 2025年平均负载率（%） | 2025年最大负载率（%） | 重载持续时间（分钟） | 重载原因 | 备注
1 | QX-00007 | XL-00601 | B | 35 | 2003 | 5.4028 | 4.3578 | LGJ-150/25 | 1.045 | YJV22-26/35-3*240mm2,YJV22-26/35-3*400mm2,YJV22-26/35-3*500mm2,YJV22-26/35-3×400 | 301 | BDZ-00012 | BDZ-00322 | 0 | 0 | 0
2 | QX-00007 | XL-00676 | B | 35 | 2003 | 4.986 | 2.082 | LGJ-120/25,LGJ-150/25 | 2.904 | YJV22-26/35-3*185mm2,YJV22-26/35-3*240mm2,YJV22-26/35-3*400mm2 | 273 | BDZ-00251 | BDZ-00322 | 0 | 0 | 0
3 | QX-00007 | XL-00659 | B | 35 | 1968 | 10.3049 | 6.0289 | LGJ-185/30 | 4.276 | YJV22-26/35-3*185mm2,YJV22-26/35-3*300mm2,ZC-YJV22-26/35-3*400 | 376 | BDZ-00094 | BDZ-00377 | 2.37 | 3.82 | 10.28
4 | QX-00007 | XL-00688 | B | 35 | 2004 | 2.417 | 1.217 | LGJ-240/30 | 1.2 | YJV22-26/35-3*400mm2 | 445 | BDZ-00114 | BDZ-00376 | 0.47 | 0.5 | 55.2
5 | QX-00007 | XL-00689 | B | 35 | 2009 | 9.1069 | 7.5269 | LGJ-120 | 1.58 | YJV22-26/35-3*400mm2 | 273 | BDZ-00114 | BDZ-00297 | 0.99 | 1.04 | 1.79
6 | QX-00007 | XL-00758 | B | 35 | 2003 | 4.643 | 4.063 | LGJ-120 | 0.58 | 0 | 273 | BDZ-00242 | BDZ-00313 | 0.51 | 0.37 | 1.19
7 | QX-00007 | XL-00572 | C | 35 | 2023 | 4.033 | 0.971 | JL/G1A-240/30 | 3.062 | ZC-YJV22 18/20-3*400 | 445 | BDZ-00013 | BDZ-00273 | 1.22 | 1.21 | 2.29
8 | QX-00007 | XL-00668 | B | 35 | 2023 | 2.573 | 0 | 0 | 2.573 | ZC-YJV22-3*400 | 469 | BDZ-00216 | BDZ-00283 | 6.8 | 5.99 | 35.57
9 | QX-00003 | XL-00561 | C | 35 | 1998 | 5.798 | 5.798 | LGJ-120/25 | 0 | 0 | 273 | BDZ-00007 | BDZ-00258 | 45.32 | 21.88 | 117.71 | 180 | 特殊运行方式，带耿集全站负荷
10 | QX-00003 | XL-00577 | B | 35 | 1996 | 9.433 | 8.293 | LGJ-150/25 | 1.14 | YJV22-26/35-3*300mm2,ZC-YJV22-26/35-3*400 | 301 | BDZ-00025 | BDZ-00294 | 74.49 | 48.6 | 120.03 | 885 | 一线带多变，导线截面小（LGJ-150） | 正向过载
11 | QX-00003 | XL-00578 | C | 35 | 2001 | 6.9414 | 6.7314 | LGJ-120/25 | 0.21 | ZC-YJV22-26/35-3*400 | 273 | BDZ-00025 | BDZ-00305 | 91.54 | 37.56 | 123.01 | 495 | 导线截面小（LGJ-120） | 正向过载
12 | QX-00003 | XL-00581 | B | 35 | 2002 | 3.779 | 2.569 | LGJ-185/25 | 1.21 | YJV22-26/35-3*400mm2 | 376 | BDZ-00025 | BDZ-00311 | 41.47 | 19.07 | 66.02
13 | QX-00003 | XL-00582 | B | 35 | 2002 | 4.474 | 3.264 | LGJ-185/25 | 1.21 | YJV-26/35-1×630,ZC-YJV22-26/35-3*400 | 376 | BDZ-00025 | BDZ-00311 | 48.26 | 22.43 | 52.39
14 | QX-00003 | XL-00616 | C | 35 | 2009 | 3.198 | 2.798 | LGJ-240/30 | 0.4 | YJV22-26/35-3*400mm2 | 445 | BDZ-00204 | BDZ-00254 | 1.11 | 1.09 | 35.09
15 | QX-00003 | XL-00617 | C | 35 | 2004 | 6.2104 | 3.6684 | LGJ-150/25 | 2.542 | YJV22-26/35-3*400mm2 | 301 | BDZ-00204 | BDZ-00268 | 55.91 | 13.41 | 87.42 | 30 | 临时运行方式，带江庄变全部负荷
16 | QX-00003 | XL-00618 | C | 35 | 2008 | 9.034 | 6.781 | LGJ-185/25 | 2.253 | YJV22-26/35-3*400mm2 | 376 | BDZ-00204 | BDZ-00282 | 4.99 | 4.8 | 46.17
17 | QX-00003 | XL-00649 | C | 35 | 1990 | 7.232 | 3.645 | LGJ-120/25 | 3.587 | YJV-26/35-3*400 | 273 | BDZ-00210 | BDZ-00286 | 2.03 | 2.01 | 2.12
18 | QX-00003 | XL-00652 | C | 35 | 2002 | 5.108 | 1.298 | LGJ-150/25 | 3.81 | YJV-26/35-3*400,YJV22-26/35-3*300mm2,YJV22-26/35-3*400mm2 | 301 | BDZ-00210 | BDZ-00286 | 35.94 | 13.39 | 42.02
19 | QX-00003 | XL-00653 | C | 35 | 2003 | 13.177 | 12.491 | LGJ-150/25 | 0.686 | YJV-26/35-3*400 | 376 | BDZ-00210 | BDZ-00302 | 0.47 | 23.32 | 95.13 | 180 | 特殊运行方式，带塔山变全部负荷
20 | QX-00003 | XL-00654 | C | 35 | 2003 | 6.971 | 6.55 | LGJ-120/25 | 0.421 | YJV-26/35-3*400 | 273 | BDZ-00210 | BDZ-00324 | 0.45 | 0.42 | 0.51
21 | QX-00003 | XL-00655 | C | 35 | 2003 | 11.91 | 11.51 | LGJ-120/25,LGJ-95/20 | 0.4 | YJV-26/35-3*400 | 273 | BDZ-00210 | BDZ-00324 | 12.99 | 5.6 | 51.35
22 | QX-00003 | XL-00693 | C | 35 | 2024 | 19.216 | 18.466 | LGJ-120/20 | 0.75 | YJV22-26/35-3*240mm2 | 660 | BDZ-00222 | BDZ-00258 | 34.99 | 5.9 | 57.03
23 | QX-00003 | XL-00694 | C | 35 | 1999 | 28.5802 | 27.4602 | LGJ-120/20 | 1.12 | YJV22-26/35-3*240mm2 | 273 | BDZ-00222 | BDZ-00302 | 113.6 | 13.21 | 149.06 | 240 | 特殊运行方式，带塔山全站负荷
24 | QX-00003 | XL-00730 | C | 35 | 2002 | 4.113 | 3.983 | LGJ-150/25 | 0.13 | 0 | 301 | BDZ-00017 | BDZ-00267 | 16.67 | 6.44 | 17.69
25 | QX-00003 | XL-00731 | C | 35 | 1998 | 4.113 | 3.983 | LGJ-150/25 | 0.13 | 0 | 301 | BDZ-00017 | BDZ-00267 | 13.55 | 5.29 | 20.97
26 | QX-00003 | XL-00736 | C | 35 | 1987 | 4.482 | 2.974 | LGJ-150 | 1.508 | YJV22-26/35-3*400mm2 | 301 | BDZ-00019 | BDZ-00268 | 0 | 10.64 | 59.16
27 | QX-00003 | XL-00751 | C | 35 | 2020 | 4.176 | 3.696 | JL/G1A-400/35-48/7 | 0.48 | ZC-YJV22-26/35-3*400 | 660 | BDZ-00239 | BDZ-00282 | 5.81 | 2.93 | 24.86
28 | QX-00003 | XL-00615 | C | 35 | 2020 | 3.1921 | 2.7921 | LGJ-240/35 | 0.4 | YJV22-26/35-3*400mm2 | 445 | BDZ-00204 | BDZ-00254 | 15.64 | 10.46 | 33.65
29 | QX-00003 | XL-00651 | C | 35 | 2020 | 10.5288 | 8.1788 | LGJ-400/30 | 2.35 | YJV-26/35-3*400 | 445 | BDZ-00210 | BDZ-00352 | 0.98 | 4.79 | 29.43
30 | QX-00003 | XL-00619 | C | 35 | 2025 | 4.482 | 2.491 | JL/G1A-240/30 | 1.991 | ZC-YJV22 18/20kV-3*400 | 445 | 0 | 0 | 5.44 | 9.49 | 75.24
31 | QX-00005 | XL-00559 | C | 35 | 2008 | 8.039 | 7.344 | LGJ-185/25 | 0.695 | YJV22-3*300 | 376 | BDZ-00005 | BDZ-00315 | 26.46 | 5.23 | 80.97 | 5 | 特殊运行方式，带邳新桥变全站负荷
32 | QX-00005 | XL-00746 | C | 35 | 2018 | 19.26 | 18.637 | JL/GIA-400/35 | 0.623 | YJV-26/35-3*400 | 660 | BDZ-00238 | BDZ-00246 | 31.66 | 11.15 | 38.27
33 | QX-00005 | XL-00747 | C | 35 | 2018 | 19.26 | 18.637 | JL/G1A-400/35-48/7 | 0.623 | YJV22-3*400 | 660 | BDZ-00238 | BDZ-00246 | 31.17 | 11.1 | 41.78
34 | QX-00005 | XL-00749 | C | 35 | 2018 | 13.599 | 13.345 | JL/G1A-240/30,LGJ-240/30 | 0.254 | YJV-26/35-3*400,YJV22-26/35-3*400mm2 | 445 | BDZ-00238 | BDZ-00314 | 28.53 | 18.74 | 83.55 | 30 | 特殊运行方式，带新集变全站负荷
35 | QX-00005 | XL-00750 | C | 35 | 2018 | 13.7345 | 13.4805 | GL-240,JL/G1A-240/30 | 0.254 | YJV-26/35-1×300,YJV22-26/35-3*400mm2 | 445 | BDZ-00238 | BDZ-00314 | 40.62 | 14.08 | 72.47
36 | QX-00005 | XL-00584 | C | 35 | 2001 | 4.4858 | 4.4858 | LGJ-120/7,LGJ-95/20 | 0 | 0 | 271 | BDZ-00124 | BDZ-00278 | 15.54 | 4.79 | 39.78
37 | QX-00005 | XL-00696 | C | 35 | 1995 | 11.2498 | 11.2498 | LGJ-185/25 | 0 | 0 | 376 | BDZ-00124 | BDZ-00248 | 49.76 | 13.61 | 52.08
38 | QX-00005 | XL-00583 | C | 35 | 2001 | 5.2603 | 5.2603 | LGJ-95/20 | 0 | 0 | 271 | BDZ-00124 | BDZ-00278 | 0.92 | 1.08 | 6.71
39 | QX-00005 | XL-00717 | C | 35 | 2005 | 8.664 | 8.664 | LGJ-120/20 | 0 | 0 | 273 | BDZ-00135 | BDZ-00325 | 58.96 | 16.48 | 67.69
40 | QX-00005 | XL-00714 | C | 35 | 2019 | 12.1793 | 11.7033 | JL/G1A-240/30,JL/GIA-240/30 | 0.476 | YJV22-26/35-3*240mm2 | 445 | BDZ-00135 | BDZ-00255 | 15.87 | 8.01 | 67.76
41 | QX-00005 | XL-00697 | C | 35 | 2007 | 11.608 | 11.428 | LGJ-185/25 | 0.18 | ZR-YJV-26/35-1×300 | 376 | BDZ-00326 | BDZ-00124 | 0.3 | 0.3 | 0.43
42 | QX-00005 | XL-00748 | C | 35 | 2018 | 21.726 | 21.046 | JL/G1A-240/30-24/7,LGJ-185/25 | 0.68 | YJV22-26/35-3*400mm2 | 376 | BDZ-00238 | BDZ-00315 | 36.67 | 19.38 | 97.65 | 5 | 临时运行方式，带新桥变全部负荷
43 | QX-00005 | XL-00715 | C | 35 | 2020 | 12.111 | 11.635 | LGJ-185/30 | 0.476 | YJV22-26/35-3*240mm2,YJV22-3*240 | 376 | BDZ-00135 | BDZ-00255 | 69.81 | 20.63 | 85.55 | 120 | 负荷较重 | 正向重载
44 | QX-00005 | XL-00686 | C | 35 | 2003 | 15.3467 | 15.3467 | JL/G1A-240/30,LGJ-185/25 | 0 | 0 | 376 | BDZ-00220 | BDZ-00280 | 59.17 | 22.88 | 91.6 | 60 | 特殊运行方式，带柳家变全站负荷
45 | QX-00005 | XL-00691 | C | 35 | 2020 | 13.3 | 13.2 | JL/G1A-240/30,JL/G1A-400/35 | 0.1 | YJV22-3*400 | 445 | BDZ-00222 | BDZ-00248 | 46.69 | 11.85 | 48.92
46 | QX-00005 | XL-00716 | C | 35 | 1995 | 8.664 | 8.664 | LGJ-120/25 | 0 | 0 | 273 | BDZ-00364 | BDZ-00325 | 52.12 | 10.67 | 63.33
47 | QX-00005 | XL-00558 | C | 35 | 2020 | 10.9676 | 10.8676 | JL/GIA-400/35-48/7,LGJ-150/25 | 0.1 | YJZ22-300×400 | 301 | BDZ-00186 | BDZ-00280 | 46.98 | 36.02 | 162.56 | 180 | 特殊运行方式，带柳家变全站负荷 | 特殊
48 | QX-00005 | XL-00683 | C | 35 | 2020 | 10.3688 | 8.3888 | LGJ-120/20 | 1.98 | YJV22-26/35-3*185mm2 | 273 | BDZ-00220 | BDZ-00337 | 44.02 | 45 | 70.65
49 | QX-00005 | XL-00684 | C | 35 | 2022 | 0.05 | 0.05 | LGJ-240/30 | 0 | 0 | 445 | BDZ-00220 | BDZ-00332 | 1.84 | 13.82 | 55.9
50 | QX-00010 | XL-00604 | C | 35 | 2019 | 10.026 | 9.826 | LGJ-185/25 | 0.2 | 0 | 376 | BDZ-00054 | BDZ-00260 | 45.33 | 24.16 | 77.04
51 | QX-00010 | XL-00644 | B | 35 | 2001 | 2.613 | 2.413 | LGJ-300/25 | 0.2 | YJV22-26/35-3*300mm2 | 511 | BDZ-00089 | BDZ-00272 | 11.25 | 9.29 | 20.19
52 | QX-00010 | XL-00603 | C | 35 | 2008 | 10.369 | 9.889 | LGJ-185/25 | 0.48 | YJV22-26/35-3*300mm2,YJV22-26/35-3*400mm2 | 376 | BDZ-00054 | BDZ-00260 | 45.52 | 23.05 | 69.84
53 | QX-00010 | XL-00642 | B | 35 | 2001 | 2.713 | 2.413 | LGJ-300/25 | 0.3 | YJV22-26/35-3*300mm2 | 511 | BDZ-00089 | BDZ-00272 | 2.68 | 1.9 | 22.5
54 | QX-00010 | XL-00742 | C | 35 | 2007 | 1.8364 | 1.6364 | LGJ-185/25 | 0.2 | YJV22-26/35-3*240mm2 | 273 | BDZ-00330 | BDZ-00304 | 0 | 0 | 5.07
55 | QX-00010 | XL-00660 | C | 35 | 1983 | 31.9495 | 31.5495 | LGJ-120/20,LGJ-70/10， JL/G1A-240/30 | 0.4 | YJV22-3*400 | 194 | BDZ-00214 | BDZ-00245 | 0 | 0 | 0
56 | QX-00010 | XL-00648 | C | 35 | 1960 | 3.32 | 3.19 | LGJ-70/10 | 0.13 | YJV22-26/35-3*240mm2 | 194 | BDZ-00054 | BDZ-00317 | 0 | 0 | 0
57 | QX-00010 | XL-00605 | C | 35 | 2015 | 8.326 | 8.326 | LGJ-185/25 | 0 | 0 | 376 | BDZ-00054 | BDZ-00307 | 39.19 | 14.27 | 89.53 | 150 | 特殊运行方式，王渔线切转古渔线全部负荷 | 特殊
58 | QX-00010 | XL-00724 | C | 35 | 2018 | 10.979 | 9.789 | JL3/G1A-400/35 | 1.19 | YJV22-26/35-3*400mm2 | 660 | BDZ-00145 | BDZ-00295 | 25.72 | 8.71 | 40.61
59 | QX-00010 | XL-00641 | C | 35 | 2006 | 5.243 | 5.243 | LGJ-120/20 | 0 | 0 | 273 | BDZ-00089 | BDZ-00264 | 57.22 | 42.51 | 80.95 | 15 | 墨钢一线所带35千伏大用户负荷较大
60 | QX-00010 | XL-00725 | C | 35 | 2000 | 10.991 | 9.981 | JL3/G1A-400/35 | 1.01 | YJV22-26/35-3*400mm2 | 660 | BDZ-00145 | BDZ-00295 | 0.3 | 0.29 | 4.72
61 | QX-00010 | XL-00661 | C | 35 | 1985 | 20.108 | 18.678 | LGJ-185/25,LGJ-70/10 | 1.43 | ZC-YJV22-26/35-3*400,ZR-YJV-26/35-3*300mm2 | 194 | BDZ-00214 | BDZ-00256 | 1.65 | 6.38 | 11.45
62 | QX-00010 | XL-00667 | C | 35 | 2006 | 13.2848 | 13.0348 | LGJ-185/25 | 0.25 | 0 | 376 | BDZ-00214 | BDZ-00306 | 40.02 | 22.28 | 66.37
63 | QX-00010 | XL-00608 | C | 35 | 2018 | 11.863 | 10.503 | LGJ-120/20 | 1.36 | YJV22-26/35-3*240mm2,YJV22-26/35-3*400mm2 | 273 | BDZ-00200 | BDZ-00245 | 23.58 | 16.82 | 53.86
64 | QX-00010 | XL-00666 | C | 35 | 2008 | 13.881 | 13.631 | LGJ-185/25 | 0.25 | 0 | 376 | BDZ-00214 | BDZ-00306 | 44.86 | 13.89 | 60.26
65 | QX-00010 | XL-00609 | C | 35 | 2018 | 11.31 | 11.13 | GJ-55,LGJ-300/25 | 0.18 | YJV22-26/35-3*400mm2 | 511 | BDZ-00200 | BDZ-00245 | 25.35 | 19.89 | 60.63
66 | QX-00010 | XL-00610 | C | 35 | 2010 | 4.955 | 4.695 | LGJ-300/25 | 0.26 | YJV22-26/35-3*400mm2 | 511 | BDZ-00200 | BDZ-00122 | 0 | 0 | 0
67 | QX-00010 | XL-00611 | C | 35 | 2023 | 14.19 | 13.61 | LGJ-120/20 | 0.58 | YJV22-26/35-3*400mm2 | 401 | BDZ-00200 | BDZ-00304 | 0 | 0.06 | 4.18
68 | QX-00010 | XL-00599 | C | 35 | 2020 | 8.5736 | 7.9236 | JL/GIA-400/35-48/7 | 0.65 | 0 | 660 | BDZ-00344 | BDZ-00307 | 21.8 | 9.41 | 69.61
69 | QX-00010 | XL-00663 | C | 35 | 2020 | 10.8483 | 10.3183 | JL/G1A-240/30,LGJ-120/20 | 0.53 | YJV22-26/35-3*50mm2 | 445 | BDZ-00214 | BDZ-00370 | 44.24 | 39.63 | 53.7
70 | QX-00009 | XL-00705 | C | 35 | 1987 | 5.9536 | 5.9536 | LGJ-120/20 | 0 | 0 | 273 | BDZ-00129 | BDZ-00353 | 1.1 | 1.74 | 7.08
71 | QX-00009 | XL-00586 | C | 35 | 2009 | 5.847 | 5.547 | LGJ-95 | 0.3 | YJV22-26/35-3*400mm2 | 271 | BDZ-00194 | BDZ-00343 | 0 | 0 | 0
72 | QX-00009 | XL-00621 | C | 35 | 2001 | 8.478 | 8.278 | LGJ-120,LGJ-185 | 0.2 | YJV22-26/35-3*400mm2 | 376 | BDZ-00069 | BDZ-00087 | 0 | 0.14 | 44.35
73 | QX-00009 | XL-00711 | C | 35 | 2009 | 4.1 | 3.4 | LGJ-185 | 0.7 | YJV22-26/35-1*240mm2 | 376 | BDZ-00224 | BDZ-00127 | 0 | 0 | 0
74 | QX-00009 | XL-00753 | C | 35 | 2001 | 11 | 10.65 | LGJ-120/20,LGJ-185/10,LGJ-95/10 | 0.35 | YJV22-26/35-1*240mm2,YJV22-26/35-3*400mm2 | 194 | BDZ-00176 | BDZ-00253 | 90.89 | 31.69 | 104.78 | 120 | 特殊运行方式，带房村变全站负荷 | 特殊
75 | QX-00009 | XL-00752 | C | 35 | 2007 | 9.4 | 9.2 | LGJ-150 | 0.2 | YJV22-26/35-1*500mm2 | 301 | BDZ-00176 | BDZ-00253 | 0.33 | 0.49 | 60.2
76 | QX-00009 | XL-00755 | C | 35 | 2019 | 0.993 | 0.753 | LGJ-240/30 | 0.24 | YJV22-26/35-1*240mm2 | 445 | BDZ-00242 | BDZ-00259 | 48.81 | 18.16 | 50.1
77 | QX-00009 | XL-00756 | C | 35 | 2019 | 0.993 | 0.753 | LGJ-240/30 | 0.24 | YJV22-26/35-1*240mm2 | 445 | BDZ-00242 | BDZ-00259 | 28.4 | 10.61 | 28.48
78 | QX-00009 | XL-00678 | C | 35 | 2003 | 13.3045 | 13.2045 | LGJ-95 | 0.1 | YJV22-26/35-3*400mm2 | 271 | BDZ-00218 | BDZ-00266 | 68.33 | 31.16 | 88.74 | 10 | 导线截面小（LGJ-95）
79 | QX-00009 | XL-00679 | C | 35 | 2003 | 7.34 | 7.29 | LGJ-120/20,LGJ-95 | 0.05 | YJV22-26/35-3*400mm2 | 271 | BDZ-00218 | BDZ-00266 | 28.35 | 26.11 | 69.89
80 | QX-00009 | XL-00710 | C | 35 | 1995 | 8 | 6.43 | LGJ-150 | 1.57 | YJV22-26/35-3*400mm2 | 273 | BDZ-00224 | BDZ-00277 | 1.16 | 8.58 | 44.78
81 | QX-00009 | XL-00709 | C | 35 | 2024 | 12.286 | 11.429 | JL3/G1A-400/35 | 0.857 | YJV22-26/35-1*400mm2 | 660 | BDZ-00224 | BDZ-00277 | 28.54 | 7.56 | 32.25
82 | QX-00009 | XL-00702 | C | 35 | 2007 | 7.213 | 6.813 | LGJ-150 | 0.4 | YJV22-26/35-3*400mm2 | 301 | BDZ-00129 | BDZ-00281 | 8.14 | 3.31 | 33.76
83 | QX-00009 | XL-00703 | C | 35 | 1991 | 4.444 | 4.444 | LGJ-95/15 | 0 | 0 | 271 | BDZ-00129 | BDZ-00281 | 6.29 | 2.97 | 36.46
84 | QX-00009 | XL-00587 | C | 35 | 2001 | 14.373 | 13.873 | LGJ-95/15 | 0.5 | YJV22-26/35-3*400mm2 | 271 | BDZ-00194 | BDZ-00281 | 0 | 0 | 3.29
85 | QX-00009 | XL-00737 | C | 35 | 2019 | 9.338 | 9.338 | LGJ-400/50 | 0 | 0 | 660 | BDZ-00020 | BDZ-00284 | 12.64 | 5.27 | 18.47
86 | QX-00009 | XL-00646 | B | 35 | 1985 | 7.72 | 6.522 | LGJ-150 | 1.198 | YJV22-26/35-1*240mm2 | 301 | BDZ-00091 | BDZ-00303 | 21.96 | 16.94 | 55.75
87 | QX-00009 | XL-00680 | B | 35 | 2003 | 7.3 | 7.18 | LGJ-120 | 0.12 | YJV22-26/35-1*240mm2 | 273 | BDZ-00218 | BDZ-00303 | 40.67 | 20.21 | 102.58 | 60 | 临时运行方式，带滕寨变全部负荷
88 | QX-00009 | XL-00634 | C | 35 | 2001 | 12 | 11.6 | LGJ-120/20 | 0.4 | YJV22-26/35-1*240mm2 | 273 | BDZ-00284 | BDZ-00310 | 0 | 0.59 | 26.18
89 | QX-00009 | XL-00574 | C | 35 | 1994 | 8.582 | 8.582 | LGJ-120/20 | 0 | 0 | 273 | BDZ-00013 | BDZ-00310 | 69.03 | 35.39 | 94.07 | 130 | 吴邵变为单母线接线，大吴线带吴邵变全部负荷 | 正向重载
90 | QX-00009 | XL-00707 | C | 35 | 2009 | 15.817 | 15.757 | LGJ-120/20,LGJ-185 | 0.06 | YJV22-26/35-1*240mm2 | 271 | BDZ-00224 | BDZ-00318 | 0 | 0 | 0
91 | QX-00009 | XL-00632 | C | 35 | 2001 | 7.6 | 7.3 | LGJ-70 | 0.3 | YJV22-26/35-3*400mm2 | 194 | BDZ-00087 | BDZ-00323 | 0 | 0.29 | 7.73
92 | QX-00009 | XL-00754 | C | 35 | 2001 | 5.6282 | 5.3282 | LGJ-70/10 | 0.3 | 0 | 194 | BDZ-00329 | BDZ-00176 | 0.28 | 0.27 | 0.84
93 | QX-00009 | XL-00682 | C | 35 | 2019 | 2.527 | 2.527 | LGJ-240 | 0 | 0 | 401 | BDZ-00218 | BDZ-00354 | 17.31 | 10.16 | 30.14
94 | QX-00009 | XL-00681 | C | 35 | 2019 | 2.527 | 2.527 | LGJ-240 | 0 | 0 | 401 | BDZ-00218 | BDZ-00354 | 16.1 | 8.08 | 26.31
95 | QX-00009 | XL-00706 | C | 35 | 2021 | 10.979 | 2.927 | LGJ-240 | 8.052 | YJV22-26/35-3*400mm2 | 401 | BDZ-00224 | BDZ-00346 | 6.96 | 6.77 | 19.26
96 | QX-00009 | XL-00759 | C | 35 | 2024 | 6.32 | 4.67 | JL3/G1A-400/35 | 1.65 | ZC-YJV22-26/35kV-3×300mm2 | 660 | BDZ-00242 | BDZ-00380 | 8.97 | 4.75 | 13.04
97 | QX-00009 | XL-00677 | C | 35 | 2024 | 4.601 | 3.341 | J1/G1A-400/35 | 1.26 | YJV22-35kV-3*400 | 660 | BDZ-00218 | BDZ-00351 | 2.56 | 2.73 | 4.48
98 | QX-00001 | XL-00698 | C | 35 | 2005 | 10.2778 | 10.2278 | LGJ-120/20,LGJ-185/10 | 0.05 | YJV22-26/35-3*300mm2 | 273 | BDZ-00126 | BDZ-00249 | 51.52 | 25.39 | 114.28 | 180 | 特殊运行方式，带单楼变全站负荷 | 特殊
99 | QX-00001 | XL-00623 | C | 35 | 1998 | 11.359 | 11.262 | LGJ-120/7,LGJ-150/25 | 0.097 | 0 | 273 | BDZ-00072 | BDZ-00275 | 42.05 | 14.62 | 75.96
100 | QX-00001 | XL-00564 | C | 35 | 2006 | 15.9043 | 15.6733 | LGJ-120/20 | 0.231 | YJV22-26/35-3*185mm2 | 273 | BDZ-00188 | BDZ-00261 | 60.69 | 17.41 | 106.09 | 120 | 特殊运行方式，带首羡变低压侧负荷 | 特殊
101 | QX-00001 | XL-00699 | C | 35 | 2007 | 11.63 | 11.58 | JL/G1A-240/30,LGJ-120/20 | 0.05 | YJV22-26/35-3*300mm2 | 273 | BDZ-00126 | BDZ-00249 | 56.84 | 24.12 | 119.76 | 90 | 特殊运行方式，带单楼变全站负荷
102 | QX-00001 | XL-00687 | C | 35 | 2017 | 7.0546 | 6.4896 | LGJ-120/25 | 0.565 | YJV22-26/35-3*240mm2 | 273 | BDZ-00298 | BDZ-00274 | 5.99 | 4.53 | 53.73
103 | QX-00001 | XL-00695 | C | 35 | 2021 | 1.91 | 1.75 | JL/G1A-240/30 | 0.16 | YJV22-26/35-3×240 | 445 | BDZ-00123 | BDZ-00298 | 17.4 | 15.57 | 78.38
104 | QX-00001 | XL-00690 | C | 35 | 2006 | 5.304 | 5.264 | LGJ-150/20 | 0.04 | YJV22-26/35-3*185mm2 | 301 | BDZ-00118 | BDZ-00261 | 0.16 | 0.81 | 58.86
105 | QX-00001 | XL-00622 | C | 35 | 2007 | 7.2411 | 7.1911 | LGJ-185/10 | 0.05 | YJV22-26/35-3*240mm2 | 376 | BDZ-00072 | BDZ-00252 | 59.15 | 17.17 | 60.74
106 | QX-00001 | XL-00638 | C | 35 | 2011 | 19.746 | 19.636 | JL/G1A-300/25,LGJ-300/25 | 0.11 | YJV22-26/35-3*300mm2 | 511 | 220千伏孟楼变 | BDZ-00072 | 28.04 | 10.09 | 40.9
107 | QX-00001 | XL-00571 | B | 35 | 2007 | 8.731 | 8.361 | LGJ-185/25,LGJ-240/30,LGJ-300/25 | 0.37 | YJV22-26/35-3*300mm2 | 376 | BDZ-00188 | BDZ-00321 | 9.39 | 33.67 | 77.41
108 | QX-00001 | XL-00700 | C | 35 | 2020 | 10.267 | 9.797 | LGJ-240 | 0.47 | YJV22-26/35-3*240mm2 | 445 | BDZ-00126 | BDZ-00279 | 33.38 | 11.05 | 52.38
109 | QX-00001 | XL-00701 | C | 35 | 2025 | 20.1888 | 19.2138 | JL/G1A-240/30,LGJ-185/10 | 0.975 | YJV22-26/35-3*185mm2,YJV22-3*400 | 376 | BDZ-00126 | BDZ-00299 | 20.38 | 17.46 | 79.6
110 | QX-00001 | XL-00585 | B | 35 | 2006 | 2.961 | 2.935 | JL/G1A-240/30,LGJ-150/25 | 0.026 | YJV22-26/35-3*400mm2 | 301 | BDZ-00033 | BDZ-00321 | 62.69 | 0 | 69.62
111 | QX-00001 | XL-00635 | C | 35 | 2021 | 13.181 | 12.481 | JL/G1A-400/35 | 0.7 | YJV22-26/35-3*400mm2 | 660 | BDZ-00208 | BDZ-00275 | 29.43 | 7.16 | 30.23
112 | QX-00001 | XL-00636 | C | 35 | 2003 | 22.266 | 21.416 | JL/G1A-400/35 | 0.85 | YJV22-26/35-3*240mm2,YJV22-26/35-3*400mm2 | 660 | BDZ-00208 | BDZ-00299 | 23.81 | 11.1 | 57.56
113 | QX-00001 | XL-00562 | C | 35 | 2020 | 2.279 | 2.129 | JL/G1A-300/25 | 0.15 | YJV22-26/35-3*240mm2 | 511 | BDZ-00188 | BDZ-00338 | 42.2 | 28.4 | 58.55
114 | QX-00001 | XL-00568 | C | 35 | 2021 | 17.653 | 17.507 | LGJ-120/20,LGJ-150/25 | 0.146 | YJV22-26/35-3*185mm2 | 273 | BDZ-00188 | BDZ-00334 | 0.74 | 6.95 | 50.19
115 | QX-00001 | XL-00595 | C | 35 | 2025 | 4.763 | 4.63 | LGJ-120/7，LJG-240/30 | 0.133 | YJV-26/35-1*630 | 273 | BDZ-00197 | BDZ-00363 | 3.21 | 22.52 | 94.46 | 60 | 带35千伏大用户负荷较大
116 | QX-00001 | XL-00575 | C | 35 | 2025 | 10.057 | 9.907 | LGJ-120/20，JL/G1A-300/25 | 0.15 | YJV22-26/35-3*400mm2 | 273 | BDZ-00188 | BDZ-00123 | 0 | 0.08 | 0.3
117 | QX-00001 | XL-00598 | C | 35 | 2025 | 9.1524 | 8.7384 | LGJ-120，LJG-240/30 | 0.414 | YJV-26/35-1*630mm2 | 273 | BDZ-00197 | BDZ-00123 | 0 | 0.06 | 81.43 | 60 | 特殊运行方式
118 | QX-00001 | XL-00596 | C | 35 | 2025 | 6.8429 | 6.2419 | JL/G1A-240/30，LGJ-120 | 0.601 | YJV22-26/35-3*240mm2，YJV22-26/35-3*400mm2 | 273 | BDZ-00197 | BDZ-00111 | 56.31 | 10.2 | 79.23
119 | QX-00001 | XL-00565 | C | 35 | 2025 | 3.987 | 3.048 | JL3/G1A300/25 | 0.939 | YJLW03-1*630mm2 | 511 | BDZ-00188 | BDZ-00350 | 0 | 0 | 0
120 | QX-00001 | XL-00566 | C | 35 | 2025 | 4.067 | 3.128 | JL3/G1A,300/25 | 0.939 | ZC-YJLW02-Z-1*630 | 511 | BDZ-00188 | BDZ-00350 | 0 | 0 | 0
121 | QX-00001 | XL-00569 | C | 35 | 2025 | 5.514 | 3.404 | JL3/G1A-240/30 | 2.11 | AC35kV,YJV,400,3,22,ZC | 445 | BDZ-00188 | BDZ-00360 | 0 | 0.29 | 26.97
122 | QX-00004 | XL-00625 | C | 35 | 2022 | 16.2462 | 15.3002 | LGJ-120/10 | 0.946 | YJV-26/35-3*400 | 273 | BDZ-00206 | BDZ-00263 | 95.03 | 35.05 | 135.7 | 30 | T接红日光伏，光伏大发时刻线路重过载
123 | QX-00004 | XL-00733 | C | 35 | 2008 | 13.709 | 13.709 | LGJ-95/15 | 0 | 0 | 271 | BDZ-00149 | BDZ-00312 | 61.71 | 26.78 | 135.65 | 300 | 特殊运行方式，五肖3F3线带魏庙全站负荷 | 特殊
124 | QX-00004 | XL-00745 | C | 35 | 2016 | 7.088 | 6.677 | LGJ-240/30 | 0.411 | YJV22-26/35-1*300mm2 | 445 | BDZ-00236 | BDZ-00335 | 10.15 | 10.67 | 22.37
125 | QX-00004 | XL-00732 | C | 35 | 1994 | 3.947 | 3.947 | LGJ-185 | 0 | 0 | 376 | BDZ-00149 | BDZ-00309 | 37.23 | 17.86 | 94.1 | 180 | 特殊运行方式，带魏庙变全站负荷 | 特殊
126 | QX-00004 | XL-00718 | C | 35 | 2024 | 5.243 | 4.826 | LGJ-240/30 | 0.417 | YJV22-26/35-1*300mm2 | 445 | BDZ-00227 | BDZ-00342 | 0.47 | 8.29 | 48.67 |  |  | 设备部台账少
127 | QX-00004 | XL-00607 | C | 35 | 2001 | 9.831 | 9.831 | LGJ-150/20 | 0 | 0 | 301 | BDZ-00061 | BDZ-00322 | 0 | 0.94 | 14.33
128 | QX-00004 | XL-00734 | C | 35 | 2008 | 9.172 | 9.172 | LGJ-185/25 | 0 | 0 | 376 | BDZ-00149 | BDZ-00322 | 19.47 | 8.71 | 22.63
129 | QX-00004 | XL-00721 | C | 35 | 2015 | 5.8016 | 5.6116 | LGJ-185/25 | 0.19 | YJV22-26/35-3*240mm2 | 376 | BDZ-00227 | BDZ-00316 | 0 | 3.03 | 21.28
130 | QX-00004 | XL-00606 | C | 35 | 2003 | 6.34 | 6.34 | LGJ-185/25 | 0 | 0 | 376 | BDZ-00061 | BDZ-00285 | 28.72 | 6.86 | 31.63
131 | QX-00004 | XL-00738 | C | 35 | 1998 | 18.229 | 18.229 | LGJ-185/25,LGJ-95/15 | 0 | 0 | 376 | BDZ-00231 | BDZ-00285 | 28.95 | 15.09 | 57.77
132 | QX-00004 | XL-00761 | C | 35 | 2016 | 5.9442 | 4.9262 | JL/G1A-120/20,LGJ-185/20 | 1.018 | YJV22-26/35-3*240mm2,ZR-YJV-26/35-3*300mm2 | 376 | BDZ-00181 | BDZ-00300 | 1.4 | 15.15 | 94.43 | 140 | 新能源送出线路 | 反向重载
133 | QX-00004 | XL-00612 | C | 35 | 2017 | 5.3953 | 5.0973 | JL/GIA-300/40 | 0.298 | YJV22-26/35-3*400mm2 | 511 | BDZ-00064 | BDZ-00308 | 8.92 | 6.42 | 37.01
134 | QX-00004 | XL-00723 | C | 35 | 2015 | 4.3332 | 3.8332 | LGJ-185/25 | 0.5 | YJV22-26/35-3*150mm2 | 376 | BDZ-00227 | BDZ-00288 | 0.75 | 10.82 | 65.21
135 | QX-00004 | XL-00613 | C | 35 | 2017 | 5.497 | 5.199 | JL/GIA-300/40 | 0.298 | YJV22-26/35-3*400mm2 | 511 | BDZ-00064 | BDZ-00308 | 28.01 | 10.81 | 78.34
136 | QX-00004 | XL-00719 | C | 35 | 2017 | 5.5938 | 5.1988 | JL/G1A,300/25 | 0.395 | YJV22-26/35-3×400 | 511 | BDZ-00181 | BDZ-00367 | 0.14 | 6.88 | 45.07
137 | QX-00004 | XL-00614 | C | 35 | 2000 | 5.8262 | 5.7702 | LGJ-120/20 | 0.056 | YJV22-26/35-3*300mm2 | 401 | BDZ-00064 | BDZ-00319 | 0.12 | 0.11 | 0.15
138 | QX-00004 | XL-00627 | C | 35 | 2016 | 5.402 | 5.262 | JL3/G1A-240/40,LGJ-70 | 0.14 | YJV22-26/35-1*240mm2 | 194 | BDZ-00206 | BDZ-00263 | 31.79 | 13.31 | 76.4
139 | QX-00004 | XL-00624 | B | 35 | 2005 | 5.073 | 4.889 | LGJ-120/10 | 0.184 | YJV22-26/35-3*95mm2 | 273 | BDZ-00206 | BDZ-00250 | 59.03 | 28.42 | 81.58 | 270 | 特殊运行方式 | 特殊
140 | QX-00004 | XL-00628 | C | 35 | 2016 | 5.06 | 4.852 | JL/GIA-400/35 | 0.208 | YJV22-26/35-3×400 | 660 | BDZ-00206 | BDZ-00262 | 24.94 | 10.09 | 49.88
141 | QX-00004 | XL-00629 | C | 35 | 2022 | 26.4889 | 26.4889 | JL/G1A-240/30 | 0 | 0 | 445 | BDZ-00206 | BDZ-00262 | 18.23 | 14.85 | 79.01
142 | QX-00004 | XL-00744 | C | 35 | 2016 | 7.569 | 7.242 | LGJ-240/35 | 0.327 | YJV22-26/35-1*300mm2 | 445 | BDZ-00236 | BDZ-00365 | 24.4 | 16.91 | 50.6
143 | QX-00008 | XL-00669 | C | 35 | 2016 | 5.098 | 5.098 | LGJ-240/20 | 0 | 0 | 445 | BDZ-00217 | BDZ-00257 | 57.05 | 21.6 | 66.64
144 | QX-00008 | XL-00670 | C | 35 | 2005 | 5.349 | 5.349 | LGJ-150/20 | 0 | 0 | 301 | BDZ-00217 | BDZ-00257 | 0.12 | 0.25 | 57.5
145 | QX-00008 | XL-00673 | C | 35 | 2008 | 7.0415 | 6.5845 | LGJ-185/25 | 0.457 | YJV22-26/35-3*400 | 376 | BDZ-00217 | BDZ-00269 | 27.96 | 10.66 | 75.8
146 | QX-00008 | XL-00674 | C | 35 | 2008 | 6.827 | 6.22 | LGJ-185/25 | 0.607 | YJV22-26/35-3*185mm2,YJV22-26/35-3*400 | 376 | BDZ-00217 | BDZ-00269 | 55.14 | 27 | 64.64
147 | QX-00008 | XL-00594 | C | 35 | 2008 | 15.6101 | 15.4201 | LGJ-185/25 | 0.19 | YJV22-26/35-3*95mm2 | 376 | BDZ-00045 | BDZ-00293 | 49.47 | 13.74 | 54.61
148 | QX-00008 | XL-00647 | C | 35 | 2016 | 19.1778 | 18.3408 | LGJ-400/95 | 0.837 | YJV22-26/35-3*400mm2 | 660 | BDZ-00209 | BDZ-00293 | 0 | 16.32 | 80.17 | 30 | 新能源送出线路
149 | QX-00008 | XL-00727 | C | 35 | 2018 | 15.2011 | 14.6011 | LGJ-240/30 | 0.6 | ZR-YJV-26/35-3*300mm2 | 445 | BDZ-00230 | BDZ-00296 | 38.09 | 18.92 | 74.48
150 | QX-00008 | XL-00600 | C | 35 | 2018 | 10.2799 | 10.0449 | LGJ-150/20 | 0.235 | YJV22-26/35-3*185mm2 | 301 | BDZ-00081 | BDZ-00296 | 38.55 | 23.14 | 89.36 | 140 | 新能源送出线路 | 反向重载
151 | QX-00008 | XL-00588 | C | 35 | 1999 | 11.145 | 11.145 | LGJ-240/30 | 0 | 0 | 445 | BDZ-00257 | BDZ-00301 | 45.76 | 11.8 | 47.73
152 | QX-00008 | XL-00675 | C | 35 | 2019 | 17.46 | 16.61 | JL/G1A-240/30 | 0.85 | YJV22-3*400 | 445 | BDZ-00217 | BDZ-00301 | 0.31 | 3.61 | 28.21
153 | QX-00008 | XL-00591 | C | 35 | 2004 | 15.726 | 15.726 | LGJ-150/20 | 0 | 0 | 301 | BDZ-00043 | BDZ-00320 | 39.61 | 10.09 | 40.37
154 | QX-00008 | XL-00630 | C | 35 | 2008 | 11.8886 | 11.1236 | LGJ-185/25,LGJ-240/30 | 0.765 | YJV22-26/35-1*240mm2,YJV22-26/35-3*185mm2,ZA-YJY-26/35 | 376 | BDZ-00081 | BDZ-00320 | 22.35 | 12.95 | 75.37
155 | QX-00008 | XL-00589 | C | 35 | 2015 | 9.765 | 9.765 | LGJ-240/30 | 0 | 0 | 445 | BDZ-00043 | BDZ-00291 | 22.59 | 5.15 | 26.55
156 | QX-00008 | XL-00590 | C | 35 | 2006 | 10.435 | 10.19 | LGJ-150/20 | 0.245 | 0 | 301 | BDZ-00043 | BDZ-00291 | 14.19 | 8.88 | 44.54
157 | QX-00008 | XL-00671 | C | 35 | 2020 | 3.7 | 2.4 | JL/G1A-240/30 | 1.3 | YJV22-26/35-3*400mm2 | 445 | BDZ-00217 | BDZ-00357 | 57.19 | 28.63 | 90.02 | 1390 | 新能源送出线路 | 反向重载
158 | QX-00008 | XL-00672 | C | 35 | 2020 | 3.7 | 2.4 | JL/G1A-240/30 | 1.3 | YJV22-26/35-3*400mm2 | 445 | BDZ-00217 | BDZ-00276 | 33.12 | 25.88 | 74.24