# 110 kV 县区正式推荐矩阵

8 片区｜2021 年共同基准｜2022—2025 年决策期｜2025 年价格口径

说明：110 kV 为正式推荐矩阵；Word 为人工审查层，精确查值以同目录 CSV/Markdown 为准。

| 指标 | 片区01 | 片区02 | 片区03 | 片区04 | 片区05 | 片区06 | 片区07 | 片区08 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 口径与推荐结论 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 资产范围 | 2025 年运行口径 | 2025 年运行口径 | 2025 年运行口径 | 2025 年运行口径 | 2025 年运行口径 | 2025 年运行口径 | 2025 年运行口径 | 2025 年运行口径 |
| 证据等级 | B 级 | B 级 | B 级 | A 级 | B 级 | B 级 | B 级 | B 级 |
| 推荐容载比区间 | 2.27–2.36 | 2.23–2.23 | 2.97–2.97 | 2.17–2.17 | 2.04–2.07 | 不可行 | 不可行 | 不可行 |
| 推荐容载比中心值 | 未形成唯一中心值（给区间） | 未形成唯一中心值（给区间） | 未形成唯一中心值（给区间） | 未形成唯一中心值（给区间） | 未形成唯一中心值（给区间） | 未形成推荐 | 未形成推荐 | 未形成推荐 |
| 措施触发约束 | 正向容量缺口、反向承载缺口 | 正向容量缺口、反向承载缺口 | 无缺口触发 | 反向承载缺口 | 正向容量缺口 | 反向承载缺口 | 反向承载缺口 | 正向容量缺口、反向承载缺口 |
| 推荐措施 | 新建第三台主变、储能 | 储能 | 储能 | 新建第三台主变、储能 | 新建第三台主变 | 无 | 无 | 无 |
| 推荐区间依据 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 推荐区间有效样本数 | 13 | 12 | 11 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| 推荐区间形成方法 | 弹性扫描前沿近优带（Rcap=1.5~3.0 步长0.1，最低成本5%内）；措施翻转，仅给区间∩cos_phi敏感性 | 弹性扫描前沿近优带（Rcap=1.5~3.0 步长0.1，最低成本5%内）；措施翻转，仅给区间∩cos_phi敏感性 | 弹性扫描前沿近优带（Rcap=1.5~3.0 步长0.1，最低成本5%内）；措施翻转，仅给区间∩cos_phi敏感性 | 弹性扫描前沿近优带（Rcap=1.5~3.0 步长0.1，最低成本5%内）；措施翻转，仅给区间∩cos_phi敏感性 | 弹性扫描前沿近优带（Rcap=1.5~3.0 步长0.1，最低成本5%内）；措施翻转，仅给区间∩cos_phi敏感性 | 未形成推荐 | 未形成推荐 | 未形成推荐 |
| 2025 年容载比 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2025 年容载比｜2021—2025 实际（事实对照） | 2.617 | 3.088 | 3.301 | 2.237 | 2.421 | 2.421 | 2.308 | 2.694 |
| 2025 年容载比｜不限制容载比优化 | 2.360 | 2.235 | 2.973 | 2.172 | 2.069 | 未提供 | 未提供 | 未提供 |
| 2025 年容载比｜控制容载比不超过 2.0 优化 | 1.663 | 1.697 | 1.978 | 1.582 | 1.907 | 未提供 | 未提供 | 未提供 |
| 累计年化成本 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 累计年化成本｜2021—2025 实际（事实对照） | 未识别（设备动作成本未闭合） | 未识别（设备动作成本未闭合） | 未识别（设备动作成本未闭合） | 未识别（设备动作成本未闭合） | 未识别（设备动作成本未闭合） | 未识别（设备动作成本未闭合） | 未识别（设备动作成本未闭合） | 未识别（设备动作成本未闭合） |
| 累计年化成本｜不限制容载比优化 | 188.18 | 604.70 | 433.54 | 1,745.53 | 121.74 | 不可行 | 不可行 | 不可行 |
| 累计年化成本｜控制容载比不超过 2.0 优化 | 188.18 | 604.70 | 433.54 | 1,745.53 | 121.74 | 不可行 | 不可行 | 不可行 |
| 严格约束增量成本 | 跨口径不可比（严格路径起点为容载比2.0归一约定状态，见manifest path_comparison_note） | 跨口径不可比（严格路径起点为容载比2.0归一约定状态，见manifest path_comparison_note） | 跨口径不可比（严格路径起点为容载比2.0归一约定状态，见manifest path_comparison_note） | 跨口径不可比（严格路径起点为容载比2.0归一约定状态，见manifest path_comparison_note） | 跨口径不可比（严格路径起点为容载比2.0归一约定状态，见manifest path_comparison_note） | 不可行 | 不可行 | 不可行 |
| 设备与负荷口径 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 公用变容量（MVA） | 1,425.00 | 966.50 | 2,094.00 | 2,139.50 | 3,701.00 | 1,839.00 | 1,877.00 | 1,979.50 |
| 正向最大净负荷（MW） | 544.55 | 313.03 | 634.28 | 956.45 | 1,528.82 | 759.56 | 813.38 | 734.91 |
| 反向峰值（MW） | 未形成同步反向峰值 | 未形成同步反向峰值 | 未形成同步反向峰值 | 397.229 | 未形成同步反向峰值 | 未形成同步反向峰值 | 未形成同步反向峰值 | 未形成同步反向峰值 |
| 缺口与设备数 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 正向容量缺口（MW） | 60.96 | 2.76 | 0.00 | 0.00 | 1.22 | 0.00 | 0.00 | 32.44 |
| 反向承载缺口（MW） | 2.92 | 5.07 | 0.00 | 19.67 | 0.00 | 17.48 | 1.97 | 39.03 |
| 正向缺口设备数 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 反向缺口设备数 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 4 | 2 | 7 |

注：正式容载比只使用同电压等级公用变容量除以该路径、该年度同步正向最大净负荷；反向峰值和反向承载力单列。

注：推荐区间来自不限制容载比成本最小可行结果及已验证敏感性结果；“未识别”不等于 0，“不可行”不等于缺失。

注：数据映射、异常值、历史范围、成本闭合和跨年光伏快照见“实验/研究/分析/v3真实数据问题补充说明_供甲方汇报.md”。