# 35 kV 县区辅助矩阵

8 片区｜2021 年共同基准｜2022—2025 年决策期｜2025 年价格口径

说明：35 kV 为辅助分析矩阵，不替代 110 kV 正式推荐；严格路径不可行的片区不形成正式唯一推荐。

| 指标 | 片区01 | 片区02 | 片区03 | 片区04 | 片区05 | 片区06 | 片区07 | 片区08 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 口径与推荐结论 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 资产范围 | 2025 年运行口径 | 2025 年运行口径 | 2025 年运行口径 | 2025 年运行口径 | 2025 年运行口径 | 2025 年运行口径 | 2025 年运行口径 | 2025 年运行口径 |
| 证据等级 | B 级 | B 级 | B 级 | C 级 | B 级 | B 级 | B 级 | B 级 |
| 推荐容载比区间 | 不可行 | 2.613–2.613 | 不可行 | 不可行 | 不可行 | 不可行 | 3.487–3.487 | 3.605–3.605 |
| 推荐容载比中心值 | 未形成推荐 | 2.613 | 未形成推荐 | 未形成推荐 | 未形成推荐 | 未形成推荐 | 3.487 | 3.605 |
| 措施触发约束 | 反向承载缺口 | 无缺口触发 | 反向承载缺口 | 正向容量缺口、反向承载缺口 | 无缺口触发 | 反向承载缺口 | 正向容量缺口、反向承载缺口 | 正向容量缺口、反向承载缺口 |
| 推荐措施 | 无 | 储能 | 无 | 无 | 无 | 无 | 储能 | 储能 |
| 推荐区间依据 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 推荐区间有效样本数 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 推荐区间形成方法 | 未形成推荐 | 不限制容载比成本最小可行结果+cos_phi敏感性（0.90、0.95、1.00） | 未形成推荐 | 未形成推荐 | 未形成推荐 | 未形成推荐 | 不限制容载比成本最小可行结果+cos_phi敏感性（0.90、0.95、1.00） | 不限制容载比成本最小可行结果+cos_phi敏感性（0.90、0.95、1.00） |
| 2025 年容载比 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2025 年容载比｜2021—2025 实际（事实对照） | 2.314 | 2.420 | 2.345 | 1.863 | 2.452 | 1.996 | 3.082 | 2.909 |
| 2025 年容载比｜不限制容载比优化 | 未提供 | 2.613 | 未提供 | 未提供 | 未提供 | 未提供 | 3.487 | 3.605 |
| 2025 年容载比｜控制容载比不超过 2.0 优化 | 未提供 | 1.538 | 未提供 | 未提供 | 未提供 | 未提供 | 1.935 | 1.599 |
| 累计年化成本 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 累计年化成本｜2021—2025 实际（事实对照） | 未识别（设备动作成本未闭合） | 未识别（设备动作成本未闭合） | 未识别（设备动作成本未闭合） | 未识别（设备动作成本未闭合） | 未识别（设备动作成本未闭合） | 未识别（设备动作成本未闭合） | 未识别（设备动作成本未闭合） | 未识别（设备动作成本未闭合） |
| 累计年化成本｜不限制容载比优化 | 不可行 | 506.73 | 不可行 | 不可行 | 不可行 | 不可行 | 21.40 | 2,140.65 |
| 累计年化成本｜控制容载比不超过 2.0 优化 | 不可行 | 506.73 | 不可行 | 不可行 | 不可行 | 不可行 | 21.40 | 2,140.65 |
| 严格约束增量成本 | 不可行 | 跨口径不可比（严格路径起点为容载比2.0归一约定状态，见manifest path_comparison_note） | 不可行 | 不可行 | 不可行 | 不可行 | 跨口径不可比（严格路径起点为容载比2.0归一约定状态，见manifest path_comparison_note） | 跨口径不可比（严格路径起点为容载比2.0归一约定状态，见manifest path_comparison_note） |
| 设备与负荷口径 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 公用变容量（MVA） | 276.50 | 302.00 | 250.00 | 275.00 | 36.00 | 164.30 | 274.30 | 232.00 |
| 正向最大净负荷（MW） | 119.49 | 124.78 | 106.61 | 147.65 | 14.68 | 82.31 | 89.00 | 79.75 |
| 反向峰值（MW） | 未形成同步反向峰值 | 未形成同步反向峰值 | 未形成同步反向峰值 | 未形成同步反向峰值 | 未形成同步反向峰值 | 未形成同步反向峰值 | 未形成同步反向峰值 | 未形成同步反向峰值 |
| 缺口与设备数 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 正向容量缺口（MW） | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.50 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 17.29 |
| 反向承载缺口（MW） | 8.42 | 0.00 | 24.56 | 34.00 | 0.00 | 0.02 | 0.56 | 17.94 |
| 正向缺口设备数 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 反向缺口设备数 | 4 | 0 | 9 | 6 | 0 | 1 | 1 | 6 |

注：正式容载比只使用同电压等级公用变容量除以该路径、该年度同步正向最大净负荷；反向峰值和反向承载力单列。

注：推荐区间来自不限制容载比成本最小可行结果及已验证敏感性结果；“未识别”不等于 0，“不可行”不等于缺失。

注：数据映射、异常值、历史范围、成本闭合和跨年光伏快照见“实验/研究/分析/v3真实数据问题补充说明_供甲方汇报.md”。