国网徐州公司徐州地区分布式新能源高渗透率地区110kV电网容载比弹性指标优化研究

开题报告

合同编号：SGJSSZ00FCJS2605022

项目单位：国网江苏电力设计咨询有限公司

开题日期：2026年07月06日

国网江苏省电力有限公司徐州供电分公司

项目开题报告

| 项目信息 | 项目名称 |  | 国网徐州公司徐州地区分布式新能源高渗透率地区110kV电网容载比弹性指标优化研究 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 项目周期 |  | 2026年6月-2026年12月 |  |  |  |  |  |
|  | 项目金额 |  | ￥618000.00 |  |  |  |  |  |
|  | 合同编号 |  | SGJSSZ00FCJS2605022 |  |  |  |  |  |
| 项目组织单位信息（甲方） | 项目组织单位名称 |  | 国网江苏省电力有限公司徐州供电分公司 |  |  |  |  |  |
|  | 项目组织单位 项目联系人 |  | 姓名 | 张宾 |  | 电话 | 15262028716 |  |
|  |  |  | 传真 | / |  |  |  |  |
| 项目承担咨询机构信息 （乙方） | 项目承担 咨询机构名称 |  | 国网江苏电力设计咨询有限公司徐州勘测设计分公司 |  |  |  |  |  |
|  | 项目承担咨询机构 项目管理负责人 |  | 姓名 | 许彦 | 性别 | 男 | 年龄 | 42 |
|  |  |  | 专业 | 电力系统及其自动化 | 学历 | 硕士研究生 | 职称 | 高级工程师 |
|  | 咨询团队 人数 | 10 | 高级 职称 | 8 | 中级 职称 | 1 | 初级 职称 | 1 |
| 一、主要研究思路与方法 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 研究目的 随着分布式新能源装机占比的持续提升，传统以刚性容载比为核心的电网规划方法在适应新能源波动性、反送电特性及消纳压力方面的局限性日益凸显。徐州作为江苏省典型新能源高渗透率地区，其110kV及以下电网面临主变“夏冬重载、春秋反送”的双向压力，容载比指标频繁越限，导致电网建设投资低效、项目决策困难。 本研究项目旨在从电网规划与投资决策协同优化角度，分析徐州典型地区新能源渗透水平与电网运行状态的耦合关系，量化传统容载比规范基准方案与差异化弹性容载比策略的全寿命周期成本差异，建立基于实际案例的经济技术决策模型，最终提出“一片一策”的弹性容载比规划建议，为提升徐州及类似地区电网规划的科学性、经济性与适应性提供技术支撑。 - 研究难点 - 1、多源异构数据的收集与标准化难度大 本项目需收集的数据，涉及发展部、经研所、营销部等多个部门。各部门数据分类、管理方式不一致，部分历史数据存在缺失、更新不及时等问题。特别是低压配网接入的分布式光伏缺乏接入方案评审意见，缺少接入费用的估算，难以快速形成标准化、完整的数据库。 - 2、电网建设成本模型的建立难度大 电网建设成本涉及高电压等级建造成本（主变扩容）、低电压等级建造成本（线路、联络）、维护成本、电能损耗成本、残值等多个维度，各成本项与工程规模的关联关系复杂。需基于大量实际案例进行数据清洗、驱动因子识别和回归分析，建立参数化公式，工作量较大且模型精度需反复校验。 - 3、不同片区特征的差异化分析难 需结合分布式新能源历史接入水平、历史负荷变化特征、现有网络结构等要素，针对不同片区开展差异化的容载比弹性分析，并且需要兼顾技术经济最优性与工程可操作性，难度较大。 - 研究思路与方法 数据库构建： 结合导则中对容载比的最新解读，系统收集并统计徐州典型新能源高渗透地区近五年110（35）kV主变负载率（区分夏冬季大负荷降压工况、春秋季小负荷升压工况）、源荷比、电量渗透率及片区联络度等指标。通过数据清洗与关联分析，构建“新能源渗透水平-电网运行状态”的基础数据库。 成本模型构建： 收集典型地区10kV及以下分布式新能源送出、电网配套扩容等实际工程成本数据。识别成本驱动因子，采用回归分析等方法，建立参数化的电网建设总成本模型。在此模型基础上，量化两种场景的全寿命周期成本，采用年费用法折算将建设、运维、损耗与期末残值折算为可比经济技术指标： 场景一：严格执行容载比≤2.0，通过加强中压配电网联络、配置储能等方式解决容量缺口。 场景二：采用弹性容载比策略，针对新能源高渗透、强反送片区允许一定范围内适度放宽容载比上限，在反向承载力校核和经济性论证约束下，形成差异化容载比推荐区间及配套技术方案。 界定容载比弹性范围，引入新能源消纳、地区线路投资成本等约束条件，建立弹性容载比与新能源渗透率、负载率等约束条件的量化关系模型。 弹性指标定义方法： - 依据导则，确定容载比取值弹性区间及边界条件； - 引入新能源消纳等约束，建立其与容载比的函数关系 - 提出适用于高渗透率地区的弹性容载比指标体系 - 差异化片区划分方法： - 按分布式新能源历史接入水平、负荷增长阶段、网络结构划分片区； - 新能源发展预期、负荷增长阶段、网络结构划分片区； - 各片区独立评估弹性容载比适用范围； （3）形成"一片一策"的容载比弹性规划策略。 最后基于成本模型和弹性指标体系，针对不同片区建立经济技术决策模型，在安全约束与经济最优间进行多目标求解，筛选推荐方案。 - 研究创新点 - 1、基于真实运行数据与工程造价的110kV主配协同规划 目前的研究多以 IEEE 33/123 中压网为对象，缺少针对 110 kV 主配协同场景的工程化研究。本课题拟以徐州 2021—2025 年完整时序运行数据与实际工程造价为基础，将研究尺度由现有文献多见的中低压/IEEE 测试系统，落到地方 110 kV 高压分区的多工况时序与主配协同。 - 2、一片一策规划策略 针对不同片区的分布式新能源历史接入水平、负荷增长阶段和网络结构差异，提出差异化容载比弹性规划策略，实现"一片一策"精细化管理，兼顾技术经济最优性与工程可操作性。 - 3、基于历史数据回测的弹性容载比方法验证 真实区域同时包含完整时序运行数据与工程造价，并以全寿命周期成本量化弹性边界的实证仍属稀缺。所以本课题计划利用历史片区可研数据，以“推荐区间覆盖实际容载比”为判据验证方法可行性，为弹性容载比优化方法的工程可靠性提供高效验证路径。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

二、主要研究成果内容

（一）研究框架 本项目的具体研究框架如下： 第一章 绪论 1.1 研究背景与意义 1.2 研究范围与对象 1.3 研究目标与内容 1.4 研究方法与技术路线 第二章 文献综述与理论基础 2.1 国内外研究现状 2.2 核心概念与理论基础 第三章 徐州典型地区“新能源—电网”运行特征分析 3.1 徐州新能源发展与电力负荷概况 3.2 主变负载率多工况统计分析 3.3 源荷比、电量渗透率与容载比的关联规律 3.4 “新能源渗透水平—电网运行状态”数据库的构建 第四章 基于实际工程的电网建设成本模型 4.1 分布式新能源配套工程成本数据收集与处理 4.2 成本驱动因子识别与参数化模型建立 4.3 刚性容载比场景全寿命周期成本测算 4.4 弹性容载比场景全寿命周期成本测算 4.5 两场景经济技术对比与决策案例库形成 第五章 “一片一策”弹性容载比规划建议 5.1 历史负荷与分布式光伏接入特征分析 5.2 含正向容载比与反向承载力协同约束的弹性规划评价指标体系设计 5.3 基于层次分析法的指标赋权 5.4 不同片区类型的容载比推荐区间及技术方案组合 第六章 典型案例验证 6.1 刚性规划方案复盘（以某高渗透率片区为例） 6.2 含反向承载力校核的弹性容载比方案设计与对比 6.3 效果评估与方法有效性验证 第七章 结论与展望 （二）研究成果 基于研究目标和研究任务，按照双方商定结果，课题预期研究成果如下： （1）提交《徐州地区分布式新能源高渗透率地区110kV电网容载比弹性指标优化研究》报告1份。 （2）录用或发表期刊论文1篇。

| 三、项目研究工作计划 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工作阶段 | 主要工作内容 | 阶段成果 | 工作时间 | 主要研究方法 | 负责人 |
| 第一阶段 | 系统收集徐州典型新能源高渗透地区近五年110（35）kV主变负载率（区分夏冬季大负荷降压工况、春秋季小负荷升压工况）、源荷比、电量渗透率等数据；收集典型地区10kV及以下分布式新能源送出及配套扩容工程成本数据。 | 完成基础数据收集与清洗；初步建立“新能源渗透水平—电网运行状态”数据集 | 2026年5-6月 | 文献研究法、调查研究法、数据挖掘法 | 项目组全体成员 |
| 第二阶段 | 对收集的运行数据进行统计分析，揭示主变负载率多工况变化规律及源荷比、电量渗透率与容载比的关联关系；对成本数据进行驱动因子识别。 | 形成运行特征分析结论；完成“新能源渗透水平—电网运行状态”关联数据库构建 | 2026年7月 | 调查研究法、统计分析法、回归分析法 |  |
| 第三阶段 | 建立电网建设总成本参数化模型；量化刚性容载比场景（严格执行≤2.0，采用加强联络、配储等措施）与弹性容载比场景的全寿命周期成本；采用年费用法进行两场景经济技术对比。 | 形成成本参数化模型；完成两场景全寿命周期成本测算及对比分析；形成决策案例库 | 2026年8-9月 | 回归分析法、全寿命周期成本法、年费用法 |  |
| 第四阶段 | 结合历史负荷曲线、分布式光伏历史装机与出力数据及历史方案回测结果，设立弹性规划评价指标体系；采用层次分析法确定指标权重；根据不同片区类型初步提出容载比推荐区间及通过反向承载力校核的技术方案组合。 | 形成弹性容载比规划建议草案 | 2026年9-10月 | 回测法 、层次分析法 |  |
| 第五阶段 | 选取典型高渗透率片区开展刚性方案复盘、弹性方案对比验证、反向承载力校核和历史回测；完善“一片一策”规划建议；撰写并录用期刊论文1篇；完成总报告编制及项目验收。 | 完成典型案例验证；通过项目验收 | 2026年10-11月 | 案例分析法、对比验证法、评估应用法 |  |

编写要求：

1. 具体列出分时间段的阶段性计划研究内容；

2. 明确阶段性研究成果的内容和提供形式，要具有可检查性。

四、咨询人员名单

| 序号 | 姓名 | 职称或职务 | 专业 | 工作单位 | 工作分工 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 许彦 | 高级工程师 | 电力系统及其自动化 | 国网江苏电力设计咨询有限公司 | 项目负责人 |
| 2 | 袁瑞 | 高级工程师 | 电力系统及其自动化 | 国网江苏电力设计咨询有限公司 | 主要编制人 |
| 3 | 童伟 | 高级工程师 | 电力系统及其自动化 | 国网江苏电力设计咨询有限公司 | 主要编制人 |
| 4 | 耿飞 | 高级工程师 | 电气工程 | 国网江苏电力设计咨询有限公司 | 主要编制人 |
| 5 | 齐敦金 | 高级工程师 | 电力系统及其自动化 | 国网江苏电力设计咨询有限公司 | 主要编制人 |
| 6 | 张国富 | 高级工程师 | 通信工程 | 国网江苏电力设计咨询有限公司 | 主要编制人 |
| 7 | 李阳阳 | 高级工程师 | 高电压与绝缘技术 | 国网江苏电力设计咨询有限公司 | 主要编制人 |
| 8 | 王素梅 | 高级工程师 | 技术经济 | 国网江苏电力设计咨询有限公司 | 主要编制人 |
| 9 | 王志祥 | 助理工程师 | 通信工程 | 国网江苏电力设计咨询有限公司 | 主要编制人 |
| 10 | 黄子越 | 工程师 | 电力系统及其自动化 | 国网江苏电力设计咨询有限公司 | 主要编制人 |

五、项目经费测算明细表

报价汇总表

| 序号 | 项 目 | 价格（万元） |
| --- | --- | --- |
|  | 人工费 | 61.80 |
|  | 设备费 | 0 |
|  | 业务费 | 1.78 |
|  | 场地使用费 | 0 |
|  | 专家咨询费 | 0 |
|  | 间接费 | 0 |
|  | 外委支出 | 0 |
|  | 税金 | 3.708 |
| 合计 |  | 61.80 |

分项报价表

| 序号 | 项 目 | 分项 | 单价 | 数量 | 合价（万元） | 计算说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1.人工费 | (1)专职研究人员费 | 2万元/人月、1.5万元/人月 | 30 | 57 | 高级研究人员，标准为2万元/人月；其他研究人员，标准为1.5万元/人月。 24*2+6*1.5 |
|  |  | (2)临时性研究人员费 |  |  |  |  |
|  | 2.设备费 | (1)仪器、设备试制费 |  |  | 0 |  |
|  |  | (2)现有仪器设备使用费 |  |  | 0 |  |
|  | 3.业务费 | (1)材料费 |  |  | 0 |  |
|  |  | (2)资料费 |  |  |  |  |
|  |  | (3)印刷出版费 | 1.092万元/项 | 1 | 1.092 | 论文发表，报告出版 |
|  |  | (4)专利与知识产权事务费 |  |  | 0 |  |
|  |  | (5)会议费 |  |  | 0 |  |
|  |  | (6)差旅费 |  |  | 0 |  |
|  |  | (7)培训费 |  |  | 0 |  |
|  | 4.场地使用费 | (1)场地物业费 |  |  | 0 |  |
|  |  | (2)场地使用租金 |  |  | 0 |  |
|  | 5.专家咨询费 | 专家咨询费 |  |  | 0 |  |
|  | 6.间接费 | 间接费 |  |  | 0 |  |
|  | 7.外委支出 | (1)外委研究支出 |  |  | 0 |  |
|  |  | (2)仪器设备租赁费 |  |  | 0 |  |
|  |  | (3)外协测试试验与加工费 |  |  | 0 |  |
|  | 8.税金 | 税金 |  |  | 3.708 | 税率6% |

六、项目开题审查意见

（审查咨询团队成员分工、专业方向；研究的预期目标、思路方法、研究重点、研究成果、计划安排、资源保障等情况是否与项目采购谈判中双方约定一致；实施过程中的难点或风险是否有明确的解决方案；项目经费预算各项支出计划是否详细合理。） 1.项目研究思路总体评价： 项目研究思路明确，研究路径可行，预期可以按要求完成项目要求。 2. 项目的创新点或难点突破： 本项目创新点及难点突破在于： （1）面向徐州真实 110 kV 高压分区，开展正向容载比选取、反向承载力校核和最大供电能力分析；（2）基于历史运行数据和工程造价建立全寿命周期成本模型，量化规范基准方案与差异化方案的经济技术差异；（3）形成“一片一策”的容载比推荐区间及配套技术方案，并利用历史片区数据开展回测验证。 3. 针对本项目研究的意见或建议： （1）XXX；（2）XXX。 经专家组商议决定，同意项目组按照项目开题方案确定的研究思路，并按照评审意见进一步完善后，开展后续研究工作。 专家组长签字： 日期：