国网江苏省电力有限公司2026年成本类项目

可行性研究报告

| 项目名称： |  | 徐州地区分布式新能源高渗透率地区110kV电网容载比弹性指标优化研究 |
| --- | --- | --- |
| 承担单位： |  | 国网徐州供电公司 |
| 项目负责人： |  |  |  |
| 通信地址： |  |  |  |
| 邮政编码： |  |  |  |
| 联系电话： |  |  |  |
| 传 真： |  |  |  |
| 完成日期： |  |  |  |

- 目的和意义

最新的《配电网规划设计技术导则》中增加了“分布式电源装机渗透率（源荷比）”、“分布式电源电量渗透率”的概念，并提出“分布式电源装机渗透率（源荷比）超过 2，或电量渗透率超过 40%-50%时，以 110～35kV 反向净负荷极值校验公用变压器反向重过载情况。主变反向重过载时，通过技术经济比选，合理采用增加变电容量、独立储能或新能源配储等方式，满足新能源并网接入需求。”但导则中依然要求高压配电网容载比需控制在2.0以内，因此在实际配网规划中，规划人员难以把握是否应当突破容载比2.0的刚性约束。基于此，本课题为更好融合新指标与传统指标（容载比）之间的关系，有必要以徐州电网新能源高渗透率地区开展相关研究，提出容载比弹性指标优化建议，为配电网发展规划提供技术支撑和决策依据。

- 国内外研究水平综述

目前，已有相关学者对容载比的优化取值进行了探讨，国家电网科【2006】1202号文《城市电力网规划设计导则》中详细介绍了容载比的概念及计算公式，其中对35~110kV的容载比根据经济发展的快慢，分为年负荷平均增长小于7%的容载比为1.8~2.0，增长7%~12%的容载比为1.9~2.1，增长大于12%的为2.0~2.2。但推荐值较为粗犷，但并未给出负荷分散系数、变压器平均功率因数、变压器安全运行率等参数的具体设定方法。因此，李欣然等在文献《地区中压配电网容载比的研究》对容载比计算公式中各参数的取值进行了探讨，给出了相应的推荐取值建议，但依赖专家经验，缺乏客观性。为了使容载比的取值更为合理，张建波在文献《基于经济性分析的城网变电容载比取值方法研究》认为容载比中负荷发展储备系数不仅与负荷增长速度有关，而且与负荷特性、国民经济和社会环境等因素相关，需要通过对影响因素进行筛选并确定各影响因素的权重来确定负荷发展储备系数。然而，由于影响因素众多、因素之间存在相互关联，使得这一方法的准确度难以保证。上述研究均从容载比的计算公式入手分析，不能量化容载比与网络结构的关联，同时，无法计及上、下级电网容载比之间的配合关系。因此，为了确定多电压等级电网容载比的合理取值问题，陈浩等在文献《多电压等级配电网最优容载比的计算方法》中以２个电压等级为例，考虑技术性与经济性准则建立优化模型。然而，模型相对复杂，采用粒子群算法求解模型在求解效率与多次求解结果的一致性上尚有不足。肖峻在文献《变电容载比与下一级中压配电网络关系的量化分析》则提出了１种基于最大供电能力的容载比与下级中压配电网络关系的量化分析方法，指出提高网络的联络度可以有效降低容载比取值。陈舒在文献《城市电网容载比的合理配置》通过对现有的研究分析，对于区域内负荷发展极度不平衡的地区，电网的容载比取值需要结合地区的特点进行分析，确定容载比的合理取值，以满足地区供电可靠性的要求。针对特殊地区李世新在《偏远地区配电网容载比的算法改进模型》中提出不能单纯地按导则推荐值来评价电网建设成效，需要结合地区特点进行分区计算，确定容载比的合理取值。

国家电网企标在2020版的Q/GDW 10738《配电网规划设计技术导则》中：“根据行政区县或供电分区经济增长和社会发展的不同阶段，对应的配电网负荷增长速度细化为饱和、较慢、中等、较快四种情况，总体宜控制在1.5~2.0。相比之前的《城市电力网规划设计导则》的划分更加细致。不同发展阶段的 110~35kV 电网容载比选择范围如表所示。并符合下列规定：

行政区县或供电分区110~35kv 电网容载比选择范围

| 负荷增长情况 | 饱和期 | 较慢增长 | 中等增长 | 较快增长 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 年负荷平均增长Kp | Kp<2% | 2%<Kp<4% | 4%<Kp<7% | Kp>7% |
| 110~35kV电网容载比（建议值） | 1.5~1.7 | 1.6~1.8 | 1.7~1.9 | 1.8~2.0 |

- 对处于负荷发展初期或负荷快速发展阶段的规划区域、需满足“N-1-1”安全准则的规划区域。以及负荷分散程度较高的规划区域，可取容载比建议值上限。

- 对于变电站内主变台数配置较多、中压配电网转移能力较强的区域，可取容载比建议值下限：反之可取容载比建议值上限。

2020版的《配电网规划设计技术导则》对于省级、地市级110~35kV电网容载比，还规定：“应充分考虑各行政区县(供电分区)之间的负荷特性差异，确定负荷分散系数，合理选取控制范围”。

2025年新修订的《配电网规划设计技术导则》虽然还是要求容载比的选取应根据负荷增长速度，总体控制在1.5～2.0，控制范围与2020版一致。但增加了“制定规划方案时，应加强中压配电网联络，增加转供能力”，目的是避免同一供电分区内的相邻变电站主变负载率不均匀。

但是在当前分布式新能源快速增长的阶段，需要对容载比建议取值仅与负荷增长率相关联的及合理性进行进一步的研究。

- 项目的理论和实践依据

本项目旨在解决分布式新能源高渗透率下110kV电网容载比的规划难题。其核心研究思路是在满足供电安全（N-1、反向重载校验等）的前提下，比较“严格遵循容载比约束”与“适度弹性调整容载比”两种策略下的电网总成本，选择成本更优的方案。

其理论依据可分解为三个层面：

1、容载比与成本的关联关系：容载比与电网建设成本并非线性关系。容载比过低会因供电能力不足导致频繁增容或可靠性风险，推高长期成本；容载比过高则会导致变电站容量闲置，一次性投资过大，资金利用效率低。因此，存在一个使总成本最低的“经济容载比”区间。

2、下级电网结构对上级容载比的影响：下级10kV配电网的联络强度（联络度）是影响上级110（35）kV容载比取值的关键。下级网络联络越强、转供能力越高，上级变电站的容载比可以越低。这为“通过加强中压网架来换取高压容载比弹性空间”提供了理论依据。

3、全寿命周期成本比较法： 这是本项目采用的核心简化方法。不追求精确求解“最优容载比”的复杂模型，而是通过场景对比来获得规划建议。具体方法是构建两个典型的规划方案场景：

（1）场景A（基准场景）： 严格执行现行导则，容载比控制在≤2.0。为满足新能源接入和反向重过载校验，主要通过加强中压配电网联络、配置独立储能或新能源配储等技术手段来解决。

（2）场景B（弹性场景）： 在技术经济比选后，允许在局部地区或特定阶段适度提高容载比，直接增加110（35）kV主变容量，以减少对复杂中压网架改造或大规模储能配置的依赖。然后，对两个场景进行全寿命周期成本核算，包括：

- 高电压等级建造成本Z1

- 主要指的是变电站扩容建造成本，为简化计算，可以根据历年各种费用统计资料，按照各变电站内变压器的容量和数量，直接得到相应的建造成本。

- 低电压等级建造成本Z2

- 主要指的是输电线路建造成本，为简化计算，可以根据历年各种费用统计资料，按照输电线路的长度和总价，直接得到相应的建造成本。

- 维护成本Z3

- 主要涉及到变电站、输电线路的设备运行的维护、维修费用等。一般而言，维护成本与设备的购买费用近似成正比关系，而每年的运行维护率则可以认为基本相同。

- 电能损耗成本Z4

- 电能通过变电站时会产生损耗，在配电网中，损耗包括变压器上产生的损耗和输电线路产生的损耗。

- 残值Z5

- 根据技术经济学原理，当设备的使用年限没超过其物理寿命时，就留有一部分残值，或者说设备使用了一段时间以后，还剩下来的价值就叫作残值。假设设备每年的磨损费用是一个平均值，则可以根据设备的寿命和设备已使用的时间来计算其残值。如果使用寿命为H年，那么设备在n年后的残值的计算公式为：（Z5=（Z1+Z2）（1−nH））。

- 总费用为F = (Z1+Z2+Z3+Z4+Z5)。

- 在总费用中已考虑了资金的时间价值，将所有费用都归算到使用期末。由于各个规划方案的使用期不同，不能直接进行比较评价，因此需要采用动态评价法中的等年费用法将所有费用归算到计算期末，然后再折算成等额的年费用进行比较，年费用越低的方案经济性越好。年平均费用的计算公式为： Z=F[(1+j)−1](1+j)n−1

- 本项目研究将严格遵循国家及行业最新标准，主要包括：

《配电网规划设计技术导则》（Q/GDW 10738—2020及2025年修订版）

《电力系统安全稳定导则》（GB38755-2019）

《分布式电源并网技术要求》（GB/T 33593-2017）

《光伏发电站接入电力系统技术规定》（GB/T 19964）

《电化学储能系统接入电网技术规定》（GB/T 36547-2018）

以及其他国家现行有关法律、法规、规范和标准等。

- 项目研究内容和实施方案

主要研究内容和实施方案简述如下：

1.徐州典型地区新能源渗透水平-电网运行状态的数据库构建

结合导则中对容载比的最新解读，统计近五年徐州典型新能源高渗透率地区的110（35）kV主变负载率、源荷比、电量渗透率等指标，主变负载率数据需分别统计其降压运行工况（夏、冬季大负荷方式）、升压运行工况（按春、秋季小负荷方式），观察容载比、源荷比、电量渗透率之间的统计关系，建立“新能源渗透水平-电网运行状态”的关联数据库。

2.多场景电网规划方案与成本模型构建

统计内容1中典型地区的10kV及以下的分布式新能源送出、电网配套扩容等成本，建立电网建设成本模型。模拟量化严格执行容载比≤2.0时，采用加强中压配电网联络等方式所需的电网建设成本。将满足容载比≤2.0的电网建设成本与不严格控制容载比指标条件下的电网建设成本进行对比分析，采用年费用法对比其全寿命周期成本，折算为可比的技术经济指标，比如折现率、单位停电成本等。

3.基于成本最优的弹性容载比决策分析

结合内容2的研究成果，对内容1中选取的地区进行规划年份的负荷预测及分布式光伏预测。基于预测结果，结合该片区的新能源发展预期、负荷增长阶段、现有网络结构等因素，提出“一片一策”的容载比弹性规划建议。

- 预期目标和成果形式

预期目标：

在徐州分布式新能源高渗透率地区，开展容载比相关的多项统计分析，量化不同容载比条件下电网建设成本，给出不同指标下经济性最优的电网规划方案建议，基于负荷、分布式光伏预测形成经济性最优的容载比弹性指标优化方案。

成果形式

（1）编制《徐州地区分布式新能源高渗透率地区110kV电网容载比弹性指标优化研究》技术研究报告：

（2）发表论文1篇。

六、  进度计划及考核目标

| 1.1 | 2026年1月— 2026年3月 主要内容： （1）明确收资内容、收资对象，开展近五年徐州地区主变负载率、源荷比、电量渗透率等数据收资；结合国内外研究现状，对技术路线和研究内容展开调研，确立研究工作思路和可行的基本技术方法； 考核目标： - （1）初步完成收资、确立技术路线和研究方案。 2026年3月— 2026年4月 主要内容： - 配合地市公司及计划技经中心编制招、投标技术规范书。 - 中标后，尽快召开课题启动会； 考核目标： (1) 补充收资完成，确立详细、可执行的研究技术方案。 |
| --- | --- |
| 1.2 | 2026年4月— 2026年6月 主要内容： (1) 根据收集到的原始数据，进行数据的处理、分析和统计； (2) 建立“新能源渗透水平-电网运行状态”的关联数据库； (3) 收集典型地区的10kV及以下的分布式新能源项目的实际案例，收集项目配套送出、电网配套扩容工程的估算投资； (4)着手建立电网建设成本模型。 考核目标： - 完成数据库及电网建设成本模型的建立。 |
| 1.3 | 2026年6月— 2026年8月 主要内容： (1)结合收集的实际案例和配网接线图，通过采用加强中压配电网联络、配储等方式，量化严格执行执行容载比≤2.0时所需的电网建设成本。 (2)采用年费用法对比严格执行容载比2.0与不严格执行容载比2.0在全寿命周期的成本，折算为可比的经济指标。 考核目标： - 量化典型地区不同思路下的电网建设成本； (2)形成可比的经济对比指标； (3)撰写并录用高水平论文1篇。 |
| 1.4 | 2026年8月— 2026年10月 主要内容：结合规划年份的负荷及分布式光伏预测，提出“一片一策”的容载比弹性规划建议。 考核目标： - 形成规划建议 (2)撰写成果报告 |
| 1.5 | 2026年10月— 2026年11月 主要内容：完成项目自验收（地市公司组织或自行组织），并修改闭环。 考核目标： - 完成成果报告及其他合同规定的内容； (2)完成项目自验收，并组织整改闭环 |
| 1.6 | 2026年11月— 2026年12月 主要内容：完成项目正式验收。 考核目标： （1）完成项目整体验收，并修改闭环。 |

七、收资清单

包含收资内容、收资对象、收资难度、收资工作量，存在哪些困难。

收资对象：徐州供电公司发展部、经研所、营销部

收资内容：

（1）近五年徐州地区110（35）kV在主变在夏季、冬季晚峰、午峰、春秋季午间小负荷等多种典型场景下的负载率；

（2）选取典型地区中、低压配网接入新能源的接入方案、投资以及电网配套增容的成本；

（3）典型地区的中、低配网接线图。

（4）典型地区电网负荷预测与光伏预测。

存在困难：

（1）低压配网接入的分布式光伏没有接入方案评审意见，缺少接入费用的估算。

- 其他困难

课题实施过程中可能存在的其他困难。

电网建设成本模型建立存在困难。

九、项目经费预算

单位：万元

| 科目 | 金额 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| （一）直接费用 | 67万元 | 直接费=人工费+设备使用费+业务费+场地使用费+专家咨询费 |
| 1.人工费 | 61万元 | 人工费=专职研究人员人工费+临时性研究人员人工费 |
| （1）专职研究人员人工费 | 61万元 | 高级研究人员（含项目负责人、子项目负责人、项目骨干研究人员和其他高级研究人员），标准为1.5～2万元/人月；其他研究人员（含中初级研究人员、技术工人等其他研究人员），标准为1～1.5万元/人月。 |
| 2.设备使用费 | 无 | 按照实际需求列支。 |
| 3.业务费 | 4万元 | 业务费=资料费+印刷出版费+知识产权费+会议费+差旅费+培训费等 |
| （1）资料费 | 0 | 原则上不超过15万元。 |
| （2）印刷出版费 | 0 | 原则上不超过10万元。 |
| （3）知识产权费 | 3万元 | 包括专利申请费、论文版面费、软件著作权登记费等。 |
| （4）会议费 | 0 | 按照公司相关标准执行，原则上会议次数不超过4次/年。 |
| （5）差旅费 | 1万元 | 按照公司相关标准执行。 |
| （6）培训费 | 0 | 培训费比例不得超过项目总费用的2%。 |
| 4.场地使用费 | 0 | 不需要另行集中安排场所办公的不发生此项费用，确需安排的，按实际需求列支。 |
| 5.专家咨询费 | 2万元 | 原则上标准为1000-1500元/人天，根据实际工作量具体确定。项目执行期在一年内的，总额原则上不超过15万元；每增加一年总额增加10万元。 |
| （二）间接费用 | 0 | 间接费实行总额控制，不超过总费用的8%。 |
| （三）税金 | 4.02万元 | 按照国税和地税相关规定执行。 |
| 经费估算总额（含税） | 71.02万元 |  |