## 市区逐年对照
年份 | 规划峰值/MW | 刚性方案 |  |  |  |  | 弹性方案
|  | 主变容量/MVA | 当年净增/MVA | 容载比 | 储能额定功率/MW | 累计新线/条 | 主变容量/MVA | 当年净增/MVA | 容载比 | 储能额定功率/MW | 累计新线/条
2021 | 1449.77 | 3113.5 | 0 | 2.1476 | 0 | 0 | 3113.5 | 0 | 2.1476 | 0 | 0
2022 | 1432.37 | 3113.5 | 0 | 2.1737 | 888.3 | 12 | 3916.5 | 803 | 2.7343 | 145.1 | 5
2023 | 1542.2167 | 3113.5 | 0 | 2.0188 | 1197.4 | 12 | 3916.5 | 0 | 2.5395 | 232.9 | 8
2024 | 1449.4016 | 3113.5 | 0 | 2.1481 | 1197.4 | 12 | 3916.5 | 0 | 2.7021 | 232.9 | 8
2025 | 1528.82 | 3113.5 | 0 | 2.0365 | 1197.4 | 12 | 3916.5 | 0 | 2.5618 | 232.9 | 8
2026 | 1591.8503 | 3181.5 | 68 | 1.9986 | 1301.2 | 12 | 3916.5 | 0 | 2.4603 | 283.1 | 9
2027 | 1654.8806 | 3281.5 | 100 | 1.9829 | 1413.8 | 12 | 3916.5 | 0 | 2.3666 | 360.6 | 9
2028 | 1717.9109 | 3415.5 | 134 | 1.9882 | 1493.2 | 12 | 3916.5 | 0 | 2.2798 | 433.5 | 10
2029 | 1780.9412 | 3514 | 98.5 | 1.9731 | 1559.1 | 12 | 3916.5 | 0 | 2.1991 | 531 | 10
2030 | 1845.3126 | 3514 | 0 | 1.9043 | 1628 | 13 | 3916.5 | 0 | 2.1224 | 635.7 | 10
2031 | 1920.4125 | 3618 | 104 | 1.884 | 1728.1 | 13 | 3916.5 | 0 | 2.0394 | 762.3 | 10
2032 | 1998.1946 | 3618 | 0 | 1.8106 | 1869.4 | 13 | 3916.5 | 0 | 1.96 | 902.2 | 10
2033 | 2073.2945 | 3618 | 0 | 1.745 | 2009.6 | 13 | 4013.5 | 97 | 1.9358 | 1027.3 | 10
2034 | 2149.7355 | 3668 | 50 | 1.7063 | 2144 | 14 | 4060.5 | 47 | 1.8888 | 1160.3 | 10
2035 | 2226.1765 | 3668 | 0 | 1.6477 | 2290.3 | 19 | 4060.5 | 0 | 1.824 | 1282.5 | 15

## 邳州逐年对照
年份 | 规划峰值/MW | 刚性方案 |  |  |  |  | 弹性方案
|  | 主变容量/MVA | 当年净增/MVA | 容载比 | 储能额定功率/MW | 累计新线/条 | 主变容量/MVA | 当年净增/MVA | 容载比 | 储能额定功率/MW | 累计新线/条
2021 | 731.77 | 2027 | 0 | 2.77 | 0 | 0 | 2027 | 0 | 2.77 | 0 | 0
2022 | 825.0042 | 2027 | 0 | 2.457 | 107.2 | 6 | 2469.5 | 442.5 | 2.9933 | 0 | 1
2023 | 761.2318 | 2027 | 0 | 2.6628 | 107.2 | 6 | 2469.5 | 0 | 3.2441 | 0 | 1
2024 | 862.6615 | 2027 | 0 | 2.3497 | 125.8 | 8 | 2535 | 65.5 | 2.9386 | 0.6 | 1
2025 | 956.45 | 2027 | 0 | 2.1193 | 184.9 | 8 | 2535 | 0 | 2.6504 | 9.7 | 2
2026 | 999.478 | 2027 | 0 | 2.0281 | 231.6 | 9 | 2666.5 | 131.5 | 2.6679 | 14.3 | 3
2027 | 1042.5059 | 2027 | 0 | 1.9444 | 276.4 | 9 | 2716.5 | 50 | 2.6057 | 19.9 | 4
2028 | 1085.5339 | 2027 | 0 | 1.8673 | 331.4 | 9 | 2983.5 | 267 | 2.7484 | 25.3 | 4
2029 | 1128.5618 | 2027 | 0 | 1.7961 | 391.9 | 9 | 3033.5 | 50 | 2.6879 | 34.5 | 4
2030 | 1171.5898 | 2027 | 0 | 1.7301 | 456.6 | 10 | 3083.5 | 50 | 2.6319 | 42.8 | 4
2031 | 1217.6912 | 2227 | 200 | 1.8289 | 532.6 | 11 | 3083.5 | 0 | 2.5323 | 57.3 | 4
2032 | 1265.6366 | 2434 | 207 | 1.9231 | 587.3 | 11 | 3083.5 | 0 | 2.4363 | 90.2 | 4
2033 | 1313.582 | 2484 | 50 | 1.891 | 637.1 | 14 | 3189 | 105.5 | 2.4277 | 120.8 | 7
2034 | 1361.5275 | 2544 | 60 | 1.8685 | 698.9 | 16 | 3249 | 60 | 2.3863 | 171 | 8
2035 | 1409.4729 | 2644 | 100 | 1.8759 | 762.6 | 17 | 3349 | 100 | 2.3761 | 222.3 | 8

## 逐年新增及费用
地区 | 方案 | 年份 | 规划峰值_MW | 年末容量_MVA | 容载比 | 共同下限 | 当年新购主变_MVA | 当年净增容量_MVA | 当年替换原容量_MVA | 当年新增第三台_台 | 年末储能功率_MW | 年末储能_MWh | 当年新增储能_MWh | 当年新增联络_条 | 年末累计新增联络_条 | 当年主变投资_万元 | 当年储能投资_万元 | 当年联络投资_万元 | 当年工程投资_万元 | 当年工程费用现值_万元 | 累计费用现值_万元 | 当年主变费用现值_万元 | 当年储能费用现值_万元 | 当年联络费用现值_万元
市区 | 刚性 | 2021 | 1449.77 | 3113.5 | 2.1476 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2022 | 1432.37 | 3113.5 | 2.1737 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 888.3 | 1909.845 | 1909.845 | 12 | 12 | 0 | 186948.2975 | 5428.8 | 192377.0975 | 241782.5264 | 241782.5264 | 0 | 235403.7962 | 6378.7302
市区 | 刚性 | 2023 | 1542.2167 | 3113.5 | 2.0188 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1197.4 | 2574.41 | 664.565 | 0 | 12 | 0 | 65052.0306 | 0 | 65052.0306 | 76702.3481 | 318484.8746 | 0 | 76702.3481 | 0
市区 | 刚性 | 2024 | 1449.4016 | 3113.5 | 2.1481 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1197.4 | 2574.41 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 318484.8746 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2025 | 1528.82 | 3113.5 | 2.0365 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1197.4 | 2574.41 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 318484.8746 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2026 | 1591.8503 | 3181.5 | 1.9986 | 1.6 | 320 | 68 | 252 | 0 | 1301.2 | 2797.58 | 223.17 | 0 | 12 | 5303.4667 | 21845.36 | 0 | 27148.8267 | 26660.0902 | 345144.9648 | 5579.6478 | 21080.4424 | 0
市区 | 刚性 | 2027 | 1654.8806 | 3281.5 | 1.9829 | 1.6 | 100 | 100 | 0 | 2 | 1413.8 | 3039.67 | 242.09 | 0 | 12 | 2446 | 23697.3751 | 0 | 26143.3751 | 23761.5896 | 368906.5544 | 2397.4949 | 21364.0948 | 0
市区 | 刚性 | 2028 | 1717.9109 | 3415.5 | 1.9882 | 1.6 | 260 | 134 | 126 | 2 | 1493.2 | 3210.38 | 170.71 | 0 | 12 | 5097.7333 | 16710.2272 | 0 | 21807.9605 | 18715.5536 | 387622.1081 | 4650.8343 | 14064.7193 | 0
市区 | 刚性 | 2029 | 1780.9412 | 3514 | 1.9731 | 1.6 | 130 | 98.5 | 31.5 | 1 | 1559.1 | 3352.065 | 141.685 | 0 | 12 | 2548.8667 | 13869.0677 | 0 | 16417.9343 | 13052.5163 | 400674.6243 | 2162.2997 | 10890.2165 | 0
市区 | 刚性 | 2030 | 1845.3126 | 3514 | 1.9043 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1628 | 3500.2 | 148.135 | 1 | 13 | 0 | 14500.4365 | 452.4 | 14952.8365 | 10927.7636 | 411602.3879 | 0 | 10613.5268 | 314.2368
市区 | 刚性 | 2031 | 1920.4125 | 3618 | 1.884 | 1.6 | 320 | 104 | 216 | 0 | 1728.1 | 3715.415 | 215.215 | 0 | 13 | 5303.4667 | 21066.6718 | 0 | 26370.1385 | 18237.8109 | 429840.1988 | 3876.8756 | 14360.9353 | 0
市区 | 刚性 | 2032 | 1998.1946 | 3618 | 1.8106 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1869.4 | 4019.21 | 303.795 | 0 | 13 | 0 | 29737.4698 | 0 | 29737.4698 | 18861.8504 | 448702.0492 | 0 | 18861.8504 | 0
市区 | 刚性 | 2033 | 2073.2945 | 3618 | 1.745 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2009.6 | 4320.64 | 301.43 | 0 | 13 | 0 | 29505.9679 | 0 | 29505.9679 | 17395.293 | 466097.3422 | 0 | 17395.293 | 0
市区 | 刚性 | 2034 | 2149.7355 | 3668 | 1.7063 | 1.6 | 50 | 50 | 0 | 1 | 2144 | 4609.6 | 288.96 | 1 | 14 | 1223 | 28285.3216 | 452.4 | 29960.7216 | 16428.1241 | 482525.4663 | 707.8272 | 15482.1453 | 238.1516
市区 | 刚性 | 2035 | 2226.1765 | 3668 | 1.6477 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2290.3 | 4924.145 | 314.545 | 5 | 19 | 0 | 30789.7511 | 2262 | 33051.7511 | 16736.0283 | 499261.4946 | 0 | 15627.31 | 1108.7184
市区 | 弹性 | 2021 | 1449.77 | 3113.5 | 2.1476 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2022 | 1432.37 | 3916.5 | 2.7343 | 1.5 | 1770 | 803 | 967 | 5 | 145.1 | 311.965 | 311.965 | 5 | 5 | 31306.4667 | 30537.2036 | 2262 | 64105.6703 | 84485.4373 | 84485.4373 | 43375.4313 | 38452.2018 | 2657.8043
市区 | 弹性 | 2023 | 1542.2167 | 3916.5 | 2.5395 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.9 | 500.735 | 188.77 | 3 | 8 | 0 | 18478.0598 | 1357.2 | 19835.2598 | 23282.9725 | 107768.4098 | 0 | 21787.338 | 1495.6345
市区 | 弹性 | 2024 | 1449.4016 | 3916.5 | 2.7021 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.9 | 500.735 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107768.4098 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2025 | 1528.82 | 3916.5 | 2.5618 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.9 | 500.735 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107768.4098 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2026 | 1591.8503 | 3916.5 | 2.4603 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 283.1 | 608.665 | 107.93 | 1 | 9 | 0 | 10564.9044 | 452.4 | 11017.3044 | 10605.2657 | 118373.6755 | 0 | 10194.9731 | 410.2926
市区 | 弹性 | 2027 | 1654.8806 | 3916.5 | 2.3666 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360.6 | 775.29 | 166.625 | 0 | 9 | 0 | 16310.3603 | 0 | 16310.3603 | 14704.4169 | 133078.0924 | 0 | 14704.4169 | 0
市区 | 弹性 | 2028 | 1717.9109 | 3916.5 | 2.2798 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 433.5 | 932.025 | 156.735 | 1 | 10 | 0 | 15342.2615 | 452.4 | 15794.6615 | 13272.7947 | 146350.8871 | 0 | 12913.3254 | 359.4693
市区 | 弹性 | 2029 | 1780.9412 | 3916.5 | 2.1991 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 531 | 1141.65 | 209.625 | 0 | 10 | 0 | 20519.4855 | 0 | 20519.4855 | 16112.2323 | 162463.1195 | 0 | 16112.2323 | 0
市区 | 弹性 | 2030 | 1845.3126 | 3916.5 | 2.1224 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 635.7 | 1366.755 | 225.105 | 0 | 10 | 0 | 22034.7706 | 0 | 22034.7706 | 16128.2475 | 178591.367 | 0 | 16128.2475 | 0
市区 | 弹性 | 2031 | 1920.4125 | 3916.5 | 2.0394 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 762.3 | 1638.945 | 272.19 | 0 | 10 | 0 | 26643.7628 | 0 | 26643.7628 | 18162.7814 | 196754.1483 | 0 | 18162.7814 | 0
市区 | 弹性 | 2032 | 1998.1946 | 3916.5 | 1.96 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 902.2 | 1939.73 | 300.785 | 0 | 10 | 0 | 29442.8311 | 0 | 29442.8311 | 18674.9672 | 215429.1156 | 0 | 18674.9672 | 0
市区 | 弹性 | 2033 | 2073.2945 | 4013.5 | 1.9358 | 1.6 | 210 | 97 | 113 | 1 | 1027.3 | 2208.695 | 268.965 | 0 | 10 | 3874.7333 | 26328.0784 | 0 | 30202.8117 | 17949.6112 | 233378.7267 | 2427.8483 | 15521.7629 | 0
市区 | 弹性 | 2034 | 2149.7355 | 4060.5 | 1.8888 | 1.6 | 160 | 47 | 113 | 0 | 1160.3 | 2494.645 | 285.95 | 0 | 10 | 2651.7333 | 27990.6828 | 0 | 30642.4162 | 16855.5982 | 250234.3249 | 1534.7252 | 15320.873 | 0
市区 | 弹性 | 2035 | 2226.1765 | 4060.5 | 1.824 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1282.5 | 2757.375 | 262.73 | 5 | 15 | 0 | 25717.7552 | 2262 | 27979.7552 | 14161.7414 | 264396.0663 | 0 | 13053.0231 | 1108.7184
邳州 | 刚性 | 2021 | 731.77 | 2027 | 2.77 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2022 | 825.0042 | 2027 | 2.457 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107.2 | 230.48 | 230.48 | 6 | 6 | 0 | 22560.9113 | 770.2504 | 23331.1617 | 29313.5472 | 29313.5472 | 0 | 28408.5185 | 905.0287
邳州 | 刚性 | 2023 | 761.2318 | 2027 | 2.6628 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107.2 | 230.48 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29313.5472 | 0 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2024 | 862.6615 | 2027 | 2.3497 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125.8 | 270.47 | 39.99 | 2 | 8 | 0 | 3914.4865 | 256.7501 | 4171.2366 | 4585.0015 | 33898.5487 | 0 | 4319.7398 | 265.2617
邳州 | 刚性 | 2025 | 956.45 | 2027 | 2.1193 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184.9 | 397.535 | 127.065 | 0 | 8 | 0 | 12437.9651 | 0 | 12437.9651 | 12838.9418 | 46737.4905 | 0 | 12838.9418 | 0
邳州 | 刚性 | 2026 | 999.478 | 2027 | 2.0281 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.6 | 497.94 | 100.405 | 1 | 9 | 0 | 9828.3074 | 128.3751 | 9956.6825 | 9600.5947 | 56338.0853 | 0 | 9484.1682 | 116.4265
邳州 | 刚性 | 2027 | 1042.5059 | 2027 | 1.9444 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 276.4 | 594.26 | 96.32 | 0 | 9 | 0 | 9428.4405 | 0 | 9428.4405 | 8500.1016 | 64838.1869 | 0 | 8500.1016 | 0
邳州 | 刚性 | 2028 | 1085.5339 | 2027 | 1.8673 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 331.4 | 712.51 | 118.25 | 0 | 9 | 0 | 11575.0944 | 0 | 11575.0944 | 9742.5637 | 74580.7506 | 0 | 9742.5637 | 0
邳州 | 刚性 | 2029 | 1128.5618 | 2027 | 1.7961 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 391.9 | 842.585 | 130.075 | 0 | 9 | 0 | 12732.6039 | 0 | 12732.6039 | 9997.8467 | 84578.5974 | 0 | 9997.8467 | 0
邳州 | 刚性 | 2030 | 1171.5898 | 2027 | 1.7301 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 456.6 | 981.69 | 139.105 | 1 | 10 | 0 | 13616.5202 | 128.3751 | 13744.8952 | 10055.7176 | 94634.315 | 0 | 9966.5484 | 89.1693
邳州 | 刚性 | 2031 | 1217.6912 | 2227 | 1.8289 | 1.6 | 200 | 200 | 0 | 4 | 532.6 | 1145.09 | 163.4 | 1 | 11 | 4892 | 15994.6759 | 128.3751 | 21015.051 | 14562.7888 | 109197.1038 | 3576.0902 | 10903.4075 | 83.2912
邳州 | 刚性 | 2032 | 1265.6366 | 2434 | 1.9231 | 1.6 | 310 | 207 | 103 | 3 | 587.3 | 1262.695 | 117.605 | 0 | 11 | 6320.7333 | 11511.9575 | 0 | 17832.6909 | 11582.6698 | 120779.7736 | 4280.8777 | 7301.792 | 0
邳州 | 刚性 | 2033 | 1313.582 | 2484 | 1.891 | 1.6 | 50 | 50 | 0 | 1 | 637.1 | 1369.765 | 107.07 | 3 | 14 | 1223 | 10480.7218 | 385.1252 | 12088.8471 | 7162.7832 | 127942.5568 | 766.313 | 6178.9272 | 217.543
邳州 | 刚性 | 2034 | 1361.5275 | 2544 | 1.8685 | 1.6 | 80 | 60 | 20 | 0 | 698.9 | 1502.635 | 132.87 | 2 | 16 | 1325.8667 | 13006.197 | 256.7501 | 14588.8138 | 8021.5427 | 135964.0995 | 767.3626 | 7119.0222 | 135.158
邳州 | 刚性 | 2035 | 1409.4729 | 2644 | 1.8759 | 1.6 | 100 | 100 | 0 | 2 | 762.6 | 1639.59 | 136.955 | 1 | 17 | 2446 | 13406.0639 | 128.3751 | 15980.439 | 8172.4622 | 144136.5618 | 1305.3038 | 6804.2354 | 62.923
邳州 | 弹性 | 2021 | 731.77 | 2027 | 2.77 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2022 | 825.0042 | 2469.5 | 2.9933 | 1.7 | 730 | 442.5 | 287.5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 14070.2 | 0 | 128.3751 | 14198.5751 | 19645.2448 | 19645.2448 | 19494.4067 | 0 | 150.8381
邳州 | 弹性 | 2023 | 761.2318 | 2469.5 | 3.2441 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19645.2448 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2024 | 862.6615 | 2535 | 2.9386 | 1.7 | 160 | 65.5 | 94.5 | 0 | 0.6 | 1.29 | 1.29 | 0 | 1 | 2651.7333 | 126.2738 | 0 | 2778.0071 | 3345.5293 | 22990.7741 | 3206.1829 | 139.3464 | 0
邳州 | 弹性 | 2025 | 956.45 | 2535 | 2.6504 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.7 | 20.855 | 19.565 | 1 | 2 | 0 | 1915.152 | 128.3751 | 2043.5271 | 2101.1856 | 25091.9597 | 0 | 1976.8929 | 124.2927
邳州 | 弹性 | 2026 | 999.478 | 2666.5 | 2.6679 | 1.7 | 163 | 131.5 | 31.5 | 2 | 14.3 | 30.745 | 9.89 | 1 | 3 | 3490.12 | 968.0988 | 128.3751 | 4586.5939 | 4722.4973 | 29814.457 | 3671.87 | 934.2007 | 116.4265
邳州 | 弹性 | 2027 | 1042.5059 | 2716.5 | 2.6057 | 1.7 | 50 | 50 | 0 | 1 | 19.9 | 42.785 | 12.04 | 1 | 4 | 1223 | 1178.5551 | 128.3751 | 2529.9301 | 2370.2657 | 32184.7226 | 1198.7474 | 1062.5127 | 109.0055
邳州 | 弹性 | 2028 | 1085.5339 | 2983.5 | 2.7484 | 1.7 | 390 | 267 | 123 | 3 | 25.3 | 54.395 | 11.61 | 0 | 4 | 7646.6 | 1136.4638 | 0 | 8783.0638 | 7932.7941 | 40117.5168 | 6976.2515 | 956.5426 | 0
邳州 | 弹性 | 2029 | 1128.5618 | 3033.5 | 2.6879 | 1.7 | 50 | 50 | 0 | 1 | 34.5 | 74.175 | 19.78 | 0 | 4 | 1223 | 1936.1976 | 0 | 3159.1976 | 2557.8508 | 42675.3675 | 1037.517 | 1520.3337 | 0
邳州 | 弹性 | 2030 | 1171.5898 | 3083.5 | 2.6319 | 1.7 | 50 | 50 | 0 | 1 | 42.8 | 92.02 | 17.845 | 0 | 4 | 1223 | 1746.787 | 0 | 2969.787 | 2242.2326 | 44917.6002 | 963.6801 | 1278.5526 | 0
邳州 | 弹性 | 2031 | 1217.6912 | 3083.5 | 2.5323 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.3 | 123.195 | 31.175 | 0 | 4 | 0 | 3051.6158 | 0 | 3051.6158 | 2080.2554 | 46997.8555 | 0 | 2080.2554 | 0
邳州 | 弹性 | 2032 | 1265.6366 | 3083.5 | 2.4363 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.2 | 193.93 | 70.735 | 0 | 4 | 0 | 6924.011 | 0 | 6924.011 | 4391.7543 | 51389.6098 | 0 | 4391.7543 | 0
邳州 | 弹性 | 2033 | 1313.582 | 3189 | 2.4277 | 1.6 | 240 | 105.5 | 134.5 | 0 | 120.8 | 259.72 | 65.79 | 3 | 7 | 3977.6 | 6439.9616 | 385.1252 | 10802.6868 | 6506.5362 | 57896.146 | 2492.3029 | 3796.6902 | 217.543
邳州 | 弹性 | 2034 | 1361.5275 | 3249 | 2.3863 | 1.6 | 80 | 60 | 20 | 0 | 171 | 367.65 | 107.93 | 1 | 8 | 1325.8667 | 10564.9044 | 128.3751 | 12019.1461 | 6617.7072 | 64513.8531 | 767.3626 | 5782.7656 | 67.579
邳州 | 弹性 | 2035 | 1409.4729 | 3349 | 2.3761 | 1.6 | 160 | 100 | 60 | 0 | 222.3 | 477.945 | 110.295 | 0 | 8 | 2651.7333 | 10796.4062 | 0 | 13448.1396 | 6894.7992 | 71408.6523 | 1415.0931 | 5479.7061 | 0

## 逐站逐年配置
地区 | 方案 | 年份 | 变电站 | 主变1_MVA | 主变2_MVA | 主变3_MVA | 储能柜数 | 储能额定功率_MW
市区 | 刚性 | 2021 | BDZ-00012 | 50 | 63 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2021 | BDZ-00013 | 40 | 63 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2021 | BDZ-00023 | 63 | 80 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2021 | BDZ-00024 | 63 | 63 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2021 | BDZ-00042 | 63 | 80 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2021 | BDZ-00051 | 40 | 50 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2021 | BDZ-00053 | 50 | 63 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2021 | BDZ-00055 | 31.5 | 40 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2021 | BDZ-00062 | 31.5 | 80 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2021 | BDZ-00065 | 63 | 80 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2021 | BDZ-00074 | 40 | 63 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2021 | BDZ-00076 | 40 | 50 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2021 | BDZ-00092 | 40 | 50 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2021 | BDZ-00094 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2021 | BDZ-00103 | 40 | 50 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2021 | BDZ-00106 | 40 | 50 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2021 | BDZ-00110 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2021 | BDZ-00114 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2021 | BDZ-00115 | 40 | 50 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2021 | BDZ-00139 | 40 | 50 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2021 | BDZ-00148 | 63 | 80 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2021 | BDZ-00151 | 63 | 63 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2021 | BDZ-00154 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2021 | BDZ-00155 | 40 | 50 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2021 | BDZ-00175 | 50 | 80 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2021 | BDZ-00183 | 40 | 50 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2021 | SIM-CITY-KL | 31.5 | 40 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2021 | SIM-CITY-XSZ | 31.5 | 40 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2021 | SIM-CITY-YQ | 31.5 | 40 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2022 | BDZ-00012 | 50 | 63 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2022 | BDZ-00013 | 40 | 63 | 0 | 557 | 55.7
市区 | 刚性 | 2022 | BDZ-00023 | 63 | 80 | 0 | 636 | 63.6
市区 | 刚性 | 2022 | BDZ-00024 | 63 | 63 | 0 | 435 | 43.5
市区 | 刚性 | 2022 | BDZ-00042 | 63 | 80 | 0 | 136 | 13.6
市区 | 刚性 | 2022 | BDZ-00051 | 40 | 50 | 0 | 373 | 37.3
市区 | 刚性 | 2022 | BDZ-00053 | 50 | 63 | 0 | 632 | 63.2
市区 | 刚性 | 2022 | BDZ-00055 | 31.5 | 40 | 0 | 207 | 20.7
市区 | 刚性 | 2022 | BDZ-00062 | 31.5 | 80 | 0 | 459 | 45.9
市区 | 刚性 | 2022 | BDZ-00065 | 63 | 80 | 0 | 117 | 11.7
市区 | 刚性 | 2022 | BDZ-00074 | 40 | 63 | 0 | 574 | 57.4
市区 | 刚性 | 2022 | BDZ-00076 | 40 | 50 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2022 | BDZ-00092 | 40 | 50 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2022 | BDZ-00094 | 50 | 50 | 0 | 71 | 7.1
市区 | 刚性 | 2022 | BDZ-00103 | 40 | 50 | 0 | 443 | 44.3
市区 | 刚性 | 2022 | BDZ-00106 | 40 | 50 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2022 | BDZ-00110 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2022 | BDZ-00114 | 80 | 80 | 0 | 265 | 26.5
市区 | 刚性 | 2022 | BDZ-00115 | 40 | 50 | 0 | 665 | 66.5
市区 | 刚性 | 2022 | BDZ-00139 | 40 | 50 | 0 | 1191 | 119.1
市区 | 刚性 | 2022 | BDZ-00148 | 63 | 80 | 0 | 647 | 64.7
市区 | 刚性 | 2022 | BDZ-00151 | 63 | 63 | 0 | 1371 | 137.1
市区 | 刚性 | 2022 | BDZ-00154 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2022 | BDZ-00155 | 40 | 50 | 0 | 104 | 10.4
市区 | 刚性 | 2022 | BDZ-00175 | 50 | 80 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2022 | BDZ-00183 | 40 | 50 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2022 | SIM-CITY-KL | 31.5 | 40 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2022 | SIM-CITY-XSZ | 31.5 | 40 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2022 | SIM-CITY-YQ | 31.5 | 40 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2023 | BDZ-00012 | 50 | 63 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2023 | BDZ-00013 | 40 | 63 | 0 | 707 | 70.7
市区 | 刚性 | 2023 | BDZ-00023 | 63 | 80 | 0 | 853 | 85.3
市区 | 刚性 | 2023 | BDZ-00024 | 63 | 63 | 0 | 637 | 63.7
市区 | 刚性 | 2023 | BDZ-00042 | 63 | 80 | 0 | 315 | 31.5
市区 | 刚性 | 2023 | BDZ-00051 | 40 | 50 | 0 | 509 | 50.9
市区 | 刚性 | 2023 | BDZ-00053 | 50 | 63 | 0 | 814 | 81.4
市区 | 刚性 | 2023 | BDZ-00055 | 31.5 | 40 | 0 | 307 | 30.7
市区 | 刚性 | 2023 | BDZ-00062 | 31.5 | 80 | 0 | 578 | 57.8
市区 | 刚性 | 2023 | BDZ-00065 | 63 | 80 | 0 | 294 | 29.4
市区 | 刚性 | 2023 | BDZ-00074 | 40 | 63 | 0 | 725 | 72.5
市区 | 刚性 | 2023 | BDZ-00076 | 40 | 50 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2023 | BDZ-00092 | 40 | 50 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2023 | BDZ-00094 | 50 | 50 | 0 | 210 | 21
市区 | 刚性 | 2023 | BDZ-00103 | 40 | 50 | 0 | 584 | 58.4
市区 | 刚性 | 2023 | BDZ-00106 | 40 | 50 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2023 | BDZ-00110 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2023 | BDZ-00114 | 80 | 80 | 0 | 499 | 49.9
市区 | 刚性 | 2023 | BDZ-00115 | 40 | 50 | 0 | 823 | 82.3
市区 | 刚性 | 2023 | BDZ-00139 | 40 | 50 | 0 | 1390 | 139
市区 | 刚性 | 2023 | BDZ-00148 | 63 | 80 | 0 | 866 | 86.6
市区 | 刚性 | 2023 | BDZ-00151 | 63 | 63 | 0 | 1644 | 164.4
市区 | 刚性 | 2023 | BDZ-00154 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2023 | BDZ-00155 | 40 | 50 | 0 | 219 | 21.9
市区 | 刚性 | 2023 | BDZ-00175 | 50 | 80 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2023 | BDZ-00183 | 40 | 50 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2023 | SIM-CITY-KL | 31.5 | 40 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2023 | SIM-CITY-XSZ | 31.5 | 40 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2023 | SIM-CITY-YQ | 31.5 | 40 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2024 | BDZ-00012 | 50 | 63 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2024 | BDZ-00013 | 40 | 63 | 0 | 707 | 70.7
市区 | 刚性 | 2024 | BDZ-00023 | 63 | 80 | 0 | 853 | 85.3
市区 | 刚性 | 2024 | BDZ-00024 | 63 | 63 | 0 | 637 | 63.7
市区 | 刚性 | 2024 | BDZ-00042 | 63 | 80 | 0 | 315 | 31.5
市区 | 刚性 | 2024 | BDZ-00051 | 40 | 50 | 0 | 509 | 50.9
市区 | 刚性 | 2024 | BDZ-00053 | 50 | 63 | 0 | 814 | 81.4
市区 | 刚性 | 2024 | BDZ-00055 | 31.5 | 40 | 0 | 307 | 30.7
市区 | 刚性 | 2024 | BDZ-00062 | 31.5 | 80 | 0 | 578 | 57.8
市区 | 刚性 | 2024 | BDZ-00065 | 63 | 80 | 0 | 294 | 29.4
市区 | 刚性 | 2024 | BDZ-00074 | 40 | 63 | 0 | 725 | 72.5
市区 | 刚性 | 2024 | BDZ-00076 | 40 | 50 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2024 | BDZ-00092 | 40 | 50 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2024 | BDZ-00094 | 50 | 50 | 0 | 210 | 21
市区 | 刚性 | 2024 | BDZ-00103 | 40 | 50 | 0 | 584 | 58.4
市区 | 刚性 | 2024 | BDZ-00106 | 40 | 50 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2024 | BDZ-00110 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2024 | BDZ-00114 | 80 | 80 | 0 | 499 | 49.9
市区 | 刚性 | 2024 | BDZ-00115 | 40 | 50 | 0 | 823 | 82.3
市区 | 刚性 | 2024 | BDZ-00139 | 40 | 50 | 0 | 1390 | 139
市区 | 刚性 | 2024 | BDZ-00148 | 63 | 80 | 0 | 866 | 86.6
市区 | 刚性 | 2024 | BDZ-00151 | 63 | 63 | 0 | 1644 | 164.4
市区 | 刚性 | 2024 | BDZ-00154 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2024 | BDZ-00155 | 40 | 50 | 0 | 219 | 21.9
市区 | 刚性 | 2024 | BDZ-00175 | 50 | 80 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2024 | BDZ-00183 | 40 | 50 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2024 | SIM-CITY-KL | 31.5 | 40 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2024 | SIM-CITY-XSZ | 31.5 | 40 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2024 | SIM-CITY-YQ | 31.5 | 40 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2025 | BDZ-00012 | 50 | 63 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2025 | BDZ-00013 | 40 | 63 | 0 | 707 | 70.7
市区 | 刚性 | 2025 | BDZ-00023 | 63 | 80 | 0 | 853 | 85.3
市区 | 刚性 | 2025 | BDZ-00024 | 63 | 63 | 0 | 637 | 63.7
市区 | 刚性 | 2025 | BDZ-00042 | 63 | 80 | 0 | 315 | 31.5
市区 | 刚性 | 2025 | BDZ-00051 | 40 | 50 | 0 | 509 | 50.9
市区 | 刚性 | 2025 | BDZ-00053 | 50 | 63 | 0 | 814 | 81.4
市区 | 刚性 | 2025 | BDZ-00055 | 31.5 | 40 | 0 | 307 | 30.7
市区 | 刚性 | 2025 | BDZ-00062 | 31.5 | 80 | 0 | 578 | 57.8
市区 | 刚性 | 2025 | BDZ-00065 | 63 | 80 | 0 | 294 | 29.4
市区 | 刚性 | 2025 | BDZ-00074 | 40 | 63 | 0 | 725 | 72.5
市区 | 刚性 | 2025 | BDZ-00076 | 40 | 50 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2025 | BDZ-00092 | 40 | 50 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2025 | BDZ-00094 | 50 | 50 | 0 | 210 | 21
市区 | 刚性 | 2025 | BDZ-00103 | 40 | 50 | 0 | 584 | 58.4
市区 | 刚性 | 2025 | BDZ-00106 | 40 | 50 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2025 | BDZ-00110 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2025 | BDZ-00114 | 80 | 80 | 0 | 499 | 49.9
市区 | 刚性 | 2025 | BDZ-00115 | 40 | 50 | 0 | 823 | 82.3
市区 | 刚性 | 2025 | BDZ-00139 | 40 | 50 | 0 | 1390 | 139
市区 | 刚性 | 2025 | BDZ-00148 | 63 | 80 | 0 | 866 | 86.6
市区 | 刚性 | 2025 | BDZ-00151 | 63 | 63 | 0 | 1644 | 164.4
市区 | 刚性 | 2025 | BDZ-00154 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2025 | BDZ-00155 | 40 | 50 | 0 | 219 | 21.9
市区 | 刚性 | 2025 | BDZ-00175 | 50 | 80 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2025 | BDZ-00183 | 40 | 50 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2025 | SIM-CITY-KL | 31.5 | 40 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2025 | SIM-CITY-XSZ | 31.5 | 40 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2025 | SIM-CITY-YQ | 31.5 | 40 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2026 | BDZ-00012 | 50 | 63 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2026 | BDZ-00013 | 40 | 63 | 0 | 775 | 77.5
市区 | 刚性 | 2026 | BDZ-00023 | 80 | 80 | 0 | 853 | 85.3
市区 | 刚性 | 2026 | BDZ-00024 | 63 | 63 | 0 | 728 | 72.8
市区 | 刚性 | 2026 | BDZ-00042 | 80 | 80 | 0 | 315 | 31.5
市区 | 刚性 | 2026 | BDZ-00051 | 40 | 50 | 0 | 570 | 57
市区 | 刚性 | 2026 | BDZ-00053 | 50 | 63 | 0 | 896 | 89.6
市区 | 刚性 | 2026 | BDZ-00055 | 31.5 | 40 | 0 | 352 | 35.2
市区 | 刚性 | 2026 | BDZ-00062 | 31.5 | 80 | 0 | 632 | 63.2
市区 | 刚性 | 2026 | BDZ-00065 | 80 | 80 | 0 | 294 | 29.4
市区 | 刚性 | 2026 | BDZ-00074 | 40 | 63 | 0 | 793 | 79.3
市区 | 刚性 | 2026 | BDZ-00076 | 40 | 50 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2026 | BDZ-00092 | 40 | 50 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2026 | BDZ-00094 | 50 | 50 | 0 | 273 | 27.3
市区 | 刚性 | 2026 | BDZ-00103 | 40 | 50 | 0 | 648 | 64.8
市区 | 刚性 | 2026 | BDZ-00106 | 40 | 50 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2026 | BDZ-00110 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2026 | BDZ-00114 | 80 | 80 | 0 | 605 | 60.5
市区 | 刚性 | 2026 | BDZ-00115 | 40 | 50 | 0 | 894 | 89.4
市区 | 刚性 | 2026 | BDZ-00139 | 40 | 50 | 0 | 1479 | 147.9
市区 | 刚性 | 2026 | BDZ-00148 | 80 | 80 | 0 | 866 | 86.6
市区 | 刚性 | 2026 | BDZ-00151 | 63 | 63 | 0 | 1768 | 176.8
市区 | 刚性 | 2026 | BDZ-00154 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2026 | BDZ-00155 | 40 | 50 | 0 | 271 | 27.1
市区 | 刚性 | 2026 | BDZ-00175 | 50 | 80 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2026 | BDZ-00183 | 40 | 50 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2026 | SIM-CITY-KL | 31.5 | 40 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2026 | SIM-CITY-XSZ | 31.5 | 40 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2026 | SIM-CITY-YQ | 31.5 | 40 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2027 | BDZ-00012 | 50 | 63 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2027 | BDZ-00013 | 40 | 63 | 0 | 861 | 86.1
市区 | 刚性 | 2027 | BDZ-00023 | 80 | 80 | 0 | 853 | 85.3
市区 | 刚性 | 2027 | BDZ-00024 | 63 | 63 | 0 | 844 | 84.4
市区 | 刚性 | 2027 | BDZ-00042 | 80 | 80 | 0 | 315 | 31.5
市区 | 刚性 | 2027 | BDZ-00051 | 40 | 50 | 0 | 648 | 64.8
市区 | 刚性 | 2027 | BDZ-00053 | 50 | 63 | 50 | 896 | 89.6
市区 | 刚性 | 2027 | BDZ-00055 | 31.5 | 40 | 0 | 409 | 40.9
市区 | 刚性 | 2027 | BDZ-00062 | 31.5 | 80 | 0 | 701 | 70.1
市区 | 刚性 | 2027 | BDZ-00065 | 80 | 80 | 0 | 294 | 29.4
市区 | 刚性 | 2027 | BDZ-00074 | 40 | 63 | 0 | 880 | 88
市区 | 刚性 | 2027 | BDZ-00076 | 40 | 50 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2027 | BDZ-00092 | 40 | 50 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2027 | BDZ-00094 | 50 | 50 | 0 | 353 | 35.3
市区 | 刚性 | 2027 | BDZ-00103 | 40 | 50 | 0 | 729 | 72.9
市区 | 刚性 | 2027 | BDZ-00106 | 40 | 50 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2027 | BDZ-00110 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2027 | BDZ-00114 | 80 | 80 | 0 | 740 | 74
市区 | 刚性 | 2027 | BDZ-00115 | 40 | 50 | 50 | 894 | 89.4
市区 | 刚性 | 2027 | BDZ-00139 | 40 | 50 | 0 | 1593 | 159.3
市区 | 刚性 | 2027 | BDZ-00148 | 80 | 80 | 0 | 866 | 86.6
市区 | 刚性 | 2027 | BDZ-00151 | 63 | 63 | 0 | 1925 | 192.5
市区 | 刚性 | 2027 | BDZ-00154 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2027 | BDZ-00155 | 40 | 50 | 0 | 337 | 33.7
市区 | 刚性 | 2027 | BDZ-00175 | 50 | 80 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2027 | BDZ-00183 | 40 | 50 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2027 | SIM-CITY-KL | 31.5 | 40 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2027 | SIM-CITY-XSZ | 31.5 | 40 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2027 | SIM-CITY-YQ | 31.5 | 40 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2028 | BDZ-00012 | 50 | 63 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2028 | BDZ-00013 | 40 | 63 | 50 | 861 | 86.1
市区 | 刚性 | 2028 | BDZ-00023 | 80 | 80 | 0 | 853 | 85.3
市区 | 刚性 | 2028 | BDZ-00024 | 63 | 63 | 0 | 959 | 95.9
市区 | 刚性 | 2028 | BDZ-00042 | 80 | 80 | 0 | 315 | 31.5
市区 | 刚性 | 2028 | BDZ-00051 | 40 | 50 | 0 | 726 | 72.6
市区 | 刚性 | 2028 | BDZ-00053 | 50 | 63 | 50 | 896 | 89.6
市区 | 刚性 | 2028 | BDZ-00055 | 31.5 | 40 | 0 | 467 | 46.7
市区 | 刚性 | 2028 | BDZ-00062 | 31.5 | 80 | 0 | 769 | 76.9
市区 | 刚性 | 2028 | BDZ-00065 | 80 | 80 | 0 | 294 | 29.4
市区 | 刚性 | 2028 | BDZ-00074 | 40 | 63 | 50 | 880 | 88
市区 | 刚性 | 2028 | BDZ-00076 | 40 | 50 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2028 | BDZ-00092 | 40 | 50 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2028 | BDZ-00094 | 50 | 50 | 0 | 433 | 43.3
市区 | 刚性 | 2028 | BDZ-00103 | 40 | 50 | 0 | 810 | 81
市区 | 刚性 | 2028 | BDZ-00106 | 40 | 50 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2028 | BDZ-00110 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2028 | BDZ-00114 | 80 | 80 | 0 | 874 | 87.4
市区 | 刚性 | 2028 | BDZ-00115 | 40 | 50 | 50 | 894 | 89.4
市区 | 刚性 | 2028 | BDZ-00139 | 40 | 50 | 0 | 1707 | 170.7
市区 | 刚性 | 2028 | BDZ-00148 | 80 | 80 | 0 | 866 | 86.6
市区 | 刚性 | 2028 | BDZ-00151 | 80 | 80 | 0 | 1925 | 192.5
市区 | 刚性 | 2028 | BDZ-00154 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2028 | BDZ-00155 | 40 | 50 | 0 | 403 | 40.3
市区 | 刚性 | 2028 | BDZ-00175 | 50 | 80 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2028 | BDZ-00183 | 40 | 50 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2028 | SIM-CITY-KL | 31.5 | 40 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2028 | SIM-CITY-XSZ | 31.5 | 40 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2028 | SIM-CITY-YQ | 31.5 | 40 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2029 | BDZ-00012 | 50 | 63 | 0 | 12 | 1.2
市区 | 刚性 | 2029 | BDZ-00013 | 40 | 63 | 50 | 861 | 86.1
市区 | 刚性 | 2029 | BDZ-00023 | 80 | 80 | 0 | 853 | 85.3
市区 | 刚性 | 2029 | BDZ-00024 | 63 | 63 | 0 | 1075 | 107.5
市区 | 刚性 | 2029 | BDZ-00042 | 80 | 80 | 0 | 315 | 31.5
市区 | 刚性 | 2029 | BDZ-00051 | 40 | 50 | 0 | 804 | 80.4
市区 | 刚性 | 2029 | BDZ-00053 | 50 | 63 | 50 | 896 | 89.6
市区 | 刚性 | 2029 | BDZ-00055 | 31.5 | 40 | 0 | 524 | 52.4
市区 | 刚性 | 2029 | BDZ-00062 | 80 | 80 | 0 | 769 | 76.9
市区 | 刚性 | 2029 | BDZ-00065 | 80 | 80 | 0 | 294 | 29.4
市区 | 刚性 | 2029 | BDZ-00074 | 40 | 63 | 50 | 880 | 88
市区 | 刚性 | 2029 | BDZ-00076 | 40 | 50 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2029 | BDZ-00092 | 40 | 50 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2029 | BDZ-00094 | 50 | 50 | 50 | 433 | 43.3
市区 | 刚性 | 2029 | BDZ-00103 | 40 | 50 | 0 | 891 | 89.1
市区 | 刚性 | 2029 | BDZ-00106 | 40 | 50 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2029 | BDZ-00110 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2029 | BDZ-00114 | 80 | 80 | 0 | 1009 | 100.9
市区 | 刚性 | 2029 | BDZ-00115 | 40 | 50 | 50 | 894 | 89.4
市区 | 刚性 | 2029 | BDZ-00139 | 40 | 50 | 0 | 1821 | 182.1
市区 | 刚性 | 2029 | BDZ-00148 | 80 | 80 | 0 | 866 | 86.6
市区 | 刚性 | 2029 | BDZ-00151 | 80 | 80 | 0 | 1925 | 192.5
市区 | 刚性 | 2029 | BDZ-00154 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2029 | BDZ-00155 | 40 | 50 | 0 | 469 | 46.9
市区 | 刚性 | 2029 | BDZ-00175 | 50 | 80 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2029 | BDZ-00183 | 40 | 50 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2029 | SIM-CITY-KL | 31.5 | 40 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2029 | SIM-CITY-XSZ | 31.5 | 40 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2029 | SIM-CITY-YQ | 31.5 | 40 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2030 | BDZ-00012 | 50 | 63 | 0 | 27 | 2.7
市区 | 刚性 | 2030 | BDZ-00013 | 40 | 63 | 50 | 861 | 86.1
市区 | 刚性 | 2030 | BDZ-00023 | 80 | 80 | 0 | 859 | 85.9
市区 | 刚性 | 2030 | BDZ-00024 | 63 | 63 | 0 | 1193 | 119.3
市区 | 刚性 | 2030 | BDZ-00042 | 80 | 80 | 0 | 315 | 31.5
市区 | 刚性 | 2030 | BDZ-00051 | 40 | 50 | 0 | 883 | 88.3
市区 | 刚性 | 2030 | BDZ-00053 | 50 | 63 | 50 | 896 | 89.6
市区 | 刚性 | 2030 | BDZ-00055 | 31.5 | 40 | 0 | 583 | 58.3
市区 | 刚性 | 2030 | BDZ-00062 | 80 | 80 | 0 | 769 | 76.9
市区 | 刚性 | 2030 | BDZ-00065 | 80 | 80 | 0 | 294 | 29.4
市区 | 刚性 | 2030 | BDZ-00074 | 40 | 63 | 50 | 880 | 88
市区 | 刚性 | 2030 | BDZ-00076 | 40 | 50 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2030 | BDZ-00092 | 40 | 50 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2030 | BDZ-00094 | 50 | 50 | 50 | 433 | 43.3
市区 | 刚性 | 2030 | BDZ-00103 | 40 | 50 | 0 | 973 | 97.3
市区 | 刚性 | 2030 | BDZ-00106 | 40 | 50 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2030 | BDZ-00110 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2030 | BDZ-00114 | 80 | 80 | 0 | 1146 | 114.6
市区 | 刚性 | 2030 | BDZ-00115 | 40 | 50 | 50 | 894 | 89.4
市区 | 刚性 | 2030 | BDZ-00139 | 40 | 50 | 0 | 1937 | 193.7
市区 | 刚性 | 2030 | BDZ-00148 | 80 | 80 | 0 | 875 | 87.5
市区 | 刚性 | 2030 | BDZ-00151 | 80 | 80 | 0 | 1925 | 192.5
市区 | 刚性 | 2030 | BDZ-00154 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2030 | BDZ-00155 | 40 | 50 | 0 | 537 | 53.7
市区 | 刚性 | 2030 | BDZ-00175 | 50 | 80 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2030 | BDZ-00183 | 40 | 50 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2030 | SIM-CITY-KL | 31.5 | 40 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2030 | SIM-CITY-XSZ | 31.5 | 40 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2030 | SIM-CITY-YQ | 31.5 | 40 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2031 | BDZ-00012 | 50 | 63 | 0 | 125 | 12.5
市区 | 刚性 | 2031 | BDZ-00013 | 40 | 63 | 50 | 861 | 86.1
市区 | 刚性 | 2031 | BDZ-00023 | 80 | 80 | 0 | 1008 | 100.8
市区 | 刚性 | 2031 | BDZ-00024 | 80 | 80 | 0 | 1193 | 119.3
市区 | 刚性 | 2031 | BDZ-00042 | 80 | 80 | 0 | 338 | 33.8
市区 | 刚性 | 2031 | BDZ-00051 | 40 | 50 | 0 | 976 | 97.6
市区 | 刚性 | 2031 | BDZ-00053 | 50 | 63 | 50 | 896 | 89.6
市区 | 刚性 | 2031 | BDZ-00055 | 31.5 | 40 | 0 | 651 | 65.1
市区 | 刚性 | 2031 | BDZ-00062 | 80 | 80 | 0 | 769 | 76.9
市区 | 刚性 | 2031 | BDZ-00065 | 80 | 80 | 0 | 312 | 31.2
市区 | 刚性 | 2031 | BDZ-00074 | 40 | 63 | 50 | 880 | 88
市区 | 刚性 | 2031 | BDZ-00076 | 40 | 50 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2031 | BDZ-00092 | 40 | 50 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2031 | BDZ-00094 | 50 | 50 | 50 | 433 | 43.3
市区 | 刚性 | 2031 | BDZ-00103 | 40 | 50 | 0 | 1070 | 107
市区 | 刚性 | 2031 | BDZ-00106 | 40 | 50 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2031 | BDZ-00110 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2031 | BDZ-00114 | 80 | 80 | 0 | 1306 | 130.6
市区 | 刚性 | 2031 | BDZ-00115 | 40 | 50 | 50 | 894 | 89.4
市区 | 刚性 | 2031 | BDZ-00139 | 80 | 80 | 0 | 1937 | 193.7
市区 | 刚性 | 2031 | BDZ-00148 | 80 | 80 | 0 | 1024 | 102.4
市区 | 刚性 | 2031 | BDZ-00151 | 80 | 80 | 0 | 1993 | 199.3
市区 | 刚性 | 2031 | BDZ-00154 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2031 | BDZ-00155 | 40 | 50 | 0 | 615 | 61.5
市区 | 刚性 | 2031 | BDZ-00175 | 50 | 80 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2031 | BDZ-00183 | 40 | 50 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2031 | SIM-CITY-KL | 31.5 | 40 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2031 | SIM-CITY-XSZ | 31.5 | 40 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2031 | SIM-CITY-YQ | 31.5 | 40 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2032 | BDZ-00012 | 50 | 63 | 0 | 223 | 22.3
市区 | 刚性 | 2032 | BDZ-00013 | 40 | 63 | 50 | 861 | 86.1
市区 | 刚性 | 2032 | BDZ-00023 | 80 | 80 | 0 | 1162 | 116.2
市区 | 刚性 | 2032 | BDZ-00024 | 80 | 80 | 0 | 1209 | 120.9
市区 | 刚性 | 2032 | BDZ-00042 | 80 | 80 | 0 | 465 | 46.5
市区 | 刚性 | 2032 | BDZ-00051 | 40 | 50 | 0 | 1072 | 107.2
市区 | 刚性 | 2032 | BDZ-00053 | 50 | 63 | 50 | 896 | 89.6
市区 | 刚性 | 2032 | BDZ-00055 | 31.5 | 40 | 0 | 722 | 72.2
市区 | 刚性 | 2032 | BDZ-00062 | 80 | 80 | 0 | 769 | 76.9
市区 | 刚性 | 2032 | BDZ-00065 | 80 | 80 | 0 | 438 | 43.8
市区 | 刚性 | 2032 | BDZ-00074 | 40 | 63 | 50 | 880 | 88
市区 | 刚性 | 2032 | BDZ-00076 | 40 | 50 | 0 | 5 | 0.5
市区 | 刚性 | 2032 | BDZ-00092 | 40 | 50 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2032 | BDZ-00094 | 50 | 50 | 50 | 433 | 43.3
市区 | 刚性 | 2032 | BDZ-00103 | 40 | 50 | 0 | 1170 | 117
市区 | 刚性 | 2032 | BDZ-00106 | 40 | 50 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2032 | BDZ-00110 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2032 | BDZ-00114 | 80 | 80 | 0 | 1472 | 147.2
市区 | 刚性 | 2032 | BDZ-00115 | 40 | 50 | 50 | 894 | 89.4
市区 | 刚性 | 2032 | BDZ-00139 | 80 | 80 | 0 | 1937 | 193.7
市区 | 刚性 | 2032 | BDZ-00148 | 80 | 80 | 0 | 1178 | 117.8
市区 | 刚性 | 2032 | BDZ-00151 | 80 | 80 | 0 | 2187 | 218.7
市区 | 刚性 | 2032 | BDZ-00154 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2032 | BDZ-00155 | 40 | 50 | 0 | 697 | 69.7
市区 | 刚性 | 2032 | BDZ-00175 | 50 | 80 | 0 | 24 | 2.4
市区 | 刚性 | 2032 | BDZ-00183 | 40 | 50 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2032 | SIM-CITY-KL | 31.5 | 40 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2032 | SIM-CITY-XSZ | 31.5 | 40 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2032 | SIM-CITY-YQ | 31.5 | 40 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2033 | BDZ-00012 | 50 | 63 | 0 | 321 | 32.1
市区 | 刚性 | 2033 | BDZ-00013 | 40 | 63 | 50 | 861 | 86.1
市区 | 刚性 | 2033 | BDZ-00023 | 80 | 80 | 0 | 1310 | 131
市区 | 刚性 | 2033 | BDZ-00024 | 80 | 80 | 0 | 1223 | 122.3
市区 | 刚性 | 2033 | BDZ-00042 | 80 | 80 | 0 | 587 | 58.7
市区 | 刚性 | 2033 | BDZ-00051 | 40 | 50 | 0 | 1165 | 116.5
市区 | 刚性 | 2033 | BDZ-00053 | 50 | 63 | 50 | 896 | 89.6
市区 | 刚性 | 2033 | BDZ-00055 | 31.5 | 40 | 0 | 791 | 79.1
市区 | 刚性 | 2033 | BDZ-00062 | 80 | 80 | 0 | 769 | 76.9
市区 | 刚性 | 2033 | BDZ-00065 | 80 | 80 | 0 | 559 | 55.9
市区 | 刚性 | 2033 | BDZ-00074 | 40 | 63 | 50 | 880 | 88
市区 | 刚性 | 2033 | BDZ-00076 | 40 | 50 | 0 | 5 | 0.5
市区 | 刚性 | 2033 | BDZ-00092 | 40 | 50 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2033 | BDZ-00094 | 50 | 50 | 50 | 433 | 43.3
市区 | 刚性 | 2033 | BDZ-00103 | 40 | 50 | 0 | 1266 | 126.6
市区 | 刚性 | 2033 | BDZ-00106 | 40 | 50 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2033 | BDZ-00110 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2033 | BDZ-00114 | 80 | 80 | 0 | 1632 | 163.2
市区 | 刚性 | 2033 | BDZ-00115 | 40 | 50 | 50 | 894 | 89.4
市区 | 刚性 | 2033 | BDZ-00139 | 80 | 80 | 0 | 1937 | 193.7
市区 | 刚性 | 2033 | BDZ-00148 | 80 | 80 | 0 | 1327 | 132.7
市区 | 刚性 | 2033 | BDZ-00151 | 80 | 80 | 0 | 2374 | 237.4
市区 | 刚性 | 2033 | BDZ-00154 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2033 | BDZ-00155 | 40 | 50 | 0 | 775 | 77.5
市区 | 刚性 | 2033 | BDZ-00175 | 50 | 80 | 0 | 91 | 9.1
市区 | 刚性 | 2033 | BDZ-00183 | 40 | 50 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2033 | SIM-CITY-KL | 31.5 | 40 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2033 | SIM-CITY-XSZ | 31.5 | 40 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2033 | SIM-CITY-YQ | 31.5 | 40 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2034 | BDZ-00012 | 50 | 63 | 0 | 419 | 41.9
市区 | 刚性 | 2034 | BDZ-00013 | 40 | 63 | 50 | 861 | 86.1
市区 | 刚性 | 2034 | BDZ-00023 | 80 | 80 | 0 | 1461 | 146.1
市区 | 刚性 | 2034 | BDZ-00024 | 80 | 80 | 0 | 1223 | 122.3
市区 | 刚性 | 2034 | BDZ-00042 | 80 | 80 | 0 | 712 | 71.2
市区 | 刚性 | 2034 | BDZ-00051 | 40 | 50 | 0 | 1259 | 125.9
市区 | 刚性 | 2034 | BDZ-00053 | 50 | 63 | 50 | 896 | 89.6
市区 | 刚性 | 2034 | BDZ-00055 | 31.5 | 40 | 0 | 860 | 86
市区 | 刚性 | 2034 | BDZ-00062 | 80 | 80 | 0 | 769 | 76.9
市区 | 刚性 | 2034 | BDZ-00065 | 80 | 80 | 0 | 683 | 68.3
市区 | 刚性 | 2034 | BDZ-00074 | 40 | 63 | 50 | 880 | 88
市区 | 刚性 | 2034 | BDZ-00076 | 40 | 50 | 0 | 5 | 0.5
市区 | 刚性 | 2034 | BDZ-00092 | 40 | 50 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2034 | BDZ-00094 | 50 | 50 | 50 | 433 | 43.3
市区 | 刚性 | 2034 | BDZ-00103 | 40 | 50 | 0 | 1364 | 136.4
市区 | 刚性 | 2034 | BDZ-00106 | 40 | 50 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2034 | BDZ-00110 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2034 | BDZ-00114 | 80 | 80 | 0 | 1795 | 179.5
市区 | 刚性 | 2034 | BDZ-00115 | 40 | 50 | 50 | 894 | 89.4
市区 | 刚性 | 2034 | BDZ-00139 | 80 | 80 | 0 | 1937 | 193.7
市区 | 刚性 | 2034 | BDZ-00148 | 80 | 80 | 0 | 1479 | 147.9
市区 | 刚性 | 2034 | BDZ-00151 | 80 | 80 | 0 | 2564 | 256.4
市区 | 刚性 | 2034 | BDZ-00154 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2034 | BDZ-00155 | 40 | 50 | 0 | 855 | 85.5
市区 | 刚性 | 2034 | BDZ-00175 | 50 | 80 | 50 | 91 | 9.1
市区 | 刚性 | 2034 | BDZ-00183 | 40 | 50 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2034 | SIM-CITY-KL | 31.5 | 40 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2034 | SIM-CITY-XSZ | 31.5 | 40 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2034 | SIM-CITY-YQ | 31.5 | 40 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2035 | BDZ-00012 | 50 | 63 | 0 | 517 | 51.7
市区 | 刚性 | 2035 | BDZ-00013 | 40 | 63 | 50 | 861 | 86.1
市区 | 刚性 | 2035 | BDZ-00023 | 80 | 80 | 0 | 1612 | 161.2
市区 | 刚性 | 2035 | BDZ-00024 | 80 | 80 | 0 | 1300 | 130
市区 | 刚性 | 2035 | BDZ-00042 | 80 | 80 | 0 | 836 | 83.6
市区 | 刚性 | 2035 | BDZ-00051 | 40 | 50 | 0 | 1353 | 135.3
市区 | 刚性 | 2035 | BDZ-00053 | 50 | 63 | 50 | 896 | 89.6
市区 | 刚性 | 2035 | BDZ-00055 | 31.5 | 40 | 0 | 930 | 93
市区 | 刚性 | 2035 | BDZ-00062 | 80 | 80 | 0 | 769 | 76.9
市区 | 刚性 | 2035 | BDZ-00065 | 80 | 80 | 0 | 806 | 80.6
市区 | 刚性 | 2035 | BDZ-00074 | 40 | 63 | 50 | 880 | 88
市区 | 刚性 | 2035 | BDZ-00076 | 40 | 50 | 0 | 23 | 2.3
市区 | 刚性 | 2035 | BDZ-00092 | 40 | 50 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2035 | BDZ-00094 | 50 | 50 | 50 | 433 | 43.3
市区 | 刚性 | 2035 | BDZ-00103 | 40 | 50 | 0 | 1462 | 146.2
市区 | 刚性 | 2035 | BDZ-00106 | 40 | 50 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2035 | BDZ-00110 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2035 | BDZ-00114 | 80 | 80 | 0 | 1958 | 195.8
市区 | 刚性 | 2035 | BDZ-00115 | 40 | 50 | 50 | 894 | 89.4
市区 | 刚性 | 2035 | BDZ-00139 | 80 | 80 | 0 | 1937 | 193.7
市区 | 刚性 | 2035 | BDZ-00148 | 80 | 80 | 0 | 1631 | 163.1
市区 | 刚性 | 2035 | BDZ-00151 | 80 | 80 | 0 | 2755 | 275.5
市区 | 刚性 | 2035 | BDZ-00154 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2035 | BDZ-00155 | 40 | 50 | 0 | 935 | 93.5
市区 | 刚性 | 2035 | BDZ-00175 | 50 | 80 | 50 | 91 | 9.1
市区 | 刚性 | 2035 | BDZ-00183 | 40 | 50 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2035 | SIM-CITY-KL | 31.5 | 40 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2035 | SIM-CITY-XSZ | 31.5 | 40 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2035 | SIM-CITY-YQ | 31.5 | 40 | 0 | 24 | 2.4
市区 | 弹性 | 2021 | BDZ-00012 | 50 | 63 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2021 | BDZ-00013 | 40 | 63 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2021 | BDZ-00023 | 63 | 80 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2021 | BDZ-00024 | 63 | 63 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2021 | BDZ-00042 | 63 | 80 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2021 | BDZ-00051 | 40 | 50 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2021 | BDZ-00053 | 50 | 63 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2021 | BDZ-00055 | 31.5 | 40 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2021 | BDZ-00062 | 31.5 | 80 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2021 | BDZ-00065 | 63 | 80 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2021 | BDZ-00074 | 40 | 63 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2021 | BDZ-00076 | 40 | 50 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2021 | BDZ-00092 | 40 | 50 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2021 | BDZ-00094 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2021 | BDZ-00103 | 40 | 50 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2021 | BDZ-00106 | 40 | 50 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2021 | BDZ-00110 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2021 | BDZ-00114 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2021 | BDZ-00115 | 40 | 50 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2021 | BDZ-00139 | 40 | 50 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2021 | BDZ-00148 | 63 | 80 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2021 | BDZ-00151 | 63 | 63 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2021 | BDZ-00154 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2021 | BDZ-00155 | 40 | 50 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2021 | BDZ-00175 | 50 | 80 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2021 | BDZ-00183 | 40 | 50 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2021 | SIM-CITY-KL | 31.5 | 40 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2021 | SIM-CITY-XSZ | 31.5 | 40 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2021 | SIM-CITY-YQ | 31.5 | 40 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2022 | BDZ-00012 | 50 | 63 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2022 | BDZ-00013 | 40 | 63 | 50 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2022 | BDZ-00023 | 80 | 80 | 0 | 184 | 18.4
市区 | 弹性 | 2022 | BDZ-00024 | 80 | 80 | 0 | 30 | 3
市区 | 弹性 | 2022 | BDZ-00042 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2022 | BDZ-00051 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2022 | BDZ-00053 | 50 | 63 | 50 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2022 | BDZ-00055 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2022 | BDZ-00062 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2022 | BDZ-00065 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2022 | BDZ-00074 | 40 | 63 | 50 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2022 | BDZ-00076 | 40 | 50 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2022 | BDZ-00092 | 40 | 50 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2022 | BDZ-00094 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2022 | BDZ-00103 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2022 | BDZ-00106 | 40 | 50 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2022 | BDZ-00110 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2022 | BDZ-00114 | 80 | 80 | 0 | 311 | 31.1
市区 | 弹性 | 2022 | BDZ-00115 | 40 | 50 | 50 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2022 | BDZ-00139 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2022 | BDZ-00148 | 80 | 80 | 0 | 54 | 5.4
市区 | 弹性 | 2022 | BDZ-00151 | 80 | 80 | 0 | 872 | 87.2
市区 | 弹性 | 2022 | BDZ-00154 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2022 | BDZ-00155 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2022 | BDZ-00175 | 50 | 80 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2022 | BDZ-00183 | 40 | 50 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2022 | SIM-CITY-KL | 31.5 | 40 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2022 | SIM-CITY-XSZ | 31.5 | 40 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2022 | SIM-CITY-YQ | 31.5 | 40 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2023 | BDZ-00012 | 50 | 63 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2023 | BDZ-00013 | 40 | 63 | 50 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2023 | BDZ-00023 | 80 | 80 | 0 | 311 | 31.1
市区 | 弹性 | 2023 | BDZ-00024 | 80 | 80 | 0 | 44 | 4.4
市区 | 弹性 | 2023 | BDZ-00042 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2023 | BDZ-00051 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2023 | BDZ-00053 | 50 | 63 | 50 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2023 | BDZ-00055 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2023 | BDZ-00062 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2023 | BDZ-00065 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2023 | BDZ-00074 | 40 | 63 | 50 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2023 | BDZ-00076 | 40 | 50 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2023 | BDZ-00092 | 40 | 50 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2023 | BDZ-00094 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2023 | BDZ-00103 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2023 | BDZ-00106 | 40 | 50 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2023 | BDZ-00110 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2023 | BDZ-00114 | 80 | 80 | 0 | 549 | 54.9
市区 | 弹性 | 2023 | BDZ-00115 | 40 | 50 | 50 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2023 | BDZ-00139 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2023 | BDZ-00148 | 80 | 80 | 0 | 273 | 27.3
市区 | 弹性 | 2023 | BDZ-00151 | 80 | 80 | 0 | 1152 | 115.2
市区 | 弹性 | 2023 | BDZ-00154 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2023 | BDZ-00155 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2023 | BDZ-00175 | 50 | 80 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2023 | BDZ-00183 | 40 | 50 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2023 | SIM-CITY-KL | 31.5 | 40 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2023 | SIM-CITY-XSZ | 31.5 | 40 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2023 | SIM-CITY-YQ | 31.5 | 40 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2024 | BDZ-00012 | 50 | 63 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2024 | BDZ-00013 | 40 | 63 | 50 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2024 | BDZ-00023 | 80 | 80 | 0 | 311 | 31.1
市区 | 弹性 | 2024 | BDZ-00024 | 80 | 80 | 0 | 44 | 4.4
市区 | 弹性 | 2024 | BDZ-00042 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2024 | BDZ-00051 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2024 | BDZ-00053 | 50 | 63 | 50 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2024 | BDZ-00055 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2024 | BDZ-00062 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2024 | BDZ-00065 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2024 | BDZ-00074 | 40 | 63 | 50 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2024 | BDZ-00076 | 40 | 50 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2024 | BDZ-00092 | 40 | 50 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2024 | BDZ-00094 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2024 | BDZ-00103 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2024 | BDZ-00106 | 40 | 50 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2024 | BDZ-00110 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2024 | BDZ-00114 | 80 | 80 | 0 | 549 | 54.9
市区 | 弹性 | 2024 | BDZ-00115 | 40 | 50 | 50 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2024 | BDZ-00139 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2024 | BDZ-00148 | 80 | 80 | 0 | 273 | 27.3
市区 | 弹性 | 2024 | BDZ-00151 | 80 | 80 | 0 | 1152 | 115.2
市区 | 弹性 | 2024 | BDZ-00154 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2024 | BDZ-00155 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2024 | BDZ-00175 | 50 | 80 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2024 | BDZ-00183 | 40 | 50 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2024 | SIM-CITY-KL | 31.5 | 40 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2024 | SIM-CITY-XSZ | 31.5 | 40 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2024 | SIM-CITY-YQ | 31.5 | 40 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2025 | BDZ-00012 | 50 | 63 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2025 | BDZ-00013 | 40 | 63 | 50 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2025 | BDZ-00023 | 80 | 80 | 0 | 311 | 31.1
市区 | 弹性 | 2025 | BDZ-00024 | 80 | 80 | 0 | 44 | 4.4
市区 | 弹性 | 2025 | BDZ-00042 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2025 | BDZ-00051 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2025 | BDZ-00053 | 50 | 63 | 50 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2025 | BDZ-00055 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2025 | BDZ-00062 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2025 | BDZ-00065 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2025 | BDZ-00074 | 40 | 63 | 50 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2025 | BDZ-00076 | 40 | 50 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2025 | BDZ-00092 | 40 | 50 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2025 | BDZ-00094 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2025 | BDZ-00103 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2025 | BDZ-00106 | 40 | 50 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2025 | BDZ-00110 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2025 | BDZ-00114 | 80 | 80 | 0 | 549 | 54.9
市区 | 弹性 | 2025 | BDZ-00115 | 40 | 50 | 50 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2025 | BDZ-00139 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2025 | BDZ-00148 | 80 | 80 | 0 | 273 | 27.3
市区 | 弹性 | 2025 | BDZ-00151 | 80 | 80 | 0 | 1152 | 115.2
市区 | 弹性 | 2025 | BDZ-00154 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2025 | BDZ-00155 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2025 | BDZ-00175 | 50 | 80 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2025 | BDZ-00183 | 40 | 50 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2025 | SIM-CITY-KL | 31.5 | 40 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2025 | SIM-CITY-XSZ | 31.5 | 40 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2025 | SIM-CITY-YQ | 31.5 | 40 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2026 | BDZ-00012 | 50 | 63 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2026 | BDZ-00013 | 40 | 63 | 50 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2026 | BDZ-00023 | 80 | 80 | 0 | 410 | 41
市区 | 弹性 | 2026 | BDZ-00024 | 80 | 80 | 0 | 135 | 13.5
市区 | 弹性 | 2026 | BDZ-00042 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2026 | BDZ-00051 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2026 | BDZ-00053 | 50 | 63 | 50 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2026 | BDZ-00055 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2026 | BDZ-00062 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2026 | BDZ-00065 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2026 | BDZ-00074 | 40 | 63 | 50 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2026 | BDZ-00076 | 40 | 50 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2026 | BDZ-00092 | 40 | 50 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2026 | BDZ-00094 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2026 | BDZ-00103 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2026 | BDZ-00106 | 40 | 50 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2026 | BDZ-00110 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2026 | BDZ-00114 | 80 | 80 | 0 | 656 | 65.6
市区 | 弹性 | 2026 | BDZ-00115 | 40 | 50 | 50 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2026 | BDZ-00139 | 80 | 80 | 0 | 84 | 8.4
市区 | 弹性 | 2026 | BDZ-00148 | 80 | 80 | 0 | 371 | 37.1
市区 | 弹性 | 2026 | BDZ-00151 | 80 | 80 | 0 | 1175 | 117.5
市区 | 弹性 | 2026 | BDZ-00154 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2026 | BDZ-00155 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2026 | BDZ-00175 | 50 | 80 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2026 | BDZ-00183 | 40 | 50 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2026 | SIM-CITY-KL | 31.5 | 40 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2026 | SIM-CITY-XSZ | 31.5 | 40 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2026 | SIM-CITY-YQ | 31.5 | 40 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2027 | BDZ-00012 | 50 | 63 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2027 | BDZ-00013 | 40 | 63 | 50 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2027 | BDZ-00023 | 80 | 80 | 0 | 537 | 53.7
市区 | 弹性 | 2027 | BDZ-00024 | 80 | 80 | 0 | 251 | 25.1
市区 | 弹性 | 2027 | BDZ-00042 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2027 | BDZ-00051 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2027 | BDZ-00053 | 50 | 63 | 50 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2027 | BDZ-00055 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2027 | BDZ-00062 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2027 | BDZ-00065 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2027 | BDZ-00074 | 40 | 63 | 50 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2027 | BDZ-00076 | 40 | 50 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2027 | BDZ-00092 | 40 | 50 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2027 | BDZ-00094 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2027 | BDZ-00103 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2027 | BDZ-00106 | 40 | 50 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2027 | BDZ-00110 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2027 | BDZ-00114 | 80 | 80 | 0 | 792 | 79.2
市区 | 弹性 | 2027 | BDZ-00115 | 40 | 50 | 50 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2027 | BDZ-00139 | 80 | 80 | 0 | 198 | 19.8
市区 | 弹性 | 2027 | BDZ-00148 | 80 | 80 | 0 | 496 | 49.6
市区 | 弹性 | 2027 | BDZ-00151 | 80 | 80 | 0 | 1332 | 133.2
市区 | 弹性 | 2027 | BDZ-00154 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2027 | BDZ-00155 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2027 | BDZ-00175 | 50 | 80 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2027 | BDZ-00183 | 40 | 50 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2027 | SIM-CITY-KL | 31.5 | 40 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2027 | SIM-CITY-XSZ | 31.5 | 40 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2027 | SIM-CITY-YQ | 31.5 | 40 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2028 | BDZ-00012 | 50 | 63 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2028 | BDZ-00013 | 40 | 63 | 50 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2028 | BDZ-00023 | 80 | 80 | 0 | 664 | 66.4
市区 | 弹性 | 2028 | BDZ-00024 | 80 | 80 | 0 | 366 | 36.6
市区 | 弹性 | 2028 | BDZ-00042 | 80 | 80 | 0 | 8 | 0.8
市区 | 弹性 | 2028 | BDZ-00051 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2028 | BDZ-00053 | 50 | 63 | 50 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2028 | BDZ-00055 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2028 | BDZ-00062 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2028 | BDZ-00065 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2028 | BDZ-00074 | 40 | 63 | 50 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2028 | BDZ-00076 | 40 | 50 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2028 | BDZ-00092 | 40 | 50 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2028 | BDZ-00094 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2028 | BDZ-00103 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2028 | BDZ-00106 | 40 | 50 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2028 | BDZ-00110 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2028 | BDZ-00114 | 80 | 80 | 0 | 874 | 87.4
市区 | 弹性 | 2028 | BDZ-00115 | 40 | 50 | 50 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2028 | BDZ-00139 | 80 | 80 | 0 | 312 | 31.2
市区 | 弹性 | 2028 | BDZ-00148 | 80 | 80 | 0 | 622 | 62.2
市区 | 弹性 | 2028 | BDZ-00151 | 80 | 80 | 0 | 1489 | 148.9
市区 | 弹性 | 2028 | BDZ-00154 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2028 | BDZ-00155 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2028 | BDZ-00175 | 50 | 80 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2028 | BDZ-00183 | 40 | 50 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2028 | SIM-CITY-KL | 31.5 | 40 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2028 | SIM-CITY-XSZ | 31.5 | 40 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2028 | SIM-CITY-YQ | 31.5 | 40 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2029 | BDZ-00012 | 50 | 63 | 0 | 12 | 1.2
市区 | 弹性 | 2029 | BDZ-00013 | 40 | 63 | 50 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2029 | BDZ-00023 | 80 | 80 | 0 | 791 | 79.1
市区 | 弹性 | 2029 | BDZ-00024 | 80 | 80 | 0 | 482 | 48.2
市区 | 弹性 | 2029 | BDZ-00042 | 80 | 80 | 0 | 111 | 11.1
市区 | 弹性 | 2029 | BDZ-00051 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2029 | BDZ-00053 | 50 | 63 | 50 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2029 | BDZ-00055 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2029 | BDZ-00062 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2029 | BDZ-00065 | 80 | 80 | 0 | 87 | 8.7
市区 | 弹性 | 2029 | BDZ-00074 | 40 | 63 | 50 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2029 | BDZ-00076 | 40 | 50 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2029 | BDZ-00092 | 40 | 50 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2029 | BDZ-00094 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2029 | BDZ-00103 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2029 | BDZ-00106 | 40 | 50 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2029 | BDZ-00110 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2029 | BDZ-00114 | 80 | 80 | 0 | 1009 | 100.9
市区 | 弹性 | 2029 | BDZ-00115 | 40 | 50 | 50 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2029 | BDZ-00139 | 80 | 80 | 0 | 425 | 42.5
市区 | 弹性 | 2029 | BDZ-00148 | 80 | 80 | 0 | 747 | 74.7
市区 | 弹性 | 2029 | BDZ-00151 | 80 | 80 | 0 | 1646 | 164.6
市区 | 弹性 | 2029 | BDZ-00154 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2029 | BDZ-00155 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2029 | BDZ-00175 | 50 | 80 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2029 | BDZ-00183 | 40 | 50 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2029 | SIM-CITY-KL | 31.5 | 40 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2029 | SIM-CITY-XSZ | 31.5 | 40 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2029 | SIM-CITY-YQ | 31.5 | 40 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2030 | BDZ-00012 | 50 | 63 | 0 | 61 | 6.1
市区 | 弹性 | 2030 | BDZ-00013 | 40 | 63 | 50 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2030 | BDZ-00023 | 80 | 80 | 0 | 920 | 92
市区 | 弹性 | 2030 | BDZ-00024 | 80 | 80 | 0 | 600 | 60
市区 | 弹性 | 2030 | BDZ-00042 | 80 | 80 | 0 | 216 | 21.6
市区 | 弹性 | 2030 | BDZ-00051 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2030 | BDZ-00053 | 50 | 63 | 50 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2030 | BDZ-00055 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2030 | BDZ-00062 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2030 | BDZ-00065 | 80 | 80 | 0 | 191 | 19.1
市区 | 弹性 | 2030 | BDZ-00074 | 40 | 63 | 50 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2030 | BDZ-00076 | 40 | 50 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2030 | BDZ-00092 | 40 | 50 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2030 | BDZ-00094 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2030 | BDZ-00103 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2030 | BDZ-00106 | 40 | 50 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2030 | BDZ-00110 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2030 | BDZ-00114 | 80 | 80 | 0 | 1146 | 114.6
市区 | 弹性 | 2030 | BDZ-00115 | 40 | 50 | 50 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2030 | BDZ-00139 | 80 | 80 | 0 | 542 | 54.2
市区 | 弹性 | 2030 | BDZ-00148 | 80 | 80 | 0 | 875 | 87.5
市区 | 弹性 | 2030 | BDZ-00151 | 80 | 80 | 0 | 1806 | 180.6
市区 | 弹性 | 2030 | BDZ-00154 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2030 | BDZ-00155 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2030 | BDZ-00175 | 50 | 80 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2030 | BDZ-00183 | 40 | 50 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2030 | SIM-CITY-KL | 31.5 | 40 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2030 | SIM-CITY-XSZ | 31.5 | 40 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2030 | SIM-CITY-YQ | 31.5 | 40 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2031 | BDZ-00012 | 50 | 63 | 0 | 164 | 16.4
市区 | 弹性 | 2031 | BDZ-00013 | 40 | 63 | 50 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2031 | BDZ-00023 | 80 | 80 | 0 | 1071 | 107.1
市区 | 弹性 | 2031 | BDZ-00024 | 80 | 80 | 0 | 738 | 73.8
市区 | 弹性 | 2031 | BDZ-00042 | 80 | 80 | 0 | 338 | 33.8
市区 | 弹性 | 2031 | BDZ-00051 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2031 | BDZ-00053 | 50 | 63 | 50 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2031 | BDZ-00055 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2031 | BDZ-00062 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2031 | BDZ-00065 | 80 | 80 | 0 | 312 | 31.2
市区 | 弹性 | 2031 | BDZ-00074 | 40 | 63 | 50 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2031 | BDZ-00076 | 40 | 50 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2031 | BDZ-00092 | 40 | 50 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2031 | BDZ-00094 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2031 | BDZ-00103 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2031 | BDZ-00106 | 40 | 50 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2031 | BDZ-00110 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2031 | BDZ-00114 | 80 | 80 | 0 | 1306 | 130.6
市区 | 弹性 | 2031 | BDZ-00115 | 40 | 50 | 50 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2031 | BDZ-00139 | 80 | 80 | 0 | 677 | 67.7
市区 | 弹性 | 2031 | BDZ-00148 | 80 | 80 | 0 | 1024 | 102.4
市区 | 弹性 | 2031 | BDZ-00151 | 80 | 80 | 0 | 1993 | 199.3
市区 | 弹性 | 2031 | BDZ-00154 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2031 | BDZ-00155 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2031 | BDZ-00175 | 50 | 80 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2031 | BDZ-00183 | 40 | 50 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2031 | SIM-CITY-KL | 31.5 | 40 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2031 | SIM-CITY-XSZ | 31.5 | 40 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2031 | SIM-CITY-YQ | 31.5 | 40 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2032 | BDZ-00012 | 50 | 63 | 0 | 267 | 26.7
市区 | 弹性 | 2032 | BDZ-00013 | 40 | 63 | 50 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2032 | BDZ-00023 | 80 | 80 | 0 | 1227 | 122.7
市区 | 弹性 | 2032 | BDZ-00024 | 80 | 80 | 0 | 881 | 88.1
市区 | 弹性 | 2032 | BDZ-00042 | 80 | 80 | 0 | 465 | 46.5
市区 | 弹性 | 2032 | BDZ-00051 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2032 | BDZ-00053 | 50 | 63 | 50 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2032 | BDZ-00055 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2032 | BDZ-00062 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2032 | BDZ-00065 | 80 | 80 | 0 | 438 | 43.8
市区 | 弹性 | 2032 | BDZ-00074 | 40 | 63 | 50 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2032 | BDZ-00076 | 40 | 50 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2032 | BDZ-00092 | 40 | 50 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2032 | BDZ-00094 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2032 | BDZ-00103 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2032 | BDZ-00106 | 40 | 50 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2032 | BDZ-00110 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2032 | BDZ-00114 | 80 | 80 | 0 | 1472 | 147.2
市区 | 弹性 | 2032 | BDZ-00115 | 40 | 50 | 50 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2032 | BDZ-00139 | 80 | 80 | 0 | 883 | 88.3
市区 | 弹性 | 2032 | BDZ-00148 | 80 | 80 | 0 | 1178 | 117.8
市区 | 弹性 | 2032 | BDZ-00151 | 80 | 80 | 0 | 2187 | 218.7
市区 | 弹性 | 2032 | BDZ-00154 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2032 | BDZ-00155 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2032 | BDZ-00175 | 50 | 80 | 0 | 24 | 2.4
市区 | 弹性 | 2032 | BDZ-00183 | 40 | 50 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2032 | SIM-CITY-KL | 31.5 | 40 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2032 | SIM-CITY-XSZ | 31.5 | 40 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2032 | SIM-CITY-YQ | 31.5 | 40 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2033 | BDZ-00012 | 80 | 80 | 0 | 267 | 26.7
市区 | 弹性 | 2033 | BDZ-00013 | 40 | 63 | 50 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2033 | BDZ-00023 | 80 | 80 | 0 | 1378 | 137.8
市区 | 弹性 | 2033 | BDZ-00024 | 80 | 80 | 0 | 1019 | 101.9
市区 | 弹性 | 2033 | BDZ-00042 | 80 | 80 | 0 | 587 | 58.7
市区 | 弹性 | 2033 | BDZ-00051 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2033 | BDZ-00053 | 50 | 63 | 50 | 85 | 8.5
市区 | 弹性 | 2033 | BDZ-00055 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2033 | BDZ-00062 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2033 | BDZ-00065 | 80 | 80 | 0 | 559 | 55.9
市区 | 弹性 | 2033 | BDZ-00074 | 40 | 63 | 50 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2033 | BDZ-00076 | 40 | 50 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2033 | BDZ-00092 | 40 | 50 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2033 | BDZ-00094 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2033 | BDZ-00103 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2033 | BDZ-00106 | 40 | 50 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2033 | BDZ-00110 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2033 | BDZ-00114 | 80 | 80 | 0 | 1632 | 163.2
市区 | 弹性 | 2033 | BDZ-00115 | 40 | 50 | 50 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2033 | BDZ-00139 | 80 | 80 | 0 | 1021 | 102.1
市区 | 弹性 | 2033 | BDZ-00148 | 80 | 80 | 0 | 1327 | 132.7
市区 | 弹性 | 2033 | BDZ-00151 | 80 | 80 | 0 | 2374 | 237.4
市区 | 弹性 | 2033 | BDZ-00154 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2033 | BDZ-00155 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2033 | BDZ-00175 | 50 | 80 | 50 | 24 | 2.4
市区 | 弹性 | 2033 | BDZ-00183 | 40 | 50 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2033 | SIM-CITY-KL | 31.5 | 40 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2033 | SIM-CITY-XSZ | 31.5 | 40 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2033 | SIM-CITY-YQ | 31.5 | 40 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2034 | BDZ-00012 | 80 | 80 | 0 | 267 | 26.7
市区 | 弹性 | 2034 | BDZ-00013 | 40 | 63 | 50 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2034 | BDZ-00023 | 80 | 80 | 0 | 1532 | 153.2
市区 | 弹性 | 2034 | BDZ-00024 | 80 | 80 | 0 | 1160 | 116
市区 | 弹性 | 2034 | BDZ-00042 | 80 | 80 | 0 | 712 | 71.2
市区 | 弹性 | 2034 | BDZ-00051 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2034 | BDZ-00053 | 80 | 80 | 50 | 85 | 8.5
市区 | 弹性 | 2034 | BDZ-00055 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2034 | BDZ-00062 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2034 | BDZ-00065 | 80 | 80 | 0 | 754 | 75.4
市区 | 弹性 | 2034 | BDZ-00074 | 40 | 63 | 50 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2034 | BDZ-00076 | 40 | 50 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2034 | BDZ-00092 | 40 | 50 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2034 | BDZ-00094 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2034 | BDZ-00103 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2034 | BDZ-00106 | 40 | 50 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2034 | BDZ-00110 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2034 | BDZ-00114 | 80 | 80 | 0 | 1864 | 186.4
市区 | 弹性 | 2034 | BDZ-00115 | 40 | 50 | 50 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2034 | BDZ-00139 | 80 | 80 | 0 | 1162 | 116.2
市区 | 弹性 | 2034 | BDZ-00148 | 80 | 80 | 0 | 1479 | 147.9
市区 | 弹性 | 2034 | BDZ-00151 | 80 | 80 | 0 | 2564 | 256.4
市区 | 弹性 | 2034 | BDZ-00154 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2034 | BDZ-00155 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2034 | BDZ-00175 | 50 | 80 | 50 | 24 | 2.4
市区 | 弹性 | 2034 | BDZ-00183 | 40 | 50 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2034 | SIM-CITY-KL | 31.5 | 40 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2034 | SIM-CITY-XSZ | 31.5 | 40 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2034 | SIM-CITY-YQ | 31.5 | 40 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2035 | BDZ-00012 | 80 | 80 | 0 | 267 | 26.7
市区 | 弹性 | 2035 | BDZ-00013 | 40 | 63 | 50 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2035 | BDZ-00023 | 80 | 80 | 0 | 1686 | 168.6
市区 | 弹性 | 2035 | BDZ-00024 | 80 | 80 | 0 | 1300 | 130
市区 | 弹性 | 2035 | BDZ-00042 | 80 | 80 | 0 | 836 | 83.6
市区 | 弹性 | 2035 | BDZ-00051 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2035 | BDZ-00053 | 80 | 80 | 50 | 85 | 8.5
市区 | 弹性 | 2035 | BDZ-00055 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2035 | BDZ-00062 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2035 | BDZ-00065 | 80 | 80 | 0 | 806 | 80.6
市区 | 弹性 | 2035 | BDZ-00074 | 40 | 63 | 50 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2035 | BDZ-00076 | 40 | 50 | 0 | 23 | 2.3
市区 | 弹性 | 2035 | BDZ-00092 | 40 | 50 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2035 | BDZ-00094 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2035 | BDZ-00103 | 80 | 80 | 0 | 67 | 6.7
市区 | 弹性 | 2035 | BDZ-00106 | 40 | 50 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2035 | BDZ-00110 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2035 | BDZ-00114 | 80 | 80 | 0 | 1958 | 195.8
市区 | 弹性 | 2035 | BDZ-00115 | 40 | 50 | 50 | 62 | 6.2
市区 | 弹性 | 2035 | BDZ-00139 | 80 | 80 | 0 | 1229 | 122.9
市区 | 弹性 | 2035 | BDZ-00148 | 80 | 80 | 0 | 1703 | 170.3
市区 | 弹性 | 2035 | BDZ-00151 | 80 | 80 | 0 | 2755 | 275.5
市区 | 弹性 | 2035 | BDZ-00154 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2035 | BDZ-00155 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2035 | BDZ-00175 | 50 | 80 | 50 | 24 | 2.4
市区 | 弹性 | 2035 | BDZ-00183 | 40 | 50 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2035 | SIM-CITY-KL | 31.5 | 40 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2035 | SIM-CITY-XSZ | 31.5 | 40 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2035 | SIM-CITY-YQ | 31.5 | 40 | 0 | 24 | 2.4
邳州 | 刚性 | 2021 | BDZ-00005 | 31.5 | 63 | 0 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2021 | BDZ-00016 | 63 | 80 | 0 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2021 | BDZ-00021 | 31.5 | 63 | 0 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2021 | BDZ-00022 | 31.5 | 50 | 0 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2021 | BDZ-00026 | 40 | 63 | 0 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2021 | BDZ-00027 | 31.5 | 63 | 0 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2021 | BDZ-00028 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2021 | BDZ-00031 | 40 | 63 | 0 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2021 | BDZ-00037 | 31.5 | 63 | 0 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2021 | BDZ-00048 | 63 | 80 | 0 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2021 | BDZ-00095 | 31.5 | 63 | 0 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2021 | BDZ-00096 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2021 | BDZ-00124 | 40 | 63 | 0 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2021 | BDZ-00135 | 40 | 63 | 0 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2021 | BDZ-00141 | 31.5 | 63 | 0 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2021 | BDZ-00146 | 31.5 | 40 | 0 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2021 | BDZ-00147 | 31.5 | 63 | 0 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2021 | BDZ-00162 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2021 | BDZ-00164 | 20 | 40 | 0 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2021 | BDZ-00172 | 31.5 | 63 | 0 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2022 | BDZ-00005 | 31.5 | 63 | 0 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2022 | BDZ-00016 | 63 | 80 | 0 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2022 | BDZ-00021 | 31.5 | 63 | 0 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2022 | BDZ-00022 | 31.5 | 50 | 0 | 32 | 3.2
邳州 | 刚性 | 2022 | BDZ-00026 | 40 | 63 | 0 | 322 | 32.2
邳州 | 刚性 | 2022 | BDZ-00027 | 31.5 | 63 | 0 | 137 | 13.7
邳州 | 刚性 | 2022 | BDZ-00028 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2022 | BDZ-00031 | 40 | 63 | 0 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2022 | BDZ-00037 | 31.5 | 63 | 0 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2022 | BDZ-00048 | 63 | 80 | 0 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2022 | BDZ-00095 | 31.5 | 63 | 0 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2022 | BDZ-00096 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2022 | BDZ-00124 | 40 | 63 | 0 | 64 | 6.4
邳州 | 刚性 | 2022 | BDZ-00135 | 40 | 63 | 0 | 252 | 25.2
邳州 | 刚性 | 2022 | BDZ-00141 | 31.5 | 63 | 0 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2022 | BDZ-00146 | 31.5 | 40 | 0 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2022 | BDZ-00147 | 31.5 | 63 | 0 | 64 | 6.4
邳州 | 刚性 | 2022 | BDZ-00162 | 20 | 20 | 0 | 102 | 10.2
邳州 | 刚性 | 2022 | BDZ-00164 | 20 | 40 | 0 | 99 | 9.9
邳州 | 刚性 | 2022 | BDZ-00172 | 31.5 | 63 | 0 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2023 | BDZ-00005 | 31.5 | 63 | 0 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2023 | BDZ-00016 | 63 | 80 | 0 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2023 | BDZ-00021 | 31.5 | 63 | 0 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2023 | BDZ-00022 | 31.5 | 50 | 0 | 32 | 3.2
邳州 | 刚性 | 2023 | BDZ-00026 | 40 | 63 | 0 | 322 | 32.2
邳州 | 刚性 | 2023 | BDZ-00027 | 31.5 | 63 | 0 | 137 | 13.7
邳州 | 刚性 | 2023 | BDZ-00028 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2023 | BDZ-00031 | 40 | 63 | 0 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2023 | BDZ-00037 | 31.5 | 63 | 0 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2023 | BDZ-00048 | 63 | 80 | 0 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2023 | BDZ-00095 | 31.5 | 63 | 0 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2023 | BDZ-00096 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2023 | BDZ-00124 | 40 | 63 | 0 | 64 | 6.4
邳州 | 刚性 | 2023 | BDZ-00135 | 40 | 63 | 0 | 252 | 25.2
邳州 | 刚性 | 2023 | BDZ-00141 | 31.5 | 63 | 0 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2023 | BDZ-00146 | 31.5 | 40 | 0 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2023 | BDZ-00147 | 31.5 | 63 | 0 | 64 | 6.4
邳州 | 刚性 | 2023 | BDZ-00162 | 20 | 20 | 0 | 102 | 10.2
邳州 | 刚性 | 2023 | BDZ-00164 | 20 | 40 | 0 | 99 | 9.9
邳州 | 刚性 | 2023 | BDZ-00172 | 31.5 | 63 | 0 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2024 | BDZ-00005 | 31.5 | 63 | 0 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2024 | BDZ-00016 | 63 | 80 | 0 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2024 | BDZ-00021 | 31.5 | 63 | 0 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2024 | BDZ-00022 | 31.5 | 50 | 0 | 47 | 4.7
邳州 | 刚性 | 2024 | BDZ-00026 | 40 | 63 | 0 | 357 | 35.7
邳州 | 刚性 | 2024 | BDZ-00027 | 31.5 | 63 | 0 | 160 | 16
邳州 | 刚性 | 2024 | BDZ-00028 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2024 | BDZ-00031 | 40 | 63 | 0 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2024 | BDZ-00037 | 31.5 | 63 | 0 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2024 | BDZ-00048 | 63 | 80 | 0 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2024 | BDZ-00095 | 31.5 | 63 | 0 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2024 | BDZ-00096 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2024 | BDZ-00124 | 40 | 63 | 0 | 88 | 8.8
邳州 | 刚性 | 2024 | BDZ-00135 | 40 | 63 | 0 | 285 | 28.5
邳州 | 刚性 | 2024 | BDZ-00141 | 31.5 | 63 | 0 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2024 | BDZ-00146 | 31.5 | 40 | 0 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2024 | BDZ-00147 | 31.5 | 63 | 0 | 84 | 8.4
邳州 | 刚性 | 2024 | BDZ-00162 | 20 | 20 | 0 | 123 | 12.3
邳州 | 刚性 | 2024 | BDZ-00164 | 20 | 40 | 0 | 114 | 11.4
邳州 | 刚性 | 2024 | BDZ-00172 | 31.5 | 63 | 0 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2025 | BDZ-00005 | 31.5 | 63 | 0 | 1 | 0.1
邳州 | 刚性 | 2025 | BDZ-00016 | 63 | 80 | 0 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2025 | BDZ-00021 | 31.5 | 63 | 0 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2025 | BDZ-00022 | 31.5 | 50 | 0 | 85 | 8.5
邳州 | 刚性 | 2025 | BDZ-00026 | 40 | 63 | 0 | 447 | 44.7
邳州 | 刚性 | 2025 | BDZ-00027 | 31.5 | 63 | 0 | 217 | 21.7
邳州 | 刚性 | 2025 | BDZ-00028 | 80 | 80 | 0 | 91 | 9.1
邳州 | 刚性 | 2025 | BDZ-00031 | 40 | 63 | 0 | 6 | 0.6
邳州 | 刚性 | 2025 | BDZ-00037 | 31.5 | 63 | 0 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2025 | BDZ-00048 | 63 | 80 | 0 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2025 | BDZ-00095 | 31.5 | 63 | 0 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2025 | BDZ-00096 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2025 | BDZ-00124 | 40 | 63 | 0 | 148 | 14.8
邳州 | 刚性 | 2025 | BDZ-00135 | 40 | 63 | 0 | 366 | 36.6
邳州 | 刚性 | 2025 | BDZ-00141 | 31.5 | 63 | 0 | 28 | 2.8
邳州 | 刚性 | 2025 | BDZ-00146 | 31.5 | 40 | 0 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2025 | BDZ-00147 | 31.5 | 63 | 0 | 133 | 13.3
邳州 | 刚性 | 2025 | BDZ-00162 | 20 | 20 | 0 | 174 | 17.4
邳州 | 刚性 | 2025 | BDZ-00164 | 20 | 40 | 0 | 151 | 15.1
邳州 | 刚性 | 2025 | BDZ-00172 | 31.5 | 63 | 0 | 2 | 0.2
邳州 | 刚性 | 2026 | BDZ-00005 | 31.5 | 63 | 0 | 18 | 1.8
邳州 | 刚性 | 2026 | BDZ-00016 | 63 | 80 | 0 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2026 | BDZ-00021 | 31.5 | 63 | 0 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2026 | BDZ-00022 | 31.5 | 50 | 0 | 151 | 15.1
邳州 | 刚性 | 2026 | BDZ-00026 | 40 | 63 | 0 | 488 | 48.8
邳州 | 刚性 | 2026 | BDZ-00027 | 31.5 | 63 | 0 | 243 | 24.3
邳州 | 刚性 | 2026 | BDZ-00028 | 80 | 80 | 0 | 137 | 13.7
邳州 | 刚性 | 2026 | BDZ-00031 | 40 | 63 | 0 | 9 | 0.9
邳州 | 刚性 | 2026 | BDZ-00037 | 31.5 | 63 | 0 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2026 | BDZ-00048 | 63 | 80 | 0 | 30 | 3
邳州 | 刚性 | 2026 | BDZ-00095 | 31.5 | 63 | 0 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2026 | BDZ-00096 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2026 | BDZ-00124 | 40 | 63 | 0 | 176 | 17.6
邳州 | 刚性 | 2026 | BDZ-00135 | 40 | 63 | 0 | 403 | 40.3
邳州 | 刚性 | 2026 | BDZ-00141 | 31.5 | 63 | 0 | 76 | 7.6
邳州 | 刚性 | 2026 | BDZ-00146 | 31.5 | 40 | 0 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2026 | BDZ-00147 | 31.5 | 63 | 0 | 155 | 15.5
邳州 | 刚性 | 2026 | BDZ-00162 | 20 | 20 | 0 | 259 | 25.9
邳州 | 刚性 | 2026 | BDZ-00164 | 20 | 40 | 0 | 169 | 16.9
邳州 | 刚性 | 2026 | BDZ-00172 | 31.5 | 63 | 0 | 2 | 0.2
邳州 | 刚性 | 2027 | BDZ-00005 | 31.5 | 63 | 0 | 34 | 3.4
邳州 | 刚性 | 2027 | BDZ-00016 | 63 | 80 | 0 | 9 | 0.9
邳州 | 刚性 | 2027 | BDZ-00021 | 31.5 | 63 | 0 | 2 | 0.2
邳州 | 刚性 | 2027 | BDZ-00022 | 31.5 | 50 | 0 | 194 | 19.4
邳州 | 刚性 | 2027 | BDZ-00026 | 40 | 63 | 0 | 529 | 52.9
邳州 | 刚性 | 2027 | BDZ-00027 | 31.5 | 63 | 0 | 269 | 26.9
邳州 | 刚性 | 2027 | BDZ-00028 | 80 | 80 | 0 | 183 | 18.3
邳州 | 刚性 | 2027 | BDZ-00031 | 40 | 63 | 0 | 11 | 1.1
邳州 | 刚性 | 2027 | BDZ-00037 | 31.5 | 63 | 0 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2027 | BDZ-00048 | 63 | 80 | 0 | 63 | 6.3
邳州 | 刚性 | 2027 | BDZ-00095 | 31.5 | 63 | 0 | 19 | 1.9
邳州 | 刚性 | 2027 | BDZ-00096 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2027 | BDZ-00124 | 40 | 63 | 0 | 203 | 20.3
邳州 | 刚性 | 2027 | BDZ-00135 | 40 | 63 | 0 | 441 | 44.1
邳州 | 刚性 | 2027 | BDZ-00141 | 31.5 | 63 | 0 | 121 | 12.1
邳州 | 刚性 | 2027 | BDZ-00146 | 31.5 | 40 | 0 | 2 | 0.2
邳州 | 刚性 | 2027 | BDZ-00147 | 31.5 | 63 | 0 | 177 | 17.7
邳州 | 刚性 | 2027 | BDZ-00162 | 20 | 20 | 0 | 315 | 31.5
邳州 | 刚性 | 2027 | BDZ-00164 | 20 | 40 | 0 | 186 | 18.6
邳州 | 刚性 | 2027 | BDZ-00172 | 31.5 | 63 | 0 | 6 | 0.6
邳州 | 刚性 | 2028 | BDZ-00005 | 31.5 | 63 | 0 | 51 | 5.1
邳州 | 刚性 | 2028 | BDZ-00016 | 63 | 80 | 0 | 40 | 4
邳州 | 刚性 | 2028 | BDZ-00021 | 31.5 | 63 | 0 | 2 | 0.2
邳州 | 刚性 | 2028 | BDZ-00022 | 31.5 | 50 | 0 | 237 | 23.7
邳州 | 刚性 | 2028 | BDZ-00026 | 40 | 63 | 0 | 570 | 57
邳州 | 刚性 | 2028 | BDZ-00027 | 31.5 | 63 | 0 | 296 | 29.6
邳州 | 刚性 | 2028 | BDZ-00028 | 80 | 80 | 0 | 229 | 22.9
邳州 | 刚性 | 2028 | BDZ-00031 | 40 | 63 | 0 | 11 | 1.1
邳州 | 刚性 | 2028 | BDZ-00037 | 31.5 | 63 | 0 | 30 | 3
邳州 | 刚性 | 2028 | BDZ-00048 | 63 | 80 | 0 | 95 | 9.5
邳州 | 刚性 | 2028 | BDZ-00095 | 31.5 | 63 | 0 | 47 | 4.7
邳州 | 刚性 | 2028 | BDZ-00096 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2028 | BDZ-00124 | 40 | 63 | 0 | 231 | 23.1
邳州 | 刚性 | 2028 | BDZ-00135 | 40 | 63 | 0 | 478 | 47.8
邳州 | 刚性 | 2028 | BDZ-00141 | 31.5 | 63 | 0 | 167 | 16.7
邳州 | 刚性 | 2028 | BDZ-00146 | 31.5 | 40 | 0 | 34 | 3.4
邳州 | 刚性 | 2028 | BDZ-00147 | 31.5 | 63 | 0 | 200 | 20
邳州 | 刚性 | 2028 | BDZ-00162 | 20 | 20 | 0 | 372 | 37.2
邳州 | 刚性 | 2028 | BDZ-00164 | 20 | 40 | 0 | 203 | 20.3
邳州 | 刚性 | 2028 | BDZ-00172 | 31.5 | 63 | 0 | 21 | 2.1
邳州 | 刚性 | 2029 | BDZ-00005 | 31.5 | 63 | 0 | 67 | 6.7
邳州 | 刚性 | 2029 | BDZ-00016 | 63 | 80 | 0 | 70 | 7
邳州 | 刚性 | 2029 | BDZ-00021 | 31.5 | 63 | 0 | 26 | 2.6
邳州 | 刚性 | 2029 | BDZ-00022 | 31.5 | 50 | 0 | 280 | 28
邳州 | 刚性 | 2029 | BDZ-00026 | 40 | 63 | 0 | 611 | 61.1
邳州 | 刚性 | 2029 | BDZ-00027 | 31.5 | 63 | 0 | 322 | 32.2
邳州 | 刚性 | 2029 | BDZ-00028 | 80 | 80 | 0 | 275 | 27.5
邳州 | 刚性 | 2029 | BDZ-00031 | 40 | 63 | 0 | 11 | 1.1
邳州 | 刚性 | 2029 | BDZ-00037 | 31.5 | 63 | 0 | 80 | 8
邳州 | 刚性 | 2029 | BDZ-00048 | 63 | 80 | 0 | 128 | 12.8
邳州 | 刚性 | 2029 | BDZ-00095 | 31.5 | 63 | 0 | 75 | 7.5
邳州 | 刚性 | 2029 | BDZ-00096 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2029 | BDZ-00124 | 40 | 63 | 0 | 258 | 25.8
邳州 | 刚性 | 2029 | BDZ-00135 | 40 | 63 | 0 | 515 | 51.5
邳州 | 刚性 | 2029 | BDZ-00141 | 31.5 | 63 | 0 | 212 | 21.2
邳州 | 刚性 | 2029 | BDZ-00146 | 31.5 | 40 | 0 | 83 | 8.3
邳州 | 刚性 | 2029 | BDZ-00147 | 31.5 | 63 | 0 | 222 | 22.2
邳州 | 刚性 | 2029 | BDZ-00162 | 20 | 20 | 0 | 428 | 42.8
邳州 | 刚性 | 2029 | BDZ-00164 | 20 | 40 | 0 | 220 | 22
邳州 | 刚性 | 2029 | BDZ-00172 | 31.5 | 63 | 0 | 36 | 3.6
邳州 | 刚性 | 2030 | BDZ-00005 | 31.5 | 63 | 0 | 84 | 8.4
邳州 | 刚性 | 2030 | BDZ-00016 | 63 | 80 | 0 | 101 | 10.1
邳州 | 刚性 | 2030 | BDZ-00021 | 31.5 | 63 | 0 | 54 | 5.4
邳州 | 刚性 | 2030 | BDZ-00022 | 31.5 | 50 | 0 | 324 | 32.4
邳州 | 刚性 | 2030 | BDZ-00026 | 40 | 63 | 0 | 652 | 65.2
邳州 | 刚性 | 2030 | BDZ-00027 | 31.5 | 63 | 0 | 348 | 34.8
邳州 | 刚性 | 2030 | BDZ-00028 | 80 | 80 | 0 | 320 | 32
邳州 | 刚性 | 2030 | BDZ-00031 | 40 | 63 | 0 | 35 | 3.5
邳州 | 刚性 | 2030 | BDZ-00037 | 31.5 | 63 | 0 | 130 | 13
邳州 | 刚性 | 2030 | BDZ-00048 | 63 | 80 | 0 | 161 | 16.1
邳州 | 刚性 | 2030 | BDZ-00095 | 31.5 | 63 | 0 | 102 | 10.2
邳州 | 刚性 | 2030 | BDZ-00096 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2030 | BDZ-00124 | 40 | 63 | 0 | 286 | 28.6
邳州 | 刚性 | 2030 | BDZ-00135 | 40 | 63 | 0 | 553 | 55.3
邳州 | 刚性 | 2030 | BDZ-00141 | 31.5 | 63 | 0 | 258 | 25.8
邳州 | 刚性 | 2030 | BDZ-00146 | 31.5 | 40 | 0 | 139 | 13.9
邳州 | 刚性 | 2030 | BDZ-00147 | 31.5 | 63 | 0 | 245 | 24.5
邳州 | 刚性 | 2030 | BDZ-00162 | 20 | 20 | 0 | 485 | 48.5
邳州 | 刚性 | 2030 | BDZ-00164 | 20 | 40 | 0 | 237 | 23.7
邳州 | 刚性 | 2030 | BDZ-00172 | 31.5 | 63 | 0 | 52 | 5.2
邳州 | 刚性 | 2031 | BDZ-00005 | 31.5 | 63 | 0 | 102 | 10.2
邳州 | 刚性 | 2031 | BDZ-00016 | 63 | 80 | 0 | 134 | 13.4
邳州 | 刚性 | 2031 | BDZ-00021 | 31.5 | 63 | 0 | 115 | 11.5
邳州 | 刚性 | 2031 | BDZ-00022 | 31.5 | 50 | 0 | 414 | 41.4
邳州 | 刚性 | 2031 | BDZ-00026 | 40 | 63 | 0 | 696 | 69.6
邳州 | 刚性 | 2031 | BDZ-00027 | 31.5 | 63 | 0 | 376 | 37.6
邳州 | 刚性 | 2031 | BDZ-00028 | 80 | 80 | 0 | 370 | 37
邳州 | 刚性 | 2031 | BDZ-00031 | 40 | 63 | 50 | 35 | 3.5
邳州 | 刚性 | 2031 | BDZ-00037 | 31.5 | 63 | 50 | 130 | 13
邳州 | 刚性 | 2031 | BDZ-00048 | 63 | 80 | 0 | 196 | 19.6
邳州 | 刚性 | 2031 | BDZ-00095 | 31.5 | 63 | 0 | 159 | 15.9
邳州 | 刚性 | 2031 | BDZ-00096 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2031 | BDZ-00124 | 40 | 63 | 0 | 315 | 31.5
邳州 | 刚性 | 2031 | BDZ-00135 | 40 | 63 | 0 | 646 | 64.6
邳州 | 刚性 | 2031 | BDZ-00141 | 31.5 | 63 | 0 | 356 | 35.6
邳州 | 刚性 | 2031 | BDZ-00146 | 31.5 | 40 | 50 | 139 | 13.9
邳州 | 刚性 | 2031 | BDZ-00147 | 31.5 | 63 | 0 | 269 | 26.9
邳州 | 刚性 | 2031 | BDZ-00162 | 20 | 20 | 50 | 485 | 48.5
邳州 | 刚性 | 2031 | BDZ-00164 | 20 | 40 | 0 | 290 | 29
邳州 | 刚性 | 2031 | BDZ-00172 | 31.5 | 63 | 0 | 99 | 9.9
邳州 | 刚性 | 2032 | BDZ-00005 | 31.5 | 63 | 0 | 120 | 12
邳州 | 刚性 | 2032 | BDZ-00016 | 63 | 80 | 0 | 168 | 16.8
邳州 | 刚性 | 2032 | BDZ-00021 | 31.5 | 63 | 0 | 176 | 17.6
邳州 | 刚性 | 2032 | BDZ-00022 | 31.5 | 50 | 0 | 504 | 50.4
邳州 | 刚性 | 2032 | BDZ-00026 | 40 | 63 | 0 | 741 | 74.1
邳州 | 刚性 | 2032 | BDZ-00027 | 31.5 | 63 | 50 | 376 | 37.6
邳州 | 刚性 | 2032 | BDZ-00028 | 80 | 80 | 0 | 421 | 42.1
邳州 | 刚性 | 2032 | BDZ-00031 | 40 | 63 | 50 | 35 | 3.5
邳州 | 刚性 | 2032 | BDZ-00037 | 31.5 | 63 | 50 | 130 | 13
邳州 | 刚性 | 2032 | BDZ-00048 | 63 | 80 | 0 | 233 | 23.3
邳州 | 刚性 | 2032 | BDZ-00095 | 31.5 | 63 | 0 | 217 | 21.7
邳州 | 刚性 | 2032 | BDZ-00096 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2032 | BDZ-00124 | 40 | 63 | 0 | 346 | 34.6
邳州 | 刚性 | 2032 | BDZ-00135 | 80 | 80 | 0 | 646 | 64.6
邳州 | 刚性 | 2032 | BDZ-00141 | 31.5 | 63 | 0 | 453 | 45.3
邳州 | 刚性 | 2032 | BDZ-00146 | 31.5 | 40 | 50 | 139 | 13.9
邳州 | 刚性 | 2032 | BDZ-00147 | 31.5 | 63 | 0 | 294 | 29.4
邳州 | 刚性 | 2032 | BDZ-00162 | 20 | 20 | 50 | 485 | 48.5
邳州 | 刚性 | 2032 | BDZ-00164 | 20 | 40 | 50 | 290 | 29
邳州 | 刚性 | 2032 | BDZ-00172 | 31.5 | 63 | 50 | 99 | 9.9
邳州 | 刚性 | 2033 | BDZ-00005 | 31.5 | 63 | 0 | 138 | 13.8
邳州 | 刚性 | 2033 | BDZ-00016 | 63 | 80 | 0 | 202 | 20.2
邳州 | 刚性 | 2033 | BDZ-00021 | 31.5 | 63 | 50 | 176 | 17.6
邳州 | 刚性 | 2033 | BDZ-00022 | 31.5 | 50 | 0 | 595 | 59.5
邳州 | 刚性 | 2033 | BDZ-00026 | 40 | 63 | 0 | 787 | 78.7
邳州 | 刚性 | 2033 | BDZ-00027 | 31.5 | 63 | 50 | 376 | 37.6
邳州 | 刚性 | 2033 | BDZ-00028 | 80 | 80 | 0 | 472 | 47.2
邳州 | 刚性 | 2033 | BDZ-00031 | 40 | 63 | 50 | 35 | 3.5
邳州 | 刚性 | 2033 | BDZ-00037 | 31.5 | 63 | 50 | 130 | 13
邳州 | 刚性 | 2033 | BDZ-00048 | 63 | 80 | 0 | 269 | 26.9
邳州 | 刚性 | 2033 | BDZ-00095 | 31.5 | 63 | 0 | 274 | 27.4
邳州 | 刚性 | 2033 | BDZ-00096 | 80 | 80 | 0 | 12 | 1.2
邳州 | 刚性 | 2033 | BDZ-00124 | 40 | 63 | 0 | 377 | 37.7
邳州 | 刚性 | 2033 | BDZ-00135 | 80 | 80 | 0 | 646 | 64.6
邳州 | 刚性 | 2033 | BDZ-00141 | 31.5 | 63 | 0 | 550 | 55
邳州 | 刚性 | 2033 | BDZ-00146 | 31.5 | 40 | 50 | 139 | 13.9
邳州 | 刚性 | 2033 | BDZ-00147 | 31.5 | 63 | 0 | 319 | 31.9
邳州 | 刚性 | 2033 | BDZ-00162 | 20 | 20 | 50 | 485 | 48.5
邳州 | 刚性 | 2033 | BDZ-00164 | 20 | 40 | 50 | 290 | 29
邳州 | 刚性 | 2033 | BDZ-00172 | 31.5 | 63 | 50 | 99 | 9.9
邳州 | 刚性 | 2034 | BDZ-00005 | 31.5 | 63 | 0 | 157 | 15.7
邳州 | 刚性 | 2034 | BDZ-00016 | 63 | 80 | 0 | 236 | 23.6
邳州 | 刚性 | 2034 | BDZ-00021 | 31.5 | 63 | 50 | 176 | 17.6
邳州 | 刚性 | 2034 | BDZ-00022 | 31.5 | 50 | 0 | 685 | 68.5
邳州 | 刚性 | 2034 | BDZ-00026 | 40 | 63 | 0 | 833 | 83.3
邳州 | 刚性 | 2034 | BDZ-00027 | 31.5 | 63 | 50 | 376 | 37.6
邳州 | 刚性 | 2034 | BDZ-00028 | 80 | 80 | 0 | 523 | 52.3
邳州 | 刚性 | 2034 | BDZ-00031 | 40 | 63 | 50 | 35 | 3.5
邳州 | 刚性 | 2034 | BDZ-00037 | 31.5 | 63 | 50 | 130 | 13
邳州 | 刚性 | 2034 | BDZ-00048 | 63 | 80 | 0 | 306 | 30.6
邳州 | 刚性 | 2034 | BDZ-00095 | 31.5 | 63 | 0 | 331 | 33.1
邳州 | 刚性 | 2034 | BDZ-00096 | 80 | 80 | 0 | 47 | 4.7
邳州 | 刚性 | 2034 | BDZ-00124 | 40 | 63 | 0 | 407 | 40.7
邳州 | 刚性 | 2034 | BDZ-00135 | 80 | 80 | 0 | 742 | 74.2
邳州 | 刚性 | 2034 | BDZ-00141 | 31.5 | 63 | 0 | 648 | 64.8
邳州 | 刚性 | 2034 | BDZ-00146 | 31.5 | 40 | 50 | 139 | 13.9
邳州 | 刚性 | 2034 | BDZ-00147 | 31.5 | 63 | 0 | 344 | 34.4
邳州 | 刚性 | 2034 | BDZ-00162 | 20 | 80 | 50 | 485 | 48.5
邳州 | 刚性 | 2034 | BDZ-00164 | 20 | 40 | 50 | 290 | 29
邳州 | 刚性 | 2034 | BDZ-00172 | 31.5 | 63 | 50 | 99 | 9.9
邳州 | 刚性 | 2035 | BDZ-00005 | 31.5 | 63 | 0 | 175 | 17.5
邳州 | 刚性 | 2035 | BDZ-00016 | 63 | 80 | 50 | 236 | 23.6
邳州 | 刚性 | 2035 | BDZ-00021 | 31.5 | 63 | 50 | 176 | 17.6
邳州 | 刚性 | 2035 | BDZ-00022 | 31.5 | 50 | 0 | 775 | 77.5
邳州 | 刚性 | 2035 | BDZ-00026 | 40 | 63 | 0 | 878 | 87.8
邳州 | 刚性 | 2035 | BDZ-00027 | 31.5 | 63 | 50 | 376 | 37.6
邳州 | 刚性 | 2035 | BDZ-00028 | 80 | 80 | 0 | 574 | 57.4
邳州 | 刚性 | 2035 | BDZ-00031 | 40 | 63 | 50 | 35 | 3.5
邳州 | 刚性 | 2035 | BDZ-00037 | 31.5 | 63 | 50 | 130 | 13
邳州 | 刚性 | 2035 | BDZ-00048 | 63 | 80 | 0 | 342 | 34.2
邳州 | 刚性 | 2035 | BDZ-00095 | 31.5 | 63 | 50 | 331 | 33.1
邳州 | 刚性 | 2035 | BDZ-00096 | 80 | 80 | 0 | 81 | 8.1
邳州 | 刚性 | 2035 | BDZ-00124 | 40 | 63 | 0 | 447 | 44.7
邳州 | 刚性 | 2035 | BDZ-00135 | 80 | 80 | 0 | 943 | 94.3
邳州 | 刚性 | 2035 | BDZ-00141 | 31.5 | 63 | 0 | 745 | 74.5
邳州 | 刚性 | 2035 | BDZ-00146 | 31.5 | 40 | 50 | 139 | 13.9
邳州 | 刚性 | 2035 | BDZ-00147 | 31.5 | 63 | 0 | 369 | 36.9
邳州 | 刚性 | 2035 | BDZ-00162 | 20 | 80 | 50 | 485 | 48.5
邳州 | 刚性 | 2035 | BDZ-00164 | 20 | 40 | 50 | 290 | 29
邳州 | 刚性 | 2035 | BDZ-00172 | 31.5 | 63 | 50 | 99 | 9.9
邳州 | 弹性 | 2021 | BDZ-00005 | 31.5 | 63 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2021 | BDZ-00016 | 63 | 80 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2021 | BDZ-00021 | 31.5 | 63 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2021 | BDZ-00022 | 31.5 | 50 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2021 | BDZ-00026 | 40 | 63 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2021 | BDZ-00027 | 31.5 | 63 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2021 | BDZ-00028 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2021 | BDZ-00031 | 40 | 63 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2021 | BDZ-00037 | 31.5 | 63 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2021 | BDZ-00048 | 63 | 80 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2021 | BDZ-00095 | 31.5 | 63 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2021 | BDZ-00096 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2021 | BDZ-00124 | 40 | 63 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2021 | BDZ-00135 | 40 | 63 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2021 | BDZ-00141 | 31.5 | 63 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2021 | BDZ-00146 | 31.5 | 40 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2021 | BDZ-00147 | 31.5 | 63 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2021 | BDZ-00162 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2021 | BDZ-00164 | 20 | 40 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2021 | BDZ-00172 | 31.5 | 63 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2022 | BDZ-00005 | 31.5 | 63 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2022 | BDZ-00016 | 63 | 80 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2022 | BDZ-00021 | 31.5 | 63 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2022 | BDZ-00022 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2022 | BDZ-00026 | 40 | 63 | 50 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2022 | BDZ-00027 | 31.5 | 63 | 50 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2022 | BDZ-00028 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2022 | BDZ-00031 | 40 | 63 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2022 | BDZ-00037 | 31.5 | 63 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2022 | BDZ-00048 | 63 | 80 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2022 | BDZ-00095 | 31.5 | 63 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2022 | BDZ-00096 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2022 | BDZ-00124 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2022 | BDZ-00135 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2022 | BDZ-00141 | 31.5 | 63 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2022 | BDZ-00146 | 31.5 | 40 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2022 | BDZ-00147 | 31.5 | 63 | 50 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2022 | BDZ-00162 | 20 | 20 | 50 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2022 | BDZ-00164 | 20 | 40 | 50 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2022 | BDZ-00172 | 31.5 | 63 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2023 | BDZ-00005 | 31.5 | 63 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2023 | BDZ-00016 | 63 | 80 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2023 | BDZ-00021 | 31.5 | 63 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2023 | BDZ-00022 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2023 | BDZ-00026 | 40 | 63 | 50 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2023 | BDZ-00027 | 31.5 | 63 | 50 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2023 | BDZ-00028 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2023 | BDZ-00031 | 40 | 63 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2023 | BDZ-00037 | 31.5 | 63 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2023 | BDZ-00048 | 63 | 80 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2023 | BDZ-00095 | 31.5 | 63 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2023 | BDZ-00096 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2023 | BDZ-00124 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2023 | BDZ-00135 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2023 | BDZ-00141 | 31.5 | 63 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2023 | BDZ-00146 | 31.5 | 40 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2023 | BDZ-00147 | 31.5 | 63 | 50 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2023 | BDZ-00162 | 20 | 20 | 50 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2023 | BDZ-00164 | 20 | 40 | 50 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2023 | BDZ-00172 | 31.5 | 63 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2024 | BDZ-00005 | 31.5 | 63 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2024 | BDZ-00016 | 63 | 80 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2024 | BDZ-00021 | 31.5 | 63 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2024 | BDZ-00022 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2024 | BDZ-00026 | 40 | 63 | 50 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2024 | BDZ-00027 | 31.5 | 63 | 50 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2024 | BDZ-00028 | 80 | 80 | 0 | 6 | 0.6
邳州 | 弹性 | 2024 | BDZ-00031 | 40 | 63 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2024 | BDZ-00037 | 31.5 | 63 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2024 | BDZ-00048 | 63 | 80 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2024 | BDZ-00095 | 31.5 | 63 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2024 | BDZ-00096 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2024 | BDZ-00124 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2024 | BDZ-00135 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2024 | BDZ-00141 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2024 | BDZ-00146 | 31.5 | 40 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2024 | BDZ-00147 | 31.5 | 63 | 50 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2024 | BDZ-00162 | 20 | 20 | 50 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2024 | BDZ-00164 | 20 | 40 | 50 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2024 | BDZ-00172 | 31.5 | 63 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2025 | BDZ-00005 | 31.5 | 63 | 0 | 1 | 0.1
邳州 | 弹性 | 2025 | BDZ-00016 | 63 | 80 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2025 | BDZ-00021 | 31.5 | 63 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2025 | BDZ-00022 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2025 | BDZ-00026 | 40 | 63 | 50 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2025 | BDZ-00027 | 31.5 | 63 | 50 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2025 | BDZ-00028 | 80 | 80 | 0 | 91 | 9.1
邳州 | 弹性 | 2025 | BDZ-00031 | 40 | 63 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2025 | BDZ-00037 | 31.5 | 63 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2025 | BDZ-00048 | 63 | 80 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2025 | BDZ-00095 | 31.5 | 63 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2025 | BDZ-00096 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2025 | BDZ-00124 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2025 | BDZ-00135 | 80 | 80 | 0 | 5 | 0.5
邳州 | 弹性 | 2025 | BDZ-00141 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2025 | BDZ-00146 | 31.5 | 40 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2025 | BDZ-00147 | 31.5 | 63 | 50 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2025 | BDZ-00162 | 20 | 20 | 50 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2025 | BDZ-00164 | 20 | 40 | 50 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2025 | BDZ-00172 | 31.5 | 63 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2026 | BDZ-00005 | 63 | 63 | 0 | 1 | 0.1
邳州 | 弹性 | 2026 | BDZ-00016 | 63 | 80 | 50 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2026 | BDZ-00021 | 31.5 | 63 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2026 | BDZ-00022 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2026 | BDZ-00026 | 40 | 63 | 50 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2026 | BDZ-00027 | 31.5 | 63 | 50 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2026 | BDZ-00028 | 80 | 80 | 0 | 137 | 13.7
邳州 | 弹性 | 2026 | BDZ-00031 | 40 | 63 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2026 | BDZ-00037 | 31.5 | 63 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2026 | BDZ-00048 | 63 | 80 | 50 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2026 | BDZ-00095 | 31.5 | 63 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2026 | BDZ-00096 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2026 | BDZ-00124 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2026 | BDZ-00135 | 80 | 80 | 0 | 5 | 0.5
邳州 | 弹性 | 2026 | BDZ-00141 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2026 | BDZ-00146 | 31.5 | 40 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2026 | BDZ-00147 | 31.5 | 63 | 50 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2026 | BDZ-00162 | 20 | 20 | 50 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2026 | BDZ-00164 | 20 | 40 | 50 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2026 | BDZ-00172 | 31.5 | 63 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2027 | BDZ-00005 | 63 | 63 | 0 | 1 | 0.1
邳州 | 弹性 | 2027 | BDZ-00016 | 63 | 80 | 50 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2027 | BDZ-00021 | 31.5 | 63 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2027 | BDZ-00022 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2027 | BDZ-00026 | 40 | 63 | 50 | 2 | 0.2
邳州 | 弹性 | 2027 | BDZ-00027 | 31.5 | 63 | 50 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2027 | BDZ-00028 | 80 | 80 | 0 | 183 | 18.3
邳州 | 弹性 | 2027 | BDZ-00031 | 40 | 63 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2027 | BDZ-00037 | 31.5 | 63 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2027 | BDZ-00048 | 63 | 80 | 50 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2027 | BDZ-00095 | 31.5 | 63 | 50 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2027 | BDZ-00096 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2027 | BDZ-00124 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2027 | BDZ-00135 | 80 | 80 | 0 | 5 | 0.5
邳州 | 弹性 | 2027 | BDZ-00141 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2027 | BDZ-00146 | 31.5 | 40 | 0 | 2 | 0.2
邳州 | 弹性 | 2027 | BDZ-00147 | 31.5 | 63 | 50 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2027 | BDZ-00162 | 20 | 20 | 50 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2027 | BDZ-00164 | 20 | 40 | 50 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2027 | BDZ-00172 | 31.5 | 63 | 0 | 6 | 0.6
邳州 | 弹性 | 2028 | BDZ-00005 | 63 | 63 | 0 | 1 | 0.1
邳州 | 弹性 | 2028 | BDZ-00016 | 63 | 80 | 50 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2028 | BDZ-00021 | 31.5 | 63 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2028 | BDZ-00022 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2028 | BDZ-00026 | 80 | 80 | 50 | 2 | 0.2
邳州 | 弹性 | 2028 | BDZ-00027 | 31.5 | 63 | 50 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2028 | BDZ-00028 | 80 | 80 | 0 | 229 | 22.9
邳州 | 弹性 | 2028 | BDZ-00031 | 40 | 63 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2028 | BDZ-00037 | 31.5 | 63 | 50 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2028 | BDZ-00048 | 63 | 80 | 50 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2028 | BDZ-00095 | 31.5 | 63 | 50 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2028 | BDZ-00096 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2028 | BDZ-00124 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2028 | BDZ-00135 | 80 | 80 | 0 | 13 | 1.3
邳州 | 弹性 | 2028 | BDZ-00141 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2028 | BDZ-00146 | 31.5 | 40 | 50 | 2 | 0.2
邳州 | 弹性 | 2028 | BDZ-00147 | 31.5 | 63 | 50 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2028 | BDZ-00162 | 20 | 80 | 50 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2028 | BDZ-00164 | 20 | 40 | 50 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2028 | BDZ-00172 | 31.5 | 63 | 50 | 6 | 0.6
邳州 | 弹性 | 2029 | BDZ-00005 | 63 | 63 | 0 | 1 | 0.1
邳州 | 弹性 | 2029 | BDZ-00016 | 63 | 80 | 50 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2029 | BDZ-00021 | 31.5 | 63 | 50 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2029 | BDZ-00022 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2029 | BDZ-00026 | 80 | 80 | 50 | 2 | 0.2
邳州 | 弹性 | 2029 | BDZ-00027 | 31.5 | 63 | 50 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2029 | BDZ-00028 | 80 | 80 | 0 | 275 | 27.5
邳州 | 弹性 | 2029 | BDZ-00031 | 40 | 63 | 0 | 9 | 0.9
邳州 | 弹性 | 2029 | BDZ-00037 | 31.5 | 63 | 50 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2029 | BDZ-00048 | 63 | 80 | 50 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2029 | BDZ-00095 | 31.5 | 63 | 50 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2029 | BDZ-00096 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2029 | BDZ-00124 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2029 | BDZ-00135 | 80 | 80 | 0 | 50 | 5
邳州 | 弹性 | 2029 | BDZ-00141 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2029 | BDZ-00146 | 31.5 | 40 | 50 | 2 | 0.2
邳州 | 弹性 | 2029 | BDZ-00147 | 31.5 | 63 | 50 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2029 | BDZ-00162 | 20 | 80 | 50 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2029 | BDZ-00164 | 20 | 40 | 50 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2029 | BDZ-00172 | 31.5 | 63 | 50 | 6 | 0.6
邳州 | 弹性 | 2030 | BDZ-00005 | 63 | 63 | 0 | 1 | 0.1
邳州 | 弹性 | 2030 | BDZ-00016 | 63 | 80 | 50 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2030 | BDZ-00021 | 31.5 | 63 | 50 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2030 | BDZ-00022 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2030 | BDZ-00026 | 80 | 80 | 50 | 2 | 0.2
邳州 | 弹性 | 2030 | BDZ-00027 | 31.5 | 63 | 50 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2030 | BDZ-00028 | 80 | 80 | 0 | 320 | 32
邳州 | 弹性 | 2030 | BDZ-00031 | 40 | 63 | 50 | 9 | 0.9
邳州 | 弹性 | 2030 | BDZ-00037 | 31.5 | 63 | 50 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2030 | BDZ-00048 | 63 | 80 | 50 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2030 | BDZ-00095 | 31.5 | 63 | 50 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2030 | BDZ-00096 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2030 | BDZ-00124 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2030 | BDZ-00135 | 80 | 80 | 0 | 88 | 8.8
邳州 | 弹性 | 2030 | BDZ-00141 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2030 | BDZ-00146 | 31.5 | 40 | 50 | 2 | 0.2
邳州 | 弹性 | 2030 | BDZ-00147 | 31.5 | 63 | 50 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2030 | BDZ-00162 | 20 | 80 | 50 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2030 | BDZ-00164 | 20 | 40 | 50 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2030 | BDZ-00172 | 31.5 | 63 | 50 | 6 | 0.6
邳州 | 弹性 | 2031 | BDZ-00005 | 63 | 63 | 0 | 1 | 0.1
邳州 | 弹性 | 2031 | BDZ-00016 | 63 | 80 | 50 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2031 | BDZ-00021 | 31.5 | 63 | 50 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2031 | BDZ-00022 | 80 | 80 | 0 | 2 | 0.2
邳州 | 弹性 | 2031 | BDZ-00026 | 80 | 80 | 50 | 2 | 0.2
邳州 | 弹性 | 2031 | BDZ-00027 | 31.5 | 63 | 50 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2031 | BDZ-00028 | 80 | 80 | 0 | 370 | 37
邳州 | 弹性 | 2031 | BDZ-00031 | 40 | 63 | 50 | 9 | 0.9
邳州 | 弹性 | 2031 | BDZ-00037 | 31.5 | 63 | 50 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2031 | BDZ-00048 | 63 | 80 | 50 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2031 | BDZ-00095 | 31.5 | 63 | 50 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2031 | BDZ-00096 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2031 | BDZ-00124 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2031 | BDZ-00135 | 80 | 80 | 0 | 181 | 18.1
邳州 | 弹性 | 2031 | BDZ-00141 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2031 | BDZ-00146 | 31.5 | 40 | 50 | 2 | 0.2
邳州 | 弹性 | 2031 | BDZ-00147 | 31.5 | 63 | 50 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2031 | BDZ-00162 | 20 | 80 | 50 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2031 | BDZ-00164 | 20 | 40 | 50 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2031 | BDZ-00172 | 31.5 | 63 | 50 | 6 | 0.6
邳州 | 弹性 | 2032 | BDZ-00005 | 63 | 63 | 0 | 1 | 0.1
邳州 | 弹性 | 2032 | BDZ-00016 | 63 | 80 | 50 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2032 | BDZ-00021 | 31.5 | 63 | 50 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2032 | BDZ-00022 | 80 | 80 | 0 | 98 | 9.8
邳州 | 弹性 | 2032 | BDZ-00026 | 80 | 80 | 50 | 2 | 0.2
邳州 | 弹性 | 2032 | BDZ-00027 | 31.5 | 63 | 50 | 2 | 0.2
邳州 | 弹性 | 2032 | BDZ-00028 | 80 | 80 | 0 | 421 | 42.1
邳州 | 弹性 | 2032 | BDZ-00031 | 40 | 63 | 50 | 9 | 0.9
邳州 | 弹性 | 2032 | BDZ-00037 | 31.5 | 63 | 50 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2032 | BDZ-00048 | 63 | 80 | 50 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2032 | BDZ-00095 | 31.5 | 63 | 50 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2032 | BDZ-00096 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2032 | BDZ-00124 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2032 | BDZ-00135 | 80 | 80 | 0 | 361 | 36.1
邳州 | 弹性 | 2032 | BDZ-00141 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2032 | BDZ-00146 | 31.5 | 40 | 50 | 2 | 0.2
邳州 | 弹性 | 2032 | BDZ-00147 | 31.5 | 63 | 50 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2032 | BDZ-00162 | 20 | 80 | 50 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2032 | BDZ-00164 | 20 | 40 | 50 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2032 | BDZ-00172 | 31.5 | 63 | 50 | 6 | 0.6
邳州 | 弹性 | 2033 | BDZ-00005 | 63 | 63 | 0 | 1 | 0.1
邳州 | 弹性 | 2033 | BDZ-00016 | 63 | 80 | 50 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2033 | BDZ-00021 | 31.5 | 63 | 50 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2033 | BDZ-00022 | 80 | 80 | 0 | 134 | 13.4
邳州 | 弹性 | 2033 | BDZ-00026 | 80 | 80 | 50 | 2 | 0.2
邳州 | 弹性 | 2033 | BDZ-00027 | 80 | 80 | 50 | 2 | 0.2
邳州 | 弹性 | 2033 | BDZ-00028 | 80 | 80 | 0 | 472 | 47.2
邳州 | 弹性 | 2033 | BDZ-00031 | 40 | 63 | 50 | 9 | 0.9
邳州 | 弹性 | 2033 | BDZ-00037 | 31.5 | 63 | 50 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2033 | BDZ-00048 | 63 | 80 | 50 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2033 | BDZ-00095 | 31.5 | 63 | 50 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2033 | BDZ-00096 | 80 | 80 | 0 | 12 | 1.2
邳州 | 弹性 | 2033 | BDZ-00124 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2033 | BDZ-00135 | 80 | 80 | 0 | 548 | 54.8
邳州 | 弹性 | 2033 | BDZ-00141 | 80 | 80 | 0 | 20 | 2
邳州 | 弹性 | 2033 | BDZ-00146 | 31.5 | 40 | 50 | 2 | 0.2
邳州 | 弹性 | 2033 | BDZ-00147 | 31.5 | 63 | 50 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2033 | BDZ-00162 | 20 | 80 | 50 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2033 | BDZ-00164 | 20 | 80 | 50 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2033 | BDZ-00172 | 31.5 | 63 | 50 | 6 | 0.6
邳州 | 弹性 | 2034 | BDZ-00005 | 63 | 63 | 0 | 1 | 0.1
邳州 | 弹性 | 2034 | BDZ-00016 | 63 | 80 | 50 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2034 | BDZ-00021 | 31.5 | 63 | 50 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2034 | BDZ-00022 | 80 | 80 | 0 | 224 | 22.4
邳州 | 弹性 | 2034 | BDZ-00026 | 80 | 80 | 50 | 2 | 0.2
邳州 | 弹性 | 2034 | BDZ-00027 | 80 | 80 | 50 | 2 | 0.2
邳州 | 弹性 | 2034 | BDZ-00028 | 80 | 80 | 0 | 547 | 54.7
邳州 | 弹性 | 2034 | BDZ-00031 | 40 | 63 | 50 | 9 | 0.9
邳州 | 弹性 | 2034 | BDZ-00037 | 31.5 | 63 | 50 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2034 | BDZ-00048 | 63 | 80 | 50 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2034 | BDZ-00095 | 31.5 | 63 | 50 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2034 | BDZ-00096 | 80 | 80 | 0 | 47 | 4.7
邳州 | 弹性 | 2034 | BDZ-00124 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2034 | BDZ-00135 | 80 | 80 | 0 | 742 | 74.2
邳州 | 弹性 | 2034 | BDZ-00141 | 80 | 80 | 0 | 103 | 10.3
邳州 | 弹性 | 2034 | BDZ-00146 | 31.5 | 40 | 50 | 2 | 0.2
邳州 | 弹性 | 2034 | BDZ-00147 | 31.5 | 63 | 50 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2034 | BDZ-00162 | 80 | 80 | 50 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2034 | BDZ-00164 | 20 | 80 | 50 | 25 | 2.5
邳州 | 弹性 | 2034 | BDZ-00172 | 31.5 | 63 | 50 | 6 | 0.6
邳州 | 弹性 | 2035 | BDZ-00005 | 63 | 63 | 0 | 1 | 0.1
邳州 | 弹性 | 2035 | BDZ-00016 | 63 | 80 | 50 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2035 | BDZ-00021 | 31.5 | 63 | 50 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2035 | BDZ-00022 | 80 | 80 | 0 | 351 | 35.1
邳州 | 弹性 | 2035 | BDZ-00026 | 80 | 80 | 50 | 2 | 0.2
邳州 | 弹性 | 2035 | BDZ-00027 | 80 | 80 | 50 | 2 | 0.2
邳州 | 弹性 | 2035 | BDZ-00028 | 80 | 80 | 0 | 599 | 59.9
邳州 | 弹性 | 2035 | BDZ-00031 | 40 | 63 | 50 | 9 | 0.9
邳州 | 弹性 | 2035 | BDZ-00037 | 31.5 | 63 | 50 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2035 | BDZ-00048 | 63 | 80 | 50 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2035 | BDZ-00095 | 31.5 | 63 | 50 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2035 | BDZ-00096 | 80 | 80 | 0 | 81 | 8.1
邳州 | 弹性 | 2035 | BDZ-00124 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2035 | BDZ-00135 | 80 | 80 | 0 | 943 | 94.3
邳州 | 弹性 | 2035 | BDZ-00141 | 80 | 80 | 0 | 202 | 20.2
邳州 | 弹性 | 2035 | BDZ-00146 | 31.5 | 80 | 50 | 2 | 0.2
邳州 | 弹性 | 2035 | BDZ-00147 | 31.5 | 63 | 50 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2035 | BDZ-00162 | 80 | 80 | 50 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2035 | BDZ-00164 | 80 | 80 | 50 | 25 | 2.5
邳州 | 弹性 | 2035 | BDZ-00172 | 31.5 | 63 | 50 | 6 | 0.6

## 联络逐项工程
地区 | 方案 | 投运年 | 联络编号 | 站1 | 站2 | 容量_MW | 依据
市区 | 刚性 | 2022 | CITY-FEEDER-0056 | BDZ-00023 | BDZ-00051 | 7.4911 | 规划假设：既有源端馈线接邻站新出线，占用受站备用间隔
市区 | 刚性 | 2022 | CITY-FEEDER-0064 | BDZ-00023 | BDZ-00074 | 7.4911 | 规划假设：既有源端馈线接邻站新出线，占用受站备用间隔
市区 | 刚性 | 2022 | CITY-FEEDER-0543 | BDZ-00114 | BDZ-00155 | 7.4911 | 规划假设：既有源端馈线接邻站新出线，占用受站备用间隔
市区 | 刚性 | 2022 | CITY-TIE-0021 | BDZ-00013 | BDZ-00053 | 7.4911 | 规划假设：同上级电源筛候选，既有馈线负荷等分；非已核实10kV线路
市区 | 刚性 | 2022 | CITY-TIE-0062 | BDZ-00023 | BDZ-00074 | 7.4911 | 规划假设：同上级电源筛候选，既有馈线负荷等分；非已核实10kV线路
市区 | 刚性 | 2022 | CITY-TIE-0141 | BDZ-00024 | BDZ-00139 | 7.4911 | 规划假设：同上级电源筛候选，既有馈线负荷等分；非已核实10kV线路
市区 | 刚性 | 2022 | CITY-TIE-0142 | BDZ-00024 | BDZ-00139 | 7.4911 | 规划假设：同上级电源筛候选，既有馈线负荷等分；非已核实10kV线路
市区 | 刚性 | 2022 | CITY-TIE-0179 | BDZ-00042 | BDZ-00151 | 7.4911 | 规划假设：同上级电源筛候选，既有馈线负荷等分；非已核实10kV线路
市区 | 刚性 | 2022 | CITY-TIE-0340 | BDZ-00065 | BDZ-00114 | 7.4911 | 规划假设：同上级电源筛候选，既有馈线负荷等分；非已核实10kV线路
市区 | 刚性 | 2022 | CITY-TIE-0566 | BDZ-00148 | BDZ-00151 | 7.4911 | 规划假设：同上级电源筛候选，既有馈线负荷等分；非已核实10kV线路
市区 | 刚性 | 2022 | CITY-TIE-0567 | BDZ-00148 | BDZ-00151 | 7.4911 | 规划假设：同上级电源筛候选，既有馈线负荷等分；非已核实10kV线路
市区 | 刚性 | 2022 | CITY-TIE-0568 | BDZ-00148 | BDZ-00151 | 7.4911 | 规划假设：同上级电源筛候选，既有馈线负荷等分；非已核实10kV线路
市区 | 刚性 | 2030 | CITY-FEEDER-0017 | BDZ-00012 | BDZ-00155 | 7.4911 | 规划假设：既有源端馈线接邻站新出线，占用受站备用间隔
市区 | 刚性 | 2034 | CITY-TIE-0337 | BDZ-00065 | BDZ-00114 | 7.4911 | 规划假设：同上级电源筛候选，既有馈线负荷等分；非已核实10kV线路
市区 | 刚性 | 2035 | CITY-FEEDER-0168 | BDZ-00042 | BDZ-00103 | 7.4911 | 规划假设：既有源端馈线接邻站新出线，占用受站备用间隔
市区 | 刚性 | 2035 | CITY-FEEDER-0506 | BDZ-00148 | BDZ-00103 | 7.4911 | 规划假设：既有源端馈线接邻站新出线，占用受站备用间隔
市区 | 刚性 | 2035 | CITY-TIE-0009 | BDZ-00012 | BDZ-00114 | 7.4911 | 规划假设：同上级电源筛候选，既有馈线负荷等分；非已核实10kV线路
市区 | 刚性 | 2035 | CITY-TIE-0445 | BDZ-00092 | BDZ-00151 | 7.4911 | 规划假设：同上级电源筛候选，既有馈线负荷等分；非已核实10kV线路
市区 | 刚性 | 2035 | CITY-TIE-0590 | BDZ-00151 | BDZ-00175 | 7.4911 | 规划假设：同上级电源筛候选，既有馈线负荷等分；非已核实10kV线路
市区 | 弹性 | 2022 | CITY-FEEDER-0056 | BDZ-00023 | BDZ-00051 | 7.4911 | 规划假设：既有源端馈线接邻站新出线，占用受站备用间隔
市区 | 弹性 | 2022 | CITY-FEEDER-0383 | BDZ-00114 | BDZ-00074 | 7.4911 | 规划假设：既有源端馈线接邻站新出线，占用受站备用间隔
市区 | 弹性 | 2022 | CITY-TIE-0566 | BDZ-00148 | BDZ-00151 | 7.4911 | 规划假设：同上级电源筛候选，既有馈线负荷等分；非已核实10kV线路
市区 | 弹性 | 2022 | CITY-TIE-0567 | BDZ-00148 | BDZ-00151 | 7.4911 | 规划假设：同上级电源筛候选，既有馈线负荷等分；非已核实10kV线路
市区 | 弹性 | 2022 | CITY-TIE-0568 | BDZ-00148 | BDZ-00151 | 7.4911 | 规划假设：同上级电源筛候选，既有馈线负荷等分；非已核实10kV线路
市区 | 弹性 | 2023 | CITY-TIE-0068 | BDZ-00023 | BDZ-00092 | 7.4911 | 规划假设：同上级电源筛候选，既有馈线负荷等分；非已核实10kV线路
市区 | 弹性 | 2023 | CITY-TIE-0140 | BDZ-00024 | BDZ-00139 | 7.4911 | 规划假设：同上级电源筛候选，既有馈线负荷等分；非已核实10kV线路
市区 | 弹性 | 2023 | CITY-TIE-0141 | BDZ-00024 | BDZ-00139 | 7.4911 | 规划假设：同上级电源筛候选，既有馈线负荷等分；非已核实10kV线路
市区 | 弹性 | 2026 | CITY-TIE-0180 | BDZ-00042 | BDZ-00151 | 7.4911 | 规划假设：同上级电源筛候选，既有馈线负荷等分；非已核实10kV线路
市区 | 弹性 | 2028 | CITY-TIE-0338 | BDZ-00065 | BDZ-00114 | 7.4911 | 规划假设：同上级电源筛候选，既有馈线负荷等分；非已核实10kV线路
市区 | 弹性 | 2035 | CITY-TIE-0008 | BDZ-00012 | BDZ-00114 | 7.4911 | 规划假设：同上级电源筛候选，既有馈线负荷等分；非已核实10kV线路
市区 | 弹性 | 2035 | CITY-TIE-0182 | BDZ-00042 | BDZ-00151 | 7.4911 | 规划假设：同上级电源筛候选，既有馈线负荷等分；非已核实10kV线路
市区 | 弹性 | 2035 | CITY-TIE-0317 | BDZ-00062 | BDZ-00151 | 7.4911 | 规划假设：同上级电源筛候选，既有馈线负荷等分；非已核实10kV线路
市区 | 弹性 | 2035 | CITY-TIE-0346 | BDZ-00065 | BDZ-00139 | 7.4911 | 规划假设：同上级电源筛候选，既有馈线负荷等分；非已核实10kV线路
市区 | 弹性 | 2035 | CITY-TIE-0565 | BDZ-00148 | BDZ-00151 | 7.4911 | 规划假设：同上级电源筛候选，既有馈线负荷等分；非已核实10kV线路
邳州 | 刚性 | 2022 | FEEDER-086 | BDZ-00135 | BDZ-00146 | 7.4911 | 同网格既有馈线负荷接邻站新出线，源端区段待核；新出线占受站备用间隔
邳州 | 刚性 | 2022 | FEEDER-087 | BDZ-00135 | BDZ-00146 | 7.4911 | 同网格既有馈线负荷接邻站新出线，源端区段待核；新出线占受站备用间隔
邳州 | 刚性 | 2022 | NEW-040 | BDZ-00022 | BDZ-00146 | 7.4911 | 同网格、指定既有馈线端点的新建联络候选；路径与可切负荷块尚未闭合
邳州 | 刚性 | 2022 | NEW-045 | BDZ-00026 | BDZ-00027 | 7.4911 | 同网格、指定既有馈线端点的新建联络候选；路径与可切负荷块尚未闭合
邳州 | 刚性 | 2022 | NEW-092 | BDZ-00027 | BDZ-00028 | 7.4911 | 同网格、指定既有馈线端点的新建联络候选；路径与可切负荷块尚未闭合
邳州 | 刚性 | 2022 | NEW-160 | BDZ-00124 | BDZ-00164 | 7.4911 | 同网格、指定既有馈线端点的新建联络候选；路径与可切负荷块尚未闭合
邳州 | 刚性 | 2024 | NEW-004 | BDZ-00005 | BDZ-00141 | 7.4911 | 同网格、指定既有馈线端点的新建联络候选；路径与可切负荷块尚未闭合
邳州 | 刚性 | 2024 | NEW-128 | BDZ-00028 | BDZ-00147 | 7.4911 | 同网格、指定既有馈线端点的新建联络候选；路径与可切负荷块尚未闭合
邳州 | 刚性 | 2026 | NEW-008 | BDZ-00016 | BDZ-00037 | 7.4911 | 同网格、指定既有馈线端点的新建联络候选；路径与可切负荷块尚未闭合
邳州 | 刚性 | 2030 | NEW-021 | BDZ-00021 | BDZ-00031 | 7.4911 | 同网格、指定既有馈线端点的新建联络候选；路径与可切负荷块尚未闭合
邳州 | 刚性 | 2031 | NEW-012 | BDZ-00016 | BDZ-00124 | 7.4911 | 同网格、指定既有馈线端点的新建联络候选；路径与可切负荷块尚未闭合
邳州 | 刚性 | 2033 | FEEDER-021 | BDZ-00022 | BDZ-00162 | 7.4911 | 同网格既有馈线负荷接邻站新出线，源端区段待核；新出线占受站备用间隔
邳州 | 刚性 | 2033 | NEW-001 | BDZ-00005 | BDZ-00141 | 7.4911 | 同网格、指定既有馈线端点的新建联络候选；路径与可切负荷块尚未闭合
邳州 | 刚性 | 2033 | NEW-174 | BDZ-00146 | BDZ-00162 | 7.4911 | 同网格、指定既有馈线端点的新建联络候选；路径与可切负荷块尚未闭合
邳州 | 刚性 | 2034 | FEEDER-002 | BDZ-00141 | BDZ-00005 | 7.4911 | 同网格既有馈线负荷接邻站新出线，源端区段待核；新出线占受站备用间隔
邳州 | 刚性 | 2034 | NEW-071 | BDZ-00026 | BDZ-00096 | 7.4911 | 同网格、指定既有馈线端点的新建联络候选；路径与可切负荷块尚未闭合
邳州 | 刚性 | 2035 | NEW-041 | BDZ-00022 | BDZ-00162 | 7.4911 | 同网格、指定既有馈线端点的新建联络候选；路径与可切负荷块尚未闭合
邳州 | 弹性 | 2022 | NEW-107 | BDZ-00028 | BDZ-00048 | 7.4911 | 同网格、指定既有馈线端点的新建联络候选；路径与可切负荷块尚未闭合
邳州 | 弹性 | 2025 | FEEDER-028 | BDZ-00028 | BDZ-00026 | 7.4911 | 同网格既有馈线负荷接邻站新出线，源端区段待核；新出线占受站备用间隔
邳州 | 弹性 | 2026 | FEEDER-087 | BDZ-00135 | BDZ-00146 | 7.4911 | 同网格既有馈线负荷接邻站新出线，源端区段待核；新出线占受站备用间隔
邳州 | 弹性 | 2027 | FEEDER-086 | BDZ-00135 | BDZ-00146 | 7.4911 | 同网格既有馈线负荷接邻站新出线，源端区段待核；新出线占受站备用间隔
邳州 | 弹性 | 2033 | FEEDER-017 | BDZ-00022 | BDZ-00146 | 7.4911 | 同网格既有馈线负荷接邻站新出线，源端区段待核；新出线占受站备用间隔
邳州 | 弹性 | 2033 | NEW-003 | BDZ-00005 | BDZ-00141 | 7.4911 | 同网格、指定既有馈线端点的新建联络候选；路径与可切负荷块尚未闭合
邳州 | 弹性 | 2033 | NEW-037 | BDZ-00022 | BDZ-00146 | 7.4911 | 同网格、指定既有馈线端点的新建联络候选；路径与可切负荷块尚未闭合
邳州 | 弹性 | 2034 | FEEDER-001 | BDZ-00141 | BDZ-00005 | 7.4911 | 同网格既有馈线负荷接邻站新出线，源端区段待核；新出线占受站备用间隔

## 站级转供限额核对
地区 | 方案 | 年份 | 站名 | 事故转出区段数 | 全站区段数 | 转出比例 | 限额区段数
市区 | 刚性 | 2022 | BDZ-00012 | 0 | 68 | 0% | 13
市区 | 刚性 | 2022 | BDZ-00013 | 11 | 57 | 19.3% | 11
市区 | 刚性 | 2022 | BDZ-00023 | 15 | 75 | 20% | 15
市区 | 刚性 | 2022 | BDZ-00024 | 14 | 70 | 20% | 14
市区 | 刚性 | 2022 | BDZ-00042 | 12 | 62 | 19.35% | 12
市区 | 刚性 | 2022 | BDZ-00051 | 9 | 47 | 19.15% | 9
市区 | 刚性 | 2022 | BDZ-00053 | 12 | 63 | 19.05% | 12
市区 | 刚性 | 2022 | BDZ-00055 | 6 | 34 | 17.65% | 6
市区 | 刚性 | 2022 | BDZ-00062 | 8 | 41 | 19.51% | 8
市区 | 刚性 | 2022 | BDZ-00065 | 12 | 61 | 19.67% | 12
市区 | 刚性 | 2022 | BDZ-00074 | 11 | 56 | 19.64% | 11
市区 | 刚性 | 2022 | BDZ-00076 | 0 | 24 | 0% | 4
市区 | 刚性 | 2022 | BDZ-00092 | 0 | 17 | 0% | 3
市区 | 刚性 | 2022 | BDZ-00094 | 9 | 48 | 18.75% | 9
市区 | 刚性 | 2022 | BDZ-00103 | 9 | 48 | 18.75% | 9
市区 | 刚性 | 2022 | BDZ-00106 | 0 | 5 | 0% | 1
市区 | 刚性 | 2022 | BDZ-00110 | 0 | 28 | 0% | 5
市区 | 刚性 | 2022 | BDZ-00114 | 16 | 83 | 19.28% | 16
市区 | 刚性 | 2022 | BDZ-00115 | 10 | 54 | 18.52% | 10
市区 | 刚性 | 2022 | BDZ-00139 | 13 | 68 | 19.12% | 13
市区 | 刚性 | 2022 | BDZ-00148 | 15 | 76 | 19.74% | 15
市区 | 刚性 | 2022 | BDZ-00151 | 18 | 94 | 19.15% | 18
市区 | 刚性 | 2022 | BDZ-00154 | 0 | 15 | 0% | 3
市区 | 刚性 | 2022 | BDZ-00155 | 7 | 39 | 17.95% | 7
市区 | 刚性 | 2022 | BDZ-00175 | 0 | 33 | 0% | 6
市区 | 刚性 | 2022 | BDZ-00183 | 0 | 12 | 0% | 2
市区 | 刚性 | 2022 | SIM-CITY-KL | 0 | 12 | 0% | 2
市区 | 刚性 | 2022 | SIM-CITY-XSZ | 0 | 10 | 0% | 2
市区 | 刚性 | 2022 | SIM-CITY-YQ | 0 | 16 | 0% | 3
市区 | 刚性 | 2023 | BDZ-00012 | 0 | 68 | 0% | 13
市区 | 刚性 | 2023 | BDZ-00013 | 11 | 57 | 19.3% | 11
市区 | 刚性 | 2023 | BDZ-00023 | 15 | 75 | 20% | 15
市区 | 刚性 | 2023 | BDZ-00024 | 14 | 70 | 20% | 14
市区 | 刚性 | 2023 | BDZ-00042 | 12 | 62 | 19.35% | 12
市区 | 刚性 | 2023 | BDZ-00051 | 9 | 47 | 19.15% | 9
市区 | 刚性 | 2023 | BDZ-00053 | 12 | 63 | 19.05% | 12
市区 | 刚性 | 2023 | BDZ-00055 | 6 | 34 | 17.65% | 6
市区 | 刚性 | 2023 | BDZ-00062 | 8 | 41 | 19.51% | 8
市区 | 刚性 | 2023 | BDZ-00065 | 12 | 61 | 19.67% | 12
市区 | 刚性 | 2023 | BDZ-00074 | 11 | 56 | 19.64% | 11
市区 | 刚性 | 2023 | BDZ-00076 | 0 | 24 | 0% | 4
市区 | 刚性 | 2023 | BDZ-00092 | 0 | 17 | 0% | 3
市区 | 刚性 | 2023 | BDZ-00094 | 9 | 48 | 18.75% | 9
市区 | 刚性 | 2023 | BDZ-00103 | 9 | 48 | 18.75% | 9
市区 | 刚性 | 2023 | BDZ-00106 | 0 | 5 | 0% | 1
市区 | 刚性 | 2023 | BDZ-00110 | 0 | 28 | 0% | 5
市区 | 刚性 | 2023 | BDZ-00114 | 16 | 83 | 19.28% | 16
市区 | 刚性 | 2023 | BDZ-00115 | 10 | 54 | 18.52% | 10
市区 | 刚性 | 2023 | BDZ-00139 | 13 | 68 | 19.12% | 13
市区 | 刚性 | 2023 | BDZ-00148 | 15 | 76 | 19.74% | 15
市区 | 刚性 | 2023 | BDZ-00151 | 18 | 94 | 19.15% | 18
市区 | 刚性 | 2023 | BDZ-00154 | 0 | 15 | 0% | 3
市区 | 刚性 | 2023 | BDZ-00155 | 7 | 39 | 17.95% | 7
市区 | 刚性 | 2023 | BDZ-00175 | 0 | 33 | 0% | 6
市区 | 刚性 | 2023 | BDZ-00183 | 0 | 12 | 0% | 2
市区 | 刚性 | 2023 | SIM-CITY-KL | 0 | 12 | 0% | 2
市区 | 刚性 | 2023 | SIM-CITY-XSZ | 0 | 10 | 0% | 2
市区 | 刚性 | 2023 | SIM-CITY-YQ | 0 | 16 | 0% | 3
市区 | 刚性 | 2024 | BDZ-00012 | 0 | 68 | 0% | 13
市区 | 刚性 | 2024 | BDZ-00013 | 9 | 57 | 15.79% | 11
市区 | 刚性 | 2024 | BDZ-00023 | 12 | 75 | 16% | 15
市区 | 刚性 | 2024 | BDZ-00024 | 11 | 70 | 15.71% | 14
市区 | 刚性 | 2024 | BDZ-00042 | 9 | 62 | 14.52% | 12
市区 | 刚性 | 2024 | BDZ-00051 | 7 | 47 | 14.89% | 9
市区 | 刚性 | 2024 | BDZ-00053 | 9 | 63 | 14.29% | 12
市区 | 刚性 | 2024 | BDZ-00055 | 5 | 34 | 14.71% | 6
市区 | 刚性 | 2024 | BDZ-00062 | 6 | 41 | 14.63% | 8
市区 | 刚性 | 2024 | BDZ-00065 | 9 | 61 | 14.75% | 12
市区 | 刚性 | 2024 | BDZ-00074 | 9 | 56 | 16.07% | 11
市区 | 刚性 | 2024 | BDZ-00076 | 0 | 24 | 0% | 4
市区 | 刚性 | 2024 | BDZ-00092 | 0 | 17 | 0% | 3
市区 | 刚性 | 2024 | BDZ-00094 | 7 | 48 | 14.58% | 9
市区 | 刚性 | 2024 | BDZ-00103 | 7 | 48 | 14.58% | 9
市区 | 刚性 | 2024 | BDZ-00106 | 0 | 5 | 0% | 1
市区 | 刚性 | 2024 | BDZ-00110 | 0 | 28 | 0% | 5
市区 | 刚性 | 2024 | BDZ-00114 | 12 | 83 | 14.46% | 16
市区 | 刚性 | 2024 | BDZ-00115 | 8 | 54 | 14.81% | 10
市区 | 刚性 | 2024 | BDZ-00139 | 10 | 68 | 14.71% | 13
市区 | 刚性 | 2024 | BDZ-00148 | 12 | 76 | 15.79% | 15
市区 | 刚性 | 2024 | BDZ-00151 | 14 | 94 | 14.89% | 18
市区 | 刚性 | 2024 | BDZ-00154 | 0 | 15 | 0% | 3
市区 | 刚性 | 2024 | BDZ-00155 | 5 | 39 | 12.82% | 7
市区 | 刚性 | 2024 | BDZ-00175 | 0 | 33 | 0% | 6
市区 | 刚性 | 2024 | BDZ-00183 | 0 | 12 | 0% | 2
市区 | 刚性 | 2024 | SIM-CITY-KL | 0 | 12 | 0% | 2
市区 | 刚性 | 2024 | SIM-CITY-XSZ | 0 | 10 | 0% | 2
市区 | 刚性 | 2024 | SIM-CITY-YQ | 0 | 16 | 0% | 3
市区 | 刚性 | 2025 | BDZ-00012 | 0 | 68 | 0% | 13
市区 | 刚性 | 2025 | BDZ-00013 | 11 | 57 | 19.3% | 11
市区 | 刚性 | 2025 | BDZ-00023 | 15 | 75 | 20% | 15
市区 | 刚性 | 2025 | BDZ-00024 | 14 | 70 | 20% | 14
市区 | 刚性 | 2025 | BDZ-00042 | 12 | 62 | 19.35% | 12
市区 | 刚性 | 2025 | BDZ-00051 | 9 | 47 | 19.15% | 9
市区 | 刚性 | 2025 | BDZ-00053 | 12 | 63 | 19.05% | 12
市区 | 刚性 | 2025 | BDZ-00055 | 6 | 34 | 17.65% | 6
市区 | 刚性 | 2025 | BDZ-00062 | 8 | 41 | 19.51% | 8
市区 | 刚性 | 2025 | BDZ-00065 | 12 | 61 | 19.67% | 12
市区 | 刚性 | 2025 | BDZ-00074 | 11 | 56 | 19.64% | 11
市区 | 刚性 | 2025 | BDZ-00076 | 0 | 24 | 0% | 4
市区 | 刚性 | 2025 | BDZ-00092 | 0 | 17 | 0% | 3
市区 | 刚性 | 2025 | BDZ-00094 | 9 | 48 | 18.75% | 9
市区 | 刚性 | 2025 | BDZ-00103 | 9 | 48 | 18.75% | 9
市区 | 刚性 | 2025 | BDZ-00106 | 0 | 5 | 0% | 1
市区 | 刚性 | 2025 | BDZ-00110 | 0 | 28 | 0% | 5
市区 | 刚性 | 2025 | BDZ-00114 | 16 | 83 | 19.28% | 16
市区 | 刚性 | 2025 | BDZ-00115 | 10 | 54 | 18.52% | 10
市区 | 刚性 | 2025 | BDZ-00139 | 13 | 68 | 19.12% | 13
市区 | 刚性 | 2025 | BDZ-00148 | 15 | 76 | 19.74% | 15
市区 | 刚性 | 2025 | BDZ-00151 | 18 | 94 | 19.15% | 18
市区 | 刚性 | 2025 | BDZ-00154 | 0 | 15 | 0% | 3
市区 | 刚性 | 2025 | BDZ-00155 | 7 | 39 | 17.95% | 7
市区 | 刚性 | 2025 | BDZ-00175 | 0 | 33 | 0% | 6
市区 | 刚性 | 2025 | BDZ-00183 | 0 | 12 | 0% | 2
市区 | 刚性 | 2025 | SIM-CITY-KL | 0 | 12 | 0% | 2
市区 | 刚性 | 2025 | SIM-CITY-XSZ | 0 | 10 | 0% | 2
市区 | 刚性 | 2025 | SIM-CITY-YQ | 0 | 16 | 0% | 3
市区 | 刚性 | 2026 | BDZ-00012 | 0 | 68 | 0% | 13
市区 | 刚性 | 2026 | BDZ-00013 | 11 | 57 | 19.3% | 11
市区 | 刚性 | 2026 | BDZ-00023 | 15 | 75 | 20% | 15
市区 | 刚性 | 2026 | BDZ-00024 | 14 | 70 | 20% | 14
市区 | 刚性 | 2026 | BDZ-00042 | 12 | 62 | 19.35% | 12
市区 | 刚性 | 2026 | BDZ-00051 | 9 | 47 | 19.15% | 9
市区 | 刚性 | 2026 | BDZ-00053 | 12 | 63 | 19.05% | 12
市区 | 刚性 | 2026 | BDZ-00055 | 6 | 34 | 17.65% | 6
市区 | 刚性 | 2026 | BDZ-00062 | 8 | 41 | 19.51% | 8
市区 | 刚性 | 2026 | BDZ-00065 | 12 | 61 | 19.67% | 12
市区 | 刚性 | 2026 | BDZ-00074 | 11 | 56 | 19.64% | 11
市区 | 刚性 | 2026 | BDZ-00076 | 0 | 24 | 0% | 4
市区 | 刚性 | 2026 | BDZ-00092 | 0 | 17 | 0% | 3
市区 | 刚性 | 2026 | BDZ-00094 | 9 | 48 | 18.75% | 9
市区 | 刚性 | 2026 | BDZ-00103 | 9 | 48 | 18.75% | 9
市区 | 刚性 | 2026 | BDZ-00106 | 1 | 5 | 20% | 1
市区 | 刚性 | 2026 | BDZ-00110 | 0 | 28 | 0% | 5
市区 | 刚性 | 2026 | BDZ-00114 | 16 | 83 | 19.28% | 16
市区 | 刚性 | 2026 | BDZ-00115 | 10 | 54 | 18.52% | 10
市区 | 刚性 | 2026 | BDZ-00139 | 13 | 68 | 19.12% | 13
市区 | 刚性 | 2026 | BDZ-00148 | 15 | 76 | 19.74% | 15
市区 | 刚性 | 2026 | BDZ-00151 | 18 | 94 | 19.15% | 18
市区 | 刚性 | 2026 | BDZ-00154 | 0 | 15 | 0% | 3
市区 | 刚性 | 2026 | BDZ-00155 | 7 | 39 | 17.95% | 7
市区 | 刚性 | 2026 | BDZ-00175 | 0 | 33 | 0% | 6
市区 | 刚性 | 2026 | BDZ-00183 | 2 | 12 | 16.67% | 2
市区 | 刚性 | 2026 | SIM-CITY-KL | 0 | 12 | 0% | 2
市区 | 刚性 | 2026 | SIM-CITY-XSZ | 0 | 10 | 0% | 2
市区 | 刚性 | 2026 | SIM-CITY-YQ | 0 | 16 | 0% | 3
市区 | 刚性 | 2027 | BDZ-00012 | 1 | 68 | 1.471% | 13
市区 | 刚性 | 2027 | BDZ-00013 | 11 | 57 | 19.3% | 11
市区 | 刚性 | 2027 | BDZ-00023 | 9 | 75 | 12% | 15
市区 | 刚性 | 2027 | BDZ-00024 | 14 | 70 | 20% | 14
市区 | 刚性 | 2027 | BDZ-00042 | 5 | 62 | 8.065% | 12
市区 | 刚性 | 2027 | BDZ-00051 | 9 | 47 | 19.15% | 9
市区 | 刚性 | 2027 | BDZ-00053 | 0 | 63 | 0% | 12
市区 | 刚性 | 2027 | BDZ-00055 | 6 | 34 | 17.65% | 6
市区 | 刚性 | 2027 | BDZ-00062 | 8 | 41 | 19.51% | 8
市区 | 刚性 | 2027 | BDZ-00065 | 5 | 61 | 8.197% | 12
市区 | 刚性 | 2027 | BDZ-00074 | 11 | 56 | 19.64% | 11
市区 | 刚性 | 2027 | BDZ-00076 | 0 | 24 | 0% | 4
市区 | 刚性 | 2027 | BDZ-00092 | 0 | 17 | 0% | 3
市区 | 刚性 | 2027 | BDZ-00094 | 9 | 48 | 18.75% | 9
市区 | 刚性 | 2027 | BDZ-00103 | 9 | 48 | 18.75% | 9
市区 | 刚性 | 2027 | BDZ-00106 | 0 | 5 | 0% | 1
市区 | 刚性 | 2027 | BDZ-00110 | 0 | 28 | 0% | 5
市区 | 刚性 | 2027 | BDZ-00114 | 16 | 83 | 19.28% | 16
市区 | 刚性 | 2027 | BDZ-00115 | 0 | 54 | 0% | 10
市区 | 刚性 | 2027 | BDZ-00139 | 13 | 68 | 19.12% | 13
市区 | 刚性 | 2027 | BDZ-00148 | 9 | 76 | 11.84% | 15
市区 | 刚性 | 2027 | BDZ-00151 | 18 | 94 | 19.15% | 18
市区 | 刚性 | 2027 | BDZ-00154 | 0 | 15 | 0% | 3
市区 | 刚性 | 2027 | BDZ-00155 | 7 | 39 | 17.95% | 7
市区 | 刚性 | 2027 | BDZ-00175 | 1 | 33 | 3.03% | 6
市区 | 刚性 | 2027 | BDZ-00183 | 0 | 12 | 0% | 2
市区 | 刚性 | 2027 | SIM-CITY-KL | 0 | 12 | 0% | 2
市区 | 刚性 | 2027 | SIM-CITY-XSZ | 0 | 10 | 0% | 2
市区 | 刚性 | 2027 | SIM-CITY-YQ | 0 | 16 | 0% | 3
市区 | 刚性 | 2028 | BDZ-00012 | 7 | 68 | 10.29% | 13
市区 | 刚性 | 2028 | BDZ-00013 | 0 | 57 | 0% | 11
市区 | 刚性 | 2028 | BDZ-00023 | 11 | 75 | 14.67% | 15
市区 | 刚性 | 2028 | BDZ-00024 | 14 | 70 | 20% | 14
市区 | 刚性 | 2028 | BDZ-00042 | 7 | 62 | 11.29% | 12
市区 | 刚性 | 2028 | BDZ-00051 | 9 | 47 | 19.15% | 9
市区 | 刚性 | 2028 | BDZ-00053 | 0 | 63 | 0% | 12
市区 | 刚性 | 2028 | BDZ-00055 | 6 | 34 | 17.65% | 6
市区 | 刚性 | 2028 | BDZ-00062 | 8 | 41 | 19.51% | 8
市区 | 刚性 | 2028 | BDZ-00065 | 7 | 61 | 11.48% | 12
市区 | 刚性 | 2028 | BDZ-00074 | 0 | 56 | 0% | 11
市区 | 刚性 | 2028 | BDZ-00076 | 0 | 24 | 0% | 4
市区 | 刚性 | 2028 | BDZ-00092 | 0 | 17 | 0% | 3
市区 | 刚性 | 2028 | BDZ-00094 | 9 | 48 | 18.75% | 9
市区 | 刚性 | 2028 | BDZ-00103 | 9 | 48 | 18.75% | 9
市区 | 刚性 | 2028 | BDZ-00106 | 0 | 5 | 0% | 1
市区 | 刚性 | 2028 | BDZ-00110 | 0 | 28 | 0% | 5
市区 | 刚性 | 2028 | BDZ-00114 | 16 | 83 | 19.28% | 16
市区 | 刚性 | 2028 | BDZ-00115 | 0 | 54 | 0% | 10
市区 | 刚性 | 2028 | BDZ-00139 | 13 | 68 | 19.12% | 13
市区 | 刚性 | 2028 | BDZ-00148 | 11 | 76 | 14.47% | 15
市区 | 刚性 | 2028 | BDZ-00151 | 11 | 94 | 11.7% | 18
市区 | 刚性 | 2028 | BDZ-00154 | 0 | 15 | 0% | 3
市区 | 刚性 | 2028 | BDZ-00155 | 7 | 39 | 17.95% | 7
市区 | 刚性 | 2028 | BDZ-00175 | 3 | 33 | 9.091% | 6
市区 | 刚性 | 2028 | BDZ-00183 | 0 | 12 | 0% | 2
市区 | 刚性 | 2028 | SIM-CITY-KL | 0 | 12 | 0% | 2
市区 | 刚性 | 2028 | SIM-CITY-XSZ | 0 | 10 | 0% | 2
市区 | 刚性 | 2028 | SIM-CITY-YQ | 0 | 16 | 0% | 3
市区 | 刚性 | 2029 | BDZ-00012 | 10 | 68 | 14.71% | 13
市区 | 刚性 | 2029 | BDZ-00013 | 0 | 57 | 0% | 11
市区 | 刚性 | 2029 | BDZ-00023 | 13 | 75 | 17.33% | 15
市区 | 刚性 | 2029 | BDZ-00024 | 14 | 70 | 20% | 14
市区 | 刚性 | 2029 | BDZ-00042 | 9 | 62 | 14.52% | 12
市区 | 刚性 | 2029 | BDZ-00051 | 9 | 47 | 19.15% | 9
市区 | 刚性 | 2029 | BDZ-00053 | 0 | 63 | 0% | 12
市区 | 刚性 | 2029 | BDZ-00055 | 6 | 34 | 17.65% | 6
市区 | 刚性 | 2029 | BDZ-00062 | 0 | 41 | 0% | 8
市区 | 刚性 | 2029 | BDZ-00065 | 9 | 61 | 14.75% | 12
市区 | 刚性 | 2029 | BDZ-00074 | 0 | 56 | 0% | 11
市区 | 刚性 | 2029 | BDZ-00076 | 0 | 24 | 0% | 4
市区 | 刚性 | 2029 | BDZ-00092 | 0 | 17 | 0% | 3
市区 | 刚性 | 2029 | BDZ-00094 | 0 | 48 | 0% | 9
市区 | 刚性 | 2029 | BDZ-00103 | 9 | 48 | 18.75% | 9
市区 | 刚性 | 2029 | BDZ-00106 | 0 | 5 | 0% | 1
市区 | 刚性 | 2029 | BDZ-00110 | 0 | 28 | 0% | 5
市区 | 刚性 | 2029 | BDZ-00114 | 16 | 83 | 19.28% | 16
市区 | 刚性 | 2029 | BDZ-00115 | 0 | 54 | 0% | 10
市区 | 刚性 | 2029 | BDZ-00139 | 13 | 68 | 19.12% | 13
市区 | 刚性 | 2029 | BDZ-00148 | 13 | 76 | 17.11% | 15
市区 | 刚性 | 2029 | BDZ-00151 | 14 | 94 | 14.89% | 18
市区 | 刚性 | 2029 | BDZ-00154 | 0 | 15 | 0% | 3
市区 | 刚性 | 2029 | BDZ-00155 | 7 | 39 | 17.95% | 7
市区 | 刚性 | 2029 | BDZ-00175 | 4 | 33 | 12.12% | 6
市区 | 刚性 | 2029 | BDZ-00183 | 0 | 12 | 0% | 2
市区 | 刚性 | 2029 | SIM-CITY-KL | 0 | 12 | 0% | 2
市区 | 刚性 | 2029 | SIM-CITY-XSZ | 0 | 10 | 0% | 2
市区 | 刚性 | 2029 | SIM-CITY-YQ | 0 | 16 | 0% | 3
市区 | 刚性 | 2030 | BDZ-00012 | 13 | 68 | 19.12% | 13
市区 | 刚性 | 2030 | BDZ-00013 | 0 | 57 | 0% | 11
市区 | 刚性 | 2030 | BDZ-00023 | 15 | 75 | 20% | 15
市区 | 刚性 | 2030 | BDZ-00024 | 14 | 70 | 20% | 14
市区 | 刚性 | 2030 | BDZ-00042 | 11 | 62 | 17.74% | 12
市区 | 刚性 | 2030 | BDZ-00051 | 9 | 47 | 19.15% | 9
市区 | 刚性 | 2030 | BDZ-00053 | 0 | 63 | 0% | 12
市区 | 刚性 | 2030 | BDZ-00055 | 6 | 34 | 17.65% | 6
市区 | 刚性 | 2030 | BDZ-00062 | 0 | 41 | 0% | 8
市区 | 刚性 | 2030 | BDZ-00065 | 11 | 61 | 18.03% | 12
市区 | 刚性 | 2030 | BDZ-00074 | 0 | 56 | 0% | 11
市区 | 刚性 | 2030 | BDZ-00076 | 1 | 24 | 4.167% | 4
市区 | 刚性 | 2030 | BDZ-00092 | 0 | 17 | 0% | 3
市区 | 刚性 | 2030 | BDZ-00094 | 0 | 48 | 0% | 9
市区 | 刚性 | 2030 | BDZ-00103 | 9 | 48 | 18.75% | 9
市区 | 刚性 | 2030 | BDZ-00106 | 0 | 5 | 0% | 1
市区 | 刚性 | 2030 | BDZ-00110 | 0 | 28 | 0% | 5
市区 | 刚性 | 2030 | BDZ-00114 | 16 | 83 | 19.28% | 16
市区 | 刚性 | 2030 | BDZ-00115 | 0 | 54 | 0% | 10
市区 | 刚性 | 2030 | BDZ-00139 | 13 | 68 | 19.12% | 13
市区 | 刚性 | 2030 | BDZ-00148 | 15 | 76 | 19.74% | 15
市区 | 刚性 | 2030 | BDZ-00151 | 17 | 94 | 18.09% | 18
市区 | 刚性 | 2030 | BDZ-00154 | 0 | 15 | 0% | 3
市区 | 刚性 | 2030 | BDZ-00155 | 7 | 39 | 17.95% | 7
市区 | 刚性 | 2030 | BDZ-00175 | 5 | 33 | 15.15% | 6
市区 | 刚性 | 2030 | BDZ-00183 | 0 | 12 | 0% | 2
市区 | 刚性 | 2030 | SIM-CITY-KL | 0 | 12 | 0% | 2
市区 | 刚性 | 2030 | SIM-CITY-XSZ | 0 | 10 | 0% | 2
市区 | 刚性 | 2030 | SIM-CITY-YQ | 0 | 16 | 0% | 3
市区 | 刚性 | 2031 | BDZ-00012 | 13 | 68 | 19.12% | 13
市区 | 刚性 | 2031 | BDZ-00013 | 0 | 57 | 0% | 11
市区 | 刚性 | 2031 | BDZ-00023 | 15 | 75 | 20% | 15
市区 | 刚性 | 2031 | BDZ-00024 | 7 | 70 | 10% | 14
市区 | 刚性 | 2031 | BDZ-00042 | 12 | 62 | 19.35% | 12
市区 | 刚性 | 2031 | BDZ-00051 | 9 | 47 | 19.15% | 9
市区 | 刚性 | 2031 | BDZ-00053 | 0 | 63 | 0% | 12
市区 | 刚性 | 2031 | BDZ-00055 | 6 | 34 | 17.65% | 6
市区 | 刚性 | 2031 | BDZ-00062 | 0 | 41 | 0% | 8
市区 | 刚性 | 2031 | BDZ-00065 | 12 | 61 | 19.67% | 12
市区 | 刚性 | 2031 | BDZ-00074 | 0 | 56 | 0% | 11
市区 | 刚性 | 2031 | BDZ-00076 | 2 | 24 | 8.333% | 4
市区 | 刚性 | 2031 | BDZ-00092 | 0 | 17 | 0% | 3
市区 | 刚性 | 2031 | BDZ-00094 | 0 | 48 | 0% | 9
市区 | 刚性 | 2031 | BDZ-00103 | 9 | 48 | 18.75% | 9
市区 | 刚性 | 2031 | BDZ-00106 | 0 | 5 | 0% | 1
市区 | 刚性 | 2031 | BDZ-00110 | 0 | 28 | 0% | 5
市区 | 刚性 | 2031 | BDZ-00114 | 16 | 83 | 19.28% | 16
市区 | 刚性 | 2031 | BDZ-00115 | 0 | 54 | 0% | 10
市区 | 刚性 | 2031 | BDZ-00139 | 0 | 68 | 0% | 13
市区 | 刚性 | 2031 | BDZ-00148 | 15 | 76 | 19.74% | 15
市区 | 刚性 | 2031 | BDZ-00151 | 18 | 94 | 19.15% | 18
市区 | 刚性 | 2031 | BDZ-00154 | 0 | 15 | 0% | 3
市区 | 刚性 | 2031 | BDZ-00155 | 7 | 39 | 17.95% | 7
市区 | 刚性 | 2031 | BDZ-00175 | 6 | 33 | 18.18% | 6
市区 | 刚性 | 2031 | BDZ-00183 | 0 | 12 | 0% | 2
市区 | 刚性 | 2031 | SIM-CITY-KL | 0 | 12 | 0% | 2
市区 | 刚性 | 2031 | SIM-CITY-XSZ | 0 | 10 | 0% | 2
市区 | 刚性 | 2031 | SIM-CITY-YQ | 0 | 16 | 0% | 3
市区 | 刚性 | 2032 | BDZ-00012 | 13 | 68 | 19.12% | 13
市区 | 刚性 | 2032 | BDZ-00013 | 0 | 57 | 0% | 11
市区 | 刚性 | 2032 | BDZ-00023 | 15 | 75 | 20% | 15
市区 | 刚性 | 2032 | BDZ-00024 | 9 | 70 | 12.86% | 14
市区 | 刚性 | 2032 | BDZ-00042 | 12 | 62 | 19.35% | 12
市区 | 刚性 | 2032 | BDZ-00051 | 9 | 47 | 19.15% | 9
市区 | 刚性 | 2032 | BDZ-00053 | 0 | 63 | 0% | 12
市区 | 刚性 | 2032 | BDZ-00055 | 6 | 34 | 17.65% | 6
市区 | 刚性 | 2032 | BDZ-00062 | 0 | 41 | 0% | 8
市区 | 刚性 | 2032 | BDZ-00065 | 12 | 61 | 19.67% | 12
市区 | 刚性 | 2032 | BDZ-00074 | 0 | 56 | 0% | 11
市区 | 刚性 | 2032 | BDZ-00076 | 2 | 24 | 8.333% | 4
市区 | 刚性 | 2032 | BDZ-00092 | 0 | 17 | 0% | 3
市区 | 刚性 | 2032 | BDZ-00094 | 0 | 48 | 0% | 9
市区 | 刚性 | 2032 | BDZ-00103 | 9 | 48 | 18.75% | 9
市区 | 刚性 | 2032 | BDZ-00106 | 0 | 5 | 0% | 1
市区 | 刚性 | 2032 | BDZ-00110 | 0 | 28 | 0% | 5
市区 | 刚性 | 2032 | BDZ-00114 | 16 | 83 | 19.28% | 16
市区 | 刚性 | 2032 | BDZ-00115 | 0 | 54 | 0% | 10
市区 | 刚性 | 2032 | BDZ-00139 | 0 | 68 | 0% | 13
市区 | 刚性 | 2032 | BDZ-00148 | 15 | 76 | 19.74% | 15
市区 | 刚性 | 2032 | BDZ-00151 | 18 | 94 | 19.15% | 18
市区 | 刚性 | 2032 | BDZ-00154 | 0 | 15 | 0% | 3
市区 | 刚性 | 2032 | BDZ-00155 | 7 | 39 | 17.95% | 7
市区 | 刚性 | 2032 | BDZ-00175 | 6 | 33 | 18.18% | 6
市区 | 刚性 | 2032 | BDZ-00183 | 0 | 12 | 0% | 2
市区 | 刚性 | 2032 | SIM-CITY-KL | 0 | 12 | 0% | 2
市区 | 刚性 | 2032 | SIM-CITY-XSZ | 0 | 10 | 0% | 2
市区 | 刚性 | 2032 | SIM-CITY-YQ | 0 | 16 | 0% | 3
市区 | 刚性 | 2033 | BDZ-00012 | 13 | 68 | 19.12% | 13
市区 | 刚性 | 2033 | BDZ-00013 | 0 | 57 | 0% | 11
市区 | 刚性 | 2033 | BDZ-00023 | 15 | 75 | 20% | 15
市区 | 刚性 | 2033 | BDZ-00024 | 11 | 70 | 15.71% | 14
市区 | 刚性 | 2033 | BDZ-00042 | 12 | 62 | 19.35% | 12
市区 | 刚性 | 2033 | BDZ-00051 | 9 | 47 | 19.15% | 9
市区 | 刚性 | 2033 | BDZ-00053 | 0 | 63 | 0% | 12
市区 | 刚性 | 2033 | BDZ-00055 | 6 | 34 | 17.65% | 6
市区 | 刚性 | 2033 | BDZ-00062 | 0 | 41 | 0% | 8
市区 | 刚性 | 2033 | BDZ-00065 | 12 | 61 | 19.67% | 12
市区 | 刚性 | 2033 | BDZ-00074 | 0 | 56 | 0% | 11
市区 | 刚性 | 2033 | BDZ-00076 | 3 | 24 | 12.5% | 4
市区 | 刚性 | 2033 | BDZ-00092 | 0 | 17 | 0% | 3
市区 | 刚性 | 2033 | BDZ-00094 | 0 | 48 | 0% | 9
市区 | 刚性 | 2033 | BDZ-00103 | 9 | 48 | 18.75% | 9
市区 | 刚性 | 2033 | BDZ-00106 | 1 | 5 | 20% | 1
市区 | 刚性 | 2033 | BDZ-00110 | 0 | 28 | 0% | 5
市区 | 刚性 | 2033 | BDZ-00114 | 16 | 83 | 19.28% | 16
市区 | 刚性 | 2033 | BDZ-00115 | 0 | 54 | 0% | 10
市区 | 刚性 | 2033 | BDZ-00139 | 0 | 68 | 0% | 13
市区 | 刚性 | 2033 | BDZ-00148 | 15 | 76 | 19.74% | 15
市区 | 刚性 | 2033 | BDZ-00151 | 18 | 94 | 19.15% | 18
市区 | 刚性 | 2033 | BDZ-00154 | 0 | 15 | 0% | 3
市区 | 刚性 | 2033 | BDZ-00155 | 7 | 39 | 17.95% | 7
市区 | 刚性 | 2033 | BDZ-00175 | 6 | 33 | 18.18% | 6
市区 | 刚性 | 2033 | BDZ-00183 | 2 | 12 | 16.67% | 2
市区 | 刚性 | 2033 | SIM-CITY-KL | 0 | 12 | 0% | 2
市区 | 刚性 | 2033 | SIM-CITY-XSZ | 0 | 10 | 0% | 2
市区 | 刚性 | 2033 | SIM-CITY-YQ | 0 | 16 | 0% | 3
市区 | 刚性 | 2034 | BDZ-00012 | 13 | 68 | 19.12% | 13
市区 | 刚性 | 2034 | BDZ-00013 | 0 | 57 | 0% | 11
市区 | 刚性 | 2034 | BDZ-00023 | 15 | 75 | 20% | 15
市区 | 刚性 | 2034 | BDZ-00024 | 14 | 70 | 20% | 14
市区 | 刚性 | 2034 | BDZ-00042 | 12 | 62 | 19.35% | 12
市区 | 刚性 | 2034 | BDZ-00051 | 9 | 47 | 19.15% | 9
市区 | 刚性 | 2034 | BDZ-00053 | 1 | 63 | 1.587% | 12
市区 | 刚性 | 2034 | BDZ-00055 | 6 | 34 | 17.65% | 6
市区 | 刚性 | 2034 | BDZ-00062 | 0 | 41 | 0% | 8
市区 | 刚性 | 2034 | BDZ-00065 | 12 | 61 | 19.67% | 12
市区 | 刚性 | 2034 | BDZ-00074 | 0 | 56 | 0% | 11
市区 | 刚性 | 2034 | BDZ-00076 | 4 | 24 | 16.67% | 4
市区 | 刚性 | 2034 | BDZ-00092 | 0 | 17 | 0% | 3
市区 | 刚性 | 2034 | BDZ-00094 | 0 | 48 | 0% | 9
市区 | 刚性 | 2034 | BDZ-00103 | 9 | 48 | 18.75% | 9
市区 | 刚性 | 2034 | BDZ-00106 | 0 | 5 | 0% | 1
市区 | 刚性 | 2034 | BDZ-00110 | 0 | 28 | 0% | 5
市区 | 刚性 | 2034 | BDZ-00114 | 16 | 83 | 19.28% | 16
市区 | 刚性 | 2034 | BDZ-00115 | 0 | 54 | 0% | 10
市区 | 刚性 | 2034 | BDZ-00139 | 2 | 68 | 2.941% | 13
市区 | 刚性 | 2034 | BDZ-00148 | 15 | 76 | 19.74% | 15
市区 | 刚性 | 2034 | BDZ-00151 | 18 | 94 | 19.15% | 18
市区 | 刚性 | 2034 | BDZ-00154 | 0 | 15 | 0% | 3
市区 | 刚性 | 2034 | BDZ-00155 | 7 | 39 | 17.95% | 7
市区 | 刚性 | 2034 | BDZ-00175 | 0 | 33 | 0% | 6
市区 | 刚性 | 2034 | BDZ-00183 | 0 | 12 | 0% | 2
市区 | 刚性 | 2034 | SIM-CITY-KL | 0 | 12 | 0% | 2
市区 | 刚性 | 2034 | SIM-CITY-XSZ | 0 | 10 | 0% | 2
市区 | 刚性 | 2034 | SIM-CITY-YQ | 0 | 16 | 0% | 3
市区 | 刚性 | 2035 | BDZ-00012 | 13 | 68 | 19.12% | 13
市区 | 刚性 | 2035 | BDZ-00013 | 0 | 57 | 0% | 11
市区 | 刚性 | 2035 | BDZ-00023 | 15 | 75 | 20% | 15
市区 | 刚性 | 2035 | BDZ-00024 | 14 | 70 | 20% | 14
市区 | 刚性 | 2035 | BDZ-00042 | 12 | 62 | 19.35% | 12
市区 | 刚性 | 2035 | BDZ-00051 | 9 | 47 | 19.15% | 9
市区 | 刚性 | 2035 | BDZ-00053 | 3 | 63 | 4.762% | 12
市区 | 刚性 | 2035 | BDZ-00055 | 6 | 34 | 17.65% | 6
市区 | 刚性 | 2035 | BDZ-00062 | 0 | 41 | 0% | 8
市区 | 刚性 | 2035 | BDZ-00065 | 12 | 61 | 19.67% | 12
市区 | 刚性 | 2035 | BDZ-00074 | 0 | 56 | 0% | 11
市区 | 刚性 | 2035 | BDZ-00076 | 4 | 24 | 16.67% | 4
市区 | 刚性 | 2035 | BDZ-00092 | 0 | 17 | 0% | 3
市区 | 刚性 | 2035 | BDZ-00094 | 0 | 48 | 0% | 9
市区 | 刚性 | 2035 | BDZ-00103 | 9 | 48 | 18.75% | 9
市区 | 刚性 | 2035 | BDZ-00106 | 0 | 5 | 0% | 1
市区 | 刚性 | 2035 | BDZ-00110 | 0 | 28 | 0% | 5
市区 | 刚性 | 2035 | BDZ-00114 | 16 | 83 | 19.28% | 16
市区 | 刚性 | 2035 | BDZ-00115 | 0 | 54 | 0% | 10
市区 | 刚性 | 2035 | BDZ-00139 | 4 | 68 | 5.882% | 13
市区 | 刚性 | 2035 | BDZ-00148 | 15 | 76 | 19.74% | 15
市区 | 刚性 | 2035 | BDZ-00151 | 18 | 94 | 19.15% | 18
市区 | 刚性 | 2035 | BDZ-00154 | 0 | 15 | 0% | 3
市区 | 刚性 | 2035 | BDZ-00155 | 7 | 39 | 17.95% | 7
市区 | 刚性 | 2035 | BDZ-00175 | 0 | 33 | 0% | 6
市区 | 刚性 | 2035 | BDZ-00183 | 0 | 12 | 0% | 2
市区 | 刚性 | 2035 | SIM-CITY-KL | 0 | 12 | 0% | 2
市区 | 刚性 | 2035 | SIM-CITY-XSZ | 0 | 10 | 0% | 2
市区 | 刚性 | 2035 | SIM-CITY-YQ | 0 | 16 | 0% | 3
市区 | 弹性 | 2022 | BDZ-00012 | 0 | 68 | 0% | 13
市区 | 弹性 | 2022 | BDZ-00013 | 0 | 57 | 0% | 11
市区 | 弹性 | 2022 | BDZ-00023 | 12 | 75 | 16% | 15
市区 | 弹性 | 2022 | BDZ-00024 | 10 | 70 | 14.29% | 14
市区 | 弹性 | 2022 | BDZ-00042 | 3 | 62 | 4.839% | 12
市区 | 弹性 | 2022 | BDZ-00051 | 0 | 47 | 0% | 9
市区 | 弹性 | 2022 | BDZ-00053 | 0 | 63 | 0% | 12
市区 | 弹性 | 2022 | BDZ-00055 | 0 | 34 | 0% | 6
市区 | 弹性 | 2022 | BDZ-00062 | 0 | 41 | 0% | 8
市区 | 弹性 | 2022 | BDZ-00065 | 2 | 61 | 3.279% | 12
市区 | 弹性 | 2022 | BDZ-00074 | 0 | 56 | 0% | 11
市区 | 弹性 | 2022 | BDZ-00076 | 0 | 24 | 0% | 4
市区 | 弹性 | 2022 | BDZ-00092 | 0 | 17 | 0% | 3
市区 | 弹性 | 2022 | BDZ-00094 | 0 | 48 | 0% | 9
市区 | 弹性 | 2022 | BDZ-00103 | 0 | 48 | 0% | 9
市区 | 弹性 | 2022 | BDZ-00106 | 0 | 5 | 0% | 1
市区 | 弹性 | 2022 | BDZ-00110 | 0 | 28 | 0% | 5
市区 | 弹性 | 2022 | BDZ-00114 | 15 | 83 | 18.07% | 16
市区 | 弹性 | 2022 | BDZ-00115 | 0 | 54 | 0% | 10
市区 | 弹性 | 2022 | BDZ-00139 | 9 | 68 | 13.24% | 13
市区 | 弹性 | 2022 | BDZ-00148 | 15 | 76 | 19.74% | 15
市区 | 弹性 | 2022 | BDZ-00151 | 16 | 94 | 17.02% | 18
市区 | 弹性 | 2022 | BDZ-00154 | 0 | 15 | 0% | 3
市区 | 弹性 | 2022 | BDZ-00155 | 0 | 39 | 0% | 7
市区 | 弹性 | 2022 | BDZ-00175 | 0 | 33 | 0% | 6
市区 | 弹性 | 2022 | BDZ-00183 | 0 | 12 | 0% | 2
市区 | 弹性 | 2022 | SIM-CITY-KL | 0 | 12 | 0% | 2
市区 | 弹性 | 2022 | SIM-CITY-XSZ | 0 | 10 | 0% | 2
市区 | 弹性 | 2022 | SIM-CITY-YQ | 0 | 16 | 0% | 3
市区 | 弹性 | 2023 | BDZ-00012 | 0 | 68 | 0% | 13
市区 | 弹性 | 2023 | BDZ-00013 | 0 | 57 | 0% | 11
市区 | 弹性 | 2023 | BDZ-00023 | 14 | 75 | 18.67% | 15
市区 | 弹性 | 2023 | BDZ-00024 | 14 | 70 | 20% | 14
市区 | 弹性 | 2023 | BDZ-00042 | 7 | 62 | 11.29% | 12
市区 | 弹性 | 2023 | BDZ-00051 | 0 | 47 | 0% | 9
市区 | 弹性 | 2023 | BDZ-00053 | 0 | 63 | 0% | 12
市区 | 弹性 | 2023 | BDZ-00055 | 0 | 34 | 0% | 6
市区 | 弹性 | 2023 | BDZ-00062 | 0 | 41 | 0% | 8
市区 | 弹性 | 2023 | BDZ-00065 | 7 | 61 | 11.48% | 12
市区 | 弹性 | 2023 | BDZ-00074 | 0 | 56 | 0% | 11
市区 | 弹性 | 2023 | BDZ-00076 | 0 | 24 | 0% | 4
市区 | 弹性 | 2023 | BDZ-00092 | 0 | 17 | 0% | 3
市区 | 弹性 | 2023 | BDZ-00094 | 0 | 48 | 0% | 9
市区 | 弹性 | 2023 | BDZ-00103 | 0 | 48 | 0% | 9
市区 | 弹性 | 2023 | BDZ-00106 | 0 | 5 | 0% | 1
市区 | 弹性 | 2023 | BDZ-00110 | 0 | 28 | 0% | 5
市区 | 弹性 | 2023 | BDZ-00114 | 15 | 83 | 18.07% | 16
市区 | 弹性 | 2023 | BDZ-00115 | 0 | 54 | 0% | 10
市区 | 弹性 | 2023 | BDZ-00139 | 13 | 68 | 19.12% | 13
市区 | 弹性 | 2023 | BDZ-00148 | 15 | 76 | 19.74% | 15
市区 | 弹性 | 2023 | BDZ-00151 | 16 | 94 | 17.02% | 18
市区 | 弹性 | 2023 | BDZ-00154 | 0 | 15 | 0% | 3
市区 | 弹性 | 2023 | BDZ-00155 | 0 | 39 | 0% | 7
市区 | 弹性 | 2023 | BDZ-00175 | 0 | 33 | 0% | 6
市区 | 弹性 | 2023 | BDZ-00183 | 0 | 12 | 0% | 2
市区 | 弹性 | 2023 | SIM-CITY-KL | 0 | 12 | 0% | 2
市区 | 弹性 | 2023 | SIM-CITY-XSZ | 0 | 10 | 0% | 2
市区 | 弹性 | 2023 | SIM-CITY-YQ | 0 | 16 | 0% | 3
市区 | 弹性 | 2024 | BDZ-00012 | 0 | 68 | 0% | 13
市区 | 弹性 | 2024 | BDZ-00013 | 0 | 57 | 0% | 11
市区 | 弹性 | 2024 | BDZ-00023 | 12 | 75 | 16% | 15
市区 | 弹性 | 2024 | BDZ-00024 | 11 | 70 | 15.71% | 14
市区 | 弹性 | 2024 | BDZ-00042 | 3 | 62 | 4.839% | 12
市区 | 弹性 | 2024 | BDZ-00051 | 0 | 47 | 0% | 9
市区 | 弹性 | 2024 | BDZ-00053 | 0 | 63 | 0% | 12
市区 | 弹性 | 2024 | BDZ-00055 | 0 | 34 | 0% | 6
市区 | 弹性 | 2024 | BDZ-00062 | 0 | 41 | 0% | 8
市区 | 弹性 | 2024 | BDZ-00065 | 3 | 61 | 4.918% | 12
市区 | 弹性 | 2024 | BDZ-00074 | 0 | 56 | 0% | 11
市区 | 弹性 | 2024 | BDZ-00076 | 0 | 24 | 0% | 4
市区 | 弹性 | 2024 | BDZ-00092 | 0 | 17 | 0% | 3
市区 | 弹性 | 2024 | BDZ-00094 | 0 | 48 | 0% | 9
市区 | 弹性 | 2024 | BDZ-00103 | 0 | 48 | 0% | 9
市区 | 弹性 | 2024 | BDZ-00106 | 0 | 5 | 0% | 1
市区 | 弹性 | 2024 | BDZ-00110 | 0 | 28 | 0% | 5
市区 | 弹性 | 2024 | BDZ-00114 | 15 | 83 | 18.07% | 16
市区 | 弹性 | 2024 | BDZ-00115 | 0 | 54 | 0% | 10
市区 | 弹性 | 2024 | BDZ-00139 | 11 | 68 | 16.18% | 13
市区 | 弹性 | 2024 | BDZ-00148 | 12 | 76 | 15.79% | 15
市区 | 弹性 | 2024 | BDZ-00151 | 14 | 94 | 14.89% | 18
市区 | 弹性 | 2024 | BDZ-00154 | 0 | 15 | 0% | 3
市区 | 弹性 | 2024 | BDZ-00155 | 0 | 39 | 0% | 7
市区 | 弹性 | 2024 | BDZ-00175 | 0 | 33 | 0% | 6
市区 | 弹性 | 2024 | BDZ-00183 | 0 | 12 | 0% | 2
市区 | 弹性 | 2024 | SIM-CITY-KL | 0 | 12 | 0% | 2
市区 | 弹性 | 2024 | SIM-CITY-XSZ | 0 | 10 | 0% | 2
市区 | 弹性 | 2024 | SIM-CITY-YQ | 0 | 16 | 0% | 3
市区 | 弹性 | 2025 | BDZ-00012 | 0 | 68 | 0% | 13
市区 | 弹性 | 2025 | BDZ-00013 | 0 | 57 | 0% | 11
市区 | 弹性 | 2025 | BDZ-00023 | 14 | 75 | 18.67% | 15
市区 | 弹性 | 2025 | BDZ-00024 | 14 | 70 | 20% | 14
市区 | 弹性 | 2025 | BDZ-00042 | 6 | 62 | 9.677% | 12
市区 | 弹性 | 2025 | BDZ-00051 | 0 | 47 | 0% | 9
市区 | 弹性 | 2025 | BDZ-00053 | 0 | 63 | 0% | 12
市区 | 弹性 | 2025 | BDZ-00055 | 0 | 34 | 0% | 6
市区 | 弹性 | 2025 | BDZ-00062 | 0 | 41 | 0% | 8
市区 | 弹性 | 2025 | BDZ-00065 | 6 | 61 | 9.836% | 12
市区 | 弹性 | 2025 | BDZ-00074 | 0 | 56 | 0% | 11
市区 | 弹性 | 2025 | BDZ-00076 | 0 | 24 | 0% | 4
市区 | 弹性 | 2025 | BDZ-00092 | 0 | 17 | 0% | 3
市区 | 弹性 | 2025 | BDZ-00094 | 0 | 48 | 0% | 9
市区 | 弹性 | 2025 | BDZ-00103 | 0 | 48 | 0% | 9
市区 | 弹性 | 2025 | BDZ-00106 | 0 | 5 | 0% | 1
市区 | 弹性 | 2025 | BDZ-00110 | 0 | 28 | 0% | 5
市区 | 弹性 | 2025 | BDZ-00114 | 15 | 83 | 18.07% | 16
市区 | 弹性 | 2025 | BDZ-00115 | 0 | 54 | 0% | 10
市区 | 弹性 | 2025 | BDZ-00139 | 13 | 68 | 19.12% | 13
市区 | 弹性 | 2025 | BDZ-00148 | 15 | 76 | 19.74% | 15
市区 | 弹性 | 2025 | BDZ-00151 | 16 | 94 | 17.02% | 18
市区 | 弹性 | 2025 | BDZ-00154 | 0 | 15 | 0% | 3
市区 | 弹性 | 2025 | BDZ-00155 | 0 | 39 | 0% | 7
市区 | 弹性 | 2025 | BDZ-00175 | 0 | 33 | 0% | 6
市区 | 弹性 | 2025 | BDZ-00183 | 0 | 12 | 0% | 2
市区 | 弹性 | 2025 | SIM-CITY-KL | 0 | 12 | 0% | 2
市区 | 弹性 | 2025 | SIM-CITY-XSZ | 0 | 10 | 0% | 2
市区 | 弹性 | 2025 | SIM-CITY-YQ | 0 | 16 | 0% | 3
市区 | 弹性 | 2026 | BDZ-00012 | 0 | 68 | 0% | 13
市区 | 弹性 | 2026 | BDZ-00013 | 0 | 57 | 0% | 11
市区 | 弹性 | 2026 | BDZ-00023 | 14 | 75 | 18.67% | 15
市区 | 弹性 | 2026 | BDZ-00024 | 14 | 70 | 20% | 14
市区 | 弹性 | 2026 | BDZ-00042 | 12 | 62 | 19.35% | 12
市区 | 弹性 | 2026 | BDZ-00051 | 0 | 47 | 0% | 9
市区 | 弹性 | 2026 | BDZ-00053 | 0 | 63 | 0% | 12
市区 | 弹性 | 2026 | BDZ-00055 | 0 | 34 | 0% | 6
市区 | 弹性 | 2026 | BDZ-00062 | 0 | 41 | 0% | 8
市区 | 弹性 | 2026 | BDZ-00065 | 8 | 61 | 13.11% | 12
市区 | 弹性 | 2026 | BDZ-00074 | 0 | 56 | 0% | 11
市区 | 弹性 | 2026 | BDZ-00076 | 0 | 24 | 0% | 4
市区 | 弹性 | 2026 | BDZ-00092 | 0 | 17 | 0% | 3
市区 | 弹性 | 2026 | BDZ-00094 | 0 | 48 | 0% | 9
市区 | 弹性 | 2026 | BDZ-00103 | 0 | 48 | 0% | 9
市区 | 弹性 | 2026 | BDZ-00106 | 0 | 5 | 0% | 1
市区 | 弹性 | 2026 | BDZ-00110 | 0 | 28 | 0% | 5
市区 | 弹性 | 2026 | BDZ-00114 | 15 | 83 | 18.07% | 16
市区 | 弹性 | 2026 | BDZ-00115 | 4 | 54 | 7.407% | 10
市区 | 弹性 | 2026 | BDZ-00139 | 13 | 68 | 19.12% | 13
市区 | 弹性 | 2026 | BDZ-00148 | 15 | 76 | 19.74% | 15
市区 | 弹性 | 2026 | BDZ-00151 | 18 | 94 | 19.15% | 18
市区 | 弹性 | 2026 | BDZ-00154 | 0 | 15 | 0% | 3
市区 | 弹性 | 2026 | BDZ-00155 | 0 | 39 | 0% | 7
市区 | 弹性 | 2026 | BDZ-00175 | 0 | 33 | 0% | 6
市区 | 弹性 | 2026 | BDZ-00183 | 0 | 12 | 0% | 2
市区 | 弹性 | 2026 | SIM-CITY-KL | 0 | 12 | 0% | 2
市区 | 弹性 | 2026 | SIM-CITY-XSZ | 0 | 10 | 0% | 2
市区 | 弹性 | 2026 | SIM-CITY-YQ | 0 | 16 | 0% | 3
市区 | 弹性 | 2027 | BDZ-00012 | 4 | 68 | 5.882% | 13
市区 | 弹性 | 2027 | BDZ-00013 | 0 | 57 | 0% | 11
市区 | 弹性 | 2027 | BDZ-00023 | 14 | 75 | 18.67% | 15
市区 | 弹性 | 2027 | BDZ-00024 | 14 | 70 | 20% | 14
市区 | 弹性 | 2027 | BDZ-00042 | 11 | 62 | 17.74% | 12
市区 | 弹性 | 2027 | BDZ-00051 | 0 | 47 | 0% | 9
市区 | 弹性 | 2027 | BDZ-00053 | 0 | 63 | 0% | 12
市区 | 弹性 | 2027 | BDZ-00055 | 0 | 34 | 0% | 6
市区 | 弹性 | 2027 | BDZ-00062 | 0 | 41 | 0% | 8
市区 | 弹性 | 2027 | BDZ-00065 | 10 | 61 | 16.39% | 12
市区 | 弹性 | 2027 | BDZ-00074 | 0 | 56 | 0% | 11
市区 | 弹性 | 2027 | BDZ-00076 | 0 | 24 | 0% | 4
市区 | 弹性 | 2027 | BDZ-00092 | 0 | 17 | 0% | 3
市区 | 弹性 | 2027 | BDZ-00094 | 0 | 48 | 0% | 9
市区 | 弹性 | 2027 | BDZ-00103 | 0 | 48 | 0% | 9
市区 | 弹性 | 2027 | BDZ-00106 | 0 | 5 | 0% | 1
市区 | 弹性 | 2027 | BDZ-00110 | 0 | 28 | 0% | 5
市区 | 弹性 | 2027 | BDZ-00114 | 15 | 83 | 18.07% | 16
市区 | 弹性 | 2027 | BDZ-00115 | 0 | 54 | 0% | 10
市区 | 弹性 | 2027 | BDZ-00139 | 13 | 68 | 19.12% | 13
市区 | 弹性 | 2027 | BDZ-00148 | 15 | 76 | 19.74% | 15
市区 | 弹性 | 2027 | BDZ-00151 | 18 | 94 | 19.15% | 18
市区 | 弹性 | 2027 | BDZ-00154 | 0 | 15 | 0% | 3
市区 | 弹性 | 2027 | BDZ-00155 | 0 | 39 | 0% | 7
市区 | 弹性 | 2027 | BDZ-00175 | 4 | 33 | 12.12% | 6
市区 | 弹性 | 2027 | BDZ-00183 | 0 | 12 | 0% | 2
市区 | 弹性 | 2027 | SIM-CITY-KL | 0 | 12 | 0% | 2
市区 | 弹性 | 2027 | SIM-CITY-XSZ | 0 | 10 | 0% | 2
市区 | 弹性 | 2027 | SIM-CITY-YQ | 0 | 16 | 0% | 3
市区 | 弹性 | 2028 | BDZ-00012 | 7 | 68 | 10.29% | 13
市区 | 弹性 | 2028 | BDZ-00013 | 0 | 57 | 0% | 11
市区 | 弹性 | 2028 | BDZ-00023 | 14 | 75 | 18.67% | 15
市区 | 弹性 | 2028 | BDZ-00024 | 14 | 70 | 20% | 14
市区 | 弹性 | 2028 | BDZ-00042 | 12 | 62 | 19.35% | 12
市区 | 弹性 | 2028 | BDZ-00051 | 0 | 47 | 0% | 9
市区 | 弹性 | 2028 | BDZ-00053 | 1 | 63 | 1.587% | 12
市区 | 弹性 | 2028 | BDZ-00055 | 0 | 34 | 0% | 6
市区 | 弹性 | 2028 | BDZ-00062 | 0 | 41 | 0% | 8
市区 | 弹性 | 2028 | BDZ-00065 | 12 | 61 | 19.67% | 12
市区 | 弹性 | 2028 | BDZ-00074 | 0 | 56 | 0% | 11
市区 | 弹性 | 2028 | BDZ-00076 | 0 | 24 | 0% | 4
市区 | 弹性 | 2028 | BDZ-00092 | 0 | 17 | 0% | 3
市区 | 弹性 | 2028 | BDZ-00094 | 0 | 48 | 0% | 9
市区 | 弹性 | 2028 | BDZ-00103 | 0 | 48 | 0% | 9
市区 | 弹性 | 2028 | BDZ-00106 | 0 | 5 | 0% | 1
市区 | 弹性 | 2028 | BDZ-00110 | 0 | 28 | 0% | 5
市区 | 弹性 | 2028 | BDZ-00114 | 16 | 83 | 19.28% | 16
市区 | 弹性 | 2028 | BDZ-00115 | 0 | 54 | 0% | 10
市区 | 弹性 | 2028 | BDZ-00139 | 13 | 68 | 19.12% | 13
市区 | 弹性 | 2028 | BDZ-00148 | 15 | 76 | 19.74% | 15
市区 | 弹性 | 2028 | BDZ-00151 | 18 | 94 | 19.15% | 18
市区 | 弹性 | 2028 | BDZ-00154 | 0 | 15 | 0% | 3
市区 | 弹性 | 2028 | BDZ-00155 | 0 | 39 | 0% | 7
市区 | 弹性 | 2028 | BDZ-00175 | 3 | 33 | 9.091% | 6
市区 | 弹性 | 2028 | BDZ-00183 | 0 | 12 | 0% | 2
市区 | 弹性 | 2028 | SIM-CITY-KL | 0 | 12 | 0% | 2
市区 | 弹性 | 2028 | SIM-CITY-XSZ | 0 | 10 | 0% | 2
市区 | 弹性 | 2028 | SIM-CITY-YQ | 0 | 16 | 0% | 3
市区 | 弹性 | 2029 | BDZ-00012 | 10 | 68 | 14.71% | 13
市区 | 弹性 | 2029 | BDZ-00013 | 0 | 57 | 0% | 11
市区 | 弹性 | 2029 | BDZ-00023 | 14 | 75 | 18.67% | 15
市区 | 弹性 | 2029 | BDZ-00024 | 14 | 70 | 20% | 14
市区 | 弹性 | 2029 | BDZ-00042 | 12 | 62 | 19.35% | 12
市区 | 弹性 | 2029 | BDZ-00051 | 0 | 47 | 0% | 9
市区 | 弹性 | 2029 | BDZ-00053 | 3 | 63 | 4.762% | 12
市区 | 弹性 | 2029 | BDZ-00055 | 0 | 34 | 0% | 6
市区 | 弹性 | 2029 | BDZ-00062 | 0 | 41 | 0% | 8
市区 | 弹性 | 2029 | BDZ-00065 | 12 | 61 | 19.67% | 12
市区 | 弹性 | 2029 | BDZ-00074 | 0 | 56 | 0% | 11
市区 | 弹性 | 2029 | BDZ-00076 | 0 | 24 | 0% | 4
市区 | 弹性 | 2029 | BDZ-00092 | 0 | 17 | 0% | 3
市区 | 弹性 | 2029 | BDZ-00094 | 0 | 48 | 0% | 9
市区 | 弹性 | 2029 | BDZ-00103 | 4 | 48 | 8.333% | 9
市区 | 弹性 | 2029 | BDZ-00106 | 0 | 5 | 0% | 1
市区 | 弹性 | 2029 | BDZ-00110 | 0 | 28 | 0% | 5
市区 | 弹性 | 2029 | BDZ-00114 | 16 | 83 | 19.28% | 16
市区 | 弹性 | 2029 | BDZ-00115 | 2 | 54 | 3.704% | 10
市区 | 弹性 | 2029 | BDZ-00139 | 13 | 68 | 19.12% | 13
市区 | 弹性 | 2029 | BDZ-00148 | 15 | 76 | 19.74% | 15
市区 | 弹性 | 2029 | BDZ-00151 | 18 | 94 | 19.15% | 18
市区 | 弹性 | 2029 | BDZ-00154 | 0 | 15 | 0% | 3
市区 | 弹性 | 2029 | BDZ-00155 | 0 | 39 | 0% | 7
市区 | 弹性 | 2029 | BDZ-00175 | 4 | 33 | 12.12% | 6
市区 | 弹性 | 2029 | BDZ-00183 | 0 | 12 | 0% | 2
市区 | 弹性 | 2029 | SIM-CITY-KL | 0 | 12 | 0% | 2
市区 | 弹性 | 2029 | SIM-CITY-XSZ | 0 | 10 | 0% | 2
市区 | 弹性 | 2029 | SIM-CITY-YQ | 0 | 16 | 0% | 3
市区 | 弹性 | 2030 | BDZ-00012 | 10 | 68 | 14.71% | 13
市区 | 弹性 | 2030 | BDZ-00013 | 0 | 57 | 0% | 11
市区 | 弹性 | 2030 | BDZ-00023 | 14 | 75 | 18.67% | 15
市区 | 弹性 | 2030 | BDZ-00024 | 14 | 70 | 20% | 14
市区 | 弹性 | 2030 | BDZ-00042 | 12 | 62 | 19.35% | 12
市区 | 弹性 | 2030 | BDZ-00051 | 4 | 47 | 8.511% | 9
市区 | 弹性 | 2030 | BDZ-00053 | 5 | 63 | 7.937% | 12
市区 | 弹性 | 2030 | BDZ-00055 | 0 | 34 | 0% | 6
市区 | 弹性 | 2030 | BDZ-00062 | 0 | 41 | 0% | 8
市区 | 弹性 | 2030 | BDZ-00065 | 12 | 61 | 19.67% | 12
市区 | 弹性 | 2030 | BDZ-00074 | 4 | 56 | 7.143% | 11
市区 | 弹性 | 2030 | BDZ-00076 | 4 | 24 | 16.67% | 4
市区 | 弹性 | 2030 | BDZ-00092 | 0 | 17 | 0% | 3
市区 | 弹性 | 2030 | BDZ-00094 | 0 | 48 | 0% | 9
市区 | 弹性 | 2030 | BDZ-00103 | 3 | 48 | 6.25% | 9
市区 | 弹性 | 2030 | BDZ-00106 | 0 | 5 | 0% | 1
市区 | 弹性 | 2030 | BDZ-00110 | 0 | 28 | 0% | 5
市区 | 弹性 | 2030 | BDZ-00114 | 16 | 83 | 19.28% | 16
市区 | 弹性 | 2030 | BDZ-00115 | 2 | 54 | 3.704% | 10
市区 | 弹性 | 2030 | BDZ-00139 | 13 | 68 | 19.12% | 13
市区 | 弹性 | 2030 | BDZ-00148 | 15 | 76 | 19.74% | 15
市区 | 弹性 | 2030 | BDZ-00151 | 18 | 94 | 19.15% | 18
市区 | 弹性 | 2030 | BDZ-00154 | 0 | 15 | 0% | 3
市区 | 弹性 | 2030 | BDZ-00155 | 0 | 39 | 0% | 7
市区 | 弹性 | 2030 | BDZ-00175 | 5 | 33 | 15.15% | 6
市区 | 弹性 | 2030 | BDZ-00183 | 0 | 12 | 0% | 2
市区 | 弹性 | 2030 | SIM-CITY-KL | 0 | 12 | 0% | 2
市区 | 弹性 | 2030 | SIM-CITY-XSZ | 0 | 10 | 0% | 2
市区 | 弹性 | 2030 | SIM-CITY-YQ | 0 | 16 | 0% | 3
市区 | 弹性 | 2031 | BDZ-00012 | 10 | 68 | 14.71% | 13
市区 | 弹性 | 2031 | BDZ-00013 | 2 | 57 | 3.509% | 11
市区 | 弹性 | 2031 | BDZ-00023 | 14 | 75 | 18.67% | 15
市区 | 弹性 | 2031 | BDZ-00024 | 14 | 70 | 20% | 14
市区 | 弹性 | 2031 | BDZ-00042 | 12 | 62 | 19.35% | 12
市区 | 弹性 | 2031 | BDZ-00051 | 3 | 47 | 6.383% | 9
市区 | 弹性 | 2031 | BDZ-00053 | 8 | 63 | 12.7% | 12
市区 | 弹性 | 2031 | BDZ-00055 | 0 | 34 | 0% | 6
市区 | 弹性 | 2031 | BDZ-00062 | 0 | 41 | 0% | 8
市区 | 弹性 | 2031 | BDZ-00065 | 12 | 61 | 19.67% | 12
市区 | 弹性 | 2031 | BDZ-00074 | 3 | 56 | 5.357% | 11
市区 | 弹性 | 2031 | BDZ-00076 | 2 | 24 | 8.333% | 4
市区 | 弹性 | 2031 | BDZ-00092 | 0 | 17 | 0% | 3
市区 | 弹性 | 2031 | BDZ-00094 | 0 | 48 | 0% | 9
市区 | 弹性 | 2031 | BDZ-00103 | 4 | 48 | 8.333% | 9
市区 | 弹性 | 2031 | BDZ-00106 | 0 | 5 | 0% | 1
市区 | 弹性 | 2031 | BDZ-00110 | 0 | 28 | 0% | 5
市区 | 弹性 | 2031 | BDZ-00114 | 16 | 83 | 19.28% | 16
市区 | 弹性 | 2031 | BDZ-00115 | 4 | 54 | 7.407% | 10
市区 | 弹性 | 2031 | BDZ-00139 | 13 | 68 | 19.12% | 13
市区 | 弹性 | 2031 | BDZ-00148 | 15 | 76 | 19.74% | 15
市区 | 弹性 | 2031 | BDZ-00151 | 18 | 94 | 19.15% | 18
市区 | 弹性 | 2031 | BDZ-00154 | 0 | 15 | 0% | 3
市区 | 弹性 | 2031 | BDZ-00155 | 0 | 39 | 0% | 7
市区 | 弹性 | 2031 | BDZ-00175 | 6 | 33 | 18.18% | 6
市区 | 弹性 | 2031 | BDZ-00183 | 0 | 12 | 0% | 2
市区 | 弹性 | 2031 | SIM-CITY-KL | 0 | 12 | 0% | 2
市区 | 弹性 | 2031 | SIM-CITY-XSZ | 0 | 10 | 0% | 2
市区 | 弹性 | 2031 | SIM-CITY-YQ | 0 | 16 | 0% | 3
市区 | 弹性 | 2032 | BDZ-00012 | 10 | 68 | 14.71% | 13
市区 | 弹性 | 2032 | BDZ-00013 | 4 | 57 | 7.018% | 11
市区 | 弹性 | 2032 | BDZ-00023 | 14 | 75 | 18.67% | 15
市区 | 弹性 | 2032 | BDZ-00024 | 14 | 70 | 20% | 14
市区 | 弹性 | 2032 | BDZ-00042 | 12 | 62 | 19.35% | 12
市区 | 弹性 | 2032 | BDZ-00051 | 5 | 47 | 10.64% | 9
市区 | 弹性 | 2032 | BDZ-00053 | 10 | 63 | 15.87% | 12
市区 | 弹性 | 2032 | BDZ-00055 | 0 | 34 | 0% | 6
市区 | 弹性 | 2032 | BDZ-00062 | 0 | 41 | 0% | 8
市区 | 弹性 | 2032 | BDZ-00065 | 12 | 61 | 19.67% | 12
市区 | 弹性 | 2032 | BDZ-00074 | 5 | 56 | 8.929% | 11
市区 | 弹性 | 2032 | BDZ-00076 | 3 | 24 | 12.5% | 4
市区 | 弹性 | 2032 | BDZ-00092 | 0 | 17 | 0% | 3
市区 | 弹性 | 2032 | BDZ-00094 | 0 | 48 | 0% | 9
市区 | 弹性 | 2032 | BDZ-00103 | 6 | 48 | 12.5% | 9
市区 | 弹性 | 2032 | BDZ-00106 | 0 | 5 | 0% | 1
市区 | 弹性 | 2032 | BDZ-00110 | 0 | 28 | 0% | 5
市区 | 弹性 | 2032 | BDZ-00114 | 16 | 83 | 19.28% | 16
市区 | 弹性 | 2032 | BDZ-00115 | 6 | 54 | 11.11% | 10
市区 | 弹性 | 2032 | BDZ-00139 | 12 | 68 | 17.65% | 13
市区 | 弹性 | 2032 | BDZ-00148 | 15 | 76 | 19.74% | 15
市区 | 弹性 | 2032 | BDZ-00151 | 18 | 94 | 19.15% | 18
市区 | 弹性 | 2032 | BDZ-00154 | 0 | 15 | 0% | 3
市区 | 弹性 | 2032 | BDZ-00155 | 0 | 39 | 0% | 7
市区 | 弹性 | 2032 | BDZ-00175 | 6 | 33 | 18.18% | 6
市区 | 弹性 | 2032 | BDZ-00183 | 0 | 12 | 0% | 2
市区 | 弹性 | 2032 | SIM-CITY-KL | 0 | 12 | 0% | 2
市区 | 弹性 | 2032 | SIM-CITY-XSZ | 0 | 10 | 0% | 2
市区 | 弹性 | 2032 | SIM-CITY-YQ | 0 | 16 | 0% | 3
市区 | 弹性 | 2033 | BDZ-00012 | 1 | 68 | 1.471% | 13
市区 | 弹性 | 2033 | BDZ-00013 | 6 | 57 | 10.53% | 11
市区 | 弹性 | 2033 | BDZ-00023 | 14 | 75 | 18.67% | 15
市区 | 弹性 | 2033 | BDZ-00024 | 14 | 70 | 20% | 14
市区 | 弹性 | 2033 | BDZ-00042 | 12 | 62 | 19.35% | 12
市区 | 弹性 | 2033 | BDZ-00051 | 6 | 47 | 12.77% | 9
市区 | 弹性 | 2033 | BDZ-00053 | 10 | 63 | 15.87% | 12
市区 | 弹性 | 2033 | BDZ-00055 | 0 | 34 | 0% | 6
市区 | 弹性 | 2033 | BDZ-00062 | 4 | 41 | 9.756% | 8
市区 | 弹性 | 2033 | BDZ-00065 | 12 | 61 | 19.67% | 12
市区 | 弹性 | 2033 | BDZ-00074 | 7 | 56 | 12.5% | 11
市区 | 弹性 | 2033 | BDZ-00076 | 3 | 24 | 12.5% | 4
市区 | 弹性 | 2033 | BDZ-00092 | 0 | 17 | 0% | 3
市区 | 弹性 | 2033 | BDZ-00094 | 0 | 48 | 0% | 9
市区 | 弹性 | 2033 | BDZ-00103 | 8 | 48 | 16.67% | 9
市区 | 弹性 | 2033 | BDZ-00106 | 1 | 5 | 20% | 1
市区 | 弹性 | 2033 | BDZ-00110 | 0 | 28 | 0% | 5
市区 | 弹性 | 2033 | BDZ-00114 | 16 | 83 | 19.28% | 16
市区 | 弹性 | 2033 | BDZ-00115 | 8 | 54 | 14.81% | 10
市区 | 弹性 | 2033 | BDZ-00139 | 12 | 68 | 17.65% | 13
市区 | 弹性 | 2033 | BDZ-00148 | 15 | 76 | 19.74% | 15
市区 | 弹性 | 2033 | BDZ-00151 | 18 | 94 | 19.15% | 18
市区 | 弹性 | 2033 | BDZ-00154 | 0 | 15 | 0% | 3
市区 | 弹性 | 2033 | BDZ-00155 | 0 | 39 | 0% | 7
市区 | 弹性 | 2033 | BDZ-00175 | 0 | 33 | 0% | 6
市区 | 弹性 | 2033 | BDZ-00183 | 2 | 12 | 16.67% | 2
市区 | 弹性 | 2033 | SIM-CITY-KL | 0 | 12 | 0% | 2
市区 | 弹性 | 2033 | SIM-CITY-XSZ | 0 | 10 | 0% | 2
市区 | 弹性 | 2033 | SIM-CITY-YQ | 0 | 16 | 0% | 3
市区 | 弹性 | 2034 | BDZ-00012 | 3 | 68 | 4.412% | 13
市区 | 弹性 | 2034 | BDZ-00013 | 8 | 57 | 14.04% | 11
市区 | 弹性 | 2034 | BDZ-00023 | 14 | 75 | 18.67% | 15
市区 | 弹性 | 2034 | BDZ-00024 | 14 | 70 | 20% | 14
市区 | 弹性 | 2034 | BDZ-00042 | 12 | 62 | 19.35% | 12
市区 | 弹性 | 2034 | BDZ-00051 | 8 | 47 | 17.02% | 9
市区 | 弹性 | 2034 | BDZ-00053 | 0 | 63 | 0% | 12
市区 | 弹性 | 2034 | BDZ-00055 | 0 | 34 | 0% | 6
市区 | 弹性 | 2034 | BDZ-00062 | 2 | 41 | 4.878% | 8
市区 | 弹性 | 2034 | BDZ-00065 | 11 | 61 | 18.03% | 12
市区 | 弹性 | 2034 | BDZ-00074 | 9 | 56 | 16.07% | 11
市区 | 弹性 | 2034 | BDZ-00076 | 4 | 24 | 16.67% | 4
市区 | 弹性 | 2034 | BDZ-00092 | 0 | 17 | 0% | 3
市区 | 弹性 | 2034 | BDZ-00094 | 0 | 48 | 0% | 9
市区 | 弹性 | 2034 | BDZ-00103 | 9 | 48 | 18.75% | 9
市区 | 弹性 | 2034 | BDZ-00106 | 0 | 5 | 0% | 1
市区 | 弹性 | 2034 | BDZ-00110 | 0 | 28 | 0% | 5
市区 | 弹性 | 2034 | BDZ-00114 | 15 | 83 | 18.07% | 16
市区 | 弹性 | 2034 | BDZ-00115 | 10 | 54 | 18.52% | 10
市区 | 弹性 | 2034 | BDZ-00139 | 12 | 68 | 17.65% | 13
市区 | 弹性 | 2034 | BDZ-00148 | 15 | 76 | 19.74% | 15
市区 | 弹性 | 2034 | BDZ-00151 | 18 | 94 | 19.15% | 18
市区 | 弹性 | 2034 | BDZ-00154 | 0 | 15 | 0% | 3
市区 | 弹性 | 2034 | BDZ-00155 | 0 | 39 | 0% | 7
市区 | 弹性 | 2034 | BDZ-00175 | 0 | 33 | 0% | 6
市区 | 弹性 | 2034 | BDZ-00183 | 0 | 12 | 0% | 2
市区 | 弹性 | 2034 | SIM-CITY-KL | 0 | 12 | 0% | 2
市区 | 弹性 | 2034 | SIM-CITY-XSZ | 0 | 10 | 0% | 2
市区 | 弹性 | 2034 | SIM-CITY-YQ | 0 | 16 | 0% | 3
市区 | 弹性 | 2035 | BDZ-00012 | 9 | 68 | 13.24% | 13
市区 | 弹性 | 2035 | BDZ-00013 | 10 | 57 | 17.54% | 11
市区 | 弹性 | 2035 | BDZ-00023 | 14 | 75 | 18.67% | 15
市区 | 弹性 | 2035 | BDZ-00024 | 14 | 70 | 20% | 14
市区 | 弹性 | 2035 | BDZ-00042 | 12 | 62 | 19.35% | 12
市区 | 弹性 | 2035 | BDZ-00051 | 9 | 47 | 19.15% | 9
市区 | 弹性 | 2035 | BDZ-00053 | 0 | 63 | 0% | 12
市区 | 弹性 | 2035 | BDZ-00055 | 0 | 34 | 0% | 6
市区 | 弹性 | 2035 | BDZ-00062 | 3 | 41 | 7.317% | 8
市区 | 弹性 | 2035 | BDZ-00065 | 12 | 61 | 19.67% | 12
市区 | 弹性 | 2035 | BDZ-00074 | 10 | 56 | 17.86% | 11
市区 | 弹性 | 2035 | BDZ-00076 | 4 | 24 | 16.67% | 4
市区 | 弹性 | 2035 | BDZ-00092 | 0 | 17 | 0% | 3
市区 | 弹性 | 2035 | BDZ-00094 | 0 | 48 | 0% | 9
市区 | 弹性 | 2035 | BDZ-00103 | 9 | 48 | 18.75% | 9
市区 | 弹性 | 2035 | BDZ-00106 | 0 | 5 | 0% | 1
市区 | 弹性 | 2035 | BDZ-00110 | 0 | 28 | 0% | 5
市区 | 弹性 | 2035 | BDZ-00114 | 16 | 83 | 19.28% | 16
市区 | 弹性 | 2035 | BDZ-00115 | 10 | 54 | 18.52% | 10
市区 | 弹性 | 2035 | BDZ-00139 | 13 | 68 | 19.12% | 13
市区 | 弹性 | 2035 | BDZ-00148 | 14 | 76 | 18.42% | 15
市区 | 弹性 | 2035 | BDZ-00151 | 18 | 94 | 19.15% | 18
市区 | 弹性 | 2035 | BDZ-00154 | 0 | 15 | 0% | 3
市区 | 弹性 | 2035 | BDZ-00155 | 1 | 39 | 2.564% | 7
市区 | 弹性 | 2035 | BDZ-00175 | 0 | 33 | 0% | 6
市区 | 弹性 | 2035 | BDZ-00183 | 0 | 12 | 0% | 2
市区 | 弹性 | 2035 | SIM-CITY-KL | 0 | 12 | 0% | 2
市区 | 弹性 | 2035 | SIM-CITY-XSZ | 0 | 10 | 0% | 2
市区 | 弹性 | 2035 | SIM-CITY-YQ | 0 | 16 | 0% | 3
邳州 | 刚性 | 2022 | BDZ-00005 | 3 | 36 | 8.333% | 7
邳州 | 刚性 | 2022 | BDZ-00016 | 1 | 70 | 1.429% | 14
邳州 | 刚性 | 2022 | BDZ-00021 | 0 | 53 | 0% | 10
邳州 | 刚性 | 2022 | BDZ-00022 | 14 | 73 | 19.18% | 14
邳州 | 刚性 | 2022 | BDZ-00026 | 13 | 68 | 19.12% | 13
邳州 | 刚性 | 2022 | BDZ-00027 | 18 | 90 | 20% | 18
邳州 | 刚性 | 2022 | BDZ-00028 | 12 | 77 | 15.58% | 15
邳州 | 刚性 | 2022 | BDZ-00031 | 0 | 56 | 0% | 11
邳州 | 刚性 | 2022 | BDZ-00037 | 0 | 48 | 0% | 9
邳州 | 刚性 | 2022 | BDZ-00048 | 3 | 54 | 5.556% | 10
邳州 | 刚性 | 2022 | BDZ-00095 | 0 | 46 | 0% | 9
邳州 | 刚性 | 2022 | BDZ-00096 | 0 | 52 | 0% | 10
邳州 | 刚性 | 2022 | BDZ-00124 | 10 | 54 | 18.52% | 10
邳州 | 刚性 | 2022 | BDZ-00135 | 20 | 100 | 20% | 20
邳州 | 刚性 | 2022 | BDZ-00141 | 9 | 67 | 13.43% | 13
邳州 | 刚性 | 2022 | BDZ-00146 | 0 | 43 | 0% | 8
邳州 | 刚性 | 2022 | BDZ-00147 | 7 | 37 | 18.92% | 7
邳州 | 刚性 | 2022 | BDZ-00162 | 10 | 51 | 19.61% | 10
邳州 | 刚性 | 2022 | BDZ-00164 | 11 | 55 | 20% | 11
邳州 | 刚性 | 2022 | BDZ-00172 | 0 | 47 | 0% | 9
邳州 | 刚性 | 2023 | BDZ-00005 | 0 | 36 | 0% | 7
邳州 | 刚性 | 2023 | BDZ-00016 | 0 | 70 | 0% | 14
邳州 | 刚性 | 2023 | BDZ-00021 | 0 | 53 | 0% | 10
邳州 | 刚性 | 2023 | BDZ-00022 | 9 | 73 | 12.33% | 14
邳州 | 刚性 | 2023 | BDZ-00026 | 9 | 68 | 13.24% | 13
邳州 | 刚性 | 2023 | BDZ-00027 | 12 | 90 | 13.33% | 18
邳州 | 刚性 | 2023 | BDZ-00028 | 6 | 77 | 7.792% | 15
邳州 | 刚性 | 2023 | BDZ-00031 | 0 | 56 | 0% | 11
邳州 | 刚性 | 2023 | BDZ-00037 | 0 | 48 | 0% | 9
邳州 | 刚性 | 2023 | BDZ-00048 | 0 | 54 | 0% | 10
邳州 | 刚性 | 2023 | BDZ-00095 | 0 | 46 | 0% | 9
邳州 | 刚性 | 2023 | BDZ-00096 | 0 | 52 | 0% | 10
邳州 | 刚性 | 2023 | BDZ-00124 | 7 | 54 | 12.96% | 10
邳州 | 刚性 | 2023 | BDZ-00135 | 14 | 100 | 14% | 20
邳州 | 刚性 | 2023 | BDZ-00141 | 4 | 67 | 5.97% | 13
邳州 | 刚性 | 2023 | BDZ-00146 | 0 | 43 | 0% | 8
邳州 | 刚性 | 2023 | BDZ-00147 | 5 | 37 | 13.51% | 7
邳州 | 刚性 | 2023 | BDZ-00162 | 7 | 51 | 13.73% | 10
邳州 | 刚性 | 2023 | BDZ-00164 | 8 | 55 | 14.55% | 11
邳州 | 刚性 | 2023 | BDZ-00172 | 0 | 47 | 0% | 9
邳州 | 刚性 | 2024 | BDZ-00005 | 4 | 36 | 11.11% | 7
邳州 | 刚性 | 2024 | BDZ-00016 | 4 | 70 | 5.714% | 14
邳州 | 刚性 | 2024 | BDZ-00021 | 0 | 53 | 0% | 10
邳州 | 刚性 | 2024 | BDZ-00022 | 14 | 73 | 19.18% | 14
邳州 | 刚性 | 2024 | BDZ-00026 | 13 | 68 | 19.12% | 13
邳州 | 刚性 | 2024 | BDZ-00027 | 18 | 90 | 20% | 18
邳州 | 刚性 | 2024 | BDZ-00028 | 15 | 77 | 19.48% | 15
邳州 | 刚性 | 2024 | BDZ-00031 | 0 | 56 | 0% | 11
邳州 | 刚性 | 2024 | BDZ-00037 | 0 | 48 | 0% | 9
邳州 | 刚性 | 2024 | BDZ-00048 | 5 | 54 | 9.259% | 10
邳州 | 刚性 | 2024 | BDZ-00095 | 0 | 46 | 0% | 9
邳州 | 刚性 | 2024 | BDZ-00096 | 0 | 52 | 0% | 10
邳州 | 刚性 | 2024 | BDZ-00124 | 10 | 54 | 18.52% | 10
邳州 | 刚性 | 2024 | BDZ-00135 | 20 | 100 | 20% | 20
邳州 | 刚性 | 2024 | BDZ-00141 | 12 | 67 | 17.91% | 13
邳州 | 刚性 | 2024 | BDZ-00146 | 0 | 43 | 0% | 8
邳州 | 刚性 | 2024 | BDZ-00147 | 7 | 37 | 18.92% | 7
邳州 | 刚性 | 2024 | BDZ-00162 | 10 | 51 | 19.61% | 10
邳州 | 刚性 | 2024 | BDZ-00164 | 11 | 55 | 20% | 11
邳州 | 刚性 | 2024 | BDZ-00172 | 2 | 47 | 4.255% | 9
邳州 | 刚性 | 2025 | BDZ-00005 | 7 | 36 | 19.44% | 7
邳州 | 刚性 | 2025 | BDZ-00016 | 10 | 70 | 14.29% | 14
邳州 | 刚性 | 2025 | BDZ-00021 | 1 | 53 | 1.887% | 10
邳州 | 刚性 | 2025 | BDZ-00022 | 14 | 73 | 19.18% | 14
邳州 | 刚性 | 2025 | BDZ-00026 | 13 | 68 | 19.12% | 13
邳州 | 刚性 | 2025 | BDZ-00027 | 18 | 90 | 20% | 18
邳州 | 刚性 | 2025 | BDZ-00028 | 15 | 77 | 19.48% | 15
邳州 | 刚性 | 2025 | BDZ-00031 | 2 | 56 | 3.571% | 11
邳州 | 刚性 | 2025 | BDZ-00037 | 0 | 48 | 0% | 9
邳州 | 刚性 | 2025 | BDZ-00048 | 10 | 54 | 18.52% | 10
邳州 | 刚性 | 2025 | BDZ-00095 | 2 | 46 | 4.348% | 9
邳州 | 刚性 | 2025 | BDZ-00096 | 0 | 52 | 0% | 10
邳州 | 刚性 | 2025 | BDZ-00124 | 10 | 54 | 18.52% | 10
邳州 | 刚性 | 2025 | BDZ-00135 | 20 | 100 | 20% | 20
邳州 | 刚性 | 2025 | BDZ-00141 | 13 | 67 | 19.4% | 13
邳州 | 刚性 | 2025 | BDZ-00146 | 0 | 43 | 0% | 8
邳州 | 刚性 | 2025 | BDZ-00147 | 7 | 37 | 18.92% | 7
邳州 | 刚性 | 2025 | BDZ-00162 | 10 | 51 | 19.61% | 10
邳州 | 刚性 | 2025 | BDZ-00164 | 11 | 55 | 20% | 11
邳州 | 刚性 | 2025 | BDZ-00172 | 6 | 47 | 12.77% | 9
邳州 | 刚性 | 2026 | BDZ-00005 | 7 | 36 | 19.44% | 7
邳州 | 刚性 | 2026 | BDZ-00016 | 13 | 70 | 18.57% | 14
邳州 | 刚性 | 2026 | BDZ-00021 | 3 | 53 | 5.66% | 10
邳州 | 刚性 | 2026 | BDZ-00022 | 14 | 73 | 19.18% | 14
邳州 | 刚性 | 2026 | BDZ-00026 | 13 | 68 | 19.12% | 13
邳州 | 刚性 | 2026 | BDZ-00027 | 18 | 90 | 20% | 18
邳州 | 刚性 | 2026 | BDZ-00028 | 15 | 77 | 19.48% | 15
邳州 | 刚性 | 2026 | BDZ-00031 | 4 | 56 | 7.143% | 11
邳州 | 刚性 | 2026 | BDZ-00037 | 4 | 48 | 8.333% | 9
邳州 | 刚性 | 2026 | BDZ-00048 | 10 | 54 | 18.52% | 10
邳州 | 刚性 | 2026 | BDZ-00095 | 8 | 46 | 17.39% | 9
邳州 | 刚性 | 2026 | BDZ-00096 | 0 | 52 | 0% | 10
邳州 | 刚性 | 2026 | BDZ-00124 | 10 | 54 | 18.52% | 10
邳州 | 刚性 | 2026 | BDZ-00135 | 20 | 100 | 20% | 20
邳州 | 刚性 | 2026 | BDZ-00141 | 13 | 67 | 19.4% | 13
邳州 | 刚性 | 2026 | BDZ-00146 | 5 | 43 | 11.63% | 8
邳州 | 刚性 | 2026 | BDZ-00147 | 7 | 37 | 18.92% | 7
邳州 | 刚性 | 2026 | BDZ-00162 | 10 | 51 | 19.61% | 10
邳州 | 刚性 | 2026 | BDZ-00164 | 11 | 55 | 20% | 11
邳州 | 刚性 | 2026 | BDZ-00172 | 8 | 47 | 17.02% | 9
邳州 | 刚性 | 2027 | BDZ-00005 | 7 | 36 | 19.44% | 7
邳州 | 刚性 | 2027 | BDZ-00016 | 14 | 70 | 20% | 14
邳州 | 刚性 | 2027 | BDZ-00021 | 5 | 53 | 9.434% | 10
邳州 | 刚性 | 2027 | BDZ-00022 | 14 | 73 | 19.18% | 14
邳州 | 刚性 | 2027 | BDZ-00026 | 13 | 68 | 19.12% | 13
邳州 | 刚性 | 2027 | BDZ-00027 | 18 | 90 | 20% | 18
邳州 | 刚性 | 2027 | BDZ-00028 | 15 | 77 | 19.48% | 15
邳州 | 刚性 | 2027 | BDZ-00031 | 6 | 56 | 10.71% | 11
邳州 | 刚性 | 2027 | BDZ-00037 | 8 | 48 | 16.67% | 9
邳州 | 刚性 | 2027 | BDZ-00048 | 10 | 54 | 18.52% | 10
邳州 | 刚性 | 2027 | BDZ-00095 | 9 | 46 | 19.57% | 9
邳州 | 刚性 | 2027 | BDZ-00096 | 0 | 52 | 0% | 10
邳州 | 刚性 | 2027 | BDZ-00124 | 10 | 54 | 18.52% | 10
邳州 | 刚性 | 2027 | BDZ-00135 | 20 | 100 | 20% | 20
邳州 | 刚性 | 2027 | BDZ-00141 | 13 | 67 | 19.4% | 13
邳州 | 刚性 | 2027 | BDZ-00146 | 8 | 43 | 18.6% | 8
邳州 | 刚性 | 2027 | BDZ-00147 | 7 | 37 | 18.92% | 7
邳州 | 刚性 | 2027 | BDZ-00162 | 10 | 51 | 19.61% | 10
邳州 | 刚性 | 2027 | BDZ-00164 | 11 | 55 | 20% | 11
邳州 | 刚性 | 2027 | BDZ-00172 | 9 | 47 | 19.15% | 9
邳州 | 刚性 | 2028 | BDZ-00005 | 7 | 36 | 19.44% | 7
邳州 | 刚性 | 2028 | BDZ-00016 | 14 | 70 | 20% | 14
邳州 | 刚性 | 2028 | BDZ-00021 | 10 | 53 | 18.87% | 10
邳州 | 刚性 | 2028 | BDZ-00022 | 14 | 73 | 19.18% | 14
邳州 | 刚性 | 2028 | BDZ-00026 | 13 | 68 | 19.12% | 13
邳州 | 刚性 | 2028 | BDZ-00027 | 18 | 90 | 20% | 18
邳州 | 刚性 | 2028 | BDZ-00028 | 15 | 77 | 19.48% | 15
邳州 | 刚性 | 2028 | BDZ-00031 | 8 | 56 | 14.29% | 11
邳州 | 刚性 | 2028 | BDZ-00037 | 9 | 48 | 18.75% | 9
邳州 | 刚性 | 2028 | BDZ-00048 | 10 | 54 | 18.52% | 10
邳州 | 刚性 | 2028 | BDZ-00095 | 9 | 46 | 19.57% | 9
邳州 | 刚性 | 2028 | BDZ-00096 | 2 | 52 | 3.846% | 10
邳州 | 刚性 | 2028 | BDZ-00124 | 10 | 54 | 18.52% | 10
邳州 | 刚性 | 2028 | BDZ-00135 | 20 | 100 | 20% | 20
邳州 | 刚性 | 2028 | BDZ-00141 | 13 | 67 | 19.4% | 13
邳州 | 刚性 | 2028 | BDZ-00146 | 8 | 43 | 18.6% | 8
邳州 | 刚性 | 2028 | BDZ-00147 | 7 | 37 | 18.92% | 7
邳州 | 刚性 | 2028 | BDZ-00162 | 10 | 51 | 19.61% | 10
邳州 | 刚性 | 2028 | BDZ-00164 | 11 | 55 | 20% | 11
邳州 | 刚性 | 2028 | BDZ-00172 | 9 | 47 | 19.15% | 9
邳州 | 刚性 | 2029 | BDZ-00005 | 7 | 36 | 19.44% | 7
邳州 | 刚性 | 2029 | BDZ-00016 | 14 | 70 | 20% | 14
邳州 | 刚性 | 2029 | BDZ-00021 | 10 | 53 | 18.87% | 10
邳州 | 刚性 | 2029 | BDZ-00022 | 14 | 73 | 19.18% | 14
邳州 | 刚性 | 2029 | BDZ-00026 | 13 | 68 | 19.12% | 13
邳州 | 刚性 | 2029 | BDZ-00027 | 18 | 90 | 20% | 18
邳州 | 刚性 | 2029 | BDZ-00028 | 15 | 77 | 19.48% | 15
邳州 | 刚性 | 2029 | BDZ-00031 | 10 | 56 | 17.86% | 11
邳州 | 刚性 | 2029 | BDZ-00037 | 9 | 48 | 18.75% | 9
邳州 | 刚性 | 2029 | BDZ-00048 | 10 | 54 | 18.52% | 10
邳州 | 刚性 | 2029 | BDZ-00095 | 9 | 46 | 19.57% | 9
邳州 | 刚性 | 2029 | BDZ-00096 | 4 | 52 | 7.692% | 10
邳州 | 刚性 | 2029 | BDZ-00124 | 10 | 54 | 18.52% | 10
邳州 | 刚性 | 2029 | BDZ-00135 | 20 | 100 | 20% | 20
邳州 | 刚性 | 2029 | BDZ-00141 | 13 | 67 | 19.4% | 13
邳州 | 刚性 | 2029 | BDZ-00146 | 7 | 43 | 16.28% | 8
邳州 | 刚性 | 2029 | BDZ-00147 | 7 | 37 | 18.92% | 7
邳州 | 刚性 | 2029 | BDZ-00162 | 10 | 51 | 19.61% | 10
邳州 | 刚性 | 2029 | BDZ-00164 | 11 | 55 | 20% | 11
邳州 | 刚性 | 2029 | BDZ-00172 | 9 | 47 | 19.15% | 9
邳州 | 刚性 | 2030 | BDZ-00005 | 7 | 36 | 19.44% | 7
邳州 | 刚性 | 2030 | BDZ-00016 | 14 | 70 | 20% | 14
邳州 | 刚性 | 2030 | BDZ-00021 | 10 | 53 | 18.87% | 10
邳州 | 刚性 | 2030 | BDZ-00022 | 14 | 73 | 19.18% | 14
邳州 | 刚性 | 2030 | BDZ-00026 | 13 | 68 | 19.12% | 13
邳州 | 刚性 | 2030 | BDZ-00027 | 18 | 90 | 20% | 18
邳州 | 刚性 | 2030 | BDZ-00028 | 15 | 77 | 19.48% | 15
邳州 | 刚性 | 2030 | BDZ-00031 | 11 | 56 | 19.64% | 11
邳州 | 刚性 | 2030 | BDZ-00037 | 9 | 48 | 18.75% | 9
邳州 | 刚性 | 2030 | BDZ-00048 | 10 | 54 | 18.52% | 10
邳州 | 刚性 | 2030 | BDZ-00095 | 9 | 46 | 19.57% | 9
邳州 | 刚性 | 2030 | BDZ-00096 | 6 | 52 | 11.54% | 10
邳州 | 刚性 | 2030 | BDZ-00124 | 10 | 54 | 18.52% | 10
邳州 | 刚性 | 2030 | BDZ-00135 | 20 | 100 | 20% | 20
邳州 | 刚性 | 2030 | BDZ-00141 | 13 | 67 | 19.4% | 13
邳州 | 刚性 | 2030 | BDZ-00146 | 5 | 43 | 11.63% | 8
邳州 | 刚性 | 2030 | BDZ-00147 | 7 | 37 | 18.92% | 7
邳州 | 刚性 | 2030 | BDZ-00162 | 10 | 51 | 19.61% | 10
邳州 | 刚性 | 2030 | BDZ-00164 | 11 | 55 | 20% | 11
邳州 | 刚性 | 2030 | BDZ-00172 | 9 | 47 | 19.15% | 9
邳州 | 刚性 | 2031 | BDZ-00005 | 7 | 36 | 19.44% | 7
邳州 | 刚性 | 2031 | BDZ-00016 | 14 | 70 | 20% | 14
邳州 | 刚性 | 2031 | BDZ-00021 | 10 | 53 | 18.87% | 10
邳州 | 刚性 | 2031 | BDZ-00022 | 14 | 73 | 19.18% | 14
邳州 | 刚性 | 2031 | BDZ-00026 | 13 | 68 | 19.12% | 13
邳州 | 刚性 | 2031 | BDZ-00027 | 18 | 90 | 20% | 18
邳州 | 刚性 | 2031 | BDZ-00028 | 15 | 77 | 19.48% | 15
邳州 | 刚性 | 2031 | BDZ-00031 | 0 | 56 | 0% | 11
邳州 | 刚性 | 2031 | BDZ-00037 | 9 | 48 | 18.75% | 9
邳州 | 刚性 | 2031 | BDZ-00048 | 10 | 54 | 18.52% | 10
邳州 | 刚性 | 2031 | BDZ-00095 | 9 | 46 | 19.57% | 9
邳州 | 刚性 | 2031 | BDZ-00096 | 8 | 52 | 15.38% | 10
邳州 | 刚性 | 2031 | BDZ-00124 | 10 | 54 | 18.52% | 10
邳州 | 刚性 | 2031 | BDZ-00135 | 18 | 100 | 18% | 20
邳州 | 刚性 | 2031 | BDZ-00141 | 13 | 67 | 19.4% | 13
邳州 | 刚性 | 2031 | BDZ-00146 | 0 | 43 | 0% | 8
邳州 | 刚性 | 2031 | BDZ-00147 | 7 | 37 | 18.92% | 7
邳州 | 刚性 | 2031 | BDZ-00162 | 0 | 51 | 0% | 10
邳州 | 刚性 | 2031 | BDZ-00164 | 11 | 55 | 20% | 11
邳州 | 刚性 | 2031 | BDZ-00172 | 9 | 47 | 19.15% | 9
邳州 | 刚性 | 2032 | BDZ-00005 | 7 | 36 | 19.44% | 7
邳州 | 刚性 | 2032 | BDZ-00016 | 14 | 70 | 20% | 14
邳州 | 刚性 | 2032 | BDZ-00021 | 10 | 53 | 18.87% | 10
邳州 | 刚性 | 2032 | BDZ-00022 | 14 | 73 | 19.18% | 14
邳州 | 刚性 | 2032 | BDZ-00026 | 13 | 68 | 19.12% | 13
邳州 | 刚性 | 2032 | BDZ-00027 | 0 | 90 | 0% | 18
邳州 | 刚性 | 2032 | BDZ-00028 | 15 | 77 | 19.48% | 15
邳州 | 刚性 | 2032 | BDZ-00031 | 0 | 56 | 0% | 11
邳州 | 刚性 | 2032 | BDZ-00037 | 0 | 48 | 0% | 9
邳州 | 刚性 | 2032 | BDZ-00048 | 10 | 54 | 18.52% | 10
邳州 | 刚性 | 2032 | BDZ-00095 | 9 | 46 | 19.57% | 9
邳州 | 刚性 | 2032 | BDZ-00096 | 9 | 52 | 17.31% | 10
邳州 | 刚性 | 2032 | BDZ-00124 | 10 | 54 | 18.52% | 10
邳州 | 刚性 | 2032 | BDZ-00135 | 16 | 100 | 16% | 20
邳州 | 刚性 | 2032 | BDZ-00141 | 13 | 67 | 19.4% | 13
邳州 | 刚性 | 2032 | BDZ-00146 | 0 | 43 | 0% | 8
邳州 | 刚性 | 2032 | BDZ-00147 | 7 | 37 | 18.92% | 7
邳州 | 刚性 | 2032 | BDZ-00162 | 7 | 51 | 13.73% | 10
邳州 | 刚性 | 2032 | BDZ-00164 | 11 | 55 | 20% | 11
邳州 | 刚性 | 2032 | BDZ-00172 | 0 | 47 | 0% | 9
邳州 | 刚性 | 2033 | BDZ-00005 | 7 | 36 | 19.44% | 7
邳州 | 刚性 | 2033 | BDZ-00016 | 14 | 70 | 20% | 14
邳州 | 刚性 | 2033 | BDZ-00021 | 10 | 53 | 18.87% | 10
邳州 | 刚性 | 2033 | BDZ-00022 | 14 | 73 | 19.18% | 14
邳州 | 刚性 | 2033 | BDZ-00026 | 13 | 68 | 19.12% | 13
邳州 | 刚性 | 2033 | BDZ-00027 | 0 | 90 | 0% | 18
邳州 | 刚性 | 2033 | BDZ-00028 | 15 | 77 | 19.48% | 15
邳州 | 刚性 | 2033 | BDZ-00031 | 0 | 56 | 0% | 11
邳州 | 刚性 | 2033 | BDZ-00037 | 0 | 48 | 0% | 9
邳州 | 刚性 | 2033 | BDZ-00048 | 10 | 54 | 18.52% | 10
邳州 | 刚性 | 2033 | BDZ-00095 | 9 | 46 | 19.57% | 9
邳州 | 刚性 | 2033 | BDZ-00096 | 10 | 52 | 19.23% | 10
邳州 | 刚性 | 2033 | BDZ-00124 | 10 | 54 | 18.52% | 10
邳州 | 刚性 | 2033 | BDZ-00135 | 13 | 100 | 13% | 20
邳州 | 刚性 | 2033 | BDZ-00141 | 13 | 67 | 19.4% | 13
邳州 | 刚性 | 2033 | BDZ-00146 | 0 | 43 | 0% | 8
邳州 | 刚性 | 2033 | BDZ-00147 | 7 | 37 | 18.92% | 7
邳州 | 刚性 | 2033 | BDZ-00162 | 10 | 51 | 19.61% | 10
邳州 | 刚性 | 2033 | BDZ-00164 | 0 | 55 | 0% | 11
邳州 | 刚性 | 2033 | BDZ-00172 | 0 | 47 | 0% | 9
邳州 | 刚性 | 2034 | BDZ-00005 | 7 | 36 | 19.44% | 7
邳州 | 刚性 | 2034 | BDZ-00016 | 14 | 70 | 20% | 14
邳州 | 刚性 | 2034 | BDZ-00021 | 0 | 53 | 0% | 10
邳州 | 刚性 | 2034 | BDZ-00022 | 14 | 73 | 19.18% | 14
邳州 | 刚性 | 2034 | BDZ-00026 | 13 | 68 | 19.12% | 13
邳州 | 刚性 | 2034 | BDZ-00027 | 2 | 90 | 2.222% | 18
邳州 | 刚性 | 2034 | BDZ-00028 | 15 | 77 | 19.48% | 15
邳州 | 刚性 | 2034 | BDZ-00031 | 0 | 56 | 0% | 11
邳州 | 刚性 | 2034 | BDZ-00037 | 0 | 48 | 0% | 9
邳州 | 刚性 | 2034 | BDZ-00048 | 10 | 54 | 18.52% | 10
邳州 | 刚性 | 2034 | BDZ-00095 | 9 | 46 | 19.57% | 9
邳州 | 刚性 | 2034 | BDZ-00096 | 10 | 52 | 19.23% | 10
邳州 | 刚性 | 2034 | BDZ-00124 | 10 | 54 | 18.52% | 10
邳州 | 刚性 | 2034 | BDZ-00135 | 12 | 100 | 12% | 20
邳州 | 刚性 | 2034 | BDZ-00141 | 13 | 67 | 19.4% | 13
邳州 | 刚性 | 2034 | BDZ-00146 | 0 | 43 | 0% | 8
邳州 | 刚性 | 2034 | BDZ-00147 | 7 | 37 | 18.92% | 7
邳州 | 刚性 | 2034 | BDZ-00162 | 0 | 51 | 0% | 10
邳州 | 刚性 | 2034 | BDZ-00164 | 0 | 55 | 0% | 11
邳州 | 刚性 | 2034 | BDZ-00172 | 0 | 47 | 0% | 9
邳州 | 刚性 | 2035 | BDZ-00005 | 7 | 36 | 19.44% | 7
邳州 | 刚性 | 2035 | BDZ-00016 | 0 | 70 | 0% | 14
邳州 | 刚性 | 2035 | BDZ-00021 | 0 | 53 | 0% | 10
邳州 | 刚性 | 2035 | BDZ-00022 | 14 | 73 | 19.18% | 14
邳州 | 刚性 | 2035 | BDZ-00026 | 13 | 68 | 19.12% | 13
邳州 | 刚性 | 2035 | BDZ-00027 | 11 | 90 | 12.22% | 18
邳州 | 刚性 | 2035 | BDZ-00028 | 15 | 77 | 19.48% | 15
邳州 | 刚性 | 2035 | BDZ-00031 | 4 | 56 | 7.143% | 11
邳州 | 刚性 | 2035 | BDZ-00037 | 0 | 48 | 0% | 9
邳州 | 刚性 | 2035 | BDZ-00048 | 10 | 54 | 18.52% | 10
邳州 | 刚性 | 2035 | BDZ-00095 | 0 | 46 | 0% | 9
邳州 | 刚性 | 2035 | BDZ-00096 | 10 | 52 | 19.23% | 10
邳州 | 刚性 | 2035 | BDZ-00124 | 10 | 54 | 18.52% | 10
邳州 | 刚性 | 2035 | BDZ-00135 | 10 | 100 | 10% | 20
邳州 | 刚性 | 2035 | BDZ-00141 | 13 | 67 | 19.4% | 13
邳州 | 刚性 | 2035 | BDZ-00146 | 1 | 43 | 2.326% | 8
邳州 | 刚性 | 2035 | BDZ-00147 | 7 | 37 | 18.92% | 7
邳州 | 刚性 | 2035 | BDZ-00162 | 2 | 51 | 3.922% | 10
邳州 | 刚性 | 2035 | BDZ-00164 | 4 | 55 | 7.273% | 11
邳州 | 刚性 | 2035 | BDZ-00172 | 0 | 47 | 0% | 9
邳州 | 弹性 | 2022 | BDZ-00005 | 3 | 36 | 8.333% | 7
邳州 | 弹性 | 2022 | BDZ-00016 | 1 | 70 | 1.429% | 14
邳州 | 弹性 | 2022 | BDZ-00021 | 0 | 53 | 0% | 10
邳州 | 弹性 | 2022 | BDZ-00022 | 0 | 73 | 0% | 14
邳州 | 弹性 | 2022 | BDZ-00026 | 0 | 68 | 0% | 13
邳州 | 弹性 | 2022 | BDZ-00027 | 0 | 90 | 0% | 18
邳州 | 弹性 | 2022 | BDZ-00028 | 12 | 77 | 15.58% | 15
邳州 | 弹性 | 2022 | BDZ-00031 | 0 | 56 | 0% | 11
邳州 | 弹性 | 2022 | BDZ-00037 | 0 | 48 | 0% | 9
邳州 | 弹性 | 2022 | BDZ-00048 | 3 | 54 | 5.556% | 10
邳州 | 弹性 | 2022 | BDZ-00095 | 0 | 46 | 0% | 9
邳州 | 弹性 | 2022 | BDZ-00096 | 0 | 52 | 0% | 10
邳州 | 弹性 | 2022 | BDZ-00124 | 0 | 54 | 0% | 10
邳州 | 弹性 | 2022 | BDZ-00135 | 0 | 100 | 0% | 20
邳州 | 弹性 | 2022 | BDZ-00141 | 9 | 67 | 13.43% | 13
邳州 | 弹性 | 2022 | BDZ-00146 | 0 | 43 | 0% | 8
邳州 | 弹性 | 2022 | BDZ-00147 | 0 | 37 | 0% | 7
邳州 | 弹性 | 2022 | BDZ-00162 | 0 | 51 | 0% | 10
邳州 | 弹性 | 2022 | BDZ-00164 | 0 | 55 | 0% | 11
邳州 | 弹性 | 2022 | BDZ-00172 | 0 | 47 | 0% | 9
邳州 | 弹性 | 2023 | BDZ-00005 | 4 | 36 | 11.11% | 7
邳州 | 弹性 | 2023 | BDZ-00016 | 0 | 70 | 0% | 14
邳州 | 弹性 | 2023 | BDZ-00021 | 0 | 53 | 0% | 10
邳州 | 弹性 | 2023 | BDZ-00022 | 0 | 73 | 0% | 14
邳州 | 弹性 | 2023 | BDZ-00026 | 0 | 68 | 0% | 13
邳州 | 弹性 | 2023 | BDZ-00027 | 0 | 90 | 0% | 18
邳州 | 弹性 | 2023 | BDZ-00028 | 6 | 77 | 7.792% | 15
邳州 | 弹性 | 2023 | BDZ-00031 | 0 | 56 | 0% | 11
邳州 | 弹性 | 2023 | BDZ-00037 | 0 | 48 | 0% | 9
邳州 | 弹性 | 2023 | BDZ-00048 | 0 | 54 | 0% | 10
邳州 | 弹性 | 2023 | BDZ-00095 | 0 | 46 | 0% | 9
邳州 | 弹性 | 2023 | BDZ-00096 | 0 | 52 | 0% | 10
邳州 | 弹性 | 2023 | BDZ-00124 | 0 | 54 | 0% | 10
邳州 | 弹性 | 2023 | BDZ-00135 | 0 | 100 | 0% | 20
邳州 | 弹性 | 2023 | BDZ-00141 | 8 | 67 | 11.94% | 13
邳州 | 弹性 | 2023 | BDZ-00146 | 0 | 43 | 0% | 8
邳州 | 弹性 | 2023 | BDZ-00147 | 0 | 37 | 0% | 7
邳州 | 弹性 | 2023 | BDZ-00162 | 0 | 51 | 0% | 10
邳州 | 弹性 | 2023 | BDZ-00164 | 0 | 55 | 0% | 11
邳州 | 弹性 | 2023 | BDZ-00172 | 0 | 47 | 0% | 9
邳州 | 弹性 | 2024 | BDZ-00005 | 4 | 36 | 11.11% | 7
邳州 | 弹性 | 2024 | BDZ-00016 | 10 | 70 | 14.29% | 14
邳州 | 弹性 | 2024 | BDZ-00021 | 0 | 53 | 0% | 10
邳州 | 弹性 | 2024 | BDZ-00022 | 0 | 73 | 0% | 14
邳州 | 弹性 | 2024 | BDZ-00026 | 0 | 68 | 0% | 13
邳州 | 弹性 | 2024 | BDZ-00027 | 0 | 90 | 0% | 18
邳州 | 弹性 | 2024 | BDZ-00028 | 14 | 77 | 18.18% | 15
邳州 | 弹性 | 2024 | BDZ-00031 | 0 | 56 | 0% | 11
邳州 | 弹性 | 2024 | BDZ-00037 | 0 | 48 | 0% | 9
邳州 | 弹性 | 2024 | BDZ-00048 | 8 | 54 | 14.81% | 10
邳州 | 弹性 | 2024 | BDZ-00095 | 0 | 46 | 0% | 9
邳州 | 弹性 | 2024 | BDZ-00096 | 0 | 52 | 0% | 10
邳州 | 弹性 | 2024 | BDZ-00124 | 0 | 54 | 0% | 10
邳州 | 弹性 | 2024 | BDZ-00135 | 1 | 100 | 1% | 20
邳州 | 弹性 | 2024 | BDZ-00141 | 0 | 67 | 0% | 13
邳州 | 弹性 | 2024 | BDZ-00146 | 0 | 43 | 0% | 8
邳州 | 弹性 | 2024 | BDZ-00147 | 0 | 37 | 0% | 7
邳州 | 弹性 | 2024 | BDZ-00162 | 0 | 51 | 0% | 10
邳州 | 弹性 | 2024 | BDZ-00164 | 0 | 55 | 0% | 11
邳州 | 弹性 | 2024 | BDZ-00172 | 2 | 47 | 4.255% | 9
邳州 | 弹性 | 2025 | BDZ-00005 | 7 | 36 | 19.44% | 7
邳州 | 弹性 | 2025 | BDZ-00016 | 10 | 70 | 14.29% | 14
邳州 | 弹性 | 2025 | BDZ-00021 | 1 | 53 | 1.887% | 10
邳州 | 弹性 | 2025 | BDZ-00022 | 0 | 73 | 0% | 14
邳州 | 弹性 | 2025 | BDZ-00026 | 5 | 68 | 7.353% | 13
邳州 | 弹性 | 2025 | BDZ-00027 | 0 | 90 | 0% | 18
邳州 | 弹性 | 2025 | BDZ-00028 | 15 | 77 | 19.48% | 15
邳州 | 弹性 | 2025 | BDZ-00031 | 3 | 56 | 5.357% | 11
邳州 | 弹性 | 2025 | BDZ-00037 | 0 | 48 | 0% | 9
邳州 | 弹性 | 2025 | BDZ-00048 | 10 | 54 | 18.52% | 10
邳州 | 弹性 | 2025 | BDZ-00095 | 2 | 46 | 4.348% | 9
邳州 | 弹性 | 2025 | BDZ-00096 | 0 | 52 | 0% | 10
邳州 | 弹性 | 2025 | BDZ-00124 | 0 | 54 | 0% | 10
邳州 | 弹性 | 2025 | BDZ-00135 | 10 | 100 | 10% | 20
邳州 | 弹性 | 2025 | BDZ-00141 | 0 | 67 | 0% | 13
邳州 | 弹性 | 2025 | BDZ-00146 | 0 | 43 | 0% | 8
邳州 | 弹性 | 2025 | BDZ-00147 | 0 | 37 | 0% | 7
邳州 | 弹性 | 2025 | BDZ-00162 | 0 | 51 | 0% | 10
邳州 | 弹性 | 2025 | BDZ-00164 | 0 | 55 | 0% | 11
邳州 | 弹性 | 2025 | BDZ-00172 | 7 | 47 | 14.89% | 9
邳州 | 弹性 | 2026 | BDZ-00005 | 7 | 36 | 19.44% | 7
邳州 | 弹性 | 2026 | BDZ-00016 | 10 | 70 | 14.29% | 14
邳州 | 弹性 | 2026 | BDZ-00021 | 3 | 53 | 5.66% | 10
邳州 | 弹性 | 2026 | BDZ-00022 | 0 | 73 | 0% | 14
邳州 | 弹性 | 2026 | BDZ-00026 | 8 | 68 | 11.76% | 13
邳州 | 弹性 | 2026 | BDZ-00027 | 0 | 90 | 0% | 18
邳州 | 弹性 | 2026 | BDZ-00028 | 15 | 77 | 19.48% | 15
邳州 | 弹性 | 2026 | BDZ-00031 | 5 | 56 | 8.929% | 11
邳州 | 弹性 | 2026 | BDZ-00037 | 4 | 48 | 8.333% | 9
邳州 | 弹性 | 2026 | BDZ-00048 | 10 | 54 | 18.52% | 10
邳州 | 弹性 | 2026 | BDZ-00095 | 8 | 46 | 17.39% | 9
邳州 | 弹性 | 2026 | BDZ-00096 | 0 | 52 | 0% | 10
邳州 | 弹性 | 2026 | BDZ-00124 | 0 | 54 | 0% | 10
邳州 | 弹性 | 2026 | BDZ-00135 | 14 | 100 | 14% | 20
邳州 | 弹性 | 2026 | BDZ-00141 | 0 | 67 | 0% | 13
邳州 | 弹性 | 2026 | BDZ-00146 | 5 | 43 | 11.63% | 8
邳州 | 弹性 | 2026 | BDZ-00147 | 0 | 37 | 0% | 7
邳州 | 弹性 | 2026 | BDZ-00162 | 4 | 51 | 7.843% | 10
邳州 | 弹性 | 2026 | BDZ-00164 | 0 | 55 | 0% | 11
邳州 | 弹性 | 2026 | BDZ-00172 | 8 | 47 | 17.02% | 9
邳州 | 弹性 | 2027 | BDZ-00005 | 0 | 36 | 0% | 7
邳州 | 弹性 | 2027 | BDZ-00016 | 0 | 70 | 0% | 14
邳州 | 弹性 | 2027 | BDZ-00021 | 10 | 53 | 18.87% | 10
邳州 | 弹性 | 2027 | BDZ-00022 | 0 | 73 | 0% | 14
邳州 | 弹性 | 2027 | BDZ-00026 | 10 | 68 | 14.71% | 13
邳州 | 弹性 | 2027 | BDZ-00027 | 0 | 90 | 0% | 18
邳州 | 弹性 | 2027 | BDZ-00028 | 15 | 77 | 19.48% | 15
邳州 | 弹性 | 2027 | BDZ-00031 | 9 | 56 | 16.07% | 11
邳州 | 弹性 | 2027 | BDZ-00037 | 8 | 48 | 16.67% | 9
邳州 | 弹性 | 2027 | BDZ-00048 | 0 | 54 | 0% | 10
邳州 | 弹性 | 2027 | BDZ-00095 | 9 | 46 | 19.57% | 9
邳州 | 弹性 | 2027 | BDZ-00096 | 0 | 52 | 0% | 10
邳州 | 弹性 | 2027 | BDZ-00124 | 0 | 54 | 0% | 10
邳州 | 弹性 | 2027 | BDZ-00135 | 18 | 100 | 18% | 20
邳州 | 弹性 | 2027 | BDZ-00141 | 0 | 67 | 0% | 13
邳州 | 弹性 | 2027 | BDZ-00146 | 8 | 43 | 18.6% | 8
邳州 | 弹性 | 2027 | BDZ-00147 | 0 | 37 | 0% | 7
邳州 | 弹性 | 2027 | BDZ-00162 | 8 | 51 | 15.69% | 10
邳州 | 弹性 | 2027 | BDZ-00164 | 0 | 55 | 0% | 11
邳州 | 弹性 | 2027 | BDZ-00172 | 9 | 47 | 19.15% | 9
邳州 | 弹性 | 2028 | BDZ-00005 | 0 | 36 | 0% | 7
邳州 | 弹性 | 2028 | BDZ-00016 | 0 | 70 | 0% | 14
邳州 | 弹性 | 2028 | BDZ-00021 | 10 | 53 | 18.87% | 10
邳州 | 弹性 | 2028 | BDZ-00022 | 0 | 73 | 0% | 14
邳州 | 弹性 | 2028 | BDZ-00026 | 0 | 68 | 0% | 13
邳州 | 弹性 | 2028 | BDZ-00027 | 0 | 90 | 0% | 18
邳州 | 弹性 | 2028 | BDZ-00028 | 15 | 77 | 19.48% | 15
邳州 | 弹性 | 2028 | BDZ-00031 | 9 | 56 | 16.07% | 11
邳州 | 弹性 | 2028 | BDZ-00037 | 9 | 48 | 18.75% | 9
邳州 | 弹性 | 2028 | BDZ-00048 | 0 | 54 | 0% | 10
邳州 | 弹性 | 2028 | BDZ-00095 | 0 | 46 | 0% | 9
邳州 | 弹性 | 2028 | BDZ-00096 | 2 | 52 | 3.846% | 10
邳州 | 弹性 | 2028 | BDZ-00124 | 0 | 54 | 0% | 10
邳州 | 弹性 | 2028 | BDZ-00135 | 20 | 100 | 20% | 20
邳州 | 弹性 | 2028 | BDZ-00141 | 0 | 67 | 0% | 13
邳州 | 弹性 | 2028 | BDZ-00146 | 0 | 43 | 0% | 8
邳州 | 弹性 | 2028 | BDZ-00147 | 0 | 37 | 0% | 7
邳州 | 弹性 | 2028 | BDZ-00162 | 10 | 51 | 19.61% | 10
邳州 | 弹性 | 2028 | BDZ-00164 | 0 | 55 | 0% | 11
邳州 | 弹性 | 2028 | BDZ-00172 | 0 | 47 | 0% | 9
邳州 | 弹性 | 2029 | BDZ-00005 | 0 | 36 | 0% | 7
邳州 | 弹性 | 2029 | BDZ-00016 | 0 | 70 | 0% | 14
邳州 | 弹性 | 2029 | BDZ-00021 | 0 | 53 | 0% | 10
邳州 | 弹性 | 2029 | BDZ-00022 | 0 | 73 | 0% | 14
邳州 | 弹性 | 2029 | BDZ-00026 | 0 | 68 | 0% | 13
邳州 | 弹性 | 2029 | BDZ-00027 | 0 | 90 | 0% | 18
邳州 | 弹性 | 2029 | BDZ-00028 | 15 | 77 | 19.48% | 15
邳州 | 弹性 | 2029 | BDZ-00031 | 10 | 56 | 17.86% | 11
邳州 | 弹性 | 2029 | BDZ-00037 | 0 | 48 | 0% | 9
邳州 | 弹性 | 2029 | BDZ-00048 | 0 | 54 | 0% | 10
邳州 | 弹性 | 2029 | BDZ-00095 | 0 | 46 | 0% | 9
邳州 | 弹性 | 2029 | BDZ-00096 | 4 | 52 | 7.692% | 10
邳州 | 弹性 | 2029 | BDZ-00124 | 0 | 54 | 0% | 10
邳州 | 弹性 | 2029 | BDZ-00135 | 20 | 100 | 20% | 20
邳州 | 弹性 | 2029 | BDZ-00141 | 0 | 67 | 0% | 13
邳州 | 弹性 | 2029 | BDZ-00146 | 0 | 43 | 0% | 8
邳州 | 弹性 | 2029 | BDZ-00147 | 0 | 37 | 0% | 7
邳州 | 弹性 | 2029 | BDZ-00162 | 0 | 51 | 0% | 10
邳州 | 弹性 | 2029 | BDZ-00164 | 0 | 55 | 0% | 11
邳州 | 弹性 | 2029 | BDZ-00172 | 0 | 47 | 0% | 9
邳州 | 弹性 | 2030 | BDZ-00005 | 0 | 36 | 0% | 7
邳州 | 弹性 | 2030 | BDZ-00016 | 0 | 70 | 0% | 14
邳州 | 弹性 | 2030 | BDZ-00021 | 0 | 53 | 0% | 10
邳州 | 弹性 | 2030 | BDZ-00022 | 1 | 73 | 1.37% | 14
邳州 | 弹性 | 2030 | BDZ-00026 | 0 | 68 | 0% | 13
邳州 | 弹性 | 2030 | BDZ-00027 | 0 | 90 | 0% | 18
邳州 | 弹性 | 2030 | BDZ-00028 | 15 | 77 | 19.48% | 15
邳州 | 弹性 | 2030 | BDZ-00031 | 0 | 56 | 0% | 11
邳州 | 弹性 | 2030 | BDZ-00037 | 0 | 48 | 0% | 9
邳州 | 弹性 | 2030 | BDZ-00048 | 0 | 54 | 0% | 10
邳州 | 弹性 | 2030 | BDZ-00095 | 0 | 46 | 0% | 9
邳州 | 弹性 | 2030 | BDZ-00096 | 9 | 52 | 17.31% | 10
邳州 | 弹性 | 2030 | BDZ-00124 | 0 | 54 | 0% | 10
邳州 | 弹性 | 2030 | BDZ-00135 | 20 | 100 | 20% | 20
邳州 | 弹性 | 2030 | BDZ-00141 | 0 | 67 | 0% | 13
邳州 | 弹性 | 2030 | BDZ-00146 | 0 | 43 | 0% | 8
邳州 | 弹性 | 2030 | BDZ-00147 | 0 | 37 | 0% | 7
邳州 | 弹性 | 2030 | BDZ-00162 | 0 | 51 | 0% | 10
邳州 | 弹性 | 2030 | BDZ-00164 | 0 | 55 | 0% | 11
邳州 | 弹性 | 2030 | BDZ-00172 | 0 | 47 | 0% | 9
邳州 | 弹性 | 2031 | BDZ-00005 | 0 | 36 | 0% | 7
邳州 | 弹性 | 2031 | BDZ-00016 | 0 | 70 | 0% | 14
邳州 | 弹性 | 2031 | BDZ-00021 | 0 | 53 | 0% | 10
邳州 | 弹性 | 2031 | BDZ-00022 | 10 | 73 | 13.7% | 14
邳州 | 弹性 | 2031 | BDZ-00026 | 0 | 68 | 0% | 13
邳州 | 弹性 | 2031 | BDZ-00027 | 3 | 90 | 3.333% | 18
邳州 | 弹性 | 2031 | BDZ-00028 | 15 | 77 | 19.48% | 15
邳州 | 弹性 | 2031 | BDZ-00031 | 0 | 56 | 0% | 11
邳州 | 弹性 | 2031 | BDZ-00037 | 0 | 48 | 0% | 9
邳州 | 弹性 | 2031 | BDZ-00048 | 0 | 54 | 0% | 10
邳州 | 弹性 | 2031 | BDZ-00095 | 0 | 46 | 0% | 9
邳州 | 弹性 | 2031 | BDZ-00096 | 8 | 52 | 15.38% | 10
邳州 | 弹性 | 2031 | BDZ-00124 | 2 | 54 | 3.704% | 10
邳州 | 弹性 | 2031 | BDZ-00135 | 18 | 100 | 18% | 20
邳州 | 弹性 | 2031 | BDZ-00141 | 0 | 67 | 0% | 13
邳州 | 弹性 | 2031 | BDZ-00146 | 0 | 43 | 0% | 8
邳州 | 弹性 | 2031 | BDZ-00147 | 0 | 37 | 0% | 7
邳州 | 弹性 | 2031 | BDZ-00162 | 0 | 51 | 0% | 10
邳州 | 弹性 | 2031 | BDZ-00164 | 10 | 55 | 18.18% | 11
邳州 | 弹性 | 2031 | BDZ-00172 | 0 | 47 | 0% | 9
邳州 | 弹性 | 2032 | BDZ-00005 | 0 | 36 | 0% | 7
邳州 | 弹性 | 2032 | BDZ-00016 | 0 | 70 | 0% | 14
邳州 | 弹性 | 2032 | BDZ-00021 | 0 | 53 | 0% | 10
邳州 | 弹性 | 2032 | BDZ-00022 | 10 | 73 | 13.7% | 14
邳州 | 弹性 | 2032 | BDZ-00026 | 0 | 68 | 0% | 13
邳州 | 弹性 | 2032 | BDZ-00027 | 14 | 90 | 15.56% | 18
邳州 | 弹性 | 2032 | BDZ-00028 | 15 | 77 | 19.48% | 15
邳州 | 弹性 | 2032 | BDZ-00031 | 0 | 56 | 0% | 11
邳州 | 弹性 | 2032 | BDZ-00037 | 0 | 48 | 0% | 9
邳州 | 弹性 | 2032 | BDZ-00048 | 0 | 54 | 0% | 10
邳州 | 弹性 | 2032 | BDZ-00095 | 0 | 46 | 0% | 9
邳州 | 弹性 | 2032 | BDZ-00096 | 9 | 52 | 17.31% | 10
邳州 | 弹性 | 2032 | BDZ-00124 | 4 | 54 | 7.407% | 10
邳州 | 弹性 | 2032 | BDZ-00135 | 16 | 100 | 16% | 20
邳州 | 弹性 | 2032 | BDZ-00141 | 6 | 67 | 8.955% | 13
邳州 | 弹性 | 2032 | BDZ-00146 | 0 | 43 | 0% | 8
邳州 | 弹性 | 2032 | BDZ-00147 | 0 | 37 | 0% | 7
邳州 | 弹性 | 2032 | BDZ-00162 | 10 | 51 | 19.61% | 10
邳州 | 弹性 | 2032 | BDZ-00164 | 10 | 55 | 18.18% | 11
邳州 | 弹性 | 2032 | BDZ-00172 | 0 | 47 | 0% | 9
邳州 | 弹性 | 2033 | BDZ-00005 | 0 | 36 | 0% | 7
邳州 | 弹性 | 2033 | BDZ-00016 | 0 | 70 | 0% | 14
邳州 | 弹性 | 2033 | BDZ-00021 | 0 | 53 | 0% | 10
邳州 | 弹性 | 2033 | BDZ-00022 | 14 | 73 | 19.18% | 14
邳州 | 弹性 | 2033 | BDZ-00026 | 2 | 68 | 2.941% | 13
邳州 | 弹性 | 2033 | BDZ-00027 | 0 | 90 | 0% | 18
邳州 | 弹性 | 2033 | BDZ-00028 | 15 | 77 | 19.48% | 15
邳州 | 弹性 | 2033 | BDZ-00031 | 0 | 56 | 0% | 11
邳州 | 弹性 | 2033 | BDZ-00037 | 0 | 48 | 0% | 9
邳州 | 弹性 | 2033 | BDZ-00048 | 0 | 54 | 0% | 10
邳州 | 弹性 | 2033 | BDZ-00095 | 0 | 46 | 0% | 9
邳州 | 弹性 | 2033 | BDZ-00096 | 10 | 52 | 19.23% | 10
邳州 | 弹性 | 2033 | BDZ-00124 | 6 | 54 | 11.11% | 10
邳州 | 弹性 | 2033 | BDZ-00135 | 14 | 100 | 14% | 20
邳州 | 弹性 | 2033 | BDZ-00141 | 11 | 67 | 16.42% | 13
邳州 | 弹性 | 2033 | BDZ-00146 | 0 | 43 | 0% | 8
邳州 | 弹性 | 2033 | BDZ-00147 | 0 | 37 | 0% | 7
邳州 | 弹性 | 2033 | BDZ-00162 | 9 | 51 | 17.65% | 10
邳州 | 弹性 | 2033 | BDZ-00164 | 7 | 55 | 12.73% | 11
邳州 | 弹性 | 2033 | BDZ-00172 | 0 | 47 | 0% | 9
邳州 | 弹性 | 2034 | BDZ-00005 | 0 | 36 | 0% | 7
邳州 | 弹性 | 2034 | BDZ-00016 | 0 | 70 | 0% | 14
邳州 | 弹性 | 2034 | BDZ-00021 | 0 | 53 | 0% | 10
邳州 | 弹性 | 2034 | BDZ-00022 | 14 | 73 | 19.18% | 14
邳州 | 弹性 | 2034 | BDZ-00026 | 4 | 68 | 5.882% | 13
邳州 | 弹性 | 2034 | BDZ-00027 | 0 | 90 | 0% | 18
邳州 | 弹性 | 2034 | BDZ-00028 | 14 | 77 | 18.18% | 15
邳州 | 弹性 | 2034 | BDZ-00031 | 0 | 56 | 0% | 11
邳州 | 弹性 | 2034 | BDZ-00037 | 0 | 48 | 0% | 9
邳州 | 弹性 | 2034 | BDZ-00048 | 0 | 54 | 0% | 10
邳州 | 弹性 | 2034 | BDZ-00095 | 1 | 46 | 2.174% | 9
邳州 | 弹性 | 2034 | BDZ-00096 | 10 | 52 | 19.23% | 10
邳州 | 弹性 | 2034 | BDZ-00124 | 8 | 54 | 14.81% | 10
邳州 | 弹性 | 2034 | BDZ-00135 | 12 | 100 | 12% | 20
邳州 | 弹性 | 2034 | BDZ-00141 | 12 | 67 | 17.91% | 13
邳州 | 弹性 | 2034 | BDZ-00146 | 3 | 43 | 6.977% | 8
邳州 | 弹性 | 2034 | BDZ-00147 | 0 | 37 | 0% | 7
邳州 | 弹性 | 2034 | BDZ-00162 | 0 | 51 | 0% | 10
邳州 | 弹性 | 2034 | BDZ-00164 | 10 | 55 | 18.18% | 11
邳州 | 弹性 | 2034 | BDZ-00172 | 0 | 47 | 0% | 9
邳州 | 弹性 | 2035 | BDZ-00005 | 0 | 36 | 0% | 7
邳州 | 弹性 | 2035 | BDZ-00016 | 0 | 70 | 0% | 14
邳州 | 弹性 | 2035 | BDZ-00021 | 3 | 53 | 5.66% | 10
邳州 | 弹性 | 2035 | BDZ-00022 | 12 | 73 | 16.44% | 14
邳州 | 弹性 | 2035 | BDZ-00026 | 7 | 68 | 10.29% | 13
邳州 | 弹性 | 2035 | BDZ-00027 | 7 | 90 | 7.778% | 18
邳州 | 弹性 | 2035 | BDZ-00028 | 14 | 77 | 18.18% | 15
邳州 | 弹性 | 2035 | BDZ-00031 | 4 | 56 | 7.143% | 11
邳州 | 弹性 | 2035 | BDZ-00037 | 6 | 48 | 12.5% | 9
邳州 | 弹性 | 2035 | BDZ-00048 | 5 | 54 | 9.259% | 10
邳州 | 弹性 | 2035 | BDZ-00095 | 5 | 46 | 10.87% | 9
邳州 | 弹性 | 2035 | BDZ-00096 | 10 | 52 | 19.23% | 10
邳州 | 弹性 | 2035 | BDZ-00124 | 10 | 54 | 18.52% | 10
邳州 | 弹性 | 2035 | BDZ-00135 | 10 | 100 | 10% | 20
邳州 | 弹性 | 2035 | BDZ-00141 | 12 | 67 | 17.91% | 13
邳州 | 弹性 | 2035 | BDZ-00146 | 2 | 43 | 4.651% | 8
邳州 | 弹性 | 2035 | BDZ-00147 | 0 | 37 | 0% | 7
邳州 | 弹性 | 2035 | BDZ-00162 | 0 | 51 | 0% | 10
邳州 | 弹性 | 2035 | BDZ-00164 | 10 | 55 | 18.18% | 11
邳州 | 弹性 | 2035 | BDZ-00172 | 0 | 47 | 0% | 9

## 负荷与逐年增量
地区 | 年份 | 同口径规划峰值_MW | 规划峰值较上年增量_MW | 预测总负荷_MW | 预测总负荷较上年增量_MW | 负荷同比增长率 | 共同容载比下限
市区 | 2021 | 1449.77 |  |  |  |  | 1.5
市区 | 2022 | 1432.37 | -17.4 |  |  |  | 1.5
市区 | 2023 | 1542.2167 | 109.8468 |  |  |  | 1.5
市区 | 2024 | 1449.4016 | -92.8152 |  |  |  | 1.5
市区 | 2025 | 1528.82 | 79.4184 | 2850 |  |  | 1.5
市区 | 2026 | 1591.8503 | 63.0303 | 2967.5 | 117.5 | 4.123% | 1.6
市区 | 2027 | 1654.8806 | 63.0303 | 3085 | 117.5 | 3.96% | 1.6
市区 | 2028 | 1717.9109 | 63.0303 | 3202.5 | 117.5 | 3.809% | 1.6
市区 | 2029 | 1780.9412 | 63.0303 | 3320 | 117.5 | 3.669% | 1.6
市区 | 2030 | 1845.3126 | 64.3714 | 3440 | 120 | 3.614% | 1.6
市区 | 2031 | 1920.4125 | 75.0999 | 3580 | 140 | 4.07% | 1.6
市区 | 2032 | 1998.1946 | 77.7821 | 3725 | 145 | 4.05% | 1.6
市区 | 2033 | 2073.2945 | 75.0999 | 3865 | 140 | 3.758% | 1.6
市区 | 2034 | 2149.7355 | 76.441 | 4007.5 | 142.5 | 3.687% | 1.6
市区 | 2035 | 2226.1765 | 76.441 | 4150 | 142.5 | 3.556% | 1.6
邳州 | 2021 | 731.77 |  |  |  |  | 1.7
邳州 | 2022 | 825.0042 | 93.2342 |  |  |  | 1.7
邳州 | 2023 | 761.2318 | -63.7724 |  |  |  | 1.7
邳州 | 2024 | 862.6615 | 101.4297 |  |  |  | 1.7
邳州 | 2025 | 956.45 | 93.7885 | 1556 |  |  | 1.7
邳州 | 2026 | 999.478 | 43.028 | 1626 | 70 | 4.499% | 1.7
邳州 | 2027 | 1042.5059 | 43.028 | 1696 | 70 | 4.305% | 1.7
邳州 | 2028 | 1085.5339 | 43.028 | 1766 | 70 | 4.127% | 1.7
邳州 | 2029 | 1128.5618 | 43.028 | 1836 | 70 | 3.964% | 1.7
邳州 | 2030 | 1171.5898 | 43.028 | 1906 | 70 | 3.813% | 1.7
邳州 | 2031 | 1217.6912 | 46.1014 | 1981 | 75 | 3.935% | 1.6
邳州 | 2032 | 1265.6366 | 47.9454 | 2059 | 78 | 3.937% | 1.6
邳州 | 2033 | 1313.582 | 47.9454 | 2137 | 78 | 3.788% | 1.6
邳州 | 2034 | 1361.5275 | 47.9454 | 2215 | 78 | 3.65% | 1.6
邳州 | 2035 | 1409.4729 | 47.9454 | 2293 | 78 | 3.521% | 1.6

## 全年安全核验
地区 | 方案 | 年份 | 故障站 | 校核小时数 | 最大缺口_MW | 失败小时数
市区 | 刚性 | 2022 | 正常 | 8760 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2022 | BDZ-00012 | 8760 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2022 | BDZ-00013 | 8760 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2022 | BDZ-00023 | 8760 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2022 | BDZ-00024 | 8760 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2022 | BDZ-00042 | 8760 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2022 | BDZ-00051 | 8760 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2022 | BDZ-00053 | 8760 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2022 | BDZ-00055 | 8760 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2022 | BDZ-00062 | 8760 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2022 | BDZ-00065 | 8760 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2022 | BDZ-00074 | 8760 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2022 | BDZ-00076 | 8760 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2022 | BDZ-00092 | 8760 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2022 | BDZ-00094 | 8760 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2022 | BDZ-00103 | 8760 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2022 | BDZ-00106 | 8760 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2022 | BDZ-00110 | 8760 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2022 | BDZ-00114 | 8760 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2022 | BDZ-00115 | 8760 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2022 | BDZ-00139 | 8760 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2022 | BDZ-00148 | 8760 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2022 | BDZ-00151 | 8760 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2022 | BDZ-00154 | 8760 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2022 | BDZ-00155 | 8760 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2022 | BDZ-00175 | 8760 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2022 | BDZ-00183 | 8760 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2022 | SIM-CITY-KL | 8760 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2022 | SIM-CITY-XSZ | 8760 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2022 | SIM-CITY-YQ | 8760 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2023 | 正常 | 8760 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2023 | BDZ-00012 | 8760 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2023 | BDZ-00013 | 8760 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2023 | BDZ-00023 | 8760 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2023 | BDZ-00024 | 8760 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2023 | BDZ-00042 | 8760 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2023 | BDZ-00051 | 8760 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2023 | BDZ-00053 | 8760 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2023 | BDZ-00055 | 8760 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2023 | BDZ-00062 | 8760 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2023 | BDZ-00065 | 8760 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2023 | BDZ-00074 | 8760 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2023 | BDZ-00076 | 8760 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2023 | BDZ-00092 | 8760 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2023 | BDZ-00094 | 8760 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2023 | BDZ-00103 | 8760 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2023 | BDZ-00106 | 8760 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2023 | BDZ-00110 | 8760 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2023 | BDZ-00114 | 8760 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2023 | BDZ-00115 | 8760 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2023 | BDZ-00139 | 8760 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2023 | BDZ-00148 | 8760 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2023 | BDZ-00151 | 8760 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2023 | BDZ-00154 | 8760 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2023 | BDZ-00155 | 8760 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2023 | BDZ-00175 | 8760 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2023 | BDZ-00183 | 8760 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2023 | SIM-CITY-KL | 8760 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2023 | SIM-CITY-XSZ | 8760 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2023 | SIM-CITY-YQ | 8760 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2024 | 正常 | 8760 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2024 | BDZ-00012 | 8760 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2024 | BDZ-00013 | 8760 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2024 | BDZ-00023 | 8760 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2024 | BDZ-00024 | 8760 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2024 | BDZ-00042 | 8760 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2024 | BDZ-00051 | 8760 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2024 | BDZ-00053 | 8760 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2024 | BDZ-00055 | 8760 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2024 | BDZ-00062 | 8760 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2024 | BDZ-00065 | 8760 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2024 | BDZ-00074 | 8760 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2024 | BDZ-00076 | 8760 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2024 | BDZ-00092 | 8760 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2024 | BDZ-00094 | 8760 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2024 | BDZ-00103 | 8760 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2024 | BDZ-00106 | 8760 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2024 | BDZ-00110 | 8760 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2024 | BDZ-00114 | 8760 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2024 | BDZ-00115 | 8760 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2024 | BDZ-00139 | 8760 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2024 | BDZ-00148 | 8760 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2024 | BDZ-00151 | 8760 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2024 | BDZ-00154 | 8760 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2024 | BDZ-00155 | 8760 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2024 | BDZ-00175 | 8760 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2024 | BDZ-00183 | 8760 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2024 | SIM-CITY-KL | 8760 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2024 | SIM-CITY-XSZ | 8760 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2024 | SIM-CITY-YQ | 8760 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2025 | 正常 | 8760 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2025 | BDZ-00012 | 8760 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2025 | BDZ-00013 | 8760 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2025 | BDZ-00023 | 8760 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2025 | BDZ-00024 | 8760 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2025 | BDZ-00042 | 8760 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2025 | BDZ-00051 | 8760 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2025 | BDZ-00053 | 8760 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2025 | BDZ-00055 | 8760 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2025 | BDZ-00062 | 8760 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2025 | BDZ-00065 | 8760 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2025 | BDZ-00074 | 8760 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2025 | BDZ-00076 | 8760 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2025 | BDZ-00092 | 8760 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2025 | BDZ-00094 | 8760 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2025 | BDZ-00103 | 8760 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2025 | BDZ-00106 | 8760 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2025 | BDZ-00110 | 8760 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2025 | BDZ-00114 | 8760 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2025 | BDZ-00115 | 8760 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2025 | BDZ-00139 | 8760 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2025 | BDZ-00148 | 8760 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2025 | BDZ-00151 | 8760 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2025 | BDZ-00154 | 8760 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2025 | BDZ-00155 | 8760 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2025 | BDZ-00175 | 8760 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2025 | BDZ-00183 | 8760 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2025 | SIM-CITY-KL | 8760 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2025 | SIM-CITY-XSZ | 8760 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2025 | SIM-CITY-YQ | 8760 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2026 | 正常 | 8760 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2026 | BDZ-00012 | 8760 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2026 | BDZ-00013 | 8760 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2026 | BDZ-00023 | 8760 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2026 | BDZ-00024 | 8760 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2026 | BDZ-00042 | 8760 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2026 | BDZ-00051 | 8760 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2026 | BDZ-00053 | 8760 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2026 | BDZ-00055 | 8760 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2026 | BDZ-00062 | 8760 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2026 | BDZ-00065 | 8760 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2026 | BDZ-00074 | 8760 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2026 | BDZ-00076 | 8760 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2026 | BDZ-00092 | 8760 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2026 | BDZ-00094 | 8760 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2026 | BDZ-00103 | 8760 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2026 | BDZ-00106 | 8760 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2026 | BDZ-00110 | 8760 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2026 | BDZ-00114 | 8760 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2026 | BDZ-00115 | 8760 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2026 | BDZ-00139 | 8760 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2026 | BDZ-00148 | 8760 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2026 | BDZ-00151 | 8760 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2026 | BDZ-00154 | 8760 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2026 | BDZ-00155 | 8760 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2026 | BDZ-00175 | 8760 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2026 | BDZ-00183 | 8760 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2026 | SIM-CITY-KL | 8760 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2026 | SIM-CITY-XSZ | 8760 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2026 | SIM-CITY-YQ | 8760 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2027 | 正常 | 8760 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2027 | BDZ-00012 | 8760 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2027 | BDZ-00013 | 8760 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2027 | BDZ-00023 | 8760 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2027 | BDZ-00024 | 8760 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2027 | BDZ-00042 | 8760 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2027 | BDZ-00051 | 8760 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2027 | BDZ-00053 | 8760 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2027 | BDZ-00055 | 8760 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2027 | BDZ-00062 | 8760 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2027 | BDZ-00065 | 8760 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2027 | BDZ-00074 | 8760 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2027 | BDZ-00076 | 8760 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2027 | BDZ-00092 | 8760 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2027 | BDZ-00094 | 8760 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2027 | BDZ-00103 | 8760 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2027 | BDZ-00106 | 8760 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2027 | BDZ-00110 | 8760 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2027 | BDZ-00114 | 8760 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2027 | BDZ-00115 | 8760 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2027 | BDZ-00139 | 8760 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2027 | BDZ-00148 | 8760 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2027 | BDZ-00151 | 8760 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2027 | BDZ-00154 | 8760 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2027 | BDZ-00155 | 8760 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2027 | BDZ-00175 | 8760 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2027 | BDZ-00183 | 8760 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2027 | SIM-CITY-KL | 8760 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2027 | SIM-CITY-XSZ | 8760 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2027 | SIM-CITY-YQ | 8760 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2028 | 正常 | 8760 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2028 | BDZ-00012 | 8760 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2028 | BDZ-00013 | 8760 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2028 | BDZ-00023 | 8760 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2028 | BDZ-00024 | 8760 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2028 | BDZ-00042 | 8760 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2028 | BDZ-00051 | 8760 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2028 | BDZ-00053 | 8760 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2028 | BDZ-00055 | 8760 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2028 | BDZ-00062 | 8760 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2028 | BDZ-00065 | 8760 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2028 | BDZ-00074 | 8760 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2028 | BDZ-00076 | 8760 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2028 | BDZ-00092 | 8760 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2028 | BDZ-00094 | 8760 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2028 | BDZ-00103 | 8760 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2028 | BDZ-00106 | 8760 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2028 | BDZ-00110 | 8760 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2028 | BDZ-00114 | 8760 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2028 | BDZ-00115 | 8760 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2028 | BDZ-00139 | 8760 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2028 | BDZ-00148 | 8760 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2028 | BDZ-00151 | 8760 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2028 | BDZ-00154 | 8760 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2028 | BDZ-00155 | 8760 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2028 | BDZ-00175 | 8760 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2028 | BDZ-00183 | 8760 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2028 | SIM-CITY-KL | 8760 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2028 | SIM-CITY-XSZ | 8760 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2028 | SIM-CITY-YQ | 8760 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2029 | 正常 | 8760 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2029 | BDZ-00012 | 8760 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2029 | BDZ-00013 | 8760 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2029 | BDZ-00023 | 8760 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2029 | BDZ-00024 | 8760 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2029 | BDZ-00042 | 8760 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2029 | BDZ-00051 | 8760 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2029 | BDZ-00053 | 8760 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2029 | BDZ-00055 | 8760 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2029 | BDZ-00062 | 8760 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2029 | BDZ-00065 | 8760 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2029 | BDZ-00074 | 8760 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2029 | BDZ-00076 | 8760 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2029 | BDZ-00092 | 8760 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2029 | BDZ-00094 | 8760 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2029 | BDZ-00103 | 8760 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2029 | BDZ-00106 | 8760 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2029 | BDZ-00110 | 8760 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2029 | BDZ-00114 | 8760 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2029 | BDZ-00115 | 8760 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2029 | BDZ-00139 | 8760 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2029 | BDZ-00148 | 8760 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2029 | BDZ-00151 | 8760 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2029 | BDZ-00154 | 8760 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2029 | BDZ-00155 | 8760 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2029 | BDZ-00175 | 8760 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2029 | BDZ-00183 | 8760 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2029 | SIM-CITY-KL | 8760 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2029 | SIM-CITY-XSZ | 8760 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2029 | SIM-CITY-YQ | 8760 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2030 | 正常 | 8760 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2030 | BDZ-00012 | 8760 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2030 | BDZ-00013 | 8760 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2030 | BDZ-00023 | 8760 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2030 | BDZ-00024 | 8760 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2030 | BDZ-00042 | 8760 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2030 | BDZ-00051 | 8760 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2030 | BDZ-00053 | 8760 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2030 | BDZ-00055 | 8760 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2030 | BDZ-00062 | 8760 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2030 | BDZ-00065 | 8760 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2030 | BDZ-00074 | 8760 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2030 | BDZ-00076 | 8760 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2030 | BDZ-00092 | 8760 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2030 | BDZ-00094 | 8760 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2030 | BDZ-00103 | 8760 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2030 | BDZ-00106 | 8760 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2030 | BDZ-00110 | 8760 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2030 | BDZ-00114 | 8760 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2030 | BDZ-00115 | 8760 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2030 | BDZ-00139 | 8760 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2030 | BDZ-00148 | 8760 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2030 | BDZ-00151 | 8760 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2030 | BDZ-00154 | 8760 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2030 | BDZ-00155 | 8760 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2030 | BDZ-00175 | 8760 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2030 | BDZ-00183 | 8760 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2030 | SIM-CITY-KL | 8760 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2030 | SIM-CITY-XSZ | 8760 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2030 | SIM-CITY-YQ | 8760 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2031 | 正常 | 8760 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2031 | BDZ-00012 | 8760 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2031 | BDZ-00013 | 8760 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2031 | BDZ-00023 | 8760 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2031 | BDZ-00024 | 8760 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2031 | BDZ-00042 | 8760 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2031 | BDZ-00051 | 8760 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2031 | BDZ-00053 | 8760 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2031 | BDZ-00055 | 8760 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2031 | BDZ-00062 | 8760 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2031 | BDZ-00065 | 8760 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2031 | BDZ-00074 | 8760 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2031 | BDZ-00076 | 8760 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2031 | BDZ-00092 | 8760 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2031 | BDZ-00094 | 8760 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2031 | BDZ-00103 | 8760 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2031 | BDZ-00106 | 8760 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2031 | BDZ-00110 | 8760 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2031 | BDZ-00114 | 8760 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2031 | BDZ-00115 | 8760 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2031 | BDZ-00139 | 8760 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2031 | BDZ-00148 | 8760 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2031 | BDZ-00151 | 8760 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2031 | BDZ-00154 | 8760 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2031 | BDZ-00155 | 8760 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2031 | BDZ-00175 | 8760 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2031 | BDZ-00183 | 8760 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2031 | SIM-CITY-KL | 8760 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2031 | SIM-CITY-XSZ | 8760 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2031 | SIM-CITY-YQ | 8760 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2032 | 正常 | 8760 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2032 | BDZ-00012 | 8760 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2032 | BDZ-00013 | 8760 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2032 | BDZ-00023 | 8760 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2032 | BDZ-00024 | 8760 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2032 | BDZ-00042 | 8760 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2032 | BDZ-00051 | 8760 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2032 | BDZ-00053 | 8760 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2032 | BDZ-00055 | 8760 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2032 | BDZ-00062 | 8760 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2032 | BDZ-00065 | 8760 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2032 | BDZ-00074 | 8760 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2032 | BDZ-00076 | 8760 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2032 | BDZ-00092 | 8760 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2032 | BDZ-00094 | 8760 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2032 | BDZ-00103 | 8760 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2032 | BDZ-00106 | 8760 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2032 | BDZ-00110 | 8760 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2032 | BDZ-00114 | 8760 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2032 | BDZ-00115 | 8760 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2032 | BDZ-00139 | 8760 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2032 | BDZ-00148 | 8760 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2032 | BDZ-00151 | 8760 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2032 | BDZ-00154 | 8760 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2032 | BDZ-00155 | 8760 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2032 | BDZ-00175 | 8760 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2032 | BDZ-00183 | 8760 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2032 | SIM-CITY-KL | 8760 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2032 | SIM-CITY-XSZ | 8760 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2032 | SIM-CITY-YQ | 8760 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2033 | 正常 | 8760 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2033 | BDZ-00012 | 8760 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2033 | BDZ-00013 | 8760 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2033 | BDZ-00023 | 8760 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2033 | BDZ-00024 | 8760 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2033 | BDZ-00042 | 8760 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2033 | BDZ-00051 | 8760 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2033 | BDZ-00053 | 8760 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2033 | BDZ-00055 | 8760 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2033 | BDZ-00062 | 8760 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2033 | BDZ-00065 | 8760 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2033 | BDZ-00074 | 8760 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2033 | BDZ-00076 | 8760 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2033 | BDZ-00092 | 8760 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2033 | BDZ-00094 | 8760 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2033 | BDZ-00103 | 8760 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2033 | BDZ-00106 | 8760 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2033 | BDZ-00110 | 8760 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2033 | BDZ-00114 | 8760 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2033 | BDZ-00115 | 8760 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2033 | BDZ-00139 | 8760 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2033 | BDZ-00148 | 8760 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2033 | BDZ-00151 | 8760 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2033 | BDZ-00154 | 8760 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2033 | BDZ-00155 | 8760 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2033 | BDZ-00175 | 8760 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2033 | BDZ-00183 | 8760 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2033 | SIM-CITY-KL | 8760 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2033 | SIM-CITY-XSZ | 8760 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2033 | SIM-CITY-YQ | 8760 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2034 | 正常 | 8760 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2034 | BDZ-00012 | 8760 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2034 | BDZ-00013 | 8760 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2034 | BDZ-00023 | 8760 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2034 | BDZ-00024 | 8760 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2034 | BDZ-00042 | 8760 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2034 | BDZ-00051 | 8760 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2034 | BDZ-00053 | 8760 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2034 | BDZ-00055 | 8760 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2034 | BDZ-00062 | 8760 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2034 | BDZ-00065 | 8760 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2034 | BDZ-00074 | 8760 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2034 | BDZ-00076 | 8760 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2034 | BDZ-00092 | 8760 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2034 | BDZ-00094 | 8760 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2034 | BDZ-00103 | 8760 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2034 | BDZ-00106 | 8760 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2034 | BDZ-00110 | 8760 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2034 | BDZ-00114 | 8760 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2034 | BDZ-00115 | 8760 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2034 | BDZ-00139 | 8760 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2034 | BDZ-00148 | 8760 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2034 | BDZ-00151 | 8760 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2034 | BDZ-00154 | 8760 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2034 | BDZ-00155 | 8760 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2034 | BDZ-00175 | 8760 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2034 | BDZ-00183 | 8760 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2034 | SIM-CITY-KL | 8760 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2034 | SIM-CITY-XSZ | 8760 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2034 | SIM-CITY-YQ | 8760 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2035 | 正常 | 8760 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2035 | BDZ-00012 | 8760 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2035 | BDZ-00013 | 8760 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2035 | BDZ-00023 | 8760 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2035 | BDZ-00024 | 8760 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2035 | BDZ-00042 | 8760 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2035 | BDZ-00051 | 8760 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2035 | BDZ-00053 | 8760 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2035 | BDZ-00055 | 8760 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2035 | BDZ-00062 | 8760 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2035 | BDZ-00065 | 8760 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2035 | BDZ-00074 | 8760 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2035 | BDZ-00076 | 8760 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2035 | BDZ-00092 | 8760 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2035 | BDZ-00094 | 8760 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2035 | BDZ-00103 | 8760 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2035 | BDZ-00106 | 8760 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2035 | BDZ-00110 | 8760 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2035 | BDZ-00114 | 8760 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2035 | BDZ-00115 | 8760 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2035 | BDZ-00139 | 8760 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2035 | BDZ-00148 | 8760 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2035 | BDZ-00151 | 8760 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2035 | BDZ-00154 | 8760 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2035 | BDZ-00155 | 8760 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2035 | BDZ-00175 | 8760 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2035 | BDZ-00183 | 8760 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2035 | SIM-CITY-KL | 8760 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2035 | SIM-CITY-XSZ | 8760 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2035 | SIM-CITY-YQ | 8760 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2022 | 正常 | 8760 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2022 | BDZ-00012 | 8760 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2022 | BDZ-00013 | 8760 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2022 | BDZ-00023 | 8760 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2022 | BDZ-00024 | 8760 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2022 | BDZ-00042 | 8760 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2022 | BDZ-00051 | 8760 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2022 | BDZ-00053 | 8760 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2022 | BDZ-00055 | 8760 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2022 | BDZ-00062 | 8760 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2022 | BDZ-00065 | 8760 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2022 | BDZ-00074 | 8760 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2022 | BDZ-00076 | 8760 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2022 | BDZ-00092 | 8760 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2022 | BDZ-00094 | 8760 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2022 | BDZ-00103 | 8760 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2022 | BDZ-00106 | 8760 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2022 | BDZ-00110 | 8760 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2022 | BDZ-00114 | 8760 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2022 | BDZ-00115 | 8760 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2022 | BDZ-00139 | 8760 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2022 | BDZ-00148 | 8760 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2022 | BDZ-00151 | 8760 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2022 | BDZ-00154 | 8760 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2022 | BDZ-00155 | 8760 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2022 | BDZ-00175 | 8760 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2022 | BDZ-00183 | 8760 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2022 | SIM-CITY-KL | 8760 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2022 | SIM-CITY-XSZ | 8760 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2022 | SIM-CITY-YQ | 8760 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2023 | 正常 | 8760 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2023 | BDZ-00012 | 8760 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2023 | BDZ-00013 | 8760 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2023 | BDZ-00023 | 8760 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2023 | BDZ-00024 | 8760 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2023 | BDZ-00042 | 8760 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2023 | BDZ-00051 | 8760 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2023 | BDZ-00053 | 8760 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2023 | BDZ-00055 | 8760 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2023 | BDZ-00062 | 8760 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2023 | BDZ-00065 | 8760 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2023 | BDZ-00074 | 8760 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2023 | BDZ-00076 | 8760 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2023 | BDZ-00092 | 8760 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2023 | BDZ-00094 | 8760 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2023 | BDZ-00103 | 8760 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2023 | BDZ-00106 | 8760 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2023 | BDZ-00110 | 8760 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2023 | BDZ-00114 | 8760 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2023 | BDZ-00115 | 8760 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2023 | BDZ-00139 | 8760 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2023 | BDZ-00148 | 8760 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2023 | BDZ-00151 | 8760 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2023 | BDZ-00154 | 8760 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2023 | BDZ-00155 | 8760 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2023 | BDZ-00175 | 8760 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2023 | BDZ-00183 | 8760 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2023 | SIM-CITY-KL | 8760 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2023 | SIM-CITY-XSZ | 8760 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2023 | SIM-CITY-YQ | 8760 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2024 | 正常 | 8760 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2024 | BDZ-00012 | 8760 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2024 | BDZ-00013 | 8760 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2024 | BDZ-00023 | 8760 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2024 | BDZ-00024 | 8760 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2024 | BDZ-00042 | 8760 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2024 | BDZ-00051 | 8760 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2024 | BDZ-00053 | 8760 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2024 | BDZ-00055 | 8760 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2024 | BDZ-00062 | 8760 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2024 | BDZ-00065 | 8760 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2024 | BDZ-00074 | 8760 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2024 | BDZ-00076 | 8760 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2024 | BDZ-00092 | 8760 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2024 | BDZ-00094 | 8760 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2024 | BDZ-00103 | 8760 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2024 | BDZ-00106 | 8760 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2024 | BDZ-00110 | 8760 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2024 | BDZ-00114 | 8760 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2024 | BDZ-00115 | 8760 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2024 | BDZ-00139 | 8760 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2024 | BDZ-00148 | 8760 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2024 | BDZ-00151 | 8760 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2024 | BDZ-00154 | 8760 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2024 | BDZ-00155 | 8760 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2024 | BDZ-00175 | 8760 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2024 | BDZ-00183 | 8760 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2024 | SIM-CITY-KL | 8760 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2024 | SIM-CITY-XSZ | 8760 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2024 | SIM-CITY-YQ | 8760 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2025 | 正常 | 8760 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2025 | BDZ-00012 | 8760 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2025 | BDZ-00013 | 8760 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2025 | BDZ-00023 | 8760 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2025 | BDZ-00024 | 8760 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2025 | BDZ-00042 | 8760 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2025 | BDZ-00051 | 8760 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2025 | BDZ-00053 | 8760 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2025 | BDZ-00055 | 8760 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2025 | BDZ-00062 | 8760 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2025 | BDZ-00065 | 8760 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2025 | BDZ-00074 | 8760 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2025 | BDZ-00076 | 8760 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2025 | BDZ-00092 | 8760 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2025 | BDZ-00094 | 8760 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2025 | BDZ-00103 | 8760 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2025 | BDZ-00106 | 8760 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2025 | BDZ-00110 | 8760 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2025 | BDZ-00114 | 8760 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2025 | BDZ-00115 | 8760 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2025 | BDZ-00139 | 8760 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2025 | BDZ-00148 | 8760 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2025 | BDZ-00151 | 8760 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2025 | BDZ-00154 | 8760 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2025 | BDZ-00155 | 8760 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2025 | BDZ-00175 | 8760 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2025 | BDZ-00183 | 8760 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2025 | SIM-CITY-KL | 8760 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2025 | SIM-CITY-XSZ | 8760 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2025 | SIM-CITY-YQ | 8760 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2026 | 正常 | 8760 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2026 | BDZ-00012 | 8760 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2026 | BDZ-00013 | 8760 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2026 | BDZ-00023 | 8760 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2026 | BDZ-00024 | 8760 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2026 | BDZ-00042 | 8760 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2026 | BDZ-00051 | 8760 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2026 | BDZ-00053 | 8760 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2026 | BDZ-00055 | 8760 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2026 | BDZ-00062 | 8760 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2026 | BDZ-00065 | 8760 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2026 | BDZ-00074 | 8760 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2026 | BDZ-00076 | 8760 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2026 | BDZ-00092 | 8760 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2026 | BDZ-00094 | 8760 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2026 | BDZ-00103 | 8760 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2026 | BDZ-00106 | 8760 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2026 | BDZ-00110 | 8760 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2026 | BDZ-00114 | 8760 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2026 | BDZ-00115 | 8760 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2026 | BDZ-00139 | 8760 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2026 | BDZ-00148 | 8760 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2026 | BDZ-00151 | 8760 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2026 | BDZ-00154 | 8760 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2026 | BDZ-00155 | 8760 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2026 | BDZ-00175 | 8760 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2026 | BDZ-00183 | 8760 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2026 | SIM-CITY-KL | 8760 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2026 | SIM-CITY-XSZ | 8760 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2026 | SIM-CITY-YQ | 8760 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2027 | 正常 | 8760 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2027 | BDZ-00012 | 8760 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2027 | BDZ-00013 | 8760 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2027 | BDZ-00023 | 8760 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2027 | BDZ-00024 | 8760 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2027 | BDZ-00042 | 8760 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2027 | BDZ-00051 | 8760 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2027 | BDZ-00053 | 8760 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2027 | BDZ-00055 | 8760 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2027 | BDZ-00062 | 8760 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2027 | BDZ-00065 | 8760 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2027 | BDZ-00074 | 8760 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2027 | BDZ-00076 | 8760 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2027 | BDZ-00092 | 8760 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2027 | BDZ-00094 | 8760 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2027 | BDZ-00103 | 8760 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2027 | BDZ-00106 | 8760 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2027 | BDZ-00110 | 8760 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2027 | BDZ-00114 | 8760 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2027 | BDZ-00115 | 8760 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2027 | BDZ-00139 | 8760 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2027 | BDZ-00148 | 8760 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2027 | BDZ-00151 | 8760 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2027 | BDZ-00154 | 8760 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2027 | BDZ-00155 | 8760 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2027 | BDZ-00175 | 8760 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2027 | BDZ-00183 | 8760 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2027 | SIM-CITY-KL | 8760 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2027 | SIM-CITY-XSZ | 8760 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2027 | SIM-CITY-YQ | 8760 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2028 | 正常 | 8760 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2028 | BDZ-00012 | 8760 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2028 | BDZ-00013 | 8760 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2028 | BDZ-00023 | 8760 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2028 | BDZ-00024 | 8760 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2028 | BDZ-00042 | 8760 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2028 | BDZ-00051 | 8760 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2028 | BDZ-00053 | 8760 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2028 | BDZ-00055 | 8760 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2028 | BDZ-00062 | 8760 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2028 | BDZ-00065 | 8760 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2028 | BDZ-00074 | 8760 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2028 | BDZ-00076 | 8760 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2028 | BDZ-00092 | 8760 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2028 | BDZ-00094 | 8760 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2028 | BDZ-00103 | 8760 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2028 | BDZ-00106 | 8760 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2028 | BDZ-00110 | 8760 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2028 | BDZ-00114 | 8760 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2028 | BDZ-00115 | 8760 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2028 | BDZ-00139 | 8760 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2028 | BDZ-00148 | 8760 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2028 | BDZ-00151 | 8760 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2028 | BDZ-00154 | 8760 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2028 | BDZ-00155 | 8760 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2028 | BDZ-00175 | 8760 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2028 | BDZ-00183 | 8760 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2028 | SIM-CITY-KL | 8760 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2028 | SIM-CITY-XSZ | 8760 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2028 | SIM-CITY-YQ | 8760 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2029 | 正常 | 8760 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2029 | BDZ-00012 | 8760 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2029 | BDZ-00013 | 8760 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2029 | BDZ-00023 | 8760 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2029 | BDZ-00024 | 8760 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2029 | BDZ-00042 | 8760 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2029 | BDZ-00051 | 8760 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2029 | BDZ-00053 | 8760 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2029 | BDZ-00055 | 8760 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2029 | BDZ-00062 | 8760 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2029 | BDZ-00065 | 8760 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2029 | BDZ-00074 | 8760 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2029 | BDZ-00076 | 8760 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2029 | BDZ-00092 | 8760 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2029 | BDZ-00094 | 8760 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2029 | BDZ-00103 | 8760 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2029 | BDZ-00106 | 8760 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2029 | BDZ-00110 | 8760 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2029 | BDZ-00114 | 8760 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2029 | BDZ-00115 | 8760 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2029 | BDZ-00139 | 8760 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2029 | BDZ-00148 | 8760 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2029 | BDZ-00151 | 8760 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2029 | BDZ-00154 | 8760 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2029 | BDZ-00155 | 8760 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2029 | BDZ-00175 | 8760 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2029 | BDZ-00183 | 8760 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2029 | SIM-CITY-KL | 8760 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2029 | SIM-CITY-XSZ | 8760 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2029 | SIM-CITY-YQ | 8760 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2030 | 正常 | 8760 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2030 | BDZ-00012 | 8760 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2030 | BDZ-00013 | 8760 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2030 | BDZ-00023 | 8760 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2030 | BDZ-00024 | 8760 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2030 | BDZ-00042 | 8760 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2030 | BDZ-00051 | 8760 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2030 | BDZ-00053 | 8760 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2030 | BDZ-00055 | 8760 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2030 | BDZ-00062 | 8760 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2030 | BDZ-00065 | 8760 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2030 | BDZ-00074 | 8760 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2030 | BDZ-00076 | 8760 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2030 | BDZ-00092 | 8760 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2030 | BDZ-00094 | 8760 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2030 | BDZ-00103 | 8760 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2030 | BDZ-00106 | 8760 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2030 | BDZ-00110 | 8760 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2030 | BDZ-00114 | 8760 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2030 | BDZ-00115 | 8760 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2030 | BDZ-00139 | 8760 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2030 | BDZ-00148 | 8760 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2030 | BDZ-00151 | 8760 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2030 | BDZ-00154 | 8760 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2030 | BDZ-00155 | 8760 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2030 | BDZ-00175 | 8760 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2030 | BDZ-00183 | 8760 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2030 | SIM-CITY-KL | 8760 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2030 | SIM-CITY-XSZ | 8760 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2030 | SIM-CITY-YQ | 8760 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2031 | 正常 | 8760 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2031 | BDZ-00012 | 8760 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2031 | BDZ-00013 | 8760 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2031 | BDZ-00023 | 8760 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2031 | BDZ-00024 | 8760 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2031 | BDZ-00042 | 8760 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2031 | BDZ-00051 | 8760 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2031 | BDZ-00053 | 8760 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2031 | BDZ-00055 | 8760 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2031 | BDZ-00062 | 8760 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2031 | BDZ-00065 | 8760 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2031 | BDZ-00074 | 8760 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2031 | BDZ-00076 | 8760 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2031 | BDZ-00092 | 8760 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2031 | BDZ-00094 | 8760 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2031 | BDZ-00103 | 8760 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2031 | BDZ-00106 | 8760 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2031 | BDZ-00110 | 8760 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2031 | BDZ-00114 | 8760 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2031 | BDZ-00115 | 8760 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2031 | BDZ-00139 | 8760 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2031 | BDZ-00148 | 8760 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2031 | BDZ-00151 | 8760 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2031 | BDZ-00154 | 8760 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2031 | BDZ-00155 | 8760 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2031 | BDZ-00175 | 8760 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2031 | BDZ-00183 | 8760 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2031 | SIM-CITY-KL | 8760 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2031 | SIM-CITY-XSZ | 8760 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2031 | SIM-CITY-YQ | 8760 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2032 | 正常 | 8760 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2032 | BDZ-00012 | 8760 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2032 | BDZ-00013 | 8760 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2032 | BDZ-00023 | 8760 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2032 | BDZ-00024 | 8760 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2032 | BDZ-00042 | 8760 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2032 | BDZ-00051 | 8760 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2032 | BDZ-00053 | 8760 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2032 | BDZ-00055 | 8760 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2032 | BDZ-00062 | 8760 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2032 | BDZ-00065 | 8760 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2032 | BDZ-00074 | 8760 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2032 | BDZ-00076 | 8760 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2032 | BDZ-00092 | 8760 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2032 | BDZ-00094 | 8760 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2032 | BDZ-00103 | 8760 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2032 | BDZ-00106 | 8760 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2032 | BDZ-00110 | 8760 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2032 | BDZ-00114 | 8760 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2032 | BDZ-00115 | 8760 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2032 | BDZ-00139 | 8760 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2032 | BDZ-00148 | 8760 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2032 | BDZ-00151 | 8760 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2032 | BDZ-00154 | 8760 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2032 | BDZ-00155 | 8760 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2032 | BDZ-00175 | 8760 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2032 | BDZ-00183 | 8760 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2032 | SIM-CITY-KL | 8760 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2032 | SIM-CITY-XSZ | 8760 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2032 | SIM-CITY-YQ | 8760 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2033 | 正常 | 8760 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2033 | BDZ-00012 | 8760 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2033 | BDZ-00013 | 8760 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2033 | BDZ-00023 | 8760 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2033 | BDZ-00024 | 8760 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2033 | BDZ-00042 | 8760 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2033 | BDZ-00051 | 8760 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2033 | BDZ-00053 | 8760 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2033 | BDZ-00055 | 8760 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2033 | BDZ-00062 | 8760 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2033 | BDZ-00065 | 8760 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2033 | BDZ-00074 | 8760 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2033 | BDZ-00076 | 8760 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2033 | BDZ-00092 | 8760 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2033 | BDZ-00094 | 8760 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2033 | BDZ-00103 | 8760 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2033 | BDZ-00106 | 8760 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2033 | BDZ-00110 | 8760 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2033 | BDZ-00114 | 8760 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2033 | BDZ-00115 | 8760 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2033 | BDZ-00139 | 8760 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2033 | BDZ-00148 | 8760 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2033 | BDZ-00151 | 8760 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2033 | BDZ-00154 | 8760 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2033 | BDZ-00155 | 8760 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2033 | BDZ-00175 | 8760 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2033 | BDZ-00183 | 8760 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2033 | SIM-CITY-KL | 8760 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2033 | SIM-CITY-XSZ | 8760 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2033 | SIM-CITY-YQ | 8760 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2034 | 正常 | 8760 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2034 | BDZ-00012 | 8760 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2034 | BDZ-00013 | 8760 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2034 | BDZ-00023 | 8760 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2034 | BDZ-00024 | 8760 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2034 | BDZ-00042 | 8760 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2034 | BDZ-00051 | 8760 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2034 | BDZ-00053 | 8760 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2034 | BDZ-00055 | 8760 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2034 | BDZ-00062 | 8760 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2034 | BDZ-00065 | 8760 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2034 | BDZ-00074 | 8760 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2034 | BDZ-00076 | 8760 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2034 | BDZ-00092 | 8760 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2034 | BDZ-00094 | 8760 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2034 | BDZ-00103 | 8760 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2034 | BDZ-00106 | 8760 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2034 | BDZ-00110 | 8760 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2034 | BDZ-00114 | 8760 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2034 | BDZ-00115 | 8760 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2034 | BDZ-00139 | 8760 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2034 | BDZ-00148 | 8760 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2034 | BDZ-00151 | 8760 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2034 | BDZ-00154 | 8760 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2034 | BDZ-00155 | 8760 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2034 | BDZ-00175 | 8760 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2034 | BDZ-00183 | 8760 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2034 | SIM-CITY-KL | 8760 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2034 | SIM-CITY-XSZ | 8760 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2034 | SIM-CITY-YQ | 8760 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2035 | 正常 | 8760 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2035 | BDZ-00012 | 8760 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2035 | BDZ-00013 | 8760 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2035 | BDZ-00023 | 8760 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2035 | BDZ-00024 | 8760 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2035 | BDZ-00042 | 8760 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2035 | BDZ-00051 | 8760 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2035 | BDZ-00053 | 8760 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2035 | BDZ-00055 | 8760 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2035 | BDZ-00062 | 8760 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2035 | BDZ-00065 | 8760 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2035 | BDZ-00074 | 8760 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2035 | BDZ-00076 | 8760 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2035 | BDZ-00092 | 8760 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2035 | BDZ-00094 | 8760 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2035 | BDZ-00103 | 8760 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2035 | BDZ-00106 | 8760 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2035 | BDZ-00110 | 8760 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2035 | BDZ-00114 | 8760 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2035 | BDZ-00115 | 8760 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2035 | BDZ-00139 | 8760 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2035 | BDZ-00148 | 8760 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2035 | BDZ-00151 | 8760 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2035 | BDZ-00154 | 8760 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2035 | BDZ-00155 | 8760 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2035 | BDZ-00175 | 8760 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2035 | BDZ-00183 | 8760 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2035 | SIM-CITY-KL | 8760 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2035 | SIM-CITY-XSZ | 8760 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2035 | SIM-CITY-YQ | 8760 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2022 | 正常 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2022 | BDZ-00005 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2022 | BDZ-00016 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2022 | BDZ-00021 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2022 | BDZ-00022 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2022 | BDZ-00026 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2022 | BDZ-00027 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2022 | BDZ-00028 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2022 | BDZ-00031 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2022 | BDZ-00037 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2022 | BDZ-00048 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2022 | BDZ-00095 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2022 | BDZ-00096 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2022 | BDZ-00124 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2022 | BDZ-00135 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2022 | BDZ-00141 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2022 | BDZ-00146 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2022 | BDZ-00147 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2022 | BDZ-00162 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2022 | BDZ-00164 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2022 | BDZ-00172 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2023 | 正常 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2023 | BDZ-00005 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2023 | BDZ-00016 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2023 | BDZ-00021 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2023 | BDZ-00022 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2023 | BDZ-00026 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2023 | BDZ-00027 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2023 | BDZ-00028 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2023 | BDZ-00031 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2023 | BDZ-00037 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2023 | BDZ-00048 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2023 | BDZ-00095 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2023 | BDZ-00096 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2023 | BDZ-00124 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2023 | BDZ-00135 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2023 | BDZ-00141 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2023 | BDZ-00146 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2023 | BDZ-00147 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2023 | BDZ-00162 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2023 | BDZ-00164 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2023 | BDZ-00172 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2024 | 正常 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2024 | BDZ-00005 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2024 | BDZ-00016 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2024 | BDZ-00021 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2024 | BDZ-00022 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2024 | BDZ-00026 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2024 | BDZ-00027 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2024 | BDZ-00028 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2024 | BDZ-00031 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2024 | BDZ-00037 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2024 | BDZ-00048 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2024 | BDZ-00095 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2024 | BDZ-00096 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2024 | BDZ-00124 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2024 | BDZ-00135 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2024 | BDZ-00141 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2024 | BDZ-00146 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2024 | BDZ-00147 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2024 | BDZ-00162 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2024 | BDZ-00164 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2024 | BDZ-00172 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2025 | 正常 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2025 | BDZ-00005 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2025 | BDZ-00016 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2025 | BDZ-00021 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2025 | BDZ-00022 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2025 | BDZ-00026 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2025 | BDZ-00027 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2025 | BDZ-00028 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2025 | BDZ-00031 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2025 | BDZ-00037 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2025 | BDZ-00048 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2025 | BDZ-00095 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2025 | BDZ-00096 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2025 | BDZ-00124 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2025 | BDZ-00135 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2025 | BDZ-00141 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2025 | BDZ-00146 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2025 | BDZ-00147 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2025 | BDZ-00162 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2025 | BDZ-00164 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2025 | BDZ-00172 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2026 | 正常 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2026 | BDZ-00005 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2026 | BDZ-00016 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2026 | BDZ-00021 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2026 | BDZ-00022 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2026 | BDZ-00026 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2026 | BDZ-00027 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2026 | BDZ-00028 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2026 | BDZ-00031 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2026 | BDZ-00037 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2026 | BDZ-00048 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2026 | BDZ-00095 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2026 | BDZ-00096 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2026 | BDZ-00124 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2026 | BDZ-00135 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2026 | BDZ-00141 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2026 | BDZ-00146 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2026 | BDZ-00147 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2026 | BDZ-00162 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2026 | BDZ-00164 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2026 | BDZ-00172 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2027 | 正常 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2027 | BDZ-00005 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2027 | BDZ-00016 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2027 | BDZ-00021 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2027 | BDZ-00022 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2027 | BDZ-00026 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2027 | BDZ-00027 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2027 | BDZ-00028 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2027 | BDZ-00031 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2027 | BDZ-00037 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2027 | BDZ-00048 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2027 | BDZ-00095 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2027 | BDZ-00096 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2027 | BDZ-00124 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2027 | BDZ-00135 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2027 | BDZ-00141 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2027 | BDZ-00146 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2027 | BDZ-00147 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2027 | BDZ-00162 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2027 | BDZ-00164 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2027 | BDZ-00172 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2028 | 正常 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2028 | BDZ-00005 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2028 | BDZ-00016 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2028 | BDZ-00021 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2028 | BDZ-00022 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2028 | BDZ-00026 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2028 | BDZ-00027 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2028 | BDZ-00028 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2028 | BDZ-00031 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2028 | BDZ-00037 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2028 | BDZ-00048 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2028 | BDZ-00095 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2028 | BDZ-00096 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2028 | BDZ-00124 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2028 | BDZ-00135 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2028 | BDZ-00141 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2028 | BDZ-00146 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2028 | BDZ-00147 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2028 | BDZ-00162 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2028 | BDZ-00164 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2028 | BDZ-00172 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2029 | 正常 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2029 | BDZ-00005 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2029 | BDZ-00016 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2029 | BDZ-00021 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2029 | BDZ-00022 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2029 | BDZ-00026 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2029 | BDZ-00027 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2029 | BDZ-00028 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2029 | BDZ-00031 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2029 | BDZ-00037 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2029 | BDZ-00048 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2029 | BDZ-00095 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2029 | BDZ-00096 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2029 | BDZ-00124 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2029 | BDZ-00135 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2029 | BDZ-00141 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2029 | BDZ-00146 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2029 | BDZ-00147 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2029 | BDZ-00162 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2029 | BDZ-00164 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2029 | BDZ-00172 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2030 | 正常 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2030 | BDZ-00005 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2030 | BDZ-00016 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2030 | BDZ-00021 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2030 | BDZ-00022 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2030 | BDZ-00026 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2030 | BDZ-00027 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2030 | BDZ-00028 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2030 | BDZ-00031 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2030 | BDZ-00037 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2030 | BDZ-00048 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2030 | BDZ-00095 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2030 | BDZ-00096 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2030 | BDZ-00124 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2030 | BDZ-00135 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2030 | BDZ-00141 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2030 | BDZ-00146 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2030 | BDZ-00147 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2030 | BDZ-00162 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2030 | BDZ-00164 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2030 | BDZ-00172 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2031 | 正常 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2031 | BDZ-00005 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2031 | BDZ-00016 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2031 | BDZ-00021 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2031 | BDZ-00022 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2031 | BDZ-00026 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2031 | BDZ-00027 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2031 | BDZ-00028 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2031 | BDZ-00031 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2031 | BDZ-00037 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2031 | BDZ-00048 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2031 | BDZ-00095 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2031 | BDZ-00096 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2031 | BDZ-00124 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2031 | BDZ-00135 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2031 | BDZ-00141 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2031 | BDZ-00146 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2031 | BDZ-00147 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2031 | BDZ-00162 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2031 | BDZ-00164 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2031 | BDZ-00172 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2032 | 正常 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2032 | BDZ-00005 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2032 | BDZ-00016 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2032 | BDZ-00021 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2032 | BDZ-00022 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2032 | BDZ-00026 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2032 | BDZ-00027 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2032 | BDZ-00028 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2032 | BDZ-00031 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2032 | BDZ-00037 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2032 | BDZ-00048 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2032 | BDZ-00095 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2032 | BDZ-00096 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2032 | BDZ-00124 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2032 | BDZ-00135 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2032 | BDZ-00141 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2032 | BDZ-00146 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2032 | BDZ-00147 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2032 | BDZ-00162 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2032 | BDZ-00164 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2032 | BDZ-00172 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2033 | 正常 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2033 | BDZ-00005 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2033 | BDZ-00016 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2033 | BDZ-00021 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2033 | BDZ-00022 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2033 | BDZ-00026 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2033 | BDZ-00027 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2033 | BDZ-00028 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2033 | BDZ-00031 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2033 | BDZ-00037 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2033 | BDZ-00048 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2033 | BDZ-00095 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2033 | BDZ-00096 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2033 | BDZ-00124 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2033 | BDZ-00135 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2033 | BDZ-00141 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2033 | BDZ-00146 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2033 | BDZ-00147 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2033 | BDZ-00162 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2033 | BDZ-00164 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2033 | BDZ-00172 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2034 | 正常 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2034 | BDZ-00005 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2034 | BDZ-00016 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2034 | BDZ-00021 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2034 | BDZ-00022 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2034 | BDZ-00026 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2034 | BDZ-00027 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2034 | BDZ-00028 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2034 | BDZ-00031 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2034 | BDZ-00037 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2034 | BDZ-00048 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2034 | BDZ-00095 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2034 | BDZ-00096 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2034 | BDZ-00124 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2034 | BDZ-00135 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2034 | BDZ-00141 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2034 | BDZ-00146 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2034 | BDZ-00147 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2034 | BDZ-00162 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2034 | BDZ-00164 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2034 | BDZ-00172 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2035 | 正常 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2035 | BDZ-00005 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2035 | BDZ-00016 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2035 | BDZ-00021 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2035 | BDZ-00022 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2035 | BDZ-00026 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2035 | BDZ-00027 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2035 | BDZ-00028 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2035 | BDZ-00031 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2035 | BDZ-00037 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2035 | BDZ-00048 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2035 | BDZ-00095 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2035 | BDZ-00096 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2035 | BDZ-00124 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2035 | BDZ-00135 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2035 | BDZ-00141 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2035 | BDZ-00146 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2035 | BDZ-00147 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2035 | BDZ-00162 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2035 | BDZ-00164 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2035 | BDZ-00172 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2022 | 正常 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2022 | BDZ-00005 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2022 | BDZ-00016 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2022 | BDZ-00021 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2022 | BDZ-00022 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2022 | BDZ-00026 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2022 | BDZ-00027 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2022 | BDZ-00028 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2022 | BDZ-00031 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2022 | BDZ-00037 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2022 | BDZ-00048 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2022 | BDZ-00095 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2022 | BDZ-00096 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2022 | BDZ-00124 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2022 | BDZ-00135 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2022 | BDZ-00141 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2022 | BDZ-00146 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2022 | BDZ-00147 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2022 | BDZ-00162 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2022 | BDZ-00164 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2022 | BDZ-00172 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2023 | 正常 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2023 | BDZ-00005 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2023 | BDZ-00016 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2023 | BDZ-00021 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2023 | BDZ-00022 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2023 | BDZ-00026 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2023 | BDZ-00027 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2023 | BDZ-00028 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2023 | BDZ-00031 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2023 | BDZ-00037 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2023 | BDZ-00048 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2023 | BDZ-00095 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2023 | BDZ-00096 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2023 | BDZ-00124 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2023 | BDZ-00135 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2023 | BDZ-00141 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2023 | BDZ-00146 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2023 | BDZ-00147 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2023 | BDZ-00162 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2023 | BDZ-00164 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2023 | BDZ-00172 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2024 | 正常 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2024 | BDZ-00005 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2024 | BDZ-00016 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2024 | BDZ-00021 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2024 | BDZ-00022 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2024 | BDZ-00026 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2024 | BDZ-00027 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2024 | BDZ-00028 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2024 | BDZ-00031 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2024 | BDZ-00037 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2024 | BDZ-00048 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2024 | BDZ-00095 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2024 | BDZ-00096 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2024 | BDZ-00124 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2024 | BDZ-00135 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2024 | BDZ-00141 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2024 | BDZ-00146 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2024 | BDZ-00147 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2024 | BDZ-00162 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2024 | BDZ-00164 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2024 | BDZ-00172 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2025 | 正常 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2025 | BDZ-00005 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2025 | BDZ-00016 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2025 | BDZ-00021 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2025 | BDZ-00022 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2025 | BDZ-00026 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2025 | BDZ-00027 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2025 | BDZ-00028 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2025 | BDZ-00031 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2025 | BDZ-00037 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2025 | BDZ-00048 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2025 | BDZ-00095 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2025 | BDZ-00096 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2025 | BDZ-00124 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2025 | BDZ-00135 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2025 | BDZ-00141 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2025 | BDZ-00146 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2025 | BDZ-00147 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2025 | BDZ-00162 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2025 | BDZ-00164 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2025 | BDZ-00172 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2026 | 正常 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2026 | BDZ-00005 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2026 | BDZ-00016 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2026 | BDZ-00021 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2026 | BDZ-00022 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2026 | BDZ-00026 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2026 | BDZ-00027 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2026 | BDZ-00028 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2026 | BDZ-00031 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2026 | BDZ-00037 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2026 | BDZ-00048 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2026 | BDZ-00095 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2026 | BDZ-00096 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2026 | BDZ-00124 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2026 | BDZ-00135 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2026 | BDZ-00141 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2026 | BDZ-00146 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2026 | BDZ-00147 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2026 | BDZ-00162 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2026 | BDZ-00164 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2026 | BDZ-00172 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2027 | 正常 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2027 | BDZ-00005 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2027 | BDZ-00016 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2027 | BDZ-00021 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2027 | BDZ-00022 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2027 | BDZ-00026 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2027 | BDZ-00027 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2027 | BDZ-00028 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2027 | BDZ-00031 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2027 | BDZ-00037 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2027 | BDZ-00048 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2027 | BDZ-00095 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2027 | BDZ-00096 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2027 | BDZ-00124 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2027 | BDZ-00135 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2027 | BDZ-00141 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2027 | BDZ-00146 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2027 | BDZ-00147 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2027 | BDZ-00162 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2027 | BDZ-00164 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2027 | BDZ-00172 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2028 | 正常 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2028 | BDZ-00005 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2028 | BDZ-00016 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2028 | BDZ-00021 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2028 | BDZ-00022 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2028 | BDZ-00026 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2028 | BDZ-00027 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2028 | BDZ-00028 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2028 | BDZ-00031 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2028 | BDZ-00037 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2028 | BDZ-00048 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2028 | BDZ-00095 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2028 | BDZ-00096 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2028 | BDZ-00124 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2028 | BDZ-00135 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2028 | BDZ-00141 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2028 | BDZ-00146 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2028 | BDZ-00147 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2028 | BDZ-00162 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2028 | BDZ-00164 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2028 | BDZ-00172 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2029 | 正常 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2029 | BDZ-00005 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2029 | BDZ-00016 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2029 | BDZ-00021 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2029 | BDZ-00022 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2029 | BDZ-00026 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2029 | BDZ-00027 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2029 | BDZ-00028 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2029 | BDZ-00031 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2029 | BDZ-00037 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2029 | BDZ-00048 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2029 | BDZ-00095 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2029 | BDZ-00096 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2029 | BDZ-00124 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2029 | BDZ-00135 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2029 | BDZ-00141 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2029 | BDZ-00146 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2029 | BDZ-00147 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2029 | BDZ-00162 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2029 | BDZ-00164 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2029 | BDZ-00172 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2030 | 正常 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2030 | BDZ-00005 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2030 | BDZ-00016 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2030 | BDZ-00021 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2030 | BDZ-00022 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2030 | BDZ-00026 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2030 | BDZ-00027 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2030 | BDZ-00028 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2030 | BDZ-00031 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2030 | BDZ-00037 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2030 | BDZ-00048 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2030 | BDZ-00095 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2030 | BDZ-00096 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2030 | BDZ-00124 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2030 | BDZ-00135 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2030 | BDZ-00141 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2030 | BDZ-00146 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2030 | BDZ-00147 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2030 | BDZ-00162 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2030 | BDZ-00164 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2030 | BDZ-00172 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2031 | 正常 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2031 | BDZ-00005 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2031 | BDZ-00016 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2031 | BDZ-00021 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2031 | BDZ-00022 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2031 | BDZ-00026 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2031 | BDZ-00027 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2031 | BDZ-00028 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2031 | BDZ-00031 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2031 | BDZ-00037 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2031 | BDZ-00048 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2031 | BDZ-00095 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2031 | BDZ-00096 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2031 | BDZ-00124 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2031 | BDZ-00135 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2031 | BDZ-00141 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2031 | BDZ-00146 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2031 | BDZ-00147 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2031 | BDZ-00162 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2031 | BDZ-00164 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2031 | BDZ-00172 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2032 | 正常 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2032 | BDZ-00005 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2032 | BDZ-00016 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2032 | BDZ-00021 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2032 | BDZ-00022 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2032 | BDZ-00026 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2032 | BDZ-00027 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2032 | BDZ-00028 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2032 | BDZ-00031 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2032 | BDZ-00037 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2032 | BDZ-00048 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2032 | BDZ-00095 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2032 | BDZ-00096 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2032 | BDZ-00124 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2032 | BDZ-00135 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2032 | BDZ-00141 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2032 | BDZ-00146 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2032 | BDZ-00147 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2032 | BDZ-00162 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2032 | BDZ-00164 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2032 | BDZ-00172 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2033 | 正常 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2033 | BDZ-00005 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2033 | BDZ-00016 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2033 | BDZ-00021 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2033 | BDZ-00022 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2033 | BDZ-00026 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2033 | BDZ-00027 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2033 | BDZ-00028 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2033 | BDZ-00031 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2033 | BDZ-00037 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2033 | BDZ-00048 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2033 | BDZ-00095 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2033 | BDZ-00096 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2033 | BDZ-00124 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2033 | BDZ-00135 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2033 | BDZ-00141 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2033 | BDZ-00146 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2033 | BDZ-00147 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2033 | BDZ-00162 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2033 | BDZ-00164 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2033 | BDZ-00172 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2034 | 正常 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2034 | BDZ-00005 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2034 | BDZ-00016 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2034 | BDZ-00021 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2034 | BDZ-00022 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2034 | BDZ-00026 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2034 | BDZ-00027 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2034 | BDZ-00028 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2034 | BDZ-00031 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2034 | BDZ-00037 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2034 | BDZ-00048 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2034 | BDZ-00095 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2034 | BDZ-00096 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2034 | BDZ-00124 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2034 | BDZ-00135 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2034 | BDZ-00141 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2034 | BDZ-00146 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2034 | BDZ-00147 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2034 | BDZ-00162 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2034 | BDZ-00164 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2034 | BDZ-00172 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2035 | 正常 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2035 | BDZ-00005 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2035 | BDZ-00016 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2035 | BDZ-00021 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2035 | BDZ-00022 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2035 | BDZ-00026 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2035 | BDZ-00027 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2035 | BDZ-00028 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2035 | BDZ-00031 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2035 | BDZ-00037 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2035 | BDZ-00048 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2035 | BDZ-00095 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2035 | BDZ-00096 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2035 | BDZ-00124 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2035 | BDZ-00135 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2035 | BDZ-00141 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2035 | BDZ-00146 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2035 | BDZ-00147 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2035 | BDZ-00162 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2035 | BDZ-00164 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2035 | BDZ-00172 | 8760 | 0 | 0

## 2021固定基线检验
地区 | 年份 | 故障站 | 校核小时数 | 约束缺口_MW | 约束不满足小时数
市区 | 2021 | 正常 | 8760 | 2.6391 | 4
市区 | 2021 | BDZ-00012 | 8760 | 2.6391 | 4
市区 | 2021 | BDZ-00013 | 8760 | 28.6802 | 2471
市区 | 2021 | BDZ-00023 | 8760 | 37.7539 | 1230
市区 | 2021 | BDZ-00024 | 8760 | 30.8314 | 817
市区 | 2021 | BDZ-00042 | 8760 | 19.8997 | 394
市区 | 2021 | BDZ-00051 | 8760 | 22.2874 | 1036
市区 | 2021 | BDZ-00053 | 8760 | 33.3777 | 1623
市区 | 2021 | BDZ-00055 | 8760 | 13.7559 | 729
市区 | 2021 | BDZ-00062 | 8760 | 23.4068 | 1228
市区 | 2021 | BDZ-00065 | 8760 | 19.5551 | 448
市区 | 2021 | BDZ-00074 | 8760 | 29.5381 | 3058
市区 | 2021 | BDZ-00076 | 8760 | 2.6391 | 4
市区 | 2021 | BDZ-00092 | 8760 | 2.6391 | 4
市区 | 2021 | BDZ-00094 | 8760 | 14.0639 | 237
市区 | 2021 | BDZ-00103 | 8760 | 24.3618 | 1094
市区 | 2021 | BDZ-00106 | 8760 | 2.6391 | 4
市区 | 2021 | BDZ-00110 | 8760 | 2.6391 | 4
市区 | 2021 | BDZ-00114 | 8760 | 28.3292 | 633
市区 | 2021 | BDZ-00115 | 8760 | 31.6713 | 1623
市区 | 2021 | BDZ-00139 | 8760 | 50.1391 | 3777
市区 | 2021 | BDZ-00148 | 8760 | 37.8411 | 995
市区 | 2021 | BDZ-00151 | 8760 | 61.7865 | 2528
市区 | 2021 | BDZ-00154 | 8760 | 2.6391 | 4
市区 | 2021 | BDZ-00155 | 8760 | 12.3657 | 482
市区 | 2021 | BDZ-00175 | 8760 | 2.6391 | 4
市区 | 2021 | BDZ-00183 | 8760 | 2.6391 | 4
市区 | 2021 | SIM-CITY-KL | 8760 | 2.6391 | 4
市区 | 2021 | SIM-CITY-XSZ | 8760 | 2.6391 | 4
市区 | 2021 | SIM-CITY-YQ | 8760 | 2.6391 | 4
邳州 | 2021 | 正常 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 2021 | BDZ-00005 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 2021 | BDZ-00016 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 2021 | BDZ-00021 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 2021 | BDZ-00022 | 8760 | 6.3921 | 80
邳州 | 2021 | BDZ-00026 | 8760 | 32.435 | 1408
邳州 | 2021 | BDZ-00027 | 8760 | 15.6117 | 1991
邳州 | 2021 | BDZ-00028 | 8760 | 3.2316 | 3
邳州 | 2021 | BDZ-00031 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 2021 | BDZ-00037 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 2021 | BDZ-00048 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 2021 | BDZ-00095 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 2021 | BDZ-00096 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 2021 | BDZ-00124 | 8760 | 8.9976 | 118
邳州 | 2021 | BDZ-00135 | 8760 | 26.8986 | 402
邳州 | 2021 | BDZ-00141 | 8760 | 0.57887 | 1
邳州 | 2021 | BDZ-00146 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 2021 | BDZ-00147 | 8760 | 8.4913 | 147
邳州 | 2021 | BDZ-00162 | 8760 | 8.0667 | 363
邳州 | 2021 | BDZ-00164 | 8760 | 10.9502 | 404
邳州 | 2021 | BDZ-00172 | 8760 | 0 | 0

## 约束与口径
项目 | 说明
起点与年度 | 2021市区3113.50MVA、邳州2027.00MVA固定；逐站组合为归档标定。2022—2035承接全部投运资产，位置全期最多更换一次。
源荷输入 | 与上一版逐小时输入完全相同；2021—2025沿用统计峰值；2026—2035按最新负荷、光伏倍数外推。缺年按已知节点等增量插值；光伏仅取无量纲比例。
正常运行 | 本站供区由本站承担，正常跨站转供为零。
事故转供 | 既有与新增联络共用每站20%源荷区段上限，区段数向下取整。全年固定预案，仅故障站原属区段直接转给邻站；保留馈线组、共享路径和受端余量限制。
限额依据 | 20%是本轮偏增容工程情景假设，经结果导向选择用于比较，不作为规范强制限值或实际已核定转供率。
远景定容 | 替换采购按本站2035正反向峰值/0.95选择31.5、50、63、80MVA对应规格，封顶80MVA；保留原机不采购，原允许第三台仍按50MVA。刚弹规则相同。
刚弹边界 | 同地区同年度负荷及容载比下限一致；刚性容量控制为max(上年容量,规划峰值×2.0)，弹性取消此上限。
弹性优选 | 先压低当年新增联络与储能费用，在自身候选配套费用20%范围内优先减少联络，再比较总费用。该容差为联络简化偏好；主变增容投资不受原5%总费用包络限制，未施加刚弹排序约束。
储能口径 | 整柜0.10MW/0.215MWh；有效支撑=min(额定功率,额定电量×0.76/持续时长)，市区正向6h、邳州2h；反向沿用原时长。
费用 | 以2021为现值基年，新增工程评价至2041；主变/线路/储能寿命40/40/25年、维护4.2%/2.2%/3%，折现6%，采用既有价格。
新购与净增 | 新购主变容量为替换及扩建采购铭牌容量之和，净增容量扣除被替换原机容量；主表增容为净增。
适用范围 | 候选接线与源荷区段仍为研究代理，8760小时含留有标识的补值；为静态工况可行方案，未做连续SOC调度和全期联合全局寻优。2021固定基线缺口单列。