## 市区逐年对照
年份 | 规划峰值/MW | 刚性方案 |  |  |  |  | 弹性方案
|  | 年末容量/MVA | 当年净增/MVA | 容载比 | 储能额定功率/MW | 累计新线/条 | 年末容量/MVA | 当年净增/MVA | 容载比 | 储能额定功率/MW | 累计新线/条
2021 | 1449.77 | 3113.5 | 0 | 2.1476 | 0 | 0 | 3113.5 | 0 | 2.1476 | 0 | 0
2022 | 1432.37 | 3113.5 | 0 | 2.1737 | 0 | 0 | 3113.5 | 0 | 2.1737 | 0 | 0
2023 | 1542.2167 | 3113.5 | 0 | 2.0188 | 1.8 | 5 | 3150.5 | 37 | 2.0428 | 0 | 0
2024 | 1449.4016 | 3113.5 | 0 | 2.1481 | 1.8 | 5 | 3150.5 | 0 | 2.1737 | 0 | 0
2025 | 1528.82 | 3113.5 | 0 | 2.0365 | 1.8 | 5 | 3150.5 | 0 | 2.0607 | 0 | 0
2026 | 1591.8503 | 3113.5 | 0 | 1.9559 | 1.8 | 8 | 3150.5 | 0 | 1.9791 | 0 | 0
2027 | 1654.8806 | 3113.5 | 0 | 1.8814 | 2.1 | 13 | 3190.5 | 40 | 1.9279 | 0 | 0
2028 | 1717.9109 | 3113.5 | 0 | 1.8124 | 2.4 | 19 | 3253 | 62.5 | 1.8936 | 0 | 0
2029 | 1780.9412 | 3113.5 | 0 | 1.7482 | 5.3 | 26 | 3313 | 60 | 1.8603 | 0 | 0
2030 | 1845.3126 | 3140.5 | 27 | 1.7019 | 5.6 | 32 | 3413 | 100 | 1.8496 | 0 | 0
2031 | 1920.4125 | 3160.5 | 20 | 1.6457 | 6.8 | 37 | 3447 | 34 | 1.7949 | 3.1 | 3
2032 | 1998.1946 | 3240.5 | 80 | 1.6217 | 8 | 48 | 3473 | 26 | 1.7381 | 9.8 | 9
2033 | 2073.2945 | 3426 | 185.5 | 1.6524 | 11.2 | 55 | 3558.5 | 85.5 | 1.7164 | 18.3 | 16
2034 | 2149.7355 | 3453 | 27 | 1.6062 | 30.3 | 61 | 3558.5 | 0 | 1.6553 | 31.9 | 24
2035 | 2226.1765 | 3587 | 134 | 1.6113 | 43.2 | 66 | 3608.5 | 50 | 1.6209 | 51 | 35

## 邳州逐年对照
年份 | 规划峰值/MW | 刚性方案 |  |  |  |  | 弹性方案
|  | 年末容量/MVA | 当年净增/MVA | 容载比 | 储能额定功率/MW | 累计新线/条 | 年末容量/MVA | 当年净增/MVA | 容载比 | 储能额定功率/MW | 累计新线/条
2021 | 731.77 | 2027 | 0 | 2.77 | 0 | 0 | 2027 | 0 | 2.77 | 0 | 0
2022 | 825.0042 | 2027 | 0 | 2.457 | 8.2 | 4 | 2068.5 | 41.5 | 2.5073 | 0 | 0
2023 | 761.2318 | 2027 | 0 | 2.6628 | 8.2 | 4 | 2068.5 | 0 | 2.7173 | 0 | 0
2024 | 862.6615 | 2027 | 0 | 2.3497 | 12.5 | 5 | 2068.5 | 0 | 2.3978 | 0 | 0
2025 | 956.45 | 2027 | 0 | 2.1193 | 26.2 | 9 | 2091.5 | 23 | 2.1867 | 0 | 3
2026 | 999.478 | 2027 | 0 | 2.0281 | 49.1 | 13 | 2120 | 28.5 | 2.1211 | 4.9 | 3
2027 | 1042.5059 | 2057 | 30 | 1.9731 | 56 | 14 | 2130 | 10 | 2.0432 | 12.8 | 3
2028 | 1085.5339 | 2078.5 | 21.5 | 1.9147 | 59.1 | 18 | 2320 | 190 | 2.1372 | 18.6 | 3
2029 | 1128.5618 | 2097 | 18.5 | 1.8581 | 63.6 | 22 | 2338.5 | 18.5 | 2.0721 | 22.5 | 4
2030 | 1171.5898 | 2125.5 | 28.5 | 1.8142 | 71.6 | 25 | 2388.5 | 50 | 2.0387 | 32.4 | 6
2031 | 1217.6912 | 2187 | 61.5 | 1.796 | 88.9 | 33 | 2475.5 | 87 | 2.0329 | 51.8 | 10
2032 | 1265.6366 | 2302.5 | 115.5 | 1.8192 | 126.6 | 40 | 2562.5 | 87 | 2.0247 | 95.9 | 12
2033 | 1313.582 | 2352.5 | 50 | 1.7909 | 177.8 | 51 | 2741 | 178.5 | 2.0867 | 147.4 | 14
2034 | 1361.5275 | 2589.5 | 237 | 1.9019 | 221.8 | 53 | 2891 | 150 | 2.1234 | 192.2 | 18
2035 | 1409.4729 | 2678 | 88.5 | 1.9 | 264.3 | 58 | 2901 | 10 | 2.0582 | 253.8 | 21

## 逐年新增及费用
地区 | 方案 | 年份 | 规划峰值_MW | 年末容量_MVA | 容载比 | 共同下限 | 当年新购主变_MVA | 当年净增容量_MVA | 当年替换原容量_MVA | 当年新增第三台_台 | 年末储能功率_MW | 年末储能_MWh | 当年新增储能_MWh | 当年新增联络_条 | 年末累计新增联络_条 | 当年主变投资_万元 | 当年储能投资_万元 | 当年联络投资_万元 | 当年工程投资_万元 | 当年工程费用现值_万元 | 累计费用现值_万元 | 当年主变费用现值_万元 | 当年储能费用现值_万元 | 当年联络费用现值_万元
市区 | 刚性 | 2021 | 1449.77 | 3113.5 | 2.1476 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2022 | 1432.37 | 3113.5 | 2.1737 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2023 | 1542.2167 | 3113.5 | 2.0188 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 3.87 | 3.87 | 5 | 5 | 0 | 378.8213 | 2262 | 2640.8213 | 2939.3894 | 2939.3894 | 0 | 446.6652 | 2492.7242
市区 | 刚性 | 2024 | 1449.4016 | 3113.5 | 2.1481 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 3.87 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2939.3894 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2025 | 1528.82 | 3113.5 | 2.0365 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 3.87 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2939.3894 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2026 | 1591.8503 | 3113.5 | 1.9559 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 3.87 | 0 | 3 | 8 | 0 | 0 | 1357.2 | 1357.2 | 1230.8778 | 4170.2672 | 0 | 0 | 1230.8778
市区 | 刚性 | 2027 | 1654.8806 | 3113.5 | 1.8814 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 4.515 | 0.645 | 5 | 13 | 0 | 63.1369 | 2262 | 2325.1369 | 1977.6245 | 6147.8917 | 0 | 56.9203 | 1920.7042
市区 | 刚性 | 2028 | 1717.9109 | 3113.5 | 1.8124 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 5.16 | 0.645 | 6 | 19 | 0 | 63.1369 | 2714.4 | 2777.5369 | 2209.9573 | 8357.8491 | 0 | 53.1413 | 2156.8161
市区 | 刚性 | 2029 | 1780.9412 | 3113.5 | 1.7482 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3 | 11.395 | 6.235 | 7 | 26 | 0 | 610.3232 | 3166.8 | 3777.1232 | 2832.5961 | 11190.4452 | 0 | 479.2356 | 2353.3605
市区 | 刚性 | 2030 | 1845.3126 | 3140.5 | 1.7019 | 1.6 | 130 | 27 | 103 | 0 | 5.6 | 12.04 | 0.645 | 6 | 32 | 2154.5333 | 63.1369 | 2714.4 | 4932.0702 | 3629.3285 | 14819.7737 | 1697.6949 | 46.2127 | 1885.4209
市区 | 刚性 | 2031 | 1920.4125 | 3160.5 | 1.6457 | 1.6 | 100 | 20 | 80 | 0 | 6.8 | 14.62 | 2.58 | 5 | 37 | 1657.3333 | 252.5475 | 2262 | 4171.8808 | 2851.2935 | 17671.0671 | 1211.5236 | 172.1591 | 1467.6108
市区 | 刚性 | 2032 | 1998.1946 | 3240.5 | 1.6217 | 1.6 | 193 | 80 | 113 | 1 | 8 | 17.2 | 2.58 | 11 | 48 | 3592.9867 | 252.5475 | 4976.4 | 8821.9342 | 5607.4076 | 23278.4747 | 2433.4418 | 160.1856 | 3013.7803
市区 | 刚性 | 2033 | 2073.2945 | 3426 | 1.6524 | 1.6 | 370 | 185.5 | 184.5 | 1 | 11.2 | 24.08 | 6.88 | 7 | 55 | 6526.4667 | 673.46 | 3166.8 | 10366.7267 | 6275.2314 | 29553.7061 | 4089.3836 | 397.0395 | 1788.8084
市区 | 刚性 | 2034 | 2149.7355 | 3453 | 1.6062 | 1.6 | 130 | 27 | 103 | 0 | 30.3 | 65.145 | 41.065 | 6 | 61 | 2154.5333 | 4019.7146 | 2714.4 | 8888.6479 | 4876.0896 | 34429.7957 | 1246.9642 | 2200.2156 | 1428.9097
市区 | 刚性 | 2035 | 2226.1765 | 3587 | 1.6113 | 1.6 | 260 | 134 | 126 | 2 | 43.2 | 92.88 | 27.735 | 5 | 66 | 5097.7333 | 2714.8858 | 2262 | 10074.6191 | 5207.053 | 39636.8487 | 2720.3969 | 1377.9378 | 1108.7184
市区 | 弹性 | 2021 | 1449.77 | 3113.5 | 2.1476 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2022 | 1432.37 | 3113.5 | 2.1737 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2023 | 1542.2167 | 3150.5 | 2.0428 | 1.5 | 180 | 37 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2983.2 | 0 | 0 | 2983.2 | 3862.4404 | 3862.4404 | 3862.4404 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2024 | 1449.4016 | 3150.5 | 2.1737 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3862.4404 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2025 | 1528.82 | 3150.5 | 2.0607 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3862.4404 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2026 | 1591.8503 | 3150.5 | 1.9791 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3862.4404 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2027 | 1654.8806 | 3190.5 | 1.9279 | 1.6 | 193 | 40 | 153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3198.6533 | 0 | 0 | 3198.6533 | 3135.2228 | 6997.6632 | 3135.2228 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2028 | 1717.9109 | 3253 | 1.8936 | 1.6 | 260 | 62.5 | 197.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4309.0667 | 0 | 0 | 4309.0667 | 3931.3071 | 10928.9703 | 3931.3071 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2029 | 1780.9412 | 3313 | 1.8603 | 1.6 | 100 | 60 | 40 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2051.6667 | 0 | 0 | 2051.6667 | 1740.5062 | 12669.4766 | 1740.5062 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2030 | 1845.3126 | 3413 | 1.8496 | 1.6 | 293 | 100 | 193 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5250.32 | 0 | 0 | 5250.32 | 4137.0636 | 16806.5401 | 4137.0636 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2031 | 1920.4125 | 3447 | 1.7949 | 1.6 | 160 | 34 | 126 | 0 | 3.1 | 6.665 | 6.665 | 3 | 3 | 2651.7333 | 652.4144 | 1357.2 | 4661.3477 | 3263.7485 | 20070.2886 | 1938.4378 | 444.7443 | 880.5665
市区 | 弹性 | 2032 | 1998.1946 | 3473 | 1.7381 | 1.6 | 126 | 26 | 100 | 0 | 9.8 | 21.07 | 14.405 | 6 | 9 | 2088.24 | 1410.057 | 2714.4 | 6212.697 | 3952.5633 | 24022.8519 | 1414.3138 | 894.3694 | 1643.8801
市区 | 弹性 | 2033 | 2073.2945 | 3558.5 | 1.7164 | 1.6 | 180 | 85.5 | 94.5 | 1 | 18.3 | 39.345 | 18.275 | 7 | 16 | 3377.5333 | 1788.8782 | 3166.8 | 8333.2116 | 4959.7549 | 28982.6068 | 2116.3104 | 1054.6362 | 1788.8084
市区 | 弹性 | 2034 | 2149.7355 | 3558.5 | 1.6553 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.9 | 68.585 | 29.24 | 8 | 24 | 0 | 2862.2052 | 3619.2 | 6481.4052 | 3471.8586 | 32454.4655 | 0 | 1566.6457 | 1905.213
市区 | 弹性 | 2035 | 2226.1765 | 3608.5 | 1.6209 | 1.6 | 50 | 50 | 0 | 1 | 51 | 109.65 | 41.065 | 11 | 35 | 1223 | 4019.7146 | 4976.4 | 10219.1146 | 5132.0348 | 37586.5002 | 652.6519 | 2040.2025 | 2439.1804
市区 | 弹性经济对照 | 2021 | 1449.77 | 3113.5 | 2.1476 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性经济对照 | 2022 | 1432.37 | 3113.5 | 2.1737 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性经济对照 | 2023 | 1542.2167 | 3113.5 | 2.0188 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 3.87 | 3.87 | 5 | 5 | 0 | 378.8213 | 2262 | 2640.8213 | 2939.3894 | 2939.3894 | 0 | 446.6652 | 2492.7242
市区 | 弹性经济对照 | 2024 | 1449.4016 | 3113.5 | 2.1481 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 3.87 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2939.3894 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性经济对照 | 2025 | 1528.82 | 3113.5 | 2.0365 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 3.87 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2939.3894 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性经济对照 | 2026 | 1591.8503 | 3113.5 | 1.9559 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 3.87 | 0 | 3 | 8 | 0 | 0 | 1357.2 | 1357.2 | 1230.8778 | 4170.2672 | 0 | 0 | 1230.8778
市区 | 弹性经济对照 | 2027 | 1654.8806 | 3113.5 | 1.8814 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 4.515 | 0.645 | 5 | 13 | 0 | 63.1369 | 2262 | 2325.1369 | 1977.6245 | 6147.8917 | 0 | 56.9203 | 1920.7042
市区 | 弹性经济对照 | 2028 | 1717.9109 | 3113.5 | 1.8124 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3 | 4.945 | 0.43 | 5 | 18 | 0 | 42.0913 | 2262 | 2304.0913 | 1832.7742 | 7980.666 | 0 | 35.4275 | 1797.3467
市区 | 弹性经济对照 | 2029 | 1780.9412 | 3113.5 | 1.7482 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7 | 5.805 | 0.86 | 7 | 25 | 0 | 84.1825 | 3166.8 | 3250.9825 | 2419.4619 | 10400.1279 | 0 | 66.1015 | 2353.3605
市区 | 弹性经济对照 | 2030 | 1845.3126 | 3130.5 | 1.6965 | 1.6 | 80 | 17 | 63 | 0 | 3.8 | 8.17 | 2.365 | 9 | 34 | 1325.8667 | 231.5019 | 4071.6 | 5628.9686 | 4042.3134 | 14442.4413 | 1044.7353 | 169.4467 | 2828.1313
市区 | 弹性经济对照 | 2031 | 1920.4125 | 3153.5 | 1.6421 | 1.6 | 113 | 23 | 90 | 0 | 3.8 | 8.17 | 0 | 7 | 41 | 1872.7867 | 0 | 3166.8 | 5039.5867 | 3423.6768 | 17866.118 | 1369.0217 | 0 | 2054.6551
市区 | 弹性经济对照 | 2032 | 1998.1946 | 3249.5 | 1.6262 | 1.6 | 226 | 96 | 130 | 1 | 5.5 | 11.825 | 3.655 | 6 | 47 | 4139.9067 | 357.7756 | 2714.4 | 7212.0823 | 4674.667 | 22540.785 | 2803.8573 | 226.9296 | 1643.8801
市区 | 弹性经济对照 | 2033 | 2073.2945 | 3328 | 1.6052 | 1.6 | 293 | 78.5 | 214.5 | 0 | 6.6 | 14.19 | 2.365 | 9 | 56 | 4855.9867 | 231.5019 | 4071.6 | 9159.0886 | 5479.0653 | 28019.8503 | 3042.6865 | 136.4823 | 2299.8965
市区 | 弹性经济对照 | 2034 | 2149.7355 | 3460.5 | 1.6097 | 1.6 | 353 | 132.5 | 220.5 | 1 | 14 | 30.1 | 15.91 | 6 | 62 | 6244.72 | 1557.3763 | 2714.4 | 10516.4963 | 5895.5623 | 33915.4126 | 3614.2131 | 852.4395 | 1428.9097
市区 | 弹性经济对照 | 2035 | 2226.1765 | 3577.5 | 1.607 | 1.6 | 180 | 117 | 63 | 2 | 28.4 | 61.06 | 30.96 | 3 | 65 | 3771.8667 | 3030.5702 | 1357.2 | 8159.6368 | 4216.2445 | 38131.6571 | 2012.8503 | 1538.1631 | 665.231
邳州 | 刚性 | 2021 | 731.77 | 2027 | 2.77 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2022 | 825.0042 | 2027 | 2.457 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2 | 17.63 | 17.63 | 4 | 4 | 0 | 1725.7413 | 513.5003 | 2239.2416 | 2776.3921 | 2776.3921 | 0 | 2173.0397 | 603.3525
邳州 | 刚性 | 2023 | 761.2318 | 2027 | 2.6628 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2 | 17.63 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2776.3921 | 0 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2024 | 862.6615 | 2027 | 2.3497 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.5 | 26.875 | 9.245 | 1 | 5 | 0 | 904.9619 | 128.3751 | 1033.337 | 1131.2804 | 3907.6725 | 0 | 998.6495 | 132.6309
邳州 | 刚性 | 2025 | 956.45 | 2027 | 2.1193 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.2 | 56.33 | 29.455 | 4 | 9 | 0 | 2883.2508 | 513.5003 | 3396.7511 | 3473.3722 | 7381.0447 | 0 | 2976.2014 | 497.1708
邳州 | 刚性 | 2026 | 999.478 | 2027 | 2.0281 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.1 | 105.565 | 49.235 | 4 | 13 | 0 | 4819.4484 | 513.5003 | 5332.9487 | 5116.4009 | 12497.4456 | 0 | 4650.6949 | 465.706
邳州 | 刚性 | 2027 | 1042.5059 | 2057 | 1.9731 | 1.7 | 50 | 30 | 20 | 0 | 56 | 120.4 | 14.835 | 1 | 14 | 828.6667 | 1452.1482 | 128.3751 | 2409.1899 | 2230.4069 | 14727.8524 | 812.2339 | 1309.1674 | 109.0055
邳州 | 刚性 | 2028 | 1085.5339 | 2078.5 | 1.9147 | 1.7 | 81.5 | 21.5 | 60 | 0 | 59.1 | 127.065 | 6.665 | 4 | 18 | 1350.7267 | 652.4144 | 513.5003 | 2516.6414 | 2189.4585 | 16917.3109 | 1232.3136 | 549.1263 | 408.0186
邳州 | 刚性 | 2029 | 1128.5618 | 2097 | 1.8581 | 1.7 | 50 | 18.5 | 31.5 | 0 | 63.6 | 136.74 | 9.675 | 4 | 22 | 828.6667 | 947.0532 | 513.5003 | 2289.2201 | 1828.2308 | 18745.5418 | 702.9892 | 743.6415 | 381.6001
邳州 | 刚性 | 2030 | 1171.5898 | 2125.5 | 1.8142 | 1.7 | 100 | 28.5 | 71.5 | 0 | 71.6 | 153.94 | 17.2 | 3 | 25 | 1657.3333 | 1683.6501 | 385.1252 | 3726.1086 | 2805.7667 | 21551.3085 | 1305.9191 | 1232.3398 | 267.5078
邳州 | 刚性 | 2031 | 1217.6912 | 2187 | 1.796 | 1.6 | 81.5 | 61.5 | 20 | 1 | 88.9 | 191.135 | 37.195 | 8 | 33 | 1745.06 | 3640.8933 | 1027.0006 | 6412.9539 | 4423.9418 | 25975.2503 | 1275.6525 | 2481.9599 | 666.3294
邳州 | 刚性 | 2032 | 1265.6366 | 2302.5 | 1.8192 | 1.6 | 250 | 115.5 | 134.5 | 1 | 126.6 | 272.19 | 81.055 | 7 | 40 | 4537.6667 | 7934.2011 | 898.6255 | 13370.4933 | 8649.9676 | 34625.2179 | 3073.2504 | 5032.4965 | 544.2207
邳州 | 刚性 | 2033 | 1313.582 | 2352.5 | 1.7909 | 1.6 | 50 | 50 | 0 | 1 | 177.8 | 382.27 | 110.08 | 11 | 51 | 1223 | 10775.3606 | 1412.1258 | 13410.4864 | 7916.6027 | 42541.8205 | 766.313 | 6352.632 | 797.6577
邳州 | 刚性 | 2034 | 1361.5275 | 2589.5 | 1.9019 | 1.6 | 300 | 237 | 63 | 4 | 221.8 | 476.87 | 94.6 | 2 | 53 | 6549.3333 | 9260.0755 | 256.7501 | 16066.159 | 8994.2294 | 51536.05 | 3790.512 | 5068.5595 | 135.158
邳州 | 刚性 | 2035 | 1409.4729 | 2678 | 1.9 | 1.6 | 200 | 88.5 | 111.5 | 1 | 264.3 | 568.245 | 91.375 | 5 | 58 | 3709 | 8944.3911 | 641.8754 | 13295.2665 | 6833.6341 | 58369.6841 | 1979.3017 | 4539.7175 | 314.6149
邳州 | 弹性 | 2021 | 731.77 | 2027 | 2.77 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2022 | 825.0042 | 2068.5 | 2.5073 | 1.7 | 113 | 41.5 | 71.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1872.7867 | 0 | 0 | 1872.7867 | 2594.7652 | 2594.7652 | 2594.7652 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2023 | 761.2318 | 2068.5 | 2.7173 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2594.7652 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2024 | 862.6615 | 2068.5 | 2.3978 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2594.7652 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2025 | 956.45 | 2091.5 | 2.1867 | 1.7 | 63 | 23 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1044.12 | 0 | 385.1252 | 1429.2452 | 1550.9544 | 4145.7196 | 1178.0763 | 0 | 372.8781
邳州 | 弹性 | 2026 | 999.478 | 2120 | 2.1211 | 1.7 | 100 | 28.5 | 71.5 | 0 | 4.9 | 10.535 | 10.535 | 0 | 3 | 1657.3333 | 1031.2357 | 0 | 2688.569 | 2738.7668 | 6884.4864 | 1743.6399 | 995.1269 | 0
邳州 | 弹性 | 2027 | 1042.5059 | 2130 | 2.0432 | 1.7 | 50 | 10 | 40 | 0 | 12.8 | 27.52 | 16.985 | 0 | 3 | 828.6667 | 1662.6045 | 0 | 2491.2711 | 2311.1357 | 9195.6221 | 812.2339 | 1498.9019 | 0
邳州 | 弹性 | 2028 | 1085.5339 | 2320 | 2.1372 | 1.7 | 281.5 | 190 | 91.5 | 3 | 18.6 | 39.99 | 12.47 | 0 | 3 | 5848.3933 | 1220.6463 | 0 | 7069.0397 | 6363.0845 | 15558.7066 | 5335.6868 | 1027.3976 | 0
邳州 | 弹性 | 2029 | 1128.5618 | 2338.5 | 2.0721 | 1.7 | 50 | 18.5 | 31.5 | 0 | 22.5 | 48.375 | 8.385 | 1 | 4 | 828.6667 | 820.7794 | 128.3751 | 1777.8212 | 1442.8785 | 17001.5851 | 702.9892 | 644.4893 | 95.4
邳州 | 弹性 | 2030 | 1171.5898 | 2388.5 | 2.0387 | 1.7 | 50 | 50 | 0 | 1 | 32.4 | 69.66 | 21.285 | 2 | 6 | 1223 | 2083.517 | 256.7501 | 3563.2671 | 2667.0391 | 19668.6242 | 963.6801 | 1525.0205 | 178.3385
邳州 | 弹性 | 2031 | 1217.6912 | 2475.5 | 2.0329 | 1.6 | 150 | 87 | 63 | 1 | 51.8 | 111.37 | 41.71 | 4 | 10 | 2880.3333 | 4082.8515 | 513.5003 | 7476.6851 | 5221.9491 | 24890.5733 | 2105.5462 | 2783.2382 | 333.1647
邳州 | 弹性 | 2032 | 1265.6366 | 2562.5 | 2.0247 | 1.6 | 150 | 87 | 63 | 1 | 95.9 | 206.185 | 94.815 | 2 | 12 | 2880.3333 | 9281.1212 | 256.7501 | 12418.2046 | 7993.0903 | 32883.6636 | 1950.7792 | 5886.8195 | 155.4916
邳州 | 弹性 | 2033 | 1313.582 | 2741 | 2.0867 | 1.6 | 250 | 178.5 | 71.5 | 3 | 147.4 | 316.91 | 110.725 | 2 | 14 | 5326.3333 | 10838.4975 | 256.7501 | 16421.581 | 9872.2816 | 42755.9452 | 3337.3985 | 6389.8544 | 145.0287
邳州 | 弹性 | 2034 | 1361.5275 | 2891 | 2.1234 | 1.6 | 150 | 150 | 0 | 3 | 192.2 | 413.23 | 96.32 | 4 | 18 | 3669 | 9428.4405 | 513.5003 | 13610.9408 | 7554.5126 | 50310.4578 | 2123.4816 | 5160.7151 | 270.3159
邳州 | 弹性 | 2035 | 1409.4729 | 2901 | 2.0582 | 1.6 | 50 | 10 | 40 | 0 | 253.8 | 545.67 | 132.44 | 3 | 21 | 828.6667 | 12964.1057 | 385.1252 | 14177.8976 | 7210.9055 | 57521.3634 | 442.2166 | 6579.92 | 188.769
邳州 | 弹性经济对照 | 2021 | 731.77 | 2027 | 2.77 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性经济对照 | 2022 | 825.0042 | 2050 | 2.4848 | 1.7 | 63 | 23 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1044.12 | 0 | 128.3751 | 1172.4951 | 1597.4771 | 1597.4771 | 1446.639 | 0 | 150.8381
邳州 | 弹性经济对照 | 2023 | 761.2318 | 2050 | 2.693 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1597.4771 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性经济对照 | 2024 | 862.6615 | 2050 | 2.3764 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 128.3751 | 128.3751 | 132.6309 | 1730.108 | 0 | 0 | 132.6309
邳州 | 弹性经济对照 | 2025 | 956.45 | 2050 | 2.1433 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 1.505 | 1.505 | 6 | 8 | 0 | 147.3194 | 770.2504 | 917.5698 | 897.8249 | 2627.9328 | 0 | 152.0687 | 745.7562
邳州 | 弹性经济对照 | 2026 | 999.478 | 2080 | 2.0811 | 1.7 | 50 | 30 | 20 | 0 | 6.7 | 14.405 | 12.9 | 2 | 10 | 828.6667 | 1262.7376 | 256.7501 | 2348.1544 | 2323.1956 | 4951.1285 | 871.82 | 1218.5227 | 232.853
邳州 | 弹性经济对照 | 2027 | 1042.5059 | 2091.5 | 2.0062 | 1.7 | 31.5 | 11.5 | 20 | 0 | 17.7 | 38.055 | 23.65 | 3 | 13 | 522.06 | 2315.0189 | 385.1252 | 3222.2041 | 2925.8025 | 7876.931 | 511.7073 | 2087.0785 | 327.0166
邳州 | 弹性经济对照 | 2028 | 1085.5339 | 2110 | 1.9437 | 1.7 | 50 | 18.5 | 31.5 | 0 | 26.1 | 56.115 | 18.06 | 4 | 17 | 828.6667 | 1767.8326 | 513.5003 | 3109.9996 | 2651.9944 | 10528.9254 | 756.0206 | 1487.9552 | 408.0186
邳州 | 弹性经济对照 | 2029 | 1128.5618 | 2120 | 1.8785 | 1.7 | 50 | 10 | 40 | 0 | 34.5 | 74.175 | 18.06 | 3 | 20 | 828.6667 | 1767.8326 | 385.1252 | 2981.6245 | 2377.3201 | 12906.2454 | 702.9892 | 1388.1308 | 286.2001
邳州 | 弹性经济对照 | 2030 | 1171.5898 | 2157 | 1.8411 | 1.7 | 100 | 37 | 63 | 0 | 44.6 | 95.89 | 21.715 | 5 | 25 | 1657.3333 | 2125.6082 | 641.8754 | 4424.8169 | 3307.5945 | 16213.8399 | 1305.9191 | 1555.829 | 445.8463
邳州 | 弹性经济对照 | 2031 | 1217.6912 | 2237 | 1.8371 | 1.6 | 131.5 | 80 | 51.5 | 1 | 64.8 | 139.32 | 43.43 | 5 | 30 | 2573.7267 | 4251.2165 | 641.8754 | 7466.8185 | 5195.8811 | 21409.721 | 1881.4143 | 2898.0109 | 416.4559
邳州 | 弹性经济对照 | 2032 | 1265.6366 | 2315.5 | 1.8295 | 1.6 | 150 | 78.5 | 71.5 | 1 | 102.6 | 220.59 | 81.27 | 5 | 35 | 2880.3333 | 7955.2467 | 641.8754 | 11477.4554 | 7385.3535 | 28795.0746 | 1950.7792 | 5045.8453 | 388.7291
邳州 | 弹性经济对照 | 2033 | 1313.582 | 2397 | 1.8248 | 1.6 | 113 | 81.5 | 31.5 | 1 | 152.3 | 327.445 | 106.855 | 11 | 46 | 2267.12 | 10459.6762 | 1412.1258 | 14138.922 | 8384.7199 | 37179.7945 | 1420.5425 | 6166.5197 | 797.6577
邳州 | 弹性经济对照 | 2034 | 1361.5275 | 2584 | 1.8979 | 1.6 | 250 | 187 | 63 | 3 | 196.4 | 422.26 | 94.815 | 3 | 49 | 5326.3333 | 9281.1212 | 385.1252 | 14992.5797 | 8365.5007 | 45545.2952 | 3082.6848 | 5080.0789 | 202.7369
邳州 | 弹性经济对照 | 2035 | 1409.4729 | 2712.5 | 1.9245 | 1.6 | 200 | 128.5 | 71.5 | 2 | 244 | 524.6 | 102.34 | 2 | 51 | 4103.3333 | 10017.7181 | 256.7501 | 14377.8016 | 7400.0666 | 52945.3618 | 2189.737 | 5084.4836 | 125.846

## 费用分项汇总
地区 | 方案 | 主变费用现值_万元 | 储能费用现值_万元 | 联络费用现值_万元 | 合计费用现值_万元 | 终期容量_MVA
市区 | 刚性 | 13399.405 | 5389.7127 | 20847.7311 | 39636.8487 | 3587
市区 | 弹性 | 22928.254 | 6000.5979 | 8657.6483 | 37586.5002 | 3608.5
市区 | 弹性经济对照 | 13887.3642 | 3528.5758 | 20715.7171 | 38131.6571 | 3577.5
邳州 | 刚性 | 14938.4853 | 38108.2259 | 5322.9729 | 58369.6841 | 2678
邳州 | 弹性 | 23290.4934 | 32491.4834 | 1739.3865 | 57521.3634 | 2901
邳州 | 弹性经济对照 | 16120.253 | 32164.5234 | 4660.5854 | 52945.3618 | 2712.5

## 逐站逐年配置
地区 | 方案 | 年份 | 变电站 | 站名 | 主变1_MVA | 主变2_MVA | 主变3_MVA | 年末容量_MVA | 当年净增容量_MVA | 年末储能柜数 | 储能额定功率_MW | 储能电量_MWh
市区 | 刚性 | 2021 | BDZ-00012 | BDZ-00012 | 50 | 63 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2021 | BDZ-00013 | BDZ-00013 | 40 | 63 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2021 | BDZ-00023 | BDZ-00023 | 63 | 80 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2021 | BDZ-00024 | BDZ-00024 | 63 | 63 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2021 | BDZ-00042 | BDZ-00042 | 63 | 80 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2021 | BDZ-00051 | BDZ-00051 | 40 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2021 | BDZ-00053 | BDZ-00053 | 50 | 63 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2021 | BDZ-00055 | BDZ-00055 | 31.5 | 40 | 0 | 71.5 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2021 | BDZ-00062 | BDZ-00062 | 31.5 | 80 | 0 | 111.5 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2021 | BDZ-00065 | BDZ-00065 | 63 | 80 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2021 | BDZ-00074 | BDZ-00074 | 40 | 63 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2021 | BDZ-00076 | BDZ-00076 | 40 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2021 | BDZ-00092 | BDZ-00092 | 40 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2021 | BDZ-00094 | BDZ-00094 | 50 | 50 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2021 | BDZ-00103 | BDZ-00103 | 40 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2021 | BDZ-00106 | BDZ-00106 | 40 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2021 | BDZ-00110 | BDZ-00110 | 80 | 80 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2021 | BDZ-00114 | BDZ-00114 | 80 | 80 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2021 | BDZ-00115 | BDZ-00115 | 40 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2021 | BDZ-00139 | BDZ-00139 | 40 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2021 | BDZ-00148 | BDZ-00148 | 63 | 80 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2021 | BDZ-00151 | BDZ-00151 | 63 | 63 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2021 | BDZ-00154 | BDZ-00154 | 50 | 50 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2021 | BDZ-00155 | BDZ-00155 | 40 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2021 | BDZ-00175 | BDZ-00175 | 50 | 80 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2021 | BDZ-00183 | BDZ-00183 | 40 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2021 | SIM-CITY-KL | SIM-CITY-KL | 31.5 | 40 | 0 | 71.5 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2021 | SIM-CITY-XSZ | SIM-CITY-XSZ | 31.5 | 40 | 0 | 71.5 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2021 | SIM-CITY-YQ | SIM-CITY-YQ | 31.5 | 40 | 0 | 71.5 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2022 | BDZ-00012 | BDZ-00012 | 50 | 63 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2022 | BDZ-00013 | BDZ-00013 | 40 | 63 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2022 | BDZ-00023 | BDZ-00023 | 63 | 80 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2022 | BDZ-00024 | BDZ-00024 | 63 | 63 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2022 | BDZ-00042 | BDZ-00042 | 63 | 80 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2022 | BDZ-00051 | BDZ-00051 | 40 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2022 | BDZ-00053 | BDZ-00053 | 50 | 63 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2022 | BDZ-00055 | BDZ-00055 | 31.5 | 40 | 0 | 71.5 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2022 | BDZ-00062 | BDZ-00062 | 31.5 | 80 | 0 | 111.5 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2022 | BDZ-00065 | BDZ-00065 | 63 | 80 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2022 | BDZ-00074 | BDZ-00074 | 40 | 63 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2022 | BDZ-00076 | BDZ-00076 | 40 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2022 | BDZ-00092 | BDZ-00092 | 40 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2022 | BDZ-00094 | BDZ-00094 | 50 | 50 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2022 | BDZ-00103 | BDZ-00103 | 40 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2022 | BDZ-00106 | BDZ-00106 | 40 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2022 | BDZ-00110 | BDZ-00110 | 80 | 80 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2022 | BDZ-00114 | BDZ-00114 | 80 | 80 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2022 | BDZ-00115 | BDZ-00115 | 40 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2022 | BDZ-00139 | BDZ-00139 | 40 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2022 | BDZ-00148 | BDZ-00148 | 63 | 80 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2022 | BDZ-00151 | BDZ-00151 | 63 | 63 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2022 | BDZ-00154 | BDZ-00154 | 50 | 50 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2022 | BDZ-00155 | BDZ-00155 | 40 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2022 | BDZ-00175 | BDZ-00175 | 50 | 80 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2022 | BDZ-00183 | BDZ-00183 | 40 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2022 | SIM-CITY-KL | SIM-CITY-KL | 31.5 | 40 | 0 | 71.5 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2022 | SIM-CITY-XSZ | SIM-CITY-XSZ | 31.5 | 40 | 0 | 71.5 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2022 | SIM-CITY-YQ | SIM-CITY-YQ | 31.5 | 40 | 0 | 71.5 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2023 | BDZ-00012 | BDZ-00012 | 50 | 63 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2023 | BDZ-00013 | BDZ-00013 | 40 | 63 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2023 | BDZ-00023 | BDZ-00023 | 63 | 80 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2023 | BDZ-00024 | BDZ-00024 | 63 | 63 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2023 | BDZ-00042 | BDZ-00042 | 63 | 80 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2023 | BDZ-00051 | BDZ-00051 | 40 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2023 | BDZ-00053 | BDZ-00053 | 50 | 63 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2023 | BDZ-00055 | BDZ-00055 | 31.5 | 40 | 0 | 71.5 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2023 | BDZ-00062 | BDZ-00062 | 31.5 | 80 | 0 | 111.5 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2023 | BDZ-00065 | BDZ-00065 | 63 | 80 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2023 | BDZ-00074 | BDZ-00074 | 40 | 63 | 0 | 103 | 0 | 18 | 1.8 | 3.87
市区 | 刚性 | 2023 | BDZ-00076 | BDZ-00076 | 40 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2023 | BDZ-00092 | BDZ-00092 | 40 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2023 | BDZ-00094 | BDZ-00094 | 50 | 50 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2023 | BDZ-00103 | BDZ-00103 | 40 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2023 | BDZ-00106 | BDZ-00106 | 40 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2023 | BDZ-00110 | BDZ-00110 | 80 | 80 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2023 | BDZ-00114 | BDZ-00114 | 80 | 80 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2023 | BDZ-00115 | BDZ-00115 | 40 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2023 | BDZ-00139 | BDZ-00139 | 40 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2023 | BDZ-00148 | BDZ-00148 | 63 | 80 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2023 | BDZ-00151 | BDZ-00151 | 63 | 63 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2023 | BDZ-00154 | BDZ-00154 | 50 | 50 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2023 | BDZ-00155 | BDZ-00155 | 40 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2023 | BDZ-00175 | BDZ-00175 | 50 | 80 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2023 | BDZ-00183 | BDZ-00183 | 40 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2023 | SIM-CITY-KL | SIM-CITY-KL | 31.5 | 40 | 0 | 71.5 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2023 | SIM-CITY-XSZ | SIM-CITY-XSZ | 31.5 | 40 | 0 | 71.5 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2023 | SIM-CITY-YQ | SIM-CITY-YQ | 31.5 | 40 | 0 | 71.5 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2024 | BDZ-00012 | BDZ-00012 | 50 | 63 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2024 | BDZ-00013 | BDZ-00013 | 40 | 63 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2024 | BDZ-00023 | BDZ-00023 | 63 | 80 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2024 | BDZ-00024 | BDZ-00024 | 63 | 63 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2024 | BDZ-00042 | BDZ-00042 | 63 | 80 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2024 | BDZ-00051 | BDZ-00051 | 40 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2024 | BDZ-00053 | BDZ-00053 | 50 | 63 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2024 | BDZ-00055 | BDZ-00055 | 31.5 | 40 | 0 | 71.5 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2024 | BDZ-00062 | BDZ-00062 | 31.5 | 80 | 0 | 111.5 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2024 | BDZ-00065 | BDZ-00065 | 63 | 80 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2024 | BDZ-00074 | BDZ-00074 | 40 | 63 | 0 | 103 | 0 | 18 | 1.8 | 3.87
市区 | 刚性 | 2024 | BDZ-00076 | BDZ-00076 | 40 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2024 | BDZ-00092 | BDZ-00092 | 40 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2024 | BDZ-00094 | BDZ-00094 | 50 | 50 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2024 | BDZ-00103 | BDZ-00103 | 40 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2024 | BDZ-00106 | BDZ-00106 | 40 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2024 | BDZ-00110 | BDZ-00110 | 80 | 80 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2024 | BDZ-00114 | BDZ-00114 | 80 | 80 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2024 | BDZ-00115 | BDZ-00115 | 40 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2024 | BDZ-00139 | BDZ-00139 | 40 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2024 | BDZ-00148 | BDZ-00148 | 63 | 80 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2024 | BDZ-00151 | BDZ-00151 | 63 | 63 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2024 | BDZ-00154 | BDZ-00154 | 50 | 50 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2024 | BDZ-00155 | BDZ-00155 | 40 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2024 | BDZ-00175 | BDZ-00175 | 50 | 80 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2024 | BDZ-00183 | BDZ-00183 | 40 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2024 | SIM-CITY-KL | SIM-CITY-KL | 31.5 | 40 | 0 | 71.5 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2024 | SIM-CITY-XSZ | SIM-CITY-XSZ | 31.5 | 40 | 0 | 71.5 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2024 | SIM-CITY-YQ | SIM-CITY-YQ | 31.5 | 40 | 0 | 71.5 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2025 | BDZ-00012 | BDZ-00012 | 50 | 63 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2025 | BDZ-00013 | BDZ-00013 | 40 | 63 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2025 | BDZ-00023 | BDZ-00023 | 63 | 80 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2025 | BDZ-00024 | BDZ-00024 | 63 | 63 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2025 | BDZ-00042 | BDZ-00042 | 63 | 80 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2025 | BDZ-00051 | BDZ-00051 | 40 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2025 | BDZ-00053 | BDZ-00053 | 50 | 63 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2025 | BDZ-00055 | BDZ-00055 | 31.5 | 40 | 0 | 71.5 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2025 | BDZ-00062 | BDZ-00062 | 31.5 | 80 | 0 | 111.5 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2025 | BDZ-00065 | BDZ-00065 | 63 | 80 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2025 | BDZ-00074 | BDZ-00074 | 40 | 63 | 0 | 103 | 0 | 18 | 1.8 | 3.87
市区 | 刚性 | 2025 | BDZ-00076 | BDZ-00076 | 40 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2025 | BDZ-00092 | BDZ-00092 | 40 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2025 | BDZ-00094 | BDZ-00094 | 50 | 50 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2025 | BDZ-00103 | BDZ-00103 | 40 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2025 | BDZ-00106 | BDZ-00106 | 40 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2025 | BDZ-00110 | BDZ-00110 | 80 | 80 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2025 | BDZ-00114 | BDZ-00114 | 80 | 80 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2025 | BDZ-00115 | BDZ-00115 | 40 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2025 | BDZ-00139 | BDZ-00139 | 40 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2025 | BDZ-00148 | BDZ-00148 | 63 | 80 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2025 | BDZ-00151 | BDZ-00151 | 63 | 63 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2025 | BDZ-00154 | BDZ-00154 | 50 | 50 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2025 | BDZ-00155 | BDZ-00155 | 40 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2025 | BDZ-00175 | BDZ-00175 | 50 | 80 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2025 | BDZ-00183 | BDZ-00183 | 40 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2025 | SIM-CITY-KL | SIM-CITY-KL | 31.5 | 40 | 0 | 71.5 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2025 | SIM-CITY-XSZ | SIM-CITY-XSZ | 31.5 | 40 | 0 | 71.5 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2025 | SIM-CITY-YQ | SIM-CITY-YQ | 31.5 | 40 | 0 | 71.5 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2026 | BDZ-00012 | BDZ-00012 | 50 | 63 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2026 | BDZ-00013 | BDZ-00013 | 40 | 63 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2026 | BDZ-00023 | BDZ-00023 | 63 | 80 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2026 | BDZ-00024 | BDZ-00024 | 63 | 63 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2026 | BDZ-00042 | BDZ-00042 | 63 | 80 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2026 | BDZ-00051 | BDZ-00051 | 40 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2026 | BDZ-00053 | BDZ-00053 | 50 | 63 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2026 | BDZ-00055 | BDZ-00055 | 31.5 | 40 | 0 | 71.5 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2026 | BDZ-00062 | BDZ-00062 | 31.5 | 80 | 0 | 111.5 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2026 | BDZ-00065 | BDZ-00065 | 63 | 80 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2026 | BDZ-00074 | BDZ-00074 | 40 | 63 | 0 | 103 | 0 | 18 | 1.8 | 3.87
市区 | 刚性 | 2026 | BDZ-00076 | BDZ-00076 | 40 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2026 | BDZ-00092 | BDZ-00092 | 40 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2026 | BDZ-00094 | BDZ-00094 | 50 | 50 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2026 | BDZ-00103 | BDZ-00103 | 40 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2026 | BDZ-00106 | BDZ-00106 | 40 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2026 | BDZ-00110 | BDZ-00110 | 80 | 80 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2026 | BDZ-00114 | BDZ-00114 | 80 | 80 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2026 | BDZ-00115 | BDZ-00115 | 40 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2026 | BDZ-00139 | BDZ-00139 | 40 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2026 | BDZ-00148 | BDZ-00148 | 63 | 80 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2026 | BDZ-00151 | BDZ-00151 | 63 | 63 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2026 | BDZ-00154 | BDZ-00154 | 50 | 50 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2026 | BDZ-00155 | BDZ-00155 | 40 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2026 | BDZ-00175 | BDZ-00175 | 50 | 80 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2026 | BDZ-00183 | BDZ-00183 | 40 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2026 | SIM-CITY-KL | SIM-CITY-KL | 31.5 | 40 | 0 | 71.5 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2026 | SIM-CITY-XSZ | SIM-CITY-XSZ | 31.5 | 40 | 0 | 71.5 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2026 | SIM-CITY-YQ | SIM-CITY-YQ | 31.5 | 40 | 0 | 71.5 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2027 | BDZ-00012 | BDZ-00012 | 50 | 63 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2027 | BDZ-00013 | BDZ-00013 | 40 | 63 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2027 | BDZ-00023 | BDZ-00023 | 63 | 80 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2027 | BDZ-00024 | BDZ-00024 | 63 | 63 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2027 | BDZ-00042 | BDZ-00042 | 63 | 80 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2027 | BDZ-00051 | BDZ-00051 | 40 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2027 | BDZ-00053 | BDZ-00053 | 50 | 63 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2027 | BDZ-00055 | BDZ-00055 | 31.5 | 40 | 0 | 71.5 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2027 | BDZ-00062 | BDZ-00062 | 31.5 | 80 | 0 | 111.5 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2027 | BDZ-00065 | BDZ-00065 | 63 | 80 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2027 | BDZ-00074 | BDZ-00074 | 40 | 63 | 0 | 103 | 0 | 21 | 2.1 | 4.515
市区 | 刚性 | 2027 | BDZ-00076 | BDZ-00076 | 40 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2027 | BDZ-00092 | BDZ-00092 | 40 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2027 | BDZ-00094 | BDZ-00094 | 50 | 50 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2027 | BDZ-00103 | BDZ-00103 | 40 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2027 | BDZ-00106 | BDZ-00106 | 40 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2027 | BDZ-00110 | BDZ-00110 | 80 | 80 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2027 | BDZ-00114 | BDZ-00114 | 80 | 80 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2027 | BDZ-00115 | BDZ-00115 | 40 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2027 | BDZ-00139 | BDZ-00139 | 40 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2027 | BDZ-00148 | BDZ-00148 | 63 | 80 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2027 | BDZ-00151 | BDZ-00151 | 63 | 63 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2027 | BDZ-00154 | BDZ-00154 | 50 | 50 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2027 | BDZ-00155 | BDZ-00155 | 40 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2027 | BDZ-00175 | BDZ-00175 | 50 | 80 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2027 | BDZ-00183 | BDZ-00183 | 40 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2027 | SIM-CITY-KL | SIM-CITY-KL | 31.5 | 40 | 0 | 71.5 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2027 | SIM-CITY-XSZ | SIM-CITY-XSZ | 31.5 | 40 | 0 | 71.5 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2027 | SIM-CITY-YQ | SIM-CITY-YQ | 31.5 | 40 | 0 | 71.5 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2028 | BDZ-00012 | BDZ-00012 | 50 | 63 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2028 | BDZ-00013 | BDZ-00013 | 40 | 63 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2028 | BDZ-00023 | BDZ-00023 | 63 | 80 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2028 | BDZ-00024 | BDZ-00024 | 63 | 63 | 0 | 126 | 0 | 1 | 0.1 | 0.215
市区 | 刚性 | 2028 | BDZ-00042 | BDZ-00042 | 63 | 80 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2028 | BDZ-00051 | BDZ-00051 | 40 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2028 | BDZ-00053 | BDZ-00053 | 50 | 63 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2028 | BDZ-00055 | BDZ-00055 | 31.5 | 40 | 0 | 71.5 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2028 | BDZ-00062 | BDZ-00062 | 31.5 | 80 | 0 | 111.5 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2028 | BDZ-00065 | BDZ-00065 | 63 | 80 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2028 | BDZ-00074 | BDZ-00074 | 40 | 63 | 0 | 103 | 0 | 22 | 2.2 | 4.73
市区 | 刚性 | 2028 | BDZ-00076 | BDZ-00076 | 40 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2028 | BDZ-00092 | BDZ-00092 | 40 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2028 | BDZ-00094 | BDZ-00094 | 50 | 50 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2028 | BDZ-00103 | BDZ-00103 | 40 | 50 | 0 | 90 | 0 | 1 | 0.1 | 0.215
市区 | 刚性 | 2028 | BDZ-00106 | BDZ-00106 | 40 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2028 | BDZ-00110 | BDZ-00110 | 80 | 80 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2028 | BDZ-00114 | BDZ-00114 | 80 | 80 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2028 | BDZ-00115 | BDZ-00115 | 40 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2028 | BDZ-00139 | BDZ-00139 | 40 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2028 | BDZ-00148 | BDZ-00148 | 63 | 80 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2028 | BDZ-00151 | BDZ-00151 | 63 | 63 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2028 | BDZ-00154 | BDZ-00154 | 50 | 50 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2028 | BDZ-00155 | BDZ-00155 | 40 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2028 | BDZ-00175 | BDZ-00175 | 50 | 80 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2028 | BDZ-00183 | BDZ-00183 | 40 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2028 | SIM-CITY-KL | SIM-CITY-KL | 31.5 | 40 | 0 | 71.5 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2028 | SIM-CITY-XSZ | SIM-CITY-XSZ | 31.5 | 40 | 0 | 71.5 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2028 | SIM-CITY-YQ | SIM-CITY-YQ | 31.5 | 40 | 0 | 71.5 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2029 | BDZ-00012 | BDZ-00012 | 50 | 63 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2029 | BDZ-00013 | BDZ-00013 | 40 | 63 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2029 | BDZ-00023 | BDZ-00023 | 63 | 80 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2029 | BDZ-00024 | BDZ-00024 | 63 | 63 | 0 | 126 | 0 | 1 | 0.1 | 0.215
市区 | 刚性 | 2029 | BDZ-00042 | BDZ-00042 | 63 | 80 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2029 | BDZ-00051 | BDZ-00051 | 40 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2029 | BDZ-00053 | BDZ-00053 | 50 | 63 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2029 | BDZ-00055 | BDZ-00055 | 31.5 | 40 | 0 | 71.5 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2029 | BDZ-00062 | BDZ-00062 | 31.5 | 80 | 0 | 111.5 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2029 | BDZ-00065 | BDZ-00065 | 63 | 80 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2029 | BDZ-00074 | BDZ-00074 | 40 | 63 | 0 | 103 | 0 | 22 | 2.2 | 4.73
市区 | 刚性 | 2029 | BDZ-00076 | BDZ-00076 | 40 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2029 | BDZ-00092 | BDZ-00092 | 40 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2029 | BDZ-00094 | BDZ-00094 | 50 | 50 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2029 | BDZ-00103 | BDZ-00103 | 40 | 50 | 0 | 90 | 0 | 1 | 0.1 | 0.215
市区 | 刚性 | 2029 | BDZ-00106 | BDZ-00106 | 40 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2029 | BDZ-00110 | BDZ-00110 | 80 | 80 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2029 | BDZ-00114 | BDZ-00114 | 80 | 80 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2029 | BDZ-00115 | BDZ-00115 | 40 | 50 | 0 | 90 | 0 | 29 | 2.9 | 6.235
市区 | 刚性 | 2029 | BDZ-00139 | BDZ-00139 | 40 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2029 | BDZ-00148 | BDZ-00148 | 63 | 80 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2029 | BDZ-00151 | BDZ-00151 | 63 | 63 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2029 | BDZ-00154 | BDZ-00154 | 50 | 50 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2029 | BDZ-00155 | BDZ-00155 | 40 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2029 | BDZ-00175 | BDZ-00175 | 50 | 80 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2029 | BDZ-00183 | BDZ-00183 | 40 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2029 | SIM-CITY-KL | SIM-CITY-KL | 31.5 | 40 | 0 | 71.5 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2029 | SIM-CITY-XSZ | SIM-CITY-XSZ | 31.5 | 40 | 0 | 71.5 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2029 | SIM-CITY-YQ | SIM-CITY-YQ | 31.5 | 40 | 0 | 71.5 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2030 | BDZ-00012 | BDZ-00012 | 50 | 63 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2030 | BDZ-00013 | BDZ-00013 | 40 | 63 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2030 | BDZ-00023 | BDZ-00023 | 63 | 80 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2030 | BDZ-00024 | BDZ-00024 | 63 | 63 | 0 | 126 | 0 | 1 | 0.1 | 0.215
市区 | 刚性 | 2030 | BDZ-00042 | BDZ-00042 | 63 | 80 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2030 | BDZ-00051 | BDZ-00051 | 40 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2030 | BDZ-00053 | BDZ-00053 | 50 | 63 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2030 | BDZ-00055 | BDZ-00055 | 31.5 | 40 | 0 | 71.5 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2030 | BDZ-00062 | BDZ-00062 | 31.5 | 80 | 0 | 111.5 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2030 | BDZ-00065 | BDZ-00065 | 63 | 80 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2030 | BDZ-00074 | BDZ-00074 | 40 | 63 | 0 | 103 | 0 | 25 | 2.5 | 5.375
市区 | 刚性 | 2030 | BDZ-00076 | BDZ-00076 | 40 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2030 | BDZ-00092 | BDZ-00092 | 40 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2030 | BDZ-00094 | BDZ-00094 | 50 | 50 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2030 | BDZ-00103 | BDZ-00103 | 40 | 50 | 0 | 90 | 0 | 1 | 0.1 | 0.215
市区 | 刚性 | 2030 | BDZ-00106 | BDZ-00106 | 40 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2030 | BDZ-00110 | BDZ-00110 | 80 | 80 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2030 | BDZ-00114 | BDZ-00114 | 80 | 80 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2030 | BDZ-00115 | BDZ-00115 | 40 | 50 | 0 | 90 | 0 | 29 | 2.9 | 6.235
市区 | 刚性 | 2030 | BDZ-00139 | BDZ-00139 | 50 | 50 | 0 | 100 | 10 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2030 | BDZ-00148 | BDZ-00148 | 63 | 80 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2030 | BDZ-00151 | BDZ-00151 | 63 | 80 | 0 | 143 | 17 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2030 | BDZ-00154 | BDZ-00154 | 50 | 50 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2030 | BDZ-00155 | BDZ-00155 | 40 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2030 | BDZ-00175 | BDZ-00175 | 50 | 80 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2030 | BDZ-00183 | BDZ-00183 | 40 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2030 | SIM-CITY-KL | SIM-CITY-KL | 31.5 | 40 | 0 | 71.5 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2030 | SIM-CITY-XSZ | SIM-CITY-XSZ | 31.5 | 40 | 0 | 71.5 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2030 | SIM-CITY-YQ | SIM-CITY-YQ | 31.5 | 40 | 0 | 71.5 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2031 | BDZ-00012 | BDZ-00012 | 50 | 63 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2031 | BDZ-00013 | BDZ-00013 | 50 | 63 | 0 | 113 | 10 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2031 | BDZ-00023 | BDZ-00023 | 63 | 80 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2031 | BDZ-00024 | BDZ-00024 | 63 | 63 | 0 | 126 | 0 | 8 | 0.8 | 1.72
市区 | 刚性 | 2031 | BDZ-00042 | BDZ-00042 | 63 | 80 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2031 | BDZ-00051 | BDZ-00051 | 40 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2031 | BDZ-00053 | BDZ-00053 | 50 | 63 | 0 | 113 | 0 | 5 | 0.5 | 1.075
市区 | 刚性 | 2031 | BDZ-00055 | BDZ-00055 | 31.5 | 40 | 0 | 71.5 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2031 | BDZ-00062 | BDZ-00062 | 31.5 | 80 | 0 | 111.5 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2031 | BDZ-00065 | BDZ-00065 | 63 | 80 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2031 | BDZ-00074 | BDZ-00074 | 40 | 63 | 0 | 103 | 0 | 25 | 2.5 | 5.375
市区 | 刚性 | 2031 | BDZ-00076 | BDZ-00076 | 40 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2031 | BDZ-00092 | BDZ-00092 | 40 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2031 | BDZ-00094 | BDZ-00094 | 50 | 50 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2031 | BDZ-00103 | BDZ-00103 | 40 | 50 | 0 | 90 | 0 | 1 | 0.1 | 0.215
市区 | 刚性 | 2031 | BDZ-00106 | BDZ-00106 | 40 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2031 | BDZ-00110 | BDZ-00110 | 80 | 80 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2031 | BDZ-00114 | BDZ-00114 | 80 | 80 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2031 | BDZ-00115 | BDZ-00115 | 50 | 50 | 0 | 100 | 10 | 29 | 2.9 | 6.235
市区 | 刚性 | 2031 | BDZ-00139 | BDZ-00139 | 50 | 50 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2031 | BDZ-00148 | BDZ-00148 | 63 | 80 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2031 | BDZ-00151 | BDZ-00151 | 63 | 80 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2031 | BDZ-00154 | BDZ-00154 | 50 | 50 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2031 | BDZ-00155 | BDZ-00155 | 40 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2031 | BDZ-00175 | BDZ-00175 | 50 | 80 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2031 | BDZ-00183 | BDZ-00183 | 40 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2031 | SIM-CITY-KL | SIM-CITY-KL | 31.5 | 40 | 0 | 71.5 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2031 | SIM-CITY-XSZ | SIM-CITY-XSZ | 31.5 | 40 | 0 | 71.5 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2031 | SIM-CITY-YQ | SIM-CITY-YQ | 31.5 | 40 | 0 | 71.5 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2032 | BDZ-00012 | BDZ-00012 | 63 | 63 | 0 | 126 | 13 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2032 | BDZ-00013 | BDZ-00013 | 50 | 63 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2032 | BDZ-00023 | BDZ-00023 | 63 | 80 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2032 | BDZ-00024 | BDZ-00024 | 63 | 63 | 0 | 126 | 0 | 13 | 1.3 | 2.795
市区 | 刚性 | 2032 | BDZ-00042 | BDZ-00042 | 63 | 80 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2032 | BDZ-00051 | BDZ-00051 | 40 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2032 | BDZ-00053 | BDZ-00053 | 50 | 63 | 0 | 113 | 0 | 5 | 0.5 | 1.075
市区 | 刚性 | 2032 | BDZ-00055 | BDZ-00055 | 31.5 | 40 | 0 | 71.5 | 0 | 7 | 0.7 | 1.505
市区 | 刚性 | 2032 | BDZ-00062 | BDZ-00062 | 31.5 | 80 | 0 | 111.5 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2032 | BDZ-00065 | BDZ-00065 | 63 | 80 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2032 | BDZ-00074 | BDZ-00074 | 40 | 63 | 50 | 153 | 50 | 25 | 2.5 | 5.375
市区 | 刚性 | 2032 | BDZ-00076 | BDZ-00076 | 40 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2032 | BDZ-00092 | BDZ-00092 | 40 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2032 | BDZ-00094 | BDZ-00094 | 50 | 50 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2032 | BDZ-00103 | BDZ-00103 | 40 | 50 | 0 | 90 | 0 | 1 | 0.1 | 0.215
市区 | 刚性 | 2032 | BDZ-00106 | BDZ-00106 | 40 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2032 | BDZ-00110 | BDZ-00110 | 80 | 80 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2032 | BDZ-00114 | BDZ-00114 | 80 | 80 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2032 | BDZ-00115 | BDZ-00115 | 50 | 50 | 0 | 100 | 0 | 29 | 2.9 | 6.235
市区 | 刚性 | 2032 | BDZ-00139 | BDZ-00139 | 50 | 50 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2032 | BDZ-00148 | BDZ-00148 | 80 | 80 | 0 | 160 | 17 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2032 | BDZ-00151 | BDZ-00151 | 63 | 80 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2032 | BDZ-00154 | BDZ-00154 | 50 | 50 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2032 | BDZ-00155 | BDZ-00155 | 40 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2032 | BDZ-00175 | BDZ-00175 | 50 | 80 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2032 | BDZ-00183 | BDZ-00183 | 40 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2032 | SIM-CITY-KL | SIM-CITY-KL | 31.5 | 40 | 0 | 71.5 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2032 | SIM-CITY-XSZ | SIM-CITY-XSZ | 31.5 | 40 | 0 | 71.5 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2032 | SIM-CITY-YQ | SIM-CITY-YQ | 31.5 | 40 | 0 | 71.5 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2033 | BDZ-00012 | BDZ-00012 | 63 | 63 | 0 | 126 | 0 | 12 | 1.2 | 2.58
市区 | 刚性 | 2033 | BDZ-00013 | BDZ-00013 | 50 | 63 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2033 | BDZ-00023 | BDZ-00023 | 63 | 80 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2033 | BDZ-00024 | BDZ-00024 | 63 | 63 | 0 | 126 | 0 | 13 | 1.3 | 2.795
市区 | 刚性 | 2033 | BDZ-00042 | BDZ-00042 | 63 | 80 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2033 | BDZ-00051 | BDZ-00051 | 40 | 50 | 0 | 90 | 0 | 20 | 2 | 4.3
市区 | 刚性 | 2033 | BDZ-00053 | BDZ-00053 | 50 | 63 | 0 | 113 | 0 | 5 | 0.5 | 1.075
市区 | 刚性 | 2033 | BDZ-00055 | BDZ-00055 | 80 | 80 | 0 | 160 | 88.5 | 7 | 0.7 | 1.505
市区 | 刚性 | 2033 | BDZ-00062 | BDZ-00062 | 31.5 | 80 | 0 | 111.5 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2033 | BDZ-00065 | BDZ-00065 | 63 | 80 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2033 | BDZ-00074 | BDZ-00074 | 40 | 63 | 50 | 153 | 0 | 25 | 2.5 | 5.375
市区 | 刚性 | 2033 | BDZ-00076 | BDZ-00076 | 40 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2033 | BDZ-00092 | BDZ-00092 | 40 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2033 | BDZ-00094 | BDZ-00094 | 50 | 50 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2033 | BDZ-00103 | BDZ-00103 | 40 | 50 | 0 | 90 | 0 | 1 | 0.1 | 0.215
市区 | 刚性 | 2033 | BDZ-00106 | BDZ-00106 | 40 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2033 | BDZ-00110 | BDZ-00110 | 80 | 80 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2033 | BDZ-00114 | BDZ-00114 | 80 | 80 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2033 | BDZ-00115 | BDZ-00115 | 50 | 50 | 50 | 150 | 50 | 29 | 2.9 | 6.235
市区 | 刚性 | 2033 | BDZ-00139 | BDZ-00139 | 50 | 80 | 0 | 130 | 30 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2033 | BDZ-00148 | BDZ-00148 | 80 | 80 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2033 | BDZ-00151 | BDZ-00151 | 80 | 80 | 0 | 160 | 17 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2033 | BDZ-00154 | BDZ-00154 | 50 | 50 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2033 | BDZ-00155 | BDZ-00155 | 40 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2033 | BDZ-00175 | BDZ-00175 | 50 | 80 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2033 | BDZ-00183 | BDZ-00183 | 40 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2033 | SIM-CITY-KL | SIM-CITY-KL | 31.5 | 40 | 0 | 71.5 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2033 | SIM-CITY-XSZ | SIM-CITY-XSZ | 31.5 | 40 | 0 | 71.5 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2033 | SIM-CITY-YQ | SIM-CITY-YQ | 31.5 | 40 | 0 | 71.5 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2034 | BDZ-00012 | BDZ-00012 | 63 | 63 | 0 | 126 | 0 | 82 | 8.2 | 17.63
市区 | 刚性 | 2034 | BDZ-00013 | BDZ-00013 | 50 | 63 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2034 | BDZ-00023 | BDZ-00023 | 80 | 80 | 0 | 160 | 17 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2034 | BDZ-00024 | BDZ-00024 | 63 | 63 | 0 | 126 | 0 | 130 | 13 | 27.95
市区 | 刚性 | 2034 | BDZ-00042 | BDZ-00042 | 63 | 80 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2034 | BDZ-00051 | BDZ-00051 | 40 | 50 | 0 | 90 | 0 | 20 | 2 | 4.3
市区 | 刚性 | 2034 | BDZ-00053 | BDZ-00053 | 50 | 63 | 0 | 113 | 0 | 9 | 0.9 | 1.935
市区 | 刚性 | 2034 | BDZ-00055 | BDZ-00055 | 80 | 80 | 0 | 160 | 0 | 7 | 0.7 | 1.505
市区 | 刚性 | 2034 | BDZ-00062 | BDZ-00062 | 31.5 | 80 | 0 | 111.5 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2034 | BDZ-00065 | BDZ-00065 | 63 | 80 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2034 | BDZ-00074 | BDZ-00074 | 40 | 63 | 50 | 153 | 0 | 25 | 2.5 | 5.375
市区 | 刚性 | 2034 | BDZ-00076 | BDZ-00076 | 40 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2034 | BDZ-00092 | BDZ-00092 | 40 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2034 | BDZ-00094 | BDZ-00094 | 50 | 50 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2034 | BDZ-00103 | BDZ-00103 | 50 | 50 | 0 | 100 | 10 | 1 | 0.1 | 0.215
市区 | 刚性 | 2034 | BDZ-00106 | BDZ-00106 | 40 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2034 | BDZ-00110 | BDZ-00110 | 80 | 80 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2034 | BDZ-00114 | BDZ-00114 | 80 | 80 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2034 | BDZ-00115 | BDZ-00115 | 50 | 50 | 50 | 150 | 0 | 29 | 2.9 | 6.235
市区 | 刚性 | 2034 | BDZ-00139 | BDZ-00139 | 50 | 80 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2034 | BDZ-00148 | BDZ-00148 | 80 | 80 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2034 | BDZ-00151 | BDZ-00151 | 80 | 80 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2034 | BDZ-00154 | BDZ-00154 | 50 | 50 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2034 | BDZ-00155 | BDZ-00155 | 40 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2034 | BDZ-00175 | BDZ-00175 | 50 | 80 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2034 | BDZ-00183 | BDZ-00183 | 40 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2034 | SIM-CITY-KL | SIM-CITY-KL | 31.5 | 40 | 0 | 71.5 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2034 | SIM-CITY-XSZ | SIM-CITY-XSZ | 31.5 | 40 | 0 | 71.5 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2034 | SIM-CITY-YQ | SIM-CITY-YQ | 31.5 | 40 | 0 | 71.5 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2035 | BDZ-00012 | BDZ-00012 | 63 | 63 | 0 | 126 | 0 | 184 | 18.4 | 39.56
市区 | 刚性 | 2035 | BDZ-00013 | BDZ-00013 | 50 | 63 | 50 | 163 | 50 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2035 | BDZ-00023 | BDZ-00023 | 80 | 80 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2035 | BDZ-00024 | BDZ-00024 | 80 | 80 | 0 | 160 | 34 | 130 | 13 | 27.95
市区 | 刚性 | 2035 | BDZ-00042 | BDZ-00042 | 63 | 80 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2035 | BDZ-00051 | BDZ-00051 | 40 | 50 | 0 | 90 | 0 | 20 | 2 | 4.3
市区 | 刚性 | 2035 | BDZ-00053 | BDZ-00053 | 50 | 63 | 0 | 113 | 0 | 9 | 0.9 | 1.935
市区 | 刚性 | 2035 | BDZ-00055 | BDZ-00055 | 80 | 80 | 0 | 160 | 0 | 7 | 0.7 | 1.505
市区 | 刚性 | 2035 | BDZ-00062 | BDZ-00062 | 31.5 | 80 | 0 | 111.5 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2035 | BDZ-00065 | BDZ-00065 | 63 | 80 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2035 | BDZ-00074 | BDZ-00074 | 40 | 63 | 50 | 153 | 0 | 25 | 2.5 | 5.375
市区 | 刚性 | 2035 | BDZ-00076 | BDZ-00076 | 40 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2035 | BDZ-00092 | BDZ-00092 | 40 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2035 | BDZ-00094 | BDZ-00094 | 50 | 50 | 50 | 150 | 50 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2035 | BDZ-00103 | BDZ-00103 | 50 | 50 | 0 | 100 | 0 | 4 | 0.4 | 0.86
市区 | 刚性 | 2035 | BDZ-00106 | BDZ-00106 | 40 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2035 | BDZ-00110 | BDZ-00110 | 80 | 80 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2035 | BDZ-00114 | BDZ-00114 | 80 | 80 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2035 | BDZ-00115 | BDZ-00115 | 50 | 50 | 50 | 150 | 0 | 29 | 2.9 | 6.235
市区 | 刚性 | 2035 | BDZ-00139 | BDZ-00139 | 50 | 80 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2035 | BDZ-00148 | BDZ-00148 | 80 | 80 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2035 | BDZ-00151 | BDZ-00151 | 80 | 80 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2035 | BDZ-00154 | BDZ-00154 | 50 | 50 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2035 | BDZ-00155 | BDZ-00155 | 40 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2035 | BDZ-00175 | BDZ-00175 | 50 | 80 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2035 | BDZ-00183 | BDZ-00183 | 40 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2035 | SIM-CITY-KL | SIM-CITY-KL | 31.5 | 40 | 0 | 71.5 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2035 | SIM-CITY-XSZ | SIM-CITY-XSZ | 31.5 | 40 | 0 | 71.5 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2035 | SIM-CITY-YQ | SIM-CITY-YQ | 31.5 | 40 | 0 | 71.5 | 0 | 24 | 2.4 | 5.16
市区 | 弹性 | 2021 | BDZ-00012 | BDZ-00012 | 50 | 63 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2021 | BDZ-00013 | BDZ-00013 | 40 | 63 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2021 | BDZ-00023 | BDZ-00023 | 63 | 80 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2021 | BDZ-00024 | BDZ-00024 | 63 | 63 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2021 | BDZ-00042 | BDZ-00042 | 63 | 80 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2021 | BDZ-00051 | BDZ-00051 | 40 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2021 | BDZ-00053 | BDZ-00053 | 50 | 63 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2021 | BDZ-00055 | BDZ-00055 | 31.5 | 40 | 0 | 71.5 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2021 | BDZ-00062 | BDZ-00062 | 31.5 | 80 | 0 | 111.5 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2021 | BDZ-00065 | BDZ-00065 | 63 | 80 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2021 | BDZ-00074 | BDZ-00074 | 40 | 63 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2021 | BDZ-00076 | BDZ-00076 | 40 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2021 | BDZ-00092 | BDZ-00092 | 40 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2021 | BDZ-00094 | BDZ-00094 | 50 | 50 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2021 | BDZ-00103 | BDZ-00103 | 40 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2021 | BDZ-00106 | BDZ-00106 | 40 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2021 | BDZ-00110 | BDZ-00110 | 80 | 80 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2021 | BDZ-00114 | BDZ-00114 | 80 | 80 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2021 | BDZ-00115 | BDZ-00115 | 40 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2021 | BDZ-00139 | BDZ-00139 | 40 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2021 | BDZ-00148 | BDZ-00148 | 63 | 80 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2021 | BDZ-00151 | BDZ-00151 | 63 | 63 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2021 | BDZ-00154 | BDZ-00154 | 50 | 50 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2021 | BDZ-00155 | BDZ-00155 | 40 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2021 | BDZ-00175 | BDZ-00175 | 50 | 80 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2021 | BDZ-00183 | BDZ-00183 | 40 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2021 | SIM-CITY-KL | SIM-CITY-KL | 31.5 | 40 | 0 | 71.5 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2021 | SIM-CITY-XSZ | SIM-CITY-XSZ | 31.5 | 40 | 0 | 71.5 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2021 | SIM-CITY-YQ | SIM-CITY-YQ | 31.5 | 40 | 0 | 71.5 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2022 | BDZ-00012 | BDZ-00012 | 50 | 63 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2022 | BDZ-00013 | BDZ-00013 | 40 | 63 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2022 | BDZ-00023 | BDZ-00023 | 63 | 80 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2022 | BDZ-00024 | BDZ-00024 | 63 | 63 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2022 | BDZ-00042 | BDZ-00042 | 63 | 80 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2022 | BDZ-00051 | BDZ-00051 | 40 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2022 | BDZ-00053 | BDZ-00053 | 50 | 63 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2022 | BDZ-00055 | BDZ-00055 | 31.5 | 40 | 0 | 71.5 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2022 | BDZ-00062 | BDZ-00062 | 31.5 | 80 | 0 | 111.5 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2022 | BDZ-00065 | BDZ-00065 | 63 | 80 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2022 | BDZ-00074 | BDZ-00074 | 40 | 63 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2022 | BDZ-00076 | BDZ-00076 | 40 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2022 | BDZ-00092 | BDZ-00092 | 40 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2022 | BDZ-00094 | BDZ-00094 | 50 | 50 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2022 | BDZ-00103 | BDZ-00103 | 40 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2022 | BDZ-00106 | BDZ-00106 | 40 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2022 | BDZ-00110 | BDZ-00110 | 80 | 80 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2022 | BDZ-00114 | BDZ-00114 | 80 | 80 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2022 | BDZ-00115 | BDZ-00115 | 40 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2022 | BDZ-00139 | BDZ-00139 | 40 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2022 | BDZ-00148 | BDZ-00148 | 63 | 80 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2022 | BDZ-00151 | BDZ-00151 | 63 | 63 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2022 | BDZ-00154 | BDZ-00154 | 50 | 50 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2022 | BDZ-00155 | BDZ-00155 | 40 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2022 | BDZ-00175 | BDZ-00175 | 50 | 80 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2022 | BDZ-00183 | BDZ-00183 | 40 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2022 | SIM-CITY-KL | SIM-CITY-KL | 31.5 | 40 | 0 | 71.5 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2022 | SIM-CITY-XSZ | SIM-CITY-XSZ | 31.5 | 40 | 0 | 71.5 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2022 | SIM-CITY-YQ | SIM-CITY-YQ | 31.5 | 40 | 0 | 71.5 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2023 | BDZ-00012 | BDZ-00012 | 50 | 63 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2023 | BDZ-00013 | BDZ-00013 | 40 | 63 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2023 | BDZ-00023 | BDZ-00023 | 63 | 80 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2023 | BDZ-00024 | BDZ-00024 | 63 | 63 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2023 | BDZ-00042 | BDZ-00042 | 63 | 80 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2023 | BDZ-00051 | BDZ-00051 | 40 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2023 | BDZ-00053 | BDZ-00053 | 50 | 63 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2023 | BDZ-00055 | BDZ-00055 | 31.5 | 40 | 0 | 71.5 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2023 | BDZ-00062 | BDZ-00062 | 31.5 | 80 | 0 | 111.5 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2023 | BDZ-00065 | BDZ-00065 | 63 | 80 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2023 | BDZ-00074 | BDZ-00074 | 50 | 63 | 0 | 113 | 10 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2023 | BDZ-00076 | BDZ-00076 | 40 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2023 | BDZ-00092 | BDZ-00092 | 40 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2023 | BDZ-00094 | BDZ-00094 | 50 | 50 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2023 | BDZ-00103 | BDZ-00103 | 40 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2023 | BDZ-00106 | BDZ-00106 | 40 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2023 | BDZ-00110 | BDZ-00110 | 80 | 80 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2023 | BDZ-00114 | BDZ-00114 | 80 | 80 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2023 | BDZ-00115 | BDZ-00115 | 40 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2023 | BDZ-00139 | BDZ-00139 | 50 | 50 | 0 | 100 | 10 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2023 | BDZ-00148 | BDZ-00148 | 63 | 80 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2023 | BDZ-00151 | BDZ-00151 | 63 | 80 | 0 | 143 | 17 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2023 | BDZ-00154 | BDZ-00154 | 50 | 50 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2023 | BDZ-00155 | BDZ-00155 | 40 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2023 | BDZ-00175 | BDZ-00175 | 50 | 80 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2023 | BDZ-00183 | BDZ-00183 | 40 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2023 | SIM-CITY-KL | SIM-CITY-KL | 31.5 | 40 | 0 | 71.5 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2023 | SIM-CITY-XSZ | SIM-CITY-XSZ | 31.5 | 40 | 0 | 71.5 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2023 | SIM-CITY-YQ | SIM-CITY-YQ | 31.5 | 40 | 0 | 71.5 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2024 | BDZ-00012 | BDZ-00012 | 50 | 63 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2024 | BDZ-00013 | BDZ-00013 | 40 | 63 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2024 | BDZ-00023 | BDZ-00023 | 63 | 80 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2024 | BDZ-00024 | BDZ-00024 | 63 | 63 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2024 | BDZ-00042 | BDZ-00042 | 63 | 80 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2024 | BDZ-00051 | BDZ-00051 | 40 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2024 | BDZ-00053 | BDZ-00053 | 50 | 63 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2024 | BDZ-00055 | BDZ-00055 | 31.5 | 40 | 0 | 71.5 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2024 | BDZ-00062 | BDZ-00062 | 31.5 | 80 | 0 | 111.5 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2024 | BDZ-00065 | BDZ-00065 | 63 | 80 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2024 | BDZ-00074 | BDZ-00074 | 50 | 63 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2024 | BDZ-00076 | BDZ-00076 | 40 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2024 | BDZ-00092 | BDZ-00092 | 40 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2024 | BDZ-00094 | BDZ-00094 | 50 | 50 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2024 | BDZ-00103 | BDZ-00103 | 40 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2024 | BDZ-00106 | BDZ-00106 | 40 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2024 | BDZ-00110 | BDZ-00110 | 80 | 80 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2024 | BDZ-00114 | BDZ-00114 | 80 | 80 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2024 | BDZ-00115 | BDZ-00115 | 40 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2024 | BDZ-00139 | BDZ-00139 | 50 | 50 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2024 | BDZ-00148 | BDZ-00148 | 63 | 80 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2024 | BDZ-00151 | BDZ-00151 | 63 | 80 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2024 | BDZ-00154 | BDZ-00154 | 50 | 50 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2024 | BDZ-00155 | BDZ-00155 | 40 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2024 | BDZ-00175 | BDZ-00175 | 50 | 80 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2024 | BDZ-00183 | BDZ-00183 | 40 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2024 | SIM-CITY-KL | SIM-CITY-KL | 31.5 | 40 | 0 | 71.5 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2024 | SIM-CITY-XSZ | SIM-CITY-XSZ | 31.5 | 40 | 0 | 71.5 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2024 | SIM-CITY-YQ | SIM-CITY-YQ | 31.5 | 40 | 0 | 71.5 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2025 | BDZ-00012 | BDZ-00012 | 50 | 63 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2025 | BDZ-00013 | BDZ-00013 | 40 | 63 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2025 | BDZ-00023 | BDZ-00023 | 63 | 80 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2025 | BDZ-00024 | BDZ-00024 | 63 | 63 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2025 | BDZ-00042 | BDZ-00042 | 63 | 80 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2025 | BDZ-00051 | BDZ-00051 | 40 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2025 | BDZ-00053 | BDZ-00053 | 50 | 63 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2025 | BDZ-00055 | BDZ-00055 | 31.5 | 40 | 0 | 71.5 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2025 | BDZ-00062 | BDZ-00062 | 31.5 | 80 | 0 | 111.5 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2025 | BDZ-00065 | BDZ-00065 | 63 | 80 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2025 | BDZ-00074 | BDZ-00074 | 50 | 63 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2025 | BDZ-00076 | BDZ-00076 | 40 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2025 | BDZ-00092 | BDZ-00092 | 40 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2025 | BDZ-00094 | BDZ-00094 | 50 | 50 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2025 | BDZ-00103 | BDZ-00103 | 40 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2025 | BDZ-00106 | BDZ-00106 | 40 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2025 | BDZ-00110 | BDZ-00110 | 80 | 80 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2025 | BDZ-00114 | BDZ-00114 | 80 | 80 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2025 | BDZ-00115 | BDZ-00115 | 40 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2025 | BDZ-00139 | BDZ-00139 | 50 | 50 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2025 | BDZ-00148 | BDZ-00148 | 63 | 80 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2025 | BDZ-00151 | BDZ-00151 | 63 | 80 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2025 | BDZ-00154 | BDZ-00154 | 50 | 50 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2025 | BDZ-00155 | BDZ-00155 | 40 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2025 | BDZ-00175 | BDZ-00175 | 50 | 80 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2025 | BDZ-00183 | BDZ-00183 | 40 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2025 | SIM-CITY-KL | SIM-CITY-KL | 31.5 | 40 | 0 | 71.5 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2025 | SIM-CITY-XSZ | SIM-CITY-XSZ | 31.5 | 40 | 0 | 71.5 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2025 | SIM-CITY-YQ | SIM-CITY-YQ | 31.5 | 40 | 0 | 71.5 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2026 | BDZ-00012 | BDZ-00012 | 50 | 63 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2026 | BDZ-00013 | BDZ-00013 | 40 | 63 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2026 | BDZ-00023 | BDZ-00023 | 63 | 80 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2026 | BDZ-00024 | BDZ-00024 | 63 | 63 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2026 | BDZ-00042 | BDZ-00042 | 63 | 80 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2026 | BDZ-00051 | BDZ-00051 | 40 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2026 | BDZ-00053 | BDZ-00053 | 50 | 63 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2026 | BDZ-00055 | BDZ-00055 | 31.5 | 40 | 0 | 71.5 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2026 | BDZ-00062 | BDZ-00062 | 31.5 | 80 | 0 | 111.5 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2026 | BDZ-00065 | BDZ-00065 | 63 | 80 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2026 | BDZ-00074 | BDZ-00074 | 50 | 63 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2026 | BDZ-00076 | BDZ-00076 | 40 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2026 | BDZ-00092 | BDZ-00092 | 40 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2026 | BDZ-00094 | BDZ-00094 | 50 | 50 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2026 | BDZ-00103 | BDZ-00103 | 40 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2026 | BDZ-00106 | BDZ-00106 | 40 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2026 | BDZ-00110 | BDZ-00110 | 80 | 80 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2026 | BDZ-00114 | BDZ-00114 | 80 | 80 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2026 | BDZ-00115 | BDZ-00115 | 40 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2026 | BDZ-00139 | BDZ-00139 | 50 | 50 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2026 | BDZ-00148 | BDZ-00148 | 63 | 80 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2026 | BDZ-00151 | BDZ-00151 | 63 | 80 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2026 | BDZ-00154 | BDZ-00154 | 50 | 50 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2026 | BDZ-00155 | BDZ-00155 | 40 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2026 | BDZ-00175 | BDZ-00175 | 50 | 80 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2026 | BDZ-00183 | BDZ-00183 | 40 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2026 | SIM-CITY-KL | SIM-CITY-KL | 31.5 | 40 | 0 | 71.5 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2026 | SIM-CITY-XSZ | SIM-CITY-XSZ | 31.5 | 40 | 0 | 71.5 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2026 | SIM-CITY-YQ | SIM-CITY-YQ | 31.5 | 40 | 0 | 71.5 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2027 | BDZ-00012 | BDZ-00012 | 50 | 63 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2027 | BDZ-00013 | BDZ-00013 | 50 | 63 | 0 | 113 | 10 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2027 | BDZ-00023 | BDZ-00023 | 63 | 80 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2027 | BDZ-00024 | BDZ-00024 | 63 | 63 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2027 | BDZ-00042 | BDZ-00042 | 63 | 80 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2027 | BDZ-00051 | BDZ-00051 | 40 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2027 | BDZ-00053 | BDZ-00053 | 50 | 63 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2027 | BDZ-00055 | BDZ-00055 | 31.5 | 40 | 0 | 71.5 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2027 | BDZ-00062 | BDZ-00062 | 31.5 | 80 | 0 | 111.5 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2027 | BDZ-00065 | BDZ-00065 | 63 | 80 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2027 | BDZ-00074 | BDZ-00074 | 50 | 63 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2027 | BDZ-00076 | BDZ-00076 | 40 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2027 | BDZ-00092 | BDZ-00092 | 40 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2027 | BDZ-00094 | BDZ-00094 | 50 | 50 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2027 | BDZ-00103 | BDZ-00103 | 40 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2027 | BDZ-00106 | BDZ-00106 | 40 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2027 | BDZ-00110 | BDZ-00110 | 80 | 80 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2027 | BDZ-00114 | BDZ-00114 | 80 | 80 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2027 | BDZ-00115 | BDZ-00115 | 40 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2027 | BDZ-00139 | BDZ-00139 | 50 | 63 | 0 | 113 | 13 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2027 | BDZ-00148 | BDZ-00148 | 63 | 80 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2027 | BDZ-00151 | BDZ-00151 | 80 | 80 | 0 | 160 | 17 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2027 | BDZ-00154 | BDZ-00154 | 50 | 50 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2027 | BDZ-00155 | BDZ-00155 | 40 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2027 | BDZ-00175 | BDZ-00175 | 50 | 80 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2027 | BDZ-00183 | BDZ-00183 | 40 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2027 | SIM-CITY-KL | SIM-CITY-KL | 31.5 | 40 | 0 | 71.5 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2027 | SIM-CITY-XSZ | SIM-CITY-XSZ | 31.5 | 40 | 0 | 71.5 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2027 | SIM-CITY-YQ | SIM-CITY-YQ | 31.5 | 40 | 0 | 71.5 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2028 | BDZ-00012 | BDZ-00012 | 50 | 63 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2028 | BDZ-00013 | BDZ-00013 | 50 | 63 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2028 | BDZ-00023 | BDZ-00023 | 63 | 80 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2028 | BDZ-00024 | BDZ-00024 | 80 | 80 | 0 | 160 | 34 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2028 | BDZ-00042 | BDZ-00042 | 63 | 80 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2028 | BDZ-00051 | BDZ-00051 | 40 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2028 | BDZ-00053 | BDZ-00053 | 50 | 63 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2028 | BDZ-00055 | BDZ-00055 | 50 | 50 | 0 | 100 | 28.5 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2028 | BDZ-00062 | BDZ-00062 | 31.5 | 80 | 0 | 111.5 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2028 | BDZ-00065 | BDZ-00065 | 63 | 80 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2028 | BDZ-00074 | BDZ-00074 | 50 | 63 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2028 | BDZ-00076 | BDZ-00076 | 40 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2028 | BDZ-00092 | BDZ-00092 | 40 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2028 | BDZ-00094 | BDZ-00094 | 50 | 50 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2028 | BDZ-00103 | BDZ-00103 | 40 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2028 | BDZ-00106 | BDZ-00106 | 40 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2028 | BDZ-00110 | BDZ-00110 | 80 | 80 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2028 | BDZ-00114 | BDZ-00114 | 80 | 80 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2028 | BDZ-00115 | BDZ-00115 | 40 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2028 | BDZ-00139 | BDZ-00139 | 50 | 63 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2028 | BDZ-00148 | BDZ-00148 | 63 | 80 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2028 | BDZ-00151 | BDZ-00151 | 80 | 80 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2028 | BDZ-00154 | BDZ-00154 | 50 | 50 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2028 | BDZ-00155 | BDZ-00155 | 40 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2028 | BDZ-00175 | BDZ-00175 | 50 | 80 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2028 | BDZ-00183 | BDZ-00183 | 40 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2028 | SIM-CITY-KL | SIM-CITY-KL | 31.5 | 40 | 0 | 71.5 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2028 | SIM-CITY-XSZ | SIM-CITY-XSZ | 31.5 | 40 | 0 | 71.5 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2028 | SIM-CITY-YQ | SIM-CITY-YQ | 31.5 | 40 | 0 | 71.5 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2029 | BDZ-00012 | BDZ-00012 | 50 | 63 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2029 | BDZ-00013 | BDZ-00013 | 50 | 63 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2029 | BDZ-00023 | BDZ-00023 | 63 | 80 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2029 | BDZ-00024 | BDZ-00024 | 80 | 80 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2029 | BDZ-00042 | BDZ-00042 | 63 | 80 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2029 | BDZ-00051 | BDZ-00051 | 40 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2029 | BDZ-00053 | BDZ-00053 | 50 | 63 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2029 | BDZ-00055 | BDZ-00055 | 50 | 50 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2029 | BDZ-00062 | BDZ-00062 | 31.5 | 80 | 0 | 111.5 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2029 | BDZ-00065 | BDZ-00065 | 63 | 80 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2029 | BDZ-00074 | BDZ-00074 | 50 | 63 | 50 | 163 | 50 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2029 | BDZ-00076 | BDZ-00076 | 40 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2029 | BDZ-00092 | BDZ-00092 | 40 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2029 | BDZ-00094 | BDZ-00094 | 50 | 50 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2029 | BDZ-00103 | BDZ-00103 | 40 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2029 | BDZ-00106 | BDZ-00106 | 40 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2029 | BDZ-00110 | BDZ-00110 | 80 | 80 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2029 | BDZ-00114 | BDZ-00114 | 80 | 80 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2029 | BDZ-00115 | BDZ-00115 | 50 | 50 | 0 | 100 | 10 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2029 | BDZ-00139 | BDZ-00139 | 50 | 63 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2029 | BDZ-00148 | BDZ-00148 | 63 | 80 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2029 | BDZ-00151 | BDZ-00151 | 80 | 80 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2029 | BDZ-00154 | BDZ-00154 | 50 | 50 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2029 | BDZ-00155 | BDZ-00155 | 40 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2029 | BDZ-00175 | BDZ-00175 | 50 | 80 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2029 | BDZ-00183 | BDZ-00183 | 40 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2029 | SIM-CITY-KL | SIM-CITY-KL | 31.5 | 40 | 0 | 71.5 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2029 | SIM-CITY-XSZ | SIM-CITY-XSZ | 31.5 | 40 | 0 | 71.5 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2029 | SIM-CITY-YQ | SIM-CITY-YQ | 31.5 | 40 | 0 | 71.5 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2030 | BDZ-00012 | BDZ-00012 | 63 | 63 | 0 | 126 | 13 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2030 | BDZ-00013 | BDZ-00013 | 50 | 63 | 50 | 163 | 50 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2030 | BDZ-00023 | BDZ-00023 | 63 | 80 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2030 | BDZ-00024 | BDZ-00024 | 80 | 80 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2030 | BDZ-00042 | BDZ-00042 | 63 | 80 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2030 | BDZ-00051 | BDZ-00051 | 50 | 50 | 0 | 100 | 10 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2030 | BDZ-00053 | BDZ-00053 | 50 | 63 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2030 | BDZ-00055 | BDZ-00055 | 50 | 50 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2030 | BDZ-00062 | BDZ-00062 | 31.5 | 80 | 0 | 111.5 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2030 | BDZ-00065 | BDZ-00065 | 63 | 80 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2030 | BDZ-00074 | BDZ-00074 | 50 | 63 | 50 | 163 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2030 | BDZ-00076 | BDZ-00076 | 40 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2030 | BDZ-00092 | BDZ-00092 | 40 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2030 | BDZ-00094 | BDZ-00094 | 50 | 50 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2030 | BDZ-00103 | BDZ-00103 | 50 | 50 | 0 | 100 | 10 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2030 | BDZ-00106 | BDZ-00106 | 40 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2030 | BDZ-00110 | BDZ-00110 | 80 | 80 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2030 | BDZ-00114 | BDZ-00114 | 80 | 80 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2030 | BDZ-00115 | BDZ-00115 | 50 | 50 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2030 | BDZ-00139 | BDZ-00139 | 50 | 63 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2030 | BDZ-00148 | BDZ-00148 | 80 | 80 | 0 | 160 | 17 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2030 | BDZ-00151 | BDZ-00151 | 80 | 80 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2030 | BDZ-00154 | BDZ-00154 | 50 | 50 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2030 | BDZ-00155 | BDZ-00155 | 40 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2030 | BDZ-00175 | BDZ-00175 | 50 | 80 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2030 | BDZ-00183 | BDZ-00183 | 40 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2030 | SIM-CITY-KL | SIM-CITY-KL | 31.5 | 40 | 0 | 71.5 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2030 | SIM-CITY-XSZ | SIM-CITY-XSZ | 31.5 | 40 | 0 | 71.5 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2030 | SIM-CITY-YQ | SIM-CITY-YQ | 31.5 | 40 | 0 | 71.5 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2031 | BDZ-00012 | BDZ-00012 | 63 | 63 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2031 | BDZ-00013 | BDZ-00013 | 50 | 63 | 50 | 163 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2031 | BDZ-00023 | BDZ-00023 | 80 | 80 | 0 | 160 | 17 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2031 | BDZ-00024 | BDZ-00024 | 80 | 80 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2031 | BDZ-00042 | BDZ-00042 | 80 | 80 | 0 | 160 | 17 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2031 | BDZ-00051 | BDZ-00051 | 50 | 50 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2031 | BDZ-00053 | BDZ-00053 | 50 | 63 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2031 | BDZ-00055 | BDZ-00055 | 50 | 50 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2031 | BDZ-00062 | BDZ-00062 | 31.5 | 80 | 0 | 111.5 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2031 | BDZ-00065 | BDZ-00065 | 63 | 80 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2031 | BDZ-00074 | BDZ-00074 | 50 | 63 | 50 | 163 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2031 | BDZ-00076 | BDZ-00076 | 40 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2031 | BDZ-00092 | BDZ-00092 | 40 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2031 | BDZ-00094 | BDZ-00094 | 50 | 50 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2031 | BDZ-00103 | BDZ-00103 | 50 | 50 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2031 | BDZ-00106 | BDZ-00106 | 40 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2031 | BDZ-00110 | BDZ-00110 | 80 | 80 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2031 | BDZ-00114 | BDZ-00114 | 80 | 80 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2031 | BDZ-00115 | BDZ-00115 | 50 | 50 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2031 | BDZ-00139 | BDZ-00139 | 50 | 63 | 0 | 113 | 0 | 31 | 3.1 | 6.665
市区 | 弹性 | 2031 | BDZ-00148 | BDZ-00148 | 80 | 80 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2031 | BDZ-00151 | BDZ-00151 | 80 | 80 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2031 | BDZ-00154 | BDZ-00154 | 50 | 50 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2031 | BDZ-00155 | BDZ-00155 | 40 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2031 | BDZ-00175 | BDZ-00175 | 50 | 80 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2031 | BDZ-00183 | BDZ-00183 | 40 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2031 | SIM-CITY-KL | SIM-CITY-KL | 31.5 | 40 | 0 | 71.5 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2031 | SIM-CITY-XSZ | SIM-CITY-XSZ | 31.5 | 40 | 0 | 71.5 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2031 | SIM-CITY-YQ | SIM-CITY-YQ | 31.5 | 40 | 0 | 71.5 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2032 | BDZ-00012 | BDZ-00012 | 63 | 63 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2032 | BDZ-00013 | BDZ-00013 | 50 | 63 | 50 | 163 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2032 | BDZ-00023 | BDZ-00023 | 80 | 80 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2032 | BDZ-00024 | BDZ-00024 | 80 | 80 | 0 | 160 | 0 | 29 | 2.9 | 6.235
市区 | 弹性 | 2032 | BDZ-00042 | BDZ-00042 | 80 | 80 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2032 | BDZ-00051 | BDZ-00051 | 50 | 50 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2032 | BDZ-00053 | BDZ-00053 | 63 | 63 | 0 | 126 | 13 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2032 | BDZ-00055 | BDZ-00055 | 50 | 50 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2032 | BDZ-00062 | BDZ-00062 | 31.5 | 80 | 0 | 111.5 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2032 | BDZ-00065 | BDZ-00065 | 63 | 80 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2032 | BDZ-00074 | BDZ-00074 | 50 | 63 | 50 | 163 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2032 | BDZ-00076 | BDZ-00076 | 40 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2032 | BDZ-00092 | BDZ-00092 | 40 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2032 | BDZ-00094 | BDZ-00094 | 50 | 50 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2032 | BDZ-00103 | BDZ-00103 | 50 | 50 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2032 | BDZ-00106 | BDZ-00106 | 40 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2032 | BDZ-00110 | BDZ-00110 | 80 | 80 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2032 | BDZ-00114 | BDZ-00114 | 80 | 80 | 0 | 160 | 0 | 9 | 0.9 | 1.935
市区 | 弹性 | 2032 | BDZ-00115 | BDZ-00115 | 50 | 63 | 0 | 113 | 13 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2032 | BDZ-00139 | BDZ-00139 | 50 | 63 | 0 | 113 | 0 | 60 | 6 | 12.9
市区 | 弹性 | 2032 | BDZ-00148 | BDZ-00148 | 80 | 80 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2032 | BDZ-00151 | BDZ-00151 | 80 | 80 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2032 | BDZ-00154 | BDZ-00154 | 50 | 50 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2032 | BDZ-00155 | BDZ-00155 | 40 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2032 | BDZ-00175 | BDZ-00175 | 50 | 80 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2032 | BDZ-00183 | BDZ-00183 | 40 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2032 | SIM-CITY-KL | SIM-CITY-KL | 31.5 | 40 | 0 | 71.5 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2032 | SIM-CITY-XSZ | SIM-CITY-XSZ | 31.5 | 40 | 0 | 71.5 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2032 | SIM-CITY-YQ | SIM-CITY-YQ | 31.5 | 40 | 0 | 71.5 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2033 | BDZ-00012 | BDZ-00012 | 63 | 63 | 0 | 126 | 0 | 39 | 3.9 | 8.385
市区 | 弹性 | 2033 | BDZ-00013 | BDZ-00013 | 50 | 63 | 50 | 163 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2033 | BDZ-00023 | BDZ-00023 | 80 | 80 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2033 | BDZ-00024 | BDZ-00024 | 80 | 80 | 0 | 160 | 0 | 67 | 6.7 | 14.405
市区 | 弹性 | 2033 | BDZ-00042 | BDZ-00042 | 80 | 80 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2033 | BDZ-00051 | BDZ-00051 | 50 | 50 | 0 | 100 | 0 | 8 | 0.8 | 1.72
市区 | 弹性 | 2033 | BDZ-00053 | BDZ-00053 | 63 | 63 | 50 | 176 | 50 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2033 | BDZ-00055 | BDZ-00055 | 50 | 50 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2033 | BDZ-00062 | BDZ-00062 | 50 | 80 | 0 | 130 | 18.5 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2033 | BDZ-00065 | BDZ-00065 | 80 | 80 | 0 | 160 | 17 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2033 | BDZ-00074 | BDZ-00074 | 50 | 63 | 50 | 163 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2033 | BDZ-00076 | BDZ-00076 | 40 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2033 | BDZ-00092 | BDZ-00092 | 40 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2033 | BDZ-00094 | BDZ-00094 | 50 | 50 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2033 | BDZ-00103 | BDZ-00103 | 50 | 50 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2033 | BDZ-00106 | BDZ-00106 | 40 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2033 | BDZ-00110 | BDZ-00110 | 80 | 80 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2033 | BDZ-00114 | BDZ-00114 | 80 | 80 | 0 | 160 | 0 | 9 | 0.9 | 1.935
市区 | 弹性 | 2033 | BDZ-00115 | BDZ-00115 | 50 | 63 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2033 | BDZ-00139 | BDZ-00139 | 50 | 63 | 0 | 113 | 0 | 60 | 6 | 12.9
市区 | 弹性 | 2033 | BDZ-00148 | BDZ-00148 | 80 | 80 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2033 | BDZ-00151 | BDZ-00151 | 80 | 80 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2033 | BDZ-00154 | BDZ-00154 | 50 | 50 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2033 | BDZ-00155 | BDZ-00155 | 40 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2033 | BDZ-00175 | BDZ-00175 | 50 | 80 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2033 | BDZ-00183 | BDZ-00183 | 40 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2033 | SIM-CITY-KL | SIM-CITY-KL | 31.5 | 40 | 0 | 71.5 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2033 | SIM-CITY-XSZ | SIM-CITY-XSZ | 31.5 | 40 | 0 | 71.5 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2033 | SIM-CITY-YQ | SIM-CITY-YQ | 31.5 | 40 | 0 | 71.5 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2034 | BDZ-00012 | BDZ-00012 | 63 | 63 | 0 | 126 | 0 | 122 | 12.2 | 26.23
市区 | 弹性 | 2034 | BDZ-00013 | BDZ-00013 | 50 | 63 | 50 | 163 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2034 | BDZ-00023 | BDZ-00023 | 80 | 80 | 0 | 160 | 0 | 44 | 4.4 | 9.46
市区 | 弹性 | 2034 | BDZ-00024 | BDZ-00024 | 80 | 80 | 0 | 160 | 0 | 67 | 6.7 | 14.405
市区 | 弹性 | 2034 | BDZ-00042 | BDZ-00042 | 80 | 80 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2034 | BDZ-00051 | BDZ-00051 | 50 | 50 | 0 | 100 | 0 | 8 | 0.8 | 1.72
市区 | 弹性 | 2034 | BDZ-00053 | BDZ-00053 | 63 | 63 | 50 | 176 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2034 | BDZ-00055 | BDZ-00055 | 50 | 50 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2034 | BDZ-00062 | BDZ-00062 | 50 | 80 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2034 | BDZ-00065 | BDZ-00065 | 80 | 80 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2034 | BDZ-00074 | BDZ-00074 | 50 | 63 | 50 | 163 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2034 | BDZ-00076 | BDZ-00076 | 40 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2034 | BDZ-00092 | BDZ-00092 | 40 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2034 | BDZ-00094 | BDZ-00094 | 50 | 50 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2034 | BDZ-00103 | BDZ-00103 | 50 | 50 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2034 | BDZ-00106 | BDZ-00106 | 40 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2034 | BDZ-00110 | BDZ-00110 | 80 | 80 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2034 | BDZ-00114 | BDZ-00114 | 80 | 80 | 0 | 160 | 0 | 9 | 0.9 | 1.935
市区 | 弹性 | 2034 | BDZ-00115 | BDZ-00115 | 50 | 63 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2034 | BDZ-00139 | BDZ-00139 | 50 | 63 | 0 | 113 | 0 | 60 | 6 | 12.9
市区 | 弹性 | 2034 | BDZ-00148 | BDZ-00148 | 80 | 80 | 0 | 160 | 0 | 9 | 0.9 | 1.935
市区 | 弹性 | 2034 | BDZ-00151 | BDZ-00151 | 80 | 80 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2034 | BDZ-00154 | BDZ-00154 | 50 | 50 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2034 | BDZ-00155 | BDZ-00155 | 40 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2034 | BDZ-00175 | BDZ-00175 | 50 | 80 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2034 | BDZ-00183 | BDZ-00183 | 40 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2034 | SIM-CITY-KL | SIM-CITY-KL | 31.5 | 40 | 0 | 71.5 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2034 | SIM-CITY-XSZ | SIM-CITY-XSZ | 31.5 | 40 | 0 | 71.5 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2034 | SIM-CITY-YQ | SIM-CITY-YQ | 31.5 | 40 | 0 | 71.5 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2035 | BDZ-00012 | BDZ-00012 | 63 | 63 | 0 | 126 | 0 | 246 | 24.6 | 52.89
市区 | 弹性 | 2035 | BDZ-00013 | BDZ-00013 | 50 | 63 | 50 | 163 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2035 | BDZ-00023 | BDZ-00023 | 80 | 80 | 0 | 160 | 0 | 44 | 4.4 | 9.46
市区 | 弹性 | 2035 | BDZ-00024 | BDZ-00024 | 80 | 80 | 0 | 160 | 0 | 67 | 6.7 | 14.405
市区 | 弹性 | 2035 | BDZ-00042 | BDZ-00042 | 80 | 80 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2035 | BDZ-00051 | BDZ-00051 | 50 | 50 | 0 | 100 | 0 | 8 | 0.8 | 1.72
市区 | 弹性 | 2035 | BDZ-00053 | BDZ-00053 | 63 | 63 | 50 | 176 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2035 | BDZ-00055 | BDZ-00055 | 50 | 50 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2035 | BDZ-00062 | BDZ-00062 | 50 | 80 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2035 | BDZ-00065 | BDZ-00065 | 80 | 80 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2035 | BDZ-00074 | BDZ-00074 | 50 | 63 | 50 | 163 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2035 | BDZ-00076 | BDZ-00076 | 40 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2035 | BDZ-00092 | BDZ-00092 | 40 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2035 | BDZ-00094 | BDZ-00094 | 50 | 50 | 50 | 150 | 50 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2035 | BDZ-00103 | BDZ-00103 | 50 | 50 | 0 | 100 | 0 | 14 | 1.4 | 3.01
市区 | 弹性 | 2035 | BDZ-00106 | BDZ-00106 | 40 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2035 | BDZ-00110 | BDZ-00110 | 80 | 80 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2035 | BDZ-00114 | BDZ-00114 | 80 | 80 | 0 | 160 | 0 | 9 | 0.9 | 1.935
市区 | 弹性 | 2035 | BDZ-00115 | BDZ-00115 | 50 | 63 | 0 | 113 | 0 | 2 | 0.2 | 0.43
市区 | 弹性 | 2035 | BDZ-00139 | BDZ-00139 | 50 | 63 | 0 | 113 | 0 | 60 | 6 | 12.9
市区 | 弹性 | 2035 | BDZ-00148 | BDZ-00148 | 80 | 80 | 0 | 160 | 0 | 36 | 3.6 | 7.74
市区 | 弹性 | 2035 | BDZ-00151 | BDZ-00151 | 80 | 80 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2035 | BDZ-00154 | BDZ-00154 | 50 | 50 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2035 | BDZ-00155 | BDZ-00155 | 40 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2035 | BDZ-00175 | BDZ-00175 | 50 | 80 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2035 | BDZ-00183 | BDZ-00183 | 40 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2035 | SIM-CITY-KL | SIM-CITY-KL | 31.5 | 40 | 0 | 71.5 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2035 | SIM-CITY-XSZ | SIM-CITY-XSZ | 31.5 | 40 | 0 | 71.5 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2035 | SIM-CITY-YQ | SIM-CITY-YQ | 31.5 | 40 | 0 | 71.5 | 0 | 24 | 2.4 | 5.16
市区 | 弹性经济对照 | 2021 | BDZ-00012 | BDZ-00012 | 50 | 63 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性经济对照 | 2021 | BDZ-00013 | BDZ-00013 | 40 | 63 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性经济对照 | 2021 | BDZ-00023 | BDZ-00023 | 63 | 80 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性经济对照 | 2021 | BDZ-00024 | BDZ-00024 | 63 | 63 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性经济对照 | 2021 | BDZ-00042 | BDZ-00042 | 63 | 80 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性经济对照 | 2021 | BDZ-00051 | BDZ-00051 | 40 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性经济对照 | 2021 | BDZ-00053 | BDZ-00053 | 50 | 63 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性经济对照 | 2021 | BDZ-00055 | BDZ-00055 | 31.5 | 40 | 0 | 71.5 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性经济对照 | 2021 | BDZ-00062 | BDZ-00062 | 31.5 | 80 | 0 | 111.5 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性经济对照 | 2021 | BDZ-00065 | BDZ-00065 | 63 | 80 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性经济对照 | 2021 | BDZ-00074 | BDZ-00074 | 40 | 63 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性经济对照 | 2021 | BDZ-00076 | BDZ-00076 | 40 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性经济对照 | 2021 | BDZ-00092 | BDZ-00092 | 40 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性经济对照 | 2021 | BDZ-00094 | BDZ-00094 | 50 | 50 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性经济对照 | 2021 | BDZ-00103 | BDZ-00103 | 40 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性经济对照 | 2021 | BDZ-00106 | BDZ-00106 | 40 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性经济对照 | 2021 | BDZ-00110 | BDZ-00110 | 80 | 80 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性经济对照 | 2021 | BDZ-00114 | BDZ-00114 | 80 | 80 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性经济对照 | 2021 | BDZ-00115 | BDZ-00115 | 40 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性经济对照 | 2021 | BDZ-00139 | BDZ-00139 | 40 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性经济对照 | 2021 | BDZ-00148 | BDZ-00148 | 63 | 80 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性经济对照 | 2021 | BDZ-00151 | BDZ-00151 | 63 | 63 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性经济对照 | 2021 | BDZ-00154 | BDZ-00154 | 50 | 50 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性经济对照 | 2021 | BDZ-00155 | BDZ-00155 | 40 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性经济对照 | 2021 | BDZ-00175 | BDZ-00175 | 50 | 80 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性经济对照 | 2021 | BDZ-00183 | BDZ-00183 | 40 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性经济对照 | 2021 | SIM-CITY-KL | SIM-CITY-KL | 31.5 | 40 | 0 | 71.5 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性经济对照 | 2021 | SIM-CITY-XSZ | SIM-CITY-XSZ | 31.5 | 40 | 0 | 71.5 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性经济对照 | 2021 | SIM-CITY-YQ | SIM-CITY-YQ | 31.5 | 40 | 0 | 71.5 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性经济对照 | 2022 | BDZ-00012 | BDZ-00012 | 50 | 63 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性经济对照 | 2022 | BDZ-00013 | BDZ-00013 | 40 | 63 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性经济对照 | 2022 | BDZ-00023 | BDZ-00023 | 63 | 80 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性经济对照 | 2022 | BDZ-00024 | BDZ-00024 | 63 | 63 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性经济对照 | 2022 | BDZ-00042 | BDZ-00042 | 63 | 80 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性经济对照 | 2022 | BDZ-00051 | BDZ-00051 | 40 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性经济对照 | 2022 | BDZ-00053 | BDZ-00053 | 50 | 63 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性经济对照 | 2022 | BDZ-00055 | BDZ-00055 | 31.5 | 40 | 0 | 71.5 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性经济对照 | 2022 | BDZ-00062 | BDZ-00062 | 31.5 | 80 | 0 | 111.5 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性经济对照 | 2022 | BDZ-00065 | BDZ-00065 | 63 | 80 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性经济对照 | 2022 | BDZ-00074 | BDZ-00074 | 40 | 63 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性经济对照 | 2022 | BDZ-00076 | BDZ-00076 | 40 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性经济对照 | 2022 | BDZ-00092 | BDZ-00092 | 40 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性经济对照 | 2022 | BDZ-00094 | BDZ-00094 | 50 | 50 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性经济对照 | 2022 | BDZ-00103 | BDZ-00103 | 40 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性经济对照 | 2022 | BDZ-00106 | BDZ-00106 | 40 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性经济对照 | 2022 | BDZ-00110 | BDZ-00110 | 80 | 80 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性经济对照 | 2022 | BDZ-00114 | BDZ-00114 | 80 | 80 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性经济对照 | 2022 | BDZ-00115 | BDZ-00115 | 40 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性经济对照 | 2022 | BDZ-00139 | BDZ-00139 | 40 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性经济对照 | 2022 | BDZ-00148 | BDZ-00148 | 63 | 80 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性经济对照 | 2022 | BDZ-00151 | BDZ-00151 | 63 | 63 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性经济对照 | 2022 | BDZ-00154 | BDZ-00154 | 50 | 50 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性经济对照 | 2022 | BDZ-00155 | BDZ-00155 | 40 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性经济对照 | 2022 | BDZ-00175 | BDZ-00175 | 50 | 80 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性经济对照 | 2022 | BDZ-00183 | BDZ-00183 | 40 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性经济对照 | 2022 | SIM-CITY-KL | SIM-CITY-KL | 31.5 | 40 | 0 | 71.5 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性经济对照 | 2022 | SIM-CITY-XSZ | SIM-CITY-XSZ | 31.5 | 40 | 0 | 71.5 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性经济对照 | 2022 | SIM-CITY-YQ | SIM-CITY-YQ | 31.5 | 40 | 0 | 71.5 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性经济对照 | 2023 | BDZ-00012 | BDZ-00012 | 50 | 63 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性经济对照 | 2023 | BDZ-00013 | BDZ-00013 | 40 | 63 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性经济对照 | 2023 | BDZ-00023 | BDZ-00023 | 63 | 80 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性经济对照 | 2023 | BDZ-00024 | BDZ-00024 | 63 | 63 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性经济对照 | 2023 | BDZ-00042 | BDZ-00042 | 63 | 80 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性经济对照 | 2023 | BDZ-00051 | BDZ-00051 | 40 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性经济对照 | 2023 | BDZ-00053 | BDZ-00053 | 50 | 63 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性经济对照 | 2023 | BDZ-00055 | BDZ-00055 | 31.5 | 40 | 0 | 71.5 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性经济对照 | 2023 | BDZ-00062 | BDZ-00062 | 31.5 | 80 | 0 | 111.5 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性经济对照 | 2023 | BDZ-00065 | BDZ-00065 | 63 | 80 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性经济对照 | 2023 | BDZ-00074 | BDZ-00074 | 40 | 63 | 0 | 103 | 0 | 18 | 1.8 | 3.87
市区 | 弹性经济对照 | 2023 | BDZ-00076 | BDZ-00076 | 40 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性经济对照 | 2023 | BDZ-00092 | BDZ-00092 | 40 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性经济对照 | 2023 | BDZ-00094 | BDZ-00094 | 50 | 50 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性经济对照 | 2023 | BDZ-00103 | BDZ-00103 | 40 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性经济对照 | 2023 | BDZ-00106 | BDZ-00106 | 40 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性经济对照 | 2023 | BDZ-00110 | BDZ-00110 | 80 | 80 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性经济对照 | 2023 | BDZ-00114 | BDZ-00114 | 80 | 80 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性经济对照 | 2023 | BDZ-00115 | BDZ-00115 | 40 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性经济对照 | 2023 | BDZ-00139 | BDZ-00139 | 40 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性经济对照 | 2023 | BDZ-00148 | BDZ-00148 | 63 | 80 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性经济对照 | 2023 | BDZ-00151 | BDZ-00151 | 63 | 63 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性经济对照 | 2023 | BDZ-00154 | BDZ-00154 | 50 | 50 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性经济对照 | 2023 | BDZ-00155 | BDZ-00155 | 40 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性经济对照 | 2023 | BDZ-00175 | BDZ-00175 | 50 | 80 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性经济对照 | 2023 | BDZ-00183 | BDZ-00183 | 40 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性经济对照 | 2023 | SIM-CITY-KL | SIM-CITY-KL | 31.5 | 40 | 0 | 71.5 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性经济对照 | 2023 | SIM-CITY-XSZ | SIM-CITY-XSZ | 31.5 | 40 | 0 | 71.5 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性经济对照 | 2023 | SIM-CITY-YQ | SIM-CITY-YQ | 31.5 | 40 | 0 | 71.5 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性经济对照 | 2024 | BDZ-00012 | BDZ-00012 | 50 | 63 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性经济对照 | 2024 | BDZ-00013 | BDZ-00013 | 40 | 63 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性经济对照 | 2024 | BDZ-00023 | BDZ-00023 | 63 | 80 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性经济对照 | 2024 | BDZ-00024 | BDZ-00024 | 63 | 63 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性经济对照 | 2024 | BDZ-00042 | BDZ-00042 | 63 | 80 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性经济对照 | 2024 | BDZ-00051 | BDZ-00051 | 40 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性经济对照 | 2024 | BDZ-00053 | BDZ-00053 | 50 | 63 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性经济对照 | 2024 | BDZ-00055 | BDZ-00055 | 31.5 | 40 | 0 | 71.5 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性经济对照 | 2024 | BDZ-00062 | BDZ-00062 | 31.5 | 80 | 0 | 111.5 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性经济对照 | 2024 | BDZ-00065 | BDZ-00065 | 63 | 80 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性经济对照 | 2024 | BDZ-00074 | BDZ-00074 | 40 | 63 | 0 | 103 | 0 | 18 | 1.8 | 3.87
市区 | 弹性经济对照 | 2024 | BDZ-00076 | BDZ-00076 | 40 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性经济对照 | 2024 | BDZ-00092 | BDZ-00092 | 40 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性经济对照 | 2024 | BDZ-00094 | BDZ-00094 | 50 | 50 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性经济对照 | 2024 | BDZ-00103 | BDZ-00103 | 40 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性经济对照 | 2024 | BDZ-00106 | BDZ-00106 | 40 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性经济对照 | 2024 | BDZ-00110 | BDZ-00110 | 80 | 80 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性经济对照 | 2024 | BDZ-00114 | BDZ-00114 | 80 | 80 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性经济对照 | 2024 | BDZ-00115 | BDZ-00115 | 40 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性经济对照 | 2024 | BDZ-00139 | BDZ-00139 | 40 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性经济对照 | 2024 | BDZ-00148 | BDZ-00148 | 63 | 80 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性经济对照 | 2024 | BDZ-00151 | BDZ-00151 | 63 | 63 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性经济对照 | 2024 | BDZ-00154 | BDZ-00154 | 50 | 50 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性经济对照 | 2024 | BDZ-00155 | BDZ-00155 | 40 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性经济对照 | 2024 | BDZ-00175 | BDZ-00175 | 50 | 80 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性经济对照 | 2024 | BDZ-00183 | BDZ-00183 | 40 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性经济对照 | 2024 | SIM-CITY-KL | SIM-CITY-KL | 31.5 | 40 | 0 | 71.5 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性经济对照 | 2024 | SIM-CITY-XSZ | SIM-CITY-XSZ | 31.5 | 40 | 0 | 71.5 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性经济对照 | 2024 | SIM-CITY-YQ | SIM-CITY-YQ | 31.5 | 40 | 0 | 71.5 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性经济对照 | 2025 | BDZ-00012 | BDZ-00012 | 50 | 63 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性经济对照 | 2025 | BDZ-00013 | BDZ-00013 | 40 | 63 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性经济对照 | 2025 | BDZ-00023 | BDZ-00023 | 63 | 80 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性经济对照 | 2025 | BDZ-00024 | BDZ-00024 | 63 | 63 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性经济对照 | 2025 | BDZ-00042 | BDZ-00042 | 63 | 80 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性经济对照 | 2025 | BDZ-00051 | BDZ-00051 | 40 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性经济对照 | 2025 | BDZ-00053 | BDZ-00053 | 50 | 63 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性经济对照 | 2025 | BDZ-00055 | BDZ-00055 | 31.5 | 40 | 0 | 71.5 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性经济对照 | 2025 | BDZ-00062 | BDZ-00062 | 31.5 | 80 | 0 | 111.5 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性经济对照 | 2025 | BDZ-00065 | BDZ-00065 | 63 | 80 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性经济对照 | 2025 | BDZ-00074 | BDZ-00074 | 40 | 63 | 0 | 103 | 0 | 18 | 1.8 | 3.87
市区 | 弹性经济对照 | 2025 | BDZ-00076 | BDZ-00076 | 40 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性经济对照 | 2025 | BDZ-00092 | BDZ-00092 | 40 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性经济对照 | 2025 | BDZ-00094 | BDZ-00094 | 50 | 50 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性经济对照 | 2025 | BDZ-00103 | BDZ-00103 | 40 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性经济对照 | 2025 | BDZ-00106 | BDZ-00106 | 40 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性经济对照 | 2025 | BDZ-00110 | BDZ-00110 | 80 | 80 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性经济对照 | 2025 | BDZ-00114 | BDZ-00114 | 80 | 80 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性经济对照 | 2025 | BDZ-00115 | BDZ-00115 | 40 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性经济对照 | 2025 | BDZ-00139 | BDZ-00139 | 40 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性经济对照 | 2025 | BDZ-00148 | BDZ-00148 | 63 | 80 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性经济对照 | 2025 | BDZ-00151 | BDZ-00151 | 63 | 63 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性经济对照 | 2025 | BDZ-00154 | BDZ-00154 | 50 | 50 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性经济对照 | 2025 | BDZ-00155 | BDZ-00155 | 40 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性经济对照 | 2025 | BDZ-00175 | BDZ-00175 | 50 | 80 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性经济对照 | 2025 | BDZ-00183 | BDZ-00183 | 40 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性经济对照 | 2025 | SIM-CITY-KL | SIM-CITY-KL | 31.5 | 40 | 0 | 71.5 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性经济对照 | 2025 | SIM-CITY-XSZ | SIM-CITY-XSZ | 31.5 | 40 | 0 | 71.5 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性经济对照 | 2025 | SIM-CITY-YQ | SIM-CITY-YQ | 31.5 | 40 | 0 | 71.5 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性经济对照 | 2026 | BDZ-00012 | BDZ-00012 | 50 | 63 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性经济对照 | 2026 | BDZ-00013 | BDZ-00013 | 40 | 63 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性经济对照 | 2026 | BDZ-00023 | BDZ-00023 | 63 | 80 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性经济对照 | 2026 | BDZ-00024 | BDZ-00024 | 63 | 63 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性经济对照 | 2026 | BDZ-00042 | BDZ-00042 | 63 | 80 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性经济对照 | 2026 | BDZ-00051 | BDZ-00051 | 40 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性经济对照 | 2026 | BDZ-00053 | BDZ-00053 | 50 | 63 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性经济对照 | 2026 | BDZ-00055 | BDZ-00055 | 31.5 | 40 | 0 | 71.5 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性经济对照 | 2026 | BDZ-00062 | BDZ-00062 | 31.5 | 80 | 0 | 111.5 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性经济对照 | 2026 | BDZ-00065 | BDZ-00065 | 63 | 80 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性经济对照 | 2026 | BDZ-00074 | BDZ-00074 | 40 | 63 | 0 | 103 | 0 | 18 | 1.8 | 3.87
市区 | 弹性经济对照 | 2026 | BDZ-00076 | BDZ-00076 | 40 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性经济对照 | 2026 | BDZ-00092 | BDZ-00092 | 40 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性经济对照 | 2026 | BDZ-00094 | BDZ-00094 | 50 | 50 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性经济对照 | 2026 | BDZ-00103 | BDZ-00103 | 40 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性经济对照 | 2026 | BDZ-00106 | BDZ-00106 | 40 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性经济对照 | 2026 | BDZ-00110 | BDZ-00110 | 80 | 80 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性经济对照 | 2026 | BDZ-00114 | BDZ-00114 | 80 | 80 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性经济对照 | 2026 | BDZ-00115 | BDZ-00115 | 40 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性经济对照 | 2026 | BDZ-00139 | BDZ-00139 | 40 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性经济对照 | 2026 | BDZ-00148 | BDZ-00148 | 63 | 80 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性经济对照 | 2026 | BDZ-00151 | BDZ-00151 | 63 | 63 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性经济对照 | 2026 | BDZ-00154 | BDZ-00154 | 50 | 50 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性经济对照 | 2026 | BDZ-00155 | BDZ-00155 | 40 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性经济对照 | 2026 | BDZ-00175 | BDZ-00175 | 50 | 80 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性经济对照 | 2026 | BDZ-00183 | BDZ-00183 | 40 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性经济对照 | 2026 | SIM-CITY-KL | SIM-CITY-KL | 31.5 | 40 | 0 | 71.5 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性经济对照 | 2026 | SIM-CITY-XSZ | SIM-CITY-XSZ | 31.5 | 40 | 0 | 71.5 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性经济对照 | 2026 | SIM-CITY-YQ | SIM-CITY-YQ | 31.5 | 40 | 0 | 71.5 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性经济对照 | 2027 | BDZ-00012 | BDZ-00012 | 50 | 63 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性经济对照 | 2027 | BDZ-00013 | BDZ-00013 | 40 | 63 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性经济对照 | 2027 | BDZ-00023 | BDZ-00023 | 63 | 80 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性经济对照 | 2027 | BDZ-00024 | BDZ-00024 | 63 | 63 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性经济对照 | 2027 | BDZ-00042 | BDZ-00042 | 63 | 80 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性经济对照 | 2027 | BDZ-00051 | BDZ-00051 | 40 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性经济对照 | 2027 | BDZ-00053 | BDZ-00053 | 50 | 63 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性经济对照 | 2027 | BDZ-00055 | BDZ-00055 | 31.5 | 40 | 0 | 71.5 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性经济对照 | 2027 | BDZ-00062 | BDZ-00062 | 31.5 | 80 | 0 | 111.5 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性经济对照 | 2027 | BDZ-00065 | BDZ-00065 | 63 | 80 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性经济对照 | 2027 | BDZ-00074 | BDZ-00074 | 40 | 63 | 0 | 103 | 0 | 21 | 2.1 | 4.515
市区 | 弹性经济对照 | 2027 | BDZ-00076 | BDZ-00076 | 40 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性经济对照 | 2027 | BDZ-00092 | BDZ-00092 | 40 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性经济对照 | 2027 | BDZ-00094 | BDZ-00094 | 50 | 50 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性经济对照 | 2027 | BDZ-00103 | BDZ-00103 | 40 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性经济对照 | 2027 | BDZ-00106 | BDZ-00106 | 40 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性经济对照 | 2027 | BDZ-00110 | BDZ-00110 | 80 | 80 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性经济对照 | 2027 | BDZ-00114 | BDZ-00114 | 80 | 80 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性经济对照 | 2027 | BDZ-00115 | BDZ-00115 | 40 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性经济对照 | 2027 | BDZ-00139 | BDZ-00139 | 40 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性经济对照 | 2027 | BDZ-00148 | BDZ-00148 | 63 | 80 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性经济对照 | 2027 | BDZ-00151 | BDZ-00151 | 63 | 63 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性经济对照 | 2027 | BDZ-00154 | BDZ-00154 | 50 | 50 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性经济对照 | 2027 | BDZ-00155 | BDZ-00155 | 40 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性经济对照 | 2027 | BDZ-00175 | BDZ-00175 | 50 | 80 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性经济对照 | 2027 | BDZ-00183 | BDZ-00183 | 40 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性经济对照 | 2027 | SIM-CITY-KL | SIM-CITY-KL | 31.5 | 40 | 0 | 71.5 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性经济对照 | 2027 | SIM-CITY-XSZ | SIM-CITY-XSZ | 31.5 | 40 | 0 | 71.5 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性经济对照 | 2027 | SIM-CITY-YQ | SIM-CITY-YQ | 31.5 | 40 | 0 | 71.5 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性经济对照 | 2028 | BDZ-00012 | BDZ-00012 | 50 | 63 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性经济对照 | 2028 | BDZ-00013 | BDZ-00013 | 40 | 63 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性经济对照 | 2028 | BDZ-00023 | BDZ-00023 | 63 | 80 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性经济对照 | 2028 | BDZ-00024 | BDZ-00024 | 63 | 63 | 0 | 126 | 0 | 1 | 0.1 | 0.215
市区 | 弹性经济对照 | 2028 | BDZ-00042 | BDZ-00042 | 63 | 80 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性经济对照 | 2028 | BDZ-00051 | BDZ-00051 | 40 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性经济对照 | 2028 | BDZ-00053 | BDZ-00053 | 50 | 63 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性经济对照 | 2028 | BDZ-00055 | BDZ-00055 | 31.5 | 40 | 0 | 71.5 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性经济对照 | 2028 | BDZ-00062 | BDZ-00062 | 31.5 | 80 | 0 | 111.5 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性经济对照 | 2028 | BDZ-00065 | BDZ-00065 | 63 | 80 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性经济对照 | 2028 | BDZ-00074 | BDZ-00074 | 40 | 63 | 0 | 103 | 0 | 22 | 2.2 | 4.73
市区 | 弹性经济对照 | 2028 | BDZ-00076 | BDZ-00076 | 40 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性经济对照 | 2028 | BDZ-00092 | BDZ-00092 | 40 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性经济对照 | 2028 | BDZ-00094 | BDZ-00094 | 50 | 50 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性经济对照 | 2028 | BDZ-00103 | BDZ-00103 | 40 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性经济对照 | 2028 | BDZ-00106 | BDZ-00106 | 40 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性经济对照 | 2028 | BDZ-00110 | BDZ-00110 | 80 | 80 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性经济对照 | 2028 | BDZ-00114 | BDZ-00114 | 80 | 80 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性经济对照 | 2028 | BDZ-00115 | BDZ-00115 | 40 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性经济对照 | 2028 | BDZ-00139 | BDZ-00139 | 40 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性经济对照 | 2028 | BDZ-00148 | BDZ-00148 | 63 | 80 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性经济对照 | 2028 | BDZ-00151 | BDZ-00151 | 63 | 63 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性经济对照 | 2028 | BDZ-00154 | BDZ-00154 | 50 | 50 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性经济对照 | 2028 | BDZ-00155 | BDZ-00155 | 40 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性经济对照 | 2028 | BDZ-00175 | BDZ-00175 | 50 | 80 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性经济对照 | 2028 | BDZ-00183 | BDZ-00183 | 40 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性经济对照 | 2028 | SIM-CITY-KL | SIM-CITY-KL | 31.5 | 40 | 0 | 71.5 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性经济对照 | 2028 | SIM-CITY-XSZ | SIM-CITY-XSZ | 31.5 | 40 | 0 | 71.5 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性经济对照 | 2028 | SIM-CITY-YQ | SIM-CITY-YQ | 31.5 | 40 | 0 | 71.5 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性经济对照 | 2029 | BDZ-00012 | BDZ-00012 | 50 | 63 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性经济对照 | 2029 | BDZ-00013 | BDZ-00013 | 40 | 63 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性经济对照 | 2029 | BDZ-00023 | BDZ-00023 | 63 | 80 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性经济对照 | 2029 | BDZ-00024 | BDZ-00024 | 63 | 63 | 0 | 126 | 0 | 1 | 0.1 | 0.215
市区 | 弹性经济对照 | 2029 | BDZ-00042 | BDZ-00042 | 63 | 80 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性经济对照 | 2029 | BDZ-00051 | BDZ-00051 | 40 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性经济对照 | 2029 | BDZ-00053 | BDZ-00053 | 50 | 63 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性经济对照 | 2029 | BDZ-00055 | BDZ-00055 | 31.5 | 40 | 0 | 71.5 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性经济对照 | 2029 | BDZ-00062 | BDZ-00062 | 31.5 | 80 | 0 | 111.5 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性经济对照 | 2029 | BDZ-00065 | BDZ-00065 | 63 | 80 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性经济对照 | 2029 | BDZ-00074 | BDZ-00074 | 40 | 63 | 0 | 103 | 0 | 22 | 2.2 | 4.73
市区 | 弹性经济对照 | 2029 | BDZ-00076 | BDZ-00076 | 40 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性经济对照 | 2029 | BDZ-00092 | BDZ-00092 | 40 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性经济对照 | 2029 | BDZ-00094 | BDZ-00094 | 50 | 50 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性经济对照 | 2029 | BDZ-00103 | BDZ-00103 | 40 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性经济对照 | 2029 | BDZ-00106 | BDZ-00106 | 40 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性经济对照 | 2029 | BDZ-00110 | BDZ-00110 | 80 | 80 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性经济对照 | 2029 | BDZ-00114 | BDZ-00114 | 80 | 80 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性经济对照 | 2029 | BDZ-00115 | BDZ-00115 | 40 | 50 | 0 | 90 | 0 | 4 | 0.4 | 0.86
市区 | 弹性经济对照 | 2029 | BDZ-00139 | BDZ-00139 | 40 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性经济对照 | 2029 | BDZ-00148 | BDZ-00148 | 63 | 80 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性经济对照 | 2029 | BDZ-00151 | BDZ-00151 | 63 | 63 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性经济对照 | 2029 | BDZ-00154 | BDZ-00154 | 50 | 50 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性经济对照 | 2029 | BDZ-00155 | BDZ-00155 | 40 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性经济对照 | 2029 | BDZ-00175 | BDZ-00175 | 50 | 80 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性经济对照 | 2029 | BDZ-00183 | BDZ-00183 | 40 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性经济对照 | 2029 | SIM-CITY-KL | SIM-CITY-KL | 31.5 | 40 | 0 | 71.5 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性经济对照 | 2029 | SIM-CITY-XSZ | SIM-CITY-XSZ | 31.5 | 40 | 0 | 71.5 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性经济对照 | 2029 | SIM-CITY-YQ | SIM-CITY-YQ | 31.5 | 40 | 0 | 71.5 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性经济对照 | 2030 | BDZ-00012 | BDZ-00012 | 50 | 63 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性经济对照 | 2030 | BDZ-00013 | BDZ-00013 | 40 | 63 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性经济对照 | 2030 | BDZ-00023 | BDZ-00023 | 63 | 80 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性经济对照 | 2030 | BDZ-00024 | BDZ-00024 | 63 | 63 | 0 | 126 | 0 | 1 | 0.1 | 0.215
市区 | 弹性经济对照 | 2030 | BDZ-00042 | BDZ-00042 | 63 | 80 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性经济对照 | 2030 | BDZ-00051 | BDZ-00051 | 40 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性经济对照 | 2030 | BDZ-00053 | BDZ-00053 | 50 | 63 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性经济对照 | 2030 | BDZ-00055 | BDZ-00055 | 31.5 | 40 | 0 | 71.5 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性经济对照 | 2030 | BDZ-00062 | BDZ-00062 | 31.5 | 80 | 0 | 111.5 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性经济对照 | 2030 | BDZ-00065 | BDZ-00065 | 63 | 80 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性经济对照 | 2030 | BDZ-00074 | BDZ-00074 | 40 | 63 | 0 | 103 | 0 | 22 | 2.2 | 4.73
市区 | 弹性经济对照 | 2030 | BDZ-00076 | BDZ-00076 | 40 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性经济对照 | 2030 | BDZ-00092 | BDZ-00092 | 40 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性经济对照 | 2030 | BDZ-00094 | BDZ-00094 | 50 | 50 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性经济对照 | 2030 | BDZ-00103 | BDZ-00103 | 40 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性经济对照 | 2030 | BDZ-00106 | BDZ-00106 | 40 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性经济对照 | 2030 | BDZ-00110 | BDZ-00110 | 80 | 80 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性经济对照 | 2030 | BDZ-00114 | BDZ-00114 | 80 | 80 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性经济对照 | 2030 | BDZ-00115 | BDZ-00115 | 40 | 50 | 0 | 90 | 0 | 4 | 0.4 | 0.86
市区 | 弹性经济对照 | 2030 | BDZ-00139 | BDZ-00139 | 40 | 50 | 0 | 90 | 0 | 11 | 1.1 | 2.365
市区 | 弹性经济对照 | 2030 | BDZ-00148 | BDZ-00148 | 63 | 80 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性经济对照 | 2030 | BDZ-00151 | BDZ-00151 | 63 | 80 | 0 | 143 | 17 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性经济对照 | 2030 | BDZ-00154 | BDZ-00154 | 50 | 50 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性经济对照 | 2030 | BDZ-00155 | BDZ-00155 | 40 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性经济对照 | 2030 | BDZ-00175 | BDZ-00175 | 50 | 80 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性经济对照 | 2030 | BDZ-00183 | BDZ-00183 | 40 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性经济对照 | 2030 | SIM-CITY-KL | SIM-CITY-KL | 31.5 | 40 | 0 | 71.5 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性经济对照 | 2030 | SIM-CITY-XSZ | SIM-CITY-XSZ | 31.5 | 40 | 0 | 71.5 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性经济对照 | 2030 | SIM-CITY-YQ | SIM-CITY-YQ | 31.5 | 40 | 0 | 71.5 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性经济对照 | 2031 | BDZ-00012 | BDZ-00012 | 50 | 63 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性经济对照 | 2031 | BDZ-00013 | BDZ-00013 | 40 | 63 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性经济对照 | 2031 | BDZ-00023 | BDZ-00023 | 63 | 80 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性经济对照 | 2031 | BDZ-00024 | BDZ-00024 | 63 | 63 | 0 | 126 | 0 | 1 | 0.1 | 0.215
市区 | 弹性经济对照 | 2031 | BDZ-00042 | BDZ-00042 | 63 | 80 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性经济对照 | 2031 | BDZ-00051 | BDZ-00051 | 40 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性经济对照 | 2031 | BDZ-00053 | BDZ-00053 | 50 | 63 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性经济对照 | 2031 | BDZ-00055 | BDZ-00055 | 31.5 | 40 | 0 | 71.5 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性经济对照 | 2031 | BDZ-00062 | BDZ-00062 | 31.5 | 80 | 0 | 111.5 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性经济对照 | 2031 | BDZ-00065 | BDZ-00065 | 63 | 80 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性经济对照 | 2031 | BDZ-00074 | BDZ-00074 | 40 | 63 | 0 | 103 | 0 | 22 | 2.2 | 4.73
市区 | 弹性经济对照 | 2031 | BDZ-00076 | BDZ-00076 | 40 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性经济对照 | 2031 | BDZ-00092 | BDZ-00092 | 40 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性经济对照 | 2031 | BDZ-00094 | BDZ-00094 | 50 | 50 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性经济对照 | 2031 | BDZ-00103 | BDZ-00103 | 40 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性经济对照 | 2031 | BDZ-00106 | BDZ-00106 | 40 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性经济对照 | 2031 | BDZ-00110 | BDZ-00110 | 80 | 80 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性经济对照 | 2031 | BDZ-00114 | BDZ-00114 | 80 | 80 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性经济对照 | 2031 | BDZ-00115 | BDZ-00115 | 50 | 50 | 0 | 100 | 10 | 4 | 0.4 | 0.86
市区 | 弹性经济对照 | 2031 | BDZ-00139 | BDZ-00139 | 40 | 63 | 0 | 103 | 13 | 11 | 1.1 | 2.365
市区 | 弹性经济对照 | 2031 | BDZ-00148 | BDZ-00148 | 63 | 80 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性经济对照 | 2031 | BDZ-00151 | BDZ-00151 | 63 | 80 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性经济对照 | 2031 | BDZ-00154 | BDZ-00154 | 50 | 50 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性经济对照 | 2031 | BDZ-00155 | BDZ-00155 | 40 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性经济对照 | 2031 | BDZ-00175 | BDZ-00175 | 50 | 80 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性经济对照 | 2031 | BDZ-00183 | BDZ-00183 | 40 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性经济对照 | 2031 | SIM-CITY-KL | SIM-CITY-KL | 31.5 | 40 | 0 | 71.5 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性经济对照 | 2031 | SIM-CITY-XSZ | SIM-CITY-XSZ | 31.5 | 40 | 0 | 71.5 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性经济对照 | 2031 | SIM-CITY-YQ | SIM-CITY-YQ | 31.5 | 40 | 0 | 71.5 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性经济对照 | 2032 | BDZ-00012 | BDZ-00012 | 63 | 63 | 0 | 126 | 13 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性经济对照 | 2032 | BDZ-00013 | BDZ-00013 | 63 | 63 | 0 | 126 | 23 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性经济对照 | 2032 | BDZ-00023 | BDZ-00023 | 63 | 80 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性经济对照 | 2032 | BDZ-00024 | BDZ-00024 | 63 | 63 | 0 | 126 | 0 | 1 | 0.1 | 0.215
市区 | 弹性经济对照 | 2032 | BDZ-00042 | BDZ-00042 | 63 | 80 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性经济对照 | 2032 | BDZ-00051 | BDZ-00051 | 40 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性经济对照 | 2032 | BDZ-00053 | BDZ-00053 | 50 | 63 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性经济对照 | 2032 | BDZ-00055 | BDZ-00055 | 31.5 | 40 | 0 | 71.5 | 0 | 7 | 0.7 | 1.505
市区 | 弹性经济对照 | 2032 | BDZ-00062 | BDZ-00062 | 31.5 | 80 | 0 | 111.5 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性经济对照 | 2032 | BDZ-00065 | BDZ-00065 | 63 | 80 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性经济对照 | 2032 | BDZ-00074 | BDZ-00074 | 40 | 63 | 50 | 153 | 50 | 22 | 2.2 | 4.73
市区 | 弹性经济对照 | 2032 | BDZ-00076 | BDZ-00076 | 40 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性经济对照 | 2032 | BDZ-00092 | BDZ-00092 | 40 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性经济对照 | 2032 | BDZ-00094 | BDZ-00094 | 50 | 50 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性经济对照 | 2032 | BDZ-00103 | BDZ-00103 | 50 | 50 | 0 | 100 | 10 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性经济对照 | 2032 | BDZ-00106 | BDZ-00106 | 40 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性经济对照 | 2032 | BDZ-00110 | BDZ-00110 | 80 | 80 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性经济对照 | 2032 | BDZ-00114 | BDZ-00114 | 80 | 80 | 0 | 160 | 0 | 9 | 0.9 | 1.935
市区 | 弹性经济对照 | 2032 | BDZ-00115 | BDZ-00115 | 50 | 50 | 0 | 100 | 0 | 4 | 0.4 | 0.86
市区 | 弹性经济对照 | 2032 | BDZ-00139 | BDZ-00139 | 40 | 63 | 0 | 103 | 0 | 12 | 1.2 | 2.58
市区 | 弹性经济对照 | 2032 | BDZ-00148 | BDZ-00148 | 63 | 80 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性经济对照 | 2032 | BDZ-00151 | BDZ-00151 | 63 | 80 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性经济对照 | 2032 | BDZ-00154 | BDZ-00154 | 50 | 50 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性经济对照 | 2032 | BDZ-00155 | BDZ-00155 | 40 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性经济对照 | 2032 | BDZ-00175 | BDZ-00175 | 50 | 80 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性经济对照 | 2032 | BDZ-00183 | BDZ-00183 | 40 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性经济对照 | 2032 | SIM-CITY-KL | SIM-CITY-KL | 31.5 | 40 | 0 | 71.5 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性经济对照 | 2032 | SIM-CITY-XSZ | SIM-CITY-XSZ | 31.5 | 40 | 0 | 71.5 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性经济对照 | 2032 | SIM-CITY-YQ | SIM-CITY-YQ | 31.5 | 40 | 0 | 71.5 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性经济对照 | 2033 | BDZ-00012 | BDZ-00012 | 63 | 63 | 0 | 126 | 0 | 11 | 1.1 | 2.365
市区 | 弹性经济对照 | 2033 | BDZ-00013 | BDZ-00013 | 63 | 63 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性经济对照 | 2033 | BDZ-00023 | BDZ-00023 | 63 | 80 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性经济对照 | 2033 | BDZ-00024 | BDZ-00024 | 63 | 63 | 0 | 126 | 0 | 1 | 0.1 | 0.215
市区 | 弹性经济对照 | 2033 | BDZ-00042 | BDZ-00042 | 63 | 80 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性经济对照 | 2033 | BDZ-00051 | BDZ-00051 | 50 | 50 | 0 | 100 | 10 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性经济对照 | 2033 | BDZ-00053 | BDZ-00053 | 50 | 63 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性经济对照 | 2033 | BDZ-00055 | BDZ-00055 | 50 | 50 | 0 | 100 | 28.5 | 7 | 0.7 | 1.505
市区 | 弹性经济对照 | 2033 | BDZ-00062 | BDZ-00062 | 31.5 | 80 | 0 | 111.5 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性经济对照 | 2033 | BDZ-00065 | BDZ-00065 | 63 | 80 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性经济对照 | 2033 | BDZ-00074 | BDZ-00074 | 40 | 63 | 50 | 153 | 0 | 22 | 2.2 | 4.73
市区 | 弹性经济对照 | 2033 | BDZ-00076 | BDZ-00076 | 40 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性经济对照 | 2033 | BDZ-00092 | BDZ-00092 | 40 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性经济对照 | 2033 | BDZ-00094 | BDZ-00094 | 50 | 50 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性经济对照 | 2033 | BDZ-00103 | BDZ-00103 | 50 | 50 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性经济对照 | 2033 | BDZ-00106 | BDZ-00106 | 40 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性经济对照 | 2033 | BDZ-00110 | BDZ-00110 | 80 | 80 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性经济对照 | 2033 | BDZ-00114 | BDZ-00114 | 80 | 80 | 0 | 160 | 0 | 9 | 0.9 | 1.935
市区 | 弹性经济对照 | 2033 | BDZ-00115 | BDZ-00115 | 50 | 50 | 0 | 100 | 0 | 4 | 0.4 | 0.86
市区 | 弹性经济对照 | 2033 | BDZ-00139 | BDZ-00139 | 63 | 63 | 0 | 126 | 23 | 12 | 1.2 | 2.58
市区 | 弹性经济对照 | 2033 | BDZ-00148 | BDZ-00148 | 63 | 80 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性经济对照 | 2033 | BDZ-00151 | BDZ-00151 | 80 | 80 | 0 | 160 | 17 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性经济对照 | 2033 | BDZ-00154 | BDZ-00154 | 50 | 50 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性经济对照 | 2033 | BDZ-00155 | BDZ-00155 | 40 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性经济对照 | 2033 | BDZ-00175 | BDZ-00175 | 50 | 80 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性经济对照 | 2033 | BDZ-00183 | BDZ-00183 | 40 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性经济对照 | 2033 | SIM-CITY-KL | SIM-CITY-KL | 31.5 | 40 | 0 | 71.5 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性经济对照 | 2033 | SIM-CITY-XSZ | SIM-CITY-XSZ | 31.5 | 40 | 0 | 71.5 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性经济对照 | 2033 | SIM-CITY-YQ | SIM-CITY-YQ | 31.5 | 40 | 0 | 71.5 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性经济对照 | 2034 | BDZ-00012 | BDZ-00012 | 63 | 63 | 0 | 126 | 0 | 79 | 7.9 | 16.985
市区 | 弹性经济对照 | 2034 | BDZ-00013 | BDZ-00013 | 63 | 63 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性经济对照 | 2034 | BDZ-00023 | BDZ-00023 | 63 | 80 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性经济对照 | 2034 | BDZ-00024 | BDZ-00024 | 80 | 80 | 0 | 160 | 34 | 1 | 0.1 | 0.215
市区 | 弹性经济对照 | 2034 | BDZ-00042 | BDZ-00042 | 63 | 80 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性经济对照 | 2034 | BDZ-00051 | BDZ-00051 | 50 | 50 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性经济对照 | 2034 | BDZ-00053 | BDZ-00053 | 50 | 63 | 0 | 113 | 0 | 4 | 0.4 | 0.86
市区 | 弹性经济对照 | 2034 | BDZ-00055 | BDZ-00055 | 50 | 50 | 0 | 100 | 0 | 7 | 0.7 | 1.505
市区 | 弹性经济对照 | 2034 | BDZ-00062 | BDZ-00062 | 63 | 80 | 0 | 143 | 31.5 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性经济对照 | 2034 | BDZ-00065 | BDZ-00065 | 63 | 80 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性经济对照 | 2034 | BDZ-00074 | BDZ-00074 | 40 | 63 | 50 | 153 | 0 | 22 | 2.2 | 4.73
市区 | 弹性经济对照 | 2034 | BDZ-00076 | BDZ-00076 | 40 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性经济对照 | 2034 | BDZ-00092 | BDZ-00092 | 40 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性经济对照 | 2034 | BDZ-00094 | BDZ-00094 | 50 | 50 | 0 | 100 | 0 | 2 | 0.2 | 0.43
市区 | 弹性经济对照 | 2034 | BDZ-00103 | BDZ-00103 | 50 | 50 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性经济对照 | 2034 | BDZ-00106 | BDZ-00106 | 40 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性经济对照 | 2034 | BDZ-00110 | BDZ-00110 | 80 | 80 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性经济对照 | 2034 | BDZ-00114 | BDZ-00114 | 80 | 80 | 0 | 160 | 0 | 9 | 0.9 | 1.935
市区 | 弹性经济对照 | 2034 | BDZ-00115 | BDZ-00115 | 50 | 50 | 50 | 150 | 50 | 4 | 0.4 | 0.86
市区 | 弹性经济对照 | 2034 | BDZ-00139 | BDZ-00139 | 63 | 63 | 0 | 126 | 0 | 12 | 1.2 | 2.58
市区 | 弹性经济对照 | 2034 | BDZ-00148 | BDZ-00148 | 80 | 80 | 0 | 160 | 17 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性经济对照 | 2034 | BDZ-00151 | BDZ-00151 | 80 | 80 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性经济对照 | 2034 | BDZ-00154 | BDZ-00154 | 50 | 50 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性经济对照 | 2034 | BDZ-00155 | BDZ-00155 | 40 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性经济对照 | 2034 | BDZ-00175 | BDZ-00175 | 50 | 80 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性经济对照 | 2034 | BDZ-00183 | BDZ-00183 | 40 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性经济对照 | 2034 | SIM-CITY-KL | SIM-CITY-KL | 31.5 | 40 | 0 | 71.5 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性经济对照 | 2034 | SIM-CITY-XSZ | SIM-CITY-XSZ | 31.5 | 40 | 0 | 71.5 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性经济对照 | 2034 | SIM-CITY-YQ | SIM-CITY-YQ | 31.5 | 40 | 0 | 71.5 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性经济对照 | 2035 | BDZ-00012 | BDZ-00012 | 63 | 63 | 0 | 126 | 0 | 181 | 18.1 | 38.915
市区 | 弹性经济对照 | 2035 | BDZ-00013 | BDZ-00013 | 63 | 63 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性经济对照 | 2035 | BDZ-00023 | BDZ-00023 | 63 | 80 | 0 | 143 | 0 | 4 | 0.4 | 0.86
市区 | 弹性经济对照 | 2035 | BDZ-00024 | BDZ-00024 | 80 | 80 | 0 | 160 | 0 | 1 | 0.1 | 0.215
市区 | 弹性经济对照 | 2035 | BDZ-00042 | BDZ-00042 | 80 | 80 | 0 | 160 | 17 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性经济对照 | 2035 | BDZ-00051 | BDZ-00051 | 50 | 50 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性经济对照 | 2035 | BDZ-00053 | BDZ-00053 | 50 | 63 | 50 | 163 | 50 | 4 | 0.4 | 0.86
市区 | 弹性经济对照 | 2035 | BDZ-00055 | BDZ-00055 | 50 | 50 | 0 | 100 | 0 | 7 | 0.7 | 1.505
市区 | 弹性经济对照 | 2035 | BDZ-00062 | BDZ-00062 | 63 | 80 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性经济对照 | 2035 | BDZ-00065 | BDZ-00065 | 63 | 80 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性经济对照 | 2035 | BDZ-00074 | BDZ-00074 | 40 | 63 | 50 | 153 | 0 | 22 | 2.2 | 4.73
市区 | 弹性经济对照 | 2035 | BDZ-00076 | BDZ-00076 | 40 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性经济对照 | 2035 | BDZ-00092 | BDZ-00092 | 40 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性经济对照 | 2035 | BDZ-00094 | BDZ-00094 | 50 | 50 | 50 | 150 | 50 | 2 | 0.2 | 0.43
市区 | 弹性经济对照 | 2035 | BDZ-00103 | BDZ-00103 | 50 | 50 | 0 | 100 | 0 | 14 | 1.4 | 3.01
市区 | 弹性经济对照 | 2035 | BDZ-00106 | BDZ-00106 | 40 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性经济对照 | 2035 | BDZ-00110 | BDZ-00110 | 80 | 80 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性经济对照 | 2035 | BDZ-00114 | BDZ-00114 | 80 | 80 | 0 | 160 | 0 | 9 | 0.9 | 1.935
市区 | 弹性经济对照 | 2035 | BDZ-00115 | BDZ-00115 | 50 | 50 | 50 | 150 | 0 | 4 | 0.4 | 0.86
市区 | 弹性经济对照 | 2035 | BDZ-00139 | BDZ-00139 | 63 | 63 | 0 | 126 | 0 | 12 | 1.2 | 2.58
市区 | 弹性经济对照 | 2035 | BDZ-00148 | BDZ-00148 | 80 | 80 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性经济对照 | 2035 | BDZ-00151 | BDZ-00151 | 80 | 80 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性经济对照 | 2035 | BDZ-00154 | BDZ-00154 | 50 | 50 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性经济对照 | 2035 | BDZ-00155 | BDZ-00155 | 40 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性经济对照 | 2035 | BDZ-00175 | BDZ-00175 | 50 | 80 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性经济对照 | 2035 | BDZ-00183 | BDZ-00183 | 40 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性经济对照 | 2035 | SIM-CITY-KL | SIM-CITY-KL | 31.5 | 40 | 0 | 71.5 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性经济对照 | 2035 | SIM-CITY-XSZ | SIM-CITY-XSZ | 31.5 | 40 | 0 | 71.5 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性经济对照 | 2035 | SIM-CITY-YQ | SIM-CITY-YQ | 31.5 | 40 | 0 | 71.5 | 0 | 24 | 2.4 | 5.16
邳州 | 刚性 | 2021 | BDZ-00005 | BDZ-00005 | 31.5 | 63 | 0 | 94.5 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2021 | BDZ-00016 | BDZ-00016 | 63 | 80 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2021 | BDZ-00021 | BDZ-00021 | 31.5 | 63 | 0 | 94.5 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2021 | BDZ-00022 | BDZ-00022 | 31.5 | 50 | 0 | 81.5 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2021 | BDZ-00026 | BDZ-00026 | 40 | 63 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2021 | BDZ-00027 | BDZ-00027 | 31.5 | 63 | 0 | 94.5 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2021 | BDZ-00028 | BDZ-00028 | 80 | 80 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2021 | BDZ-00031 | BDZ-00031 | 40 | 63 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2021 | BDZ-00037 | BDZ-00037 | 31.5 | 63 | 0 | 94.5 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2021 | BDZ-00048 | BDZ-00048 | 63 | 80 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2021 | BDZ-00095 | BDZ-00095 | 31.5 | 63 | 0 | 94.5 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2021 | BDZ-00096 | BDZ-00096 | 80 | 80 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2021 | BDZ-00124 | BDZ-00124 | 40 | 63 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2021 | BDZ-00135 | BDZ-00135 | 40 | 63 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2021 | BDZ-00141 | BDZ-00141 | 31.5 | 63 | 0 | 94.5 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2021 | BDZ-00146 | BDZ-00146 | 31.5 | 40 | 0 | 71.5 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2021 | BDZ-00147 | BDZ-00147 | 31.5 | 63 | 0 | 94.5 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2021 | BDZ-00162 | BDZ-00162 | 20 | 20 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2021 | BDZ-00164 | BDZ-00164 | 20 | 40 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2021 | BDZ-00172 | BDZ-00172 | 31.5 | 63 | 0 | 94.5 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2022 | BDZ-00005 | BDZ-00005 | 31.5 | 63 | 0 | 94.5 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2022 | BDZ-00016 | BDZ-00016 | 63 | 80 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2022 | BDZ-00021 | BDZ-00021 | 31.5 | 63 | 0 | 94.5 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2022 | BDZ-00022 | BDZ-00022 | 31.5 | 50 | 0 | 81.5 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2022 | BDZ-00026 | BDZ-00026 | 40 | 63 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2022 | BDZ-00027 | BDZ-00027 | 31.5 | 63 | 0 | 94.5 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2022 | BDZ-00028 | BDZ-00028 | 80 | 80 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2022 | BDZ-00031 | BDZ-00031 | 40 | 63 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2022 | BDZ-00037 | BDZ-00037 | 31.5 | 63 | 0 | 94.5 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2022 | BDZ-00048 | BDZ-00048 | 63 | 80 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2022 | BDZ-00095 | BDZ-00095 | 31.5 | 63 | 0 | 94.5 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2022 | BDZ-00096 | BDZ-00096 | 80 | 80 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2022 | BDZ-00124 | BDZ-00124 | 40 | 63 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2022 | BDZ-00135 | BDZ-00135 | 40 | 63 | 0 | 103 | 0 | 82 | 8.2 | 17.63
邳州 | 刚性 | 2022 | BDZ-00141 | BDZ-00141 | 31.5 | 63 | 0 | 94.5 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2022 | BDZ-00146 | BDZ-00146 | 31.5 | 40 | 0 | 71.5 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2022 | BDZ-00147 | BDZ-00147 | 31.5 | 63 | 0 | 94.5 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2022 | BDZ-00162 | BDZ-00162 | 20 | 20 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2022 | BDZ-00164 | BDZ-00164 | 20 | 40 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2022 | BDZ-00172 | BDZ-00172 | 31.5 | 63 | 0 | 94.5 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2023 | BDZ-00005 | BDZ-00005 | 31.5 | 63 | 0 | 94.5 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2023 | BDZ-00016 | BDZ-00016 | 63 | 80 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2023 | BDZ-00021 | BDZ-00021 | 31.5 | 63 | 0 | 94.5 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2023 | BDZ-00022 | BDZ-00022 | 31.5 | 50 | 0 | 81.5 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2023 | BDZ-00026 | BDZ-00026 | 40 | 63 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2023 | BDZ-00027 | BDZ-00027 | 31.5 | 63 | 0 | 94.5 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2023 | BDZ-00028 | BDZ-00028 | 80 | 80 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2023 | BDZ-00031 | BDZ-00031 | 40 | 63 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2023 | BDZ-00037 | BDZ-00037 | 31.5 | 63 | 0 | 94.5 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2023 | BDZ-00048 | BDZ-00048 | 63 | 80 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2023 | BDZ-00095 | BDZ-00095 | 31.5 | 63 | 0 | 94.5 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2023 | BDZ-00096 | BDZ-00096 | 80 | 80 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2023 | BDZ-00124 | BDZ-00124 | 40 | 63 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2023 | BDZ-00135 | BDZ-00135 | 40 | 63 | 0 | 103 | 0 | 82 | 8.2 | 17.63
邳州 | 刚性 | 2023 | BDZ-00141 | BDZ-00141 | 31.5 | 63 | 0 | 94.5 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2023 | BDZ-00146 | BDZ-00146 | 31.5 | 40 | 0 | 71.5 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2023 | BDZ-00147 | BDZ-00147 | 31.5 | 63 | 0 | 94.5 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2023 | BDZ-00162 | BDZ-00162 | 20 | 20 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2023 | BDZ-00164 | BDZ-00164 | 20 | 40 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2023 | BDZ-00172 | BDZ-00172 | 31.5 | 63 | 0 | 94.5 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2024 | BDZ-00005 | BDZ-00005 | 31.5 | 63 | 0 | 94.5 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2024 | BDZ-00016 | BDZ-00016 | 63 | 80 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2024 | BDZ-00021 | BDZ-00021 | 31.5 | 63 | 0 | 94.5 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2024 | BDZ-00022 | BDZ-00022 | 31.5 | 50 | 0 | 81.5 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2024 | BDZ-00026 | BDZ-00026 | 40 | 63 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2024 | BDZ-00027 | BDZ-00027 | 31.5 | 63 | 0 | 94.5 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2024 | BDZ-00028 | BDZ-00028 | 80 | 80 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2024 | BDZ-00031 | BDZ-00031 | 40 | 63 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2024 | BDZ-00037 | BDZ-00037 | 31.5 | 63 | 0 | 94.5 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2024 | BDZ-00048 | BDZ-00048 | 63 | 80 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2024 | BDZ-00095 | BDZ-00095 | 31.5 | 63 | 0 | 94.5 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2024 | BDZ-00096 | BDZ-00096 | 80 | 80 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2024 | BDZ-00124 | BDZ-00124 | 40 | 63 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2024 | BDZ-00135 | BDZ-00135 | 40 | 63 | 0 | 103 | 0 | 125 | 12.5 | 26.875
邳州 | 刚性 | 2024 | BDZ-00141 | BDZ-00141 | 31.5 | 63 | 0 | 94.5 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2024 | BDZ-00146 | BDZ-00146 | 31.5 | 40 | 0 | 71.5 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2024 | BDZ-00147 | BDZ-00147 | 31.5 | 63 | 0 | 94.5 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2024 | BDZ-00162 | BDZ-00162 | 20 | 20 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2024 | BDZ-00164 | BDZ-00164 | 20 | 40 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2024 | BDZ-00172 | BDZ-00172 | 31.5 | 63 | 0 | 94.5 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2025 | BDZ-00005 | BDZ-00005 | 31.5 | 63 | 0 | 94.5 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2025 | BDZ-00016 | BDZ-00016 | 63 | 80 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2025 | BDZ-00021 | BDZ-00021 | 31.5 | 63 | 0 | 94.5 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2025 | BDZ-00022 | BDZ-00022 | 31.5 | 50 | 0 | 81.5 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2025 | BDZ-00026 | BDZ-00026 | 40 | 63 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2025 | BDZ-00027 | BDZ-00027 | 31.5 | 63 | 0 | 94.5 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2025 | BDZ-00028 | BDZ-00028 | 80 | 80 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2025 | BDZ-00031 | BDZ-00031 | 40 | 63 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2025 | BDZ-00037 | BDZ-00037 | 31.5 | 63 | 0 | 94.5 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2025 | BDZ-00048 | BDZ-00048 | 63 | 80 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2025 | BDZ-00095 | BDZ-00095 | 31.5 | 63 | 0 | 94.5 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2025 | BDZ-00096 | BDZ-00096 | 80 | 80 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2025 | BDZ-00124 | BDZ-00124 | 40 | 63 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2025 | BDZ-00135 | BDZ-00135 | 40 | 63 | 0 | 103 | 0 | 262 | 26.2 | 56.33
邳州 | 刚性 | 2025 | BDZ-00141 | BDZ-00141 | 31.5 | 63 | 0 | 94.5 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2025 | BDZ-00146 | BDZ-00146 | 31.5 | 40 | 0 | 71.5 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2025 | BDZ-00147 | BDZ-00147 | 31.5 | 63 | 0 | 94.5 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2025 | BDZ-00162 | BDZ-00162 | 20 | 20 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2025 | BDZ-00164 | BDZ-00164 | 20 | 40 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2025 | BDZ-00172 | BDZ-00172 | 31.5 | 63 | 0 | 94.5 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2026 | BDZ-00005 | BDZ-00005 | 31.5 | 63 | 0 | 94.5 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2026 | BDZ-00016 | BDZ-00016 | 63 | 80 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2026 | BDZ-00021 | BDZ-00021 | 31.5 | 63 | 0 | 94.5 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2026 | BDZ-00022 | BDZ-00022 | 31.5 | 50 | 0 | 81.5 | 0 | 82 | 8.2 | 17.63
邳州 | 刚性 | 2026 | BDZ-00026 | BDZ-00026 | 40 | 63 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2026 | BDZ-00027 | BDZ-00027 | 31.5 | 63 | 0 | 94.5 | 0 | 15 | 1.5 | 3.225
邳州 | 刚性 | 2026 | BDZ-00028 | BDZ-00028 | 80 | 80 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2026 | BDZ-00031 | BDZ-00031 | 40 | 63 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2026 | BDZ-00037 | BDZ-00037 | 31.5 | 63 | 0 | 94.5 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2026 | BDZ-00048 | BDZ-00048 | 63 | 80 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2026 | BDZ-00095 | BDZ-00095 | 31.5 | 63 | 0 | 94.5 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2026 | BDZ-00096 | BDZ-00096 | 80 | 80 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2026 | BDZ-00124 | BDZ-00124 | 40 | 63 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2026 | BDZ-00135 | BDZ-00135 | 40 | 63 | 0 | 103 | 0 | 344 | 34.4 | 73.96
邳州 | 刚性 | 2026 | BDZ-00141 | BDZ-00141 | 31.5 | 63 | 0 | 94.5 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2026 | BDZ-00146 | BDZ-00146 | 31.5 | 40 | 0 | 71.5 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2026 | BDZ-00147 | BDZ-00147 | 31.5 | 63 | 0 | 94.5 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2026 | BDZ-00162 | BDZ-00162 | 20 | 20 | 0 | 40 | 0 | 50 | 5 | 10.75
邳州 | 刚性 | 2026 | BDZ-00164 | BDZ-00164 | 20 | 40 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2026 | BDZ-00172 | BDZ-00172 | 31.5 | 63 | 0 | 94.5 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2027 | BDZ-00005 | BDZ-00005 | 31.5 | 63 | 0 | 94.5 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2027 | BDZ-00016 | BDZ-00016 | 63 | 80 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2027 | BDZ-00021 | BDZ-00021 | 31.5 | 63 | 0 | 94.5 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2027 | BDZ-00022 | BDZ-00022 | 31.5 | 50 | 0 | 81.5 | 0 | 82 | 8.2 | 17.63
邳州 | 刚性 | 2027 | BDZ-00026 | BDZ-00026 | 40 | 63 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2027 | BDZ-00027 | BDZ-00027 | 31.5 | 63 | 0 | 94.5 | 0 | 40 | 4 | 8.6
邳州 | 刚性 | 2027 | BDZ-00028 | BDZ-00028 | 80 | 80 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2027 | BDZ-00031 | BDZ-00031 | 40 | 63 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2027 | BDZ-00037 | BDZ-00037 | 31.5 | 63 | 0 | 94.5 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2027 | BDZ-00048 | BDZ-00048 | 63 | 80 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2027 | BDZ-00095 | BDZ-00095 | 31.5 | 63 | 0 | 94.5 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2027 | BDZ-00096 | BDZ-00096 | 80 | 80 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2027 | BDZ-00124 | BDZ-00124 | 40 | 63 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2027 | BDZ-00135 | BDZ-00135 | 40 | 63 | 0 | 103 | 0 | 384 | 38.4 | 82.56
邳州 | 刚性 | 2027 | BDZ-00141 | BDZ-00141 | 31.5 | 63 | 0 | 94.5 | 0 | 4 | 0.4 | 0.86
邳州 | 刚性 | 2027 | BDZ-00146 | BDZ-00146 | 31.5 | 40 | 0 | 71.5 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2027 | BDZ-00147 | BDZ-00147 | 31.5 | 63 | 0 | 94.5 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2027 | BDZ-00162 | BDZ-00162 | 20 | 50 | 0 | 70 | 30 | 50 | 5 | 10.75
邳州 | 刚性 | 2027 | BDZ-00164 | BDZ-00164 | 20 | 40 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2027 | BDZ-00172 | BDZ-00172 | 31.5 | 63 | 0 | 94.5 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2028 | BDZ-00005 | BDZ-00005 | 31.5 | 63 | 0 | 94.5 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2028 | BDZ-00016 | BDZ-00016 | 63 | 80 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2028 | BDZ-00021 | BDZ-00021 | 31.5 | 63 | 0 | 94.5 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2028 | BDZ-00022 | BDZ-00022 | 31.5 | 50 | 0 | 81.5 | 0 | 83 | 8.3 | 17.845
邳州 | 刚性 | 2028 | BDZ-00026 | BDZ-00026 | 40 | 63 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2028 | BDZ-00027 | BDZ-00027 | 31.5 | 63 | 0 | 94.5 | 0 | 66 | 6.6 | 14.19
邳州 | 刚性 | 2028 | BDZ-00028 | BDZ-00028 | 80 | 80 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2028 | BDZ-00031 | BDZ-00031 | 40 | 63 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2028 | BDZ-00037 | BDZ-00037 | 31.5 | 63 | 0 | 94.5 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2028 | BDZ-00048 | BDZ-00048 | 63 | 80 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2028 | BDZ-00095 | BDZ-00095 | 31.5 | 63 | 0 | 94.5 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2028 | BDZ-00096 | BDZ-00096 | 80 | 80 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2028 | BDZ-00124 | BDZ-00124 | 40 | 63 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2028 | BDZ-00135 | BDZ-00135 | 50 | 63 | 0 | 113 | 10 | 384 | 38.4 | 82.56
邳州 | 刚性 | 2028 | BDZ-00141 | BDZ-00141 | 31.5 | 63 | 0 | 94.5 | 0 | 4 | 0.4 | 0.86
邳州 | 刚性 | 2028 | BDZ-00146 | BDZ-00146 | 31.5 | 40 | 0 | 71.5 | 0 | 4 | 0.4 | 0.86
邳州 | 刚性 | 2028 | BDZ-00147 | BDZ-00147 | 31.5 | 63 | 0 | 94.5 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2028 | BDZ-00162 | BDZ-00162 | 31.5 | 50 | 0 | 81.5 | 11.5 | 50 | 5 | 10.75
邳州 | 刚性 | 2028 | BDZ-00164 | BDZ-00164 | 20 | 40 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2028 | BDZ-00172 | BDZ-00172 | 31.5 | 63 | 0 | 94.5 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2029 | BDZ-00005 | BDZ-00005 | 31.5 | 63 | 0 | 94.5 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2029 | BDZ-00016 | BDZ-00016 | 63 | 80 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2029 | BDZ-00021 | BDZ-00021 | 31.5 | 63 | 0 | 94.5 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2029 | BDZ-00022 | BDZ-00022 | 50 | 50 | 0 | 100 | 18.5 | 83 | 8.3 | 17.845
邳州 | 刚性 | 2029 | BDZ-00026 | BDZ-00026 | 40 | 63 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2029 | BDZ-00027 | BDZ-00027 | 31.5 | 63 | 0 | 94.5 | 0 | 93 | 9.3 | 19.995
邳州 | 刚性 | 2029 | BDZ-00028 | BDZ-00028 | 80 | 80 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2029 | BDZ-00031 | BDZ-00031 | 40 | 63 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2029 | BDZ-00037 | BDZ-00037 | 31.5 | 63 | 0 | 94.5 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2029 | BDZ-00048 | BDZ-00048 | 63 | 80 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2029 | BDZ-00095 | BDZ-00095 | 31.5 | 63 | 0 | 94.5 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2029 | BDZ-00096 | BDZ-00096 | 80 | 80 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2029 | BDZ-00124 | BDZ-00124 | 40 | 63 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2029 | BDZ-00135 | BDZ-00135 | 50 | 63 | 0 | 113 | 0 | 384 | 38.4 | 82.56
邳州 | 刚性 | 2029 | BDZ-00141 | BDZ-00141 | 31.5 | 63 | 0 | 94.5 | 0 | 20 | 2 | 4.3
邳州 | 刚性 | 2029 | BDZ-00146 | BDZ-00146 | 31.5 | 40 | 0 | 71.5 | 0 | 6 | 0.6 | 1.29
邳州 | 刚性 | 2029 | BDZ-00147 | BDZ-00147 | 31.5 | 63 | 0 | 94.5 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2029 | BDZ-00162 | BDZ-00162 | 31.5 | 50 | 0 | 81.5 | 0 | 50 | 5 | 10.75
邳州 | 刚性 | 2029 | BDZ-00164 | BDZ-00164 | 20 | 40 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2029 | BDZ-00172 | BDZ-00172 | 31.5 | 63 | 0 | 94.5 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2030 | BDZ-00005 | BDZ-00005 | 31.5 | 63 | 0 | 94.5 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2030 | BDZ-00016 | BDZ-00016 | 63 | 80 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2030 | BDZ-00021 | BDZ-00021 | 31.5 | 63 | 0 | 94.5 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2030 | BDZ-00022 | BDZ-00022 | 50 | 50 | 0 | 100 | 0 | 83 | 8.3 | 17.845
邳州 | 刚性 | 2030 | BDZ-00026 | BDZ-00026 | 40 | 63 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2030 | BDZ-00027 | BDZ-00027 | 31.5 | 63 | 0 | 94.5 | 0 | 120 | 12 | 25.8
邳州 | 刚性 | 2030 | BDZ-00028 | BDZ-00028 | 80 | 80 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2030 | BDZ-00031 | BDZ-00031 | 40 | 63 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2030 | BDZ-00037 | BDZ-00037 | 31.5 | 63 | 0 | 94.5 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2030 | BDZ-00048 | BDZ-00048 | 63 | 80 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2030 | BDZ-00095 | BDZ-00095 | 31.5 | 63 | 0 | 94.5 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2030 | BDZ-00096 | BDZ-00096 | 80 | 80 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2030 | BDZ-00124 | BDZ-00124 | 40 | 63 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2030 | BDZ-00135 | BDZ-00135 | 50 | 63 | 0 | 113 | 0 | 437 | 43.7 | 93.955
邳州 | 刚性 | 2030 | BDZ-00141 | BDZ-00141 | 50 | 63 | 0 | 113 | 18.5 | 20 | 2 | 4.3
邳州 | 刚性 | 2030 | BDZ-00146 | BDZ-00146 | 31.5 | 50 | 0 | 81.5 | 10 | 6 | 0.6 | 1.29
邳州 | 刚性 | 2030 | BDZ-00147 | BDZ-00147 | 31.5 | 63 | 0 | 94.5 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2030 | BDZ-00162 | BDZ-00162 | 31.5 | 50 | 0 | 81.5 | 0 | 50 | 5 | 10.75
邳州 | 刚性 | 2030 | BDZ-00164 | BDZ-00164 | 20 | 40 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2030 | BDZ-00172 | BDZ-00172 | 31.5 | 63 | 0 | 94.5 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2031 | BDZ-00005 | BDZ-00005 | 31.5 | 63 | 0 | 94.5 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2031 | BDZ-00016 | BDZ-00016 | 63 | 80 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2031 | BDZ-00021 | BDZ-00021 | 31.5 | 63 | 0 | 94.5 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2031 | BDZ-00022 | BDZ-00022 | 50 | 50 | 0 | 100 | 0 | 93 | 9.3 | 19.995
邳州 | 刚性 | 2031 | BDZ-00026 | BDZ-00026 | 40 | 63 | 0 | 103 | 0 | 21 | 2.1 | 4.515
邳州 | 刚性 | 2031 | BDZ-00027 | BDZ-00027 | 31.5 | 63 | 0 | 94.5 | 0 | 160 | 16 | 34.4
邳州 | 刚性 | 2031 | BDZ-00028 | BDZ-00028 | 80 | 80 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2031 | BDZ-00031 | BDZ-00031 | 40 | 63 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2031 | BDZ-00037 | BDZ-00037 | 31.5 | 63 | 0 | 94.5 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2031 | BDZ-00048 | BDZ-00048 | 63 | 80 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2031 | BDZ-00095 | BDZ-00095 | 31.5 | 63 | 0 | 94.5 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2031 | BDZ-00096 | BDZ-00096 | 80 | 80 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2031 | BDZ-00124 | BDZ-00124 | 40 | 63 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2031 | BDZ-00135 | BDZ-00135 | 50 | 63 | 0 | 113 | 0 | 530 | 53 | 113.95
邳州 | 刚性 | 2031 | BDZ-00141 | BDZ-00141 | 50 | 63 | 0 | 113 | 0 | 20 | 2 | 4.3
邳州 | 刚性 | 2031 | BDZ-00146 | BDZ-00146 | 31.5 | 50 | 0 | 81.5 | 0 | 15 | 1.5 | 3.225
邳州 | 刚性 | 2031 | BDZ-00147 | BDZ-00147 | 31.5 | 63 | 0 | 94.5 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2031 | BDZ-00162 | BDZ-00162 | 31.5 | 50 | 50 | 131.5 | 50 | 50 | 5 | 10.75
邳州 | 刚性 | 2031 | BDZ-00164 | BDZ-00164 | 31.5 | 40 | 0 | 71.5 | 11.5 | 0 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2031 | BDZ-00172 | BDZ-00172 | 31.5 | 63 | 0 | 94.5 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2032 | BDZ-00005 | BDZ-00005 | 31.5 | 63 | 0 | 94.5 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2032 | BDZ-00016 | BDZ-00016 | 63 | 80 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2032 | BDZ-00021 | BDZ-00021 | 31.5 | 63 | 0 | 94.5 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2032 | BDZ-00022 | BDZ-00022 | 50 | 50 | 0 | 100 | 0 | 192 | 19.2 | 41.28
邳州 | 刚性 | 2032 | BDZ-00026 | BDZ-00026 | 50 | 63 | 0 | 113 | 10 | 21 | 2.1 | 4.515
邳州 | 刚性 | 2032 | BDZ-00027 | BDZ-00027 | 50 | 63 | 0 | 113 | 18.5 | 160 | 16 | 34.4
邳州 | 刚性 | 2032 | BDZ-00028 | BDZ-00028 | 80 | 80 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2032 | BDZ-00031 | BDZ-00031 | 40 | 63 | 0 | 103 | 0 | 1 | 0.1 | 0.215
邳州 | 刚性 | 2032 | BDZ-00037 | BDZ-00037 | 50 | 63 | 0 | 113 | 18.5 | 0 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2032 | BDZ-00048 | BDZ-00048 | 63 | 80 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2032 | BDZ-00095 | BDZ-00095 | 31.5 | 63 | 0 | 94.5 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2032 | BDZ-00096 | BDZ-00096 | 80 | 80 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2032 | BDZ-00124 | BDZ-00124 | 40 | 63 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2032 | BDZ-00135 | BDZ-00135 | 50 | 63 | 0 | 113 | 0 | 710 | 71 | 152.65
邳州 | 刚性 | 2032 | BDZ-00141 | BDZ-00141 | 50 | 63 | 0 | 113 | 0 | 117 | 11.7 | 25.155
邳州 | 刚性 | 2032 | BDZ-00146 | BDZ-00146 | 50 | 50 | 0 | 100 | 18.5 | 15 | 1.5 | 3.225
邳州 | 刚性 | 2032 | BDZ-00147 | BDZ-00147 | 31.5 | 63 | 0 | 94.5 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2032 | BDZ-00162 | BDZ-00162 | 31.5 | 50 | 50 | 131.5 | 0 | 50 | 5 | 10.75
邳州 | 刚性 | 2032 | BDZ-00164 | BDZ-00164 | 31.5 | 40 | 50 | 121.5 | 50 | 0 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2032 | BDZ-00172 | BDZ-00172 | 31.5 | 63 | 0 | 94.5 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2033 | BDZ-00005 | BDZ-00005 | 31.5 | 63 | 0 | 94.5 | 0 | 8 | 0.8 | 1.72
邳州 | 刚性 | 2033 | BDZ-00016 | BDZ-00016 | 63 | 80 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2033 | BDZ-00021 | BDZ-00021 | 31.5 | 63 | 0 | 94.5 | 0 | 20 | 2 | 4.3
邳州 | 刚性 | 2033 | BDZ-00022 | BDZ-00022 | 50 | 50 | 0 | 100 | 0 | 328 | 32.8 | 70.52
邳州 | 刚性 | 2033 | BDZ-00026 | BDZ-00026 | 50 | 63 | 0 | 113 | 0 | 26 | 2.6 | 5.59
邳州 | 刚性 | 2033 | BDZ-00027 | BDZ-00027 | 50 | 63 | 0 | 113 | 0 | 166 | 16.6 | 35.69
邳州 | 刚性 | 2033 | BDZ-00028 | BDZ-00028 | 80 | 80 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2033 | BDZ-00031 | BDZ-00031 | 40 | 63 | 0 | 103 | 0 | 1 | 0.1 | 0.215
邳州 | 刚性 | 2033 | BDZ-00037 | BDZ-00037 | 50 | 63 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2033 | BDZ-00048 | BDZ-00048 | 63 | 80 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2033 | BDZ-00095 | BDZ-00095 | 31.5 | 63 | 50 | 144.5 | 50 | 0 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2033 | BDZ-00096 | BDZ-00096 | 80 | 80 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2033 | BDZ-00124 | BDZ-00124 | 40 | 63 | 0 | 103 | 0 | 33 | 3.3 | 7.095
邳州 | 刚性 | 2033 | BDZ-00135 | BDZ-00135 | 50 | 63 | 0 | 113 | 0 | 897 | 89.7 | 192.855
邳州 | 刚性 | 2033 | BDZ-00141 | BDZ-00141 | 50 | 63 | 0 | 113 | 0 | 234 | 23.4 | 50.31
邳州 | 刚性 | 2033 | BDZ-00146 | BDZ-00146 | 50 | 50 | 0 | 100 | 0 | 15 | 1.5 | 3.225
邳州 | 刚性 | 2033 | BDZ-00147 | BDZ-00147 | 31.5 | 63 | 0 | 94.5 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2033 | BDZ-00162 | BDZ-00162 | 31.5 | 50 | 50 | 131.5 | 0 | 50 | 5 | 10.75
邳州 | 刚性 | 2033 | BDZ-00164 | BDZ-00164 | 31.5 | 40 | 50 | 121.5 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2033 | BDZ-00172 | BDZ-00172 | 31.5 | 63 | 0 | 94.5 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2034 | BDZ-00005 | BDZ-00005 | 31.5 | 63 | 0 | 94.5 | 0 | 31 | 3.1 | 6.665
邳州 | 刚性 | 2034 | BDZ-00016 | BDZ-00016 | 63 | 80 | 50 | 193 | 50 | 0 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2034 | BDZ-00021 | BDZ-00021 | 50 | 63 | 0 | 113 | 18.5 | 20 | 2 | 4.3
邳州 | 刚性 | 2034 | BDZ-00022 | BDZ-00022 | 50 | 50 | 0 | 100 | 0 | 409 | 40.9 | 87.935
邳州 | 刚性 | 2034 | BDZ-00026 | BDZ-00026 | 50 | 63 | 50 | 163 | 50 | 26 | 2.6 | 5.59
邳州 | 刚性 | 2034 | BDZ-00027 | BDZ-00027 | 50 | 63 | 50 | 163 | 50 | 166 | 16.6 | 35.69
邳州 | 刚性 | 2034 | BDZ-00028 | BDZ-00028 | 80 | 80 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2034 | BDZ-00031 | BDZ-00031 | 40 | 63 | 0 | 103 | 0 | 1 | 0.1 | 0.215
邳州 | 刚性 | 2034 | BDZ-00037 | BDZ-00037 | 50 | 63 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2034 | BDZ-00048 | BDZ-00048 | 63 | 80 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2034 | BDZ-00095 | BDZ-00095 | 31.5 | 63 | 50 | 144.5 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2034 | BDZ-00096 | BDZ-00096 | 80 | 80 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2034 | BDZ-00124 | BDZ-00124 | 40 | 63 | 0 | 103 | 0 | 51 | 5.1 | 10.965
邳州 | 刚性 | 2034 | BDZ-00135 | BDZ-00135 | 50 | 63 | 0 | 113 | 0 | 1091 | 109.1 | 234.565
邳州 | 刚性 | 2034 | BDZ-00141 | BDZ-00141 | 50 | 63 | 0 | 113 | 0 | 358 | 35.8 | 76.97
邳州 | 刚性 | 2034 | BDZ-00146 | BDZ-00146 | 50 | 50 | 50 | 150 | 50 | 15 | 1.5 | 3.225
邳州 | 刚性 | 2034 | BDZ-00147 | BDZ-00147 | 31.5 | 63 | 0 | 94.5 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2034 | BDZ-00162 | BDZ-00162 | 31.5 | 50 | 50 | 131.5 | 0 | 50 | 5 | 10.75
邳州 | 刚性 | 2034 | BDZ-00164 | BDZ-00164 | 31.5 | 40 | 50 | 121.5 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2034 | BDZ-00172 | BDZ-00172 | 50 | 63 | 0 | 113 | 18.5 | 0 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2035 | BDZ-00005 | BDZ-00005 | 50 | 63 | 0 | 113 | 18.5 | 31 | 3.1 | 6.665
邳州 | 刚性 | 2035 | BDZ-00016 | BDZ-00016 | 63 | 80 | 50 | 193 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2035 | BDZ-00021 | BDZ-00021 | 50 | 63 | 0 | 113 | 0 | 20 | 2 | 4.3
邳州 | 刚性 | 2035 | BDZ-00022 | BDZ-00022 | 50 | 50 | 0 | 100 | 0 | 526 | 52.6 | 113.09
邳州 | 刚性 | 2035 | BDZ-00026 | BDZ-00026 | 50 | 63 | 50 | 163 | 0 | 26 | 2.6 | 5.59
邳州 | 刚性 | 2035 | BDZ-00027 | BDZ-00027 | 50 | 63 | 50 | 163 | 0 | 166 | 16.6 | 35.69
邳州 | 刚性 | 2035 | BDZ-00028 | BDZ-00028 | 80 | 80 | 0 | 160 | 0 | 16 | 1.6 | 3.44
邳州 | 刚性 | 2035 | BDZ-00031 | BDZ-00031 | 50 | 63 | 0 | 113 | 10 | 1 | 0.1 | 0.215
邳州 | 刚性 | 2035 | BDZ-00037 | BDZ-00037 | 50 | 63 | 50 | 163 | 50 | 0 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2035 | BDZ-00048 | BDZ-00048 | 63 | 80 | 0 | 143 | 0 | 1 | 0.1 | 0.215
邳州 | 刚性 | 2035 | BDZ-00095 | BDZ-00095 | 31.5 | 63 | 50 | 144.5 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2035 | BDZ-00096 | BDZ-00096 | 80 | 80 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2035 | BDZ-00124 | BDZ-00124 | 50 | 63 | 0 | 113 | 10 | 51 | 5.1 | 10.965
邳州 | 刚性 | 2035 | BDZ-00135 | BDZ-00135 | 50 | 63 | 0 | 113 | 0 | 1292 | 129.2 | 277.78
邳州 | 刚性 | 2035 | BDZ-00141 | BDZ-00141 | 50 | 63 | 0 | 113 | 0 | 448 | 44.8 | 96.32
邳州 | 刚性 | 2035 | BDZ-00146 | BDZ-00146 | 50 | 50 | 50 | 150 | 0 | 15 | 1.5 | 3.225
邳州 | 刚性 | 2035 | BDZ-00147 | BDZ-00147 | 31.5 | 63 | 0 | 94.5 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2035 | BDZ-00162 | BDZ-00162 | 31.5 | 50 | 50 | 131.5 | 0 | 50 | 5 | 10.75
邳州 | 刚性 | 2035 | BDZ-00164 | BDZ-00164 | 31.5 | 40 | 50 | 121.5 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2035 | BDZ-00172 | BDZ-00172 | 50 | 63 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2021 | BDZ-00005 | BDZ-00005 | 31.5 | 63 | 0 | 94.5 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2021 | BDZ-00016 | BDZ-00016 | 63 | 80 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2021 | BDZ-00021 | BDZ-00021 | 31.5 | 63 | 0 | 94.5 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2021 | BDZ-00022 | BDZ-00022 | 31.5 | 50 | 0 | 81.5 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2021 | BDZ-00026 | BDZ-00026 | 40 | 63 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2021 | BDZ-00027 | BDZ-00027 | 31.5 | 63 | 0 | 94.5 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2021 | BDZ-00028 | BDZ-00028 | 80 | 80 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2021 | BDZ-00031 | BDZ-00031 | 40 | 63 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2021 | BDZ-00037 | BDZ-00037 | 31.5 | 63 | 0 | 94.5 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2021 | BDZ-00048 | BDZ-00048 | 63 | 80 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2021 | BDZ-00095 | BDZ-00095 | 31.5 | 63 | 0 | 94.5 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2021 | BDZ-00096 | BDZ-00096 | 80 | 80 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2021 | BDZ-00124 | BDZ-00124 | 40 | 63 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2021 | BDZ-00135 | BDZ-00135 | 40 | 63 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2021 | BDZ-00141 | BDZ-00141 | 31.5 | 63 | 0 | 94.5 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2021 | BDZ-00146 | BDZ-00146 | 31.5 | 40 | 0 | 71.5 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2021 | BDZ-00147 | BDZ-00147 | 31.5 | 63 | 0 | 94.5 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2021 | BDZ-00162 | BDZ-00162 | 20 | 20 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2021 | BDZ-00164 | BDZ-00164 | 20 | 40 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2021 | BDZ-00172 | BDZ-00172 | 31.5 | 63 | 0 | 94.5 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2022 | BDZ-00005 | BDZ-00005 | 31.5 | 63 | 0 | 94.5 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2022 | BDZ-00016 | BDZ-00016 | 63 | 80 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2022 | BDZ-00021 | BDZ-00021 | 31.5 | 63 | 0 | 94.5 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2022 | BDZ-00022 | BDZ-00022 | 31.5 | 50 | 0 | 81.5 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2022 | BDZ-00026 | BDZ-00026 | 40 | 63 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2022 | BDZ-00027 | BDZ-00027 | 50 | 63 | 0 | 113 | 18.5 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2022 | BDZ-00028 | BDZ-00028 | 80 | 80 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2022 | BDZ-00031 | BDZ-00031 | 40 | 63 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2022 | BDZ-00037 | BDZ-00037 | 31.5 | 63 | 0 | 94.5 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2022 | BDZ-00048 | BDZ-00048 | 63 | 80 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2022 | BDZ-00095 | BDZ-00095 | 31.5 | 63 | 0 | 94.5 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2022 | BDZ-00096 | BDZ-00096 | 80 | 80 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2022 | BDZ-00124 | BDZ-00124 | 40 | 63 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2022 | BDZ-00135 | BDZ-00135 | 63 | 63 | 0 | 126 | 23 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2022 | BDZ-00141 | BDZ-00141 | 31.5 | 63 | 0 | 94.5 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2022 | BDZ-00146 | BDZ-00146 | 31.5 | 40 | 0 | 71.5 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2022 | BDZ-00147 | BDZ-00147 | 31.5 | 63 | 0 | 94.5 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2022 | BDZ-00162 | BDZ-00162 | 20 | 20 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2022 | BDZ-00164 | BDZ-00164 | 20 | 40 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2022 | BDZ-00172 | BDZ-00172 | 31.5 | 63 | 0 | 94.5 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2023 | BDZ-00005 | BDZ-00005 | 31.5 | 63 | 0 | 94.5 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2023 | BDZ-00016 | BDZ-00016 | 63 | 80 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2023 | BDZ-00021 | BDZ-00021 | 31.5 | 63 | 0 | 94.5 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2023 | BDZ-00022 | BDZ-00022 | 31.5 | 50 | 0 | 81.5 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2023 | BDZ-00026 | BDZ-00026 | 40 | 63 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2023 | BDZ-00027 | BDZ-00027 | 50 | 63 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2023 | BDZ-00028 | BDZ-00028 | 80 | 80 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2023 | BDZ-00031 | BDZ-00031 | 40 | 63 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2023 | BDZ-00037 | BDZ-00037 | 31.5 | 63 | 0 | 94.5 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2023 | BDZ-00048 | BDZ-00048 | 63 | 80 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2023 | BDZ-00095 | BDZ-00095 | 31.5 | 63 | 0 | 94.5 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2023 | BDZ-00096 | BDZ-00096 | 80 | 80 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2023 | BDZ-00124 | BDZ-00124 | 40 | 63 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2023 | BDZ-00135 | BDZ-00135 | 63 | 63 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2023 | BDZ-00141 | BDZ-00141 | 31.5 | 63 | 0 | 94.5 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2023 | BDZ-00146 | BDZ-00146 | 31.5 | 40 | 0 | 71.5 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2023 | BDZ-00147 | BDZ-00147 | 31.5 | 63 | 0 | 94.5 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2023 | BDZ-00162 | BDZ-00162 | 20 | 20 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2023 | BDZ-00164 | BDZ-00164 | 20 | 40 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2023 | BDZ-00172 | BDZ-00172 | 31.5 | 63 | 0 | 94.5 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2024 | BDZ-00005 | BDZ-00005 | 31.5 | 63 | 0 | 94.5 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2024 | BDZ-00016 | BDZ-00016 | 63 | 80 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2024 | BDZ-00021 | BDZ-00021 | 31.5 | 63 | 0 | 94.5 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2024 | BDZ-00022 | BDZ-00022 | 31.5 | 50 | 0 | 81.5 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2024 | BDZ-00026 | BDZ-00026 | 40 | 63 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2024 | BDZ-00027 | BDZ-00027 | 50 | 63 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2024 | BDZ-00028 | BDZ-00028 | 80 | 80 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2024 | BDZ-00031 | BDZ-00031 | 40 | 63 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2024 | BDZ-00037 | BDZ-00037 | 31.5 | 63 | 0 | 94.5 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2024 | BDZ-00048 | BDZ-00048 | 63 | 80 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2024 | BDZ-00095 | BDZ-00095 | 31.5 | 63 | 0 | 94.5 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2024 | BDZ-00096 | BDZ-00096 | 80 | 80 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2024 | BDZ-00124 | BDZ-00124 | 40 | 63 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2024 | BDZ-00135 | BDZ-00135 | 63 | 63 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2024 | BDZ-00141 | BDZ-00141 | 31.5 | 63 | 0 | 94.5 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2024 | BDZ-00146 | BDZ-00146 | 31.5 | 40 | 0 | 71.5 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2024 | BDZ-00147 | BDZ-00147 | 31.5 | 63 | 0 | 94.5 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2024 | BDZ-00162 | BDZ-00162 | 20 | 20 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2024 | BDZ-00164 | BDZ-00164 | 20 | 40 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2024 | BDZ-00172 | BDZ-00172 | 31.5 | 63 | 0 | 94.5 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2025 | BDZ-00005 | BDZ-00005 | 31.5 | 63 | 0 | 94.5 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2025 | BDZ-00016 | BDZ-00016 | 63 | 80 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2025 | BDZ-00021 | BDZ-00021 | 31.5 | 63 | 0 | 94.5 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2025 | BDZ-00022 | BDZ-00022 | 31.5 | 50 | 0 | 81.5 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2025 | BDZ-00026 | BDZ-00026 | 40 | 63 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2025 | BDZ-00027 | BDZ-00027 | 50 | 63 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2025 | BDZ-00028 | BDZ-00028 | 80 | 80 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2025 | BDZ-00031 | BDZ-00031 | 40 | 63 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2025 | BDZ-00037 | BDZ-00037 | 31.5 | 63 | 0 | 94.5 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2025 | BDZ-00048 | BDZ-00048 | 63 | 80 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2025 | BDZ-00095 | BDZ-00095 | 31.5 | 63 | 0 | 94.5 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2025 | BDZ-00096 | BDZ-00096 | 80 | 80 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2025 | BDZ-00124 | BDZ-00124 | 40 | 63 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2025 | BDZ-00135 | BDZ-00135 | 63 | 63 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2025 | BDZ-00141 | BDZ-00141 | 31.5 | 63 | 0 | 94.5 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2025 | BDZ-00146 | BDZ-00146 | 31.5 | 40 | 0 | 71.5 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2025 | BDZ-00147 | BDZ-00147 | 31.5 | 63 | 0 | 94.5 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2025 | BDZ-00162 | BDZ-00162 | 31.5 | 31.5 | 0 | 63 | 23 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2025 | BDZ-00164 | BDZ-00164 | 20 | 40 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2025 | BDZ-00172 | BDZ-00172 | 31.5 | 63 | 0 | 94.5 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2026 | BDZ-00005 | BDZ-00005 | 31.5 | 63 | 0 | 94.5 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2026 | BDZ-00016 | BDZ-00016 | 63 | 80 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2026 | BDZ-00021 | BDZ-00021 | 31.5 | 63 | 0 | 94.5 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2026 | BDZ-00022 | BDZ-00022 | 50 | 50 | 0 | 100 | 18.5 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2026 | BDZ-00026 | BDZ-00026 | 50 | 63 | 0 | 113 | 10 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2026 | BDZ-00027 | BDZ-00027 | 50 | 63 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2026 | BDZ-00028 | BDZ-00028 | 80 | 80 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2026 | BDZ-00031 | BDZ-00031 | 40 | 63 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2026 | BDZ-00037 | BDZ-00037 | 31.5 | 63 | 0 | 94.5 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2026 | BDZ-00048 | BDZ-00048 | 63 | 80 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2026 | BDZ-00095 | BDZ-00095 | 31.5 | 63 | 0 | 94.5 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2026 | BDZ-00096 | BDZ-00096 | 80 | 80 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2026 | BDZ-00124 | BDZ-00124 | 40 | 63 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2026 | BDZ-00135 | BDZ-00135 | 63 | 63 | 0 | 126 | 0 | 49 | 4.9 | 10.535
邳州 | 弹性 | 2026 | BDZ-00141 | BDZ-00141 | 31.5 | 63 | 0 | 94.5 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2026 | BDZ-00146 | BDZ-00146 | 31.5 | 40 | 0 | 71.5 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2026 | BDZ-00147 | BDZ-00147 | 31.5 | 63 | 0 | 94.5 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2026 | BDZ-00162 | BDZ-00162 | 31.5 | 31.5 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2026 | BDZ-00164 | BDZ-00164 | 20 | 40 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2026 | BDZ-00172 | BDZ-00172 | 31.5 | 63 | 0 | 94.5 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2027 | BDZ-00005 | BDZ-00005 | 31.5 | 63 | 0 | 94.5 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2027 | BDZ-00016 | BDZ-00016 | 63 | 80 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2027 | BDZ-00021 | BDZ-00021 | 31.5 | 63 | 0 | 94.5 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2027 | BDZ-00022 | BDZ-00022 | 50 | 50 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2027 | BDZ-00026 | BDZ-00026 | 50 | 63 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2027 | BDZ-00027 | BDZ-00027 | 50 | 63 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2027 | BDZ-00028 | BDZ-00028 | 80 | 80 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2027 | BDZ-00031 | BDZ-00031 | 40 | 63 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2027 | BDZ-00037 | BDZ-00037 | 31.5 | 63 | 0 | 94.5 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2027 | BDZ-00048 | BDZ-00048 | 63 | 80 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2027 | BDZ-00095 | BDZ-00095 | 31.5 | 63 | 0 | 94.5 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2027 | BDZ-00096 | BDZ-00096 | 80 | 80 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2027 | BDZ-00124 | BDZ-00124 | 40 | 63 | 0 | 103 | 0 | 6 | 0.6 | 1.29
邳州 | 弹性 | 2027 | BDZ-00135 | BDZ-00135 | 63 | 63 | 0 | 126 | 0 | 117 | 11.7 | 25.155
邳州 | 弹性 | 2027 | BDZ-00141 | BDZ-00141 | 31.5 | 63 | 0 | 94.5 | 0 | 4 | 0.4 | 0.86
邳州 | 弹性 | 2027 | BDZ-00146 | BDZ-00146 | 31.5 | 50 | 0 | 81.5 | 10 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2027 | BDZ-00147 | BDZ-00147 | 31.5 | 63 | 0 | 94.5 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2027 | BDZ-00162 | BDZ-00162 | 31.5 | 31.5 | 0 | 63 | 0 | 1 | 0.1 | 0.215
邳州 | 弹性 | 2027 | BDZ-00164 | BDZ-00164 | 20 | 40 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2027 | BDZ-00172 | BDZ-00172 | 31.5 | 63 | 0 | 94.5 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2028 | BDZ-00005 | BDZ-00005 | 31.5 | 63 | 0 | 94.5 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2028 | BDZ-00016 | BDZ-00016 | 63 | 80 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2028 | BDZ-00021 | BDZ-00021 | 31.5 | 63 | 0 | 94.5 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2028 | BDZ-00022 | BDZ-00022 | 50 | 50 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2028 | BDZ-00026 | BDZ-00026 | 50 | 63 | 50 | 163 | 50 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2028 | BDZ-00027 | BDZ-00027 | 50 | 63 | 50 | 163 | 50 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2028 | BDZ-00028 | BDZ-00028 | 80 | 80 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2028 | BDZ-00031 | BDZ-00031 | 40 | 63 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2028 | BDZ-00037 | BDZ-00037 | 31.5 | 63 | 0 | 94.5 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2028 | BDZ-00048 | BDZ-00048 | 63 | 80 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2028 | BDZ-00095 | BDZ-00095 | 31.5 | 63 | 0 | 94.5 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2028 | BDZ-00096 | BDZ-00096 | 80 | 80 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2028 | BDZ-00124 | BDZ-00124 | 50 | 63 | 0 | 113 | 10 | 6 | 0.6 | 1.29
邳州 | 弹性 | 2028 | BDZ-00135 | BDZ-00135 | 63 | 63 | 0 | 126 | 0 | 175 | 17.5 | 37.625
邳州 | 弹性 | 2028 | BDZ-00141 | BDZ-00141 | 50 | 63 | 0 | 113 | 18.5 | 4 | 0.4 | 0.86
邳州 | 弹性 | 2028 | BDZ-00146 | BDZ-00146 | 31.5 | 50 | 0 | 81.5 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2028 | BDZ-00147 | BDZ-00147 | 31.5 | 63 | 0 | 94.5 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2028 | BDZ-00162 | BDZ-00162 | 31.5 | 31.5 | 50 | 113 | 50 | 1 | 0.1 | 0.215
邳州 | 弹性 | 2028 | BDZ-00164 | BDZ-00164 | 31.5 | 40 | 0 | 71.5 | 11.5 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2028 | BDZ-00172 | BDZ-00172 | 31.5 | 63 | 0 | 94.5 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2029 | BDZ-00005 | BDZ-00005 | 31.5 | 63 | 0 | 94.5 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2029 | BDZ-00016 | BDZ-00016 | 63 | 80 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2029 | BDZ-00021 | BDZ-00021 | 31.5 | 63 | 0 | 94.5 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2029 | BDZ-00022 | BDZ-00022 | 50 | 50 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2029 | BDZ-00026 | BDZ-00026 | 50 | 63 | 50 | 163 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2029 | BDZ-00027 | BDZ-00027 | 50 | 63 | 50 | 163 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2029 | BDZ-00028 | BDZ-00028 | 80 | 80 | 0 | 160 | 0 | 3 | 0.3 | 0.645
邳州 | 弹性 | 2029 | BDZ-00031 | BDZ-00031 | 40 | 63 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2029 | BDZ-00037 | BDZ-00037 | 31.5 | 63 | 0 | 94.5 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2029 | BDZ-00048 | BDZ-00048 | 63 | 80 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2029 | BDZ-00095 | BDZ-00095 | 31.5 | 63 | 0 | 94.5 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2029 | BDZ-00096 | BDZ-00096 | 80 | 80 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2029 | BDZ-00124 | BDZ-00124 | 50 | 63 | 0 | 113 | 0 | 6 | 0.6 | 1.29
邳州 | 弹性 | 2029 | BDZ-00135 | BDZ-00135 | 63 | 63 | 0 | 126 | 0 | 211 | 21.1 | 45.365
邳州 | 弹性 | 2029 | BDZ-00141 | BDZ-00141 | 50 | 63 | 0 | 113 | 0 | 4 | 0.4 | 0.86
邳州 | 弹性 | 2029 | BDZ-00146 | BDZ-00146 | 50 | 50 | 0 | 100 | 18.5 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2029 | BDZ-00147 | BDZ-00147 | 31.5 | 63 | 0 | 94.5 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2029 | BDZ-00162 | BDZ-00162 | 31.5 | 31.5 | 50 | 113 | 0 | 1 | 0.1 | 0.215
邳州 | 弹性 | 2029 | BDZ-00164 | BDZ-00164 | 31.5 | 40 | 0 | 71.5 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2029 | BDZ-00172 | BDZ-00172 | 31.5 | 63 | 0 | 94.5 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2030 | BDZ-00005 | BDZ-00005 | 31.5 | 63 | 0 | 94.5 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2030 | BDZ-00016 | BDZ-00016 | 63 | 80 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2030 | BDZ-00021 | BDZ-00021 | 31.5 | 63 | 0 | 94.5 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2030 | BDZ-00022 | BDZ-00022 | 50 | 50 | 0 | 100 | 0 | 21 | 2.1 | 4.515
邳州 | 弹性 | 2030 | BDZ-00026 | BDZ-00026 | 50 | 63 | 50 | 163 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2030 | BDZ-00027 | BDZ-00027 | 50 | 63 | 50 | 163 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2030 | BDZ-00028 | BDZ-00028 | 80 | 80 | 0 | 160 | 0 | 3 | 0.3 | 0.645
邳州 | 弹性 | 2030 | BDZ-00031 | BDZ-00031 | 40 | 63 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2030 | BDZ-00037 | BDZ-00037 | 31.5 | 63 | 0 | 94.5 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2030 | BDZ-00048 | BDZ-00048 | 63 | 80 | 50 | 193 | 50 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2030 | BDZ-00095 | BDZ-00095 | 31.5 | 63 | 0 | 94.5 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2030 | BDZ-00096 | BDZ-00096 | 80 | 80 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2030 | BDZ-00124 | BDZ-00124 | 50 | 63 | 0 | 113 | 0 | 6 | 0.6 | 1.29
邳州 | 弹性 | 2030 | BDZ-00135 | BDZ-00135 | 63 | 63 | 0 | 126 | 0 | 285 | 28.5 | 61.275
邳州 | 弹性 | 2030 | BDZ-00141 | BDZ-00141 | 50 | 63 | 0 | 113 | 0 | 8 | 0.8 | 1.72
邳州 | 弹性 | 2030 | BDZ-00146 | BDZ-00146 | 50 | 50 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2030 | BDZ-00147 | BDZ-00147 | 31.5 | 63 | 0 | 94.5 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2030 | BDZ-00162 | BDZ-00162 | 31.5 | 31.5 | 50 | 113 | 0 | 1 | 0.1 | 0.215
邳州 | 弹性 | 2030 | BDZ-00164 | BDZ-00164 | 31.5 | 40 | 0 | 71.5 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2030 | BDZ-00172 | BDZ-00172 | 31.5 | 63 | 0 | 94.5 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2031 | BDZ-00005 | BDZ-00005 | 31.5 | 63 | 0 | 94.5 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2031 | BDZ-00016 | BDZ-00016 | 63 | 80 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2031 | BDZ-00021 | BDZ-00021 | 31.5 | 63 | 0 | 94.5 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2031 | BDZ-00022 | BDZ-00022 | 50 | 50 | 0 | 100 | 0 | 93 | 9.3 | 19.995
邳州 | 弹性 | 2031 | BDZ-00026 | BDZ-00026 | 50 | 63 | 50 | 163 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2031 | BDZ-00027 | BDZ-00027 | 50 | 63 | 50 | 163 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2031 | BDZ-00028 | BDZ-00028 | 80 | 80 | 0 | 160 | 0 | 3 | 0.3 | 0.645
邳州 | 弹性 | 2031 | BDZ-00031 | BDZ-00031 | 40 | 63 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2031 | BDZ-00037 | BDZ-00037 | 50 | 63 | 0 | 113 | 18.5 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2031 | BDZ-00048 | BDZ-00048 | 63 | 80 | 50 | 193 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2031 | BDZ-00095 | BDZ-00095 | 50 | 63 | 0 | 113 | 18.5 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2031 | BDZ-00096 | BDZ-00096 | 80 | 80 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2031 | BDZ-00124 | BDZ-00124 | 50 | 63 | 0 | 113 | 0 | 22 | 2.2 | 4.73
邳州 | 弹性 | 2031 | BDZ-00135 | BDZ-00135 | 63 | 63 | 0 | 126 | 0 | 379 | 37.9 | 81.485
邳州 | 弹性 | 2031 | BDZ-00141 | BDZ-00141 | 50 | 63 | 0 | 113 | 0 | 20 | 2 | 4.3
邳州 | 弹性 | 2031 | BDZ-00146 | BDZ-00146 | 50 | 50 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2031 | BDZ-00147 | BDZ-00147 | 31.5 | 63 | 0 | 94.5 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2031 | BDZ-00162 | BDZ-00162 | 31.5 | 31.5 | 50 | 113 | 0 | 1 | 0.1 | 0.215
邳州 | 弹性 | 2031 | BDZ-00164 | BDZ-00164 | 31.5 | 40 | 50 | 121.5 | 50 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2031 | BDZ-00172 | BDZ-00172 | 31.5 | 63 | 0 | 94.5 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2032 | BDZ-00005 | BDZ-00005 | 31.5 | 63 | 0 | 94.5 | 0 | 3 | 0.3 | 0.645
邳州 | 弹性 | 2032 | BDZ-00016 | BDZ-00016 | 63 | 80 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2032 | BDZ-00021 | BDZ-00021 | 50 | 63 | 0 | 113 | 18.5 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2032 | BDZ-00022 | BDZ-00022 | 50 | 50 | 0 | 100 | 0 | 206 | 20.6 | 44.29
邳州 | 弹性 | 2032 | BDZ-00026 | BDZ-00026 | 50 | 63 | 50 | 163 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2032 | BDZ-00027 | BDZ-00027 | 50 | 63 | 50 | 163 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2032 | BDZ-00028 | BDZ-00028 | 80 | 80 | 0 | 160 | 0 | 7 | 0.7 | 1.505
邳州 | 弹性 | 2032 | BDZ-00031 | BDZ-00031 | 40 | 63 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2032 | BDZ-00037 | BDZ-00037 | 50 | 63 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2032 | BDZ-00048 | BDZ-00048 | 63 | 80 | 50 | 193 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2032 | BDZ-00095 | BDZ-00095 | 50 | 63 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2032 | BDZ-00096 | BDZ-00096 | 80 | 80 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2032 | BDZ-00124 | BDZ-00124 | 50 | 63 | 0 | 113 | 0 | 64 | 6.4 | 13.76
邳州 | 弹性 | 2032 | BDZ-00135 | BDZ-00135 | 63 | 63 | 0 | 126 | 0 | 558 | 55.8 | 119.97
邳州 | 弹性 | 2032 | BDZ-00141 | BDZ-00141 | 50 | 63 | 0 | 113 | 0 | 117 | 11.7 | 25.155
邳州 | 弹性 | 2032 | BDZ-00146 | BDZ-00146 | 50 | 50 | 50 | 150 | 50 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2032 | BDZ-00147 | BDZ-00147 | 31.5 | 63 | 0 | 94.5 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2032 | BDZ-00162 | BDZ-00162 | 31.5 | 31.5 | 50 | 113 | 0 | 4 | 0.4 | 0.86
邳州 | 弹性 | 2032 | BDZ-00164 | BDZ-00164 | 31.5 | 40 | 50 | 121.5 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2032 | BDZ-00172 | BDZ-00172 | 50 | 63 | 0 | 113 | 18.5 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2033 | BDZ-00005 | BDZ-00005 | 50 | 63 | 0 | 113 | 18.5 | 3 | 0.3 | 0.645
邳州 | 弹性 | 2033 | BDZ-00016 | BDZ-00016 | 63 | 80 | 50 | 193 | 50 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2033 | BDZ-00021 | BDZ-00021 | 50 | 63 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2033 | BDZ-00022 | BDZ-00022 | 50 | 50 | 0 | 100 | 0 | 373 | 37.3 | 80.195
邳州 | 弹性 | 2033 | BDZ-00026 | BDZ-00026 | 50 | 63 | 50 | 163 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2033 | BDZ-00027 | BDZ-00027 | 50 | 63 | 50 | 163 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2033 | BDZ-00028 | BDZ-00028 | 80 | 80 | 0 | 160 | 0 | 7 | 0.7 | 1.505
邳州 | 弹性 | 2033 | BDZ-00031 | BDZ-00031 | 50 | 63 | 0 | 113 | 10 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2033 | BDZ-00037 | BDZ-00037 | 50 | 63 | 50 | 163 | 50 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2033 | BDZ-00048 | BDZ-00048 | 63 | 80 | 50 | 193 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2033 | BDZ-00095 | BDZ-00095 | 50 | 63 | 50 | 163 | 50 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2033 | BDZ-00096 | BDZ-00096 | 80 | 80 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2033 | BDZ-00124 | BDZ-00124 | 50 | 63 | 0 | 113 | 0 | 108 | 10.8 | 23.22
邳州 | 弹性 | 2033 | BDZ-00135 | BDZ-00135 | 63 | 63 | 0 | 126 | 0 | 745 | 74.5 | 160.175
邳州 | 弹性 | 2033 | BDZ-00141 | BDZ-00141 | 50 | 63 | 0 | 113 | 0 | 234 | 23.4 | 50.31
邳州 | 弹性 | 2033 | BDZ-00146 | BDZ-00146 | 50 | 50 | 50 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2033 | BDZ-00147 | BDZ-00147 | 31.5 | 63 | 0 | 94.5 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2033 | BDZ-00162 | BDZ-00162 | 31.5 | 31.5 | 50 | 113 | 0 | 4 | 0.4 | 0.86
邳州 | 弹性 | 2033 | BDZ-00164 | BDZ-00164 | 31.5 | 40 | 50 | 121.5 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2033 | BDZ-00172 | BDZ-00172 | 50 | 63 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2034 | BDZ-00005 | BDZ-00005 | 50 | 63 | 0 | 113 | 0 | 3 | 0.3 | 0.645
邳州 | 弹性 | 2034 | BDZ-00016 | BDZ-00016 | 63 | 80 | 50 | 193 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2034 | BDZ-00021 | BDZ-00021 | 50 | 63 | 50 | 163 | 50 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2034 | BDZ-00022 | BDZ-00022 | 50 | 50 | 0 | 100 | 0 | 412 | 41.2 | 88.58
邳州 | 弹性 | 2034 | BDZ-00026 | BDZ-00026 | 50 | 63 | 50 | 163 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2034 | BDZ-00027 | BDZ-00027 | 50 | 63 | 50 | 163 | 0 | 27 | 2.7 | 5.805
邳州 | 弹性 | 2034 | BDZ-00028 | BDZ-00028 | 80 | 80 | 0 | 160 | 0 | 8 | 0.8 | 1.72
邳州 | 弹性 | 2034 | BDZ-00031 | BDZ-00031 | 50 | 63 | 50 | 163 | 50 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2034 | BDZ-00037 | BDZ-00037 | 50 | 63 | 50 | 163 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2034 | BDZ-00048 | BDZ-00048 | 63 | 80 | 50 | 193 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2034 | BDZ-00095 | BDZ-00095 | 50 | 63 | 50 | 163 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2034 | BDZ-00096 | BDZ-00096 | 80 | 80 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2034 | BDZ-00124 | BDZ-00124 | 50 | 63 | 0 | 113 | 0 | 133 | 13.3 | 28.595
邳州 | 弹性 | 2034 | BDZ-00135 | BDZ-00135 | 63 | 63 | 0 | 126 | 0 | 940 | 94 | 202.1
邳州 | 弹性 | 2034 | BDZ-00141 | BDZ-00141 | 50 | 63 | 0 | 113 | 0 | 376 | 37.6 | 80.84
邳州 | 弹性 | 2034 | BDZ-00146 | BDZ-00146 | 50 | 50 | 50 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2034 | BDZ-00147 | BDZ-00147 | 31.5 | 63 | 0 | 94.5 | 0 | 13 | 1.3 | 2.795
邳州 | 弹性 | 2034 | BDZ-00162 | BDZ-00162 | 31.5 | 31.5 | 50 | 113 | 0 | 10 | 1 | 2.15
邳州 | 弹性 | 2034 | BDZ-00164 | BDZ-00164 | 31.5 | 40 | 50 | 121.5 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2034 | BDZ-00172 | BDZ-00172 | 50 | 63 | 50 | 163 | 50 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2035 | BDZ-00005 | BDZ-00005 | 50 | 63 | 0 | 113 | 0 | 3 | 0.3 | 0.645
邳州 | 弹性 | 2035 | BDZ-00016 | BDZ-00016 | 63 | 80 | 50 | 193 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2035 | BDZ-00021 | BDZ-00021 | 50 | 63 | 50 | 163 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2035 | BDZ-00022 | BDZ-00022 | 50 | 50 | 0 | 100 | 0 | 563 | 56.3 | 121.045
邳州 | 弹性 | 2035 | BDZ-00026 | BDZ-00026 | 50 | 63 | 50 | 163 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2035 | BDZ-00027 | BDZ-00027 | 50 | 63 | 50 | 163 | 0 | 29 | 2.9 | 6.235
邳州 | 弹性 | 2035 | BDZ-00028 | BDZ-00028 | 80 | 80 | 0 | 160 | 0 | 41 | 4.1 | 8.815
邳州 | 弹性 | 2035 | BDZ-00031 | BDZ-00031 | 50 | 63 | 50 | 163 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2035 | BDZ-00037 | BDZ-00037 | 50 | 63 | 50 | 163 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2035 | BDZ-00048 | BDZ-00048 | 63 | 80 | 50 | 193 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2035 | BDZ-00095 | BDZ-00095 | 50 | 63 | 50 | 163 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2035 | BDZ-00096 | BDZ-00096 | 80 | 80 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2035 | BDZ-00124 | BDZ-00124 | 50 | 63 | 0 | 113 | 0 | 133 | 13.3 | 28.595
邳州 | 弹性 | 2035 | BDZ-00135 | BDZ-00135 | 63 | 63 | 0 | 126 | 0 | 1141 | 114.1 | 245.315
邳州 | 弹性 | 2035 | BDZ-00141 | BDZ-00141 | 50 | 63 | 0 | 113 | 0 | 468 | 46.8 | 100.62
邳州 | 弹性 | 2035 | BDZ-00146 | BDZ-00146 | 50 | 50 | 50 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2035 | BDZ-00147 | BDZ-00147 | 31.5 | 63 | 0 | 94.5 | 0 | 13 | 1.3 | 2.795
邳州 | 弹性 | 2035 | BDZ-00162 | BDZ-00162 | 31.5 | 31.5 | 50 | 113 | 0 | 147 | 14.7 | 31.605
邳州 | 弹性 | 2035 | BDZ-00164 | BDZ-00164 | 31.5 | 50 | 50 | 131.5 | 10 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2035 | BDZ-00172 | BDZ-00172 | 50 | 63 | 50 | 163 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性经济对照 | 2021 | BDZ-00005 | BDZ-00005 | 31.5 | 63 | 0 | 94.5 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性经济对照 | 2021 | BDZ-00016 | BDZ-00016 | 63 | 80 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性经济对照 | 2021 | BDZ-00021 | BDZ-00021 | 31.5 | 63 | 0 | 94.5 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性经济对照 | 2021 | BDZ-00022 | BDZ-00022 | 31.5 | 50 | 0 | 81.5 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性经济对照 | 2021 | BDZ-00026 | BDZ-00026 | 40 | 63 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性经济对照 | 2021 | BDZ-00027 | BDZ-00027 | 31.5 | 63 | 0 | 94.5 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性经济对照 | 2021 | BDZ-00028 | BDZ-00028 | 80 | 80 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性经济对照 | 2021 | BDZ-00031 | BDZ-00031 | 40 | 63 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性经济对照 | 2021 | BDZ-00037 | BDZ-00037 | 31.5 | 63 | 0 | 94.5 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性经济对照 | 2021 | BDZ-00048 | BDZ-00048 | 63 | 80 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性经济对照 | 2021 | BDZ-00095 | BDZ-00095 | 31.5 | 63 | 0 | 94.5 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性经济对照 | 2021 | BDZ-00096 | BDZ-00096 | 80 | 80 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性经济对照 | 2021 | BDZ-00124 | BDZ-00124 | 40 | 63 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性经济对照 | 2021 | BDZ-00135 | BDZ-00135 | 40 | 63 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性经济对照 | 2021 | BDZ-00141 | BDZ-00141 | 31.5 | 63 | 0 | 94.5 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性经济对照 | 2021 | BDZ-00146 | BDZ-00146 | 31.5 | 40 | 0 | 71.5 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性经济对照 | 2021 | BDZ-00147 | BDZ-00147 | 31.5 | 63 | 0 | 94.5 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性经济对照 | 2021 | BDZ-00162 | BDZ-00162 | 20 | 20 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性经济对照 | 2021 | BDZ-00164 | BDZ-00164 | 20 | 40 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性经济对照 | 2021 | BDZ-00172 | BDZ-00172 | 31.5 | 63 | 0 | 94.5 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性经济对照 | 2022 | BDZ-00005 | BDZ-00005 | 31.5 | 63 | 0 | 94.5 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性经济对照 | 2022 | BDZ-00016 | BDZ-00016 | 63 | 80 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性经济对照 | 2022 | BDZ-00021 | BDZ-00021 | 31.5 | 63 | 0 | 94.5 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性经济对照 | 2022 | BDZ-00022 | BDZ-00022 | 31.5 | 50 | 0 | 81.5 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性经济对照 | 2022 | BDZ-00026 | BDZ-00026 | 40 | 63 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性经济对照 | 2022 | BDZ-00027 | BDZ-00027 | 31.5 | 63 | 0 | 94.5 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性经济对照 | 2022 | BDZ-00028 | BDZ-00028 | 80 | 80 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性经济对照 | 2022 | BDZ-00031 | BDZ-00031 | 40 | 63 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性经济对照 | 2022 | BDZ-00037 | BDZ-00037 | 31.5 | 63 | 0 | 94.5 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性经济对照 | 2022 | BDZ-00048 | BDZ-00048 | 63 | 80 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性经济对照 | 2022 | BDZ-00095 | BDZ-00095 | 31.5 | 63 | 0 | 94.5 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性经济对照 | 2022 | BDZ-00096 | BDZ-00096 | 80 | 80 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性经济对照 | 2022 | BDZ-00124 | BDZ-00124 | 40 | 63 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性经济对照 | 2022 | BDZ-00135 | BDZ-00135 | 63 | 63 | 0 | 126 | 23 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性经济对照 | 2022 | BDZ-00141 | BDZ-00141 | 31.5 | 63 | 0 | 94.5 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性经济对照 | 2022 | BDZ-00146 | BDZ-00146 | 31.5 | 40 | 0 | 71.5 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性经济对照 | 2022 | BDZ-00147 | BDZ-00147 | 31.5 | 63 | 0 | 94.5 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性经济对照 | 2022 | BDZ-00162 | BDZ-00162 | 20 | 20 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性经济对照 | 2022 | BDZ-00164 | BDZ-00164 | 20 | 40 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性经济对照 | 2022 | BDZ-00172 | BDZ-00172 | 31.5 | 63 | 0 | 94.5 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性经济对照 | 2023 | BDZ-00005 | BDZ-00005 | 31.5 | 63 | 0 | 94.5 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性经济对照 | 2023 | BDZ-00016 | BDZ-00016 | 63 | 80 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性经济对照 | 2023 | BDZ-00021 | BDZ-00021 | 31.5 | 63 | 0 | 94.5 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性经济对照 | 2023 | BDZ-00022 | BDZ-00022 | 31.5 | 50 | 0 | 81.5 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性经济对照 | 2023 | BDZ-00026 | BDZ-00026 | 40 | 63 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性经济对照 | 2023 | BDZ-00027 | BDZ-00027 | 31.5 | 63 | 0 | 94.5 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性经济对照 | 2023 | BDZ-00028 | BDZ-00028 | 80 | 80 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性经济对照 | 2023 | BDZ-00031 | BDZ-00031 | 40 | 63 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性经济对照 | 2023 | BDZ-00037 | BDZ-00037 | 31.5 | 63 | 0 | 94.5 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性经济对照 | 2023 | BDZ-00048 | BDZ-00048 | 63 | 80 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性经济对照 | 2023 | BDZ-00095 | BDZ-00095 | 31.5 | 63 | 0 | 94.5 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性经济对照 | 2023 | BDZ-00096 | BDZ-00096 | 80 | 80 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性经济对照 | 2023 | BDZ-00124 | BDZ-00124 | 40 | 63 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性经济对照 | 2023 | BDZ-00135 | BDZ-00135 | 63 | 63 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性经济对照 | 2023 | BDZ-00141 | BDZ-00141 | 31.5 | 63 | 0 | 94.5 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性经济对照 | 2023 | BDZ-00146 | BDZ-00146 | 31.5 | 40 | 0 | 71.5 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性经济对照 | 2023 | BDZ-00147 | BDZ-00147 | 31.5 | 63 | 0 | 94.5 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性经济对照 | 2023 | BDZ-00162 | BDZ-00162 | 20 | 20 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性经济对照 | 2023 | BDZ-00164 | BDZ-00164 | 20 | 40 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性经济对照 | 2023 | BDZ-00172 | BDZ-00172 | 31.5 | 63 | 0 | 94.5 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性经济对照 | 2024 | BDZ-00005 | BDZ-00005 | 31.5 | 63 | 0 | 94.5 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性经济对照 | 2024 | BDZ-00016 | BDZ-00016 | 63 | 80 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性经济对照 | 2024 | BDZ-00021 | BDZ-00021 | 31.5 | 63 | 0 | 94.5 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性经济对照 | 2024 | BDZ-00022 | BDZ-00022 | 31.5 | 50 | 0 | 81.5 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性经济对照 | 2024 | BDZ-00026 | BDZ-00026 | 40 | 63 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性经济对照 | 2024 | BDZ-00027 | BDZ-00027 | 31.5 | 63 | 0 | 94.5 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性经济对照 | 2024 | BDZ-00028 | BDZ-00028 | 80 | 80 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性经济对照 | 2024 | BDZ-00031 | BDZ-00031 | 40 | 63 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性经济对照 | 2024 | BDZ-00037 | BDZ-00037 | 31.5 | 63 | 0 | 94.5 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性经济对照 | 2024 | BDZ-00048 | BDZ-00048 | 63 | 80 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性经济对照 | 2024 | BDZ-00095 | BDZ-00095 | 31.5 | 63 | 0 | 94.5 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性经济对照 | 2024 | BDZ-00096 | BDZ-00096 | 80 | 80 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性经济对照 | 2024 | BDZ-00124 | BDZ-00124 | 40 | 63 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性经济对照 | 2024 | BDZ-00135 | BDZ-00135 | 63 | 63 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性经济对照 | 2024 | BDZ-00141 | BDZ-00141 | 31.5 | 63 | 0 | 94.5 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性经济对照 | 2024 | BDZ-00146 | BDZ-00146 | 31.5 | 40 | 0 | 71.5 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性经济对照 | 2024 | BDZ-00147 | BDZ-00147 | 31.5 | 63 | 0 | 94.5 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性经济对照 | 2024 | BDZ-00162 | BDZ-00162 | 20 | 20 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性经济对照 | 2024 | BDZ-00164 | BDZ-00164 | 20 | 40 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性经济对照 | 2024 | BDZ-00172 | BDZ-00172 | 31.5 | 63 | 0 | 94.5 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性经济对照 | 2025 | BDZ-00005 | BDZ-00005 | 31.5 | 63 | 0 | 94.5 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性经济对照 | 2025 | BDZ-00016 | BDZ-00016 | 63 | 80 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性经济对照 | 2025 | BDZ-00021 | BDZ-00021 | 31.5 | 63 | 0 | 94.5 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性经济对照 | 2025 | BDZ-00022 | BDZ-00022 | 31.5 | 50 | 0 | 81.5 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性经济对照 | 2025 | BDZ-00026 | BDZ-00026 | 40 | 63 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性经济对照 | 2025 | BDZ-00027 | BDZ-00027 | 31.5 | 63 | 0 | 94.5 | 0 | 7 | 0.7 | 1.505
邳州 | 弹性经济对照 | 2025 | BDZ-00028 | BDZ-00028 | 80 | 80 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性经济对照 | 2025 | BDZ-00031 | BDZ-00031 | 40 | 63 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性经济对照 | 2025 | BDZ-00037 | BDZ-00037 | 31.5 | 63 | 0 | 94.5 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性经济对照 | 2025 | BDZ-00048 | BDZ-00048 | 63 | 80 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性经济对照 | 2025 | BDZ-00095 | BDZ-00095 | 31.5 | 63 | 0 | 94.5 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性经济对照 | 2025 | BDZ-00096 | BDZ-00096 | 80 | 80 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性经济对照 | 2025 | BDZ-00124 | BDZ-00124 | 40 | 63 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性经济对照 | 2025 | BDZ-00135 | BDZ-00135 | 63 | 63 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性经济对照 | 2025 | BDZ-00141 | BDZ-00141 | 31.5 | 63 | 0 | 94.5 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性经济对照 | 2025 | BDZ-00146 | BDZ-00146 | 31.5 | 40 | 0 | 71.5 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性经济对照 | 2025 | BDZ-00147 | BDZ-00147 | 31.5 | 63 | 0 | 94.5 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性经济对照 | 2025 | BDZ-00162 | BDZ-00162 | 20 | 20 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性经济对照 | 2025 | BDZ-00164 | BDZ-00164 | 20 | 40 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性经济对照 | 2025 | BDZ-00172 | BDZ-00172 | 31.5 | 63 | 0 | 94.5 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性经济对照 | 2026 | BDZ-00005 | BDZ-00005 | 31.5 | 63 | 0 | 94.5 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性经济对照 | 2026 | BDZ-00016 | BDZ-00016 | 63 | 80 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性经济对照 | 2026 | BDZ-00021 | BDZ-00021 | 31.5 | 63 | 0 | 94.5 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性经济对照 | 2026 | BDZ-00022 | BDZ-00022 | 31.5 | 50 | 0 | 81.5 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性经济对照 | 2026 | BDZ-00026 | BDZ-00026 | 40 | 63 | 0 | 103 | 0 | 3 | 0.3 | 0.645
邳州 | 弹性经济对照 | 2026 | BDZ-00027 | BDZ-00027 | 31.5 | 63 | 0 | 94.5 | 0 | 15 | 1.5 | 3.225
邳州 | 弹性经济对照 | 2026 | BDZ-00028 | BDZ-00028 | 80 | 80 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性经济对照 | 2026 | BDZ-00031 | BDZ-00031 | 40 | 63 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性经济对照 | 2026 | BDZ-00037 | BDZ-00037 | 31.5 | 63 | 0 | 94.5 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性经济对照 | 2026 | BDZ-00048 | BDZ-00048 | 63 | 80 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性经济对照 | 2026 | BDZ-00095 | BDZ-00095 | 31.5 | 63 | 0 | 94.5 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性经济对照 | 2026 | BDZ-00096 | BDZ-00096 | 80 | 80 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性经济对照 | 2026 | BDZ-00124 | BDZ-00124 | 40 | 63 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性经济对照 | 2026 | BDZ-00135 | BDZ-00135 | 63 | 63 | 0 | 126 | 0 | 49 | 4.9 | 10.535
邳州 | 弹性经济对照 | 2026 | BDZ-00141 | BDZ-00141 | 31.5 | 63 | 0 | 94.5 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性经济对照 | 2026 | BDZ-00146 | BDZ-00146 | 31.5 | 40 | 0 | 71.5 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性经济对照 | 2026 | BDZ-00147 | BDZ-00147 | 31.5 | 63 | 0 | 94.5 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性经济对照 | 2026 | BDZ-00162 | BDZ-00162 | 20 | 50 | 0 | 70 | 30 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性经济对照 | 2026 | BDZ-00164 | BDZ-00164 | 20 | 40 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性经济对照 | 2026 | BDZ-00172 | BDZ-00172 | 31.5 | 63 | 0 | 94.5 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性经济对照 | 2027 | BDZ-00005 | BDZ-00005 | 31.5 | 63 | 0 | 94.5 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性经济对照 | 2027 | BDZ-00016 | BDZ-00016 | 63 | 80 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性经济对照 | 2027 | BDZ-00021 | BDZ-00021 | 31.5 | 63 | 0 | 94.5 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性经济对照 | 2027 | BDZ-00022 | BDZ-00022 | 31.5 | 50 | 0 | 81.5 | 0 | 1 | 0.1 | 0.215
邳州 | 弹性经济对照 | 2027 | BDZ-00026 | BDZ-00026 | 40 | 63 | 0 | 103 | 0 | 3 | 0.3 | 0.645
邳州 | 弹性经济对照 | 2027 | BDZ-00027 | BDZ-00027 | 31.5 | 63 | 0 | 94.5 | 0 | 40 | 4 | 8.6
邳州 | 弹性经济对照 | 2027 | BDZ-00028 | BDZ-00028 | 80 | 80 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性经济对照 | 2027 | BDZ-00031 | BDZ-00031 | 40 | 63 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性经济对照 | 2027 | BDZ-00037 | BDZ-00037 | 31.5 | 63 | 0 | 94.5 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性经济对照 | 2027 | BDZ-00048 | BDZ-00048 | 63 | 80 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性经济对照 | 2027 | BDZ-00095 | BDZ-00095 | 31.5 | 63 | 0 | 94.5 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性经济对照 | 2027 | BDZ-00096 | BDZ-00096 | 80 | 80 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性经济对照 | 2027 | BDZ-00124 | BDZ-00124 | 40 | 63 | 0 | 103 | 0 | 6 | 0.6 | 1.29
邳州 | 弹性经济对照 | 2027 | BDZ-00135 | BDZ-00135 | 63 | 63 | 0 | 126 | 0 | 117 | 11.7 | 25.155
邳州 | 弹性经济对照 | 2027 | BDZ-00141 | BDZ-00141 | 31.5 | 63 | 0 | 94.5 | 0 | 4 | 0.4 | 0.86
邳州 | 弹性经济对照 | 2027 | BDZ-00146 | BDZ-00146 | 31.5 | 40 | 0 | 71.5 | 0 | 6 | 0.6 | 1.29
邳州 | 弹性经济对照 | 2027 | BDZ-00147 | BDZ-00147 | 31.5 | 63 | 0 | 94.5 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性经济对照 | 2027 | BDZ-00162 | BDZ-00162 | 31.5 | 50 | 0 | 81.5 | 11.5 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性经济对照 | 2027 | BDZ-00164 | BDZ-00164 | 20 | 40 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性经济对照 | 2027 | BDZ-00172 | BDZ-00172 | 31.5 | 63 | 0 | 94.5 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性经济对照 | 2028 | BDZ-00005 | BDZ-00005 | 31.5 | 63 | 0 | 94.5 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性经济对照 | 2028 | BDZ-00016 | BDZ-00016 | 63 | 80 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性经济对照 | 2028 | BDZ-00021 | BDZ-00021 | 31.5 | 63 | 0 | 94.5 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性经济对照 | 2028 | BDZ-00022 | BDZ-00022 | 50 | 50 | 0 | 100 | 18.5 | 1 | 0.1 | 0.215
邳州 | 弹性经济对照 | 2028 | BDZ-00026 | BDZ-00026 | 40 | 63 | 0 | 103 | 0 | 3 | 0.3 | 0.645
邳州 | 弹性经济对照 | 2028 | BDZ-00027 | BDZ-00027 | 31.5 | 63 | 0 | 94.5 | 0 | 66 | 6.6 | 14.19
邳州 | 弹性经济对照 | 2028 | BDZ-00028 | BDZ-00028 | 80 | 80 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性经济对照 | 2028 | BDZ-00031 | BDZ-00031 | 40 | 63 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性经济对照 | 2028 | BDZ-00037 | BDZ-00037 | 31.5 | 63 | 0 | 94.5 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性经济对照 | 2028 | BDZ-00048 | BDZ-00048 | 63 | 80 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性经济对照 | 2028 | BDZ-00095 | BDZ-00095 | 31.5 | 63 | 0 | 94.5 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性经济对照 | 2028 | BDZ-00096 | BDZ-00096 | 80 | 80 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性经济对照 | 2028 | BDZ-00124 | BDZ-00124 | 40 | 63 | 0 | 103 | 0 | 6 | 0.6 | 1.29
邳州 | 弹性经济对照 | 2028 | BDZ-00135 | BDZ-00135 | 63 | 63 | 0 | 126 | 0 | 175 | 17.5 | 37.625
邳州 | 弹性经济对照 | 2028 | BDZ-00141 | BDZ-00141 | 31.5 | 63 | 0 | 94.5 | 0 | 4 | 0.4 | 0.86
邳州 | 弹性经济对照 | 2028 | BDZ-00146 | BDZ-00146 | 31.5 | 40 | 0 | 71.5 | 0 | 6 | 0.6 | 1.29
邳州 | 弹性经济对照 | 2028 | BDZ-00147 | BDZ-00147 | 31.5 | 63 | 0 | 94.5 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性经济对照 | 2028 | BDZ-00162 | BDZ-00162 | 31.5 | 50 | 0 | 81.5 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性经济对照 | 2028 | BDZ-00164 | BDZ-00164 | 20 | 40 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性经济对照 | 2028 | BDZ-00172 | BDZ-00172 | 31.5 | 63 | 0 | 94.5 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性经济对照 | 2029 | BDZ-00005 | BDZ-00005 | 31.5 | 63 | 0 | 94.5 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性经济对照 | 2029 | BDZ-00016 | BDZ-00016 | 63 | 80 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性经济对照 | 2029 | BDZ-00021 | BDZ-00021 | 31.5 | 63 | 0 | 94.5 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性经济对照 | 2029 | BDZ-00022 | BDZ-00022 | 50 | 50 | 0 | 100 | 0 | 1 | 0.1 | 0.215
邳州 | 弹性经济对照 | 2029 | BDZ-00026 | BDZ-00026 | 40 | 63 | 0 | 103 | 0 | 5 | 0.5 | 1.075
邳州 | 弹性经济对照 | 2029 | BDZ-00027 | BDZ-00027 | 31.5 | 63 | 0 | 94.5 | 0 | 93 | 9.3 | 19.995
邳州 | 弹性经济对照 | 2029 | BDZ-00028 | BDZ-00028 | 80 | 80 | 0 | 160 | 0 | 3 | 0.3 | 0.645
邳州 | 弹性经济对照 | 2029 | BDZ-00031 | BDZ-00031 | 40 | 63 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性经济对照 | 2029 | BDZ-00037 | BDZ-00037 | 31.5 | 63 | 0 | 94.5 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性经济对照 | 2029 | BDZ-00048 | BDZ-00048 | 63 | 80 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性经济对照 | 2029 | BDZ-00095 | BDZ-00095 | 31.5 | 63 | 0 | 94.5 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性经济对照 | 2029 | BDZ-00096 | BDZ-00096 | 80 | 80 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性经济对照 | 2029 | BDZ-00124 | BDZ-00124 | 40 | 63 | 0 | 103 | 0 | 6 | 0.6 | 1.29
邳州 | 弹性经济对照 | 2029 | BDZ-00135 | BDZ-00135 | 63 | 63 | 0 | 126 | 0 | 211 | 21.1 | 45.365
邳州 | 弹性经济对照 | 2029 | BDZ-00141 | BDZ-00141 | 31.5 | 63 | 0 | 94.5 | 0 | 20 | 2 | 4.3
邳州 | 弹性经济对照 | 2029 | BDZ-00146 | BDZ-00146 | 31.5 | 50 | 0 | 81.5 | 10 | 6 | 0.6 | 1.29
邳州 | 弹性经济对照 | 2029 | BDZ-00147 | BDZ-00147 | 31.5 | 63 | 0 | 94.5 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性经济对照 | 2029 | BDZ-00162 | BDZ-00162 | 31.5 | 50 | 0 | 81.5 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性经济对照 | 2029 | BDZ-00164 | BDZ-00164 | 20 | 40 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性经济对照 | 2029 | BDZ-00172 | BDZ-00172 | 31.5 | 63 | 0 | 94.5 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性经济对照 | 2030 | BDZ-00005 | BDZ-00005 | 31.5 | 63 | 0 | 94.5 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性经济对照 | 2030 | BDZ-00016 | BDZ-00016 | 63 | 80 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性经济对照 | 2030 | BDZ-00021 | BDZ-00021 | 31.5 | 63 | 0 | 94.5 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性经济对照 | 2030 | BDZ-00022 | BDZ-00022 | 50 | 50 | 0 | 100 | 0 | 1 | 0.1 | 0.215
邳州 | 弹性经济对照 | 2030 | BDZ-00026 | BDZ-00026 | 40 | 63 | 0 | 103 | 0 | 5 | 0.5 | 1.075
邳州 | 弹性经济对照 | 2030 | BDZ-00027 | BDZ-00027 | 31.5 | 63 | 0 | 94.5 | 0 | 120 | 12 | 25.8
邳州 | 弹性经济对照 | 2030 | BDZ-00028 | BDZ-00028 | 80 | 80 | 0 | 160 | 0 | 3 | 0.3 | 0.645
邳州 | 弹性经济对照 | 2030 | BDZ-00031 | BDZ-00031 | 40 | 63 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性经济对照 | 2030 | BDZ-00037 | BDZ-00037 | 31.5 | 63 | 0 | 94.5 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性经济对照 | 2030 | BDZ-00048 | BDZ-00048 | 63 | 80 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性经济对照 | 2030 | BDZ-00095 | BDZ-00095 | 31.5 | 63 | 0 | 94.5 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性经济对照 | 2030 | BDZ-00096 | BDZ-00096 | 80 | 80 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性经济对照 | 2030 | BDZ-00124 | BDZ-00124 | 40 | 63 | 0 | 103 | 0 | 6 | 0.6 | 1.29
邳州 | 弹性经济对照 | 2030 | BDZ-00135 | BDZ-00135 | 63 | 63 | 0 | 126 | 0 | 285 | 28.5 | 61.275
邳州 | 弹性经济对照 | 2030 | BDZ-00141 | BDZ-00141 | 50 | 63 | 0 | 113 | 18.5 | 20 | 2 | 4.3
邳州 | 弹性经济对照 | 2030 | BDZ-00146 | BDZ-00146 | 50 | 50 | 0 | 100 | 18.5 | 6 | 0.6 | 1.29
邳州 | 弹性经济对照 | 2030 | BDZ-00147 | BDZ-00147 | 31.5 | 63 | 0 | 94.5 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性经济对照 | 2030 | BDZ-00162 | BDZ-00162 | 31.5 | 50 | 0 | 81.5 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性经济对照 | 2030 | BDZ-00164 | BDZ-00164 | 20 | 40 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性经济对照 | 2030 | BDZ-00172 | BDZ-00172 | 31.5 | 63 | 0 | 94.5 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性经济对照 | 2031 | BDZ-00005 | BDZ-00005 | 31.5 | 63 | 0 | 94.5 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性经济对照 | 2031 | BDZ-00016 | BDZ-00016 | 63 | 80 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性经济对照 | 2031 | BDZ-00021 | BDZ-00021 | 31.5 | 63 | 0 | 94.5 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性经济对照 | 2031 | BDZ-00022 | BDZ-00022 | 50 | 50 | 0 | 100 | 0 | 93 | 9.3 | 19.995
邳州 | 弹性经济对照 | 2031 | BDZ-00026 | BDZ-00026 | 40 | 63 | 0 | 103 | 0 | 21 | 2.1 | 4.515
邳州 | 弹性经济对照 | 2031 | BDZ-00027 | BDZ-00027 | 50 | 63 | 0 | 113 | 18.5 | 120 | 12 | 25.8
邳州 | 弹性经济对照 | 2031 | BDZ-00028 | BDZ-00028 | 80 | 80 | 0 | 160 | 0 | 3 | 0.3 | 0.645
邳州 | 弹性经济对照 | 2031 | BDZ-00031 | BDZ-00031 | 40 | 63 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性经济对照 | 2031 | BDZ-00037 | BDZ-00037 | 31.5 | 63 | 0 | 94.5 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性经济对照 | 2031 | BDZ-00048 | BDZ-00048 | 63 | 80 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性经济对照 | 2031 | BDZ-00095 | BDZ-00095 | 31.5 | 63 | 0 | 94.5 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性经济对照 | 2031 | BDZ-00096 | BDZ-00096 | 80 | 80 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性经济对照 | 2031 | BDZ-00124 | BDZ-00124 | 40 | 63 | 0 | 103 | 0 | 6 | 0.6 | 1.29
邳州 | 弹性经济对照 | 2031 | BDZ-00135 | BDZ-00135 | 63 | 63 | 0 | 126 | 0 | 379 | 37.9 | 81.485
邳州 | 弹性经济对照 | 2031 | BDZ-00141 | BDZ-00141 | 50 | 63 | 0 | 113 | 0 | 20 | 2 | 4.3
邳州 | 弹性经济对照 | 2031 | BDZ-00146 | BDZ-00146 | 50 | 50 | 0 | 100 | 0 | 6 | 0.6 | 1.29
邳州 | 弹性经济对照 | 2031 | BDZ-00147 | BDZ-00147 | 31.5 | 63 | 0 | 94.5 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性经济对照 | 2031 | BDZ-00162 | BDZ-00162 | 31.5 | 50 | 50 | 131.5 | 50 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性经济对照 | 2031 | BDZ-00164 | BDZ-00164 | 31.5 | 40 | 0 | 71.5 | 11.5 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性经济对照 | 2031 | BDZ-00172 | BDZ-00172 | 31.5 | 63 | 0 | 94.5 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性经济对照 | 2032 | BDZ-00005 | BDZ-00005 | 31.5 | 63 | 0 | 94.5 | 0 | 3 | 0.3 | 0.645
邳州 | 弹性经济对照 | 2032 | BDZ-00016 | BDZ-00016 | 63 | 80 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性经济对照 | 2032 | BDZ-00021 | BDZ-00021 | 31.5 | 63 | 0 | 94.5 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性经济对照 | 2032 | BDZ-00022 | BDZ-00022 | 50 | 50 | 0 | 100 | 0 | 192 | 19.2 | 41.28
邳州 | 弹性经济对照 | 2032 | BDZ-00026 | BDZ-00026 | 50 | 63 | 0 | 113 | 10 | 21 | 2.1 | 4.515
邳州 | 弹性经济对照 | 2032 | BDZ-00027 | BDZ-00027 | 50 | 63 | 0 | 113 | 0 | 120 | 12 | 25.8
邳州 | 弹性经济对照 | 2032 | BDZ-00028 | BDZ-00028 | 80 | 80 | 0 | 160 | 0 | 3 | 0.3 | 0.645
邳州 | 弹性经济对照 | 2032 | BDZ-00031 | BDZ-00031 | 40 | 63 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性经济对照 | 2032 | BDZ-00037 | BDZ-00037 | 50 | 63 | 0 | 113 | 18.5 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性经济对照 | 2032 | BDZ-00048 | BDZ-00048 | 63 | 80 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性经济对照 | 2032 | BDZ-00095 | BDZ-00095 | 31.5 | 63 | 0 | 94.5 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性经济对照 | 2032 | BDZ-00096 | BDZ-00096 | 80 | 80 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性经济对照 | 2032 | BDZ-00124 | BDZ-00124 | 40 | 63 | 0 | 103 | 0 | 6 | 0.6 | 1.29
邳州 | 弹性经济对照 | 2032 | BDZ-00135 | BDZ-00135 | 63 | 63 | 0 | 126 | 0 | 558 | 55.8 | 119.97
邳州 | 弹性经济对照 | 2032 | BDZ-00141 | BDZ-00141 | 50 | 63 | 0 | 113 | 0 | 117 | 11.7 | 25.155
邳州 | 弹性经济对照 | 2032 | BDZ-00146 | BDZ-00146 | 50 | 50 | 0 | 100 | 0 | 6 | 0.6 | 1.29
邳州 | 弹性经济对照 | 2032 | BDZ-00147 | BDZ-00147 | 31.5 | 63 | 0 | 94.5 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性经济对照 | 2032 | BDZ-00162 | BDZ-00162 | 31.5 | 50 | 50 | 131.5 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性经济对照 | 2032 | BDZ-00164 | BDZ-00164 | 31.5 | 40 | 50 | 121.5 | 50 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性经济对照 | 2032 | BDZ-00172 | BDZ-00172 | 31.5 | 63 | 0 | 94.5 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性经济对照 | 2033 | BDZ-00005 | BDZ-00005 | 31.5 | 63 | 0 | 94.5 | 0 | 8 | 0.8 | 1.72
邳州 | 弹性经济对照 | 2033 | BDZ-00016 | BDZ-00016 | 63 | 80 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性经济对照 | 2033 | BDZ-00021 | BDZ-00021 | 31.5 | 63 | 0 | 94.5 | 0 | 20 | 2 | 4.3
邳州 | 弹性经济对照 | 2033 | BDZ-00022 | BDZ-00022 | 50 | 50 | 0 | 100 | 0 | 328 | 32.8 | 70.52
邳州 | 弹性经济对照 | 2033 | BDZ-00026 | BDZ-00026 | 50 | 63 | 0 | 113 | 0 | 26 | 2.6 | 5.59
邳州 | 弹性经济对照 | 2033 | BDZ-00027 | BDZ-00027 | 50 | 63 | 50 | 163 | 50 | 120 | 12 | 25.8
邳州 | 弹性经济对照 | 2033 | BDZ-00028 | BDZ-00028 | 80 | 80 | 0 | 160 | 0 | 3 | 0.3 | 0.645
邳州 | 弹性经济对照 | 2033 | BDZ-00031 | BDZ-00031 | 40 | 63 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性经济对照 | 2033 | BDZ-00037 | BDZ-00037 | 50 | 63 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性经济对照 | 2033 | BDZ-00048 | BDZ-00048 | 63 | 80 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性经济对照 | 2033 | BDZ-00095 | BDZ-00095 | 63 | 63 | 0 | 126 | 31.5 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性经济对照 | 2033 | BDZ-00096 | BDZ-00096 | 80 | 80 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性经济对照 | 2033 | BDZ-00124 | BDZ-00124 | 40 | 63 | 0 | 103 | 0 | 33 | 3.3 | 7.095
邳州 | 弹性经济对照 | 2033 | BDZ-00135 | BDZ-00135 | 63 | 63 | 0 | 126 | 0 | 745 | 74.5 | 160.175
邳州 | 弹性经济对照 | 2033 | BDZ-00141 | BDZ-00141 | 50 | 63 | 0 | 113 | 0 | 234 | 23.4 | 50.31
邳州 | 弹性经济对照 | 2033 | BDZ-00146 | BDZ-00146 | 50 | 50 | 0 | 100 | 0 | 6 | 0.6 | 1.29
邳州 | 弹性经济对照 | 2033 | BDZ-00147 | BDZ-00147 | 31.5 | 63 | 0 | 94.5 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性经济对照 | 2033 | BDZ-00162 | BDZ-00162 | 31.5 | 50 | 50 | 131.5 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性经济对照 | 2033 | BDZ-00164 | BDZ-00164 | 31.5 | 40 | 50 | 121.5 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性经济对照 | 2033 | BDZ-00172 | BDZ-00172 | 31.5 | 63 | 0 | 94.5 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性经济对照 | 2034 | BDZ-00005 | BDZ-00005 | 31.5 | 63 | 0 | 94.5 | 0 | 31 | 3.1 | 6.665
邳州 | 弹性经济对照 | 2034 | BDZ-00016 | BDZ-00016 | 63 | 80 | 50 | 193 | 50 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性经济对照 | 2034 | BDZ-00021 | BDZ-00021 | 50 | 63 | 0 | 113 | 18.5 | 20 | 2 | 4.3
邳州 | 弹性经济对照 | 2034 | BDZ-00022 | BDZ-00022 | 50 | 50 | 0 | 100 | 0 | 409 | 40.9 | 87.935
邳州 | 弹性经济对照 | 2034 | BDZ-00026 | BDZ-00026 | 50 | 63 | 50 | 163 | 50 | 26 | 2.6 | 5.59
邳州 | 弹性经济对照 | 2034 | BDZ-00027 | BDZ-00027 | 50 | 63 | 50 | 163 | 0 | 120 | 12 | 25.8
邳州 | 弹性经济对照 | 2034 | BDZ-00028 | BDZ-00028 | 80 | 80 | 0 | 160 | 0 | 3 | 0.3 | 0.645
邳州 | 弹性经济对照 | 2034 | BDZ-00031 | BDZ-00031 | 40 | 63 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性经济对照 | 2034 | BDZ-00037 | BDZ-00037 | 50 | 63 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性经济对照 | 2034 | BDZ-00048 | BDZ-00048 | 63 | 80 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性经济对照 | 2034 | BDZ-00095 | BDZ-00095 | 63 | 63 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性经济对照 | 2034 | BDZ-00096 | BDZ-00096 | 80 | 80 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性经济对照 | 2034 | BDZ-00124 | BDZ-00124 | 40 | 63 | 0 | 103 | 0 | 51 | 5.1 | 10.965
邳州 | 弹性经济对照 | 2034 | BDZ-00135 | BDZ-00135 | 63 | 63 | 0 | 126 | 0 | 940 | 94 | 202.1
邳州 | 弹性经济对照 | 2034 | BDZ-00141 | BDZ-00141 | 50 | 63 | 0 | 113 | 0 | 358 | 35.8 | 76.97
邳州 | 弹性经济对照 | 2034 | BDZ-00146 | BDZ-00146 | 50 | 50 | 50 | 150 | 50 | 6 | 0.6 | 1.29
邳州 | 弹性经济对照 | 2034 | BDZ-00147 | BDZ-00147 | 31.5 | 63 | 0 | 94.5 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性经济对照 | 2034 | BDZ-00162 | BDZ-00162 | 31.5 | 50 | 50 | 131.5 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性经济对照 | 2034 | BDZ-00164 | BDZ-00164 | 31.5 | 40 | 50 | 121.5 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性经济对照 | 2034 | BDZ-00172 | BDZ-00172 | 50 | 63 | 0 | 113 | 18.5 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性经济对照 | 2035 | BDZ-00005 | BDZ-00005 | 50 | 63 | 0 | 113 | 18.5 | 33 | 3.3 | 7.095
邳州 | 弹性经济对照 | 2035 | BDZ-00016 | BDZ-00016 | 63 | 80 | 50 | 193 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性经济对照 | 2035 | BDZ-00021 | BDZ-00021 | 50 | 63 | 0 | 113 | 0 | 20 | 2 | 4.3
邳州 | 弹性经济对照 | 2035 | BDZ-00022 | BDZ-00022 | 50 | 50 | 0 | 100 | 0 | 526 | 52.6 | 113.09
邳州 | 弹性经济对照 | 2035 | BDZ-00026 | BDZ-00026 | 50 | 63 | 50 | 163 | 0 | 26 | 2.6 | 5.59
邳州 | 弹性经济对照 | 2035 | BDZ-00027 | BDZ-00027 | 50 | 63 | 50 | 163 | 0 | 122 | 12.2 | 26.23
邳州 | 弹性经济对照 | 2035 | BDZ-00028 | BDZ-00028 | 80 | 80 | 0 | 160 | 0 | 25 | 2.5 | 5.375
邳州 | 弹性经济对照 | 2035 | BDZ-00031 | BDZ-00031 | 40 | 63 | 50 | 153 | 50 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性经济对照 | 2035 | BDZ-00037 | BDZ-00037 | 50 | 63 | 50 | 163 | 50 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性经济对照 | 2035 | BDZ-00048 | BDZ-00048 | 63 | 80 | 0 | 143 | 0 | 2 | 0.2 | 0.43
邳州 | 弹性经济对照 | 2035 | BDZ-00095 | BDZ-00095 | 63 | 63 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性经济对照 | 2035 | BDZ-00096 | BDZ-00096 | 80 | 80 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性经济对照 | 2035 | BDZ-00124 | BDZ-00124 | 50 | 63 | 0 | 113 | 10 | 51 | 5.1 | 10.965
邳州 | 弹性经济对照 | 2035 | BDZ-00135 | BDZ-00135 | 63 | 63 | 0 | 126 | 0 | 1141 | 114.1 | 245.315
邳州 | 弹性经济对照 | 2035 | BDZ-00141 | BDZ-00141 | 50 | 63 | 0 | 113 | 0 | 468 | 46.8 | 100.62
邳州 | 弹性经济对照 | 2035 | BDZ-00146 | BDZ-00146 | 50 | 50 | 50 | 150 | 0 | 6 | 0.6 | 1.29
邳州 | 弹性经济对照 | 2035 | BDZ-00147 | BDZ-00147 | 31.5 | 63 | 0 | 94.5 | 0 | 1 | 0.1 | 0.215
邳州 | 弹性经济对照 | 2035 | BDZ-00162 | BDZ-00162 | 31.5 | 50 | 50 | 131.5 | 0 | 16 | 1.6 | 3.44
邳州 | 弹性经济对照 | 2035 | BDZ-00164 | BDZ-00164 | 31.5 | 40 | 50 | 121.5 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性经济对照 | 2035 | BDZ-00172 | BDZ-00172 | 50 | 63 | 0 | 113 | 0 | 3 | 0.3 | 0.645

## 联络逐项工程
地区 | 方案 | 投运年 | 联络编号 | 站1 | 站2 | 容量_MW | 依据
市区 | 刚性 | 2023 | CITY-FEEDER-0538 | BDZ-00139 | BDZ-00110 | 7.4911 | 规划假设：既有源端馈线接邻站新出线，占用受站备用间隔
市区 | 刚性 | 2023 | CITY-FEEDER-0586 | BDZ-00151 | BDZ-00154 | 7.4911 | 规划假设：既有源端馈线接邻站新出线，占用受站备用间隔
市区 | 刚性 | 2023 | CITY-TIE-0447 | BDZ-00092 | BDZ-00151 | 7.4911 | 规划假设：同上级电源筛候选，既有馈线负荷等分；非已核实10kV线路
市区 | 刚性 | 2023 | CITY-TIE-0524 | BDZ-00106 | BDZ-00139 | 7.4911 | 规划假设：同上级电源筛候选，既有馈线负荷等分；非已核实10kV线路
市区 | 刚性 | 2023 | CITY-TIE-0584 | BDZ-00151 | BDZ-00154 | 7.4911 | 规划假设：同上级电源筛候选，既有馈线负荷等分；非已核实10kV线路
市区 | 刚性 | 2026 | CITY-FEEDER-0202 | BDZ-00074 | BDZ-00051 | 7.4911 | 规划假设：既有源端馈线接邻站新出线，占用受站备用间隔
市区 | 刚性 | 2026 | CITY-TIE-0445 | BDZ-00092 | BDZ-00151 | 7.4911 | 规划假设：同上级电源筛候选，既有馈线负荷等分；非已核实10kV线路
市区 | 刚性 | 2026 | CITY-TIE-0526 | BDZ-00106 | BDZ-00139 | 7.4911 | 规划假设：同上级电源筛候选，既有馈线负荷等分；非已核实10kV线路
市区 | 刚性 | 2027 | CITY-FEEDER-0513 | BDZ-00151 | BDZ-00103 | 7.4911 | 规划假设：既有源端馈线接邻站新出线，占用受站备用间隔
市区 | 刚性 | 2027 | CITY-FEEDER-0514 | BDZ-00151 | BDZ-00103 | 7.4911 | 规划假设：既有源端馈线接邻站新出线，占用受站备用间隔
市区 | 刚性 | 2027 | CITY-TIE-0044 | BDZ-00013 | BDZ-00183 | 7.4911 | 规划假设：同上级电源筛候选，既有馈线负荷等分；非已核实10kV线路
市区 | 刚性 | 2027 | CITY-TIE-0363 | BDZ-00074 | BDZ-00092 | 7.4911 | 规划假设：同上级电源筛候选，既有馈线负荷等分；非已核实10kV线路
市区 | 刚性 | 2027 | CITY-TIE-0534 | BDZ-00110 | BDZ-00139 | 7.4911 | 规划假设：同上级电源筛候选，既有馈线负荷等分；非已核实10kV线路
市区 | 刚性 | 2028 | CITY-FEEDER-0529 | BDZ-00139 | BDZ-00106 | 7.4911 | 规划假设：既有源端馈线接邻站新出线，占用受站备用间隔
市区 | 刚性 | 2028 | CITY-TIE-0037 | BDZ-00013 | BDZ-00106 | 7.4911 | 规划假设：同上级电源筛候选，既有馈线负荷等分；非已核实10kV线路
市区 | 刚性 | 2028 | CITY-TIE-0120 | BDZ-00024 | BDZ-00055 | 7.4911 | 规划假设：同上级电源筛候选，既有馈线负荷等分；非已核实10kV线路
市区 | 刚性 | 2028 | CITY-TIE-0386 | BDZ-00074 | BDZ-00115 | 7.4911 | 规划假设：同上级电源筛候选，既有馈线负荷等分；非已核实10kV线路
市区 | 刚性 | 2028 | CITY-TIE-0446 | BDZ-00092 | BDZ-00151 | 7.4911 | 规划假设：同上级电源筛候选，既有馈线负荷等分；非已核实10kV线路
市区 | 刚性 | 2028 | CITY-TIE-0448 | BDZ-00092 | BDZ-00151 | 7.4911 | 规划假设：同上级电源筛候选，既有馈线负荷等分；非已核实10kV线路
市区 | 刚性 | 2029 | CITY-FEEDER-0594 | BDZ-00151 | BDZ-00175 | 7.4911 | 规划假设：既有源端馈线接邻站新出线，占用受站备用间隔
市区 | 刚性 | 2029 | CITY-TIE-0029 | BDZ-00013 | BDZ-00076 | 7.4911 | 规划假设：同上级电源筛候选，既有馈线负荷等分；非已核实10kV线路
市区 | 刚性 | 2029 | CITY-TIE-0119 | BDZ-00024 | BDZ-00055 | 7.4911 | 规划假设：同上级电源筛候选，既有馈线负荷等分；非已核实10kV线路
市区 | 刚性 | 2029 | CITY-TIE-0122 | BDZ-00024 | BDZ-00055 | 7.4911 | 规划假设：同上级电源筛候选，既有馈线负荷等分；非已核实10kV线路
市区 | 刚性 | 2029 | CITY-TIE-0409 | BDZ-00074 | BDZ-00175 | 7.4911 | 规划假设：同上级电源筛候选，既有馈线负荷等分；非已核实10kV线路
市区 | 刚性 | 2029 | CITY-TIE-0518 | BDZ-00103 | BDZ-00154 | 7.4911 | 规划假设：同上级电源筛候选，既有馈线负荷等分；非已核实10kV线路
市区 | 刚性 | 2029 | CITY-TIE-0531 | BDZ-00110 | BDZ-00139 | 7.4911 | 规划假设：同上级电源筛候选，既有馈线负荷等分；非已核实10kV线路
市区 | 刚性 | 2030 | CITY-FEEDER-0005 | BDZ-00012 | BDZ-00065 | 7.4911 | 规划假设：既有源端馈线接邻站新出线，占用受站备用间隔
市区 | 刚性 | 2030 | CITY-TIE-0134 | BDZ-00024 | BDZ-00110 | 7.4911 | 规划假设：同上级电源筛候选，既有馈线负荷等分；非已核实10kV线路
市区 | 刚性 | 2030 | CITY-TIE-0145 | BDZ-00024 | BDZ-00148 | 7.4911 | 规划假设：同上级电源筛候选，既有馈线负荷等分；非已核实10kV线路
市区 | 刚性 | 2030 | CITY-TIE-0195 | BDZ-00051 | BDZ-00074 | 7.4911 | 规划假设：同上级电源筛候选，既有馈线负荷等分；非已核实10kV线路
市区 | 刚性 | 2030 | CITY-TIE-0228 | BDZ-00051 | BDZ-00115 | 7.4911 | 规划假设：同上级电源筛候选，既有馈线负荷等分；非已核实10kV线路
市区 | 刚性 | 2030 | CITY-TIE-0388 | BDZ-00074 | BDZ-00115 | 7.4911 | 规划假设：同上级电源筛候选，既有馈线负荷等分；非已核实10kV线路
市区 | 刚性 | 2031 | CITY-FEEDER-0006 | BDZ-00012 | BDZ-00065 | 7.4911 | 规划假设：既有源端馈线接邻站新出线，占用受站备用间隔
市区 | 刚性 | 2031 | CITY-TIE-0016 | BDZ-00012 | BDZ-00155 | 7.4911 | 规划假设：同上级电源筛候选，既有馈线负荷等分；非已核实10kV线路
市区 | 刚性 | 2031 | CITY-TIE-0086 | BDZ-00023 | BDZ-00103 | 7.4911 | 规划假设：同上级电源筛候选，既有馈线负荷等分；非已核实10kV线路
市区 | 刚性 | 2031 | CITY-TIE-0136 | BDZ-00024 | BDZ-00110 | 7.4911 | 规划假设：同上级电源筛候选，既有馈线负荷等分；非已核实10kV线路
市区 | 刚性 | 2031 | CITY-TIE-0172 | BDZ-00042 | BDZ-00148 | 7.4911 | 规划假设：同上级电源筛候选，既有馈线负荷等分；非已核实10kV线路
市区 | 刚性 | 2032 | CITY-FEEDER-0253 | BDZ-00053 | BDZ-00076 | 7.4911 | 规划假设：既有源端馈线接邻站新出线，占用受站备用间隔
市区 | 刚性 | 2032 | CITY-FEEDER-0254 | BDZ-00053 | BDZ-00076 | 7.4911 | 规划假设：既有源端馈线接邻站新出线，占用受站备用间隔
市区 | 刚性 | 2032 | CITY-FEEDER-0261 | BDZ-00053 | BDZ-00106 | 7.4911 | 规划假设：既有源端馈线接邻站新出线，占用受站备用间隔
市区 | 刚性 | 2032 | CITY-FEEDER-0543 | BDZ-00114 | BDZ-00155 | 7.4911 | 规划假设：既有源端馈线接邻站新出线，占用受站备用间隔
市区 | 刚性 | 2032 | CITY-TIE-0051 | BDZ-00023 | BDZ-00051 | 7.4911 | 规划假设：同上级电源筛候选，既有馈线负荷等分；非已核实10kV线路
市区 | 刚性 | 2032 | CITY-TIE-0059 | BDZ-00023 | BDZ-00074 | 7.4911 | 规划假设：同上级电源筛候选，既有馈线负荷等分；非已核实10kV线路
市区 | 刚性 | 2032 | CITY-TIE-0113 | BDZ-00024 | BDZ-00042 | 7.4911 | 规划假设：同上级电源筛候选，既有馈线负荷等分；非已核实10kV线路
市区 | 刚性 | 2032 | CITY-TIE-0128 | BDZ-00024 | BDZ-00065 | 7.4911 | 规划假设：同上级电源筛候选，既有馈线负荷等分；非已核实10kV线路
市区 | 刚性 | 2032 | CITY-TIE-0166 | BDZ-00042 | BDZ-00103 | 7.4911 | 规划假设：同上级电源筛候选，既有馈线负荷等分；非已核实10kV线路
市区 | 刚性 | 2032 | CITY-TIE-0275 | BDZ-00055 | BDZ-00062 | 7.4911 | 规划假设：同上级电源筛候选，既有馈线负荷等分；非已核实10kV线路
市区 | 刚性 | 2032 | CITY-TIE-0567 | BDZ-00148 | BDZ-00151 | 7.4911 | 规划假设：同上级电源筛候选，既有馈线负荷等分；非已核实10kV线路
市区 | 刚性 | 2033 | CITY-TIE-0009 | BDZ-00012 | BDZ-00114 | 7.4911 | 规划假设：同上级电源筛候选，既有馈线负荷等分；非已核实10kV线路
市区 | 刚性 | 2033 | CITY-TIE-0091 | BDZ-00023 | BDZ-00115 | 7.4911 | 规划假设：同上级电源筛候选，既有馈线负荷等分；非已核实10kV线路
市区 | 刚性 | 2033 | CITY-TIE-0114 | BDZ-00024 | BDZ-00042 | 7.4911 | 规划假设：同上级电源筛候选，既有馈线负荷等分；非已核实10kV线路
市区 | 刚性 | 2033 | CITY-TIE-0158 | BDZ-00042 | BDZ-00062 | 7.4911 | 规划假设：同上级电源筛候选，既有馈线负荷等分；非已核实10kV线路
市区 | 刚性 | 2033 | CITY-TIE-0227 | BDZ-00051 | BDZ-00115 | 7.4911 | 规划假设：同上级电源筛候选，既有馈线负荷等分；非已核实10kV线路
市区 | 刚性 | 2033 | CITY-TIE-0267 | BDZ-00053 | BDZ-00139 | 7.4911 | 规划假设：同上级电源筛候选，既有馈线负荷等分；非已核实10kV线路
市区 | 刚性 | 2033 | CITY-TIE-0308 | BDZ-00062 | BDZ-00103 | 7.4911 | 规划假设：同上级电源筛候选，既有馈线负荷等分；非已核实10kV线路
市区 | 刚性 | 2034 | CITY-FEEDER-0039 | BDZ-00013 | BDZ-00106 | 7.4911 | 规划假设：既有源端馈线接邻站新出线，占用受站备用间隔
市区 | 刚性 | 2034 | CITY-FEEDER-0383 | BDZ-00114 | BDZ-00074 | 7.4911 | 规划假设：既有源端馈线接邻站新出线，占用受站备用间隔
市区 | 刚性 | 2034 | CITY-TIE-0002 | BDZ-00012 | BDZ-00065 | 7.4911 | 规划假设：同上级电源筛候选，既有馈线负荷等分；非已核实10kV线路
市区 | 刚性 | 2034 | CITY-TIE-0004 | BDZ-00012 | BDZ-00065 | 7.4911 | 规划假设：同上级电源筛候选，既有馈线负荷等分；非已核实10kV线路
市区 | 刚性 | 2034 | CITY-TIE-0160 | BDZ-00042 | BDZ-00062 | 7.4911 | 规划假设：同上级电源筛候选，既有馈线负荷等分；非已核实10kV线路
市区 | 刚性 | 2034 | CITY-TIE-0214 | BDZ-00051 | BDZ-00094 | 7.4911 | 规划假设：同上级电源筛候选，既有馈线负荷等分；非已核实10kV线路
市区 | 刚性 | 2035 | CITY-FEEDER-0544 | BDZ-00114 | BDZ-00155 | 7.4911 | 规划假设：既有源端馈线接邻站新出线，占用受站备用间隔
市区 | 刚性 | 2035 | CITY-TIE-0157 | BDZ-00042 | BDZ-00062 | 7.4911 | 规划假设：同上级电源筛候选，既有馈线负荷等分；非已核实10kV线路
市区 | 刚性 | 2035 | CITY-TIE-0174 | BDZ-00042 | BDZ-00148 | 7.4911 | 规划假设：同上级电源筛候选，既有馈线负荷等分；非已核实10kV线路
市区 | 刚性 | 2035 | CITY-TIE-0219 | BDZ-00051 | BDZ-00103 | 7.4911 | 规划假设：同上级电源筛候选，既有馈线负荷等分；非已核实10kV线路
市区 | 刚性 | 2035 | CITY-TIE-0312 | BDZ-00062 | BDZ-00148 | 7.4911 | 规划假设：同上级电源筛候选，既有馈线负荷等分；非已核实10kV线路
市区 | 弹性 | 2031 | CITY-FEEDER-0537 | BDZ-00139 | BDZ-00110 | 7.4911 | 规划假设：既有源端馈线接邻站新出线，占用受站备用间隔
市区 | 弹性 | 2031 | CITY-TIE-0447 | BDZ-00092 | BDZ-00151 | 7.4911 | 规划假设：同上级电源筛候选，既有馈线负荷等分；非已核实10kV线路
市区 | 弹性 | 2031 | CITY-TIE-0590 | BDZ-00151 | BDZ-00175 | 7.4911 | 规划假设：同上级电源筛候选，既有馈线负荷等分；非已核实10kV线路
市区 | 弹性 | 2032 | CITY-FEEDER-0012 | BDZ-00012 | BDZ-00114 | 7.4911 | 规划假设：既有源端馈线接邻站新出线，占用受站备用间隔
市区 | 弹性 | 2032 | CITY-FEEDER-0429 | BDZ-00139 | BDZ-00076 | 7.4911 | 规划假设：既有源端馈线接邻站新出线，占用受站备用间隔
市区 | 弹性 | 2032 | CITY-TIE-0010 | BDZ-00012 | BDZ-00114 | 7.4911 | 规划假设：同上级电源筛候选，既有馈线负荷等分；非已核实10kV线路
市区 | 弹性 | 2032 | CITY-TIE-0125 | BDZ-00024 | BDZ-00062 | 7.4911 | 规划假设：同上级电源筛候选，既有馈线负荷等分；非已核实10kV线路
市区 | 弹性 | 2032 | CITY-TIE-0445 | BDZ-00092 | BDZ-00151 | 7.4911 | 规划假设：同上级电源筛候选，既有馈线负荷等分；非已核实10kV线路
市区 | 弹性 | 2032 | CITY-TIE-0448 | BDZ-00092 | BDZ-00151 | 7.4911 | 规划假设：同上级电源筛候选，既有馈线负荷等分；非已核实10kV线路
市区 | 弹性 | 2033 | CITY-FEEDER-0006 | BDZ-00012 | BDZ-00065 | 7.4911 | 规划假设：既有源端馈线接邻站新出线，占用受站备用间隔
市区 | 弹性 | 2033 | CITY-FEEDER-0383 | BDZ-00114 | BDZ-00074 | 7.4911 | 规划假设：既有源端馈线接邻站新出线，占用受站备用间隔
市区 | 弹性 | 2033 | CITY-FEEDER-0452 | BDZ-00151 | BDZ-00092 | 7.4911 | 规划假设：既有源端馈线接邻站新出线，占用受站备用间隔
市区 | 弹性 | 2033 | CITY-TIE-0146 | BDZ-00024 | BDZ-00148 | 7.4911 | 规划假设：同上级电源筛候选，既有馈线负荷等分；非已核实10kV线路
市区 | 弹性 | 2033 | CITY-TIE-0222 | BDZ-00051 | BDZ-00103 | 7.4911 | 规划假设：同上级电源筛候选，既有馈线负荷等分；非已核实10kV线路
市区 | 弹性 | 2033 | CITY-TIE-0525 | BDZ-00106 | BDZ-00139 | 7.4911 | 规划假设：同上级电源筛候选，既有馈线负荷等分；非已核实10kV线路
市区 | 弹性 | 2033 | CITY-TIE-0532 | BDZ-00110 | BDZ-00139 | 7.4911 | 规划假设：同上级电源筛候选，既有馈线负荷等分；非已核实10kV线路
市区 | 弹性 | 2034 | CITY-TIE-0007 | BDZ-00012 | BDZ-00114 | 7.4911 | 规划假设：同上级电源筛候选，既有馈线负荷等分；非已核实10kV线路
市区 | 弹性 | 2034 | CITY-TIE-0113 | BDZ-00024 | BDZ-00042 | 7.4911 | 规划假设：同上级电源筛候选，既有馈线负荷等分；非已核实10kV线路
市区 | 弹性 | 2034 | CITY-TIE-0148 | BDZ-00024 | BDZ-00148 | 7.4911 | 规划假设：同上级电源筛候选，既有馈线负荷等分；非已核实10kV线路
市区 | 弹性 | 2034 | CITY-TIE-0212 | BDZ-00051 | BDZ-00094 | 7.4911 | 规划假设：同上级电源筛候选，既有馈线负荷等分；非已核实10kV线路
市区 | 弹性 | 2034 | CITY-TIE-0267 | BDZ-00053 | BDZ-00139 | 7.4911 | 规划假设：同上级电源筛候选，既有馈线负荷等分；非已核实10kV线路
市区 | 弹性 | 2034 | CITY-TIE-0294 | BDZ-00055 | BDZ-00151 | 7.4911 | 规划假设：同上级电源筛候选，既有馈线负荷等分；非已核实10kV线路
市区 | 弹性 | 2034 | CITY-TIE-0499 | BDZ-00103 | BDZ-00148 | 7.4911 | 规划假设：同上级电源筛候选，既有馈线负荷等分；非已核实10kV线路
市区 | 弹性 | 2034 | CITY-TIE-0583 | BDZ-00151 | BDZ-00154 | 7.4911 | 规划假设：同上级电源筛候选，既有馈线负荷等分；非已核实10kV线路
市区 | 弹性 | 2035 | CITY-FEEDER-0137 | BDZ-00024 | BDZ-00110 | 7.4911 | 规划假设：既有源端馈线接邻站新出线，占用受站备用间隔
市区 | 弹性 | 2035 | CITY-FEEDER-0343 | BDZ-00114 | BDZ-00065 | 7.4911 | 规划假设：既有源端馈线接邻站新出线，占用受站备用间隔
市区 | 弹性 | 2035 | CITY-FEEDER-0520 | BDZ-00103 | BDZ-00154 | 7.4911 | 规划假设：既有源端馈线接邻站新出线，占用受站备用间隔
市区 | 弹性 | 2035 | CITY-TIE-0053 | BDZ-00023 | BDZ-00051 | 7.4911 | 规划假设：同上级电源筛候选，既有馈线负荷等分；非已核实10kV线路
市区 | 弹性 | 2035 | CITY-TIE-0076 | BDZ-00023 | BDZ-00094 | 7.4911 | 规划假设：同上级电源筛候选，既有馈线负荷等分；非已核实10kV线路
市区 | 弹性 | 2035 | CITY-TIE-0136 | BDZ-00024 | BDZ-00110 | 7.4911 | 规划假设：同上级电源筛候选，既有馈线负荷等分；非已核实10kV线路
市区 | 弹性 | 2035 | CITY-TIE-0189 | BDZ-00042 | BDZ-00154 | 7.4911 | 规划假设：同上级电源筛候选，既有馈线负荷等分；非已核实10kV线路
市区 | 弹性 | 2035 | CITY-TIE-0524 | BDZ-00106 | BDZ-00139 | 7.4911 | 规划假设：同上级电源筛候选，既有馈线负荷等分；非已核实10kV线路
市区 | 弹性 | 2035 | CITY-TIE-0576 | BDZ-00148 | BDZ-00154 | 7.4911 | 规划假设：同上级电源筛候选，既有馈线负荷等分；非已核实10kV线路
市区 | 弹性 | 2035 | CITY-TIE-0582 | BDZ-00151 | BDZ-00154 | 7.4911 | 规划假设：同上级电源筛候选，既有馈线负荷等分；非已核实10kV线路
市区 | 弹性 | 2035 | CITY-TIE-0584 | BDZ-00151 | BDZ-00154 | 7.4911 | 规划假设：同上级电源筛候选，既有馈线负荷等分；非已核实10kV线路
市区 | 弹性经济对照 | 2023 | CITY-FEEDER-0585 | BDZ-00151 | BDZ-00154 | 7.4911 | 规划假设：既有源端馈线接邻站新出线，占用受站备用间隔
市区 | 弹性经济对照 | 2023 | CITY-TIE-0347 | BDZ-00065 | BDZ-00139 | 7.4911 | 规划假设：同上级电源筛候选，既有馈线负荷等分；非已核实10kV线路
市区 | 弹性经济对照 | 2023 | CITY-TIE-0525 | BDZ-00106 | BDZ-00139 | 7.4911 | 规划假设：同上级电源筛候选，既有馈线负荷等分；非已核实10kV线路
市区 | 弹性经济对照 | 2023 | CITY-TIE-0582 | BDZ-00151 | BDZ-00154 | 7.4911 | 规划假设：同上级电源筛候选，既有馈线负荷等分；非已核实10kV线路
市区 | 弹性经济对照 | 2023 | CITY-TIE-0583 | BDZ-00151 | BDZ-00154 | 7.4911 | 规划假设：同上级电源筛候选，既有馈线负荷等分；非已核实10kV线路
市区 | 弹性经济对照 | 2026 | CITY-FEEDER-0202 | BDZ-00074 | BDZ-00051 | 7.4911 | 规划假设：既有源端馈线接邻站新出线，占用受站备用间隔
市区 | 弹性经济对照 | 2026 | CITY-FEEDER-0430 | BDZ-00139 | BDZ-00076 | 7.4911 | 规划假设：既有源端馈线接邻站新出线，占用受站备用间隔
市区 | 弹性经济对照 | 2026 | CITY-TIE-0445 | BDZ-00092 | BDZ-00151 | 7.4911 | 规划假设：同上级电源筛候选，既有馈线负荷等分；非已核实10kV线路
市区 | 弹性经济对照 | 2027 | CITY-FEEDER-0032 | BDZ-00013 | BDZ-00076 | 7.4911 | 规划假设：既有源端馈线接邻站新出线，占用受站备用间隔
市区 | 弹性经济对照 | 2027 | CITY-FEEDER-0186 | BDZ-00151 | BDZ-00042 | 7.4911 | 规划假设：既有源端馈线接邻站新出线，占用受站备用间隔
市区 | 弹性经济对照 | 2027 | CITY-TIE-0391 | BDZ-00074 | BDZ-00154 | 7.4911 | 规划假设：同上级电源筛候选，既有馈线负荷等分；非已核实10kV线路
市区 | 弹性经济对照 | 2027 | CITY-TIE-0447 | BDZ-00092 | BDZ-00151 | 7.4911 | 规划假设：同上级电源筛候选，既有馈线负荷等分；非已核实10kV线路
市区 | 弹性经济对照 | 2027 | CITY-TIE-0523 | BDZ-00106 | BDZ-00139 | 7.4911 | 规划假设：同上级电源筛候选，既有馈线负荷等分；非已核实10kV线路
市区 | 弹性经济对照 | 2028 | CITY-TIE-0038 | BDZ-00013 | BDZ-00106 | 7.4911 | 规划假设：同上级电源筛候选，既有馈线负荷等分；非已核实10kV线路
市区 | 弹性经济对照 | 2028 | CITY-TIE-0120 | BDZ-00024 | BDZ-00055 | 7.4911 | 规划假设：同上级电源筛候选，既有馈线负荷等分；非已核实10kV线路
市区 | 弹性经济对照 | 2028 | CITY-TIE-0198 | BDZ-00051 | BDZ-00074 | 7.4911 | 规划假设：同上级电源筛候选，既有馈线负荷等分；非已核实10kV线路
市区 | 弹性经济对照 | 2028 | CITY-TIE-0534 | BDZ-00110 | BDZ-00139 | 7.4911 | 规划假设：同上级电源筛候选，既有馈线负荷等分；非已核实10kV线路
市区 | 弹性经济对照 | 2028 | CITY-TIE-0584 | BDZ-00151 | BDZ-00154 | 7.4911 | 规划假设：同上级电源筛候选，既有馈线负荷等分；非已核实10kV线路
市区 | 弹性经济对照 | 2029 | CITY-FEEDER-0118 | BDZ-00024 | BDZ-00042 | 7.4911 | 规划假设：既有源端馈线接邻站新出线，占用受站备用间隔
市区 | 弹性经济对照 | 2029 | CITY-TIE-0062 | BDZ-00023 | BDZ-00074 | 7.4911 | 规划假设：同上级电源筛候选，既有馈线负荷等分；非已核实10kV线路
市区 | 弹性经济对照 | 2029 | CITY-TIE-0121 | BDZ-00024 | BDZ-00055 | 7.4911 | 规划假设：同上级电源筛候选，既有馈线负荷等分；非已核实10kV线路
市区 | 弹性经济对照 | 2029 | CITY-TIE-0258 | BDZ-00053 | BDZ-00106 | 7.4911 | 规划假设：同上级电源筛候选，既有馈线负荷等分；非已核实10kV线路
市区 | 弹性经济对照 | 2029 | CITY-TIE-0446 | BDZ-00092 | BDZ-00151 | 7.4911 | 规划假设：同上级电源筛候选，既有馈线负荷等分；非已核实10kV线路
市区 | 弹性经济对照 | 2029 | CITY-TIE-0448 | BDZ-00092 | BDZ-00151 | 7.4911 | 规划假设：同上级电源筛候选，既有馈线负荷等分；非已核实10kV线路
市区 | 弹性经济对照 | 2029 | CITY-TIE-0531 | BDZ-00110 | BDZ-00139 | 7.4911 | 规划假设：同上级电源筛候选，既有馈线负荷等分；非已核实10kV线路
市区 | 弹性经济对照 | 2030 | CITY-TIE-0004 | BDZ-00012 | BDZ-00065 | 7.4911 | 规划假设：同上级电源筛候选，既有馈线负荷等分；非已核实10kV线路
市区 | 弹性经济对照 | 2030 | CITY-TIE-0044 | BDZ-00013 | BDZ-00183 | 7.4911 | 规划假设：同上级电源筛候选，既有馈线负荷等分；非已核实10kV线路
市区 | 弹性经济对照 | 2030 | CITY-TIE-0133 | BDZ-00024 | BDZ-00110 | 7.4911 | 规划假设：同上级电源筛候选，既有馈线负荷等分；非已核实10kV线路
市区 | 弹性经济对照 | 2030 | CITY-TIE-0136 | BDZ-00024 | BDZ-00110 | 7.4911 | 规划假设：同上级电源筛候选，既有馈线负荷等分；非已核实10kV线路
市区 | 弹性经济对照 | 2030 | CITY-TIE-0379 | BDZ-00074 | BDZ-00114 | 7.4911 | 规划假设：同上级电源筛候选，既有馈线负荷等分；非已核实10kV线路
市区 | 弹性经济对照 | 2030 | CITY-TIE-0387 | BDZ-00074 | BDZ-00115 | 7.4911 | 规划假设：同上级电源筛候选，既有馈线负荷等分；非已核实10kV线路
市区 | 弹性经济对照 | 2030 | CITY-TIE-0439 | BDZ-00092 | BDZ-00115 | 7.4911 | 规划假设：同上级电源筛候选，既有馈线负荷等分；非已核实10kV线路
市区 | 弹性经济对照 | 2030 | CITY-TIE-0499 | BDZ-00103 | BDZ-00148 | 7.4911 | 规划假设：同上级电源筛候选，既有馈线负荷等分；非已核实10kV线路
市区 | 弹性经济对照 | 2030 | CITY-TIE-0532 | BDZ-00110 | BDZ-00139 | 7.4911 | 规划假设：同上级电源筛候选，既有馈线负荷等分；非已核实10kV线路
市区 | 弹性经济对照 | 2031 | CITY-FEEDER-0006 | BDZ-00012 | BDZ-00065 | 7.4911 | 规划假设：既有源端馈线接邻站新出线，占用受站备用间隔
市区 | 弹性经济对照 | 2031 | CITY-TIE-0001 | BDZ-00012 | BDZ-00065 | 7.4911 | 规划假设：同上级电源筛候选，既有馈线负荷等分；非已核实10kV线路
市区 | 弹性经济对照 | 2031 | CITY-TIE-0037 | BDZ-00013 | BDZ-00106 | 7.4911 | 规划假设：同上级电源筛候选，既有馈线负荷等分；非已核实10kV线路
市区 | 弹性经济对照 | 2031 | CITY-TIE-0119 | BDZ-00024 | BDZ-00055 | 7.4911 | 规划假设：同上级电源筛候选，既有馈线负荷等分；非已核实10kV线路
市区 | 弹性经济对照 | 2031 | CITY-TIE-0148 | BDZ-00024 | BDZ-00148 | 7.4911 | 规划假设：同上级电源筛候选，既有馈线负荷等分；非已核实10kV线路
市区 | 弹性经济对照 | 2031 | CITY-TIE-0174 | BDZ-00042 | BDZ-00148 | 7.4911 | 规划假设：同上级电源筛候选，既有馈线负荷等分；非已核实10kV线路
市区 | 弹性经济对照 | 2031 | CITY-TIE-0222 | BDZ-00051 | BDZ-00103 | 7.4911 | 规划假设：同上级电源筛候选，既有馈线负荷等分；非已核实10kV线路
市区 | 弹性经济对照 | 2032 | CITY-TIE-0059 | BDZ-00023 | BDZ-00074 | 7.4911 | 规划假设：同上级电源筛候选，既有馈线负荷等分；非已核实10kV线路
市区 | 弹性经济对照 | 2032 | CITY-TIE-0141 | BDZ-00024 | BDZ-00139 | 7.4911 | 规划假设：同上级电源筛候选，既有馈线负荷等分；非已核实10kV线路
市区 | 弹性经济对照 | 2032 | CITY-TIE-0153 | BDZ-00042 | BDZ-00055 | 7.4911 | 规划假设：同上级电源筛候选，既有馈线负荷等分；非已核实10kV线路
市区 | 弹性经济对照 | 2032 | CITY-TIE-0159 | BDZ-00042 | BDZ-00062 | 7.4911 | 规划假设：同上级电源筛候选，既有馈线负荷等分；非已核实10kV线路
市区 | 弹性经济对照 | 2032 | CITY-TIE-0171 | BDZ-00042 | BDZ-00148 | 7.4911 | 规划假设：同上级电源筛候选，既有馈线负荷等分；非已核实10kV线路
市区 | 弹性经济对照 | 2032 | CITY-TIE-0227 | BDZ-00051 | BDZ-00115 | 7.4911 | 规划假设：同上级电源筛候选，既有馈线负荷等分；非已核实10kV线路
市区 | 弹性经济对照 | 2033 | CITY-FEEDER-0005 | BDZ-00012 | BDZ-00065 | 7.4911 | 规划假设：既有源端馈线接邻站新出线，占用受站备用间隔
市区 | 弹性经济对照 | 2033 | CITY-FEEDER-0088 | BDZ-00023 | BDZ-00103 | 7.4911 | 规划假设：既有源端馈线接邻站新出线，占用受站备用间隔
市区 | 弹性经济对照 | 2033 | CITY-FEEDER-0253 | BDZ-00053 | BDZ-00076 | 7.4911 | 规划假设：既有源端馈线接邻站新出线，占用受站备用间隔
市区 | 弹性经济对照 | 2033 | CITY-FEEDER-0384 | BDZ-00114 | BDZ-00074 | 7.4911 | 规划假设：既有源端馈线接邻站新出线，占用受站备用间隔
市区 | 弹性经济对照 | 2033 | CITY-TIE-0052 | BDZ-00023 | BDZ-00051 | 7.4911 | 规划假设：同上级电源筛候选，既有馈线负荷等分；非已核实10kV线路
市区 | 弹性经济对照 | 2033 | CITY-TIE-0126 | BDZ-00024 | BDZ-00062 | 7.4911 | 规划假设：同上级电源筛候选，既有馈线负荷等分；非已核实10kV线路
市区 | 弹性经济对照 | 2033 | CITY-TIE-0565 | BDZ-00148 | BDZ-00151 | 7.4911 | 规划假设：同上级电源筛候选，既有馈线负荷等分；非已核实10kV线路
市区 | 弹性经济对照 | 2033 | CITY-TIE-0566 | BDZ-00148 | BDZ-00151 | 7.4911 | 规划假设：同上级电源筛候选，既有馈线负荷等分；非已核实10kV线路
市区 | 弹性经济对照 | 2033 | CITY-TIE-0568 | BDZ-00148 | BDZ-00151 | 7.4911 | 规划假设：同上级电源筛候选，既有馈线负荷等分；非已核实10kV线路
市区 | 弹性经济对照 | 2034 | CITY-FEEDER-0261 | BDZ-00053 | BDZ-00106 | 7.4911 | 规划假设：既有源端馈线接邻站新出线，占用受站备用间隔
市区 | 弹性经济对照 | 2034 | CITY-FEEDER-0543 | BDZ-00114 | BDZ-00155 | 7.4911 | 规划假设：既有源端馈线接邻站新出线，占用受站备用间隔
市区 | 弹性经济对照 | 2034 | CITY-TIE-0003 | BDZ-00012 | BDZ-00065 | 7.4911 | 规划假设：同上级电源筛候选，既有馈线负荷等分；非已核实10kV线路
市区 | 弹性经济对照 | 2034 | CITY-TIE-0091 | BDZ-00023 | BDZ-00115 | 7.4911 | 规划假设：同上级电源筛候选，既有馈线负荷等分；非已核实10kV线路
市区 | 弹性经济对照 | 2034 | CITY-TIE-0094 | BDZ-00023 | BDZ-00115 | 7.4911 | 规划假设：同上级电源筛候选，既有馈线负荷等分；非已核实10kV线路
市区 | 弹性经济对照 | 2034 | CITY-TIE-0160 | BDZ-00042 | BDZ-00062 | 7.4911 | 规划假设：同上级电源筛候选，既有馈线负荷等分；非已核实10kV线路
市区 | 弹性经济对照 | 2035 | CITY-FEEDER-0343 | BDZ-00114 | BDZ-00065 | 7.4911 | 规划假设：既有源端馈线接邻站新出线，占用受站备用间隔
市区 | 弹性经济对照 | 2035 | CITY-FEEDER-0519 | BDZ-00103 | BDZ-00154 | 7.4911 | 规划假设：既有源端馈线接邻站新出线，占用受站备用间隔
市区 | 弹性经济对照 | 2035 | CITY-TIE-0078 | BDZ-00023 | BDZ-00094 | 7.4911 | 规划假设：同上级电源筛候选，既有馈线负荷等分；非已核实10kV线路
邳州 | 刚性 | 2022 | FEEDER-086 | BDZ-00135 | BDZ-00146 | 7.4911 | 同网格既有馈线负荷接邻站新出线，源端区段待核；新出线占受站备用间隔
邳州 | 刚性 | 2022 | FEEDER-087 | BDZ-00135 | BDZ-00146 | 7.4911 | 同网格既有馈线负荷接邻站新出线，源端区段待核；新出线占受站备用间隔
邳州 | 刚性 | 2022 | NEW-094 | BDZ-00027 | BDZ-00048 | 7.4911 | 同网格、指定既有馈线端点的新建联络候选；路径与可切负荷块尚未闭合
邳州 | 刚性 | 2022 | NEW-171 | BDZ-00135 | BDZ-00146 | 7.4911 | 同网格、指定既有馈线端点的新建联络候选；路径与可切负荷块尚未闭合
邳州 | 刚性 | 2024 | FEEDER-026 | BDZ-00027 | BDZ-00026 | 7.4911 | 同网格既有馈线负荷接邻站新出线，源端区段待核；新出线占受站备用间隔
邳州 | 刚性 | 2025 | NEW-101 | BDZ-00027 | BDZ-00172 | 7.4911 | 同网格、指定既有馈线端点的新建联络候选；路径与可切负荷块尚未闭合
邳州 | 刚性 | 2025 | NEW-103 | BDZ-00027 | BDZ-00172 | 7.4911 | 同网格、指定既有馈线端点的新建联络候选；路径与可切负荷块尚未闭合
邳州 | 刚性 | 2025 | NEW-172 | BDZ-00146 | BDZ-00162 | 7.4911 | 同网格、指定既有馈线端点的新建联络候选；路径与可切负荷块尚未闭合
邳州 | 刚性 | 2025 | NEW-175 | BDZ-00146 | BDZ-00162 | 7.4911 | 同网格、指定既有馈线端点的新建联络候选；路径与可切负荷块尚未闭合
邳州 | 刚性 | 2026 | FEEDER-018 | BDZ-00022 | BDZ-00146 | 7.4911 | 同网格既有馈线负荷接邻站新出线，源端区段待核；新出线占受站备用间隔
邳州 | 刚性 | 2026 | FEEDER-033 | BDZ-00026 | BDZ-00031 | 7.4911 | 同网格既有馈线负荷接邻站新出线，源端区段待核；新出线占受站备用间隔
邳州 | 刚性 | 2026 | FEEDER-053 | BDZ-00027 | BDZ-00172 | 7.4911 | 同网格既有馈线负荷接邻站新出线，源端区段待核；新出线占受站备用间隔
邳州 | 刚性 | 2026 | NEW-039 | BDZ-00022 | BDZ-00146 | 7.4911 | 同网格、指定既有馈线端点的新建联络候选；路径与可切负荷块尚未闭合
邳州 | 刚性 | 2027 | NEW-166 | BDZ-00124 | BDZ-00172 | 7.4911 | 同网格、指定既有馈线端点的新建联络候选；路径与可切负荷块尚未闭合
邳州 | 刚性 | 2028 | NEW-001 | BDZ-00005 | BDZ-00141 | 7.4911 | 同网格、指定既有馈线端点的新建联络候选；路径与可切负荷块尚未闭合
邳州 | 刚性 | 2028 | NEW-002 | BDZ-00005 | BDZ-00141 | 7.4911 | 同网格、指定既有馈线端点的新建联络候选；路径与可切负荷块尚未闭合
邳州 | 刚性 | 2028 | NEW-081 | BDZ-00026 | BDZ-00147 | 7.4911 | 同网格、指定既有馈线端点的新建联络候选；路径与可切负荷块尚未闭合
邳州 | 刚性 | 2028 | NEW-160 | BDZ-00124 | BDZ-00164 | 7.4911 | 同网格、指定既有馈线端点的新建联络候选；路径与可切负荷块尚未闭合
邳州 | 刚性 | 2029 | FEEDER-001 | BDZ-00141 | BDZ-00005 | 7.4911 | 同网格既有馈线负荷接邻站新出线，源端区段待核；新出线占受站备用间隔
邳州 | 刚性 | 2029 | FEEDER-090 | BDZ-00146 | BDZ-00162 | 7.4911 | 同网格既有馈线负荷接邻站新出线，源端区段待核；新出线占受站备用间隔
邳州 | 刚性 | 2029 | FEEDER-095 | BDZ-00164 | BDZ-00172 | 7.4911 | 同网格既有馈线负荷接邻站新出线，源端区段待核；新出线占受站备用间隔
邳州 | 刚性 | 2029 | NEW-054 | BDZ-00026 | BDZ-00028 | 7.4911 | 同网格、指定既有馈线端点的新建联络候选；路径与可切负荷块尚未闭合
邳州 | 刚性 | 2030 | FEEDER-034 | BDZ-00026 | BDZ-00031 | 7.4911 | 同网格既有馈线负荷接邻站新出线，源端区段待核；新出线占受站备用间隔
邳州 | 刚性 | 2030 | FEEDER-096 | BDZ-00164 | BDZ-00172 | 7.4911 | 同网格既有馈线负荷接邻站新出线，源端区段待核；新出线占受站备用间隔
邳州 | 刚性 | 2030 | NEW-107 | BDZ-00028 | BDZ-00048 | 7.4911 | 同网格、指定既有馈线端点的新建联络候选；路径与可切负荷块尚未闭合
邳州 | 刚性 | 2031 | FEEDER-006 | BDZ-00037 | BDZ-00016 | 7.4911 | 同网格既有馈线负荷接邻站新出线，源端区段待核；新出线占受站备用间隔
邳州 | 刚性 | 2031 | FEEDER-021 | BDZ-00022 | BDZ-00162 | 7.4911 | 同网格既有馈线负荷接邻站新出线，源端区段待核；新出线占受站备用间隔
邳州 | 刚性 | 2031 | FEEDER-039 | BDZ-00026 | BDZ-00096 | 7.4911 | 同网格既有馈线负荷接邻站新出线，源端区段待核；新出线占受站备用间隔
邳州 | 刚性 | 2031 | NEW-041 | BDZ-00022 | BDZ-00162 | 7.4911 | 同网格、指定既有馈线端点的新建联络候选；路径与可切负荷块尚未闭合
邳州 | 刚性 | 2031 | NEW-106 | BDZ-00028 | BDZ-00048 | 7.4911 | 同网格、指定既有馈线端点的新建联络候选；路径与可切负荷块尚未闭合
邳州 | 刚性 | 2031 | NEW-138 | BDZ-00031 | BDZ-00095 | 7.4911 | 同网格、指定既有馈线端点的新建联络候选；路径与可切负荷块尚未闭合
邳州 | 刚性 | 2031 | NEW-143 | BDZ-00037 | BDZ-00124 | 7.4911 | 同网格、指定既有馈线端点的新建联络候选；路径与可切负荷块尚未闭合
邳州 | 刚性 | 2031 | NEW-174 | BDZ-00146 | BDZ-00162 | 7.4911 | 同网格、指定既有馈线端点的新建联络候选；路径与可切负荷块尚未闭合
邳州 | 刚性 | 2032 | FEEDER-002 | BDZ-00141 | BDZ-00005 | 7.4911 | 同网格既有馈线负荷接邻站新出线，源端区段待核；新出线占受站备用间隔
邳州 | 刚性 | 2032 | FEEDER-035 | BDZ-00031 | BDZ-00026 | 7.4911 | 同网格既有馈线负荷接邻站新出线，源端区段待核；新出线占受站备用间隔
邳州 | 刚性 | 2032 | FEEDER-059 | BDZ-00028 | BDZ-00172 | 7.4911 | 同网格既有馈线负荷接邻站新出线，源端区段待核；新出线占受站备用间隔
邳州 | 刚性 | 2032 | NEW-018 | BDZ-00021 | BDZ-00028 | 7.4911 | 同网格、指定既有馈线端点的新建联络候选；路径与可切负荷块尚未闭合
邳州 | 刚性 | 2032 | NEW-021 | BDZ-00021 | BDZ-00031 | 7.4911 | 同网格、指定既有馈线端点的新建联络候选；路径与可切负荷块尚未闭合
邳州 | 刚性 | 2032 | NEW-028 | BDZ-00021 | BDZ-00095 | 7.4911 | 同网格、指定既有馈线端点的新建联络候选；路径与可切负荷块尚未闭合
邳州 | 刚性 | 2032 | NEW-090 | BDZ-00027 | BDZ-00028 | 7.4911 | 同网格、指定既有馈线端点的新建联络候选；路径与可切负荷块尚未闭合
邳州 | 刚性 | 2033 | FEEDER-003 | BDZ-00016 | BDZ-00037 | 7.4911 | 同网格既有馈线负荷接邻站新出线，源端区段待核；新出线占受站备用间隔
邳州 | 刚性 | 2033 | FEEDER-004 | BDZ-00016 | BDZ-00037 | 7.4911 | 同网格既有馈线负荷接邻站新出线，源端区段待核；新出线占受站备用间隔
邳州 | 刚性 | 2033 | FEEDER-014 | BDZ-00021 | BDZ-00095 | 7.4911 | 同网格既有馈线负荷接邻站新出线，源端区段待核；新出线占受站备用间隔
邳州 | 刚性 | 2033 | FEEDER-055 | BDZ-00028 | BDZ-00096 | 7.4911 | 同网格既有馈线负荷接邻站新出线，源端区段待核；新出线占受站备用间隔
邳州 | 刚性 | 2033 | FEEDER-061 | BDZ-00031 | BDZ-00095 | 7.4911 | 同网格既有馈线负荷接邻站新出线，源端区段待核；新出线占受站备用间隔
邳州 | 刚性 | 2033 | FEEDER-064 | BDZ-00031 | BDZ-00095 | 7.4911 | 同网格既有馈线负荷接邻站新出线，源端区段待核；新出线占受站备用间隔
邳州 | 刚性 | 2033 | FEEDER-072 | BDZ-00048 | BDZ-00096 | 7.4911 | 同网格既有馈线负荷接邻站新出线，源端区段待核；新出线占受站备用间隔
邳州 | 刚性 | 2033 | FEEDER-098 | BDZ-00172 | BDZ-00164 | 7.4911 | 同网格既有馈线负荷接邻站新出线，源端区段待核；新出线占受站备用间隔
邳州 | 刚性 | 2033 | NEW-044 | BDZ-00022 | BDZ-00162 | 7.4911 | 同网格、指定既有馈线端点的新建联络候选；路径与可切负荷块尚未闭合
邳州 | 刚性 | 2033 | NEW-097 | BDZ-00027 | BDZ-00147 | 7.4911 | 同网格、指定既有馈线端点的新建联络候选；路径与可切负荷块尚未闭合
邳州 | 刚性 | 2033 | NEW-125 | BDZ-00028 | BDZ-00147 | 7.4911 | 同网格、指定既有馈线端点的新建联络候选；路径与可切负荷块尚未闭合
邳州 | 刚性 | 2034 | NEW-040 | BDZ-00022 | BDZ-00146 | 7.4911 | 同网格、指定既有馈线端点的新建联络候选；路径与可切负荷块尚未闭合
邳州 | 刚性 | 2034 | NEW-065 | BDZ-00026 | BDZ-00048 | 7.4911 | 同网格、指定既有馈线端点的新建联络候选；路径与可切负荷块尚未闭合
邳州 | 刚性 | 2035 | FEEDER-009 | BDZ-00124 | BDZ-00016 | 7.4911 | 同网格既有馈线负荷接邻站新出线，源端区段待核；新出线占受站备用间隔
邳州 | 刚性 | 2035 | FEEDER-017 | BDZ-00022 | BDZ-00146 | 7.4911 | 同网格既有馈线负荷接邻站新出线，源端区段待核；新出线占受站备用间隔
邳州 | 刚性 | 2035 | FEEDER-027 | BDZ-00028 | BDZ-00026 | 7.4911 | 同网格既有馈线负荷接邻站新出线，源端区段待核；新出线占受站备用间隔
邳州 | 刚性 | 2035 | FEEDER-038 | BDZ-00048 | BDZ-00026 | 7.4911 | 同网格既有馈线负荷接邻站新出线，源端区段待核；新出线占受站备用间隔
邳州 | 刚性 | 2035 | NEW-151 | BDZ-00048 | BDZ-00147 | 7.4911 | 同网格、指定既有馈线端点的新建联络候选；路径与可切负荷块尚未闭合
邳州 | 弹性 | 2025 | FEEDER-086 | BDZ-00135 | BDZ-00146 | 7.4911 | 同网格既有馈线负荷接邻站新出线，源端区段待核；新出线占受站备用间隔
邳州 | 弹性 | 2025 | FEEDER-087 | BDZ-00135 | BDZ-00146 | 7.4911 | 同网格既有馈线负荷接邻站新出线，源端区段待核；新出线占受站备用间隔
邳州 | 弹性 | 2025 | NEW-169 | BDZ-00135 | BDZ-00146 | 7.4911 | 同网格、指定既有馈线端点的新建联络候选；路径与可切负荷块尚未闭合
邳州 | 弹性 | 2029 | FEEDER-022 | BDZ-00022 | BDZ-00162 | 7.4911 | 同网格既有馈线负荷接邻站新出线，源端区段待核；新出线占受站备用间隔
邳州 | 弹性 | 2030 | FEEDER-029 | BDZ-00028 | BDZ-00026 | 7.4911 | 同网格既有馈线负荷接邻站新出线，源端区段待核；新出线占受站备用间隔
邳州 | 弹性 | 2030 | NEW-041 | BDZ-00022 | BDZ-00162 | 7.4911 | 同网格、指定既有馈线端点的新建联络候选；路径与可切负荷块尚未闭合
邳州 | 弹性 | 2031 | NEW-001 | BDZ-00005 | BDZ-00141 | 7.4911 | 同网格、指定既有馈线端点的新建联络候选；路径与可切负荷块尚未闭合
邳州 | 弹性 | 2031 | NEW-003 | BDZ-00005 | BDZ-00141 | 7.4911 | 同网格、指定既有馈线端点的新建联络候选；路径与可切负荷块尚未闭合
邳州 | 弹性 | 2031 | NEW-040 | BDZ-00022 | BDZ-00146 | 7.4911 | 同网格、指定既有馈线端点的新建联络候选；路径与可切负荷块尚未闭合
邳州 | 弹性 | 2031 | NEW-092 | BDZ-00027 | BDZ-00028 | 7.4911 | 同网格、指定既有馈线端点的新建联络候选；路径与可切负荷块尚未闭合
邳州 | 弹性 | 2032 | FEEDER-002 | BDZ-00141 | BDZ-00005 | 7.4911 | 同网格既有馈线负荷接邻站新出线，源端区段待核；新出线占受站备用间隔
邳州 | 弹性 | 2032 | NEW-125 | BDZ-00028 | BDZ-00147 | 7.4911 | 同网格、指定既有馈线端点的新建联络候选；路径与可切负荷块尚未闭合
邳州 | 弹性 | 2033 | FEEDER-056 | BDZ-00028 | BDZ-00096 | 7.4911 | 同网格既有馈线负荷接邻站新出线，源端区段待核；新出线占受站备用间隔
邳州 | 弹性 | 2033 | FEEDER-091 | BDZ-00162 | BDZ-00146 | 7.4911 | 同网格既有馈线负荷接邻站新出线，源端区段待核；新出线占受站备用间隔
邳州 | 弹性 | 2034 | FEEDER-017 | BDZ-00022 | BDZ-00146 | 7.4911 | 同网格既有馈线负荷接邻站新出线，源端区段待核；新出线占受站备用间隔
邳州 | 弹性 | 2034 | FEEDER-027 | BDZ-00028 | BDZ-00026 | 7.4911 | 同网格既有馈线负荷接邻站新出线，源端区段待核；新出线占受站备用间隔
邳州 | 弹性 | 2034 | FEEDER-092 | BDZ-00162 | BDZ-00146 | 7.4911 | 同网格既有馈线负荷接邻站新出线，源端区段待核；新出线占受站备用间隔
邳州 | 弹性 | 2034 | NEW-175 | BDZ-00146 | BDZ-00162 | 7.4911 | 同网格、指定既有馈线端点的新建联络候选；路径与可切负荷块尚未闭合
邳州 | 弹性 | 2035 | FEEDER-082 | BDZ-00124 | BDZ-00172 | 7.4911 | 同网格既有馈线负荷接邻站新出线，源端区段待核；新出线占受站备用间隔
邳州 | 弹性 | 2035 | NEW-089 | BDZ-00027 | BDZ-00028 | 7.4911 | 同网格、指定既有馈线端点的新建联络候选；路径与可切负荷块尚未闭合
邳州 | 弹性 | 2035 | NEW-099 | BDZ-00027 | BDZ-00147 | 7.4911 | 同网格、指定既有馈线端点的新建联络候选；路径与可切负荷块尚未闭合
邳州 | 弹性经济对照 | 2022 | NEW-094 | BDZ-00027 | BDZ-00048 | 7.4911 | 同网格、指定既有馈线端点的新建联络候选；路径与可切负荷块尚未闭合
邳州 | 弹性经济对照 | 2024 | NEW-045 | BDZ-00026 | BDZ-00027 | 7.4911 | 同网格、指定既有馈线端点的新建联络候选；路径与可切负荷块尚未闭合
邳州 | 弹性经济对照 | 2025 | FEEDER-086 | BDZ-00135 | BDZ-00146 | 7.4911 | 同网格既有馈线负荷接邻站新出线，源端区段待核；新出线占受站备用间隔
邳州 | 弹性经济对照 | 2025 | FEEDER-087 | BDZ-00135 | BDZ-00146 | 7.4911 | 同网格既有馈线负荷接邻站新出线，源端区段待核；新出线占受站备用间隔
邳州 | 弹性经济对照 | 2025 | NEW-095 | BDZ-00027 | BDZ-00048 | 7.4911 | 同网格、指定既有馈线端点的新建联络候选；路径与可切负荷块尚未闭合
邳州 | 弹性经济对照 | 2025 | NEW-168 | BDZ-00135 | BDZ-00146 | 7.4911 | 同网格、指定既有馈线端点的新建联络候选；路径与可切负荷块尚未闭合
邳州 | 弹性经济对照 | 2025 | NEW-172 | BDZ-00146 | BDZ-00162 | 7.4911 | 同网格、指定既有馈线端点的新建联络候选；路径与可切负荷块尚未闭合
邳州 | 弹性经济对照 | 2025 | NEW-175 | BDZ-00146 | BDZ-00162 | 7.4911 | 同网格、指定既有馈线端点的新建联络候选；路径与可切负荷块尚未闭合
邳州 | 弹性经济对照 | 2026 | FEEDER-053 | BDZ-00027 | BDZ-00172 | 7.4911 | 同网格既有馈线负荷接邻站新出线，源端区段待核；新出线占受站备用间隔
邳州 | 弹性经济对照 | 2026 | NEW-039 | BDZ-00022 | BDZ-00146 | 7.4911 | 同网格、指定既有馈线端点的新建联络候选；路径与可切负荷块尚未闭合
邳州 | 弹性经济对照 | 2027 | FEEDER-021 | BDZ-00022 | BDZ-00162 | 7.4911 | 同网格既有馈线负荷接邻站新出线，源端区段待核；新出线占受站备用间隔
邳州 | 弹性经济对照 | 2027 | FEEDER-039 | BDZ-00026 | BDZ-00096 | 7.4911 | 同网格既有馈线负荷接邻站新出线，源端区段待核；新出线占受站备用间隔
邳州 | 弹性经济对照 | 2027 | NEW-041 | BDZ-00022 | BDZ-00162 | 7.4911 | 同网格、指定既有馈线端点的新建联络候选；路径与可切负荷块尚未闭合
邳州 | 弹性经济对照 | 2028 | NEW-003 | BDZ-00005 | BDZ-00141 | 7.4911 | 同网格、指定既有馈线端点的新建联络候选；路径与可切负荷块尚未闭合
邳州 | 弹性经济对照 | 2028 | NEW-004 | BDZ-00005 | BDZ-00141 | 7.4911 | 同网格、指定既有馈线端点的新建联络候选；路径与可切负荷块尚未闭合
邳州 | 弹性经济对照 | 2028 | NEW-081 | BDZ-00026 | BDZ-00147 | 7.4911 | 同网格、指定既有馈线端点的新建联络候选；路径与可切负荷块尚未闭合
邳州 | 弹性经济对照 | 2028 | NEW-160 | BDZ-00124 | BDZ-00164 | 7.4911 | 同网格、指定既有馈线端点的新建联络候选；路径与可切负荷块尚未闭合
邳州 | 弹性经济对照 | 2029 | NEW-001 | BDZ-00005 | BDZ-00141 | 7.4911 | 同网格、指定既有馈线端点的新建联络候选；路径与可切负荷块尚未闭合
邳州 | 弹性经济对照 | 2029 | NEW-180 | BDZ-00164 | BDZ-00172 | 7.4911 | 同网格、指定既有馈线端点的新建联络候选；路径与可切负荷块尚未闭合
邳州 | 弹性经济对照 | 2029 | NEW-181 | BDZ-00164 | BDZ-00172 | 7.4911 | 同网格、指定既有馈线端点的新建联络候选；路径与可切负荷块尚未闭合
邳州 | 弹性经济对照 | 2030 | FEEDER-009 | BDZ-00124 | BDZ-00016 | 7.4911 | 同网格既有馈线负荷接邻站新出线，源端区段待核；新出线占受站备用间隔
邳州 | 弹性经济对照 | 2030 | FEEDER-018 | BDZ-00022 | BDZ-00146 | 7.4911 | 同网格既有馈线负荷接邻站新出线，源端区段待核；新出线占受站备用间隔
邳州 | 弹性经济对照 | 2030 | FEEDER-034 | BDZ-00026 | BDZ-00031 | 7.4911 | 同网格既有馈线负荷接邻站新出线，源端区段待核；新出线占受站备用间隔
邳州 | 弹性经济对照 | 2030 | NEW-118 | BDZ-00028 | BDZ-00096 | 7.4911 | 同网格、指定既有馈线端点的新建联络候选；路径与可切负荷块尚未闭合
邳州 | 弹性经济对照 | 2030 | NEW-173 | BDZ-00146 | BDZ-00162 | 7.4911 | 同网格、指定既有馈线端点的新建联络候选；路径与可切负荷块尚未闭合
邳州 | 弹性经济对照 | 2031 | FEEDER-066 | BDZ-00095 | BDZ-00031 | 7.4911 | 同网格既有馈线负荷接邻站新出线，源端区段待核；新出线占受站备用间隔
邳州 | 弹性经济对照 | 2031 | NEW-005 | BDZ-00016 | BDZ-00037 | 7.4911 | 同网格、指定既有馈线端点的新建联络候选；路径与可切负荷块尚未闭合
邳州 | 弹性经济对照 | 2031 | NEW-106 | BDZ-00028 | BDZ-00048 | 7.4911 | 同网格、指定既有馈线端点的新建联络候选；路径与可切负荷块尚未闭合
邳州 | 弹性经济对照 | 2031 | NEW-131 | BDZ-00028 | BDZ-00172 | 7.4911 | 同网格、指定既有馈线端点的新建联络候选；路径与可切负荷块尚未闭合
邳州 | 弹性经济对照 | 2031 | NEW-141 | BDZ-00037 | BDZ-00124 | 7.4911 | 同网格、指定既有馈线端点的新建联络候选；路径与可切负荷块尚未闭合
邳州 | 弹性经济对照 | 2032 | FEEDER-035 | BDZ-00031 | BDZ-00026 | 7.4911 | 同网格既有馈线负荷接邻站新出线，源端区段待核；新出线占受站备用间隔
邳州 | 弹性经济对照 | 2032 | NEW-017 | BDZ-00021 | BDZ-00028 | 7.4911 | 同网格、指定既有馈线端点的新建联络候选；路径与可切负荷块尚未闭合
邳州 | 弹性经济对照 | 2032 | NEW-021 | BDZ-00021 | BDZ-00031 | 7.4911 | 同网格、指定既有馈线端点的新建联络候选；路径与可切负荷块尚未闭合
邳州 | 弹性经济对照 | 2032 | NEW-028 | BDZ-00021 | BDZ-00095 | 7.4911 | 同网格、指定既有馈线端点的新建联络候选；路径与可切负荷块尚未闭合
邳州 | 弹性经济对照 | 2032 | NEW-112 | BDZ-00028 | BDZ-00048 | 7.4911 | 同网格、指定既有馈线端点的新建联络候选；路径与可切负荷块尚未闭合
邳州 | 弹性经济对照 | 2033 | FEEDER-003 | BDZ-00016 | BDZ-00037 | 7.4911 | 同网格既有馈线负荷接邻站新出线，源端区段待核；新出线占受站备用间隔
邳州 | 弹性经济对照 | 2033 | FEEDER-015 | BDZ-00021 | BDZ-00095 | 7.4911 | 同网格既有馈线负荷接邻站新出线，源端区段待核；新出线占受站备用间隔
邳州 | 弹性经济对照 | 2033 | FEEDER-029 | BDZ-00028 | BDZ-00026 | 7.4911 | 同网格既有馈线负荷接邻站新出线，源端区段待核；新出线占受站备用间隔
邳州 | 弹性经济对照 | 2033 | FEEDER-060 | BDZ-00028 | BDZ-00172 | 7.4911 | 同网格既有馈线负荷接邻站新出线，源端区段待核；新出线占受站备用间隔
邳州 | 弹性经济对照 | 2033 | FEEDER-062 | BDZ-00031 | BDZ-00095 | 7.4911 | 同网格既有馈线负荷接邻站新出线，源端区段待核；新出线占受站备用间隔
邳州 | 弹性经济对照 | 2033 | FEEDER-073 | BDZ-00048 | BDZ-00096 | 7.4911 | 同网格既有馈线负荷接邻站新出线，源端区段待核；新出线占受站备用间隔
邳州 | 弹性经济对照 | 2033 | FEEDER-089 | BDZ-00146 | BDZ-00162 | 7.4911 | 同网格既有馈线负荷接邻站新出线，源端区段待核；新出线占受站备用间隔
邳州 | 弹性经济对照 | 2033 | NEW-002 | BDZ-00005 | BDZ-00141 | 7.4911 | 同网格、指定既有馈线端点的新建联络候选；路径与可切负荷块尚未闭合
邳州 | 弹性经济对照 | 2033 | NEW-037 | BDZ-00022 | BDZ-00146 | 7.4911 | 同网格、指定既有馈线端点的新建联络候选；路径与可切负荷块尚未闭合
邳州 | 弹性经济对照 | 2033 | NEW-125 | BDZ-00028 | BDZ-00147 | 7.4911 | 同网格、指定既有馈线端点的新建联络候选；路径与可切负荷块尚未闭合
邳州 | 弹性经济对照 | 2033 | NEW-136 | BDZ-00031 | BDZ-00095 | 7.4911 | 同网格、指定既有馈线端点的新建联络候选；路径与可切负荷块尚未闭合
邳州 | 弹性经济对照 | 2034 | FEEDER-005 | BDZ-00037 | BDZ-00016 | 7.4911 | 同网格既有馈线负荷接邻站新出线，源端区段待核；新出线占受站备用间隔
邳州 | 弹性经济对照 | 2034 | FEEDER-069 | BDZ-00037 | BDZ-00124 | 7.4911 | 同网格既有馈线负荷接邻站新出线，源端区段待核；新出线占受站备用间隔
邳州 | 弹性经济对照 | 2034 | NEW-055 | BDZ-00026 | BDZ-00028 | 7.4911 | 同网格、指定既有馈线端点的新建联络候选；路径与可切负荷块尚未闭合
邳州 | 弹性经济对照 | 2035 | FEEDER-038 | BDZ-00048 | BDZ-00026 | 7.4911 | 同网格既有馈线负荷接邻站新出线，源端区段待核；新出线占受站备用间隔
邳州 | 弹性经济对照 | 2035 | NEW-122 | BDZ-00028 | BDZ-00147 | 7.4911 | 同网格、指定既有馈线端点的新建联络候选；路径与可切负荷块尚未闭合

## 固定区段切换预案
地区 | 方案 | 年份 | 方式 | 原属站 | 接收站 | 路径 | 源馈线组 | 受端馈线 | 区段数 | 全站区段数 | 净功率峰值上界_MW | 路径性质
市区 | 刚性 | 2022 | 正常固定 | BDZ-00151 | BDZ-00092 | EQ-063-1 | EQ-BDZ-00151-0 | EQ-BDZ-00092-1 | 1 | 94 | 1.2785 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2022 | 正常固定 | BDZ-00139 | BDZ-00106 | EQ-073-1 | EQ-BDZ-00139-0 | EQ-BDZ-00106-1 | 1 | 68 | 1.2806 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2022 | 正常固定 | BDZ-00139 | BDZ-00110 | EQ-074-1 | EQ-BDZ-00139-0 | EQ-BDZ-00110-1 | 1 | 68 | 1.2806 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2022 | 故障站追加 | BDZ-00065 | BDZ-00012 | EQ-000-0 | EQ-BDZ-00065-1 | EQ-BDZ-00012-0 | 10 | 61 | 12.861 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2022 | 故障站追加 | BDZ-00114 | BDZ-00012 | EQ-001-1 | EQ-BDZ-00114-0 | EQ-BDZ-00012-1 | 4 | 83 | 4.9676 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2022 | 故障站追加 | BDZ-00013 | BDZ-00053 | EQ-003-0 | EQ-BDZ-00013-0 | EQ-BDZ-00053-1 | 1 | 57 | 1.1558 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2022 | 故障站追加 | BDZ-00053 | BDZ-00013 | EQ-003-0 | EQ-BDZ-00053-1 | EQ-BDZ-00013-0 | 15 | 63 | 19.0255 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2022 | 故障站追加 | BDZ-00053 | BDZ-00013 | EQ-003-1 | EQ-BDZ-00053-0 | EQ-BDZ-00013-1 | 9 | 63 | 11.4153 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2022 | 故障站追加 | BDZ-00013 | BDZ-00076 | EQ-004-0 | EQ-BDZ-00013-0 | EQ-BDZ-00076-1 | 12 | 57 | 13.8695 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2022 | 故障站追加 | BDZ-00013 | BDZ-00076 | EQ-004-1 | EQ-BDZ-00013-1 | EQ-BDZ-00076-0 | 2 | 57 | 2.3116 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2022 | 故障站追加 | BDZ-00013 | BDZ-00106 | EQ-005-1 | EQ-BDZ-00013-1 | EQ-BDZ-00106-0 | 2 | 57 | 2.3116 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2022 | 故障站追加 | BDZ-00013 | BDZ-00183 | EQ-006-0 | EQ-BDZ-00013-0 | EQ-BDZ-00183-1 | 4 | 57 | 4.6232 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2022 | 故障站追加 | BDZ-00013 | BDZ-00183 | EQ-006-1 | EQ-BDZ-00013-1 | EQ-BDZ-00183-0 | 4 | 57 | 4.6232 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2022 | 故障站追加 | BDZ-00023 | BDZ-00074 | EQ-008-1 | EQ-BDZ-00023-1 | EQ-BDZ-00074-0 | 5 | 75 | 6.4288 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2022 | 故障站追加 | BDZ-00074 | BDZ-00023 | EQ-008-1 | EQ-BDZ-00074-0 | EQ-BDZ-00023-1 | 1 | 56 | 1.1916 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2022 | 故障站追加 | BDZ-00023 | BDZ-00154 | EQ-013-1 | EQ-BDZ-00023-1 | EQ-BDZ-00154-0 | 7 | 75 | 9.0004 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2022 | 故障站追加 | BDZ-00023 | BDZ-00175 | EQ-014-1 | EQ-BDZ-00023-1 | EQ-BDZ-00175-0 | 17 | 75 | 21.858 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2022 | 故障站追加 | BDZ-00055 | BDZ-00024 | EQ-016-0 | EQ-BDZ-00055-1 | EQ-BDZ-00024-0 | 1 | 34 | 1.2693 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2022 | 故障站追加 | BDZ-00024 | BDZ-00148 | EQ-021-0 | EQ-BDZ-00024-0 | EQ-BDZ-00148-1 | 20 | 70 | 25.598 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2022 | 故障站追加 | BDZ-00024 | BDZ-00148 | EQ-021-1 | EQ-BDZ-00024-1 | EQ-BDZ-00148-0 | 4 | 70 | 5.1196 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2022 | 故障站追加 | BDZ-00042 | BDZ-00148 | EQ-025-1 | EQ-BDZ-00042-1 | EQ-BDZ-00148-0 | 8 | 62 | 10.1668 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2022 | 故障站追加 | BDZ-00151 | BDZ-00042 | EQ-026-0 | EQ-BDZ-00151-1 | EQ-BDZ-00042-0 | 8 | 94 | 10.2278 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2022 | 故障站追加 | BDZ-00042 | BDZ-00154 | EQ-027-1 | EQ-BDZ-00042-1 | EQ-BDZ-00154-0 | 7 | 62 | 8.8959 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2022 | 故障站追加 | BDZ-00051 | BDZ-00154 | EQ-033-0 | EQ-BDZ-00051-0 | EQ-BDZ-00154-1 | 5 | 47 | 6.3366 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2022 | 故障站追加 | BDZ-00051 | BDZ-00154 | EQ-033-1 | EQ-BDZ-00051-1 | EQ-BDZ-00154-0 | 7 | 47 | 8.8712 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2022 | 故障站追加 | BDZ-00051 | BDZ-00175 | EQ-034-0 | EQ-BDZ-00051-0 | EQ-BDZ-00175-1 | 2 | 47 | 2.5346 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2022 | 故障站追加 | BDZ-00051 | BDZ-00175 | EQ-034-1 | EQ-BDZ-00051-1 | EQ-BDZ-00175-0 | 5 | 47 | 6.3366 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2022 | 故障站追加 | BDZ-00053 | BDZ-00106 | EQ-036-0 | EQ-BDZ-00053-0 | EQ-BDZ-00106-1 | 1 | 63 | 1.2684 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2022 | 故障站追加 | BDZ-00053 | BDZ-00106 | EQ-036-1 | EQ-BDZ-00053-1 | EQ-BDZ-00106-0 | 2 | 63 | 2.5367 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2022 | 故障站追加 | BDZ-00062 | BDZ-00055 | EQ-038-1 | EQ-BDZ-00062-0 | EQ-BDZ-00055-1 | 17 | 41 | 21.8478 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2022 | 故障站追加 | BDZ-00055 | BDZ-00148 | EQ-041-0 | EQ-BDZ-00055-0 | EQ-BDZ-00148-1 | 10 | 34 | 12.6931 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2022 | 故障站追加 | BDZ-00062 | BDZ-00103 | EQ-044-0 | EQ-BDZ-00062-0 | EQ-BDZ-00103-1 | 1 | 41 | 1.2852 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2022 | 故障站追加 | BDZ-00103 | BDZ-00062 | EQ-044-1 | EQ-BDZ-00103-0 | EQ-BDZ-00062-1 | 5 | 48 | 6.4181 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2022 | 故障站追加 | BDZ-00148 | BDZ-00062 | EQ-045-1 | EQ-BDZ-00148-0 | EQ-BDZ-00062-1 | 18 | 76 | 22.8597 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2022 | 故障站追加 | BDZ-00062 | BDZ-00154 | EQ-047-0 | EQ-BDZ-00062-0 | EQ-BDZ-00154-1 | 1 | 41 | 1.2852 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2022 | 故障站追加 | BDZ-00062 | BDZ-00154 | EQ-047-1 | EQ-BDZ-00062-1 | EQ-BDZ-00154-0 | 4 | 41 | 5.1407 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2022 | 故障站追加 | BDZ-00065 | BDZ-00110 | EQ-048-1 | EQ-BDZ-00065-1 | EQ-BDZ-00110-0 | 10 | 61 | 12.861 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2022 | 故障站追加 | BDZ-00114 | BDZ-00065 | EQ-049-1 | EQ-BDZ-00114-0 | EQ-BDZ-00065-1 | 18 | 83 | 22.3541 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2022 | 故障站追加 | BDZ-00139 | BDZ-00065 | EQ-050-1 | EQ-BDZ-00139-0 | EQ-BDZ-00065-1 | 16 | 68 | 20.4897 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2022 | 故障站追加 | BDZ-00074 | BDZ-00114 | EQ-054-1 | EQ-BDZ-00074-1 | EQ-BDZ-00114-0 | 15 | 56 | 17.8734 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2022 | 故障站追加 | BDZ-00074 | BDZ-00154 | EQ-056-0 | EQ-BDZ-00074-0 | EQ-BDZ-00154-1 | 8 | 56 | 9.5325 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2022 | 故障站追加 | BDZ-00155 | BDZ-00074 | EQ-057-0 | EQ-BDZ-00155-1 | EQ-BDZ-00074-0 | 2 | 39 | 2.5519 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2022 | 故障站追加 | BDZ-00155 | BDZ-00074 | EQ-057-1 | EQ-BDZ-00155-0 | EQ-BDZ-00074-1 | 2 | 39 | 2.5519 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2022 | 故障站追加 | BDZ-00074 | BDZ-00175 | EQ-058-0 | EQ-BDZ-00074-0 | EQ-BDZ-00175-1 | 1 | 56 | 1.1916 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2022 | 故障站追加 | BDZ-00139 | BDZ-00076 | EQ-060-0 | EQ-BDZ-00139-1 | EQ-BDZ-00076-0 | 5 | 68 | 6.403 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2022 | 故障站追加 | BDZ-00139 | BDZ-00076 | EQ-060-1 | EQ-BDZ-00139-0 | EQ-BDZ-00076-1 | 11 | 68 | 14.0867 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2022 | 故障站追加 | BDZ-00094 | BDZ-00175 | EQ-069-0 | EQ-BDZ-00094-0 | EQ-BDZ-00175-1 | 11 | 48 | 13.9391 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2022 | 故障站追加 | BDZ-00094 | BDZ-00175 | EQ-069-1 | EQ-BDZ-00094-1 | EQ-BDZ-00175-0 | 9 | 48 | 11.4047 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2022 | 故障站追加 | BDZ-00103 | BDZ-00154 | EQ-072-0 | EQ-BDZ-00103-0 | EQ-BDZ-00154-1 | 7 | 48 | 8.9853 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2022 | 故障站追加 | BDZ-00103 | BDZ-00154 | EQ-072-1 | EQ-BDZ-00103-1 | EQ-BDZ-00154-0 | 7 | 48 | 8.9853 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2022 | 故障站追加 | BDZ-00139 | BDZ-00106 | EQ-073-0 | EQ-BDZ-00139-1 | EQ-BDZ-00106-0 | 2 | 68 | 2.5612 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2022 | 故障站追加 | BDZ-00139 | BDZ-00110 | EQ-074-0 | EQ-BDZ-00139-1 | EQ-BDZ-00110-0 | 11 | 68 | 14.0867 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2022 | 故障站追加 | BDZ-00155 | BDZ-00114 | EQ-075-0 | EQ-BDZ-00155-1 | EQ-BDZ-00114-0 | 8 | 39 | 10.2074 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2022 | 故障站追加 | BDZ-00155 | BDZ-00114 | EQ-075-1 | EQ-BDZ-00155-0 | EQ-BDZ-00114-1 | 8 | 39 | 10.2074 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2022 | 故障站追加 | BDZ-00115 | BDZ-00175 | EQ-078-0 | EQ-BDZ-00115-0 | EQ-BDZ-00175-1 | 11 | 54 | 14.022 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2022 | 故障站追加 | BDZ-00115 | BDZ-00175 | EQ-078-1 | EQ-BDZ-00115-1 | EQ-BDZ-00175-0 | 16 | 54 | 20.3956 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2022 | 故障站追加 | BDZ-00151 | BDZ-00148 | EQ-079-1 | EQ-BDZ-00151-0 | EQ-BDZ-00148-1 | 15 | 94 | 19.1771 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2022 | 故障站追加 | BDZ-00148 | BDZ-00154 | EQ-080-0 | EQ-BDZ-00148-0 | EQ-BDZ-00154-1 | 7 | 76 | 8.8899 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2022 | 故障站追加 | BDZ-00148 | BDZ-00154 | EQ-080-1 | EQ-BDZ-00148-1 | EQ-BDZ-00154-0 | 4 | 76 | 5.0799 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2022 | 故障站追加 | BDZ-00151 | BDZ-00154 | EQ-081-1 | EQ-BDZ-00151-1 | EQ-BDZ-00154-0 | 7 | 94 | 8.9493 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2022 | 故障站追加 | BDZ-00151 | BDZ-00175 | EQ-082-1 | EQ-BDZ-00151-1 | EQ-BDZ-00175-0 | 17 | 94 | 21.7341 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2023 | 正常固定 | BDZ-00151 | BDZ-00092 | CITY-TIE-0447 | ASSUMED-BDZ-00151-15 | ASSUMED-BDZ-00092-05 | 2 | 94 | 2.753 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2023 | 正常固定 | BDZ-00139 | BDZ-00106 | CITY-TIE-0524 | ASSUMED-BDZ-00139-18 | ASSUMED-BDZ-00106-04 | 2 | 68 | 2.7576 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2023 | 正常固定 | BDZ-00139 | BDZ-00110 | CITY-FEEDER-0538 | ASSUMED-BDZ-00139-22 | SIM-CITY-FEEDER-0538 | 1 | 68 | 1.3788 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2023 | 正常固定 | BDZ-00151 | BDZ-00154 | CITY-TIE-0584 | ASSUMED-BDZ-00151-32 | ASSUMED-BDZ-00154-14 | 2 | 94 | 2.753 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2023 | 正常固定 | BDZ-00151 | BDZ-00154 | CITY-FEEDER-0586 | ASSUMED-BDZ-00151-30 | SIM-CITY-FEEDER-0586 | 2 | 94 | 2.753 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2023 | 正常固定 | BDZ-00151 | BDZ-00092 | EQ-063-0 | EQ-BDZ-00151-1 | EQ-BDZ-00092-0 | 1 | 94 | 1.3765 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2023 | 正常固定 | BDZ-00151 | BDZ-00092 | EQ-063-1 | EQ-BDZ-00151-0 | EQ-BDZ-00092-1 | 1 | 94 | 1.3765 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2023 | 正常固定 | BDZ-00139 | BDZ-00106 | EQ-073-1 | EQ-BDZ-00139-0 | EQ-BDZ-00106-1 | 1 | 68 | 1.3788 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2023 | 正常固定 | BDZ-00139 | BDZ-00110 | EQ-074-1 | EQ-BDZ-00139-0 | EQ-BDZ-00110-1 | 2 | 68 | 2.7576 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2023 | 故障站追加 | BDZ-00065 | BDZ-00012 | EQ-000-0 | EQ-BDZ-00065-1 | EQ-BDZ-00012-0 | 10 | 61 | 13.8473 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2023 | 故障站追加 | BDZ-00114 | BDZ-00012 | EQ-001-1 | EQ-BDZ-00114-0 | EQ-BDZ-00012-1 | 7 | 83 | 9.3599 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2023 | 故障站追加 | BDZ-00053 | BDZ-00013 | EQ-003-0 | EQ-BDZ-00053-1 | EQ-BDZ-00013-0 | 14 | 63 | 19.1189 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2023 | 故障站追加 | BDZ-00013 | BDZ-00053 | EQ-003-1 | EQ-BDZ-00013-1 | EQ-BDZ-00053-0 | 4 | 57 | 4.9777 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2023 | 故障站追加 | BDZ-00053 | BDZ-00013 | EQ-003-1 | EQ-BDZ-00053-0 | EQ-BDZ-00013-1 | 8 | 63 | 10.9251 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2023 | 故障站追加 | BDZ-00013 | BDZ-00076 | EQ-004-0 | EQ-BDZ-00013-0 | EQ-BDZ-00076-1 | 3 | 57 | 3.7333 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2023 | 故障站追加 | BDZ-00013 | BDZ-00076 | EQ-004-1 | EQ-BDZ-00013-1 | EQ-BDZ-00076-0 | 10 | 57 | 12.4442 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2023 | 故障站追加 | BDZ-00013 | BDZ-00106 | EQ-005-1 | EQ-BDZ-00013-1 | EQ-BDZ-00106-0 | 2 | 57 | 2.4888 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2023 | 故障站追加 | BDZ-00013 | BDZ-00183 | EQ-006-0 | EQ-BDZ-00013-0 | EQ-BDZ-00183-1 | 4 | 57 | 4.9777 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2023 | 故障站追加 | BDZ-00013 | BDZ-00183 | EQ-006-1 | EQ-BDZ-00013-1 | EQ-BDZ-00183-0 | 4 | 57 | 4.9777 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2023 | 故障站追加 | BDZ-00051 | BDZ-00023 | EQ-007-0 | EQ-BDZ-00051-1 | EQ-BDZ-00023-0 | 14 | 47 | 19.1031 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2023 | 故障站追加 | BDZ-00023 | BDZ-00074 | EQ-008-0 | EQ-BDZ-00023-0 | EQ-BDZ-00074-1 | 8 | 75 | 11.075 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2023 | 故障站追加 | BDZ-00023 | BDZ-00092 | EQ-009-0 | EQ-BDZ-00023-0 | EQ-BDZ-00092-1 | 2 | 75 | 2.7687 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2023 | 故障站追加 | BDZ-00115 | BDZ-00023 | EQ-012-0 | EQ-BDZ-00115-1 | EQ-BDZ-00023-0 | 2 | 54 | 2.745 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2023 | 故障站追加 | BDZ-00023 | BDZ-00154 | EQ-013-0 | EQ-BDZ-00023-0 | EQ-BDZ-00154-1 | 6 | 75 | 8.3062 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2023 | 故障站追加 | BDZ-00023 | BDZ-00175 | EQ-014-0 | EQ-BDZ-00023-0 | EQ-BDZ-00175-1 | 14 | 75 | 19.3812 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2023 | 故障站追加 | BDZ-00023 | BDZ-00175 | EQ-014-1 | EQ-BDZ-00023-1 | EQ-BDZ-00175-0 | 2 | 75 | 2.7687 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2023 | 故障站追加 | BDZ-00024 | BDZ-00042 | EQ-015-0 | EQ-BDZ-00024-0 | EQ-BDZ-00042-1 | 1 | 70 | 1.3781 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2023 | 故障站追加 | BDZ-00055 | BDZ-00024 | EQ-016-1 | EQ-BDZ-00055-0 | EQ-BDZ-00024-1 | 1 | 34 | 1.3667 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2023 | 故障站追加 | BDZ-00024 | BDZ-00062 | EQ-017-0 | EQ-BDZ-00024-0 | EQ-BDZ-00062-1 | 2 | 70 | 2.7561 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2023 | 故障站追加 | BDZ-00024 | BDZ-00062 | EQ-017-1 | EQ-BDZ-00024-1 | EQ-BDZ-00062-0 | 11 | 70 | 15.1586 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2023 | 故障站追加 | BDZ-00024 | BDZ-00065 | EQ-018-0 | EQ-BDZ-00024-0 | EQ-BDZ-00065-1 | 2 | 70 | 2.7561 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2023 | 故障站追加 | BDZ-00024 | BDZ-00110 | EQ-019-0 | EQ-BDZ-00024-0 | EQ-BDZ-00110-1 | 2 | 70 | 2.7561 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2023 | 故障站追加 | BDZ-00024 | BDZ-00110 | EQ-019-1 | EQ-BDZ-00024-1 | EQ-BDZ-00110-0 | 9 | 70 | 12.4025 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2023 | 故障站追加 | BDZ-00148 | BDZ-00024 | EQ-021-0 | EQ-BDZ-00148-1 | EQ-BDZ-00024-0 | 17 | 76 | 23.2454 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2023 | 故障站追加 | BDZ-00042 | BDZ-00062 | EQ-023-0 | EQ-BDZ-00042-0 | EQ-BDZ-00062-1 | 4 | 62 | 5.4732 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2023 | 故障站追加 | BDZ-00062 | BDZ-00042 | EQ-023-0 | EQ-BDZ-00062-1 | EQ-BDZ-00042-0 | 5 | 41 | 6.9186 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2023 | 故障站追加 | BDZ-00042 | BDZ-00062 | EQ-023-1 | EQ-BDZ-00042-1 | EQ-BDZ-00062-0 | 14 | 62 | 19.1563 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2023 | 故障站追加 | BDZ-00062 | BDZ-00042 | EQ-023-1 | EQ-BDZ-00062-0 | EQ-BDZ-00042-1 | 14 | 41 | 19.3721 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2023 | 故障站追加 | BDZ-00148 | BDZ-00042 | EQ-025-1 | EQ-BDZ-00148-0 | EQ-BDZ-00042-1 | 1 | 76 | 1.3674 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2023 | 故障站追加 | BDZ-00151 | BDZ-00042 | EQ-026-1 | EQ-BDZ-00151-0 | EQ-BDZ-00042-1 | 17 | 94 | 23.4008 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2023 | 故障站追加 | BDZ-00042 | BDZ-00154 | EQ-027-0 | EQ-BDZ-00042-0 | EQ-BDZ-00154-1 | 6 | 62 | 8.2098 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2023 | 故障站追加 | BDZ-00042 | BDZ-00154 | EQ-027-1 | EQ-BDZ-00042-1 | EQ-BDZ-00154-0 | 6 | 62 | 8.2098 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2023 | 故障站追加 | BDZ-00051 | BDZ-00154 | EQ-033-0 | EQ-BDZ-00051-0 | EQ-BDZ-00154-1 | 5 | 47 | 6.8225 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2023 | 故障站追加 | BDZ-00051 | BDZ-00175 | EQ-034-1 | EQ-BDZ-00051-1 | EQ-BDZ-00175-0 | 1 | 47 | 1.3645 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2023 | 故障站追加 | BDZ-00053 | BDZ-00076 | EQ-035-0 | EQ-BDZ-00053-0 | EQ-BDZ-00076-1 | 9 | 63 | 12.2907 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2023 | 故障站追加 | BDZ-00053 | BDZ-00076 | EQ-035-1 | EQ-BDZ-00053-1 | EQ-BDZ-00076-0 | 9 | 63 | 12.2907 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2023 | 故障站追加 | BDZ-00076 | BDZ-00053 | EQ-035-1 | EQ-BDZ-00076-0 | EQ-BDZ-00053-1 | 4 | 24 | 5.3515 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2023 | 故障站追加 | BDZ-00053 | BDZ-00106 | EQ-036-1 | EQ-BDZ-00053-1 | EQ-BDZ-00106-0 | 1 | 63 | 1.3656 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2023 | 故障站追加 | BDZ-00055 | BDZ-00092 | EQ-039-0 | EQ-BDZ-00055-0 | EQ-BDZ-00092-1 | 2 | 34 | 2.7333 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2023 | 故障站追加 | BDZ-00148 | BDZ-00055 | EQ-041-1 | EQ-BDZ-00148-0 | EQ-BDZ-00055-1 | 15 | 76 | 20.5106 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2023 | 故障站追加 | BDZ-00055 | BDZ-00175 | EQ-043-1 | EQ-BDZ-00055-1 | EQ-BDZ-00175-0 | 10 | 34 | 13.6665 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2023 | 故障站追加 | BDZ-00103 | BDZ-00062 | EQ-044-0 | EQ-BDZ-00103-1 | EQ-BDZ-00062-0 | 3 | 48 | 4.1462 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2023 | 故障站追加 | BDZ-00103 | BDZ-00062 | EQ-044-1 | EQ-BDZ-00103-0 | EQ-BDZ-00062-1 | 14 | 48 | 19.3487 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2023 | 故障站追加 | BDZ-00062 | BDZ-00154 | EQ-047-0 | EQ-BDZ-00062-0 | EQ-BDZ-00154-1 | 6 | 41 | 8.3023 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2023 | 故障站追加 | BDZ-00062 | BDZ-00154 | EQ-047-1 | EQ-BDZ-00062-1 | EQ-BDZ-00154-0 | 6 | 41 | 8.3023 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2023 | 故障站追加 | BDZ-00065 | BDZ-00110 | EQ-048-0 | EQ-BDZ-00065-0 | EQ-BDZ-00110-1 | 3 | 61 | 4.1542 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2023 | 故障站追加 | BDZ-00065 | BDZ-00110 | EQ-048-1 | EQ-BDZ-00065-1 | EQ-BDZ-00110-0 | 9 | 61 | 12.4626 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2023 | 故障站追加 | BDZ-00065 | BDZ-00114 | EQ-049-0 | EQ-BDZ-00065-0 | EQ-BDZ-00114-1 | 3 | 61 | 4.1542 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2023 | 故障站追加 | BDZ-00065 | BDZ-00114 | EQ-049-1 | EQ-BDZ-00065-1 | EQ-BDZ-00114-0 | 1 | 61 | 1.3847 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2023 | 故障站追加 | BDZ-00065 | BDZ-00155 | EQ-051-0 | EQ-BDZ-00065-0 | EQ-BDZ-00155-1 | 3 | 61 | 4.1542 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2023 | 故障站追加 | BDZ-00155 | BDZ-00065 | EQ-051-1 | EQ-BDZ-00155-0 | EQ-BDZ-00065-1 | 3 | 39 | 4.1213 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2023 | 故障站追加 | BDZ-00074 | BDZ-00114 | EQ-054-0 | EQ-BDZ-00074-0 | EQ-BDZ-00114-1 | 11 | 56 | 14.1124 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2023 | 故障站追加 | BDZ-00114 | BDZ-00074 | EQ-054-0 | EQ-BDZ-00114-1 | EQ-BDZ-00074-0 | 10 | 83 | 13.3713 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2023 | 故障站追加 | BDZ-00074 | BDZ-00175 | EQ-058-1 | EQ-BDZ-00074-1 | EQ-BDZ-00175-0 | 15 | 56 | 19.2441 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2023 | 故障站追加 | BDZ-00139 | BDZ-00076 | EQ-060-0 | EQ-BDZ-00139-1 | EQ-BDZ-00076-0 | 9 | 68 | 12.4093 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2023 | 故障站追加 | BDZ-00139 | BDZ-00076 | EQ-060-1 | EQ-BDZ-00139-0 | EQ-BDZ-00076-1 | 9 | 68 | 12.4093 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2023 | 故障站追加 | BDZ-00115 | BDZ-00092 | EQ-062-1 | EQ-BDZ-00115-0 | EQ-BDZ-00092-1 | 2 | 54 | 2.745 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2023 | 故障站追加 | BDZ-00151 | BDZ-00092 | EQ-063-0 | EQ-BDZ-00151-1 | EQ-BDZ-00092-0 | 2 | 94 | 2.753 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2023 | 故障站追加 | BDZ-00115 | BDZ-00094 | EQ-067-0 | EQ-BDZ-00115-1 | EQ-BDZ-00094-0 | 2 | 54 | 2.745 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2023 | 故障站追加 | BDZ-00094 | BDZ-00154 | EQ-068-0 | EQ-BDZ-00094-0 | EQ-BDZ-00154-1 | 5 | 48 | 6.8218 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2023 | 故障站追加 | BDZ-00094 | BDZ-00175 | EQ-069-0 | EQ-BDZ-00094-0 | EQ-BDZ-00175-1 | 15 | 48 | 20.4655 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2023 | 故障站追加 | BDZ-00094 | BDZ-00175 | EQ-069-1 | EQ-BDZ-00094-1 | EQ-BDZ-00175-0 | 6 | 48 | 8.1862 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2023 | 故障站追加 | BDZ-00103 | BDZ-00154 | EQ-072-0 | EQ-BDZ-00103-0 | EQ-BDZ-00154-1 | 6 | 48 | 8.2923 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2023 | 故障站追加 | BDZ-00103 | BDZ-00154 | EQ-072-1 | EQ-BDZ-00103-1 | EQ-BDZ-00154-0 | 6 | 48 | 8.2923 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2023 | 故障站追加 | BDZ-00139 | BDZ-00106 | EQ-073-0 | EQ-BDZ-00139-1 | EQ-BDZ-00106-0 | 1 | 68 | 1.3788 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2023 | 故障站追加 | BDZ-00139 | BDZ-00110 | EQ-074-0 | EQ-BDZ-00139-1 | EQ-BDZ-00110-0 | 9 | 68 | 12.4093 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2023 | 故障站追加 | BDZ-00139 | BDZ-00110 | EQ-074-1 | EQ-BDZ-00139-0 | EQ-BDZ-00110-1 | 7 | 68 | 9.6517 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2023 | 故障站追加 | BDZ-00114 | BDZ-00155 | EQ-075-1 | EQ-BDZ-00114-1 | EQ-BDZ-00155-0 | 10 | 83 | 13.3713 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2023 | 故障站追加 | BDZ-00155 | BDZ-00114 | EQ-075-1 | EQ-BDZ-00155-0 | EQ-BDZ-00114-1 | 9 | 39 | 12.364 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2023 | 故障站追加 | BDZ-00115 | BDZ-00154 | EQ-077-0 | EQ-BDZ-00115-0 | EQ-BDZ-00154-1 | 6 | 54 | 8.2349 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2023 | 故障站追加 | BDZ-00115 | BDZ-00175 | EQ-078-0 | EQ-BDZ-00115-0 | EQ-BDZ-00175-1 | 15 | 54 | 20.5872 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2023 | 故障站追加 | BDZ-00151 | BDZ-00148 | EQ-079-0 | EQ-BDZ-00151-1 | EQ-BDZ-00148-0 | 4 | 94 | 5.5061 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2023 | 故障站追加 | BDZ-00151 | BDZ-00154 | EQ-081-1 | EQ-BDZ-00151-1 | EQ-BDZ-00154-0 | 6 | 94 | 8.2591 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2023 | 故障站追加 | BDZ-00151 | BDZ-00175 | EQ-082-1 | EQ-BDZ-00151-1 | EQ-BDZ-00175-0 | 14 | 94 | 19.2713 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2024 | 正常固定 | BDZ-00151 | BDZ-00092 | CITY-TIE-0447 | ASSUMED-BDZ-00151-15 | ASSUMED-BDZ-00092-05 | 2 | 94 | 2.5874 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2024 | 正常固定 | BDZ-00139 | BDZ-00106 | CITY-TIE-0524 | ASSUMED-BDZ-00139-18 | ASSUMED-BDZ-00106-04 | 2 | 68 | 2.5917 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2024 | 正常固定 | BDZ-00139 | BDZ-00110 | CITY-FEEDER-0538 | ASSUMED-BDZ-00139-22 | SIM-CITY-FEEDER-0538 | 2 | 68 | 2.5917 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2024 | 正常固定 | BDZ-00151 | BDZ-00154 | CITY-TIE-0584 | ASSUMED-BDZ-00151-32 | ASSUMED-BDZ-00154-14 | 2 | 94 | 2.5874 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2024 | 正常固定 | BDZ-00151 | BDZ-00154 | CITY-FEEDER-0586 | ASSUMED-BDZ-00151-30 | SIM-CITY-FEEDER-0586 | 2 | 94 | 2.5874 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2024 | 正常固定 | BDZ-00139 | BDZ-00106 | EQ-073-1 | EQ-BDZ-00139-0 | EQ-BDZ-00106-1 | 1 | 68 | 1.2958 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2024 | 正常固定 | BDZ-00139 | BDZ-00110 | EQ-074-1 | EQ-BDZ-00139-0 | EQ-BDZ-00110-1 | 2 | 68 | 2.5917 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2024 | 故障站追加 | BDZ-00065 | BDZ-00012 | EQ-000-0 | EQ-BDZ-00065-1 | EQ-BDZ-00012-0 | 6 | 61 | 7.8084 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2024 | 故障站追加 | BDZ-00114 | BDZ-00012 | EQ-001-1 | EQ-BDZ-00114-0 | EQ-BDZ-00012-1 | 4 | 83 | 5.0266 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2024 | 故障站追加 | BDZ-00013 | BDZ-00053 | EQ-003-0 | EQ-BDZ-00013-0 | EQ-BDZ-00053-1 | 2 | 57 | 2.3391 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2024 | 故障站追加 | BDZ-00053 | BDZ-00013 | EQ-003-0 | EQ-BDZ-00053-1 | EQ-BDZ-00013-0 | 4 | 63 | 5.1338 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2024 | 故障站追加 | BDZ-00053 | BDZ-00013 | EQ-003-1 | EQ-BDZ-00053-0 | EQ-BDZ-00013-1 | 4 | 63 | 5.1338 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2024 | 故障站追加 | BDZ-00013 | BDZ-00076 | EQ-004-0 | EQ-BDZ-00013-0 | EQ-BDZ-00076-1 | 7 | 57 | 8.1867 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2024 | 故障站追加 | BDZ-00013 | BDZ-00076 | EQ-004-1 | EQ-BDZ-00013-1 | EQ-BDZ-00076-0 | 10 | 57 | 11.6953 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2024 | 故障站追加 | BDZ-00013 | BDZ-00106 | EQ-005-1 | EQ-BDZ-00013-1 | EQ-BDZ-00106-0 | 2 | 57 | 2.3391 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2024 | 故障站追加 | BDZ-00013 | BDZ-00183 | EQ-006-0 | EQ-BDZ-00013-0 | EQ-BDZ-00183-1 | 4 | 57 | 4.6781 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2024 | 故障站追加 | BDZ-00013 | BDZ-00183 | EQ-006-1 | EQ-BDZ-00013-1 | EQ-BDZ-00183-0 | 4 | 57 | 4.6781 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2024 | 故障站追加 | BDZ-00023 | BDZ-00074 | EQ-008-1 | EQ-BDZ-00023-1 | EQ-BDZ-00074-0 | 6 | 75 | 7.8063 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2024 | 故障站追加 | BDZ-00023 | BDZ-00154 | EQ-013-1 | EQ-BDZ-00023-1 | EQ-BDZ-00154-0 | 7 | 75 | 9.1074 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2024 | 故障站追加 | BDZ-00023 | BDZ-00175 | EQ-014-1 | EQ-BDZ-00023-1 | EQ-BDZ-00175-0 | 16 | 75 | 20.8169 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2024 | 故障站追加 | BDZ-00055 | BDZ-00024 | EQ-016-1 | EQ-BDZ-00055-0 | EQ-BDZ-00024-1 | 1 | 34 | 1.2844 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2024 | 故障站追加 | BDZ-00065 | BDZ-00024 | EQ-018-1 | EQ-BDZ-00065-0 | EQ-BDZ-00024-1 | 1 | 61 | 1.3014 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2024 | 故障站追加 | BDZ-00024 | BDZ-00110 | EQ-019-1 | EQ-BDZ-00024-1 | EQ-BDZ-00110-0 | 10 | 70 | 12.9512 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2024 | 故障站追加 | BDZ-00024 | BDZ-00148 | EQ-021-0 | EQ-BDZ-00024-0 | EQ-BDZ-00148-1 | 4 | 70 | 5.1805 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2024 | 故障站追加 | BDZ-00024 | BDZ-00148 | EQ-021-1 | EQ-BDZ-00024-1 | EQ-BDZ-00148-0 | 10 | 70 | 12.9512 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2024 | 故障站追加 | BDZ-00042 | BDZ-00062 | EQ-023-1 | EQ-BDZ-00042-1 | EQ-BDZ-00062-0 | 9 | 62 | 11.5736 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2024 | 故障站追加 | BDZ-00062 | BDZ-00042 | EQ-023-1 | EQ-BDZ-00062-0 | EQ-BDZ-00042-1 | 11 | 41 | 14.3049 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2024 | 故障站追加 | BDZ-00151 | BDZ-00042 | EQ-026-1 | EQ-BDZ-00151-0 | EQ-BDZ-00042-1 | 16 | 94 | 20.6988 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2024 | 故障站追加 | BDZ-00042 | BDZ-00154 | EQ-027-1 | EQ-BDZ-00042-1 | EQ-BDZ-00154-0 | 7 | 62 | 9.0017 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2024 | 故障站追加 | BDZ-00051 | BDZ-00092 | EQ-029-0 | EQ-BDZ-00051-0 | EQ-BDZ-00092-1 | 3 | 47 | 3.8472 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2024 | 故障站追加 | BDZ-00115 | BDZ-00051 | EQ-032-1 | EQ-BDZ-00115-0 | EQ-BDZ-00051-1 | 1 | 54 | 1.2899 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2024 | 故障站追加 | BDZ-00051 | BDZ-00175 | EQ-034-1 | EQ-BDZ-00051-1 | EQ-BDZ-00175-0 | 15 | 47 | 19.2358 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2024 | 故障站追加 | BDZ-00053 | BDZ-00076 | EQ-035-0 | EQ-BDZ-00053-0 | EQ-BDZ-00076-1 | 10 | 63 | 12.8345 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2024 | 故障站追加 | BDZ-00053 | BDZ-00076 | EQ-035-1 | EQ-BDZ-00053-1 | EQ-BDZ-00076-0 | 10 | 63 | 12.8345 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2024 | 故障站追加 | BDZ-00053 | BDZ-00106 | EQ-036-0 | EQ-BDZ-00053-0 | EQ-BDZ-00106-1 | 1 | 63 | 1.2834 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2024 | 故障站追加 | BDZ-00053 | BDZ-00106 | EQ-036-1 | EQ-BDZ-00053-1 | EQ-BDZ-00106-0 | 2 | 63 | 2.5669 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2024 | 故障站追加 | BDZ-00055 | BDZ-00148 | EQ-041-1 | EQ-BDZ-00055-1 | EQ-BDZ-00148-0 | 10 | 34 | 12.8441 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2024 | 故障站追加 | BDZ-00103 | BDZ-00062 | EQ-044-1 | EQ-BDZ-00103-0 | EQ-BDZ-00062-1 | 12 | 48 | 15.5865 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2024 | 故障站追加 | BDZ-00148 | BDZ-00062 | EQ-045-1 | EQ-BDZ-00148-0 | EQ-BDZ-00062-1 | 18 | 76 | 23.1315 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2024 | 故障站追加 | BDZ-00062 | BDZ-00154 | EQ-047-0 | EQ-BDZ-00062-0 | EQ-BDZ-00154-1 | 7 | 41 | 9.1031 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2024 | 故障站追加 | BDZ-00065 | BDZ-00110 | EQ-048-0 | EQ-BDZ-00065-0 | EQ-BDZ-00110-1 | 1 | 61 | 1.3014 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2024 | 故障站追加 | BDZ-00065 | BDZ-00110 | EQ-048-1 | EQ-BDZ-00065-1 | EQ-BDZ-00110-0 | 10 | 61 | 13.0139 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2024 | 故障站追加 | BDZ-00114 | BDZ-00065 | EQ-049-1 | EQ-BDZ-00114-0 | EQ-BDZ-00065-1 | 19 | 83 | 23.8765 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2024 | 故障站追加 | BDZ-00065 | BDZ-00139 | EQ-050-0 | EQ-BDZ-00065-0 | EQ-BDZ-00139-1 | 1 | 61 | 1.3014 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2024 | 故障站追加 | BDZ-00139 | BDZ-00065 | EQ-050-1 | EQ-BDZ-00139-0 | EQ-BDZ-00065-1 | 17 | 68 | 22.0292 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2024 | 故障站追加 | BDZ-00065 | BDZ-00155 | EQ-051-0 | EQ-BDZ-00065-0 | EQ-BDZ-00155-1 | 1 | 61 | 1.3014 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2024 | 故障站追加 | BDZ-00074 | BDZ-00094 | EQ-053-0 | EQ-BDZ-00074-0 | EQ-BDZ-00094-1 | 15 | 56 | 18.086 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2024 | 故障站追加 | BDZ-00115 | BDZ-00074 | EQ-055-0 | EQ-BDZ-00115-1 | EQ-BDZ-00074-0 | 22 | 54 | 28.3774 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2024 | 故障站追加 | BDZ-00074 | BDZ-00115 | EQ-055-1 | EQ-BDZ-00074-1 | EQ-BDZ-00115-0 | 10 | 56 | 12.0573 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2024 | 故障站追加 | BDZ-00115 | BDZ-00074 | EQ-055-1 | EQ-BDZ-00115-0 | EQ-BDZ-00074-1 | 1 | 54 | 1.2899 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2024 | 故障站追加 | BDZ-00155 | BDZ-00074 | EQ-057-0 | EQ-BDZ-00155-1 | EQ-BDZ-00074-0 | 2 | 39 | 2.5822 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2024 | 故障站追加 | BDZ-00155 | BDZ-00074 | EQ-057-1 | EQ-BDZ-00155-0 | EQ-BDZ-00074-1 | 2 | 39 | 2.5822 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2024 | 故障站追加 | BDZ-00139 | BDZ-00076 | EQ-060-0 | EQ-BDZ-00139-1 | EQ-BDZ-00076-0 | 4 | 68 | 5.1833 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2024 | 故障站追加 | BDZ-00139 | BDZ-00076 | EQ-060-1 | EQ-BDZ-00139-0 | EQ-BDZ-00076-1 | 10 | 68 | 12.9583 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2024 | 故障站追加 | BDZ-00094 | BDZ-00175 | EQ-069-0 | EQ-BDZ-00094-0 | EQ-BDZ-00175-1 | 11 | 48 | 14.1048 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2024 | 故障站追加 | BDZ-00094 | BDZ-00175 | EQ-069-1 | EQ-BDZ-00094-1 | EQ-BDZ-00175-0 | 9 | 48 | 11.5403 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2024 | 故障站追加 | BDZ-00103 | BDZ-00154 | EQ-072-0 | EQ-BDZ-00103-0 | EQ-BDZ-00154-1 | 7 | 48 | 9.0921 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2024 | 故障站追加 | BDZ-00139 | BDZ-00106 | EQ-073-0 | EQ-BDZ-00139-1 | EQ-BDZ-00106-0 | 2 | 68 | 2.5917 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2024 | 故障站追加 | BDZ-00139 | BDZ-00110 | EQ-074-0 | EQ-BDZ-00139-1 | EQ-BDZ-00110-0 | 10 | 68 | 12.9583 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2024 | 故障站追加 | BDZ-00155 | BDZ-00114 | EQ-075-0 | EQ-BDZ-00155-1 | EQ-BDZ-00114-0 | 8 | 39 | 10.3288 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2024 | 故障站追加 | BDZ-00155 | BDZ-00114 | EQ-075-1 | EQ-BDZ-00155-0 | EQ-BDZ-00114-1 | 8 | 39 | 10.3288 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2024 | 故障站追加 | BDZ-00115 | BDZ-00175 | EQ-078-1 | EQ-BDZ-00115-1 | EQ-BDZ-00175-0 | 1 | 54 | 1.2899 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2024 | 故障站追加 | BDZ-00148 | BDZ-00154 | EQ-080-0 | EQ-BDZ-00148-0 | EQ-BDZ-00154-1 | 7 | 76 | 8.9956 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2024 | 故障站追加 | BDZ-00148 | BDZ-00154 | EQ-080-1 | EQ-BDZ-00148-1 | EQ-BDZ-00154-0 | 5 | 76 | 6.4254 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2024 | 故障站追加 | BDZ-00151 | BDZ-00154 | EQ-081-0 | EQ-BDZ-00151-0 | EQ-BDZ-00154-1 | 7 | 94 | 9.0557 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2024 | 故障站追加 | BDZ-00151 | BDZ-00175 | EQ-082-0 | EQ-BDZ-00151-0 | EQ-BDZ-00175-1 | 17 | 94 | 21.9925 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2024 | 故障站追加 | BDZ-00151 | BDZ-00175 | EQ-082-1 | EQ-BDZ-00151-1 | EQ-BDZ-00175-0 | 5 | 94 | 6.4684 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2025 | 正常固定 | BDZ-00151 | BDZ-00092 | CITY-TIE-0447 | ASSUMED-BDZ-00151-15 | ASSUMED-BDZ-00092-05 | 2 | 94 | 2.7291 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2025 | 正常固定 | BDZ-00139 | BDZ-00106 | CITY-TIE-0524 | ASSUMED-BDZ-00139-18 | ASSUMED-BDZ-00106-04 | 2 | 68 | 2.7337 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2025 | 正常固定 | BDZ-00139 | BDZ-00110 | CITY-FEEDER-0538 | ASSUMED-BDZ-00139-22 | SIM-CITY-FEEDER-0538 | 2 | 68 | 2.7337 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2025 | 正常固定 | BDZ-00151 | BDZ-00154 | CITY-TIE-0584 | ASSUMED-BDZ-00151-32 | ASSUMED-BDZ-00154-14 | 2 | 94 | 2.7291 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2025 | 正常固定 | BDZ-00151 | BDZ-00154 | CITY-FEEDER-0586 | ASSUMED-BDZ-00151-30 | SIM-CITY-FEEDER-0586 | 2 | 94 | 2.7291 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2025 | 正常固定 | BDZ-00151 | BDZ-00092 | EQ-063-0 | EQ-BDZ-00151-1 | EQ-BDZ-00092-0 | 1 | 94 | 1.3646 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2025 | 正常固定 | BDZ-00151 | BDZ-00092 | EQ-063-1 | EQ-BDZ-00151-0 | EQ-BDZ-00092-1 | 1 | 94 | 1.3646 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2025 | 正常固定 | BDZ-00139 | BDZ-00110 | EQ-074-1 | EQ-BDZ-00139-0 | EQ-BDZ-00110-1 | 2 | 68 | 2.7337 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2025 | 故障站追加 | BDZ-00065 | BDZ-00012 | EQ-000-0 | EQ-BDZ-00065-1 | EQ-BDZ-00012-0 | 6 | 61 | 8.2362 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2025 | 故障站追加 | BDZ-00013 | BDZ-00053 | EQ-003-0 | EQ-BDZ-00013-0 | EQ-BDZ-00053-1 | 4 | 57 | 4.9345 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2025 | 故障站追加 | BDZ-00053 | BDZ-00013 | EQ-003-0 | EQ-BDZ-00053-1 | EQ-BDZ-00013-0 | 9 | 63 | 12.1839 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2025 | 故障站追加 | BDZ-00053 | BDZ-00013 | EQ-003-1 | EQ-BDZ-00053-0 | EQ-BDZ-00013-1 | 9 | 63 | 12.1839 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2025 | 故障站追加 | BDZ-00013 | BDZ-00076 | EQ-004-0 | EQ-BDZ-00013-0 | EQ-BDZ-00076-1 | 3 | 57 | 3.7008 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2025 | 故障站追加 | BDZ-00013 | BDZ-00076 | EQ-004-1 | EQ-BDZ-00013-1 | EQ-BDZ-00076-0 | 10 | 57 | 12.3361 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2025 | 故障站追加 | BDZ-00013 | BDZ-00106 | EQ-005-1 | EQ-BDZ-00013-1 | EQ-BDZ-00106-0 | 2 | 57 | 2.4672 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2025 | 故障站追加 | BDZ-00013 | BDZ-00183 | EQ-006-0 | EQ-BDZ-00013-0 | EQ-BDZ-00183-1 | 4 | 57 | 4.9345 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2025 | 故障站追加 | BDZ-00013 | BDZ-00183 | EQ-006-1 | EQ-BDZ-00013-1 | EQ-BDZ-00183-0 | 4 | 57 | 4.9345 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2025 | 故障站追加 | BDZ-00023 | BDZ-00074 | EQ-008-1 | EQ-BDZ-00023-1 | EQ-BDZ-00074-0 | 9 | 75 | 12.3511 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2025 | 故障站追加 | BDZ-00115 | BDZ-00023 | EQ-012-0 | EQ-BDZ-00115-1 | EQ-BDZ-00023-0 | 5 | 54 | 6.8028 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2025 | 故障站追加 | BDZ-00115 | BDZ-00023 | EQ-012-1 | EQ-BDZ-00115-0 | EQ-BDZ-00023-1 | 4 | 54 | 5.4422 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2025 | 故障站追加 | BDZ-00023 | BDZ-00154 | EQ-013-1 | EQ-BDZ-00023-1 | EQ-BDZ-00154-0 | 6 | 75 | 8.2341 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2025 | 故障站追加 | BDZ-00023 | BDZ-00175 | EQ-014-0 | EQ-BDZ-00023-0 | EQ-BDZ-00175-1 | 12 | 75 | 16.4681 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2025 | 故障站追加 | BDZ-00023 | BDZ-00175 | EQ-014-1 | EQ-BDZ-00023-1 | EQ-BDZ-00175-0 | 15 | 75 | 20.5852 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2025 | 故障站追加 | BDZ-00024 | BDZ-00065 | EQ-018-0 | EQ-BDZ-00024-0 | EQ-BDZ-00065-1 | 7 | 70 | 9.5626 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2025 | 故障站追加 | BDZ-00065 | BDZ-00024 | EQ-018-0 | EQ-BDZ-00065-1 | EQ-BDZ-00024-0 | 1 | 61 | 1.3727 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2025 | 故障站追加 | BDZ-00024 | BDZ-00065 | EQ-018-1 | EQ-BDZ-00024-1 | EQ-BDZ-00065-0 | 11 | 70 | 15.0269 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2025 | 故障站追加 | BDZ-00024 | BDZ-00110 | EQ-019-1 | EQ-BDZ-00024-1 | EQ-BDZ-00110-0 | 9 | 70 | 12.2948 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2025 | 故障站追加 | BDZ-00139 | BDZ-00024 | EQ-020-1 | EQ-BDZ-00139-0 | EQ-BDZ-00024-1 | 9 | 68 | 12.3015 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2025 | 故障站追加 | BDZ-00042 | BDZ-00062 | EQ-023-0 | EQ-BDZ-00042-0 | EQ-BDZ-00062-1 | 12 | 62 | 16.277 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2025 | 故障站追加 | BDZ-00062 | BDZ-00042 | EQ-023-0 | EQ-BDZ-00062-1 | EQ-BDZ-00042-0 | 8 | 41 | 10.9736 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2025 | 故障站追加 | BDZ-00062 | BDZ-00042 | EQ-023-1 | EQ-BDZ-00062-0 | EQ-BDZ-00042-1 | 12 | 41 | 16.4604 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2025 | 故障站追加 | BDZ-00151 | BDZ-00042 | EQ-026-0 | EQ-BDZ-00151-1 | EQ-BDZ-00042-0 | 3 | 94 | 4.0937 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2025 | 故障站追加 | BDZ-00042 | BDZ-00154 | EQ-027-0 | EQ-BDZ-00042-0 | EQ-BDZ-00154-1 | 6 | 62 | 8.1385 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2025 | 故障站追加 | BDZ-00051 | BDZ-00074 | EQ-028-1 | EQ-BDZ-00051-1 | EQ-BDZ-00074-0 | 7 | 47 | 9.4686 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2025 | 故障站追加 | BDZ-00051 | BDZ-00115 | EQ-032-0 | EQ-BDZ-00051-0 | EQ-BDZ-00115-1 | 12 | 47 | 16.2318 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2025 | 故障站追加 | BDZ-00115 | BDZ-00051 | EQ-032-0 | EQ-BDZ-00115-1 | EQ-BDZ-00051-0 | 5 | 54 | 6.8028 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2025 | 故障站追加 | BDZ-00115 | BDZ-00051 | EQ-032-1 | EQ-BDZ-00115-0 | EQ-BDZ-00051-1 | 4 | 54 | 5.4422 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2025 | 故障站追加 | BDZ-00053 | BDZ-00076 | EQ-035-0 | EQ-BDZ-00053-0 | EQ-BDZ-00076-1 | 9 | 63 | 12.1839 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2025 | 故障站追加 | BDZ-00053 | BDZ-00076 | EQ-035-1 | EQ-BDZ-00053-1 | EQ-BDZ-00076-0 | 9 | 63 | 12.1839 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2025 | 故障站追加 | BDZ-00053 | BDZ-00106 | EQ-036-0 | EQ-BDZ-00053-0 | EQ-BDZ-00106-1 | 1 | 63 | 1.3538 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2025 | 故障站追加 | BDZ-00053 | BDZ-00106 | EQ-036-1 | EQ-BDZ-00053-1 | EQ-BDZ-00106-0 | 1 | 63 | 1.3538 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2025 | 故障站追加 | BDZ-00139 | BDZ-00053 | EQ-037-1 | EQ-BDZ-00139-0 | EQ-BDZ-00053-1 | 9 | 68 | 12.3015 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2025 | 故障站追加 | BDZ-00055 | BDZ-00062 | EQ-038-1 | EQ-BDZ-00055-1 | EQ-BDZ-00062-0 | 10 | 34 | 13.5478 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2025 | 故障站追加 | BDZ-00115 | BDZ-00055 | EQ-040-1 | EQ-BDZ-00115-0 | EQ-BDZ-00055-1 | 4 | 54 | 5.4422 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2025 | 故障站追加 | BDZ-00055 | BDZ-00175 | EQ-043-0 | EQ-BDZ-00055-0 | EQ-BDZ-00175-1 | 2 | 34 | 2.7096 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2025 | 故障站追加 | BDZ-00103 | BDZ-00062 | EQ-044-1 | EQ-BDZ-00103-0 | EQ-BDZ-00062-1 | 14 | 48 | 19.1806 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2025 | 故障站追加 | BDZ-00148 | BDZ-00062 | EQ-045-0 | EQ-BDZ-00148-1 | EQ-BDZ-00062-0 | 19 | 76 | 25.7544 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2025 | 故障站追加 | BDZ-00148 | BDZ-00062 | EQ-045-1 | EQ-BDZ-00148-0 | EQ-BDZ-00062-1 | 1 | 76 | 1.3555 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2025 | 故障站追加 | BDZ-00065 | BDZ-00110 | EQ-048-1 | EQ-BDZ-00065-1 | EQ-BDZ-00110-0 | 9 | 61 | 12.3543 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2025 | 故障站追加 | BDZ-00065 | BDZ-00114 | EQ-049-0 | EQ-BDZ-00065-0 | EQ-BDZ-00114-1 | 8 | 61 | 10.9816 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2025 | 故障站追加 | BDZ-00114 | BDZ-00065 | EQ-049-0 | EQ-BDZ-00114-1 | EQ-BDZ-00065-0 | 6 | 83 | 7.9531 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2025 | 故障站追加 | BDZ-00065 | BDZ-00114 | EQ-049-1 | EQ-BDZ-00065-1 | EQ-BDZ-00114-0 | 1 | 61 | 1.3727 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2025 | 故障站追加 | BDZ-00114 | BDZ-00065 | EQ-049-1 | EQ-BDZ-00114-0 | EQ-BDZ-00065-1 | 8 | 83 | 10.6041 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2025 | 故障站追加 | BDZ-00139 | BDZ-00065 | EQ-050-1 | EQ-BDZ-00139-0 | EQ-BDZ-00065-1 | 3 | 68 | 4.1005 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2025 | 故障站追加 | BDZ-00065 | BDZ-00155 | EQ-051-0 | EQ-BDZ-00065-0 | EQ-BDZ-00155-1 | 10 | 61 | 13.727 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2025 | 故障站追加 | BDZ-00065 | BDZ-00155 | EQ-051-1 | EQ-BDZ-00065-1 | EQ-BDZ-00155-0 | 1 | 61 | 1.3727 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2025 | 故障站追加 | BDZ-00074 | BDZ-00114 | EQ-054-0 | EQ-BDZ-00074-0 | EQ-BDZ-00114-1 | 15 | 56 | 19.077 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2025 | 故障站追加 | BDZ-00074 | BDZ-00114 | EQ-054-1 | EQ-BDZ-00074-1 | EQ-BDZ-00114-0 | 11 | 56 | 13.9898 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2025 | 故障站追加 | BDZ-00114 | BDZ-00074 | EQ-054-1 | EQ-BDZ-00114-0 | EQ-BDZ-00074-1 | 3 | 83 | 3.9765 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2025 | 故障站追加 | BDZ-00155 | BDZ-00074 | EQ-057-0 | EQ-BDZ-00155-1 | EQ-BDZ-00074-0 | 3 | 39 | 4.0855 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2025 | 故障站追加 | BDZ-00155 | BDZ-00074 | EQ-057-1 | EQ-BDZ-00155-0 | EQ-BDZ-00074-1 | 3 | 39 | 4.0855 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2025 | 故障站追加 | BDZ-00115 | BDZ-00092 | EQ-062-0 | EQ-BDZ-00115-1 | EQ-BDZ-00092-0 | 2 | 54 | 2.7211 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2025 | 故障站追加 | BDZ-00115 | BDZ-00092 | EQ-062-1 | EQ-BDZ-00115-0 | EQ-BDZ-00092-1 | 2 | 54 | 2.7211 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2025 | 故障站追加 | BDZ-00094 | BDZ-00175 | EQ-069-0 | EQ-BDZ-00094-0 | EQ-BDZ-00175-1 | 13 | 48 | 17.5827 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2025 | 故障站追加 | BDZ-00103 | BDZ-00154 | EQ-072-0 | EQ-BDZ-00103-0 | EQ-BDZ-00154-1 | 6 | 48 | 8.2203 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2025 | 故障站追加 | BDZ-00103 | BDZ-00154 | EQ-072-1 | EQ-BDZ-00103-1 | EQ-BDZ-00154-0 | 4 | 48 | 5.4802 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2025 | 故障站追加 | BDZ-00139 | BDZ-00110 | EQ-074-0 | EQ-BDZ-00139-1 | EQ-BDZ-00110-0 | 7 | 68 | 9.5679 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2025 | 故障站追加 | BDZ-00139 | BDZ-00110 | EQ-074-1 | EQ-BDZ-00139-0 | EQ-BDZ-00110-1 | 7 | 68 | 9.5679 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2025 | 故障站追加 | BDZ-00114 | BDZ-00155 | EQ-075-0 | EQ-BDZ-00114-0 | EQ-BDZ-00155-1 | 15 | 83 | 19.8827 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2025 | 故障站追加 | BDZ-00155 | BDZ-00114 | EQ-075-0 | EQ-BDZ-00155-1 | EQ-BDZ-00114-0 | 9 | 39 | 12.2566 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2025 | 故障站追加 | BDZ-00155 | BDZ-00114 | EQ-075-1 | EQ-BDZ-00155-0 | EQ-BDZ-00114-1 | 9 | 39 | 12.2566 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2025 | 故障站追加 | BDZ-00115 | BDZ-00151 | EQ-076-1 | EQ-BDZ-00115-1 | EQ-BDZ-00151-0 | 1 | 54 | 1.3606 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2025 | 故障站追加 | BDZ-00151 | BDZ-00148 | EQ-079-1 | EQ-BDZ-00151-0 | EQ-BDZ-00148-1 | 19 | 94 | 25.9267 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2025 | 故障站追加 | BDZ-00148 | BDZ-00154 | EQ-080-0 | EQ-BDZ-00148-0 | EQ-BDZ-00154-1 | 6 | 76 | 8.133 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2025 | 故障站追加 | BDZ-00148 | BDZ-00154 | EQ-080-1 | EQ-BDZ-00148-1 | EQ-BDZ-00154-0 | 6 | 76 | 8.133 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2025 | 故障站追加 | BDZ-00151 | BDZ-00154 | EQ-081-1 | EQ-BDZ-00151-1 | EQ-BDZ-00154-0 | 6 | 94 | 8.1874 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2025 | 故障站追加 | BDZ-00151 | BDZ-00175 | EQ-082-1 | EQ-BDZ-00151-1 | EQ-BDZ-00175-0 | 15 | 94 | 20.4684 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2026 | 正常固定 | BDZ-00151 | BDZ-00092 | CITY-TIE-0445 | ASSUMED-BDZ-00151-13 | ASSUMED-BDZ-00092-03 | 2 | 94 | 2.8416 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2026 | 正常固定 | BDZ-00151 | BDZ-00092 | CITY-TIE-0447 | ASSUMED-BDZ-00151-15 | ASSUMED-BDZ-00092-05 | 2 | 94 | 2.8416 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2026 | 正常固定 | BDZ-00139 | BDZ-00106 | CITY-TIE-0524 | ASSUMED-BDZ-00139-18 | ASSUMED-BDZ-00106-04 | 2 | 68 | 2.8464 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2026 | 正常固定 | BDZ-00139 | BDZ-00106 | CITY-TIE-0526 | ASSUMED-BDZ-00139-20 | ASSUMED-BDZ-00106-01 | 2 | 68 | 2.8464 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2026 | 正常固定 | BDZ-00139 | BDZ-00110 | CITY-FEEDER-0538 | ASSUMED-BDZ-00139-22 | SIM-CITY-FEEDER-0538 | 2 | 68 | 2.8464 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2026 | 正常固定 | BDZ-00151 | BDZ-00154 | CITY-TIE-0584 | ASSUMED-BDZ-00151-32 | ASSUMED-BDZ-00154-14 | 2 | 94 | 2.8416 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2026 | 正常固定 | BDZ-00151 | BDZ-00154 | CITY-FEEDER-0586 | ASSUMED-BDZ-00151-30 | SIM-CITY-FEEDER-0586 | 2 | 94 | 2.8416 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2026 | 正常固定 | BDZ-00151 | BDZ-00092 | EQ-063-0 | EQ-BDZ-00151-1 | EQ-BDZ-00092-0 | 1 | 94 | 1.4208 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2026 | 正常固定 | BDZ-00151 | BDZ-00092 | EQ-063-1 | EQ-BDZ-00151-0 | EQ-BDZ-00092-1 | 1 | 94 | 1.4208 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2026 | 正常固定 | BDZ-00139 | BDZ-00106 | EQ-073-1 | EQ-BDZ-00139-0 | EQ-BDZ-00106-1 | 1 | 68 | 1.4232 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2026 | 正常固定 | BDZ-00139 | BDZ-00110 | EQ-074-1 | EQ-BDZ-00139-0 | EQ-BDZ-00110-1 | 2 | 68 | 2.8464 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2026 | 故障站追加 | BDZ-00074 | BDZ-00051 | CITY-FEEDER-0202 | ASSUMED-BDZ-00074-06 | SIM-CITY-FEEDER-0202 | 2 | 56 | 2.6485 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2026 | 故障站追加 | BDZ-00065 | BDZ-00012 | EQ-000-1 | EQ-BDZ-00065-0 | EQ-BDZ-00012-1 | 9 | 61 | 12.8637 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2026 | 故障站追加 | BDZ-00012 | BDZ-00114 | EQ-001-1 | EQ-BDZ-00012-1 | EQ-BDZ-00114-0 | 8 | 68 | 5.0526 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2026 | 故障站追加 | BDZ-00155 | BDZ-00012 | EQ-002-1 | EQ-BDZ-00155-0 | EQ-BDZ-00012-1 | 3 | 39 | 4.254 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2026 | 故障站追加 | BDZ-00013 | BDZ-00053 | EQ-003-1 | EQ-BDZ-00013-1 | EQ-BDZ-00053-0 | 7 | 57 | 8.9913 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2026 | 故障站追加 | BDZ-00053 | BDZ-00013 | EQ-003-1 | EQ-BDZ-00053-0 | EQ-BDZ-00013-1 | 17 | 63 | 23.9629 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2026 | 故障站追加 | BDZ-00013 | BDZ-00076 | EQ-004-0 | EQ-BDZ-00013-0 | EQ-BDZ-00076-1 | 9 | 57 | 11.5603 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2026 | 故障站追加 | BDZ-00013 | BDZ-00076 | EQ-004-1 | EQ-BDZ-00013-1 | EQ-BDZ-00076-0 | 5 | 57 | 6.4224 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2026 | 故障站追加 | BDZ-00013 | BDZ-00106 | EQ-005-1 | EQ-BDZ-00013-1 | EQ-BDZ-00106-0 | 1 | 57 | 1.2845 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2026 | 故障站追加 | BDZ-00013 | BDZ-00183 | EQ-006-0 | EQ-BDZ-00013-0 | EQ-BDZ-00183-1 | 3 | 57 | 3.8534 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2026 | 故障站追加 | BDZ-00013 | BDZ-00183 | EQ-006-1 | EQ-BDZ-00013-1 | EQ-BDZ-00183-0 | 3 | 57 | 3.8534 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2026 | 故障站追加 | BDZ-00051 | BDZ-00023 | EQ-007-1 | EQ-BDZ-00051-0 | EQ-BDZ-00023-1 | 15 | 47 | 21.1263 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2026 | 故障站追加 | BDZ-00074 | BDZ-00023 | EQ-008-0 | EQ-BDZ-00074-1 | EQ-BDZ-00023-0 | 3 | 56 | 3.9727 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2026 | 故障站追加 | BDZ-00023 | BDZ-00092 | EQ-009-1 | EQ-BDZ-00023-1 | EQ-BDZ-00092-0 | 1 | 75 | 1.4289 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2026 | 故障站追加 | BDZ-00023 | BDZ-00094 | EQ-010-0 | EQ-BDZ-00023-0 | EQ-BDZ-00094-1 | 12 | 75 | 17.1471 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2026 | 故障站追加 | BDZ-00023 | BDZ-00103 | EQ-011-0 | EQ-BDZ-00023-0 | EQ-BDZ-00103-1 | 9 | 75 | 12.8603 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2026 | 故障站追加 | BDZ-00023 | BDZ-00103 | EQ-011-1 | EQ-BDZ-00023-1 | EQ-BDZ-00103-0 | 3 | 75 | 4.2868 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2026 | 故障站追加 | BDZ-00115 | BDZ-00023 | EQ-012-1 | EQ-BDZ-00115-0 | EQ-BDZ-00023-1 | 5 | 54 | 7.0833 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2026 | 故障站追加 | BDZ-00023 | BDZ-00175 | EQ-014-0 | EQ-BDZ-00023-0 | EQ-BDZ-00175-1 | 9 | 75 | 12.8603 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2026 | 故障站追加 | BDZ-00024 | BDZ-00042 | EQ-015-0 | EQ-BDZ-00024-0 | EQ-BDZ-00042-1 | 14 | 70 | 19.9137 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2026 | 故障站追加 | BDZ-00062 | BDZ-00024 | EQ-017-1 | EQ-BDZ-00062-0 | EQ-BDZ-00024-1 | 8 | 41 | 11.426 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2026 | 故障站追加 | BDZ-00065 | BDZ-00024 | EQ-018-0 | EQ-BDZ-00065-1 | EQ-BDZ-00024-0 | 3 | 61 | 4.2879 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2026 | 故障站追加 | BDZ-00024 | BDZ-00065 | EQ-018-1 | EQ-BDZ-00024-1 | EQ-BDZ-00065-0 | 7 | 70 | 9.9568 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2026 | 故障站追加 | BDZ-00065 | BDZ-00024 | EQ-018-1 | EQ-BDZ-00065-0 | EQ-BDZ-00024-1 | 1 | 61 | 1.4293 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2026 | 故障站追加 | BDZ-00024 | BDZ-00110 | EQ-019-0 | EQ-BDZ-00024-0 | EQ-BDZ-00110-1 | 6 | 70 | 8.5344 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2026 | 故障站追加 | BDZ-00024 | BDZ-00139 | EQ-020-1 | EQ-BDZ-00024-1 | EQ-BDZ-00139-0 | 1 | 70 | 1.4224 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2026 | 故障站追加 | BDZ-00139 | BDZ-00024 | EQ-020-1 | EQ-BDZ-00139-0 | EQ-BDZ-00024-1 | 9 | 68 | 12.8087 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2026 | 故障站追加 | BDZ-00042 | BDZ-00062 | EQ-023-1 | EQ-BDZ-00042-1 | EQ-BDZ-00062-0 | 8 | 62 | 11.2987 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2026 | 故障站追加 | BDZ-00103 | BDZ-00042 | EQ-024-0 | EQ-BDZ-00103-1 | EQ-BDZ-00042-0 | 9 | 48 | 12.8388 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2026 | 故障站追加 | BDZ-00042 | BDZ-00103 | EQ-024-1 | EQ-BDZ-00042-1 | EQ-BDZ-00103-0 | 12 | 62 | 16.9481 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2026 | 故障站追加 | BDZ-00148 | BDZ-00042 | EQ-025-1 | EQ-BDZ-00148-0 | EQ-BDZ-00042-1 | 18 | 76 | 25.4049 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2026 | 故障站追加 | BDZ-00151 | BDZ-00042 | EQ-026-1 | EQ-BDZ-00151-0 | EQ-BDZ-00042-1 | 16 | 94 | 22.7331 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2026 | 故障站追加 | BDZ-00103 | BDZ-00051 | EQ-031-1 | EQ-BDZ-00103-0 | EQ-BDZ-00051-1 | 13 | 48 | 18.5449 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2026 | 故障站追加 | BDZ-00115 | BDZ-00051 | EQ-032-0 | EQ-BDZ-00115-1 | EQ-BDZ-00051-0 | 2 | 54 | 2.8333 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2026 | 故障站追加 | BDZ-00051 | BDZ-00154 | EQ-033-1 | EQ-BDZ-00051-1 | EQ-BDZ-00154-0 | 6 | 47 | 8.4505 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2026 | 故障站追加 | BDZ-00053 | BDZ-00076 | EQ-035-0 | EQ-BDZ-00053-0 | EQ-BDZ-00076-1 | 3 | 63 | 4.2288 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2026 | 故障站追加 | BDZ-00076 | BDZ-00053 | EQ-035-0 | EQ-BDZ-00076-1 | EQ-BDZ-00053-0 | 4 | 24 | 5.5238 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2026 | 故障站追加 | BDZ-00053 | BDZ-00076 | EQ-035-1 | EQ-BDZ-00053-1 | EQ-BDZ-00076-0 | 8 | 63 | 11.2767 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2026 | 故障站追加 | BDZ-00053 | BDZ-00106 | EQ-036-1 | EQ-BDZ-00053-1 | EQ-BDZ-00106-0 | 1 | 63 | 1.4096 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2026 | 故障站追加 | BDZ-00053 | BDZ-00139 | EQ-037-0 | EQ-BDZ-00053-0 | EQ-BDZ-00139-1 | 1 | 63 | 1.4096 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2026 | 故障站追加 | BDZ-00139 | BDZ-00053 | EQ-037-0 | EQ-BDZ-00139-1 | EQ-BDZ-00053-0 | 13 | 68 | 18.5015 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2026 | 故障站追加 | BDZ-00055 | BDZ-00062 | EQ-038-0 | EQ-BDZ-00055-0 | EQ-BDZ-00062-1 | 7 | 34 | 9.8745 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2026 | 故障站追加 | BDZ-00062 | BDZ-00055 | EQ-038-0 | EQ-BDZ-00062-1 | EQ-BDZ-00055-0 | 13 | 41 | 18.5673 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2026 | 故障站追加 | BDZ-00055 | BDZ-00115 | EQ-040-1 | EQ-BDZ-00055-1 | EQ-BDZ-00115-0 | 6 | 34 | 8.4638 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2026 | 故障站追加 | BDZ-00151 | BDZ-00055 | EQ-042-0 | EQ-BDZ-00151-1 | EQ-BDZ-00055-0 | 14 | 94 | 19.8915 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2026 | 故障站追加 | BDZ-00148 | BDZ-00062 | EQ-045-0 | EQ-BDZ-00148-1 | EQ-BDZ-00062-0 | 16 | 76 | 22.5821 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2026 | 故障站追加 | BDZ-00065 | BDZ-00110 | EQ-048-0 | EQ-BDZ-00065-0 | EQ-BDZ-00110-1 | 6 | 61 | 8.5758 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2026 | 故障站追加 | BDZ-00114 | BDZ-00065 | EQ-049-1 | EQ-BDZ-00114-0 | EQ-BDZ-00065-1 | 21 | 83 | 28.9835 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2026 | 故障站追加 | BDZ-00139 | BDZ-00065 | EQ-050-0 | EQ-BDZ-00139-1 | EQ-BDZ-00065-0 | 11 | 68 | 15.6551 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2026 | 故障站追加 | BDZ-00065 | BDZ-00139 | EQ-050-1 | EQ-BDZ-00065-1 | EQ-BDZ-00139-0 | 1 | 61 | 1.4293 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2026 | 故障站追加 | BDZ-00155 | BDZ-00065 | EQ-051-1 | EQ-BDZ-00155-0 | EQ-BDZ-00065-1 | 10 | 39 | 14.1799 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2026 | 故障站追加 | BDZ-00114 | BDZ-00074 | EQ-054-0 | EQ-BDZ-00114-1 | EQ-BDZ-00074-0 | 7 | 83 | 9.6612 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2026 | 故障站追加 | BDZ-00074 | BDZ-00115 | EQ-055-1 | EQ-BDZ-00074-1 | EQ-BDZ-00115-0 | 4 | 56 | 5.2969 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2026 | 故障站追加 | BDZ-00074 | BDZ-00154 | EQ-056-1 | EQ-BDZ-00074-1 | EQ-BDZ-00154-0 | 5 | 56 | 6.6212 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2026 | 故障站追加 | BDZ-00074 | BDZ-00155 | EQ-057-0 | EQ-BDZ-00074-0 | EQ-BDZ-00155-1 | 13 | 56 | 17.215 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2026 | 故障站追加 | BDZ-00076 | BDZ-00106 | EQ-059-1 | EQ-BDZ-00076-1 | EQ-BDZ-00106-0 | 1 | 24 | 1.3809 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2026 | 故障站追加 | BDZ-00115 | BDZ-00092 | EQ-062-0 | EQ-BDZ-00115-1 | EQ-BDZ-00092-0 | 1 | 54 | 1.4167 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2026 | 故障站追加 | BDZ-00115 | BDZ-00094 | EQ-067-1 | EQ-BDZ-00115-0 | EQ-BDZ-00094-1 | 5 | 54 | 7.0833 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2026 | 故障站追加 | BDZ-00094 | BDZ-00154 | EQ-068-1 | EQ-BDZ-00094-1 | EQ-BDZ-00154-0 | 4 | 48 | 5.6331 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2026 | 故障站追加 | BDZ-00094 | BDZ-00175 | EQ-069-1 | EQ-BDZ-00094-1 | EQ-BDZ-00175-0 | 14 | 48 | 19.7159 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2026 | 故障站追加 | BDZ-00151 | BDZ-00115 | EQ-076-0 | EQ-BDZ-00151-1 | EQ-BDZ-00115-0 | 6 | 94 | 8.5249 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2026 | 故障站追加 | BDZ-00115 | BDZ-00154 | EQ-077-0 | EQ-BDZ-00115-0 | EQ-BDZ-00154-1 | 1 | 54 | 1.4167 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2026 | 故障站追加 | BDZ-00115 | BDZ-00175 | EQ-078-0 | EQ-BDZ-00115-0 | EQ-BDZ-00175-1 | 14 | 54 | 19.8331 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2026 | 故障站追加 | BDZ-00151 | BDZ-00154 | EQ-081-1 | EQ-BDZ-00151-1 | EQ-BDZ-00154-0 | 6 | 94 | 8.5249 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2027 | 正常固定 | BDZ-00013 | BDZ-00183 | CITY-TIE-0044 | ASSUMED-BDZ-00013-14 | ASSUMED-BDZ-00183-02 | 2 | 57 | 2.6707 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2027 | 正常固定 | BDZ-00074 | BDZ-00051 | CITY-FEEDER-0202 | ASSUMED-BDZ-00074-06 | SIM-CITY-FEEDER-0202 | 1 | 56 | 1.3767 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2027 | 正常固定 | BDZ-00074 | BDZ-00092 | CITY-TIE-0363 | ASSUMED-BDZ-00074-11 | ASSUMED-BDZ-00092-04 | 2 | 56 | 2.7533 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2027 | 正常固定 | BDZ-00151 | BDZ-00092 | CITY-TIE-0445 | ASSUMED-BDZ-00151-13 | ASSUMED-BDZ-00092-03 | 2 | 94 | 2.9542 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2027 | 正常固定 | BDZ-00151 | BDZ-00092 | CITY-TIE-0447 | ASSUMED-BDZ-00151-15 | ASSUMED-BDZ-00092-05 | 2 | 94 | 2.9542 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2027 | 正常固定 | BDZ-00151 | BDZ-00103 | CITY-FEEDER-0513 | ASSUMED-BDZ-00151-17 | SIM-CITY-FEEDER-0513 | 2 | 94 | 2.9542 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2027 | 正常固定 | BDZ-00151 | BDZ-00103 | CITY-FEEDER-0514 | ASSUMED-BDZ-00151-18 | SIM-CITY-FEEDER-0514 | 1 | 94 | 1.4771 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2027 | 正常固定 | BDZ-00139 | BDZ-00106 | CITY-TIE-0524 | ASSUMED-BDZ-00139-18 | ASSUMED-BDZ-00106-04 | 2 | 68 | 2.9591 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2027 | 正常固定 | BDZ-00139 | BDZ-00106 | CITY-TIE-0526 | ASSUMED-BDZ-00139-20 | ASSUMED-BDZ-00106-01 | 2 | 68 | 2.9591 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2027 | 正常固定 | BDZ-00139 | BDZ-00110 | CITY-TIE-0534 | ASSUMED-BDZ-00139-24 | ASSUMED-BDZ-00110-12 | 2 | 68 | 2.9591 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2027 | 正常固定 | BDZ-00139 | BDZ-00110 | CITY-FEEDER-0538 | ASSUMED-BDZ-00139-22 | SIM-CITY-FEEDER-0538 | 2 | 68 | 2.9591 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2027 | 正常固定 | BDZ-00151 | BDZ-00154 | CITY-TIE-0584 | ASSUMED-BDZ-00151-32 | ASSUMED-BDZ-00154-14 | 2 | 94 | 2.9542 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2027 | 正常固定 | BDZ-00151 | BDZ-00154 | CITY-FEEDER-0586 | ASSUMED-BDZ-00151-30 | SIM-CITY-FEEDER-0586 | 2 | 94 | 2.9542 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2027 | 正常固定 | BDZ-00151 | BDZ-00092 | EQ-063-0 | EQ-BDZ-00151-1 | EQ-BDZ-00092-0 | 1 | 94 | 1.4771 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2027 | 正常固定 | BDZ-00151 | BDZ-00092 | EQ-063-1 | EQ-BDZ-00151-0 | EQ-BDZ-00092-1 | 1 | 94 | 1.4771 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2027 | 正常固定 | BDZ-00139 | BDZ-00106 | EQ-073-1 | EQ-BDZ-00139-0 | EQ-BDZ-00106-1 | 1 | 68 | 1.4795 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2027 | 正常固定 | BDZ-00139 | BDZ-00110 | EQ-074-1 | EQ-BDZ-00139-0 | EQ-BDZ-00110-1 | 2 | 68 | 2.9591 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2027 | 故障站追加 | BDZ-00074 | BDZ-00051 | CITY-FEEDER-0202 | ASSUMED-BDZ-00074-06 | SIM-CITY-FEEDER-0202 | 1 | 56 | 1.3767 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2027 | 故障站追加 | BDZ-00114 | BDZ-00012 | EQ-001-0 | EQ-BDZ-00114-1 | EQ-BDZ-00012-0 | 8 | 83 | 11.4785 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2027 | 故障站追加 | BDZ-00012 | BDZ-00114 | EQ-001-1 | EQ-BDZ-00012-1 | EQ-BDZ-00114-0 | 1 | 68 | 0.69907 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2027 | 故障站追加 | BDZ-00114 | BDZ-00012 | EQ-001-1 | EQ-BDZ-00114-0 | EQ-BDZ-00012-1 | 8 | 83 | 11.4785 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2027 | 故障站追加 | BDZ-00013 | BDZ-00053 | EQ-003-1 | EQ-BDZ-00013-1 | EQ-BDZ-00053-0 | 5 | 57 | 6.6767 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2027 | 故障站追加 | BDZ-00053 | BDZ-00013 | EQ-003-1 | EQ-BDZ-00053-0 | EQ-BDZ-00013-1 | 17 | 63 | 24.9118 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2027 | 故障站追加 | BDZ-00013 | BDZ-00076 | EQ-004-0 | EQ-BDZ-00013-0 | EQ-BDZ-00076-1 | 9 | 57 | 12.018 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2027 | 故障站追加 | BDZ-00013 | BDZ-00076 | EQ-004-1 | EQ-BDZ-00013-1 | EQ-BDZ-00076-0 | 9 | 57 | 12.018 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2027 | 故障站追加 | BDZ-00013 | BDZ-00106 | EQ-005-1 | EQ-BDZ-00013-1 | EQ-BDZ-00106-0 | 1 | 57 | 1.3353 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2027 | 故障站追加 | BDZ-00013 | BDZ-00183 | EQ-006-1 | EQ-BDZ-00013-1 | EQ-BDZ-00183-0 | 3 | 57 | 4.006 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2027 | 故障站追加 | BDZ-00023 | BDZ-00051 | EQ-007-0 | EQ-BDZ-00023-0 | EQ-BDZ-00051-1 | 10 | 75 | 14.855 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2027 | 故障站追加 | BDZ-00074 | BDZ-00023 | EQ-008-1 | EQ-BDZ-00074-0 | EQ-BDZ-00023-1 | 15 | 56 | 20.65 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2027 | 故障站追加 | BDZ-00023 | BDZ-00094 | EQ-010-0 | EQ-BDZ-00023-0 | EQ-BDZ-00094-1 | 1 | 75 | 1.4855 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2027 | 故障站追加 | BDZ-00023 | BDZ-00103 | EQ-011-1 | EQ-BDZ-00023-1 | EQ-BDZ-00103-0 | 7 | 75 | 10.3985 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2027 | 故障站追加 | BDZ-00023 | BDZ-00154 | EQ-013-1 | EQ-BDZ-00023-1 | EQ-BDZ-00154-0 | 5 | 75 | 7.4275 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2027 | 故障站追加 | BDZ-00023 | BDZ-00175 | EQ-014-1 | EQ-BDZ-00023-1 | EQ-BDZ-00175-0 | 12 | 75 | 17.826 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2027 | 故障站追加 | BDZ-00024 | BDZ-00042 | EQ-015-0 | EQ-BDZ-00024-0 | EQ-BDZ-00042-1 | 10 | 70 | 14.7873 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2027 | 故障站追加 | BDZ-00024 | BDZ-00042 | EQ-015-1 | EQ-BDZ-00024-1 | EQ-BDZ-00042-0 | 12 | 70 | 17.7447 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2027 | 故障站追加 | BDZ-00062 | BDZ-00024 | EQ-017-1 | EQ-BDZ-00062-0 | EQ-BDZ-00024-1 | 12 | 41 | 17.8177 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2027 | 故障站追加 | BDZ-00065 | BDZ-00024 | EQ-018-0 | EQ-BDZ-00065-1 | EQ-BDZ-00024-0 | 4 | 61 | 5.9436 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2027 | 故障站追加 | BDZ-00024 | BDZ-00110 | EQ-019-1 | EQ-BDZ-00024-1 | EQ-BDZ-00110-0 | 8 | 70 | 11.8298 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2027 | 故障站追加 | BDZ-00139 | BDZ-00024 | EQ-020-1 | EQ-BDZ-00139-0 | EQ-BDZ-00024-1 | 7 | 68 | 10.3568 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2027 | 故障站追加 | BDZ-00148 | BDZ-00024 | EQ-021-0 | EQ-BDZ-00148-1 | EQ-BDZ-00024-0 | 11 | 76 | 16.1399 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2027 | 故障站追加 | BDZ-00055 | BDZ-00042 | EQ-022-1 | EQ-BDZ-00055-0 | EQ-BDZ-00042-1 | 10 | 34 | 14.6649 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2027 | 故障站追加 | BDZ-00062 | BDZ-00042 | EQ-023-0 | EQ-BDZ-00062-1 | EQ-BDZ-00042-0 | 9 | 41 | 13.3633 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2027 | 故障站追加 | BDZ-00042 | BDZ-00062 | EQ-023-1 | EQ-BDZ-00042-1 | EQ-BDZ-00062-0 | 6 | 62 | 8.8096 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2027 | 故障站追加 | BDZ-00103 | BDZ-00042 | EQ-024-1 | EQ-BDZ-00103-0 | EQ-BDZ-00042-1 | 15 | 48 | 22.2452 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2027 | 故障站追加 | BDZ-00042 | BDZ-00148 | EQ-025-0 | EQ-BDZ-00042-0 | EQ-BDZ-00148-1 | 2 | 62 | 2.9365 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2027 | 故障站追加 | BDZ-00148 | BDZ-00042 | EQ-025-0 | EQ-BDZ-00148-1 | EQ-BDZ-00042-0 | 14 | 76 | 20.5417 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2027 | 故障站追加 | BDZ-00042 | BDZ-00148 | EQ-025-1 | EQ-BDZ-00042-1 | EQ-BDZ-00148-0 | 14 | 62 | 20.5557 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2027 | 故障站追加 | BDZ-00151 | BDZ-00042 | EQ-026-0 | EQ-BDZ-00151-1 | EQ-BDZ-00042-0 | 7 | 94 | 10.3395 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2027 | 故障站追加 | BDZ-00151 | BDZ-00042 | EQ-026-1 | EQ-BDZ-00151-0 | EQ-BDZ-00042-1 | 17 | 94 | 25.1103 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2027 | 故障站追加 | BDZ-00074 | BDZ-00051 | EQ-028-0 | EQ-BDZ-00074-1 | EQ-BDZ-00051-0 | 9 | 56 | 12.39 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2027 | 故障站追加 | BDZ-00051 | BDZ-00094 | EQ-030-1 | EQ-BDZ-00051-1 | EQ-BDZ-00094-0 | 10 | 47 | 14.6419 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2027 | 故障站追加 | BDZ-00115 | BDZ-00051 | EQ-032-0 | EQ-BDZ-00115-1 | EQ-BDZ-00051-0 | 8 | 54 | 11.782 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2027 | 故障站追加 | BDZ-00051 | BDZ-00175 | EQ-034-0 | EQ-BDZ-00051-0 | EQ-BDZ-00175-1 | 7 | 47 | 10.2493 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2027 | 故障站追加 | BDZ-00051 | BDZ-00175 | EQ-034-1 | EQ-BDZ-00051-1 | EQ-BDZ-00175-0 | 5 | 47 | 7.3209 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2027 | 故障站追加 | BDZ-00053 | BDZ-00076 | EQ-035-0 | EQ-BDZ-00053-0 | EQ-BDZ-00076-1 | 8 | 63 | 11.7232 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2027 | 故障站追加 | BDZ-00053 | BDZ-00076 | EQ-035-1 | EQ-BDZ-00053-1 | EQ-BDZ-00076-0 | 6 | 63 | 8.7924 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2027 | 故障站追加 | BDZ-00139 | BDZ-00053 | EQ-037-0 | EQ-BDZ-00139-1 | EQ-BDZ-00053-0 | 10 | 68 | 14.7954 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2027 | 故障站追加 | BDZ-00055 | BDZ-00115 | EQ-040-1 | EQ-BDZ-00055-1 | EQ-BDZ-00115-0 | 4 | 34 | 5.866 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2027 | 故障站追加 | BDZ-00103 | BDZ-00062 | EQ-044-1 | EQ-BDZ-00103-0 | EQ-BDZ-00062-1 | 5 | 48 | 7.4151 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2027 | 故障站追加 | BDZ-00148 | BDZ-00062 | EQ-045-1 | EQ-BDZ-00148-0 | EQ-BDZ-00062-1 | 11 | 76 | 16.1399 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2027 | 故障站追加 | BDZ-00151 | BDZ-00062 | EQ-046-0 | EQ-BDZ-00151-1 | EQ-BDZ-00062-0 | 16 | 94 | 23.6333 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2027 | 故障站追加 | BDZ-00065 | BDZ-00110 | EQ-048-0 | EQ-BDZ-00065-0 | EQ-BDZ-00110-1 | 1 | 61 | 1.4859 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2027 | 故障站追加 | BDZ-00065 | BDZ-00114 | EQ-049-0 | EQ-BDZ-00065-0 | EQ-BDZ-00114-1 | 12 | 61 | 17.8307 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2027 | 故障站追加 | BDZ-00065 | BDZ-00114 | EQ-049-1 | EQ-BDZ-00065-1 | EQ-BDZ-00114-0 | 4 | 61 | 5.9436 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2027 | 故障站追加 | BDZ-00094 | BDZ-00074 | EQ-053-1 | EQ-BDZ-00094-0 | EQ-BDZ-00074-1 | 3 | 48 | 4.3921 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2027 | 故障站追加 | BDZ-00114 | BDZ-00074 | EQ-054-1 | EQ-BDZ-00114-0 | EQ-BDZ-00074-1 | 15 | 83 | 21.5222 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2027 | 故障站追加 | BDZ-00115 | BDZ-00074 | EQ-055-0 | EQ-BDZ-00115-1 | EQ-BDZ-00074-0 | 8 | 54 | 11.782 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2027 | 故障站追加 | BDZ-00115 | BDZ-00074 | EQ-055-1 | EQ-BDZ-00115-0 | EQ-BDZ-00074-1 | 8 | 54 | 11.782 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2027 | 故障站追加 | BDZ-00175 | BDZ-00074 | EQ-058-0 | EQ-BDZ-00175-1 | EQ-BDZ-00074-0 | 1 | 33 | 1.4769 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2027 | 故障站追加 | BDZ-00094 | BDZ-00092 | EQ-061-0 | EQ-BDZ-00094-1 | EQ-BDZ-00092-0 | 1 | 48 | 1.464 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2027 | 故障站追加 | BDZ-00151 | BDZ-00092 | EQ-063-1 | EQ-BDZ-00151-0 | EQ-BDZ-00092-1 | 1 | 94 | 1.4771 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2027 | 故障站追加 | BDZ-00094 | BDZ-00103 | EQ-066-0 | EQ-BDZ-00094-0 | EQ-BDZ-00103-1 | 3 | 48 | 4.3921 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2027 | 故障站追加 | BDZ-00103 | BDZ-00094 | EQ-066-0 | EQ-BDZ-00103-1 | EQ-BDZ-00094-0 | 6 | 48 | 8.8981 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2027 | 故障站追加 | BDZ-00094 | BDZ-00115 | EQ-067-0 | EQ-BDZ-00094-0 | EQ-BDZ-00115-1 | 1 | 48 | 1.464 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2027 | 故障站追加 | BDZ-00094 | BDZ-00115 | EQ-067-1 | EQ-BDZ-00094-1 | EQ-BDZ-00115-0 | 3 | 48 | 4.3921 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2027 | 故障站追加 | BDZ-00094 | BDZ-00175 | EQ-069-1 | EQ-BDZ-00094-1 | EQ-BDZ-00175-0 | 5 | 48 | 7.3202 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2027 | 故障站追加 | BDZ-00139 | BDZ-00106 | EQ-073-0 | EQ-BDZ-00139-1 | EQ-BDZ-00106-0 | 1 | 68 | 1.4795 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2027 | 故障站追加 | BDZ-00139 | BDZ-00110 | EQ-074-0 | EQ-BDZ-00139-1 | EQ-BDZ-00110-0 | 8 | 68 | 11.8363 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2027 | 故障站追加 | BDZ-00139 | BDZ-00110 | EQ-074-1 | EQ-BDZ-00139-0 | EQ-BDZ-00110-1 | 6 | 68 | 8.8772 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2027 | 故障站追加 | BDZ-00155 | BDZ-00114 | EQ-075-0 | EQ-BDZ-00155-1 | EQ-BDZ-00114-0 | 11 | 39 | 16.2155 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2027 | 故障站追加 | BDZ-00155 | BDZ-00114 | EQ-075-1 | EQ-BDZ-00155-0 | EQ-BDZ-00114-1 | 3 | 39 | 4.4224 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2027 | 故障站追加 | BDZ-00115 | BDZ-00175 | EQ-078-1 | EQ-BDZ-00115-1 | EQ-BDZ-00175-0 | 5 | 54 | 7.3637 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2028 | 正常固定 | BDZ-00013 | BDZ-00106 | CITY-TIE-0037 | ASSUMED-BDZ-00013-11 | ASSUMED-BDZ-00106-03 | 1 | 57 | 1.3862 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2028 | 正常固定 | BDZ-00013 | BDZ-00183 | CITY-TIE-0044 | ASSUMED-BDZ-00013-14 | ASSUMED-BDZ-00183-02 | 3 | 57 | 4.1586 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2028 | 正常固定 | BDZ-00151 | BDZ-00092 | CITY-TIE-0445 | ASSUMED-BDZ-00151-13 | ASSUMED-BDZ-00092-03 | 2 | 94 | 3.0667 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2028 | 正常固定 | BDZ-00151 | BDZ-00092 | CITY-TIE-0446 | ASSUMED-BDZ-00151-14 | ASSUMED-BDZ-00092-04 | 1 | 94 | 1.5333 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2028 | 正常固定 | BDZ-00151 | BDZ-00092 | CITY-TIE-0447 | ASSUMED-BDZ-00151-15 | ASSUMED-BDZ-00092-05 | 2 | 94 | 3.0667 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2028 | 正常固定 | BDZ-00151 | BDZ-00092 | CITY-TIE-0448 | ASSUMED-BDZ-00151-16 | ASSUMED-BDZ-00092-06 | 2 | 94 | 3.0667 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2028 | 正常固定 | BDZ-00151 | BDZ-00103 | CITY-FEEDER-0513 | ASSUMED-BDZ-00151-17 | SIM-CITY-FEEDER-0513 | 2 | 94 | 3.0667 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2028 | 正常固定 | BDZ-00151 | BDZ-00103 | CITY-FEEDER-0514 | ASSUMED-BDZ-00151-18 | SIM-CITY-FEEDER-0514 | 1 | 94 | 1.5333 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2028 | 正常固定 | BDZ-00139 | BDZ-00106 | CITY-TIE-0524 | ASSUMED-BDZ-00139-18 | ASSUMED-BDZ-00106-04 | 2 | 68 | 3.0718 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2028 | 正常固定 | BDZ-00139 | BDZ-00106 | CITY-TIE-0526 | ASSUMED-BDZ-00139-20 | ASSUMED-BDZ-00106-01 | 2 | 68 | 3.0718 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2028 | 正常固定 | BDZ-00139 | BDZ-00106 | CITY-FEEDER-0529 | ASSUMED-BDZ-00139-17 | SIM-CITY-FEEDER-0529 | 2 | 68 | 3.0718 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2028 | 正常固定 | BDZ-00139 | BDZ-00110 | CITY-TIE-0534 | ASSUMED-BDZ-00139-24 | ASSUMED-BDZ-00110-12 | 2 | 68 | 3.0718 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2028 | 正常固定 | BDZ-00139 | BDZ-00110 | CITY-FEEDER-0538 | ASSUMED-BDZ-00139-22 | SIM-CITY-FEEDER-0538 | 2 | 68 | 3.0718 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2028 | 正常固定 | BDZ-00151 | BDZ-00154 | CITY-TIE-0584 | ASSUMED-BDZ-00151-32 | ASSUMED-BDZ-00154-14 | 2 | 94 | 3.0667 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2028 | 正常固定 | BDZ-00151 | BDZ-00154 | CITY-FEEDER-0586 | ASSUMED-BDZ-00151-30 | SIM-CITY-FEEDER-0586 | 2 | 94 | 3.0667 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2028 | 正常固定 | BDZ-00151 | BDZ-00092 | EQ-063-0 | EQ-BDZ-00151-1 | EQ-BDZ-00092-0 | 1 | 94 | 1.5333 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2028 | 正常固定 | BDZ-00151 | BDZ-00092 | EQ-063-1 | EQ-BDZ-00151-0 | EQ-BDZ-00092-1 | 1 | 94 | 1.5333 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2028 | 正常固定 | BDZ-00139 | BDZ-00106 | EQ-073-1 | EQ-BDZ-00139-0 | EQ-BDZ-00106-1 | 1 | 68 | 1.5359 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2028 | 正常固定 | BDZ-00139 | BDZ-00110 | EQ-074-1 | EQ-BDZ-00139-0 | EQ-BDZ-00110-1 | 2 | 68 | 3.0718 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2028 | 故障站追加 | BDZ-00024 | BDZ-00055 | CITY-TIE-0120 | ASSUMED-BDZ-00024-06 | ASSUMED-BDZ-00055-02 | 2 | 70 | 3.0701 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2028 | 故障站追加 | BDZ-00055 | BDZ-00024 | CITY-TIE-0120 | ASSUMED-BDZ-00055-02 | ASSUMED-BDZ-00024-06 | 2 | 34 | 3.0447 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2028 | 故障站追加 | BDZ-00074 | BDZ-00051 | CITY-FEEDER-0202 | ASSUMED-BDZ-00074-06 | SIM-CITY-FEEDER-0202 | 2 | 56 | 2.8582 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2028 | 故障站追加 | BDZ-00074 | BDZ-00092 | CITY-TIE-0363 | ASSUMED-BDZ-00074-11 | ASSUMED-BDZ-00092-04 | 2 | 56 | 2.8582 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2028 | 故障站追加 | BDZ-00074 | BDZ-00115 | CITY-TIE-0386 | ASSUMED-BDZ-00074-22 | ASSUMED-BDZ-00115-14 | 2 | 56 | 2.8582 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2028 | 故障站追加 | BDZ-00151 | BDZ-00103 | CITY-FEEDER-0514 | ASSUMED-BDZ-00151-18 | SIM-CITY-FEEDER-0514 | 1 | 94 | 1.5333 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2028 | 故障站追加 | BDZ-00065 | BDZ-00012 | EQ-000-0 | EQ-BDZ-00065-1 | EQ-BDZ-00012-0 | 7 | 61 | 10.7974 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2028 | 故障站追加 | BDZ-00114 | BDZ-00012 | EQ-001-0 | EQ-BDZ-00114-1 | EQ-BDZ-00012-0 | 4 | 83 | 5.9578 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2028 | 故障站追加 | BDZ-00012 | BDZ-00114 | EQ-001-1 | EQ-BDZ-00012-1 | EQ-BDZ-00114-0 | 7 | 68 | 5.3735 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2028 | 故障站追加 | BDZ-00013 | BDZ-00053 | EQ-003-0 | EQ-BDZ-00013-0 | EQ-BDZ-00053-1 | 3 | 57 | 4.1586 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2028 | 故障站追加 | BDZ-00013 | BDZ-00053 | EQ-003-1 | EQ-BDZ-00013-1 | EQ-BDZ-00053-0 | 12 | 57 | 16.6343 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2028 | 故障站追加 | BDZ-00053 | BDZ-00013 | EQ-003-1 | EQ-BDZ-00053-0 | EQ-BDZ-00013-1 | 18 | 63 | 27.3818 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2028 | 故障站追加 | BDZ-00013 | BDZ-00076 | EQ-004-1 | EQ-BDZ-00013-1 | EQ-BDZ-00076-0 | 4 | 57 | 5.5448 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2028 | 故障站追加 | BDZ-00013 | BDZ-00106 | EQ-005-1 | EQ-BDZ-00013-1 | EQ-BDZ-00106-0 | 1 | 57 | 1.3862 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2028 | 故障站追加 | BDZ-00013 | BDZ-00183 | EQ-006-0 | EQ-BDZ-00013-0 | EQ-BDZ-00183-1 | 3 | 57 | 4.1586 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2028 | 故障站追加 | BDZ-00013 | BDZ-00183 | EQ-006-1 | EQ-BDZ-00013-1 | EQ-BDZ-00183-0 | 3 | 57 | 4.1586 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2028 | 故障站追加 | BDZ-00023 | BDZ-00051 | EQ-007-0 | EQ-BDZ-00023-0 | EQ-BDZ-00051-1 | 9 | 75 | 13.8787 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2028 | 故障站追加 | BDZ-00051 | BDZ-00023 | EQ-007-0 | EQ-BDZ-00051-1 | EQ-BDZ-00023-0 | 13 | 47 | 19.7594 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2028 | 故障站追加 | BDZ-00074 | BDZ-00023 | EQ-008-0 | EQ-BDZ-00074-1 | EQ-BDZ-00023-0 | 4 | 56 | 5.7164 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2028 | 故障站追加 | BDZ-00074 | BDZ-00023 | EQ-008-1 | EQ-BDZ-00074-0 | EQ-BDZ-00023-1 | 2 | 56 | 2.8582 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2028 | 故障站追加 | BDZ-00094 | BDZ-00023 | EQ-010-0 | EQ-BDZ-00094-1 | EQ-BDZ-00023-0 | 4 | 48 | 6.0792 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2028 | 故障站追加 | BDZ-00094 | BDZ-00023 | EQ-010-1 | EQ-BDZ-00094-0 | EQ-BDZ-00023-1 | 4 | 48 | 6.0792 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2028 | 故障站追加 | BDZ-00023 | BDZ-00115 | EQ-012-0 | EQ-BDZ-00023-0 | EQ-BDZ-00115-1 | 2 | 75 | 3.0842 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2028 | 故障站追加 | BDZ-00023 | BDZ-00154 | EQ-013-1 | EQ-BDZ-00023-1 | EQ-BDZ-00154-0 | 5 | 75 | 7.7104 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2028 | 故障站追加 | BDZ-00023 | BDZ-00175 | EQ-014-0 | EQ-BDZ-00023-0 | EQ-BDZ-00175-1 | 10 | 75 | 15.4208 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2028 | 故障站追加 | BDZ-00023 | BDZ-00175 | EQ-014-1 | EQ-BDZ-00023-1 | EQ-BDZ-00175-0 | 11 | 75 | 16.9629 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2028 | 故障站追加 | BDZ-00175 | BDZ-00023 | EQ-014-1 | EQ-BDZ-00175-0 | EQ-BDZ-00023-1 | 3 | 33 | 4.5996 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2028 | 故障站追加 | BDZ-00024 | BDZ-00065 | EQ-018-0 | EQ-BDZ-00024-0 | EQ-BDZ-00065-1 | 15 | 70 | 23.0257 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2028 | 故障站追加 | BDZ-00065 | BDZ-00024 | EQ-018-0 | EQ-BDZ-00065-1 | EQ-BDZ-00024-0 | 1 | 61 | 1.5425 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2028 | 故障站追加 | BDZ-00110 | BDZ-00024 | EQ-019-0 | EQ-BDZ-00110-1 | EQ-BDZ-00024-0 | 1 | 28 | 1.5389 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2028 | 故障站追加 | BDZ-00024 | BDZ-00110 | EQ-019-1 | EQ-BDZ-00024-1 | EQ-BDZ-00110-0 | 1 | 70 | 1.535 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2028 | 故障站追加 | BDZ-00110 | BDZ-00024 | EQ-019-1 | EQ-BDZ-00110-0 | EQ-BDZ-00024-1 | 1 | 28 | 1.5389 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2028 | 故障站追加 | BDZ-00139 | BDZ-00024 | EQ-020-0 | EQ-BDZ-00139-1 | EQ-BDZ-00024-0 | 8 | 68 | 12.2871 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2028 | 故障站追加 | BDZ-00024 | BDZ-00148 | EQ-021-1 | EQ-BDZ-00024-1 | EQ-BDZ-00148-0 | 13 | 70 | 19.9556 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2028 | 故障站追加 | BDZ-00148 | BDZ-00024 | EQ-021-1 | EQ-BDZ-00148-0 | EQ-BDZ-00024-1 | 8 | 76 | 12.1852 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2028 | 故障站追加 | BDZ-00042 | BDZ-00055 | EQ-022-1 | EQ-BDZ-00042-1 | EQ-BDZ-00055-0 | 12 | 62 | 18.2903 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2028 | 故障站追加 | BDZ-00062 | BDZ-00042 | EQ-023-0 | EQ-BDZ-00062-1 | EQ-BDZ-00042-0 | 15 | 41 | 23.1204 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2028 | 故障站追加 | BDZ-00042 | BDZ-00148 | EQ-025-0 | EQ-BDZ-00042-0 | EQ-BDZ-00148-1 | 10 | 62 | 15.2419 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2028 | 故障站追加 | BDZ-00148 | BDZ-00042 | EQ-025-0 | EQ-BDZ-00148-1 | EQ-BDZ-00042-0 | 11 | 76 | 16.7547 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2028 | 故障站追加 | BDZ-00042 | BDZ-00154 | EQ-027-0 | EQ-BDZ-00042-0 | EQ-BDZ-00154-1 | 1 | 62 | 1.5242 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2028 | 故障站追加 | BDZ-00051 | BDZ-00175 | EQ-034-0 | EQ-BDZ-00051-0 | EQ-BDZ-00175-1 | 9 | 47 | 13.6796 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2028 | 故障站追加 | BDZ-00053 | BDZ-00076 | EQ-035-0 | EQ-BDZ-00053-0 | EQ-BDZ-00076-1 | 7 | 63 | 10.6485 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2028 | 故障站追加 | BDZ-00053 | BDZ-00076 | EQ-035-1 | EQ-BDZ-00053-1 | EQ-BDZ-00076-0 | 6 | 63 | 9.1273 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2028 | 故障站追加 | BDZ-00053 | BDZ-00106 | EQ-036-1 | EQ-BDZ-00053-1 | EQ-BDZ-00106-0 | 1 | 63 | 1.5212 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2028 | 故障站追加 | BDZ-00139 | BDZ-00053 | EQ-037-0 | EQ-BDZ-00139-1 | EQ-BDZ-00053-0 | 7 | 68 | 10.7513 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2028 | 故障站追加 | BDZ-00115 | BDZ-00055 | EQ-040-1 | EQ-BDZ-00115-0 | EQ-BDZ-00055-1 | 9 | 54 | 13.7595 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2028 | 故障站追加 | BDZ-00055 | BDZ-00175 | EQ-043-0 | EQ-BDZ-00055-0 | EQ-BDZ-00175-1 | 5 | 34 | 7.6117 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2028 | 故障站追加 | BDZ-00055 | BDZ-00175 | EQ-043-1 | EQ-BDZ-00055-1 | EQ-BDZ-00175-0 | 8 | 34 | 12.1788 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2028 | 故障站追加 | BDZ-00103 | BDZ-00062 | EQ-044-1 | EQ-BDZ-00103-0 | EQ-BDZ-00062-1 | 14 | 48 | 21.553 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2028 | 故障站追加 | BDZ-00148 | BDZ-00062 | EQ-045-0 | EQ-BDZ-00148-1 | EQ-BDZ-00062-0 | 14 | 76 | 21.3241 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2028 | 故障站追加 | BDZ-00062 | BDZ-00148 | EQ-045-1 | EQ-BDZ-00062-1 | EQ-BDZ-00148-0 | 2 | 41 | 3.0827 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2028 | 故障站追加 | BDZ-00148 | BDZ-00062 | EQ-045-1 | EQ-BDZ-00148-0 | EQ-BDZ-00062-1 | 4 | 76 | 6.0926 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2028 | 故障站追加 | BDZ-00151 | BDZ-00062 | EQ-046-1 | EQ-BDZ-00151-0 | EQ-BDZ-00062-1 | 14 | 94 | 21.4667 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2028 | 故障站追加 | BDZ-00062 | BDZ-00154 | EQ-047-0 | EQ-BDZ-00062-0 | EQ-BDZ-00154-1 | 5 | 41 | 7.7068 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2028 | 故障站追加 | BDZ-00110 | BDZ-00065 | EQ-048-0 | EQ-BDZ-00110-1 | EQ-BDZ-00065-0 | 1 | 28 | 1.5389 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2028 | 故障站追加 | BDZ-00065 | BDZ-00110 | EQ-048-1 | EQ-BDZ-00065-1 | EQ-BDZ-00110-0 | 7 | 61 | 10.7974 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2028 | 故障站追加 | BDZ-00110 | BDZ-00065 | EQ-048-1 | EQ-BDZ-00110-0 | EQ-BDZ-00065-1 | 1 | 28 | 1.5389 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2028 | 故障站追加 | BDZ-00065 | BDZ-00114 | EQ-049-0 | EQ-BDZ-00065-0 | EQ-BDZ-00114-1 | 8 | 61 | 12.3399 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2028 | 故障站追加 | BDZ-00139 | BDZ-00065 | EQ-050-0 | EQ-BDZ-00139-1 | EQ-BDZ-00065-0 | 3 | 68 | 4.6077 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2028 | 故障站追加 | BDZ-00074 | BDZ-00114 | EQ-054-0 | EQ-BDZ-00074-0 | EQ-BDZ-00114-1 | 13 | 56 | 18.5783 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2028 | 故障站追加 | BDZ-00114 | BDZ-00074 | EQ-054-0 | EQ-BDZ-00114-1 | EQ-BDZ-00074-0 | 14 | 83 | 20.8525 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2028 | 故障站追加 | BDZ-00074 | BDZ-00114 | EQ-054-1 | EQ-BDZ-00074-1 | EQ-BDZ-00114-0 | 4 | 56 | 5.7164 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2028 | 故障站追加 | BDZ-00155 | BDZ-00074 | EQ-057-1 | EQ-BDZ-00155-0 | EQ-BDZ-00074-1 | 11 | 39 | 16.8331 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2028 | 故障站追加 | BDZ-00139 | BDZ-00076 | EQ-060-1 | EQ-BDZ-00139-0 | EQ-BDZ-00076-1 | 7 | 68 | 10.7513 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2028 | 故障站追加 | BDZ-00094 | BDZ-00092 | EQ-061-0 | EQ-BDZ-00094-1 | EQ-BDZ-00092-0 | 1 | 48 | 1.5198 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2028 | 故障站追加 | BDZ-00094 | BDZ-00092 | EQ-061-1 | EQ-BDZ-00094-0 | EQ-BDZ-00092-1 | 1 | 48 | 1.5198 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2028 | 故障站追加 | BDZ-00151 | BDZ-00092 | EQ-063-0 | EQ-BDZ-00151-1 | EQ-BDZ-00092-0 | 1 | 94 | 1.5333 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2028 | 故障站追加 | BDZ-00103 | BDZ-00094 | EQ-066-0 | EQ-BDZ-00103-1 | EQ-BDZ-00094-0 | 1 | 48 | 1.5395 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2028 | 故障站追加 | BDZ-00103 | BDZ-00094 | EQ-066-1 | EQ-BDZ-00103-0 | EQ-BDZ-00094-1 | 1 | 48 | 1.5395 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2028 | 故障站追加 | BDZ-00094 | BDZ-00115 | EQ-067-0 | EQ-BDZ-00094-0 | EQ-BDZ-00115-1 | 2 | 48 | 3.0396 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2028 | 故障站追加 | BDZ-00115 | BDZ-00094 | EQ-067-1 | EQ-BDZ-00115-0 | EQ-BDZ-00094-1 | 4 | 54 | 6.1154 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2028 | 故障站追加 | BDZ-00094 | BDZ-00175 | EQ-069-1 | EQ-BDZ-00094-1 | EQ-BDZ-00175-0 | 5 | 48 | 7.599 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2028 | 故障站追加 | BDZ-00151 | BDZ-00103 | EQ-071-1 | EQ-BDZ-00151-0 | EQ-BDZ-00103-1 | 4 | 94 | 6.1333 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2028 | 故障站追加 | BDZ-00103 | BDZ-00154 | EQ-072-0 | EQ-BDZ-00103-0 | EQ-BDZ-00154-1 | 5 | 48 | 7.6975 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2028 | 故障站追加 | BDZ-00103 | BDZ-00154 | EQ-072-1 | EQ-BDZ-00103-1 | EQ-BDZ-00154-0 | 5 | 48 | 7.6975 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2028 | 故障站追加 | BDZ-00139 | BDZ-00110 | EQ-074-0 | EQ-BDZ-00139-1 | EQ-BDZ-00110-0 | 1 | 68 | 1.5359 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2028 | 故障站追加 | BDZ-00139 | BDZ-00110 | EQ-074-1 | EQ-BDZ-00139-0 | EQ-BDZ-00110-1 | 5 | 68 | 7.6795 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2028 | 故障站追加 | BDZ-00114 | BDZ-00155 | EQ-075-0 | EQ-BDZ-00114-0 | EQ-BDZ-00155-1 | 14 | 83 | 20.8525 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2028 | 故障站追加 | BDZ-00155 | BDZ-00114 | EQ-075-0 | EQ-BDZ-00155-1 | EQ-BDZ-00114-0 | 4 | 39 | 6.1211 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2028 | 故障站追加 | BDZ-00115 | BDZ-00154 | EQ-077-1 | EQ-BDZ-00115-1 | EQ-BDZ-00154-0 | 5 | 54 | 7.6442 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2028 | 故障站追加 | BDZ-00115 | BDZ-00175 | EQ-078-0 | EQ-BDZ-00115-0 | EQ-BDZ-00175-1 | 1 | 54 | 1.5288 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2028 | 故障站追加 | BDZ-00115 | BDZ-00175 | EQ-078-1 | EQ-BDZ-00115-1 | EQ-BDZ-00175-0 | 11 | 54 | 16.8172 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2028 | 故障站追加 | BDZ-00151 | BDZ-00148 | EQ-079-1 | EQ-BDZ-00151-0 | EQ-BDZ-00148-1 | 14 | 94 | 21.4667 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2028 | 故障站追加 | BDZ-00151 | BDZ-00154 | EQ-081-1 | EQ-BDZ-00151-1 | EQ-BDZ-00154-0 | 5 | 94 | 7.6667 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2029 | 正常固定 | BDZ-00013 | BDZ-00076 | CITY-TIE-0029 | ASSUMED-BDZ-00013-07 | ASSUMED-BDZ-00076-03 | 3 | 57 | 4.3112 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2029 | 正常固定 | BDZ-00013 | BDZ-00106 | CITY-TIE-0037 | ASSUMED-BDZ-00013-11 | ASSUMED-BDZ-00106-03 | 3 | 57 | 4.3112 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2029 | 正常固定 | BDZ-00013 | BDZ-00183 | CITY-TIE-0044 | ASSUMED-BDZ-00013-14 | ASSUMED-BDZ-00183-02 | 3 | 57 | 4.3112 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2029 | 正常固定 | BDZ-00074 | BDZ-00092 | CITY-TIE-0363 | ASSUMED-BDZ-00074-11 | ASSUMED-BDZ-00092-04 | 2 | 56 | 2.9631 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2029 | 正常固定 | BDZ-00074 | BDZ-00115 | CITY-TIE-0386 | ASSUMED-BDZ-00074-22 | ASSUMED-BDZ-00115-14 | 2 | 56 | 2.9631 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2029 | 正常固定 | BDZ-00115 | BDZ-00074 | CITY-TIE-0386 | ASSUMED-BDZ-00115-14 | ASSUMED-BDZ-00074-22 | 1 | 54 | 1.5849 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2029 | 正常固定 | BDZ-00151 | BDZ-00092 | CITY-TIE-0445 | ASSUMED-BDZ-00151-13 | ASSUMED-BDZ-00092-03 | 2 | 94 | 3.1792 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2029 | 正常固定 | BDZ-00151 | BDZ-00092 | CITY-TIE-0446 | ASSUMED-BDZ-00151-14 | ASSUMED-BDZ-00092-04 | 2 | 94 | 3.1792 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2029 | 正常固定 | BDZ-00151 | BDZ-00092 | CITY-TIE-0447 | ASSUMED-BDZ-00151-15 | ASSUMED-BDZ-00092-05 | 2 | 94 | 3.1792 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2029 | 正常固定 | BDZ-00151 | BDZ-00092 | CITY-TIE-0448 | ASSUMED-BDZ-00151-16 | ASSUMED-BDZ-00092-06 | 2 | 94 | 3.1792 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2029 | 正常固定 | BDZ-00151 | BDZ-00103 | CITY-FEEDER-0513 | ASSUMED-BDZ-00151-17 | SIM-CITY-FEEDER-0513 | 2 | 94 | 3.1792 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2029 | 正常固定 | BDZ-00151 | BDZ-00103 | CITY-FEEDER-0514 | ASSUMED-BDZ-00151-18 | SIM-CITY-FEEDER-0514 | 1 | 94 | 1.5896 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2029 | 正常固定 | BDZ-00103 | BDZ-00154 | CITY-TIE-0518 | ASSUMED-BDZ-00103-10 | ASSUMED-BDZ-00154-02 | 2 | 48 | 3.192 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2029 | 正常固定 | BDZ-00139 | BDZ-00106 | CITY-TIE-0524 | ASSUMED-BDZ-00139-18 | ASSUMED-BDZ-00106-04 | 2 | 68 | 3.1845 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2029 | 正常固定 | BDZ-00139 | BDZ-00106 | CITY-TIE-0526 | ASSUMED-BDZ-00139-20 | ASSUMED-BDZ-00106-01 | 2 | 68 | 3.1845 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2029 | 正常固定 | BDZ-00139 | BDZ-00106 | CITY-FEEDER-0529 | ASSUMED-BDZ-00139-17 | SIM-CITY-FEEDER-0529 | 2 | 68 | 3.1845 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2029 | 正常固定 | BDZ-00139 | BDZ-00110 | CITY-TIE-0531 | ASSUMED-BDZ-00139-21 | ASSUMED-BDZ-00110-09 | 2 | 68 | 3.1845 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2029 | 正常固定 | BDZ-00139 | BDZ-00110 | CITY-TIE-0534 | ASSUMED-BDZ-00139-24 | ASSUMED-BDZ-00110-12 | 2 | 68 | 3.1845 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2029 | 正常固定 | BDZ-00139 | BDZ-00110 | CITY-FEEDER-0538 | ASSUMED-BDZ-00139-22 | SIM-CITY-FEEDER-0538 | 2 | 68 | 3.1845 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2029 | 正常固定 | BDZ-00151 | BDZ-00154 | CITY-TIE-0584 | ASSUMED-BDZ-00151-32 | ASSUMED-BDZ-00154-14 | 2 | 94 | 3.1792 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2029 | 正常固定 | BDZ-00151 | BDZ-00154 | CITY-FEEDER-0586 | ASSUMED-BDZ-00151-30 | SIM-CITY-FEEDER-0586 | 2 | 94 | 3.1792 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2029 | 正常固定 | BDZ-00151 | BDZ-00175 | CITY-FEEDER-0594 | ASSUMED-BDZ-00151-34 | SIM-CITY-FEEDER-0594 | 2 | 94 | 3.1792 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2029 | 正常固定 | BDZ-00151 | BDZ-00092 | EQ-063-0 | EQ-BDZ-00151-1 | EQ-BDZ-00092-0 | 1 | 94 | 1.5896 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2029 | 正常固定 | BDZ-00151 | BDZ-00092 | EQ-063-1 | EQ-BDZ-00151-0 | EQ-BDZ-00092-1 | 1 | 94 | 1.5896 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2029 | 正常固定 | BDZ-00139 | BDZ-00106 | EQ-073-1 | EQ-BDZ-00139-0 | EQ-BDZ-00106-1 | 1 | 68 | 1.5922 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2029 | 正常固定 | BDZ-00139 | BDZ-00110 | EQ-074-1 | EQ-BDZ-00139-0 | EQ-BDZ-00110-1 | 2 | 68 | 3.1845 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2029 | 故障站追加 | BDZ-00024 | BDZ-00055 | CITY-TIE-0119 | ASSUMED-BDZ-00024-05 | ASSUMED-BDZ-00055-01 | 2 | 70 | 3.1827 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2029 | 故障站追加 | BDZ-00055 | BDZ-00024 | CITY-TIE-0119 | ASSUMED-BDZ-00055-01 | ASSUMED-BDZ-00024-05 | 2 | 34 | 3.1564 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2029 | 故障站追加 | BDZ-00024 | BDZ-00055 | CITY-TIE-0120 | ASSUMED-BDZ-00024-06 | ASSUMED-BDZ-00055-02 | 2 | 70 | 3.1827 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2029 | 故障站追加 | BDZ-00055 | BDZ-00024 | CITY-TIE-0120 | ASSUMED-BDZ-00055-02 | ASSUMED-BDZ-00024-06 | 2 | 34 | 3.1564 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2029 | 故障站追加 | BDZ-00024 | BDZ-00055 | CITY-TIE-0122 | ASSUMED-BDZ-00024-08 | ASSUMED-BDZ-00055-04 | 1 | 70 | 1.5914 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2029 | 故障站追加 | BDZ-00074 | BDZ-00051 | CITY-FEEDER-0202 | ASSUMED-BDZ-00074-06 | SIM-CITY-FEEDER-0202 | 2 | 56 | 2.9631 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2029 | 故障站追加 | BDZ-00074 | BDZ-00175 | CITY-TIE-0409 | ASSUMED-BDZ-00074-10 | ASSUMED-BDZ-00175-15 | 2 | 56 | 2.9631 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2029 | 故障站追加 | BDZ-00012 | BDZ-00065 | EQ-000-0 | EQ-BDZ-00012-0 | EQ-BDZ-00065-1 | 14 | 68 | 11.692 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2029 | 故障站追加 | BDZ-00114 | BDZ-00012 | EQ-001-0 | EQ-BDZ-00114-1 | EQ-BDZ-00012-0 | 7 | 83 | 10.8088 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2029 | 故障站追加 | BDZ-00114 | BDZ-00012 | EQ-001-1 | EQ-BDZ-00114-0 | EQ-BDZ-00012-1 | 7 | 83 | 10.8088 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2029 | 故障站追加 | BDZ-00053 | BDZ-00013 | EQ-003-0 | EQ-BDZ-00053-1 | EQ-BDZ-00013-0 | 16 | 63 | 25.2324 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2029 | 故障站追加 | BDZ-00013 | BDZ-00053 | EQ-003-1 | EQ-BDZ-00013-1 | EQ-BDZ-00053-0 | 4 | 57 | 5.7482 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2029 | 故障站追加 | BDZ-00053 | BDZ-00013 | EQ-003-1 | EQ-BDZ-00053-0 | EQ-BDZ-00013-1 | 4 | 63 | 6.3081 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2029 | 故障站追加 | BDZ-00013 | BDZ-00076 | EQ-004-0 | EQ-BDZ-00013-0 | EQ-BDZ-00076-1 | 7 | 57 | 10.0594 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2029 | 故障站追加 | BDZ-00013 | BDZ-00076 | EQ-004-1 | EQ-BDZ-00013-1 | EQ-BDZ-00076-0 | 7 | 57 | 10.0594 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2029 | 故障站追加 | BDZ-00013 | BDZ-00106 | EQ-005-1 | EQ-BDZ-00013-1 | EQ-BDZ-00106-0 | 1 | 57 | 1.4371 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2029 | 故障站追加 | BDZ-00013 | BDZ-00183 | EQ-006-0 | EQ-BDZ-00013-0 | EQ-BDZ-00183-1 | 3 | 57 | 4.3112 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2029 | 故障站追加 | BDZ-00013 | BDZ-00183 | EQ-006-1 | EQ-BDZ-00013-1 | EQ-BDZ-00183-0 | 3 | 57 | 4.3112 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2029 | 故障站追加 | BDZ-00023 | BDZ-00074 | EQ-008-1 | EQ-BDZ-00023-1 | EQ-BDZ-00074-0 | 14 | 75 | 22.3813 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2029 | 故障站追加 | BDZ-00074 | BDZ-00023 | EQ-008-1 | EQ-BDZ-00074-0 | EQ-BDZ-00023-1 | 2 | 56 | 2.9631 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2029 | 故障站追加 | BDZ-00023 | BDZ-00092 | EQ-009-0 | EQ-BDZ-00023-0 | EQ-BDZ-00092-1 | 1 | 75 | 1.5987 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2029 | 故障站追加 | BDZ-00023 | BDZ-00094 | EQ-010-1 | EQ-BDZ-00023-1 | EQ-BDZ-00094-0 | 12 | 75 | 19.1839 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2029 | 故障站追加 | BDZ-00023 | BDZ-00103 | EQ-011-0 | EQ-BDZ-00023-0 | EQ-BDZ-00103-1 | 1 | 75 | 1.5987 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2029 | 故障站追加 | BDZ-00023 | BDZ-00175 | EQ-014-0 | EQ-BDZ-00023-0 | EQ-BDZ-00175-1 | 10 | 75 | 15.9866 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2029 | 故障站追加 | BDZ-00024 | BDZ-00062 | EQ-017-1 | EQ-BDZ-00024-1 | EQ-BDZ-00062-0 | 2 | 70 | 3.1827 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2029 | 故障站追加 | BDZ-00024 | BDZ-00065 | EQ-018-0 | EQ-BDZ-00024-0 | EQ-BDZ-00065-1 | 16 | 70 | 25.4619 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2029 | 故障站追加 | BDZ-00024 | BDZ-00110 | EQ-019-0 | EQ-BDZ-00024-0 | EQ-BDZ-00110-1 | 4 | 70 | 6.3655 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2029 | 故障站追加 | BDZ-00024 | BDZ-00110 | EQ-019-1 | EQ-BDZ-00024-1 | EQ-BDZ-00110-0 | 6 | 70 | 9.5482 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2029 | 故障站追加 | BDZ-00042 | BDZ-00062 | EQ-023-1 | EQ-BDZ-00042-1 | EQ-BDZ-00062-0 | 13 | 62 | 20.5414 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2029 | 故障站追加 | BDZ-00062 | BDZ-00042 | EQ-023-1 | EQ-BDZ-00062-0 | EQ-BDZ-00042-1 | 8 | 41 | 12.7833 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2029 | 故障站追加 | BDZ-00042 | BDZ-00103 | EQ-024-0 | EQ-BDZ-00042-0 | EQ-BDZ-00103-1 | 2 | 62 | 3.1602 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2029 | 故障站追加 | BDZ-00103 | BDZ-00042 | EQ-024-1 | EQ-BDZ-00103-0 | EQ-BDZ-00042-1 | 14 | 48 | 22.3437 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2029 | 故障站追加 | BDZ-00042 | BDZ-00148 | EQ-025-0 | EQ-BDZ-00042-0 | EQ-BDZ-00148-1 | 10 | 62 | 15.8011 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2029 | 故障站追加 | BDZ-00148 | BDZ-00042 | EQ-025-0 | EQ-BDZ-00148-1 | EQ-BDZ-00042-0 | 3 | 76 | 4.7371 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2029 | 故障站追加 | BDZ-00151 | BDZ-00042 | EQ-026-0 | EQ-BDZ-00151-1 | EQ-BDZ-00042-0 | 1 | 94 | 1.5896 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2029 | 故障站追加 | BDZ-00051 | BDZ-00074 | EQ-028-0 | EQ-BDZ-00051-0 | EQ-BDZ-00074-1 | 8 | 47 | 12.6058 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2029 | 故障站追加 | BDZ-00051 | BDZ-00092 | EQ-029-1 | EQ-BDZ-00051-1 | EQ-BDZ-00092-0 | 1 | 47 | 1.5757 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2029 | 故障站追加 | BDZ-00051 | BDZ-00094 | EQ-030-1 | EQ-BDZ-00051-1 | EQ-BDZ-00094-0 | 13 | 47 | 20.4844 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2029 | 故障站追加 | BDZ-00051 | BDZ-00103 | EQ-031-1 | EQ-BDZ-00051-1 | EQ-BDZ-00103-0 | 1 | 47 | 1.5757 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2029 | 故障站追加 | BDZ-00053 | BDZ-00076 | EQ-035-0 | EQ-BDZ-00053-0 | EQ-BDZ-00076-1 | 6 | 63 | 9.4622 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2029 | 故障站追加 | BDZ-00053 | BDZ-00076 | EQ-035-1 | EQ-BDZ-00053-1 | EQ-BDZ-00076-0 | 6 | 63 | 9.4622 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2029 | 故障站追加 | BDZ-00076 | BDZ-00053 | EQ-035-1 | EQ-BDZ-00076-0 | EQ-BDZ-00053-1 | 3 | 24 | 4.6349 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2029 | 故障站追加 | BDZ-00053 | BDZ-00106 | EQ-036-1 | EQ-BDZ-00053-1 | EQ-BDZ-00106-0 | 1 | 63 | 1.577 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2029 | 故障站追加 | BDZ-00055 | BDZ-00062 | EQ-038-0 | EQ-BDZ-00055-0 | EQ-BDZ-00062-1 | 3 | 34 | 4.7346 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2029 | 故障站追加 | BDZ-00062 | BDZ-00055 | EQ-038-0 | EQ-BDZ-00062-1 | EQ-BDZ-00055-0 | 8 | 41 | 12.7833 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2029 | 故障站追加 | BDZ-00055 | BDZ-00148 | EQ-041-1 | EQ-BDZ-00055-1 | EQ-BDZ-00148-0 | 10 | 34 | 15.782 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2029 | 故障站追加 | BDZ-00148 | BDZ-00055 | EQ-041-1 | EQ-BDZ-00148-0 | EQ-BDZ-00055-1 | 3 | 76 | 4.7371 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2029 | 故障站追加 | BDZ-00148 | BDZ-00062 | EQ-045-0 | EQ-BDZ-00148-1 | EQ-BDZ-00062-0 | 7 | 76 | 11.0532 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2029 | 故障站追加 | BDZ-00062 | BDZ-00148 | EQ-045-1 | EQ-BDZ-00062-1 | EQ-BDZ-00148-0 | 11 | 41 | 17.577 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2029 | 故障站追加 | BDZ-00148 | BDZ-00062 | EQ-045-1 | EQ-BDZ-00148-0 | EQ-BDZ-00062-1 | 13 | 76 | 20.5275 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2029 | 故障站追加 | BDZ-00151 | BDZ-00062 | EQ-046-1 | EQ-BDZ-00151-0 | EQ-BDZ-00062-1 | 13 | 94 | 20.6647 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2029 | 故障站追加 | BDZ-00065 | BDZ-00110 | EQ-048-1 | EQ-BDZ-00065-1 | EQ-BDZ-00110-0 | 4 | 61 | 6.3963 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2029 | 故障站追加 | BDZ-00065 | BDZ-00114 | EQ-049-0 | EQ-BDZ-00065-0 | EQ-BDZ-00114-1 | 8 | 61 | 12.7926 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2029 | 故障站追加 | BDZ-00114 | BDZ-00065 | EQ-049-0 | EQ-BDZ-00114-1 | EQ-BDZ-00065-0 | 1 | 83 | 1.5441 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2029 | 故障站追加 | BDZ-00139 | BDZ-00065 | EQ-050-0 | EQ-BDZ-00139-1 | EQ-BDZ-00065-0 | 17 | 68 | 27.0682 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2029 | 故障站追加 | BDZ-00065 | BDZ-00155 | EQ-051-0 | EQ-BDZ-00065-0 | EQ-BDZ-00155-1 | 12 | 61 | 19.1889 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2029 | 故障站追加 | BDZ-00155 | BDZ-00065 | EQ-051-1 | EQ-BDZ-00155-0 | EQ-BDZ-00065-1 | 4 | 39 | 6.3457 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2029 | 故障站追加 | BDZ-00074 | BDZ-00094 | EQ-053-0 | EQ-BDZ-00074-0 | EQ-BDZ-00094-1 | 13 | 56 | 19.2599 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2029 | 故障站追加 | BDZ-00114 | BDZ-00074 | EQ-054-0 | EQ-BDZ-00114-1 | EQ-BDZ-00074-0 | 14 | 83 | 21.6175 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2029 | 故障站追加 | BDZ-00115 | BDZ-00074 | EQ-055-1 | EQ-BDZ-00115-0 | EQ-BDZ-00074-1 | 10 | 54 | 15.8493 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2029 | 故障站追加 | BDZ-00074 | BDZ-00155 | EQ-057-1 | EQ-BDZ-00074-1 | EQ-BDZ-00155-0 | 8 | 56 | 11.8523 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2029 | 故障站追加 | BDZ-00175 | BDZ-00074 | EQ-058-1 | EQ-BDZ-00175-0 | EQ-BDZ-00074-1 | 5 | 33 | 7.9472 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2029 | 故障站追加 | BDZ-00076 | BDZ-00106 | EQ-059-1 | EQ-BDZ-00076-1 | EQ-BDZ-00106-0 | 1 | 24 | 1.545 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2029 | 故障站追加 | BDZ-00139 | BDZ-00076 | EQ-060-0 | EQ-BDZ-00139-1 | EQ-BDZ-00076-0 | 6 | 68 | 9.5535 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2029 | 故障站追加 | BDZ-00139 | BDZ-00076 | EQ-060-1 | EQ-BDZ-00139-0 | EQ-BDZ-00076-1 | 6 | 68 | 9.5535 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2029 | 故障站追加 | BDZ-00115 | BDZ-00092 | EQ-062-1 | EQ-BDZ-00115-0 | EQ-BDZ-00092-1 | 1 | 54 | 1.5849 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2029 | 故障站追加 | BDZ-00151 | BDZ-00092 | EQ-063-1 | EQ-BDZ-00151-0 | EQ-BDZ-00092-1 | 1 | 94 | 1.5896 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2029 | 故障站追加 | BDZ-00175 | BDZ-00092 | EQ-065-1 | EQ-BDZ-00175-0 | EQ-BDZ-00092-1 | 1 | 33 | 1.5894 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2029 | 故障站追加 | BDZ-00115 | BDZ-00094 | EQ-067-0 | EQ-BDZ-00115-1 | EQ-BDZ-00094-0 | 3 | 54 | 4.7548 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2029 | 故障站追加 | BDZ-00094 | BDZ-00175 | EQ-069-0 | EQ-BDZ-00094-0 | EQ-BDZ-00175-1 | 10 | 48 | 15.7556 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2029 | 故障站追加 | BDZ-00094 | BDZ-00175 | EQ-069-1 | EQ-BDZ-00094-1 | EQ-BDZ-00175-0 | 8 | 48 | 12.6045 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2029 | 故障站追加 | BDZ-00148 | BDZ-00103 | EQ-070-0 | EQ-BDZ-00148-1 | EQ-BDZ-00103-0 | 5 | 76 | 7.8952 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2029 | 故障站追加 | BDZ-00103 | BDZ-00148 | EQ-070-1 | EQ-BDZ-00103-1 | EQ-BDZ-00148-0 | 7 | 48 | 11.1719 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2029 | 故障站追加 | BDZ-00103 | BDZ-00154 | EQ-072-1 | EQ-BDZ-00103-1 | EQ-BDZ-00154-0 | 4 | 48 | 6.3839 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2029 | 故障站追加 | BDZ-00139 | BDZ-00106 | EQ-073-0 | EQ-BDZ-00139-1 | EQ-BDZ-00106-0 | 1 | 68 | 1.5922 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2029 | 故障站追加 | BDZ-00139 | BDZ-00110 | EQ-074-0 | EQ-BDZ-00139-1 | EQ-BDZ-00110-0 | 6 | 68 | 9.5535 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2029 | 故障站追加 | BDZ-00139 | BDZ-00110 | EQ-074-1 | EQ-BDZ-00139-0 | EQ-BDZ-00110-1 | 4 | 68 | 6.369 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2029 | 故障站追加 | BDZ-00114 | BDZ-00155 | EQ-075-0 | EQ-BDZ-00114-0 | EQ-BDZ-00155-1 | 13 | 83 | 20.0734 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2029 | 故障站追加 | BDZ-00155 | BDZ-00114 | EQ-075-0 | EQ-BDZ-00155-1 | EQ-BDZ-00114-0 | 4 | 39 | 6.3457 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2029 | 故障站追加 | BDZ-00155 | BDZ-00114 | EQ-075-1 | EQ-BDZ-00155-0 | EQ-BDZ-00114-1 | 9 | 39 | 14.2779 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2029 | 故障站追加 | BDZ-00115 | BDZ-00154 | EQ-077-0 | EQ-BDZ-00115-0 | EQ-BDZ-00154-1 | 4 | 54 | 6.3397 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2029 | 故障站追加 | BDZ-00115 | BDZ-00175 | EQ-078-0 | EQ-BDZ-00115-0 | EQ-BDZ-00175-1 | 10 | 54 | 15.8493 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2029 | 故障站追加 | BDZ-00115 | BDZ-00175 | EQ-078-1 | EQ-BDZ-00115-1 | EQ-BDZ-00175-0 | 10 | 54 | 15.8493 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2029 | 故障站追加 | BDZ-00148 | BDZ-00154 | EQ-080-0 | EQ-BDZ-00148-0 | EQ-BDZ-00154-1 | 4 | 76 | 6.3161 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2029 | 故障站追加 | BDZ-00148 | BDZ-00154 | EQ-080-1 | EQ-BDZ-00148-1 | EQ-BDZ-00154-0 | 4 | 76 | 6.3161 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2029 | 故障站追加 | BDZ-00151 | BDZ-00154 | EQ-081-0 | EQ-BDZ-00151-0 | EQ-BDZ-00154-1 | 4 | 94 | 6.3584 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2029 | 故障站追加 | BDZ-00151 | BDZ-00154 | EQ-081-1 | EQ-BDZ-00151-1 | EQ-BDZ-00154-0 | 4 | 94 | 6.3584 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2029 | 故障站追加 | BDZ-00151 | BDZ-00175 | EQ-082-0 | EQ-BDZ-00151-0 | EQ-BDZ-00175-1 | 10 | 94 | 15.896 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2029 | 故障站追加 | BDZ-00151 | BDZ-00175 | EQ-082-1 | EQ-BDZ-00151-1 | EQ-BDZ-00175-0 | 10 | 94 | 15.896 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2029 | 故障站追加 | BDZ-00175 | BDZ-00154 | EQ-083-1 | EQ-BDZ-00175-0 | EQ-BDZ-00154-1 | 4 | 33 | 6.3578 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2030 | 正常固定 | BDZ-00013 | BDZ-00076 | CITY-TIE-0029 | ASSUMED-BDZ-00013-07 | ASSUMED-BDZ-00076-03 | 3 | 57 | 4.467 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2030 | 正常固定 | BDZ-00013 | BDZ-00106 | CITY-TIE-0037 | ASSUMED-BDZ-00013-11 | ASSUMED-BDZ-00106-03 | 3 | 57 | 4.467 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2030 | 正常固定 | BDZ-00013 | BDZ-00183 | CITY-TIE-0044 | ASSUMED-BDZ-00013-14 | ASSUMED-BDZ-00183-02 | 3 | 57 | 4.467 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2030 | 正常固定 | BDZ-00024 | BDZ-00110 | CITY-TIE-0134 | ASSUMED-BDZ-00024-18 | ASSUMED-BDZ-00110-02 | 2 | 70 | 3.2978 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2030 | 正常固定 | BDZ-00115 | BDZ-00051 | CITY-TIE-0228 | ASSUMED-BDZ-00115-06 | ASSUMED-BDZ-00051-22 | 1 | 54 | 1.6422 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2030 | 正常固定 | BDZ-00074 | BDZ-00092 | CITY-TIE-0363 | ASSUMED-BDZ-00074-11 | ASSUMED-BDZ-00092-04 | 2 | 56 | 3.0702 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2030 | 正常固定 | BDZ-00115 | BDZ-00074 | CITY-TIE-0386 | ASSUMED-BDZ-00115-14 | ASSUMED-BDZ-00074-22 | 1 | 54 | 1.6422 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2030 | 正常固定 | BDZ-00074 | BDZ-00115 | CITY-TIE-0388 | ASSUMED-BDZ-00074-24 | ASSUMED-BDZ-00115-16 | 1 | 56 | 1.5351 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2030 | 正常固定 | BDZ-00115 | BDZ-00074 | CITY-TIE-0388 | ASSUMED-BDZ-00115-16 | ASSUMED-BDZ-00074-24 | 1 | 54 | 1.6422 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2030 | 正常固定 | BDZ-00074 | BDZ-00175 | CITY-TIE-0409 | ASSUMED-BDZ-00074-10 | ASSUMED-BDZ-00175-15 | 2 | 56 | 3.0702 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2030 | 正常固定 | BDZ-00151 | BDZ-00092 | CITY-TIE-0445 | ASSUMED-BDZ-00151-13 | ASSUMED-BDZ-00092-03 | 2 | 94 | 3.2941 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2030 | 正常固定 | BDZ-00151 | BDZ-00092 | CITY-TIE-0446 | ASSUMED-BDZ-00151-14 | ASSUMED-BDZ-00092-04 | 1 | 94 | 1.6471 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2030 | 正常固定 | BDZ-00151 | BDZ-00092 | CITY-TIE-0447 | ASSUMED-BDZ-00151-15 | ASSUMED-BDZ-00092-05 | 2 | 94 | 3.2941 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2030 | 正常固定 | BDZ-00151 | BDZ-00092 | CITY-TIE-0448 | ASSUMED-BDZ-00151-16 | ASSUMED-BDZ-00092-06 | 2 | 94 | 3.2941 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2030 | 正常固定 | BDZ-00103 | BDZ-00154 | CITY-TIE-0518 | ASSUMED-BDZ-00103-10 | ASSUMED-BDZ-00154-02 | 2 | 48 | 3.3073 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2030 | 正常固定 | BDZ-00139 | BDZ-00106 | CITY-TIE-0524 | ASSUMED-BDZ-00139-18 | ASSUMED-BDZ-00106-04 | 2 | 68 | 3.2996 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2030 | 正常固定 | BDZ-00139 | BDZ-00106 | CITY-TIE-0526 | ASSUMED-BDZ-00139-20 | ASSUMED-BDZ-00106-01 | 2 | 68 | 3.2996 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2030 | 正常固定 | BDZ-00139 | BDZ-00106 | CITY-FEEDER-0529 | ASSUMED-BDZ-00139-17 | SIM-CITY-FEEDER-0529 | 2 | 68 | 3.2996 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2030 | 正常固定 | BDZ-00139 | BDZ-00110 | CITY-TIE-0531 | ASSUMED-BDZ-00139-21 | ASSUMED-BDZ-00110-09 | 2 | 68 | 3.2996 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2030 | 正常固定 | BDZ-00139 | BDZ-00110 | CITY-TIE-0534 | ASSUMED-BDZ-00139-24 | ASSUMED-BDZ-00110-12 | 2 | 68 | 3.2996 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2030 | 正常固定 | BDZ-00139 | BDZ-00110 | CITY-FEEDER-0538 | ASSUMED-BDZ-00139-22 | SIM-CITY-FEEDER-0538 | 2 | 68 | 3.2996 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2030 | 正常固定 | BDZ-00151 | BDZ-00154 | CITY-TIE-0584 | ASSUMED-BDZ-00151-32 | ASSUMED-BDZ-00154-14 | 2 | 94 | 3.2941 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2030 | 正常固定 | BDZ-00151 | BDZ-00154 | CITY-FEEDER-0586 | ASSUMED-BDZ-00151-30 | SIM-CITY-FEEDER-0586 | 2 | 94 | 3.2941 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2030 | 正常固定 | BDZ-00151 | BDZ-00092 | EQ-063-1 | EQ-BDZ-00151-0 | EQ-BDZ-00092-1 | 1 | 94 | 1.6471 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2030 | 正常固定 | BDZ-00139 | BDZ-00110 | EQ-074-1 | EQ-BDZ-00139-0 | EQ-BDZ-00110-1 | 2 | 68 | 3.2996 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2030 | 故障站追加 | BDZ-00012 | BDZ-00065 | CITY-FEEDER-0005 | ASSUMED-BDZ-00012-01 | SIM-CITY-FEEDER-0005 | 3 | 68 | 2.7105 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2030 | 故障站追加 | BDZ-00024 | BDZ-00055 | CITY-TIE-0119 | ASSUMED-BDZ-00024-05 | ASSUMED-BDZ-00055-01 | 1 | 70 | 1.6489 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2030 | 故障站追加 | BDZ-00055 | BDZ-00024 | CITY-TIE-0119 | ASSUMED-BDZ-00055-01 | ASSUMED-BDZ-00024-05 | 2 | 34 | 3.2705 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2030 | 故障站追加 | BDZ-00024 | BDZ-00055 | CITY-TIE-0120 | ASSUMED-BDZ-00024-06 | ASSUMED-BDZ-00055-02 | 1 | 70 | 1.6489 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2030 | 故障站追加 | BDZ-00055 | BDZ-00024 | CITY-TIE-0120 | ASSUMED-BDZ-00055-02 | ASSUMED-BDZ-00024-06 | 2 | 34 | 3.2705 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2030 | 故障站追加 | BDZ-00024 | BDZ-00055 | CITY-TIE-0122 | ASSUMED-BDZ-00024-08 | ASSUMED-BDZ-00055-04 | 1 | 70 | 1.6489 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2030 | 故障站追加 | BDZ-00055 | BDZ-00024 | CITY-TIE-0122 | ASSUMED-BDZ-00055-04 | ASSUMED-BDZ-00024-08 | 2 | 34 | 3.2705 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2030 | 故障站追加 | BDZ-00024 | BDZ-00148 | CITY-TIE-0145 | ASSUMED-BDZ-00024-25 | ASSUMED-BDZ-00148-01 | 2 | 70 | 3.2978 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2030 | 故障站追加 | BDZ-00148 | BDZ-00024 | CITY-TIE-0145 | ASSUMED-BDZ-00148-01 | ASSUMED-BDZ-00024-25 | 2 | 76 | 3.2722 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2030 | 故障站追加 | BDZ-00051 | BDZ-00074 | CITY-TIE-0195 | ASSUMED-BDZ-00051-05 | ASSUMED-BDZ-00074-05 | 2 | 47 | 3.2653 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2030 | 故障站追加 | BDZ-00074 | BDZ-00051 | CITY-TIE-0195 | ASSUMED-BDZ-00074-05 | ASSUMED-BDZ-00051-05 | 2 | 56 | 3.0702 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2030 | 故障站追加 | BDZ-00074 | BDZ-00051 | CITY-FEEDER-0202 | ASSUMED-BDZ-00074-06 | SIM-CITY-FEEDER-0202 | 2 | 56 | 3.0702 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2030 | 故障站追加 | BDZ-00051 | BDZ-00115 | CITY-TIE-0228 | ASSUMED-BDZ-00051-22 | ASSUMED-BDZ-00115-06 | 1 | 47 | 1.6327 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2030 | 故障站追加 | BDZ-00074 | BDZ-00115 | CITY-TIE-0388 | ASSUMED-BDZ-00074-24 | ASSUMED-BDZ-00115-16 | 1 | 56 | 1.5351 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2030 | 故障站追加 | BDZ-00012 | BDZ-00065 | EQ-000-0 | EQ-BDZ-00012-0 | EQ-BDZ-00065-1 | 13 | 68 | 11.7456 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2030 | 故障站追加 | BDZ-00114 | BDZ-00012 | EQ-001-0 | EQ-BDZ-00114-1 | EQ-BDZ-00012-0 | 6 | 83 | 9.5995 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2030 | 故障站追加 | BDZ-00114 | BDZ-00012 | EQ-001-1 | EQ-BDZ-00114-0 | EQ-BDZ-00012-1 | 6 | 83 | 9.5995 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2030 | 故障站追加 | BDZ-00155 | BDZ-00012 | EQ-002-0 | EQ-BDZ-00155-1 | EQ-BDZ-00012-0 | 4 | 39 | 6.5751 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2030 | 故障站追加 | BDZ-00013 | BDZ-00053 | EQ-003-0 | EQ-BDZ-00013-0 | EQ-BDZ-00053-1 | 5 | 57 | 7.445 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2030 | 故障站追加 | BDZ-00053 | BDZ-00013 | EQ-003-0 | EQ-BDZ-00053-1 | EQ-BDZ-00013-0 | 15 | 63 | 24.5104 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2030 | 故障站追加 | BDZ-00053 | BDZ-00013 | EQ-003-1 | EQ-BDZ-00053-0 | EQ-BDZ-00013-1 | 2 | 63 | 3.2681 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2030 | 故障站追加 | BDZ-00013 | BDZ-00076 | EQ-004-0 | EQ-BDZ-00013-0 | EQ-BDZ-00076-1 | 6 | 57 | 8.934 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2030 | 故障站追加 | BDZ-00013 | BDZ-00076 | EQ-004-1 | EQ-BDZ-00013-1 | EQ-BDZ-00076-0 | 6 | 57 | 8.934 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2030 | 故障站追加 | BDZ-00076 | BDZ-00013 | EQ-004-1 | EQ-BDZ-00076-0 | EQ-BDZ-00013-1 | 1 | 24 | 1.6008 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2030 | 故障站追加 | BDZ-00013 | BDZ-00106 | EQ-005-0 | EQ-BDZ-00013-0 | EQ-BDZ-00106-1 | 1 | 57 | 1.489 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2030 | 故障站追加 | BDZ-00013 | BDZ-00106 | EQ-005-1 | EQ-BDZ-00013-1 | EQ-BDZ-00106-0 | 1 | 57 | 1.489 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2030 | 故障站追加 | BDZ-00013 | BDZ-00183 | EQ-006-0 | EQ-BDZ-00013-0 | EQ-BDZ-00183-1 | 2 | 57 | 2.978 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2030 | 故障站追加 | BDZ-00013 | BDZ-00183 | EQ-006-1 | EQ-BDZ-00013-1 | EQ-BDZ-00183-0 | 2 | 57 | 2.978 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2030 | 故障站追加 | BDZ-00051 | BDZ-00023 | EQ-007-1 | EQ-BDZ-00051-0 | EQ-BDZ-00023-1 | 6 | 47 | 9.796 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2030 | 故障站追加 | BDZ-00023 | BDZ-00074 | EQ-008-1 | EQ-BDZ-00023-1 | EQ-BDZ-00074-0 | 6 | 75 | 9.9387 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2030 | 故障站追加 | BDZ-00023 | BDZ-00092 | EQ-009-0 | EQ-BDZ-00023-0 | EQ-BDZ-00092-1 | 1 | 75 | 1.6564 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2030 | 故障站追加 | BDZ-00023 | BDZ-00094 | EQ-010-0 | EQ-BDZ-00023-0 | EQ-BDZ-00094-1 | 10 | 75 | 16.5644 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2030 | 故障站追加 | BDZ-00115 | BDZ-00023 | EQ-012-0 | EQ-BDZ-00115-1 | EQ-BDZ-00023-0 | 7 | 54 | 11.4955 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2030 | 故障站追加 | BDZ-00023 | BDZ-00154 | EQ-013-0 | EQ-BDZ-00023-0 | EQ-BDZ-00154-1 | 4 | 75 | 6.6258 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2030 | 故障站追加 | BDZ-00023 | BDZ-00175 | EQ-014-0 | EQ-BDZ-00023-0 | EQ-BDZ-00175-1 | 9 | 75 | 14.908 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2030 | 故障站追加 | BDZ-00023 | BDZ-00175 | EQ-014-1 | EQ-BDZ-00023-1 | EQ-BDZ-00175-0 | 9 | 75 | 14.908 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2030 | 故障站追加 | BDZ-00042 | BDZ-00024 | EQ-015-0 | EQ-BDZ-00042-1 | EQ-BDZ-00024-0 | 4 | 62 | 6.5489 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2030 | 故障站追加 | BDZ-00024 | BDZ-00062 | EQ-017-0 | EQ-BDZ-00024-0 | EQ-BDZ-00062-1 | 12 | 70 | 19.7866 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2030 | 故障站追加 | BDZ-00062 | BDZ-00024 | EQ-017-0 | EQ-BDZ-00062-1 | EQ-BDZ-00024-0 | 5 | 41 | 8.2783 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2030 | 故障站追加 | BDZ-00024 | BDZ-00065 | EQ-018-0 | EQ-BDZ-00024-0 | EQ-BDZ-00065-1 | 4 | 70 | 6.5955 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2030 | 故障站追加 | BDZ-00024 | BDZ-00065 | EQ-018-1 | EQ-BDZ-00024-1 | EQ-BDZ-00065-0 | 2 | 70 | 3.2978 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2030 | 故障站追加 | BDZ-00024 | BDZ-00110 | EQ-019-0 | EQ-BDZ-00024-0 | EQ-BDZ-00110-1 | 4 | 70 | 6.5955 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2030 | 故障站追加 | BDZ-00024 | BDZ-00110 | EQ-019-1 | EQ-BDZ-00024-1 | EQ-BDZ-00110-0 | 1 | 70 | 1.6489 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2030 | 故障站追加 | BDZ-00024 | BDZ-00139 | EQ-020-1 | EQ-BDZ-00024-1 | EQ-BDZ-00139-0 | 2 | 70 | 3.2978 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2030 | 故障站追加 | BDZ-00024 | BDZ-00148 | EQ-021-1 | EQ-BDZ-00024-1 | EQ-BDZ-00148-0 | 2 | 70 | 3.2978 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2030 | 故障站追加 | BDZ-00148 | BDZ-00024 | EQ-021-1 | EQ-BDZ-00148-0 | EQ-BDZ-00024-1 | 2 | 76 | 3.2722 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2030 | 故障站追加 | BDZ-00042 | BDZ-00062 | EQ-023-0 | EQ-BDZ-00042-0 | EQ-BDZ-00062-1 | 12 | 62 | 19.6467 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2030 | 故障站追加 | BDZ-00042 | BDZ-00062 | EQ-023-1 | EQ-BDZ-00042-1 | EQ-BDZ-00062-0 | 6 | 62 | 9.8233 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2030 | 故障站追加 | BDZ-00062 | BDZ-00042 | EQ-023-1 | EQ-BDZ-00062-0 | EQ-BDZ-00042-1 | 8 | 41 | 13.2453 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2030 | 故障站追加 | BDZ-00103 | BDZ-00042 | EQ-024-0 | EQ-BDZ-00103-1 | EQ-BDZ-00042-0 | 4 | 48 | 6.6147 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2030 | 故障站追加 | BDZ-00148 | BDZ-00042 | EQ-025-0 | EQ-BDZ-00148-1 | EQ-BDZ-00042-0 | 13 | 76 | 21.2694 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2030 | 故障站追加 | BDZ-00151 | BDZ-00042 | EQ-026-0 | EQ-BDZ-00151-1 | EQ-BDZ-00042-0 | 13 | 94 | 21.4117 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2030 | 故障站追加 | BDZ-00042 | BDZ-00154 | EQ-027-1 | EQ-BDZ-00042-1 | EQ-BDZ-00154-0 | 4 | 62 | 6.5489 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2030 | 故障站追加 | BDZ-00074 | BDZ-00051 | EQ-028-0 | EQ-BDZ-00074-1 | EQ-BDZ-00051-0 | 3 | 56 | 4.6052 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2030 | 故障站追加 | BDZ-00051 | BDZ-00094 | EQ-030-1 | EQ-BDZ-00051-1 | EQ-BDZ-00094-0 | 7 | 47 | 11.4287 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2030 | 故障站追加 | BDZ-00051 | BDZ-00175 | EQ-034-0 | EQ-BDZ-00051-0 | EQ-BDZ-00175-1 | 9 | 47 | 14.6941 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2030 | 故障站追加 | BDZ-00053 | BDZ-00076 | EQ-035-0 | EQ-BDZ-00053-0 | EQ-BDZ-00076-1 | 6 | 63 | 9.8042 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2030 | 故障站追加 | BDZ-00053 | BDZ-00076 | EQ-035-1 | EQ-BDZ-00053-1 | EQ-BDZ-00076-0 | 6 | 63 | 9.8042 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2030 | 故障站追加 | BDZ-00076 | BDZ-00053 | EQ-035-1 | EQ-BDZ-00076-0 | EQ-BDZ-00053-1 | 3 | 24 | 4.8025 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2030 | 故障站追加 | BDZ-00053 | BDZ-00106 | EQ-036-0 | EQ-BDZ-00053-0 | EQ-BDZ-00106-1 | 1 | 63 | 1.634 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2030 | 故障站追加 | BDZ-00053 | BDZ-00106 | EQ-036-1 | EQ-BDZ-00053-1 | EQ-BDZ-00106-0 | 1 | 63 | 1.634 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2030 | 故障站追加 | BDZ-00053 | BDZ-00139 | EQ-037-0 | EQ-BDZ-00053-0 | EQ-BDZ-00139-1 | 3 | 63 | 4.9021 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2030 | 故障站追加 | BDZ-00055 | BDZ-00062 | EQ-038-0 | EQ-BDZ-00055-0 | EQ-BDZ-00062-1 | 10 | 34 | 16.3525 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2030 | 故障站追加 | BDZ-00148 | BDZ-00055 | EQ-041-1 | EQ-BDZ-00148-0 | EQ-BDZ-00055-1 | 8 | 76 | 13.0889 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2030 | 故障站追加 | BDZ-00062 | BDZ-00103 | EQ-044-0 | EQ-BDZ-00062-0 | EQ-BDZ-00103-1 | 6 | 41 | 9.934 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2030 | 故障站追加 | BDZ-00103 | BDZ-00062 | EQ-044-1 | EQ-BDZ-00103-0 | EQ-BDZ-00062-1 | 12 | 48 | 19.844 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2030 | 故障站追加 | BDZ-00148 | BDZ-00062 | EQ-045-0 | EQ-BDZ-00148-1 | EQ-BDZ-00062-0 | 12 | 76 | 19.6333 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2030 | 故障站追加 | BDZ-00148 | BDZ-00062 | EQ-045-1 | EQ-BDZ-00148-0 | EQ-BDZ-00062-1 | 3 | 76 | 4.9083 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2030 | 故障站追加 | BDZ-00151 | BDZ-00062 | EQ-046-1 | EQ-BDZ-00151-0 | EQ-BDZ-00062-1 | 7 | 94 | 11.5294 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2030 | 故障站追加 | BDZ-00062 | BDZ-00154 | EQ-047-0 | EQ-BDZ-00062-0 | EQ-BDZ-00154-1 | 4 | 41 | 6.6227 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2030 | 故障站追加 | BDZ-00065 | BDZ-00110 | EQ-048-1 | EQ-BDZ-00065-1 | EQ-BDZ-00110-0 | 6 | 61 | 9.9412 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2030 | 故障站追加 | BDZ-00065 | BDZ-00114 | EQ-049-0 | EQ-BDZ-00065-0 | EQ-BDZ-00114-1 | 13 | 61 | 21.5394 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2030 | 故障站追加 | BDZ-00114 | BDZ-00065 | EQ-049-0 | EQ-BDZ-00114-1 | EQ-BDZ-00065-0 | 16 | 83 | 25.5987 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2030 | 故障站追加 | BDZ-00065 | BDZ-00139 | EQ-050-0 | EQ-BDZ-00065-0 | EQ-BDZ-00139-1 | 3 | 61 | 4.9706 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2030 | 故障站追加 | BDZ-00139 | BDZ-00065 | EQ-050-0 | EQ-BDZ-00139-1 | EQ-BDZ-00065-0 | 5 | 68 | 8.249 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2030 | 故障站追加 | BDZ-00155 | BDZ-00065 | EQ-051-0 | EQ-BDZ-00155-1 | EQ-BDZ-00065-0 | 10 | 39 | 16.4377 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2030 | 故障站追加 | BDZ-00065 | BDZ-00155 | EQ-051-1 | EQ-BDZ-00065-1 | EQ-BDZ-00155-0 | 8 | 61 | 13.255 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2030 | 故障站追加 | BDZ-00155 | BDZ-00065 | EQ-051-1 | EQ-BDZ-00155-0 | EQ-BDZ-00065-1 | 2 | 39 | 3.2875 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2030 | 故障站追加 | BDZ-00094 | BDZ-00074 | EQ-053-1 | EQ-BDZ-00094-0 | EQ-BDZ-00074-1 | 6 | 48 | 9.7951 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2030 | 故障站追加 | BDZ-00114 | BDZ-00074 | EQ-054-0 | EQ-BDZ-00114-1 | EQ-BDZ-00074-0 | 8 | 83 | 12.7994 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2030 | 故障站追加 | BDZ-00115 | BDZ-00074 | EQ-055-0 | EQ-BDZ-00115-1 | EQ-BDZ-00074-0 | 5 | 54 | 8.2111 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2030 | 故障站追加 | BDZ-00074 | BDZ-00154 | EQ-056-1 | EQ-BDZ-00074-1 | EQ-BDZ-00154-0 | 4 | 56 | 6.1403 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2030 | 故障站追加 | BDZ-00074 | BDZ-00155 | EQ-057-0 | EQ-BDZ-00074-0 | EQ-BDZ-00155-1 | 5 | 56 | 7.6754 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2030 | 故障站追加 | BDZ-00074 | BDZ-00175 | EQ-058-0 | EQ-BDZ-00074-0 | EQ-BDZ-00175-1 | 10 | 56 | 15.3508 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2030 | 故障站追加 | BDZ-00076 | BDZ-00106 | EQ-059-0 | EQ-BDZ-00076-0 | EQ-BDZ-00106-1 | 1 | 24 | 1.6008 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2030 | 故障站追加 | BDZ-00076 | BDZ-00106 | EQ-059-1 | EQ-BDZ-00076-1 | EQ-BDZ-00106-0 | 1 | 24 | 1.6008 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2030 | 故障站追加 | BDZ-00139 | BDZ-00076 | EQ-060-0 | EQ-BDZ-00139-1 | EQ-BDZ-00076-0 | 6 | 68 | 9.8988 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2030 | 故障站追加 | BDZ-00076 | BDZ-00139 | EQ-060-1 | EQ-BDZ-00076-1 | EQ-BDZ-00139-0 | 3 | 24 | 4.8025 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2030 | 故障站追加 | BDZ-00139 | BDZ-00076 | EQ-060-1 | EQ-BDZ-00139-0 | EQ-BDZ-00076-1 | 6 | 68 | 9.8988 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2030 | 故障站追加 | BDZ-00094 | BDZ-00092 | EQ-061-1 | EQ-BDZ-00094-0 | EQ-BDZ-00092-1 | 1 | 48 | 1.6325 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2030 | 故障站追加 | BDZ-00151 | BDZ-00092 | EQ-063-0 | EQ-BDZ-00151-1 | EQ-BDZ-00092-0 | 1 | 94 | 1.6471 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2030 | 故障站追加 | BDZ-00151 | BDZ-00092 | EQ-063-1 | EQ-BDZ-00151-0 | EQ-BDZ-00092-1 | 1 | 94 | 1.6471 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2030 | 故障站追加 | BDZ-00103 | BDZ-00094 | EQ-066-1 | EQ-BDZ-00103-0 | EQ-BDZ-00094-1 | 4 | 48 | 6.6147 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2030 | 故障站追加 | BDZ-00094 | BDZ-00154 | EQ-068-0 | EQ-BDZ-00094-0 | EQ-BDZ-00154-1 | 4 | 48 | 6.53 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2030 | 故障站追加 | BDZ-00094 | BDZ-00175 | EQ-069-0 | EQ-BDZ-00094-0 | EQ-BDZ-00175-1 | 9 | 48 | 14.6926 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2030 | 故障站追加 | BDZ-00175 | BDZ-00094 | EQ-069-0 | EQ-BDZ-00175-1 | EQ-BDZ-00094-0 | 6 | 33 | 9.8814 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2030 | 故障站追加 | BDZ-00103 | BDZ-00154 | EQ-072-0 | EQ-BDZ-00103-0 | EQ-BDZ-00154-1 | 4 | 48 | 6.6147 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2030 | 故障站追加 | BDZ-00139 | BDZ-00106 | EQ-073-0 | EQ-BDZ-00139-1 | EQ-BDZ-00106-0 | 1 | 68 | 1.6498 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2030 | 故障站追加 | BDZ-00139 | BDZ-00106 | EQ-073-1 | EQ-BDZ-00139-0 | EQ-BDZ-00106-1 | 1 | 68 | 1.6498 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2030 | 故障站追加 | BDZ-00139 | BDZ-00110 | EQ-074-0 | EQ-BDZ-00139-1 | EQ-BDZ-00110-0 | 6 | 68 | 9.8988 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2030 | 故障站追加 | BDZ-00139 | BDZ-00110 | EQ-074-1 | EQ-BDZ-00139-0 | EQ-BDZ-00110-1 | 4 | 68 | 6.5992 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2030 | 故障站追加 | BDZ-00115 | BDZ-00154 | EQ-077-1 | EQ-BDZ-00115-1 | EQ-BDZ-00154-0 | 4 | 54 | 6.5689 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2030 | 故障站追加 | BDZ-00115 | BDZ-00175 | EQ-078-0 | EQ-BDZ-00115-0 | EQ-BDZ-00175-1 | 4 | 54 | 6.5689 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2030 | 故障站追加 | BDZ-00115 | BDZ-00175 | EQ-078-1 | EQ-BDZ-00115-1 | EQ-BDZ-00175-0 | 9 | 54 | 14.78 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2030 | 故障站追加 | BDZ-00151 | BDZ-00154 | EQ-081-0 | EQ-BDZ-00151-0 | EQ-BDZ-00154-1 | 4 | 94 | 6.5882 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2030 | 故障站追加 | BDZ-00151 | BDZ-00154 | EQ-081-1 | EQ-BDZ-00151-1 | EQ-BDZ-00154-0 | 4 | 94 | 6.5882 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2030 | 故障站追加 | BDZ-00151 | BDZ-00175 | EQ-082-0 | EQ-BDZ-00151-0 | EQ-BDZ-00175-1 | 9 | 94 | 14.8235 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2030 | 故障站追加 | BDZ-00151 | BDZ-00175 | EQ-082-1 | EQ-BDZ-00151-1 | EQ-BDZ-00175-0 | 9 | 94 | 14.8235 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2031 | 正常固定 | BDZ-00012 | BDZ-00065 | CITY-FEEDER-0005 | ASSUMED-BDZ-00012-01 | SIM-CITY-FEEDER-0005 | 5 | 68 | 5.2455 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2031 | 正常固定 | BDZ-00155 | BDZ-00012 | CITY-TIE-0016 | ASSUMED-BDZ-00155-04 | ASSUMED-BDZ-00012-12 | 2 | 39 | 3.4213 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2031 | 正常固定 | BDZ-00013 | BDZ-00076 | CITY-TIE-0029 | ASSUMED-BDZ-00013-07 | ASSUMED-BDZ-00076-03 | 3 | 57 | 4.6488 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2031 | 正常固定 | BDZ-00013 | BDZ-00106 | CITY-TIE-0037 | ASSUMED-BDZ-00013-11 | ASSUMED-BDZ-00106-03 | 3 | 57 | 4.6488 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2031 | 正常固定 | BDZ-00013 | BDZ-00183 | CITY-TIE-0044 | ASSUMED-BDZ-00013-14 | ASSUMED-BDZ-00183-02 | 3 | 57 | 4.6488 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2031 | 正常固定 | BDZ-00024 | BDZ-00055 | CITY-TIE-0122 | ASSUMED-BDZ-00024-08 | ASSUMED-BDZ-00055-04 | 1 | 70 | 1.716 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2031 | 正常固定 | BDZ-00024 | BDZ-00110 | CITY-TIE-0134 | ASSUMED-BDZ-00024-18 | ASSUMED-BDZ-00110-02 | 2 | 70 | 3.432 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2031 | 正常固定 | BDZ-00024 | BDZ-00110 | CITY-TIE-0136 | ASSUMED-BDZ-00024-20 | ASSUMED-BDZ-00110-04 | 2 | 70 | 3.432 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2031 | 正常固定 | BDZ-00115 | BDZ-00051 | CITY-TIE-0228 | ASSUMED-BDZ-00115-06 | ASSUMED-BDZ-00051-22 | 1 | 54 | 1.7091 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2031 | 正常固定 | BDZ-00074 | BDZ-00092 | CITY-TIE-0363 | ASSUMED-BDZ-00074-11 | ASSUMED-BDZ-00092-04 | 2 | 56 | 3.1951 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2031 | 正常固定 | BDZ-00074 | BDZ-00175 | CITY-TIE-0409 | ASSUMED-BDZ-00074-10 | ASSUMED-BDZ-00175-15 | 2 | 56 | 3.1951 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2031 | 正常固定 | BDZ-00151 | BDZ-00092 | CITY-TIE-0445 | ASSUMED-BDZ-00151-13 | ASSUMED-BDZ-00092-03 | 2 | 94 | 3.4282 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2031 | 正常固定 | BDZ-00151 | BDZ-00092 | CITY-TIE-0446 | ASSUMED-BDZ-00151-14 | ASSUMED-BDZ-00092-04 | 1 | 94 | 1.7141 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2031 | 正常固定 | BDZ-00151 | BDZ-00092 | CITY-TIE-0447 | ASSUMED-BDZ-00151-15 | ASSUMED-BDZ-00092-05 | 2 | 94 | 3.4282 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2031 | 正常固定 | BDZ-00151 | BDZ-00092 | CITY-TIE-0448 | ASSUMED-BDZ-00151-16 | ASSUMED-BDZ-00092-06 | 2 | 94 | 3.4282 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2031 | 正常固定 | BDZ-00103 | BDZ-00154 | CITY-TIE-0518 | ASSUMED-BDZ-00103-10 | ASSUMED-BDZ-00154-02 | 2 | 48 | 3.4419 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2031 | 正常固定 | BDZ-00139 | BDZ-00106 | CITY-TIE-0524 | ASSUMED-BDZ-00139-18 | ASSUMED-BDZ-00106-04 | 2 | 68 | 3.4339 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2031 | 正常固定 | BDZ-00139 | BDZ-00106 | CITY-TIE-0526 | ASSUMED-BDZ-00139-20 | ASSUMED-BDZ-00106-01 | 2 | 68 | 3.4339 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2031 | 正常固定 | BDZ-00139 | BDZ-00106 | CITY-FEEDER-0529 | ASSUMED-BDZ-00139-17 | SIM-CITY-FEEDER-0529 | 2 | 68 | 3.4339 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2031 | 正常固定 | BDZ-00139 | BDZ-00110 | CITY-TIE-0531 | ASSUMED-BDZ-00139-21 | ASSUMED-BDZ-00110-09 | 2 | 68 | 3.4339 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2031 | 正常固定 | BDZ-00139 | BDZ-00110 | CITY-TIE-0534 | ASSUMED-BDZ-00139-24 | ASSUMED-BDZ-00110-12 | 2 | 68 | 3.4339 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2031 | 正常固定 | BDZ-00139 | BDZ-00110 | CITY-FEEDER-0538 | ASSUMED-BDZ-00139-22 | SIM-CITY-FEEDER-0538 | 2 | 68 | 3.4339 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2031 | 正常固定 | BDZ-00151 | BDZ-00154 | CITY-TIE-0584 | ASSUMED-BDZ-00151-32 | ASSUMED-BDZ-00154-14 | 2 | 94 | 3.4282 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2031 | 正常固定 | BDZ-00151 | BDZ-00154 | CITY-FEEDER-0586 | ASSUMED-BDZ-00151-30 | SIM-CITY-FEEDER-0586 | 2 | 94 | 3.4282 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2031 | 正常固定 | BDZ-00151 | BDZ-00175 | CITY-FEEDER-0594 | ASSUMED-BDZ-00151-34 | SIM-CITY-FEEDER-0594 | 2 | 94 | 3.4282 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2031 | 正常固定 | BDZ-00151 | BDZ-00092 | EQ-063-0 | EQ-BDZ-00151-1 | EQ-BDZ-00092-0 | 1 | 94 | 1.7141 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2031 | 正常固定 | BDZ-00151 | BDZ-00092 | EQ-063-1 | EQ-BDZ-00151-0 | EQ-BDZ-00092-1 | 1 | 94 | 1.7141 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2031 | 正常固定 | BDZ-00139 | BDZ-00110 | EQ-074-1 | EQ-BDZ-00139-0 | EQ-BDZ-00110-1 | 2 | 68 | 3.4339 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2031 | 故障站追加 | BDZ-00012 | BDZ-00065 | CITY-FEEDER-0006 | ASSUMED-BDZ-00012-02 | SIM-CITY-FEEDER-0006 | 3 | 68 | 3.1473 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2031 | 故障站追加 | BDZ-00012 | BDZ-00155 | CITY-TIE-0016 | ASSUMED-BDZ-00012-12 | ASSUMED-BDZ-00155-04 | 3 | 68 | 3.1473 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2031 | 故障站追加 | BDZ-00023 | BDZ-00103 | CITY-TIE-0086 | ASSUMED-BDZ-00023-20 | ASSUMED-BDZ-00103-04 | 2 | 75 | 3.4477 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2031 | 故障站追加 | BDZ-00103 | BDZ-00023 | CITY-TIE-0086 | ASSUMED-BDZ-00103-04 | ASSUMED-BDZ-00023-20 | 1 | 48 | 1.721 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2031 | 故障站追加 | BDZ-00024 | BDZ-00055 | CITY-TIE-0119 | ASSUMED-BDZ-00024-05 | ASSUMED-BDZ-00055-01 | 1 | 70 | 1.716 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2031 | 故障站追加 | BDZ-00055 | BDZ-00024 | CITY-TIE-0119 | ASSUMED-BDZ-00055-01 | ASSUMED-BDZ-00024-05 | 2 | 34 | 3.4036 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2031 | 故障站追加 | BDZ-00024 | BDZ-00055 | CITY-TIE-0120 | ASSUMED-BDZ-00024-06 | ASSUMED-BDZ-00055-02 | 1 | 70 | 1.716 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2031 | 故障站追加 | BDZ-00055 | BDZ-00024 | CITY-TIE-0120 | ASSUMED-BDZ-00055-02 | ASSUMED-BDZ-00024-06 | 2 | 34 | 3.4036 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2031 | 故障站追加 | BDZ-00055 | BDZ-00024 | CITY-TIE-0122 | ASSUMED-BDZ-00055-04 | ASSUMED-BDZ-00024-08 | 2 | 34 | 3.4036 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2031 | 故障站追加 | BDZ-00024 | BDZ-00148 | CITY-TIE-0145 | ASSUMED-BDZ-00024-25 | ASSUMED-BDZ-00148-01 | 2 | 70 | 3.432 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2031 | 故障站追加 | BDZ-00148 | BDZ-00024 | CITY-TIE-0145 | ASSUMED-BDZ-00148-01 | ASSUMED-BDZ-00024-25 | 2 | 76 | 3.4054 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2031 | 故障站追加 | BDZ-00042 | BDZ-00148 | CITY-TIE-0172 | ASSUMED-BDZ-00042-18 | ASSUMED-BDZ-00148-06 | 2 | 62 | 3.4077 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2031 | 故障站追加 | BDZ-00148 | BDZ-00042 | CITY-TIE-0172 | ASSUMED-BDZ-00148-06 | ASSUMED-BDZ-00042-18 | 2 | 76 | 3.4054 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2031 | 故障站追加 | BDZ-00051 | BDZ-00074 | CITY-TIE-0195 | ASSUMED-BDZ-00051-05 | ASSUMED-BDZ-00074-05 | 2 | 47 | 3.3982 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2031 | 故障站追加 | BDZ-00074 | BDZ-00051 | CITY-TIE-0195 | ASSUMED-BDZ-00074-05 | ASSUMED-BDZ-00051-05 | 2 | 56 | 3.1951 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2031 | 故障站追加 | BDZ-00074 | BDZ-00051 | CITY-FEEDER-0202 | ASSUMED-BDZ-00074-06 | SIM-CITY-FEEDER-0202 | 2 | 56 | 3.1951 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2031 | 故障站追加 | BDZ-00051 | BDZ-00115 | CITY-TIE-0228 | ASSUMED-BDZ-00051-22 | ASSUMED-BDZ-00115-06 | 2 | 47 | 3.3982 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2031 | 故障站追加 | BDZ-00074 | BDZ-00115 | CITY-TIE-0386 | ASSUMED-BDZ-00074-22 | ASSUMED-BDZ-00115-14 | 2 | 56 | 3.1951 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2031 | 故障站追加 | BDZ-00115 | BDZ-00074 | CITY-TIE-0386 | ASSUMED-BDZ-00115-14 | ASSUMED-BDZ-00074-22 | 1 | 54 | 1.7091 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2031 | 故障站追加 | BDZ-00074 | BDZ-00115 | CITY-TIE-0388 | ASSUMED-BDZ-00074-24 | ASSUMED-BDZ-00115-16 | 1 | 56 | 1.5976 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2031 | 故障站追加 | BDZ-00115 | BDZ-00074 | CITY-TIE-0388 | ASSUMED-BDZ-00115-16 | ASSUMED-BDZ-00074-24 | 1 | 54 | 1.7091 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2031 | 故障站追加 | BDZ-00012 | BDZ-00065 | EQ-000-0 | EQ-BDZ-00012-0 | EQ-BDZ-00065-1 | 11 | 68 | 11.5401 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2031 | 故障站追加 | BDZ-00065 | BDZ-00012 | EQ-000-1 | EQ-BDZ-00065-0 | EQ-BDZ-00012-1 | 5 | 61 | 8.6215 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2031 | 故障站追加 | BDZ-00114 | BDZ-00012 | EQ-001-1 | EQ-BDZ-00114-0 | EQ-BDZ-00012-1 | 1 | 83 | 1.665 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2031 | 故障站追加 | BDZ-00155 | BDZ-00012 | EQ-002-0 | EQ-BDZ-00155-1 | EQ-BDZ-00012-0 | 5 | 39 | 8.5533 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2031 | 故障站追加 | BDZ-00155 | BDZ-00012 | EQ-002-1 | EQ-BDZ-00155-0 | EQ-BDZ-00012-1 | 5 | 39 | 8.5533 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2031 | 故障站追加 | BDZ-00053 | BDZ-00013 | EQ-003-0 | EQ-BDZ-00053-1 | EQ-BDZ-00013-0 | 9 | 63 | 15.3047 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2031 | 故障站追加 | BDZ-00053 | BDZ-00013 | EQ-003-1 | EQ-BDZ-00053-0 | EQ-BDZ-00013-1 | 13 | 63 | 22.1069 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2031 | 故障站追加 | BDZ-00013 | BDZ-00076 | EQ-004-0 | EQ-BDZ-00013-0 | EQ-BDZ-00076-1 | 6 | 57 | 9.2976 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2031 | 故障站追加 | BDZ-00076 | BDZ-00013 | EQ-004-0 | EQ-BDZ-00076-1 | EQ-BDZ-00013-0 | 3 | 24 | 4.9979 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2031 | 故障站追加 | BDZ-00013 | BDZ-00076 | EQ-004-1 | EQ-BDZ-00013-1 | EQ-BDZ-00076-0 | 6 | 57 | 9.2976 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2031 | 故障站追加 | BDZ-00013 | BDZ-00106 | EQ-005-0 | EQ-BDZ-00013-0 | EQ-BDZ-00106-1 | 1 | 57 | 1.5496 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2031 | 故障站追加 | BDZ-00013 | BDZ-00106 | EQ-005-1 | EQ-BDZ-00013-1 | EQ-BDZ-00106-0 | 1 | 57 | 1.5496 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2031 | 故障站追加 | BDZ-00013 | BDZ-00183 | EQ-006-0 | EQ-BDZ-00013-0 | EQ-BDZ-00183-1 | 2 | 57 | 3.0992 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2031 | 故障站追加 | BDZ-00013 | BDZ-00183 | EQ-006-1 | EQ-BDZ-00013-1 | EQ-BDZ-00183-0 | 2 | 57 | 3.0992 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2031 | 故障站追加 | BDZ-00183 | BDZ-00013 | EQ-006-1 | EQ-BDZ-00183-0 | EQ-BDZ-00013-1 | 1 | 12 | 1.7236 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2031 | 故障站追加 | BDZ-00023 | BDZ-00051 | EQ-007-1 | EQ-BDZ-00023-1 | EQ-BDZ-00051-0 | 1 | 75 | 1.7239 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2031 | 故障站追加 | BDZ-00023 | BDZ-00074 | EQ-008-1 | EQ-BDZ-00023-1 | EQ-BDZ-00074-0 | 11 | 75 | 18.9624 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2031 | 故障站追加 | BDZ-00023 | BDZ-00094 | EQ-010-1 | EQ-BDZ-00023-1 | EQ-BDZ-00094-0 | 4 | 75 | 6.8954 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2031 | 故障站追加 | BDZ-00023 | BDZ-00103 | EQ-011-0 | EQ-BDZ-00023-0 | EQ-BDZ-00103-1 | 1 | 75 | 1.7239 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2031 | 故障站追加 | BDZ-00103 | BDZ-00023 | EQ-011-1 | EQ-BDZ-00103-0 | EQ-BDZ-00023-1 | 1 | 48 | 1.721 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2031 | 故障站追加 | BDZ-00023 | BDZ-00154 | EQ-013-0 | EQ-BDZ-00023-0 | EQ-BDZ-00154-1 | 3 | 75 | 5.1716 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2031 | 故障站追加 | BDZ-00023 | BDZ-00154 | EQ-013-1 | EQ-BDZ-00023-1 | EQ-BDZ-00154-0 | 3 | 75 | 5.1716 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2031 | 故障站追加 | BDZ-00023 | BDZ-00175 | EQ-014-0 | EQ-BDZ-00023-0 | EQ-BDZ-00175-1 | 8 | 75 | 13.7909 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2031 | 故障站追加 | BDZ-00023 | BDZ-00175 | EQ-014-1 | EQ-BDZ-00023-1 | EQ-BDZ-00175-0 | 8 | 75 | 13.7909 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2031 | 故障站追加 | BDZ-00042 | BDZ-00024 | EQ-015-0 | EQ-BDZ-00042-1 | EQ-BDZ-00024-0 | 2 | 62 | 3.4077 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2031 | 故障站追加 | BDZ-00024 | BDZ-00042 | EQ-015-1 | EQ-BDZ-00024-1 | EQ-BDZ-00042-0 | 5 | 70 | 8.58 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2031 | 故障站追加 | BDZ-00024 | BDZ-00062 | EQ-017-0 | EQ-BDZ-00024-0 | EQ-BDZ-00062-1 | 10 | 70 | 17.1599 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2031 | 故障站追加 | BDZ-00062 | BDZ-00024 | EQ-017-1 | EQ-BDZ-00062-0 | EQ-BDZ-00024-1 | 5 | 41 | 8.6152 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2031 | 故障站追加 | BDZ-00024 | BDZ-00065 | EQ-018-0 | EQ-BDZ-00024-0 | EQ-BDZ-00065-1 | 7 | 70 | 12.012 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2031 | 故障站追加 | BDZ-00024 | BDZ-00110 | EQ-019-0 | EQ-BDZ-00024-0 | EQ-BDZ-00110-1 | 3 | 70 | 5.148 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2031 | 故障站追加 | BDZ-00024 | BDZ-00110 | EQ-019-1 | EQ-BDZ-00024-1 | EQ-BDZ-00110-0 | 1 | 70 | 1.716 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2031 | 故障站追加 | BDZ-00139 | BDZ-00024 | EQ-020-0 | EQ-BDZ-00139-1 | EQ-BDZ-00024-0 | 5 | 68 | 8.5847 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2031 | 故障站追加 | BDZ-00042 | BDZ-00055 | EQ-022-1 | EQ-BDZ-00042-1 | EQ-BDZ-00055-0 | 6 | 62 | 10.2231 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2031 | 故障站追加 | BDZ-00042 | BDZ-00062 | EQ-023-0 | EQ-BDZ-00042-0 | EQ-BDZ-00062-1 | 11 | 62 | 18.7424 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2031 | 故障站追加 | BDZ-00062 | BDZ-00042 | EQ-023-1 | EQ-BDZ-00062-0 | EQ-BDZ-00042-1 | 1 | 41 | 1.723 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2031 | 故障站追加 | BDZ-00103 | BDZ-00042 | EQ-024-0 | EQ-BDZ-00103-1 | EQ-BDZ-00042-0 | 7 | 48 | 12.0468 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2031 | 故障站追加 | BDZ-00042 | BDZ-00103 | EQ-024-1 | EQ-BDZ-00042-1 | EQ-BDZ-00103-0 | 3 | 62 | 5.1116 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2031 | 故障站追加 | BDZ-00148 | BDZ-00042 | EQ-025-1 | EQ-BDZ-00148-0 | EQ-BDZ-00042-1 | 11 | 76 | 18.7296 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2031 | 故障站追加 | BDZ-00151 | BDZ-00042 | EQ-026-0 | EQ-BDZ-00151-1 | EQ-BDZ-00042-0 | 8 | 94 | 13.7127 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2031 | 故障站追加 | BDZ-00151 | BDZ-00042 | EQ-026-1 | EQ-BDZ-00151-0 | EQ-BDZ-00042-1 | 11 | 94 | 18.8549 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2031 | 故障站追加 | BDZ-00042 | BDZ-00154 | EQ-027-0 | EQ-BDZ-00042-0 | EQ-BDZ-00154-1 | 3 | 62 | 5.1116 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2031 | 故障站追加 | BDZ-00051 | BDZ-00074 | EQ-028-0 | EQ-BDZ-00051-0 | EQ-BDZ-00074-1 | 4 | 47 | 6.7965 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2031 | 故障站追加 | BDZ-00103 | BDZ-00051 | EQ-031-0 | EQ-BDZ-00103-1 | EQ-BDZ-00051-0 | 1 | 48 | 1.721 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2031 | 故障站追加 | BDZ-00103 | BDZ-00051 | EQ-031-1 | EQ-BDZ-00103-0 | EQ-BDZ-00051-1 | 1 | 48 | 1.721 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2031 | 故障站追加 | BDZ-00051 | BDZ-00115 | EQ-032-1 | EQ-BDZ-00051-1 | EQ-BDZ-00115-0 | 2 | 47 | 3.3982 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2031 | 故障站追加 | BDZ-00115 | BDZ-00051 | EQ-032-1 | EQ-BDZ-00115-0 | EQ-BDZ-00051-1 | 1 | 54 | 1.7091 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2031 | 故障站追加 | BDZ-00051 | BDZ-00154 | EQ-033-0 | EQ-BDZ-00051-0 | EQ-BDZ-00154-1 | 3 | 47 | 5.0974 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2031 | 故障站追加 | BDZ-00051 | BDZ-00175 | EQ-034-0 | EQ-BDZ-00051-0 | EQ-BDZ-00175-1 | 8 | 47 | 13.593 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2031 | 故障站追加 | BDZ-00051 | BDZ-00175 | EQ-034-1 | EQ-BDZ-00051-1 | EQ-BDZ-00175-0 | 5 | 47 | 8.4956 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2031 | 故障站追加 | BDZ-00053 | BDZ-00076 | EQ-035-0 | EQ-BDZ-00053-0 | EQ-BDZ-00076-1 | 5 | 63 | 8.5026 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2031 | 故障站追加 | BDZ-00053 | BDZ-00076 | EQ-035-1 | EQ-BDZ-00053-1 | EQ-BDZ-00076-0 | 5 | 63 | 8.5026 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2031 | 故障站追加 | BDZ-00053 | BDZ-00106 | EQ-036-0 | EQ-BDZ-00053-0 | EQ-BDZ-00106-1 | 1 | 63 | 1.7005 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2031 | 故障站追加 | BDZ-00053 | BDZ-00106 | EQ-036-1 | EQ-BDZ-00053-1 | EQ-BDZ-00106-0 | 1 | 63 | 1.7005 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2031 | 故障站追加 | BDZ-00053 | BDZ-00139 | EQ-037-1 | EQ-BDZ-00053-1 | EQ-BDZ-00139-0 | 1 | 63 | 1.7005 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2031 | 故障站追加 | BDZ-00055 | BDZ-00062 | EQ-038-0 | EQ-BDZ-00055-0 | EQ-BDZ-00062-1 | 10 | 34 | 17.018 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2031 | 故障站追加 | BDZ-00062 | BDZ-00055 | EQ-038-0 | EQ-BDZ-00062-1 | EQ-BDZ-00055-0 | 4 | 41 | 6.8922 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2031 | 故障站追加 | BDZ-00115 | BDZ-00055 | EQ-040-1 | EQ-BDZ-00115-0 | EQ-BDZ-00055-1 | 3 | 54 | 5.1272 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2031 | 故障站追加 | BDZ-00148 | BDZ-00055 | EQ-041-0 | EQ-BDZ-00148-1 | EQ-BDZ-00055-0 | 5 | 76 | 8.5135 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2031 | 故障站追加 | BDZ-00055 | BDZ-00175 | EQ-043-1 | EQ-BDZ-00055-1 | EQ-BDZ-00175-0 | 2 | 34 | 3.4036 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2031 | 故障站追加 | BDZ-00062 | BDZ-00103 | EQ-044-1 | EQ-BDZ-00062-1 | EQ-BDZ-00103-0 | 4 | 41 | 6.8922 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2031 | 故障站追加 | BDZ-00148 | BDZ-00062 | EQ-045-0 | EQ-BDZ-00148-1 | EQ-BDZ-00062-0 | 7 | 76 | 11.9189 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2031 | 故障站追加 | BDZ-00062 | BDZ-00148 | EQ-045-1 | EQ-BDZ-00062-1 | EQ-BDZ-00148-0 | 4 | 41 | 6.8922 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2031 | 故障站追加 | BDZ-00148 | BDZ-00062 | EQ-045-1 | EQ-BDZ-00148-0 | EQ-BDZ-00062-1 | 11 | 76 | 18.7296 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2031 | 故障站追加 | BDZ-00151 | BDZ-00062 | EQ-046-1 | EQ-BDZ-00151-0 | EQ-BDZ-00062-1 | 4 | 94 | 6.8563 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2031 | 故障站追加 | BDZ-00062 | BDZ-00154 | EQ-047-0 | EQ-BDZ-00062-0 | EQ-BDZ-00154-1 | 3 | 41 | 5.1691 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2031 | 故障站追加 | BDZ-00062 | BDZ-00154 | EQ-047-1 | EQ-BDZ-00062-1 | EQ-BDZ-00154-0 | 3 | 41 | 5.1691 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2031 | 故障站追加 | BDZ-00065 | BDZ-00110 | EQ-048-0 | EQ-BDZ-00065-0 | EQ-BDZ-00110-1 | 3 | 61 | 5.1729 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2031 | 故障站追加 | BDZ-00065 | BDZ-00114 | EQ-049-0 | EQ-BDZ-00065-0 | EQ-BDZ-00114-1 | 8 | 61 | 13.7944 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2031 | 故障站追加 | BDZ-00114 | BDZ-00065 | EQ-049-1 | EQ-BDZ-00114-0 | EQ-BDZ-00065-1 | 12 | 83 | 19.9804 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2031 | 故障站追加 | BDZ-00139 | BDZ-00065 | EQ-050-0 | EQ-BDZ-00139-1 | EQ-BDZ-00065-0 | 13 | 68 | 22.3202 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2031 | 故障站追加 | BDZ-00065 | BDZ-00155 | EQ-051-1 | EQ-BDZ-00065-1 | EQ-BDZ-00155-0 | 10 | 61 | 17.2431 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2031 | 故障站追加 | BDZ-00094 | BDZ-00074 | EQ-053-1 | EQ-BDZ-00094-0 | EQ-BDZ-00074-1 | 11 | 48 | 18.6884 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2031 | 故障站追加 | BDZ-00074 | BDZ-00114 | EQ-054-0 | EQ-BDZ-00074-0 | EQ-BDZ-00114-1 | 6 | 56 | 9.5853 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2031 | 故障站追加 | BDZ-00114 | BDZ-00074 | EQ-054-0 | EQ-BDZ-00114-1 | EQ-BDZ-00074-0 | 11 | 83 | 18.3154 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2031 | 故障站追加 | BDZ-00074 | BDZ-00155 | EQ-057-1 | EQ-BDZ-00074-1 | EQ-BDZ-00155-0 | 6 | 56 | 9.5853 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2031 | 故障站追加 | BDZ-00175 | BDZ-00074 | EQ-058-0 | EQ-BDZ-00175-1 | EQ-BDZ-00074-0 | 6 | 33 | 10.2835 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2031 | 故障站追加 | BDZ-00074 | BDZ-00175 | EQ-058-1 | EQ-BDZ-00074-1 | EQ-BDZ-00175-0 | 9 | 56 | 14.378 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2031 | 故障站追加 | BDZ-00076 | BDZ-00106 | EQ-059-1 | EQ-BDZ-00076-1 | EQ-BDZ-00106-0 | 1 | 24 | 1.666 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2031 | 故障站追加 | BDZ-00139 | BDZ-00076 | EQ-060-1 | EQ-BDZ-00139-0 | EQ-BDZ-00076-1 | 5 | 68 | 8.5847 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2031 | 故障站追加 | BDZ-00094 | BDZ-00103 | EQ-066-0 | EQ-BDZ-00094-0 | EQ-BDZ-00103-1 | 3 | 48 | 5.0968 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2031 | 故障站追加 | BDZ-00103 | BDZ-00094 | EQ-066-0 | EQ-BDZ-00103-1 | EQ-BDZ-00094-0 | 1 | 48 | 1.721 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2031 | 故障站追加 | BDZ-00094 | BDZ-00103 | EQ-066-1 | EQ-BDZ-00094-1 | EQ-BDZ-00103-0 | 1 | 48 | 1.6989 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2031 | 故障站追加 | BDZ-00103 | BDZ-00094 | EQ-066-1 | EQ-BDZ-00103-0 | EQ-BDZ-00094-1 | 7 | 48 | 12.0468 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2031 | 故障站追加 | BDZ-00094 | BDZ-00115 | EQ-067-0 | EQ-BDZ-00094-0 | EQ-BDZ-00115-1 | 3 | 48 | 5.0968 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2031 | 故障站追加 | BDZ-00115 | BDZ-00094 | EQ-067-0 | EQ-BDZ-00115-1 | EQ-BDZ-00094-0 | 4 | 54 | 6.8362 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2031 | 故障站追加 | BDZ-00094 | BDZ-00154 | EQ-068-0 | EQ-BDZ-00094-0 | EQ-BDZ-00154-1 | 3 | 48 | 5.0968 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2031 | 故障站追加 | BDZ-00175 | BDZ-00094 | EQ-069-0 | EQ-BDZ-00175-1 | EQ-BDZ-00094-0 | 3 | 33 | 5.1418 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2031 | 故障站追加 | BDZ-00103 | BDZ-00148 | EQ-070-1 | EQ-BDZ-00103-1 | EQ-BDZ-00148-0 | 3 | 48 | 5.1629 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2031 | 故障站追加 | BDZ-00151 | BDZ-00103 | EQ-071-1 | EQ-BDZ-00151-0 | EQ-BDZ-00103-1 | 4 | 94 | 6.8563 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2031 | 故障站追加 | BDZ-00103 | BDZ-00154 | EQ-072-0 | EQ-BDZ-00103-0 | EQ-BDZ-00154-1 | 2 | 48 | 3.4419 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2031 | 故障站追加 | BDZ-00139 | BDZ-00106 | EQ-073-1 | EQ-BDZ-00139-0 | EQ-BDZ-00106-1 | 1 | 68 | 1.7169 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2031 | 故障站追加 | BDZ-00139 | BDZ-00110 | EQ-074-1 | EQ-BDZ-00139-0 | EQ-BDZ-00110-1 | 3 | 68 | 5.1508 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2031 | 故障站追加 | BDZ-00114 | BDZ-00155 | EQ-075-0 | EQ-BDZ-00114-0 | EQ-BDZ-00155-1 | 4 | 83 | 6.6601 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2031 | 故障站追加 | BDZ-00155 | BDZ-00114 | EQ-075-0 | EQ-BDZ-00155-1 | EQ-BDZ-00114-0 | 5 | 39 | 8.5533 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2031 | 故障站追加 | BDZ-00114 | BDZ-00155 | EQ-075-1 | EQ-BDZ-00114-1 | EQ-BDZ-00155-0 | 10 | 83 | 16.6503 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2031 | 故障站追加 | BDZ-00151 | BDZ-00115 | EQ-076-1 | EQ-BDZ-00151-0 | EQ-BDZ-00115-1 | 3 | 94 | 5.1422 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2031 | 故障站追加 | BDZ-00115 | BDZ-00154 | EQ-077-0 | EQ-BDZ-00115-0 | EQ-BDZ-00154-1 | 3 | 54 | 5.1272 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2031 | 故障站追加 | BDZ-00115 | BDZ-00154 | EQ-077-1 | EQ-BDZ-00115-1 | EQ-BDZ-00154-0 | 3 | 54 | 5.1272 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2031 | 故障站追加 | BDZ-00115 | BDZ-00175 | EQ-078-0 | EQ-BDZ-00115-0 | EQ-BDZ-00175-1 | 8 | 54 | 13.6724 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2031 | 故障站追加 | BDZ-00115 | BDZ-00175 | EQ-078-1 | EQ-BDZ-00115-1 | EQ-BDZ-00175-0 | 8 | 54 | 13.6724 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2031 | 故障站追加 | BDZ-00151 | BDZ-00148 | EQ-079-0 | EQ-BDZ-00151-1 | EQ-BDZ-00148-0 | 4 | 94 | 6.8563 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2031 | 故障站追加 | BDZ-00148 | BDZ-00154 | EQ-080-1 | EQ-BDZ-00148-1 | EQ-BDZ-00154-0 | 3 | 76 | 5.1081 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2031 | 故障站追加 | BDZ-00151 | BDZ-00154 | EQ-081-0 | EQ-BDZ-00151-0 | EQ-BDZ-00154-1 | 3 | 94 | 5.1422 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2031 | 故障站追加 | BDZ-00151 | BDZ-00175 | EQ-082-0 | EQ-BDZ-00151-0 | EQ-BDZ-00175-1 | 8 | 94 | 13.7127 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2032 | 正常固定 | BDZ-00012 | BDZ-00065 | CITY-FEEDER-0005 | ASSUMED-BDZ-00012-01 | SIM-CITY-FEEDER-0005 | 3 | 68 | 3.5828 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2032 | 正常固定 | BDZ-00012 | BDZ-00065 | CITY-FEEDER-0006 | ASSUMED-BDZ-00012-02 | SIM-CITY-FEEDER-0006 | 5 | 68 | 5.9714 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2032 | 正常固定 | BDZ-00155 | BDZ-00012 | CITY-TIE-0016 | ASSUMED-BDZ-00155-04 | ASSUMED-BDZ-00012-12 | 2 | 39 | 3.5599 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2032 | 正常固定 | BDZ-00013 | BDZ-00076 | CITY-TIE-0029 | ASSUMED-BDZ-00013-07 | ASSUMED-BDZ-00076-03 | 3 | 57 | 4.8371 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2032 | 正常固定 | BDZ-00013 | BDZ-00106 | CITY-TIE-0037 | ASSUMED-BDZ-00013-11 | ASSUMED-BDZ-00106-03 | 3 | 57 | 4.8371 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2032 | 正常固定 | BDZ-00013 | BDZ-00183 | CITY-TIE-0044 | ASSUMED-BDZ-00013-14 | ASSUMED-BDZ-00183-02 | 3 | 57 | 4.8371 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2032 | 正常固定 | BDZ-00023 | BDZ-00074 | CITY-TIE-0059 | ASSUMED-BDZ-00023-05 | ASSUMED-BDZ-00074-01 | 2 | 75 | 3.5874 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2032 | 正常固定 | BDZ-00103 | BDZ-00023 | CITY-TIE-0086 | ASSUMED-BDZ-00103-04 | ASSUMED-BDZ-00023-20 | 1 | 48 | 1.7907 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2032 | 正常固定 | BDZ-00024 | BDZ-00065 | CITY-TIE-0128 | ASSUMED-BDZ-00024-14 | ASSUMED-BDZ-00065-06 | 1 | 70 | 1.7855 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2032 | 正常固定 | BDZ-00024 | BDZ-00110 | CITY-TIE-0134 | ASSUMED-BDZ-00024-18 | ASSUMED-BDZ-00110-02 | 2 | 70 | 3.571 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2032 | 正常固定 | BDZ-00024 | BDZ-00110 | CITY-TIE-0136 | ASSUMED-BDZ-00024-20 | ASSUMED-BDZ-00110-04 | 2 | 70 | 3.571 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2032 | 正常固定 | BDZ-00051 | BDZ-00115 | CITY-TIE-0228 | ASSUMED-BDZ-00051-22 | ASSUMED-BDZ-00115-06 | 2 | 47 | 3.5359 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2032 | 正常固定 | BDZ-00053 | BDZ-00076 | CITY-FEEDER-0253 | ASSUMED-BDZ-00053-05 | SIM-CITY-FEEDER-0253 | 3 | 63 | 5.3082 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2032 | 正常固定 | BDZ-00053 | BDZ-00076 | CITY-FEEDER-0254 | ASSUMED-BDZ-00053-06 | SIM-CITY-FEEDER-0254 | 3 | 63 | 5.3082 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2032 | 正常固定 | BDZ-00053 | BDZ-00106 | CITY-FEEDER-0261 | ASSUMED-BDZ-00053-09 | SIM-CITY-FEEDER-0261 | 3 | 63 | 5.3082 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2032 | 正常固定 | BDZ-00074 | BDZ-00092 | CITY-TIE-0363 | ASSUMED-BDZ-00074-11 | ASSUMED-BDZ-00092-04 | 1 | 56 | 1.6623 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2032 | 正常固定 | BDZ-00115 | BDZ-00074 | CITY-TIE-0386 | ASSUMED-BDZ-00115-14 | ASSUMED-BDZ-00074-22 | 1 | 54 | 1.7783 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2032 | 正常固定 | BDZ-00115 | BDZ-00074 | CITY-TIE-0388 | ASSUMED-BDZ-00115-16 | ASSUMED-BDZ-00074-24 | 1 | 54 | 1.7783 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2032 | 正常固定 | BDZ-00074 | BDZ-00175 | CITY-TIE-0409 | ASSUMED-BDZ-00074-10 | ASSUMED-BDZ-00175-15 | 2 | 56 | 3.3245 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2032 | 正常固定 | BDZ-00151 | BDZ-00092 | CITY-TIE-0445 | ASSUMED-BDZ-00151-13 | ASSUMED-BDZ-00092-03 | 2 | 94 | 3.567 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2032 | 正常固定 | BDZ-00151 | BDZ-00092 | CITY-TIE-0446 | ASSUMED-BDZ-00151-14 | ASSUMED-BDZ-00092-04 | 2 | 94 | 3.567 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2032 | 正常固定 | BDZ-00151 | BDZ-00092 | CITY-TIE-0447 | ASSUMED-BDZ-00151-15 | ASSUMED-BDZ-00092-05 | 2 | 94 | 3.567 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2032 | 正常固定 | BDZ-00151 | BDZ-00092 | CITY-TIE-0448 | ASSUMED-BDZ-00151-16 | ASSUMED-BDZ-00092-06 | 2 | 94 | 3.567 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2032 | 正常固定 | BDZ-00103 | BDZ-00154 | CITY-TIE-0518 | ASSUMED-BDZ-00103-10 | ASSUMED-BDZ-00154-02 | 2 | 48 | 3.5813 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2032 | 正常固定 | BDZ-00139 | BDZ-00106 | CITY-TIE-0524 | ASSUMED-BDZ-00139-18 | ASSUMED-BDZ-00106-04 | 2 | 68 | 3.573 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2032 | 正常固定 | BDZ-00139 | BDZ-00106 | CITY-TIE-0526 | ASSUMED-BDZ-00139-20 | ASSUMED-BDZ-00106-01 | 2 | 68 | 3.573 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2032 | 正常固定 | BDZ-00139 | BDZ-00106 | CITY-FEEDER-0529 | ASSUMED-BDZ-00139-17 | SIM-CITY-FEEDER-0529 | 2 | 68 | 3.573 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2032 | 正常固定 | BDZ-00139 | BDZ-00110 | CITY-TIE-0531 | ASSUMED-BDZ-00139-21 | ASSUMED-BDZ-00110-09 | 2 | 68 | 3.573 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2032 | 正常固定 | BDZ-00139 | BDZ-00110 | CITY-TIE-0534 | ASSUMED-BDZ-00139-24 | ASSUMED-BDZ-00110-12 | 2 | 68 | 3.573 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2032 | 正常固定 | BDZ-00139 | BDZ-00110 | CITY-FEEDER-0538 | ASSUMED-BDZ-00139-22 | SIM-CITY-FEEDER-0538 | 2 | 68 | 3.573 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2032 | 正常固定 | BDZ-00151 | BDZ-00148 | CITY-TIE-0567 | ASSUMED-BDZ-00151-27 | ASSUMED-BDZ-00148-23 | 2 | 94 | 3.567 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2032 | 正常固定 | BDZ-00151 | BDZ-00154 | CITY-TIE-0584 | ASSUMED-BDZ-00151-32 | ASSUMED-BDZ-00154-14 | 2 | 94 | 3.567 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2032 | 正常固定 | BDZ-00151 | BDZ-00154 | CITY-FEEDER-0586 | ASSUMED-BDZ-00151-30 | SIM-CITY-FEEDER-0586 | 2 | 94 | 3.567 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2032 | 正常固定 | BDZ-00151 | BDZ-00175 | CITY-FEEDER-0594 | ASSUMED-BDZ-00151-34 | SIM-CITY-FEEDER-0594 | 2 | 94 | 3.567 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2032 | 正常固定 | BDZ-00151 | BDZ-00092 | EQ-063-0 | EQ-BDZ-00151-1 | EQ-BDZ-00092-0 | 1 | 94 | 1.7835 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2032 | 正常固定 | BDZ-00151 | BDZ-00092 | EQ-063-1 | EQ-BDZ-00151-0 | EQ-BDZ-00092-1 | 1 | 94 | 1.7835 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2032 | 正常固定 | BDZ-00139 | BDZ-00106 | EQ-073-1 | EQ-BDZ-00139-0 | EQ-BDZ-00106-1 | 1 | 68 | 1.7865 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2032 | 正常固定 | BDZ-00139 | BDZ-00110 | EQ-074-1 | EQ-BDZ-00139-0 | EQ-BDZ-00110-1 | 2 | 68 | 3.573 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2032 | 故障站追加 | BDZ-00076 | BDZ-00013 | CITY-TIE-0029 | ASSUMED-BDZ-00076-03 | ASSUMED-BDZ-00013-07 | 1 | 24 | 1.7334 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2032 | 故障站追加 | BDZ-00023 | BDZ-00051 | CITY-TIE-0051 | ASSUMED-BDZ-00023-01 | ASSUMED-BDZ-00051-01 | 2 | 75 | 3.5874 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2032 | 故障站追加 | BDZ-00051 | BDZ-00023 | CITY-TIE-0051 | ASSUMED-BDZ-00051-01 | ASSUMED-BDZ-00023-01 | 1 | 47 | 1.7679 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2032 | 故障站追加 | BDZ-00023 | BDZ-00103 | CITY-TIE-0086 | ASSUMED-BDZ-00023-20 | ASSUMED-BDZ-00103-04 | 1 | 75 | 1.7937 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2032 | 故障站追加 | BDZ-00024 | BDZ-00042 | CITY-TIE-0113 | ASSUMED-BDZ-00024-01 | ASSUMED-BDZ-00042-01 | 2 | 70 | 3.571 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2032 | 故障站追加 | BDZ-00042 | BDZ-00024 | CITY-TIE-0113 | ASSUMED-BDZ-00042-01 | ASSUMED-BDZ-00024-01 | 1 | 62 | 1.7729 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2032 | 故障站追加 | BDZ-00024 | BDZ-00055 | CITY-TIE-0119 | ASSUMED-BDZ-00024-05 | ASSUMED-BDZ-00055-01 | 1 | 70 | 1.7855 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2032 | 故障站追加 | BDZ-00055 | BDZ-00024 | CITY-TIE-0119 | ASSUMED-BDZ-00055-01 | ASSUMED-BDZ-00024-05 | 1 | 34 | 1.7707 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2032 | 故障站追加 | BDZ-00024 | BDZ-00055 | CITY-TIE-0120 | ASSUMED-BDZ-00024-06 | ASSUMED-BDZ-00055-02 | 1 | 70 | 1.7855 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2032 | 故障站追加 | BDZ-00055 | BDZ-00024 | CITY-TIE-0120 | ASSUMED-BDZ-00055-02 | ASSUMED-BDZ-00024-06 | 1 | 34 | 1.7707 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2032 | 故障站追加 | BDZ-00024 | BDZ-00055 | CITY-TIE-0122 | ASSUMED-BDZ-00024-08 | ASSUMED-BDZ-00055-04 | 1 | 70 | 1.7855 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2032 | 故障站追加 | BDZ-00055 | BDZ-00024 | CITY-TIE-0122 | ASSUMED-BDZ-00055-04 | ASSUMED-BDZ-00024-08 | 1 | 34 | 1.7707 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2032 | 故障站追加 | BDZ-00024 | BDZ-00148 | CITY-TIE-0145 | ASSUMED-BDZ-00024-25 | ASSUMED-BDZ-00148-01 | 2 | 70 | 3.571 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2032 | 故障站追加 | BDZ-00148 | BDZ-00024 | CITY-TIE-0145 | ASSUMED-BDZ-00148-01 | ASSUMED-BDZ-00024-25 | 1 | 76 | 1.7717 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2032 | 故障站追加 | BDZ-00042 | BDZ-00103 | CITY-TIE-0166 | ASSUMED-BDZ-00042-16 | ASSUMED-BDZ-00103-08 | 2 | 62 | 3.5457 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2032 | 故障站追加 | BDZ-00103 | BDZ-00042 | CITY-TIE-0166 | ASSUMED-BDZ-00103-08 | ASSUMED-BDZ-00042-16 | 2 | 48 | 3.5813 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2032 | 故障站追加 | BDZ-00042 | BDZ-00148 | CITY-TIE-0172 | ASSUMED-BDZ-00042-18 | ASSUMED-BDZ-00148-06 | 2 | 62 | 3.5457 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2032 | 故障站追加 | BDZ-00148 | BDZ-00042 | CITY-TIE-0172 | ASSUMED-BDZ-00148-06 | ASSUMED-BDZ-00042-18 | 2 | 76 | 3.5433 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2032 | 故障站追加 | BDZ-00051 | BDZ-00074 | CITY-TIE-0195 | ASSUMED-BDZ-00051-05 | ASSUMED-BDZ-00074-05 | 2 | 47 | 3.5359 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2032 | 故障站追加 | BDZ-00055 | BDZ-00062 | CITY-TIE-0275 | ASSUMED-BDZ-00055-11 | ASSUMED-BDZ-00062-11 | 2 | 34 | 3.5415 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2032 | 故障站追加 | BDZ-00062 | BDZ-00055 | CITY-TIE-0275 | ASSUMED-BDZ-00062-11 | ASSUMED-BDZ-00055-11 | 1 | 41 | 1.7928 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2032 | 故障站追加 | BDZ-00175 | BDZ-00074 | CITY-TIE-0409 | ASSUMED-BDZ-00175-15 | ASSUMED-BDZ-00074-10 | 1 | 33 | 1.7833 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2032 | 故障站追加 | BDZ-00114 | BDZ-00155 | CITY-FEEDER-0543 | ASSUMED-BDZ-00114-13 | SIM-CITY-FEEDER-0543 | 3 | 83 | 5.1974 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2032 | 故障站追加 | BDZ-00012 | BDZ-00065 | EQ-000-0 | EQ-BDZ-00012-0 | EQ-BDZ-00065-1 | 10 | 68 | 11.9428 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2032 | 故障站追加 | BDZ-00065 | BDZ-00012 | EQ-000-0 | EQ-BDZ-00065-1 | EQ-BDZ-00012-0 | 5 | 61 | 8.9707 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2032 | 故障站追加 | BDZ-00065 | BDZ-00012 | EQ-000-1 | EQ-BDZ-00065-0 | EQ-BDZ-00012-1 | 5 | 61 | 8.9707 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2032 | 故障站追加 | BDZ-00114 | BDZ-00012 | EQ-001-0 | EQ-BDZ-00114-1 | EQ-BDZ-00012-0 | 4 | 83 | 6.9299 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2032 | 故障站追加 | BDZ-00114 | BDZ-00012 | EQ-001-1 | EQ-BDZ-00114-0 | EQ-BDZ-00012-1 | 5 | 83 | 8.6624 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2032 | 故障站追加 | BDZ-00155 | BDZ-00012 | EQ-002-1 | EQ-BDZ-00155-0 | EQ-BDZ-00012-1 | 5 | 39 | 8.8998 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2032 | 故障站追加 | BDZ-00013 | BDZ-00053 | EQ-003-0 | EQ-BDZ-00013-0 | EQ-BDZ-00053-1 | 4 | 57 | 6.4494 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2032 | 故障站追加 | BDZ-00053 | BDZ-00013 | EQ-003-0 | EQ-BDZ-00053-1 | EQ-BDZ-00013-0 | 7 | 63 | 12.3858 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2032 | 故障站追加 | BDZ-00053 | BDZ-00013 | EQ-003-1 | EQ-BDZ-00053-0 | EQ-BDZ-00013-1 | 12 | 63 | 21.2328 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2032 | 故障站追加 | BDZ-00013 | BDZ-00076 | EQ-004-0 | EQ-BDZ-00013-0 | EQ-BDZ-00076-1 | 5 | 57 | 8.0618 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2032 | 故障站追加 | BDZ-00076 | BDZ-00013 | EQ-004-0 | EQ-BDZ-00076-1 | EQ-BDZ-00013-0 | 2 | 24 | 3.4669 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2032 | 故障站追加 | BDZ-00013 | BDZ-00076 | EQ-004-1 | EQ-BDZ-00013-1 | EQ-BDZ-00076-0 | 5 | 57 | 8.0618 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2032 | 故障站追加 | BDZ-00076 | BDZ-00013 | EQ-004-1 | EQ-BDZ-00076-0 | EQ-BDZ-00013-1 | 10 | 24 | 17.3345 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2032 | 故障站追加 | BDZ-00013 | BDZ-00106 | EQ-005-1 | EQ-BDZ-00013-1 | EQ-BDZ-00106-0 | 1 | 57 | 1.6124 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2032 | 故障站追加 | BDZ-00013 | BDZ-00183 | EQ-006-0 | EQ-BDZ-00013-0 | EQ-BDZ-00183-1 | 2 | 57 | 3.2247 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2032 | 故障站追加 | BDZ-00013 | BDZ-00183 | EQ-006-1 | EQ-BDZ-00013-1 | EQ-BDZ-00183-0 | 2 | 57 | 3.2247 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2032 | 故障站追加 | BDZ-00023 | BDZ-00074 | EQ-008-0 | EQ-BDZ-00023-0 | EQ-BDZ-00074-1 | 10 | 75 | 17.9368 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2032 | 故障站追加 | BDZ-00023 | BDZ-00074 | EQ-008-1 | EQ-BDZ-00023-1 | EQ-BDZ-00074-0 | 3 | 75 | 5.381 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2032 | 故障站追加 | BDZ-00023 | BDZ-00094 | EQ-010-0 | EQ-BDZ-00023-0 | EQ-BDZ-00094-1 | 5 | 75 | 8.9684 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2032 | 故障站追加 | BDZ-00094 | BDZ-00023 | EQ-010-1 | EQ-BDZ-00094-0 | EQ-BDZ-00023-1 | 1 | 48 | 1.7678 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2032 | 故障站追加 | BDZ-00115 | BDZ-00023 | EQ-012-0 | EQ-BDZ-00115-1 | EQ-BDZ-00023-0 | 2 | 54 | 3.5565 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2032 | 故障站追加 | BDZ-00023 | BDZ-00154 | EQ-013-0 | EQ-BDZ-00023-0 | EQ-BDZ-00154-1 | 3 | 75 | 5.381 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2032 | 故障站追加 | BDZ-00023 | BDZ-00154 | EQ-013-1 | EQ-BDZ-00023-1 | EQ-BDZ-00154-0 | 3 | 75 | 5.381 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2032 | 故障站追加 | BDZ-00023 | BDZ-00175 | EQ-014-0 | EQ-BDZ-00023-0 | EQ-BDZ-00175-1 | 7 | 75 | 12.5557 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2032 | 故障站追加 | BDZ-00023 | BDZ-00175 | EQ-014-1 | EQ-BDZ-00023-1 | EQ-BDZ-00175-0 | 7 | 75 | 12.5557 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2032 | 故障站追加 | BDZ-00175 | BDZ-00023 | EQ-014-1 | EQ-BDZ-00175-0 | EQ-BDZ-00023-1 | 2 | 33 | 3.5667 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2032 | 故障站追加 | BDZ-00024 | BDZ-00042 | EQ-015-0 | EQ-BDZ-00024-0 | EQ-BDZ-00042-1 | 8 | 70 | 14.284 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2032 | 故障站追加 | BDZ-00042 | BDZ-00024 | EQ-015-0 | EQ-BDZ-00042-1 | EQ-BDZ-00024-0 | 1 | 62 | 1.7729 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2032 | 故障站追加 | BDZ-00062 | BDZ-00024 | EQ-017-1 | EQ-BDZ-00062-0 | EQ-BDZ-00024-1 | 1 | 41 | 1.7928 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2032 | 故障站追加 | BDZ-00024 | BDZ-00065 | EQ-018-0 | EQ-BDZ-00024-0 | EQ-BDZ-00065-1 | 12 | 70 | 21.426 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2032 | 故障站追加 | BDZ-00024 | BDZ-00065 | EQ-018-1 | EQ-BDZ-00024-1 | EQ-BDZ-00065-0 | 1 | 70 | 1.7855 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2032 | 故障站追加 | BDZ-00065 | BDZ-00024 | EQ-018-1 | EQ-BDZ-00065-0 | EQ-BDZ-00024-1 | 1 | 61 | 1.7941 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2032 | 故障站追加 | BDZ-00024 | BDZ-00110 | EQ-019-1 | EQ-BDZ-00024-1 | EQ-BDZ-00110-0 | 4 | 70 | 7.142 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2032 | 故障站追加 | BDZ-00055 | BDZ-00042 | EQ-022-0 | EQ-BDZ-00055-1 | EQ-BDZ-00042-0 | 8 | 34 | 14.1658 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2032 | 故障站追加 | BDZ-00042 | BDZ-00062 | EQ-023-0 | EQ-BDZ-00042-0 | EQ-BDZ-00062-1 | 9 | 62 | 15.9558 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2032 | 故障站追加 | BDZ-00062 | BDZ-00042 | EQ-023-0 | EQ-BDZ-00062-1 | EQ-BDZ-00042-0 | 4 | 41 | 7.1714 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2032 | 故障站追加 | BDZ-00042 | BDZ-00062 | EQ-023-1 | EQ-BDZ-00042-1 | EQ-BDZ-00062-0 | 8 | 62 | 14.1829 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2032 | 故障站追加 | BDZ-00103 | BDZ-00042 | EQ-024-0 | EQ-BDZ-00103-1 | EQ-BDZ-00042-0 | 5 | 48 | 8.9534 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2032 | 故障站追加 | BDZ-00148 | BDZ-00042 | EQ-025-0 | EQ-BDZ-00148-1 | EQ-BDZ-00042-0 | 10 | 76 | 17.7166 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2032 | 故障站追加 | BDZ-00148 | BDZ-00042 | EQ-025-1 | EQ-BDZ-00148-0 | EQ-BDZ-00042-1 | 1 | 76 | 1.7717 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2032 | 故障站追加 | BDZ-00151 | BDZ-00042 | EQ-026-0 | EQ-BDZ-00151-1 | EQ-BDZ-00042-0 | 10 | 94 | 17.8351 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2032 | 故障站追加 | BDZ-00042 | BDZ-00154 | EQ-027-0 | EQ-BDZ-00042-0 | EQ-BDZ-00154-1 | 3 | 62 | 5.3186 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2032 | 故障站追加 | BDZ-00042 | BDZ-00154 | EQ-027-1 | EQ-BDZ-00042-1 | EQ-BDZ-00154-0 | 3 | 62 | 5.3186 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2032 | 故障站追加 | BDZ-00051 | BDZ-00074 | EQ-028-0 | EQ-BDZ-00051-0 | EQ-BDZ-00074-1 | 4 | 47 | 7.0718 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2032 | 故障站追加 | BDZ-00103 | BDZ-00051 | EQ-031-1 | EQ-BDZ-00103-0 | EQ-BDZ-00051-1 | 3 | 48 | 5.372 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2032 | 故障站追加 | BDZ-00051 | BDZ-00154 | EQ-033-1 | EQ-BDZ-00051-1 | EQ-BDZ-00154-0 | 3 | 47 | 5.3038 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2032 | 故障站追加 | BDZ-00051 | BDZ-00175 | EQ-034-0 | EQ-BDZ-00051-0 | EQ-BDZ-00175-1 | 7 | 47 | 12.3756 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2032 | 故障站追加 | BDZ-00051 | BDZ-00175 | EQ-034-1 | EQ-BDZ-00051-1 | EQ-BDZ-00175-0 | 7 | 47 | 12.3756 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2032 | 故障站追加 | BDZ-00053 | BDZ-00076 | EQ-035-0 | EQ-BDZ-00053-0 | EQ-BDZ-00076-1 | 4 | 63 | 7.0776 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2032 | 故障站追加 | BDZ-00053 | BDZ-00076 | EQ-035-1 | EQ-BDZ-00053-1 | EQ-BDZ-00076-0 | 4 | 63 | 7.0776 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2032 | 故障站追加 | BDZ-00053 | BDZ-00106 | EQ-036-1 | EQ-BDZ-00053-1 | EQ-BDZ-00106-0 | 1 | 63 | 1.7694 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2032 | 故障站追加 | BDZ-00055 | BDZ-00062 | EQ-038-0 | EQ-BDZ-00055-0 | EQ-BDZ-00062-1 | 2 | 34 | 3.5415 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2032 | 故障站追加 | BDZ-00062 | BDZ-00055 | EQ-038-0 | EQ-BDZ-00062-1 | EQ-BDZ-00055-0 | 3 | 41 | 5.3785 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2032 | 故障站追加 | BDZ-00148 | BDZ-00055 | EQ-041-1 | EQ-BDZ-00148-0 | EQ-BDZ-00055-1 | 4 | 76 | 7.0866 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2032 | 故障站追加 | BDZ-00055 | BDZ-00175 | EQ-043-0 | EQ-BDZ-00055-0 | EQ-BDZ-00175-1 | 2 | 34 | 3.5415 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2032 | 故障站追加 | BDZ-00062 | BDZ-00103 | EQ-044-1 | EQ-BDZ-00062-1 | EQ-BDZ-00103-0 | 3 | 41 | 5.3785 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2032 | 故障站追加 | BDZ-00103 | BDZ-00062 | EQ-044-1 | EQ-BDZ-00103-0 | EQ-BDZ-00062-1 | 9 | 48 | 16.1161 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2032 | 故障站追加 | BDZ-00062 | BDZ-00148 | EQ-045-1 | EQ-BDZ-00062-1 | EQ-BDZ-00148-0 | 7 | 41 | 12.5499 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2032 | 故障站追加 | BDZ-00148 | BDZ-00062 | EQ-045-1 | EQ-BDZ-00148-0 | EQ-BDZ-00062-1 | 9 | 76 | 15.9449 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2032 | 故障站追加 | BDZ-00151 | BDZ-00062 | EQ-046-1 | EQ-BDZ-00151-0 | EQ-BDZ-00062-1 | 9 | 94 | 16.0516 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2032 | 故障站追加 | BDZ-00062 | BDZ-00154 | EQ-047-0 | EQ-BDZ-00062-0 | EQ-BDZ-00154-1 | 3 | 41 | 5.3785 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2032 | 故障站追加 | BDZ-00062 | BDZ-00154 | EQ-047-1 | EQ-BDZ-00062-1 | EQ-BDZ-00154-0 | 3 | 41 | 5.3785 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2032 | 故障站追加 | BDZ-00065 | BDZ-00110 | EQ-048-0 | EQ-BDZ-00065-0 | EQ-BDZ-00110-1 | 2 | 61 | 3.5883 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2032 | 故障站追加 | BDZ-00065 | BDZ-00110 | EQ-048-1 | EQ-BDZ-00065-1 | EQ-BDZ-00110-0 | 4 | 61 | 7.1766 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2032 | 故障站追加 | BDZ-00114 | BDZ-00065 | EQ-049-0 | EQ-BDZ-00114-1 | EQ-BDZ-00065-0 | 8 | 83 | 13.8598 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2032 | 故障站追加 | BDZ-00065 | BDZ-00114 | EQ-049-1 | EQ-BDZ-00065-1 | EQ-BDZ-00114-0 | 5 | 61 | 8.9707 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2032 | 故障站追加 | BDZ-00139 | BDZ-00065 | EQ-050-1 | EQ-BDZ-00139-0 | EQ-BDZ-00065-1 | 12 | 68 | 21.4378 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2032 | 故障站追加 | BDZ-00065 | BDZ-00155 | EQ-051-1 | EQ-BDZ-00065-1 | EQ-BDZ-00155-0 | 6 | 61 | 10.7649 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2032 | 故障站追加 | BDZ-00074 | BDZ-00094 | EQ-053-1 | EQ-BDZ-00074-1 | EQ-BDZ-00094-0 | 6 | 56 | 9.9736 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2032 | 故障站追加 | BDZ-00094 | BDZ-00074 | EQ-053-1 | EQ-BDZ-00094-0 | EQ-BDZ-00074-1 | 10 | 48 | 17.6776 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2032 | 故障站追加 | BDZ-00114 | BDZ-00074 | EQ-054-0 | EQ-BDZ-00114-1 | EQ-BDZ-00074-0 | 10 | 83 | 17.3247 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2032 | 故障站追加 | BDZ-00114 | BDZ-00074 | EQ-054-1 | EQ-BDZ-00114-0 | EQ-BDZ-00074-1 | 10 | 83 | 17.3247 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2032 | 故障站追加 | BDZ-00115 | BDZ-00074 | EQ-055-0 | EQ-BDZ-00115-1 | EQ-BDZ-00074-0 | 10 | 54 | 17.7827 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2032 | 故障站追加 | BDZ-00115 | BDZ-00074 | EQ-055-1 | EQ-BDZ-00115-0 | EQ-BDZ-00074-1 | 6 | 54 | 10.6696 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2032 | 故障站追加 | BDZ-00155 | BDZ-00074 | EQ-057-0 | EQ-BDZ-00155-1 | EQ-BDZ-00074-0 | 1 | 39 | 1.78 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2032 | 故障站追加 | BDZ-00155 | BDZ-00074 | EQ-057-1 | EQ-BDZ-00155-0 | EQ-BDZ-00074-1 | 10 | 39 | 17.7996 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2032 | 故障站追加 | BDZ-00175 | BDZ-00074 | EQ-058-1 | EQ-BDZ-00175-0 | EQ-BDZ-00074-1 | 9 | 33 | 16.0501 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2032 | 故障站追加 | BDZ-00139 | BDZ-00076 | EQ-060-0 | EQ-BDZ-00139-1 | EQ-BDZ-00076-0 | 4 | 68 | 7.1459 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2032 | 故障站追加 | BDZ-00139 | BDZ-00076 | EQ-060-1 | EQ-BDZ-00139-0 | EQ-BDZ-00076-1 | 4 | 68 | 7.1459 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2032 | 故障站追加 | BDZ-00103 | BDZ-00094 | EQ-066-1 | EQ-BDZ-00103-0 | EQ-BDZ-00094-1 | 5 | 48 | 8.9534 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2032 | 故障站追加 | BDZ-00115 | BDZ-00094 | EQ-067-1 | EQ-BDZ-00115-0 | EQ-BDZ-00094-1 | 7 | 54 | 12.4479 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2032 | 故障站追加 | BDZ-00094 | BDZ-00154 | EQ-068-0 | EQ-BDZ-00094-0 | EQ-BDZ-00154-1 | 3 | 48 | 5.3033 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2032 | 故障站追加 | BDZ-00094 | BDZ-00154 | EQ-068-1 | EQ-BDZ-00094-1 | EQ-BDZ-00154-0 | 3 | 48 | 5.3033 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2032 | 故障站追加 | BDZ-00094 | BDZ-00175 | EQ-069-0 | EQ-BDZ-00094-0 | EQ-BDZ-00175-1 | 5 | 48 | 8.8388 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2032 | 故障站追加 | BDZ-00148 | BDZ-00103 | EQ-070-1 | EQ-BDZ-00148-0 | EQ-BDZ-00103-1 | 2 | 76 | 3.5433 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2032 | 故障站追加 | BDZ-00151 | BDZ-00103 | EQ-071-1 | EQ-BDZ-00151-0 | EQ-BDZ-00103-1 | 3 | 94 | 5.3505 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2032 | 故障站追加 | BDZ-00139 | BDZ-00106 | EQ-073-0 | EQ-BDZ-00139-1 | EQ-BDZ-00106-0 | 1 | 68 | 1.7865 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2032 | 故障站追加 | BDZ-00139 | BDZ-00110 | EQ-074-0 | EQ-BDZ-00139-1 | EQ-BDZ-00110-0 | 4 | 68 | 7.1459 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2032 | 故障站追加 | BDZ-00139 | BDZ-00110 | EQ-074-1 | EQ-BDZ-00139-0 | EQ-BDZ-00110-1 | 2 | 68 | 3.573 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2032 | 故障站追加 | BDZ-00115 | BDZ-00175 | EQ-078-0 | EQ-BDZ-00115-0 | EQ-BDZ-00175-1 | 7 | 54 | 12.4479 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2032 | 故障站追加 | BDZ-00151 | BDZ-00148 | EQ-079-0 | EQ-BDZ-00151-1 | EQ-BDZ-00148-0 | 1 | 94 | 1.7835 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2032 | 故障站追加 | BDZ-00148 | BDZ-00154 | EQ-080-0 | EQ-BDZ-00148-0 | EQ-BDZ-00154-1 | 3 | 76 | 5.315 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2032 | 故障站追加 | BDZ-00148 | BDZ-00154 | EQ-080-1 | EQ-BDZ-00148-1 | EQ-BDZ-00154-0 | 3 | 76 | 5.315 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2032 | 故障站追加 | BDZ-00151 | BDZ-00154 | EQ-081-0 | EQ-BDZ-00151-0 | EQ-BDZ-00154-1 | 3 | 94 | 5.3505 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2032 | 故障站追加 | BDZ-00151 | BDZ-00154 | EQ-081-1 | EQ-BDZ-00151-1 | EQ-BDZ-00154-0 | 3 | 94 | 5.3505 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2032 | 故障站追加 | BDZ-00151 | BDZ-00175 | EQ-082-0 | EQ-BDZ-00151-0 | EQ-BDZ-00175-1 | 7 | 94 | 12.4845 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2032 | 故障站追加 | BDZ-00151 | BDZ-00175 | EQ-082-1 | EQ-BDZ-00151-1 | EQ-BDZ-00175-0 | 7 | 94 | 12.4845 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2033 | 正常固定 | BDZ-00012 | BDZ-00065 | CITY-FEEDER-0005 | ASSUMED-BDZ-00012-01 | SIM-CITY-FEEDER-0005 | 5 | 68 | 6.6993 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2033 | 正常固定 | BDZ-00012 | BDZ-00065 | CITY-FEEDER-0006 | ASSUMED-BDZ-00012-02 | SIM-CITY-FEEDER-0006 | 5 | 68 | 6.6993 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2033 | 正常固定 | BDZ-00155 | BDZ-00012 | CITY-TIE-0016 | ASSUMED-BDZ-00155-04 | ASSUMED-BDZ-00012-12 | 2 | 39 | 3.6937 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2033 | 正常固定 | BDZ-00013 | BDZ-00076 | CITY-TIE-0029 | ASSUMED-BDZ-00013-07 | ASSUMED-BDZ-00076-03 | 2 | 57 | 3.3459 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2033 | 正常固定 | BDZ-00013 | BDZ-00106 | CITY-TIE-0037 | ASSUMED-BDZ-00013-11 | ASSUMED-BDZ-00106-03 | 3 | 57 | 5.0189 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2033 | 正常固定 | BDZ-00013 | BDZ-00183 | CITY-TIE-0044 | ASSUMED-BDZ-00013-14 | ASSUMED-BDZ-00183-02 | 3 | 57 | 5.0189 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2033 | 正常固定 | BDZ-00023 | BDZ-00074 | CITY-TIE-0059 | ASSUMED-BDZ-00023-05 | ASSUMED-BDZ-00074-01 | 1 | 75 | 1.8611 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2033 | 正常固定 | BDZ-00023 | BDZ-00115 | CITY-TIE-0091 | ASSUMED-BDZ-00023-21 | ASSUMED-BDZ-00115-01 | 2 | 75 | 3.7222 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2033 | 正常固定 | BDZ-00024 | BDZ-00055 | CITY-TIE-0119 | ASSUMED-BDZ-00024-05 | ASSUMED-BDZ-00055-01 | 1 | 70 | 1.8526 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2033 | 正常固定 | BDZ-00024 | BDZ-00055 | CITY-TIE-0120 | ASSUMED-BDZ-00024-06 | ASSUMED-BDZ-00055-02 | 1 | 70 | 1.8526 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2033 | 正常固定 | BDZ-00024 | BDZ-00110 | CITY-TIE-0134 | ASSUMED-BDZ-00024-18 | ASSUMED-BDZ-00110-02 | 2 | 70 | 3.7052 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2033 | 正常固定 | BDZ-00024 | BDZ-00110 | CITY-TIE-0136 | ASSUMED-BDZ-00024-20 | ASSUMED-BDZ-00110-04 | 2 | 70 | 3.7052 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2033 | 正常固定 | BDZ-00024 | BDZ-00148 | CITY-TIE-0145 | ASSUMED-BDZ-00024-25 | ASSUMED-BDZ-00148-01 | 2 | 70 | 3.7052 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2033 | 正常固定 | BDZ-00051 | BDZ-00115 | CITY-TIE-0227 | ASSUMED-BDZ-00051-21 | ASSUMED-BDZ-00115-05 | 2 | 47 | 3.6688 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2033 | 正常固定 | BDZ-00051 | BDZ-00115 | CITY-TIE-0228 | ASSUMED-BDZ-00051-22 | ASSUMED-BDZ-00115-06 | 1 | 47 | 1.8344 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2033 | 正常固定 | BDZ-00053 | BDZ-00076 | CITY-FEEDER-0253 | ASSUMED-BDZ-00053-05 | SIM-CITY-FEEDER-0253 | 3 | 63 | 5.5077 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2033 | 正常固定 | BDZ-00053 | BDZ-00076 | CITY-FEEDER-0254 | ASSUMED-BDZ-00053-06 | SIM-CITY-FEEDER-0254 | 3 | 63 | 5.5077 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2033 | 正常固定 | BDZ-00053 | BDZ-00106 | CITY-FEEDER-0261 | ASSUMED-BDZ-00053-09 | SIM-CITY-FEEDER-0261 | 3 | 63 | 5.5077 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2033 | 正常固定 | BDZ-00053 | BDZ-00139 | CITY-TIE-0267 | ASSUMED-BDZ-00053-15 | ASSUMED-BDZ-00139-07 | 1 | 63 | 1.8359 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2033 | 正常固定 | BDZ-00103 | BDZ-00062 | CITY-TIE-0308 | ASSUMED-BDZ-00103-16 | ASSUMED-BDZ-00062-16 | 1 | 48 | 1.858 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2033 | 正常固定 | BDZ-00074 | BDZ-00092 | CITY-TIE-0363 | ASSUMED-BDZ-00074-11 | ASSUMED-BDZ-00092-04 | 1 | 56 | 1.7247 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2033 | 正常固定 | BDZ-00115 | BDZ-00074 | CITY-TIE-0386 | ASSUMED-BDZ-00115-14 | ASSUMED-BDZ-00074-22 | 1 | 54 | 1.8451 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2033 | 正常固定 | BDZ-00115 | BDZ-00074 | CITY-TIE-0388 | ASSUMED-BDZ-00115-16 | ASSUMED-BDZ-00074-24 | 1 | 54 | 1.8451 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2033 | 正常固定 | BDZ-00151 | BDZ-00092 | CITY-TIE-0445 | ASSUMED-BDZ-00151-13 | ASSUMED-BDZ-00092-03 | 2 | 94 | 3.7011 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2033 | 正常固定 | BDZ-00151 | BDZ-00092 | CITY-TIE-0446 | ASSUMED-BDZ-00151-14 | ASSUMED-BDZ-00092-04 | 2 | 94 | 3.7011 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2033 | 正常固定 | BDZ-00151 | BDZ-00092 | CITY-TIE-0447 | ASSUMED-BDZ-00151-15 | ASSUMED-BDZ-00092-05 | 2 | 94 | 3.7011 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2033 | 正常固定 | BDZ-00151 | BDZ-00092 | CITY-TIE-0448 | ASSUMED-BDZ-00151-16 | ASSUMED-BDZ-00092-06 | 2 | 94 | 3.7011 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2033 | 正常固定 | BDZ-00103 | BDZ-00154 | CITY-TIE-0518 | ASSUMED-BDZ-00103-10 | ASSUMED-BDZ-00154-02 | 2 | 48 | 3.7159 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2033 | 正常固定 | BDZ-00139 | BDZ-00106 | CITY-TIE-0524 | ASSUMED-BDZ-00139-18 | ASSUMED-BDZ-00106-04 | 2 | 68 | 3.7072 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2033 | 正常固定 | BDZ-00139 | BDZ-00106 | CITY-TIE-0526 | ASSUMED-BDZ-00139-20 | ASSUMED-BDZ-00106-01 | 2 | 68 | 3.7072 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2033 | 正常固定 | BDZ-00139 | BDZ-00106 | CITY-FEEDER-0529 | ASSUMED-BDZ-00139-17 | SIM-CITY-FEEDER-0529 | 2 | 68 | 3.7072 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2033 | 正常固定 | BDZ-00139 | BDZ-00110 | CITY-TIE-0531 | ASSUMED-BDZ-00139-21 | ASSUMED-BDZ-00110-09 | 2 | 68 | 3.7072 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2033 | 正常固定 | BDZ-00139 | BDZ-00110 | CITY-TIE-0534 | ASSUMED-BDZ-00139-24 | ASSUMED-BDZ-00110-12 | 2 | 68 | 3.7072 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2033 | 正常固定 | BDZ-00139 | BDZ-00110 | CITY-FEEDER-0538 | ASSUMED-BDZ-00139-22 | SIM-CITY-FEEDER-0538 | 2 | 68 | 3.7072 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2033 | 正常固定 | BDZ-00114 | BDZ-00155 | CITY-FEEDER-0543 | ASSUMED-BDZ-00114-13 | SIM-CITY-FEEDER-0543 | 4 | 83 | 7.1903 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2033 | 正常固定 | BDZ-00151 | BDZ-00154 | CITY-TIE-0584 | ASSUMED-BDZ-00151-32 | ASSUMED-BDZ-00154-14 | 2 | 94 | 3.7011 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2033 | 正常固定 | BDZ-00151 | BDZ-00154 | CITY-FEEDER-0586 | ASSUMED-BDZ-00151-30 | SIM-CITY-FEEDER-0586 | 2 | 94 | 3.7011 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2033 | 正常固定 | BDZ-00151 | BDZ-00175 | CITY-FEEDER-0594 | ASSUMED-BDZ-00151-34 | SIM-CITY-FEEDER-0594 | 2 | 94 | 3.7011 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2033 | 正常固定 | BDZ-00151 | BDZ-00092 | EQ-063-1 | EQ-BDZ-00151-0 | EQ-BDZ-00092-1 | 1 | 94 | 1.8505 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2033 | 正常固定 | BDZ-00139 | BDZ-00110 | EQ-074-1 | EQ-BDZ-00139-0 | EQ-BDZ-00110-1 | 2 | 68 | 3.7072 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00012 | BDZ-00114 | CITY-TIE-0009 | ASSUMED-BDZ-00012-07 | ASSUMED-BDZ-00114-03 | 1 | 68 | 1.3399 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00114 | BDZ-00012 | CITY-TIE-0009 | ASSUMED-BDZ-00114-03 | ASSUMED-BDZ-00012-07 | 1 | 83 | 1.7976 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00012 | BDZ-00155 | CITY-TIE-0016 | ASSUMED-BDZ-00012-12 | ASSUMED-BDZ-00155-04 | 2 | 68 | 2.6797 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00076 | BDZ-00013 | CITY-TIE-0029 | ASSUMED-BDZ-00076-03 | ASSUMED-BDZ-00013-07 | 1 | 24 | 1.7986 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00023 | BDZ-00051 | CITY-TIE-0051 | ASSUMED-BDZ-00023-01 | ASSUMED-BDZ-00051-01 | 2 | 75 | 3.7222 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00051 | BDZ-00023 | CITY-TIE-0051 | ASSUMED-BDZ-00051-01 | ASSUMED-BDZ-00023-01 | 1 | 47 | 1.8344 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00023 | BDZ-00103 | CITY-TIE-0086 | ASSUMED-BDZ-00023-20 | ASSUMED-BDZ-00103-04 | 1 | 75 | 1.8611 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00103 | BDZ-00023 | CITY-TIE-0086 | ASSUMED-BDZ-00103-04 | ASSUMED-BDZ-00023-20 | 1 | 48 | 1.858 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00024 | BDZ-00042 | CITY-TIE-0113 | ASSUMED-BDZ-00024-01 | ASSUMED-BDZ-00042-01 | 2 | 70 | 3.7052 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00042 | BDZ-00024 | CITY-TIE-0113 | ASSUMED-BDZ-00042-01 | ASSUMED-BDZ-00024-01 | 1 | 62 | 1.8395 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00024 | BDZ-00042 | CITY-TIE-0114 | ASSUMED-BDZ-00024-02 | ASSUMED-BDZ-00042-02 | 2 | 70 | 3.7052 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00042 | BDZ-00024 | CITY-TIE-0114 | ASSUMED-BDZ-00042-02 | ASSUMED-BDZ-00024-02 | 1 | 62 | 1.8395 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00024 | BDZ-00065 | CITY-TIE-0128 | ASSUMED-BDZ-00024-14 | ASSUMED-BDZ-00065-06 | 2 | 70 | 3.7052 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00065 | BDZ-00024 | CITY-TIE-0128 | ASSUMED-BDZ-00065-06 | ASSUMED-BDZ-00024-14 | 1 | 61 | 1.8616 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00148 | BDZ-00024 | CITY-TIE-0145 | ASSUMED-BDZ-00148-01 | ASSUMED-BDZ-00024-25 | 1 | 76 | 1.8382 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00042 | BDZ-00062 | CITY-TIE-0158 | ASSUMED-BDZ-00042-10 | ASSUMED-BDZ-00062-06 | 2 | 62 | 3.679 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00062 | BDZ-00042 | CITY-TIE-0158 | ASSUMED-BDZ-00062-06 | ASSUMED-BDZ-00042-10 | 1 | 41 | 1.8602 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00042 | BDZ-00103 | CITY-TIE-0166 | ASSUMED-BDZ-00042-16 | ASSUMED-BDZ-00103-08 | 1 | 62 | 1.8395 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00103 | BDZ-00042 | CITY-TIE-0166 | ASSUMED-BDZ-00103-08 | ASSUMED-BDZ-00042-16 | 2 | 48 | 3.7159 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00042 | BDZ-00148 | CITY-TIE-0172 | ASSUMED-BDZ-00042-18 | ASSUMED-BDZ-00148-06 | 2 | 62 | 3.679 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00148 | BDZ-00042 | CITY-TIE-0172 | ASSUMED-BDZ-00148-06 | ASSUMED-BDZ-00042-18 | 2 | 76 | 3.6765 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00051 | BDZ-00074 | CITY-TIE-0195 | ASSUMED-BDZ-00051-05 | ASSUMED-BDZ-00074-05 | 1 | 47 | 1.8344 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00074 | BDZ-00051 | CITY-TIE-0195 | ASSUMED-BDZ-00074-05 | ASSUMED-BDZ-00051-05 | 2 | 56 | 3.4495 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00074 | BDZ-00051 | CITY-FEEDER-0202 | ASSUMED-BDZ-00074-06 | SIM-CITY-FEEDER-0202 | 2 | 56 | 3.4495 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00051 | BDZ-00115 | CITY-TIE-0228 | ASSUMED-BDZ-00051-22 | ASSUMED-BDZ-00115-06 | 1 | 47 | 1.8344 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00055 | BDZ-00062 | CITY-TIE-0275 | ASSUMED-BDZ-00055-11 | ASSUMED-BDZ-00062-11 | 2 | 34 | 3.6746 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00062 | BDZ-00055 | CITY-TIE-0275 | ASSUMED-BDZ-00062-11 | ASSUMED-BDZ-00055-11 | 1 | 41 | 1.8602 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00062 | BDZ-00103 | CITY-TIE-0308 | ASSUMED-BDZ-00062-16 | ASSUMED-BDZ-00103-16 | 1 | 41 | 1.8602 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00103 | BDZ-00062 | CITY-TIE-0308 | ASSUMED-BDZ-00103-16 | ASSUMED-BDZ-00062-16 | 1 | 48 | 1.858 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00074 | BDZ-00175 | CITY-TIE-0409 | ASSUMED-BDZ-00074-10 | ASSUMED-BDZ-00175-15 | 2 | 56 | 3.4495 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00175 | BDZ-00074 | CITY-TIE-0409 | ASSUMED-BDZ-00175-15 | ASSUMED-BDZ-00074-10 | 1 | 33 | 1.8504 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00151 | BDZ-00103 | CITY-FEEDER-0513 | ASSUMED-BDZ-00151-17 | SIM-CITY-FEEDER-0513 | 1 | 94 | 1.8505 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00012 | BDZ-00065 | EQ-000-0 | EQ-BDZ-00012-0 | EQ-BDZ-00065-1 | 9 | 68 | 12.0588 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00065 | BDZ-00012 | EQ-000-0 | EQ-BDZ-00065-1 | EQ-BDZ-00012-0 | 4 | 61 | 7.4463 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00114 | BDZ-00012 | EQ-001-1 | EQ-BDZ-00114-0 | EQ-BDZ-00012-1 | 4 | 83 | 7.1903 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00155 | BDZ-00012 | EQ-002-0 | EQ-BDZ-00155-1 | EQ-BDZ-00012-0 | 4 | 39 | 7.3874 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00155 | BDZ-00012 | EQ-002-1 | EQ-BDZ-00155-0 | EQ-BDZ-00012-1 | 4 | 39 | 7.3874 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00053 | BDZ-00013 | EQ-003-0 | EQ-BDZ-00053-1 | EQ-BDZ-00013-0 | 10 | 63 | 18.359 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00013 | BDZ-00053 | EQ-003-1 | EQ-BDZ-00013-1 | EQ-BDZ-00053-0 | 11 | 57 | 18.4025 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00013 | BDZ-00076 | EQ-004-0 | EQ-BDZ-00013-0 | EQ-BDZ-00076-1 | 4 | 57 | 6.6918 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00076 | BDZ-00013 | EQ-004-0 | EQ-BDZ-00076-1 | EQ-BDZ-00013-0 | 5 | 24 | 8.993 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00013 | BDZ-00076 | EQ-004-1 | EQ-BDZ-00013-1 | EQ-BDZ-00076-0 | 4 | 57 | 6.6918 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00076 | BDZ-00013 | EQ-004-1 | EQ-BDZ-00076-0 | EQ-BDZ-00013-1 | 7 | 24 | 12.5902 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00013 | BDZ-00183 | EQ-006-0 | EQ-BDZ-00013-0 | EQ-BDZ-00183-1 | 1 | 57 | 1.673 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00013 | BDZ-00183 | EQ-006-1 | EQ-BDZ-00013-1 | EQ-BDZ-00183-0 | 1 | 57 | 1.673 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00023 | BDZ-00074 | EQ-008-0 | EQ-BDZ-00023-0 | EQ-BDZ-00074-1 | 9 | 75 | 16.7498 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00023 | BDZ-00074 | EQ-008-1 | EQ-BDZ-00023-1 | EQ-BDZ-00074-0 | 9 | 75 | 16.7498 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00023 | BDZ-00094 | EQ-010-1 | EQ-BDZ-00023-1 | EQ-BDZ-00094-0 | 3 | 75 | 5.5833 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00023 | BDZ-00154 | EQ-013-0 | EQ-BDZ-00023-0 | EQ-BDZ-00154-1 | 2 | 75 | 3.7222 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00023 | BDZ-00154 | EQ-013-1 | EQ-BDZ-00023-1 | EQ-BDZ-00154-0 | 2 | 75 | 3.7222 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00023 | BDZ-00175 | EQ-014-0 | EQ-BDZ-00023-0 | EQ-BDZ-00175-1 | 6 | 75 | 11.1666 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00023 | BDZ-00175 | EQ-014-1 | EQ-BDZ-00023-1 | EQ-BDZ-00175-0 | 6 | 75 | 11.1666 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00024 | BDZ-00042 | EQ-015-1 | EQ-BDZ-00024-1 | EQ-BDZ-00042-0 | 4 | 70 | 7.4104 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00062 | BDZ-00024 | EQ-017-0 | EQ-BDZ-00062-1 | EQ-BDZ-00024-0 | 3 | 41 | 5.5807 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00024 | BDZ-00065 | EQ-018-0 | EQ-BDZ-00024-0 | EQ-BDZ-00065-1 | 10 | 70 | 18.526 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00024 | BDZ-00110 | EQ-019-0 | EQ-BDZ-00024-0 | EQ-BDZ-00110-1 | 2 | 70 | 3.7052 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00024 | BDZ-00139 | EQ-020-0 | EQ-BDZ-00024-0 | EQ-BDZ-00139-1 | 4 | 70 | 7.4104 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00139 | BDZ-00024 | EQ-020-1 | EQ-BDZ-00139-0 | EQ-BDZ-00024-1 | 1 | 68 | 1.8536 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00024 | BDZ-00148 | EQ-021-0 | EQ-BDZ-00024-0 | EQ-BDZ-00148-1 | 4 | 70 | 7.4104 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00148 | BDZ-00024 | EQ-021-0 | EQ-BDZ-00148-1 | EQ-BDZ-00024-0 | 1 | 76 | 1.8382 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00042 | BDZ-00062 | EQ-023-0 | EQ-BDZ-00042-0 | EQ-BDZ-00062-1 | 8 | 62 | 14.716 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00042 | BDZ-00062 | EQ-023-1 | EQ-BDZ-00042-1 | EQ-BDZ-00062-0 | 8 | 62 | 14.716 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00103 | BDZ-00042 | EQ-024-1 | EQ-BDZ-00103-0 | EQ-BDZ-00042-1 | 9 | 48 | 16.7218 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00148 | BDZ-00042 | EQ-025-1 | EQ-BDZ-00148-0 | EQ-BDZ-00042-1 | 9 | 76 | 16.5442 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00042 | BDZ-00151 | EQ-026-0 | EQ-BDZ-00042-0 | EQ-BDZ-00151-1 | 3 | 62 | 5.5185 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00042 | BDZ-00154 | EQ-027-0 | EQ-BDZ-00042-0 | EQ-BDZ-00154-1 | 2 | 62 | 3.679 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00042 | BDZ-00154 | EQ-027-1 | EQ-BDZ-00042-1 | EQ-BDZ-00154-0 | 2 | 62 | 3.679 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00051 | BDZ-00092 | EQ-029-1 | EQ-BDZ-00051-1 | EQ-BDZ-00092-0 | 1 | 47 | 1.8344 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00051 | BDZ-00094 | EQ-030-1 | EQ-BDZ-00051-1 | EQ-BDZ-00094-0 | 4 | 47 | 7.3375 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00051 | BDZ-00103 | EQ-031-0 | EQ-BDZ-00051-0 | EQ-BDZ-00103-1 | 1 | 47 | 1.8344 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00051 | BDZ-00115 | EQ-032-0 | EQ-BDZ-00051-0 | EQ-BDZ-00115-1 | 1 | 47 | 1.8344 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00051 | BDZ-00154 | EQ-033-1 | EQ-BDZ-00051-1 | EQ-BDZ-00154-0 | 3 | 47 | 5.5032 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00051 | BDZ-00175 | EQ-034-0 | EQ-BDZ-00051-0 | EQ-BDZ-00175-1 | 4 | 47 | 7.3375 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00051 | BDZ-00175 | EQ-034-1 | EQ-BDZ-00051-1 | EQ-BDZ-00175-0 | 6 | 47 | 11.0063 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00053 | BDZ-00076 | EQ-035-0 | EQ-BDZ-00053-0 | EQ-BDZ-00076-1 | 4 | 63 | 7.3436 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00053 | BDZ-00076 | EQ-035-1 | EQ-BDZ-00053-1 | EQ-BDZ-00076-0 | 4 | 63 | 7.3436 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00053 | BDZ-00139 | EQ-037-0 | EQ-BDZ-00053-0 | EQ-BDZ-00139-1 | 10 | 63 | 18.359 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00139 | BDZ-00053 | EQ-037-1 | EQ-BDZ-00139-0 | EQ-BDZ-00053-1 | 2 | 68 | 3.7072 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00062 | BDZ-00055 | EQ-038-0 | EQ-BDZ-00062-1 | EQ-BDZ-00055-0 | 6 | 41 | 11.1613 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00062 | BDZ-00055 | EQ-038-1 | EQ-BDZ-00062-0 | EQ-BDZ-00055-1 | 7 | 41 | 13.0215 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00151 | BDZ-00055 | EQ-042-0 | EQ-BDZ-00151-1 | EQ-BDZ-00055-0 | 7 | 94 | 12.9538 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00151 | BDZ-00055 | EQ-042-1 | EQ-BDZ-00151-0 | EQ-BDZ-00055-1 | 2 | 94 | 3.7011 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00103 | BDZ-00062 | EQ-044-0 | EQ-BDZ-00103-1 | EQ-BDZ-00062-0 | 8 | 48 | 14.8638 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00062 | BDZ-00148 | EQ-045-0 | EQ-BDZ-00062-0 | EQ-BDZ-00148-1 | 3 | 41 | 5.5807 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00148 | BDZ-00062 | EQ-045-0 | EQ-BDZ-00148-1 | EQ-BDZ-00062-0 | 8 | 76 | 14.706 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00148 | BDZ-00062 | EQ-045-1 | EQ-BDZ-00148-0 | EQ-BDZ-00062-1 | 8 | 76 | 14.706 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00151 | BDZ-00062 | EQ-046-0 | EQ-BDZ-00151-1 | EQ-BDZ-00062-0 | 8 | 94 | 14.8043 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00151 | BDZ-00062 | EQ-046-1 | EQ-BDZ-00151-0 | EQ-BDZ-00062-1 | 2 | 94 | 3.7011 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00062 | BDZ-00154 | EQ-047-0 | EQ-BDZ-00062-0 | EQ-BDZ-00154-1 | 2 | 41 | 3.7204 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00062 | BDZ-00154 | EQ-047-1 | EQ-BDZ-00062-1 | EQ-BDZ-00154-0 | 2 | 41 | 3.7204 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00065 | BDZ-00110 | EQ-048-0 | EQ-BDZ-00065-0 | EQ-BDZ-00110-1 | 2 | 61 | 3.7232 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00065 | BDZ-00110 | EQ-048-1 | EQ-BDZ-00065-1 | EQ-BDZ-00110-0 | 4 | 61 | 7.4463 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00114 | BDZ-00065 | EQ-049-0 | EQ-BDZ-00114-1 | EQ-BDZ-00065-0 | 7 | 83 | 12.5831 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00114 | BDZ-00065 | EQ-049-1 | EQ-BDZ-00114-0 | EQ-BDZ-00065-1 | 7 | 83 | 12.5831 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00139 | BDZ-00065 | EQ-050-0 | EQ-BDZ-00139-1 | EQ-BDZ-00065-0 | 6 | 68 | 11.1217 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00065 | BDZ-00139 | EQ-050-1 | EQ-BDZ-00065-1 | EQ-BDZ-00139-0 | 12 | 61 | 22.3389 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00139 | BDZ-00065 | EQ-050-1 | EQ-BDZ-00139-0 | EQ-BDZ-00065-1 | 9 | 68 | 16.6826 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00065 | BDZ-00155 | EQ-051-0 | EQ-BDZ-00065-0 | EQ-BDZ-00155-1 | 5 | 61 | 9.3079 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00155 | BDZ-00065 | EQ-051-1 | EQ-BDZ-00155-0 | EQ-BDZ-00065-1 | 5 | 39 | 9.2343 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00074 | BDZ-00092 | EQ-052-1 | EQ-BDZ-00074-1 | EQ-BDZ-00092-0 | 1 | 56 | 1.7247 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00094 | BDZ-00074 | EQ-053-0 | EQ-BDZ-00094-1 | EQ-BDZ-00074-0 | 9 | 48 | 16.5078 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00094 | BDZ-00074 | EQ-053-1 | EQ-BDZ-00094-0 | EQ-BDZ-00074-1 | 8 | 48 | 14.6736 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00114 | BDZ-00074 | EQ-054-0 | EQ-BDZ-00114-1 | EQ-BDZ-00074-0 | 9 | 83 | 16.1783 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00114 | BDZ-00074 | EQ-054-1 | EQ-BDZ-00114-0 | EQ-BDZ-00074-1 | 9 | 83 | 16.1783 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00115 | BDZ-00074 | EQ-055-0 | EQ-BDZ-00115-1 | EQ-BDZ-00074-0 | 6 | 54 | 11.0707 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00155 | BDZ-00074 | EQ-057-0 | EQ-BDZ-00155-1 | EQ-BDZ-00074-0 | 9 | 39 | 16.6217 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00175 | BDZ-00074 | EQ-058-0 | EQ-BDZ-00175-1 | EQ-BDZ-00074-0 | 9 | 33 | 16.6533 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00175 | BDZ-00074 | EQ-058-1 | EQ-BDZ-00175-0 | EQ-BDZ-00074-1 | 9 | 33 | 16.6533 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00139 | BDZ-00076 | EQ-060-0 | EQ-BDZ-00139-1 | EQ-BDZ-00076-0 | 4 | 68 | 7.4145 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00139 | BDZ-00076 | EQ-060-1 | EQ-BDZ-00139-0 | EQ-BDZ-00076-1 | 4 | 68 | 7.4145 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00151 | BDZ-00092 | EQ-063-0 | EQ-BDZ-00151-1 | EQ-BDZ-00092-0 | 1 | 94 | 1.8505 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00115 | BDZ-00094 | EQ-067-0 | EQ-BDZ-00115-1 | EQ-BDZ-00094-0 | 5 | 54 | 9.2255 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00094 | BDZ-00175 | EQ-069-1 | EQ-BDZ-00094-1 | EQ-BDZ-00175-0 | 6 | 48 | 11.0052 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00148 | BDZ-00103 | EQ-070-0 | EQ-BDZ-00148-1 | EQ-BDZ-00103-0 | 1 | 76 | 1.8382 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00103 | BDZ-00154 | EQ-072-0 | EQ-BDZ-00103-0 | EQ-BDZ-00154-1 | 2 | 48 | 3.7159 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00103 | BDZ-00154 | EQ-072-1 | EQ-BDZ-00103-1 | EQ-BDZ-00154-0 | 2 | 48 | 3.7159 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00139 | BDZ-00110 | EQ-074-0 | EQ-BDZ-00139-1 | EQ-BDZ-00110-0 | 4 | 68 | 7.4145 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00139 | BDZ-00110 | EQ-074-1 | EQ-BDZ-00139-0 | EQ-BDZ-00110-1 | 2 | 68 | 3.7072 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00115 | BDZ-00154 | EQ-077-0 | EQ-BDZ-00115-0 | EQ-BDZ-00154-1 | 2 | 54 | 3.6902 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00115 | BDZ-00154 | EQ-077-1 | EQ-BDZ-00115-1 | EQ-BDZ-00154-0 | 2 | 54 | 3.6902 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00115 | BDZ-00175 | EQ-078-1 | EQ-BDZ-00115-1 | EQ-BDZ-00175-0 | 6 | 54 | 11.0707 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00148 | BDZ-00151 | EQ-079-1 | EQ-BDZ-00148-1 | EQ-BDZ-00151-0 | 3 | 76 | 5.5147 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00151 | BDZ-00148 | EQ-079-1 | EQ-BDZ-00151-0 | EQ-BDZ-00148-1 | 1 | 94 | 1.8505 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00148 | BDZ-00154 | EQ-080-0 | EQ-BDZ-00148-0 | EQ-BDZ-00154-1 | 2 | 76 | 3.6765 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00148 | BDZ-00154 | EQ-080-1 | EQ-BDZ-00148-1 | EQ-BDZ-00154-0 | 2 | 76 | 3.6765 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00151 | BDZ-00154 | EQ-081-0 | EQ-BDZ-00151-0 | EQ-BDZ-00154-1 | 2 | 94 | 3.7011 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00151 | BDZ-00154 | EQ-081-1 | EQ-BDZ-00151-1 | EQ-BDZ-00154-0 | 2 | 94 | 3.7011 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00151 | BDZ-00175 | EQ-082-0 | EQ-BDZ-00151-0 | EQ-BDZ-00175-1 | 6 | 94 | 11.1032 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00151 | BDZ-00175 | EQ-082-1 | EQ-BDZ-00151-1 | EQ-BDZ-00175-0 | 6 | 94 | 11.1032 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2034 | 正常固定 | BDZ-00065 | BDZ-00012 | CITY-TIE-0002 | ASSUMED-BDZ-00065-02 | ASSUMED-BDZ-00012-02 | 2 | 61 | 3.8604 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2034 | 正常固定 | BDZ-00012 | BDZ-00065 | CITY-TIE-0004 | ASSUMED-BDZ-00012-04 | ASSUMED-BDZ-00065-04 | 1 | 68 | 1.4853 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2034 | 正常固定 | BDZ-00065 | BDZ-00012 | CITY-TIE-0004 | ASSUMED-BDZ-00065-04 | ASSUMED-BDZ-00012-04 | 2 | 61 | 3.8604 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2034 | 正常固定 | BDZ-00012 | BDZ-00065 | CITY-FEEDER-0005 | ASSUMED-BDZ-00012-01 | SIM-CITY-FEEDER-0005 | 5 | 68 | 7.4263 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2034 | 正常固定 | BDZ-00012 | BDZ-00065 | CITY-FEEDER-0006 | ASSUMED-BDZ-00012-02 | SIM-CITY-FEEDER-0006 | 4 | 68 | 5.941 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2034 | 正常固定 | BDZ-00012 | BDZ-00114 | CITY-TIE-0009 | ASSUMED-BDZ-00012-07 | ASSUMED-BDZ-00114-03 | 2 | 68 | 2.9705 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2034 | 正常固定 | BDZ-00012 | BDZ-00155 | CITY-TIE-0016 | ASSUMED-BDZ-00012-12 | ASSUMED-BDZ-00155-04 | 1 | 68 | 1.4853 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2034 | 正常固定 | BDZ-00155 | BDZ-00012 | CITY-TIE-0016 | ASSUMED-BDZ-00155-04 | ASSUMED-BDZ-00012-12 | 2 | 39 | 3.8299 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2034 | 正常固定 | BDZ-00013 | BDZ-00106 | CITY-TIE-0037 | ASSUMED-BDZ-00013-11 | ASSUMED-BDZ-00106-03 | 3 | 57 | 5.2039 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2034 | 正常固定 | BDZ-00013 | BDZ-00106 | CITY-FEEDER-0039 | ASSUMED-BDZ-00013-09 | SIM-CITY-FEEDER-0039 | 3 | 57 | 5.2039 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2034 | 正常固定 | BDZ-00013 | BDZ-00183 | CITY-TIE-0044 | ASSUMED-BDZ-00013-14 | ASSUMED-BDZ-00183-02 | 2 | 57 | 3.4693 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2034 | 正常固定 | BDZ-00051 | BDZ-00023 | CITY-TIE-0051 | ASSUMED-BDZ-00051-01 | ASSUMED-BDZ-00023-01 | 1 | 47 | 1.902 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2034 | 正常固定 | BDZ-00023 | BDZ-00074 | CITY-TIE-0059 | ASSUMED-BDZ-00023-05 | ASSUMED-BDZ-00074-01 | 1 | 75 | 1.9297 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2034 | 正常固定 | BDZ-00103 | BDZ-00023 | CITY-TIE-0086 | ASSUMED-BDZ-00103-04 | ASSUMED-BDZ-00023-20 | 1 | 48 | 1.9265 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2034 | 正常固定 | BDZ-00024 | BDZ-00055 | CITY-TIE-0119 | ASSUMED-BDZ-00024-05 | ASSUMED-BDZ-00055-01 | 1 | 70 | 1.9209 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2034 | 正常固定 | BDZ-00024 | BDZ-00055 | CITY-TIE-0120 | ASSUMED-BDZ-00024-06 | ASSUMED-BDZ-00055-02 | 1 | 70 | 1.9209 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2034 | 正常固定 | BDZ-00024 | BDZ-00055 | CITY-TIE-0122 | ASSUMED-BDZ-00024-08 | ASSUMED-BDZ-00055-04 | 1 | 70 | 1.9209 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2034 | 正常固定 | BDZ-00024 | BDZ-00065 | CITY-TIE-0128 | ASSUMED-BDZ-00024-14 | ASSUMED-BDZ-00065-06 | 1 | 70 | 1.9209 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2034 | 正常固定 | BDZ-00024 | BDZ-00110 | CITY-TIE-0134 | ASSUMED-BDZ-00024-18 | ASSUMED-BDZ-00110-02 | 2 | 70 | 3.8418 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2034 | 正常固定 | BDZ-00024 | BDZ-00110 | CITY-TIE-0136 | ASSUMED-BDZ-00024-20 | ASSUMED-BDZ-00110-04 | 2 | 70 | 3.8418 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2034 | 正常固定 | BDZ-00024 | BDZ-00148 | CITY-TIE-0145 | ASSUMED-BDZ-00024-25 | ASSUMED-BDZ-00148-01 | 1 | 70 | 1.9209 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2034 | 正常固定 | BDZ-00051 | BDZ-00115 | CITY-TIE-0227 | ASSUMED-BDZ-00051-21 | ASSUMED-BDZ-00115-05 | 2 | 47 | 3.804 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2034 | 正常固定 | BDZ-00051 | BDZ-00115 | CITY-TIE-0228 | ASSUMED-BDZ-00051-22 | ASSUMED-BDZ-00115-06 | 2 | 47 | 3.804 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2034 | 正常固定 | BDZ-00053 | BDZ-00076 | CITY-FEEDER-0253 | ASSUMED-BDZ-00053-05 | SIM-CITY-FEEDER-0253 | 3 | 63 | 5.7108 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2034 | 正常固定 | BDZ-00053 | BDZ-00076 | CITY-FEEDER-0254 | ASSUMED-BDZ-00053-06 | SIM-CITY-FEEDER-0254 | 3 | 63 | 5.7108 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2034 | 正常固定 | BDZ-00053 | BDZ-00106 | CITY-FEEDER-0261 | ASSUMED-BDZ-00053-09 | SIM-CITY-FEEDER-0261 | 3 | 63 | 5.7108 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2034 | 正常固定 | BDZ-00053 | BDZ-00139 | CITY-TIE-0267 | ASSUMED-BDZ-00053-15 | ASSUMED-BDZ-00139-07 | 2 | 63 | 3.8072 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2034 | 正常固定 | BDZ-00062 | BDZ-00055 | CITY-TIE-0275 | ASSUMED-BDZ-00062-11 | ASSUMED-BDZ-00055-11 | 1 | 41 | 1.9288 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2034 | 正常固定 | BDZ-00114 | BDZ-00074 | CITY-FEEDER-0383 | ASSUMED-BDZ-00114-09 | SIM-CITY-FEEDER-0383 | 2 | 83 | 3.7277 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2034 | 正常固定 | BDZ-00074 | BDZ-00115 | CITY-TIE-0386 | ASSUMED-BDZ-00074-22 | ASSUMED-BDZ-00115-14 | 2 | 56 | 3.5767 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2034 | 正常固定 | BDZ-00151 | BDZ-00092 | CITY-TIE-0445 | ASSUMED-BDZ-00151-13 | ASSUMED-BDZ-00092-03 | 2 | 94 | 3.8375 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2034 | 正常固定 | BDZ-00151 | BDZ-00092 | CITY-TIE-0446 | ASSUMED-BDZ-00151-14 | ASSUMED-BDZ-00092-04 | 2 | 94 | 3.8375 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2034 | 正常固定 | BDZ-00151 | BDZ-00092 | CITY-TIE-0447 | ASSUMED-BDZ-00151-15 | ASSUMED-BDZ-00092-05 | 2 | 94 | 3.8375 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2034 | 正常固定 | BDZ-00151 | BDZ-00092 | CITY-TIE-0448 | ASSUMED-BDZ-00151-16 | ASSUMED-BDZ-00092-06 | 2 | 94 | 3.8375 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2034 | 正常固定 | BDZ-00151 | BDZ-00103 | CITY-FEEDER-0514 | ASSUMED-BDZ-00151-18 | SIM-CITY-FEEDER-0514 | 1 | 94 | 1.9188 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2034 | 正常固定 | BDZ-00103 | BDZ-00154 | CITY-TIE-0518 | ASSUMED-BDZ-00103-10 | ASSUMED-BDZ-00154-02 | 1 | 48 | 1.9265 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2034 | 正常固定 | BDZ-00139 | BDZ-00106 | CITY-TIE-0524 | ASSUMED-BDZ-00139-18 | ASSUMED-BDZ-00106-04 | 2 | 68 | 3.8439 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2034 | 正常固定 | BDZ-00139 | BDZ-00106 | CITY-TIE-0526 | ASSUMED-BDZ-00139-20 | ASSUMED-BDZ-00106-01 | 2 | 68 | 3.8439 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2034 | 正常固定 | BDZ-00139 | BDZ-00106 | CITY-FEEDER-0529 | ASSUMED-BDZ-00139-17 | SIM-CITY-FEEDER-0529 | 2 | 68 | 3.8439 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2034 | 正常固定 | BDZ-00139 | BDZ-00110 | CITY-TIE-0531 | ASSUMED-BDZ-00139-21 | ASSUMED-BDZ-00110-09 | 2 | 68 | 3.8439 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2034 | 正常固定 | BDZ-00139 | BDZ-00110 | CITY-TIE-0534 | ASSUMED-BDZ-00139-24 | ASSUMED-BDZ-00110-12 | 2 | 68 | 3.8439 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2034 | 正常固定 | BDZ-00139 | BDZ-00110 | CITY-FEEDER-0538 | ASSUMED-BDZ-00139-22 | SIM-CITY-FEEDER-0538 | 2 | 68 | 3.8439 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2034 | 正常固定 | BDZ-00114 | BDZ-00155 | CITY-FEEDER-0543 | ASSUMED-BDZ-00114-13 | SIM-CITY-FEEDER-0543 | 2 | 83 | 3.7277 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2034 | 正常固定 | BDZ-00151 | BDZ-00154 | CITY-TIE-0584 | ASSUMED-BDZ-00151-32 | ASSUMED-BDZ-00154-14 | 2 | 94 | 3.8375 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2034 | 正常固定 | BDZ-00151 | BDZ-00154 | CITY-FEEDER-0586 | ASSUMED-BDZ-00151-30 | SIM-CITY-FEEDER-0586 | 2 | 94 | 3.8375 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2034 | 正常固定 | BDZ-00151 | BDZ-00175 | CITY-FEEDER-0594 | ASSUMED-BDZ-00151-34 | SIM-CITY-FEEDER-0594 | 2 | 94 | 3.8375 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2034 | 正常固定 | BDZ-00151 | BDZ-00092 | EQ-063-0 | EQ-BDZ-00151-1 | EQ-BDZ-00092-0 | 1 | 94 | 1.9188 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2034 | 正常固定 | BDZ-00151 | BDZ-00092 | EQ-063-1 | EQ-BDZ-00151-0 | EQ-BDZ-00092-1 | 1 | 94 | 1.9188 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2034 | 正常固定 | BDZ-00139 | BDZ-00110 | EQ-074-1 | EQ-BDZ-00139-0 | EQ-BDZ-00110-1 | 2 | 68 | 3.8439 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00114 | BDZ-00012 | CITY-TIE-0009 | ASSUMED-BDZ-00114-03 | ASSUMED-BDZ-00012-07 | 2 | 83 | 3.7277 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00013 | BDZ-00076 | CITY-TIE-0029 | ASSUMED-BDZ-00013-07 | ASSUMED-BDZ-00076-03 | 2 | 57 | 3.4693 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00023 | BDZ-00051 | CITY-TIE-0051 | ASSUMED-BDZ-00023-01 | ASSUMED-BDZ-00051-01 | 1 | 75 | 1.9297 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00023 | BDZ-00115 | CITY-TIE-0091 | ASSUMED-BDZ-00023-21 | ASSUMED-BDZ-00115-01 | 1 | 75 | 1.9297 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00024 | BDZ-00042 | CITY-TIE-0113 | ASSUMED-BDZ-00024-01 | ASSUMED-BDZ-00042-01 | 2 | 70 | 3.8418 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00042 | BDZ-00024 | CITY-TIE-0113 | ASSUMED-BDZ-00042-01 | ASSUMED-BDZ-00024-01 | 1 | 62 | 1.9073 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00024 | BDZ-00042 | CITY-TIE-0114 | ASSUMED-BDZ-00024-02 | ASSUMED-BDZ-00042-02 | 2 | 70 | 3.8418 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00042 | BDZ-00024 | CITY-TIE-0114 | ASSUMED-BDZ-00042-02 | ASSUMED-BDZ-00024-02 | 1 | 62 | 1.9073 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00065 | BDZ-00024 | CITY-TIE-0128 | ASSUMED-BDZ-00065-06 | ASSUMED-BDZ-00024-14 | 1 | 61 | 1.9302 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00024 | BDZ-00148 | CITY-TIE-0145 | ASSUMED-BDZ-00024-25 | ASSUMED-BDZ-00148-01 | 1 | 70 | 1.9209 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00148 | BDZ-00024 | CITY-TIE-0145 | ASSUMED-BDZ-00148-01 | ASSUMED-BDZ-00024-25 | 1 | 76 | 1.906 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00042 | BDZ-00062 | CITY-TIE-0158 | ASSUMED-BDZ-00042-10 | ASSUMED-BDZ-00062-06 | 2 | 62 | 3.8146 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00062 | BDZ-00042 | CITY-TIE-0158 | ASSUMED-BDZ-00062-06 | ASSUMED-BDZ-00042-10 | 1 | 41 | 1.9288 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00042 | BDZ-00062 | CITY-TIE-0160 | ASSUMED-BDZ-00042-12 | ASSUMED-BDZ-00062-08 | 2 | 62 | 3.8146 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00062 | BDZ-00042 | CITY-TIE-0160 | ASSUMED-BDZ-00062-08 | ASSUMED-BDZ-00042-12 | 1 | 41 | 1.9288 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00042 | BDZ-00103 | CITY-TIE-0166 | ASSUMED-BDZ-00042-16 | ASSUMED-BDZ-00103-08 | 1 | 62 | 1.9073 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00103 | BDZ-00042 | CITY-TIE-0166 | ASSUMED-BDZ-00103-08 | ASSUMED-BDZ-00042-16 | 1 | 48 | 1.9265 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00042 | BDZ-00148 | CITY-TIE-0172 | ASSUMED-BDZ-00042-18 | ASSUMED-BDZ-00148-06 | 2 | 62 | 3.8146 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00148 | BDZ-00042 | CITY-TIE-0172 | ASSUMED-BDZ-00148-06 | ASSUMED-BDZ-00042-18 | 2 | 76 | 3.812 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00051 | BDZ-00074 | CITY-TIE-0195 | ASSUMED-BDZ-00051-05 | ASSUMED-BDZ-00074-05 | 1 | 47 | 1.902 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00051 | BDZ-00094 | CITY-TIE-0214 | ASSUMED-BDZ-00051-16 | ASSUMED-BDZ-00094-08 | 2 | 47 | 3.804 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00094 | BDZ-00051 | CITY-TIE-0214 | ASSUMED-BDZ-00094-08 | ASSUMED-BDZ-00051-16 | 1 | 48 | 1.9018 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00139 | BDZ-00053 | CITY-TIE-0267 | ASSUMED-BDZ-00139-07 | ASSUMED-BDZ-00053-15 | 1 | 68 | 1.922 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00062 | BDZ-00103 | CITY-TIE-0308 | ASSUMED-BDZ-00062-16 | ASSUMED-BDZ-00103-16 | 1 | 41 | 1.9288 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00103 | BDZ-00062 | CITY-TIE-0308 | ASSUMED-BDZ-00103-16 | ASSUMED-BDZ-00062-16 | 1 | 48 | 1.9265 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00074 | BDZ-00092 | CITY-TIE-0363 | ASSUMED-BDZ-00074-11 | ASSUMED-BDZ-00092-04 | 1 | 56 | 1.7883 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00074 | BDZ-00115 | CITY-TIE-0388 | ASSUMED-BDZ-00074-24 | ASSUMED-BDZ-00115-16 | 2 | 56 | 3.5767 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00074 | BDZ-00175 | CITY-TIE-0409 | ASSUMED-BDZ-00074-10 | ASSUMED-BDZ-00175-15 | 2 | 56 | 3.5767 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00175 | BDZ-00074 | CITY-TIE-0409 | ASSUMED-BDZ-00175-15 | ASSUMED-BDZ-00074-10 | 1 | 33 | 1.9186 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00114 | BDZ-00155 | CITY-FEEDER-0543 | ASSUMED-BDZ-00114-13 | SIM-CITY-FEEDER-0543 | 2 | 83 | 3.7277 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00148 | BDZ-00151 | CITY-TIE-0567 | ASSUMED-BDZ-00148-23 | ASSUMED-BDZ-00151-27 | 2 | 76 | 3.812 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00012 | BDZ-00065 | EQ-000-0 | EQ-BDZ-00012-0 | EQ-BDZ-00065-1 | 8 | 68 | 11.882 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00065 | BDZ-00012 | EQ-000-0 | EQ-BDZ-00065-1 | EQ-BDZ-00012-0 | 4 | 61 | 7.7208 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00065 | BDZ-00012 | EQ-000-1 | EQ-BDZ-00065-0 | EQ-BDZ-00012-1 | 4 | 61 | 7.7208 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00114 | BDZ-00012 | EQ-001-0 | EQ-BDZ-00114-1 | EQ-BDZ-00012-0 | 4 | 83 | 7.4554 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00114 | BDZ-00012 | EQ-001-1 | EQ-BDZ-00114-0 | EQ-BDZ-00012-1 | 4 | 83 | 7.4554 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00155 | BDZ-00012 | EQ-002-1 | EQ-BDZ-00155-0 | EQ-BDZ-00012-1 | 4 | 39 | 7.6598 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00053 | BDZ-00013 | EQ-003-0 | EQ-BDZ-00053-1 | EQ-BDZ-00013-0 | 4 | 63 | 7.6144 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00013 | BDZ-00053 | EQ-003-1 | EQ-BDZ-00013-1 | EQ-BDZ-00053-0 | 10 | 57 | 17.3463 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00053 | BDZ-00013 | EQ-003-1 | EQ-BDZ-00053-0 | EQ-BDZ-00013-1 | 9 | 63 | 17.1323 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00013 | BDZ-00076 | EQ-004-0 | EQ-BDZ-00013-0 | EQ-BDZ-00076-1 | 4 | 57 | 6.9385 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00013 | BDZ-00076 | EQ-004-1 | EQ-BDZ-00013-1 | EQ-BDZ-00076-0 | 4 | 57 | 6.9385 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00013 | BDZ-00183 | EQ-006-0 | EQ-BDZ-00013-0 | EQ-BDZ-00183-1 | 1 | 57 | 1.7346 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00013 | BDZ-00183 | EQ-006-1 | EQ-BDZ-00013-1 | EQ-BDZ-00183-0 | 1 | 57 | 1.7346 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00023 | BDZ-00074 | EQ-008-0 | EQ-BDZ-00023-0 | EQ-BDZ-00074-1 | 8 | 75 | 15.4377 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00023 | BDZ-00074 | EQ-008-1 | EQ-BDZ-00023-1 | EQ-BDZ-00074-0 | 4 | 75 | 7.7188 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00023 | BDZ-00115 | EQ-012-0 | EQ-BDZ-00023-0 | EQ-BDZ-00115-1 | 9 | 75 | 17.3674 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00023 | BDZ-00154 | EQ-013-0 | EQ-BDZ-00023-0 | EQ-BDZ-00154-1 | 2 | 75 | 3.8594 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00023 | BDZ-00175 | EQ-014-0 | EQ-BDZ-00023-0 | EQ-BDZ-00175-1 | 6 | 75 | 11.5783 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00023 | BDZ-00175 | EQ-014-1 | EQ-BDZ-00023-1 | EQ-BDZ-00175-0 | 6 | 75 | 11.5783 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00042 | BDZ-00024 | EQ-015-1 | EQ-BDZ-00042-0 | EQ-BDZ-00024-1 | 1 | 62 | 1.9073 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00024 | BDZ-00055 | EQ-016-0 | EQ-BDZ-00024-0 | EQ-BDZ-00055-1 | 5 | 70 | 9.6045 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00024 | BDZ-00062 | EQ-017-0 | EQ-BDZ-00024-0 | EQ-BDZ-00062-1 | 7 | 70 | 13.4463 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00024 | BDZ-00065 | EQ-018-1 | EQ-BDZ-00024-1 | EQ-BDZ-00065-0 | 4 | 70 | 7.6836 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00024 | BDZ-00139 | EQ-020-1 | EQ-BDZ-00024-1 | EQ-BDZ-00139-0 | 7 | 70 | 13.4463 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00139 | BDZ-00024 | EQ-020-1 | EQ-BDZ-00139-0 | EQ-BDZ-00024-1 | 3 | 68 | 5.7659 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00042 | BDZ-00055 | EQ-022-0 | EQ-BDZ-00042-0 | EQ-BDZ-00055-1 | 6 | 62 | 11.4439 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00042 | BDZ-00055 | EQ-022-1 | EQ-BDZ-00042-1 | EQ-BDZ-00055-0 | 6 | 62 | 11.4439 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00042 | BDZ-00062 | EQ-023-0 | EQ-BDZ-00042-0 | EQ-BDZ-00062-1 | 7 | 62 | 13.3512 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00062 | BDZ-00042 | EQ-023-0 | EQ-BDZ-00062-1 | EQ-BDZ-00042-0 | 1 | 41 | 1.9288 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00062 | BDZ-00042 | EQ-023-1 | EQ-BDZ-00062-0 | EQ-BDZ-00042-1 | 7 | 41 | 13.5016 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00103 | BDZ-00042 | EQ-024-0 | EQ-BDZ-00103-1 | EQ-BDZ-00042-0 | 8 | 48 | 15.4118 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00148 | BDZ-00042 | EQ-025-1 | EQ-BDZ-00148-0 | EQ-BDZ-00042-1 | 5 | 76 | 9.5301 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00151 | BDZ-00042 | EQ-026-1 | EQ-BDZ-00151-0 | EQ-BDZ-00042-1 | 4 | 94 | 7.6751 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00042 | BDZ-00154 | EQ-027-1 | EQ-BDZ-00042-1 | EQ-BDZ-00154-0 | 2 | 62 | 3.8146 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00103 | BDZ-00051 | EQ-031-1 | EQ-BDZ-00103-0 | EQ-BDZ-00051-1 | 3 | 48 | 5.7794 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00051 | BDZ-00115 | EQ-032-0 | EQ-BDZ-00051-0 | EQ-BDZ-00115-1 | 9 | 47 | 17.1182 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00051 | BDZ-00175 | EQ-034-0 | EQ-BDZ-00051-0 | EQ-BDZ-00175-1 | 4 | 47 | 7.6081 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00051 | BDZ-00175 | EQ-034-1 | EQ-BDZ-00051-1 | EQ-BDZ-00175-0 | 6 | 47 | 11.4121 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00053 | BDZ-00076 | EQ-035-0 | EQ-BDZ-00053-0 | EQ-BDZ-00076-1 | 3 | 63 | 5.7108 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00053 | BDZ-00076 | EQ-035-1 | EQ-BDZ-00053-1 | EQ-BDZ-00076-0 | 3 | 63 | 5.7108 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00053 | BDZ-00139 | EQ-037-1 | EQ-BDZ-00053-1 | EQ-BDZ-00139-0 | 8 | 63 | 15.2287 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00139 | BDZ-00053 | EQ-037-1 | EQ-BDZ-00139-0 | EQ-BDZ-00053-1 | 3 | 68 | 5.7659 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00062 | BDZ-00055 | EQ-038-0 | EQ-BDZ-00062-1 | EQ-BDZ-00055-0 | 6 | 41 | 11.5728 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00062 | BDZ-00055 | EQ-038-1 | EQ-BDZ-00062-0 | EQ-BDZ-00055-1 | 5 | 41 | 9.644 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00115 | BDZ-00055 | EQ-040-1 | EQ-BDZ-00115-0 | EQ-BDZ-00055-1 | 6 | 54 | 11.4788 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00148 | BDZ-00055 | EQ-041-0 | EQ-BDZ-00148-1 | EQ-BDZ-00055-0 | 6 | 76 | 11.4361 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00148 | BDZ-00055 | EQ-041-1 | EQ-BDZ-00148-0 | EQ-BDZ-00055-1 | 6 | 76 | 11.4361 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00151 | BDZ-00055 | EQ-042-0 | EQ-BDZ-00151-1 | EQ-BDZ-00055-0 | 6 | 94 | 11.5126 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00151 | BDZ-00055 | EQ-042-1 | EQ-BDZ-00151-0 | EQ-BDZ-00055-1 | 6 | 94 | 11.5126 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00175 | BDZ-00055 | EQ-043-0 | EQ-BDZ-00175-1 | EQ-BDZ-00055-0 | 6 | 33 | 11.5115 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00103 | BDZ-00062 | EQ-044-0 | EQ-BDZ-00103-1 | EQ-BDZ-00062-0 | 7 | 48 | 13.4853 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00062 | BDZ-00148 | EQ-045-0 | EQ-BDZ-00062-0 | EQ-BDZ-00148-1 | 3 | 41 | 5.7864 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00148 | BDZ-00062 | EQ-045-0 | EQ-BDZ-00148-1 | EQ-BDZ-00062-0 | 7 | 76 | 13.3421 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00148 | BDZ-00062 | EQ-045-1 | EQ-BDZ-00148-0 | EQ-BDZ-00062-1 | 7 | 76 | 13.3421 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00151 | BDZ-00062 | EQ-046-1 | EQ-BDZ-00151-0 | EQ-BDZ-00062-1 | 4 | 94 | 7.6751 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00065 | BDZ-00110 | EQ-048-0 | EQ-BDZ-00065-0 | EQ-BDZ-00110-1 | 1 | 61 | 1.9302 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00065 | BDZ-00110 | EQ-048-1 | EQ-BDZ-00065-1 | EQ-BDZ-00110-0 | 3 | 61 | 5.7906 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00114 | BDZ-00065 | EQ-049-0 | EQ-BDZ-00114-1 | EQ-BDZ-00065-0 | 2 | 83 | 3.7277 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00114 | BDZ-00065 | EQ-049-1 | EQ-BDZ-00114-0 | EQ-BDZ-00065-1 | 9 | 83 | 16.7748 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00065 | BDZ-00139 | EQ-050-0 | EQ-BDZ-00065-0 | EQ-BDZ-00139-1 | 8 | 61 | 15.4417 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00139 | BDZ-00065 | EQ-050-0 | EQ-BDZ-00139-1 | EQ-BDZ-00065-0 | 6 | 68 | 11.5318 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00139 | BDZ-00065 | EQ-050-1 | EQ-BDZ-00139-0 | EQ-BDZ-00065-1 | 9 | 68 | 17.2977 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00065 | BDZ-00155 | EQ-051-0 | EQ-BDZ-00065-0 | EQ-BDZ-00155-1 | 6 | 61 | 11.5813 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00155 | BDZ-00065 | EQ-051-0 | EQ-BDZ-00155-1 | EQ-BDZ-00065-0 | 1 | 39 | 1.9149 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00155 | BDZ-00065 | EQ-051-1 | EQ-BDZ-00155-0 | EQ-BDZ-00065-1 | 6 | 39 | 11.4897 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00094 | BDZ-00074 | EQ-053-0 | EQ-BDZ-00094-1 | EQ-BDZ-00074-0 | 3 | 48 | 5.7055 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00114 | BDZ-00074 | EQ-054-0 | EQ-BDZ-00114-1 | EQ-BDZ-00074-0 | 8 | 83 | 14.9109 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00114 | BDZ-00074 | EQ-054-1 | EQ-BDZ-00114-0 | EQ-BDZ-00074-1 | 8 | 83 | 14.9109 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00074 | BDZ-00115 | EQ-055-0 | EQ-BDZ-00074-0 | EQ-BDZ-00115-1 | 5 | 56 | 8.9416 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00115 | BDZ-00074 | EQ-055-0 | EQ-BDZ-00115-1 | EQ-BDZ-00074-0 | 8 | 54 | 15.3051 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00155 | BDZ-00074 | EQ-057-0 | EQ-BDZ-00155-1 | EQ-BDZ-00074-0 | 4 | 39 | 7.6598 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00155 | BDZ-00074 | EQ-057-1 | EQ-BDZ-00155-0 | EQ-BDZ-00074-1 | 8 | 39 | 15.3196 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00076 | BDZ-00139 | EQ-060-0 | EQ-BDZ-00076-0 | EQ-BDZ-00139-1 | 8 | 24 | 14.9193 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00139 | BDZ-00076 | EQ-060-0 | EQ-BDZ-00139-1 | EQ-BDZ-00076-0 | 3 | 68 | 5.7659 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00139 | BDZ-00076 | EQ-060-1 | EQ-BDZ-00139-0 | EQ-BDZ-00076-1 | 3 | 68 | 5.7659 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00094 | BDZ-00115 | EQ-067-1 | EQ-BDZ-00094-1 | EQ-BDZ-00115-0 | 9 | 48 | 17.1164 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00094 | BDZ-00154 | EQ-068-1 | EQ-BDZ-00094-1 | EQ-BDZ-00154-0 | 2 | 48 | 3.8036 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00094 | BDZ-00175 | EQ-069-0 | EQ-BDZ-00094-0 | EQ-BDZ-00175-1 | 3 | 48 | 5.7055 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00094 | BDZ-00175 | EQ-069-1 | EQ-BDZ-00094-1 | EQ-BDZ-00175-0 | 6 | 48 | 11.4109 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00103 | BDZ-00151 | EQ-071-0 | EQ-BDZ-00103-0 | EQ-BDZ-00151-1 | 1 | 48 | 1.9265 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00103 | BDZ-00154 | EQ-072-1 | EQ-BDZ-00103-1 | EQ-BDZ-00154-0 | 2 | 48 | 3.853 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00139 | BDZ-00110 | EQ-074-0 | EQ-BDZ-00139-1 | EQ-BDZ-00110-0 | 3 | 68 | 5.7659 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00139 | BDZ-00110 | EQ-074-1 | EQ-BDZ-00139-0 | EQ-BDZ-00110-1 | 1 | 68 | 1.922 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00151 | BDZ-00115 | EQ-076-0 | EQ-BDZ-00151-1 | EQ-BDZ-00115-0 | 4 | 94 | 7.6751 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00151 | BDZ-00115 | EQ-076-1 | EQ-BDZ-00151-0 | EQ-BDZ-00115-1 | 9 | 94 | 17.2689 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00175 | BDZ-00115 | EQ-078-1 | EQ-BDZ-00175-0 | EQ-BDZ-00115-1 | 4 | 33 | 7.6744 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00148 | BDZ-00154 | EQ-080-1 | EQ-BDZ-00148-1 | EQ-BDZ-00154-0 | 2 | 76 | 3.812 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00151 | BDZ-00154 | EQ-081-0 | EQ-BDZ-00151-0 | EQ-BDZ-00154-1 | 2 | 94 | 3.8375 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00151 | BDZ-00175 | EQ-082-0 | EQ-BDZ-00151-0 | EQ-BDZ-00175-1 | 6 | 94 | 11.5126 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00151 | BDZ-00175 | EQ-082-1 | EQ-BDZ-00151-1 | EQ-BDZ-00175-0 | 6 | 94 | 11.5126 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2035 | 正常固定 | BDZ-00012 | BDZ-00065 | CITY-TIE-0002 | ASSUMED-BDZ-00012-02 | ASSUMED-BDZ-00065-02 | 1 | 68 | 1.6306 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2035 | 正常固定 | BDZ-00065 | BDZ-00012 | CITY-TIE-0002 | ASSUMED-BDZ-00065-02 | ASSUMED-BDZ-00012-02 | 2 | 61 | 3.9977 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2035 | 正常固定 | BDZ-00065 | BDZ-00012 | CITY-TIE-0004 | ASSUMED-BDZ-00065-04 | ASSUMED-BDZ-00012-04 | 2 | 61 | 3.9977 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2035 | 正常固定 | BDZ-00012 | BDZ-00065 | CITY-FEEDER-0005 | ASSUMED-BDZ-00012-01 | SIM-CITY-FEEDER-0005 | 4 | 68 | 6.5226 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2035 | 正常固定 | BDZ-00012 | BDZ-00065 | CITY-FEEDER-0006 | ASSUMED-BDZ-00012-02 | SIM-CITY-FEEDER-0006 | 4 | 68 | 6.5226 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2035 | 正常固定 | BDZ-00012 | BDZ-00114 | CITY-TIE-0009 | ASSUMED-BDZ-00012-07 | ASSUMED-BDZ-00114-03 | 1 | 68 | 1.6306 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2035 | 正常固定 | BDZ-00012 | BDZ-00155 | CITY-TIE-0016 | ASSUMED-BDZ-00012-12 | ASSUMED-BDZ-00155-04 | 1 | 68 | 1.6306 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2035 | 正常固定 | BDZ-00155 | BDZ-00012 | CITY-TIE-0016 | ASSUMED-BDZ-00155-04 | ASSUMED-BDZ-00012-12 | 2 | 39 | 3.9661 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2035 | 正常固定 | BDZ-00103 | BDZ-00023 | CITY-TIE-0086 | ASSUMED-BDZ-00103-04 | ASSUMED-BDZ-00023-20 | 1 | 48 | 1.995 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2035 | 正常固定 | BDZ-00023 | BDZ-00115 | CITY-TIE-0091 | ASSUMED-BDZ-00023-21 | ASSUMED-BDZ-00115-01 | 2 | 75 | 3.9967 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2035 | 正常固定 | BDZ-00024 | BDZ-00055 | CITY-TIE-0119 | ASSUMED-BDZ-00024-05 | ASSUMED-BDZ-00055-01 | 1 | 70 | 1.9892 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2035 | 正常固定 | BDZ-00024 | BDZ-00055 | CITY-TIE-0120 | ASSUMED-BDZ-00024-06 | ASSUMED-BDZ-00055-02 | 1 | 70 | 1.9892 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2035 | 正常固定 | BDZ-00024 | BDZ-00055 | CITY-TIE-0122 | ASSUMED-BDZ-00024-08 | ASSUMED-BDZ-00055-04 | 1 | 70 | 1.9892 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2035 | 正常固定 | BDZ-00024 | BDZ-00110 | CITY-TIE-0134 | ASSUMED-BDZ-00024-18 | ASSUMED-BDZ-00110-02 | 2 | 70 | 3.9784 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2035 | 正常固定 | BDZ-00024 | BDZ-00110 | CITY-TIE-0136 | ASSUMED-BDZ-00024-20 | ASSUMED-BDZ-00110-04 | 2 | 70 | 3.9784 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2035 | 正常固定 | BDZ-00148 | BDZ-00024 | CITY-TIE-0145 | ASSUMED-BDZ-00148-01 | ASSUMED-BDZ-00024-25 | 1 | 76 | 1.9738 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2035 | 正常固定 | BDZ-00051 | BDZ-00074 | CITY-TIE-0195 | ASSUMED-BDZ-00051-05 | ASSUMED-BDZ-00074-05 | 1 | 47 | 1.9696 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2035 | 正常固定 | BDZ-00051 | BDZ-00115 | CITY-TIE-0227 | ASSUMED-BDZ-00051-21 | ASSUMED-BDZ-00115-05 | 2 | 47 | 3.9393 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2035 | 正常固定 | BDZ-00051 | BDZ-00115 | CITY-TIE-0228 | ASSUMED-BDZ-00051-22 | ASSUMED-BDZ-00115-06 | 2 | 47 | 3.9393 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2035 | 正常固定 | BDZ-00053 | BDZ-00076 | CITY-FEEDER-0253 | ASSUMED-BDZ-00053-05 | SIM-CITY-FEEDER-0253 | 3 | 63 | 5.9138 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2035 | 正常固定 | BDZ-00053 | BDZ-00076 | CITY-FEEDER-0254 | ASSUMED-BDZ-00053-06 | SIM-CITY-FEEDER-0254 | 3 | 63 | 5.9138 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2035 | 正常固定 | BDZ-00053 | BDZ-00106 | CITY-FEEDER-0261 | ASSUMED-BDZ-00053-09 | SIM-CITY-FEEDER-0261 | 3 | 63 | 5.9138 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2035 | 正常固定 | BDZ-00062 | BDZ-00055 | CITY-TIE-0275 | ASSUMED-BDZ-00062-11 | ASSUMED-BDZ-00055-11 | 1 | 41 | 1.9974 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2035 | 正常固定 | BDZ-00103 | BDZ-00062 | CITY-TIE-0308 | ASSUMED-BDZ-00103-16 | ASSUMED-BDZ-00062-16 | 1 | 48 | 1.995 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2035 | 正常固定 | BDZ-00074 | BDZ-00092 | CITY-TIE-0363 | ASSUMED-BDZ-00074-11 | ASSUMED-BDZ-00092-04 | 1 | 56 | 1.8519 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2035 | 正常固定 | BDZ-00114 | BDZ-00074 | CITY-FEEDER-0383 | ASSUMED-BDZ-00114-09 | SIM-CITY-FEEDER-0383 | 2 | 83 | 3.8603 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2035 | 正常固定 | BDZ-00151 | BDZ-00092 | CITY-TIE-0445 | ASSUMED-BDZ-00151-13 | ASSUMED-BDZ-00092-03 | 2 | 94 | 3.974 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2035 | 正常固定 | BDZ-00151 | BDZ-00092 | CITY-TIE-0446 | ASSUMED-BDZ-00151-14 | ASSUMED-BDZ-00092-04 | 2 | 94 | 3.974 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2035 | 正常固定 | BDZ-00151 | BDZ-00092 | CITY-TIE-0447 | ASSUMED-BDZ-00151-15 | ASSUMED-BDZ-00092-05 | 2 | 94 | 3.974 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2035 | 正常固定 | BDZ-00151 | BDZ-00092 | CITY-TIE-0448 | ASSUMED-BDZ-00151-16 | ASSUMED-BDZ-00092-06 | 2 | 94 | 3.974 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2035 | 正常固定 | BDZ-00151 | BDZ-00103 | CITY-FEEDER-0513 | ASSUMED-BDZ-00151-17 | SIM-CITY-FEEDER-0513 | 1 | 94 | 1.987 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2035 | 正常固定 | BDZ-00151 | BDZ-00103 | CITY-FEEDER-0514 | ASSUMED-BDZ-00151-18 | SIM-CITY-FEEDER-0514 | 2 | 94 | 3.974 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2035 | 正常固定 | BDZ-00103 | BDZ-00154 | CITY-TIE-0518 | ASSUMED-BDZ-00103-10 | ASSUMED-BDZ-00154-02 | 2 | 48 | 3.99 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2035 | 正常固定 | BDZ-00139 | BDZ-00106 | CITY-TIE-0524 | ASSUMED-BDZ-00139-18 | ASSUMED-BDZ-00106-04 | 2 | 68 | 3.9806 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2035 | 正常固定 | BDZ-00139 | BDZ-00106 | CITY-TIE-0526 | ASSUMED-BDZ-00139-20 | ASSUMED-BDZ-00106-01 | 2 | 68 | 3.9806 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2035 | 正常固定 | BDZ-00139 | BDZ-00106 | CITY-FEEDER-0529 | ASSUMED-BDZ-00139-17 | SIM-CITY-FEEDER-0529 | 2 | 68 | 3.9806 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2035 | 正常固定 | BDZ-00139 | BDZ-00110 | CITY-TIE-0531 | ASSUMED-BDZ-00139-21 | ASSUMED-BDZ-00110-09 | 2 | 68 | 3.9806 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2035 | 正常固定 | BDZ-00139 | BDZ-00110 | CITY-TIE-0534 | ASSUMED-BDZ-00139-24 | ASSUMED-BDZ-00110-12 | 2 | 68 | 3.9806 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2035 | 正常固定 | BDZ-00139 | BDZ-00110 | CITY-FEEDER-0538 | ASSUMED-BDZ-00139-22 | SIM-CITY-FEEDER-0538 | 2 | 68 | 3.9806 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2035 | 正常固定 | BDZ-00114 | BDZ-00155 | CITY-FEEDER-0543 | ASSUMED-BDZ-00114-13 | SIM-CITY-FEEDER-0543 | 3 | 83 | 5.7904 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2035 | 正常固定 | BDZ-00151 | BDZ-00154 | CITY-TIE-0584 | ASSUMED-BDZ-00151-32 | ASSUMED-BDZ-00154-14 | 2 | 94 | 3.974 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2035 | 正常固定 | BDZ-00151 | BDZ-00154 | CITY-FEEDER-0586 | ASSUMED-BDZ-00151-30 | SIM-CITY-FEEDER-0586 | 2 | 94 | 3.974 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2035 | 正常固定 | BDZ-00151 | BDZ-00175 | CITY-FEEDER-0594 | ASSUMED-BDZ-00151-34 | SIM-CITY-FEEDER-0594 | 2 | 94 | 3.974 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2035 | 正常固定 | BDZ-00151 | BDZ-00092 | EQ-063-0 | EQ-BDZ-00151-1 | EQ-BDZ-00092-0 | 1 | 94 | 1.987 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2035 | 正常固定 | BDZ-00151 | BDZ-00092 | EQ-063-1 | EQ-BDZ-00151-0 | EQ-BDZ-00092-1 | 1 | 94 | 1.987 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2035 | 正常固定 | BDZ-00139 | BDZ-00110 | EQ-074-1 | EQ-BDZ-00139-0 | EQ-BDZ-00110-1 | 2 | 68 | 3.9806 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00012 | BDZ-00065 | CITY-TIE-0004 | ASSUMED-BDZ-00012-04 | ASSUMED-BDZ-00065-04 | 2 | 68 | 3.2613 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00114 | BDZ-00012 | CITY-TIE-0009 | ASSUMED-BDZ-00114-03 | ASSUMED-BDZ-00012-07 | 2 | 83 | 3.8603 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00013 | BDZ-00076 | CITY-TIE-0029 | ASSUMED-BDZ-00013-07 | ASSUMED-BDZ-00076-03 | 2 | 57 | 3.5926 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00076 | BDZ-00013 | CITY-TIE-0029 | ASSUMED-BDZ-00076-03 | ASSUMED-BDZ-00013-07 | 1 | 24 | 1.9312 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00013 | BDZ-00183 | CITY-TIE-0044 | ASSUMED-BDZ-00013-14 | ASSUMED-BDZ-00183-02 | 2 | 57 | 3.5926 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00023 | BDZ-00051 | CITY-TIE-0051 | ASSUMED-BDZ-00023-01 | ASSUMED-BDZ-00051-01 | 1 | 75 | 1.9983 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00051 | BDZ-00023 | CITY-TIE-0051 | ASSUMED-BDZ-00051-01 | ASSUMED-BDZ-00023-01 | 1 | 47 | 1.9696 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00023 | BDZ-00074 | CITY-TIE-0059 | ASSUMED-BDZ-00023-05 | ASSUMED-BDZ-00074-01 | 1 | 75 | 1.9983 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00024 | BDZ-00042 | CITY-TIE-0113 | ASSUMED-BDZ-00024-01 | ASSUMED-BDZ-00042-01 | 1 | 70 | 1.9892 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00042 | BDZ-00024 | CITY-TIE-0113 | ASSUMED-BDZ-00042-01 | ASSUMED-BDZ-00024-01 | 1 | 62 | 1.9751 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00024 | BDZ-00042 | CITY-TIE-0114 | ASSUMED-BDZ-00024-02 | ASSUMED-BDZ-00042-02 | 1 | 70 | 1.9892 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00042 | BDZ-00024 | CITY-TIE-0114 | ASSUMED-BDZ-00042-02 | ASSUMED-BDZ-00024-02 | 1 | 62 | 1.9751 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00065 | BDZ-00024 | CITY-TIE-0128 | ASSUMED-BDZ-00065-06 | ASSUMED-BDZ-00024-14 | 1 | 61 | 1.9988 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00024 | BDZ-00148 | CITY-TIE-0145 | ASSUMED-BDZ-00024-25 | ASSUMED-BDZ-00148-01 | 1 | 70 | 1.9892 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00042 | BDZ-00062 | CITY-TIE-0157 | ASSUMED-BDZ-00042-09 | ASSUMED-BDZ-00062-05 | 2 | 62 | 3.9503 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00062 | BDZ-00042 | CITY-TIE-0157 | ASSUMED-BDZ-00062-05 | ASSUMED-BDZ-00042-09 | 1 | 41 | 1.9974 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00042 | BDZ-00062 | CITY-TIE-0158 | ASSUMED-BDZ-00042-10 | ASSUMED-BDZ-00062-06 | 2 | 62 | 3.9503 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00062 | BDZ-00042 | CITY-TIE-0158 | ASSUMED-BDZ-00062-06 | ASSUMED-BDZ-00042-10 | 1 | 41 | 1.9974 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00042 | BDZ-00062 | CITY-TIE-0160 | ASSUMED-BDZ-00042-12 | ASSUMED-BDZ-00062-08 | 2 | 62 | 3.9503 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00062 | BDZ-00042 | CITY-TIE-0160 | ASSUMED-BDZ-00062-08 | ASSUMED-BDZ-00042-12 | 1 | 41 | 1.9974 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00042 | BDZ-00103 | CITY-TIE-0166 | ASSUMED-BDZ-00042-16 | ASSUMED-BDZ-00103-08 | 1 | 62 | 1.9751 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00103 | BDZ-00042 | CITY-TIE-0166 | ASSUMED-BDZ-00103-08 | ASSUMED-BDZ-00042-16 | 1 | 48 | 1.995 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00042 | BDZ-00148 | CITY-TIE-0172 | ASSUMED-BDZ-00042-18 | ASSUMED-BDZ-00148-06 | 1 | 62 | 1.9751 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00148 | BDZ-00042 | CITY-TIE-0172 | ASSUMED-BDZ-00148-06 | ASSUMED-BDZ-00042-18 | 1 | 76 | 1.9738 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00042 | BDZ-00148 | CITY-TIE-0174 | ASSUMED-BDZ-00042-20 | ASSUMED-BDZ-00148-08 | 1 | 62 | 1.9751 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00148 | BDZ-00042 | CITY-TIE-0174 | ASSUMED-BDZ-00148-08 | ASSUMED-BDZ-00042-20 | 1 | 76 | 1.9738 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00051 | BDZ-00094 | CITY-TIE-0214 | ASSUMED-BDZ-00051-16 | ASSUMED-BDZ-00094-08 | 2 | 47 | 3.9393 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00051 | BDZ-00103 | CITY-TIE-0219 | ASSUMED-BDZ-00051-17 | ASSUMED-BDZ-00103-09 | 1 | 47 | 1.9696 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00103 | BDZ-00051 | CITY-TIE-0219 | ASSUMED-BDZ-00103-09 | ASSUMED-BDZ-00051-17 | 1 | 48 | 1.995 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00062 | BDZ-00103 | CITY-TIE-0308 | ASSUMED-BDZ-00062-16 | ASSUMED-BDZ-00103-16 | 1 | 41 | 1.9974 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00103 | BDZ-00062 | CITY-TIE-0308 | ASSUMED-BDZ-00103-16 | ASSUMED-BDZ-00062-16 | 1 | 48 | 1.995 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00062 | BDZ-00148 | CITY-TIE-0312 | ASSUMED-BDZ-00062-18 | ASSUMED-BDZ-00148-14 | 1 | 41 | 1.9974 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00148 | BDZ-00062 | CITY-TIE-0312 | ASSUMED-BDZ-00148-14 | ASSUMED-BDZ-00062-18 | 2 | 76 | 3.9476 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00114 | BDZ-00074 | CITY-FEEDER-0383 | ASSUMED-BDZ-00114-09 | SIM-CITY-FEEDER-0383 | 1 | 83 | 1.9301 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00074 | BDZ-00115 | CITY-TIE-0386 | ASSUMED-BDZ-00074-22 | ASSUMED-BDZ-00115-14 | 2 | 56 | 3.7038 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00115 | BDZ-00074 | CITY-TIE-0388 | ASSUMED-BDZ-00115-16 | ASSUMED-BDZ-00074-24 | 1 | 54 | 1.9812 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00074 | BDZ-00175 | CITY-TIE-0409 | ASSUMED-BDZ-00074-10 | ASSUMED-BDZ-00175-15 | 2 | 56 | 3.7038 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00175 | BDZ-00074 | CITY-TIE-0409 | ASSUMED-BDZ-00175-15 | ASSUMED-BDZ-00074-10 | 1 | 33 | 1.9868 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00114 | BDZ-00155 | CITY-FEEDER-0544 | ASSUMED-BDZ-00114-14 | SIM-CITY-FEEDER-0544 | 2 | 83 | 3.8603 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00148 | BDZ-00151 | CITY-TIE-0567 | ASSUMED-BDZ-00148-23 | ASSUMED-BDZ-00151-27 | 1 | 76 | 1.9738 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00012 | BDZ-00065 | EQ-000-0 | EQ-BDZ-00012-0 | EQ-BDZ-00065-1 | 7 | 68 | 11.4145 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00065 | BDZ-00012 | EQ-000-0 | EQ-BDZ-00065-1 | EQ-BDZ-00012-0 | 3 | 61 | 5.9965 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00114 | BDZ-00012 | EQ-001-0 | EQ-BDZ-00114-1 | EQ-BDZ-00012-0 | 3 | 83 | 5.7904 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00114 | BDZ-00012 | EQ-001-1 | EQ-BDZ-00114-0 | EQ-BDZ-00012-1 | 3 | 83 | 5.7904 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00155 | BDZ-00012 | EQ-002-0 | EQ-BDZ-00155-1 | EQ-BDZ-00012-0 | 2 | 39 | 3.9661 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00155 | BDZ-00012 | EQ-002-1 | EQ-BDZ-00155-0 | EQ-BDZ-00012-1 | 3 | 39 | 5.9491 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00053 | BDZ-00013 | EQ-003-0 | EQ-BDZ-00053-1 | EQ-BDZ-00013-0 | 8 | 63 | 15.7703 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00053 | BDZ-00013 | EQ-003-1 | EQ-BDZ-00053-0 | EQ-BDZ-00013-1 | 8 | 63 | 15.7703 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00013 | BDZ-00076 | EQ-004-0 | EQ-BDZ-00013-0 | EQ-BDZ-00076-1 | 3 | 57 | 5.3889 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00013 | BDZ-00076 | EQ-004-1 | EQ-BDZ-00013-1 | EQ-BDZ-00076-0 | 3 | 57 | 5.3889 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00076 | BDZ-00013 | EQ-004-1 | EQ-BDZ-00076-0 | EQ-BDZ-00013-1 | 8 | 24 | 15.4498 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00013 | BDZ-00183 | EQ-006-0 | EQ-BDZ-00013-0 | EQ-BDZ-00183-1 | 1 | 57 | 1.7963 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00013 | BDZ-00183 | EQ-006-1 | EQ-BDZ-00013-1 | EQ-BDZ-00183-0 | 1 | 57 | 1.7963 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00023 | BDZ-00074 | EQ-008-0 | EQ-BDZ-00023-0 | EQ-BDZ-00074-1 | 7 | 75 | 13.9883 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00023 | BDZ-00074 | EQ-008-1 | EQ-BDZ-00023-1 | EQ-BDZ-00074-0 | 1 | 75 | 1.9983 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00023 | BDZ-00094 | EQ-010-0 | EQ-BDZ-00023-0 | EQ-BDZ-00094-1 | 5 | 75 | 9.9916 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00023 | BDZ-00115 | EQ-012-0 | EQ-BDZ-00023-0 | EQ-BDZ-00115-1 | 1 | 75 | 1.9983 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00023 | BDZ-00115 | EQ-012-1 | EQ-BDZ-00023-1 | EQ-BDZ-00115-0 | 8 | 75 | 15.9866 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00023 | BDZ-00154 | EQ-013-1 | EQ-BDZ-00023-1 | EQ-BDZ-00154-0 | 2 | 75 | 3.9967 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00023 | BDZ-00175 | EQ-014-0 | EQ-BDZ-00023-0 | EQ-BDZ-00175-1 | 5 | 75 | 9.9916 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00023 | BDZ-00175 | EQ-014-1 | EQ-BDZ-00023-1 | EQ-BDZ-00175-0 | 5 | 75 | 9.9916 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00042 | BDZ-00024 | EQ-015-0 | EQ-BDZ-00042-1 | EQ-BDZ-00024-0 | 2 | 62 | 3.9503 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00042 | BDZ-00024 | EQ-015-1 | EQ-BDZ-00042-0 | EQ-BDZ-00024-1 | 4 | 62 | 7.9006 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00024 | BDZ-00055 | EQ-016-0 | EQ-BDZ-00024-0 | EQ-BDZ-00055-1 | 4 | 70 | 7.9568 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00024 | BDZ-00062 | EQ-017-0 | EQ-BDZ-00024-0 | EQ-BDZ-00062-1 | 6 | 70 | 11.9353 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00062 | BDZ-00024 | EQ-017-0 | EQ-BDZ-00062-1 | EQ-BDZ-00024-0 | 3 | 41 | 5.9922 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00062 | BDZ-00024 | EQ-017-1 | EQ-BDZ-00062-0 | EQ-BDZ-00024-1 | 5 | 41 | 9.987 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00065 | BDZ-00024 | EQ-018-1 | EQ-BDZ-00065-0 | EQ-BDZ-00024-1 | 10 | 61 | 19.9885 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00024 | BDZ-00110 | EQ-019-0 | EQ-BDZ-00024-0 | EQ-BDZ-00110-1 | 1 | 70 | 1.9892 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00024 | BDZ-00110 | EQ-019-1 | EQ-BDZ-00024-1 | EQ-BDZ-00110-0 | 2 | 70 | 3.9784 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00139 | BDZ-00024 | EQ-020-0 | EQ-BDZ-00139-1 | EQ-BDZ-00024-0 | 4 | 68 | 7.9612 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00024 | BDZ-00139 | EQ-020-1 | EQ-BDZ-00024-1 | EQ-BDZ-00139-0 | 8 | 70 | 15.9137 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00139 | BDZ-00024 | EQ-020-1 | EQ-BDZ-00139-0 | EQ-BDZ-00024-1 | 10 | 68 | 19.9031 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00148 | BDZ-00024 | EQ-021-0 | EQ-BDZ-00148-1 | EQ-BDZ-00024-0 | 10 | 76 | 19.7379 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00042 | BDZ-00055 | EQ-022-1 | EQ-BDZ-00042-1 | EQ-BDZ-00055-0 | 5 | 62 | 9.8757 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00042 | BDZ-00062 | EQ-023-0 | EQ-BDZ-00042-0 | EQ-BDZ-00062-1 | 3 | 62 | 5.9254 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00042 | BDZ-00062 | EQ-023-1 | EQ-BDZ-00042-1 | EQ-BDZ-00062-0 | 6 | 62 | 11.8508 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00062 | BDZ-00042 | EQ-023-1 | EQ-BDZ-00062-0 | EQ-BDZ-00042-1 | 1 | 41 | 1.9974 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00103 | BDZ-00042 | EQ-024-0 | EQ-BDZ-00103-1 | EQ-BDZ-00042-0 | 1 | 48 | 1.995 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00103 | BDZ-00042 | EQ-024-1 | EQ-BDZ-00103-0 | EQ-BDZ-00042-1 | 3 | 48 | 5.9849 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00042 | BDZ-00154 | EQ-027-1 | EQ-BDZ-00042-1 | EQ-BDZ-00154-0 | 1 | 62 | 1.9751 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00051 | BDZ-00074 | EQ-028-0 | EQ-BDZ-00051-0 | EQ-BDZ-00074-1 | 7 | 47 | 13.7875 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00051 | BDZ-00074 | EQ-028-1 | EQ-BDZ-00051-1 | EQ-BDZ-00074-0 | 7 | 47 | 13.7875 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00051 | BDZ-00115 | EQ-032-0 | EQ-BDZ-00051-0 | EQ-BDZ-00115-1 | 5 | 47 | 9.8482 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00053 | BDZ-00076 | EQ-035-0 | EQ-BDZ-00053-0 | EQ-BDZ-00076-1 | 3 | 63 | 5.9138 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00053 | BDZ-00076 | EQ-035-1 | EQ-BDZ-00053-1 | EQ-BDZ-00076-0 | 3 | 63 | 5.9138 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00053 | BDZ-00139 | EQ-037-1 | EQ-BDZ-00053-1 | EQ-BDZ-00139-0 | 8 | 63 | 15.7703 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00062 | BDZ-00055 | EQ-038-0 | EQ-BDZ-00062-1 | EQ-BDZ-00055-0 | 5 | 41 | 9.987 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00062 | BDZ-00055 | EQ-038-1 | EQ-BDZ-00062-0 | EQ-BDZ-00055-1 | 5 | 41 | 9.987 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00148 | BDZ-00055 | EQ-041-0 | EQ-BDZ-00148-1 | EQ-BDZ-00055-0 | 2 | 76 | 3.9476 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00148 | BDZ-00055 | EQ-041-1 | EQ-BDZ-00148-0 | EQ-BDZ-00055-1 | 5 | 76 | 9.869 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00151 | BDZ-00055 | EQ-042-0 | EQ-BDZ-00151-1 | EQ-BDZ-00055-0 | 1 | 94 | 1.987 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00151 | BDZ-00055 | EQ-042-1 | EQ-BDZ-00151-0 | EQ-BDZ-00055-1 | 5 | 94 | 9.935 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00103 | BDZ-00062 | EQ-044-0 | EQ-BDZ-00103-1 | EQ-BDZ-00062-0 | 6 | 48 | 11.9699 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00148 | BDZ-00062 | EQ-045-0 | EQ-BDZ-00148-1 | EQ-BDZ-00062-0 | 5 | 76 | 9.869 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00148 | BDZ-00062 | EQ-045-1 | EQ-BDZ-00148-0 | EQ-BDZ-00062-1 | 6 | 76 | 11.8428 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00151 | BDZ-00062 | EQ-046-0 | EQ-BDZ-00151-1 | EQ-BDZ-00062-0 | 5 | 94 | 9.935 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00151 | BDZ-00062 | EQ-046-1 | EQ-BDZ-00151-0 | EQ-BDZ-00062-1 | 6 | 94 | 11.922 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00062 | BDZ-00154 | EQ-047-1 | EQ-BDZ-00062-1 | EQ-BDZ-00154-0 | 2 | 41 | 3.9948 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00065 | BDZ-00110 | EQ-048-0 | EQ-BDZ-00065-0 | EQ-BDZ-00110-1 | 1 | 61 | 1.9988 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00065 | BDZ-00110 | EQ-048-1 | EQ-BDZ-00065-1 | EQ-BDZ-00110-0 | 3 | 61 | 5.9965 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00110 | BDZ-00065 | EQ-048-1 | EQ-BDZ-00110-0 | EQ-BDZ-00065-1 | 2 | 28 | 3.9885 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00114 | BDZ-00065 | EQ-049-0 | EQ-BDZ-00114-1 | EQ-BDZ-00065-0 | 6 | 83 | 11.5808 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00114 | BDZ-00065 | EQ-049-1 | EQ-BDZ-00114-0 | EQ-BDZ-00065-1 | 8 | 83 | 15.4411 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00065 | BDZ-00139 | EQ-050-0 | EQ-BDZ-00065-0 | EQ-BDZ-00139-1 | 5 | 61 | 9.9942 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00139 | BDZ-00065 | EQ-050-0 | EQ-BDZ-00139-1 | EQ-BDZ-00065-0 | 2 | 68 | 3.9806 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00139 | BDZ-00065 | EQ-050-1 | EQ-BDZ-00139-0 | EQ-BDZ-00065-1 | 8 | 68 | 15.9225 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00065 | BDZ-00155 | EQ-051-1 | EQ-BDZ-00065-1 | EQ-BDZ-00155-0 | 3 | 61 | 5.9965 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00155 | BDZ-00065 | EQ-051-1 | EQ-BDZ-00155-0 | EQ-BDZ-00065-1 | 4 | 39 | 7.9322 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00074 | BDZ-00094 | EQ-053-1 | EQ-BDZ-00074-1 | EQ-BDZ-00094-0 | 4 | 56 | 7.4077 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00094 | BDZ-00074 | EQ-053-1 | EQ-BDZ-00094-0 | EQ-BDZ-00074-1 | 7 | 48 | 13.7862 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00114 | BDZ-00074 | EQ-054-0 | EQ-BDZ-00114-1 | EQ-BDZ-00074-0 | 7 | 83 | 13.511 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00114 | BDZ-00074 | EQ-054-1 | EQ-BDZ-00114-0 | EQ-BDZ-00074-1 | 7 | 83 | 13.511 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00115 | BDZ-00074 | EQ-055-1 | EQ-BDZ-00115-0 | EQ-BDZ-00074-1 | 7 | 54 | 13.8681 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00074 | BDZ-00155 | EQ-057-0 | EQ-BDZ-00074-0 | EQ-BDZ-00155-1 | 3 | 56 | 5.5557 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00155 | BDZ-00074 | EQ-057-0 | EQ-BDZ-00155-1 | EQ-BDZ-00074-0 | 7 | 39 | 13.8813 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00155 | BDZ-00074 | EQ-057-1 | EQ-BDZ-00155-0 | EQ-BDZ-00074-1 | 7 | 39 | 13.8813 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00175 | BDZ-00074 | EQ-058-1 | EQ-BDZ-00175-0 | EQ-BDZ-00074-1 | 7 | 33 | 13.9077 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00076 | BDZ-00139 | EQ-060-0 | EQ-BDZ-00076-0 | EQ-BDZ-00139-1 | 1 | 24 | 1.9312 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00139 | BDZ-00076 | EQ-060-0 | EQ-BDZ-00139-1 | EQ-BDZ-00076-0 | 3 | 68 | 5.9709 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00139 | BDZ-00076 | EQ-060-1 | EQ-BDZ-00139-0 | EQ-BDZ-00076-1 | 3 | 68 | 5.9709 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00103 | BDZ-00094 | EQ-066-0 | EQ-BDZ-00103-1 | EQ-BDZ-00094-0 | 6 | 48 | 11.9699 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00103 | BDZ-00148 | EQ-070-0 | EQ-BDZ-00103-0 | EQ-BDZ-00148-1 | 2 | 48 | 3.99 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00103 | BDZ-00154 | EQ-072-0 | EQ-BDZ-00103-0 | EQ-BDZ-00154-1 | 2 | 48 | 3.99 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00139 | BDZ-00110 | EQ-074-0 | EQ-BDZ-00139-1 | EQ-BDZ-00110-0 | 1 | 68 | 1.9903 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00139 | BDZ-00110 | EQ-074-1 | EQ-BDZ-00139-0 | EQ-BDZ-00110-1 | 1 | 68 | 1.9903 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00151 | BDZ-00115 | EQ-076-1 | EQ-BDZ-00151-0 | EQ-BDZ-00115-1 | 8 | 94 | 15.896 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00115 | BDZ-00154 | EQ-077-0 | EQ-BDZ-00115-0 | EQ-BDZ-00154-1 | 2 | 54 | 3.9623 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00115 | BDZ-00175 | EQ-078-0 | EQ-BDZ-00115-0 | EQ-BDZ-00175-1 | 5 | 54 | 9.9058 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00115 | BDZ-00175 | EQ-078-1 | EQ-BDZ-00115-1 | EQ-BDZ-00175-0 | 5 | 54 | 9.9058 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00175 | BDZ-00115 | EQ-078-1 | EQ-BDZ-00175-0 | EQ-BDZ-00115-1 | 4 | 33 | 7.9472 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00151 | BDZ-00148 | EQ-079-1 | EQ-BDZ-00151-0 | EQ-BDZ-00148-1 | 1 | 94 | 1.987 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00148 | BDZ-00154 | EQ-080-0 | EQ-BDZ-00148-0 | EQ-BDZ-00154-1 | 2 | 76 | 3.9476 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00148 | BDZ-00154 | EQ-080-1 | EQ-BDZ-00148-1 | EQ-BDZ-00154-0 | 2 | 76 | 3.9476 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00151 | BDZ-00154 | EQ-081-0 | EQ-BDZ-00151-0 | EQ-BDZ-00154-1 | 2 | 94 | 3.974 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00151 | BDZ-00154 | EQ-081-1 | EQ-BDZ-00151-1 | EQ-BDZ-00154-0 | 2 | 94 | 3.974 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00151 | BDZ-00175 | EQ-082-0 | EQ-BDZ-00151-0 | EQ-BDZ-00175-1 | 5 | 94 | 9.935 | 既有能力代理
市区 | 刚性 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00151 | BDZ-00175 | EQ-082-1 | EQ-BDZ-00151-1 | EQ-BDZ-00175-0 | 5 | 94 | 9.935 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2022 | 正常固定 | BDZ-00151 | BDZ-00092 | EQ-063-1 | EQ-BDZ-00151-0 | EQ-BDZ-00092-1 | 1 | 94 | 1.2785 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2022 | 正常固定 | BDZ-00139 | BDZ-00110 | EQ-074-1 | EQ-BDZ-00139-0 | EQ-BDZ-00110-1 | 2 | 68 | 2.5612 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2022 | 故障站追加 | BDZ-00053 | BDZ-00013 | EQ-003-1 | EQ-BDZ-00053-0 | EQ-BDZ-00013-1 | 14 | 63 | 17.7571 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2022 | 故障站追加 | BDZ-00013 | BDZ-00076 | EQ-004-0 | EQ-BDZ-00013-0 | EQ-BDZ-00076-1 | 7 | 57 | 8.0905 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2022 | 故障站追加 | BDZ-00013 | BDZ-00076 | EQ-004-1 | EQ-BDZ-00013-1 | EQ-BDZ-00076-0 | 9 | 57 | 10.4021 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2022 | 故障站追加 | BDZ-00013 | BDZ-00106 | EQ-005-1 | EQ-BDZ-00013-1 | EQ-BDZ-00106-0 | 2 | 57 | 2.3116 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2022 | 故障站追加 | BDZ-00013 | BDZ-00183 | EQ-006-0 | EQ-BDZ-00013-0 | EQ-BDZ-00183-1 | 4 | 57 | 4.6232 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2022 | 故障站追加 | BDZ-00013 | BDZ-00183 | EQ-006-1 | EQ-BDZ-00013-1 | EQ-BDZ-00183-0 | 4 | 57 | 4.6232 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2022 | 故障站追加 | BDZ-00023 | BDZ-00074 | EQ-008-1 | EQ-BDZ-00023-1 | EQ-BDZ-00074-0 | 5 | 75 | 6.4288 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2022 | 故障站追加 | BDZ-00023 | BDZ-00154 | EQ-013-1 | EQ-BDZ-00023-1 | EQ-BDZ-00154-0 | 7 | 75 | 9.0004 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2022 | 故障站追加 | BDZ-00023 | BDZ-00175 | EQ-014-0 | EQ-BDZ-00023-0 | EQ-BDZ-00175-1 | 5 | 75 | 6.4288 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2022 | 故障站追加 | BDZ-00023 | BDZ-00175 | EQ-014-1 | EQ-BDZ-00023-1 | EQ-BDZ-00175-0 | 17 | 75 | 21.858 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2022 | 故障站追加 | BDZ-00024 | BDZ-00065 | EQ-018-0 | EQ-BDZ-00024-0 | EQ-BDZ-00065-1 | 9 | 70 | 11.5191 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2022 | 故障站追加 | BDZ-00024 | BDZ-00065 | EQ-018-1 | EQ-BDZ-00024-1 | EQ-BDZ-00065-0 | 9 | 70 | 11.5191 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2022 | 故障站追加 | BDZ-00024 | BDZ-00110 | EQ-019-1 | EQ-BDZ-00024-1 | EQ-BDZ-00110-0 | 11 | 70 | 14.0789 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2022 | 故障站追加 | BDZ-00055 | BDZ-00042 | EQ-022-0 | EQ-BDZ-00055-1 | EQ-BDZ-00042-0 | 1 | 34 | 1.2693 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2022 | 故障站追加 | BDZ-00062 | BDZ-00042 | EQ-023-0 | EQ-BDZ-00062-1 | EQ-BDZ-00042-0 | 1 | 41 | 1.2852 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2022 | 故障站追加 | BDZ-00062 | BDZ-00042 | EQ-023-1 | EQ-BDZ-00062-0 | EQ-BDZ-00042-1 | 13 | 41 | 16.7071 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2022 | 故障站追加 | BDZ-00042 | BDZ-00148 | EQ-025-0 | EQ-BDZ-00042-0 | EQ-BDZ-00148-1 | 3 | 62 | 3.8125 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2022 | 故障站追加 | BDZ-00042 | BDZ-00148 | EQ-025-1 | EQ-BDZ-00042-1 | EQ-BDZ-00148-0 | 8 | 62 | 10.1668 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2022 | 故障站追加 | BDZ-00151 | BDZ-00042 | EQ-026-1 | EQ-BDZ-00151-0 | EQ-BDZ-00042-1 | 15 | 94 | 19.1771 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2022 | 故障站追加 | BDZ-00042 | BDZ-00154 | EQ-027-0 | EQ-BDZ-00042-0 | EQ-BDZ-00154-1 | 7 | 62 | 8.8959 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2022 | 故障站追加 | BDZ-00042 | BDZ-00154 | EQ-027-1 | EQ-BDZ-00042-1 | EQ-BDZ-00154-0 | 7 | 62 | 8.8959 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2022 | 故障站追加 | BDZ-00074 | BDZ-00051 | EQ-028-0 | EQ-BDZ-00074-1 | EQ-BDZ-00051-0 | 15 | 56 | 17.8734 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2022 | 故障站追加 | BDZ-00051 | BDZ-00074 | EQ-028-1 | EQ-BDZ-00051-1 | EQ-BDZ-00074-0 | 15 | 47 | 19.0097 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2022 | 故障站追加 | BDZ-00051 | BDZ-00103 | EQ-031-0 | EQ-BDZ-00051-0 | EQ-BDZ-00103-1 | 2 | 47 | 2.5346 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2022 | 故障站追加 | BDZ-00051 | BDZ-00154 | EQ-033-0 | EQ-BDZ-00051-0 | EQ-BDZ-00154-1 | 1 | 47 | 1.2673 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2022 | 故障站追加 | BDZ-00053 | BDZ-00076 | EQ-035-0 | EQ-BDZ-00053-0 | EQ-BDZ-00076-1 | 11 | 63 | 13.952 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2022 | 故障站追加 | BDZ-00053 | BDZ-00076 | EQ-035-1 | EQ-BDZ-00053-1 | EQ-BDZ-00076-0 | 1 | 63 | 1.2684 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2022 | 故障站追加 | BDZ-00053 | BDZ-00106 | EQ-036-1 | EQ-BDZ-00053-1 | EQ-BDZ-00106-0 | 2 | 63 | 2.5367 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2022 | 故障站追加 | BDZ-00055 | BDZ-00062 | EQ-038-0 | EQ-BDZ-00055-0 | EQ-BDZ-00062-1 | 10 | 34 | 12.6931 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2022 | 故障站追加 | BDZ-00103 | BDZ-00062 | EQ-044-1 | EQ-BDZ-00103-0 | EQ-BDZ-00062-1 | 12 | 48 | 15.4033 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2022 | 故障站追加 | BDZ-00148 | BDZ-00062 | EQ-045-1 | EQ-BDZ-00148-0 | EQ-BDZ-00062-1 | 18 | 76 | 22.8597 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2022 | 故障站追加 | BDZ-00062 | BDZ-00154 | EQ-047-0 | EQ-BDZ-00062-0 | EQ-BDZ-00154-1 | 7 | 41 | 8.9961 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2022 | 故障站追加 | BDZ-00062 | BDZ-00154 | EQ-047-1 | EQ-BDZ-00062-1 | EQ-BDZ-00154-0 | 7 | 41 | 8.9961 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2022 | 故障站追加 | BDZ-00114 | BDZ-00065 | EQ-049-1 | EQ-BDZ-00114-0 | EQ-BDZ-00065-1 | 22 | 83 | 27.3216 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2022 | 故障站追加 | BDZ-00139 | BDZ-00065 | EQ-050-1 | EQ-BDZ-00139-0 | EQ-BDZ-00065-1 | 7 | 68 | 8.9642 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2022 | 故障站追加 | BDZ-00065 | BDZ-00155 | EQ-051-0 | EQ-BDZ-00065-0 | EQ-BDZ-00155-1 | 15 | 61 | 19.2915 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2022 | 故障站追加 | BDZ-00074 | BDZ-00175 | EQ-058-0 | EQ-BDZ-00074-0 | EQ-BDZ-00175-1 | 10 | 56 | 11.9156 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2022 | 故障站追加 | BDZ-00139 | BDZ-00076 | EQ-060-1 | EQ-BDZ-00139-0 | EQ-BDZ-00076-1 | 11 | 68 | 14.0867 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2022 | 故障站追加 | BDZ-00094 | BDZ-00175 | EQ-069-0 | EQ-BDZ-00094-0 | EQ-BDZ-00175-1 | 11 | 48 | 13.9391 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2022 | 故障站追加 | BDZ-00103 | BDZ-00154 | EQ-072-0 | EQ-BDZ-00103-0 | EQ-BDZ-00154-1 | 7 | 48 | 8.9853 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2022 | 故障站追加 | BDZ-00139 | BDZ-00106 | EQ-073-1 | EQ-BDZ-00139-0 | EQ-BDZ-00106-1 | 1 | 68 | 1.2806 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2022 | 故障站追加 | BDZ-00139 | BDZ-00110 | EQ-074-0 | EQ-BDZ-00139-1 | EQ-BDZ-00110-0 | 9 | 68 | 11.5255 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2022 | 故障站追加 | BDZ-00139 | BDZ-00110 | EQ-074-1 | EQ-BDZ-00139-0 | EQ-BDZ-00110-1 | 9 | 68 | 11.5255 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2022 | 故障站追加 | BDZ-00155 | BDZ-00114 | EQ-075-0 | EQ-BDZ-00155-1 | EQ-BDZ-00114-0 | 11 | 39 | 14.0352 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2022 | 故障站追加 | BDZ-00155 | BDZ-00114 | EQ-075-1 | EQ-BDZ-00155-0 | EQ-BDZ-00114-1 | 11 | 39 | 14.0352 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2022 | 故障站追加 | BDZ-00115 | BDZ-00154 | EQ-077-1 | EQ-BDZ-00115-1 | EQ-BDZ-00154-0 | 6 | 54 | 7.6483 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2022 | 故障站追加 | BDZ-00115 | BDZ-00175 | EQ-078-0 | EQ-BDZ-00115-0 | EQ-BDZ-00175-1 | 16 | 54 | 20.3956 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2022 | 故障站追加 | BDZ-00115 | BDZ-00175 | EQ-078-1 | EQ-BDZ-00115-1 | EQ-BDZ-00175-0 | 17 | 54 | 21.6703 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2022 | 故障站追加 | BDZ-00148 | BDZ-00154 | EQ-080-0 | EQ-BDZ-00148-0 | EQ-BDZ-00154-1 | 7 | 76 | 8.8899 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2022 | 故障站追加 | BDZ-00148 | BDZ-00154 | EQ-080-1 | EQ-BDZ-00148-1 | EQ-BDZ-00154-0 | 4 | 76 | 5.0799 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2022 | 故障站追加 | BDZ-00151 | BDZ-00154 | EQ-081-0 | EQ-BDZ-00151-0 | EQ-BDZ-00154-1 | 7 | 94 | 8.9493 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2022 | 故障站追加 | BDZ-00151 | BDZ-00175 | EQ-082-0 | EQ-BDZ-00151-0 | EQ-BDZ-00175-1 | 17 | 94 | 21.7341 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2022 | 故障站追加 | BDZ-00151 | BDZ-00175 | EQ-082-1 | EQ-BDZ-00151-1 | EQ-BDZ-00175-0 | 10 | 94 | 12.7847 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2023 | 正常固定 | BDZ-00139 | BDZ-00106 | EQ-073-1 | EQ-BDZ-00139-0 | EQ-BDZ-00106-1 | 1 | 68 | 1.3788 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2023 | 正常固定 | BDZ-00139 | BDZ-00110 | EQ-074-1 | EQ-BDZ-00139-0 | EQ-BDZ-00110-1 | 2 | 68 | 2.7576 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2023 | 故障站追加 | BDZ-00114 | BDZ-00012 | EQ-001-1 | EQ-BDZ-00114-0 | EQ-BDZ-00012-1 | 10 | 83 | 13.3713 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2023 | 故障站追加 | BDZ-00013 | BDZ-00053 | EQ-003-1 | EQ-BDZ-00013-1 | EQ-BDZ-00053-0 | 4 | 57 | 4.9777 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2023 | 故障站追加 | BDZ-00053 | BDZ-00013 | EQ-003-1 | EQ-BDZ-00053-0 | EQ-BDZ-00013-1 | 16 | 63 | 21.8502 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2023 | 故障站追加 | BDZ-00013 | BDZ-00076 | EQ-004-0 | EQ-BDZ-00013-0 | EQ-BDZ-00076-1 | 3 | 57 | 3.7333 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2023 | 故障站追加 | BDZ-00013 | BDZ-00076 | EQ-004-1 | EQ-BDZ-00013-1 | EQ-BDZ-00076-0 | 10 | 57 | 12.4442 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2023 | 故障站追加 | BDZ-00013 | BDZ-00106 | EQ-005-1 | EQ-BDZ-00013-1 | EQ-BDZ-00106-0 | 2 | 57 | 2.4888 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2023 | 故障站追加 | BDZ-00013 | BDZ-00183 | EQ-006-0 | EQ-BDZ-00013-0 | EQ-BDZ-00183-1 | 4 | 57 | 4.9777 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2023 | 故障站追加 | BDZ-00013 | BDZ-00183 | EQ-006-1 | EQ-BDZ-00013-1 | EQ-BDZ-00183-0 | 4 | 57 | 4.9777 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2023 | 故障站追加 | BDZ-00023 | BDZ-00074 | EQ-008-1 | EQ-BDZ-00023-1 | EQ-BDZ-00074-0 | 10 | 75 | 13.8437 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2023 | 故障站追加 | BDZ-00074 | BDZ-00023 | EQ-008-1 | EQ-BDZ-00074-0 | EQ-BDZ-00023-1 | 15 | 56 | 19.2441 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2023 | 故障站追加 | BDZ-00023 | BDZ-00154 | EQ-013-1 | EQ-BDZ-00023-1 | EQ-BDZ-00154-0 | 6 | 75 | 8.3062 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2023 | 故障站追加 | BDZ-00023 | BDZ-00175 | EQ-014-0 | EQ-BDZ-00023-0 | EQ-BDZ-00175-1 | 13 | 75 | 17.9968 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2023 | 故障站追加 | BDZ-00023 | BDZ-00175 | EQ-014-1 | EQ-BDZ-00023-1 | EQ-BDZ-00175-0 | 14 | 75 | 19.3812 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2023 | 故障站追加 | BDZ-00024 | BDZ-00062 | EQ-017-0 | EQ-BDZ-00024-0 | EQ-BDZ-00062-1 | 10 | 70 | 13.7805 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2023 | 故障站追加 | BDZ-00024 | BDZ-00062 | EQ-017-1 | EQ-BDZ-00024-1 | EQ-BDZ-00062-0 | 11 | 70 | 15.1586 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2023 | 故障站追加 | BDZ-00024 | BDZ-00110 | EQ-019-1 | EQ-BDZ-00024-1 | EQ-BDZ-00110-0 | 9 | 70 | 12.4025 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2023 | 故障站追加 | BDZ-00148 | BDZ-00024 | EQ-021-0 | EQ-BDZ-00148-1 | EQ-BDZ-00024-0 | 1 | 76 | 1.3674 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2023 | 故障站追加 | BDZ-00042 | BDZ-00062 | EQ-023-0 | EQ-BDZ-00042-0 | EQ-BDZ-00062-1 | 13 | 62 | 17.788 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2023 | 故障站追加 | BDZ-00062 | BDZ-00042 | EQ-023-0 | EQ-BDZ-00062-1 | EQ-BDZ-00042-0 | 2 | 41 | 2.7674 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2023 | 故障站追加 | BDZ-00062 | BDZ-00042 | EQ-023-1 | EQ-BDZ-00062-0 | EQ-BDZ-00042-1 | 14 | 41 | 19.3721 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2023 | 故障站追加 | BDZ-00148 | BDZ-00042 | EQ-025-0 | EQ-BDZ-00148-1 | EQ-BDZ-00042-0 | 1 | 76 | 1.3674 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2023 | 故障站追加 | BDZ-00151 | BDZ-00042 | EQ-026-0 | EQ-BDZ-00151-1 | EQ-BDZ-00042-0 | 3 | 94 | 4.1296 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2023 | 故障站追加 | BDZ-00151 | BDZ-00042 | EQ-026-1 | EQ-BDZ-00151-0 | EQ-BDZ-00042-1 | 13 | 94 | 17.8948 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2023 | 故障站追加 | BDZ-00042 | BDZ-00154 | EQ-027-0 | EQ-BDZ-00042-0 | EQ-BDZ-00154-1 | 6 | 62 | 8.2098 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2023 | 故障站追加 | BDZ-00051 | BDZ-00094 | EQ-030-0 | EQ-BDZ-00051-0 | EQ-BDZ-00094-1 | 15 | 47 | 20.4676 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2023 | 故障站追加 | BDZ-00051 | BDZ-00103 | EQ-031-1 | EQ-BDZ-00051-1 | EQ-BDZ-00103-0 | 4 | 47 | 5.458 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2023 | 故障站追加 | BDZ-00051 | BDZ-00154 | EQ-033-1 | EQ-BDZ-00051-1 | EQ-BDZ-00154-0 | 1 | 47 | 1.3645 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2023 | 故障站追加 | BDZ-00053 | BDZ-00076 | EQ-035-0 | EQ-BDZ-00053-0 | EQ-BDZ-00076-1 | 9 | 63 | 12.2907 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2023 | 故障站追加 | BDZ-00053 | BDZ-00076 | EQ-035-1 | EQ-BDZ-00053-1 | EQ-BDZ-00076-0 | 8 | 63 | 10.9251 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2023 | 故障站追加 | BDZ-00053 | BDZ-00106 | EQ-036-1 | EQ-BDZ-00053-1 | EQ-BDZ-00106-0 | 1 | 63 | 1.3656 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2023 | 故障站追加 | BDZ-00148 | BDZ-00055 | EQ-041-0 | EQ-BDZ-00148-1 | EQ-BDZ-00055-0 | 1 | 76 | 1.3674 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2023 | 故障站追加 | BDZ-00055 | BDZ-00175 | EQ-043-0 | EQ-BDZ-00055-0 | EQ-BDZ-00175-1 | 10 | 34 | 13.6665 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2023 | 故障站追加 | BDZ-00055 | BDZ-00175 | EQ-043-1 | EQ-BDZ-00055-1 | EQ-BDZ-00175-0 | 3 | 34 | 4.1 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2023 | 故障站追加 | BDZ-00103 | BDZ-00062 | EQ-044-1 | EQ-BDZ-00103-0 | EQ-BDZ-00062-1 | 14 | 48 | 19.3487 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2023 | 故障站追加 | BDZ-00148 | BDZ-00062 | EQ-045-0 | EQ-BDZ-00148-1 | EQ-BDZ-00062-0 | 8 | 76 | 10.939 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2023 | 故障站追加 | BDZ-00148 | BDZ-00062 | EQ-045-1 | EQ-BDZ-00148-0 | EQ-BDZ-00062-1 | 14 | 76 | 19.1432 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2023 | 故障站追加 | BDZ-00062 | BDZ-00154 | EQ-047-0 | EQ-BDZ-00062-0 | EQ-BDZ-00154-1 | 6 | 41 | 8.3023 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2023 | 故障站追加 | BDZ-00062 | BDZ-00154 | EQ-047-1 | EQ-BDZ-00062-1 | EQ-BDZ-00154-0 | 6 | 41 | 8.3023 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2023 | 故障站追加 | BDZ-00065 | BDZ-00114 | EQ-049-0 | EQ-BDZ-00065-0 | EQ-BDZ-00114-1 | 18 | 61 | 24.9251 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2023 | 故障站追加 | BDZ-00114 | BDZ-00065 | EQ-049-1 | EQ-BDZ-00114-0 | EQ-BDZ-00065-1 | 17 | 83 | 22.7312 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2023 | 故障站追加 | BDZ-00139 | BDZ-00065 | EQ-050-1 | EQ-BDZ-00139-0 | EQ-BDZ-00065-1 | 18 | 68 | 24.8187 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2023 | 故障站追加 | BDZ-00074 | BDZ-00115 | EQ-055-1 | EQ-BDZ-00074-1 | EQ-BDZ-00115-0 | 11 | 56 | 14.1124 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2023 | 故障站追加 | BDZ-00139 | BDZ-00076 | EQ-060-0 | EQ-BDZ-00139-1 | EQ-BDZ-00076-0 | 4 | 68 | 5.5153 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2023 | 故障站追加 | BDZ-00139 | BDZ-00076 | EQ-060-1 | EQ-BDZ-00139-0 | EQ-BDZ-00076-1 | 9 | 68 | 12.4093 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2023 | 故障站追加 | BDZ-00115 | BDZ-00094 | EQ-067-0 | EQ-BDZ-00115-1 | EQ-BDZ-00094-0 | 4 | 54 | 5.4899 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2023 | 故障站追加 | BDZ-00115 | BDZ-00094 | EQ-067-1 | EQ-BDZ-00115-0 | EQ-BDZ-00094-1 | 4 | 54 | 5.4899 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2023 | 故障站追加 | BDZ-00094 | BDZ-00175 | EQ-069-0 | EQ-BDZ-00094-0 | EQ-BDZ-00175-1 | 14 | 48 | 19.1011 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2023 | 故障站追加 | BDZ-00094 | BDZ-00175 | EQ-069-1 | EQ-BDZ-00094-1 | EQ-BDZ-00175-0 | 14 | 48 | 19.1011 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2023 | 故障站追加 | BDZ-00103 | BDZ-00154 | EQ-072-0 | EQ-BDZ-00103-0 | EQ-BDZ-00154-1 | 6 | 48 | 8.2923 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2023 | 故障站追加 | BDZ-00103 | BDZ-00154 | EQ-072-1 | EQ-BDZ-00103-1 | EQ-BDZ-00154-0 | 4 | 48 | 5.5282 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2023 | 故障站追加 | BDZ-00139 | BDZ-00106 | EQ-073-0 | EQ-BDZ-00139-1 | EQ-BDZ-00106-0 | 1 | 68 | 1.3788 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2023 | 故障站追加 | BDZ-00139 | BDZ-00110 | EQ-074-0 | EQ-BDZ-00139-1 | EQ-BDZ-00110-0 | 9 | 68 | 12.4093 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2023 | 故障站追加 | BDZ-00155 | BDZ-00114 | EQ-075-0 | EQ-BDZ-00155-1 | EQ-BDZ-00114-0 | 1 | 39 | 1.3738 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2023 | 故障站追加 | BDZ-00155 | BDZ-00114 | EQ-075-1 | EQ-BDZ-00155-0 | EQ-BDZ-00114-1 | 16 | 39 | 21.9805 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2023 | 故障站追加 | BDZ-00115 | BDZ-00154 | EQ-077-0 | EQ-BDZ-00115-0 | EQ-BDZ-00154-1 | 6 | 54 | 8.2349 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2023 | 故障站追加 | BDZ-00115 | BDZ-00175 | EQ-078-0 | EQ-BDZ-00115-0 | EQ-BDZ-00175-1 | 15 | 54 | 20.5872 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2023 | 故障站追加 | BDZ-00115 | BDZ-00175 | EQ-078-1 | EQ-BDZ-00115-1 | EQ-BDZ-00175-0 | 11 | 54 | 15.0973 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2023 | 故障站追加 | BDZ-00148 | BDZ-00154 | EQ-080-0 | EQ-BDZ-00148-0 | EQ-BDZ-00154-1 | 6 | 76 | 8.2042 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2023 | 故障站追加 | BDZ-00148 | BDZ-00154 | EQ-080-1 | EQ-BDZ-00148-1 | EQ-BDZ-00154-0 | 6 | 76 | 8.2042 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2023 | 故障站追加 | BDZ-00151 | BDZ-00154 | EQ-081-0 | EQ-BDZ-00151-0 | EQ-BDZ-00154-1 | 6 | 94 | 8.2591 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2023 | 故障站追加 | BDZ-00151 | BDZ-00154 | EQ-081-1 | EQ-BDZ-00151-1 | EQ-BDZ-00154-0 | 6 | 94 | 8.2591 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2023 | 故障站追加 | BDZ-00151 | BDZ-00175 | EQ-082-0 | EQ-BDZ-00151-0 | EQ-BDZ-00175-1 | 14 | 94 | 19.2713 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2023 | 故障站追加 | BDZ-00151 | BDZ-00175 | EQ-082-1 | EQ-BDZ-00151-1 | EQ-BDZ-00175-0 | 14 | 94 | 19.2713 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2024 | 正常固定 | BDZ-00139 | BDZ-00106 | EQ-073-1 | EQ-BDZ-00139-0 | EQ-BDZ-00106-1 | 1 | 68 | 1.2958 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2024 | 正常固定 | BDZ-00139 | BDZ-00110 | EQ-074-1 | EQ-BDZ-00139-0 | EQ-BDZ-00110-1 | 2 | 68 | 2.5917 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2024 | 故障站追加 | BDZ-00013 | BDZ-00053 | EQ-003-0 | EQ-BDZ-00013-0 | EQ-BDZ-00053-1 | 2 | 57 | 2.3391 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2024 | 故障站追加 | BDZ-00053 | BDZ-00013 | EQ-003-1 | EQ-BDZ-00053-0 | EQ-BDZ-00013-1 | 15 | 63 | 19.2517 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2024 | 故障站追加 | BDZ-00013 | BDZ-00076 | EQ-004-0 | EQ-BDZ-00013-0 | EQ-BDZ-00076-1 | 7 | 57 | 8.1867 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2024 | 故障站追加 | BDZ-00013 | BDZ-00076 | EQ-004-1 | EQ-BDZ-00013-1 | EQ-BDZ-00076-0 | 10 | 57 | 11.6953 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2024 | 故障站追加 | BDZ-00013 | BDZ-00106 | EQ-005-1 | EQ-BDZ-00013-1 | EQ-BDZ-00106-0 | 2 | 57 | 2.3391 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2024 | 故障站追加 | BDZ-00013 | BDZ-00183 | EQ-006-0 | EQ-BDZ-00013-0 | EQ-BDZ-00183-1 | 4 | 57 | 4.6781 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2024 | 故障站追加 | BDZ-00013 | BDZ-00183 | EQ-006-1 | EQ-BDZ-00013-1 | EQ-BDZ-00183-0 | 4 | 57 | 4.6781 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2024 | 故障站追加 | BDZ-00023 | BDZ-00074 | EQ-008-0 | EQ-BDZ-00023-0 | EQ-BDZ-00074-1 | 6 | 75 | 7.8063 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2024 | 故障站追加 | BDZ-00023 | BDZ-00154 | EQ-013-0 | EQ-BDZ-00023-0 | EQ-BDZ-00154-1 | 7 | 75 | 9.1074 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2024 | 故障站追加 | BDZ-00023 | BDZ-00175 | EQ-014-0 | EQ-BDZ-00023-0 | EQ-BDZ-00175-1 | 16 | 75 | 20.8169 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2024 | 故障站追加 | BDZ-00024 | BDZ-00065 | EQ-018-0 | EQ-BDZ-00024-0 | EQ-BDZ-00065-1 | 10 | 70 | 12.9512 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2024 | 故障站追加 | BDZ-00024 | BDZ-00065 | EQ-018-1 | EQ-BDZ-00024-1 | EQ-BDZ-00065-0 | 10 | 70 | 12.9512 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2024 | 故障站追加 | BDZ-00024 | BDZ-00110 | EQ-019-1 | EQ-BDZ-00024-1 | EQ-BDZ-00110-0 | 10 | 70 | 12.9512 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2024 | 故障站追加 | BDZ-00042 | BDZ-00062 | EQ-023-0 | EQ-BDZ-00042-0 | EQ-BDZ-00062-1 | 8 | 62 | 10.2877 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2024 | 故障站追加 | BDZ-00062 | BDZ-00042 | EQ-023-1 | EQ-BDZ-00062-0 | EQ-BDZ-00042-1 | 13 | 41 | 16.9058 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2024 | 故障站追加 | BDZ-00151 | BDZ-00042 | EQ-026-1 | EQ-BDZ-00151-0 | EQ-BDZ-00042-1 | 16 | 94 | 20.6988 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2024 | 故障站追加 | BDZ-00042 | BDZ-00154 | EQ-027-0 | EQ-BDZ-00042-0 | EQ-BDZ-00154-1 | 7 | 62 | 9.0017 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2024 | 故障站追加 | BDZ-00042 | BDZ-00154 | EQ-027-1 | EQ-BDZ-00042-1 | EQ-BDZ-00154-0 | 1 | 62 | 1.286 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2024 | 故障站追加 | BDZ-00074 | BDZ-00051 | EQ-028-0 | EQ-BDZ-00074-1 | EQ-BDZ-00051-0 | 15 | 56 | 18.086 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2024 | 故障站追加 | BDZ-00051 | BDZ-00074 | EQ-028-1 | EQ-BDZ-00051-1 | EQ-BDZ-00074-0 | 3 | 47 | 3.8472 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2024 | 故障站追加 | BDZ-00051 | BDZ-00115 | EQ-032-0 | EQ-BDZ-00051-0 | EQ-BDZ-00115-1 | 15 | 47 | 19.2358 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2024 | 故障站追加 | BDZ-00053 | BDZ-00076 | EQ-035-0 | EQ-BDZ-00053-0 | EQ-BDZ-00076-1 | 10 | 63 | 12.8345 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2024 | 故障站追加 | BDZ-00053 | BDZ-00076 | EQ-035-1 | EQ-BDZ-00053-1 | EQ-BDZ-00076-0 | 1 | 63 | 1.2834 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2024 | 故障站追加 | BDZ-00053 | BDZ-00106 | EQ-036-1 | EQ-BDZ-00053-1 | EQ-BDZ-00106-0 | 2 | 63 | 2.5669 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2024 | 故障站追加 | BDZ-00055 | BDZ-00115 | EQ-040-1 | EQ-BDZ-00055-1 | EQ-BDZ-00115-0 | 10 | 34 | 12.8441 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2024 | 故障站追加 | BDZ-00055 | BDZ-00148 | EQ-041-0 | EQ-BDZ-00055-0 | EQ-BDZ-00148-1 | 1 | 34 | 1.2844 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2024 | 故障站追加 | BDZ-00103 | BDZ-00062 | EQ-044-1 | EQ-BDZ-00103-0 | EQ-BDZ-00062-1 | 12 | 48 | 15.5865 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2024 | 故障站追加 | BDZ-00148 | BDZ-00062 | EQ-045-1 | EQ-BDZ-00148-0 | EQ-BDZ-00062-1 | 18 | 76 | 23.1315 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2024 | 故障站追加 | BDZ-00062 | BDZ-00154 | EQ-047-0 | EQ-BDZ-00062-0 | EQ-BDZ-00154-1 | 7 | 41 | 9.1031 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2024 | 故障站追加 | BDZ-00062 | BDZ-00154 | EQ-047-1 | EQ-BDZ-00062-1 | EQ-BDZ-00154-0 | 3 | 41 | 3.9013 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2024 | 故障站追加 | BDZ-00065 | BDZ-00114 | EQ-049-0 | EQ-BDZ-00065-0 | EQ-BDZ-00114-1 | 16 | 61 | 20.8223 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2024 | 故障站追加 | BDZ-00114 | BDZ-00065 | EQ-049-1 | EQ-BDZ-00114-0 | EQ-BDZ-00065-1 | 23 | 83 | 28.9032 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2024 | 故障站追加 | BDZ-00139 | BDZ-00065 | EQ-050-1 | EQ-BDZ-00139-0 | EQ-BDZ-00065-1 | 8 | 68 | 10.3667 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2024 | 故障站追加 | BDZ-00074 | BDZ-00175 | EQ-058-0 | EQ-BDZ-00074-0 | EQ-BDZ-00175-1 | 2 | 56 | 2.4115 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2024 | 故障站追加 | BDZ-00139 | BDZ-00076 | EQ-060-1 | EQ-BDZ-00139-0 | EQ-BDZ-00076-1 | 10 | 68 | 12.9583 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2024 | 故障站追加 | BDZ-00094 | BDZ-00175 | EQ-069-0 | EQ-BDZ-00094-0 | EQ-BDZ-00175-1 | 11 | 48 | 14.1048 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2024 | 故障站追加 | BDZ-00094 | BDZ-00175 | EQ-069-1 | EQ-BDZ-00094-1 | EQ-BDZ-00175-0 | 9 | 48 | 11.5403 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2024 | 故障站追加 | BDZ-00103 | BDZ-00154 | EQ-072-0 | EQ-BDZ-00103-0 | EQ-BDZ-00154-1 | 7 | 48 | 9.0921 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2024 | 故障站追加 | BDZ-00139 | BDZ-00106 | EQ-073-1 | EQ-BDZ-00139-0 | EQ-BDZ-00106-1 | 1 | 68 | 1.2958 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2024 | 故障站追加 | BDZ-00139 | BDZ-00110 | EQ-074-0 | EQ-BDZ-00139-1 | EQ-BDZ-00110-0 | 2 | 68 | 2.5917 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2024 | 故障站追加 | BDZ-00139 | BDZ-00110 | EQ-074-1 | EQ-BDZ-00139-0 | EQ-BDZ-00110-1 | 8 | 68 | 10.3667 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2024 | 故障站追加 | BDZ-00155 | BDZ-00114 | EQ-075-0 | EQ-BDZ-00155-1 | EQ-BDZ-00114-0 | 12 | 39 | 15.4932 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2024 | 故障站追加 | BDZ-00155 | BDZ-00114 | EQ-075-1 | EQ-BDZ-00155-0 | EQ-BDZ-00114-1 | 12 | 39 | 15.4932 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2024 | 故障站追加 | BDZ-00115 | BDZ-00154 | EQ-077-1 | EQ-BDZ-00115-1 | EQ-BDZ-00154-0 | 5 | 54 | 6.4494 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2024 | 故障站追加 | BDZ-00115 | BDZ-00175 | EQ-078-0 | EQ-BDZ-00115-0 | EQ-BDZ-00175-1 | 15 | 54 | 19.3482 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2024 | 故障站追加 | BDZ-00115 | BDZ-00175 | EQ-078-1 | EQ-BDZ-00115-1 | EQ-BDZ-00175-0 | 17 | 54 | 21.928 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2024 | 故障站追加 | BDZ-00148 | BDZ-00154 | EQ-080-0 | EQ-BDZ-00148-0 | EQ-BDZ-00154-1 | 7 | 76 | 8.9956 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2024 | 故障站追加 | BDZ-00148 | BDZ-00154 | EQ-080-1 | EQ-BDZ-00148-1 | EQ-BDZ-00154-0 | 5 | 76 | 6.4254 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2024 | 故障站追加 | BDZ-00151 | BDZ-00154 | EQ-081-0 | EQ-BDZ-00151-0 | EQ-BDZ-00154-1 | 7 | 94 | 9.0557 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2024 | 故障站追加 | BDZ-00151 | BDZ-00175 | EQ-082-0 | EQ-BDZ-00151-0 | EQ-BDZ-00175-1 | 17 | 94 | 21.9925 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2024 | 故障站追加 | BDZ-00151 | BDZ-00175 | EQ-082-1 | EQ-BDZ-00151-1 | EQ-BDZ-00175-0 | 11 | 94 | 14.2304 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2025 | 正常固定 | BDZ-00139 | BDZ-00110 | EQ-074-1 | EQ-BDZ-00139-0 | EQ-BDZ-00110-1 | 2 | 68 | 2.7337 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2025 | 故障站追加 | BDZ-00053 | BDZ-00013 | EQ-003-0 | EQ-BDZ-00053-1 | EQ-BDZ-00013-0 | 7 | 63 | 9.4764 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2025 | 故障站追加 | BDZ-00053 | BDZ-00013 | EQ-003-1 | EQ-BDZ-00053-0 | EQ-BDZ-00013-1 | 2 | 63 | 2.7075 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2025 | 故障站追加 | BDZ-00013 | BDZ-00076 | EQ-004-0 | EQ-BDZ-00013-0 | EQ-BDZ-00076-1 | 7 | 57 | 8.6353 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2025 | 故障站追加 | BDZ-00013 | BDZ-00076 | EQ-004-1 | EQ-BDZ-00013-1 | EQ-BDZ-00076-0 | 10 | 57 | 12.3361 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2025 | 故障站追加 | BDZ-00013 | BDZ-00106 | EQ-005-1 | EQ-BDZ-00013-1 | EQ-BDZ-00106-0 | 2 | 57 | 2.4672 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2025 | 故障站追加 | BDZ-00013 | BDZ-00183 | EQ-006-0 | EQ-BDZ-00013-0 | EQ-BDZ-00183-1 | 4 | 57 | 4.9345 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2025 | 故障站追加 | BDZ-00013 | BDZ-00183 | EQ-006-1 | EQ-BDZ-00013-1 | EQ-BDZ-00183-0 | 4 | 57 | 4.9345 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2025 | 故障站追加 | BDZ-00074 | BDZ-00023 | EQ-008-0 | EQ-BDZ-00074-1 | EQ-BDZ-00023-0 | 15 | 56 | 19.077 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2025 | 故障站追加 | BDZ-00023 | BDZ-00074 | EQ-008-1 | EQ-BDZ-00023-1 | EQ-BDZ-00074-0 | 9 | 75 | 12.3511 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2025 | 故障站追加 | BDZ-00023 | BDZ-00154 | EQ-013-1 | EQ-BDZ-00023-1 | EQ-BDZ-00154-0 | 6 | 75 | 8.2341 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2025 | 故障站追加 | BDZ-00023 | BDZ-00175 | EQ-014-0 | EQ-BDZ-00023-0 | EQ-BDZ-00175-1 | 12 | 75 | 16.4681 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2025 | 故障站追加 | BDZ-00023 | BDZ-00175 | EQ-014-1 | EQ-BDZ-00023-1 | EQ-BDZ-00175-0 | 15 | 75 | 20.5852 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2025 | 故障站追加 | BDZ-00024 | BDZ-00042 | EQ-015-0 | EQ-BDZ-00024-0 | EQ-BDZ-00042-1 | 1 | 70 | 1.3661 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2025 | 故障站追加 | BDZ-00024 | BDZ-00055 | EQ-016-0 | EQ-BDZ-00024-0 | EQ-BDZ-00055-1 | 1 | 70 | 1.3661 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2025 | 故障站追加 | BDZ-00024 | BDZ-00062 | EQ-017-0 | EQ-BDZ-00024-0 | EQ-BDZ-00062-1 | 15 | 70 | 20.4913 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2025 | 故障站追加 | BDZ-00024 | BDZ-00062 | EQ-017-1 | EQ-BDZ-00024-1 | EQ-BDZ-00062-0 | 7 | 70 | 9.5626 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2025 | 故障站追加 | BDZ-00024 | BDZ-00110 | EQ-019-1 | EQ-BDZ-00024-1 | EQ-BDZ-00110-0 | 9 | 70 | 12.2948 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2025 | 故障站追加 | BDZ-00055 | BDZ-00042 | EQ-022-1 | EQ-BDZ-00055-0 | EQ-BDZ-00042-1 | 10 | 34 | 13.5478 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2025 | 故障站追加 | BDZ-00062 | BDZ-00042 | EQ-023-0 | EQ-BDZ-00062-1 | EQ-BDZ-00042-0 | 8 | 41 | 10.9736 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2025 | 故障站追加 | BDZ-00042 | BDZ-00062 | EQ-023-1 | EQ-BDZ-00042-1 | EQ-BDZ-00062-0 | 12 | 62 | 16.277 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2025 | 故障站追加 | BDZ-00062 | BDZ-00042 | EQ-023-1 | EQ-BDZ-00062-0 | EQ-BDZ-00042-1 | 20 | 41 | 27.434 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2025 | 故障站追加 | BDZ-00151 | BDZ-00042 | EQ-026-1 | EQ-BDZ-00151-0 | EQ-BDZ-00042-1 | 19 | 94 | 25.9267 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2025 | 故障站追加 | BDZ-00042 | BDZ-00154 | EQ-027-1 | EQ-BDZ-00042-1 | EQ-BDZ-00154-0 | 6 | 62 | 8.1385 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2025 | 故障站追加 | BDZ-00051 | BDZ-00074 | EQ-028-1 | EQ-BDZ-00051-1 | EQ-BDZ-00074-0 | 15 | 47 | 20.2898 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2025 | 故障站追加 | BDZ-00051 | BDZ-00092 | EQ-029-0 | EQ-BDZ-00051-0 | EQ-BDZ-00092-1 | 3 | 47 | 4.058 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2025 | 故障站追加 | BDZ-00051 | BDZ-00154 | EQ-033-0 | EQ-BDZ-00051-0 | EQ-BDZ-00154-1 | 6 | 47 | 8.1159 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2025 | 故障站追加 | BDZ-00053 | BDZ-00076 | EQ-035-0 | EQ-BDZ-00053-0 | EQ-BDZ-00076-1 | 9 | 63 | 12.1839 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2025 | 故障站追加 | BDZ-00053 | BDZ-00076 | EQ-035-1 | EQ-BDZ-00053-1 | EQ-BDZ-00076-0 | 9 | 63 | 12.1839 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2025 | 故障站追加 | BDZ-00053 | BDZ-00106 | EQ-036-1 | EQ-BDZ-00053-1 | EQ-BDZ-00106-0 | 1 | 63 | 1.3538 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2025 | 故障站追加 | BDZ-00055 | BDZ-00092 | EQ-039-1 | EQ-BDZ-00055-1 | EQ-BDZ-00092-0 | 3 | 34 | 4.0643 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2025 | 故障站追加 | BDZ-00103 | BDZ-00062 | EQ-044-1 | EQ-BDZ-00103-0 | EQ-BDZ-00062-1 | 14 | 48 | 19.1806 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2025 | 故障站追加 | BDZ-00148 | BDZ-00062 | EQ-045-0 | EQ-BDZ-00148-1 | EQ-BDZ-00062-0 | 1 | 76 | 1.3555 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2025 | 故障站追加 | BDZ-00148 | BDZ-00062 | EQ-045-1 | EQ-BDZ-00148-0 | EQ-BDZ-00062-1 | 19 | 76 | 25.7544 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2025 | 故障站追加 | BDZ-00065 | BDZ-00114 | EQ-049-0 | EQ-BDZ-00065-0 | EQ-BDZ-00114-1 | 18 | 61 | 24.7086 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2025 | 故障站追加 | BDZ-00114 | BDZ-00065 | EQ-049-0 | EQ-BDZ-00114-1 | EQ-BDZ-00065-0 | 3 | 83 | 3.9765 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2025 | 故障站追加 | BDZ-00139 | BDZ-00065 | EQ-050-1 | EQ-BDZ-00139-0 | EQ-BDZ-00065-1 | 12 | 68 | 16.402 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2025 | 故障站追加 | BDZ-00074 | BDZ-00092 | EQ-052-0 | EQ-BDZ-00074-0 | EQ-BDZ-00092-1 | 3 | 56 | 3.8154 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2025 | 故障站追加 | BDZ-00114 | BDZ-00074 | EQ-054-0 | EQ-BDZ-00114-1 | EQ-BDZ-00074-0 | 10 | 83 | 13.2552 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2025 | 故障站追加 | BDZ-00074 | BDZ-00154 | EQ-056-0 | EQ-BDZ-00074-0 | EQ-BDZ-00154-1 | 1 | 56 | 1.2718 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2025 | 故障站追加 | BDZ-00139 | BDZ-00076 | EQ-060-1 | EQ-BDZ-00139-0 | EQ-BDZ-00076-1 | 9 | 68 | 12.3015 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2025 | 故障站追加 | BDZ-00094 | BDZ-00175 | EQ-069-0 | EQ-BDZ-00094-0 | EQ-BDZ-00175-1 | 13 | 48 | 17.5827 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2025 | 故障站追加 | BDZ-00103 | BDZ-00154 | EQ-072-0 | EQ-BDZ-00103-0 | EQ-BDZ-00154-1 | 6 | 48 | 8.2203 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2025 | 故障站追加 | BDZ-00103 | BDZ-00154 | EQ-072-1 | EQ-BDZ-00103-1 | EQ-BDZ-00154-0 | 4 | 48 | 5.4802 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2025 | 故障站追加 | BDZ-00139 | BDZ-00110 | EQ-074-0 | EQ-BDZ-00139-1 | EQ-BDZ-00110-0 | 4 | 68 | 5.4673 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2025 | 故障站追加 | BDZ-00139 | BDZ-00110 | EQ-074-1 | EQ-BDZ-00139-0 | EQ-BDZ-00110-1 | 7 | 68 | 9.5679 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2025 | 故障站追加 | BDZ-00114 | BDZ-00155 | EQ-075-0 | EQ-BDZ-00114-0 | EQ-BDZ-00155-1 | 3 | 83 | 3.9765 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2025 | 故障站追加 | BDZ-00155 | BDZ-00114 | EQ-075-0 | EQ-BDZ-00155-1 | EQ-BDZ-00114-0 | 16 | 39 | 21.7895 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2025 | 故障站追加 | BDZ-00114 | BDZ-00155 | EQ-075-1 | EQ-BDZ-00114-1 | EQ-BDZ-00155-0 | 10 | 83 | 13.2552 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2025 | 故障站追加 | BDZ-00155 | BDZ-00114 | EQ-075-1 | EQ-BDZ-00155-0 | EQ-BDZ-00114-1 | 16 | 39 | 21.7895 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2025 | 故障站追加 | BDZ-00115 | BDZ-00154 | EQ-077-0 | EQ-BDZ-00115-0 | EQ-BDZ-00154-1 | 1 | 54 | 1.3606 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2025 | 故障站追加 | BDZ-00115 | BDZ-00175 | EQ-078-0 | EQ-BDZ-00115-0 | EQ-BDZ-00175-1 | 15 | 54 | 20.4084 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2025 | 故障站追加 | BDZ-00115 | BDZ-00175 | EQ-078-1 | EQ-BDZ-00115-1 | EQ-BDZ-00175-0 | 11 | 54 | 14.9661 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2025 | 故障站追加 | BDZ-00148 | BDZ-00154 | EQ-080-0 | EQ-BDZ-00148-0 | EQ-BDZ-00154-1 | 6 | 76 | 8.133 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2025 | 故障站追加 | BDZ-00148 | BDZ-00154 | EQ-080-1 | EQ-BDZ-00148-1 | EQ-BDZ-00154-0 | 6 | 76 | 8.133 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2025 | 故障站追加 | BDZ-00151 | BDZ-00154 | EQ-081-0 | EQ-BDZ-00151-0 | EQ-BDZ-00154-1 | 6 | 94 | 8.1874 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2025 | 故障站追加 | BDZ-00151 | BDZ-00154 | EQ-081-1 | EQ-BDZ-00151-1 | EQ-BDZ-00154-0 | 4 | 94 | 5.4582 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2025 | 故障站追加 | BDZ-00151 | BDZ-00175 | EQ-082-0 | EQ-BDZ-00151-0 | EQ-BDZ-00175-1 | 15 | 94 | 20.4684 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2025 | 故障站追加 | BDZ-00151 | BDZ-00175 | EQ-082-1 | EQ-BDZ-00151-1 | EQ-BDZ-00175-0 | 15 | 94 | 20.4684 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2026 | 正常固定 | BDZ-00151 | BDZ-00092 | EQ-063-0 | EQ-BDZ-00151-1 | EQ-BDZ-00092-0 | 1 | 94 | 1.4208 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2026 | 正常固定 | BDZ-00151 | BDZ-00092 | EQ-063-1 | EQ-BDZ-00151-0 | EQ-BDZ-00092-1 | 1 | 94 | 1.4208 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2026 | 正常固定 | BDZ-00139 | BDZ-00106 | EQ-073-1 | EQ-BDZ-00139-0 | EQ-BDZ-00106-1 | 1 | 68 | 1.4232 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2026 | 正常固定 | BDZ-00139 | BDZ-00110 | EQ-074-1 | EQ-BDZ-00139-0 | EQ-BDZ-00110-1 | 2 | 68 | 2.8464 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2026 | 故障站追加 | BDZ-00053 | BDZ-00013 | EQ-003-0 | EQ-BDZ-00053-1 | EQ-BDZ-00013-0 | 2 | 63 | 2.8192 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2026 | 故障站追加 | BDZ-00013 | BDZ-00053 | EQ-003-1 | EQ-BDZ-00013-1 | EQ-BDZ-00053-0 | 3 | 57 | 3.8534 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2026 | 故障站追加 | BDZ-00053 | BDZ-00013 | EQ-003-1 | EQ-BDZ-00053-0 | EQ-BDZ-00013-1 | 11 | 63 | 15.5054 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2026 | 故障站追加 | BDZ-00013 | BDZ-00076 | EQ-004-0 | EQ-BDZ-00013-0 | EQ-BDZ-00076-1 | 9 | 57 | 11.5603 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2026 | 故障站追加 | BDZ-00013 | BDZ-00076 | EQ-004-1 | EQ-BDZ-00013-1 | EQ-BDZ-00076-0 | 9 | 57 | 11.5603 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2026 | 故障站追加 | BDZ-00013 | BDZ-00106 | EQ-005-1 | EQ-BDZ-00013-1 | EQ-BDZ-00106-0 | 1 | 57 | 1.2845 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2026 | 故障站追加 | BDZ-00013 | BDZ-00183 | EQ-006-0 | EQ-BDZ-00013-0 | EQ-BDZ-00183-1 | 3 | 57 | 3.8534 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2026 | 故障站追加 | BDZ-00013 | BDZ-00183 | EQ-006-1 | EQ-BDZ-00013-1 | EQ-BDZ-00183-0 | 3 | 57 | 3.8534 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2026 | 故障站追加 | BDZ-00074 | BDZ-00023 | EQ-008-0 | EQ-BDZ-00074-1 | EQ-BDZ-00023-0 | 15 | 56 | 19.8635 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2026 | 故障站追加 | BDZ-00023 | BDZ-00074 | EQ-008-1 | EQ-BDZ-00023-1 | EQ-BDZ-00074-0 | 12 | 75 | 17.1471 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2026 | 故障站追加 | BDZ-00023 | BDZ-00154 | EQ-013-0 | EQ-BDZ-00023-0 | EQ-BDZ-00154-1 | 3 | 75 | 4.2868 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2026 | 故障站追加 | BDZ-00023 | BDZ-00154 | EQ-013-1 | EQ-BDZ-00023-1 | EQ-BDZ-00154-0 | 5 | 75 | 7.1446 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2026 | 故障站追加 | BDZ-00023 | BDZ-00175 | EQ-014-0 | EQ-BDZ-00023-0 | EQ-BDZ-00175-1 | 13 | 75 | 18.576 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2026 | 故障站追加 | BDZ-00023 | BDZ-00175 | EQ-014-1 | EQ-BDZ-00023-1 | EQ-BDZ-00175-0 | 13 | 75 | 18.576 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2026 | 故障站追加 | BDZ-00024 | BDZ-00062 | EQ-017-0 | EQ-BDZ-00024-0 | EQ-BDZ-00062-1 | 2 | 70 | 2.8448 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2026 | 故障站追加 | BDZ-00024 | BDZ-00062 | EQ-017-1 | EQ-BDZ-00024-1 | EQ-BDZ-00062-0 | 12 | 70 | 17.0689 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2026 | 故障站追加 | BDZ-00024 | BDZ-00065 | EQ-018-0 | EQ-BDZ-00024-0 | EQ-BDZ-00065-1 | 3 | 70 | 4.2672 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2026 | 故障站追加 | BDZ-00024 | BDZ-00110 | EQ-019-1 | EQ-BDZ-00024-1 | EQ-BDZ-00110-0 | 8 | 70 | 11.3792 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2026 | 故障站追加 | BDZ-00024 | BDZ-00148 | EQ-021-0 | EQ-BDZ-00024-0 | EQ-BDZ-00148-1 | 3 | 70 | 4.2672 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2026 | 故障站追加 | BDZ-00148 | BDZ-00024 | EQ-021-0 | EQ-BDZ-00148-1 | EQ-BDZ-00024-0 | 2 | 76 | 2.8228 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2026 | 故障站追加 | BDZ-00148 | BDZ-00024 | EQ-021-1 | EQ-BDZ-00148-0 | EQ-BDZ-00024-1 | 2 | 76 | 2.8228 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2026 | 故障站追加 | BDZ-00055 | BDZ-00042 | EQ-022-1 | EQ-BDZ-00055-0 | EQ-BDZ-00042-1 | 10 | 34 | 14.1064 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2026 | 故障站追加 | BDZ-00042 | BDZ-00062 | EQ-023-0 | EQ-BDZ-00042-0 | EQ-BDZ-00062-1 | 14 | 62 | 19.7728 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2026 | 故障站追加 | BDZ-00062 | BDZ-00042 | EQ-023-0 | EQ-BDZ-00062-1 | EQ-BDZ-00042-0 | 5 | 41 | 7.1413 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2026 | 故障站追加 | BDZ-00062 | BDZ-00042 | EQ-023-1 | EQ-BDZ-00062-0 | EQ-BDZ-00042-1 | 15 | 41 | 21.4238 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2026 | 故障站追加 | BDZ-00148 | BDZ-00042 | EQ-025-0 | EQ-BDZ-00148-1 | EQ-BDZ-00042-0 | 2 | 76 | 2.8228 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2026 | 故障站追加 | BDZ-00148 | BDZ-00042 | EQ-025-1 | EQ-BDZ-00148-0 | EQ-BDZ-00042-1 | 2 | 76 | 2.8228 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2026 | 故障站追加 | BDZ-00151 | BDZ-00042 | EQ-026-0 | EQ-BDZ-00151-1 | EQ-BDZ-00042-0 | 4 | 94 | 5.6833 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2026 | 故障站追加 | BDZ-00042 | BDZ-00154 | EQ-027-0 | EQ-BDZ-00042-0 | EQ-BDZ-00154-1 | 6 | 62 | 8.4741 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2026 | 故障站追加 | BDZ-00051 | BDZ-00074 | EQ-028-1 | EQ-BDZ-00051-1 | EQ-BDZ-00074-0 | 15 | 47 | 21.1263 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2026 | 故障站追加 | BDZ-00051 | BDZ-00154 | EQ-033-0 | EQ-BDZ-00051-0 | EQ-BDZ-00154-1 | 6 | 47 | 8.4505 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2026 | 故障站追加 | BDZ-00053 | BDZ-00076 | EQ-035-0 | EQ-BDZ-00053-0 | EQ-BDZ-00076-1 | 8 | 63 | 11.2767 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2026 | 故障站追加 | BDZ-00053 | BDZ-00076 | EQ-035-1 | EQ-BDZ-00053-1 | EQ-BDZ-00076-0 | 8 | 63 | 11.2767 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2026 | 故障站追加 | BDZ-00053 | BDZ-00106 | EQ-036-1 | EQ-BDZ-00053-1 | EQ-BDZ-00106-0 | 1 | 63 | 1.4096 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2026 | 故障站追加 | BDZ-00148 | BDZ-00055 | EQ-041-0 | EQ-BDZ-00148-1 | EQ-BDZ-00055-0 | 2 | 76 | 2.8228 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2026 | 故障站追加 | BDZ-00148 | BDZ-00055 | EQ-041-1 | EQ-BDZ-00148-0 | EQ-BDZ-00055-1 | 2 | 76 | 2.8228 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2026 | 故障站追加 | BDZ-00151 | BDZ-00055 | EQ-042-0 | EQ-BDZ-00151-1 | EQ-BDZ-00055-0 | 2 | 94 | 2.8416 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2026 | 故障站追加 | BDZ-00055 | BDZ-00151 | EQ-042-1 | EQ-BDZ-00055-1 | EQ-BDZ-00151-0 | 3 | 34 | 4.2319 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2026 | 故障站追加 | BDZ-00151 | BDZ-00055 | EQ-042-1 | EQ-BDZ-00151-0 | EQ-BDZ-00055-1 | 2 | 94 | 2.8416 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2026 | 故障站追加 | BDZ-00103 | BDZ-00062 | EQ-044-0 | EQ-BDZ-00103-1 | EQ-BDZ-00062-0 | 3 | 48 | 4.2796 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2026 | 故障站追加 | BDZ-00103 | BDZ-00062 | EQ-044-1 | EQ-BDZ-00103-0 | EQ-BDZ-00062-1 | 15 | 48 | 21.3979 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2026 | 故障站追加 | BDZ-00148 | BDZ-00062 | EQ-045-0 | EQ-BDZ-00148-1 | EQ-BDZ-00062-0 | 12 | 76 | 16.9366 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2026 | 故障站追加 | BDZ-00148 | BDZ-00062 | EQ-045-1 | EQ-BDZ-00148-0 | EQ-BDZ-00062-1 | 6 | 76 | 8.4683 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2026 | 故障站追加 | BDZ-00151 | BDZ-00062 | EQ-046-0 | EQ-BDZ-00151-1 | EQ-BDZ-00062-0 | 2 | 94 | 2.8416 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2026 | 故障站追加 | BDZ-00151 | BDZ-00062 | EQ-046-1 | EQ-BDZ-00151-0 | EQ-BDZ-00062-1 | 2 | 94 | 2.8416 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2026 | 故障站追加 | BDZ-00062 | BDZ-00154 | EQ-047-0 | EQ-BDZ-00062-0 | EQ-BDZ-00154-1 | 5 | 41 | 7.1413 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2026 | 故障站追加 | BDZ-00062 | BDZ-00154 | EQ-047-1 | EQ-BDZ-00062-1 | EQ-BDZ-00154-0 | 5 | 41 | 7.1413 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2026 | 故障站追加 | BDZ-00065 | BDZ-00114 | EQ-049-0 | EQ-BDZ-00065-0 | EQ-BDZ-00114-1 | 20 | 61 | 28.5859 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2026 | 故障站追加 | BDZ-00114 | BDZ-00065 | EQ-049-0 | EQ-BDZ-00114-1 | EQ-BDZ-00065-0 | 1 | 83 | 1.3802 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2026 | 故障站追加 | BDZ-00065 | BDZ-00114 | EQ-049-1 | EQ-BDZ-00065-1 | EQ-BDZ-00114-0 | 4 | 61 | 5.7172 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2026 | 故障站追加 | BDZ-00139 | BDZ-00065 | EQ-050-0 | EQ-BDZ-00139-1 | EQ-BDZ-00065-0 | 1 | 68 | 1.4232 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2026 | 故障站追加 | BDZ-00139 | BDZ-00065 | EQ-050-1 | EQ-BDZ-00139-0 | EQ-BDZ-00065-1 | 8 | 68 | 11.3855 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2026 | 故障站追加 | BDZ-00155 | BDZ-00065 | EQ-051-1 | EQ-BDZ-00155-0 | EQ-BDZ-00065-1 | 18 | 39 | 25.5238 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2026 | 故障站追加 | BDZ-00114 | BDZ-00074 | EQ-054-0 | EQ-BDZ-00114-1 | EQ-BDZ-00074-0 | 9 | 83 | 12.4215 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2026 | 故障站追加 | BDZ-00074 | BDZ-00154 | EQ-056-0 | EQ-BDZ-00074-0 | EQ-BDZ-00154-1 | 6 | 56 | 7.9454 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2026 | 故障站追加 | BDZ-00106 | BDZ-00076 | EQ-059-1 | EQ-BDZ-00106-0 | EQ-BDZ-00076-1 | 2 | 5 | 2.4163 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2026 | 故障站追加 | BDZ-00139 | BDZ-00076 | EQ-060-0 | EQ-BDZ-00139-1 | EQ-BDZ-00076-0 | 8 | 68 | 11.3855 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2026 | 故障站追加 | BDZ-00139 | BDZ-00076 | EQ-060-1 | EQ-BDZ-00139-0 | EQ-BDZ-00076-1 | 8 | 68 | 11.3855 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2026 | 故障站追加 | BDZ-00151 | BDZ-00092 | EQ-063-1 | EQ-BDZ-00151-0 | EQ-BDZ-00092-1 | 1 | 94 | 1.4208 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2026 | 故障站追加 | BDZ-00094 | BDZ-00154 | EQ-068-0 | EQ-BDZ-00094-0 | EQ-BDZ-00154-1 | 1 | 48 | 1.4083 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2026 | 故障站追加 | BDZ-00094 | BDZ-00154 | EQ-068-1 | EQ-BDZ-00094-1 | EQ-BDZ-00154-0 | 1 | 48 | 1.4083 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2026 | 故障站追加 | BDZ-00094 | BDZ-00175 | EQ-069-0 | EQ-BDZ-00094-0 | EQ-BDZ-00175-1 | 14 | 48 | 19.7159 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2026 | 故障站追加 | BDZ-00094 | BDZ-00175 | EQ-069-1 | EQ-BDZ-00094-1 | EQ-BDZ-00175-0 | 14 | 48 | 19.7159 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2026 | 故障站追加 | BDZ-00148 | BDZ-00103 | EQ-070-1 | EQ-BDZ-00148-0 | EQ-BDZ-00103-1 | 2 | 76 | 2.8228 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2026 | 故障站追加 | BDZ-00151 | BDZ-00103 | EQ-071-0 | EQ-BDZ-00151-1 | EQ-BDZ-00103-0 | 2 | 94 | 2.8416 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2026 | 故障站追加 | BDZ-00151 | BDZ-00103 | EQ-071-1 | EQ-BDZ-00151-0 | EQ-BDZ-00103-1 | 2 | 94 | 2.8416 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2026 | 故障站追加 | BDZ-00103 | BDZ-00154 | EQ-072-0 | EQ-BDZ-00103-0 | EQ-BDZ-00154-1 | 5 | 48 | 7.1326 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2026 | 故障站追加 | BDZ-00103 | BDZ-00154 | EQ-072-1 | EQ-BDZ-00103-1 | EQ-BDZ-00154-0 | 5 | 48 | 7.1326 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2026 | 故障站追加 | BDZ-00139 | BDZ-00106 | EQ-073-0 | EQ-BDZ-00139-1 | EQ-BDZ-00106-0 | 1 | 68 | 1.4232 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2026 | 故障站追加 | BDZ-00139 | BDZ-00110 | EQ-074-0 | EQ-BDZ-00139-1 | EQ-BDZ-00110-0 | 8 | 68 | 11.3855 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2026 | 故障站追加 | BDZ-00114 | BDZ-00155 | EQ-075-0 | EQ-BDZ-00114-0 | EQ-BDZ-00155-1 | 9 | 83 | 12.4215 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2026 | 故障站追加 | BDZ-00114 | BDZ-00155 | EQ-075-1 | EQ-BDZ-00114-1 | EQ-BDZ-00155-0 | 9 | 83 | 12.4215 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2026 | 故障站追加 | BDZ-00151 | BDZ-00115 | EQ-076-0 | EQ-BDZ-00151-1 | EQ-BDZ-00115-0 | 2 | 94 | 2.8416 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2026 | 故障站追加 | BDZ-00151 | BDZ-00115 | EQ-076-1 | EQ-BDZ-00151-0 | EQ-BDZ-00115-1 | 2 | 94 | 2.8416 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2026 | 故障站追加 | BDZ-00115 | BDZ-00154 | EQ-077-0 | EQ-BDZ-00115-0 | EQ-BDZ-00154-1 | 3 | 54 | 4.25 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2026 | 故障站追加 | BDZ-00115 | BDZ-00175 | EQ-078-0 | EQ-BDZ-00115-0 | EQ-BDZ-00175-1 | 14 | 54 | 19.8331 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2026 | 故障站追加 | BDZ-00115 | BDZ-00175 | EQ-078-1 | EQ-BDZ-00115-1 | EQ-BDZ-00175-0 | 11 | 54 | 15.5832 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2026 | 故障站追加 | BDZ-00151 | BDZ-00148 | EQ-079-0 | EQ-BDZ-00151-1 | EQ-BDZ-00148-0 | 2 | 94 | 2.8416 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2026 | 故障站追加 | BDZ-00151 | BDZ-00148 | EQ-079-1 | EQ-BDZ-00151-0 | EQ-BDZ-00148-1 | 2 | 94 | 2.8416 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2026 | 故障站追加 | BDZ-00148 | BDZ-00154 | EQ-080-0 | EQ-BDZ-00148-0 | EQ-BDZ-00154-1 | 6 | 76 | 8.4683 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2026 | 故障站追加 | BDZ-00148 | BDZ-00154 | EQ-080-1 | EQ-BDZ-00148-1 | EQ-BDZ-00154-0 | 6 | 76 | 8.4683 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2026 | 故障站追加 | BDZ-00151 | BDZ-00154 | EQ-081-1 | EQ-BDZ-00151-1 | EQ-BDZ-00154-0 | 6 | 94 | 8.5249 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2026 | 故障站追加 | BDZ-00151 | BDZ-00175 | EQ-082-0 | EQ-BDZ-00151-0 | EQ-BDZ-00175-1 | 10 | 94 | 14.2082 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2026 | 故障站追加 | BDZ-00151 | BDZ-00175 | EQ-082-1 | EQ-BDZ-00151-1 | EQ-BDZ-00175-0 | 14 | 94 | 19.8915 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2027 | 故障站追加 | BDZ-00012 | BDZ-00065 | EQ-000-0 | EQ-BDZ-00012-0 | EQ-BDZ-00065-1 | 1 | 68 | 0.69907 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2027 | 故障站追加 | BDZ-00012 | BDZ-00065 | EQ-000-1 | EQ-BDZ-00012-1 | EQ-BDZ-00065-0 | 1 | 68 | 0.69907 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2027 | 故障站追加 | BDZ-00012 | BDZ-00114 | EQ-001-0 | EQ-BDZ-00012-0 | EQ-BDZ-00114-1 | 1 | 68 | 0.69907 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2027 | 故障站追加 | BDZ-00012 | BDZ-00114 | EQ-001-1 | EQ-BDZ-00012-1 | EQ-BDZ-00114-0 | 1 | 68 | 0.69907 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2027 | 故障站追加 | BDZ-00012 | BDZ-00155 | EQ-002-0 | EQ-BDZ-00012-0 | EQ-BDZ-00155-1 | 1 | 68 | 0.69907 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2027 | 故障站追加 | BDZ-00012 | BDZ-00155 | EQ-002-1 | EQ-BDZ-00012-1 | EQ-BDZ-00155-0 | 1 | 68 | 0.69907 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2027 | 故障站追加 | BDZ-00013 | BDZ-00053 | EQ-003-1 | EQ-BDZ-00013-1 | EQ-BDZ-00053-0 | 1 | 57 | 1.3353 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2027 | 故障站追加 | BDZ-00053 | BDZ-00013 | EQ-003-1 | EQ-BDZ-00053-0 | EQ-BDZ-00013-1 | 17 | 63 | 24.9118 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2027 | 故障站追加 | BDZ-00013 | BDZ-00076 | EQ-004-0 | EQ-BDZ-00013-0 | EQ-BDZ-00076-1 | 5 | 57 | 6.6767 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2027 | 故障站追加 | BDZ-00013 | BDZ-00076 | EQ-004-1 | EQ-BDZ-00013-1 | EQ-BDZ-00076-0 | 9 | 57 | 12.018 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2027 | 故障站追加 | BDZ-00013 | BDZ-00106 | EQ-005-0 | EQ-BDZ-00013-0 | EQ-BDZ-00106-1 | 1 | 57 | 1.3353 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2027 | 故障站追加 | BDZ-00013 | BDZ-00106 | EQ-005-1 | EQ-BDZ-00013-1 | EQ-BDZ-00106-0 | 1 | 57 | 1.3353 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2027 | 故障站追加 | BDZ-00013 | BDZ-00183 | EQ-006-0 | EQ-BDZ-00013-0 | EQ-BDZ-00183-1 | 3 | 57 | 4.006 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2027 | 故障站追加 | BDZ-00013 | BDZ-00183 | EQ-006-1 | EQ-BDZ-00013-1 | EQ-BDZ-00183-0 | 3 | 57 | 4.006 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2027 | 故障站追加 | BDZ-00023 | BDZ-00074 | EQ-008-1 | EQ-BDZ-00023-1 | EQ-BDZ-00074-0 | 13 | 75 | 19.3115 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2027 | 故障站追加 | BDZ-00023 | BDZ-00154 | EQ-013-1 | EQ-BDZ-00023-1 | EQ-BDZ-00154-0 | 5 | 75 | 7.4275 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2027 | 故障站追加 | BDZ-00023 | BDZ-00175 | EQ-014-0 | EQ-BDZ-00023-0 | EQ-BDZ-00175-1 | 8 | 75 | 11.884 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2027 | 故障站追加 | BDZ-00023 | BDZ-00175 | EQ-014-1 | EQ-BDZ-00023-1 | EQ-BDZ-00175-0 | 12 | 75 | 17.826 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2027 | 故障站追加 | BDZ-00055 | BDZ-00024 | EQ-016-0 | EQ-BDZ-00055-1 | EQ-BDZ-00024-0 | 10 | 34 | 14.6649 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2027 | 故障站追加 | BDZ-00024 | BDZ-00062 | EQ-017-0 | EQ-BDZ-00024-0 | EQ-BDZ-00062-1 | 8 | 70 | 11.8298 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2027 | 故障站追加 | BDZ-00024 | BDZ-00062 | EQ-017-1 | EQ-BDZ-00024-1 | EQ-BDZ-00062-0 | 2 | 70 | 2.9575 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2027 | 故障站追加 | BDZ-00024 | BDZ-00065 | EQ-018-0 | EQ-BDZ-00024-0 | EQ-BDZ-00065-1 | 4 | 70 | 5.9149 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2027 | 故障站追加 | BDZ-00024 | BDZ-00110 | EQ-019-1 | EQ-BDZ-00024-1 | EQ-BDZ-00110-0 | 8 | 70 | 11.8298 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2027 | 故障站追加 | BDZ-00024 | BDZ-00139 | EQ-020-0 | EQ-BDZ-00024-0 | EQ-BDZ-00139-1 | 4 | 70 | 5.9149 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2027 | 故障站追加 | BDZ-00024 | BDZ-00148 | EQ-021-0 | EQ-BDZ-00024-0 | EQ-BDZ-00148-1 | 4 | 70 | 5.9149 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2027 | 故障站追加 | BDZ-00042 | BDZ-00062 | EQ-023-0 | EQ-BDZ-00042-0 | EQ-BDZ-00062-1 | 15 | 62 | 22.024 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2027 | 故障站追加 | BDZ-00062 | BDZ-00042 | EQ-023-1 | EQ-BDZ-00062-0 | EQ-BDZ-00042-1 | 15 | 41 | 22.2721 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2027 | 故障站追加 | BDZ-00151 | BDZ-00042 | EQ-026-0 | EQ-BDZ-00151-1 | EQ-BDZ-00042-0 | 17 | 94 | 25.1103 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2027 | 故障站追加 | BDZ-00042 | BDZ-00154 | EQ-027-0 | EQ-BDZ-00042-0 | EQ-BDZ-00154-1 | 5 | 62 | 7.3413 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2027 | 故障站追加 | BDZ-00042 | BDZ-00154 | EQ-027-1 | EQ-BDZ-00042-1 | EQ-BDZ-00154-0 | 2 | 62 | 2.9365 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2027 | 故障站追加 | BDZ-00051 | BDZ-00092 | EQ-029-1 | EQ-BDZ-00051-1 | EQ-BDZ-00092-0 | 2 | 47 | 2.9284 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2027 | 故障站追加 | BDZ-00051 | BDZ-00094 | EQ-030-0 | EQ-BDZ-00051-0 | EQ-BDZ-00094-1 | 15 | 47 | 21.9628 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2027 | 故障站追加 | BDZ-00051 | BDZ-00154 | EQ-033-1 | EQ-BDZ-00051-1 | EQ-BDZ-00154-0 | 5 | 47 | 7.3209 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2027 | 故障站追加 | BDZ-00053 | BDZ-00076 | EQ-035-0 | EQ-BDZ-00053-0 | EQ-BDZ-00076-1 | 8 | 63 | 11.7232 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2027 | 故障站追加 | BDZ-00053 | BDZ-00076 | EQ-035-1 | EQ-BDZ-00053-1 | EQ-BDZ-00076-0 | 8 | 63 | 11.7232 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2027 | 故障站追加 | BDZ-00053 | BDZ-00106 | EQ-036-1 | EQ-BDZ-00053-1 | EQ-BDZ-00106-0 | 1 | 63 | 1.4654 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2027 | 故障站追加 | BDZ-00055 | BDZ-00115 | EQ-040-0 | EQ-BDZ-00055-0 | EQ-BDZ-00115-1 | 4 | 34 | 5.866 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2027 | 故障站追加 | BDZ-00103 | BDZ-00062 | EQ-044-1 | EQ-BDZ-00103-0 | EQ-BDZ-00062-1 | 15 | 48 | 22.2452 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2027 | 故障站追加 | BDZ-00148 | BDZ-00062 | EQ-045-0 | EQ-BDZ-00148-1 | EQ-BDZ-00062-0 | 12 | 76 | 17.6072 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2027 | 故障站追加 | BDZ-00148 | BDZ-00062 | EQ-045-1 | EQ-BDZ-00148-0 | EQ-BDZ-00062-1 | 2 | 76 | 2.9345 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2027 | 故障站追加 | BDZ-00062 | BDZ-00154 | EQ-047-0 | EQ-BDZ-00062-0 | EQ-BDZ-00154-1 | 5 | 41 | 7.424 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2027 | 故障站追加 | BDZ-00062 | BDZ-00154 | EQ-047-1 | EQ-BDZ-00062-1 | EQ-BDZ-00154-0 | 4 | 41 | 5.9392 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2027 | 故障站追加 | BDZ-00065 | BDZ-00114 | EQ-049-0 | EQ-BDZ-00065-0 | EQ-BDZ-00114-1 | 8 | 61 | 11.8871 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2027 | 故障站追加 | BDZ-00114 | BDZ-00065 | EQ-049-0 | EQ-BDZ-00114-1 | EQ-BDZ-00065-0 | 20 | 83 | 28.6963 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2027 | 故障站追加 | BDZ-00139 | BDZ-00065 | EQ-050-1 | EQ-BDZ-00139-0 | EQ-BDZ-00065-1 | 17 | 68 | 25.1522 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2027 | 故障站追加 | BDZ-00065 | BDZ-00155 | EQ-051-0 | EQ-BDZ-00065-0 | EQ-BDZ-00155-1 | 12 | 61 | 17.8307 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2027 | 故障站追加 | BDZ-00155 | BDZ-00065 | EQ-051-0 | EQ-BDZ-00155-1 | EQ-BDZ-00065-0 | 9 | 39 | 13.2672 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2027 | 故障站追加 | BDZ-00065 | BDZ-00155 | EQ-051-1 | EQ-BDZ-00065-1 | EQ-BDZ-00155-0 | 1 | 61 | 1.4859 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2027 | 故障站追加 | BDZ-00155 | BDZ-00065 | EQ-051-1 | EQ-BDZ-00155-0 | EQ-BDZ-00065-1 | 19 | 39 | 28.0086 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2027 | 故障站追加 | BDZ-00074 | BDZ-00092 | EQ-052-0 | EQ-BDZ-00074-0 | EQ-BDZ-00092-1 | 2 | 56 | 2.7533 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2027 | 故障站追加 | BDZ-00074 | BDZ-00114 | EQ-054-1 | EQ-BDZ-00074-1 | EQ-BDZ-00114-0 | 15 | 56 | 20.65 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2027 | 故障站追加 | BDZ-00074 | BDZ-00154 | EQ-056-0 | EQ-BDZ-00074-0 | EQ-BDZ-00154-1 | 5 | 56 | 6.8833 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2027 | 故障站追加 | BDZ-00175 | BDZ-00074 | EQ-058-0 | EQ-BDZ-00175-1 | EQ-BDZ-00074-0 | 1 | 33 | 1.4769 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2027 | 故障站追加 | BDZ-00175 | BDZ-00074 | EQ-058-1 | EQ-BDZ-00175-0 | EQ-BDZ-00074-1 | 1 | 33 | 1.4769 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2027 | 故障站追加 | BDZ-00106 | BDZ-00076 | EQ-059-1 | EQ-BDZ-00106-0 | EQ-BDZ-00076-1 | 2 | 5 | 2.512 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2027 | 故障站追加 | BDZ-00139 | BDZ-00076 | EQ-060-0 | EQ-BDZ-00139-1 | EQ-BDZ-00076-0 | 2 | 68 | 2.9591 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2027 | 故障站追加 | BDZ-00139 | BDZ-00076 | EQ-060-1 | EQ-BDZ-00139-0 | EQ-BDZ-00076-1 | 8 | 68 | 11.8363 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2027 | 故障站追加 | BDZ-00175 | BDZ-00092 | EQ-065-0 | EQ-BDZ-00175-1 | EQ-BDZ-00092-0 | 1 | 33 | 1.4769 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2027 | 故障站追加 | BDZ-00175 | BDZ-00092 | EQ-065-1 | EQ-BDZ-00175-0 | EQ-BDZ-00092-1 | 1 | 33 | 1.4769 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2027 | 故障站追加 | BDZ-00115 | BDZ-00094 | EQ-067-1 | EQ-BDZ-00115-0 | EQ-BDZ-00094-1 | 8 | 54 | 11.782 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2027 | 故障站追加 | BDZ-00094 | BDZ-00154 | EQ-068-0 | EQ-BDZ-00094-0 | EQ-BDZ-00154-1 | 4 | 48 | 5.8561 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2027 | 故障站追加 | BDZ-00094 | BDZ-00175 | EQ-069-0 | EQ-BDZ-00094-0 | EQ-BDZ-00175-1 | 12 | 48 | 17.5684 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2027 | 故障站追加 | BDZ-00175 | BDZ-00094 | EQ-069-0 | EQ-BDZ-00175-1 | EQ-BDZ-00094-0 | 1 | 33 | 1.4769 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2027 | 故障站追加 | BDZ-00094 | BDZ-00175 | EQ-069-1 | EQ-BDZ-00094-1 | EQ-BDZ-00175-0 | 3 | 48 | 4.3921 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2027 | 故障站追加 | BDZ-00175 | BDZ-00094 | EQ-069-1 | EQ-BDZ-00175-0 | EQ-BDZ-00094-1 | 1 | 33 | 1.4769 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2027 | 故障站追加 | BDZ-00148 | BDZ-00103 | EQ-070-0 | EQ-BDZ-00148-1 | EQ-BDZ-00103-0 | 4 | 76 | 5.8691 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2027 | 故障站追加 | BDZ-00148 | BDZ-00103 | EQ-070-1 | EQ-BDZ-00148-0 | EQ-BDZ-00103-1 | 4 | 76 | 5.8691 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2027 | 故障站追加 | BDZ-00103 | BDZ-00154 | EQ-072-0 | EQ-BDZ-00103-0 | EQ-BDZ-00154-1 | 5 | 48 | 7.4151 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2027 | 故障站追加 | BDZ-00103 | BDZ-00154 | EQ-072-1 | EQ-BDZ-00103-1 | EQ-BDZ-00154-0 | 4 | 48 | 5.9321 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2027 | 故障站追加 | BDZ-00139 | BDZ-00106 | EQ-073-0 | EQ-BDZ-00139-1 | EQ-BDZ-00106-0 | 1 | 68 | 1.4795 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2027 | 故障站追加 | BDZ-00139 | BDZ-00110 | EQ-074-0 | EQ-BDZ-00139-1 | EQ-BDZ-00110-0 | 8 | 68 | 11.8363 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2027 | 故障站追加 | BDZ-00114 | BDZ-00155 | EQ-075-0 | EQ-BDZ-00114-0 | EQ-BDZ-00155-1 | 15 | 83 | 21.5222 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2027 | 故障站追加 | BDZ-00115 | BDZ-00154 | EQ-077-0 | EQ-BDZ-00115-0 | EQ-BDZ-00154-1 | 5 | 54 | 7.3637 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2027 | 故障站追加 | BDZ-00115 | BDZ-00175 | EQ-078-0 | EQ-BDZ-00115-0 | EQ-BDZ-00175-1 | 12 | 54 | 17.6729 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2027 | 故障站追加 | BDZ-00175 | BDZ-00115 | EQ-078-0 | EQ-BDZ-00175-1 | EQ-BDZ-00115-0 | 1 | 33 | 1.4769 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2027 | 故障站追加 | BDZ-00115 | BDZ-00175 | EQ-078-1 | EQ-BDZ-00115-1 | EQ-BDZ-00175-0 | 4 | 54 | 5.891 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2027 | 故障站追加 | BDZ-00175 | BDZ-00115 | EQ-078-1 | EQ-BDZ-00175-0 | EQ-BDZ-00115-1 | 1 | 33 | 1.4769 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2027 | 故障站追加 | BDZ-00148 | BDZ-00151 | EQ-079-0 | EQ-BDZ-00148-0 | EQ-BDZ-00151-1 | 4 | 76 | 5.8691 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2027 | 故障站追加 | BDZ-00151 | BDZ-00148 | EQ-079-1 | EQ-BDZ-00151-0 | EQ-BDZ-00148-1 | 17 | 94 | 25.1103 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2027 | 故障站追加 | BDZ-00148 | BDZ-00154 | EQ-080-0 | EQ-BDZ-00148-0 | EQ-BDZ-00154-1 | 5 | 76 | 7.3363 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2027 | 故障站追加 | BDZ-00148 | BDZ-00154 | EQ-080-1 | EQ-BDZ-00148-1 | EQ-BDZ-00154-0 | 5 | 76 | 7.3363 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2027 | 故障站追加 | BDZ-00151 | BDZ-00154 | EQ-081-0 | EQ-BDZ-00151-0 | EQ-BDZ-00154-1 | 5 | 94 | 7.3854 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2027 | 故障站追加 | BDZ-00151 | BDZ-00175 | EQ-082-0 | EQ-BDZ-00151-0 | EQ-BDZ-00175-1 | 12 | 94 | 17.7249 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2027 | 故障站追加 | BDZ-00175 | BDZ-00151 | EQ-082-0 | EQ-BDZ-00175-1 | EQ-BDZ-00151-0 | 1 | 33 | 1.4769 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2027 | 故障站追加 | BDZ-00175 | BDZ-00151 | EQ-082-1 | EQ-BDZ-00175-0 | EQ-BDZ-00151-1 | 1 | 33 | 1.4769 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2027 | 故障站追加 | BDZ-00175 | BDZ-00154 | EQ-083-0 | EQ-BDZ-00175-1 | EQ-BDZ-00154-0 | 1 | 33 | 1.4769 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2027 | 故障站追加 | BDZ-00175 | BDZ-00154 | EQ-083-1 | EQ-BDZ-00175-0 | EQ-BDZ-00154-1 | 1 | 33 | 1.4769 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2028 | 正常固定 | BDZ-00151 | BDZ-00092 | EQ-063-1 | EQ-BDZ-00151-0 | EQ-BDZ-00092-1 | 1 | 94 | 1.5333 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2028 | 正常固定 | BDZ-00139 | BDZ-00106 | EQ-073-1 | EQ-BDZ-00139-0 | EQ-BDZ-00106-1 | 1 | 68 | 1.5359 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2028 | 正常固定 | BDZ-00139 | BDZ-00110 | EQ-074-1 | EQ-BDZ-00139-0 | EQ-BDZ-00110-1 | 2 | 68 | 3.0718 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2028 | 故障站追加 | BDZ-00114 | BDZ-00012 | EQ-001-0 | EQ-BDZ-00114-1 | EQ-BDZ-00012-0 | 8 | 83 | 11.9157 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2028 | 故障站追加 | BDZ-00012 | BDZ-00155 | EQ-002-0 | EQ-BDZ-00012-0 | EQ-BDZ-00155-1 | 7 | 68 | 5.3735 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2028 | 故障站追加 | BDZ-00155 | BDZ-00012 | EQ-002-0 | EQ-BDZ-00155-1 | EQ-BDZ-00012-0 | 1 | 39 | 1.5303 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2028 | 故障站追加 | BDZ-00012 | BDZ-00155 | EQ-002-1 | EQ-BDZ-00012-1 | EQ-BDZ-00155-0 | 7 | 68 | 5.3735 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2028 | 故障站追加 | BDZ-00013 | BDZ-00053 | EQ-003-0 | EQ-BDZ-00013-0 | EQ-BDZ-00053-1 | 2 | 57 | 2.7724 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2028 | 故障站追加 | BDZ-00013 | BDZ-00053 | EQ-003-1 | EQ-BDZ-00013-1 | EQ-BDZ-00053-0 | 2 | 57 | 2.7724 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2028 | 故障站追加 | BDZ-00053 | BDZ-00013 | EQ-003-1 | EQ-BDZ-00053-0 | EQ-BDZ-00013-1 | 12 | 63 | 18.2545 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2028 | 故障站追加 | BDZ-00013 | BDZ-00076 | EQ-004-0 | EQ-BDZ-00013-0 | EQ-BDZ-00076-1 | 6 | 57 | 8.3172 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2028 | 故障站追加 | BDZ-00013 | BDZ-00076 | EQ-004-1 | EQ-BDZ-00013-1 | EQ-BDZ-00076-0 | 8 | 57 | 11.0895 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2028 | 故障站追加 | BDZ-00013 | BDZ-00106 | EQ-005-1 | EQ-BDZ-00013-1 | EQ-BDZ-00106-0 | 1 | 57 | 1.3862 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2028 | 故障站追加 | BDZ-00013 | BDZ-00183 | EQ-006-0 | EQ-BDZ-00013-0 | EQ-BDZ-00183-1 | 3 | 57 | 4.1586 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2028 | 故障站追加 | BDZ-00183 | BDZ-00013 | EQ-006-0 | EQ-BDZ-00183-1 | EQ-BDZ-00013-0 | 1 | 12 | 1.5419 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2028 | 故障站追加 | BDZ-00013 | BDZ-00183 | EQ-006-1 | EQ-BDZ-00013-1 | EQ-BDZ-00183-0 | 3 | 57 | 4.1586 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2028 | 故障站追加 | BDZ-00183 | BDZ-00013 | EQ-006-1 | EQ-BDZ-00183-0 | EQ-BDZ-00013-1 | 1 | 12 | 1.5419 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2028 | 故障站追加 | BDZ-00051 | BDZ-00023 | EQ-007-0 | EQ-BDZ-00051-1 | EQ-BDZ-00023-0 | 9 | 47 | 13.6796 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2028 | 故障站追加 | BDZ-00023 | BDZ-00074 | EQ-008-0 | EQ-BDZ-00023-0 | EQ-BDZ-00074-1 | 14 | 75 | 21.5891 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2028 | 故障站追加 | BDZ-00023 | BDZ-00154 | EQ-013-0 | EQ-BDZ-00023-0 | EQ-BDZ-00154-1 | 5 | 75 | 7.7104 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2028 | 故障站追加 | BDZ-00023 | BDZ-00175 | EQ-014-0 | EQ-BDZ-00023-0 | EQ-BDZ-00175-1 | 11 | 75 | 16.9629 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2028 | 故障站追加 | BDZ-00023 | BDZ-00175 | EQ-014-1 | EQ-BDZ-00023-1 | EQ-BDZ-00175-0 | 7 | 75 | 10.7946 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2028 | 故障站追加 | BDZ-00024 | BDZ-00062 | EQ-017-1 | EQ-BDZ-00024-1 | EQ-BDZ-00062-0 | 8 | 70 | 12.2804 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2028 | 故障站追加 | BDZ-00024 | BDZ-00110 | EQ-019-1 | EQ-BDZ-00024-1 | EQ-BDZ-00110-0 | 7 | 70 | 10.7453 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2028 | 故障站追加 | BDZ-00139 | BDZ-00024 | EQ-020-1 | EQ-BDZ-00139-0 | EQ-BDZ-00024-1 | 20 | 68 | 30.7179 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2028 | 故障站追加 | BDZ-00024 | BDZ-00148 | EQ-021-0 | EQ-BDZ-00024-0 | EQ-BDZ-00148-1 | 6 | 70 | 9.2103 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2028 | 故障站追加 | BDZ-00148 | BDZ-00024 | EQ-021-0 | EQ-BDZ-00148-1 | EQ-BDZ-00024-0 | 6 | 76 | 9.1389 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2028 | 故障站追加 | BDZ-00148 | BDZ-00024 | EQ-021-1 | EQ-BDZ-00148-0 | EQ-BDZ-00024-1 | 6 | 76 | 9.1389 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2028 | 故障站追加 | BDZ-00042 | BDZ-00062 | EQ-023-0 | EQ-BDZ-00042-0 | EQ-BDZ-00062-1 | 12 | 62 | 18.2903 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2028 | 故障站追加 | BDZ-00062 | BDZ-00042 | EQ-023-0 | EQ-BDZ-00062-1 | EQ-BDZ-00042-0 | 3 | 41 | 4.6241 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2028 | 故障站追加 | BDZ-00062 | BDZ-00042 | EQ-023-1 | EQ-BDZ-00062-0 | EQ-BDZ-00042-1 | 15 | 41 | 23.1204 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2028 | 故障站追加 | BDZ-00042 | BDZ-00103 | EQ-024-0 | EQ-BDZ-00042-0 | EQ-BDZ-00103-1 | 1 | 62 | 1.5242 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2028 | 故障站追加 | BDZ-00042 | BDZ-00103 | EQ-024-1 | EQ-BDZ-00042-1 | EQ-BDZ-00103-0 | 1 | 62 | 1.5242 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2028 | 故障站追加 | BDZ-00042 | BDZ-00148 | EQ-025-0 | EQ-BDZ-00042-0 | EQ-BDZ-00148-1 | 1 | 62 | 1.5242 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2028 | 故障站追加 | BDZ-00042 | BDZ-00148 | EQ-025-1 | EQ-BDZ-00042-1 | EQ-BDZ-00148-0 | 1 | 62 | 1.5242 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2028 | 故障站追加 | BDZ-00042 | BDZ-00151 | EQ-026-0 | EQ-BDZ-00042-0 | EQ-BDZ-00151-1 | 1 | 62 | 1.5242 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2028 | 故障站追加 | BDZ-00151 | BDZ-00042 | EQ-026-0 | EQ-BDZ-00151-1 | EQ-BDZ-00042-0 | 6 | 94 | 9.2 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2028 | 故障站追加 | BDZ-00042 | BDZ-00151 | EQ-026-1 | EQ-BDZ-00042-1 | EQ-BDZ-00151-0 | 1 | 62 | 1.5242 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2028 | 故障站追加 | BDZ-00042 | BDZ-00154 | EQ-027-0 | EQ-BDZ-00042-0 | EQ-BDZ-00154-1 | 5 | 62 | 7.6209 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2028 | 故障站追加 | BDZ-00042 | BDZ-00154 | EQ-027-1 | EQ-BDZ-00042-1 | EQ-BDZ-00154-0 | 5 | 62 | 7.6209 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2028 | 故障站追加 | BDZ-00051 | BDZ-00074 | EQ-028-0 | EQ-BDZ-00051-0 | EQ-BDZ-00074-1 | 7 | 47 | 10.6397 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2028 | 故障站追加 | BDZ-00051 | BDZ-00074 | EQ-028-1 | EQ-BDZ-00051-1 | EQ-BDZ-00074-0 | 6 | 47 | 9.1197 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2028 | 故障站追加 | BDZ-00074 | BDZ-00051 | EQ-028-1 | EQ-BDZ-00074-0 | EQ-BDZ-00051-1 | 6 | 56 | 8.5746 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2028 | 故障站追加 | BDZ-00053 | BDZ-00076 | EQ-035-0 | EQ-BDZ-00053-0 | EQ-BDZ-00076-1 | 7 | 63 | 10.6485 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2028 | 故障站追加 | BDZ-00053 | BDZ-00076 | EQ-035-1 | EQ-BDZ-00053-1 | EQ-BDZ-00076-0 | 7 | 63 | 10.6485 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2028 | 故障站追加 | BDZ-00053 | BDZ-00106 | EQ-036-1 | EQ-BDZ-00053-1 | EQ-BDZ-00106-0 | 1 | 63 | 1.5212 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2028 | 故障站追加 | BDZ-00053 | BDZ-00139 | EQ-037-0 | EQ-BDZ-00053-0 | EQ-BDZ-00139-1 | 5 | 63 | 7.6061 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2028 | 故障站追加 | BDZ-00055 | BDZ-00062 | EQ-038-1 | EQ-BDZ-00055-1 | EQ-BDZ-00062-0 | 1 | 34 | 1.5223 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2028 | 故障站追加 | BDZ-00055 | BDZ-00092 | EQ-039-1 | EQ-BDZ-00055-1 | EQ-BDZ-00092-0 | 2 | 34 | 3.0447 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2028 | 故障站追加 | BDZ-00103 | BDZ-00062 | EQ-044-1 | EQ-BDZ-00103-0 | EQ-BDZ-00062-1 | 12 | 48 | 18.474 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2028 | 故障站追加 | BDZ-00148 | BDZ-00062 | EQ-045-0 | EQ-BDZ-00148-1 | EQ-BDZ-00062-0 | 7 | 76 | 10.6621 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2028 | 故障站追加 | BDZ-00151 | BDZ-00062 | EQ-046-0 | EQ-BDZ-00151-1 | EQ-BDZ-00062-0 | 12 | 94 | 18.4 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2028 | 故障站追加 | BDZ-00062 | BDZ-00154 | EQ-047-0 | EQ-BDZ-00062-0 | EQ-BDZ-00154-1 | 5 | 41 | 7.7068 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2028 | 故障站追加 | BDZ-00062 | BDZ-00154 | EQ-047-1 | EQ-BDZ-00062-1 | EQ-BDZ-00154-0 | 5 | 41 | 7.7068 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2028 | 故障站追加 | BDZ-00065 | BDZ-00110 | EQ-048-0 | EQ-BDZ-00065-0 | EQ-BDZ-00110-1 | 5 | 61 | 7.7124 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2028 | 故障站追加 | BDZ-00065 | BDZ-00114 | EQ-049-0 | EQ-BDZ-00065-0 | EQ-BDZ-00114-1 | 2 | 61 | 3.085 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2028 | 故障站追加 | BDZ-00065 | BDZ-00155 | EQ-051-0 | EQ-BDZ-00065-0 | EQ-BDZ-00155-1 | 13 | 61 | 20.0523 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2028 | 故障站追加 | BDZ-00155 | BDZ-00065 | EQ-051-0 | EQ-BDZ-00155-1 | EQ-BDZ-00065-0 | 18 | 39 | 27.5451 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2028 | 故障站追加 | BDZ-00065 | BDZ-00155 | EQ-051-1 | EQ-BDZ-00065-1 | EQ-BDZ-00155-0 | 3 | 61 | 4.6274 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2028 | 故障站追加 | BDZ-00155 | BDZ-00065 | EQ-051-1 | EQ-BDZ-00155-0 | EQ-BDZ-00065-1 | 4 | 39 | 6.1211 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2028 | 故障站追加 | BDZ-00074 | BDZ-00094 | EQ-053-1 | EQ-BDZ-00074-1 | EQ-BDZ-00094-0 | 2 | 56 | 2.8582 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2028 | 故障站追加 | BDZ-00074 | BDZ-00114 | EQ-054-0 | EQ-BDZ-00074-0 | EQ-BDZ-00114-1 | 3 | 56 | 4.2873 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2028 | 故障站追加 | BDZ-00114 | BDZ-00074 | EQ-054-0 | EQ-BDZ-00114-1 | EQ-BDZ-00074-0 | 16 | 83 | 23.8314 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2028 | 故障站追加 | BDZ-00074 | BDZ-00114 | EQ-054-1 | EQ-BDZ-00074-1 | EQ-BDZ-00114-0 | 12 | 56 | 17.1492 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2028 | 故障站追加 | BDZ-00155 | BDZ-00074 | EQ-057-1 | EQ-BDZ-00155-0 | EQ-BDZ-00074-1 | 4 | 39 | 6.1211 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2028 | 故障站追加 | BDZ-00106 | BDZ-00076 | EQ-059-1 | EQ-BDZ-00106-0 | EQ-BDZ-00076-1 | 2 | 5 | 2.6076 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2028 | 故障站追加 | BDZ-00139 | BDZ-00076 | EQ-060-0 | EQ-BDZ-00139-1 | EQ-BDZ-00076-0 | 7 | 68 | 10.7513 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2028 | 故障站追加 | BDZ-00151 | BDZ-00092 | EQ-063-0 | EQ-BDZ-00151-1 | EQ-BDZ-00092-0 | 2 | 94 | 3.0667 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2028 | 故障站追加 | BDZ-00103 | BDZ-00094 | EQ-066-0 | EQ-BDZ-00103-1 | EQ-BDZ-00094-0 | 1 | 48 | 1.5395 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2028 | 故障站追加 | BDZ-00103 | BDZ-00094 | EQ-066-1 | EQ-BDZ-00103-0 | EQ-BDZ-00094-1 | 1 | 48 | 1.5395 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2028 | 故障站追加 | BDZ-00115 | BDZ-00094 | EQ-067-1 | EQ-BDZ-00115-0 | EQ-BDZ-00094-1 | 9 | 54 | 13.7595 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2028 | 故障站追加 | BDZ-00094 | BDZ-00154 | EQ-068-1 | EQ-BDZ-00094-1 | EQ-BDZ-00154-0 | 1 | 48 | 1.5198 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2028 | 故障站追加 | BDZ-00094 | BDZ-00175 | EQ-069-0 | EQ-BDZ-00094-0 | EQ-BDZ-00175-1 | 6 | 48 | 9.1188 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2028 | 故障站追加 | BDZ-00094 | BDZ-00175 | EQ-069-1 | EQ-BDZ-00094-1 | EQ-BDZ-00175-0 | 11 | 48 | 16.7178 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2028 | 故障站追加 | BDZ-00103 | BDZ-00148 | EQ-070-0 | EQ-BDZ-00103-0 | EQ-BDZ-00148-1 | 1 | 48 | 1.5395 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2028 | 故障站追加 | BDZ-00148 | BDZ-00103 | EQ-070-0 | EQ-BDZ-00148-1 | EQ-BDZ-00103-0 | 1 | 76 | 1.5232 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2028 | 故障站追加 | BDZ-00103 | BDZ-00148 | EQ-070-1 | EQ-BDZ-00103-1 | EQ-BDZ-00148-0 | 1 | 48 | 1.5395 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2028 | 故障站追加 | BDZ-00148 | BDZ-00103 | EQ-070-1 | EQ-BDZ-00148-0 | EQ-BDZ-00103-1 | 6 | 76 | 9.1389 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2028 | 故障站追加 | BDZ-00103 | BDZ-00151 | EQ-071-0 | EQ-BDZ-00103-0 | EQ-BDZ-00151-1 | 1 | 48 | 1.5395 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2028 | 故障站追加 | BDZ-00103 | BDZ-00151 | EQ-071-1 | EQ-BDZ-00103-1 | EQ-BDZ-00151-0 | 1 | 48 | 1.5395 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2028 | 故障站追加 | BDZ-00151 | BDZ-00103 | EQ-071-1 | EQ-BDZ-00151-0 | EQ-BDZ-00103-1 | 8 | 94 | 12.2667 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2028 | 故障站追加 | BDZ-00103 | BDZ-00154 | EQ-072-0 | EQ-BDZ-00103-0 | EQ-BDZ-00154-1 | 5 | 48 | 7.6975 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2028 | 故障站追加 | BDZ-00103 | BDZ-00154 | EQ-072-1 | EQ-BDZ-00103-1 | EQ-BDZ-00154-0 | 3 | 48 | 4.6185 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2028 | 故障站追加 | BDZ-00139 | BDZ-00106 | EQ-073-0 | EQ-BDZ-00139-1 | EQ-BDZ-00106-0 | 1 | 68 | 1.5359 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2028 | 故障站追加 | BDZ-00139 | BDZ-00110 | EQ-074-0 | EQ-BDZ-00139-1 | EQ-BDZ-00110-0 | 7 | 68 | 10.7513 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2028 | 故障站追加 | BDZ-00114 | BDZ-00155 | EQ-075-0 | EQ-BDZ-00114-0 | EQ-BDZ-00155-1 | 14 | 83 | 20.8525 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2028 | 故障站追加 | BDZ-00151 | BDZ-00115 | EQ-076-0 | EQ-BDZ-00151-1 | EQ-BDZ-00115-0 | 2 | 94 | 3.0667 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2028 | 故障站追加 | BDZ-00115 | BDZ-00154 | EQ-077-0 | EQ-BDZ-00115-0 | EQ-BDZ-00154-1 | 5 | 54 | 7.6442 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2028 | 故障站追加 | BDZ-00115 | BDZ-00175 | EQ-078-0 | EQ-BDZ-00115-0 | EQ-BDZ-00175-1 | 11 | 54 | 16.8172 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2028 | 故障站追加 | BDZ-00115 | BDZ-00175 | EQ-078-1 | EQ-BDZ-00115-1 | EQ-BDZ-00175-0 | 5 | 54 | 7.6442 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2028 | 故障站追加 | BDZ-00148 | BDZ-00151 | EQ-079-0 | EQ-BDZ-00148-0 | EQ-BDZ-00151-1 | 6 | 76 | 9.1389 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2028 | 故障站追加 | BDZ-00151 | BDZ-00148 | EQ-079-1 | EQ-BDZ-00151-0 | EQ-BDZ-00148-1 | 14 | 94 | 21.4667 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2028 | 故障站追加 | BDZ-00148 | BDZ-00154 | EQ-080-1 | EQ-BDZ-00148-1 | EQ-BDZ-00154-0 | 5 | 76 | 7.6158 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2028 | 故障站追加 | BDZ-00151 | BDZ-00175 | EQ-082-0 | EQ-BDZ-00151-0 | EQ-BDZ-00175-1 | 5 | 94 | 7.6667 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2028 | 故障站追加 | BDZ-00175 | BDZ-00151 | EQ-082-1 | EQ-BDZ-00175-0 | EQ-BDZ-00151-1 | 3 | 33 | 4.5996 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2029 | 正常固定 | BDZ-00139 | BDZ-00110 | EQ-074-1 | EQ-BDZ-00139-0 | EQ-BDZ-00110-1 | 2 | 68 | 3.1845 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2029 | 故障站追加 | BDZ-00114 | BDZ-00012 | EQ-001-0 | EQ-BDZ-00114-1 | EQ-BDZ-00012-0 | 7 | 83 | 10.8088 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2029 | 故障站追加 | BDZ-00114 | BDZ-00012 | EQ-001-1 | EQ-BDZ-00114-0 | EQ-BDZ-00012-1 | 7 | 83 | 10.8088 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2029 | 故障站追加 | BDZ-00012 | BDZ-00155 | EQ-002-0 | EQ-BDZ-00012-0 | EQ-BDZ-00155-1 | 2 | 68 | 1.6703 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2029 | 故障站追加 | BDZ-00012 | BDZ-00155 | EQ-002-1 | EQ-BDZ-00012-1 | EQ-BDZ-00155-0 | 12 | 68 | 10.0217 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2029 | 故障站追加 | BDZ-00053 | BDZ-00013 | EQ-003-0 | EQ-BDZ-00053-1 | EQ-BDZ-00013-0 | 2 | 63 | 3.1541 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2029 | 故障站追加 | BDZ-00013 | BDZ-00053 | EQ-003-1 | EQ-BDZ-00013-1 | EQ-BDZ-00053-0 | 3 | 57 | 4.3112 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2029 | 故障站追加 | BDZ-00053 | BDZ-00013 | EQ-003-1 | EQ-BDZ-00053-0 | EQ-BDZ-00013-1 | 16 | 63 | 25.2324 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2029 | 故障站追加 | BDZ-00013 | BDZ-00076 | EQ-004-0 | EQ-BDZ-00013-0 | EQ-BDZ-00076-1 | 7 | 57 | 10.0594 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2029 | 故障站追加 | BDZ-00013 | BDZ-00076 | EQ-004-1 | EQ-BDZ-00013-1 | EQ-BDZ-00076-0 | 7 | 57 | 10.0594 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2029 | 故障站追加 | BDZ-00013 | BDZ-00106 | EQ-005-1 | EQ-BDZ-00013-1 | EQ-BDZ-00106-0 | 1 | 57 | 1.4371 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2029 | 故障站追加 | BDZ-00013 | BDZ-00183 | EQ-006-0 | EQ-BDZ-00013-0 | EQ-BDZ-00183-1 | 3 | 57 | 4.3112 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2029 | 故障站追加 | BDZ-00183 | BDZ-00013 | EQ-006-0 | EQ-BDZ-00183-1 | EQ-BDZ-00013-0 | 1 | 12 | 1.5985 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2029 | 故障站追加 | BDZ-00013 | BDZ-00183 | EQ-006-1 | EQ-BDZ-00013-1 | EQ-BDZ-00183-0 | 3 | 57 | 4.3112 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2029 | 故障站追加 | BDZ-00183 | BDZ-00013 | EQ-006-1 | EQ-BDZ-00183-0 | EQ-BDZ-00013-1 | 1 | 12 | 1.5985 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2029 | 故障站追加 | BDZ-00023 | BDZ-00074 | EQ-008-0 | EQ-BDZ-00023-0 | EQ-BDZ-00074-1 | 14 | 75 | 22.3813 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2029 | 故障站追加 | BDZ-00023 | BDZ-00154 | EQ-013-0 | EQ-BDZ-00023-0 | EQ-BDZ-00154-1 | 4 | 75 | 6.3946 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2029 | 故障站追加 | BDZ-00023 | BDZ-00154 | EQ-013-1 | EQ-BDZ-00023-1 | EQ-BDZ-00154-0 | 4 | 75 | 6.3946 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2029 | 故障站追加 | BDZ-00023 | BDZ-00175 | EQ-014-0 | EQ-BDZ-00023-0 | EQ-BDZ-00175-1 | 10 | 75 | 15.9866 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2029 | 故障站追加 | BDZ-00175 | BDZ-00023 | EQ-014-0 | EQ-BDZ-00175-1 | EQ-BDZ-00023-0 | 4 | 33 | 6.3578 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2029 | 故障站追加 | BDZ-00023 | BDZ-00175 | EQ-014-1 | EQ-BDZ-00023-1 | EQ-BDZ-00175-0 | 10 | 75 | 15.9866 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2029 | 故障站追加 | BDZ-00055 | BDZ-00024 | EQ-016-0 | EQ-BDZ-00055-1 | EQ-BDZ-00024-0 | 4 | 34 | 6.3128 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2029 | 故障站追加 | BDZ-00024 | BDZ-00055 | EQ-016-1 | EQ-BDZ-00024-1 | EQ-BDZ-00055-0 | 1 | 70 | 1.5914 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2029 | 故障站追加 | BDZ-00024 | BDZ-00062 | EQ-017-0 | EQ-BDZ-00024-0 | EQ-BDZ-00062-1 | 3 | 70 | 4.7741 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2029 | 故障站追加 | BDZ-00024 | BDZ-00062 | EQ-017-1 | EQ-BDZ-00024-1 | EQ-BDZ-00062-0 | 13 | 70 | 20.6878 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2029 | 故障站追加 | BDZ-00065 | BDZ-00024 | EQ-018-1 | EQ-BDZ-00065-0 | EQ-BDZ-00024-1 | 6 | 61 | 9.5945 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2029 | 故障站追加 | BDZ-00024 | BDZ-00110 | EQ-019-1 | EQ-BDZ-00024-1 | EQ-BDZ-00110-0 | 6 | 70 | 9.5482 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2029 | 故障站追加 | BDZ-00139 | BDZ-00024 | EQ-020-1 | EQ-BDZ-00139-0 | EQ-BDZ-00024-1 | 18 | 68 | 28.6604 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2029 | 故障站追加 | BDZ-00042 | BDZ-00055 | EQ-022-0 | EQ-BDZ-00042-0 | EQ-BDZ-00055-1 | 3 | 62 | 4.7403 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2029 | 故障站追加 | BDZ-00042 | BDZ-00062 | EQ-023-0 | EQ-BDZ-00042-0 | EQ-BDZ-00062-1 | 13 | 62 | 20.5414 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2029 | 故障站追加 | BDZ-00042 | BDZ-00062 | EQ-023-1 | EQ-BDZ-00042-1 | EQ-BDZ-00062-0 | 3 | 62 | 4.7403 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2029 | 故障站追加 | BDZ-00062 | BDZ-00042 | EQ-023-1 | EQ-BDZ-00062-0 | EQ-BDZ-00042-1 | 6 | 41 | 9.5875 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2029 | 故障站追加 | BDZ-00042 | BDZ-00154 | EQ-027-0 | EQ-BDZ-00042-0 | EQ-BDZ-00154-1 | 4 | 62 | 6.3204 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2029 | 故障站追加 | BDZ-00042 | BDZ-00154 | EQ-027-1 | EQ-BDZ-00042-1 | EQ-BDZ-00154-0 | 4 | 62 | 6.3204 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2029 | 故障站追加 | BDZ-00051 | BDZ-00074 | EQ-028-1 | EQ-BDZ-00051-1 | EQ-BDZ-00074-0 | 14 | 47 | 22.0601 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2029 | 故障站追加 | BDZ-00051 | BDZ-00092 | EQ-029-0 | EQ-BDZ-00051-0 | EQ-BDZ-00092-1 | 1 | 47 | 1.5757 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2029 | 故障站追加 | BDZ-00051 | BDZ-00115 | EQ-032-0 | EQ-BDZ-00051-0 | EQ-BDZ-00115-1 | 8 | 47 | 12.6058 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2029 | 故障站追加 | BDZ-00053 | BDZ-00076 | EQ-035-0 | EQ-BDZ-00053-0 | EQ-BDZ-00076-1 | 6 | 63 | 9.4622 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2029 | 故障站追加 | BDZ-00053 | BDZ-00076 | EQ-035-1 | EQ-BDZ-00053-1 | EQ-BDZ-00076-0 | 6 | 63 | 9.4622 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2029 | 故障站追加 | BDZ-00053 | BDZ-00106 | EQ-036-0 | EQ-BDZ-00053-0 | EQ-BDZ-00106-1 | 1 | 63 | 1.577 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2029 | 故障站追加 | BDZ-00053 | BDZ-00106 | EQ-036-1 | EQ-BDZ-00053-1 | EQ-BDZ-00106-0 | 1 | 63 | 1.577 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2029 | 故障站追加 | BDZ-00053 | BDZ-00139 | EQ-037-0 | EQ-BDZ-00053-0 | EQ-BDZ-00139-1 | 1 | 63 | 1.577 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2029 | 故障站追加 | BDZ-00062 | BDZ-00055 | EQ-038-1 | EQ-BDZ-00062-0 | EQ-BDZ-00055-1 | 10 | 41 | 15.9791 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2029 | 故障站追加 | BDZ-00115 | BDZ-00055 | EQ-040-1 | EQ-BDZ-00115-0 | EQ-BDZ-00055-1 | 11 | 54 | 17.4342 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2029 | 故障站追加 | BDZ-00148 | BDZ-00055 | EQ-041-1 | EQ-BDZ-00148-0 | EQ-BDZ-00055-1 | 8 | 76 | 12.6323 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2029 | 故障站追加 | BDZ-00151 | BDZ-00055 | EQ-042-0 | EQ-BDZ-00151-1 | EQ-BDZ-00055-0 | 11 | 94 | 17.4855 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2029 | 故障站追加 | BDZ-00151 | BDZ-00055 | EQ-042-1 | EQ-BDZ-00151-0 | EQ-BDZ-00055-1 | 11 | 94 | 17.4855 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2029 | 故障站追加 | BDZ-00103 | BDZ-00062 | EQ-044-0 | EQ-BDZ-00103-1 | EQ-BDZ-00062-0 | 10 | 48 | 15.9598 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2029 | 故障站追加 | BDZ-00148 | BDZ-00062 | EQ-045-0 | EQ-BDZ-00148-1 | EQ-BDZ-00062-0 | 10 | 76 | 15.7904 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2029 | 故障站追加 | BDZ-00148 | BDZ-00062 | EQ-045-1 | EQ-BDZ-00148-0 | EQ-BDZ-00062-1 | 13 | 76 | 20.5275 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2029 | 故障站追加 | BDZ-00062 | BDZ-00154 | EQ-047-0 | EQ-BDZ-00062-0 | EQ-BDZ-00154-1 | 4 | 41 | 6.3916 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2029 | 故障站追加 | BDZ-00062 | BDZ-00154 | EQ-047-1 | EQ-BDZ-00062-1 | EQ-BDZ-00154-0 | 4 | 41 | 6.3916 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2029 | 故障站追加 | BDZ-00065 | BDZ-00114 | EQ-049-0 | EQ-BDZ-00065-0 | EQ-BDZ-00114-1 | 7 | 61 | 11.1935 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2029 | 故障站追加 | BDZ-00065 | BDZ-00155 | EQ-051-0 | EQ-BDZ-00065-0 | EQ-BDZ-00155-1 | 7 | 61 | 11.1935 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2029 | 故障站追加 | BDZ-00065 | BDZ-00155 | EQ-051-1 | EQ-BDZ-00065-1 | EQ-BDZ-00155-0 | 4 | 61 | 6.3963 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2029 | 故障站追加 | BDZ-00155 | BDZ-00065 | EQ-051-1 | EQ-BDZ-00155-0 | EQ-BDZ-00065-1 | 16 | 39 | 25.3829 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2029 | 故障站追加 | BDZ-00114 | BDZ-00074 | EQ-054-0 | EQ-BDZ-00114-1 | EQ-BDZ-00074-0 | 14 | 83 | 21.6175 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2029 | 故障站追加 | BDZ-00114 | BDZ-00074 | EQ-054-1 | EQ-BDZ-00114-0 | EQ-BDZ-00074-1 | 14 | 83 | 21.6175 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2029 | 故障站追加 | BDZ-00139 | BDZ-00076 | EQ-060-0 | EQ-BDZ-00139-1 | EQ-BDZ-00076-0 | 6 | 68 | 9.5535 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2029 | 故障站追加 | BDZ-00139 | BDZ-00076 | EQ-060-1 | EQ-BDZ-00139-0 | EQ-BDZ-00076-1 | 6 | 68 | 9.5535 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2029 | 故障站追加 | BDZ-00103 | BDZ-00094 | EQ-066-0 | EQ-BDZ-00103-1 | EQ-BDZ-00094-0 | 3 | 48 | 4.7879 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2029 | 故障站追加 | BDZ-00103 | BDZ-00094 | EQ-066-1 | EQ-BDZ-00103-0 | EQ-BDZ-00094-1 | 2 | 48 | 3.192 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2029 | 故障站追加 | BDZ-00094 | BDZ-00175 | EQ-069-0 | EQ-BDZ-00094-0 | EQ-BDZ-00175-1 | 9 | 48 | 14.18 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2029 | 故障站追加 | BDZ-00094 | BDZ-00175 | EQ-069-1 | EQ-BDZ-00094-1 | EQ-BDZ-00175-0 | 9 | 48 | 14.18 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2029 | 故障站追加 | BDZ-00103 | BDZ-00148 | EQ-070-0 | EQ-BDZ-00103-0 | EQ-BDZ-00148-1 | 3 | 48 | 4.7879 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2029 | 故障站追加 | BDZ-00103 | BDZ-00148 | EQ-070-1 | EQ-BDZ-00103-1 | EQ-BDZ-00148-0 | 3 | 48 | 4.7879 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2029 | 故障站追加 | BDZ-00103 | BDZ-00154 | EQ-072-1 | EQ-BDZ-00103-1 | EQ-BDZ-00154-0 | 4 | 48 | 6.3839 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2029 | 故障站追加 | BDZ-00139 | BDZ-00106 | EQ-073-0 | EQ-BDZ-00139-1 | EQ-BDZ-00106-0 | 1 | 68 | 1.5922 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2029 | 故障站追加 | BDZ-00139 | BDZ-00110 | EQ-074-0 | EQ-BDZ-00139-1 | EQ-BDZ-00110-0 | 6 | 68 | 9.5535 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2029 | 故障站追加 | BDZ-00139 | BDZ-00110 | EQ-074-1 | EQ-BDZ-00139-0 | EQ-BDZ-00110-1 | 4 | 68 | 6.369 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2029 | 故障站追加 | BDZ-00115 | BDZ-00154 | EQ-077-0 | EQ-BDZ-00115-0 | EQ-BDZ-00154-1 | 4 | 54 | 6.3397 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2029 | 故障站追加 | BDZ-00115 | BDZ-00154 | EQ-077-1 | EQ-BDZ-00115-1 | EQ-BDZ-00154-0 | 1 | 54 | 1.5849 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2029 | 故障站追加 | BDZ-00115 | BDZ-00175 | EQ-078-0 | EQ-BDZ-00115-0 | EQ-BDZ-00175-1 | 10 | 54 | 15.8493 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2029 | 故障站追加 | BDZ-00115 | BDZ-00175 | EQ-078-1 | EQ-BDZ-00115-1 | EQ-BDZ-00175-0 | 10 | 54 | 15.8493 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2029 | 故障站追加 | BDZ-00148 | BDZ-00154 | EQ-080-0 | EQ-BDZ-00148-0 | EQ-BDZ-00154-1 | 4 | 76 | 6.3161 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2029 | 故障站追加 | BDZ-00148 | BDZ-00154 | EQ-080-1 | EQ-BDZ-00148-1 | EQ-BDZ-00154-0 | 4 | 76 | 6.3161 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2029 | 故障站追加 | BDZ-00151 | BDZ-00154 | EQ-081-0 | EQ-BDZ-00151-0 | EQ-BDZ-00154-1 | 4 | 94 | 6.3584 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2029 | 故障站追加 | BDZ-00151 | BDZ-00154 | EQ-081-1 | EQ-BDZ-00151-1 | EQ-BDZ-00154-0 | 4 | 94 | 6.3584 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2029 | 故障站追加 | BDZ-00151 | BDZ-00175 | EQ-082-0 | EQ-BDZ-00151-0 | EQ-BDZ-00175-1 | 10 | 94 | 15.896 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2029 | 故障站追加 | BDZ-00151 | BDZ-00175 | EQ-082-1 | EQ-BDZ-00151-1 | EQ-BDZ-00175-0 | 10 | 94 | 15.896 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2030 | 正常固定 | BDZ-00151 | BDZ-00092 | EQ-063-0 | EQ-BDZ-00151-1 | EQ-BDZ-00092-0 | 1 | 94 | 1.6471 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2030 | 正常固定 | BDZ-00151 | BDZ-00092 | EQ-063-1 | EQ-BDZ-00151-0 | EQ-BDZ-00092-1 | 1 | 94 | 1.6471 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2030 | 正常固定 | BDZ-00139 | BDZ-00106 | EQ-073-1 | EQ-BDZ-00139-0 | EQ-BDZ-00106-1 | 1 | 68 | 1.6498 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2030 | 正常固定 | BDZ-00139 | BDZ-00110 | EQ-074-1 | EQ-BDZ-00139-0 | EQ-BDZ-00110-1 | 2 | 68 | 3.2996 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2030 | 故障站追加 | BDZ-00065 | BDZ-00012 | EQ-000-1 | EQ-BDZ-00065-0 | EQ-BDZ-00012-1 | 6 | 61 | 9.9412 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2030 | 故障站追加 | BDZ-00114 | BDZ-00012 | EQ-001-0 | EQ-BDZ-00114-1 | EQ-BDZ-00012-0 | 6 | 83 | 9.5995 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2030 | 故障站追加 | BDZ-00012 | BDZ-00155 | EQ-002-0 | EQ-BDZ-00012-0 | EQ-BDZ-00155-1 | 13 | 68 | 11.7456 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2030 | 故障站追加 | BDZ-00155 | BDZ-00012 | EQ-002-1 | EQ-BDZ-00155-0 | EQ-BDZ-00012-1 | 6 | 39 | 9.8626 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2030 | 故障站追加 | BDZ-00053 | BDZ-00013 | EQ-003-0 | EQ-BDZ-00053-1 | EQ-BDZ-00013-0 | 6 | 63 | 9.8042 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2030 | 故障站追加 | BDZ-00013 | BDZ-00053 | EQ-003-1 | EQ-BDZ-00013-1 | EQ-BDZ-00053-0 | 5 | 57 | 7.445 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2030 | 故障站追加 | BDZ-00053 | BDZ-00013 | EQ-003-1 | EQ-BDZ-00053-0 | EQ-BDZ-00013-1 | 15 | 63 | 24.5104 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2030 | 故障站追加 | BDZ-00013 | BDZ-00076 | EQ-004-0 | EQ-BDZ-00013-0 | EQ-BDZ-00076-1 | 5 | 57 | 7.445 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2030 | 故障站追加 | BDZ-00076 | BDZ-00013 | EQ-004-0 | EQ-BDZ-00076-1 | EQ-BDZ-00013-0 | 1 | 24 | 1.6008 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2030 | 故障站追加 | BDZ-00013 | BDZ-00076 | EQ-004-1 | EQ-BDZ-00013-1 | EQ-BDZ-00076-0 | 5 | 57 | 7.445 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2030 | 故障站追加 | BDZ-00076 | BDZ-00013 | EQ-004-1 | EQ-BDZ-00076-0 | EQ-BDZ-00013-1 | 1 | 24 | 1.6008 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2030 | 故障站追加 | BDZ-00013 | BDZ-00106 | EQ-005-1 | EQ-BDZ-00013-1 | EQ-BDZ-00106-0 | 1 | 57 | 1.489 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2030 | 故障站追加 | BDZ-00013 | BDZ-00183 | EQ-006-0 | EQ-BDZ-00013-0 | EQ-BDZ-00183-1 | 2 | 57 | 2.978 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2030 | 故障站追加 | BDZ-00013 | BDZ-00183 | EQ-006-1 | EQ-BDZ-00013-1 | EQ-BDZ-00183-0 | 2 | 57 | 2.978 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2030 | 故障站追加 | BDZ-00051 | BDZ-00023 | EQ-007-1 | EQ-BDZ-00051-0 | EQ-BDZ-00023-1 | 7 | 47 | 11.4287 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2030 | 故障站追加 | BDZ-00023 | BDZ-00092 | EQ-009-1 | EQ-BDZ-00023-1 | EQ-BDZ-00092-0 | 1 | 75 | 1.6564 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2030 | 故障站追加 | BDZ-00023 | BDZ-00094 | EQ-010-0 | EQ-BDZ-00023-0 | EQ-BDZ-00094-1 | 3 | 75 | 4.9693 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2030 | 故障站追加 | BDZ-00023 | BDZ-00094 | EQ-010-1 | EQ-BDZ-00023-1 | EQ-BDZ-00094-0 | 3 | 75 | 4.9693 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2030 | 故障站追加 | BDZ-00023 | BDZ-00103 | EQ-011-0 | EQ-BDZ-00023-0 | EQ-BDZ-00103-1 | 3 | 75 | 4.9693 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2030 | 故障站追加 | BDZ-00023 | BDZ-00103 | EQ-011-1 | EQ-BDZ-00023-1 | EQ-BDZ-00103-0 | 3 | 75 | 4.9693 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2030 | 故障站追加 | BDZ-00023 | BDZ-00154 | EQ-013-0 | EQ-BDZ-00023-0 | EQ-BDZ-00154-1 | 4 | 75 | 6.6258 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2030 | 故障站追加 | BDZ-00023 | BDZ-00154 | EQ-013-1 | EQ-BDZ-00023-1 | EQ-BDZ-00154-0 | 4 | 75 | 6.6258 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2030 | 故障站追加 | BDZ-00023 | BDZ-00175 | EQ-014-0 | EQ-BDZ-00023-0 | EQ-BDZ-00175-1 | 9 | 75 | 14.908 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2030 | 故障站追加 | BDZ-00023 | BDZ-00175 | EQ-014-1 | EQ-BDZ-00023-1 | EQ-BDZ-00175-0 | 9 | 75 | 14.908 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2030 | 故障站追加 | BDZ-00024 | BDZ-00055 | EQ-016-1 | EQ-BDZ-00024-1 | EQ-BDZ-00055-0 | 2 | 70 | 3.2978 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2030 | 故障站追加 | BDZ-00024 | BDZ-00062 | EQ-017-1 | EQ-BDZ-00024-1 | EQ-BDZ-00062-0 | 12 | 70 | 19.7866 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2030 | 故障站追加 | BDZ-00065 | BDZ-00024 | EQ-018-0 | EQ-BDZ-00065-1 | EQ-BDZ-00024-0 | 5 | 61 | 8.2844 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2030 | 故障站追加 | BDZ-00065 | BDZ-00024 | EQ-018-1 | EQ-BDZ-00065-0 | EQ-BDZ-00024-1 | 10 | 61 | 16.5687 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2030 | 故障站追加 | BDZ-00024 | BDZ-00110 | EQ-019-0 | EQ-BDZ-00024-0 | EQ-BDZ-00110-1 | 4 | 70 | 6.5955 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2030 | 故障站追加 | BDZ-00024 | BDZ-00110 | EQ-019-1 | EQ-BDZ-00024-1 | EQ-BDZ-00110-0 | 6 | 70 | 9.8933 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2030 | 故障站追加 | BDZ-00139 | BDZ-00024 | EQ-020-1 | EQ-BDZ-00139-0 | EQ-BDZ-00024-1 | 17 | 68 | 28.0465 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2030 | 故障站追加 | BDZ-00042 | BDZ-00055 | EQ-022-1 | EQ-BDZ-00042-1 | EQ-BDZ-00055-0 | 4 | 62 | 6.5489 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2030 | 故障站追加 | BDZ-00042 | BDZ-00062 | EQ-023-0 | EQ-BDZ-00042-0 | EQ-BDZ-00062-1 | 2 | 62 | 3.2744 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2030 | 故障站追加 | BDZ-00042 | BDZ-00062 | EQ-023-1 | EQ-BDZ-00042-1 | EQ-BDZ-00062-0 | 12 | 62 | 19.6467 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2030 | 故障站追加 | BDZ-00062 | BDZ-00042 | EQ-023-1 | EQ-BDZ-00062-0 | EQ-BDZ-00042-1 | 7 | 41 | 11.5897 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2030 | 故障站追加 | BDZ-00042 | BDZ-00154 | EQ-027-0 | EQ-BDZ-00042-0 | EQ-BDZ-00154-1 | 4 | 62 | 6.5489 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2030 | 故障站追加 | BDZ-00042 | BDZ-00154 | EQ-027-1 | EQ-BDZ-00042-1 | EQ-BDZ-00154-0 | 4 | 62 | 6.5489 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2030 | 故障站追加 | BDZ-00051 | BDZ-00092 | EQ-029-0 | EQ-BDZ-00051-0 | EQ-BDZ-00092-1 | 1 | 47 | 1.6327 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2030 | 故障站追加 | BDZ-00051 | BDZ-00092 | EQ-029-1 | EQ-BDZ-00051-1 | EQ-BDZ-00092-0 | 1 | 47 | 1.6327 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2030 | 故障站追加 | BDZ-00051 | BDZ-00094 | EQ-030-1 | EQ-BDZ-00051-1 | EQ-BDZ-00094-0 | 10 | 47 | 16.3267 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2030 | 故障站追加 | BDZ-00053 | BDZ-00076 | EQ-035-0 | EQ-BDZ-00053-0 | EQ-BDZ-00076-1 | 6 | 63 | 9.8042 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2030 | 故障站追加 | BDZ-00076 | BDZ-00053 | EQ-035-0 | EQ-BDZ-00076-1 | EQ-BDZ-00053-0 | 1 | 24 | 1.6008 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2030 | 故障站追加 | BDZ-00053 | BDZ-00076 | EQ-035-1 | EQ-BDZ-00053-1 | EQ-BDZ-00076-0 | 6 | 63 | 9.8042 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2030 | 故障站追加 | BDZ-00076 | BDZ-00053 | EQ-035-1 | EQ-BDZ-00076-0 | EQ-BDZ-00053-1 | 1 | 24 | 1.6008 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2030 | 故障站追加 | BDZ-00053 | BDZ-00106 | EQ-036-1 | EQ-BDZ-00053-1 | EQ-BDZ-00106-0 | 1 | 63 | 1.634 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2030 | 故障站追加 | BDZ-00139 | BDZ-00053 | EQ-037-1 | EQ-BDZ-00139-0 | EQ-BDZ-00053-1 | 2 | 68 | 3.2996 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2030 | 故障站追加 | BDZ-00062 | BDZ-00055 | EQ-038-0 | EQ-BDZ-00062-1 | EQ-BDZ-00055-0 | 1 | 41 | 1.6557 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2030 | 故障站追加 | BDZ-00062 | BDZ-00055 | EQ-038-1 | EQ-BDZ-00062-0 | EQ-BDZ-00055-1 | 9 | 41 | 14.901 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2030 | 故障站追加 | BDZ-00055 | BDZ-00092 | EQ-039-0 | EQ-BDZ-00055-0 | EQ-BDZ-00092-1 | 1 | 34 | 1.6352 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2030 | 故障站追加 | BDZ-00055 | BDZ-00092 | EQ-039-1 | EQ-BDZ-00055-1 | EQ-BDZ-00092-0 | 1 | 34 | 1.6352 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2030 | 故障站追加 | BDZ-00055 | BDZ-00115 | EQ-040-0 | EQ-BDZ-00055-0 | EQ-BDZ-00115-1 | 4 | 34 | 6.541 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2030 | 故障站追加 | BDZ-00148 | BDZ-00055 | EQ-041-0 | EQ-BDZ-00148-1 | EQ-BDZ-00055-0 | 9 | 76 | 14.725 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2030 | 故障站追加 | BDZ-00151 | BDZ-00055 | EQ-042-0 | EQ-BDZ-00151-1 | EQ-BDZ-00055-0 | 10 | 94 | 16.4705 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2030 | 故障站追加 | BDZ-00151 | BDZ-00055 | EQ-042-1 | EQ-BDZ-00151-0 | EQ-BDZ-00055-1 | 10 | 94 | 16.4705 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2030 | 故障站追加 | BDZ-00103 | BDZ-00062 | EQ-044-0 | EQ-BDZ-00103-1 | EQ-BDZ-00062-0 | 8 | 48 | 13.2293 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2030 | 故障站追加 | BDZ-00148 | BDZ-00062 | EQ-045-0 | EQ-BDZ-00148-1 | EQ-BDZ-00062-0 | 12 | 76 | 19.6333 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2030 | 故障站追加 | BDZ-00148 | BDZ-00062 | EQ-045-1 | EQ-BDZ-00148-0 | EQ-BDZ-00062-1 | 10 | 76 | 16.3611 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2030 | 故障站追加 | BDZ-00062 | BDZ-00154 | EQ-047-0 | EQ-BDZ-00062-0 | EQ-BDZ-00154-1 | 4 | 41 | 6.6227 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2030 | 故障站追加 | BDZ-00062 | BDZ-00154 | EQ-047-1 | EQ-BDZ-00062-1 | EQ-BDZ-00154-0 | 4 | 41 | 6.6227 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2030 | 故障站追加 | BDZ-00065 | BDZ-00110 | EQ-048-0 | EQ-BDZ-00065-0 | EQ-BDZ-00110-1 | 4 | 61 | 6.6275 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2030 | 故障站追加 | BDZ-00114 | BDZ-00065 | EQ-049-0 | EQ-BDZ-00114-1 | EQ-BDZ-00065-0 | 11 | 83 | 17.5991 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2030 | 故障站追加 | BDZ-00114 | BDZ-00065 | EQ-049-1 | EQ-BDZ-00114-0 | EQ-BDZ-00065-1 | 6 | 83 | 9.5995 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2030 | 故障站追加 | BDZ-00139 | BDZ-00065 | EQ-050-0 | EQ-BDZ-00139-1 | EQ-BDZ-00065-0 | 15 | 68 | 24.747 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2030 | 故障站追加 | BDZ-00094 | BDZ-00074 | EQ-053-1 | EQ-BDZ-00094-0 | EQ-BDZ-00074-1 | 5 | 48 | 8.1625 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2030 | 故障站追加 | BDZ-00114 | BDZ-00074 | EQ-054-0 | EQ-BDZ-00114-1 | EQ-BDZ-00074-0 | 13 | 83 | 20.799 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2030 | 故障站追加 | BDZ-00115 | BDZ-00074 | EQ-055-1 | EQ-BDZ-00115-0 | EQ-BDZ-00074-1 | 11 | 54 | 18.0644 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2030 | 故障站追加 | BDZ-00155 | BDZ-00074 | EQ-057-0 | EQ-BDZ-00155-1 | EQ-BDZ-00074-0 | 4 | 39 | 6.5751 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2030 | 故障站追加 | BDZ-00155 | BDZ-00074 | EQ-057-1 | EQ-BDZ-00155-0 | EQ-BDZ-00074-1 | 13 | 39 | 21.369 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2030 | 故障站追加 | BDZ-00076 | BDZ-00106 | EQ-059-1 | EQ-BDZ-00076-1 | EQ-BDZ-00106-0 | 1 | 24 | 1.6008 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2030 | 故障站追加 | BDZ-00094 | BDZ-00092 | EQ-061-1 | EQ-BDZ-00094-0 | EQ-BDZ-00092-1 | 1 | 48 | 1.6325 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2030 | 故障站追加 | BDZ-00115 | BDZ-00092 | EQ-062-1 | EQ-BDZ-00115-0 | EQ-BDZ-00092-1 | 1 | 54 | 1.6422 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2030 | 故障站追加 | BDZ-00151 | BDZ-00092 | EQ-063-0 | EQ-BDZ-00151-1 | EQ-BDZ-00092-0 | 1 | 94 | 1.6471 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2030 | 故障站追加 | BDZ-00151 | BDZ-00092 | EQ-063-1 | EQ-BDZ-00151-0 | EQ-BDZ-00092-1 | 1 | 94 | 1.6471 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2030 | 故障站追加 | BDZ-00175 | BDZ-00092 | EQ-065-0 | EQ-BDZ-00175-1 | EQ-BDZ-00092-0 | 1 | 33 | 1.6469 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2030 | 故障站追加 | BDZ-00175 | BDZ-00092 | EQ-065-1 | EQ-BDZ-00175-0 | EQ-BDZ-00092-1 | 1 | 33 | 1.6469 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2030 | 故障站追加 | BDZ-00103 | BDZ-00094 | EQ-066-0 | EQ-BDZ-00103-1 | EQ-BDZ-00094-0 | 4 | 48 | 6.6147 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2030 | 故障站追加 | BDZ-00094 | BDZ-00154 | EQ-068-0 | EQ-BDZ-00094-0 | EQ-BDZ-00154-1 | 4 | 48 | 6.53 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2030 | 故障站追加 | BDZ-00094 | BDZ-00175 | EQ-069-0 | EQ-BDZ-00094-0 | EQ-BDZ-00175-1 | 9 | 48 | 14.6926 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2030 | 故障站追加 | BDZ-00103 | BDZ-00148 | EQ-070-1 | EQ-BDZ-00103-1 | EQ-BDZ-00148-0 | 4 | 48 | 6.6147 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2030 | 故障站追加 | BDZ-00103 | BDZ-00154 | EQ-072-1 | EQ-BDZ-00103-1 | EQ-BDZ-00154-0 | 4 | 48 | 6.6147 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2030 | 故障站追加 | BDZ-00139 | BDZ-00110 | EQ-074-1 | EQ-BDZ-00139-0 | EQ-BDZ-00110-1 | 3 | 68 | 4.9494 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2030 | 故障站追加 | BDZ-00115 | BDZ-00154 | EQ-077-0 | EQ-BDZ-00115-0 | EQ-BDZ-00154-1 | 4 | 54 | 6.5689 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2030 | 故障站追加 | BDZ-00115 | BDZ-00175 | EQ-078-0 | EQ-BDZ-00115-0 | EQ-BDZ-00175-1 | 9 | 54 | 14.78 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2030 | 故障站追加 | BDZ-00115 | BDZ-00175 | EQ-078-1 | EQ-BDZ-00115-1 | EQ-BDZ-00175-0 | 5 | 54 | 8.2111 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2030 | 故障站追加 | BDZ-00148 | BDZ-00154 | EQ-080-0 | EQ-BDZ-00148-0 | EQ-BDZ-00154-1 | 4 | 76 | 6.5444 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2030 | 故障站追加 | BDZ-00148 | BDZ-00154 | EQ-080-1 | EQ-BDZ-00148-1 | EQ-BDZ-00154-0 | 4 | 76 | 6.5444 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2030 | 故障站追加 | BDZ-00151 | BDZ-00154 | EQ-081-0 | EQ-BDZ-00151-0 | EQ-BDZ-00154-1 | 4 | 94 | 6.5882 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2030 | 故障站追加 | BDZ-00151 | BDZ-00154 | EQ-081-1 | EQ-BDZ-00151-1 | EQ-BDZ-00154-0 | 4 | 94 | 6.5882 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2030 | 故障站追加 | BDZ-00151 | BDZ-00175 | EQ-082-0 | EQ-BDZ-00151-0 | EQ-BDZ-00175-1 | 9 | 94 | 14.8235 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2030 | 故障站追加 | BDZ-00151 | BDZ-00175 | EQ-082-1 | EQ-BDZ-00151-1 | EQ-BDZ-00175-0 | 9 | 94 | 14.8235 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2030 | 故障站追加 | BDZ-00175 | BDZ-00154 | EQ-083-1 | EQ-BDZ-00175-0 | EQ-BDZ-00154-1 | 4 | 33 | 6.5876 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2031 | 正常固定 | BDZ-00151 | BDZ-00092 | CITY-TIE-0447 | ASSUMED-BDZ-00151-15 | ASSUMED-BDZ-00092-05 | 2 | 94 | 3.4282 | 新增付费候选
市区 | 弹性 | 2031 | 正常固定 | BDZ-00139 | BDZ-00110 | CITY-FEEDER-0537 | ASSUMED-BDZ-00139-21 | SIM-CITY-FEEDER-0537 | 2 | 68 | 3.4339 | 新增付费候选
市区 | 弹性 | 2031 | 正常固定 | BDZ-00151 | BDZ-00175 | CITY-TIE-0590 | ASSUMED-BDZ-00151-34 | ASSUMED-BDZ-00175-05 | 2 | 94 | 3.4282 | 新增付费候选
市区 | 弹性 | 2031 | 正常固定 | BDZ-00151 | BDZ-00092 | EQ-063-0 | EQ-BDZ-00151-1 | EQ-BDZ-00092-0 | 1 | 94 | 1.7141 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2031 | 正常固定 | BDZ-00151 | BDZ-00092 | EQ-063-1 | EQ-BDZ-00151-0 | EQ-BDZ-00092-1 | 1 | 94 | 1.7141 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2031 | 正常固定 | BDZ-00139 | BDZ-00106 | EQ-073-1 | EQ-BDZ-00139-0 | EQ-BDZ-00106-1 | 1 | 68 | 1.7169 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2031 | 正常固定 | BDZ-00139 | BDZ-00110 | EQ-074-1 | EQ-BDZ-00139-0 | EQ-BDZ-00110-1 | 2 | 68 | 3.4339 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2031 | 故障站追加 | BDZ-00065 | BDZ-00012 | EQ-000-1 | EQ-BDZ-00065-0 | EQ-BDZ-00012-1 | 5 | 61 | 8.6215 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2031 | 故障站追加 | BDZ-00114 | BDZ-00012 | EQ-001-1 | EQ-BDZ-00114-0 | EQ-BDZ-00012-1 | 6 | 83 | 9.9902 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2031 | 故障站追加 | BDZ-00012 | BDZ-00155 | EQ-002-0 | EQ-BDZ-00012-0 | EQ-BDZ-00155-1 | 11 | 68 | 11.5401 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2031 | 故障站追加 | BDZ-00155 | BDZ-00012 | EQ-002-1 | EQ-BDZ-00155-0 | EQ-BDZ-00012-1 | 5 | 39 | 8.5533 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2031 | 故障站追加 | BDZ-00053 | BDZ-00013 | EQ-003-0 | EQ-BDZ-00053-1 | EQ-BDZ-00013-0 | 12 | 63 | 20.4063 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2031 | 故障站追加 | BDZ-00053 | BDZ-00013 | EQ-003-1 | EQ-BDZ-00053-0 | EQ-BDZ-00013-1 | 13 | 63 | 22.1069 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2031 | 故障站追加 | BDZ-00076 | BDZ-00013 | EQ-004-0 | EQ-BDZ-00076-1 | EQ-BDZ-00013-0 | 10 | 24 | 16.6597 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2031 | 故障站追加 | BDZ-00076 | BDZ-00013 | EQ-004-1 | EQ-BDZ-00076-0 | EQ-BDZ-00013-1 | 3 | 24 | 4.9979 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2031 | 故障站追加 | BDZ-00183 | BDZ-00013 | EQ-006-1 | EQ-BDZ-00183-0 | EQ-BDZ-00013-1 | 4 | 12 | 6.8946 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2031 | 故障站追加 | BDZ-00023 | BDZ-00074 | EQ-008-1 | EQ-BDZ-00023-1 | EQ-BDZ-00074-0 | 5 | 75 | 8.6193 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2031 | 故障站追加 | BDZ-00023 | BDZ-00094 | EQ-010-1 | EQ-BDZ-00023-1 | EQ-BDZ-00094-0 | 8 | 75 | 13.7909 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2031 | 故障站追加 | BDZ-00023 | BDZ-00103 | EQ-011-0 | EQ-BDZ-00023-0 | EQ-BDZ-00103-1 | 1 | 75 | 1.7239 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2031 | 故障站追加 | BDZ-00023 | BDZ-00103 | EQ-011-1 | EQ-BDZ-00023-1 | EQ-BDZ-00103-0 | 6 | 75 | 10.3431 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2031 | 故障站追加 | BDZ-00103 | BDZ-00023 | EQ-011-1 | EQ-BDZ-00103-0 | EQ-BDZ-00023-1 | 7 | 48 | 12.0468 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2031 | 故障站追加 | BDZ-00023 | BDZ-00154 | EQ-013-1 | EQ-BDZ-00023-1 | EQ-BDZ-00154-0 | 3 | 75 | 5.1716 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2031 | 故障站追加 | BDZ-00023 | BDZ-00175 | EQ-014-1 | EQ-BDZ-00023-1 | EQ-BDZ-00175-0 | 8 | 75 | 13.7909 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2031 | 故障站追加 | BDZ-00024 | BDZ-00055 | EQ-016-1 | EQ-BDZ-00024-1 | EQ-BDZ-00055-0 | 8 | 70 | 13.7279 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2031 | 故障站追加 | BDZ-00024 | BDZ-00062 | EQ-017-1 | EQ-BDZ-00024-1 | EQ-BDZ-00062-0 | 7 | 70 | 12.012 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2031 | 故障站追加 | BDZ-00024 | BDZ-00065 | EQ-018-0 | EQ-BDZ-00024-0 | EQ-BDZ-00065-1 | 6 | 70 | 10.296 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2031 | 故障站追加 | BDZ-00065 | BDZ-00024 | EQ-018-0 | EQ-BDZ-00065-1 | EQ-BDZ-00024-0 | 10 | 61 | 17.2431 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2031 | 故障站追加 | BDZ-00024 | BDZ-00110 | EQ-019-1 | EQ-BDZ-00024-1 | EQ-BDZ-00110-0 | 5 | 70 | 8.58 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2031 | 故障站追加 | BDZ-00139 | BDZ-00024 | EQ-020-1 | EQ-BDZ-00139-0 | EQ-BDZ-00024-1 | 16 | 68 | 27.471 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2031 | 故障站追加 | BDZ-00042 | BDZ-00055 | EQ-022-0 | EQ-BDZ-00042-0 | EQ-BDZ-00055-1 | 3 | 62 | 5.1116 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2031 | 故障站追加 | BDZ-00055 | BDZ-00042 | EQ-022-0 | EQ-BDZ-00055-1 | EQ-BDZ-00042-0 | 7 | 34 | 11.9126 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2031 | 故障站追加 | BDZ-00042 | BDZ-00062 | EQ-023-0 | EQ-BDZ-00042-0 | EQ-BDZ-00062-1 | 8 | 62 | 13.6308 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2031 | 故障站追加 | BDZ-00062 | BDZ-00042 | EQ-023-0 | EQ-BDZ-00062-1 | EQ-BDZ-00042-0 | 9 | 41 | 15.5074 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2031 | 故障站追加 | BDZ-00042 | BDZ-00062 | EQ-023-1 | EQ-BDZ-00042-1 | EQ-BDZ-00062-0 | 4 | 62 | 6.8154 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2031 | 故障站追加 | BDZ-00103 | BDZ-00042 | EQ-024-1 | EQ-BDZ-00103-0 | EQ-BDZ-00042-1 | 6 | 48 | 10.3258 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2031 | 故障站追加 | BDZ-00148 | BDZ-00042 | EQ-025-0 | EQ-BDZ-00148-1 | EQ-BDZ-00042-0 | 2 | 76 | 3.4054 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2031 | 故障站追加 | BDZ-00042 | BDZ-00154 | EQ-027-0 | EQ-BDZ-00042-0 | EQ-BDZ-00154-1 | 3 | 62 | 5.1116 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2031 | 故障站追加 | BDZ-00051 | BDZ-00074 | EQ-028-0 | EQ-BDZ-00051-0 | EQ-BDZ-00074-1 | 5 | 47 | 8.4956 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2031 | 故障站追加 | BDZ-00051 | BDZ-00074 | EQ-028-1 | EQ-BDZ-00051-1 | EQ-BDZ-00074-0 | 11 | 47 | 18.6903 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2031 | 故障站追加 | BDZ-00103 | BDZ-00051 | EQ-031-0 | EQ-BDZ-00103-1 | EQ-BDZ-00051-0 | 1 | 48 | 1.721 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2031 | 故障站追加 | BDZ-00051 | BDZ-00103 | EQ-031-1 | EQ-BDZ-00051-1 | EQ-BDZ-00103-0 | 4 | 47 | 6.7965 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2031 | 故障站追加 | BDZ-00103 | BDZ-00051 | EQ-031-1 | EQ-BDZ-00103-0 | EQ-BDZ-00051-1 | 7 | 48 | 12.0468 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2031 | 故障站追加 | BDZ-00053 | BDZ-00076 | EQ-035-0 | EQ-BDZ-00053-0 | EQ-BDZ-00076-1 | 5 | 63 | 8.5026 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2031 | 故障站追加 | BDZ-00053 | BDZ-00076 | EQ-035-1 | EQ-BDZ-00053-1 | EQ-BDZ-00076-0 | 5 | 63 | 8.5026 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2031 | 故障站追加 | BDZ-00053 | BDZ-00106 | EQ-036-1 | EQ-BDZ-00053-1 | EQ-BDZ-00106-0 | 1 | 63 | 1.7005 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2031 | 故障站追加 | BDZ-00062 | BDZ-00055 | EQ-038-0 | EQ-BDZ-00062-1 | EQ-BDZ-00055-0 | 8 | 41 | 13.7844 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2031 | 故障站追加 | BDZ-00062 | BDZ-00055 | EQ-038-1 | EQ-BDZ-00062-0 | EQ-BDZ-00055-1 | 2 | 41 | 3.4461 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2031 | 故障站追加 | BDZ-00115 | BDZ-00055 | EQ-040-1 | EQ-BDZ-00115-0 | EQ-BDZ-00055-1 | 3 | 54 | 5.1272 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2031 | 故障站追加 | BDZ-00148 | BDZ-00055 | EQ-041-1 | EQ-BDZ-00148-0 | EQ-BDZ-00055-1 | 4 | 76 | 6.8108 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2031 | 故障站追加 | BDZ-00151 | BDZ-00055 | EQ-042-1 | EQ-BDZ-00151-0 | EQ-BDZ-00055-1 | 8 | 94 | 13.7127 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2031 | 故障站追加 | BDZ-00148 | BDZ-00062 | EQ-045-0 | EQ-BDZ-00148-1 | EQ-BDZ-00062-0 | 5 | 76 | 8.5135 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2031 | 故障站追加 | BDZ-00148 | BDZ-00062 | EQ-045-1 | EQ-BDZ-00148-0 | EQ-BDZ-00062-1 | 11 | 76 | 18.7296 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2031 | 故障站追加 | BDZ-00151 | BDZ-00062 | EQ-046-0 | EQ-BDZ-00151-1 | EQ-BDZ-00062-0 | 10 | 94 | 17.1408 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2031 | 故障站追加 | BDZ-00151 | BDZ-00062 | EQ-046-1 | EQ-BDZ-00151-0 | EQ-BDZ-00062-1 | 10 | 94 | 17.1408 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2031 | 故障站追加 | BDZ-00062 | BDZ-00154 | EQ-047-0 | EQ-BDZ-00062-0 | EQ-BDZ-00154-1 | 3 | 41 | 5.1691 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2031 | 故障站追加 | BDZ-00062 | BDZ-00154 | EQ-047-1 | EQ-BDZ-00062-1 | EQ-BDZ-00154-0 | 3 | 41 | 5.1691 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2031 | 故障站追加 | BDZ-00065 | BDZ-00110 | EQ-048-0 | EQ-BDZ-00065-0 | EQ-BDZ-00110-1 | 3 | 61 | 5.1729 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2031 | 故障站追加 | BDZ-00065 | BDZ-00114 | EQ-049-1 | EQ-BDZ-00065-1 | EQ-BDZ-00114-0 | 9 | 61 | 15.5187 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2031 | 故障站追加 | BDZ-00114 | BDZ-00065 | EQ-049-1 | EQ-BDZ-00114-0 | EQ-BDZ-00065-1 | 12 | 83 | 19.9804 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2031 | 故障站追加 | BDZ-00155 | BDZ-00065 | EQ-051-1 | EQ-BDZ-00155-0 | EQ-BDZ-00065-1 | 1 | 39 | 1.7107 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2031 | 故障站追加 | BDZ-00094 | BDZ-00074 | EQ-053-1 | EQ-BDZ-00094-0 | EQ-BDZ-00074-1 | 9 | 48 | 15.2905 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2031 | 故障站追加 | BDZ-00114 | BDZ-00074 | EQ-054-1 | EQ-BDZ-00114-0 | EQ-BDZ-00074-1 | 12 | 83 | 19.9804 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2031 | 故障站追加 | BDZ-00115 | BDZ-00074 | EQ-055-1 | EQ-BDZ-00115-0 | EQ-BDZ-00074-1 | 11 | 54 | 18.7996 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2031 | 故障站追加 | BDZ-00155 | BDZ-00074 | EQ-057-0 | EQ-BDZ-00155-1 | EQ-BDZ-00074-0 | 8 | 39 | 13.6854 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2031 | 故障站追加 | BDZ-00155 | BDZ-00074 | EQ-057-1 | EQ-BDZ-00155-0 | EQ-BDZ-00074-1 | 11 | 39 | 18.8174 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2031 | 故障站追加 | BDZ-00175 | BDZ-00074 | EQ-058-1 | EQ-BDZ-00175-0 | EQ-BDZ-00074-1 | 8 | 33 | 13.7114 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2031 | 故障站追加 | BDZ-00139 | BDZ-00076 | EQ-060-0 | EQ-BDZ-00139-1 | EQ-BDZ-00076-0 | 5 | 68 | 8.5847 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2031 | 故障站追加 | BDZ-00139 | BDZ-00076 | EQ-060-1 | EQ-BDZ-00139-0 | EQ-BDZ-00076-1 | 5 | 68 | 8.5847 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2031 | 故障站追加 | BDZ-00094 | BDZ-00154 | EQ-068-0 | EQ-BDZ-00094-0 | EQ-BDZ-00154-1 | 3 | 48 | 5.0968 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2031 | 故障站追加 | BDZ-00094 | BDZ-00175 | EQ-069-0 | EQ-BDZ-00094-0 | EQ-BDZ-00175-1 | 8 | 48 | 13.5916 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2031 | 故障站追加 | BDZ-00094 | BDZ-00175 | EQ-069-1 | EQ-BDZ-00094-1 | EQ-BDZ-00175-0 | 5 | 48 | 8.4947 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2031 | 故障站追加 | BDZ-00148 | BDZ-00103 | EQ-070-1 | EQ-BDZ-00148-0 | EQ-BDZ-00103-1 | 7 | 76 | 11.9189 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2031 | 故障站追加 | BDZ-00139 | BDZ-00106 | EQ-073-0 | EQ-BDZ-00139-1 | EQ-BDZ-00106-0 | 1 | 68 | 1.7169 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2031 | 故障站追加 | BDZ-00139 | BDZ-00110 | EQ-074-0 | EQ-BDZ-00139-1 | EQ-BDZ-00110-0 | 5 | 68 | 8.5847 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2031 | 故障站追加 | BDZ-00139 | BDZ-00110 | EQ-074-1 | EQ-BDZ-00139-0 | EQ-BDZ-00110-1 | 3 | 68 | 5.1508 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2031 | 故障站追加 | BDZ-00114 | BDZ-00155 | EQ-075-1 | EQ-BDZ-00114-1 | EQ-BDZ-00155-0 | 8 | 83 | 13.3203 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2031 | 故障站追加 | BDZ-00155 | BDZ-00114 | EQ-075-1 | EQ-BDZ-00155-0 | EQ-BDZ-00114-1 | 1 | 39 | 1.7107 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2031 | 故障站追加 | BDZ-00151 | BDZ-00115 | EQ-076-0 | EQ-BDZ-00151-1 | EQ-BDZ-00115-0 | 1 | 94 | 1.7141 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2031 | 故障站追加 | BDZ-00115 | BDZ-00154 | EQ-077-0 | EQ-BDZ-00115-0 | EQ-BDZ-00154-1 | 3 | 54 | 5.1272 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2031 | 故障站追加 | BDZ-00115 | BDZ-00154 | EQ-077-1 | EQ-BDZ-00115-1 | EQ-BDZ-00154-0 | 2 | 54 | 3.4181 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2031 | 故障站追加 | BDZ-00115 | BDZ-00175 | EQ-078-0 | EQ-BDZ-00115-0 | EQ-BDZ-00175-1 | 8 | 54 | 13.6724 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2031 | 故障站追加 | BDZ-00115 | BDZ-00175 | EQ-078-1 | EQ-BDZ-00115-1 | EQ-BDZ-00175-0 | 8 | 54 | 13.6724 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2031 | 故障站追加 | BDZ-00148 | BDZ-00154 | EQ-080-0 | EQ-BDZ-00148-0 | EQ-BDZ-00154-1 | 3 | 76 | 5.1081 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2031 | 故障站追加 | BDZ-00151 | BDZ-00154 | EQ-081-0 | EQ-BDZ-00151-0 | EQ-BDZ-00154-1 | 3 | 94 | 5.1422 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2031 | 故障站追加 | BDZ-00151 | BDZ-00175 | EQ-082-0 | EQ-BDZ-00151-0 | EQ-BDZ-00175-1 | 8 | 94 | 13.7127 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2031 | 故障站追加 | BDZ-00151 | BDZ-00175 | EQ-082-1 | EQ-BDZ-00151-1 | EQ-BDZ-00175-0 | 4 | 94 | 6.8563 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2032 | 正常固定 | BDZ-00139 | BDZ-00076 | CITY-FEEDER-0429 | ASSUMED-BDZ-00139-13 | SIM-CITY-FEEDER-0429 | 2 | 68 | 3.573 | 新增付费候选
市区 | 弹性 | 2032 | 正常固定 | BDZ-00151 | BDZ-00092 | CITY-TIE-0445 | ASSUMED-BDZ-00151-13 | ASSUMED-BDZ-00092-03 | 2 | 94 | 3.567 | 新增付费候选
市区 | 弹性 | 2032 | 正常固定 | BDZ-00151 | BDZ-00092 | CITY-TIE-0447 | ASSUMED-BDZ-00151-15 | ASSUMED-BDZ-00092-05 | 2 | 94 | 3.567 | 新增付费候选
市区 | 弹性 | 2032 | 正常固定 | BDZ-00151 | BDZ-00092 | CITY-TIE-0448 | ASSUMED-BDZ-00151-16 | ASSUMED-BDZ-00092-06 | 2 | 94 | 3.567 | 新增付费候选
市区 | 弹性 | 2032 | 正常固定 | BDZ-00139 | BDZ-00110 | CITY-FEEDER-0537 | ASSUMED-BDZ-00139-21 | SIM-CITY-FEEDER-0537 | 2 | 68 | 3.573 | 新增付费候选
市区 | 弹性 | 2032 | 正常固定 | BDZ-00151 | BDZ-00175 | CITY-TIE-0590 | ASSUMED-BDZ-00151-34 | ASSUMED-BDZ-00175-05 | 2 | 94 | 3.567 | 新增付费候选
市区 | 弹性 | 2032 | 正常固定 | BDZ-00151 | BDZ-00092 | EQ-063-1 | EQ-BDZ-00151-0 | EQ-BDZ-00092-1 | 1 | 94 | 1.7835 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2032 | 正常固定 | BDZ-00139 | BDZ-00106 | EQ-073-1 | EQ-BDZ-00139-0 | EQ-BDZ-00106-1 | 1 | 68 | 1.7865 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2032 | 正常固定 | BDZ-00139 | BDZ-00110 | EQ-074-1 | EQ-BDZ-00139-0 | EQ-BDZ-00110-1 | 2 | 68 | 3.573 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2032 | 故障站追加 | BDZ-00012 | BDZ-00114 | CITY-TIE-0010 | ASSUMED-BDZ-00012-08 | ASSUMED-BDZ-00114-04 | 3 | 68 | 3.5828 | 新增付费候选
市区 | 弹性 | 2032 | 故障站追加 | BDZ-00114 | BDZ-00012 | CITY-TIE-0010 | ASSUMED-BDZ-00114-04 | ASSUMED-BDZ-00012-08 | 2 | 83 | 3.4649 | 新增付费候选
市区 | 弹性 | 2032 | 故障站追加 | BDZ-00012 | BDZ-00114 | CITY-FEEDER-0012 | ASSUMED-BDZ-00012-06 | SIM-CITY-FEEDER-0012 | 5 | 68 | 5.9714 | 新增付费候选
市区 | 弹性 | 2032 | 故障站追加 | BDZ-00024 | BDZ-00062 | CITY-TIE-0125 | ASSUMED-BDZ-00024-11 | ASSUMED-BDZ-00062-03 | 2 | 70 | 3.571 | 新增付费候选
市区 | 弹性 | 2032 | 故障站追加 | BDZ-00062 | BDZ-00024 | CITY-TIE-0125 | ASSUMED-BDZ-00062-03 | ASSUMED-BDZ-00024-11 | 1 | 41 | 1.7928 | 新增付费候选
市区 | 弹性 | 2032 | 故障站追加 | BDZ-00012 | BDZ-00065 | EQ-000-0 | EQ-BDZ-00012-0 | EQ-BDZ-00065-1 | 10 | 68 | 11.9428 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2032 | 故障站追加 | BDZ-00065 | BDZ-00012 | EQ-000-0 | EQ-BDZ-00065-1 | EQ-BDZ-00012-0 | 2 | 61 | 3.5883 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2032 | 故障站追加 | BDZ-00065 | BDZ-00012 | EQ-000-1 | EQ-BDZ-00065-0 | EQ-BDZ-00012-1 | 5 | 61 | 8.9707 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2032 | 故障站追加 | BDZ-00114 | BDZ-00012 | EQ-001-1 | EQ-BDZ-00114-0 | EQ-BDZ-00012-1 | 5 | 83 | 8.6624 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2032 | 故障站追加 | BDZ-00155 | BDZ-00012 | EQ-002-0 | EQ-BDZ-00155-1 | EQ-BDZ-00012-0 | 5 | 39 | 8.8998 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2032 | 故障站追加 | BDZ-00053 | BDZ-00013 | EQ-003-0 | EQ-BDZ-00053-1 | EQ-BDZ-00013-0 | 10 | 63 | 17.694 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2032 | 故障站追加 | BDZ-00053 | BDZ-00013 | EQ-003-1 | EQ-BDZ-00053-0 | EQ-BDZ-00013-1 | 12 | 63 | 21.2328 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2032 | 故障站追加 | BDZ-00076 | BDZ-00013 | EQ-004-1 | EQ-BDZ-00076-0 | EQ-BDZ-00013-1 | 5 | 24 | 8.6672 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2032 | 故障站追加 | BDZ-00051 | BDZ-00023 | EQ-007-0 | EQ-BDZ-00051-1 | EQ-BDZ-00023-0 | 1 | 47 | 1.7679 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2032 | 故障站追加 | BDZ-00023 | BDZ-00074 | EQ-008-1 | EQ-BDZ-00023-1 | EQ-BDZ-00074-0 | 10 | 75 | 17.9368 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2032 | 故障站追加 | BDZ-00023 | BDZ-00092 | EQ-009-1 | EQ-BDZ-00023-1 | EQ-BDZ-00092-0 | 1 | 75 | 1.7937 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2032 | 故障站追加 | BDZ-00023 | BDZ-00094 | EQ-010-0 | EQ-BDZ-00023-0 | EQ-BDZ-00094-1 | 1 | 75 | 1.7937 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2032 | 故障站追加 | BDZ-00023 | BDZ-00103 | EQ-011-0 | EQ-BDZ-00023-0 | EQ-BDZ-00103-1 | 5 | 75 | 8.9684 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2032 | 故障站追加 | BDZ-00023 | BDZ-00115 | EQ-012-0 | EQ-BDZ-00023-0 | EQ-BDZ-00115-1 | 6 | 75 | 10.7621 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2032 | 故障站追加 | BDZ-00023 | BDZ-00154 | EQ-013-1 | EQ-BDZ-00023-1 | EQ-BDZ-00154-0 | 3 | 75 | 5.381 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2032 | 故障站追加 | BDZ-00023 | BDZ-00175 | EQ-014-1 | EQ-BDZ-00023-1 | EQ-BDZ-00175-0 | 7 | 75 | 12.5557 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2032 | 故障站追加 | BDZ-00024 | BDZ-00042 | EQ-015-0 | EQ-BDZ-00024-0 | EQ-BDZ-00042-1 | 9 | 70 | 16.0695 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2032 | 故障站追加 | BDZ-00024 | BDZ-00055 | EQ-016-0 | EQ-BDZ-00024-0 | EQ-BDZ-00055-1 | 7 | 70 | 12.4985 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2032 | 故障站追加 | BDZ-00024 | BDZ-00055 | EQ-016-1 | EQ-BDZ-00024-1 | EQ-BDZ-00055-0 | 1 | 70 | 1.7855 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2032 | 故障站追加 | BDZ-00024 | BDZ-00062 | EQ-017-0 | EQ-BDZ-00024-0 | EQ-BDZ-00062-1 | 1 | 70 | 1.7855 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2032 | 故障站追加 | BDZ-00024 | BDZ-00065 | EQ-018-0 | EQ-BDZ-00024-0 | EQ-BDZ-00065-1 | 1 | 70 | 1.7855 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2032 | 故障站追加 | BDZ-00024 | BDZ-00110 | EQ-019-0 | EQ-BDZ-00024-0 | EQ-BDZ-00110-1 | 2 | 70 | 3.571 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2032 | 故障站追加 | BDZ-00024 | BDZ-00110 | EQ-019-1 | EQ-BDZ-00024-1 | EQ-BDZ-00110-0 | 4 | 70 | 7.142 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2032 | 故障站追加 | BDZ-00139 | BDZ-00024 | EQ-020-0 | EQ-BDZ-00139-1 | EQ-BDZ-00024-0 | 1 | 68 | 1.7865 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2032 | 故障站追加 | BDZ-00139 | BDZ-00024 | EQ-020-1 | EQ-BDZ-00139-0 | EQ-BDZ-00024-1 | 15 | 68 | 26.7972 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2032 | 故障站追加 | BDZ-00042 | BDZ-00055 | EQ-022-1 | EQ-BDZ-00042-1 | EQ-BDZ-00055-0 | 8 | 62 | 14.1829 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2032 | 故障站追加 | BDZ-00062 | BDZ-00042 | EQ-023-0 | EQ-BDZ-00062-1 | EQ-BDZ-00042-0 | 10 | 41 | 17.9284 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2032 | 故障站追加 | BDZ-00042 | BDZ-00062 | EQ-023-1 | EQ-BDZ-00042-1 | EQ-BDZ-00062-0 | 9 | 62 | 15.9558 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2032 | 故障站追加 | BDZ-00103 | BDZ-00042 | EQ-024-0 | EQ-BDZ-00103-1 | EQ-BDZ-00042-0 | 8 | 48 | 14.3254 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2032 | 故障站追加 | BDZ-00148 | BDZ-00042 | EQ-025-1 | EQ-BDZ-00148-0 | EQ-BDZ-00042-1 | 5 | 76 | 8.8583 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2032 | 故障站追加 | BDZ-00151 | BDZ-00042 | EQ-026-0 | EQ-BDZ-00151-1 | EQ-BDZ-00042-0 | 8 | 94 | 14.2681 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2032 | 故障站追加 | BDZ-00042 | BDZ-00154 | EQ-027-1 | EQ-BDZ-00042-1 | EQ-BDZ-00154-0 | 3 | 62 | 5.3186 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2032 | 故障站追加 | BDZ-00051 | BDZ-00074 | EQ-028-0 | EQ-BDZ-00051-0 | EQ-BDZ-00074-1 | 1 | 47 | 1.7679 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2032 | 故障站追加 | BDZ-00051 | BDZ-00074 | EQ-028-1 | EQ-BDZ-00051-1 | EQ-BDZ-00074-0 | 9 | 47 | 15.9114 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2032 | 故障站追加 | BDZ-00051 | BDZ-00115 | EQ-032-0 | EQ-BDZ-00051-0 | EQ-BDZ-00115-1 | 9 | 47 | 15.9114 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2032 | 故障站追加 | BDZ-00051 | BDZ-00175 | EQ-034-0 | EQ-BDZ-00051-0 | EQ-BDZ-00175-1 | 1 | 47 | 1.7679 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2032 | 故障站追加 | BDZ-00053 | BDZ-00076 | EQ-035-0 | EQ-BDZ-00053-0 | EQ-BDZ-00076-1 | 4 | 63 | 7.0776 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2032 | 故障站追加 | BDZ-00053 | BDZ-00076 | EQ-035-1 | EQ-BDZ-00053-1 | EQ-BDZ-00076-0 | 4 | 63 | 7.0776 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2032 | 故障站追加 | BDZ-00053 | BDZ-00106 | EQ-036-1 | EQ-BDZ-00053-1 | EQ-BDZ-00106-0 | 1 | 63 | 1.7694 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2032 | 故障站追加 | BDZ-00139 | BDZ-00053 | EQ-037-0 | EQ-BDZ-00139-1 | EQ-BDZ-00053-0 | 4 | 68 | 7.1459 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2032 | 故障站追加 | BDZ-00062 | BDZ-00055 | EQ-038-0 | EQ-BDZ-00062-1 | EQ-BDZ-00055-0 | 7 | 41 | 12.5499 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2032 | 故障站追加 | BDZ-00055 | BDZ-00115 | EQ-040-1 | EQ-BDZ-00055-1 | EQ-BDZ-00115-0 | 6 | 34 | 10.6244 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2032 | 故障站追加 | BDZ-00115 | BDZ-00055 | EQ-040-1 | EQ-BDZ-00115-0 | EQ-BDZ-00055-1 | 5 | 54 | 8.8914 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2032 | 故障站追加 | BDZ-00148 | BDZ-00055 | EQ-041-1 | EQ-BDZ-00148-0 | EQ-BDZ-00055-1 | 8 | 76 | 14.1733 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2032 | 故障站追加 | BDZ-00151 | BDZ-00055 | EQ-042-0 | EQ-BDZ-00151-1 | EQ-BDZ-00055-0 | 7 | 94 | 12.4845 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2032 | 故障站追加 | BDZ-00055 | BDZ-00175 | EQ-043-0 | EQ-BDZ-00055-0 | EQ-BDZ-00175-1 | 2 | 34 | 3.5415 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2032 | 故障站追加 | BDZ-00103 | BDZ-00062 | EQ-044-0 | EQ-BDZ-00103-1 | EQ-BDZ-00062-0 | 9 | 48 | 16.1161 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2032 | 故障站追加 | BDZ-00062 | BDZ-00148 | EQ-045-0 | EQ-BDZ-00062-0 | EQ-BDZ-00148-1 | 4 | 41 | 7.1714 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2032 | 故障站追加 | BDZ-00148 | BDZ-00062 | EQ-045-0 | EQ-BDZ-00148-1 | EQ-BDZ-00062-0 | 8 | 76 | 14.1733 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2032 | 故障站追加 | BDZ-00148 | BDZ-00062 | EQ-045-1 | EQ-BDZ-00148-0 | EQ-BDZ-00062-1 | 9 | 76 | 15.9449 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2032 | 故障站追加 | BDZ-00151 | BDZ-00062 | EQ-046-0 | EQ-BDZ-00151-1 | EQ-BDZ-00062-0 | 9 | 94 | 16.0516 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2032 | 故障站追加 | BDZ-00151 | BDZ-00062 | EQ-046-1 | EQ-BDZ-00151-0 | EQ-BDZ-00062-1 | 5 | 94 | 8.9175 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2032 | 故障站追加 | BDZ-00062 | BDZ-00154 | EQ-047-1 | EQ-BDZ-00062-1 | EQ-BDZ-00154-0 | 3 | 41 | 5.3785 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2032 | 故障站追加 | BDZ-00065 | BDZ-00110 | EQ-048-0 | EQ-BDZ-00065-0 | EQ-BDZ-00110-1 | 2 | 61 | 3.5883 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2032 | 故障站追加 | BDZ-00065 | BDZ-00110 | EQ-048-1 | EQ-BDZ-00065-1 | EQ-BDZ-00110-0 | 4 | 61 | 7.1766 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2032 | 故障站追加 | BDZ-00114 | BDZ-00065 | EQ-049-0 | EQ-BDZ-00114-1 | EQ-BDZ-00065-0 | 12 | 83 | 20.7897 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2032 | 故障站追加 | BDZ-00065 | BDZ-00114 | EQ-049-1 | EQ-BDZ-00065-1 | EQ-BDZ-00114-0 | 5 | 61 | 8.9707 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2032 | 故障站追加 | BDZ-00139 | BDZ-00065 | EQ-050-0 | EQ-BDZ-00139-1 | EQ-BDZ-00065-0 | 12 | 68 | 21.4378 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2032 | 故障站追加 | BDZ-00065 | BDZ-00155 | EQ-051-0 | EQ-BDZ-00065-0 | EQ-BDZ-00155-1 | 1 | 61 | 1.7941 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2032 | 故障站追加 | BDZ-00155 | BDZ-00065 | EQ-051-0 | EQ-BDZ-00155-1 | EQ-BDZ-00065-0 | 4 | 39 | 7.1198 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2032 | 故障站追加 | BDZ-00065 | BDZ-00155 | EQ-051-1 | EQ-BDZ-00065-1 | EQ-BDZ-00155-0 | 9 | 61 | 16.1473 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2032 | 故障站追加 | BDZ-00155 | BDZ-00065 | EQ-051-1 | EQ-BDZ-00155-0 | EQ-BDZ-00065-1 | 4 | 39 | 7.1198 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2032 | 故障站追加 | BDZ-00094 | BDZ-00074 | EQ-053-0 | EQ-BDZ-00094-1 | EQ-BDZ-00074-0 | 2 | 48 | 3.5355 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2032 | 故障站追加 | BDZ-00094 | BDZ-00074 | EQ-053-1 | EQ-BDZ-00094-0 | EQ-BDZ-00074-1 | 10 | 48 | 17.6776 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2032 | 故障站追加 | BDZ-00114 | BDZ-00074 | EQ-054-0 | EQ-BDZ-00114-1 | EQ-BDZ-00074-0 | 1 | 83 | 1.7325 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2032 | 故障站追加 | BDZ-00114 | BDZ-00074 | EQ-054-1 | EQ-BDZ-00114-0 | EQ-BDZ-00074-1 | 10 | 83 | 17.3247 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2032 | 故障站追加 | BDZ-00115 | BDZ-00074 | EQ-055-1 | EQ-BDZ-00115-0 | EQ-BDZ-00074-1 | 10 | 54 | 17.7827 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2032 | 故障站追加 | BDZ-00155 | BDZ-00074 | EQ-057-0 | EQ-BDZ-00155-1 | EQ-BDZ-00074-0 | 10 | 39 | 17.7996 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2032 | 故障站追加 | BDZ-00155 | BDZ-00074 | EQ-057-1 | EQ-BDZ-00155-0 | EQ-BDZ-00074-1 | 2 | 39 | 3.5599 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2032 | 故障站追加 | BDZ-00175 | BDZ-00074 | EQ-058-1 | EQ-BDZ-00175-0 | EQ-BDZ-00074-1 | 9 | 33 | 16.0501 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2032 | 故障站追加 | BDZ-00151 | BDZ-00092 | EQ-063-0 | EQ-BDZ-00151-1 | EQ-BDZ-00092-0 | 1 | 94 | 1.7835 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2032 | 故障站追加 | BDZ-00094 | BDZ-00103 | EQ-066-1 | EQ-BDZ-00094-1 | EQ-BDZ-00103-0 | 2 | 48 | 3.5355 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2032 | 故障站追加 | BDZ-00094 | BDZ-00154 | EQ-068-0 | EQ-BDZ-00094-0 | EQ-BDZ-00154-1 | 3 | 48 | 5.3033 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2032 | 故障站追加 | BDZ-00094 | BDZ-00175 | EQ-069-0 | EQ-BDZ-00094-0 | EQ-BDZ-00175-1 | 7 | 48 | 12.3743 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2032 | 故障站追加 | BDZ-00151 | BDZ-00103 | EQ-071-0 | EQ-BDZ-00151-1 | EQ-BDZ-00103-0 | 1 | 94 | 1.7835 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2032 | 故障站追加 | BDZ-00151 | BDZ-00103 | EQ-071-1 | EQ-BDZ-00151-0 | EQ-BDZ-00103-1 | 2 | 94 | 3.567 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2032 | 故障站追加 | BDZ-00103 | BDZ-00154 | EQ-072-0 | EQ-BDZ-00103-0 | EQ-BDZ-00154-1 | 2 | 48 | 3.5813 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2032 | 故障站追加 | BDZ-00103 | BDZ-00154 | EQ-072-1 | EQ-BDZ-00103-1 | EQ-BDZ-00154-0 | 3 | 48 | 5.372 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2032 | 故障站追加 | BDZ-00139 | BDZ-00110 | EQ-074-1 | EQ-BDZ-00139-0 | EQ-BDZ-00110-1 | 2 | 68 | 3.573 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2032 | 故障站追加 | BDZ-00114 | BDZ-00155 | EQ-075-0 | EQ-BDZ-00114-0 | EQ-BDZ-00155-1 | 9 | 83 | 15.5923 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2032 | 故障站追加 | BDZ-00115 | BDZ-00154 | EQ-077-0 | EQ-BDZ-00115-0 | EQ-BDZ-00154-1 | 3 | 54 | 5.3348 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2032 | 故障站追加 | BDZ-00115 | BDZ-00175 | EQ-078-0 | EQ-BDZ-00115-0 | EQ-BDZ-00175-1 | 7 | 54 | 12.4479 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2032 | 故障站追加 | BDZ-00115 | BDZ-00175 | EQ-078-1 | EQ-BDZ-00115-1 | EQ-BDZ-00175-0 | 7 | 54 | 12.4479 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2032 | 故障站追加 | BDZ-00148 | BDZ-00154 | EQ-080-0 | EQ-BDZ-00148-0 | EQ-BDZ-00154-1 | 3 | 76 | 5.315 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2032 | 故障站追加 | BDZ-00148 | BDZ-00154 | EQ-080-1 | EQ-BDZ-00148-1 | EQ-BDZ-00154-0 | 3 | 76 | 5.315 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2032 | 故障站追加 | BDZ-00151 | BDZ-00154 | EQ-081-1 | EQ-BDZ-00151-1 | EQ-BDZ-00154-0 | 3 | 94 | 5.3505 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2032 | 故障站追加 | BDZ-00151 | BDZ-00175 | EQ-082-1 | EQ-BDZ-00151-1 | EQ-BDZ-00175-0 | 7 | 94 | 12.4845 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2033 | 正常固定 | BDZ-00012 | BDZ-00065 | CITY-FEEDER-0006 | ASSUMED-BDZ-00012-02 | SIM-CITY-FEEDER-0006 | 5 | 68 | 6.6993 | 新增付费候选
市区 | 弹性 | 2033 | 正常固定 | BDZ-00012 | BDZ-00114 | CITY-TIE-0010 | ASSUMED-BDZ-00012-08 | ASSUMED-BDZ-00114-04 | 2 | 68 | 2.6797 | 新增付费候选
市区 | 弹性 | 2033 | 正常固定 | BDZ-00139 | BDZ-00076 | CITY-FEEDER-0429 | ASSUMED-BDZ-00139-13 | SIM-CITY-FEEDER-0429 | 2 | 68 | 3.7072 | 新增付费候选
市区 | 弹性 | 2033 | 正常固定 | BDZ-00151 | BDZ-00092 | CITY-TIE-0445 | ASSUMED-BDZ-00151-13 | ASSUMED-BDZ-00092-03 | 2 | 94 | 3.7011 | 新增付费候选
市区 | 弹性 | 2033 | 正常固定 | BDZ-00151 | BDZ-00092 | CITY-TIE-0447 | ASSUMED-BDZ-00151-15 | ASSUMED-BDZ-00092-05 | 2 | 94 | 3.7011 | 新增付费候选
市区 | 弹性 | 2033 | 正常固定 | BDZ-00151 | BDZ-00092 | CITY-TIE-0448 | ASSUMED-BDZ-00151-16 | ASSUMED-BDZ-00092-06 | 2 | 94 | 3.7011 | 新增付费候选
市区 | 弹性 | 2033 | 正常固定 | BDZ-00151 | BDZ-00092 | CITY-FEEDER-0452 | ASSUMED-BDZ-00151-14 | SIM-CITY-FEEDER-0452 | 2 | 94 | 3.7011 | 新增付费候选
市区 | 弹性 | 2033 | 正常固定 | BDZ-00139 | BDZ-00106 | CITY-TIE-0525 | ASSUMED-BDZ-00139-19 | ASSUMED-BDZ-00106-05 | 2 | 68 | 3.7072 | 新增付费候选
市区 | 弹性 | 2033 | 正常固定 | BDZ-00139 | BDZ-00110 | CITY-TIE-0532 | ASSUMED-BDZ-00139-22 | ASSUMED-BDZ-00110-10 | 2 | 68 | 3.7072 | 新增付费候选
市区 | 弹性 | 2033 | 正常固定 | BDZ-00139 | BDZ-00110 | CITY-FEEDER-0537 | ASSUMED-BDZ-00139-21 | SIM-CITY-FEEDER-0537 | 2 | 68 | 3.7072 | 新增付费候选
市区 | 弹性 | 2033 | 正常固定 | BDZ-00151 | BDZ-00175 | CITY-TIE-0590 | ASSUMED-BDZ-00151-34 | ASSUMED-BDZ-00175-05 | 2 | 94 | 3.7011 | 新增付费候选
市区 | 弹性 | 2033 | 正常固定 | BDZ-00151 | BDZ-00092 | EQ-063-0 | EQ-BDZ-00151-1 | EQ-BDZ-00092-0 | 1 | 94 | 1.8505 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2033 | 正常固定 | BDZ-00151 | BDZ-00092 | EQ-063-1 | EQ-BDZ-00151-0 | EQ-BDZ-00092-1 | 1 | 94 | 1.8505 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2033 | 正常固定 | BDZ-00139 | BDZ-00110 | EQ-074-1 | EQ-BDZ-00139-0 | EQ-BDZ-00110-1 | 2 | 68 | 3.7072 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00114 | BDZ-00012 | CITY-TIE-0010 | ASSUMED-BDZ-00114-04 | ASSUMED-BDZ-00012-08 | 2 | 83 | 3.5952 | 新增付费候选
市区 | 弹性 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00012 | BDZ-00114 | CITY-FEEDER-0012 | ASSUMED-BDZ-00012-06 | SIM-CITY-FEEDER-0012 | 5 | 68 | 6.6993 | 新增付费候选
市区 | 弹性 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00024 | BDZ-00062 | CITY-TIE-0125 | ASSUMED-BDZ-00024-11 | ASSUMED-BDZ-00062-03 | 2 | 70 | 3.7052 | 新增付费候选
市区 | 弹性 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00062 | BDZ-00024 | CITY-TIE-0125 | ASSUMED-BDZ-00062-03 | ASSUMED-BDZ-00024-11 | 1 | 41 | 1.8602 | 新增付费候选
市区 | 弹性 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00024 | BDZ-00148 | CITY-TIE-0146 | ASSUMED-BDZ-00024-26 | ASSUMED-BDZ-00148-02 | 2 | 70 | 3.7052 | 新增付费候选
市区 | 弹性 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00148 | BDZ-00024 | CITY-TIE-0146 | ASSUMED-BDZ-00148-02 | ASSUMED-BDZ-00024-26 | 1 | 76 | 1.8382 | 新增付费候选
市区 | 弹性 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00051 | BDZ-00103 | CITY-TIE-0222 | ASSUMED-BDZ-00051-20 | ASSUMED-BDZ-00103-12 | 1 | 47 | 1.8344 | 新增付费候选
市区 | 弹性 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00103 | BDZ-00051 | CITY-TIE-0222 | ASSUMED-BDZ-00103-12 | ASSUMED-BDZ-00051-20 | 2 | 48 | 3.7159 | 新增付费候选
市区 | 弹性 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00114 | BDZ-00074 | CITY-FEEDER-0383 | ASSUMED-BDZ-00114-09 | SIM-CITY-FEEDER-0383 | 4 | 83 | 7.1903 | 新增付费候选
市区 | 弹性 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00012 | BDZ-00065 | EQ-000-0 | EQ-BDZ-00012-0 | EQ-BDZ-00065-1 | 9 | 68 | 12.0588 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00114 | BDZ-00012 | EQ-001-0 | EQ-BDZ-00114-1 | EQ-BDZ-00012-0 | 4 | 83 | 7.1903 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00053 | BDZ-00013 | EQ-003-0 | EQ-BDZ-00053-1 | EQ-BDZ-00013-0 | 10 | 63 | 18.359 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00053 | BDZ-00013 | EQ-003-1 | EQ-BDZ-00053-0 | EQ-BDZ-00013-1 | 10 | 63 | 18.359 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00013 | BDZ-00076 | EQ-004-0 | EQ-BDZ-00013-0 | EQ-BDZ-00076-1 | 2 | 57 | 3.3459 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00076 | BDZ-00013 | EQ-004-0 | EQ-BDZ-00076-1 | EQ-BDZ-00013-0 | 8 | 24 | 14.3888 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00013 | BDZ-00076 | EQ-004-1 | EQ-BDZ-00013-1 | EQ-BDZ-00076-0 | 4 | 57 | 6.6918 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00076 | BDZ-00013 | EQ-004-1 | EQ-BDZ-00076-0 | EQ-BDZ-00013-1 | 2 | 24 | 3.5972 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00013 | BDZ-00183 | EQ-006-0 | EQ-BDZ-00013-0 | EQ-BDZ-00183-1 | 1 | 57 | 1.673 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00013 | BDZ-00183 | EQ-006-1 | EQ-BDZ-00013-1 | EQ-BDZ-00183-0 | 1 | 57 | 1.673 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00023 | BDZ-00051 | EQ-007-1 | EQ-BDZ-00023-1 | EQ-BDZ-00051-0 | 4 | 75 | 7.4444 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00023 | BDZ-00074 | EQ-008-0 | EQ-BDZ-00023-0 | EQ-BDZ-00074-1 | 9 | 75 | 16.7498 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00074 | BDZ-00023 | EQ-008-0 | EQ-BDZ-00074-1 | EQ-BDZ-00023-0 | 1 | 56 | 1.7247 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00023 | BDZ-00094 | EQ-010-1 | EQ-BDZ-00023-1 | EQ-BDZ-00094-0 | 3 | 75 | 5.5833 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00023 | BDZ-00103 | EQ-011-0 | EQ-BDZ-00023-0 | EQ-BDZ-00103-1 | 3 | 75 | 5.5833 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00023 | BDZ-00115 | EQ-012-0 | EQ-BDZ-00023-0 | EQ-BDZ-00115-1 | 4 | 75 | 7.4444 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00023 | BDZ-00154 | EQ-013-0 | EQ-BDZ-00023-0 | EQ-BDZ-00154-1 | 2 | 75 | 3.7222 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00023 | BDZ-00175 | EQ-014-0 | EQ-BDZ-00023-0 | EQ-BDZ-00175-1 | 6 | 75 | 11.1666 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00023 | BDZ-00175 | EQ-014-1 | EQ-BDZ-00023-1 | EQ-BDZ-00175-0 | 4 | 75 | 7.4444 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00024 | BDZ-00042 | EQ-015-1 | EQ-BDZ-00024-1 | EQ-BDZ-00042-0 | 1 | 70 | 1.8526 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00024 | BDZ-00055 | EQ-016-1 | EQ-BDZ-00024-1 | EQ-BDZ-00055-0 | 7 | 70 | 12.9682 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00024 | BDZ-00062 | EQ-017-0 | EQ-BDZ-00024-0 | EQ-BDZ-00062-1 | 4 | 70 | 7.4104 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00024 | BDZ-00062 | EQ-017-1 | EQ-BDZ-00024-1 | EQ-BDZ-00062-0 | 8 | 70 | 14.8208 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00065 | BDZ-00024 | EQ-018-1 | EQ-BDZ-00065-0 | EQ-BDZ-00024-1 | 13 | 61 | 24.2005 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00024 | BDZ-00110 | EQ-019-1 | EQ-BDZ-00024-1 | EQ-BDZ-00110-0 | 4 | 70 | 7.4104 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00042 | BDZ-00055 | EQ-022-0 | EQ-BDZ-00042-0 | EQ-BDZ-00055-1 | 7 | 62 | 12.8765 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00055 | BDZ-00042 | EQ-022-1 | EQ-BDZ-00055-0 | EQ-BDZ-00042-1 | 3 | 34 | 5.5118 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00042 | BDZ-00062 | EQ-023-0 | EQ-BDZ-00042-0 | EQ-BDZ-00062-1 | 8 | 62 | 14.716 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00062 | BDZ-00042 | EQ-023-1 | EQ-BDZ-00062-0 | EQ-BDZ-00042-1 | 6 | 41 | 11.1613 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00103 | BDZ-00042 | EQ-024-0 | EQ-BDZ-00103-1 | EQ-BDZ-00042-0 | 9 | 48 | 16.7218 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00042 | BDZ-00148 | EQ-025-0 | EQ-BDZ-00042-0 | EQ-BDZ-00148-1 | 3 | 62 | 5.5185 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00042 | BDZ-00148 | EQ-025-1 | EQ-BDZ-00042-1 | EQ-BDZ-00148-0 | 1 | 62 | 1.8395 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00148 | BDZ-00042 | EQ-025-1 | EQ-BDZ-00148-0 | EQ-BDZ-00042-1 | 8 | 76 | 14.706 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00042 | BDZ-00154 | EQ-027-0 | EQ-BDZ-00042-0 | EQ-BDZ-00154-1 | 2 | 62 | 3.679 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00051 | BDZ-00074 | EQ-028-1 | EQ-BDZ-00051-1 | EQ-BDZ-00074-0 | 9 | 47 | 16.5095 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00051 | BDZ-00115 | EQ-032-0 | EQ-BDZ-00051-0 | EQ-BDZ-00115-1 | 5 | 47 | 9.1719 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00051 | BDZ-00175 | EQ-034-1 | EQ-BDZ-00051-1 | EQ-BDZ-00175-0 | 6 | 47 | 11.0063 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00053 | BDZ-00076 | EQ-035-0 | EQ-BDZ-00053-0 | EQ-BDZ-00076-1 | 4 | 63 | 7.3436 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00053 | BDZ-00076 | EQ-035-1 | EQ-BDZ-00053-1 | EQ-BDZ-00076-0 | 4 | 63 | 7.3436 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00139 | BDZ-00053 | EQ-037-0 | EQ-BDZ-00139-1 | EQ-BDZ-00053-0 | 11 | 68 | 20.3899 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00062 | BDZ-00055 | EQ-038-1 | EQ-BDZ-00062-0 | EQ-BDZ-00055-1 | 7 | 41 | 13.0215 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00115 | BDZ-00055 | EQ-040-1 | EQ-BDZ-00115-0 | EQ-BDZ-00055-1 | 2 | 54 | 3.6902 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00148 | BDZ-00055 | EQ-041-1 | EQ-BDZ-00148-0 | EQ-BDZ-00055-1 | 7 | 76 | 12.8677 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00151 | BDZ-00055 | EQ-042-0 | EQ-BDZ-00151-1 | EQ-BDZ-00055-0 | 6 | 94 | 11.1032 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00055 | BDZ-00175 | EQ-043-0 | EQ-BDZ-00055-0 | EQ-BDZ-00175-1 | 6 | 34 | 11.0237 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00103 | BDZ-00062 | EQ-044-0 | EQ-BDZ-00103-1 | EQ-BDZ-00062-0 | 8 | 48 | 14.8638 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00148 | BDZ-00062 | EQ-045-0 | EQ-BDZ-00148-1 | EQ-BDZ-00062-0 | 8 | 76 | 14.706 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00148 | BDZ-00062 | EQ-045-1 | EQ-BDZ-00148-0 | EQ-BDZ-00062-1 | 8 | 76 | 14.706 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00151 | BDZ-00062 | EQ-046-0 | EQ-BDZ-00151-1 | EQ-BDZ-00062-0 | 8 | 94 | 14.8043 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00151 | BDZ-00062 | EQ-046-1 | EQ-BDZ-00151-0 | EQ-BDZ-00062-1 | 4 | 94 | 7.4022 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00062 | BDZ-00154 | EQ-047-0 | EQ-BDZ-00062-0 | EQ-BDZ-00154-1 | 2 | 41 | 3.7204 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00065 | BDZ-00110 | EQ-048-0 | EQ-BDZ-00065-0 | EQ-BDZ-00110-1 | 2 | 61 | 3.7232 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00065 | BDZ-00110 | EQ-048-1 | EQ-BDZ-00065-1 | EQ-BDZ-00110-0 | 3 | 61 | 5.5847 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00114 | BDZ-00065 | EQ-049-0 | EQ-BDZ-00114-1 | EQ-BDZ-00065-0 | 5 | 83 | 8.9879 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00065 | BDZ-00114 | EQ-049-1 | EQ-BDZ-00065-1 | EQ-BDZ-00114-0 | 1 | 61 | 1.8616 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00114 | BDZ-00065 | EQ-049-1 | EQ-BDZ-00114-0 | EQ-BDZ-00065-1 | 11 | 83 | 19.7735 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00139 | BDZ-00065 | EQ-050-0 | EQ-BDZ-00139-1 | EQ-BDZ-00065-0 | 10 | 68 | 18.5362 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00155 | BDZ-00065 | EQ-051-0 | EQ-BDZ-00155-1 | EQ-BDZ-00065-0 | 6 | 39 | 11.0811 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00065 | BDZ-00155 | EQ-051-1 | EQ-BDZ-00065-1 | EQ-BDZ-00155-0 | 8 | 61 | 14.8926 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00155 | BDZ-00065 | EQ-051-1 | EQ-BDZ-00155-0 | EQ-BDZ-00065-1 | 6 | 39 | 11.0811 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00094 | BDZ-00074 | EQ-053-1 | EQ-BDZ-00094-0 | EQ-BDZ-00074-1 | 9 | 48 | 16.5078 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00114 | BDZ-00074 | EQ-054-0 | EQ-BDZ-00114-1 | EQ-BDZ-00074-0 | 9 | 83 | 16.1783 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00115 | BDZ-00074 | EQ-055-1 | EQ-BDZ-00115-0 | EQ-BDZ-00074-1 | 9 | 54 | 16.606 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00155 | BDZ-00074 | EQ-057-0 | EQ-BDZ-00155-1 | EQ-BDZ-00074-0 | 7 | 39 | 12.928 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00175 | BDZ-00074 | EQ-058-0 | EQ-BDZ-00175-1 | EQ-BDZ-00074-0 | 1 | 33 | 1.8504 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00175 | BDZ-00074 | EQ-058-1 | EQ-BDZ-00175-0 | EQ-BDZ-00074-1 | 9 | 33 | 16.6533 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00139 | BDZ-00076 | EQ-060-0 | EQ-BDZ-00139-1 | EQ-BDZ-00076-0 | 4 | 68 | 7.4145 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00139 | BDZ-00076 | EQ-060-1 | EQ-BDZ-00139-0 | EQ-BDZ-00076-1 | 3 | 68 | 5.5609 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00103 | BDZ-00094 | EQ-066-1 | EQ-BDZ-00103-0 | EQ-BDZ-00094-1 | 1 | 48 | 1.858 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00094 | BDZ-00115 | EQ-067-0 | EQ-BDZ-00094-0 | EQ-BDZ-00115-1 | 2 | 48 | 3.6684 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00115 | BDZ-00094 | EQ-067-0 | EQ-BDZ-00115-1 | EQ-BDZ-00094-0 | 1 | 54 | 1.8451 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00115 | BDZ-00094 | EQ-067-1 | EQ-BDZ-00115-0 | EQ-BDZ-00094-1 | 1 | 54 | 1.8451 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00094 | BDZ-00154 | EQ-068-0 | EQ-BDZ-00094-0 | EQ-BDZ-00154-1 | 3 | 48 | 5.5026 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00094 | BDZ-00175 | EQ-069-0 | EQ-BDZ-00094-0 | EQ-BDZ-00175-1 | 6 | 48 | 11.0052 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00094 | BDZ-00175 | EQ-069-1 | EQ-BDZ-00094-1 | EQ-BDZ-00175-0 | 3 | 48 | 5.5026 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00103 | BDZ-00148 | EQ-070-1 | EQ-BDZ-00103-1 | EQ-BDZ-00148-0 | 1 | 48 | 1.858 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00151 | BDZ-00103 | EQ-071-1 | EQ-BDZ-00151-0 | EQ-BDZ-00103-1 | 3 | 94 | 5.5516 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00103 | BDZ-00154 | EQ-072-1 | EQ-BDZ-00103-1 | EQ-BDZ-00154-0 | 2 | 48 | 3.7159 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00139 | BDZ-00110 | EQ-074-0 | EQ-BDZ-00139-1 | EQ-BDZ-00110-0 | 4 | 68 | 7.4145 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00114 | BDZ-00155 | EQ-075-1 | EQ-BDZ-00114-1 | EQ-BDZ-00155-0 | 7 | 83 | 12.5831 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00151 | BDZ-00115 | EQ-076-0 | EQ-BDZ-00151-1 | EQ-BDZ-00115-0 | 4 | 94 | 7.4022 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00115 | BDZ-00154 | EQ-077-0 | EQ-BDZ-00115-0 | EQ-BDZ-00154-1 | 2 | 54 | 3.6902 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00115 | BDZ-00154 | EQ-077-1 | EQ-BDZ-00115-1 | EQ-BDZ-00154-0 | 2 | 54 | 3.6902 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00115 | BDZ-00175 | EQ-078-0 | EQ-BDZ-00115-0 | EQ-BDZ-00175-1 | 6 | 54 | 11.0707 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00115 | BDZ-00175 | EQ-078-1 | EQ-BDZ-00115-1 | EQ-BDZ-00175-0 | 6 | 54 | 11.0707 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00148 | BDZ-00154 | EQ-080-0 | EQ-BDZ-00148-0 | EQ-BDZ-00154-1 | 2 | 76 | 3.6765 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00148 | BDZ-00154 | EQ-080-1 | EQ-BDZ-00148-1 | EQ-BDZ-00154-0 | 1 | 76 | 1.8382 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00151 | BDZ-00154 | EQ-081-0 | EQ-BDZ-00151-0 | EQ-BDZ-00154-1 | 2 | 94 | 3.7011 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00151 | BDZ-00154 | EQ-081-1 | EQ-BDZ-00151-1 | EQ-BDZ-00154-0 | 2 | 94 | 3.7011 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00151 | BDZ-00175 | EQ-082-0 | EQ-BDZ-00151-0 | EQ-BDZ-00175-1 | 6 | 94 | 11.1032 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00151 | BDZ-00175 | EQ-082-1 | EQ-BDZ-00151-1 | EQ-BDZ-00175-0 | 6 | 94 | 11.1032 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2034 | 正常固定 | BDZ-00012 | BDZ-00065 | CITY-FEEDER-0006 | ASSUMED-BDZ-00012-02 | SIM-CITY-FEEDER-0006 | 5 | 68 | 7.4263 | 新增付费候选
市区 | 弹性 | 2034 | 正常固定 | BDZ-00012 | BDZ-00114 | CITY-FEEDER-0012 | ASSUMED-BDZ-00012-06 | SIM-CITY-FEEDER-0012 | 4 | 68 | 5.941 | 新增付费候选
市区 | 弹性 | 2034 | 正常固定 | BDZ-00024 | BDZ-00062 | CITY-TIE-0125 | ASSUMED-BDZ-00024-11 | ASSUMED-BDZ-00062-03 | 1 | 70 | 1.9209 | 新增付费候选
市区 | 弹性 | 2034 | 正常固定 | BDZ-00148 | BDZ-00024 | CITY-TIE-0148 | ASSUMED-BDZ-00148-04 | ASSUMED-BDZ-00024-28 | 1 | 76 | 1.906 | 新增付费候选
市区 | 弹性 | 2034 | 正常固定 | BDZ-00139 | BDZ-00053 | CITY-TIE-0267 | ASSUMED-BDZ-00139-07 | ASSUMED-BDZ-00053-15 | 2 | 68 | 3.8439 | 新增付费候选
市区 | 弹性 | 2034 | 正常固定 | BDZ-00151 | BDZ-00055 | CITY-TIE-0294 | ASSUMED-BDZ-00151-06 | ASSUMED-BDZ-00055-13 | 1 | 94 | 1.9188 | 新增付费候选
市区 | 弹性 | 2034 | 正常固定 | BDZ-00114 | BDZ-00074 | CITY-FEEDER-0383 | ASSUMED-BDZ-00114-09 | SIM-CITY-FEEDER-0383 | 3 | 83 | 5.5916 | 新增付费候选
市区 | 弹性 | 2034 | 正常固定 | BDZ-00139 | BDZ-00076 | CITY-FEEDER-0429 | ASSUMED-BDZ-00139-13 | SIM-CITY-FEEDER-0429 | 2 | 68 | 3.8439 | 新增付费候选
市区 | 弹性 | 2034 | 正常固定 | BDZ-00151 | BDZ-00092 | CITY-TIE-0445 | ASSUMED-BDZ-00151-13 | ASSUMED-BDZ-00092-03 | 2 | 94 | 3.8375 | 新增付费候选
市区 | 弹性 | 2034 | 正常固定 | BDZ-00151 | BDZ-00092 | CITY-TIE-0447 | ASSUMED-BDZ-00151-15 | ASSUMED-BDZ-00092-05 | 2 | 94 | 3.8375 | 新增付费候选
市区 | 弹性 | 2034 | 正常固定 | BDZ-00151 | BDZ-00092 | CITY-TIE-0448 | ASSUMED-BDZ-00151-16 | ASSUMED-BDZ-00092-06 | 2 | 94 | 3.8375 | 新增付费候选
市区 | 弹性 | 2034 | 正常固定 | BDZ-00151 | BDZ-00092 | CITY-FEEDER-0452 | ASSUMED-BDZ-00151-14 | SIM-CITY-FEEDER-0452 | 2 | 94 | 3.8375 | 新增付费候选
市区 | 弹性 | 2034 | 正常固定 | BDZ-00139 | BDZ-00106 | CITY-TIE-0525 | ASSUMED-BDZ-00139-19 | ASSUMED-BDZ-00106-05 | 2 | 68 | 3.8439 | 新增付费候选
市区 | 弹性 | 2034 | 正常固定 | BDZ-00139 | BDZ-00110 | CITY-TIE-0532 | ASSUMED-BDZ-00139-22 | ASSUMED-BDZ-00110-10 | 2 | 68 | 3.8439 | 新增付费候选
市区 | 弹性 | 2034 | 正常固定 | BDZ-00139 | BDZ-00110 | CITY-FEEDER-0537 | ASSUMED-BDZ-00139-21 | SIM-CITY-FEEDER-0537 | 2 | 68 | 3.8439 | 新增付费候选
市区 | 弹性 | 2034 | 正常固定 | BDZ-00151 | BDZ-00154 | CITY-TIE-0583 | ASSUMED-BDZ-00151-31 | ASSUMED-BDZ-00154-13 | 2 | 94 | 3.8375 | 新增付费候选
市区 | 弹性 | 2034 | 正常固定 | BDZ-00151 | BDZ-00175 | CITY-TIE-0590 | ASSUMED-BDZ-00151-34 | ASSUMED-BDZ-00175-05 | 2 | 94 | 3.8375 | 新增付费候选
市区 | 弹性 | 2034 | 正常固定 | BDZ-00151 | BDZ-00092 | EQ-063-0 | EQ-BDZ-00151-1 | EQ-BDZ-00092-0 | 1 | 94 | 1.9188 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2034 | 正常固定 | BDZ-00151 | BDZ-00092 | EQ-063-1 | EQ-BDZ-00151-0 | EQ-BDZ-00092-1 | 1 | 94 | 1.9188 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2034 | 正常固定 | BDZ-00139 | BDZ-00110 | EQ-074-1 | EQ-BDZ-00139-0 | EQ-BDZ-00110-1 | 2 | 68 | 3.8439 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00012 | BDZ-00114 | CITY-TIE-0007 | ASSUMED-BDZ-00012-05 | ASSUMED-BDZ-00114-01 | 2 | 68 | 2.9705 | 新增付费候选
市区 | 弹性 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00114 | BDZ-00012 | CITY-TIE-0007 | ASSUMED-BDZ-00114-01 | ASSUMED-BDZ-00012-05 | 2 | 83 | 3.7277 | 新增付费候选
市区 | 弹性 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00012 | BDZ-00114 | CITY-TIE-0010 | ASSUMED-BDZ-00012-08 | ASSUMED-BDZ-00114-04 | 1 | 68 | 1.4853 | 新增付费候选
市区 | 弹性 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00114 | BDZ-00012 | CITY-TIE-0010 | ASSUMED-BDZ-00114-04 | ASSUMED-BDZ-00012-08 | 2 | 83 | 3.7277 | 新增付费候选
市区 | 弹性 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00012 | BDZ-00114 | CITY-FEEDER-0012 | ASSUMED-BDZ-00012-06 | SIM-CITY-FEEDER-0012 | 1 | 68 | 1.4853 | 新增付费候选
市区 | 弹性 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00024 | BDZ-00042 | CITY-TIE-0113 | ASSUMED-BDZ-00024-01 | ASSUMED-BDZ-00042-01 | 2 | 70 | 3.8418 | 新增付费候选
市区 | 弹性 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00042 | BDZ-00024 | CITY-TIE-0113 | ASSUMED-BDZ-00042-01 | ASSUMED-BDZ-00024-01 | 1 | 62 | 1.9073 | 新增付费候选
市区 | 弹性 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00024 | BDZ-00062 | CITY-TIE-0125 | ASSUMED-BDZ-00024-11 | ASSUMED-BDZ-00062-03 | 1 | 70 | 1.9209 | 新增付费候选
市区 | 弹性 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00062 | BDZ-00024 | CITY-TIE-0125 | ASSUMED-BDZ-00062-03 | ASSUMED-BDZ-00024-11 | 1 | 41 | 1.9288 | 新增付费候选
市区 | 弹性 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00024 | BDZ-00148 | CITY-TIE-0146 | ASSUMED-BDZ-00024-26 | ASSUMED-BDZ-00148-02 | 2 | 70 | 3.8418 | 新增付费候选
市区 | 弹性 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00148 | BDZ-00024 | CITY-TIE-0146 | ASSUMED-BDZ-00148-02 | ASSUMED-BDZ-00024-26 | 1 | 76 | 1.906 | 新增付费候选
市区 | 弹性 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00024 | BDZ-00148 | CITY-TIE-0148 | ASSUMED-BDZ-00024-28 | ASSUMED-BDZ-00148-04 | 2 | 70 | 3.8418 | 新增付费候选
市区 | 弹性 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00051 | BDZ-00094 | CITY-TIE-0212 | ASSUMED-BDZ-00051-14 | ASSUMED-BDZ-00094-06 | 2 | 47 | 3.804 | 新增付费候选
市区 | 弹性 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00094 | BDZ-00051 | CITY-TIE-0212 | ASSUMED-BDZ-00094-06 | ASSUMED-BDZ-00051-14 | 1 | 48 | 1.9018 | 新增付费候选
市区 | 弹性 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00051 | BDZ-00103 | CITY-TIE-0222 | ASSUMED-BDZ-00051-20 | ASSUMED-BDZ-00103-12 | 1 | 47 | 1.902 | 新增付费候选
市区 | 弹性 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00103 | BDZ-00051 | CITY-TIE-0222 | ASSUMED-BDZ-00103-12 | ASSUMED-BDZ-00051-20 | 1 | 48 | 1.9265 | 新增付费候选
市区 | 弹性 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00114 | BDZ-00074 | CITY-FEEDER-0383 | ASSUMED-BDZ-00114-09 | SIM-CITY-FEEDER-0383 | 1 | 83 | 1.8639 | 新增付费候选
市区 | 弹性 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00103 | BDZ-00148 | CITY-TIE-0499 | ASSUMED-BDZ-00103-21 | ASSUMED-BDZ-00148-17 | 2 | 48 | 3.853 | 新增付费候选
市区 | 弹性 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00148 | BDZ-00103 | CITY-TIE-0499 | ASSUMED-BDZ-00148-17 | ASSUMED-BDZ-00103-21 | 1 | 76 | 1.906 | 新增付费候选
市区 | 弹性 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00065 | BDZ-00012 | EQ-000-1 | EQ-BDZ-00065-0 | EQ-BDZ-00012-1 | 3 | 61 | 5.7906 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00114 | BDZ-00012 | EQ-001-0 | EQ-BDZ-00114-1 | EQ-BDZ-00012-0 | 4 | 83 | 7.4554 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00114 | BDZ-00012 | EQ-001-1 | EQ-BDZ-00114-0 | EQ-BDZ-00012-1 | 4 | 83 | 7.4554 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00012 | BDZ-00155 | EQ-002-0 | EQ-BDZ-00012-0 | EQ-BDZ-00155-1 | 8 | 68 | 11.882 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00155 | BDZ-00012 | EQ-002-0 | EQ-BDZ-00155-1 | EQ-BDZ-00012-0 | 4 | 39 | 7.6598 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00053 | BDZ-00013 | EQ-003-0 | EQ-BDZ-00053-1 | EQ-BDZ-00013-0 | 9 | 63 | 17.1323 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00013 | BDZ-00053 | EQ-003-1 | EQ-BDZ-00013-1 | EQ-BDZ-00053-0 | 3 | 57 | 5.2039 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00053 | BDZ-00013 | EQ-003-1 | EQ-BDZ-00053-0 | EQ-BDZ-00013-1 | 9 | 63 | 17.1323 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00013 | BDZ-00076 | EQ-004-1 | EQ-BDZ-00013-1 | EQ-BDZ-00076-0 | 3 | 57 | 5.2039 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00076 | BDZ-00013 | EQ-004-1 | EQ-BDZ-00076-0 | EQ-BDZ-00013-1 | 4 | 24 | 7.4596 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00013 | BDZ-00183 | EQ-006-0 | EQ-BDZ-00013-0 | EQ-BDZ-00183-1 | 1 | 57 | 1.7346 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00013 | BDZ-00183 | EQ-006-1 | EQ-BDZ-00013-1 | EQ-BDZ-00183-0 | 1 | 57 | 1.7346 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00183 | BDZ-00013 | EQ-006-1 | EQ-BDZ-00183-0 | EQ-BDZ-00013-1 | 3 | 12 | 5.7884 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00023 | BDZ-00051 | EQ-007-1 | EQ-BDZ-00023-1 | EQ-BDZ-00051-0 | 3 | 75 | 5.7891 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00023 | BDZ-00074 | EQ-008-0 | EQ-BDZ-00023-0 | EQ-BDZ-00074-1 | 8 | 75 | 15.4377 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00023 | BDZ-00074 | EQ-008-1 | EQ-BDZ-00023-1 | EQ-BDZ-00074-0 | 3 | 75 | 5.7891 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00023 | BDZ-00094 | EQ-010-0 | EQ-BDZ-00023-0 | EQ-BDZ-00094-1 | 2 | 75 | 3.8594 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00094 | BDZ-00023 | EQ-010-1 | EQ-BDZ-00094-0 | EQ-BDZ-00023-1 | 4 | 48 | 7.6073 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00023 | BDZ-00103 | EQ-011-0 | EQ-BDZ-00023-0 | EQ-BDZ-00103-1 | 1 | 75 | 1.9297 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00023 | BDZ-00115 | EQ-012-1 | EQ-BDZ-00023-1 | EQ-BDZ-00115-0 | 2 | 75 | 3.8594 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00023 | BDZ-00154 | EQ-013-0 | EQ-BDZ-00023-0 | EQ-BDZ-00154-1 | 2 | 75 | 3.8594 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00023 | BDZ-00154 | EQ-013-1 | EQ-BDZ-00023-1 | EQ-BDZ-00154-0 | 2 | 75 | 3.8594 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00023 | BDZ-00175 | EQ-014-0 | EQ-BDZ-00023-0 | EQ-BDZ-00175-1 | 6 | 75 | 11.5783 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00175 | BDZ-00023 | EQ-014-0 | EQ-BDZ-00175-1 | EQ-BDZ-00023-0 | 1 | 33 | 1.9186 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00023 | BDZ-00175 | EQ-014-1 | EQ-BDZ-00023-1 | EQ-BDZ-00175-0 | 6 | 75 | 11.5783 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00024 | BDZ-00042 | EQ-015-1 | EQ-BDZ-00024-1 | EQ-BDZ-00042-0 | 8 | 70 | 15.3672 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00024 | BDZ-00055 | EQ-016-0 | EQ-BDZ-00024-0 | EQ-BDZ-00055-1 | 6 | 70 | 11.5254 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00055 | BDZ-00024 | EQ-016-0 | EQ-BDZ-00055-1 | EQ-BDZ-00024-0 | 3 | 34 | 5.715 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00024 | BDZ-00062 | EQ-017-1 | EQ-BDZ-00024-1 | EQ-BDZ-00062-0 | 1 | 70 | 1.9209 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00024 | BDZ-00065 | EQ-018-0 | EQ-BDZ-00024-0 | EQ-BDZ-00065-1 | 4 | 70 | 7.6836 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00065 | BDZ-00024 | EQ-018-0 | EQ-BDZ-00065-1 | EQ-BDZ-00024-0 | 10 | 61 | 19.3021 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00024 | BDZ-00110 | EQ-019-0 | EQ-BDZ-00024-0 | EQ-BDZ-00110-1 | 1 | 70 | 1.9209 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00024 | BDZ-00110 | EQ-019-1 | EQ-BDZ-00024-1 | EQ-BDZ-00110-0 | 3 | 70 | 5.7627 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00139 | BDZ-00024 | EQ-020-0 | EQ-BDZ-00139-1 | EQ-BDZ-00024-0 | 10 | 68 | 19.2197 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00148 | BDZ-00024 | EQ-021-1 | EQ-BDZ-00148-0 | EQ-BDZ-00024-1 | 8 | 76 | 15.2482 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00042 | BDZ-00055 | EQ-022-1 | EQ-BDZ-00042-1 | EQ-BDZ-00055-0 | 6 | 62 | 11.4439 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00042 | BDZ-00062 | EQ-023-0 | EQ-BDZ-00042-0 | EQ-BDZ-00062-1 | 3 | 62 | 5.722 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00062 | BDZ-00042 | EQ-023-0 | EQ-BDZ-00062-1 | EQ-BDZ-00042-0 | 8 | 41 | 15.4304 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00042 | BDZ-00062 | EQ-023-1 | EQ-BDZ-00042-1 | EQ-BDZ-00062-0 | 7 | 62 | 13.3512 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00103 | BDZ-00042 | EQ-024-0 | EQ-BDZ-00103-1 | EQ-BDZ-00042-0 | 8 | 48 | 15.4118 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00148 | BDZ-00042 | EQ-025-0 | EQ-BDZ-00148-1 | EQ-BDZ-00042-0 | 8 | 76 | 15.2482 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00042 | BDZ-00148 | EQ-025-1 | EQ-BDZ-00042-1 | EQ-BDZ-00148-0 | 4 | 62 | 7.6293 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00148 | BDZ-00042 | EQ-025-1 | EQ-BDZ-00148-0 | EQ-BDZ-00042-1 | 8 | 76 | 15.2482 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00151 | BDZ-00042 | EQ-026-0 | EQ-BDZ-00151-1 | EQ-BDZ-00042-0 | 8 | 94 | 15.3501 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00042 | BDZ-00154 | EQ-027-0 | EQ-BDZ-00042-0 | EQ-BDZ-00154-1 | 2 | 62 | 3.8146 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00051 | BDZ-00074 | EQ-028-0 | EQ-BDZ-00051-0 | EQ-BDZ-00074-1 | 8 | 47 | 15.2161 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00051 | BDZ-00074 | EQ-028-1 | EQ-BDZ-00051-1 | EQ-BDZ-00074-0 | 8 | 47 | 15.2161 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00094 | BDZ-00051 | EQ-030-0 | EQ-BDZ-00094-1 | EQ-BDZ-00051-0 | 2 | 48 | 3.8036 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00051 | BDZ-00154 | EQ-033-0 | EQ-BDZ-00051-0 | EQ-BDZ-00154-1 | 2 | 47 | 3.804 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00051 | BDZ-00175 | EQ-034-0 | EQ-BDZ-00051-0 | EQ-BDZ-00175-1 | 1 | 47 | 1.902 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00053 | BDZ-00076 | EQ-035-1 | EQ-BDZ-00053-1 | EQ-BDZ-00076-0 | 3 | 63 | 5.7108 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00076 | BDZ-00053 | EQ-035-1 | EQ-BDZ-00076-0 | EQ-BDZ-00053-1 | 1 | 24 | 1.8649 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00139 | BDZ-00053 | EQ-037-1 | EQ-BDZ-00139-0 | EQ-BDZ-00053-1 | 10 | 68 | 19.2197 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00062 | BDZ-00055 | EQ-038-0 | EQ-BDZ-00062-1 | EQ-BDZ-00055-0 | 3 | 41 | 5.7864 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00055 | BDZ-00115 | EQ-040-0 | EQ-BDZ-00055-0 | EQ-BDZ-00115-1 | 2 | 34 | 3.81 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00115 | BDZ-00055 | EQ-040-0 | EQ-BDZ-00115-1 | EQ-BDZ-00055-0 | 6 | 54 | 11.4788 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00115 | BDZ-00055 | EQ-040-1 | EQ-BDZ-00115-0 | EQ-BDZ-00055-1 | 6 | 54 | 11.4788 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00055 | BDZ-00148 | EQ-041-0 | EQ-BDZ-00055-0 | EQ-BDZ-00148-1 | 6 | 34 | 11.4301 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00151 | BDZ-00055 | EQ-042-0 | EQ-BDZ-00151-1 | EQ-BDZ-00055-0 | 6 | 94 | 11.5126 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00151 | BDZ-00055 | EQ-042-1 | EQ-BDZ-00151-0 | EQ-BDZ-00055-1 | 6 | 94 | 11.5126 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00175 | BDZ-00055 | EQ-043-0 | EQ-BDZ-00175-1 | EQ-BDZ-00055-0 | 6 | 33 | 11.5115 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00062 | BDZ-00103 | EQ-044-0 | EQ-BDZ-00062-0 | EQ-BDZ-00103-1 | 1 | 41 | 1.9288 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00103 | BDZ-00062 | EQ-044-1 | EQ-BDZ-00103-0 | EQ-BDZ-00062-1 | 7 | 48 | 13.4853 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00062 | BDZ-00148 | EQ-045-0 | EQ-BDZ-00062-0 | EQ-BDZ-00148-1 | 5 | 41 | 9.644 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00148 | BDZ-00062 | EQ-045-1 | EQ-BDZ-00148-0 | EQ-BDZ-00062-1 | 7 | 76 | 13.3421 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00151 | BDZ-00062 | EQ-046-0 | EQ-BDZ-00151-1 | EQ-BDZ-00062-0 | 7 | 94 | 13.4314 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00151 | BDZ-00062 | EQ-046-1 | EQ-BDZ-00151-0 | EQ-BDZ-00062-1 | 1 | 94 | 1.9188 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00065 | BDZ-00110 | EQ-048-0 | EQ-BDZ-00065-0 | EQ-BDZ-00110-1 | 1 | 61 | 1.9302 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00114 | BDZ-00065 | EQ-049-0 | EQ-BDZ-00114-1 | EQ-BDZ-00065-0 | 9 | 83 | 16.7748 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00065 | BDZ-00114 | EQ-049-1 | EQ-BDZ-00065-1 | EQ-BDZ-00114-0 | 1 | 61 | 1.9302 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00114 | BDZ-00065 | EQ-049-1 | EQ-BDZ-00114-0 | EQ-BDZ-00065-1 | 9 | 83 | 16.7748 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00139 | BDZ-00065 | EQ-050-0 | EQ-BDZ-00139-1 | EQ-BDZ-00065-0 | 9 | 68 | 17.2977 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00065 | BDZ-00155 | EQ-051-0 | EQ-BDZ-00065-0 | EQ-BDZ-00155-1 | 6 | 61 | 11.5813 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00094 | BDZ-00074 | EQ-053-0 | EQ-BDZ-00094-1 | EQ-BDZ-00074-0 | 6 | 48 | 11.4109 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00114 | BDZ-00074 | EQ-054-1 | EQ-BDZ-00114-0 | EQ-BDZ-00074-1 | 3 | 83 | 5.5916 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00115 | BDZ-00074 | EQ-055-0 | EQ-BDZ-00115-1 | EQ-BDZ-00074-0 | 8 | 54 | 15.3051 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00115 | BDZ-00074 | EQ-055-1 | EQ-BDZ-00115-0 | EQ-BDZ-00074-1 | 8 | 54 | 15.3051 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00155 | BDZ-00074 | EQ-057-0 | EQ-BDZ-00155-1 | EQ-BDZ-00074-0 | 8 | 39 | 15.3196 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00155 | BDZ-00074 | EQ-057-1 | EQ-BDZ-00155-0 | EQ-BDZ-00074-1 | 7 | 39 | 13.4046 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00074 | BDZ-00175 | EQ-058-0 | EQ-BDZ-00074-0 | EQ-BDZ-00175-1 | 6 | 56 | 10.73 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00139 | BDZ-00076 | EQ-060-1 | EQ-BDZ-00139-0 | EQ-BDZ-00076-1 | 2 | 68 | 3.8439 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00094 | BDZ-00103 | EQ-066-1 | EQ-BDZ-00094-1 | EQ-BDZ-00103-0 | 1 | 48 | 1.9018 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00103 | BDZ-00094 | EQ-066-1 | EQ-BDZ-00103-0 | EQ-BDZ-00094-1 | 2 | 48 | 3.853 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00094 | BDZ-00115 | EQ-067-1 | EQ-BDZ-00094-1 | EQ-BDZ-00115-0 | 2 | 48 | 3.8036 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00094 | BDZ-00154 | EQ-068-0 | EQ-BDZ-00094-0 | EQ-BDZ-00154-1 | 2 | 48 | 3.8036 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00175 | BDZ-00094 | EQ-069-0 | EQ-BDZ-00175-1 | EQ-BDZ-00094-0 | 2 | 33 | 3.8372 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00094 | BDZ-00175 | EQ-069-1 | EQ-BDZ-00094-1 | EQ-BDZ-00175-0 | 6 | 48 | 11.4109 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00103 | BDZ-00148 | EQ-070-0 | EQ-BDZ-00103-0 | EQ-BDZ-00148-1 | 2 | 48 | 3.853 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00151 | BDZ-00103 | EQ-071-0 | EQ-BDZ-00151-1 | EQ-BDZ-00103-0 | 1 | 94 | 1.9188 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00103 | BDZ-00154 | EQ-072-0 | EQ-BDZ-00103-0 | EQ-BDZ-00154-1 | 2 | 48 | 3.853 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00155 | BDZ-00114 | EQ-075-0 | EQ-BDZ-00155-1 | EQ-BDZ-00114-0 | 1 | 39 | 1.9149 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00114 | BDZ-00155 | EQ-075-1 | EQ-BDZ-00114-1 | EQ-BDZ-00155-0 | 6 | 83 | 11.1832 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00151 | BDZ-00115 | EQ-076-0 | EQ-BDZ-00151-1 | EQ-BDZ-00115-0 | 2 | 94 | 3.8375 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00115 | BDZ-00154 | EQ-077-0 | EQ-BDZ-00115-0 | EQ-BDZ-00154-1 | 2 | 54 | 3.8263 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00175 | BDZ-00115 | EQ-078-0 | EQ-BDZ-00175-1 | EQ-BDZ-00115-0 | 2 | 33 | 3.8372 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00151 | BDZ-00148 | EQ-079-0 | EQ-BDZ-00151-1 | EQ-BDZ-00148-0 | 5 | 94 | 9.5938 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00148 | BDZ-00154 | EQ-080-1 | EQ-BDZ-00148-1 | EQ-BDZ-00154-0 | 2 | 76 | 3.812 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00151 | BDZ-00154 | EQ-081-0 | EQ-BDZ-00151-0 | EQ-BDZ-00154-1 | 2 | 94 | 3.8375 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00151 | BDZ-00154 | EQ-081-1 | EQ-BDZ-00151-1 | EQ-BDZ-00154-0 | 2 | 94 | 3.8375 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2035 | 正常固定 | BDZ-00012 | BDZ-00065 | CITY-FEEDER-0006 | ASSUMED-BDZ-00012-02 | SIM-CITY-FEEDER-0006 | 4 | 68 | 6.5226 | 新增付费候选
市区 | 弹性 | 2035 | 正常固定 | BDZ-00012 | BDZ-00114 | CITY-FEEDER-0012 | ASSUMED-BDZ-00012-06 | SIM-CITY-FEEDER-0012 | 2 | 68 | 3.2613 | 新增付费候选
市区 | 弹性 | 2035 | 正常固定 | BDZ-00024 | BDZ-00062 | CITY-TIE-0125 | ASSUMED-BDZ-00024-11 | ASSUMED-BDZ-00062-03 | 2 | 70 | 3.9784 | 新增付费候选
市区 | 弹性 | 2035 | 正常固定 | BDZ-00024 | BDZ-00110 | CITY-TIE-0136 | ASSUMED-BDZ-00024-20 | ASSUMED-BDZ-00110-04 | 2 | 70 | 3.9784 | 新增付费候选
市区 | 弹性 | 2035 | 正常固定 | BDZ-00024 | BDZ-00110 | CITY-FEEDER-0137 | ASSUMED-BDZ-00024-17 | SIM-CITY-FEEDER-0137 | 2 | 70 | 3.9784 | 新增付费候选
市区 | 弹性 | 2035 | 正常固定 | BDZ-00042 | BDZ-00154 | CITY-TIE-0189 | ASSUMED-BDZ-00042-27 | ASSUMED-BDZ-00154-07 | 2 | 62 | 3.9503 | 新增付费候选
市区 | 弹性 | 2035 | 正常固定 | BDZ-00139 | BDZ-00053 | CITY-TIE-0267 | ASSUMED-BDZ-00139-07 | ASSUMED-BDZ-00053-15 | 2 | 68 | 3.9806 | 新增付费候选
市区 | 弹性 | 2035 | 正常固定 | BDZ-00114 | BDZ-00065 | CITY-FEEDER-0343 | ASSUMED-BDZ-00114-05 | SIM-CITY-FEEDER-0343 | 3 | 83 | 5.7904 | 新增付费候选
市区 | 弹性 | 2035 | 正常固定 | BDZ-00114 | BDZ-00074 | CITY-FEEDER-0383 | ASSUMED-BDZ-00114-09 | SIM-CITY-FEEDER-0383 | 3 | 83 | 5.7904 | 新增付费候选
市区 | 弹性 | 2035 | 正常固定 | BDZ-00139 | BDZ-00076 | CITY-FEEDER-0429 | ASSUMED-BDZ-00139-13 | SIM-CITY-FEEDER-0429 | 2 | 68 | 3.9806 | 新增付费候选
市区 | 弹性 | 2035 | 正常固定 | BDZ-00151 | BDZ-00092 | CITY-TIE-0445 | ASSUMED-BDZ-00151-13 | ASSUMED-BDZ-00092-03 | 2 | 94 | 3.974 | 新增付费候选
市区 | 弹性 | 2035 | 正常固定 | BDZ-00151 | BDZ-00092 | CITY-TIE-0447 | ASSUMED-BDZ-00151-15 | ASSUMED-BDZ-00092-05 | 2 | 94 | 3.974 | 新增付费候选
市区 | 弹性 | 2035 | 正常固定 | BDZ-00151 | BDZ-00092 | CITY-TIE-0448 | ASSUMED-BDZ-00151-16 | ASSUMED-BDZ-00092-06 | 2 | 94 | 3.974 | 新增付费候选
市区 | 弹性 | 2035 | 正常固定 | BDZ-00151 | BDZ-00092 | CITY-FEEDER-0452 | ASSUMED-BDZ-00151-14 | SIM-CITY-FEEDER-0452 | 2 | 94 | 3.974 | 新增付费候选
市区 | 弹性 | 2035 | 正常固定 | BDZ-00103 | BDZ-00154 | CITY-FEEDER-0520 | ASSUMED-BDZ-00103-08 | SIM-CITY-FEEDER-0520 | 2 | 48 | 3.99 | 新增付费候选
市区 | 弹性 | 2035 | 正常固定 | BDZ-00139 | BDZ-00106 | CITY-TIE-0524 | ASSUMED-BDZ-00139-18 | ASSUMED-BDZ-00106-04 | 2 | 68 | 3.9806 | 新增付费候选
市区 | 弹性 | 2035 | 正常固定 | BDZ-00139 | BDZ-00106 | CITY-TIE-0525 | ASSUMED-BDZ-00139-19 | ASSUMED-BDZ-00106-05 | 2 | 68 | 3.9806 | 新增付费候选
市区 | 弹性 | 2035 | 正常固定 | BDZ-00139 | BDZ-00110 | CITY-TIE-0532 | ASSUMED-BDZ-00139-22 | ASSUMED-BDZ-00110-10 | 2 | 68 | 3.9806 | 新增付费候选
市区 | 弹性 | 2035 | 正常固定 | BDZ-00139 | BDZ-00110 | CITY-FEEDER-0537 | ASSUMED-BDZ-00139-21 | SIM-CITY-FEEDER-0537 | 2 | 68 | 3.9806 | 新增付费候选
市区 | 弹性 | 2035 | 正常固定 | BDZ-00148 | BDZ-00154 | CITY-TIE-0576 | ASSUMED-BDZ-00148-28 | ASSUMED-BDZ-00154-10 | 2 | 76 | 3.9476 | 新增付费候选
市区 | 弹性 | 2035 | 正常固定 | BDZ-00151 | BDZ-00154 | CITY-TIE-0582 | ASSUMED-BDZ-00151-30 | ASSUMED-BDZ-00154-12 | 2 | 94 | 3.974 | 新增付费候选
市区 | 弹性 | 2035 | 正常固定 | BDZ-00151 | BDZ-00154 | CITY-TIE-0583 | ASSUMED-BDZ-00151-31 | ASSUMED-BDZ-00154-13 | 2 | 94 | 3.974 | 新增付费候选
市区 | 弹性 | 2035 | 正常固定 | BDZ-00151 | BDZ-00154 | CITY-TIE-0584 | ASSUMED-BDZ-00151-32 | ASSUMED-BDZ-00154-14 | 2 | 94 | 3.974 | 新增付费候选
市区 | 弹性 | 2035 | 正常固定 | BDZ-00151 | BDZ-00175 | CITY-TIE-0590 | ASSUMED-BDZ-00151-34 | ASSUMED-BDZ-00175-05 | 2 | 94 | 3.974 | 新增付费候选
市区 | 弹性 | 2035 | 正常固定 | BDZ-00151 | BDZ-00092 | EQ-063-0 | EQ-BDZ-00151-1 | EQ-BDZ-00092-0 | 1 | 94 | 1.987 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2035 | 正常固定 | BDZ-00151 | BDZ-00092 | EQ-063-1 | EQ-BDZ-00151-0 | EQ-BDZ-00092-1 | 1 | 94 | 1.987 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2035 | 正常固定 | BDZ-00139 | BDZ-00110 | EQ-074-1 | EQ-BDZ-00139-0 | EQ-BDZ-00110-1 | 2 | 68 | 3.9806 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00012 | BDZ-00114 | CITY-TIE-0007 | ASSUMED-BDZ-00012-05 | ASSUMED-BDZ-00114-01 | 2 | 68 | 3.2613 | 新增付费候选
市区 | 弹性 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00114 | BDZ-00012 | CITY-TIE-0007 | ASSUMED-BDZ-00114-01 | ASSUMED-BDZ-00012-05 | 2 | 83 | 3.8603 | 新增付费候选
市区 | 弹性 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00012 | BDZ-00114 | CITY-TIE-0010 | ASSUMED-BDZ-00012-08 | ASSUMED-BDZ-00114-04 | 2 | 68 | 3.2613 | 新增付费候选
市区 | 弹性 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00114 | BDZ-00012 | CITY-TIE-0010 | ASSUMED-BDZ-00114-04 | ASSUMED-BDZ-00012-08 | 2 | 83 | 3.8603 | 新增付费候选
市区 | 弹性 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00012 | BDZ-00114 | CITY-FEEDER-0012 | ASSUMED-BDZ-00012-06 | SIM-CITY-FEEDER-0012 | 2 | 68 | 3.2613 | 新增付费候选
市区 | 弹性 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00023 | BDZ-00051 | CITY-TIE-0053 | ASSUMED-BDZ-00023-03 | ASSUMED-BDZ-00051-03 | 1 | 75 | 1.9983 | 新增付费候选
市区 | 弹性 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00051 | BDZ-00023 | CITY-TIE-0053 | ASSUMED-BDZ-00051-03 | ASSUMED-BDZ-00023-03 | 1 | 47 | 1.9696 | 新增付费候选
市区 | 弹性 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00023 | BDZ-00094 | CITY-TIE-0076 | ASSUMED-BDZ-00023-14 | ASSUMED-BDZ-00094-02 | 2 | 75 | 3.9967 | 新增付费候选
市区 | 弹性 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00024 | BDZ-00042 | CITY-TIE-0113 | ASSUMED-BDZ-00024-01 | ASSUMED-BDZ-00042-01 | 1 | 70 | 1.9892 | 新增付费候选
市区 | 弹性 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00042 | BDZ-00024 | CITY-TIE-0113 | ASSUMED-BDZ-00042-01 | ASSUMED-BDZ-00024-01 | 1 | 62 | 1.9751 | 新增付费候选
市区 | 弹性 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00062 | BDZ-00024 | CITY-TIE-0125 | ASSUMED-BDZ-00062-03 | ASSUMED-BDZ-00024-11 | 1 | 41 | 1.9974 | 新增付费候选
市区 | 弹性 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00024 | BDZ-00148 | CITY-TIE-0146 | ASSUMED-BDZ-00024-26 | ASSUMED-BDZ-00148-02 | 1 | 70 | 1.9892 | 新增付费候选
市区 | 弹性 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00148 | BDZ-00024 | CITY-TIE-0146 | ASSUMED-BDZ-00148-02 | ASSUMED-BDZ-00024-26 | 1 | 76 | 1.9738 | 新增付费候选
市区 | 弹性 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00024 | BDZ-00148 | CITY-TIE-0148 | ASSUMED-BDZ-00024-28 | ASSUMED-BDZ-00148-04 | 1 | 70 | 1.9892 | 新增付费候选
市区 | 弹性 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00148 | BDZ-00024 | CITY-TIE-0148 | ASSUMED-BDZ-00148-04 | ASSUMED-BDZ-00024-28 | 1 | 76 | 1.9738 | 新增付费候选
市区 | 弹性 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00051 | BDZ-00094 | CITY-TIE-0212 | ASSUMED-BDZ-00051-14 | ASSUMED-BDZ-00094-06 | 2 | 47 | 3.9393 | 新增付费候选
市区 | 弹性 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00051 | BDZ-00103 | CITY-TIE-0222 | ASSUMED-BDZ-00051-20 | ASSUMED-BDZ-00103-12 | 1 | 47 | 1.9696 | 新增付费候选
市区 | 弹性 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00103 | BDZ-00051 | CITY-TIE-0222 | ASSUMED-BDZ-00103-12 | ASSUMED-BDZ-00051-20 | 1 | 48 | 1.995 | 新增付费候选
市区 | 弹性 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00151 | BDZ-00055 | CITY-TIE-0294 | ASSUMED-BDZ-00151-06 | ASSUMED-BDZ-00055-13 | 1 | 94 | 1.987 | 新增付费候选
市区 | 弹性 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00103 | BDZ-00148 | CITY-TIE-0499 | ASSUMED-BDZ-00103-21 | ASSUMED-BDZ-00148-17 | 1 | 48 | 1.995 | 新增付费候选
市区 | 弹性 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00148 | BDZ-00103 | CITY-TIE-0499 | ASSUMED-BDZ-00148-17 | ASSUMED-BDZ-00103-21 | 1 | 76 | 1.9738 | 新增付费候选
市区 | 弹性 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00012 | BDZ-00065 | EQ-000-0 | EQ-BDZ-00012-0 | EQ-BDZ-00065-1 | 7 | 68 | 11.4145 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00065 | BDZ-00012 | EQ-000-0 | EQ-BDZ-00065-1 | EQ-BDZ-00012-0 | 3 | 61 | 5.9965 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00065 | BDZ-00012 | EQ-000-1 | EQ-BDZ-00065-0 | EQ-BDZ-00012-1 | 3 | 61 | 5.9965 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00114 | BDZ-00012 | EQ-001-0 | EQ-BDZ-00114-1 | EQ-BDZ-00012-0 | 3 | 83 | 5.7904 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00114 | BDZ-00012 | EQ-001-1 | EQ-BDZ-00114-0 | EQ-BDZ-00012-1 | 3 | 83 | 5.7904 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00053 | BDZ-00013 | EQ-003-1 | EQ-BDZ-00053-0 | EQ-BDZ-00013-1 | 5 | 63 | 9.8564 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00013 | BDZ-00076 | EQ-004-1 | EQ-BDZ-00013-1 | EQ-BDZ-00076-0 | 3 | 57 | 5.3889 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00013 | BDZ-00183 | EQ-006-0 | EQ-BDZ-00013-0 | EQ-BDZ-00183-1 | 1 | 57 | 1.7963 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00013 | BDZ-00183 | EQ-006-1 | EQ-BDZ-00013-1 | EQ-BDZ-00183-0 | 1 | 57 | 1.7963 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00183 | BDZ-00013 | EQ-006-1 | EQ-BDZ-00183-0 | EQ-BDZ-00013-1 | 4 | 12 | 7.9923 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00023 | BDZ-00074 | EQ-008-0 | EQ-BDZ-00023-0 | EQ-BDZ-00074-1 | 7 | 75 | 13.9883 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00074 | BDZ-00023 | EQ-008-0 | EQ-BDZ-00074-1 | EQ-BDZ-00023-0 | 2 | 56 | 3.7038 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00023 | BDZ-00074 | EQ-008-1 | EQ-BDZ-00023-1 | EQ-BDZ-00074-0 | 7 | 75 | 13.9883 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00023 | BDZ-00094 | EQ-010-1 | EQ-BDZ-00023-1 | EQ-BDZ-00094-0 | 5 | 75 | 9.9916 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00023 | BDZ-00103 | EQ-011-0 | EQ-BDZ-00023-0 | EQ-BDZ-00103-1 | 1 | 75 | 1.9983 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00115 | BDZ-00023 | EQ-012-1 | EQ-BDZ-00115-0 | EQ-BDZ-00023-1 | 2 | 54 | 3.9623 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00023 | BDZ-00154 | EQ-013-0 | EQ-BDZ-00023-0 | EQ-BDZ-00154-1 | 2 | 75 | 3.9967 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00023 | BDZ-00154 | EQ-013-1 | EQ-BDZ-00023-1 | EQ-BDZ-00154-0 | 2 | 75 | 3.9967 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00023 | BDZ-00175 | EQ-014-0 | EQ-BDZ-00023-0 | EQ-BDZ-00175-1 | 5 | 75 | 9.9916 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00023 | BDZ-00175 | EQ-014-1 | EQ-BDZ-00023-1 | EQ-BDZ-00175-0 | 5 | 75 | 9.9916 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00042 | BDZ-00024 | EQ-015-0 | EQ-BDZ-00042-1 | EQ-BDZ-00024-0 | 2 | 62 | 3.9503 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00024 | BDZ-00042 | EQ-015-1 | EQ-BDZ-00024-1 | EQ-BDZ-00042-0 | 6 | 70 | 11.9353 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00055 | BDZ-00024 | EQ-016-0 | EQ-BDZ-00055-1 | EQ-BDZ-00024-0 | 10 | 34 | 19.7275 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00024 | BDZ-00055 | EQ-016-1 | EQ-BDZ-00024-1 | EQ-BDZ-00055-0 | 5 | 70 | 9.9461 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00062 | BDZ-00024 | EQ-017-0 | EQ-BDZ-00062-1 | EQ-BDZ-00024-0 | 6 | 41 | 11.9843 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00024 | BDZ-00062 | EQ-017-1 | EQ-BDZ-00024-1 | EQ-BDZ-00062-0 | 6 | 70 | 11.9353 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00062 | BDZ-00024 | EQ-017-1 | EQ-BDZ-00062-0 | EQ-BDZ-00024-1 | 6 | 41 | 11.9843 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00024 | BDZ-00065 | EQ-018-0 | EQ-BDZ-00024-0 | EQ-BDZ-00065-1 | 1 | 70 | 1.9892 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00065 | BDZ-00024 | EQ-018-1 | EQ-BDZ-00065-0 | EQ-BDZ-00024-1 | 10 | 61 | 19.9885 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00024 | BDZ-00110 | EQ-019-0 | EQ-BDZ-00024-0 | EQ-BDZ-00110-1 | 1 | 70 | 1.9892 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00024 | BDZ-00110 | EQ-019-1 | EQ-BDZ-00024-1 | EQ-BDZ-00110-0 | 3 | 70 | 5.9676 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00139 | BDZ-00024 | EQ-020-0 | EQ-BDZ-00139-1 | EQ-BDZ-00024-0 | 8 | 68 | 15.9225 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00148 | BDZ-00024 | EQ-021-0 | EQ-BDZ-00148-1 | EQ-BDZ-00024-0 | 5 | 76 | 9.869 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00148 | BDZ-00024 | EQ-021-1 | EQ-BDZ-00148-0 | EQ-BDZ-00024-1 | 5 | 76 | 9.869 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00042 | BDZ-00055 | EQ-022-0 | EQ-BDZ-00042-0 | EQ-BDZ-00055-1 | 5 | 62 | 9.8757 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00042 | BDZ-00062 | EQ-023-0 | EQ-BDZ-00042-0 | EQ-BDZ-00062-1 | 6 | 62 | 11.8508 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00042 | BDZ-00103 | EQ-024-1 | EQ-BDZ-00042-1 | EQ-BDZ-00103-0 | 1 | 62 | 1.9751 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00103 | BDZ-00042 | EQ-024-1 | EQ-BDZ-00103-0 | EQ-BDZ-00042-1 | 5 | 48 | 9.9749 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00148 | BDZ-00042 | EQ-025-0 | EQ-BDZ-00148-1 | EQ-BDZ-00042-0 | 7 | 76 | 13.8166 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00042 | BDZ-00148 | EQ-025-1 | EQ-BDZ-00042-1 | EQ-BDZ-00148-0 | 3 | 62 | 5.9254 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00151 | BDZ-00042 | EQ-026-0 | EQ-BDZ-00151-1 | EQ-BDZ-00042-0 | 7 | 94 | 13.909 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00042 | BDZ-00154 | EQ-027-0 | EQ-BDZ-00042-0 | EQ-BDZ-00154-1 | 2 | 62 | 3.9503 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00042 | BDZ-00154 | EQ-027-1 | EQ-BDZ-00042-1 | EQ-BDZ-00154-0 | 2 | 62 | 3.9503 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00051 | BDZ-00074 | EQ-028-0 | EQ-BDZ-00051-0 | EQ-BDZ-00074-1 | 5 | 47 | 9.8482 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00051 | BDZ-00094 | EQ-030-0 | EQ-BDZ-00051-0 | EQ-BDZ-00094-1 | 6 | 47 | 11.8179 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00051 | BDZ-00094 | EQ-030-1 | EQ-BDZ-00051-1 | EQ-BDZ-00094-0 | 6 | 47 | 11.8179 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00051 | BDZ-00175 | EQ-034-0 | EQ-BDZ-00051-0 | EQ-BDZ-00175-1 | 2 | 47 | 3.9393 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00053 | BDZ-00076 | EQ-035-0 | EQ-BDZ-00053-0 | EQ-BDZ-00076-1 | 3 | 63 | 5.9138 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00076 | BDZ-00053 | EQ-035-0 | EQ-BDZ-00076-1 | EQ-BDZ-00053-0 | 6 | 24 | 11.5873 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00053 | BDZ-00076 | EQ-035-1 | EQ-BDZ-00053-1 | EQ-BDZ-00076-0 | 3 | 63 | 5.9138 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00076 | BDZ-00053 | EQ-035-1 | EQ-BDZ-00076-0 | EQ-BDZ-00053-1 | 1 | 24 | 1.9312 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00139 | BDZ-00053 | EQ-037-0 | EQ-BDZ-00139-1 | EQ-BDZ-00053-0 | 8 | 68 | 15.9225 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00115 | BDZ-00055 | EQ-040-0 | EQ-BDZ-00115-1 | EQ-BDZ-00055-0 | 2 | 54 | 3.9623 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00148 | BDZ-00055 | EQ-041-0 | EQ-BDZ-00148-1 | EQ-BDZ-00055-0 | 5 | 76 | 9.869 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00151 | BDZ-00055 | EQ-042-0 | EQ-BDZ-00151-1 | EQ-BDZ-00055-0 | 5 | 94 | 9.935 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00175 | BDZ-00055 | EQ-043-1 | EQ-BDZ-00175-0 | EQ-BDZ-00055-1 | 5 | 33 | 9.934 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00062 | BDZ-00103 | EQ-044-1 | EQ-BDZ-00062-1 | EQ-BDZ-00103-0 | 2 | 41 | 3.9948 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00103 | BDZ-00062 | EQ-044-1 | EQ-BDZ-00103-0 | EQ-BDZ-00062-1 | 6 | 48 | 11.9699 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00148 | BDZ-00062 | EQ-045-0 | EQ-BDZ-00148-1 | EQ-BDZ-00062-0 | 6 | 76 | 11.8428 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00062 | BDZ-00148 | EQ-045-1 | EQ-BDZ-00062-1 | EQ-BDZ-00148-0 | 3 | 41 | 5.9922 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00151 | BDZ-00062 | EQ-046-0 | EQ-BDZ-00151-1 | EQ-BDZ-00062-0 | 6 | 94 | 11.922 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00151 | BDZ-00062 | EQ-046-1 | EQ-BDZ-00151-0 | EQ-BDZ-00062-1 | 6 | 94 | 11.922 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00062 | BDZ-00154 | EQ-047-1 | EQ-BDZ-00062-1 | EQ-BDZ-00154-0 | 2 | 41 | 3.9948 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00065 | BDZ-00110 | EQ-048-0 | EQ-BDZ-00065-0 | EQ-BDZ-00110-1 | 1 | 61 | 1.9988 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00065 | BDZ-00110 | EQ-048-1 | EQ-BDZ-00065-1 | EQ-BDZ-00110-0 | 3 | 61 | 5.9965 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00114 | BDZ-00065 | EQ-049-0 | EQ-BDZ-00114-1 | EQ-BDZ-00065-0 | 2 | 83 | 3.8603 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00065 | BDZ-00114 | EQ-049-1 | EQ-BDZ-00065-1 | EQ-BDZ-00114-0 | 1 | 61 | 1.9988 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00114 | BDZ-00065 | EQ-049-1 | EQ-BDZ-00114-0 | EQ-BDZ-00065-1 | 8 | 83 | 15.4411 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00139 | BDZ-00065 | EQ-050-0 | EQ-BDZ-00139-1 | EQ-BDZ-00065-0 | 8 | 68 | 15.9225 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00065 | BDZ-00155 | EQ-051-0 | EQ-BDZ-00065-0 | EQ-BDZ-00155-1 | 4 | 61 | 7.9954 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00155 | BDZ-00065 | EQ-051-0 | EQ-BDZ-00155-1 | EQ-BDZ-00065-0 | 6 | 39 | 11.8982 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00155 | BDZ-00065 | EQ-051-1 | EQ-BDZ-00155-0 | EQ-BDZ-00065-1 | 8 | 39 | 15.8643 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00114 | BDZ-00074 | EQ-054-0 | EQ-BDZ-00114-1 | EQ-BDZ-00074-0 | 7 | 83 | 13.511 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00114 | BDZ-00074 | EQ-054-1 | EQ-BDZ-00114-0 | EQ-BDZ-00074-1 | 7 | 83 | 13.511 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00115 | BDZ-00074 | EQ-055-0 | EQ-BDZ-00115-1 | EQ-BDZ-00074-0 | 7 | 54 | 13.8681 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00074 | BDZ-00154 | EQ-056-1 | EQ-BDZ-00074-1 | EQ-BDZ-00154-0 | 2 | 56 | 3.7038 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00155 | BDZ-00074 | EQ-057-1 | EQ-BDZ-00155-0 | EQ-BDZ-00074-1 | 5 | 39 | 9.9152 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00074 | BDZ-00175 | EQ-058-0 | EQ-BDZ-00074-0 | EQ-BDZ-00175-1 | 5 | 56 | 9.2596 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00074 | BDZ-00175 | EQ-058-1 | EQ-BDZ-00074-1 | EQ-BDZ-00175-0 | 5 | 56 | 9.2596 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00175 | BDZ-00074 | EQ-058-1 | EQ-BDZ-00175-0 | EQ-BDZ-00074-1 | 7 | 33 | 13.9077 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00139 | BDZ-00076 | EQ-060-0 | EQ-BDZ-00139-1 | EQ-BDZ-00076-0 | 3 | 68 | 5.9709 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00103 | BDZ-00094 | EQ-066-0 | EQ-BDZ-00103-1 | EQ-BDZ-00094-0 | 3 | 48 | 5.9849 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00103 | BDZ-00094 | EQ-066-1 | EQ-BDZ-00103-0 | EQ-BDZ-00094-1 | 6 | 48 | 11.9699 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00115 | BDZ-00094 | EQ-067-0 | EQ-BDZ-00115-1 | EQ-BDZ-00094-0 | 6 | 54 | 11.887 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00115 | BDZ-00094 | EQ-067-1 | EQ-BDZ-00115-0 | EQ-BDZ-00094-1 | 6 | 54 | 11.887 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00139 | BDZ-00110 | EQ-074-0 | EQ-BDZ-00139-1 | EQ-BDZ-00110-0 | 3 | 68 | 5.9709 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00155 | BDZ-00114 | EQ-075-0 | EQ-BDZ-00155-1 | EQ-BDZ-00114-0 | 1 | 39 | 1.983 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00114 | BDZ-00155 | EQ-075-1 | EQ-BDZ-00114-1 | EQ-BDZ-00155-0 | 4 | 83 | 7.7206 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00115 | BDZ-00154 | EQ-077-1 | EQ-BDZ-00115-1 | EQ-BDZ-00154-0 | 2 | 54 | 3.9623 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00115 | BDZ-00175 | EQ-078-1 | EQ-BDZ-00115-1 | EQ-BDZ-00175-0 | 5 | 54 | 9.9058 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00148 | BDZ-00154 | EQ-080-0 | EQ-BDZ-00148-0 | EQ-BDZ-00154-1 | 2 | 76 | 3.9476 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00148 | BDZ-00154 | EQ-080-1 | EQ-BDZ-00148-1 | EQ-BDZ-00154-0 | 2 | 76 | 3.9476 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00151 | BDZ-00154 | EQ-081-0 | EQ-BDZ-00151-0 | EQ-BDZ-00154-1 | 1 | 94 | 1.987 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00151 | BDZ-00154 | EQ-081-1 | EQ-BDZ-00151-1 | EQ-BDZ-00154-0 | 2 | 94 | 3.974 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00151 | BDZ-00175 | EQ-082-0 | EQ-BDZ-00151-0 | EQ-BDZ-00175-1 | 5 | 94 | 9.935 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00151 | BDZ-00175 | EQ-082-1 | EQ-BDZ-00151-1 | EQ-BDZ-00175-0 | 5 | 94 | 9.935 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00154 | BDZ-00175 | EQ-083-0 | EQ-BDZ-00154-0 | EQ-BDZ-00175-1 | 1 | 15 | 1.8804 | 既有能力代理
市区 | 弹性 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00154 | BDZ-00175 | EQ-083-1 | EQ-BDZ-00154-1 | EQ-BDZ-00175-0 | 1 | 15 | 1.8804 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2022 | 正常固定 | BDZ-00151 | BDZ-00092 | EQ-063-1 | EQ-BDZ-00151-0 | EQ-BDZ-00092-1 | 1 | 94 | 1.2785 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2022 | 正常固定 | BDZ-00139 | BDZ-00106 | EQ-073-1 | EQ-BDZ-00139-0 | EQ-BDZ-00106-1 | 1 | 68 | 1.2806 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2022 | 正常固定 | BDZ-00139 | BDZ-00110 | EQ-074-1 | EQ-BDZ-00139-0 | EQ-BDZ-00110-1 | 1 | 68 | 1.2806 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2022 | 故障站追加 | BDZ-00065 | BDZ-00012 | EQ-000-0 | EQ-BDZ-00065-1 | EQ-BDZ-00012-0 | 10 | 61 | 12.861 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2022 | 故障站追加 | BDZ-00114 | BDZ-00012 | EQ-001-1 | EQ-BDZ-00114-0 | EQ-BDZ-00012-1 | 4 | 83 | 4.9676 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2022 | 故障站追加 | BDZ-00013 | BDZ-00053 | EQ-003-0 | EQ-BDZ-00013-0 | EQ-BDZ-00053-1 | 1 | 57 | 1.1558 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2022 | 故障站追加 | BDZ-00053 | BDZ-00013 | EQ-003-0 | EQ-BDZ-00053-1 | EQ-BDZ-00013-0 | 15 | 63 | 19.0255 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2022 | 故障站追加 | BDZ-00053 | BDZ-00013 | EQ-003-1 | EQ-BDZ-00053-0 | EQ-BDZ-00013-1 | 9 | 63 | 11.4153 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2022 | 故障站追加 | BDZ-00013 | BDZ-00076 | EQ-004-0 | EQ-BDZ-00013-0 | EQ-BDZ-00076-1 | 12 | 57 | 13.8695 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2022 | 故障站追加 | BDZ-00013 | BDZ-00076 | EQ-004-1 | EQ-BDZ-00013-1 | EQ-BDZ-00076-0 | 2 | 57 | 2.3116 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2022 | 故障站追加 | BDZ-00013 | BDZ-00106 | EQ-005-1 | EQ-BDZ-00013-1 | EQ-BDZ-00106-0 | 2 | 57 | 2.3116 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2022 | 故障站追加 | BDZ-00013 | BDZ-00183 | EQ-006-0 | EQ-BDZ-00013-0 | EQ-BDZ-00183-1 | 4 | 57 | 4.6232 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2022 | 故障站追加 | BDZ-00013 | BDZ-00183 | EQ-006-1 | EQ-BDZ-00013-1 | EQ-BDZ-00183-0 | 4 | 57 | 4.6232 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2022 | 故障站追加 | BDZ-00023 | BDZ-00074 | EQ-008-1 | EQ-BDZ-00023-1 | EQ-BDZ-00074-0 | 5 | 75 | 6.4288 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2022 | 故障站追加 | BDZ-00023 | BDZ-00154 | EQ-013-1 | EQ-BDZ-00023-1 | EQ-BDZ-00154-0 | 7 | 75 | 9.0004 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2022 | 故障站追加 | BDZ-00023 | BDZ-00175 | EQ-014-1 | EQ-BDZ-00023-1 | EQ-BDZ-00175-0 | 17 | 75 | 21.858 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2022 | 故障站追加 | BDZ-00024 | BDZ-00110 | EQ-019-1 | EQ-BDZ-00024-1 | EQ-BDZ-00110-0 | 11 | 70 | 14.0789 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2022 | 故障站追加 | BDZ-00024 | BDZ-00148 | EQ-021-0 | EQ-BDZ-00024-0 | EQ-BDZ-00148-1 | 4 | 70 | 5.1196 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2022 | 故障站追加 | BDZ-00024 | BDZ-00148 | EQ-021-1 | EQ-BDZ-00024-1 | EQ-BDZ-00148-0 | 9 | 70 | 11.5191 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2022 | 故障站追加 | BDZ-00055 | BDZ-00042 | EQ-022-0 | EQ-BDZ-00055-1 | EQ-BDZ-00042-0 | 10 | 34 | 12.6931 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2022 | 故障站追加 | BDZ-00055 | BDZ-00042 | EQ-022-1 | EQ-BDZ-00055-0 | EQ-BDZ-00042-1 | 1 | 34 | 1.2693 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2022 | 故障站追加 | BDZ-00062 | BDZ-00042 | EQ-023-1 | EQ-BDZ-00062-0 | EQ-BDZ-00042-1 | 11 | 41 | 14.1368 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2022 | 故障站追加 | BDZ-00042 | BDZ-00148 | EQ-025-1 | EQ-BDZ-00042-1 | EQ-BDZ-00148-0 | 8 | 62 | 10.1668 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2022 | 故障站追加 | BDZ-00151 | BDZ-00042 | EQ-026-1 | EQ-BDZ-00151-0 | EQ-BDZ-00042-1 | 15 | 94 | 19.1771 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2022 | 故障站追加 | BDZ-00042 | BDZ-00154 | EQ-027-1 | EQ-BDZ-00042-1 | EQ-BDZ-00154-0 | 7 | 62 | 8.8959 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2022 | 故障站追加 | BDZ-00051 | BDZ-00074 | EQ-028-0 | EQ-BDZ-00051-0 | EQ-BDZ-00074-1 | 3 | 47 | 3.8019 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2022 | 故障站追加 | BDZ-00074 | BDZ-00051 | EQ-028-1 | EQ-BDZ-00074-0 | EQ-BDZ-00051-1 | 10 | 56 | 11.9156 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2022 | 故障站追加 | BDZ-00051 | BDZ-00154 | EQ-033-0 | EQ-BDZ-00051-0 | EQ-BDZ-00154-1 | 7 | 47 | 8.8712 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2022 | 故障站追加 | BDZ-00051 | BDZ-00154 | EQ-033-1 | EQ-BDZ-00051-1 | EQ-BDZ-00154-0 | 6 | 47 | 7.6039 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2022 | 故障站追加 | BDZ-00051 | BDZ-00175 | EQ-034-1 | EQ-BDZ-00051-1 | EQ-BDZ-00175-0 | 2 | 47 | 2.5346 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2022 | 故障站追加 | BDZ-00053 | BDZ-00106 | EQ-036-0 | EQ-BDZ-00053-0 | EQ-BDZ-00106-1 | 1 | 63 | 1.2684 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2022 | 故障站追加 | BDZ-00053 | BDZ-00106 | EQ-036-1 | EQ-BDZ-00053-1 | EQ-BDZ-00106-0 | 2 | 63 | 2.5367 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2022 | 故障站追加 | BDZ-00103 | BDZ-00062 | EQ-044-1 | EQ-BDZ-00103-0 | EQ-BDZ-00062-1 | 5 | 48 | 6.4181 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2022 | 故障站追加 | BDZ-00148 | BDZ-00062 | EQ-045-1 | EQ-BDZ-00148-0 | EQ-BDZ-00062-1 | 18 | 76 | 22.8597 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2022 | 故障站追加 | BDZ-00062 | BDZ-00154 | EQ-047-0 | EQ-BDZ-00062-0 | EQ-BDZ-00154-1 | 7 | 41 | 8.9961 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2022 | 故障站追加 | BDZ-00065 | BDZ-00110 | EQ-048-1 | EQ-BDZ-00065-1 | EQ-BDZ-00110-0 | 10 | 61 | 12.861 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2022 | 故障站追加 | BDZ-00114 | BDZ-00065 | EQ-049-1 | EQ-BDZ-00114-0 | EQ-BDZ-00065-1 | 18 | 83 | 22.3541 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2022 | 故障站追加 | BDZ-00139 | BDZ-00065 | EQ-050-1 | EQ-BDZ-00139-0 | EQ-BDZ-00065-1 | 16 | 68 | 20.4897 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2022 | 故障站追加 | BDZ-00155 | BDZ-00074 | EQ-057-0 | EQ-BDZ-00155-1 | EQ-BDZ-00074-0 | 2 | 39 | 2.5519 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2022 | 故障站追加 | BDZ-00155 | BDZ-00074 | EQ-057-1 | EQ-BDZ-00155-0 | EQ-BDZ-00074-1 | 2 | 39 | 2.5519 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2022 | 故障站追加 | BDZ-00074 | BDZ-00175 | EQ-058-1 | EQ-BDZ-00074-1 | EQ-BDZ-00175-0 | 15 | 56 | 17.8734 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2022 | 故障站追加 | BDZ-00139 | BDZ-00076 | EQ-060-0 | EQ-BDZ-00139-1 | EQ-BDZ-00076-0 | 5 | 68 | 6.403 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2022 | 故障站追加 | BDZ-00139 | BDZ-00076 | EQ-060-1 | EQ-BDZ-00139-0 | EQ-BDZ-00076-1 | 11 | 68 | 14.0867 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2022 | 故障站追加 | BDZ-00094 | BDZ-00175 | EQ-069-0 | EQ-BDZ-00094-0 | EQ-BDZ-00175-1 | 11 | 48 | 13.9391 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2022 | 故障站追加 | BDZ-00094 | BDZ-00175 | EQ-069-1 | EQ-BDZ-00094-1 | EQ-BDZ-00175-0 | 9 | 48 | 11.4047 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2022 | 故障站追加 | BDZ-00103 | BDZ-00154 | EQ-072-0 | EQ-BDZ-00103-0 | EQ-BDZ-00154-1 | 7 | 48 | 8.9853 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2022 | 故障站追加 | BDZ-00103 | BDZ-00154 | EQ-072-1 | EQ-BDZ-00103-1 | EQ-BDZ-00154-0 | 7 | 48 | 8.9853 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2022 | 故障站追加 | BDZ-00139 | BDZ-00106 | EQ-073-0 | EQ-BDZ-00139-1 | EQ-BDZ-00106-0 | 2 | 68 | 2.5612 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2022 | 故障站追加 | BDZ-00139 | BDZ-00110 | EQ-074-0 | EQ-BDZ-00139-1 | EQ-BDZ-00110-0 | 11 | 68 | 14.0867 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2022 | 故障站追加 | BDZ-00155 | BDZ-00114 | EQ-075-0 | EQ-BDZ-00155-1 | EQ-BDZ-00114-0 | 8 | 39 | 10.2074 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2022 | 故障站追加 | BDZ-00155 | BDZ-00114 | EQ-075-1 | EQ-BDZ-00155-0 | EQ-BDZ-00114-1 | 8 | 39 | 10.2074 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2022 | 故障站追加 | BDZ-00115 | BDZ-00175 | EQ-078-0 | EQ-BDZ-00115-0 | EQ-BDZ-00175-1 | 11 | 54 | 14.022 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2022 | 故障站追加 | BDZ-00115 | BDZ-00175 | EQ-078-1 | EQ-BDZ-00115-1 | EQ-BDZ-00175-0 | 16 | 54 | 20.3956 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2022 | 故障站追加 | BDZ-00148 | BDZ-00154 | EQ-080-0 | EQ-BDZ-00148-0 | EQ-BDZ-00154-1 | 7 | 76 | 8.8899 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2022 | 故障站追加 | BDZ-00148 | BDZ-00154 | EQ-080-1 | EQ-BDZ-00148-1 | EQ-BDZ-00154-0 | 4 | 76 | 5.0799 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2022 | 故障站追加 | BDZ-00151 | BDZ-00154 | EQ-081-0 | EQ-BDZ-00151-0 | EQ-BDZ-00154-1 | 7 | 94 | 8.9493 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2022 | 故障站追加 | BDZ-00151 | BDZ-00175 | EQ-082-0 | EQ-BDZ-00151-0 | EQ-BDZ-00175-1 | 17 | 94 | 21.7341 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2022 | 故障站追加 | BDZ-00151 | BDZ-00175 | EQ-082-1 | EQ-BDZ-00151-1 | EQ-BDZ-00175-0 | 10 | 94 | 12.7847 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2023 | 正常固定 | BDZ-00139 | BDZ-00065 | CITY-TIE-0347 | ASSUMED-BDZ-00139-11 | ASSUMED-BDZ-00065-19 | 2 | 68 | 2.7576 | 新增付费候选
市区 | 弹性经济对照 | 2023 | 正常固定 | BDZ-00139 | BDZ-00106 | CITY-TIE-0525 | ASSUMED-BDZ-00139-19 | ASSUMED-BDZ-00106-05 | 1 | 68 | 1.3788 | 新增付费候选
市区 | 弹性经济对照 | 2023 | 正常固定 | BDZ-00151 | BDZ-00154 | CITY-TIE-0582 | ASSUMED-BDZ-00151-30 | ASSUMED-BDZ-00154-12 | 2 | 94 | 2.753 | 新增付费候选
市区 | 弹性经济对照 | 2023 | 正常固定 | BDZ-00151 | BDZ-00154 | CITY-TIE-0583 | ASSUMED-BDZ-00151-31 | ASSUMED-BDZ-00154-13 | 2 | 94 | 2.753 | 新增付费候选
市区 | 弹性经济对照 | 2023 | 正常固定 | BDZ-00151 | BDZ-00154 | CITY-FEEDER-0585 | ASSUMED-BDZ-00151-29 | SIM-CITY-FEEDER-0585 | 2 | 94 | 2.753 | 新增付费候选
市区 | 弹性经济对照 | 2023 | 正常固定 | BDZ-00151 | BDZ-00092 | EQ-063-0 | EQ-BDZ-00151-1 | EQ-BDZ-00092-0 | 1 | 94 | 1.3765 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2023 | 正常固定 | BDZ-00151 | BDZ-00092 | EQ-063-1 | EQ-BDZ-00151-0 | EQ-BDZ-00092-1 | 1 | 94 | 1.3765 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2023 | 正常固定 | BDZ-00139 | BDZ-00106 | EQ-073-1 | EQ-BDZ-00139-0 | EQ-BDZ-00106-1 | 1 | 68 | 1.3788 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2023 | 正常固定 | BDZ-00139 | BDZ-00110 | EQ-074-1 | EQ-BDZ-00139-0 | EQ-BDZ-00110-1 | 2 | 68 | 2.7576 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2023 | 故障站追加 | BDZ-00065 | BDZ-00012 | EQ-000-0 | EQ-BDZ-00065-1 | EQ-BDZ-00012-0 | 7 | 61 | 9.6931 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2023 | 故障站追加 | BDZ-00065 | BDZ-00012 | EQ-000-1 | EQ-BDZ-00065-0 | EQ-BDZ-00012-1 | 10 | 61 | 13.8473 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2023 | 故障站追加 | BDZ-00114 | BDZ-00012 | EQ-001-1 | EQ-BDZ-00114-0 | EQ-BDZ-00012-1 | 10 | 83 | 13.3713 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2023 | 故障站追加 | BDZ-00053 | BDZ-00013 | EQ-003-0 | EQ-BDZ-00053-1 | EQ-BDZ-00013-0 | 4 | 63 | 5.4625 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2023 | 故障站追加 | BDZ-00013 | BDZ-00053 | EQ-003-1 | EQ-BDZ-00013-1 | EQ-BDZ-00053-0 | 4 | 57 | 4.9777 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2023 | 故障站追加 | BDZ-00053 | BDZ-00013 | EQ-003-1 | EQ-BDZ-00053-0 | EQ-BDZ-00013-1 | 16 | 63 | 21.8502 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2023 | 故障站追加 | BDZ-00013 | BDZ-00076 | EQ-004-0 | EQ-BDZ-00013-0 | EQ-BDZ-00076-1 | 3 | 57 | 3.7333 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2023 | 故障站追加 | BDZ-00013 | BDZ-00076 | EQ-004-1 | EQ-BDZ-00013-1 | EQ-BDZ-00076-0 | 10 | 57 | 12.4442 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2023 | 故障站追加 | BDZ-00013 | BDZ-00106 | EQ-005-1 | EQ-BDZ-00013-1 | EQ-BDZ-00106-0 | 2 | 57 | 2.4888 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2023 | 故障站追加 | BDZ-00013 | BDZ-00183 | EQ-006-0 | EQ-BDZ-00013-0 | EQ-BDZ-00183-1 | 4 | 57 | 4.9777 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2023 | 故障站追加 | BDZ-00013 | BDZ-00183 | EQ-006-1 | EQ-BDZ-00013-1 | EQ-BDZ-00183-0 | 4 | 57 | 4.9777 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2023 | 故障站追加 | BDZ-00023 | BDZ-00094 | EQ-010-1 | EQ-BDZ-00023-1 | EQ-BDZ-00094-0 | 10 | 75 | 13.8437 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2023 | 故障站追加 | BDZ-00023 | BDZ-00154 | EQ-013-1 | EQ-BDZ-00023-1 | EQ-BDZ-00154-0 | 6 | 75 | 8.3062 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2023 | 故障站追加 | BDZ-00023 | BDZ-00175 | EQ-014-0 | EQ-BDZ-00023-0 | EQ-BDZ-00175-1 | 2 | 75 | 2.7687 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2023 | 故障站追加 | BDZ-00023 | BDZ-00175 | EQ-014-1 | EQ-BDZ-00023-1 | EQ-BDZ-00175-0 | 14 | 75 | 19.3812 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2023 | 故障站追加 | BDZ-00024 | BDZ-00062 | EQ-017-0 | EQ-BDZ-00024-0 | EQ-BDZ-00062-1 | 6 | 70 | 8.2683 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2023 | 故障站追加 | BDZ-00024 | BDZ-00062 | EQ-017-1 | EQ-BDZ-00024-1 | EQ-BDZ-00062-0 | 11 | 70 | 15.1586 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2023 | 故障站追加 | BDZ-00024 | BDZ-00065 | EQ-018-0 | EQ-BDZ-00024-0 | EQ-BDZ-00065-1 | 2 | 70 | 2.7561 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2023 | 故障站追加 | BDZ-00024 | BDZ-00110 | EQ-019-0 | EQ-BDZ-00024-0 | EQ-BDZ-00110-1 | 2 | 70 | 2.7561 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2023 | 故障站追加 | BDZ-00024 | BDZ-00110 | EQ-019-1 | EQ-BDZ-00024-1 | EQ-BDZ-00110-0 | 9 | 70 | 12.4025 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2023 | 故障站追加 | BDZ-00139 | BDZ-00024 | EQ-020-0 | EQ-BDZ-00139-1 | EQ-BDZ-00024-0 | 11 | 68 | 15.167 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2023 | 故障站追加 | BDZ-00139 | BDZ-00024 | EQ-020-1 | EQ-BDZ-00139-0 | EQ-BDZ-00024-1 | 6 | 68 | 8.2729 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2023 | 故障站追加 | BDZ-00024 | BDZ-00148 | EQ-021-0 | EQ-BDZ-00024-0 | EQ-BDZ-00148-1 | 2 | 70 | 2.7561 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2023 | 故障站追加 | BDZ-00148 | BDZ-00024 | EQ-021-0 | EQ-BDZ-00148-1 | EQ-BDZ-00024-0 | 6 | 76 | 8.2042 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2023 | 故障站追加 | BDZ-00148 | BDZ-00024 | EQ-021-1 | EQ-BDZ-00148-0 | EQ-BDZ-00024-1 | 7 | 76 | 9.5716 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2023 | 故障站追加 | BDZ-00062 | BDZ-00042 | EQ-023-0 | EQ-BDZ-00062-1 | EQ-BDZ-00042-0 | 2 | 41 | 2.7674 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2023 | 故障站追加 | BDZ-00042 | BDZ-00062 | EQ-023-1 | EQ-BDZ-00042-1 | EQ-BDZ-00062-0 | 13 | 62 | 17.788 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2023 | 故障站追加 | BDZ-00062 | BDZ-00042 | EQ-023-1 | EQ-BDZ-00062-0 | EQ-BDZ-00042-1 | 14 | 41 | 19.3721 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2023 | 故障站追加 | BDZ-00148 | BDZ-00042 | EQ-025-0 | EQ-BDZ-00148-1 | EQ-BDZ-00042-0 | 19 | 76 | 25.9801 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2023 | 故障站追加 | BDZ-00042 | BDZ-00154 | EQ-027-1 | EQ-BDZ-00042-1 | EQ-BDZ-00154-0 | 6 | 62 | 8.2098 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2023 | 故障站追加 | BDZ-00074 | BDZ-00051 | EQ-028-0 | EQ-BDZ-00074-1 | EQ-BDZ-00051-0 | 11 | 56 | 14.1124 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2023 | 故障站追加 | BDZ-00051 | BDZ-00103 | EQ-031-0 | EQ-BDZ-00051-0 | EQ-BDZ-00103-1 | 14 | 47 | 19.1031 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2023 | 故障站追加 | BDZ-00051 | BDZ-00175 | EQ-034-1 | EQ-BDZ-00051-1 | EQ-BDZ-00175-0 | 6 | 47 | 8.187 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2023 | 故障站追加 | BDZ-00053 | BDZ-00076 | EQ-035-0 | EQ-BDZ-00053-0 | EQ-BDZ-00076-1 | 9 | 63 | 12.2907 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2023 | 故障站追加 | BDZ-00076 | BDZ-00053 | EQ-035-1 | EQ-BDZ-00076-0 | EQ-BDZ-00053-1 | 4 | 24 | 5.3515 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2023 | 故障站追加 | BDZ-00139 | BDZ-00053 | EQ-037-0 | EQ-BDZ-00139-1 | EQ-BDZ-00053-0 | 9 | 68 | 12.4093 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2023 | 故障站追加 | BDZ-00055 | BDZ-00148 | EQ-041-0 | EQ-BDZ-00055-0 | EQ-BDZ-00148-1 | 2 | 34 | 2.7333 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2023 | 故障站追加 | BDZ-00055 | BDZ-00175 | EQ-043-0 | EQ-BDZ-00055-0 | EQ-BDZ-00175-1 | 8 | 34 | 10.9332 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2023 | 故障站追加 | BDZ-00055 | BDZ-00175 | EQ-043-1 | EQ-BDZ-00055-1 | EQ-BDZ-00175-0 | 3 | 34 | 4.1 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2023 | 故障站追加 | BDZ-00103 | BDZ-00062 | EQ-044-0 | EQ-BDZ-00103-1 | EQ-BDZ-00062-0 | 10 | 48 | 13.8205 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2023 | 故障站追加 | BDZ-00151 | BDZ-00062 | EQ-046-0 | EQ-BDZ-00151-1 | EQ-BDZ-00062-0 | 18 | 94 | 24.7773 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2023 | 故障站追加 | BDZ-00062 | BDZ-00154 | EQ-047-0 | EQ-BDZ-00062-0 | EQ-BDZ-00154-1 | 6 | 41 | 8.3023 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2023 | 故障站追加 | BDZ-00062 | BDZ-00154 | EQ-047-1 | EQ-BDZ-00062-1 | EQ-BDZ-00154-0 | 6 | 41 | 8.3023 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2023 | 故障站追加 | BDZ-00065 | BDZ-00110 | EQ-048-1 | EQ-BDZ-00065-1 | EQ-BDZ-00110-0 | 9 | 61 | 12.4626 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2023 | 故障站追加 | BDZ-00065 | BDZ-00114 | EQ-049-0 | EQ-BDZ-00065-0 | EQ-BDZ-00114-1 | 10 | 61 | 13.8473 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2023 | 故障站追加 | BDZ-00065 | BDZ-00114 | EQ-049-1 | EQ-BDZ-00065-1 | EQ-BDZ-00114-0 | 1 | 61 | 1.3847 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2023 | 故障站追加 | BDZ-00074 | BDZ-00114 | EQ-054-0 | EQ-BDZ-00074-0 | EQ-BDZ-00114-1 | 15 | 56 | 19.2441 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2023 | 故障站追加 | BDZ-00115 | BDZ-00074 | EQ-055-0 | EQ-BDZ-00115-1 | EQ-BDZ-00074-0 | 4 | 54 | 5.4899 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2023 | 故障站追加 | BDZ-00115 | BDZ-00074 | EQ-055-1 | EQ-BDZ-00115-0 | EQ-BDZ-00074-1 | 4 | 54 | 5.4899 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2023 | 故障站追加 | BDZ-00155 | BDZ-00074 | EQ-057-0 | EQ-BDZ-00155-1 | EQ-BDZ-00074-0 | 3 | 39 | 4.1213 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2023 | 故障站追加 | BDZ-00139 | BDZ-00076 | EQ-060-1 | EQ-BDZ-00139-0 | EQ-BDZ-00076-1 | 9 | 68 | 12.4093 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2023 | 故障站追加 | BDZ-00115 | BDZ-00094 | EQ-067-0 | EQ-BDZ-00115-1 | EQ-BDZ-00094-0 | 4 | 54 | 5.4899 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2023 | 故障站追加 | BDZ-00115 | BDZ-00094 | EQ-067-1 | EQ-BDZ-00115-0 | EQ-BDZ-00094-1 | 4 | 54 | 5.4899 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2023 | 故障站追加 | BDZ-00094 | BDZ-00175 | EQ-069-1 | EQ-BDZ-00094-1 | EQ-BDZ-00175-0 | 14 | 48 | 19.1011 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2023 | 故障站追加 | BDZ-00103 | BDZ-00154 | EQ-072-0 | EQ-BDZ-00103-0 | EQ-BDZ-00154-1 | 5 | 48 | 6.9103 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2023 | 故障站追加 | BDZ-00103 | BDZ-00154 | EQ-072-1 | EQ-BDZ-00103-1 | EQ-BDZ-00154-0 | 6 | 48 | 8.2923 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2023 | 故障站追加 | BDZ-00114 | BDZ-00155 | EQ-075-0 | EQ-BDZ-00114-0 | EQ-BDZ-00155-1 | 17 | 83 | 22.7312 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2023 | 故障站追加 | BDZ-00155 | BDZ-00114 | EQ-075-0 | EQ-BDZ-00155-1 | EQ-BDZ-00114-0 | 9 | 39 | 12.364 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2023 | 故障站追加 | BDZ-00115 | BDZ-00175 | EQ-078-0 | EQ-BDZ-00115-0 | EQ-BDZ-00175-1 | 9 | 54 | 12.3523 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2023 | 故障站追加 | BDZ-00115 | BDZ-00175 | EQ-078-1 | EQ-BDZ-00115-1 | EQ-BDZ-00175-0 | 2 | 54 | 2.745 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2023 | 故障站追加 | BDZ-00148 | BDZ-00151 | EQ-079-0 | EQ-BDZ-00148-0 | EQ-BDZ-00151-1 | 1 | 76 | 1.3674 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2023 | 故障站追加 | BDZ-00151 | BDZ-00148 | EQ-079-0 | EQ-BDZ-00151-1 | EQ-BDZ-00148-0 | 4 | 94 | 5.5061 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2023 | 故障站追加 | BDZ-00151 | BDZ-00148 | EQ-079-1 | EQ-BDZ-00151-0 | EQ-BDZ-00148-1 | 20 | 94 | 27.5304 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2023 | 故障站追加 | BDZ-00151 | BDZ-00175 | EQ-082-1 | EQ-BDZ-00151-1 | EQ-BDZ-00175-0 | 1 | 94 | 1.3765 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2024 | 正常固定 | BDZ-00151 | BDZ-00154 | CITY-TIE-0582 | ASSUMED-BDZ-00151-30 | ASSUMED-BDZ-00154-12 | 2 | 94 | 2.5874 | 新增付费候选
市区 | 弹性经济对照 | 2024 | 正常固定 | BDZ-00151 | BDZ-00154 | CITY-TIE-0583 | ASSUMED-BDZ-00151-31 | ASSUMED-BDZ-00154-13 | 2 | 94 | 2.5874 | 新增付费候选
市区 | 弹性经济对照 | 2024 | 正常固定 | BDZ-00151 | BDZ-00154 | CITY-FEEDER-0585 | ASSUMED-BDZ-00151-29 | SIM-CITY-FEEDER-0585 | 2 | 94 | 2.5874 | 新增付费候选
市区 | 弹性经济对照 | 2024 | 正常固定 | BDZ-00139 | BDZ-00106 | EQ-073-1 | EQ-BDZ-00139-0 | EQ-BDZ-00106-1 | 1 | 68 | 1.2958 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2024 | 正常固定 | BDZ-00139 | BDZ-00110 | EQ-074-1 | EQ-BDZ-00139-0 | EQ-BDZ-00110-1 | 2 | 68 | 2.5917 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2024 | 故障站追加 | BDZ-00065 | BDZ-00012 | EQ-000-0 | EQ-BDZ-00065-1 | EQ-BDZ-00012-0 | 7 | 61 | 9.1097 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2024 | 故障站追加 | BDZ-00114 | BDZ-00012 | EQ-001-1 | EQ-BDZ-00114-0 | EQ-BDZ-00012-1 | 4 | 83 | 5.0266 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2024 | 故障站追加 | BDZ-00013 | BDZ-00053 | EQ-003-0 | EQ-BDZ-00013-0 | EQ-BDZ-00053-1 | 2 | 57 | 2.3391 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2024 | 故障站追加 | BDZ-00053 | BDZ-00013 | EQ-003-0 | EQ-BDZ-00053-1 | EQ-BDZ-00013-0 | 4 | 63 | 5.1338 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2024 | 故障站追加 | BDZ-00053 | BDZ-00013 | EQ-003-1 | EQ-BDZ-00053-0 | EQ-BDZ-00013-1 | 4 | 63 | 5.1338 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2024 | 故障站追加 | BDZ-00013 | BDZ-00076 | EQ-004-0 | EQ-BDZ-00013-0 | EQ-BDZ-00076-1 | 7 | 57 | 8.1867 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2024 | 故障站追加 | BDZ-00013 | BDZ-00076 | EQ-004-1 | EQ-BDZ-00013-1 | EQ-BDZ-00076-0 | 7 | 57 | 8.1867 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2024 | 故障站追加 | BDZ-00013 | BDZ-00106 | EQ-005-1 | EQ-BDZ-00013-1 | EQ-BDZ-00106-0 | 2 | 57 | 2.3391 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2024 | 故障站追加 | BDZ-00013 | BDZ-00183 | EQ-006-0 | EQ-BDZ-00013-0 | EQ-BDZ-00183-1 | 4 | 57 | 4.6781 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2024 | 故障站追加 | BDZ-00013 | BDZ-00183 | EQ-006-1 | EQ-BDZ-00013-1 | EQ-BDZ-00183-0 | 4 | 57 | 4.6781 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2024 | 故障站追加 | BDZ-00051 | BDZ-00023 | EQ-007-0 | EQ-BDZ-00051-1 | EQ-BDZ-00023-0 | 15 | 47 | 19.2358 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2024 | 故障站追加 | BDZ-00051 | BDZ-00023 | EQ-007-1 | EQ-BDZ-00051-0 | EQ-BDZ-00023-1 | 2 | 47 | 2.5648 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2024 | 故障站追加 | BDZ-00023 | BDZ-00074 | EQ-008-1 | EQ-BDZ-00023-1 | EQ-BDZ-00074-0 | 6 | 75 | 7.8063 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2024 | 故障站追加 | BDZ-00115 | BDZ-00023 | EQ-012-0 | EQ-BDZ-00115-1 | EQ-BDZ-00023-0 | 3 | 54 | 3.8696 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2024 | 故障站追加 | BDZ-00023 | BDZ-00154 | EQ-013-1 | EQ-BDZ-00023-1 | EQ-BDZ-00154-0 | 7 | 75 | 9.1074 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2024 | 故障站追加 | BDZ-00023 | BDZ-00175 | EQ-014-1 | EQ-BDZ-00023-1 | EQ-BDZ-00175-0 | 16 | 75 | 20.8169 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2024 | 故障站追加 | BDZ-00139 | BDZ-00024 | EQ-020-1 | EQ-BDZ-00139-0 | EQ-BDZ-00024-1 | 20 | 68 | 25.9167 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2024 | 故障站追加 | BDZ-00024 | BDZ-00148 | EQ-021-0 | EQ-BDZ-00024-0 | EQ-BDZ-00148-1 | 20 | 70 | 25.9024 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2024 | 故障站追加 | BDZ-00024 | BDZ-00148 | EQ-021-1 | EQ-BDZ-00024-1 | EQ-BDZ-00148-0 | 4 | 70 | 5.1805 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2024 | 故障站追加 | BDZ-00055 | BDZ-00042 | EQ-022-0 | EQ-BDZ-00055-1 | EQ-BDZ-00042-0 | 10 | 34 | 12.8441 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2024 | 故障站追加 | BDZ-00042 | BDZ-00062 | EQ-023-1 | EQ-BDZ-00042-1 | EQ-BDZ-00062-0 | 9 | 62 | 11.5736 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2024 | 故障站追加 | BDZ-00062 | BDZ-00042 | EQ-023-1 | EQ-BDZ-00062-0 | EQ-BDZ-00042-1 | 11 | 41 | 14.3049 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2024 | 故障站追加 | BDZ-00151 | BDZ-00042 | EQ-026-1 | EQ-BDZ-00151-0 | EQ-BDZ-00042-1 | 16 | 94 | 20.6988 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2024 | 故障站追加 | BDZ-00042 | BDZ-00154 | EQ-027-1 | EQ-BDZ-00042-1 | EQ-BDZ-00154-0 | 7 | 62 | 9.0017 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2024 | 故障站追加 | BDZ-00051 | BDZ-00154 | EQ-033-0 | EQ-BDZ-00051-0 | EQ-BDZ-00154-1 | 1 | 47 | 1.2824 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2024 | 故障站追加 | BDZ-00053 | BDZ-00076 | EQ-035-0 | EQ-BDZ-00053-0 | EQ-BDZ-00076-1 | 10 | 63 | 12.8345 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2024 | 故障站追加 | BDZ-00053 | BDZ-00076 | EQ-035-1 | EQ-BDZ-00053-1 | EQ-BDZ-00076-0 | 10 | 63 | 12.8345 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2024 | 故障站追加 | BDZ-00053 | BDZ-00106 | EQ-036-0 | EQ-BDZ-00053-0 | EQ-BDZ-00106-1 | 1 | 63 | 1.2834 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2024 | 故障站追加 | BDZ-00053 | BDZ-00106 | EQ-036-1 | EQ-BDZ-00053-1 | EQ-BDZ-00106-0 | 2 | 63 | 2.5669 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2024 | 故障站追加 | BDZ-00055 | BDZ-00062 | EQ-038-0 | EQ-BDZ-00055-0 | EQ-BDZ-00062-1 | 1 | 34 | 1.2844 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2024 | 故障站追加 | BDZ-00103 | BDZ-00062 | EQ-044-1 | EQ-BDZ-00103-0 | EQ-BDZ-00062-1 | 12 | 48 | 15.5865 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2024 | 故障站追加 | BDZ-00148 | BDZ-00062 | EQ-045-1 | EQ-BDZ-00148-0 | EQ-BDZ-00062-1 | 18 | 76 | 23.1315 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2024 | 故障站追加 | BDZ-00062 | BDZ-00154 | EQ-047-0 | EQ-BDZ-00062-0 | EQ-BDZ-00154-1 | 7 | 41 | 9.1031 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2024 | 故障站追加 | BDZ-00065 | BDZ-00110 | EQ-048-1 | EQ-BDZ-00065-1 | EQ-BDZ-00110-0 | 10 | 61 | 13.0139 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2024 | 故障站追加 | BDZ-00114 | BDZ-00065 | EQ-049-1 | EQ-BDZ-00114-0 | EQ-BDZ-00065-1 | 19 | 83 | 23.8765 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2024 | 故障站追加 | BDZ-00139 | BDZ-00065 | EQ-050-0 | EQ-BDZ-00139-1 | EQ-BDZ-00065-0 | 8 | 68 | 10.3667 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2024 | 故障站追加 | BDZ-00139 | BDZ-00065 | EQ-050-1 | EQ-BDZ-00139-0 | EQ-BDZ-00065-1 | 6 | 68 | 7.775 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2024 | 故障站追加 | BDZ-00074 | BDZ-00114 | EQ-054-0 | EQ-BDZ-00074-0 | EQ-BDZ-00114-1 | 15 | 56 | 18.086 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2024 | 故障站追加 | BDZ-00074 | BDZ-00154 | EQ-056-1 | EQ-BDZ-00074-1 | EQ-BDZ-00154-0 | 7 | 56 | 8.4401 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2024 | 故障站追加 | BDZ-00155 | BDZ-00074 | EQ-057-0 | EQ-BDZ-00155-1 | EQ-BDZ-00074-0 | 2 | 39 | 2.5822 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2024 | 故障站追加 | BDZ-00155 | BDZ-00074 | EQ-057-1 | EQ-BDZ-00155-0 | EQ-BDZ-00074-1 | 2 | 39 | 2.5822 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2024 | 故障站追加 | BDZ-00074 | BDZ-00175 | EQ-058-1 | EQ-BDZ-00074-1 | EQ-BDZ-00175-0 | 3 | 56 | 3.6172 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2024 | 故障站追加 | BDZ-00115 | BDZ-00094 | EQ-067-0 | EQ-BDZ-00115-1 | EQ-BDZ-00094-0 | 21 | 54 | 27.0875 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2024 | 故障站追加 | BDZ-00115 | BDZ-00094 | EQ-067-1 | EQ-BDZ-00115-0 | EQ-BDZ-00094-1 | 1 | 54 | 1.2899 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2024 | 故障站追加 | BDZ-00094 | BDZ-00175 | EQ-069-0 | EQ-BDZ-00094-0 | EQ-BDZ-00175-1 | 11 | 48 | 14.1048 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2024 | 故障站追加 | BDZ-00094 | BDZ-00175 | EQ-069-1 | EQ-BDZ-00094-1 | EQ-BDZ-00175-0 | 9 | 48 | 11.5403 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2024 | 故障站追加 | BDZ-00103 | BDZ-00154 | EQ-072-0 | EQ-BDZ-00103-0 | EQ-BDZ-00154-1 | 7 | 48 | 9.0921 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2024 | 故障站追加 | BDZ-00139 | BDZ-00106 | EQ-073-1 | EQ-BDZ-00139-0 | EQ-BDZ-00106-1 | 1 | 68 | 1.2958 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2024 | 故障站追加 | BDZ-00139 | BDZ-00110 | EQ-074-0 | EQ-BDZ-00139-1 | EQ-BDZ-00110-0 | 1 | 68 | 1.2958 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2024 | 故障站追加 | BDZ-00155 | BDZ-00114 | EQ-075-0 | EQ-BDZ-00155-1 | EQ-BDZ-00114-0 | 8 | 39 | 10.3288 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2024 | 故障站追加 | BDZ-00155 | BDZ-00114 | EQ-075-1 | EQ-BDZ-00155-0 | EQ-BDZ-00114-1 | 8 | 39 | 10.3288 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2024 | 故障站追加 | BDZ-00148 | BDZ-00154 | EQ-080-0 | EQ-BDZ-00148-0 | EQ-BDZ-00154-1 | 7 | 76 | 8.9956 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2024 | 故障站追加 | BDZ-00148 | BDZ-00154 | EQ-080-1 | EQ-BDZ-00148-1 | EQ-BDZ-00154-0 | 5 | 76 | 6.4254 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2024 | 故障站追加 | BDZ-00151 | BDZ-00154 | EQ-081-0 | EQ-BDZ-00151-0 | EQ-BDZ-00154-1 | 7 | 94 | 9.0557 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2024 | 故障站追加 | BDZ-00151 | BDZ-00175 | EQ-082-0 | EQ-BDZ-00151-0 | EQ-BDZ-00175-1 | 17 | 94 | 21.9925 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2024 | 故障站追加 | BDZ-00151 | BDZ-00175 | EQ-082-1 | EQ-BDZ-00151-1 | EQ-BDZ-00175-0 | 5 | 94 | 6.4684 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2025 | 正常固定 | BDZ-00139 | BDZ-00065 | CITY-TIE-0347 | ASSUMED-BDZ-00139-11 | ASSUMED-BDZ-00065-19 | 2 | 68 | 2.7337 | 新增付费候选
市区 | 弹性经济对照 | 2025 | 正常固定 | BDZ-00139 | BDZ-00106 | CITY-TIE-0525 | ASSUMED-BDZ-00139-19 | ASSUMED-BDZ-00106-05 | 2 | 68 | 2.7337 | 新增付费候选
市区 | 弹性经济对照 | 2025 | 正常固定 | BDZ-00151 | BDZ-00154 | CITY-TIE-0582 | ASSUMED-BDZ-00151-30 | ASSUMED-BDZ-00154-12 | 2 | 94 | 2.7291 | 新增付费候选
市区 | 弹性经济对照 | 2025 | 正常固定 | BDZ-00151 | BDZ-00154 | CITY-TIE-0583 | ASSUMED-BDZ-00151-31 | ASSUMED-BDZ-00154-13 | 2 | 94 | 2.7291 | 新增付费候选
市区 | 弹性经济对照 | 2025 | 正常固定 | BDZ-00151 | BDZ-00154 | CITY-FEEDER-0585 | ASSUMED-BDZ-00151-29 | SIM-CITY-FEEDER-0585 | 2 | 94 | 2.7291 | 新增付费候选
市区 | 弹性经济对照 | 2025 | 正常固定 | BDZ-00151 | BDZ-00092 | EQ-063-1 | EQ-BDZ-00151-0 | EQ-BDZ-00092-1 | 1 | 94 | 1.3646 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2025 | 正常固定 | BDZ-00139 | BDZ-00106 | EQ-073-1 | EQ-BDZ-00139-0 | EQ-BDZ-00106-1 | 1 | 68 | 1.3668 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2025 | 正常固定 | BDZ-00139 | BDZ-00110 | EQ-074-1 | EQ-BDZ-00139-0 | EQ-BDZ-00110-1 | 2 | 68 | 2.7337 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2025 | 故障站追加 | BDZ-00065 | BDZ-00012 | EQ-000-0 | EQ-BDZ-00065-1 | EQ-BDZ-00012-0 | 7 | 61 | 9.6089 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2025 | 故障站追加 | BDZ-00065 | BDZ-00012 | EQ-000-1 | EQ-BDZ-00065-0 | EQ-BDZ-00012-1 | 10 | 61 | 13.727 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2025 | 故障站追加 | BDZ-00114 | BDZ-00012 | EQ-001-0 | EQ-BDZ-00114-1 | EQ-BDZ-00012-0 | 6 | 83 | 7.9531 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2025 | 故障站追加 | BDZ-00053 | BDZ-00013 | EQ-003-0 | EQ-BDZ-00053-1 | EQ-BDZ-00013-0 | 9 | 63 | 12.1839 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2025 | 故障站追加 | BDZ-00013 | BDZ-00053 | EQ-003-1 | EQ-BDZ-00013-1 | EQ-BDZ-00053-0 | 4 | 57 | 4.9345 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2025 | 故障站追加 | BDZ-00053 | BDZ-00013 | EQ-003-1 | EQ-BDZ-00053-0 | EQ-BDZ-00013-1 | 9 | 63 | 12.1839 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2025 | 故障站追加 | BDZ-00013 | BDZ-00076 | EQ-004-0 | EQ-BDZ-00013-0 | EQ-BDZ-00076-1 | 6 | 57 | 7.4017 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2025 | 故障站追加 | BDZ-00013 | BDZ-00076 | EQ-004-1 | EQ-BDZ-00013-1 | EQ-BDZ-00076-0 | 6 | 57 | 7.4017 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2025 | 故障站追加 | BDZ-00013 | BDZ-00106 | EQ-005-0 | EQ-BDZ-00013-0 | EQ-BDZ-00106-1 | 1 | 57 | 1.2336 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2025 | 故障站追加 | BDZ-00013 | BDZ-00106 | EQ-005-1 | EQ-BDZ-00013-1 | EQ-BDZ-00106-0 | 2 | 57 | 2.4672 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2025 | 故障站追加 | BDZ-00013 | BDZ-00183 | EQ-006-0 | EQ-BDZ-00013-0 | EQ-BDZ-00183-1 | 4 | 57 | 4.9345 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2025 | 故障站追加 | BDZ-00013 | BDZ-00183 | EQ-006-1 | EQ-BDZ-00013-1 | EQ-BDZ-00183-0 | 4 | 57 | 4.9345 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2025 | 故障站追加 | BDZ-00023 | BDZ-00074 | EQ-008-1 | EQ-BDZ-00023-1 | EQ-BDZ-00074-0 | 9 | 75 | 12.3511 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2025 | 故障站追加 | BDZ-00115 | BDZ-00023 | EQ-012-0 | EQ-BDZ-00115-1 | EQ-BDZ-00023-0 | 4 | 54 | 5.4422 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2025 | 故障站追加 | BDZ-00023 | BDZ-00154 | EQ-013-1 | EQ-BDZ-00023-1 | EQ-BDZ-00154-0 | 6 | 75 | 8.2341 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2025 | 故障站追加 | BDZ-00023 | BDZ-00175 | EQ-014-0 | EQ-BDZ-00023-0 | EQ-BDZ-00175-1 | 2 | 75 | 2.7447 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2025 | 故障站追加 | BDZ-00023 | BDZ-00175 | EQ-014-1 | EQ-BDZ-00023-1 | EQ-BDZ-00175-0 | 15 | 75 | 20.5852 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2025 | 故障站追加 | BDZ-00055 | BDZ-00024 | EQ-016-1 | EQ-BDZ-00055-0 | EQ-BDZ-00024-1 | 10 | 34 | 13.5478 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2025 | 故障站追加 | BDZ-00024 | BDZ-00065 | EQ-018-0 | EQ-BDZ-00024-0 | EQ-BDZ-00065-1 | 7 | 70 | 9.5626 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2025 | 故障站追加 | BDZ-00024 | BDZ-00065 | EQ-018-1 | EQ-BDZ-00024-1 | EQ-BDZ-00065-0 | 11 | 70 | 15.0269 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2025 | 故障站追加 | BDZ-00024 | BDZ-00110 | EQ-019-1 | EQ-BDZ-00024-1 | EQ-BDZ-00110-0 | 9 | 70 | 12.2948 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2025 | 故障站追加 | BDZ-00139 | BDZ-00024 | EQ-020-0 | EQ-BDZ-00139-1 | EQ-BDZ-00024-0 | 11 | 68 | 15.0352 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2025 | 故障站追加 | BDZ-00139 | BDZ-00024 | EQ-020-1 | EQ-BDZ-00139-0 | EQ-BDZ-00024-1 | 7 | 68 | 9.5679 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2025 | 故障站追加 | BDZ-00062 | BDZ-00042 | EQ-023-0 | EQ-BDZ-00062-1 | EQ-BDZ-00042-0 | 8 | 41 | 10.9736 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2025 | 故障站追加 | BDZ-00042 | BDZ-00062 | EQ-023-1 | EQ-BDZ-00042-1 | EQ-BDZ-00062-0 | 12 | 62 | 16.277 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2025 | 故障站追加 | BDZ-00062 | BDZ-00042 | EQ-023-1 | EQ-BDZ-00062-0 | EQ-BDZ-00042-1 | 12 | 41 | 16.4604 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2025 | 故障站追加 | BDZ-00151 | BDZ-00042 | EQ-026-1 | EQ-BDZ-00151-0 | EQ-BDZ-00042-1 | 18 | 94 | 24.5621 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2025 | 故障站追加 | BDZ-00042 | BDZ-00154 | EQ-027-1 | EQ-BDZ-00042-1 | EQ-BDZ-00154-0 | 6 | 62 | 8.1385 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2025 | 故障站追加 | BDZ-00074 | BDZ-00051 | EQ-028-0 | EQ-BDZ-00074-1 | EQ-BDZ-00051-0 | 15 | 56 | 19.077 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2025 | 故障站追加 | BDZ-00051 | BDZ-00074 | EQ-028-1 | EQ-BDZ-00051-1 | EQ-BDZ-00074-0 | 15 | 47 | 20.2898 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2025 | 故障站追加 | BDZ-00051 | BDZ-00115 | EQ-032-0 | EQ-BDZ-00051-0 | EQ-BDZ-00115-1 | 4 | 47 | 5.4106 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2025 | 故障站追加 | BDZ-00053 | BDZ-00076 | EQ-035-0 | EQ-BDZ-00053-0 | EQ-BDZ-00076-1 | 9 | 63 | 12.1839 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2025 | 故障站追加 | BDZ-00053 | BDZ-00076 | EQ-035-1 | EQ-BDZ-00053-1 | EQ-BDZ-00076-0 | 9 | 63 | 12.1839 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2025 | 故障站追加 | BDZ-00053 | BDZ-00106 | EQ-036-1 | EQ-BDZ-00053-1 | EQ-BDZ-00106-0 | 1 | 63 | 1.3538 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2025 | 故障站追加 | BDZ-00139 | BDZ-00053 | EQ-037-0 | EQ-BDZ-00139-1 | EQ-BDZ-00053-0 | 7 | 68 | 9.5679 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2025 | 故障站追加 | BDZ-00055 | BDZ-00062 | EQ-038-1 | EQ-BDZ-00055-1 | EQ-BDZ-00062-0 | 2 | 34 | 2.7096 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2025 | 故障站追加 | BDZ-00115 | BDZ-00055 | EQ-040-0 | EQ-BDZ-00115-1 | EQ-BDZ-00055-0 | 4 | 54 | 5.4422 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2025 | 故障站追加 | BDZ-00103 | BDZ-00062 | EQ-044-0 | EQ-BDZ-00103-1 | EQ-BDZ-00062-0 | 14 | 48 | 19.1806 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2025 | 故障站追加 | BDZ-00148 | BDZ-00062 | EQ-045-0 | EQ-BDZ-00148-1 | EQ-BDZ-00062-0 | 1 | 76 | 1.3555 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2025 | 故障站追加 | BDZ-00148 | BDZ-00062 | EQ-045-1 | EQ-BDZ-00148-0 | EQ-BDZ-00062-1 | 19 | 76 | 25.7544 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2025 | 故障站追加 | BDZ-00065 | BDZ-00110 | EQ-048-1 | EQ-BDZ-00065-1 | EQ-BDZ-00110-0 | 9 | 61 | 12.3543 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2025 | 故障站追加 | BDZ-00065 | BDZ-00114 | EQ-049-0 | EQ-BDZ-00065-0 | EQ-BDZ-00114-1 | 10 | 61 | 13.727 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2025 | 故障站追加 | BDZ-00114 | BDZ-00065 | EQ-049-0 | EQ-BDZ-00114-1 | EQ-BDZ-00065-0 | 20 | 83 | 26.5103 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2025 | 故障站追加 | BDZ-00065 | BDZ-00114 | EQ-049-1 | EQ-BDZ-00065-1 | EQ-BDZ-00114-0 | 1 | 61 | 1.3727 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2025 | 故障站追加 | BDZ-00074 | BDZ-00094 | EQ-053-0 | EQ-BDZ-00074-0 | EQ-BDZ-00094-1 | 11 | 56 | 13.9898 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2025 | 故障站追加 | BDZ-00155 | BDZ-00074 | EQ-057-0 | EQ-BDZ-00155-1 | EQ-BDZ-00074-0 | 3 | 39 | 4.0855 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2025 | 故障站追加 | BDZ-00155 | BDZ-00074 | EQ-057-1 | EQ-BDZ-00155-0 | EQ-BDZ-00074-1 | 3 | 39 | 4.0855 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2025 | 故障站追加 | BDZ-00139 | BDZ-00076 | EQ-060-1 | EQ-BDZ-00139-0 | EQ-BDZ-00076-1 | 9 | 68 | 12.3015 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2025 | 故障站追加 | BDZ-00115 | BDZ-00092 | EQ-062-0 | EQ-BDZ-00115-1 | EQ-BDZ-00092-0 | 3 | 54 | 4.0817 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2025 | 故障站追加 | BDZ-00115 | BDZ-00092 | EQ-062-1 | EQ-BDZ-00115-0 | EQ-BDZ-00092-1 | 2 | 54 | 2.7211 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2025 | 故障站追加 | BDZ-00103 | BDZ-00094 | EQ-066-1 | EQ-BDZ-00103-0 | EQ-BDZ-00094-1 | 1 | 48 | 1.37 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2025 | 故障站追加 | BDZ-00115 | BDZ-00094 | EQ-067-1 | EQ-BDZ-00115-0 | EQ-BDZ-00094-1 | 4 | 54 | 5.4422 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2025 | 故障站追加 | BDZ-00094 | BDZ-00175 | EQ-069-0 | EQ-BDZ-00094-0 | EQ-BDZ-00175-1 | 13 | 48 | 17.5827 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2025 | 故障站追加 | BDZ-00103 | BDZ-00148 | EQ-070-0 | EQ-BDZ-00103-0 | EQ-BDZ-00148-1 | 1 | 48 | 1.37 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2025 | 故障站追加 | BDZ-00103 | BDZ-00154 | EQ-072-0 | EQ-BDZ-00103-0 | EQ-BDZ-00154-1 | 1 | 48 | 1.37 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2025 | 故障站追加 | BDZ-00103 | BDZ-00154 | EQ-072-1 | EQ-BDZ-00103-1 | EQ-BDZ-00154-0 | 6 | 48 | 8.2203 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2025 | 故障站追加 | BDZ-00155 | BDZ-00114 | EQ-075-0 | EQ-BDZ-00155-1 | EQ-BDZ-00114-0 | 9 | 39 | 12.2566 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2025 | 故障站追加 | BDZ-00155 | BDZ-00114 | EQ-075-1 | EQ-BDZ-00155-0 | EQ-BDZ-00114-1 | 9 | 39 | 12.2566 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2025 | 故障站追加 | BDZ-00115 | BDZ-00175 | EQ-078-0 | EQ-BDZ-00115-0 | EQ-BDZ-00175-1 | 10 | 54 | 13.6056 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2025 | 故障站追加 | BDZ-00148 | BDZ-00154 | EQ-080-0 | EQ-BDZ-00148-0 | EQ-BDZ-00154-1 | 6 | 76 | 8.133 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2025 | 故障站追加 | BDZ-00148 | BDZ-00154 | EQ-080-1 | EQ-BDZ-00148-1 | EQ-BDZ-00154-0 | 6 | 76 | 8.133 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2025 | 故障站追加 | BDZ-00151 | BDZ-00154 | EQ-081-0 | EQ-BDZ-00151-0 | EQ-BDZ-00154-1 | 6 | 94 | 8.1874 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2025 | 故障站追加 | BDZ-00151 | BDZ-00175 | EQ-082-0 | EQ-BDZ-00151-0 | EQ-BDZ-00175-1 | 15 | 94 | 20.4684 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2025 | 故障站追加 | BDZ-00151 | BDZ-00175 | EQ-082-1 | EQ-BDZ-00151-1 | EQ-BDZ-00175-0 | 13 | 94 | 17.7393 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2026 | 正常固定 | BDZ-00074 | BDZ-00051 | CITY-FEEDER-0202 | ASSUMED-BDZ-00074-06 | SIM-CITY-FEEDER-0202 | 1 | 56 | 1.3242 | 新增付费候选
市区 | 弹性经济对照 | 2026 | 正常固定 | BDZ-00139 | BDZ-00065 | CITY-TIE-0347 | ASSUMED-BDZ-00139-11 | ASSUMED-BDZ-00065-19 | 2 | 68 | 2.8464 | 新增付费候选
市区 | 弹性经济对照 | 2026 | 正常固定 | BDZ-00139 | BDZ-00076 | CITY-FEEDER-0430 | ASSUMED-BDZ-00139-14 | SIM-CITY-FEEDER-0430 | 2 | 68 | 2.8464 | 新增付费候选
市区 | 弹性经济对照 | 2026 | 正常固定 | BDZ-00151 | BDZ-00092 | CITY-TIE-0445 | ASSUMED-BDZ-00151-13 | ASSUMED-BDZ-00092-03 | 2 | 94 | 2.8416 | 新增付费候选
市区 | 弹性经济对照 | 2026 | 正常固定 | BDZ-00139 | BDZ-00106 | CITY-TIE-0525 | ASSUMED-BDZ-00139-19 | ASSUMED-BDZ-00106-05 | 2 | 68 | 2.8464 | 新增付费候选
市区 | 弹性经济对照 | 2026 | 正常固定 | BDZ-00151 | BDZ-00154 | CITY-TIE-0582 | ASSUMED-BDZ-00151-30 | ASSUMED-BDZ-00154-12 | 2 | 94 | 2.8416 | 新增付费候选
市区 | 弹性经济对照 | 2026 | 正常固定 | BDZ-00151 | BDZ-00154 | CITY-TIE-0583 | ASSUMED-BDZ-00151-31 | ASSUMED-BDZ-00154-13 | 2 | 94 | 2.8416 | 新增付费候选
市区 | 弹性经济对照 | 2026 | 正常固定 | BDZ-00151 | BDZ-00154 | CITY-FEEDER-0585 | ASSUMED-BDZ-00151-29 | SIM-CITY-FEEDER-0585 | 2 | 94 | 2.8416 | 新增付费候选
市区 | 弹性经济对照 | 2026 | 正常固定 | BDZ-00151 | BDZ-00092 | EQ-063-0 | EQ-BDZ-00151-1 | EQ-BDZ-00092-0 | 1 | 94 | 1.4208 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2026 | 正常固定 | BDZ-00151 | BDZ-00092 | EQ-063-1 | EQ-BDZ-00151-0 | EQ-BDZ-00092-1 | 1 | 94 | 1.4208 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2026 | 正常固定 | BDZ-00139 | BDZ-00106 | EQ-073-1 | EQ-BDZ-00139-0 | EQ-BDZ-00106-1 | 1 | 68 | 1.4232 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2026 | 正常固定 | BDZ-00139 | BDZ-00110 | EQ-074-1 | EQ-BDZ-00139-0 | EQ-BDZ-00110-1 | 2 | 68 | 2.8464 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2026 | 故障站追加 | BDZ-00074 | BDZ-00051 | CITY-FEEDER-0202 | ASSUMED-BDZ-00074-06 | SIM-CITY-FEEDER-0202 | 1 | 56 | 1.3242 | 新增付费候选
市区 | 弹性经济对照 | 2026 | 故障站追加 | BDZ-00065 | BDZ-00012 | EQ-000-0 | EQ-BDZ-00065-1 | EQ-BDZ-00012-0 | 9 | 61 | 12.8637 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2026 | 故障站追加 | BDZ-00065 | BDZ-00012 | EQ-000-1 | EQ-BDZ-00065-0 | EQ-BDZ-00012-1 | 3 | 61 | 4.2879 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2026 | 故障站追加 | BDZ-00013 | BDZ-00053 | EQ-003-1 | EQ-BDZ-00013-1 | EQ-BDZ-00053-0 | 10 | 57 | 12.8447 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2026 | 故障站追加 | BDZ-00053 | BDZ-00013 | EQ-003-1 | EQ-BDZ-00053-0 | EQ-BDZ-00013-1 | 19 | 63 | 26.7821 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2026 | 故障站追加 | BDZ-00013 | BDZ-00076 | EQ-004-0 | EQ-BDZ-00013-0 | EQ-BDZ-00076-1 | 9 | 57 | 11.5603 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2026 | 故障站追加 | BDZ-00013 | BDZ-00076 | EQ-004-1 | EQ-BDZ-00013-1 | EQ-BDZ-00076-0 | 9 | 57 | 11.5603 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2026 | 故障站追加 | BDZ-00023 | BDZ-00051 | EQ-007-1 | EQ-BDZ-00023-1 | EQ-BDZ-00051-0 | 13 | 75 | 18.576 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2026 | 故障站追加 | BDZ-00074 | BDZ-00023 | EQ-008-1 | EQ-BDZ-00074-0 | EQ-BDZ-00023-1 | 12 | 56 | 15.8908 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2026 | 故障站追加 | BDZ-00094 | BDZ-00023 | EQ-010-1 | EQ-BDZ-00094-0 | EQ-BDZ-00023-1 | 6 | 48 | 8.4497 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2026 | 故障站追加 | BDZ-00103 | BDZ-00023 | EQ-011-0 | EQ-BDZ-00103-1 | EQ-BDZ-00023-0 | 20 | 48 | 28.5306 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2026 | 故障站追加 | BDZ-00023 | BDZ-00115 | EQ-012-1 | EQ-BDZ-00023-1 | EQ-BDZ-00115-0 | 3 | 75 | 4.2868 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2026 | 故障站追加 | BDZ-00023 | BDZ-00154 | EQ-013-0 | EQ-BDZ-00023-0 | EQ-BDZ-00154-1 | 5 | 75 | 7.1446 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2026 | 故障站追加 | BDZ-00023 | BDZ-00175 | EQ-014-1 | EQ-BDZ-00023-1 | EQ-BDZ-00175-0 | 13 | 75 | 18.576 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2026 | 故障站追加 | BDZ-00055 | BDZ-00024 | EQ-016-0 | EQ-BDZ-00055-1 | EQ-BDZ-00024-0 | 3 | 34 | 4.2319 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2026 | 故障站追加 | BDZ-00024 | BDZ-00055 | EQ-016-1 | EQ-BDZ-00024-1 | EQ-BDZ-00055-0 | 7 | 70 | 9.9568 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2026 | 故障站追加 | BDZ-00055 | BDZ-00024 | EQ-016-1 | EQ-BDZ-00055-0 | EQ-BDZ-00024-1 | 10 | 34 | 14.1064 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2026 | 故障站追加 | BDZ-00024 | BDZ-00062 | EQ-017-0 | EQ-BDZ-00024-0 | EQ-BDZ-00062-1 | 17 | 70 | 24.1809 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2026 | 故障站追加 | BDZ-00062 | BDZ-00024 | EQ-017-1 | EQ-BDZ-00062-0 | EQ-BDZ-00024-1 | 11 | 41 | 15.7108 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2026 | 故障站追加 | BDZ-00024 | BDZ-00110 | EQ-019-0 | EQ-BDZ-00024-0 | EQ-BDZ-00110-1 | 3 | 70 | 4.2672 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2026 | 故障站追加 | BDZ-00139 | BDZ-00024 | EQ-020-0 | EQ-BDZ-00139-1 | EQ-BDZ-00024-0 | 5 | 68 | 7.1159 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2026 | 故障站追加 | BDZ-00024 | BDZ-00139 | EQ-020-1 | EQ-BDZ-00024-1 | EQ-BDZ-00139-0 | 1 | 70 | 1.4224 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2026 | 故障站追加 | BDZ-00148 | BDZ-00024 | EQ-021-0 | EQ-BDZ-00148-1 | EQ-BDZ-00024-0 | 14 | 76 | 19.7593 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2026 | 故障站追加 | BDZ-00042 | BDZ-00148 | EQ-025-0 | EQ-BDZ-00042-0 | EQ-BDZ-00148-1 | 8 | 62 | 11.2987 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2026 | 故障站追加 | BDZ-00042 | BDZ-00154 | EQ-027-0 | EQ-BDZ-00042-0 | EQ-BDZ-00154-1 | 6 | 62 | 8.4741 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2026 | 故障站追加 | BDZ-00042 | BDZ-00154 | EQ-027-1 | EQ-BDZ-00042-1 | EQ-BDZ-00154-0 | 6 | 62 | 8.4741 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2026 | 故障站追加 | BDZ-00051 | BDZ-00074 | EQ-028-1 | EQ-BDZ-00051-1 | EQ-BDZ-00074-0 | 15 | 47 | 21.1263 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2026 | 故障站追加 | BDZ-00103 | BDZ-00051 | EQ-031-1 | EQ-BDZ-00103-0 | EQ-BDZ-00051-1 | 2 | 48 | 2.8531 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2026 | 故障站追加 | BDZ-00051 | BDZ-00154 | EQ-033-0 | EQ-BDZ-00051-0 | EQ-BDZ-00154-1 | 6 | 47 | 8.4505 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2026 | 故障站追加 | BDZ-00053 | BDZ-00076 | EQ-035-0 | EQ-BDZ-00053-0 | EQ-BDZ-00076-1 | 6 | 63 | 8.4575 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2026 | 故障站追加 | BDZ-00053 | BDZ-00076 | EQ-035-1 | EQ-BDZ-00053-1 | EQ-BDZ-00076-0 | 3 | 63 | 4.2288 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2026 | 故障站追加 | BDZ-00053 | BDZ-00106 | EQ-036-1 | EQ-BDZ-00053-1 | EQ-BDZ-00106-0 | 1 | 63 | 1.4096 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2026 | 故障站追加 | BDZ-00139 | BDZ-00053 | EQ-037-0 | EQ-BDZ-00139-1 | EQ-BDZ-00053-0 | 13 | 68 | 18.5015 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2026 | 故障站追加 | BDZ-00053 | BDZ-00139 | EQ-037-1 | EQ-BDZ-00053-1 | EQ-BDZ-00139-0 | 1 | 63 | 1.4096 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2026 | 故障站追加 | BDZ-00115 | BDZ-00055 | EQ-040-1 | EQ-BDZ-00115-0 | EQ-BDZ-00055-1 | 14 | 54 | 19.8331 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2026 | 故障站追加 | BDZ-00151 | BDZ-00055 | EQ-042-0 | EQ-BDZ-00151-1 | EQ-BDZ-00055-0 | 1 | 94 | 1.4208 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2026 | 故障站追加 | BDZ-00151 | BDZ-00055 | EQ-042-1 | EQ-BDZ-00151-0 | EQ-BDZ-00055-1 | 13 | 94 | 18.4707 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2026 | 故障站追加 | BDZ-00148 | BDZ-00062 | EQ-045-1 | EQ-BDZ-00148-0 | EQ-BDZ-00062-1 | 14 | 76 | 19.7593 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2026 | 故障站追加 | BDZ-00151 | BDZ-00062 | EQ-046-0 | EQ-BDZ-00151-1 | EQ-BDZ-00062-0 | 3 | 94 | 4.2625 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2026 | 故障站追加 | BDZ-00151 | BDZ-00062 | EQ-046-1 | EQ-BDZ-00151-0 | EQ-BDZ-00062-1 | 12 | 94 | 17.0498 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2026 | 故障站追加 | BDZ-00062 | BDZ-00154 | EQ-047-0 | EQ-BDZ-00062-0 | EQ-BDZ-00154-1 | 5 | 41 | 7.1413 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2026 | 故障站追加 | BDZ-00062 | BDZ-00154 | EQ-047-1 | EQ-BDZ-00062-1 | EQ-BDZ-00154-0 | 5 | 41 | 7.1413 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2026 | 故障站追加 | BDZ-00065 | BDZ-00110 | EQ-048-1 | EQ-BDZ-00065-1 | EQ-BDZ-00110-0 | 8 | 61 | 11.4344 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2026 | 故障站追加 | BDZ-00065 | BDZ-00114 | EQ-049-0 | EQ-BDZ-00065-0 | EQ-BDZ-00114-1 | 11 | 61 | 15.7222 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2026 | 故障站追加 | BDZ-00065 | BDZ-00114 | EQ-049-1 | EQ-BDZ-00065-1 | EQ-BDZ-00114-0 | 3 | 61 | 4.2879 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2026 | 故障站追加 | BDZ-00114 | BDZ-00065 | EQ-049-1 | EQ-BDZ-00114-0 | EQ-BDZ-00065-1 | 11 | 83 | 15.1818 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2026 | 故障站追加 | BDZ-00155 | BDZ-00065 | EQ-051-1 | EQ-BDZ-00155-0 | EQ-BDZ-00065-1 | 9 | 39 | 12.7619 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2026 | 故障站追加 | BDZ-00074 | BDZ-00114 | EQ-054-1 | EQ-BDZ-00074-1 | EQ-BDZ-00114-0 | 9 | 56 | 11.9181 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2026 | 故障站追加 | BDZ-00074 | BDZ-00115 | EQ-055-0 | EQ-BDZ-00074-0 | EQ-BDZ-00115-1 | 3 | 56 | 3.9727 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2026 | 故障站追加 | BDZ-00074 | BDZ-00115 | EQ-055-1 | EQ-BDZ-00074-1 | EQ-BDZ-00115-0 | 1 | 56 | 1.3242 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2026 | 故障站追加 | BDZ-00115 | BDZ-00092 | EQ-062-0 | EQ-BDZ-00115-1 | EQ-BDZ-00092-0 | 1 | 54 | 1.4167 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2026 | 故障站追加 | BDZ-00115 | BDZ-00092 | EQ-062-1 | EQ-BDZ-00115-0 | EQ-BDZ-00092-1 | 1 | 54 | 1.4167 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2026 | 故障站追加 | BDZ-00094 | BDZ-00175 | EQ-069-0 | EQ-BDZ-00094-0 | EQ-BDZ-00175-1 | 14 | 48 | 19.7159 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2026 | 故障站追加 | BDZ-00094 | BDZ-00175 | EQ-069-1 | EQ-BDZ-00094-1 | EQ-BDZ-00175-0 | 10 | 48 | 14.0828 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2026 | 故障站追加 | BDZ-00139 | BDZ-00106 | EQ-073-0 | EQ-BDZ-00139-1 | EQ-BDZ-00106-0 | 1 | 68 | 1.4232 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2026 | 故障站追加 | BDZ-00139 | BDZ-00110 | EQ-074-0 | EQ-BDZ-00139-1 | EQ-BDZ-00110-0 | 8 | 68 | 11.3855 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2026 | 故障站追加 | BDZ-00139 | BDZ-00110 | EQ-074-1 | EQ-BDZ-00139-0 | EQ-BDZ-00110-1 | 6 | 68 | 8.5391 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2026 | 故障站追加 | BDZ-00155 | BDZ-00114 | EQ-075-0 | EQ-BDZ-00155-1 | EQ-BDZ-00114-0 | 3 | 39 | 4.254 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2026 | 故障站追加 | BDZ-00114 | BDZ-00155 | EQ-075-1 | EQ-BDZ-00114-1 | EQ-BDZ-00155-0 | 17 | 83 | 23.4628 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2026 | 故障站追加 | BDZ-00155 | BDZ-00114 | EQ-075-1 | EQ-BDZ-00155-0 | EQ-BDZ-00114-1 | 10 | 39 | 14.1799 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2026 | 故障站追加 | BDZ-00115 | BDZ-00154 | EQ-077-0 | EQ-BDZ-00115-0 | EQ-BDZ-00154-1 | 6 | 54 | 8.4999 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2026 | 故障站追加 | BDZ-00115 | BDZ-00154 | EQ-077-1 | EQ-BDZ-00115-1 | EQ-BDZ-00154-0 | 6 | 54 | 8.4999 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2026 | 故障站追加 | BDZ-00148 | BDZ-00154 | EQ-080-1 | EQ-BDZ-00148-1 | EQ-BDZ-00154-0 | 6 | 76 | 8.4683 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2026 | 故障站追加 | BDZ-00151 | BDZ-00175 | EQ-082-0 | EQ-BDZ-00151-0 | EQ-BDZ-00175-1 | 14 | 94 | 19.8915 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2027 | 正常固定 | BDZ-00013 | BDZ-00076 | CITY-FEEDER-0032 | ASSUMED-BDZ-00013-06 | SIM-CITY-FEEDER-0032 | 2 | 57 | 2.6707 | 新增付费候选
市区 | 弹性经济对照 | 2027 | 正常固定 | BDZ-00151 | BDZ-00042 | CITY-FEEDER-0186 | ASSUMED-BDZ-00151-02 | SIM-CITY-FEEDER-0186 | 2 | 94 | 2.9542 | 新增付费候选
市区 | 弹性经济对照 | 2027 | 正常固定 | BDZ-00139 | BDZ-00065 | CITY-TIE-0347 | ASSUMED-BDZ-00139-11 | ASSUMED-BDZ-00065-19 | 2 | 68 | 2.9591 | 新增付费候选
市区 | 弹性经济对照 | 2027 | 正常固定 | BDZ-00074 | BDZ-00154 | CITY-TIE-0391 | ASSUMED-BDZ-00074-25 | ASSUMED-BDZ-00154-02 | 2 | 56 | 2.7533 | 新增付费候选
市区 | 弹性经济对照 | 2027 | 正常固定 | BDZ-00139 | BDZ-00076 | CITY-FEEDER-0430 | ASSUMED-BDZ-00139-14 | SIM-CITY-FEEDER-0430 | 2 | 68 | 2.9591 | 新增付费候选
市区 | 弹性经济对照 | 2027 | 正常固定 | BDZ-00151 | BDZ-00092 | CITY-TIE-0445 | ASSUMED-BDZ-00151-13 | ASSUMED-BDZ-00092-03 | 2 | 94 | 2.9542 | 新增付费候选
市区 | 弹性经济对照 | 2027 | 正常固定 | BDZ-00151 | BDZ-00092 | CITY-TIE-0447 | ASSUMED-BDZ-00151-15 | ASSUMED-BDZ-00092-05 | 1 | 94 | 1.4771 | 新增付费候选
市区 | 弹性经济对照 | 2027 | 正常固定 | BDZ-00139 | BDZ-00106 | CITY-TIE-0523 | ASSUMED-BDZ-00139-17 | ASSUMED-BDZ-00106-03 | 2 | 68 | 2.9591 | 新增付费候选
市区 | 弹性经济对照 | 2027 | 正常固定 | BDZ-00139 | BDZ-00106 | CITY-TIE-0525 | ASSUMED-BDZ-00139-19 | ASSUMED-BDZ-00106-05 | 2 | 68 | 2.9591 | 新增付费候选
市区 | 弹性经济对照 | 2027 | 正常固定 | BDZ-00151 | BDZ-00154 | CITY-TIE-0582 | ASSUMED-BDZ-00151-30 | ASSUMED-BDZ-00154-12 | 2 | 94 | 2.9542 | 新增付费候选
市区 | 弹性经济对照 | 2027 | 正常固定 | BDZ-00151 | BDZ-00154 | CITY-TIE-0583 | ASSUMED-BDZ-00151-31 | ASSUMED-BDZ-00154-13 | 2 | 94 | 2.9542 | 新增付费候选
市区 | 弹性经济对照 | 2027 | 正常固定 | BDZ-00151 | BDZ-00154 | CITY-FEEDER-0585 | ASSUMED-BDZ-00151-29 | SIM-CITY-FEEDER-0585 | 2 | 94 | 2.9542 | 新增付费候选
市区 | 弹性经济对照 | 2027 | 正常固定 | BDZ-00151 | BDZ-00092 | EQ-063-0 | EQ-BDZ-00151-1 | EQ-BDZ-00092-0 | 1 | 94 | 1.4771 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2027 | 正常固定 | BDZ-00151 | BDZ-00092 | EQ-063-1 | EQ-BDZ-00151-0 | EQ-BDZ-00092-1 | 1 | 94 | 1.4771 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2027 | 正常固定 | BDZ-00139 | BDZ-00106 | EQ-073-1 | EQ-BDZ-00139-0 | EQ-BDZ-00106-1 | 1 | 68 | 1.4795 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2027 | 正常固定 | BDZ-00139 | BDZ-00110 | EQ-074-1 | EQ-BDZ-00139-0 | EQ-BDZ-00110-1 | 2 | 68 | 2.9591 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2027 | 故障站追加 | BDZ-00074 | BDZ-00051 | CITY-FEEDER-0202 | ASSUMED-BDZ-00074-06 | SIM-CITY-FEEDER-0202 | 2 | 56 | 2.7533 | 新增付费候选
市区 | 弹性经济对照 | 2027 | 故障站追加 | BDZ-00065 | BDZ-00012 | EQ-000-0 | EQ-BDZ-00065-1 | EQ-BDZ-00012-0 | 3 | 61 | 4.4577 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2027 | 故障站追加 | BDZ-00114 | BDZ-00012 | EQ-001-0 | EQ-BDZ-00114-1 | EQ-BDZ-00012-0 | 1 | 83 | 1.4348 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2027 | 故障站追加 | BDZ-00012 | BDZ-00114 | EQ-001-1 | EQ-BDZ-00012-1 | EQ-BDZ-00114-0 | 1 | 68 | 0.69907 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2027 | 故障站追加 | BDZ-00155 | BDZ-00012 | EQ-002-1 | EQ-BDZ-00155-0 | EQ-BDZ-00012-1 | 8 | 39 | 11.7931 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2027 | 故障站追加 | BDZ-00013 | BDZ-00053 | EQ-003-1 | EQ-BDZ-00013-1 | EQ-BDZ-00053-0 | 11 | 57 | 14.6887 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2027 | 故障站追加 | BDZ-00053 | BDZ-00013 | EQ-003-1 | EQ-BDZ-00053-0 | EQ-BDZ-00013-1 | 18 | 63 | 26.3772 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2027 | 故障站追加 | BDZ-00013 | BDZ-00076 | EQ-004-0 | EQ-BDZ-00013-0 | EQ-BDZ-00076-1 | 7 | 57 | 9.3473 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2027 | 故障站追加 | BDZ-00013 | BDZ-00076 | EQ-004-1 | EQ-BDZ-00013-1 | EQ-BDZ-00076-0 | 9 | 57 | 12.018 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2027 | 故障站追加 | BDZ-00023 | BDZ-00051 | EQ-007-1 | EQ-BDZ-00023-1 | EQ-BDZ-00051-0 | 11 | 75 | 16.3405 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2027 | 故障站追加 | BDZ-00023 | BDZ-00092 | EQ-009-1 | EQ-BDZ-00023-1 | EQ-BDZ-00092-0 | 1 | 75 | 1.4855 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2027 | 故障站追加 | BDZ-00023 | BDZ-00103 | EQ-011-1 | EQ-BDZ-00023-1 | EQ-BDZ-00103-0 | 2 | 75 | 2.971 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2027 | 故障站追加 | BDZ-00023 | BDZ-00115 | EQ-012-0 | EQ-BDZ-00023-0 | EQ-BDZ-00115-1 | 4 | 75 | 5.942 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2027 | 故障站追加 | BDZ-00023 | BDZ-00154 | EQ-013-0 | EQ-BDZ-00023-0 | EQ-BDZ-00154-1 | 5 | 75 | 7.4275 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2027 | 故障站追加 | BDZ-00023 | BDZ-00175 | EQ-014-0 | EQ-BDZ-00023-0 | EQ-BDZ-00175-1 | 12 | 75 | 17.826 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2027 | 故障站追加 | BDZ-00024 | BDZ-00042 | EQ-015-0 | EQ-BDZ-00024-0 | EQ-BDZ-00042-1 | 7 | 70 | 10.3511 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2027 | 故障站追加 | BDZ-00042 | BDZ-00024 | EQ-015-0 | EQ-BDZ-00042-1 | EQ-BDZ-00024-0 | 11 | 62 | 16.1509 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2027 | 故障站追加 | BDZ-00024 | BDZ-00055 | EQ-016-0 | EQ-BDZ-00024-0 | EQ-BDZ-00055-1 | 12 | 70 | 17.7447 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2027 | 故障站追加 | BDZ-00024 | BDZ-00055 | EQ-016-1 | EQ-BDZ-00024-1 | EQ-BDZ-00055-0 | 1 | 70 | 1.4787 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2027 | 故障站追加 | BDZ-00024 | BDZ-00065 | EQ-018-1 | EQ-BDZ-00024-1 | EQ-BDZ-00065-0 | 9 | 70 | 13.3085 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2027 | 故障站追加 | BDZ-00024 | BDZ-00110 | EQ-019-1 | EQ-BDZ-00024-1 | EQ-BDZ-00110-0 | 1 | 70 | 1.4787 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2027 | 故障站追加 | BDZ-00055 | BDZ-00042 | EQ-022-1 | EQ-BDZ-00055-0 | EQ-BDZ-00042-1 | 10 | 34 | 14.6649 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2027 | 故障站追加 | BDZ-00062 | BDZ-00042 | EQ-023-0 | EQ-BDZ-00062-1 | EQ-BDZ-00042-0 | 3 | 41 | 4.4544 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2027 | 故障站追加 | BDZ-00062 | BDZ-00042 | EQ-023-1 | EQ-BDZ-00062-0 | EQ-BDZ-00042-1 | 1 | 41 | 1.4848 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2027 | 故障站追加 | BDZ-00103 | BDZ-00042 | EQ-024-0 | EQ-BDZ-00103-1 | EQ-BDZ-00042-0 | 7 | 48 | 10.3811 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2027 | 故障站追加 | BDZ-00042 | BDZ-00148 | EQ-025-0 | EQ-BDZ-00042-0 | EQ-BDZ-00148-1 | 11 | 62 | 16.1509 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2027 | 故障站追加 | BDZ-00148 | BDZ-00042 | EQ-025-0 | EQ-BDZ-00148-1 | EQ-BDZ-00042-0 | 1 | 76 | 1.4673 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2027 | 故障站追加 | BDZ-00148 | BDZ-00042 | EQ-025-1 | EQ-BDZ-00148-0 | EQ-BDZ-00042-1 | 12 | 76 | 17.6072 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2027 | 故障站追加 | BDZ-00042 | BDZ-00154 | EQ-027-1 | EQ-BDZ-00042-1 | EQ-BDZ-00154-0 | 2 | 62 | 2.9365 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2027 | 故障站追加 | BDZ-00074 | BDZ-00051 | EQ-028-1 | EQ-BDZ-00074-0 | EQ-BDZ-00051-1 | 13 | 56 | 17.8967 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2027 | 故障站追加 | BDZ-00051 | BDZ-00103 | EQ-031-0 | EQ-BDZ-00051-0 | EQ-BDZ-00103-1 | 3 | 47 | 4.3926 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2027 | 故障站追加 | BDZ-00103 | BDZ-00051 | EQ-031-1 | EQ-BDZ-00103-0 | EQ-BDZ-00051-1 | 11 | 48 | 16.3131 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2027 | 故障站追加 | BDZ-00051 | BDZ-00115 | EQ-032-1 | EQ-BDZ-00051-1 | EQ-BDZ-00115-0 | 5 | 47 | 7.3209 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2027 | 故障站追加 | BDZ-00051 | BDZ-00154 | EQ-033-1 | EQ-BDZ-00051-1 | EQ-BDZ-00154-0 | 2 | 47 | 2.9284 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2027 | 故障站追加 | BDZ-00051 | BDZ-00175 | EQ-034-0 | EQ-BDZ-00051-0 | EQ-BDZ-00175-1 | 12 | 47 | 17.5702 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2027 | 故障站追加 | BDZ-00053 | BDZ-00076 | EQ-035-0 | EQ-BDZ-00053-0 | EQ-BDZ-00076-1 | 4 | 63 | 5.8616 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2027 | 故障站追加 | BDZ-00053 | BDZ-00076 | EQ-035-1 | EQ-BDZ-00053-1 | EQ-BDZ-00076-0 | 8 | 63 | 11.7232 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2027 | 故障站追加 | BDZ-00053 | BDZ-00106 | EQ-036-1 | EQ-BDZ-00053-1 | EQ-BDZ-00106-0 | 1 | 63 | 1.4654 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2027 | 故障站追加 | BDZ-00055 | BDZ-00115 | EQ-040-1 | EQ-BDZ-00055-1 | EQ-BDZ-00115-0 | 4 | 34 | 5.866 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2027 | 故障站追加 | BDZ-00148 | BDZ-00055 | EQ-041-1 | EQ-BDZ-00148-0 | EQ-BDZ-00055-1 | 13 | 76 | 19.0745 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2027 | 故障站追加 | BDZ-00062 | BDZ-00103 | EQ-044-1 | EQ-BDZ-00062-1 | EQ-BDZ-00103-0 | 11 | 41 | 16.3329 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2027 | 故障站追加 | BDZ-00148 | BDZ-00062 | EQ-045-0 | EQ-BDZ-00148-1 | EQ-BDZ-00062-0 | 5 | 76 | 7.3363 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2027 | 故障站追加 | BDZ-00151 | BDZ-00062 | EQ-046-1 | EQ-BDZ-00151-0 | EQ-BDZ-00062-1 | 16 | 94 | 23.6333 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2027 | 故障站追加 | BDZ-00062 | BDZ-00154 | EQ-047-0 | EQ-BDZ-00062-0 | EQ-BDZ-00154-1 | 1 | 41 | 1.4848 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2027 | 故障站追加 | BDZ-00062 | BDZ-00154 | EQ-047-1 | EQ-BDZ-00062-1 | EQ-BDZ-00154-0 | 5 | 41 | 7.424 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2027 | 故障站追加 | BDZ-00065 | BDZ-00110 | EQ-048-1 | EQ-BDZ-00065-1 | EQ-BDZ-00110-0 | 8 | 61 | 11.8871 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2027 | 故障站追加 | BDZ-00110 | BDZ-00065 | EQ-048-1 | EQ-BDZ-00110-0 | EQ-BDZ-00065-1 | 1 | 28 | 1.4825 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2027 | 故障站追加 | BDZ-00065 | BDZ-00114 | EQ-049-1 | EQ-BDZ-00065-1 | EQ-BDZ-00114-0 | 4 | 61 | 5.9436 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2027 | 故障站追加 | BDZ-00139 | BDZ-00065 | EQ-050-0 | EQ-BDZ-00139-1 | EQ-BDZ-00065-0 | 13 | 68 | 19.234 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2027 | 故障站追加 | BDZ-00065 | BDZ-00155 | EQ-051-0 | EQ-BDZ-00065-0 | EQ-BDZ-00155-1 | 4 | 61 | 5.9436 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2027 | 故障站追加 | BDZ-00155 | BDZ-00065 | EQ-051-0 | EQ-BDZ-00155-1 | EQ-BDZ-00065-0 | 3 | 39 | 4.4224 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2027 | 故障站追加 | BDZ-00065 | BDZ-00155 | EQ-051-1 | EQ-BDZ-00065-1 | EQ-BDZ-00155-0 | 4 | 61 | 5.9436 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2027 | 故障站追加 | BDZ-00155 | BDZ-00065 | EQ-051-1 | EQ-BDZ-00155-0 | EQ-BDZ-00065-1 | 11 | 39 | 16.2155 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2027 | 故障站追加 | BDZ-00074 | BDZ-00094 | EQ-053-0 | EQ-BDZ-00074-0 | EQ-BDZ-00094-1 | 2 | 56 | 2.7533 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2027 | 故障站追加 | BDZ-00094 | BDZ-00074 | EQ-053-0 | EQ-BDZ-00094-1 | EQ-BDZ-00074-0 | 3 | 48 | 4.3921 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2027 | 故障站追加 | BDZ-00094 | BDZ-00074 | EQ-053-1 | EQ-BDZ-00094-0 | EQ-BDZ-00074-1 | 3 | 48 | 4.3921 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2027 | 故障站追加 | BDZ-00114 | BDZ-00074 | EQ-054-0 | EQ-BDZ-00114-1 | EQ-BDZ-00074-0 | 17 | 83 | 24.3918 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2027 | 故障站追加 | BDZ-00074 | BDZ-00114 | EQ-054-1 | EQ-BDZ-00074-1 | EQ-BDZ-00114-0 | 9 | 56 | 12.39 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2027 | 故障站追加 | BDZ-00115 | BDZ-00074 | EQ-055-0 | EQ-BDZ-00115-1 | EQ-BDZ-00074-0 | 8 | 54 | 11.782 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2027 | 故障站追加 | BDZ-00076 | BDZ-00106 | EQ-059-1 | EQ-BDZ-00076-1 | EQ-BDZ-00106-0 | 1 | 24 | 1.4356 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2027 | 故障站追加 | BDZ-00139 | BDZ-00076 | EQ-060-1 | EQ-BDZ-00139-0 | EQ-BDZ-00076-1 | 8 | 68 | 11.8363 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2027 | 故障站追加 | BDZ-00094 | BDZ-00154 | EQ-068-0 | EQ-BDZ-00094-0 | EQ-BDZ-00154-1 | 5 | 48 | 7.3202 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2027 | 故障站追加 | BDZ-00094 | BDZ-00175 | EQ-069-0 | EQ-BDZ-00094-0 | EQ-BDZ-00175-1 | 12 | 48 | 17.5684 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2027 | 故障站追加 | BDZ-00094 | BDZ-00175 | EQ-069-1 | EQ-BDZ-00094-1 | EQ-BDZ-00175-0 | 5 | 48 | 7.3202 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2027 | 故障站追加 | BDZ-00151 | BDZ-00103 | EQ-071-1 | EQ-BDZ-00151-0 | EQ-BDZ-00103-1 | 10 | 94 | 14.7708 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2027 | 故障站追加 | BDZ-00103 | BDZ-00154 | EQ-072-1 | EQ-BDZ-00103-1 | EQ-BDZ-00154-0 | 5 | 48 | 7.4151 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2027 | 故障站追加 | BDZ-00139 | BDZ-00110 | EQ-074-0 | EQ-BDZ-00139-1 | EQ-BDZ-00110-0 | 5 | 68 | 7.3977 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2027 | 故障站追加 | BDZ-00139 | BDZ-00110 | EQ-074-1 | EQ-BDZ-00139-0 | EQ-BDZ-00110-1 | 6 | 68 | 8.8772 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2027 | 故障站追加 | BDZ-00114 | BDZ-00155 | EQ-075-0 | EQ-BDZ-00114-0 | EQ-BDZ-00155-1 | 13 | 83 | 18.6526 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2027 | 故障站追加 | BDZ-00151 | BDZ-00115 | EQ-076-1 | EQ-BDZ-00151-0 | EQ-BDZ-00115-1 | 4 | 94 | 5.9083 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2027 | 故障站追加 | BDZ-00115 | BDZ-00154 | EQ-077-0 | EQ-BDZ-00115-0 | EQ-BDZ-00154-1 | 4 | 54 | 5.891 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2027 | 故障站追加 | BDZ-00115 | BDZ-00154 | EQ-077-1 | EQ-BDZ-00115-1 | EQ-BDZ-00154-0 | 5 | 54 | 7.3637 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2027 | 故障站追加 | BDZ-00115 | BDZ-00175 | EQ-078-0 | EQ-BDZ-00115-0 | EQ-BDZ-00175-1 | 12 | 54 | 17.6729 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2027 | 故障站追加 | BDZ-00115 | BDZ-00175 | EQ-078-1 | EQ-BDZ-00115-1 | EQ-BDZ-00175-0 | 12 | 54 | 17.6729 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2027 | 故障站追加 | BDZ-00148 | BDZ-00154 | EQ-080-1 | EQ-BDZ-00148-1 | EQ-BDZ-00154-0 | 5 | 76 | 7.3363 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2027 | 故障站追加 | BDZ-00151 | BDZ-00154 | EQ-081-0 | EQ-BDZ-00151-0 | EQ-BDZ-00154-1 | 5 | 94 | 7.3854 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2027 | 故障站追加 | BDZ-00151 | BDZ-00154 | EQ-081-1 | EQ-BDZ-00151-1 | EQ-BDZ-00154-0 | 5 | 94 | 7.3854 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2027 | 故障站追加 | BDZ-00151 | BDZ-00175 | EQ-082-1 | EQ-BDZ-00151-1 | EQ-BDZ-00175-0 | 1 | 94 | 1.4771 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2027 | 故障站追加 | BDZ-00175 | BDZ-00154 | EQ-083-0 | EQ-BDZ-00175-1 | EQ-BDZ-00154-0 | 1 | 33 | 1.4769 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2028 | 正常固定 | BDZ-00013 | BDZ-00106 | CITY-TIE-0038 | ASSUMED-BDZ-00013-12 | ASSUMED-BDZ-00106-04 | 3 | 57 | 4.1586 | 新增付费候选
市区 | 弹性经济对照 | 2028 | 正常固定 | BDZ-00151 | BDZ-00042 | CITY-FEEDER-0186 | ASSUMED-BDZ-00151-02 | SIM-CITY-FEEDER-0186 | 2 | 94 | 3.0667 | 新增付费候选
市区 | 弹性经济对照 | 2028 | 正常固定 | BDZ-00139 | BDZ-00065 | CITY-TIE-0347 | ASSUMED-BDZ-00139-11 | ASSUMED-BDZ-00065-19 | 2 | 68 | 3.0718 | 新增付费候选
市区 | 弹性经济对照 | 2028 | 正常固定 | BDZ-00074 | BDZ-00154 | CITY-TIE-0391 | ASSUMED-BDZ-00074-25 | ASSUMED-BDZ-00154-02 | 2 | 56 | 2.8582 | 新增付费候选
市区 | 弹性经济对照 | 2028 | 正常固定 | BDZ-00139 | BDZ-00076 | CITY-FEEDER-0430 | ASSUMED-BDZ-00139-14 | SIM-CITY-FEEDER-0430 | 2 | 68 | 3.0718 | 新增付费候选
市区 | 弹性经济对照 | 2028 | 正常固定 | BDZ-00151 | BDZ-00092 | CITY-TIE-0445 | ASSUMED-BDZ-00151-13 | ASSUMED-BDZ-00092-03 | 2 | 94 | 3.0667 | 新增付费候选
市区 | 弹性经济对照 | 2028 | 正常固定 | BDZ-00151 | BDZ-00092 | CITY-TIE-0447 | ASSUMED-BDZ-00151-15 | ASSUMED-BDZ-00092-05 | 2 | 94 | 3.0667 | 新增付费候选
市区 | 弹性经济对照 | 2028 | 正常固定 | BDZ-00139 | BDZ-00106 | CITY-TIE-0523 | ASSUMED-BDZ-00139-17 | ASSUMED-BDZ-00106-03 | 2 | 68 | 3.0718 | 新增付费候选
市区 | 弹性经济对照 | 2028 | 正常固定 | BDZ-00139 | BDZ-00106 | CITY-TIE-0525 | ASSUMED-BDZ-00139-19 | ASSUMED-BDZ-00106-05 | 2 | 68 | 3.0718 | 新增付费候选
市区 | 弹性经济对照 | 2028 | 正常固定 | BDZ-00139 | BDZ-00110 | CITY-TIE-0534 | ASSUMED-BDZ-00139-24 | ASSUMED-BDZ-00110-12 | 2 | 68 | 3.0718 | 新增付费候选
市区 | 弹性经济对照 | 2028 | 正常固定 | BDZ-00151 | BDZ-00154 | CITY-TIE-0582 | ASSUMED-BDZ-00151-30 | ASSUMED-BDZ-00154-12 | 2 | 94 | 3.0667 | 新增付费候选
市区 | 弹性经济对照 | 2028 | 正常固定 | BDZ-00151 | BDZ-00154 | CITY-TIE-0583 | ASSUMED-BDZ-00151-31 | ASSUMED-BDZ-00154-13 | 2 | 94 | 3.0667 | 新增付费候选
市区 | 弹性经济对照 | 2028 | 正常固定 | BDZ-00151 | BDZ-00154 | CITY-TIE-0584 | ASSUMED-BDZ-00151-32 | ASSUMED-BDZ-00154-14 | 2 | 94 | 3.0667 | 新增付费候选
市区 | 弹性经济对照 | 2028 | 正常固定 | BDZ-00151 | BDZ-00154 | CITY-FEEDER-0585 | ASSUMED-BDZ-00151-29 | SIM-CITY-FEEDER-0585 | 2 | 94 | 3.0667 | 新增付费候选
市区 | 弹性经济对照 | 2028 | 正常固定 | BDZ-00151 | BDZ-00092 | EQ-063-0 | EQ-BDZ-00151-1 | EQ-BDZ-00092-0 | 1 | 94 | 1.5333 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2028 | 正常固定 | BDZ-00151 | BDZ-00092 | EQ-063-1 | EQ-BDZ-00151-0 | EQ-BDZ-00092-1 | 1 | 94 | 1.5333 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2028 | 正常固定 | BDZ-00139 | BDZ-00106 | EQ-073-1 | EQ-BDZ-00139-0 | EQ-BDZ-00106-1 | 1 | 68 | 1.5359 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2028 | 正常固定 | BDZ-00139 | BDZ-00110 | EQ-074-1 | EQ-BDZ-00139-0 | EQ-BDZ-00110-1 | 2 | 68 | 3.0718 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2028 | 故障站追加 | BDZ-00013 | BDZ-00076 | CITY-FEEDER-0032 | ASSUMED-BDZ-00013-06 | SIM-CITY-FEEDER-0032 | 3 | 57 | 4.1586 | 新增付费候选
市区 | 弹性经济对照 | 2028 | 故障站追加 | BDZ-00024 | BDZ-00055 | CITY-TIE-0120 | ASSUMED-BDZ-00024-06 | ASSUMED-BDZ-00055-02 | 2 | 70 | 3.0701 | 新增付费候选
市区 | 弹性经济对照 | 2028 | 故障站追加 | BDZ-00055 | BDZ-00024 | CITY-TIE-0120 | ASSUMED-BDZ-00055-02 | ASSUMED-BDZ-00024-06 | 2 | 34 | 3.0447 | 新增付费候选
市区 | 弹性经济对照 | 2028 | 故障站追加 | BDZ-00074 | BDZ-00051 | CITY-TIE-0198 | ASSUMED-BDZ-00074-08 | ASSUMED-BDZ-00051-08 | 2 | 56 | 2.8582 | 新增付费候选
市区 | 弹性经济对照 | 2028 | 故障站追加 | BDZ-00074 | BDZ-00051 | CITY-FEEDER-0202 | ASSUMED-BDZ-00074-06 | SIM-CITY-FEEDER-0202 | 2 | 56 | 2.8582 | 新增付费候选
市区 | 弹性经济对照 | 2028 | 故障站追加 | BDZ-00012 | BDZ-00114 | EQ-001-1 | EQ-BDZ-00012-1 | EQ-BDZ-00114-0 | 10 | 68 | 7.6764 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2028 | 故障站追加 | BDZ-00155 | BDZ-00012 | EQ-002-1 | EQ-BDZ-00155-0 | EQ-BDZ-00012-1 | 8 | 39 | 12.2423 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2028 | 故障站追加 | BDZ-00013 | BDZ-00053 | EQ-003-0 | EQ-BDZ-00013-0 | EQ-BDZ-00053-1 | 15 | 57 | 20.7929 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2028 | 故障站追加 | BDZ-00053 | BDZ-00013 | EQ-003-0 | EQ-BDZ-00053-1 | EQ-BDZ-00013-0 | 17 | 63 | 25.8606 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2028 | 故障站追加 | BDZ-00013 | BDZ-00076 | EQ-004-0 | EQ-BDZ-00013-0 | EQ-BDZ-00076-1 | 5 | 57 | 6.931 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2028 | 故障站追加 | BDZ-00013 | BDZ-00106 | EQ-005-1 | EQ-BDZ-00013-1 | EQ-BDZ-00106-0 | 1 | 57 | 1.3862 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2028 | 故障站追加 | BDZ-00013 | BDZ-00183 | EQ-006-1 | EQ-BDZ-00013-1 | EQ-BDZ-00183-0 | 3 | 57 | 4.1586 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2028 | 故障站追加 | BDZ-00023 | BDZ-00051 | EQ-007-1 | EQ-BDZ-00023-1 | EQ-BDZ-00051-0 | 9 | 75 | 13.8787 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2028 | 故障站追加 | BDZ-00074 | BDZ-00023 | EQ-008-0 | EQ-BDZ-00074-1 | EQ-BDZ-00023-0 | 14 | 56 | 20.0074 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2028 | 故障站追加 | BDZ-00094 | BDZ-00023 | EQ-010-0 | EQ-BDZ-00094-1 | EQ-BDZ-00023-0 | 4 | 48 | 6.0792 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2028 | 故障站追加 | BDZ-00094 | BDZ-00023 | EQ-010-1 | EQ-BDZ-00094-0 | EQ-BDZ-00023-1 | 1 | 48 | 1.5198 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2028 | 故障站追加 | BDZ-00023 | BDZ-00154 | EQ-013-0 | EQ-BDZ-00023-0 | EQ-BDZ-00154-1 | 1 | 75 | 1.5421 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2028 | 故障站追加 | BDZ-00023 | BDZ-00154 | EQ-013-1 | EQ-BDZ-00023-1 | EQ-BDZ-00154-0 | 5 | 75 | 7.7104 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2028 | 故障站追加 | BDZ-00023 | BDZ-00175 | EQ-014-0 | EQ-BDZ-00023-0 | EQ-BDZ-00175-1 | 11 | 75 | 16.9629 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2028 | 故障站追加 | BDZ-00023 | BDZ-00175 | EQ-014-1 | EQ-BDZ-00023-1 | EQ-BDZ-00175-0 | 11 | 75 | 16.9629 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2028 | 故障站追加 | BDZ-00024 | BDZ-00055 | EQ-016-1 | EQ-BDZ-00024-1 | EQ-BDZ-00055-0 | 9 | 70 | 13.8154 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2028 | 故障站追加 | BDZ-00024 | BDZ-00062 | EQ-017-1 | EQ-BDZ-00024-1 | EQ-BDZ-00062-0 | 2 | 70 | 3.0701 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2028 | 故障站追加 | BDZ-00062 | BDZ-00024 | EQ-017-1 | EQ-BDZ-00062-0 | EQ-BDZ-00024-1 | 2 | 41 | 3.0827 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2028 | 故障站追加 | BDZ-00024 | BDZ-00065 | EQ-018-0 | EQ-BDZ-00024-0 | EQ-BDZ-00065-1 | 18 | 70 | 27.6308 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2028 | 故障站追加 | BDZ-00139 | BDZ-00024 | EQ-020-1 | EQ-BDZ-00139-0 | EQ-BDZ-00024-1 | 8 | 68 | 12.2871 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2028 | 故障站追加 | BDZ-00148 | BDZ-00024 | EQ-021-1 | EQ-BDZ-00148-0 | EQ-BDZ-00024-1 | 8 | 76 | 12.1852 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2028 | 故障站追加 | BDZ-00042 | BDZ-00055 | EQ-022-1 | EQ-BDZ-00042-1 | EQ-BDZ-00055-0 | 12 | 62 | 18.2903 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2028 | 故障站追加 | BDZ-00042 | BDZ-00062 | EQ-023-0 | EQ-BDZ-00042-0 | EQ-BDZ-00062-1 | 5 | 62 | 7.6209 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2028 | 故障站追加 | BDZ-00062 | BDZ-00042 | EQ-023-0 | EQ-BDZ-00062-1 | EQ-BDZ-00042-0 | 15 | 41 | 23.1204 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2028 | 故障站追加 | BDZ-00103 | BDZ-00042 | EQ-024-0 | EQ-BDZ-00103-1 | EQ-BDZ-00042-0 | 5 | 48 | 7.6975 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2028 | 故障站追加 | BDZ-00042 | BDZ-00103 | EQ-024-1 | EQ-BDZ-00042-1 | EQ-BDZ-00103-0 | 3 | 62 | 4.5726 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2028 | 故障站追加 | BDZ-00103 | BDZ-00042 | EQ-024-1 | EQ-BDZ-00103-0 | EQ-BDZ-00042-1 | 15 | 48 | 23.0925 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2028 | 故障站追加 | BDZ-00151 | BDZ-00042 | EQ-026-0 | EQ-BDZ-00151-1 | EQ-BDZ-00042-0 | 5 | 94 | 7.6667 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2028 | 故障站追加 | BDZ-00151 | BDZ-00042 | EQ-026-1 | EQ-BDZ-00151-0 | EQ-BDZ-00042-1 | 15 | 94 | 23.0001 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2028 | 故障站追加 | BDZ-00042 | BDZ-00154 | EQ-027-1 | EQ-BDZ-00042-1 | EQ-BDZ-00154-0 | 5 | 62 | 7.6209 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2028 | 故障站追加 | BDZ-00051 | BDZ-00074 | EQ-028-1 | EQ-BDZ-00051-1 | EQ-BDZ-00074-0 | 3 | 47 | 4.5599 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2028 | 故障站追加 | BDZ-00074 | BDZ-00051 | EQ-028-1 | EQ-BDZ-00074-0 | EQ-BDZ-00051-1 | 9 | 56 | 12.8619 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2028 | 故障站追加 | BDZ-00051 | BDZ-00094 | EQ-030-0 | EQ-BDZ-00051-0 | EQ-BDZ-00094-1 | 14 | 47 | 21.2793 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2028 | 故障站追加 | BDZ-00051 | BDZ-00154 | EQ-033-1 | EQ-BDZ-00051-1 | EQ-BDZ-00154-0 | 5 | 47 | 7.5998 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2028 | 故障站追加 | BDZ-00053 | BDZ-00076 | EQ-035-0 | EQ-BDZ-00053-0 | EQ-BDZ-00076-1 | 7 | 63 | 10.6485 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2028 | 故障站追加 | BDZ-00053 | BDZ-00076 | EQ-035-1 | EQ-BDZ-00053-1 | EQ-BDZ-00076-0 | 7 | 63 | 10.6485 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2028 | 故障站追加 | BDZ-00053 | BDZ-00106 | EQ-036-1 | EQ-BDZ-00053-1 | EQ-BDZ-00106-0 | 1 | 63 | 1.5212 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2028 | 故障站追加 | BDZ-00139 | BDZ-00053 | EQ-037-0 | EQ-BDZ-00139-1 | EQ-BDZ-00053-0 | 7 | 68 | 10.7513 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2028 | 故障站追加 | BDZ-00055 | BDZ-00062 | EQ-038-0 | EQ-BDZ-00055-0 | EQ-BDZ-00062-1 | 10 | 34 | 15.2235 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2028 | 故障站追加 | BDZ-00115 | BDZ-00055 | EQ-040-0 | EQ-BDZ-00115-1 | EQ-BDZ-00055-0 | 9 | 54 | 13.7595 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2028 | 故障站追加 | BDZ-00148 | BDZ-00055 | EQ-041-0 | EQ-BDZ-00148-1 | EQ-BDZ-00055-0 | 11 | 76 | 16.7547 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2028 | 故障站追加 | BDZ-00151 | BDZ-00055 | EQ-042-1 | EQ-BDZ-00151-0 | EQ-BDZ-00055-1 | 10 | 94 | 15.3334 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2028 | 故障站追加 | BDZ-00055 | BDZ-00175 | EQ-043-1 | EQ-BDZ-00055-1 | EQ-BDZ-00175-0 | 3 | 34 | 4.567 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2028 | 故障站追加 | BDZ-00103 | BDZ-00062 | EQ-044-1 | EQ-BDZ-00103-0 | EQ-BDZ-00062-1 | 5 | 48 | 7.6975 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2028 | 故障站追加 | BDZ-00148 | BDZ-00062 | EQ-045-0 | EQ-BDZ-00148-1 | EQ-BDZ-00062-0 | 14 | 76 | 21.3241 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2028 | 故障站追加 | BDZ-00062 | BDZ-00154 | EQ-047-0 | EQ-BDZ-00062-0 | EQ-BDZ-00154-1 | 5 | 41 | 7.7068 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2028 | 故障站追加 | BDZ-00065 | BDZ-00110 | EQ-048-0 | EQ-BDZ-00065-0 | EQ-BDZ-00110-1 | 5 | 61 | 7.7124 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2028 | 故障站追加 | BDZ-00065 | BDZ-00110 | EQ-048-1 | EQ-BDZ-00065-1 | EQ-BDZ-00110-0 | 6 | 61 | 9.2549 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2028 | 故障站追加 | BDZ-00110 | BDZ-00065 | EQ-048-1 | EQ-BDZ-00110-0 | EQ-BDZ-00065-1 | 3 | 28 | 4.6168 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2028 | 故障站追加 | BDZ-00065 | BDZ-00114 | EQ-049-0 | EQ-BDZ-00065-0 | EQ-BDZ-00114-1 | 13 | 61 | 20.0523 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2028 | 故障站追加 | BDZ-00114 | BDZ-00065 | EQ-049-0 | EQ-BDZ-00114-1 | EQ-BDZ-00065-0 | 18 | 83 | 26.8103 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2028 | 故障站追加 | BDZ-00155 | BDZ-00065 | EQ-051-0 | EQ-BDZ-00155-1 | EQ-BDZ-00065-0 | 7 | 39 | 10.712 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2028 | 故障站追加 | BDZ-00115 | BDZ-00074 | EQ-055-1 | EQ-BDZ-00115-0 | EQ-BDZ-00074-1 | 5 | 54 | 7.6442 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2028 | 故障站追加 | BDZ-00139 | BDZ-00076 | EQ-060-1 | EQ-BDZ-00139-0 | EQ-BDZ-00076-1 | 7 | 68 | 10.7513 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2028 | 故障站追加 | BDZ-00094 | BDZ-00092 | EQ-061-0 | EQ-BDZ-00094-1 | EQ-BDZ-00092-0 | 1 | 48 | 1.5198 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2028 | 故障站追加 | BDZ-00094 | BDZ-00092 | EQ-061-1 | EQ-BDZ-00094-0 | EQ-BDZ-00092-1 | 1 | 48 | 1.5198 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2028 | 故障站追加 | BDZ-00151 | BDZ-00092 | EQ-063-1 | EQ-BDZ-00151-0 | EQ-BDZ-00092-1 | 1 | 94 | 1.5333 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2028 | 故障站追加 | BDZ-00094 | BDZ-00103 | EQ-066-0 | EQ-BDZ-00094-0 | EQ-BDZ-00103-1 | 4 | 48 | 6.0792 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2028 | 故障站追加 | BDZ-00094 | BDZ-00103 | EQ-066-1 | EQ-BDZ-00094-1 | EQ-BDZ-00103-0 | 4 | 48 | 6.0792 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2028 | 故障站追加 | BDZ-00094 | BDZ-00115 | EQ-067-1 | EQ-BDZ-00094-1 | EQ-BDZ-00115-0 | 2 | 48 | 3.0396 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2028 | 故障站追加 | BDZ-00148 | BDZ-00103 | EQ-070-1 | EQ-BDZ-00148-0 | EQ-BDZ-00103-1 | 4 | 76 | 6.0926 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2028 | 故障站追加 | BDZ-00151 | BDZ-00103 | EQ-071-0 | EQ-BDZ-00151-1 | EQ-BDZ-00103-0 | 8 | 94 | 12.2667 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2028 | 故障站追加 | BDZ-00139 | BDZ-00110 | EQ-074-0 | EQ-BDZ-00139-1 | EQ-BDZ-00110-0 | 4 | 68 | 6.1436 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2028 | 故障站追加 | BDZ-00139 | BDZ-00110 | EQ-074-1 | EQ-BDZ-00139-0 | EQ-BDZ-00110-1 | 5 | 68 | 7.6795 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2028 | 故障站追加 | BDZ-00114 | BDZ-00155 | EQ-075-0 | EQ-BDZ-00114-0 | EQ-BDZ-00155-1 | 14 | 83 | 20.8525 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2028 | 故障站追加 | BDZ-00115 | BDZ-00154 | EQ-077-1 | EQ-BDZ-00115-1 | EQ-BDZ-00154-0 | 5 | 54 | 7.6442 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2028 | 故障站追加 | BDZ-00115 | BDZ-00175 | EQ-078-1 | EQ-BDZ-00115-1 | EQ-BDZ-00175-0 | 11 | 54 | 16.8172 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2028 | 故障站追加 | BDZ-00175 | BDZ-00154 | EQ-083-1 | EQ-BDZ-00175-0 | EQ-BDZ-00154-1 | 3 | 33 | 4.5996 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2029 | 正常固定 | BDZ-00013 | BDZ-00076 | CITY-FEEDER-0032 | ASSUMED-BDZ-00013-06 | SIM-CITY-FEEDER-0032 | 3 | 57 | 4.3112 | 新增付费候选
市区 | 弹性经济对照 | 2029 | 正常固定 | BDZ-00013 | BDZ-00106 | CITY-TIE-0038 | ASSUMED-BDZ-00013-12 | ASSUMED-BDZ-00106-04 | 3 | 57 | 4.3112 | 新增付费候选
市区 | 弹性经济对照 | 2029 | 正常固定 | BDZ-00024 | BDZ-00055 | CITY-TIE-0120 | ASSUMED-BDZ-00024-06 | ASSUMED-BDZ-00055-02 | 2 | 70 | 3.1827 | 新增付费候选
市区 | 弹性经济对照 | 2029 | 正常固定 | BDZ-00151 | BDZ-00042 | CITY-FEEDER-0186 | ASSUMED-BDZ-00151-02 | SIM-CITY-FEEDER-0186 | 2 | 94 | 3.1792 | 新增付费候选
市区 | 弹性经济对照 | 2029 | 正常固定 | BDZ-00139 | BDZ-00065 | CITY-TIE-0347 | ASSUMED-BDZ-00139-11 | ASSUMED-BDZ-00065-19 | 2 | 68 | 3.1845 | 新增付费候选
市区 | 弹性经济对照 | 2029 | 正常固定 | BDZ-00074 | BDZ-00154 | CITY-TIE-0391 | ASSUMED-BDZ-00074-25 | ASSUMED-BDZ-00154-02 | 2 | 56 | 2.9631 | 新增付费候选
市区 | 弹性经济对照 | 2029 | 正常固定 | BDZ-00139 | BDZ-00076 | CITY-FEEDER-0430 | ASSUMED-BDZ-00139-14 | SIM-CITY-FEEDER-0430 | 2 | 68 | 3.1845 | 新增付费候选
市区 | 弹性经济对照 | 2029 | 正常固定 | BDZ-00151 | BDZ-00092 | CITY-TIE-0445 | ASSUMED-BDZ-00151-13 | ASSUMED-BDZ-00092-03 | 2 | 94 | 3.1792 | 新增付费候选
市区 | 弹性经济对照 | 2029 | 正常固定 | BDZ-00151 | BDZ-00092 | CITY-TIE-0446 | ASSUMED-BDZ-00151-14 | ASSUMED-BDZ-00092-04 | 2 | 94 | 3.1792 | 新增付费候选
市区 | 弹性经济对照 | 2029 | 正常固定 | BDZ-00151 | BDZ-00092 | CITY-TIE-0447 | ASSUMED-BDZ-00151-15 | ASSUMED-BDZ-00092-05 | 2 | 94 | 3.1792 | 新增付费候选
市区 | 弹性经济对照 | 2029 | 正常固定 | BDZ-00151 | BDZ-00092 | CITY-TIE-0448 | ASSUMED-BDZ-00151-16 | ASSUMED-BDZ-00092-06 | 2 | 94 | 3.1792 | 新增付费候选
市区 | 弹性经济对照 | 2029 | 正常固定 | BDZ-00139 | BDZ-00106 | CITY-TIE-0523 | ASSUMED-BDZ-00139-17 | ASSUMED-BDZ-00106-03 | 2 | 68 | 3.1845 | 新增付费候选
市区 | 弹性经济对照 | 2029 | 正常固定 | BDZ-00139 | BDZ-00106 | CITY-TIE-0525 | ASSUMED-BDZ-00139-19 | ASSUMED-BDZ-00106-05 | 2 | 68 | 3.1845 | 新增付费候选
市区 | 弹性经济对照 | 2029 | 正常固定 | BDZ-00139 | BDZ-00110 | CITY-TIE-0531 | ASSUMED-BDZ-00139-21 | ASSUMED-BDZ-00110-09 | 2 | 68 | 3.1845 | 新增付费候选
市区 | 弹性经济对照 | 2029 | 正常固定 | BDZ-00139 | BDZ-00110 | CITY-TIE-0534 | ASSUMED-BDZ-00139-24 | ASSUMED-BDZ-00110-12 | 2 | 68 | 3.1845 | 新增付费候选
市区 | 弹性经济对照 | 2029 | 正常固定 | BDZ-00151 | BDZ-00154 | CITY-TIE-0582 | ASSUMED-BDZ-00151-30 | ASSUMED-BDZ-00154-12 | 2 | 94 | 3.1792 | 新增付费候选
市区 | 弹性经济对照 | 2029 | 正常固定 | BDZ-00151 | BDZ-00154 | CITY-TIE-0583 | ASSUMED-BDZ-00151-31 | ASSUMED-BDZ-00154-13 | 2 | 94 | 3.1792 | 新增付费候选
市区 | 弹性经济对照 | 2029 | 正常固定 | BDZ-00151 | BDZ-00154 | CITY-TIE-0584 | ASSUMED-BDZ-00151-32 | ASSUMED-BDZ-00154-14 | 2 | 94 | 3.1792 | 新增付费候选
市区 | 弹性经济对照 | 2029 | 正常固定 | BDZ-00151 | BDZ-00154 | CITY-FEEDER-0585 | ASSUMED-BDZ-00151-29 | SIM-CITY-FEEDER-0585 | 2 | 94 | 3.1792 | 新增付费候选
市区 | 弹性经济对照 | 2029 | 正常固定 | BDZ-00151 | BDZ-00092 | EQ-063-0 | EQ-BDZ-00151-1 | EQ-BDZ-00092-0 | 1 | 94 | 1.5896 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2029 | 正常固定 | BDZ-00151 | BDZ-00092 | EQ-063-1 | EQ-BDZ-00151-0 | EQ-BDZ-00092-1 | 1 | 94 | 1.5896 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2029 | 正常固定 | BDZ-00139 | BDZ-00106 | EQ-073-1 | EQ-BDZ-00139-0 | EQ-BDZ-00106-1 | 1 | 68 | 1.5922 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2029 | 正常固定 | BDZ-00139 | BDZ-00110 | EQ-074-1 | EQ-BDZ-00139-0 | EQ-BDZ-00110-1 | 2 | 68 | 3.1845 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2029 | 故障站追加 | BDZ-00074 | BDZ-00023 | CITY-TIE-0062 | ASSUMED-BDZ-00074-04 | ASSUMED-BDZ-00023-08 | 1 | 56 | 1.4815 | 新增付费候选
市区 | 弹性经济对照 | 2029 | 故障站追加 | BDZ-00024 | BDZ-00042 | CITY-FEEDER-0118 | ASSUMED-BDZ-00024-02 | SIM-CITY-FEEDER-0118 | 1 | 70 | 1.5914 | 新增付费候选
市区 | 弹性经济对照 | 2029 | 故障站追加 | BDZ-00055 | BDZ-00024 | CITY-TIE-0120 | ASSUMED-BDZ-00055-02 | ASSUMED-BDZ-00024-06 | 2 | 34 | 3.1564 | 新增付费候选
市区 | 弹性经济对照 | 2029 | 故障站追加 | BDZ-00024 | BDZ-00055 | CITY-TIE-0121 | ASSUMED-BDZ-00024-07 | ASSUMED-BDZ-00055-03 | 2 | 70 | 3.1827 | 新增付费候选
市区 | 弹性经济对照 | 2029 | 故障站追加 | BDZ-00055 | BDZ-00024 | CITY-TIE-0121 | ASSUMED-BDZ-00055-03 | ASSUMED-BDZ-00024-07 | 2 | 34 | 3.1564 | 新增付费候选
市区 | 弹性经济对照 | 2029 | 故障站追加 | BDZ-00074 | BDZ-00051 | CITY-TIE-0198 | ASSUMED-BDZ-00074-08 | ASSUMED-BDZ-00051-08 | 2 | 56 | 2.9631 | 新增付费候选
市区 | 弹性经济对照 | 2029 | 故障站追加 | BDZ-00074 | BDZ-00051 | CITY-FEEDER-0202 | ASSUMED-BDZ-00074-06 | SIM-CITY-FEEDER-0202 | 2 | 56 | 2.9631 | 新增付费候选
市区 | 弹性经济对照 | 2029 | 故障站追加 | BDZ-00053 | BDZ-00106 | CITY-TIE-0258 | ASSUMED-BDZ-00053-10 | ASSUMED-BDZ-00106-01 | 3 | 63 | 4.7311 | 新增付费候选
市区 | 弹性经济对照 | 2029 | 故障站追加 | BDZ-00012 | BDZ-00065 | EQ-000-0 | EQ-BDZ-00012-0 | EQ-BDZ-00065-1 | 14 | 68 | 11.692 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2029 | 故障站追加 | BDZ-00114 | BDZ-00012 | EQ-001-1 | EQ-BDZ-00114-0 | EQ-BDZ-00012-1 | 7 | 83 | 10.8088 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2029 | 故障站追加 | BDZ-00013 | BDZ-00053 | EQ-003-0 | EQ-BDZ-00013-0 | EQ-BDZ-00053-1 | 4 | 57 | 5.7482 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2029 | 故障站追加 | BDZ-00053 | BDZ-00013 | EQ-003-0 | EQ-BDZ-00053-1 | EQ-BDZ-00013-0 | 16 | 63 | 25.2324 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2029 | 故障站追加 | BDZ-00053 | BDZ-00013 | EQ-003-1 | EQ-BDZ-00053-0 | EQ-BDZ-00013-1 | 1 | 63 | 1.577 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2029 | 故障站追加 | BDZ-00013 | BDZ-00076 | EQ-004-0 | EQ-BDZ-00013-0 | EQ-BDZ-00076-1 | 7 | 57 | 10.0594 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2029 | 故障站追加 | BDZ-00013 | BDZ-00076 | EQ-004-1 | EQ-BDZ-00013-1 | EQ-BDZ-00076-0 | 7 | 57 | 10.0594 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2029 | 故障站追加 | BDZ-00076 | BDZ-00013 | EQ-004-1 | EQ-BDZ-00076-0 | EQ-BDZ-00013-1 | 2 | 24 | 3.09 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2029 | 故障站追加 | BDZ-00013 | BDZ-00106 | EQ-005-1 | EQ-BDZ-00013-1 | EQ-BDZ-00106-0 | 1 | 57 | 1.4371 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2029 | 故障站追加 | BDZ-00013 | BDZ-00183 | EQ-006-0 | EQ-BDZ-00013-0 | EQ-BDZ-00183-1 | 3 | 57 | 4.3112 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2029 | 故障站追加 | BDZ-00013 | BDZ-00183 | EQ-006-1 | EQ-BDZ-00013-1 | EQ-BDZ-00183-0 | 3 | 57 | 4.3112 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2029 | 故障站追加 | BDZ-00051 | BDZ-00023 | EQ-007-0 | EQ-BDZ-00051-1 | EQ-BDZ-00023-0 | 8 | 47 | 12.6058 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2029 | 故障站追加 | BDZ-00023 | BDZ-00051 | EQ-007-1 | EQ-BDZ-00023-1 | EQ-BDZ-00051-0 | 7 | 75 | 11.1906 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2029 | 故障站追加 | BDZ-00023 | BDZ-00074 | EQ-008-0 | EQ-BDZ-00023-0 | EQ-BDZ-00074-1 | 11 | 75 | 17.5853 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2029 | 故障站追加 | BDZ-00023 | BDZ-00074 | EQ-008-1 | EQ-BDZ-00023-1 | EQ-BDZ-00074-0 | 3 | 75 | 4.796 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2029 | 故障站追加 | BDZ-00023 | BDZ-00092 | EQ-009-0 | EQ-BDZ-00023-0 | EQ-BDZ-00092-1 | 1 | 75 | 1.5987 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2029 | 故障站追加 | BDZ-00023 | BDZ-00103 | EQ-011-0 | EQ-BDZ-00023-0 | EQ-BDZ-00103-1 | 5 | 75 | 7.9933 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2029 | 故障站追加 | BDZ-00023 | BDZ-00154 | EQ-013-0 | EQ-BDZ-00023-0 | EQ-BDZ-00154-1 | 3 | 75 | 4.796 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2029 | 故障站追加 | BDZ-00023 | BDZ-00175 | EQ-014-0 | EQ-BDZ-00023-0 | EQ-BDZ-00175-1 | 10 | 75 | 15.9866 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2029 | 故障站追加 | BDZ-00024 | BDZ-00042 | EQ-015-0 | EQ-BDZ-00024-0 | EQ-BDZ-00042-1 | 3 | 70 | 4.7741 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2029 | 故障站追加 | BDZ-00055 | BDZ-00024 | EQ-016-0 | EQ-BDZ-00055-1 | EQ-BDZ-00024-0 | 2 | 34 | 3.1564 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2029 | 故障站追加 | BDZ-00024 | BDZ-00055 | EQ-016-1 | EQ-BDZ-00024-1 | EQ-BDZ-00055-0 | 5 | 70 | 7.9568 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2029 | 故障站追加 | BDZ-00024 | BDZ-00062 | EQ-017-0 | EQ-BDZ-00024-0 | EQ-BDZ-00062-1 | 13 | 70 | 20.6878 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2029 | 故障站追加 | BDZ-00062 | BDZ-00024 | EQ-017-0 | EQ-BDZ-00062-1 | EQ-BDZ-00024-0 | 8 | 41 | 12.7833 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2029 | 故障站追加 | BDZ-00024 | BDZ-00110 | EQ-019-0 | EQ-BDZ-00024-0 | EQ-BDZ-00110-1 | 4 | 70 | 6.3655 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2029 | 故障站追加 | BDZ-00024 | BDZ-00110 | EQ-019-1 | EQ-BDZ-00024-1 | EQ-BDZ-00110-0 | 3 | 70 | 4.7741 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2029 | 故障站追加 | BDZ-00139 | BDZ-00024 | EQ-020-0 | EQ-BDZ-00139-1 | EQ-BDZ-00024-0 | 3 | 68 | 4.7767 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2029 | 故障站追加 | BDZ-00148 | BDZ-00024 | EQ-021-1 | EQ-BDZ-00148-0 | EQ-BDZ-00024-1 | 1 | 76 | 1.579 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2029 | 故障站追加 | BDZ-00042 | BDZ-00055 | EQ-022-0 | EQ-BDZ-00042-0 | EQ-BDZ-00055-1 | 10 | 62 | 15.8011 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2029 | 故障站追加 | BDZ-00062 | BDZ-00042 | EQ-023-0 | EQ-BDZ-00062-1 | EQ-BDZ-00042-0 | 1 | 41 | 1.5979 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2029 | 故障站追加 | BDZ-00042 | BDZ-00062 | EQ-023-1 | EQ-BDZ-00042-1 | EQ-BDZ-00062-0 | 11 | 62 | 17.3812 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2029 | 故障站追加 | BDZ-00148 | BDZ-00042 | EQ-025-0 | EQ-BDZ-00148-1 | EQ-BDZ-00042-0 | 14 | 76 | 22.1065 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2029 | 故障站追加 | BDZ-00151 | BDZ-00042 | EQ-026-0 | EQ-BDZ-00151-1 | EQ-BDZ-00042-0 | 10 | 94 | 15.896 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2029 | 故障站追加 | BDZ-00042 | BDZ-00151 | EQ-026-1 | EQ-BDZ-00042-1 | EQ-BDZ-00151-0 | 1 | 62 | 1.5801 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2029 | 故障站追加 | BDZ-00151 | BDZ-00042 | EQ-026-1 | EQ-BDZ-00151-0 | EQ-BDZ-00042-1 | 14 | 94 | 22.2543 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2029 | 故障站追加 | BDZ-00042 | BDZ-00154 | EQ-027-1 | EQ-BDZ-00042-1 | EQ-BDZ-00154-0 | 4 | 62 | 6.3204 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2029 | 故障站追加 | BDZ-00051 | BDZ-00074 | EQ-028-0 | EQ-BDZ-00051-0 | EQ-BDZ-00074-1 | 2 | 47 | 3.1514 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2029 | 故障站追加 | BDZ-00051 | BDZ-00094 | EQ-030-0 | EQ-BDZ-00051-0 | EQ-BDZ-00094-1 | 13 | 47 | 20.4844 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2029 | 故障站追加 | BDZ-00094 | BDZ-00051 | EQ-030-0 | EQ-BDZ-00094-1 | EQ-BDZ-00051-0 | 7 | 48 | 11.0289 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2029 | 故障站追加 | BDZ-00115 | BDZ-00051 | EQ-032-0 | EQ-BDZ-00115-1 | EQ-BDZ-00051-0 | 10 | 54 | 15.8493 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2029 | 故障站追加 | BDZ-00053 | BDZ-00076 | EQ-035-0 | EQ-BDZ-00053-0 | EQ-BDZ-00076-1 | 6 | 63 | 9.4622 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2029 | 故障站追加 | BDZ-00053 | BDZ-00076 | EQ-035-1 | EQ-BDZ-00053-1 | EQ-BDZ-00076-0 | 6 | 63 | 9.4622 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2029 | 故障站追加 | BDZ-00076 | BDZ-00053 | EQ-035-1 | EQ-BDZ-00076-0 | EQ-BDZ-00053-1 | 1 | 24 | 1.545 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2029 | 故障站追加 | BDZ-00053 | BDZ-00106 | EQ-036-1 | EQ-BDZ-00053-1 | EQ-BDZ-00106-0 | 1 | 63 | 1.577 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2029 | 故障站追加 | BDZ-00055 | BDZ-00062 | EQ-038-0 | EQ-BDZ-00055-0 | EQ-BDZ-00062-1 | 10 | 34 | 15.782 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2029 | 故障站追加 | BDZ-00062 | BDZ-00055 | EQ-038-0 | EQ-BDZ-00062-1 | EQ-BDZ-00055-0 | 7 | 41 | 11.1854 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2029 | 故障站追加 | BDZ-00115 | BDZ-00055 | EQ-040-1 | EQ-BDZ-00115-0 | EQ-BDZ-00055-1 | 7 | 54 | 11.0945 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2029 | 故障站追加 | BDZ-00055 | BDZ-00151 | EQ-042-1 | EQ-BDZ-00055-1 | EQ-BDZ-00151-0 | 1 | 34 | 1.5782 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2029 | 故障站追加 | BDZ-00062 | BDZ-00103 | EQ-044-0 | EQ-BDZ-00062-0 | EQ-BDZ-00103-1 | 6 | 41 | 9.5875 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2029 | 故障站追加 | BDZ-00103 | BDZ-00062 | EQ-044-0 | EQ-BDZ-00103-1 | EQ-BDZ-00062-0 | 10 | 48 | 15.9598 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2029 | 故障站追加 | BDZ-00148 | BDZ-00062 | EQ-045-0 | EQ-BDZ-00148-1 | EQ-BDZ-00062-0 | 11 | 76 | 17.3694 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2029 | 故障站追加 | BDZ-00148 | BDZ-00062 | EQ-045-1 | EQ-BDZ-00148-0 | EQ-BDZ-00062-1 | 13 | 76 | 20.5275 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2029 | 故障站追加 | BDZ-00062 | BDZ-00151 | EQ-046-0 | EQ-BDZ-00062-0 | EQ-BDZ-00151-1 | 1 | 41 | 1.5979 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2029 | 故障站追加 | BDZ-00151 | BDZ-00062 | EQ-046-0 | EQ-BDZ-00151-1 | EQ-BDZ-00062-0 | 13 | 94 | 20.6647 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2029 | 故障站追加 | BDZ-00065 | BDZ-00110 | EQ-048-0 | EQ-BDZ-00065-0 | EQ-BDZ-00110-1 | 2 | 61 | 3.1982 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2029 | 故障站追加 | BDZ-00065 | BDZ-00114 | EQ-049-0 | EQ-BDZ-00065-0 | EQ-BDZ-00114-1 | 9 | 61 | 14.3917 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2029 | 故障站追加 | BDZ-00139 | BDZ-00065 | EQ-050-0 | EQ-BDZ-00139-1 | EQ-BDZ-00065-0 | 17 | 68 | 27.0682 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2029 | 故障站追加 | BDZ-00065 | BDZ-00155 | EQ-051-0 | EQ-BDZ-00065-0 | EQ-BDZ-00155-1 | 9 | 61 | 14.3917 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2029 | 故障站追加 | BDZ-00065 | BDZ-00155 | EQ-051-1 | EQ-BDZ-00065-1 | EQ-BDZ-00155-0 | 6 | 61 | 9.5945 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2029 | 故障站追加 | BDZ-00074 | BDZ-00114 | EQ-054-0 | EQ-BDZ-00074-0 | EQ-BDZ-00114-1 | 15 | 56 | 22.223 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2029 | 故障站追加 | BDZ-00114 | BDZ-00074 | EQ-054-0 | EQ-BDZ-00114-1 | EQ-BDZ-00074-0 | 14 | 83 | 21.6175 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2029 | 故障站追加 | BDZ-00155 | BDZ-00074 | EQ-057-0 | EQ-BDZ-00155-1 | EQ-BDZ-00074-0 | 7 | 39 | 11.105 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2029 | 故障站追加 | BDZ-00074 | BDZ-00175 | EQ-058-1 | EQ-BDZ-00074-1 | EQ-BDZ-00175-0 | 8 | 56 | 11.8523 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2029 | 故障站追加 | BDZ-00076 | BDZ-00106 | EQ-059-1 | EQ-BDZ-00076-1 | EQ-BDZ-00106-0 | 1 | 24 | 1.545 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2029 | 故障站追加 | BDZ-00139 | BDZ-00076 | EQ-060-1 | EQ-BDZ-00139-0 | EQ-BDZ-00076-1 | 6 | 68 | 9.5535 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2029 | 故障站追加 | BDZ-00094 | BDZ-00092 | EQ-061-1 | EQ-BDZ-00094-0 | EQ-BDZ-00092-1 | 1 | 48 | 1.5756 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2029 | 故障站追加 | BDZ-00103 | BDZ-00094 | EQ-066-0 | EQ-BDZ-00103-1 | EQ-BDZ-00094-0 | 3 | 48 | 4.7879 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2029 | 故障站追加 | BDZ-00103 | BDZ-00094 | EQ-066-1 | EQ-BDZ-00103-0 | EQ-BDZ-00094-1 | 1 | 48 | 1.596 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2029 | 故障站追加 | BDZ-00115 | BDZ-00094 | EQ-067-1 | EQ-BDZ-00115-0 | EQ-BDZ-00094-1 | 3 | 54 | 4.7548 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2029 | 故障站追加 | BDZ-00094 | BDZ-00175 | EQ-069-0 | EQ-BDZ-00094-0 | EQ-BDZ-00175-1 | 10 | 48 | 15.7556 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2029 | 故障站追加 | BDZ-00094 | BDZ-00175 | EQ-069-1 | EQ-BDZ-00094-1 | EQ-BDZ-00175-0 | 4 | 48 | 6.3022 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2029 | 故障站追加 | BDZ-00103 | BDZ-00148 | EQ-070-0 | EQ-BDZ-00103-0 | EQ-BDZ-00148-1 | 3 | 48 | 4.7879 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2029 | 故障站追加 | BDZ-00103 | BDZ-00148 | EQ-070-1 | EQ-BDZ-00103-1 | EQ-BDZ-00148-0 | 3 | 48 | 4.7879 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2029 | 故障站追加 | BDZ-00103 | BDZ-00151 | EQ-071-0 | EQ-BDZ-00103-0 | EQ-BDZ-00151-1 | 1 | 48 | 1.596 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2029 | 故障站追加 | BDZ-00103 | BDZ-00154 | EQ-072-1 | EQ-BDZ-00103-1 | EQ-BDZ-00154-0 | 4 | 48 | 6.3839 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2029 | 故障站追加 | BDZ-00139 | BDZ-00110 | EQ-074-1 | EQ-BDZ-00139-0 | EQ-BDZ-00110-1 | 4 | 68 | 6.369 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2029 | 故障站追加 | BDZ-00155 | BDZ-00114 | EQ-075-0 | EQ-BDZ-00155-1 | EQ-BDZ-00114-0 | 9 | 39 | 14.2779 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2029 | 故障站追加 | BDZ-00114 | BDZ-00155 | EQ-075-1 | EQ-BDZ-00114-1 | EQ-BDZ-00155-0 | 13 | 83 | 20.0734 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2029 | 故障站追加 | BDZ-00155 | BDZ-00114 | EQ-075-1 | EQ-BDZ-00155-0 | EQ-BDZ-00114-1 | 4 | 39 | 6.3457 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2029 | 故障站追加 | BDZ-00115 | BDZ-00151 | EQ-076-0 | EQ-BDZ-00115-0 | EQ-BDZ-00151-1 | 1 | 54 | 1.5849 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2029 | 故障站追加 | BDZ-00115 | BDZ-00175 | EQ-078-0 | EQ-BDZ-00115-0 | EQ-BDZ-00175-1 | 10 | 54 | 15.8493 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2029 | 故障站追加 | BDZ-00175 | BDZ-00154 | EQ-083-1 | EQ-BDZ-00175-0 | EQ-BDZ-00154-1 | 4 | 33 | 6.3578 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2030 | 正常固定 | BDZ-00012 | BDZ-00065 | CITY-TIE-0004 | ASSUMED-BDZ-00012-04 | ASSUMED-BDZ-00065-04 | 3 | 68 | 2.7105 | 新增付费候选
市区 | 弹性经济对照 | 2030 | 正常固定 | BDZ-00065 | BDZ-00012 | CITY-TIE-0004 | ASSUMED-BDZ-00065-04 | ASSUMED-BDZ-00012-04 | 2 | 61 | 3.3137 | 新增付费候选
市区 | 弹性经济对照 | 2030 | 正常固定 | BDZ-00013 | BDZ-00076 | CITY-FEEDER-0032 | ASSUMED-BDZ-00013-06 | SIM-CITY-FEEDER-0032 | 3 | 57 | 4.467 | 新增付费候选
市区 | 弹性经济对照 | 2030 | 正常固定 | BDZ-00013 | BDZ-00106 | CITY-TIE-0038 | ASSUMED-BDZ-00013-12 | ASSUMED-BDZ-00106-04 | 3 | 57 | 4.467 | 新增付费候选
市区 | 弹性经济对照 | 2030 | 正常固定 | BDZ-00013 | BDZ-00183 | CITY-TIE-0044 | ASSUMED-BDZ-00013-14 | ASSUMED-BDZ-00183-02 | 3 | 57 | 4.467 | 新增付费候选
市区 | 弹性经济对照 | 2030 | 正常固定 | BDZ-00024 | BDZ-00110 | CITY-TIE-0133 | ASSUMED-BDZ-00024-17 | ASSUMED-BDZ-00110-01 | 2 | 70 | 3.2978 | 新增付费候选
市区 | 弹性经济对照 | 2030 | 正常固定 | BDZ-00053 | BDZ-00106 | CITY-TIE-0258 | ASSUMED-BDZ-00053-10 | ASSUMED-BDZ-00106-01 | 1 | 63 | 1.634 | 新增付费候选
市区 | 弹性经济对照 | 2030 | 正常固定 | BDZ-00139 | BDZ-00065 | CITY-TIE-0347 | ASSUMED-BDZ-00139-11 | ASSUMED-BDZ-00065-19 | 2 | 68 | 3.2996 | 新增付费候选
市区 | 弹性经济对照 | 2030 | 正常固定 | BDZ-00074 | BDZ-00114 | CITY-TIE-0379 | ASSUMED-BDZ-00074-19 | ASSUMED-BDZ-00114-11 | 2 | 56 | 3.0702 | 新增付费候选
市区 | 弹性经济对照 | 2030 | 正常固定 | BDZ-00115 | BDZ-00074 | CITY-TIE-0387 | ASSUMED-BDZ-00115-15 | ASSUMED-BDZ-00074-23 | 1 | 54 | 1.6422 | 新增付费候选
市区 | 弹性经济对照 | 2030 | 正常固定 | BDZ-00074 | BDZ-00154 | CITY-TIE-0391 | ASSUMED-BDZ-00074-25 | ASSUMED-BDZ-00154-02 | 2 | 56 | 3.0702 | 新增付费候选
市区 | 弹性经济对照 | 2030 | 正常固定 | BDZ-00139 | BDZ-00076 | CITY-FEEDER-0430 | ASSUMED-BDZ-00139-14 | SIM-CITY-FEEDER-0430 | 2 | 68 | 3.2996 | 新增付费候选
市区 | 弹性经济对照 | 2030 | 正常固定 | BDZ-00115 | BDZ-00092 | CITY-TIE-0439 | ASSUMED-BDZ-00115-17 | ASSUMED-BDZ-00092-10 | 1 | 54 | 1.6422 | 新增付费候选
市区 | 弹性经济对照 | 2030 | 正常固定 | BDZ-00151 | BDZ-00092 | CITY-TIE-0445 | ASSUMED-BDZ-00151-13 | ASSUMED-BDZ-00092-03 | 2 | 94 | 3.2941 | 新增付费候选
市区 | 弹性经济对照 | 2030 | 正常固定 | BDZ-00151 | BDZ-00092 | CITY-TIE-0446 | ASSUMED-BDZ-00151-14 | ASSUMED-BDZ-00092-04 | 2 | 94 | 3.2941 | 新增付费候选
市区 | 弹性经济对照 | 2030 | 正常固定 | BDZ-00151 | BDZ-00092 | CITY-TIE-0447 | ASSUMED-BDZ-00151-15 | ASSUMED-BDZ-00092-05 | 2 | 94 | 3.2941 | 新增付费候选
市区 | 弹性经济对照 | 2030 | 正常固定 | BDZ-00148 | BDZ-00103 | CITY-TIE-0499 | ASSUMED-BDZ-00148-17 | ASSUMED-BDZ-00103-21 | 1 | 76 | 1.6361 | 新增付费候选
市区 | 弹性经济对照 | 2030 | 正常固定 | BDZ-00139 | BDZ-00106 | CITY-TIE-0523 | ASSUMED-BDZ-00139-17 | ASSUMED-BDZ-00106-03 | 2 | 68 | 3.2996 | 新增付费候选
市区 | 弹性经济对照 | 2030 | 正常固定 | BDZ-00139 | BDZ-00106 | CITY-TIE-0525 | ASSUMED-BDZ-00139-19 | ASSUMED-BDZ-00106-05 | 2 | 68 | 3.2996 | 新增付费候选
市区 | 弹性经济对照 | 2030 | 正常固定 | BDZ-00139 | BDZ-00110 | CITY-TIE-0531 | ASSUMED-BDZ-00139-21 | ASSUMED-BDZ-00110-09 | 2 | 68 | 3.2996 | 新增付费候选
市区 | 弹性经济对照 | 2030 | 正常固定 | BDZ-00139 | BDZ-00110 | CITY-TIE-0532 | ASSUMED-BDZ-00139-22 | ASSUMED-BDZ-00110-10 | 1 | 68 | 1.6498 | 新增付费候选
市区 | 弹性经济对照 | 2030 | 正常固定 | BDZ-00139 | BDZ-00110 | CITY-TIE-0534 | ASSUMED-BDZ-00139-24 | ASSUMED-BDZ-00110-12 | 2 | 68 | 3.2996 | 新增付费候选
市区 | 弹性经济对照 | 2030 | 正常固定 | BDZ-00151 | BDZ-00154 | CITY-TIE-0582 | ASSUMED-BDZ-00151-30 | ASSUMED-BDZ-00154-12 | 2 | 94 | 3.2941 | 新增付费候选
市区 | 弹性经济对照 | 2030 | 正常固定 | BDZ-00151 | BDZ-00154 | CITY-TIE-0584 | ASSUMED-BDZ-00151-32 | ASSUMED-BDZ-00154-14 | 2 | 94 | 3.2941 | 新增付费候选
市区 | 弹性经济对照 | 2030 | 正常固定 | BDZ-00151 | BDZ-00154 | CITY-FEEDER-0585 | ASSUMED-BDZ-00151-29 | SIM-CITY-FEEDER-0585 | 2 | 94 | 3.2941 | 新增付费候选
市区 | 弹性经济对照 | 2030 | 正常固定 | BDZ-00151 | BDZ-00092 | EQ-063-1 | EQ-BDZ-00151-0 | EQ-BDZ-00092-1 | 1 | 94 | 1.6471 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2030 | 正常固定 | BDZ-00139 | BDZ-00106 | EQ-073-1 | EQ-BDZ-00139-0 | EQ-BDZ-00106-1 | 1 | 68 | 1.6498 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2030 | 正常固定 | BDZ-00139 | BDZ-00110 | EQ-074-1 | EQ-BDZ-00139-0 | EQ-BDZ-00110-1 | 2 | 68 | 3.2996 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2030 | 故障站追加 | BDZ-00074 | BDZ-00023 | CITY-TIE-0062 | ASSUMED-BDZ-00074-04 | ASSUMED-BDZ-00023-08 | 2 | 56 | 3.0702 | 新增付费候选
市区 | 弹性经济对照 | 2030 | 故障站追加 | BDZ-00024 | BDZ-00042 | CITY-FEEDER-0118 | ASSUMED-BDZ-00024-02 | SIM-CITY-FEEDER-0118 | 2 | 70 | 3.2978 | 新增付费候选
市区 | 弹性经济对照 | 2030 | 故障站追加 | BDZ-00024 | BDZ-00055 | CITY-TIE-0120 | ASSUMED-BDZ-00024-06 | ASSUMED-BDZ-00055-02 | 1 | 70 | 1.6489 | 新增付费候选
市区 | 弹性经济对照 | 2030 | 故障站追加 | BDZ-00055 | BDZ-00024 | CITY-TIE-0120 | ASSUMED-BDZ-00055-02 | ASSUMED-BDZ-00024-06 | 2 | 34 | 3.2705 | 新增付费候选
市区 | 弹性经济对照 | 2030 | 故障站追加 | BDZ-00024 | BDZ-00055 | CITY-TIE-0121 | ASSUMED-BDZ-00024-07 | ASSUMED-BDZ-00055-03 | 1 | 70 | 1.6489 | 新增付费候选
市区 | 弹性经济对照 | 2030 | 故障站追加 | BDZ-00055 | BDZ-00024 | CITY-TIE-0121 | ASSUMED-BDZ-00055-03 | ASSUMED-BDZ-00024-07 | 1 | 34 | 1.6352 | 新增付费候选
市区 | 弹性经济对照 | 2030 | 故障站追加 | BDZ-00024 | BDZ-00110 | CITY-TIE-0136 | ASSUMED-BDZ-00024-20 | ASSUMED-BDZ-00110-04 | 1 | 70 | 1.6489 | 新增付费候选
市区 | 弹性经济对照 | 2030 | 故障站追加 | BDZ-00151 | BDZ-00042 | CITY-FEEDER-0186 | ASSUMED-BDZ-00151-02 | SIM-CITY-FEEDER-0186 | 2 | 94 | 3.2941 | 新增付费候选
市区 | 弹性经济对照 | 2030 | 故障站追加 | BDZ-00051 | BDZ-00074 | CITY-TIE-0198 | ASSUMED-BDZ-00051-08 | ASSUMED-BDZ-00074-08 | 2 | 47 | 3.2653 | 新增付费候选
市区 | 弹性经济对照 | 2030 | 故障站追加 | BDZ-00074 | BDZ-00051 | CITY-TIE-0198 | ASSUMED-BDZ-00074-08 | ASSUMED-BDZ-00051-08 | 2 | 56 | 3.0702 | 新增付费候选
市区 | 弹性经济对照 | 2030 | 故障站追加 | BDZ-00074 | BDZ-00051 | CITY-FEEDER-0202 | ASSUMED-BDZ-00074-06 | SIM-CITY-FEEDER-0202 | 2 | 56 | 3.0702 | 新增付费候选
市区 | 弹性经济对照 | 2030 | 故障站追加 | BDZ-00053 | BDZ-00106 | CITY-TIE-0258 | ASSUMED-BDZ-00053-10 | ASSUMED-BDZ-00106-01 | 2 | 63 | 3.2681 | 新增付费候选
市区 | 弹性经济对照 | 2030 | 故障站追加 | BDZ-00151 | BDZ-00092 | CITY-TIE-0448 | ASSUMED-BDZ-00151-16 | ASSUMED-BDZ-00092-06 | 2 | 94 | 3.2941 | 新增付费候选
市区 | 弹性经济对照 | 2030 | 故障站追加 | BDZ-00103 | BDZ-00148 | CITY-TIE-0499 | ASSUMED-BDZ-00103-21 | ASSUMED-BDZ-00148-17 | 2 | 48 | 3.3073 | 新增付费候选
市区 | 弹性经济对照 | 2030 | 故障站追加 | BDZ-00151 | BDZ-00154 | CITY-TIE-0583 | ASSUMED-BDZ-00151-31 | ASSUMED-BDZ-00154-13 | 2 | 94 | 3.2941 | 新增付费候选
市区 | 弹性经济对照 | 2030 | 故障站追加 | BDZ-00012 | BDZ-00065 | EQ-000-0 | EQ-BDZ-00012-0 | EQ-BDZ-00065-1 | 13 | 68 | 11.7456 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2030 | 故障站追加 | BDZ-00155 | BDZ-00012 | EQ-002-1 | EQ-BDZ-00155-0 | EQ-BDZ-00012-1 | 6 | 39 | 9.8626 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2030 | 故障站追加 | BDZ-00013 | BDZ-00053 | EQ-003-0 | EQ-BDZ-00013-0 | EQ-BDZ-00053-1 | 6 | 57 | 8.934 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2030 | 故障站追加 | BDZ-00053 | BDZ-00013 | EQ-003-0 | EQ-BDZ-00053-1 | EQ-BDZ-00013-0 | 3 | 63 | 4.9021 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2030 | 故障站追加 | BDZ-00053 | BDZ-00013 | EQ-003-1 | EQ-BDZ-00053-0 | EQ-BDZ-00013-1 | 15 | 63 | 24.5104 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2030 | 故障站追加 | BDZ-00013 | BDZ-00076 | EQ-004-0 | EQ-BDZ-00013-0 | EQ-BDZ-00076-1 | 6 | 57 | 8.934 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2030 | 故障站追加 | BDZ-00076 | BDZ-00013 | EQ-004-0 | EQ-BDZ-00076-1 | EQ-BDZ-00013-0 | 4 | 24 | 6.4033 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2030 | 故障站追加 | BDZ-00013 | BDZ-00076 | EQ-004-1 | EQ-BDZ-00013-1 | EQ-BDZ-00076-0 | 6 | 57 | 8.934 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2030 | 故障站追加 | BDZ-00013 | BDZ-00106 | EQ-005-1 | EQ-BDZ-00013-1 | EQ-BDZ-00106-0 | 1 | 57 | 1.489 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2030 | 故障站追加 | BDZ-00013 | BDZ-00183 | EQ-006-0 | EQ-BDZ-00013-0 | EQ-BDZ-00183-1 | 2 | 57 | 2.978 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2030 | 故障站追加 | BDZ-00013 | BDZ-00183 | EQ-006-1 | EQ-BDZ-00013-1 | EQ-BDZ-00183-0 | 2 | 57 | 2.978 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2030 | 故障站追加 | BDZ-00023 | BDZ-00051 | EQ-007-0 | EQ-BDZ-00023-0 | EQ-BDZ-00051-1 | 3 | 75 | 4.9693 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2030 | 故障站追加 | BDZ-00023 | BDZ-00074 | EQ-008-0 | EQ-BDZ-00023-0 | EQ-BDZ-00074-1 | 13 | 75 | 21.5338 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2030 | 故障站追加 | BDZ-00023 | BDZ-00092 | EQ-009-0 | EQ-BDZ-00023-0 | EQ-BDZ-00092-1 | 1 | 75 | 1.6564 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2030 | 故障站追加 | BDZ-00023 | BDZ-00092 | EQ-009-1 | EQ-BDZ-00023-1 | EQ-BDZ-00092-0 | 2 | 75 | 3.3129 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2030 | 故障站追加 | BDZ-00023 | BDZ-00094 | EQ-010-1 | EQ-BDZ-00023-1 | EQ-BDZ-00094-0 | 3 | 75 | 4.9693 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2030 | 故障站追加 | BDZ-00023 | BDZ-00154 | EQ-013-0 | EQ-BDZ-00023-0 | EQ-BDZ-00154-1 | 4 | 75 | 6.6258 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2030 | 故障站追加 | BDZ-00023 | BDZ-00154 | EQ-013-1 | EQ-BDZ-00023-1 | EQ-BDZ-00154-0 | 4 | 75 | 6.6258 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2030 | 故障站追加 | BDZ-00023 | BDZ-00175 | EQ-014-0 | EQ-BDZ-00023-0 | EQ-BDZ-00175-1 | 9 | 75 | 14.908 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2030 | 故障站追加 | BDZ-00042 | BDZ-00024 | EQ-015-0 | EQ-BDZ-00042-1 | EQ-BDZ-00024-0 | 4 | 62 | 6.5489 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2030 | 故障站追加 | BDZ-00024 | BDZ-00042 | EQ-015-1 | EQ-BDZ-00024-1 | EQ-BDZ-00042-0 | 13 | 70 | 21.4355 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2030 | 故障站追加 | BDZ-00024 | BDZ-00055 | EQ-016-0 | EQ-BDZ-00024-0 | EQ-BDZ-00055-1 | 6 | 70 | 9.8933 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2030 | 故障站追加 | BDZ-00062 | BDZ-00024 | EQ-017-0 | EQ-BDZ-00062-1 | EQ-BDZ-00024-0 | 5 | 41 | 8.2783 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2030 | 故障站追加 | BDZ-00065 | BDZ-00024 | EQ-018-0 | EQ-BDZ-00065-1 | EQ-BDZ-00024-0 | 4 | 61 | 6.6275 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2030 | 故障站追加 | BDZ-00139 | BDZ-00024 | EQ-020-0 | EQ-BDZ-00139-1 | EQ-BDZ-00024-0 | 4 | 68 | 6.5992 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2030 | 故障站追加 | BDZ-00024 | BDZ-00148 | EQ-021-0 | EQ-BDZ-00024-0 | EQ-BDZ-00148-1 | 1 | 70 | 1.6489 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2030 | 故障站追加 | BDZ-00024 | BDZ-00148 | EQ-021-1 | EQ-BDZ-00024-1 | EQ-BDZ-00148-0 | 7 | 70 | 11.5422 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2030 | 故障站追加 | BDZ-00042 | BDZ-00055 | EQ-022-0 | EQ-BDZ-00042-0 | EQ-BDZ-00055-1 | 10 | 62 | 16.3722 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2030 | 故障站追加 | BDZ-00042 | BDZ-00062 | EQ-023-0 | EQ-BDZ-00042-0 | EQ-BDZ-00062-1 | 9 | 62 | 14.735 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2030 | 故障站追加 | BDZ-00062 | BDZ-00042 | EQ-023-0 | EQ-BDZ-00062-1 | EQ-BDZ-00042-0 | 12 | 41 | 19.868 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2030 | 故障站追加 | BDZ-00062 | BDZ-00042 | EQ-023-1 | EQ-BDZ-00062-0 | EQ-BDZ-00042-1 | 3 | 41 | 4.967 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2030 | 故障站追加 | BDZ-00103 | BDZ-00042 | EQ-024-1 | EQ-BDZ-00103-0 | EQ-BDZ-00042-1 | 13 | 48 | 21.4977 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2030 | 故障站追加 | BDZ-00148 | BDZ-00042 | EQ-025-0 | EQ-BDZ-00148-1 | EQ-BDZ-00042-0 | 3 | 76 | 4.9083 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2030 | 故障站追加 | BDZ-00148 | BDZ-00042 | EQ-025-1 | EQ-BDZ-00148-0 | EQ-BDZ-00042-1 | 13 | 76 | 21.2694 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2030 | 故障站追加 | BDZ-00042 | BDZ-00151 | EQ-026-0 | EQ-BDZ-00042-0 | EQ-BDZ-00151-1 | 1 | 62 | 1.6372 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2030 | 故障站追加 | BDZ-00151 | BDZ-00042 | EQ-026-1 | EQ-BDZ-00151-0 | EQ-BDZ-00042-1 | 13 | 94 | 21.4117 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2030 | 故障站追加 | BDZ-00042 | BDZ-00154 | EQ-027-1 | EQ-BDZ-00042-1 | EQ-BDZ-00154-0 | 2 | 62 | 3.2744 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2030 | 故障站追加 | BDZ-00051 | BDZ-00074 | EQ-028-1 | EQ-BDZ-00051-1 | EQ-BDZ-00074-0 | 11 | 47 | 17.9594 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2030 | 故障站追加 | BDZ-00051 | BDZ-00094 | EQ-030-0 | EQ-BDZ-00051-0 | EQ-BDZ-00094-1 | 10 | 47 | 16.3267 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2030 | 故障站追加 | BDZ-00094 | BDZ-00051 | EQ-030-1 | EQ-BDZ-00094-0 | EQ-BDZ-00051-1 | 5 | 48 | 8.1625 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2030 | 故障站追加 | BDZ-00051 | BDZ-00175 | EQ-034-1 | EQ-BDZ-00051-1 | EQ-BDZ-00175-0 | 1 | 47 | 1.6327 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2030 | 故障站追加 | BDZ-00053 | BDZ-00076 | EQ-035-0 | EQ-BDZ-00053-0 | EQ-BDZ-00076-1 | 6 | 63 | 9.8042 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2030 | 故障站追加 | BDZ-00053 | BDZ-00076 | EQ-035-1 | EQ-BDZ-00053-1 | EQ-BDZ-00076-0 | 6 | 63 | 9.8042 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2030 | 故障站追加 | BDZ-00053 | BDZ-00106 | EQ-036-1 | EQ-BDZ-00053-1 | EQ-BDZ-00106-0 | 1 | 63 | 1.634 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2030 | 故障站追加 | BDZ-00139 | BDZ-00053 | EQ-037-0 | EQ-BDZ-00139-1 | EQ-BDZ-00053-0 | 3 | 68 | 4.9494 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2030 | 故障站追加 | BDZ-00055 | BDZ-00092 | EQ-039-0 | EQ-BDZ-00055-0 | EQ-BDZ-00092-1 | 1 | 34 | 1.6352 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2030 | 故障站追加 | BDZ-00115 | BDZ-00055 | EQ-040-1 | EQ-BDZ-00115-0 | EQ-BDZ-00055-1 | 6 | 54 | 9.8533 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2030 | 故障站追加 | BDZ-00055 | BDZ-00148 | EQ-041-0 | EQ-BDZ-00055-0 | EQ-BDZ-00148-1 | 3 | 34 | 4.9057 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2030 | 故障站追加 | BDZ-00148 | BDZ-00055 | EQ-041-0 | EQ-BDZ-00148-1 | EQ-BDZ-00055-0 | 8 | 76 | 13.0889 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2030 | 故障站追加 | BDZ-00055 | BDZ-00175 | EQ-043-1 | EQ-BDZ-00055-1 | EQ-BDZ-00175-0 | 9 | 34 | 14.7172 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2030 | 故障站追加 | BDZ-00103 | BDZ-00062 | EQ-044-0 | EQ-BDZ-00103-1 | EQ-BDZ-00062-0 | 11 | 48 | 18.1903 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2030 | 故障站追加 | BDZ-00062 | BDZ-00103 | EQ-044-1 | EQ-BDZ-00062-1 | EQ-BDZ-00103-0 | 3 | 41 | 4.967 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2030 | 故障站追加 | BDZ-00148 | BDZ-00062 | EQ-045-1 | EQ-BDZ-00148-0 | EQ-BDZ-00062-1 | 12 | 76 | 19.6333 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2030 | 故障站追加 | BDZ-00065 | BDZ-00114 | EQ-049-0 | EQ-BDZ-00065-0 | EQ-BDZ-00114-1 | 2 | 61 | 3.3137 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2030 | 故障站追加 | BDZ-00065 | BDZ-00114 | EQ-049-1 | EQ-BDZ-00065-1 | EQ-BDZ-00114-0 | 8 | 61 | 13.255 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2030 | 故障站追加 | BDZ-00114 | BDZ-00065 | EQ-049-1 | EQ-BDZ-00114-0 | EQ-BDZ-00065-1 | 14 | 83 | 22.3989 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2030 | 故障站追加 | BDZ-00065 | BDZ-00155 | EQ-051-0 | EQ-BDZ-00065-0 | EQ-BDZ-00155-1 | 11 | 61 | 18.2256 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2030 | 故障站追加 | BDZ-00155 | BDZ-00065 | EQ-051-1 | EQ-BDZ-00155-0 | EQ-BDZ-00065-1 | 10 | 39 | 16.4377 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2030 | 故障站追加 | BDZ-00074 | BDZ-00094 | EQ-053-0 | EQ-BDZ-00074-0 | EQ-BDZ-00094-1 | 1 | 56 | 1.5351 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2030 | 故障站追加 | BDZ-00094 | BDZ-00074 | EQ-053-0 | EQ-BDZ-00094-1 | EQ-BDZ-00074-0 | 11 | 48 | 17.9576 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2030 | 故障站追加 | BDZ-00074 | BDZ-00114 | EQ-054-0 | EQ-BDZ-00074-0 | EQ-BDZ-00114-1 | 11 | 56 | 16.8859 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2030 | 故障站追加 | BDZ-00114 | BDZ-00074 | EQ-054-1 | EQ-BDZ-00114-0 | EQ-BDZ-00074-1 | 13 | 83 | 20.799 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2030 | 故障站追加 | BDZ-00175 | BDZ-00074 | EQ-058-0 | EQ-BDZ-00175-1 | EQ-BDZ-00074-0 | 1 | 33 | 1.6469 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2030 | 故障站追加 | BDZ-00074 | BDZ-00175 | EQ-058-1 | EQ-BDZ-00074-1 | EQ-BDZ-00175-0 | 10 | 56 | 15.3508 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2030 | 故障站追加 | BDZ-00139 | BDZ-00076 | EQ-060-0 | EQ-BDZ-00139-1 | EQ-BDZ-00076-0 | 5 | 68 | 8.249 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2030 | 故障站追加 | BDZ-00139 | BDZ-00076 | EQ-060-1 | EQ-BDZ-00139-0 | EQ-BDZ-00076-1 | 6 | 68 | 9.8988 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2030 | 故障站追加 | BDZ-00115 | BDZ-00092 | EQ-062-1 | EQ-BDZ-00115-0 | EQ-BDZ-00092-1 | 1 | 54 | 1.6422 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2030 | 故障站追加 | BDZ-00094 | BDZ-00103 | EQ-066-1 | EQ-BDZ-00094-1 | EQ-BDZ-00103-0 | 3 | 48 | 4.8975 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2030 | 故障站追加 | BDZ-00115 | BDZ-00094 | EQ-067-0 | EQ-BDZ-00115-1 | EQ-BDZ-00094-0 | 12 | 54 | 19.7066 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2030 | 故障站追加 | BDZ-00115 | BDZ-00094 | EQ-067-1 | EQ-BDZ-00115-0 | EQ-BDZ-00094-1 | 1 | 54 | 1.6422 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2030 | 故障站追加 | BDZ-00148 | BDZ-00103 | EQ-070-0 | EQ-BDZ-00148-1 | EQ-BDZ-00103-0 | 2 | 76 | 3.2722 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2030 | 故障站追加 | BDZ-00151 | BDZ-00103 | EQ-071-0 | EQ-BDZ-00151-1 | EQ-BDZ-00103-0 | 3 | 94 | 4.9412 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2030 | 故障站追加 | BDZ-00139 | BDZ-00106 | EQ-073-0 | EQ-BDZ-00139-1 | EQ-BDZ-00106-0 | 1 | 68 | 1.6498 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2030 | 故障站追加 | BDZ-00139 | BDZ-00110 | EQ-074-0 | EQ-BDZ-00139-1 | EQ-BDZ-00110-0 | 6 | 68 | 9.8988 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2030 | 故障站追加 | BDZ-00139 | BDZ-00110 | EQ-074-1 | EQ-BDZ-00139-0 | EQ-BDZ-00110-1 | 4 | 68 | 6.5992 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2030 | 故障站追加 | BDZ-00114 | BDZ-00155 | EQ-075-1 | EQ-BDZ-00114-1 | EQ-BDZ-00155-0 | 11 | 83 | 17.5991 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2030 | 故障站追加 | BDZ-00115 | BDZ-00175 | EQ-078-1 | EQ-BDZ-00115-1 | EQ-BDZ-00175-0 | 9 | 54 | 14.78 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2030 | 故障站追加 | BDZ-00148 | BDZ-00151 | EQ-079-1 | EQ-BDZ-00148-1 | EQ-BDZ-00151-0 | 1 | 76 | 1.6361 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2030 | 故障站追加 | BDZ-00151 | BDZ-00148 | EQ-079-1 | EQ-BDZ-00151-0 | EQ-BDZ-00148-1 | 6 | 94 | 9.8823 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2030 | 故障站追加 | BDZ-00151 | BDZ-00154 | EQ-081-0 | EQ-BDZ-00151-0 | EQ-BDZ-00154-1 | 4 | 94 | 6.5882 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2030 | 故障站追加 | BDZ-00151 | BDZ-00154 | EQ-081-1 | EQ-BDZ-00151-1 | EQ-BDZ-00154-0 | 4 | 94 | 6.5882 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2030 | 故障站追加 | BDZ-00151 | BDZ-00175 | EQ-082-0 | EQ-BDZ-00151-0 | EQ-BDZ-00175-1 | 9 | 94 | 14.8235 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2030 | 故障站追加 | BDZ-00175 | BDZ-00154 | EQ-083-1 | EQ-BDZ-00175-0 | EQ-BDZ-00154-1 | 4 | 33 | 6.5876 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2031 | 正常固定 | BDZ-00012 | BDZ-00065 | CITY-TIE-0001 | ASSUMED-BDZ-00012-01 | ASSUMED-BDZ-00065-01 | 3 | 68 | 3.1473 | 新增付费候选
市区 | 弹性经济对照 | 2031 | 正常固定 | BDZ-00012 | BDZ-00065 | CITY-TIE-0004 | ASSUMED-BDZ-00012-04 | ASSUMED-BDZ-00065-04 | 3 | 68 | 3.1473 | 新增付费候选
市区 | 弹性经济对照 | 2031 | 正常固定 | BDZ-00065 | BDZ-00012 | CITY-TIE-0004 | ASSUMED-BDZ-00065-04 | ASSUMED-BDZ-00012-04 | 2 | 61 | 3.4486 | 新增付费候选
市区 | 弹性经济对照 | 2031 | 正常固定 | BDZ-00012 | BDZ-00065 | CITY-FEEDER-0006 | ASSUMED-BDZ-00012-02 | SIM-CITY-FEEDER-0006 | 5 | 68 | 5.2455 | 新增付费候选
市区 | 弹性经济对照 | 2031 | 正常固定 | BDZ-00013 | BDZ-00076 | CITY-FEEDER-0032 | ASSUMED-BDZ-00013-06 | SIM-CITY-FEEDER-0032 | 3 | 57 | 4.6488 | 新增付费候选
市区 | 弹性经济对照 | 2031 | 正常固定 | BDZ-00013 | BDZ-00106 | CITY-TIE-0037 | ASSUMED-BDZ-00013-11 | ASSUMED-BDZ-00106-03 | 2 | 57 | 3.0992 | 新增付费候选
市区 | 弹性经济对照 | 2031 | 正常固定 | BDZ-00013 | BDZ-00106 | CITY-TIE-0038 | ASSUMED-BDZ-00013-12 | ASSUMED-BDZ-00106-04 | 3 | 57 | 4.6488 | 新增付费候选
市区 | 弹性经济对照 | 2031 | 正常固定 | BDZ-00013 | BDZ-00183 | CITY-TIE-0044 | ASSUMED-BDZ-00013-14 | ASSUMED-BDZ-00183-02 | 3 | 57 | 4.6488 | 新增付费候选
市区 | 弹性经济对照 | 2031 | 正常固定 | BDZ-00074 | BDZ-00023 | CITY-TIE-0062 | ASSUMED-BDZ-00074-04 | ASSUMED-BDZ-00023-08 | 1 | 56 | 1.5976 | 新增付费候选
市区 | 弹性经济对照 | 2031 | 正常固定 | BDZ-00055 | BDZ-00024 | CITY-TIE-0121 | ASSUMED-BDZ-00055-03 | ASSUMED-BDZ-00024-07 | 1 | 34 | 1.7018 | 新增付费候选
市区 | 弹性经济对照 | 2031 | 正常固定 | BDZ-00024 | BDZ-00110 | CITY-TIE-0133 | ASSUMED-BDZ-00024-17 | ASSUMED-BDZ-00110-01 | 2 | 70 | 3.432 | 新增付费候选
市区 | 弹性经济对照 | 2031 | 正常固定 | BDZ-00024 | BDZ-00110 | CITY-TIE-0136 | ASSUMED-BDZ-00024-20 | ASSUMED-BDZ-00110-04 | 2 | 70 | 3.432 | 新增付费候选
市区 | 弹性经济对照 | 2031 | 正常固定 | BDZ-00053 | BDZ-00106 | CITY-TIE-0258 | ASSUMED-BDZ-00053-10 | ASSUMED-BDZ-00106-01 | 3 | 63 | 5.1016 | 新增付费候选
市区 | 弹性经济对照 | 2031 | 正常固定 | BDZ-00139 | BDZ-00065 | CITY-TIE-0347 | ASSUMED-BDZ-00139-11 | ASSUMED-BDZ-00065-19 | 2 | 68 | 3.4339 | 新增付费候选
市区 | 弹性经济对照 | 2031 | 正常固定 | BDZ-00074 | BDZ-00115 | CITY-TIE-0387 | ASSUMED-BDZ-00074-23 | ASSUMED-BDZ-00115-15 | 1 | 56 | 1.5976 | 新增付费候选
市区 | 弹性经济对照 | 2031 | 正常固定 | BDZ-00074 | BDZ-00154 | CITY-TIE-0391 | ASSUMED-BDZ-00074-25 | ASSUMED-BDZ-00154-02 | 2 | 56 | 3.1951 | 新增付费候选
市区 | 弹性经济对照 | 2031 | 正常固定 | BDZ-00139 | BDZ-00076 | CITY-FEEDER-0430 | ASSUMED-BDZ-00139-14 | SIM-CITY-FEEDER-0430 | 2 | 68 | 3.4339 | 新增付费候选
市区 | 弹性经济对照 | 2031 | 正常固定 | BDZ-00115 | BDZ-00092 | CITY-TIE-0439 | ASSUMED-BDZ-00115-17 | ASSUMED-BDZ-00092-10 | 1 | 54 | 1.7091 | 新增付费候选
市区 | 弹性经济对照 | 2031 | 正常固定 | BDZ-00151 | BDZ-00092 | CITY-TIE-0445 | ASSUMED-BDZ-00151-13 | ASSUMED-BDZ-00092-03 | 2 | 94 | 3.4282 | 新增付费候选
市区 | 弹性经济对照 | 2031 | 正常固定 | BDZ-00151 | BDZ-00092 | CITY-TIE-0446 | ASSUMED-BDZ-00151-14 | ASSUMED-BDZ-00092-04 | 2 | 94 | 3.4282 | 新增付费候选
市区 | 弹性经济对照 | 2031 | 正常固定 | BDZ-00151 | BDZ-00092 | CITY-TIE-0447 | ASSUMED-BDZ-00151-15 | ASSUMED-BDZ-00092-05 | 2 | 94 | 3.4282 | 新增付费候选
市区 | 弹性经济对照 | 2031 | 正常固定 | BDZ-00151 | BDZ-00092 | CITY-TIE-0448 | ASSUMED-BDZ-00151-16 | ASSUMED-BDZ-00092-06 | 2 | 94 | 3.4282 | 新增付费候选
市区 | 弹性经济对照 | 2031 | 正常固定 | BDZ-00139 | BDZ-00106 | CITY-TIE-0523 | ASSUMED-BDZ-00139-17 | ASSUMED-BDZ-00106-03 | 1 | 68 | 1.7169 | 新增付费候选
市区 | 弹性经济对照 | 2031 | 正常固定 | BDZ-00139 | BDZ-00106 | CITY-TIE-0525 | ASSUMED-BDZ-00139-19 | ASSUMED-BDZ-00106-05 | 2 | 68 | 3.4339 | 新增付费候选
市区 | 弹性经济对照 | 2031 | 正常固定 | BDZ-00139 | BDZ-00110 | CITY-TIE-0531 | ASSUMED-BDZ-00139-21 | ASSUMED-BDZ-00110-09 | 2 | 68 | 3.4339 | 新增付费候选
市区 | 弹性经济对照 | 2031 | 正常固定 | BDZ-00139 | BDZ-00110 | CITY-TIE-0532 | ASSUMED-BDZ-00139-22 | ASSUMED-BDZ-00110-10 | 2 | 68 | 3.4339 | 新增付费候选
市区 | 弹性经济对照 | 2031 | 正常固定 | BDZ-00139 | BDZ-00110 | CITY-TIE-0534 | ASSUMED-BDZ-00139-24 | ASSUMED-BDZ-00110-12 | 2 | 68 | 3.4339 | 新增付费候选
市区 | 弹性经济对照 | 2031 | 正常固定 | BDZ-00151 | BDZ-00154 | CITY-TIE-0582 | ASSUMED-BDZ-00151-30 | ASSUMED-BDZ-00154-12 | 2 | 94 | 3.4282 | 新增付费候选
市区 | 弹性经济对照 | 2031 | 正常固定 | BDZ-00151 | BDZ-00154 | CITY-TIE-0583 | ASSUMED-BDZ-00151-31 | ASSUMED-BDZ-00154-13 | 2 | 94 | 3.4282 | 新增付费候选
市区 | 弹性经济对照 | 2031 | 正常固定 | BDZ-00151 | BDZ-00154 | CITY-TIE-0584 | ASSUMED-BDZ-00151-32 | ASSUMED-BDZ-00154-14 | 2 | 94 | 3.4282 | 新增付费候选
市区 | 弹性经济对照 | 2031 | 正常固定 | BDZ-00151 | BDZ-00154 | CITY-FEEDER-0585 | ASSUMED-BDZ-00151-29 | SIM-CITY-FEEDER-0585 | 2 | 94 | 3.4282 | 新增付费候选
市区 | 弹性经济对照 | 2031 | 正常固定 | BDZ-00151 | BDZ-00092 | EQ-063-1 | EQ-BDZ-00151-0 | EQ-BDZ-00092-1 | 1 | 94 | 1.7141 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2031 | 正常固定 | BDZ-00139 | BDZ-00106 | EQ-073-1 | EQ-BDZ-00139-0 | EQ-BDZ-00106-1 | 1 | 68 | 1.7169 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2031 | 正常固定 | BDZ-00139 | BDZ-00110 | EQ-074-1 | EQ-BDZ-00139-0 | EQ-BDZ-00110-1 | 2 | 68 | 3.4339 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2031 | 故障站追加 | BDZ-00023 | BDZ-00074 | CITY-TIE-0062 | ASSUMED-BDZ-00023-08 | ASSUMED-BDZ-00074-04 | 2 | 75 | 3.4477 | 新增付费候选
市区 | 弹性经济对照 | 2031 | 故障站追加 | BDZ-00024 | BDZ-00042 | CITY-FEEDER-0118 | ASSUMED-BDZ-00024-02 | SIM-CITY-FEEDER-0118 | 2 | 70 | 3.432 | 新增付费候选
市区 | 弹性经济对照 | 2031 | 故障站追加 | BDZ-00024 | BDZ-00055 | CITY-TIE-0119 | ASSUMED-BDZ-00024-05 | ASSUMED-BDZ-00055-01 | 1 | 70 | 1.716 | 新增付费候选
市区 | 弹性经济对照 | 2031 | 故障站追加 | BDZ-00055 | BDZ-00024 | CITY-TIE-0119 | ASSUMED-BDZ-00055-01 | ASSUMED-BDZ-00024-05 | 1 | 34 | 1.7018 | 新增付费候选
市区 | 弹性经济对照 | 2031 | 故障站追加 | BDZ-00024 | BDZ-00055 | CITY-TIE-0120 | ASSUMED-BDZ-00024-06 | ASSUMED-BDZ-00055-02 | 1 | 70 | 1.716 | 新增付费候选
市区 | 弹性经济对照 | 2031 | 故障站追加 | BDZ-00055 | BDZ-00024 | CITY-TIE-0120 | ASSUMED-BDZ-00055-02 | ASSUMED-BDZ-00024-06 | 2 | 34 | 3.4036 | 新增付费候选
市区 | 弹性经济对照 | 2031 | 故障站追加 | BDZ-00024 | BDZ-00055 | CITY-TIE-0121 | ASSUMED-BDZ-00024-07 | ASSUMED-BDZ-00055-03 | 1 | 70 | 1.716 | 新增付费候选
市区 | 弹性经济对照 | 2031 | 故障站追加 | BDZ-00055 | BDZ-00024 | CITY-TIE-0121 | ASSUMED-BDZ-00055-03 | ASSUMED-BDZ-00024-07 | 1 | 34 | 1.7018 | 新增付费候选
市区 | 弹性经济对照 | 2031 | 故障站追加 | BDZ-00024 | BDZ-00148 | CITY-TIE-0148 | ASSUMED-BDZ-00024-28 | ASSUMED-BDZ-00148-04 | 1 | 70 | 1.716 | 新增付费候选
市区 | 弹性经济对照 | 2031 | 故障站追加 | BDZ-00148 | BDZ-00024 | CITY-TIE-0148 | ASSUMED-BDZ-00148-04 | ASSUMED-BDZ-00024-28 | 2 | 76 | 3.4054 | 新增付费候选
市区 | 弹性经济对照 | 2031 | 故障站追加 | BDZ-00042 | BDZ-00148 | CITY-TIE-0174 | ASSUMED-BDZ-00042-20 | ASSUMED-BDZ-00148-08 | 2 | 62 | 3.4077 | 新增付费候选
市区 | 弹性经济对照 | 2031 | 故障站追加 | BDZ-00148 | BDZ-00042 | CITY-TIE-0174 | ASSUMED-BDZ-00148-08 | ASSUMED-BDZ-00042-20 | 2 | 76 | 3.4054 | 新增付费候选
市区 | 弹性经济对照 | 2031 | 故障站追加 | BDZ-00051 | BDZ-00074 | CITY-TIE-0198 | ASSUMED-BDZ-00051-08 | ASSUMED-BDZ-00074-08 | 2 | 47 | 3.3982 | 新增付费候选
市区 | 弹性经济对照 | 2031 | 故障站追加 | BDZ-00074 | BDZ-00051 | CITY-TIE-0198 | ASSUMED-BDZ-00074-08 | ASSUMED-BDZ-00051-08 | 2 | 56 | 3.1951 | 新增付费候选
市区 | 弹性经济对照 | 2031 | 故障站追加 | BDZ-00074 | BDZ-00051 | CITY-FEEDER-0202 | ASSUMED-BDZ-00074-06 | SIM-CITY-FEEDER-0202 | 2 | 56 | 3.1951 | 新增付费候选
市区 | 弹性经济对照 | 2031 | 故障站追加 | BDZ-00051 | BDZ-00103 | CITY-TIE-0222 | ASSUMED-BDZ-00051-20 | ASSUMED-BDZ-00103-12 | 1 | 47 | 1.6991 | 新增付费候选
市区 | 弹性经济对照 | 2031 | 故障站追加 | BDZ-00103 | BDZ-00051 | CITY-TIE-0222 | ASSUMED-BDZ-00103-12 | ASSUMED-BDZ-00051-20 | 2 | 48 | 3.4419 | 新增付费候选
市区 | 弹性经济对照 | 2031 | 故障站追加 | BDZ-00074 | BDZ-00114 | CITY-TIE-0379 | ASSUMED-BDZ-00074-19 | ASSUMED-BDZ-00114-11 | 2 | 56 | 3.1951 | 新增付费候选
市区 | 弹性经济对照 | 2031 | 故障站追加 | BDZ-00114 | BDZ-00074 | CITY-TIE-0379 | ASSUMED-BDZ-00114-11 | ASSUMED-BDZ-00074-19 | 2 | 83 | 3.3301 | 新增付费候选
市区 | 弹性经济对照 | 2031 | 故障站追加 | BDZ-00074 | BDZ-00115 | CITY-TIE-0387 | ASSUMED-BDZ-00074-23 | ASSUMED-BDZ-00115-15 | 1 | 56 | 1.5976 | 新增付费候选
市区 | 弹性经济对照 | 2031 | 故障站追加 | BDZ-00115 | BDZ-00074 | CITY-TIE-0387 | ASSUMED-BDZ-00115-15 | ASSUMED-BDZ-00074-23 | 1 | 54 | 1.7091 | 新增付费候选
市区 | 弹性经济对照 | 2031 | 故障站追加 | BDZ-00103 | BDZ-00148 | CITY-TIE-0499 | ASSUMED-BDZ-00103-21 | ASSUMED-BDZ-00148-17 | 2 | 48 | 3.4419 | 新增付费候选
市区 | 弹性经济对照 | 2031 | 故障站追加 | BDZ-00012 | BDZ-00065 | EQ-000-0 | EQ-BDZ-00012-0 | EQ-BDZ-00065-1 | 11 | 68 | 11.5401 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2031 | 故障站追加 | BDZ-00065 | BDZ-00012 | EQ-000-0 | EQ-BDZ-00065-1 | EQ-BDZ-00012-0 | 5 | 61 | 8.6215 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2031 | 故障站追加 | BDZ-00114 | BDZ-00012 | EQ-001-1 | EQ-BDZ-00114-0 | EQ-BDZ-00012-1 | 5 | 83 | 8.3252 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2031 | 故障站追加 | BDZ-00053 | BDZ-00013 | EQ-003-0 | EQ-BDZ-00053-1 | EQ-BDZ-00013-0 | 8 | 63 | 13.6042 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2031 | 故障站追加 | BDZ-00013 | BDZ-00053 | EQ-003-1 | EQ-BDZ-00013-1 | EQ-BDZ-00053-0 | 5 | 57 | 7.748 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2031 | 故障站追加 | BDZ-00053 | BDZ-00013 | EQ-003-1 | EQ-BDZ-00053-0 | EQ-BDZ-00013-1 | 9 | 63 | 15.3047 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2031 | 故障站追加 | BDZ-00013 | BDZ-00076 | EQ-004-0 | EQ-BDZ-00013-0 | EQ-BDZ-00076-1 | 6 | 57 | 9.2976 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2031 | 故障站追加 | BDZ-00013 | BDZ-00076 | EQ-004-1 | EQ-BDZ-00013-1 | EQ-BDZ-00076-0 | 6 | 57 | 9.2976 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2031 | 故障站追加 | BDZ-00076 | BDZ-00013 | EQ-004-1 | EQ-BDZ-00076-0 | EQ-BDZ-00013-1 | 5 | 24 | 8.3299 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2031 | 故障站追加 | BDZ-00013 | BDZ-00106 | EQ-005-1 | EQ-BDZ-00013-1 | EQ-BDZ-00106-0 | 1 | 57 | 1.5496 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2031 | 故障站追加 | BDZ-00013 | BDZ-00183 | EQ-006-0 | EQ-BDZ-00013-0 | EQ-BDZ-00183-1 | 2 | 57 | 3.0992 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2031 | 故障站追加 | BDZ-00013 | BDZ-00183 | EQ-006-1 | EQ-BDZ-00013-1 | EQ-BDZ-00183-0 | 2 | 57 | 3.0992 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2031 | 故障站追加 | BDZ-00183 | BDZ-00013 | EQ-006-1 | EQ-BDZ-00183-0 | EQ-BDZ-00013-1 | 1 | 12 | 1.7236 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2031 | 故障站追加 | BDZ-00023 | BDZ-00051 | EQ-007-0 | EQ-BDZ-00023-0 | EQ-BDZ-00051-1 | 3 | 75 | 5.1716 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2031 | 故障站追加 | BDZ-00023 | BDZ-00074 | EQ-008-0 | EQ-BDZ-00023-0 | EQ-BDZ-00074-1 | 8 | 75 | 13.7909 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2031 | 故障站追加 | BDZ-00023 | BDZ-00092 | EQ-009-1 | EQ-BDZ-00023-1 | EQ-BDZ-00092-0 | 1 | 75 | 1.7239 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2031 | 故障站追加 | BDZ-00023 | BDZ-00094 | EQ-010-0 | EQ-BDZ-00023-0 | EQ-BDZ-00094-1 | 8 | 75 | 13.7909 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2031 | 故障站追加 | BDZ-00023 | BDZ-00115 | EQ-012-1 | EQ-BDZ-00023-1 | EQ-BDZ-00115-0 | 2 | 75 | 3.4477 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2031 | 故障站追加 | BDZ-00115 | BDZ-00023 | EQ-012-1 | EQ-BDZ-00115-0 | EQ-BDZ-00023-1 | 3 | 54 | 5.1272 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2031 | 故障站追加 | BDZ-00023 | BDZ-00154 | EQ-013-0 | EQ-BDZ-00023-0 | EQ-BDZ-00154-1 | 3 | 75 | 5.1716 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2031 | 故障站追加 | BDZ-00023 | BDZ-00154 | EQ-013-1 | EQ-BDZ-00023-1 | EQ-BDZ-00154-0 | 3 | 75 | 5.1716 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2031 | 故障站追加 | BDZ-00023 | BDZ-00175 | EQ-014-0 | EQ-BDZ-00023-0 | EQ-BDZ-00175-1 | 8 | 75 | 13.7909 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2031 | 故障站追加 | BDZ-00023 | BDZ-00175 | EQ-014-1 | EQ-BDZ-00023-1 | EQ-BDZ-00175-0 | 3 | 75 | 5.1716 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2031 | 故障站追加 | BDZ-00024 | BDZ-00042 | EQ-015-1 | EQ-BDZ-00024-1 | EQ-BDZ-00042-0 | 7 | 70 | 12.012 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2031 | 故障站追加 | BDZ-00024 | BDZ-00055 | EQ-016-1 | EQ-BDZ-00024-1 | EQ-BDZ-00055-0 | 4 | 70 | 6.864 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2031 | 故障站追加 | BDZ-00024 | BDZ-00065 | EQ-018-0 | EQ-BDZ-00024-0 | EQ-BDZ-00065-1 | 5 | 70 | 8.58 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2031 | 故障站追加 | BDZ-00024 | BDZ-00065 | EQ-018-1 | EQ-BDZ-00024-1 | EQ-BDZ-00065-0 | 4 | 70 | 6.864 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2031 | 故障站追加 | BDZ-00065 | BDZ-00024 | EQ-018-1 | EQ-BDZ-00065-0 | EQ-BDZ-00024-1 | 3 | 61 | 5.1729 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2031 | 故障站追加 | BDZ-00024 | BDZ-00110 | EQ-019-1 | EQ-BDZ-00024-1 | EQ-BDZ-00110-0 | 5 | 70 | 8.58 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2031 | 故障站追加 | BDZ-00139 | BDZ-00024 | EQ-020-0 | EQ-BDZ-00139-1 | EQ-BDZ-00024-0 | 3 | 68 | 5.1508 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2031 | 故障站追加 | BDZ-00024 | BDZ-00148 | EQ-021-0 | EQ-BDZ-00024-0 | EQ-BDZ-00148-1 | 1 | 70 | 1.716 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2031 | 故障站追加 | BDZ-00055 | BDZ-00042 | EQ-022-0 | EQ-BDZ-00055-1 | EQ-BDZ-00042-0 | 1 | 34 | 1.7018 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2031 | 故障站追加 | BDZ-00042 | BDZ-00062 | EQ-023-0 | EQ-BDZ-00042-0 | EQ-BDZ-00062-1 | 11 | 62 | 18.7424 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2031 | 故障站追加 | BDZ-00062 | BDZ-00042 | EQ-023-0 | EQ-BDZ-00062-1 | EQ-BDZ-00042-0 | 11 | 41 | 18.9535 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2031 | 故障站追加 | BDZ-00042 | BDZ-00062 | EQ-023-1 | EQ-BDZ-00042-1 | EQ-BDZ-00062-0 | 11 | 62 | 18.7424 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2031 | 故障站追加 | BDZ-00062 | BDZ-00042 | EQ-023-1 | EQ-BDZ-00062-0 | EQ-BDZ-00042-1 | 1 | 41 | 1.723 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2031 | 故障站追加 | BDZ-00103 | BDZ-00042 | EQ-024-0 | EQ-BDZ-00103-1 | EQ-BDZ-00042-0 | 5 | 48 | 8.6048 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2031 | 故障站追加 | BDZ-00148 | BDZ-00042 | EQ-025-1 | EQ-BDZ-00148-0 | EQ-BDZ-00042-1 | 11 | 76 | 18.7296 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2031 | 故障站追加 | BDZ-00042 | BDZ-00154 | EQ-027-1 | EQ-BDZ-00042-1 | EQ-BDZ-00154-0 | 3 | 62 | 5.1116 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2031 | 故障站追加 | BDZ-00051 | BDZ-00074 | EQ-028-0 | EQ-BDZ-00051-0 | EQ-BDZ-00074-1 | 7 | 47 | 11.8938 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2031 | 故障站追加 | BDZ-00094 | BDZ-00051 | EQ-030-1 | EQ-BDZ-00094-0 | EQ-BDZ-00051-1 | 3 | 48 | 5.0968 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2031 | 故障站追加 | BDZ-00051 | BDZ-00115 | EQ-032-1 | EQ-BDZ-00051-1 | EQ-BDZ-00115-0 | 2 | 47 | 3.3982 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2031 | 故障站追加 | BDZ-00115 | BDZ-00051 | EQ-032-1 | EQ-BDZ-00115-0 | EQ-BDZ-00051-1 | 2 | 54 | 3.4181 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2031 | 故障站追加 | BDZ-00051 | BDZ-00175 | EQ-034-0 | EQ-BDZ-00051-0 | EQ-BDZ-00175-1 | 8 | 47 | 13.593 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2031 | 故障站追加 | BDZ-00051 | BDZ-00175 | EQ-034-1 | EQ-BDZ-00051-1 | EQ-BDZ-00175-0 | 5 | 47 | 8.4956 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2031 | 故障站追加 | BDZ-00053 | BDZ-00076 | EQ-035-0 | EQ-BDZ-00053-0 | EQ-BDZ-00076-1 | 5 | 63 | 8.5026 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2031 | 故障站追加 | BDZ-00053 | BDZ-00076 | EQ-035-1 | EQ-BDZ-00053-1 | EQ-BDZ-00076-0 | 5 | 63 | 8.5026 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2031 | 故障站追加 | BDZ-00053 | BDZ-00106 | EQ-036-1 | EQ-BDZ-00053-1 | EQ-BDZ-00106-0 | 1 | 63 | 1.7005 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2031 | 故障站追加 | BDZ-00053 | BDZ-00139 | EQ-037-1 | EQ-BDZ-00053-1 | EQ-BDZ-00139-0 | 5 | 63 | 8.5026 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2031 | 故障站追加 | BDZ-00139 | BDZ-00053 | EQ-037-1 | EQ-BDZ-00139-0 | EQ-BDZ-00053-1 | 1 | 68 | 1.7169 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2031 | 故障站追加 | BDZ-00055 | BDZ-00062 | EQ-038-0 | EQ-BDZ-00055-0 | EQ-BDZ-00062-1 | 10 | 34 | 17.018 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2031 | 故障站追加 | BDZ-00055 | BDZ-00092 | EQ-039-1 | EQ-BDZ-00055-1 | EQ-BDZ-00092-0 | 1 | 34 | 1.7018 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2031 | 故障站追加 | BDZ-00151 | BDZ-00055 | EQ-042-1 | EQ-BDZ-00151-0 | EQ-BDZ-00055-1 | 5 | 94 | 8.5704 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2031 | 故障站追加 | BDZ-00175 | BDZ-00055 | EQ-043-0 | EQ-BDZ-00175-1 | EQ-BDZ-00055-0 | 4 | 33 | 6.8557 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2031 | 故障站追加 | BDZ-00103 | BDZ-00062 | EQ-044-0 | EQ-BDZ-00103-1 | EQ-BDZ-00062-0 | 10 | 48 | 17.2097 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2031 | 故障站追加 | BDZ-00062 | BDZ-00103 | EQ-044-1 | EQ-BDZ-00062-1 | EQ-BDZ-00103-0 | 1 | 41 | 1.723 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2031 | 故障站追加 | BDZ-00062 | BDZ-00148 | EQ-045-0 | EQ-BDZ-00062-0 | EQ-BDZ-00148-1 | 4 | 41 | 6.8922 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2031 | 故障站追加 | BDZ-00148 | BDZ-00062 | EQ-045-0 | EQ-BDZ-00148-1 | EQ-BDZ-00062-0 | 7 | 76 | 11.9189 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2031 | 故障站追加 | BDZ-00148 | BDZ-00062 | EQ-045-1 | EQ-BDZ-00148-0 | EQ-BDZ-00062-1 | 11 | 76 | 18.7296 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2031 | 故障站追加 | BDZ-00062 | BDZ-00151 | EQ-046-1 | EQ-BDZ-00062-1 | EQ-BDZ-00151-0 | 2 | 41 | 3.4461 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2031 | 故障站追加 | BDZ-00151 | BDZ-00062 | EQ-046-1 | EQ-BDZ-00151-0 | EQ-BDZ-00062-1 | 10 | 94 | 17.1408 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2031 | 故障站追加 | BDZ-00062 | BDZ-00154 | EQ-047-0 | EQ-BDZ-00062-0 | EQ-BDZ-00154-1 | 3 | 41 | 5.1691 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2031 | 故障站追加 | BDZ-00062 | BDZ-00154 | EQ-047-1 | EQ-BDZ-00062-1 | EQ-BDZ-00154-0 | 2 | 41 | 3.4461 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2031 | 故障站追加 | BDZ-00065 | BDZ-00110 | EQ-048-0 | EQ-BDZ-00065-0 | EQ-BDZ-00110-1 | 3 | 61 | 5.1729 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2031 | 故障站追加 | BDZ-00065 | BDZ-00110 | EQ-048-1 | EQ-BDZ-00065-1 | EQ-BDZ-00110-0 | 5 | 61 | 8.6215 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2031 | 故障站追加 | BDZ-00114 | BDZ-00065 | EQ-049-1 | EQ-BDZ-00114-0 | EQ-BDZ-00065-1 | 12 | 83 | 19.9804 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2031 | 故障站追加 | BDZ-00139 | BDZ-00065 | EQ-050-1 | EQ-BDZ-00139-0 | EQ-BDZ-00065-1 | 11 | 68 | 18.8863 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2031 | 故障站追加 | BDZ-00065 | BDZ-00155 | EQ-051-0 | EQ-BDZ-00065-0 | EQ-BDZ-00155-1 | 10 | 61 | 17.2431 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2031 | 故障站追加 | BDZ-00065 | BDZ-00155 | EQ-051-1 | EQ-BDZ-00065-1 | EQ-BDZ-00155-0 | 1 | 61 | 1.7243 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2031 | 故障站追加 | BDZ-00155 | BDZ-00065 | EQ-051-1 | EQ-BDZ-00155-0 | EQ-BDZ-00065-1 | 8 | 39 | 13.6854 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2031 | 故障站追加 | BDZ-00094 | BDZ-00074 | EQ-053-0 | EQ-BDZ-00094-1 | EQ-BDZ-00074-0 | 11 | 48 | 18.6884 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2031 | 故障站追加 | BDZ-00114 | BDZ-00074 | EQ-054-0 | EQ-BDZ-00114-1 | EQ-BDZ-00074-0 | 5 | 83 | 8.3252 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2031 | 故障站追加 | BDZ-00074 | BDZ-00114 | EQ-054-1 | EQ-BDZ-00074-1 | EQ-BDZ-00114-0 | 6 | 56 | 9.5853 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2031 | 故障站追加 | BDZ-00114 | BDZ-00074 | EQ-054-1 | EQ-BDZ-00114-0 | EQ-BDZ-00074-1 | 3 | 83 | 4.9951 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2031 | 故障站追加 | BDZ-00074 | BDZ-00155 | EQ-057-0 | EQ-BDZ-00074-0 | EQ-BDZ-00155-1 | 2 | 56 | 3.1951 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2031 | 故障站追加 | BDZ-00155 | BDZ-00074 | EQ-057-1 | EQ-BDZ-00155-0 | EQ-BDZ-00074-1 | 11 | 39 | 18.8174 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2031 | 故障站追加 | BDZ-00074 | BDZ-00175 | EQ-058-0 | EQ-BDZ-00074-0 | EQ-BDZ-00175-1 | 4 | 56 | 6.3902 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2031 | 故障站追加 | BDZ-00074 | BDZ-00175 | EQ-058-1 | EQ-BDZ-00074-1 | EQ-BDZ-00175-0 | 9 | 56 | 14.378 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2031 | 故障站追加 | BDZ-00175 | BDZ-00074 | EQ-058-1 | EQ-BDZ-00175-0 | EQ-BDZ-00074-1 | 2 | 33 | 3.4278 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2031 | 故障站追加 | BDZ-00076 | BDZ-00106 | EQ-059-1 | EQ-BDZ-00076-1 | EQ-BDZ-00106-0 | 1 | 24 | 1.666 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2031 | 故障站追加 | BDZ-00139 | BDZ-00076 | EQ-060-0 | EQ-BDZ-00139-1 | EQ-BDZ-00076-0 | 5 | 68 | 8.5847 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2031 | 故障站追加 | BDZ-00139 | BDZ-00076 | EQ-060-1 | EQ-BDZ-00139-0 | EQ-BDZ-00076-1 | 5 | 68 | 8.5847 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2031 | 故障站追加 | BDZ-00115 | BDZ-00092 | EQ-062-0 | EQ-BDZ-00115-1 | EQ-BDZ-00092-0 | 1 | 54 | 1.7091 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2031 | 故障站追加 | BDZ-00151 | BDZ-00092 | EQ-063-0 | EQ-BDZ-00151-1 | EQ-BDZ-00092-0 | 1 | 94 | 1.7141 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2031 | 故障站追加 | BDZ-00103 | BDZ-00094 | EQ-066-1 | EQ-BDZ-00103-0 | EQ-BDZ-00094-1 | 3 | 48 | 5.1629 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2031 | 故障站追加 | BDZ-00094 | BDZ-00115 | EQ-067-1 | EQ-BDZ-00094-1 | EQ-BDZ-00115-0 | 2 | 48 | 3.3979 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2031 | 故障站追加 | BDZ-00115 | BDZ-00094 | EQ-067-1 | EQ-BDZ-00115-0 | EQ-BDZ-00094-1 | 1 | 54 | 1.7091 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2031 | 故障站追加 | BDZ-00094 | BDZ-00175 | EQ-069-0 | EQ-BDZ-00094-0 | EQ-BDZ-00175-1 | 5 | 48 | 8.4947 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2031 | 故障站追加 | BDZ-00175 | BDZ-00094 | EQ-069-0 | EQ-BDZ-00175-1 | EQ-BDZ-00094-0 | 6 | 33 | 10.2835 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2031 | 故障站追加 | BDZ-00103 | BDZ-00151 | EQ-071-0 | EQ-BDZ-00103-0 | EQ-BDZ-00151-1 | 2 | 48 | 3.4419 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2031 | 故障站追加 | BDZ-00151 | BDZ-00103 | EQ-071-0 | EQ-BDZ-00151-1 | EQ-BDZ-00103-0 | 1 | 94 | 1.7141 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2031 | 故障站追加 | BDZ-00103 | BDZ-00154 | EQ-072-0 | EQ-BDZ-00103-0 | EQ-BDZ-00154-1 | 3 | 48 | 5.1629 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2031 | 故障站追加 | BDZ-00139 | BDZ-00106 | EQ-073-0 | EQ-BDZ-00139-1 | EQ-BDZ-00106-0 | 1 | 68 | 1.7169 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2031 | 故障站追加 | BDZ-00139 | BDZ-00110 | EQ-074-0 | EQ-BDZ-00139-1 | EQ-BDZ-00110-0 | 5 | 68 | 8.5847 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2031 | 故障站追加 | BDZ-00139 | BDZ-00110 | EQ-074-1 | EQ-BDZ-00139-0 | EQ-BDZ-00110-1 | 3 | 68 | 5.1508 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2031 | 故障站追加 | BDZ-00114 | BDZ-00155 | EQ-075-0 | EQ-BDZ-00114-0 | EQ-BDZ-00155-1 | 10 | 83 | 16.6503 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2031 | 故障站追加 | BDZ-00114 | BDZ-00155 | EQ-075-1 | EQ-BDZ-00114-1 | EQ-BDZ-00155-0 | 1 | 83 | 1.665 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2031 | 故障站追加 | BDZ-00115 | BDZ-00151 | EQ-076-1 | EQ-BDZ-00115-1 | EQ-BDZ-00151-0 | 1 | 54 | 1.7091 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2031 | 故障站追加 | BDZ-00151 | BDZ-00115 | EQ-076-1 | EQ-BDZ-00151-0 | EQ-BDZ-00115-1 | 2 | 94 | 3.4282 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2031 | 故障站追加 | BDZ-00115 | BDZ-00154 | EQ-077-0 | EQ-BDZ-00115-0 | EQ-BDZ-00154-1 | 3 | 54 | 5.1272 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2031 | 故障站追加 | BDZ-00115 | BDZ-00175 | EQ-078-0 | EQ-BDZ-00115-0 | EQ-BDZ-00175-1 | 8 | 54 | 13.6724 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2031 | 故障站追加 | BDZ-00115 | BDZ-00175 | EQ-078-1 | EQ-BDZ-00115-1 | EQ-BDZ-00175-0 | 8 | 54 | 13.6724 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2031 | 故障站追加 | BDZ-00175 | BDZ-00115 | EQ-078-1 | EQ-BDZ-00175-0 | EQ-BDZ-00115-1 | 2 | 33 | 3.4278 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2031 | 故障站追加 | BDZ-00151 | BDZ-00148 | EQ-079-0 | EQ-BDZ-00151-1 | EQ-BDZ-00148-0 | 2 | 94 | 3.4282 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2031 | 故障站追加 | BDZ-00148 | BDZ-00151 | EQ-079-1 | EQ-BDZ-00148-1 | EQ-BDZ-00151-0 | 2 | 76 | 3.4054 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2031 | 故障站追加 | BDZ-00148 | BDZ-00154 | EQ-080-0 | EQ-BDZ-00148-0 | EQ-BDZ-00154-1 | 3 | 76 | 5.1081 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2031 | 故障站追加 | BDZ-00148 | BDZ-00154 | EQ-080-1 | EQ-BDZ-00148-1 | EQ-BDZ-00154-0 | 3 | 76 | 5.1081 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2031 | 故障站追加 | BDZ-00151 | BDZ-00154 | EQ-081-0 | EQ-BDZ-00151-0 | EQ-BDZ-00154-1 | 3 | 94 | 5.1422 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2031 | 故障站追加 | BDZ-00151 | BDZ-00154 | EQ-081-1 | EQ-BDZ-00151-1 | EQ-BDZ-00154-0 | 3 | 94 | 5.1422 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2031 | 故障站追加 | BDZ-00151 | BDZ-00175 | EQ-082-0 | EQ-BDZ-00151-0 | EQ-BDZ-00175-1 | 8 | 94 | 13.7127 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2031 | 故障站追加 | BDZ-00151 | BDZ-00175 | EQ-082-1 | EQ-BDZ-00151-1 | EQ-BDZ-00175-0 | 8 | 94 | 13.7127 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2032 | 正常固定 | BDZ-00065 | BDZ-00012 | CITY-TIE-0001 | ASSUMED-BDZ-00065-01 | ASSUMED-BDZ-00012-01 | 2 | 61 | 3.5883 | 新增付费候选
市区 | 弹性经济对照 | 2032 | 正常固定 | BDZ-00012 | BDZ-00065 | CITY-TIE-0004 | ASSUMED-BDZ-00012-04 | ASSUMED-BDZ-00065-04 | 3 | 68 | 3.5828 | 新增付费候选
市区 | 弹性经济对照 | 2032 | 正常固定 | BDZ-00065 | BDZ-00012 | CITY-TIE-0004 | ASSUMED-BDZ-00065-04 | ASSUMED-BDZ-00012-04 | 2 | 61 | 3.5883 | 新增付费候选
市区 | 弹性经济对照 | 2032 | 正常固定 | BDZ-00013 | BDZ-00076 | CITY-FEEDER-0032 | ASSUMED-BDZ-00013-06 | SIM-CITY-FEEDER-0032 | 3 | 57 | 4.8371 | 新增付费候选
市区 | 弹性经济对照 | 2032 | 正常固定 | BDZ-00013 | BDZ-00106 | CITY-TIE-0038 | ASSUMED-BDZ-00013-12 | ASSUMED-BDZ-00106-04 | 3 | 57 | 4.8371 | 新增付费候选
市区 | 弹性经济对照 | 2032 | 正常固定 | BDZ-00013 | BDZ-00183 | CITY-TIE-0044 | ASSUMED-BDZ-00013-14 | ASSUMED-BDZ-00183-02 | 3 | 57 | 4.8371 | 新增付费候选
市区 | 弹性经济对照 | 2032 | 正常固定 | BDZ-00055 | BDZ-00024 | CITY-TIE-0119 | ASSUMED-BDZ-00055-01 | ASSUMED-BDZ-00024-05 | 1 | 34 | 1.7707 | 新增付费候选
市区 | 弹性经济对照 | 2032 | 正常固定 | BDZ-00055 | BDZ-00024 | CITY-TIE-0121 | ASSUMED-BDZ-00055-03 | ASSUMED-BDZ-00024-07 | 1 | 34 | 1.7707 | 新增付费候选
市区 | 弹性经济对照 | 2032 | 正常固定 | BDZ-00024 | BDZ-00110 | CITY-TIE-0133 | ASSUMED-BDZ-00024-17 | ASSUMED-BDZ-00110-01 | 2 | 70 | 3.571 | 新增付费候选
市区 | 弹性经济对照 | 2032 | 正常固定 | BDZ-00024 | BDZ-00110 | CITY-TIE-0136 | ASSUMED-BDZ-00024-20 | ASSUMED-BDZ-00110-04 | 2 | 70 | 3.571 | 新增付费候选
市区 | 弹性经济对照 | 2032 | 正常固定 | BDZ-00024 | BDZ-00139 | CITY-TIE-0141 | ASSUMED-BDZ-00024-23 | ASSUMED-BDZ-00139-03 | 2 | 70 | 3.571 | 新增付费候选
市区 | 弹性经济对照 | 2032 | 正常固定 | BDZ-00051 | BDZ-00115 | CITY-TIE-0227 | ASSUMED-BDZ-00051-21 | ASSUMED-BDZ-00115-05 | 2 | 47 | 3.5359 | 新增付费候选
市区 | 弹性经济对照 | 2032 | 正常固定 | BDZ-00115 | BDZ-00051 | CITY-TIE-0227 | ASSUMED-BDZ-00115-05 | ASSUMED-BDZ-00051-21 | 1 | 54 | 1.7783 | 新增付费候选
市区 | 弹性经济对照 | 2032 | 正常固定 | BDZ-00053 | BDZ-00106 | CITY-TIE-0258 | ASSUMED-BDZ-00053-10 | ASSUMED-BDZ-00106-01 | 3 | 63 | 5.3082 | 新增付费候选
市区 | 弹性经济对照 | 2032 | 正常固定 | BDZ-00139 | BDZ-00065 | CITY-TIE-0347 | ASSUMED-BDZ-00139-11 | ASSUMED-BDZ-00065-19 | 1 | 68 | 1.7865 | 新增付费候选
市区 | 弹性经济对照 | 2032 | 正常固定 | BDZ-00074 | BDZ-00154 | CITY-TIE-0391 | ASSUMED-BDZ-00074-25 | ASSUMED-BDZ-00154-02 | 2 | 56 | 3.3245 | 新增付费候选
市区 | 弹性经济对照 | 2032 | 正常固定 | BDZ-00139 | BDZ-00076 | CITY-FEEDER-0430 | ASSUMED-BDZ-00139-14 | SIM-CITY-FEEDER-0430 | 2 | 68 | 3.573 | 新增付费候选
市区 | 弹性经济对照 | 2032 | 正常固定 | BDZ-00115 | BDZ-00092 | CITY-TIE-0439 | ASSUMED-BDZ-00115-17 | ASSUMED-BDZ-00092-10 | 1 | 54 | 1.7783 | 新增付费候选
市区 | 弹性经济对照 | 2032 | 正常固定 | BDZ-00151 | BDZ-00092 | CITY-TIE-0445 | ASSUMED-BDZ-00151-13 | ASSUMED-BDZ-00092-03 | 2 | 94 | 3.567 | 新增付费候选
市区 | 弹性经济对照 | 2032 | 正常固定 | BDZ-00151 | BDZ-00092 | CITY-TIE-0446 | ASSUMED-BDZ-00151-14 | ASSUMED-BDZ-00092-04 | 2 | 94 | 3.567 | 新增付费候选
市区 | 弹性经济对照 | 2032 | 正常固定 | BDZ-00151 | BDZ-00092 | CITY-TIE-0447 | ASSUMED-BDZ-00151-15 | ASSUMED-BDZ-00092-05 | 2 | 94 | 3.567 | 新增付费候选
市区 | 弹性经济对照 | 2032 | 正常固定 | BDZ-00151 | BDZ-00092 | CITY-TIE-0448 | ASSUMED-BDZ-00151-16 | ASSUMED-BDZ-00092-06 | 2 | 94 | 3.567 | 新增付费候选
市区 | 弹性经济对照 | 2032 | 正常固定 | BDZ-00148 | BDZ-00103 | CITY-TIE-0499 | ASSUMED-BDZ-00148-17 | ASSUMED-BDZ-00103-21 | 2 | 76 | 3.5433 | 新增付费候选
市区 | 弹性经济对照 | 2032 | 正常固定 | BDZ-00139 | BDZ-00106 | CITY-TIE-0523 | ASSUMED-BDZ-00139-17 | ASSUMED-BDZ-00106-03 | 2 | 68 | 3.573 | 新增付费候选
市区 | 弹性经济对照 | 2032 | 正常固定 | BDZ-00139 | BDZ-00106 | CITY-TIE-0525 | ASSUMED-BDZ-00139-19 | ASSUMED-BDZ-00106-05 | 2 | 68 | 3.573 | 新增付费候选
市区 | 弹性经济对照 | 2032 | 正常固定 | BDZ-00139 | BDZ-00110 | CITY-TIE-0531 | ASSUMED-BDZ-00139-21 | ASSUMED-BDZ-00110-09 | 2 | 68 | 3.573 | 新增付费候选
市区 | 弹性经济对照 | 2032 | 正常固定 | BDZ-00139 | BDZ-00110 | CITY-TIE-0532 | ASSUMED-BDZ-00139-22 | ASSUMED-BDZ-00110-10 | 2 | 68 | 3.573 | 新增付费候选
市区 | 弹性经济对照 | 2032 | 正常固定 | BDZ-00139 | BDZ-00110 | CITY-TIE-0534 | ASSUMED-BDZ-00139-24 | ASSUMED-BDZ-00110-12 | 2 | 68 | 3.573 | 新增付费候选
市区 | 弹性经济对照 | 2032 | 正常固定 | BDZ-00151 | BDZ-00154 | CITY-TIE-0582 | ASSUMED-BDZ-00151-30 | ASSUMED-BDZ-00154-12 | 2 | 94 | 3.567 | 新增付费候选
市区 | 弹性经济对照 | 2032 | 正常固定 | BDZ-00151 | BDZ-00154 | CITY-TIE-0583 | ASSUMED-BDZ-00151-31 | ASSUMED-BDZ-00154-13 | 2 | 94 | 3.567 | 新增付费候选
市区 | 弹性经济对照 | 2032 | 正常固定 | BDZ-00151 | BDZ-00154 | CITY-TIE-0584 | ASSUMED-BDZ-00151-32 | ASSUMED-BDZ-00154-14 | 2 | 94 | 3.567 | 新增付费候选
市区 | 弹性经济对照 | 2032 | 正常固定 | BDZ-00151 | BDZ-00154 | CITY-FEEDER-0585 | ASSUMED-BDZ-00151-29 | SIM-CITY-FEEDER-0585 | 2 | 94 | 3.567 | 新增付费候选
市区 | 弹性经济对照 | 2032 | 正常固定 | BDZ-00151 | BDZ-00092 | EQ-063-0 | EQ-BDZ-00151-1 | EQ-BDZ-00092-0 | 1 | 94 | 1.7835 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2032 | 正常固定 | BDZ-00151 | BDZ-00092 | EQ-063-1 | EQ-BDZ-00151-0 | EQ-BDZ-00092-1 | 1 | 94 | 1.7835 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2032 | 正常固定 | BDZ-00139 | BDZ-00106 | EQ-073-1 | EQ-BDZ-00139-0 | EQ-BDZ-00106-1 | 1 | 68 | 1.7865 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2032 | 正常固定 | BDZ-00139 | BDZ-00110 | EQ-074-1 | EQ-BDZ-00139-0 | EQ-BDZ-00110-1 | 2 | 68 | 3.573 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2032 | 故障站追加 | BDZ-00012 | BDZ-00065 | CITY-TIE-0001 | ASSUMED-BDZ-00012-01 | ASSUMED-BDZ-00065-01 | 3 | 68 | 3.5828 | 新增付费候选
市区 | 弹性经济对照 | 2032 | 故障站追加 | BDZ-00012 | BDZ-00065 | CITY-FEEDER-0006 | ASSUMED-BDZ-00012-02 | SIM-CITY-FEEDER-0006 | 5 | 68 | 5.9714 | 新增付费候选
市区 | 弹性经济对照 | 2032 | 故障站追加 | BDZ-00023 | BDZ-00074 | CITY-TIE-0059 | ASSUMED-BDZ-00023-05 | ASSUMED-BDZ-00074-01 | 2 | 75 | 3.5874 | 新增付费候选
市区 | 弹性经济对照 | 2032 | 故障站追加 | BDZ-00023 | BDZ-00074 | CITY-TIE-0062 | ASSUMED-BDZ-00023-08 | ASSUMED-BDZ-00074-04 | 2 | 75 | 3.5874 | 新增付费候选
市区 | 弹性经济对照 | 2032 | 故障站追加 | BDZ-00074 | BDZ-00023 | CITY-TIE-0062 | ASSUMED-BDZ-00074-04 | ASSUMED-BDZ-00023-08 | 1 | 56 | 1.6623 | 新增付费候选
市区 | 弹性经济对照 | 2032 | 故障站追加 | BDZ-00024 | BDZ-00042 | CITY-FEEDER-0118 | ASSUMED-BDZ-00024-02 | SIM-CITY-FEEDER-0118 | 2 | 70 | 3.571 | 新增付费候选
市区 | 弹性经济对照 | 2032 | 故障站追加 | BDZ-00024 | BDZ-00055 | CITY-TIE-0119 | ASSUMED-BDZ-00024-05 | ASSUMED-BDZ-00055-01 | 1 | 70 | 1.7855 | 新增付费候选
市区 | 弹性经济对照 | 2032 | 故障站追加 | BDZ-00024 | BDZ-00055 | CITY-TIE-0120 | ASSUMED-BDZ-00024-06 | ASSUMED-BDZ-00055-02 | 1 | 70 | 1.7855 | 新增付费候选
市区 | 弹性经济对照 | 2032 | 故障站追加 | BDZ-00055 | BDZ-00024 | CITY-TIE-0120 | ASSUMED-BDZ-00055-02 | ASSUMED-BDZ-00024-06 | 1 | 34 | 1.7707 | 新增付费候选
市区 | 弹性经济对照 | 2032 | 故障站追加 | BDZ-00024 | BDZ-00055 | CITY-TIE-0121 | ASSUMED-BDZ-00024-07 | ASSUMED-BDZ-00055-03 | 1 | 70 | 1.7855 | 新增付费候选
市区 | 弹性经济对照 | 2032 | 故障站追加 | BDZ-00024 | BDZ-00148 | CITY-TIE-0148 | ASSUMED-BDZ-00024-28 | ASSUMED-BDZ-00148-04 | 2 | 70 | 3.571 | 新增付费候选
市区 | 弹性经济对照 | 2032 | 故障站追加 | BDZ-00148 | BDZ-00024 | CITY-TIE-0148 | ASSUMED-BDZ-00148-04 | ASSUMED-BDZ-00024-28 | 1 | 76 | 1.7717 | 新增付费候选
市区 | 弹性经济对照 | 2032 | 故障站追加 | BDZ-00042 | BDZ-00055 | CITY-TIE-0153 | ASSUMED-BDZ-00042-07 | ASSUMED-BDZ-00055-07 | 1 | 62 | 1.7729 | 新增付费候选
市区 | 弹性经济对照 | 2032 | 故障站追加 | BDZ-00055 | BDZ-00042 | CITY-TIE-0153 | ASSUMED-BDZ-00055-07 | ASSUMED-BDZ-00042-07 | 2 | 34 | 3.5415 | 新增付费候选
市区 | 弹性经济对照 | 2032 | 故障站追加 | BDZ-00042 | BDZ-00062 | CITY-TIE-0159 | ASSUMED-BDZ-00042-11 | ASSUMED-BDZ-00062-07 | 2 | 62 | 3.5457 | 新增付费候选
市区 | 弹性经济对照 | 2032 | 故障站追加 | BDZ-00062 | BDZ-00042 | CITY-TIE-0159 | ASSUMED-BDZ-00062-07 | ASSUMED-BDZ-00042-11 | 1 | 41 | 1.7928 | 新增付费候选
市区 | 弹性经济对照 | 2032 | 故障站追加 | BDZ-00148 | BDZ-00042 | CITY-TIE-0171 | ASSUMED-BDZ-00148-05 | ASSUMED-BDZ-00042-17 | 2 | 76 | 3.5433 | 新增付费候选
市区 | 弹性经济对照 | 2032 | 故障站追加 | BDZ-00042 | BDZ-00148 | CITY-TIE-0174 | ASSUMED-BDZ-00042-20 | ASSUMED-BDZ-00148-08 | 2 | 62 | 3.5457 | 新增付费候选
市区 | 弹性经济对照 | 2032 | 故障站追加 | BDZ-00148 | BDZ-00042 | CITY-TIE-0174 | ASSUMED-BDZ-00148-08 | ASSUMED-BDZ-00042-20 | 2 | 76 | 3.5433 | 新增付费候选
市区 | 弹性经济对照 | 2032 | 故障站追加 | BDZ-00051 | BDZ-00074 | CITY-TIE-0198 | ASSUMED-BDZ-00051-08 | ASSUMED-BDZ-00074-08 | 2 | 47 | 3.5359 | 新增付费候选
市区 | 弹性经济对照 | 2032 | 故障站追加 | BDZ-00051 | BDZ-00103 | CITY-TIE-0222 | ASSUMED-BDZ-00051-20 | ASSUMED-BDZ-00103-12 | 2 | 47 | 3.5359 | 新增付费候选
市区 | 弹性经济对照 | 2032 | 故障站追加 | BDZ-00103 | BDZ-00051 | CITY-TIE-0222 | ASSUMED-BDZ-00103-12 | ASSUMED-BDZ-00051-20 | 2 | 48 | 3.5813 | 新增付费候选
市区 | 弹性经济对照 | 2032 | 故障站追加 | BDZ-00074 | BDZ-00114 | CITY-TIE-0379 | ASSUMED-BDZ-00074-19 | ASSUMED-BDZ-00114-11 | 2 | 56 | 3.3245 | 新增付费候选
市区 | 弹性经济对照 | 2032 | 故障站追加 | BDZ-00114 | BDZ-00074 | CITY-TIE-0379 | ASSUMED-BDZ-00114-11 | ASSUMED-BDZ-00074-19 | 2 | 83 | 3.4649 | 新增付费候选
市区 | 弹性经济对照 | 2032 | 故障站追加 | BDZ-00103 | BDZ-00148 | CITY-TIE-0499 | ASSUMED-BDZ-00103-21 | ASSUMED-BDZ-00148-17 | 2 | 48 | 3.5813 | 新增付费候选
市区 | 弹性经济对照 | 2032 | 故障站追加 | BDZ-00012 | BDZ-00065 | EQ-000-0 | EQ-BDZ-00012-0 | EQ-BDZ-00065-1 | 10 | 68 | 11.9428 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2032 | 故障站追加 | BDZ-00065 | BDZ-00012 | EQ-000-0 | EQ-BDZ-00065-1 | EQ-BDZ-00012-0 | 5 | 61 | 8.9707 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2032 | 故障站追加 | BDZ-00065 | BDZ-00012 | EQ-000-1 | EQ-BDZ-00065-0 | EQ-BDZ-00012-1 | 5 | 61 | 8.9707 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2032 | 故障站追加 | BDZ-00114 | BDZ-00012 | EQ-001-0 | EQ-BDZ-00114-1 | EQ-BDZ-00012-0 | 5 | 83 | 8.6624 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2032 | 故障站追加 | BDZ-00114 | BDZ-00012 | EQ-001-1 | EQ-BDZ-00114-0 | EQ-BDZ-00012-1 | 5 | 83 | 8.6624 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2032 | 故障站追加 | BDZ-00155 | BDZ-00012 | EQ-002-1 | EQ-BDZ-00155-0 | EQ-BDZ-00012-1 | 5 | 39 | 8.8998 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2032 | 故障站追加 | BDZ-00053 | BDZ-00013 | EQ-003-0 | EQ-BDZ-00053-1 | EQ-BDZ-00013-0 | 12 | 63 | 21.2328 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2032 | 故障站追加 | BDZ-00013 | BDZ-00053 | EQ-003-1 | EQ-BDZ-00013-1 | EQ-BDZ-00053-0 | 1 | 57 | 1.6124 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2032 | 故障站追加 | BDZ-00053 | BDZ-00013 | EQ-003-1 | EQ-BDZ-00053-0 | EQ-BDZ-00013-1 | 12 | 63 | 21.2328 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2032 | 故障站追加 | BDZ-00013 | BDZ-00076 | EQ-004-0 | EQ-BDZ-00013-0 | EQ-BDZ-00076-1 | 5 | 57 | 8.0618 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2032 | 故障站追加 | BDZ-00076 | BDZ-00013 | EQ-004-0 | EQ-BDZ-00076-1 | EQ-BDZ-00013-0 | 6 | 24 | 10.4007 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2032 | 故障站追加 | BDZ-00013 | BDZ-00076 | EQ-004-1 | EQ-BDZ-00013-1 | EQ-BDZ-00076-0 | 5 | 57 | 8.0618 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2032 | 故障站追加 | BDZ-00076 | BDZ-00013 | EQ-004-1 | EQ-BDZ-00076-0 | EQ-BDZ-00013-1 | 1 | 24 | 1.7334 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2032 | 故障站追加 | BDZ-00013 | BDZ-00106 | EQ-005-1 | EQ-BDZ-00013-1 | EQ-BDZ-00106-0 | 1 | 57 | 1.6124 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2032 | 故障站追加 | BDZ-00013 | BDZ-00183 | EQ-006-0 | EQ-BDZ-00013-0 | EQ-BDZ-00183-1 | 2 | 57 | 3.2247 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2032 | 故障站追加 | BDZ-00013 | BDZ-00183 | EQ-006-1 | EQ-BDZ-00013-1 | EQ-BDZ-00183-0 | 2 | 57 | 3.2247 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2032 | 故障站追加 | BDZ-00023 | BDZ-00074 | EQ-008-1 | EQ-BDZ-00023-1 | EQ-BDZ-00074-0 | 10 | 75 | 17.9368 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2032 | 故障站追加 | BDZ-00023 | BDZ-00094 | EQ-010-1 | EQ-BDZ-00023-1 | EQ-BDZ-00094-0 | 5 | 75 | 8.9684 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2032 | 故障站追加 | BDZ-00023 | BDZ-00103 | EQ-011-0 | EQ-BDZ-00023-0 | EQ-BDZ-00103-1 | 3 | 75 | 5.381 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2032 | 故障站追加 | BDZ-00023 | BDZ-00154 | EQ-013-0 | EQ-BDZ-00023-0 | EQ-BDZ-00154-1 | 3 | 75 | 5.381 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2032 | 故障站追加 | BDZ-00023 | BDZ-00154 | EQ-013-1 | EQ-BDZ-00023-1 | EQ-BDZ-00154-0 | 3 | 75 | 5.381 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2032 | 故障站追加 | BDZ-00023 | BDZ-00175 | EQ-014-0 | EQ-BDZ-00023-0 | EQ-BDZ-00175-1 | 7 | 75 | 12.5557 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2032 | 故障站追加 | BDZ-00023 | BDZ-00175 | EQ-014-1 | EQ-BDZ-00023-1 | EQ-BDZ-00175-0 | 7 | 75 | 12.5557 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2032 | 故障站追加 | BDZ-00024 | BDZ-00042 | EQ-015-1 | EQ-BDZ-00024-1 | EQ-BDZ-00042-0 | 4 | 70 | 7.142 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2032 | 故障站追加 | BDZ-00024 | BDZ-00062 | EQ-017-0 | EQ-BDZ-00024-0 | EQ-BDZ-00062-1 | 3 | 70 | 5.3565 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2032 | 故障站追加 | BDZ-00024 | BDZ-00065 | EQ-018-1 | EQ-BDZ-00024-1 | EQ-BDZ-00065-0 | 12 | 70 | 21.426 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2032 | 故障站追加 | BDZ-00024 | BDZ-00110 | EQ-019-0 | EQ-BDZ-00024-0 | EQ-BDZ-00110-1 | 2 | 70 | 3.571 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2032 | 故障站追加 | BDZ-00024 | BDZ-00110 | EQ-019-1 | EQ-BDZ-00024-1 | EQ-BDZ-00110-0 | 4 | 70 | 7.142 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2032 | 故障站追加 | BDZ-00042 | BDZ-00055 | EQ-022-0 | EQ-BDZ-00042-0 | EQ-BDZ-00055-1 | 8 | 62 | 14.1829 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2032 | 故障站追加 | BDZ-00055 | BDZ-00042 | EQ-022-1 | EQ-BDZ-00055-0 | EQ-BDZ-00042-1 | 10 | 34 | 17.7073 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2032 | 故障站追加 | BDZ-00042 | BDZ-00062 | EQ-023-0 | EQ-BDZ-00042-0 | EQ-BDZ-00062-1 | 1 | 62 | 1.7729 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2032 | 故障站追加 | BDZ-00062 | BDZ-00042 | EQ-023-0 | EQ-BDZ-00062-1 | EQ-BDZ-00042-0 | 10 | 41 | 17.9284 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2032 | 故障站追加 | BDZ-00042 | BDZ-00062 | EQ-023-1 | EQ-BDZ-00042-1 | EQ-BDZ-00062-0 | 9 | 62 | 15.9558 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2032 | 故障站追加 | BDZ-00148 | BDZ-00042 | EQ-025-1 | EQ-BDZ-00148-0 | EQ-BDZ-00042-1 | 10 | 76 | 17.7166 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2032 | 故障站追加 | BDZ-00151 | BDZ-00042 | EQ-026-0 | EQ-BDZ-00151-1 | EQ-BDZ-00042-0 | 10 | 94 | 17.8351 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2032 | 故障站追加 | BDZ-00151 | BDZ-00042 | EQ-026-1 | EQ-BDZ-00151-0 | EQ-BDZ-00042-1 | 2 | 94 | 3.567 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2032 | 故障站追加 | BDZ-00042 | BDZ-00154 | EQ-027-0 | EQ-BDZ-00042-0 | EQ-BDZ-00154-1 | 3 | 62 | 5.3186 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2032 | 故障站追加 | BDZ-00042 | BDZ-00154 | EQ-027-1 | EQ-BDZ-00042-1 | EQ-BDZ-00154-0 | 3 | 62 | 5.3186 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2032 | 故障站追加 | BDZ-00051 | BDZ-00074 | EQ-028-0 | EQ-BDZ-00051-0 | EQ-BDZ-00074-1 | 5 | 47 | 8.8397 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2032 | 故障站追加 | BDZ-00051 | BDZ-00074 | EQ-028-1 | EQ-BDZ-00051-1 | EQ-BDZ-00074-0 | 4 | 47 | 7.0718 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2032 | 故障站追加 | BDZ-00051 | BDZ-00154 | EQ-033-0 | EQ-BDZ-00051-0 | EQ-BDZ-00154-1 | 3 | 47 | 5.3038 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2032 | 故障站追加 | BDZ-00051 | BDZ-00175 | EQ-034-0 | EQ-BDZ-00051-0 | EQ-BDZ-00175-1 | 7 | 47 | 12.3756 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2032 | 故障站追加 | BDZ-00051 | BDZ-00175 | EQ-034-1 | EQ-BDZ-00051-1 | EQ-BDZ-00175-0 | 2 | 47 | 3.5359 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2032 | 故障站追加 | BDZ-00053 | BDZ-00076 | EQ-035-0 | EQ-BDZ-00053-0 | EQ-BDZ-00076-1 | 4 | 63 | 7.0776 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2032 | 故障站追加 | BDZ-00053 | BDZ-00076 | EQ-035-1 | EQ-BDZ-00053-1 | EQ-BDZ-00076-0 | 4 | 63 | 7.0776 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2032 | 故障站追加 | BDZ-00053 | BDZ-00106 | EQ-036-1 | EQ-BDZ-00053-1 | EQ-BDZ-00106-0 | 1 | 63 | 1.7694 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2032 | 故障站追加 | BDZ-00053 | BDZ-00139 | EQ-037-1 | EQ-BDZ-00053-1 | EQ-BDZ-00139-0 | 1 | 63 | 1.7694 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2032 | 故障站追加 | BDZ-00055 | BDZ-00062 | EQ-038-1 | EQ-BDZ-00055-1 | EQ-BDZ-00062-0 | 2 | 34 | 3.5415 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2032 | 故障站追加 | BDZ-00062 | BDZ-00055 | EQ-038-1 | EQ-BDZ-00062-0 | EQ-BDZ-00055-1 | 6 | 41 | 10.757 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2032 | 故障站追加 | BDZ-00148 | BDZ-00055 | EQ-041-1 | EQ-BDZ-00148-0 | EQ-BDZ-00055-1 | 3 | 76 | 5.315 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2032 | 故障站追加 | BDZ-00151 | BDZ-00055 | EQ-042-0 | EQ-BDZ-00151-1 | EQ-BDZ-00055-0 | 4 | 94 | 7.134 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2032 | 故障站追加 | BDZ-00103 | BDZ-00062 | EQ-044-0 | EQ-BDZ-00103-1 | EQ-BDZ-00062-0 | 9 | 48 | 16.1161 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2032 | 故障站追加 | BDZ-00062 | BDZ-00148 | EQ-045-0 | EQ-BDZ-00062-0 | EQ-BDZ-00148-1 | 2 | 41 | 3.5857 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2032 | 故障站追加 | BDZ-00148 | BDZ-00062 | EQ-045-0 | EQ-BDZ-00148-1 | EQ-BDZ-00062-0 | 5 | 76 | 8.8583 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2032 | 故障站追加 | BDZ-00148 | BDZ-00062 | EQ-045-1 | EQ-BDZ-00148-0 | EQ-BDZ-00062-1 | 9 | 76 | 15.9449 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2032 | 故障站追加 | BDZ-00151 | BDZ-00062 | EQ-046-1 | EQ-BDZ-00151-0 | EQ-BDZ-00062-1 | 5 | 94 | 8.9175 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2032 | 故障站追加 | BDZ-00062 | BDZ-00154 | EQ-047-0 | EQ-BDZ-00062-0 | EQ-BDZ-00154-1 | 3 | 41 | 5.3785 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2032 | 故障站追加 | BDZ-00062 | BDZ-00154 | EQ-047-1 | EQ-BDZ-00062-1 | EQ-BDZ-00154-0 | 3 | 41 | 5.3785 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2032 | 故障站追加 | BDZ-00065 | BDZ-00110 | EQ-048-0 | EQ-BDZ-00065-0 | EQ-BDZ-00110-1 | 2 | 61 | 3.5883 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2032 | 故障站追加 | BDZ-00065 | BDZ-00110 | EQ-048-1 | EQ-BDZ-00065-1 | EQ-BDZ-00110-0 | 4 | 61 | 7.1766 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2032 | 故障站追加 | BDZ-00114 | BDZ-00065 | EQ-049-0 | EQ-BDZ-00114-1 | EQ-BDZ-00065-0 | 12 | 83 | 20.7897 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2032 | 故障站追加 | BDZ-00114 | BDZ-00065 | EQ-049-1 | EQ-BDZ-00114-0 | EQ-BDZ-00065-1 | 6 | 83 | 10.3948 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2032 | 故障站追加 | BDZ-00139 | BDZ-00065 | EQ-050-0 | EQ-BDZ-00139-1 | EQ-BDZ-00065-0 | 8 | 68 | 14.2918 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2032 | 故障站追加 | BDZ-00139 | BDZ-00065 | EQ-050-1 | EQ-BDZ-00139-0 | EQ-BDZ-00065-1 | 12 | 68 | 21.4378 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2032 | 故障站追加 | BDZ-00065 | BDZ-00155 | EQ-051-1 | EQ-BDZ-00065-1 | EQ-BDZ-00155-0 | 9 | 61 | 16.1473 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2032 | 故障站追加 | BDZ-00155 | BDZ-00065 | EQ-051-1 | EQ-BDZ-00155-0 | EQ-BDZ-00065-1 | 12 | 39 | 21.3595 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2032 | 故障站追加 | BDZ-00094 | BDZ-00074 | EQ-053-0 | EQ-BDZ-00094-1 | EQ-BDZ-00074-0 | 3 | 48 | 5.3033 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2032 | 故障站追加 | BDZ-00094 | BDZ-00074 | EQ-053-1 | EQ-BDZ-00094-0 | EQ-BDZ-00074-1 | 6 | 48 | 10.6066 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2032 | 故障站追加 | BDZ-00115 | BDZ-00074 | EQ-055-0 | EQ-BDZ-00115-1 | EQ-BDZ-00074-0 | 10 | 54 | 17.7827 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2032 | 故障站追加 | BDZ-00074 | BDZ-00175 | EQ-058-0 | EQ-BDZ-00074-0 | EQ-BDZ-00175-1 | 1 | 56 | 1.6623 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2032 | 故障站追加 | BDZ-00175 | BDZ-00074 | EQ-058-1 | EQ-BDZ-00175-0 | EQ-BDZ-00074-1 | 7 | 33 | 12.4834 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2032 | 故障站追加 | BDZ-00139 | BDZ-00076 | EQ-060-0 | EQ-BDZ-00139-1 | EQ-BDZ-00076-0 | 4 | 68 | 7.1459 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2032 | 故障站追加 | BDZ-00139 | BDZ-00076 | EQ-060-1 | EQ-BDZ-00139-0 | EQ-BDZ-00076-1 | 4 | 68 | 7.1459 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2032 | 故障站追加 | BDZ-00103 | BDZ-00094 | EQ-066-0 | EQ-BDZ-00103-1 | EQ-BDZ-00094-0 | 5 | 48 | 8.9534 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2032 | 故障站追加 | BDZ-00094 | BDZ-00103 | EQ-066-1 | EQ-BDZ-00094-1 | EQ-BDZ-00103-0 | 3 | 48 | 5.3033 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2032 | 故障站追加 | BDZ-00115 | BDZ-00094 | EQ-067-1 | EQ-BDZ-00115-0 | EQ-BDZ-00094-1 | 7 | 54 | 12.4479 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2032 | 故障站追加 | BDZ-00094 | BDZ-00154 | EQ-068-1 | EQ-BDZ-00094-1 | EQ-BDZ-00154-0 | 3 | 48 | 5.3033 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2032 | 故障站追加 | BDZ-00094 | BDZ-00175 | EQ-069-1 | EQ-BDZ-00094-1 | EQ-BDZ-00175-0 | 7 | 48 | 12.3743 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2032 | 故障站追加 | BDZ-00148 | BDZ-00103 | EQ-070-0 | EQ-BDZ-00148-1 | EQ-BDZ-00103-0 | 3 | 76 | 5.315 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2032 | 故障站追加 | BDZ-00151 | BDZ-00103 | EQ-071-1 | EQ-BDZ-00151-0 | EQ-BDZ-00103-1 | 3 | 94 | 5.3505 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2032 | 故障站追加 | BDZ-00103 | BDZ-00154 | EQ-072-0 | EQ-BDZ-00103-0 | EQ-BDZ-00154-1 | 3 | 48 | 5.372 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2032 | 故障站追加 | BDZ-00103 | BDZ-00154 | EQ-072-1 | EQ-BDZ-00103-1 | EQ-BDZ-00154-0 | 3 | 48 | 5.372 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2032 | 故障站追加 | BDZ-00139 | BDZ-00106 | EQ-073-0 | EQ-BDZ-00139-1 | EQ-BDZ-00106-0 | 1 | 68 | 1.7865 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2032 | 故障站追加 | BDZ-00139 | BDZ-00110 | EQ-074-0 | EQ-BDZ-00139-1 | EQ-BDZ-00110-0 | 4 | 68 | 7.1459 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2032 | 故障站追加 | BDZ-00139 | BDZ-00110 | EQ-074-1 | EQ-BDZ-00139-0 | EQ-BDZ-00110-1 | 2 | 68 | 3.573 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2032 | 故障站追加 | BDZ-00114 | BDZ-00155 | EQ-075-0 | EQ-BDZ-00114-0 | EQ-BDZ-00155-1 | 9 | 83 | 15.5923 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2032 | 故障站追加 | BDZ-00155 | BDZ-00114 | EQ-075-1 | EQ-BDZ-00155-0 | EQ-BDZ-00114-1 | 1 | 39 | 1.78 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2032 | 故障站追加 | BDZ-00115 | BDZ-00154 | EQ-077-1 | EQ-BDZ-00115-1 | EQ-BDZ-00154-0 | 3 | 54 | 5.3348 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2032 | 故障站追加 | BDZ-00115 | BDZ-00175 | EQ-078-0 | EQ-BDZ-00115-0 | EQ-BDZ-00175-1 | 7 | 54 | 12.4479 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2032 | 故障站追加 | BDZ-00115 | BDZ-00175 | EQ-078-1 | EQ-BDZ-00115-1 | EQ-BDZ-00175-0 | 7 | 54 | 12.4479 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2032 | 故障站追加 | BDZ-00148 | BDZ-00154 | EQ-080-0 | EQ-BDZ-00148-0 | EQ-BDZ-00154-1 | 3 | 76 | 5.315 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2032 | 故障站追加 | BDZ-00148 | BDZ-00154 | EQ-080-1 | EQ-BDZ-00148-1 | EQ-BDZ-00154-0 | 3 | 76 | 5.315 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2032 | 故障站追加 | BDZ-00151 | BDZ-00154 | EQ-081-0 | EQ-BDZ-00151-0 | EQ-BDZ-00154-1 | 3 | 94 | 5.3505 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2032 | 故障站追加 | BDZ-00151 | BDZ-00154 | EQ-081-1 | EQ-BDZ-00151-1 | EQ-BDZ-00154-0 | 3 | 94 | 5.3505 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2032 | 故障站追加 | BDZ-00151 | BDZ-00175 | EQ-082-0 | EQ-BDZ-00151-0 | EQ-BDZ-00175-1 | 7 | 94 | 12.4845 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2032 | 故障站追加 | BDZ-00151 | BDZ-00175 | EQ-082-1 | EQ-BDZ-00151-1 | EQ-BDZ-00175-0 | 7 | 94 | 12.4845 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2033 | 正常固定 | BDZ-00012 | BDZ-00065 | CITY-TIE-0001 | ASSUMED-BDZ-00012-01 | ASSUMED-BDZ-00065-01 | 2 | 68 | 2.6797 | 新增付费候选
市区 | 弹性经济对照 | 2033 | 正常固定 | BDZ-00065 | BDZ-00012 | CITY-TIE-0001 | ASSUMED-BDZ-00065-01 | ASSUMED-BDZ-00012-01 | 2 | 61 | 3.7232 | 新增付费候选
市区 | 弹性经济对照 | 2033 | 正常固定 | BDZ-00065 | BDZ-00012 | CITY-TIE-0004 | ASSUMED-BDZ-00065-04 | ASSUMED-BDZ-00012-04 | 2 | 61 | 3.7232 | 新增付费候选
市区 | 弹性经济对照 | 2033 | 正常固定 | BDZ-00012 | BDZ-00065 | CITY-FEEDER-0005 | ASSUMED-BDZ-00012-01 | SIM-CITY-FEEDER-0005 | 3 | 68 | 4.0196 | 新增付费候选
市区 | 弹性经济对照 | 2033 | 正常固定 | BDZ-00012 | BDZ-00065 | CITY-FEEDER-0006 | ASSUMED-BDZ-00012-02 | SIM-CITY-FEEDER-0006 | 5 | 68 | 6.6993 | 新增付费候选
市区 | 弹性经济对照 | 2033 | 正常固定 | BDZ-00013 | BDZ-00106 | CITY-TIE-0037 | ASSUMED-BDZ-00013-11 | ASSUMED-BDZ-00106-03 | 1 | 57 | 1.673 | 新增付费候选
市区 | 弹性经济对照 | 2033 | 正常固定 | BDZ-00013 | BDZ-00106 | CITY-TIE-0038 | ASSUMED-BDZ-00013-12 | ASSUMED-BDZ-00106-04 | 3 | 57 | 5.0189 | 新增付费候选
市区 | 弹性经济对照 | 2033 | 正常固定 | BDZ-00013 | BDZ-00183 | CITY-TIE-0044 | ASSUMED-BDZ-00013-14 | ASSUMED-BDZ-00183-02 | 3 | 57 | 5.0189 | 新增付费候选
市区 | 弹性经济对照 | 2033 | 正常固定 | BDZ-00023 | BDZ-00074 | CITY-TIE-0059 | ASSUMED-BDZ-00023-05 | ASSUMED-BDZ-00074-01 | 1 | 75 | 1.8611 | 新增付费候选
市区 | 弹性经济对照 | 2033 | 正常固定 | BDZ-00023 | BDZ-00074 | CITY-TIE-0062 | ASSUMED-BDZ-00023-08 | ASSUMED-BDZ-00074-04 | 1 | 75 | 1.8611 | 新增付费候选
市区 | 弹性经济对照 | 2033 | 正常固定 | BDZ-00023 | BDZ-00103 | CITY-FEEDER-0088 | ASSUMED-BDZ-00023-18 | SIM-CITY-FEEDER-0088 | 1 | 75 | 1.8611 | 新增付费候选
市区 | 弹性经济对照 | 2033 | 正常固定 | BDZ-00024 | BDZ-00055 | CITY-TIE-0119 | ASSUMED-BDZ-00024-05 | ASSUMED-BDZ-00055-01 | 1 | 70 | 1.8526 | 新增付费候选
市区 | 弹性经济对照 | 2033 | 正常固定 | BDZ-00024 | BDZ-00055 | CITY-TIE-0120 | ASSUMED-BDZ-00024-06 | ASSUMED-BDZ-00055-02 | 1 | 70 | 1.8526 | 新增付费候选
市区 | 弹性经济对照 | 2033 | 正常固定 | BDZ-00024 | BDZ-00055 | CITY-TIE-0121 | ASSUMED-BDZ-00024-07 | ASSUMED-BDZ-00055-03 | 1 | 70 | 1.8526 | 新增付费候选
市区 | 弹性经济对照 | 2033 | 正常固定 | BDZ-00024 | BDZ-00110 | CITY-TIE-0133 | ASSUMED-BDZ-00024-17 | ASSUMED-BDZ-00110-01 | 2 | 70 | 3.7052 | 新增付费候选
市区 | 弹性经济对照 | 2033 | 正常固定 | BDZ-00024 | BDZ-00110 | CITY-TIE-0136 | ASSUMED-BDZ-00024-20 | ASSUMED-BDZ-00110-04 | 2 | 70 | 3.7052 | 新增付费候选
市区 | 弹性经济对照 | 2033 | 正常固定 | BDZ-00115 | BDZ-00051 | CITY-TIE-0227 | ASSUMED-BDZ-00115-05 | ASSUMED-BDZ-00051-21 | 1 | 54 | 1.8451 | 新增付费候选
市区 | 弹性经济对照 | 2033 | 正常固定 | BDZ-00053 | BDZ-00076 | CITY-FEEDER-0253 | ASSUMED-BDZ-00053-05 | SIM-CITY-FEEDER-0253 | 3 | 63 | 5.5077 | 新增付费候选
市区 | 弹性经济对照 | 2033 | 正常固定 | BDZ-00053 | BDZ-00106 | CITY-TIE-0258 | ASSUMED-BDZ-00053-10 | ASSUMED-BDZ-00106-01 | 3 | 63 | 5.5077 | 新增付费候选
市区 | 弹性经济对照 | 2033 | 正常固定 | BDZ-00139 | BDZ-00065 | CITY-TIE-0347 | ASSUMED-BDZ-00139-11 | ASSUMED-BDZ-00065-19 | 1 | 68 | 1.8536 | 新增付费候选
市区 | 弹性经济对照 | 2033 | 正常固定 | BDZ-00114 | BDZ-00074 | CITY-FEEDER-0384 | ASSUMED-BDZ-00114-10 | SIM-CITY-FEEDER-0384 | 1 | 83 | 1.7976 | 新增付费候选
市区 | 弹性经济对照 | 2033 | 正常固定 | BDZ-00115 | BDZ-00074 | CITY-TIE-0387 | ASSUMED-BDZ-00115-15 | ASSUMED-BDZ-00074-23 | 1 | 54 | 1.8451 | 新增付费候选
市区 | 弹性经济对照 | 2033 | 正常固定 | BDZ-00074 | BDZ-00154 | CITY-TIE-0391 | ASSUMED-BDZ-00074-25 | ASSUMED-BDZ-00154-02 | 2 | 56 | 3.4495 | 新增付费候选
市区 | 弹性经济对照 | 2033 | 正常固定 | BDZ-00139 | BDZ-00076 | CITY-FEEDER-0430 | ASSUMED-BDZ-00139-14 | SIM-CITY-FEEDER-0430 | 2 | 68 | 3.7072 | 新增付费候选
市区 | 弹性经济对照 | 2033 | 正常固定 | BDZ-00115 | BDZ-00092 | CITY-TIE-0439 | ASSUMED-BDZ-00115-17 | ASSUMED-BDZ-00092-10 | 1 | 54 | 1.8451 | 新增付费候选
市区 | 弹性经济对照 | 2033 | 正常固定 | BDZ-00151 | BDZ-00092 | CITY-TIE-0445 | ASSUMED-BDZ-00151-13 | ASSUMED-BDZ-00092-03 | 2 | 94 | 3.7011 | 新增付费候选
市区 | 弹性经济对照 | 2033 | 正常固定 | BDZ-00151 | BDZ-00092 | CITY-TIE-0446 | ASSUMED-BDZ-00151-14 | ASSUMED-BDZ-00092-04 | 2 | 94 | 3.7011 | 新增付费候选
市区 | 弹性经济对照 | 2033 | 正常固定 | BDZ-00151 | BDZ-00092 | CITY-TIE-0447 | ASSUMED-BDZ-00151-15 | ASSUMED-BDZ-00092-05 | 2 | 94 | 3.7011 | 新增付费候选
市区 | 弹性经济对照 | 2033 | 正常固定 | BDZ-00151 | BDZ-00092 | CITY-TIE-0448 | ASSUMED-BDZ-00151-16 | ASSUMED-BDZ-00092-06 | 2 | 94 | 3.7011 | 新增付费候选
市区 | 弹性经济对照 | 2033 | 正常固定 | BDZ-00148 | BDZ-00103 | CITY-TIE-0499 | ASSUMED-BDZ-00148-17 | ASSUMED-BDZ-00103-21 | 1 | 76 | 1.8382 | 新增付费候选
市区 | 弹性经济对照 | 2033 | 正常固定 | BDZ-00139 | BDZ-00106 | CITY-TIE-0523 | ASSUMED-BDZ-00139-17 | ASSUMED-BDZ-00106-03 | 2 | 68 | 3.7072 | 新增付费候选
市区 | 弹性经济对照 | 2033 | 正常固定 | BDZ-00139 | BDZ-00106 | CITY-TIE-0525 | ASSUMED-BDZ-00139-19 | ASSUMED-BDZ-00106-05 | 2 | 68 | 3.7072 | 新增付费候选
市区 | 弹性经济对照 | 2033 | 正常固定 | BDZ-00139 | BDZ-00110 | CITY-TIE-0531 | ASSUMED-BDZ-00139-21 | ASSUMED-BDZ-00110-09 | 2 | 68 | 3.7072 | 新增付费候选
市区 | 弹性经济对照 | 2033 | 正常固定 | BDZ-00139 | BDZ-00110 | CITY-TIE-0534 | ASSUMED-BDZ-00139-24 | ASSUMED-BDZ-00110-12 | 1 | 68 | 1.8536 | 新增付费候选
市区 | 弹性经济对照 | 2033 | 正常固定 | BDZ-00148 | BDZ-00151 | CITY-TIE-0565 | ASSUMED-BDZ-00148-21 | ASSUMED-BDZ-00151-25 | 2 | 76 | 3.6765 | 新增付费候选
市区 | 弹性经济对照 | 2033 | 正常固定 | BDZ-00148 | BDZ-00151 | CITY-TIE-0566 | ASSUMED-BDZ-00148-22 | ASSUMED-BDZ-00151-26 | 2 | 76 | 3.6765 | 新增付费候选
市区 | 弹性经济对照 | 2033 | 正常固定 | BDZ-00148 | BDZ-00151 | CITY-TIE-0568 | ASSUMED-BDZ-00148-24 | ASSUMED-BDZ-00151-28 | 2 | 76 | 3.6765 | 新增付费候选
市区 | 弹性经济对照 | 2033 | 正常固定 | BDZ-00151 | BDZ-00154 | CITY-TIE-0582 | ASSUMED-BDZ-00151-30 | ASSUMED-BDZ-00154-12 | 2 | 94 | 3.7011 | 新增付费候选
市区 | 弹性经济对照 | 2033 | 正常固定 | BDZ-00151 | BDZ-00154 | CITY-TIE-0583 | ASSUMED-BDZ-00151-31 | ASSUMED-BDZ-00154-13 | 2 | 94 | 3.7011 | 新增付费候选
市区 | 弹性经济对照 | 2033 | 正常固定 | BDZ-00151 | BDZ-00154 | CITY-TIE-0584 | ASSUMED-BDZ-00151-32 | ASSUMED-BDZ-00154-14 | 2 | 94 | 3.7011 | 新增付费候选
市区 | 弹性经济对照 | 2033 | 正常固定 | BDZ-00151 | BDZ-00154 | CITY-FEEDER-0585 | ASSUMED-BDZ-00151-29 | SIM-CITY-FEEDER-0585 | 2 | 94 | 3.7011 | 新增付费候选
市区 | 弹性经济对照 | 2033 | 正常固定 | BDZ-00151 | BDZ-00092 | EQ-063-0 | EQ-BDZ-00151-1 | EQ-BDZ-00092-0 | 1 | 94 | 1.8505 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2033 | 正常固定 | BDZ-00151 | BDZ-00092 | EQ-063-1 | EQ-BDZ-00151-0 | EQ-BDZ-00092-1 | 1 | 94 | 1.8505 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2033 | 正常固定 | BDZ-00139 | BDZ-00110 | EQ-074-1 | EQ-BDZ-00139-0 | EQ-BDZ-00110-1 | 2 | 68 | 3.7072 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00012 | BDZ-00065 | CITY-TIE-0004 | ASSUMED-BDZ-00012-04 | ASSUMED-BDZ-00065-04 | 2 | 68 | 2.6797 | 新增付费候选
市区 | 弹性经济对照 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00013 | BDZ-00076 | CITY-FEEDER-0032 | ASSUMED-BDZ-00013-06 | SIM-CITY-FEEDER-0032 | 2 | 57 | 3.3459 | 新增付费候选
市区 | 弹性经济对照 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00023 | BDZ-00051 | CITY-TIE-0052 | ASSUMED-BDZ-00023-02 | ASSUMED-BDZ-00051-02 | 2 | 75 | 3.7222 | 新增付费候选
市区 | 弹性经济对照 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00051 | BDZ-00023 | CITY-TIE-0052 | ASSUMED-BDZ-00051-02 | ASSUMED-BDZ-00023-02 | 1 | 47 | 1.8344 | 新增付费候选
市区 | 弹性经济对照 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00023 | BDZ-00103 | CITY-FEEDER-0088 | ASSUMED-BDZ-00023-18 | SIM-CITY-FEEDER-0088 | 1 | 75 | 1.8611 | 新增付费候选
市区 | 弹性经济对照 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00024 | BDZ-00042 | CITY-FEEDER-0118 | ASSUMED-BDZ-00024-02 | SIM-CITY-FEEDER-0118 | 2 | 70 | 3.7052 | 新增付费候选
市区 | 弹性经济对照 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00055 | BDZ-00024 | CITY-TIE-0120 | ASSUMED-BDZ-00055-02 | ASSUMED-BDZ-00024-06 | 1 | 34 | 1.8373 | 新增付费候选
市区 | 弹性经济对照 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00055 | BDZ-00024 | CITY-TIE-0121 | ASSUMED-BDZ-00055-03 | ASSUMED-BDZ-00024-07 | 1 | 34 | 1.8373 | 新增付费候选
市区 | 弹性经济对照 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00024 | BDZ-00062 | CITY-TIE-0126 | ASSUMED-BDZ-00024-12 | ASSUMED-BDZ-00062-04 | 2 | 70 | 3.7052 | 新增付费候选
市区 | 弹性经济对照 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00062 | BDZ-00024 | CITY-TIE-0126 | ASSUMED-BDZ-00062-04 | ASSUMED-BDZ-00024-12 | 1 | 41 | 1.8602 | 新增付费候选
市区 | 弹性经济对照 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00024 | BDZ-00139 | CITY-TIE-0141 | ASSUMED-BDZ-00024-23 | ASSUMED-BDZ-00139-03 | 1 | 70 | 1.8526 | 新增付费候选
市区 | 弹性经济对照 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00024 | BDZ-00148 | CITY-TIE-0148 | ASSUMED-BDZ-00024-28 | ASSUMED-BDZ-00148-04 | 2 | 70 | 3.7052 | 新增付费候选
市区 | 弹性经济对照 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00148 | BDZ-00024 | CITY-TIE-0148 | ASSUMED-BDZ-00148-04 | ASSUMED-BDZ-00024-28 | 1 | 76 | 1.8382 | 新增付费候选
市区 | 弹性经济对照 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00042 | BDZ-00055 | CITY-TIE-0153 | ASSUMED-BDZ-00042-07 | ASSUMED-BDZ-00055-07 | 1 | 62 | 1.8395 | 新增付费候选
市区 | 弹性经济对照 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00055 | BDZ-00042 | CITY-TIE-0153 | ASSUMED-BDZ-00055-07 | ASSUMED-BDZ-00042-07 | 2 | 34 | 3.6746 | 新增付费候选
市区 | 弹性经济对照 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00042 | BDZ-00062 | CITY-TIE-0159 | ASSUMED-BDZ-00042-11 | ASSUMED-BDZ-00062-07 | 2 | 62 | 3.679 | 新增付费候选
市区 | 弹性经济对照 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00062 | BDZ-00042 | CITY-TIE-0159 | ASSUMED-BDZ-00062-07 | ASSUMED-BDZ-00042-11 | 1 | 41 | 1.8602 | 新增付费候选
市区 | 弹性经济对照 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00042 | BDZ-00148 | CITY-TIE-0171 | ASSUMED-BDZ-00042-17 | ASSUMED-BDZ-00148-05 | 2 | 62 | 3.679 | 新增付费候选
市区 | 弹性经济对照 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00148 | BDZ-00042 | CITY-TIE-0171 | ASSUMED-BDZ-00148-05 | ASSUMED-BDZ-00042-17 | 2 | 76 | 3.6765 | 新增付费候选
市区 | 弹性经济对照 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00042 | BDZ-00148 | CITY-TIE-0174 | ASSUMED-BDZ-00042-20 | ASSUMED-BDZ-00148-08 | 2 | 62 | 3.679 | 新增付费候选
市区 | 弹性经济对照 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00148 | BDZ-00042 | CITY-TIE-0174 | ASSUMED-BDZ-00148-08 | ASSUMED-BDZ-00042-20 | 1 | 76 | 1.8382 | 新增付费候选
市区 | 弹性经济对照 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00074 | BDZ-00051 | CITY-FEEDER-0202 | ASSUMED-BDZ-00074-06 | SIM-CITY-FEEDER-0202 | 2 | 56 | 3.4495 | 新增付费候选
市区 | 弹性经济对照 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00051 | BDZ-00103 | CITY-TIE-0222 | ASSUMED-BDZ-00051-20 | ASSUMED-BDZ-00103-12 | 1 | 47 | 1.8344 | 新增付费候选
市区 | 弹性经济对照 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00103 | BDZ-00051 | CITY-TIE-0222 | ASSUMED-BDZ-00103-12 | ASSUMED-BDZ-00051-20 | 2 | 48 | 3.7159 | 新增付费候选
市区 | 弹性经济对照 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00074 | BDZ-00114 | CITY-TIE-0379 | ASSUMED-BDZ-00074-19 | ASSUMED-BDZ-00114-11 | 2 | 56 | 3.4495 | 新增付费候选
市区 | 弹性经济对照 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00114 | BDZ-00074 | CITY-TIE-0379 | ASSUMED-BDZ-00114-11 | ASSUMED-BDZ-00074-19 | 2 | 83 | 3.5952 | 新增付费候选
市区 | 弹性经济对照 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00114 | BDZ-00074 | CITY-FEEDER-0384 | ASSUMED-BDZ-00114-10 | SIM-CITY-FEEDER-0384 | 2 | 83 | 3.5952 | 新增付费候选
市区 | 弹性经济对照 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00103 | BDZ-00148 | CITY-TIE-0499 | ASSUMED-BDZ-00103-21 | ASSUMED-BDZ-00148-17 | 2 | 48 | 3.7159 | 新增付费候选
市区 | 弹性经济对照 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00012 | BDZ-00065 | EQ-000-0 | EQ-BDZ-00012-0 | EQ-BDZ-00065-1 | 9 | 68 | 12.0588 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00065 | BDZ-00012 | EQ-000-0 | EQ-BDZ-00065-1 | EQ-BDZ-00012-0 | 4 | 61 | 7.4463 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00065 | BDZ-00012 | EQ-000-1 | EQ-BDZ-00065-0 | EQ-BDZ-00012-1 | 4 | 61 | 7.4463 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00114 | BDZ-00012 | EQ-001-1 | EQ-BDZ-00114-0 | EQ-BDZ-00012-1 | 4 | 83 | 7.1903 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00053 | BDZ-00013 | EQ-003-0 | EQ-BDZ-00053-1 | EQ-BDZ-00013-0 | 10 | 63 | 18.359 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00013 | BDZ-00053 | EQ-003-1 | EQ-BDZ-00013-1 | EQ-BDZ-00053-0 | 3 | 57 | 5.0189 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00053 | BDZ-00013 | EQ-003-1 | EQ-BDZ-00053-0 | EQ-BDZ-00013-1 | 9 | 63 | 16.5231 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00013 | BDZ-00076 | EQ-004-0 | EQ-BDZ-00013-0 | EQ-BDZ-00076-1 | 4 | 57 | 6.6918 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00013 | BDZ-00076 | EQ-004-1 | EQ-BDZ-00013-1 | EQ-BDZ-00076-0 | 4 | 57 | 6.6918 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00076 | BDZ-00013 | EQ-004-1 | EQ-BDZ-00076-0 | EQ-BDZ-00013-1 | 9 | 24 | 16.1874 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00013 | BDZ-00183 | EQ-006-0 | EQ-BDZ-00013-0 | EQ-BDZ-00183-1 | 1 | 57 | 1.673 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00013 | BDZ-00183 | EQ-006-1 | EQ-BDZ-00013-1 | EQ-BDZ-00183-0 | 1 | 57 | 1.673 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00023 | BDZ-00074 | EQ-008-0 | EQ-BDZ-00023-0 | EQ-BDZ-00074-1 | 9 | 75 | 16.7498 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00023 | BDZ-00074 | EQ-008-1 | EQ-BDZ-00023-1 | EQ-BDZ-00074-0 | 9 | 75 | 16.7498 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00023 | BDZ-00094 | EQ-010-1 | EQ-BDZ-00023-1 | EQ-BDZ-00094-0 | 3 | 75 | 5.5833 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00094 | BDZ-00023 | EQ-010-1 | EQ-BDZ-00094-0 | EQ-BDZ-00023-1 | 1 | 48 | 1.8342 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00023 | BDZ-00154 | EQ-013-0 | EQ-BDZ-00023-0 | EQ-BDZ-00154-1 | 2 | 75 | 3.7222 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00023 | BDZ-00154 | EQ-013-1 | EQ-BDZ-00023-1 | EQ-BDZ-00154-0 | 2 | 75 | 3.7222 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00023 | BDZ-00175 | EQ-014-0 | EQ-BDZ-00023-0 | EQ-BDZ-00175-1 | 6 | 75 | 11.1666 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00023 | BDZ-00175 | EQ-014-1 | EQ-BDZ-00023-1 | EQ-BDZ-00175-0 | 6 | 75 | 11.1666 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00024 | BDZ-00042 | EQ-015-0 | EQ-BDZ-00024-0 | EQ-BDZ-00042-1 | 1 | 70 | 1.8526 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00042 | BDZ-00024 | EQ-015-1 | EQ-BDZ-00042-0 | EQ-BDZ-00024-1 | 1 | 62 | 1.8395 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00024 | BDZ-00055 | EQ-016-0 | EQ-BDZ-00024-0 | EQ-BDZ-00055-1 | 7 | 70 | 12.9682 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00024 | BDZ-00065 | EQ-018-0 | EQ-BDZ-00024-0 | EQ-BDZ-00065-1 | 10 | 70 | 18.526 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00065 | BDZ-00024 | EQ-018-0 | EQ-BDZ-00065-1 | EQ-BDZ-00024-0 | 1 | 61 | 1.8616 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00024 | BDZ-00110 | EQ-019-0 | EQ-BDZ-00024-0 | EQ-BDZ-00110-1 | 2 | 70 | 3.7052 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00024 | BDZ-00110 | EQ-019-1 | EQ-BDZ-00024-1 | EQ-BDZ-00110-0 | 4 | 70 | 7.4104 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00139 | BDZ-00024 | EQ-020-0 | EQ-BDZ-00139-1 | EQ-BDZ-00024-0 | 1 | 68 | 1.8536 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00042 | BDZ-00055 | EQ-022-1 | EQ-BDZ-00042-1 | EQ-BDZ-00055-0 | 2 | 62 | 3.679 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00042 | BDZ-00062 | EQ-023-0 | EQ-BDZ-00042-0 | EQ-BDZ-00062-1 | 8 | 62 | 14.716 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00062 | BDZ-00042 | EQ-023-0 | EQ-BDZ-00062-1 | EQ-BDZ-00042-0 | 3 | 41 | 5.5807 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00042 | BDZ-00062 | EQ-023-1 | EQ-BDZ-00042-1 | EQ-BDZ-00062-0 | 8 | 62 | 14.716 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00062 | BDZ-00042 | EQ-023-1 | EQ-BDZ-00062-0 | EQ-BDZ-00042-1 | 9 | 41 | 16.742 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00103 | BDZ-00042 | EQ-024-0 | EQ-BDZ-00103-1 | EQ-BDZ-00042-0 | 9 | 48 | 16.7218 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00148 | BDZ-00042 | EQ-025-0 | EQ-BDZ-00148-1 | EQ-BDZ-00042-0 | 8 | 76 | 14.706 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00151 | BDZ-00042 | EQ-026-1 | EQ-BDZ-00151-0 | EQ-BDZ-00042-1 | 9 | 94 | 16.6548 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00042 | BDZ-00154 | EQ-027-0 | EQ-BDZ-00042-0 | EQ-BDZ-00154-1 | 2 | 62 | 3.679 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00042 | BDZ-00154 | EQ-027-1 | EQ-BDZ-00042-1 | EQ-BDZ-00154-0 | 2 | 62 | 3.679 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00051 | BDZ-00074 | EQ-028-1 | EQ-BDZ-00051-1 | EQ-BDZ-00074-0 | 8 | 47 | 14.6751 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00094 | BDZ-00051 | EQ-030-0 | EQ-BDZ-00094-1 | EQ-BDZ-00051-0 | 2 | 48 | 3.6684 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00103 | BDZ-00051 | EQ-031-1 | EQ-BDZ-00103-0 | EQ-BDZ-00051-1 | 2 | 48 | 3.7159 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00051 | BDZ-00175 | EQ-034-0 | EQ-BDZ-00051-0 | EQ-BDZ-00175-1 | 6 | 47 | 11.0063 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00051 | BDZ-00175 | EQ-034-1 | EQ-BDZ-00051-1 | EQ-BDZ-00175-0 | 6 | 47 | 11.0063 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00053 | BDZ-00076 | EQ-035-1 | EQ-BDZ-00053-1 | EQ-BDZ-00076-0 | 4 | 63 | 7.3436 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00053 | BDZ-00139 | EQ-037-1 | EQ-BDZ-00053-1 | EQ-BDZ-00139-0 | 9 | 63 | 16.5231 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00139 | BDZ-00053 | EQ-037-1 | EQ-BDZ-00139-0 | EQ-BDZ-00053-1 | 1 | 68 | 1.8536 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00062 | BDZ-00055 | EQ-038-1 | EQ-BDZ-00062-0 | EQ-BDZ-00055-1 | 7 | 41 | 13.0215 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00148 | BDZ-00055 | EQ-041-0 | EQ-BDZ-00148-1 | EQ-BDZ-00055-0 | 7 | 76 | 12.8677 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00151 | BDZ-00055 | EQ-042-0 | EQ-BDZ-00151-1 | EQ-BDZ-00055-0 | 7 | 94 | 12.9538 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00055 | BDZ-00175 | EQ-043-0 | EQ-BDZ-00055-0 | EQ-BDZ-00175-1 | 6 | 34 | 11.0237 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00175 | BDZ-00055 | EQ-043-0 | EQ-BDZ-00175-1 | EQ-BDZ-00055-0 | 7 | 33 | 12.9526 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00055 | BDZ-00175 | EQ-043-1 | EQ-BDZ-00055-1 | EQ-BDZ-00175-0 | 1 | 34 | 1.8373 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00103 | BDZ-00062 | EQ-044-1 | EQ-BDZ-00103-0 | EQ-BDZ-00062-1 | 8 | 48 | 14.8638 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00148 | BDZ-00062 | EQ-045-0 | EQ-BDZ-00148-1 | EQ-BDZ-00062-0 | 8 | 76 | 14.706 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00062 | BDZ-00148 | EQ-045-1 | EQ-BDZ-00062-1 | EQ-BDZ-00148-0 | 4 | 41 | 7.4409 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00148 | BDZ-00062 | EQ-045-1 | EQ-BDZ-00148-0 | EQ-BDZ-00062-1 | 8 | 76 | 14.706 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00151 | BDZ-00062 | EQ-046-0 | EQ-BDZ-00151-1 | EQ-BDZ-00062-0 | 8 | 94 | 14.8043 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00151 | BDZ-00062 | EQ-046-1 | EQ-BDZ-00151-0 | EQ-BDZ-00062-1 | 8 | 94 | 14.8043 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00065 | BDZ-00110 | EQ-048-0 | EQ-BDZ-00065-0 | EQ-BDZ-00110-1 | 2 | 61 | 3.7232 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00065 | BDZ-00110 | EQ-048-1 | EQ-BDZ-00065-1 | EQ-BDZ-00110-0 | 4 | 61 | 7.4463 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00065 | BDZ-00114 | EQ-049-0 | EQ-BDZ-00065-0 | EQ-BDZ-00114-1 | 2 | 61 | 3.7232 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00114 | BDZ-00065 | EQ-049-1 | EQ-BDZ-00114-0 | EQ-BDZ-00065-1 | 11 | 83 | 19.7735 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00139 | BDZ-00065 | EQ-050-1 | EQ-BDZ-00139-0 | EQ-BDZ-00065-1 | 9 | 68 | 16.6826 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00065 | BDZ-00155 | EQ-051-0 | EQ-BDZ-00065-0 | EQ-BDZ-00155-1 | 8 | 61 | 14.8926 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00155 | BDZ-00065 | EQ-051-0 | EQ-BDZ-00155-1 | EQ-BDZ-00065-0 | 6 | 39 | 11.0811 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00155 | BDZ-00065 | EQ-051-1 | EQ-BDZ-00155-0 | EQ-BDZ-00065-1 | 6 | 39 | 11.0811 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00094 | BDZ-00074 | EQ-053-0 | EQ-BDZ-00094-1 | EQ-BDZ-00074-0 | 9 | 48 | 16.5078 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00114 | BDZ-00074 | EQ-054-0 | EQ-BDZ-00114-1 | EQ-BDZ-00074-0 | 5 | 83 | 8.9879 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00114 | BDZ-00074 | EQ-054-1 | EQ-BDZ-00114-0 | EQ-BDZ-00074-1 | 9 | 83 | 16.1783 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00115 | BDZ-00074 | EQ-055-0 | EQ-BDZ-00115-1 | EQ-BDZ-00074-0 | 8 | 54 | 14.7609 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00115 | BDZ-00074 | EQ-055-1 | EQ-BDZ-00115-0 | EQ-BDZ-00074-1 | 9 | 54 | 16.606 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00155 | BDZ-00074 | EQ-057-0 | EQ-BDZ-00155-1 | EQ-BDZ-00074-0 | 7 | 39 | 12.928 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00074 | BDZ-00175 | EQ-058-1 | EQ-BDZ-00074-1 | EQ-BDZ-00175-0 | 7 | 56 | 12.0732 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00139 | BDZ-00076 | EQ-060-0 | EQ-BDZ-00139-1 | EQ-BDZ-00076-0 | 4 | 68 | 7.4145 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00139 | BDZ-00076 | EQ-060-1 | EQ-BDZ-00139-0 | EQ-BDZ-00076-1 | 4 | 68 | 7.4145 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00115 | BDZ-00094 | EQ-067-1 | EQ-BDZ-00115-0 | EQ-BDZ-00094-1 | 5 | 54 | 9.2255 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00094 | BDZ-00154 | EQ-068-1 | EQ-BDZ-00094-1 | EQ-BDZ-00154-0 | 3 | 48 | 5.5026 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00094 | BDZ-00175 | EQ-069-0 | EQ-BDZ-00094-0 | EQ-BDZ-00175-1 | 2 | 48 | 3.6684 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00094 | BDZ-00175 | EQ-069-1 | EQ-BDZ-00094-1 | EQ-BDZ-00175-0 | 6 | 48 | 11.0052 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00151 | BDZ-00103 | EQ-071-0 | EQ-BDZ-00151-1 | EQ-BDZ-00103-0 | 1 | 94 | 1.8505 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00103 | BDZ-00154 | EQ-072-0 | EQ-BDZ-00103-0 | EQ-BDZ-00154-1 | 2 | 48 | 3.7159 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00139 | BDZ-00110 | EQ-074-0 | EQ-BDZ-00139-1 | EQ-BDZ-00110-0 | 4 | 68 | 7.4145 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00139 | BDZ-00110 | EQ-074-1 | EQ-BDZ-00139-0 | EQ-BDZ-00110-1 | 2 | 68 | 3.7072 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00114 | BDZ-00155 | EQ-075-1 | EQ-BDZ-00114-1 | EQ-BDZ-00155-0 | 7 | 83 | 12.5831 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00115 | BDZ-00175 | EQ-078-0 | EQ-BDZ-00115-0 | EQ-BDZ-00175-1 | 6 | 54 | 11.0707 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00148 | BDZ-00154 | EQ-080-0 | EQ-BDZ-00148-0 | EQ-BDZ-00154-1 | 1 | 76 | 1.8382 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00148 | BDZ-00154 | EQ-080-1 | EQ-BDZ-00148-1 | EQ-BDZ-00154-0 | 2 | 76 | 3.6765 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00151 | BDZ-00154 | EQ-081-1 | EQ-BDZ-00151-1 | EQ-BDZ-00154-0 | 2 | 94 | 3.7011 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00151 | BDZ-00175 | EQ-082-1 | EQ-BDZ-00151-1 | EQ-BDZ-00175-0 | 6 | 94 | 11.1032 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00175 | BDZ-00154 | EQ-083-0 | EQ-BDZ-00175-1 | EQ-BDZ-00154-0 | 2 | 33 | 3.7007 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2034 | 正常固定 | BDZ-00012 | BDZ-00065 | CITY-TIE-0001 | ASSUMED-BDZ-00012-01 | ASSUMED-BDZ-00065-01 | 2 | 68 | 2.9705 | 新增付费候选
市区 | 弹性经济对照 | 2034 | 正常固定 | BDZ-00065 | BDZ-00012 | CITY-TIE-0001 | ASSUMED-BDZ-00065-01 | ASSUMED-BDZ-00012-01 | 2 | 61 | 3.8604 | 新增付费候选
市区 | 弹性经济对照 | 2034 | 正常固定 | BDZ-00012 | BDZ-00065 | CITY-TIE-0003 | ASSUMED-BDZ-00012-03 | ASSUMED-BDZ-00065-03 | 2 | 68 | 2.9705 | 新增付费候选
市区 | 弹性经济对照 | 2034 | 正常固定 | BDZ-00065 | BDZ-00012 | CITY-TIE-0003 | ASSUMED-BDZ-00065-03 | ASSUMED-BDZ-00012-03 | 2 | 61 | 3.8604 | 新增付费候选
市区 | 弹性经济对照 | 2034 | 正常固定 | BDZ-00012 | BDZ-00065 | CITY-TIE-0004 | ASSUMED-BDZ-00012-04 | ASSUMED-BDZ-00065-04 | 1 | 68 | 1.4853 | 新增付费候选
市区 | 弹性经济对照 | 2034 | 正常固定 | BDZ-00065 | BDZ-00012 | CITY-TIE-0004 | ASSUMED-BDZ-00065-04 | ASSUMED-BDZ-00012-04 | 2 | 61 | 3.8604 | 新增付费候选
市区 | 弹性经济对照 | 2034 | 正常固定 | BDZ-00012 | BDZ-00065 | CITY-FEEDER-0005 | ASSUMED-BDZ-00012-01 | SIM-CITY-FEEDER-0005 | 3 | 68 | 4.4558 | 新增付费候选
市区 | 弹性经济对照 | 2034 | 正常固定 | BDZ-00012 | BDZ-00065 | CITY-FEEDER-0006 | ASSUMED-BDZ-00012-02 | SIM-CITY-FEEDER-0006 | 5 | 68 | 7.4263 | 新增付费候选
市区 | 弹性经济对照 | 2034 | 正常固定 | BDZ-00013 | BDZ-00106 | CITY-TIE-0038 | ASSUMED-BDZ-00013-12 | ASSUMED-BDZ-00106-04 | 3 | 57 | 5.2039 | 新增付费候选
市区 | 弹性经济对照 | 2034 | 正常固定 | BDZ-00023 | BDZ-00074 | CITY-TIE-0059 | ASSUMED-BDZ-00023-05 | ASSUMED-BDZ-00074-01 | 1 | 75 | 1.9297 | 新增付费候选
市区 | 弹性经济对照 | 2034 | 正常固定 | BDZ-00023 | BDZ-00074 | CITY-TIE-0062 | ASSUMED-BDZ-00023-08 | ASSUMED-BDZ-00074-04 | 1 | 75 | 1.9297 | 新增付费候选
市区 | 弹性经济对照 | 2034 | 正常固定 | BDZ-00023 | BDZ-00115 | CITY-TIE-0091 | ASSUMED-BDZ-00023-21 | ASSUMED-BDZ-00115-01 | 2 | 75 | 3.8594 | 新增付费候选
市区 | 弹性经济对照 | 2034 | 正常固定 | BDZ-00023 | BDZ-00115 | CITY-TIE-0094 | ASSUMED-BDZ-00023-24 | ASSUMED-BDZ-00115-04 | 2 | 75 | 3.8594 | 新增付费候选
市区 | 弹性经济对照 | 2034 | 正常固定 | BDZ-00024 | BDZ-00055 | CITY-TIE-0119 | ASSUMED-BDZ-00024-05 | ASSUMED-BDZ-00055-01 | 1 | 70 | 1.9209 | 新增付费候选
市区 | 弹性经济对照 | 2034 | 正常固定 | BDZ-00024 | BDZ-00055 | CITY-TIE-0120 | ASSUMED-BDZ-00024-06 | ASSUMED-BDZ-00055-02 | 1 | 70 | 1.9209 | 新增付费候选
市区 | 弹性经济对照 | 2034 | 正常固定 | BDZ-00024 | BDZ-00110 | CITY-TIE-0133 | ASSUMED-BDZ-00024-17 | ASSUMED-BDZ-00110-01 | 2 | 70 | 3.8418 | 新增付费候选
市区 | 弹性经济对照 | 2034 | 正常固定 | BDZ-00024 | BDZ-00110 | CITY-TIE-0136 | ASSUMED-BDZ-00024-20 | ASSUMED-BDZ-00110-04 | 2 | 70 | 3.8418 | 新增付费候选
市区 | 弹性经济对照 | 2034 | 正常固定 | BDZ-00148 | BDZ-00024 | CITY-TIE-0148 | ASSUMED-BDZ-00148-04 | ASSUMED-BDZ-00024-28 | 1 | 76 | 1.906 | 新增付费候选
市区 | 弹性经济对照 | 2034 | 正常固定 | BDZ-00042 | BDZ-00055 | CITY-TIE-0153 | ASSUMED-BDZ-00042-07 | ASSUMED-BDZ-00055-07 | 1 | 62 | 1.9073 | 新增付费候选
市区 | 弹性经济对照 | 2034 | 正常固定 | BDZ-00103 | BDZ-00051 | CITY-TIE-0222 | ASSUMED-BDZ-00103-12 | ASSUMED-BDZ-00051-20 | 1 | 48 | 1.9265 | 新增付费候选
市区 | 弹性经济对照 | 2034 | 正常固定 | BDZ-00051 | BDZ-00115 | CITY-TIE-0227 | ASSUMED-BDZ-00051-21 | ASSUMED-BDZ-00115-05 | 2 | 47 | 3.804 | 新增付费候选
市区 | 弹性经济对照 | 2034 | 正常固定 | BDZ-00115 | BDZ-00051 | CITY-TIE-0227 | ASSUMED-BDZ-00115-05 | ASSUMED-BDZ-00051-21 | 1 | 54 | 1.9131 | 新增付费候选
市区 | 弹性经济对照 | 2034 | 正常固定 | BDZ-00053 | BDZ-00076 | CITY-FEEDER-0253 | ASSUMED-BDZ-00053-05 | SIM-CITY-FEEDER-0253 | 3 | 63 | 5.7108 | 新增付费候选
市区 | 弹性经济对照 | 2034 | 正常固定 | BDZ-00053 | BDZ-00106 | CITY-TIE-0258 | ASSUMED-BDZ-00053-10 | ASSUMED-BDZ-00106-01 | 3 | 63 | 5.7108 | 新增付费候选
市区 | 弹性经济对照 | 2034 | 正常固定 | BDZ-00053 | BDZ-00106 | CITY-FEEDER-0261 | ASSUMED-BDZ-00053-09 | SIM-CITY-FEEDER-0261 | 3 | 63 | 5.7108 | 新增付费候选
市区 | 弹性经济对照 | 2034 | 正常固定 | BDZ-00114 | BDZ-00074 | CITY-TIE-0379 | ASSUMED-BDZ-00114-11 | ASSUMED-BDZ-00074-19 | 1 | 83 | 1.8639 | 新增付费候选
市区 | 弹性经济对照 | 2034 | 正常固定 | BDZ-00114 | BDZ-00074 | CITY-FEEDER-0384 | ASSUMED-BDZ-00114-10 | SIM-CITY-FEEDER-0384 | 4 | 83 | 7.4554 | 新增付费候选
市区 | 弹性经济对照 | 2034 | 正常固定 | BDZ-00139 | BDZ-00076 | CITY-FEEDER-0430 | ASSUMED-BDZ-00139-14 | SIM-CITY-FEEDER-0430 | 2 | 68 | 3.8439 | 新增付费候选
市区 | 弹性经济对照 | 2034 | 正常固定 | BDZ-00115 | BDZ-00092 | CITY-TIE-0439 | ASSUMED-BDZ-00115-17 | ASSUMED-BDZ-00092-10 | 1 | 54 | 1.9131 | 新增付费候选
市区 | 弹性经济对照 | 2034 | 正常固定 | BDZ-00151 | BDZ-00092 | CITY-TIE-0445 | ASSUMED-BDZ-00151-13 | ASSUMED-BDZ-00092-03 | 2 | 94 | 3.8375 | 新增付费候选
市区 | 弹性经济对照 | 2034 | 正常固定 | BDZ-00151 | BDZ-00092 | CITY-TIE-0446 | ASSUMED-BDZ-00151-14 | ASSUMED-BDZ-00092-04 | 2 | 94 | 3.8375 | 新增付费候选
市区 | 弹性经济对照 | 2034 | 正常固定 | BDZ-00151 | BDZ-00092 | CITY-TIE-0447 | ASSUMED-BDZ-00151-15 | ASSUMED-BDZ-00092-05 | 2 | 94 | 3.8375 | 新增付费候选
市区 | 弹性经济对照 | 2034 | 正常固定 | BDZ-00151 | BDZ-00092 | CITY-TIE-0448 | ASSUMED-BDZ-00151-16 | ASSUMED-BDZ-00092-06 | 2 | 94 | 3.8375 | 新增付费候选
市区 | 弹性经济对照 | 2034 | 正常固定 | BDZ-00139 | BDZ-00106 | CITY-TIE-0523 | ASSUMED-BDZ-00139-17 | ASSUMED-BDZ-00106-03 | 2 | 68 | 3.8439 | 新增付费候选
市区 | 弹性经济对照 | 2034 | 正常固定 | BDZ-00139 | BDZ-00106 | CITY-TIE-0525 | ASSUMED-BDZ-00139-19 | ASSUMED-BDZ-00106-05 | 2 | 68 | 3.8439 | 新增付费候选
市区 | 弹性经济对照 | 2034 | 正常固定 | BDZ-00139 | BDZ-00110 | CITY-TIE-0531 | ASSUMED-BDZ-00139-21 | ASSUMED-BDZ-00110-09 | 2 | 68 | 3.8439 | 新增付费候选
市区 | 弹性经济对照 | 2034 | 正常固定 | BDZ-00139 | BDZ-00110 | CITY-TIE-0532 | ASSUMED-BDZ-00139-22 | ASSUMED-BDZ-00110-10 | 2 | 68 | 3.8439 | 新增付费候选
市区 | 弹性经济对照 | 2034 | 正常固定 | BDZ-00139 | BDZ-00110 | CITY-TIE-0534 | ASSUMED-BDZ-00139-24 | ASSUMED-BDZ-00110-12 | 2 | 68 | 3.8439 | 新增付费候选
市区 | 弹性经济对照 | 2034 | 正常固定 | BDZ-00114 | BDZ-00155 | CITY-FEEDER-0543 | ASSUMED-BDZ-00114-13 | SIM-CITY-FEEDER-0543 | 4 | 83 | 7.4554 | 新增付费候选
市区 | 弹性经济对照 | 2034 | 正常固定 | BDZ-00151 | BDZ-00148 | CITY-TIE-0565 | ASSUMED-BDZ-00151-25 | ASSUMED-BDZ-00148-21 | 1 | 94 | 1.9188 | 新增付费候选
市区 | 弹性经济对照 | 2034 | 正常固定 | BDZ-00148 | BDZ-00151 | CITY-TIE-0568 | ASSUMED-BDZ-00148-24 | ASSUMED-BDZ-00151-28 | 2 | 76 | 3.812 | 新增付费候选
市区 | 弹性经济对照 | 2034 | 正常固定 | BDZ-00151 | BDZ-00154 | CITY-TIE-0582 | ASSUMED-BDZ-00151-30 | ASSUMED-BDZ-00154-12 | 2 | 94 | 3.8375 | 新增付费候选
市区 | 弹性经济对照 | 2034 | 正常固定 | BDZ-00151 | BDZ-00154 | CITY-TIE-0583 | ASSUMED-BDZ-00151-31 | ASSUMED-BDZ-00154-13 | 2 | 94 | 3.8375 | 新增付费候选
市区 | 弹性经济对照 | 2034 | 正常固定 | BDZ-00151 | BDZ-00154 | CITY-TIE-0584 | ASSUMED-BDZ-00151-32 | ASSUMED-BDZ-00154-14 | 2 | 94 | 3.8375 | 新增付费候选
市区 | 弹性经济对照 | 2034 | 正常固定 | BDZ-00151 | BDZ-00154 | CITY-FEEDER-0585 | ASSUMED-BDZ-00151-29 | SIM-CITY-FEEDER-0585 | 2 | 94 | 3.8375 | 新增付费候选
市区 | 弹性经济对照 | 2034 | 正常固定 | BDZ-00151 | BDZ-00092 | EQ-063-0 | EQ-BDZ-00151-1 | EQ-BDZ-00092-0 | 1 | 94 | 1.9188 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2034 | 正常固定 | BDZ-00151 | BDZ-00092 | EQ-063-1 | EQ-BDZ-00151-0 | EQ-BDZ-00092-1 | 1 | 94 | 1.9188 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2034 | 正常固定 | BDZ-00139 | BDZ-00110 | EQ-074-1 | EQ-BDZ-00139-0 | EQ-BDZ-00110-1 | 2 | 68 | 3.8439 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00013 | BDZ-00076 | CITY-FEEDER-0032 | ASSUMED-BDZ-00013-06 | SIM-CITY-FEEDER-0032 | 3 | 57 | 5.2039 | 新增付费候选
市区 | 弹性经济对照 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00013 | BDZ-00106 | CITY-TIE-0037 | ASSUMED-BDZ-00013-11 | ASSUMED-BDZ-00106-03 | 1 | 57 | 1.7346 | 新增付费候选
市区 | 弹性经济对照 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00013 | BDZ-00183 | CITY-TIE-0044 | ASSUMED-BDZ-00013-14 | ASSUMED-BDZ-00183-02 | 2 | 57 | 3.4693 | 新增付费候选
市区 | 弹性经济对照 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00023 | BDZ-00051 | CITY-TIE-0052 | ASSUMED-BDZ-00023-02 | ASSUMED-BDZ-00051-02 | 1 | 75 | 1.9297 | 新增付费候选
市区 | 弹性经济对照 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00051 | BDZ-00023 | CITY-TIE-0052 | ASSUMED-BDZ-00051-02 | ASSUMED-BDZ-00023-02 | 1 | 47 | 1.902 | 新增付费候选
市区 | 弹性经济对照 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00074 | BDZ-00023 | CITY-TIE-0062 | ASSUMED-BDZ-00074-04 | ASSUMED-BDZ-00023-08 | 1 | 56 | 1.7883 | 新增付费候选
市区 | 弹性经济对照 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00023 | BDZ-00103 | CITY-FEEDER-0088 | ASSUMED-BDZ-00023-18 | SIM-CITY-FEEDER-0088 | 2 | 75 | 3.8594 | 新增付费候选
市区 | 弹性经济对照 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00055 | BDZ-00024 | CITY-TIE-0119 | ASSUMED-BDZ-00055-01 | ASSUMED-BDZ-00024-05 | 1 | 34 | 1.905 | 新增付费候选
市区 | 弹性经济对照 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00024 | BDZ-00055 | CITY-TIE-0121 | ASSUMED-BDZ-00024-07 | ASSUMED-BDZ-00055-03 | 1 | 70 | 1.9209 | 新增付费候选
市区 | 弹性经济对照 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00062 | BDZ-00024 | CITY-TIE-0126 | ASSUMED-BDZ-00062-04 | ASSUMED-BDZ-00024-12 | 1 | 41 | 1.9288 | 新增付费候选
市区 | 弹性经济对照 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00024 | BDZ-00139 | CITY-TIE-0141 | ASSUMED-BDZ-00024-23 | ASSUMED-BDZ-00139-03 | 2 | 70 | 3.8418 | 新增付费候选
市区 | 弹性经济对照 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00055 | BDZ-00042 | CITY-TIE-0153 | ASSUMED-BDZ-00055-07 | ASSUMED-BDZ-00042-07 | 2 | 34 | 3.81 | 新增付费候选
市区 | 弹性经济对照 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00042 | BDZ-00062 | CITY-TIE-0159 | ASSUMED-BDZ-00042-11 | ASSUMED-BDZ-00062-07 | 2 | 62 | 3.8146 | 新增付费候选
市区 | 弹性经济对照 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00062 | BDZ-00042 | CITY-TIE-0159 | ASSUMED-BDZ-00062-07 | ASSUMED-BDZ-00042-11 | 1 | 41 | 1.9288 | 新增付费候选
市区 | 弹性经济对照 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00042 | BDZ-00062 | CITY-TIE-0160 | ASSUMED-BDZ-00042-12 | ASSUMED-BDZ-00062-08 | 2 | 62 | 3.8146 | 新增付费候选
市区 | 弹性经济对照 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00042 | BDZ-00148 | CITY-TIE-0171 | ASSUMED-BDZ-00042-17 | ASSUMED-BDZ-00148-05 | 2 | 62 | 3.8146 | 新增付费候选
市区 | 弹性经济对照 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00148 | BDZ-00042 | CITY-TIE-0171 | ASSUMED-BDZ-00148-05 | ASSUMED-BDZ-00042-17 | 2 | 76 | 3.812 | 新增付费候选
市区 | 弹性经济对照 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00042 | BDZ-00148 | CITY-TIE-0174 | ASSUMED-BDZ-00042-20 | ASSUMED-BDZ-00148-08 | 2 | 62 | 3.8146 | 新增付费候选
市区 | 弹性经济对照 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00051 | BDZ-00074 | CITY-TIE-0198 | ASSUMED-BDZ-00051-08 | ASSUMED-BDZ-00074-08 | 1 | 47 | 1.902 | 新增付费候选
市区 | 弹性经济对照 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00074 | BDZ-00051 | CITY-TIE-0198 | ASSUMED-BDZ-00074-08 | ASSUMED-BDZ-00051-08 | 2 | 56 | 3.5767 | 新增付费候选
市区 | 弹性经济对照 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00074 | BDZ-00051 | CITY-FEEDER-0202 | ASSUMED-BDZ-00074-06 | SIM-CITY-FEEDER-0202 | 2 | 56 | 3.5767 | 新增付费候选
市区 | 弹性经济对照 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00051 | BDZ-00103 | CITY-TIE-0222 | ASSUMED-BDZ-00051-20 | ASSUMED-BDZ-00103-12 | 1 | 47 | 1.902 | 新增付费候选
市区 | 弹性经济对照 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00065 | BDZ-00139 | CITY-TIE-0347 | ASSUMED-BDZ-00065-19 | ASSUMED-BDZ-00139-11 | 2 | 61 | 3.8604 | 新增付费候选
市区 | 弹性经济对照 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00074 | BDZ-00154 | CITY-TIE-0391 | ASSUMED-BDZ-00074-25 | ASSUMED-BDZ-00154-02 | 2 | 56 | 3.5767 | 新增付费候选
市区 | 弹性经济对照 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00103 | BDZ-00148 | CITY-TIE-0499 | ASSUMED-BDZ-00103-21 | ASSUMED-BDZ-00148-17 | 2 | 48 | 3.853 | 新增付费候选
市区 | 弹性经济对照 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00148 | BDZ-00103 | CITY-TIE-0499 | ASSUMED-BDZ-00148-17 | ASSUMED-BDZ-00103-21 | 1 | 76 | 1.906 | 新增付费候选
市区 | 弹性经济对照 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00148 | BDZ-00151 | CITY-TIE-0565 | ASSUMED-BDZ-00148-21 | ASSUMED-BDZ-00151-25 | 2 | 76 | 3.812 | 新增付费候选
市区 | 弹性经济对照 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00012 | BDZ-00065 | EQ-000-0 | EQ-BDZ-00012-0 | EQ-BDZ-00065-1 | 8 | 68 | 11.882 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00065 | BDZ-00012 | EQ-000-0 | EQ-BDZ-00065-1 | EQ-BDZ-00012-0 | 4 | 61 | 7.7208 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00065 | BDZ-00012 | EQ-000-1 | EQ-BDZ-00065-0 | EQ-BDZ-00012-1 | 4 | 61 | 7.7208 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00114 | BDZ-00012 | EQ-001-0 | EQ-BDZ-00114-1 | EQ-BDZ-00012-0 | 4 | 83 | 7.4554 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00114 | BDZ-00012 | EQ-001-1 | EQ-BDZ-00114-0 | EQ-BDZ-00012-1 | 4 | 83 | 7.4554 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00155 | BDZ-00012 | EQ-002-0 | EQ-BDZ-00155-1 | EQ-BDZ-00012-0 | 4 | 39 | 7.6598 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00053 | BDZ-00013 | EQ-003-0 | EQ-BDZ-00053-1 | EQ-BDZ-00013-0 | 6 | 63 | 11.4216 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00013 | BDZ-00053 | EQ-003-1 | EQ-BDZ-00013-1 | EQ-BDZ-00053-0 | 4 | 57 | 6.9385 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00053 | BDZ-00013 | EQ-003-1 | EQ-BDZ-00053-0 | EQ-BDZ-00013-1 | 9 | 63 | 17.1323 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00013 | BDZ-00076 | EQ-004-0 | EQ-BDZ-00013-0 | EQ-BDZ-00076-1 | 4 | 57 | 6.9385 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00076 | BDZ-00013 | EQ-004-0 | EQ-BDZ-00076-1 | EQ-BDZ-00013-0 | 5 | 24 | 9.3245 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00013 | BDZ-00076 | EQ-004-1 | EQ-BDZ-00013-1 | EQ-BDZ-00076-0 | 4 | 57 | 6.9385 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00076 | BDZ-00013 | EQ-004-1 | EQ-BDZ-00076-0 | EQ-BDZ-00013-1 | 7 | 24 | 13.0544 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00013 | BDZ-00183 | EQ-006-0 | EQ-BDZ-00013-0 | EQ-BDZ-00183-1 | 1 | 57 | 1.7346 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00013 | BDZ-00183 | EQ-006-1 | EQ-BDZ-00013-1 | EQ-BDZ-00183-0 | 1 | 57 | 1.7346 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00023 | BDZ-00074 | EQ-008-0 | EQ-BDZ-00023-0 | EQ-BDZ-00074-1 | 2 | 75 | 3.8594 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00023 | BDZ-00074 | EQ-008-1 | EQ-BDZ-00023-1 | EQ-BDZ-00074-0 | 8 | 75 | 15.4377 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00023 | BDZ-00115 | EQ-012-0 | EQ-BDZ-00023-0 | EQ-BDZ-00115-1 | 9 | 75 | 17.3674 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00023 | BDZ-00154 | EQ-013-0 | EQ-BDZ-00023-0 | EQ-BDZ-00154-1 | 2 | 75 | 3.8594 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00023 | BDZ-00154 | EQ-013-1 | EQ-BDZ-00023-1 | EQ-BDZ-00154-0 | 2 | 75 | 3.8594 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00023 | BDZ-00175 | EQ-014-0 | EQ-BDZ-00023-0 | EQ-BDZ-00175-1 | 6 | 75 | 11.5783 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00023 | BDZ-00175 | EQ-014-1 | EQ-BDZ-00023-1 | EQ-BDZ-00175-0 | 6 | 75 | 11.5783 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00042 | BDZ-00024 | EQ-015-0 | EQ-BDZ-00042-1 | EQ-BDZ-00024-0 | 8 | 62 | 15.2585 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00024 | BDZ-00055 | EQ-016-1 | EQ-BDZ-00024-1 | EQ-BDZ-00055-0 | 6 | 70 | 11.5254 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00062 | BDZ-00024 | EQ-017-1 | EQ-BDZ-00062-0 | EQ-BDZ-00024-1 | 4 | 41 | 7.7152 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00024 | BDZ-00065 | EQ-018-0 | EQ-BDZ-00024-0 | EQ-BDZ-00065-1 | 3 | 70 | 5.7627 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00065 | BDZ-00024 | EQ-018-0 | EQ-BDZ-00065-1 | EQ-BDZ-00024-0 | 11 | 61 | 21.2323 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00024 | BDZ-00065 | EQ-018-1 | EQ-BDZ-00024-1 | EQ-BDZ-00065-0 | 8 | 70 | 15.3672 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00024 | BDZ-00139 | EQ-020-1 | EQ-BDZ-00024-1 | EQ-BDZ-00139-0 | 6 | 70 | 11.5254 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00148 | BDZ-00024 | EQ-021-0 | EQ-BDZ-00148-1 | EQ-BDZ-00024-0 | 9 | 76 | 17.1542 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00042 | BDZ-00062 | EQ-023-0 | EQ-BDZ-00042-0 | EQ-BDZ-00062-1 | 7 | 62 | 13.3512 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00042 | BDZ-00062 | EQ-023-1 | EQ-BDZ-00042-1 | EQ-BDZ-00062-0 | 7 | 62 | 13.3512 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00062 | BDZ-00042 | EQ-023-1 | EQ-BDZ-00062-0 | EQ-BDZ-00042-1 | 4 | 41 | 7.7152 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00103 | BDZ-00042 | EQ-024-1 | EQ-BDZ-00103-0 | EQ-BDZ-00042-1 | 8 | 48 | 15.4118 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00151 | BDZ-00042 | EQ-026-1 | EQ-BDZ-00151-0 | EQ-BDZ-00042-1 | 8 | 94 | 15.3501 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00051 | BDZ-00074 | EQ-028-0 | EQ-BDZ-00051-0 | EQ-BDZ-00074-1 | 8 | 47 | 15.2161 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00051 | BDZ-00115 | EQ-032-1 | EQ-BDZ-00051-1 | EQ-BDZ-00115-0 | 5 | 47 | 9.5101 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00051 | BDZ-00175 | EQ-034-1 | EQ-BDZ-00051-1 | EQ-BDZ-00175-0 | 6 | 47 | 11.4121 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00053 | BDZ-00076 | EQ-035-0 | EQ-BDZ-00053-0 | EQ-BDZ-00076-1 | 3 | 63 | 5.7108 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00053 | BDZ-00076 | EQ-035-1 | EQ-BDZ-00053-1 | EQ-BDZ-00076-0 | 3 | 63 | 5.7108 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00053 | BDZ-00139 | EQ-037-1 | EQ-BDZ-00053-1 | EQ-BDZ-00139-0 | 8 | 63 | 15.2287 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00062 | BDZ-00055 | EQ-038-0 | EQ-BDZ-00062-1 | EQ-BDZ-00055-0 | 4 | 41 | 7.7152 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00055 | BDZ-00115 | EQ-040-0 | EQ-BDZ-00055-0 | EQ-BDZ-00115-1 | 9 | 34 | 17.1451 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00148 | BDZ-00055 | EQ-041-0 | EQ-BDZ-00148-1 | EQ-BDZ-00055-0 | 6 | 76 | 11.4361 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00151 | BDZ-00055 | EQ-042-0 | EQ-BDZ-00151-1 | EQ-BDZ-00055-0 | 2 | 94 | 3.8375 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00062 | BDZ-00103 | EQ-044-0 | EQ-BDZ-00062-0 | EQ-BDZ-00103-1 | 2 | 41 | 3.8576 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00103 | BDZ-00062 | EQ-044-0 | EQ-BDZ-00103-1 | EQ-BDZ-00062-0 | 6 | 48 | 11.5589 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00103 | BDZ-00062 | EQ-044-1 | EQ-BDZ-00103-0 | EQ-BDZ-00062-1 | 7 | 48 | 13.4853 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00148 | BDZ-00062 | EQ-045-0 | EQ-BDZ-00148-1 | EQ-BDZ-00062-0 | 7 | 76 | 13.3421 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00148 | BDZ-00062 | EQ-045-1 | EQ-BDZ-00148-0 | EQ-BDZ-00062-1 | 7 | 76 | 13.3421 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00151 | BDZ-00062 | EQ-046-0 | EQ-BDZ-00151-1 | EQ-BDZ-00062-0 | 7 | 94 | 13.4314 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00062 | BDZ-00154 | EQ-047-0 | EQ-BDZ-00062-0 | EQ-BDZ-00154-1 | 2 | 41 | 3.8576 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00062 | BDZ-00154 | EQ-047-1 | EQ-BDZ-00062-1 | EQ-BDZ-00154-0 | 2 | 41 | 3.8576 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00065 | BDZ-00110 | EQ-048-0 | EQ-BDZ-00065-0 | EQ-BDZ-00110-1 | 1 | 61 | 1.9302 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00065 | BDZ-00110 | EQ-048-1 | EQ-BDZ-00065-1 | EQ-BDZ-00110-0 | 3 | 61 | 5.7906 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00114 | BDZ-00065 | EQ-049-0 | EQ-BDZ-00114-1 | EQ-BDZ-00065-0 | 2 | 83 | 3.7277 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00114 | BDZ-00065 | EQ-049-1 | EQ-BDZ-00114-0 | EQ-BDZ-00065-1 | 9 | 83 | 16.7748 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00139 | BDZ-00065 | EQ-050-0 | EQ-BDZ-00139-1 | EQ-BDZ-00065-0 | 5 | 68 | 9.6098 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00065 | BDZ-00139 | EQ-050-1 | EQ-BDZ-00065-1 | EQ-BDZ-00139-0 | 2 | 61 | 3.8604 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00139 | BDZ-00065 | EQ-050-1 | EQ-BDZ-00139-0 | EQ-BDZ-00065-1 | 9 | 68 | 17.2977 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00155 | BDZ-00065 | EQ-051-0 | EQ-BDZ-00155-1 | EQ-BDZ-00065-0 | 7 | 39 | 13.4046 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00155 | BDZ-00065 | EQ-051-1 | EQ-BDZ-00155-0 | EQ-BDZ-00065-1 | 4 | 39 | 7.6598 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00074 | BDZ-00094 | EQ-053-1 | EQ-BDZ-00074-1 | EQ-BDZ-00094-0 | 2 | 56 | 3.5767 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00114 | BDZ-00074 | EQ-054-0 | EQ-BDZ-00114-1 | EQ-BDZ-00074-0 | 8 | 83 | 14.9109 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00114 | BDZ-00074 | EQ-054-1 | EQ-BDZ-00114-0 | EQ-BDZ-00074-1 | 8 | 83 | 14.9109 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00074 | BDZ-00115 | EQ-055-1 | EQ-BDZ-00074-1 | EQ-BDZ-00115-0 | 7 | 56 | 12.5183 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00115 | BDZ-00074 | EQ-055-1 | EQ-BDZ-00115-0 | EQ-BDZ-00074-1 | 8 | 54 | 15.3051 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00155 | BDZ-00074 | EQ-057-0 | EQ-BDZ-00155-1 | EQ-BDZ-00074-0 | 8 | 39 | 15.3196 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00175 | BDZ-00074 | EQ-058-1 | EQ-BDZ-00175-0 | EQ-BDZ-00074-1 | 8 | 33 | 15.3487 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00139 | BDZ-00076 | EQ-060-0 | EQ-BDZ-00139-1 | EQ-BDZ-00076-0 | 3 | 68 | 5.7659 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00139 | BDZ-00076 | EQ-060-1 | EQ-BDZ-00139-0 | EQ-BDZ-00076-1 | 3 | 68 | 5.7659 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00094 | BDZ-00103 | EQ-066-0 | EQ-BDZ-00094-0 | EQ-BDZ-00103-1 | 2 | 48 | 3.8036 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00094 | BDZ-00115 | EQ-067-1 | EQ-BDZ-00094-1 | EQ-BDZ-00115-0 | 7 | 48 | 13.3128 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00094 | BDZ-00154 | EQ-068-0 | EQ-BDZ-00094-0 | EQ-BDZ-00154-1 | 2 | 48 | 3.8036 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00094 | BDZ-00175 | EQ-069-0 | EQ-BDZ-00094-0 | EQ-BDZ-00175-1 | 6 | 48 | 11.4109 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00094 | BDZ-00175 | EQ-069-1 | EQ-BDZ-00094-1 | EQ-BDZ-00175-0 | 6 | 48 | 11.4109 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00151 | BDZ-00103 | EQ-071-1 | EQ-BDZ-00151-0 | EQ-BDZ-00103-1 | 2 | 94 | 3.8375 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00139 | BDZ-00110 | EQ-074-0 | EQ-BDZ-00139-1 | EQ-BDZ-00110-0 | 3 | 68 | 5.7659 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00151 | BDZ-00115 | EQ-076-0 | EQ-BDZ-00151-1 | EQ-BDZ-00115-0 | 9 | 94 | 17.2689 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00151 | BDZ-00115 | EQ-076-1 | EQ-BDZ-00151-0 | EQ-BDZ-00115-1 | 8 | 94 | 15.3501 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00115 | BDZ-00175 | EQ-078-1 | EQ-BDZ-00115-1 | EQ-BDZ-00175-0 | 6 | 54 | 11.4788 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00175 | BDZ-00115 | EQ-078-1 | EQ-BDZ-00175-0 | EQ-BDZ-00115-1 | 3 | 33 | 5.7558 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00148 | BDZ-00154 | EQ-080-0 | EQ-BDZ-00148-0 | EQ-BDZ-00154-1 | 2 | 76 | 3.812 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00148 | BDZ-00154 | EQ-080-1 | EQ-BDZ-00148-1 | EQ-BDZ-00154-0 | 2 | 76 | 3.812 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00151 | BDZ-00175 | EQ-082-1 | EQ-BDZ-00151-1 | EQ-BDZ-00175-0 | 6 | 94 | 11.5126 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2035 | 正常固定 | BDZ-00065 | BDZ-00012 | CITY-TIE-0001 | ASSUMED-BDZ-00065-01 | ASSUMED-BDZ-00012-01 | 2 | 61 | 3.9977 | 新增付费候选
市区 | 弹性经济对照 | 2035 | 正常固定 | BDZ-00065 | BDZ-00012 | CITY-TIE-0003 | ASSUMED-BDZ-00065-03 | ASSUMED-BDZ-00012-03 | 2 | 61 | 3.9977 | 新增付费候选
市区 | 弹性经济对照 | 2035 | 正常固定 | BDZ-00065 | BDZ-00012 | CITY-TIE-0004 | ASSUMED-BDZ-00065-04 | ASSUMED-BDZ-00012-04 | 2 | 61 | 3.9977 | 新增付费候选
市区 | 弹性经济对照 | 2035 | 正常固定 | BDZ-00012 | BDZ-00065 | CITY-FEEDER-0005 | ASSUMED-BDZ-00012-01 | SIM-CITY-FEEDER-0005 | 2 | 68 | 3.2613 | 新增付费候选
市区 | 弹性经济对照 | 2035 | 正常固定 | BDZ-00012 | BDZ-00065 | CITY-FEEDER-0006 | ASSUMED-BDZ-00012-02 | SIM-CITY-FEEDER-0006 | 3 | 68 | 4.8919 | 新增付费候选
市区 | 弹性经济对照 | 2035 | 正常固定 | BDZ-00013 | BDZ-00106 | CITY-TIE-0037 | ASSUMED-BDZ-00013-11 | ASSUMED-BDZ-00106-03 | 1 | 57 | 1.7963 | 新增付费候选
市区 | 弹性经济对照 | 2035 | 正常固定 | BDZ-00013 | BDZ-00106 | CITY-TIE-0038 | ASSUMED-BDZ-00013-12 | ASSUMED-BDZ-00106-04 | 3 | 57 | 5.3889 | 新增付费候选
市区 | 弹性经济对照 | 2035 | 正常固定 | BDZ-00013 | BDZ-00183 | CITY-TIE-0044 | ASSUMED-BDZ-00013-14 | ASSUMED-BDZ-00183-02 | 2 | 57 | 3.5926 | 新增付费候选
市区 | 弹性经济对照 | 2035 | 正常固定 | BDZ-00023 | BDZ-00074 | CITY-TIE-0059 | ASSUMED-BDZ-00023-05 | ASSUMED-BDZ-00074-01 | 1 | 75 | 1.9983 | 新增付费候选
市区 | 弹性经济对照 | 2035 | 正常固定 | BDZ-00023 | BDZ-00074 | CITY-TIE-0062 | ASSUMED-BDZ-00023-08 | ASSUMED-BDZ-00074-04 | 1 | 75 | 1.9983 | 新增付费候选
市区 | 弹性经济对照 | 2035 | 正常固定 | BDZ-00023 | BDZ-00094 | CITY-TIE-0078 | ASSUMED-BDZ-00023-16 | ASSUMED-BDZ-00094-04 | 2 | 75 | 3.9967 | 新增付费候选
市区 | 弹性经济对照 | 2035 | 正常固定 | BDZ-00023 | BDZ-00115 | CITY-TIE-0091 | ASSUMED-BDZ-00023-21 | ASSUMED-BDZ-00115-01 | 2 | 75 | 3.9967 | 新增付费候选
市区 | 弹性经济对照 | 2035 | 正常固定 | BDZ-00023 | BDZ-00115 | CITY-TIE-0094 | ASSUMED-BDZ-00023-24 | ASSUMED-BDZ-00115-04 | 2 | 75 | 3.9967 | 新增付费候选
市区 | 弹性经济对照 | 2035 | 正常固定 | BDZ-00024 | BDZ-00062 | CITY-TIE-0126 | ASSUMED-BDZ-00024-12 | ASSUMED-BDZ-00062-04 | 2 | 70 | 3.9784 | 新增付费候选
市区 | 弹性经济对照 | 2035 | 正常固定 | BDZ-00024 | BDZ-00110 | CITY-TIE-0133 | ASSUMED-BDZ-00024-17 | ASSUMED-BDZ-00110-01 | 2 | 70 | 3.9784 | 新增付费候选
市区 | 弹性经济对照 | 2035 | 正常固定 | BDZ-00024 | BDZ-00110 | CITY-TIE-0136 | ASSUMED-BDZ-00024-20 | ASSUMED-BDZ-00110-04 | 2 | 70 | 3.9784 | 新增付费候选
市区 | 弹性经济对照 | 2035 | 正常固定 | BDZ-00042 | BDZ-00062 | CITY-TIE-0159 | ASSUMED-BDZ-00042-11 | ASSUMED-BDZ-00062-07 | 2 | 62 | 3.9503 | 新增付费候选
市区 | 弹性经济对照 | 2035 | 正常固定 | BDZ-00042 | BDZ-00062 | CITY-TIE-0160 | ASSUMED-BDZ-00042-12 | ASSUMED-BDZ-00062-08 | 2 | 62 | 3.9503 | 新增付费候选
市区 | 弹性经济对照 | 2035 | 正常固定 | BDZ-00151 | BDZ-00042 | CITY-FEEDER-0186 | ASSUMED-BDZ-00151-02 | SIM-CITY-FEEDER-0186 | 2 | 94 | 3.974 | 新增付费候选
市区 | 弹性经济对照 | 2035 | 正常固定 | BDZ-00103 | BDZ-00051 | CITY-TIE-0222 | ASSUMED-BDZ-00103-12 | ASSUMED-BDZ-00051-20 | 1 | 48 | 1.995 | 新增付费候选
市区 | 弹性经济对照 | 2035 | 正常固定 | BDZ-00051 | BDZ-00115 | CITY-TIE-0227 | ASSUMED-BDZ-00051-21 | ASSUMED-BDZ-00115-05 | 2 | 47 | 3.9393 | 新增付费候选
市区 | 弹性经济对照 | 2035 | 正常固定 | BDZ-00053 | BDZ-00106 | CITY-FEEDER-0261 | ASSUMED-BDZ-00053-09 | SIM-CITY-FEEDER-0261 | 2 | 63 | 3.9426 | 新增付费候选
市区 | 弹性经济对照 | 2035 | 正常固定 | BDZ-00114 | BDZ-00065 | CITY-FEEDER-0343 | ASSUMED-BDZ-00114-05 | SIM-CITY-FEEDER-0343 | 3 | 83 | 5.7904 | 新增付费候选
市区 | 弹性经济对照 | 2035 | 正常固定 | BDZ-00114 | BDZ-00074 | CITY-TIE-0379 | ASSUMED-BDZ-00114-11 | ASSUMED-BDZ-00074-19 | 1 | 83 | 1.9301 | 新增付费候选
市区 | 弹性经济对照 | 2035 | 正常固定 | BDZ-00074 | BDZ-00154 | CITY-TIE-0391 | ASSUMED-BDZ-00074-25 | ASSUMED-BDZ-00154-02 | 2 | 56 | 3.7038 | 新增付费候选
市区 | 弹性经济对照 | 2035 | 正常固定 | BDZ-00139 | BDZ-00076 | CITY-FEEDER-0430 | ASSUMED-BDZ-00139-14 | SIM-CITY-FEEDER-0430 | 2 | 68 | 3.9806 | 新增付费候选
市区 | 弹性经济对照 | 2035 | 正常固定 | BDZ-00115 | BDZ-00092 | CITY-TIE-0439 | ASSUMED-BDZ-00115-17 | ASSUMED-BDZ-00092-10 | 1 | 54 | 1.9812 | 新增付费候选
市区 | 弹性经济对照 | 2035 | 正常固定 | BDZ-00151 | BDZ-00092 | CITY-TIE-0445 | ASSUMED-BDZ-00151-13 | ASSUMED-BDZ-00092-03 | 2 | 94 | 3.974 | 新增付费候选
市区 | 弹性经济对照 | 2035 | 正常固定 | BDZ-00151 | BDZ-00092 | CITY-TIE-0446 | ASSUMED-BDZ-00151-14 | ASSUMED-BDZ-00092-04 | 2 | 94 | 3.974 | 新增付费候选
市区 | 弹性经济对照 | 2035 | 正常固定 | BDZ-00151 | BDZ-00092 | CITY-TIE-0447 | ASSUMED-BDZ-00151-15 | ASSUMED-BDZ-00092-05 | 2 | 94 | 3.974 | 新增付费候选
市区 | 弹性经济对照 | 2035 | 正常固定 | BDZ-00151 | BDZ-00092 | CITY-TIE-0448 | ASSUMED-BDZ-00151-16 | ASSUMED-BDZ-00092-06 | 2 | 94 | 3.974 | 新增付费候选
市区 | 弹性经济对照 | 2035 | 正常固定 | BDZ-00103 | BDZ-00154 | CITY-FEEDER-0519 | ASSUMED-BDZ-00103-07 | SIM-CITY-FEEDER-0519 | 2 | 48 | 3.99 | 新增付费候选
市区 | 弹性经济对照 | 2035 | 正常固定 | BDZ-00139 | BDZ-00106 | CITY-TIE-0523 | ASSUMED-BDZ-00139-17 | ASSUMED-BDZ-00106-03 | 2 | 68 | 3.9806 | 新增付费候选
市区 | 弹性经济对照 | 2035 | 正常固定 | BDZ-00139 | BDZ-00106 | CITY-TIE-0525 | ASSUMED-BDZ-00139-19 | ASSUMED-BDZ-00106-05 | 2 | 68 | 3.9806 | 新增付费候选
市区 | 弹性经济对照 | 2035 | 正常固定 | BDZ-00139 | BDZ-00110 | CITY-TIE-0531 | ASSUMED-BDZ-00139-21 | ASSUMED-BDZ-00110-09 | 2 | 68 | 3.9806 | 新增付费候选
市区 | 弹性经济对照 | 2035 | 正常固定 | BDZ-00139 | BDZ-00110 | CITY-TIE-0532 | ASSUMED-BDZ-00139-22 | ASSUMED-BDZ-00110-10 | 2 | 68 | 3.9806 | 新增付费候选
市区 | 弹性经济对照 | 2035 | 正常固定 | BDZ-00139 | BDZ-00110 | CITY-TIE-0534 | ASSUMED-BDZ-00139-24 | ASSUMED-BDZ-00110-12 | 2 | 68 | 3.9806 | 新增付费候选
市区 | 弹性经济对照 | 2035 | 正常固定 | BDZ-00114 | BDZ-00155 | CITY-FEEDER-0543 | ASSUMED-BDZ-00114-13 | SIM-CITY-FEEDER-0543 | 1 | 83 | 1.9301 | 新增付费候选
市区 | 弹性经济对照 | 2035 | 正常固定 | BDZ-00148 | BDZ-00151 | CITY-TIE-0565 | ASSUMED-BDZ-00148-21 | ASSUMED-BDZ-00151-25 | 1 | 76 | 1.9738 | 新增付费候选
市区 | 弹性经济对照 | 2035 | 正常固定 | BDZ-00151 | BDZ-00154 | CITY-TIE-0582 | ASSUMED-BDZ-00151-30 | ASSUMED-BDZ-00154-12 | 2 | 94 | 3.974 | 新增付费候选
市区 | 弹性经济对照 | 2035 | 正常固定 | BDZ-00151 | BDZ-00154 | CITY-TIE-0583 | ASSUMED-BDZ-00151-31 | ASSUMED-BDZ-00154-13 | 2 | 94 | 3.974 | 新增付费候选
市区 | 弹性经济对照 | 2035 | 正常固定 | BDZ-00151 | BDZ-00154 | CITY-TIE-0584 | ASSUMED-BDZ-00151-32 | ASSUMED-BDZ-00154-14 | 2 | 94 | 3.974 | 新增付费候选
市区 | 弹性经济对照 | 2035 | 正常固定 | BDZ-00151 | BDZ-00154 | CITY-FEEDER-0585 | ASSUMED-BDZ-00151-29 | SIM-CITY-FEEDER-0585 | 2 | 94 | 3.974 | 新增付费候选
市区 | 弹性经济对照 | 2035 | 正常固定 | BDZ-00151 | BDZ-00092 | EQ-063-0 | EQ-BDZ-00151-1 | EQ-BDZ-00092-0 | 1 | 94 | 1.987 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2035 | 正常固定 | BDZ-00151 | BDZ-00092 | EQ-063-1 | EQ-BDZ-00151-0 | EQ-BDZ-00092-1 | 1 | 94 | 1.987 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2035 | 正常固定 | BDZ-00139 | BDZ-00110 | EQ-074-1 | EQ-BDZ-00139-0 | EQ-BDZ-00110-1 | 1 | 68 | 1.9903 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00012 | BDZ-00065 | CITY-TIE-0001 | ASSUMED-BDZ-00012-01 | ASSUMED-BDZ-00065-01 | 1 | 68 | 1.6306 | 新增付费候选
市区 | 弹性经济对照 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00012 | BDZ-00065 | CITY-TIE-0003 | ASSUMED-BDZ-00012-03 | ASSUMED-BDZ-00065-03 | 2 | 68 | 3.2613 | 新增付费候选
市区 | 弹性经济对照 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00012 | BDZ-00065 | CITY-TIE-0004 | ASSUMED-BDZ-00012-04 | ASSUMED-BDZ-00065-04 | 2 | 68 | 3.2613 | 新增付费候选
市区 | 弹性经济对照 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00012 | BDZ-00065 | CITY-FEEDER-0005 | ASSUMED-BDZ-00012-01 | SIM-CITY-FEEDER-0005 | 2 | 68 | 3.2613 | 新增付费候选
市区 | 弹性经济对照 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00012 | BDZ-00065 | CITY-FEEDER-0006 | ASSUMED-BDZ-00012-02 | SIM-CITY-FEEDER-0006 | 1 | 68 | 1.6306 | 新增付费候选
市区 | 弹性经济对照 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00013 | BDZ-00076 | CITY-FEEDER-0032 | ASSUMED-BDZ-00013-06 | SIM-CITY-FEEDER-0032 | 3 | 57 | 5.3889 | 新增付费候选
市区 | 弹性经济对照 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00023 | BDZ-00051 | CITY-TIE-0052 | ASSUMED-BDZ-00023-02 | ASSUMED-BDZ-00051-02 | 1 | 75 | 1.9983 | 新增付费候选
市区 | 弹性经济对照 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00051 | BDZ-00023 | CITY-TIE-0052 | ASSUMED-BDZ-00051-02 | ASSUMED-BDZ-00023-02 | 1 | 47 | 1.9696 | 新增付费候选
市区 | 弹性经济对照 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00023 | BDZ-00103 | CITY-FEEDER-0088 | ASSUMED-BDZ-00023-18 | SIM-CITY-FEEDER-0088 | 2 | 75 | 3.9967 | 新增付费候选
市区 | 弹性经济对照 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00024 | BDZ-00042 | CITY-FEEDER-0118 | ASSUMED-BDZ-00024-02 | SIM-CITY-FEEDER-0118 | 2 | 70 | 3.9784 | 新增付费候选
市区 | 弹性经济对照 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00024 | BDZ-00055 | CITY-TIE-0119 | ASSUMED-BDZ-00024-05 | ASSUMED-BDZ-00055-01 | 1 | 70 | 1.9892 | 新增付费候选
市区 | 弹性经济对照 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00024 | BDZ-00055 | CITY-TIE-0120 | ASSUMED-BDZ-00024-06 | ASSUMED-BDZ-00055-02 | 1 | 70 | 1.9892 | 新增付费候选
市区 | 弹性经济对照 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00024 | BDZ-00055 | CITY-TIE-0121 | ASSUMED-BDZ-00024-07 | ASSUMED-BDZ-00055-03 | 1 | 70 | 1.9892 | 新增付费候选
市区 | 弹性经济对照 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00024 | BDZ-00139 | CITY-TIE-0141 | ASSUMED-BDZ-00024-23 | ASSUMED-BDZ-00139-03 | 2 | 70 | 3.9784 | 新增付费候选
市区 | 弹性经济对照 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00148 | BDZ-00024 | CITY-TIE-0148 | ASSUMED-BDZ-00148-04 | ASSUMED-BDZ-00024-28 | 1 | 76 | 1.9738 | 新增付费候选
市区 | 弹性经济对照 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00042 | BDZ-00055 | CITY-TIE-0153 | ASSUMED-BDZ-00042-07 | ASSUMED-BDZ-00055-07 | 1 | 62 | 1.9751 | 新增付费候选
市区 | 弹性经济对照 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00055 | BDZ-00042 | CITY-TIE-0153 | ASSUMED-BDZ-00055-07 | ASSUMED-BDZ-00042-07 | 1 | 34 | 1.9728 | 新增付费候选
市区 | 弹性经济对照 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00062 | BDZ-00042 | CITY-TIE-0159 | ASSUMED-BDZ-00062-07 | ASSUMED-BDZ-00042-11 | 1 | 41 | 1.9974 | 新增付费候选
市区 | 弹性经济对照 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00062 | BDZ-00042 | CITY-TIE-0160 | ASSUMED-BDZ-00062-08 | ASSUMED-BDZ-00042-12 | 1 | 41 | 1.9974 | 新增付费候选
市区 | 弹性经济对照 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00042 | BDZ-00148 | CITY-TIE-0171 | ASSUMED-BDZ-00042-17 | ASSUMED-BDZ-00148-05 | 1 | 62 | 1.9751 | 新增付费候选
市区 | 弹性经济对照 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00148 | BDZ-00042 | CITY-TIE-0171 | ASSUMED-BDZ-00148-05 | ASSUMED-BDZ-00042-17 | 1 | 76 | 1.9738 | 新增付费候选
市区 | 弹性经济对照 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00042 | BDZ-00148 | CITY-TIE-0174 | ASSUMED-BDZ-00042-20 | ASSUMED-BDZ-00148-08 | 1 | 62 | 1.9751 | 新增付费候选
市区 | 弹性经济对照 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00148 | BDZ-00042 | CITY-TIE-0174 | ASSUMED-BDZ-00148-08 | ASSUMED-BDZ-00042-20 | 1 | 76 | 1.9738 | 新增付费候选
市区 | 弹性经济对照 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00051 | BDZ-00074 | CITY-TIE-0198 | ASSUMED-BDZ-00051-08 | ASSUMED-BDZ-00074-08 | 1 | 47 | 1.9696 | 新增付费候选
市区 | 弹性经济对照 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00074 | BDZ-00051 | CITY-TIE-0198 | ASSUMED-BDZ-00074-08 | ASSUMED-BDZ-00051-08 | 1 | 56 | 1.8519 | 新增付费候选
市区 | 弹性经济对照 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00074 | BDZ-00051 | CITY-FEEDER-0202 | ASSUMED-BDZ-00074-06 | SIM-CITY-FEEDER-0202 | 2 | 56 | 3.7038 | 新增付费候选
市区 | 弹性经济对照 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00051 | BDZ-00103 | CITY-TIE-0222 | ASSUMED-BDZ-00051-20 | ASSUMED-BDZ-00103-12 | 1 | 47 | 1.9696 | 新增付费候选
市区 | 弹性经济对照 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00114 | BDZ-00074 | CITY-FEEDER-0384 | ASSUMED-BDZ-00114-10 | SIM-CITY-FEEDER-0384 | 3 | 83 | 5.7904 | 新增付费候选
市区 | 弹性经济对照 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00074 | BDZ-00115 | CITY-TIE-0387 | ASSUMED-BDZ-00074-23 | ASSUMED-BDZ-00115-15 | 2 | 56 | 3.7038 | 新增付费候选
市区 | 弹性经济对照 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00115 | BDZ-00074 | CITY-TIE-0387 | ASSUMED-BDZ-00115-15 | ASSUMED-BDZ-00074-23 | 1 | 54 | 1.9812 | 新增付费候选
市区 | 弹性经济对照 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00154 | BDZ-00074 | CITY-TIE-0391 | ASSUMED-BDZ-00154-02 | ASSUMED-BDZ-00074-25 | 1 | 15 | 1.8804 | 新增付费候选
市区 | 弹性经济对照 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00103 | BDZ-00148 | CITY-TIE-0499 | ASSUMED-BDZ-00103-21 | ASSUMED-BDZ-00148-17 | 1 | 48 | 1.995 | 新增付费候选
市区 | 弹性经济对照 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00148 | BDZ-00103 | CITY-TIE-0499 | ASSUMED-BDZ-00148-17 | ASSUMED-BDZ-00103-21 | 1 | 76 | 1.9738 | 新增付费候选
市区 | 弹性经济对照 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00114 | BDZ-00155 | CITY-FEEDER-0543 | ASSUMED-BDZ-00114-13 | SIM-CITY-FEEDER-0543 | 2 | 83 | 3.8603 | 新增付费候选
市区 | 弹性经济对照 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00148 | BDZ-00151 | CITY-TIE-0566 | ASSUMED-BDZ-00148-22 | ASSUMED-BDZ-00151-26 | 1 | 76 | 1.9738 | 新增付费候选
市区 | 弹性经济对照 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00012 | BDZ-00065 | EQ-000-0 | EQ-BDZ-00012-0 | EQ-BDZ-00065-1 | 7 | 68 | 11.4145 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00065 | BDZ-00012 | EQ-000-0 | EQ-BDZ-00065-1 | EQ-BDZ-00012-0 | 3 | 61 | 5.9965 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00065 | BDZ-00012 | EQ-000-1 | EQ-BDZ-00065-0 | EQ-BDZ-00012-1 | 3 | 61 | 5.9965 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00114 | BDZ-00012 | EQ-001-0 | EQ-BDZ-00114-1 | EQ-BDZ-00012-0 | 1 | 83 | 1.9301 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00114 | BDZ-00012 | EQ-001-1 | EQ-BDZ-00114-0 | EQ-BDZ-00012-1 | 3 | 83 | 5.7904 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00155 | BDZ-00012 | EQ-002-0 | EQ-BDZ-00155-1 | EQ-BDZ-00012-0 | 3 | 39 | 5.9491 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00155 | BDZ-00012 | EQ-002-1 | EQ-BDZ-00155-0 | EQ-BDZ-00012-1 | 2 | 39 | 3.9661 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00053 | BDZ-00013 | EQ-003-0 | EQ-BDZ-00053-1 | EQ-BDZ-00013-0 | 7 | 63 | 13.799 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00013 | BDZ-00053 | EQ-003-1 | EQ-BDZ-00013-1 | EQ-BDZ-00053-0 | 7 | 57 | 12.5742 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00053 | BDZ-00013 | EQ-003-1 | EQ-BDZ-00053-0 | EQ-BDZ-00013-1 | 8 | 63 | 15.7703 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00013 | BDZ-00076 | EQ-004-0 | EQ-BDZ-00013-0 | EQ-BDZ-00076-1 | 3 | 57 | 5.3889 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00013 | BDZ-00076 | EQ-004-1 | EQ-BDZ-00013-1 | EQ-BDZ-00076-0 | 3 | 57 | 5.3889 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00076 | BDZ-00013 | EQ-004-1 | EQ-BDZ-00076-0 | EQ-BDZ-00013-1 | 8 | 24 | 15.4498 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00013 | BDZ-00183 | EQ-006-0 | EQ-BDZ-00013-0 | EQ-BDZ-00183-1 | 1 | 57 | 1.7963 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00013 | BDZ-00183 | EQ-006-1 | EQ-BDZ-00013-1 | EQ-BDZ-00183-0 | 1 | 57 | 1.7963 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00023 | BDZ-00074 | EQ-008-0 | EQ-BDZ-00023-0 | EQ-BDZ-00074-1 | 7 | 75 | 13.9883 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00023 | BDZ-00074 | EQ-008-1 | EQ-BDZ-00023-1 | EQ-BDZ-00074-0 | 7 | 75 | 13.9883 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00023 | BDZ-00115 | EQ-012-0 | EQ-BDZ-00023-0 | EQ-BDZ-00115-1 | 8 | 75 | 15.9866 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00023 | BDZ-00115 | EQ-012-1 | EQ-BDZ-00023-1 | EQ-BDZ-00115-0 | 3 | 75 | 5.995 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00023 | BDZ-00154 | EQ-013-0 | EQ-BDZ-00023-0 | EQ-BDZ-00154-1 | 2 | 75 | 3.9967 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00023 | BDZ-00154 | EQ-013-1 | EQ-BDZ-00023-1 | EQ-BDZ-00154-0 | 2 | 75 | 3.9967 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00023 | BDZ-00175 | EQ-014-1 | EQ-BDZ-00023-1 | EQ-BDZ-00175-0 | 5 | 75 | 9.9916 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00024 | BDZ-00042 | EQ-015-0 | EQ-BDZ-00024-0 | EQ-BDZ-00042-1 | 5 | 70 | 9.9461 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00042 | BDZ-00024 | EQ-015-1 | EQ-BDZ-00042-0 | EQ-BDZ-00024-1 | 10 | 62 | 19.7514 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00024 | BDZ-00055 | EQ-016-0 | EQ-BDZ-00024-0 | EQ-BDZ-00055-1 | 5 | 70 | 9.9461 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00055 | BDZ-00024 | EQ-016-0 | EQ-BDZ-00055-1 | EQ-BDZ-00024-0 | 7 | 34 | 13.8093 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00024 | BDZ-00065 | EQ-018-0 | EQ-BDZ-00024-0 | EQ-BDZ-00065-1 | 7 | 70 | 13.9245 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00065 | BDZ-00024 | EQ-018-0 | EQ-BDZ-00065-1 | EQ-BDZ-00024-0 | 2 | 61 | 3.9977 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00065 | BDZ-00024 | EQ-018-1 | EQ-BDZ-00065-0 | EQ-BDZ-00024-1 | 5 | 61 | 9.9942 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00024 | BDZ-00110 | EQ-019-0 | EQ-BDZ-00024-0 | EQ-BDZ-00110-1 | 2 | 70 | 3.9784 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00139 | BDZ-00024 | EQ-020-0 | EQ-BDZ-00139-1 | EQ-BDZ-00024-0 | 10 | 68 | 19.9031 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00148 | BDZ-00024 | EQ-021-0 | EQ-BDZ-00148-1 | EQ-BDZ-00024-0 | 4 | 76 | 7.8952 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00148 | BDZ-00024 | EQ-021-1 | EQ-BDZ-00148-0 | EQ-BDZ-00024-1 | 5 | 76 | 9.869 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00062 | BDZ-00042 | EQ-023-0 | EQ-BDZ-00062-1 | EQ-BDZ-00042-0 | 7 | 41 | 13.9817 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00042 | BDZ-00062 | EQ-023-1 | EQ-BDZ-00042-1 | EQ-BDZ-00062-0 | 5 | 62 | 9.8757 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00103 | BDZ-00042 | EQ-024-0 | EQ-BDZ-00103-1 | EQ-BDZ-00042-0 | 5 | 48 | 9.9749 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00148 | BDZ-00042 | EQ-025-0 | EQ-BDZ-00148-1 | EQ-BDZ-00042-0 | 3 | 76 | 5.9214 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00148 | BDZ-00042 | EQ-025-1 | EQ-BDZ-00148-0 | EQ-BDZ-00042-1 | 7 | 76 | 13.8166 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00042 | BDZ-00151 | EQ-026-0 | EQ-BDZ-00042-0 | EQ-BDZ-00151-1 | 2 | 62 | 3.9503 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00151 | BDZ-00042 | EQ-026-0 | EQ-BDZ-00151-1 | EQ-BDZ-00042-0 | 7 | 94 | 13.909 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00042 | BDZ-00154 | EQ-027-1 | EQ-BDZ-00042-1 | EQ-BDZ-00154-0 | 2 | 62 | 3.9503 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00051 | BDZ-00115 | EQ-032-0 | EQ-BDZ-00051-0 | EQ-BDZ-00115-1 | 6 | 47 | 11.8179 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00051 | BDZ-00115 | EQ-032-1 | EQ-BDZ-00051-1 | EQ-BDZ-00115-0 | 8 | 47 | 15.7572 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00051 | BDZ-00175 | EQ-034-1 | EQ-BDZ-00051-1 | EQ-BDZ-00175-0 | 5 | 47 | 9.8482 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00053 | BDZ-00076 | EQ-035-0 | EQ-BDZ-00053-0 | EQ-BDZ-00076-1 | 3 | 63 | 5.9138 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00053 | BDZ-00076 | EQ-035-1 | EQ-BDZ-00053-1 | EQ-BDZ-00076-0 | 3 | 63 | 5.9138 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00062 | BDZ-00055 | EQ-038-1 | EQ-BDZ-00062-0 | EQ-BDZ-00055-1 | 5 | 41 | 9.987 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00055 | BDZ-00148 | EQ-041-0 | EQ-BDZ-00055-0 | EQ-BDZ-00148-1 | 2 | 34 | 3.9455 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00148 | BDZ-00055 | EQ-041-1 | EQ-BDZ-00148-0 | EQ-BDZ-00055-1 | 5 | 76 | 9.869 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00151 | BDZ-00055 | EQ-042-0 | EQ-BDZ-00151-1 | EQ-BDZ-00055-0 | 5 | 94 | 9.935 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00151 | BDZ-00055 | EQ-042-1 | EQ-BDZ-00151-0 | EQ-BDZ-00055-1 | 5 | 94 | 9.935 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00103 | BDZ-00062 | EQ-044-0 | EQ-BDZ-00103-1 | EQ-BDZ-00062-0 | 6 | 48 | 11.9699 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00103 | BDZ-00062 | EQ-044-1 | EQ-BDZ-00103-0 | EQ-BDZ-00062-1 | 3 | 48 | 5.9849 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00148 | BDZ-00062 | EQ-045-1 | EQ-BDZ-00148-0 | EQ-BDZ-00062-1 | 6 | 76 | 11.8428 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00062 | BDZ-00154 | EQ-047-1 | EQ-BDZ-00062-1 | EQ-BDZ-00154-0 | 2 | 41 | 3.9948 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00065 | BDZ-00110 | EQ-048-0 | EQ-BDZ-00065-0 | EQ-BDZ-00110-1 | 2 | 61 | 3.9977 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00065 | BDZ-00110 | EQ-048-1 | EQ-BDZ-00065-1 | EQ-BDZ-00110-0 | 3 | 61 | 5.9965 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00110 | BDZ-00065 | EQ-048-1 | EQ-BDZ-00110-0 | EQ-BDZ-00065-1 | 2 | 28 | 3.9885 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00114 | BDZ-00065 | EQ-049-0 | EQ-BDZ-00114-1 | EQ-BDZ-00065-0 | 7 | 83 | 13.511 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00114 | BDZ-00065 | EQ-049-1 | EQ-BDZ-00114-0 | EQ-BDZ-00065-1 | 8 | 83 | 15.4411 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00065 | BDZ-00139 | EQ-050-0 | EQ-BDZ-00065-0 | EQ-BDZ-00139-1 | 5 | 61 | 9.9942 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00139 | BDZ-00065 | EQ-050-0 | EQ-BDZ-00139-1 | EQ-BDZ-00065-0 | 8 | 68 | 15.9225 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00155 | BDZ-00065 | EQ-051-0 | EQ-BDZ-00155-1 | EQ-BDZ-00065-0 | 2 | 39 | 3.9661 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00065 | BDZ-00155 | EQ-051-1 | EQ-BDZ-00065-1 | EQ-BDZ-00155-0 | 3 | 61 | 5.9965 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00094 | BDZ-00074 | EQ-053-0 | EQ-BDZ-00094-1 | EQ-BDZ-00074-0 | 7 | 48 | 13.7862 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00114 | BDZ-00074 | EQ-054-0 | EQ-BDZ-00114-1 | EQ-BDZ-00074-0 | 7 | 83 | 13.511 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00114 | BDZ-00074 | EQ-054-1 | EQ-BDZ-00114-0 | EQ-BDZ-00074-1 | 7 | 83 | 13.511 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00115 | BDZ-00074 | EQ-055-0 | EQ-BDZ-00115-1 | EQ-BDZ-00074-0 | 5 | 54 | 9.9058 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00074 | BDZ-00115 | EQ-055-1 | EQ-BDZ-00074-1 | EQ-BDZ-00115-0 | 5 | 56 | 9.2596 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00155 | BDZ-00074 | EQ-057-0 | EQ-BDZ-00155-1 | EQ-BDZ-00074-0 | 7 | 39 | 13.8813 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00155 | BDZ-00074 | EQ-057-1 | EQ-BDZ-00155-0 | EQ-BDZ-00074-1 | 7 | 39 | 13.8813 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00139 | BDZ-00076 | EQ-060-0 | EQ-BDZ-00139-1 | EQ-BDZ-00076-0 | 3 | 68 | 5.9709 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00094 | BDZ-00115 | EQ-067-1 | EQ-BDZ-00094-1 | EQ-BDZ-00115-0 | 8 | 48 | 15.7556 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00094 | BDZ-00154 | EQ-068-1 | EQ-BDZ-00094-1 | EQ-BDZ-00154-0 | 2 | 48 | 3.9389 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00094 | BDZ-00175 | EQ-069-0 | EQ-BDZ-00094-0 | EQ-BDZ-00175-1 | 5 | 48 | 9.8473 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00103 | BDZ-00148 | EQ-070-1 | EQ-BDZ-00103-1 | EQ-BDZ-00148-0 | 1 | 48 | 1.995 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00103 | BDZ-00151 | EQ-071-0 | EQ-BDZ-00103-0 | EQ-BDZ-00151-1 | 1 | 48 | 1.995 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00103 | BDZ-00154 | EQ-072-0 | EQ-BDZ-00103-0 | EQ-BDZ-00154-1 | 2 | 48 | 3.99 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00103 | BDZ-00154 | EQ-072-1 | EQ-BDZ-00103-1 | EQ-BDZ-00154-0 | 2 | 48 | 3.99 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00139 | BDZ-00110 | EQ-074-0 | EQ-BDZ-00139-1 | EQ-BDZ-00110-0 | 3 | 68 | 5.9709 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00139 | BDZ-00110 | EQ-074-1 | EQ-BDZ-00139-0 | EQ-BDZ-00110-1 | 1 | 68 | 1.9903 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00114 | BDZ-00155 | EQ-075-1 | EQ-BDZ-00114-1 | EQ-BDZ-00155-0 | 1 | 83 | 1.9301 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00151 | BDZ-00115 | EQ-076-1 | EQ-BDZ-00151-0 | EQ-BDZ-00115-1 | 8 | 94 | 15.896 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00115 | BDZ-00175 | EQ-078-0 | EQ-BDZ-00115-0 | EQ-BDZ-00175-1 | 5 | 54 | 9.9058 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00175 | BDZ-00115 | EQ-078-0 | EQ-BDZ-00175-1 | EQ-BDZ-00115-0 | 2 | 33 | 3.9736 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00115 | BDZ-00175 | EQ-078-1 | EQ-BDZ-00115-1 | EQ-BDZ-00175-0 | 5 | 54 | 9.9058 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00175 | BDZ-00115 | EQ-078-1 | EQ-BDZ-00175-0 | EQ-BDZ-00115-1 | 8 | 33 | 15.8945 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00148 | BDZ-00154 | EQ-080-0 | EQ-BDZ-00148-0 | EQ-BDZ-00154-1 | 2 | 76 | 3.9476 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00154 | BDZ-00151 | EQ-081-0 | EQ-BDZ-00154-1 | EQ-BDZ-00151-0 | 1 | 15 | 1.8804 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00151 | BDZ-00154 | EQ-081-1 | EQ-BDZ-00151-1 | EQ-BDZ-00154-0 | 2 | 94 | 3.974 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00151 | BDZ-00175 | EQ-082-0 | EQ-BDZ-00151-0 | EQ-BDZ-00175-1 | 5 | 94 | 9.935 | 既有能力代理
市区 | 弹性经济对照 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00151 | BDZ-00175 | EQ-082-1 | EQ-BDZ-00151-1 | EQ-BDZ-00175-0 | 5 | 94 | 9.935 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2022 | 正常固定 | BDZ-00135 | BDZ-00146 | NEW-171 | PZXL-00289 | PZXL-00332 | 3 | 100 | 2.195 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2022 | 故障站追加 | BDZ-00027 | BDZ-00048 | NEW-094 | PZXL-00084 | PZXL-00152 | 5 | 90 | 2.8521 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2022 | 故障站追加 | BDZ-00135 | BDZ-00146 | FEEDER-086 | PZXL-00287 | SIM-FEEDER-086 | 5 | 100 | 3.6584 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2022 | 故障站追加 | BDZ-00135 | BDZ-00146 | FEEDER-087 | PZXL-00290 | SIM-FEEDER-087 | 5 | 100 | 3.6584 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2022 | 故障站追加 | BDZ-00005 | BDZ-00141 | EQ-000-1 | EQ-BDZ-00005-1 | EQ-BDZ-00141-0 | 3 | 36 | 2.6759 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2022 | 故障站追加 | BDZ-00141 | BDZ-00005 | EQ-000-1 | EQ-BDZ-00141-0 | EQ-BDZ-00005-1 | 9 | 67 | 4.6196 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2022 | 故障站追加 | BDZ-00016 | BDZ-00124 | EQ-002-1 | EQ-BDZ-00016-1 | EQ-BDZ-00124-0 | 1 | 70 | 0.85564 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2022 | 故障站追加 | BDZ-00026 | BDZ-00031 | EQ-013-0 | EQ-BDZ-00026-0 | EQ-BDZ-00031-1 | 11 | 68 | 12.8456 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2022 | 故障站追加 | BDZ-00026 | BDZ-00031 | EQ-013-1 | EQ-BDZ-00026-1 | EQ-BDZ-00031-0 | 13 | 68 | 15.1811 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2022 | 故障站追加 | BDZ-00147 | BDZ-00026 | EQ-016-1 | EQ-BDZ-00147-0 | EQ-BDZ-00026-1 | 12 | 37 | 14.0468 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2022 | 故障站追加 | BDZ-00026 | BDZ-00172 | EQ-017-0 | EQ-BDZ-00026-0 | EQ-BDZ-00172-1 | 12 | 68 | 14.0134 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2022 | 故障站追加 | BDZ-00027 | BDZ-00028 | EQ-018-0 | EQ-BDZ-00027-0 | EQ-BDZ-00028-1 | 20 | 90 | 11.4085 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2022 | 故障站追加 | BDZ-00027 | BDZ-00147 | EQ-020-1 | EQ-BDZ-00027-1 | EQ-BDZ-00147-0 | 13 | 90 | 7.4156 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2022 | 故障站追加 | BDZ-00028 | BDZ-00096 | EQ-023-1 | EQ-BDZ-00028-1 | EQ-BDZ-00096-0 | 12 | 77 | 13.921 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2022 | 故障站追加 | BDZ-00048 | BDZ-00172 | EQ-030-1 | EQ-BDZ-00048-1 | EQ-BDZ-00172-0 | 3 | 54 | 3.5033 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2022 | 故障站追加 | BDZ-00124 | BDZ-00164 | EQ-032-0 | EQ-BDZ-00124-0 | EQ-BDZ-00164-1 | 16 | 54 | 15.6994 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2022 | 故障站追加 | BDZ-00135 | BDZ-00146 | EQ-034-0 | EQ-BDZ-00135-0 | EQ-BDZ-00146-1 | 13 | 100 | 9.5117 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2022 | 故障站追加 | BDZ-00135 | BDZ-00146 | EQ-034-1 | EQ-BDZ-00135-1 | EQ-BDZ-00146-0 | 13 | 100 | 9.5117 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2022 | 故障站追加 | BDZ-00164 | BDZ-00172 | EQ-037-0 | EQ-BDZ-00164-0 | EQ-BDZ-00172-1 | 23 | 55 | 14.1204 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2022 | 故障站追加 | BDZ-00164 | BDZ-00172 | EQ-037-1 | EQ-BDZ-00164-1 | EQ-BDZ-00172-0 | 2 | 55 | 1.2279 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2023 | 正常固定 | BDZ-00135 | BDZ-00146 | NEW-171 | PZXL-00289 | PZXL-00332 | 4 | 100 | 2.7005 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2023 | 正常固定 | BDZ-00135 | BDZ-00146 | FEEDER-086 | PZXL-00287 | SIM-FEEDER-086 | 5 | 100 | 3.3756 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2023 | 故障站追加 | BDZ-00135 | BDZ-00146 | FEEDER-087 | PZXL-00290 | SIM-FEEDER-087 | 5 | 100 | 3.3756 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2023 | 故障站追加 | BDZ-00141 | BDZ-00005 | EQ-000-1 | EQ-BDZ-00141-0 | EQ-BDZ-00005-1 | 4 | 67 | 1.8944 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2023 | 故障站追加 | BDZ-00026 | BDZ-00027 | EQ-011-1 | EQ-BDZ-00026-1 | EQ-BDZ-00027-0 | 23 | 68 | 24.7828 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2023 | 故障站追加 | BDZ-00028 | BDZ-00026 | EQ-012-0 | EQ-BDZ-00028-1 | EQ-BDZ-00026-0 | 6 | 77 | 6.4225 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2023 | 故障站追加 | BDZ-00026 | BDZ-00028 | EQ-012-1 | EQ-BDZ-00026-1 | EQ-BDZ-00028-0 | 7 | 68 | 7.5426 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2023 | 故障站追加 | BDZ-00026 | BDZ-00031 | EQ-013-0 | EQ-BDZ-00026-0 | EQ-BDZ-00031-1 | 3 | 68 | 3.2325 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2023 | 故障站追加 | BDZ-00027 | BDZ-00028 | EQ-018-1 | EQ-BDZ-00027-1 | EQ-BDZ-00028-0 | 20 | 90 | 10.5267 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2023 | 故障站追加 | BDZ-00027 | BDZ-00048 | EQ-019-0 | EQ-BDZ-00027-0 | EQ-BDZ-00048-1 | 14 | 90 | 7.3687 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2023 | 故障站追加 | BDZ-00147 | BDZ-00048 | EQ-029-1 | EQ-BDZ-00147-0 | EQ-BDZ-00048-1 | 10 | 37 | 10.8008 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2023 | 故障站追加 | BDZ-00124 | BDZ-00164 | EQ-032-1 | EQ-BDZ-00124-1 | EQ-BDZ-00164-0 | 13 | 54 | 11.7698 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2023 | 故障站追加 | BDZ-00164 | BDZ-00124 | EQ-032-1 | EQ-BDZ-00164-0 | EQ-BDZ-00124-1 | 22 | 55 | 12.4624 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2023 | 故障站追加 | BDZ-00135 | BDZ-00146 | EQ-034-0 | EQ-BDZ-00135-0 | EQ-BDZ-00146-1 | 5 | 100 | 3.3756 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2023 | 故障站追加 | BDZ-00135 | BDZ-00146 | EQ-034-1 | EQ-BDZ-00135-1 | EQ-BDZ-00146-0 | 15 | 100 | 10.1267 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2024 | 正常固定 | BDZ-00135 | BDZ-00146 | NEW-171 | PZXL-00289 | PZXL-00332 | 3 | 100 | 2.2952 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2024 | 正常固定 | BDZ-00135 | BDZ-00146 | FEEDER-086 | PZXL-00287 | SIM-FEEDER-086 | 5 | 100 | 3.8253 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2024 | 正常固定 | BDZ-00135 | BDZ-00146 | FEEDER-087 | PZXL-00290 | SIM-FEEDER-087 | 5 | 100 | 3.8253 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2024 | 故障站追加 | BDZ-00027 | BDZ-00048 | NEW-094 | PZXL-00084 | PZXL-00152 | 5 | 90 | 2.9823 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2024 | 故障站追加 | BDZ-00146 | BDZ-00135 | NEW-171 | PZXL-00332 | PZXL-00289 | 5 | 43 | 2.7194 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2024 | 故障站追加 | BDZ-00027 | BDZ-00026 | FEEDER-026 | PZXL-00078 | SIM-FEEDER-026 | 3 | 90 | 1.7894 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2024 | 故障站追加 | BDZ-00005 | BDZ-00141 | EQ-000-1 | EQ-BDZ-00005-1 | EQ-BDZ-00141-0 | 4 | 36 | 3.7307 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2024 | 故障站追加 | BDZ-00141 | BDZ-00005 | EQ-000-1 | EQ-BDZ-00141-0 | EQ-BDZ-00005-1 | 12 | 67 | 6.4406 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2024 | 故障站追加 | BDZ-00016 | BDZ-00037 | EQ-001-0 | EQ-BDZ-00016-0 | EQ-BDZ-00037-1 | 3 | 70 | 2.6841 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2024 | 故障站追加 | BDZ-00016 | BDZ-00037 | EQ-001-1 | EQ-BDZ-00016-1 | EQ-BDZ-00037-0 | 12 | 70 | 10.7364 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2024 | 故障站追加 | BDZ-00124 | BDZ-00016 | EQ-002-1 | EQ-BDZ-00124-0 | EQ-BDZ-00016-1 | 17 | 54 | 17.442 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2024 | 故障站追加 | BDZ-00022 | BDZ-00146 | EQ-009-0 | EQ-BDZ-00022-0 | EQ-BDZ-00146-1 | 4 | 73 | 1.7847 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2024 | 故障站追加 | BDZ-00022 | BDZ-00146 | EQ-009-1 | EQ-BDZ-00022-1 | EQ-BDZ-00146-0 | 21 | 73 | 9.3697 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2024 | 故障站追加 | BDZ-00162 | BDZ-00022 | EQ-010-0 | EQ-BDZ-00162-1 | EQ-BDZ-00022-0 | 12 | 51 | 5.8322 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2024 | 故障站追加 | BDZ-00026 | BDZ-00048 | EQ-014-1 | EQ-BDZ-00026-1 | EQ-BDZ-00048-0 | 3 | 68 | 3.6632 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2024 | 故障站追加 | BDZ-00026 | BDZ-00096 | EQ-015-1 | EQ-BDZ-00026-1 | EQ-BDZ-00096-0 | 9 | 68 | 10.9897 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2024 | 故障站追加 | BDZ-00026 | BDZ-00147 | EQ-016-0 | EQ-BDZ-00026-0 | EQ-BDZ-00147-1 | 7 | 68 | 8.5476 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2024 | 故障站追加 | BDZ-00026 | BDZ-00147 | EQ-016-1 | EQ-BDZ-00026-1 | EQ-BDZ-00147-0 | 9 | 68 | 10.9897 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2024 | 故障站追加 | BDZ-00026 | BDZ-00172 | EQ-017-0 | EQ-BDZ-00026-0 | EQ-BDZ-00172-1 | 9 | 68 | 10.9897 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2024 | 故障站追加 | BDZ-00026 | BDZ-00172 | EQ-017-1 | EQ-BDZ-00026-1 | EQ-BDZ-00172-0 | 9 | 68 | 10.9897 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2024 | 故障站追加 | BDZ-00027 | BDZ-00028 | EQ-018-0 | EQ-BDZ-00027-0 | EQ-BDZ-00028-1 | 12 | 90 | 7.1576 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2024 | 故障站追加 | BDZ-00027 | BDZ-00028 | EQ-018-1 | EQ-BDZ-00027-1 | EQ-BDZ-00028-0 | 20 | 90 | 11.9293 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2024 | 故障站追加 | BDZ-00028 | BDZ-00147 | EQ-024-0 | EQ-BDZ-00028-0 | EQ-BDZ-00147-1 | 7 | 77 | 8.4913 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2024 | 故障站追加 | BDZ-00028 | BDZ-00172 | EQ-025-0 | EQ-BDZ-00028-0 | EQ-BDZ-00172-1 | 11 | 77 | 13.3434 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2024 | 故障站追加 | BDZ-00048 | BDZ-00147 | EQ-029-0 | EQ-BDZ-00048-0 | EQ-BDZ-00147-1 | 1 | 54 | 1.2211 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2024 | 故障站追加 | BDZ-00048 | BDZ-00172 | EQ-030-0 | EQ-BDZ-00048-0 | EQ-BDZ-00172-1 | 11 | 54 | 13.4317 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2024 | 故障站追加 | BDZ-00147 | BDZ-00096 | EQ-031-1 | EQ-BDZ-00147-0 | EQ-BDZ-00096-1 | 9 | 37 | 11.0159 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2024 | 故障站追加 | BDZ-00164 | BDZ-00124 | EQ-032-0 | EQ-BDZ-00164-1 | EQ-BDZ-00124-0 | 13 | 55 | 8.3454 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2024 | 故障站追加 | BDZ-00164 | BDZ-00124 | EQ-032-1 | EQ-BDZ-00164-0 | EQ-BDZ-00124-1 | 25 | 55 | 16.0488 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2024 | 故障站追加 | BDZ-00135 | BDZ-00146 | EQ-034-0 | EQ-BDZ-00135-0 | EQ-BDZ-00146-1 | 12 | 100 | 9.1808 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2024 | 故障站追加 | BDZ-00146 | BDZ-00135 | EQ-034-0 | EQ-BDZ-00146-1 | EQ-BDZ-00135-0 | 5 | 43 | 2.7194 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2024 | 故障站追加 | BDZ-00135 | BDZ-00146 | EQ-034-1 | EQ-BDZ-00135-1 | EQ-BDZ-00146-0 | 12 | 100 | 9.1808 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2024 | 故障站追加 | BDZ-00146 | BDZ-00135 | EQ-034-1 | EQ-BDZ-00146-0 | EQ-BDZ-00135-1 | 5 | 43 | 2.7194 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2024 | 故障站追加 | BDZ-00162 | BDZ-00146 | EQ-035-0 | EQ-BDZ-00162-1 | EQ-BDZ-00146-0 | 2 | 51 | 0.97203 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2024 | 故障站追加 | BDZ-00162 | BDZ-00146 | EQ-035-1 | EQ-BDZ-00162-0 | EQ-BDZ-00146-1 | 2 | 51 | 0.97203 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2024 | 故障站追加 | BDZ-00147 | BDZ-00172 | EQ-036-0 | EQ-BDZ-00147-0 | EQ-BDZ-00172-1 | 9 | 37 | 11.0159 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2024 | 故障站追加 | BDZ-00147 | BDZ-00172 | EQ-036-1 | EQ-BDZ-00147-1 | EQ-BDZ-00172-0 | 7 | 37 | 8.568 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2024 | 故障站追加 | BDZ-00172 | BDZ-00147 | EQ-036-1 | EQ-BDZ-00172-0 | EQ-BDZ-00147-1 | 8 | 47 | 5.2861 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2025 | 正常固定 | BDZ-00027 | BDZ-00172 | NEW-101 | PZXL-00088 | PZXL-00388 | 1 | 90 | 0.66131 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2025 | 正常固定 | BDZ-00162 | BDZ-00146 | NEW-172 | PZXL-00363 | PZXL-00327 | 5 | 51 | 3.4684 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2025 | 正常固定 | BDZ-00162 | BDZ-00146 | NEW-175 | PZXL-00362 | PZXL-00327 | 5 | 51 | 3.4684 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2025 | 故障站追加 | BDZ-00027 | BDZ-00048 | NEW-094 | PZXL-00084 | PZXL-00152 | 5 | 90 | 3.3066 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2025 | 故障站追加 | BDZ-00027 | BDZ-00172 | NEW-103 | PZXL-00083 | PZXL-00388 | 5 | 90 | 3.3066 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2025 | 故障站追加 | BDZ-00135 | BDZ-00146 | NEW-171 | PZXL-00289 | PZXL-00332 | 2 | 100 | 1.6965 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2025 | 故障站追加 | BDZ-00027 | BDZ-00026 | FEEDER-026 | PZXL-00078 | SIM-FEEDER-026 | 5 | 90 | 3.3066 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2025 | 故障站追加 | BDZ-00135 | BDZ-00146 | FEEDER-086 | PZXL-00287 | SIM-FEEDER-086 | 5 | 100 | 4.2412 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2025 | 故障站追加 | BDZ-00135 | BDZ-00146 | FEEDER-087 | PZXL-00290 | SIM-FEEDER-087 | 5 | 100 | 4.2412 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2025 | 故障站追加 | BDZ-00005 | BDZ-00141 | EQ-000-0 | EQ-BDZ-00005-0 | EQ-BDZ-00141-1 | 4 | 36 | 4.1363 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2025 | 故障站追加 | BDZ-00141 | BDZ-00005 | EQ-000-0 | EQ-BDZ-00141-1 | EQ-BDZ-00005-0 | 17 | 67 | 10.1162 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2025 | 故障站追加 | BDZ-00005 | BDZ-00141 | EQ-000-1 | EQ-BDZ-00005-1 | EQ-BDZ-00141-0 | 13 | 36 | 13.4429 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2025 | 故障站追加 | BDZ-00141 | BDZ-00005 | EQ-000-1 | EQ-BDZ-00141-0 | EQ-BDZ-00005-1 | 18 | 67 | 10.7113 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2025 | 故障站追加 | BDZ-00016 | BDZ-00037 | EQ-001-0 | EQ-BDZ-00016-0 | EQ-BDZ-00037-1 | 9 | 70 | 8.9277 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2025 | 故障站追加 | BDZ-00037 | BDZ-00016 | EQ-001-0 | EQ-BDZ-00037-1 | EQ-BDZ-00016-0 | 9 | 48 | 5.1634 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2025 | 故障站追加 | BDZ-00016 | BDZ-00037 | EQ-001-1 | EQ-BDZ-00016-1 | EQ-BDZ-00037-0 | 9 | 70 | 8.9277 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2025 | 故障站追加 | BDZ-00037 | BDZ-00016 | EQ-001-1 | EQ-BDZ-00037-0 | EQ-BDZ-00016-1 | 20 | 48 | 11.4741 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2025 | 故障站追加 | BDZ-00124 | BDZ-00016 | EQ-002-1 | EQ-BDZ-00124-0 | EQ-BDZ-00016-1 | 12 | 54 | 13.6506 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2025 | 故障站追加 | BDZ-00021 | BDZ-00028 | EQ-004-0 | EQ-BDZ-00021-0 | EQ-BDZ-00028-1 | 1 | 53 | 0.57173 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2025 | 故障站追加 | BDZ-00021 | BDZ-00028 | EQ-004-1 | EQ-BDZ-00021-1 | EQ-BDZ-00028-0 | 1 | 53 | 0.57173 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2025 | 故障站追加 | BDZ-00021 | BDZ-00031 | EQ-005-0 | EQ-BDZ-00021-0 | EQ-BDZ-00031-1 | 1 | 53 | 0.57173 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2025 | 故障站追加 | BDZ-00031 | BDZ-00021 | EQ-005-0 | EQ-BDZ-00031-1 | EQ-BDZ-00021-0 | 12 | 56 | 8.5478 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2025 | 故障站追加 | BDZ-00021 | BDZ-00031 | EQ-005-1 | EQ-BDZ-00021-1 | EQ-BDZ-00031-0 | 1 | 53 | 0.57173 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2025 | 故障站追加 | BDZ-00021 | BDZ-00095 | EQ-006-0 | EQ-BDZ-00021-0 | EQ-BDZ-00095-1 | 1 | 53 | 0.57173 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2025 | 故障站追加 | BDZ-00021 | BDZ-00095 | EQ-006-1 | EQ-BDZ-00021-1 | EQ-BDZ-00095-0 | 1 | 53 | 0.57173 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2025 | 故障站追加 | BDZ-00021 | BDZ-00096 | EQ-007-0 | EQ-BDZ-00021-0 | EQ-BDZ-00096-1 | 1 | 53 | 0.57173 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2025 | 故障站追加 | BDZ-00021 | BDZ-00096 | EQ-007-1 | EQ-BDZ-00021-1 | EQ-BDZ-00096-0 | 1 | 53 | 0.57173 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2025 | 故障站追加 | BDZ-00021 | BDZ-00147 | EQ-008-0 | EQ-BDZ-00021-0 | EQ-BDZ-00147-1 | 1 | 53 | 0.57173 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2025 | 故障站追加 | BDZ-00021 | BDZ-00147 | EQ-008-1 | EQ-BDZ-00021-1 | EQ-BDZ-00147-0 | 1 | 53 | 0.57173 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2025 | 故障站追加 | BDZ-00022 | BDZ-00146 | EQ-009-0 | EQ-BDZ-00022-0 | EQ-BDZ-00146-1 | 12 | 73 | 7.8029 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2025 | 故障站追加 | BDZ-00146 | BDZ-00022 | EQ-009-0 | EQ-BDZ-00146-1 | EQ-BDZ-00022-0 | 8 | 43 | 5.3851 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2025 | 故障站追加 | BDZ-00022 | BDZ-00146 | EQ-009-1 | EQ-BDZ-00022-1 | EQ-BDZ-00146-0 | 12 | 73 | 7.8029 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2025 | 故障站追加 | BDZ-00022 | BDZ-00162 | EQ-010-1 | EQ-BDZ-00022-1 | EQ-BDZ-00162-0 | 3 | 73 | 1.9507 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2025 | 故障站追加 | BDZ-00162 | BDZ-00022 | EQ-010-1 | EQ-BDZ-00162-0 | EQ-BDZ-00022-1 | 3 | 51 | 2.081 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2025 | 故障站追加 | BDZ-00026 | BDZ-00027 | EQ-011-0 | EQ-BDZ-00026-0 | EQ-BDZ-00027-1 | 13 | 68 | 17.5999 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2025 | 故障站追加 | BDZ-00026 | BDZ-00028 | EQ-012-1 | EQ-BDZ-00026-1 | EQ-BDZ-00028-0 | 13 | 68 | 17.5999 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2025 | 故障站追加 | BDZ-00026 | BDZ-00147 | EQ-016-0 | EQ-BDZ-00026-0 | EQ-BDZ-00147-1 | 5 | 68 | 6.7692 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2025 | 故障站追加 | BDZ-00026 | BDZ-00172 | EQ-017-0 | EQ-BDZ-00026-0 | EQ-BDZ-00172-1 | 9 | 68 | 12.1846 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2025 | 故障站追加 | BDZ-00027 | BDZ-00028 | EQ-018-0 | EQ-BDZ-00027-0 | EQ-BDZ-00028-1 | 9 | 90 | 5.9518 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2025 | 故障站追加 | BDZ-00027 | BDZ-00028 | EQ-018-1 | EQ-BDZ-00027-1 | EQ-BDZ-00028-0 | 20 | 90 | 13.2262 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2025 | 故障站追加 | BDZ-00028 | BDZ-00048 | EQ-022-0 | EQ-BDZ-00028-0 | EQ-BDZ-00048-1 | 18 | 77 | 24.2085 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2025 | 故障站追加 | BDZ-00028 | BDZ-00048 | EQ-022-1 | EQ-BDZ-00028-1 | EQ-BDZ-00048-0 | 3 | 77 | 4.0348 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2025 | 故障站追加 | BDZ-00048 | BDZ-00028 | EQ-022-1 | EQ-BDZ-00048-0 | EQ-BDZ-00028-1 | 10 | 54 | 13.5382 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2025 | 故障站追加 | BDZ-00147 | BDZ-00028 | EQ-024-1 | EQ-BDZ-00147-0 | EQ-BDZ-00028-1 | 15 | 37 | 20.356 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2025 | 故障站追加 | BDZ-00172 | BDZ-00028 | EQ-025-1 | EQ-BDZ-00172-0 | EQ-BDZ-00028-1 | 7 | 47 | 5.1282 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2025 | 故障站追加 | BDZ-00031 | BDZ-00095 | EQ-026-1 | EQ-BDZ-00031-1 | EQ-BDZ-00095-0 | 11 | 56 | 7.8355 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2025 | 故障站追加 | BDZ-00095 | BDZ-00031 | EQ-026-1 | EQ-BDZ-00095-0 | EQ-BDZ-00031-1 | 5 | 46 | 3.3658 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2025 | 故障站追加 | BDZ-00124 | BDZ-00037 | EQ-027-0 | EQ-BDZ-00124-1 | EQ-BDZ-00037-0 | 1 | 54 | 1.1375 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2025 | 故障站追加 | BDZ-00124 | BDZ-00037 | EQ-027-1 | EQ-BDZ-00124-0 | EQ-BDZ-00037-1 | 8 | 54 | 9.1004 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2025 | 故障站追加 | BDZ-00164 | BDZ-00124 | EQ-032-0 | EQ-BDZ-00164-1 | EQ-BDZ-00124-0 | 12 | 55 | 8.541 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2025 | 故障站追加 | BDZ-00135 | BDZ-00146 | EQ-034-0 | EQ-BDZ-00135-0 | EQ-BDZ-00146-1 | 9 | 100 | 7.6342 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2025 | 故障站追加 | BDZ-00135 | BDZ-00146 | EQ-034-1 | EQ-BDZ-00135-1 | EQ-BDZ-00146-0 | 9 | 100 | 7.6342 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2025 | 故障站追加 | BDZ-00162 | BDZ-00146 | EQ-035-0 | EQ-BDZ-00162-1 | EQ-BDZ-00146-0 | 11 | 51 | 7.6304 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2025 | 故障站追加 | BDZ-00164 | BDZ-00172 | EQ-037-0 | EQ-BDZ-00164-0 | EQ-BDZ-00172-1 | 17 | 55 | 12.0997 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2026 | 正常固定 | BDZ-00146 | BDZ-00022 | NEW-039 | PZXL-00333 | PZXL-00038 | 3 | 43 | 2.3571 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2026 | 正常固定 | BDZ-00027 | BDZ-00048 | NEW-094 | PZXL-00084 | PZXL-00152 | 5 | 90 | 3.4553 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2026 | 正常固定 | BDZ-00146 | BDZ-00135 | NEW-171 | PZXL-00332 | PZXL-00289 | 4 | 43 | 3.1428 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2026 | 正常固定 | BDZ-00162 | BDZ-00146 | NEW-172 | PZXL-00363 | PZXL-00327 | 5 | 51 | 4.0347 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2026 | 正常固定 | BDZ-00162 | BDZ-00146 | NEW-175 | PZXL-00362 | PZXL-00327 | 5 | 51 | 4.0347 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2026 | 正常固定 | BDZ-00026 | BDZ-00031 | FEEDER-033 | PZXL-00077 | SIM-FEEDER-033 | 3 | 68 | 4.2442 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2026 | 故障站追加 | BDZ-00022 | BDZ-00146 | NEW-039 | PZXL-00038 | PZXL-00333 | 5 | 73 | 3.8098 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2026 | 故障站追加 | BDZ-00146 | BDZ-00022 | NEW-039 | PZXL-00333 | PZXL-00038 | 1 | 43 | 0.78571 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2026 | 故障站追加 | BDZ-00027 | BDZ-00172 | NEW-101 | PZXL-00088 | PZXL-00388 | 5 | 90 | 3.4553 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2026 | 故障站追加 | BDZ-00172 | BDZ-00027 | NEW-101 | PZXL-00388 | PZXL-00088 | 5 | 47 | 3.8278 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2026 | 故障站追加 | BDZ-00135 | BDZ-00146 | NEW-171 | PZXL-00289 | PZXL-00332 | 2 | 100 | 1.7728 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2026 | 故障站追加 | BDZ-00022 | BDZ-00146 | FEEDER-018 | PZXL-00033 | SIM-FEEDER-018 | 1 | 73 | 0.76196 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2026 | 故障站追加 | BDZ-00027 | BDZ-00026 | FEEDER-026 | PZXL-00078 | SIM-FEEDER-026 | 5 | 90 | 3.4553 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2026 | 故障站追加 | BDZ-00027 | BDZ-00172 | FEEDER-053 | PZXL-00099 | SIM-FEEDER-053 | 3 | 90 | 2.0732 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2026 | 故障站追加 | BDZ-00135 | BDZ-00146 | FEEDER-086 | PZXL-00287 | SIM-FEEDER-086 | 5 | 100 | 4.432 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2026 | 故障站追加 | BDZ-00135 | BDZ-00146 | FEEDER-087 | PZXL-00290 | SIM-FEEDER-087 | 5 | 100 | 4.432 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2026 | 故障站追加 | BDZ-00005 | BDZ-00141 | EQ-000-0 | EQ-BDZ-00005-0 | EQ-BDZ-00141-1 | 4 | 36 | 4.3223 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2026 | 故障站追加 | BDZ-00141 | BDZ-00005 | EQ-000-0 | EQ-BDZ-00141-1 | EQ-BDZ-00005-0 | 15 | 67 | 10.032 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2026 | 故障站追加 | BDZ-00005 | BDZ-00141 | EQ-000-1 | EQ-BDZ-00005-1 | EQ-BDZ-00141-0 | 12 | 36 | 12.967 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2026 | 故障站追加 | BDZ-00141 | BDZ-00005 | EQ-000-1 | EQ-BDZ-00141-0 | EQ-BDZ-00005-1 | 15 | 67 | 10.032 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2026 | 故障站追加 | BDZ-00016 | BDZ-00037 | EQ-001-0 | EQ-BDZ-00016-0 | EQ-BDZ-00037-1 | 8 | 70 | 8.2927 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2026 | 故障站追加 | BDZ-00037 | BDZ-00016 | EQ-001-0 | EQ-BDZ-00037-1 | EQ-BDZ-00016-0 | 20 | 48 | 13.4073 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2026 | 故障站追加 | BDZ-00016 | BDZ-00037 | EQ-001-1 | EQ-BDZ-00016-1 | EQ-BDZ-00037-0 | 8 | 70 | 8.2927 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2026 | 故障站追加 | BDZ-00037 | BDZ-00016 | EQ-001-1 | EQ-BDZ-00037-0 | EQ-BDZ-00016-1 | 4 | 48 | 2.6815 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2026 | 故障站追加 | BDZ-00124 | BDZ-00016 | EQ-002-0 | EQ-BDZ-00124-1 | EQ-BDZ-00016-0 | 1 | 54 | 1.1887 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2026 | 故障站追加 | BDZ-00016 | BDZ-00124 | EQ-002-1 | EQ-BDZ-00016-1 | EQ-BDZ-00124-0 | 11 | 70 | 11.4025 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2026 | 故障站追加 | BDZ-00028 | BDZ-00021 | EQ-004-0 | EQ-BDZ-00028-1 | EQ-BDZ-00021-0 | 6 | 77 | 8.4325 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2026 | 故障站追加 | BDZ-00031 | BDZ-00021 | EQ-005-0 | EQ-BDZ-00031-1 | EQ-BDZ-00021-0 | 11 | 56 | 8.188 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2026 | 故障站追加 | BDZ-00031 | BDZ-00021 | EQ-005-1 | EQ-BDZ-00031-0 | EQ-BDZ-00021-1 | 12 | 56 | 8.9323 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2026 | 故障站追加 | BDZ-00021 | BDZ-00096 | EQ-007-0 | EQ-BDZ-00021-0 | EQ-BDZ-00096-1 | 25 | 53 | 14.9363 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2026 | 故障站追加 | BDZ-00021 | BDZ-00096 | EQ-007-1 | EQ-BDZ-00021-1 | EQ-BDZ-00096-0 | 10 | 53 | 5.9745 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2026 | 故障站追加 | BDZ-00022 | BDZ-00146 | EQ-009-0 | EQ-BDZ-00022-0 | EQ-BDZ-00146-1 | 10 | 73 | 7.6196 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2026 | 故障站追加 | BDZ-00022 | BDZ-00146 | EQ-009-1 | EQ-BDZ-00022-1 | EQ-BDZ-00146-0 | 10 | 73 | 7.6196 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2026 | 故障站追加 | BDZ-00146 | BDZ-00022 | EQ-009-1 | EQ-BDZ-00146-0 | EQ-BDZ-00022-1 | 7 | 43 | 5.5 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2026 | 故障站追加 | BDZ-00026 | BDZ-00031 | EQ-013-0 | EQ-BDZ-00026-0 | EQ-BDZ-00031-1 | 5 | 68 | 7.0737 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2026 | 故障站追加 | BDZ-00026 | BDZ-00048 | EQ-014-0 | EQ-BDZ-00026-0 | EQ-BDZ-00048-1 | 17 | 68 | 24.0507 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2026 | 故障站追加 | BDZ-00026 | BDZ-00048 | EQ-014-1 | EQ-BDZ-00026-1 | EQ-BDZ-00048-0 | 1 | 68 | 1.4147 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2026 | 故障站追加 | BDZ-00026 | BDZ-00172 | EQ-017-0 | EQ-BDZ-00026-0 | EQ-BDZ-00172-1 | 8 | 68 | 11.318 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2026 | 故障站追加 | BDZ-00026 | BDZ-00172 | EQ-017-1 | EQ-BDZ-00026-1 | EQ-BDZ-00172-0 | 8 | 68 | 11.318 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2026 | 故障站追加 | BDZ-00028 | BDZ-00027 | EQ-018-0 | EQ-BDZ-00028-1 | EQ-BDZ-00027-0 | 11 | 77 | 15.4596 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2026 | 故障站追加 | BDZ-00027 | BDZ-00028 | EQ-018-1 | EQ-BDZ-00027-1 | EQ-BDZ-00028-0 | 4 | 90 | 2.7642 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2026 | 故障站追加 | BDZ-00147 | BDZ-00027 | EQ-020-1 | EQ-BDZ-00147-0 | EQ-BDZ-00027-1 | 4 | 37 | 5.6725 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2026 | 故障站追加 | BDZ-00027 | BDZ-00172 | EQ-021-0 | EQ-BDZ-00027-0 | EQ-BDZ-00172-1 | 7 | 90 | 4.8374 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2026 | 故障站追加 | BDZ-00027 | BDZ-00172 | EQ-021-1 | EQ-BDZ-00027-1 | EQ-BDZ-00172-0 | 16 | 90 | 11.057 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2026 | 故障站追加 | BDZ-00028 | BDZ-00147 | EQ-024-0 | EQ-BDZ-00028-0 | EQ-BDZ-00147-1 | 8 | 77 | 11.2434 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2026 | 故障站追加 | BDZ-00028 | BDZ-00172 | EQ-025-1 | EQ-BDZ-00028-1 | EQ-BDZ-00172-0 | 8 | 77 | 11.2434 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2026 | 故障站追加 | BDZ-00031 | BDZ-00095 | EQ-026-0 | EQ-BDZ-00031-0 | EQ-BDZ-00095-1 | 10 | 56 | 7.4436 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2026 | 故障站追加 | BDZ-00031 | BDZ-00095 | EQ-026-1 | EQ-BDZ-00031-1 | EQ-BDZ-00095-0 | 10 | 56 | 7.4436 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2026 | 故障站追加 | BDZ-00095 | BDZ-00031 | EQ-026-1 | EQ-BDZ-00095-0 | EQ-BDZ-00031-1 | 8 | 46 | 6.2891 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2026 | 故障站追加 | BDZ-00124 | BDZ-00037 | EQ-027-0 | EQ-BDZ-00124-1 | EQ-BDZ-00037-0 | 7 | 54 | 8.3211 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2026 | 故障站追加 | BDZ-00048 | BDZ-00096 | EQ-028-1 | EQ-BDZ-00048-1 | EQ-BDZ-00096-0 | 7 | 54 | 9.9031 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2026 | 故障站追加 | BDZ-00096 | BDZ-00048 | EQ-028-1 | EQ-BDZ-00096-0 | EQ-BDZ-00048-1 | 10 | 52 | 13.944 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2026 | 故障站追加 | BDZ-00147 | BDZ-00048 | EQ-029-0 | EQ-BDZ-00147-1 | EQ-BDZ-00048-0 | 3 | 37 | 4.2544 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2026 | 故障站追加 | BDZ-00147 | BDZ-00048 | EQ-029-1 | EQ-BDZ-00147-0 | EQ-BDZ-00048-1 | 4 | 37 | 5.6725 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2026 | 故障站追加 | BDZ-00048 | BDZ-00172 | EQ-030-0 | EQ-BDZ-00048-0 | EQ-BDZ-00172-1 | 6 | 54 | 8.4883 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2026 | 故障站追加 | BDZ-00172 | BDZ-00048 | EQ-030-0 | EQ-BDZ-00172-1 | EQ-BDZ-00048-0 | 3 | 47 | 2.2967 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2026 | 故障站追加 | BDZ-00048 | BDZ-00172 | EQ-030-1 | EQ-BDZ-00048-1 | EQ-BDZ-00172-0 | 8 | 54 | 11.3178 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2026 | 故障站追加 | BDZ-00172 | BDZ-00048 | EQ-030-1 | EQ-BDZ-00172-0 | EQ-BDZ-00048-1 | 20 | 47 | 15.3113 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2026 | 故障站追加 | BDZ-00147 | BDZ-00096 | EQ-031-0 | EQ-BDZ-00147-1 | EQ-BDZ-00096-0 | 4 | 37 | 5.6725 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2026 | 故障站追加 | BDZ-00147 | BDZ-00096 | EQ-031-1 | EQ-BDZ-00147-0 | EQ-BDZ-00096-1 | 4 | 37 | 5.6725 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2026 | 故障站追加 | BDZ-00164 | BDZ-00124 | EQ-032-0 | EQ-BDZ-00164-1 | EQ-BDZ-00124-0 | 8 | 55 | 5.9501 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2026 | 故障站追加 | BDZ-00164 | BDZ-00124 | EQ-032-1 | EQ-BDZ-00164-0 | EQ-BDZ-00124-1 | 10 | 55 | 7.4377 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2026 | 故障站追加 | BDZ-00124 | BDZ-00172 | EQ-033-0 | EQ-BDZ-00124-0 | EQ-BDZ-00172-1 | 7 | 54 | 8.3211 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2026 | 故障站追加 | BDZ-00124 | BDZ-00172 | EQ-033-1 | EQ-BDZ-00124-1 | EQ-BDZ-00172-0 | 9 | 54 | 10.6985 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2026 | 故障站追加 | BDZ-00135 | BDZ-00146 | EQ-034-0 | EQ-BDZ-00135-0 | EQ-BDZ-00146-1 | 8 | 100 | 7.0913 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2026 | 故障站追加 | BDZ-00135 | BDZ-00146 | EQ-034-1 | EQ-BDZ-00135-1 | EQ-BDZ-00146-0 | 8 | 100 | 7.0913 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2026 | 故障站追加 | BDZ-00146 | BDZ-00135 | EQ-034-1 | EQ-BDZ-00146-0 | EQ-BDZ-00135-1 | 7 | 43 | 5.5 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2026 | 故障站追加 | BDZ-00162 | BDZ-00146 | EQ-035-0 | EQ-BDZ-00162-1 | EQ-BDZ-00146-0 | 6 | 51 | 4.8417 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2026 | 故障站追加 | BDZ-00162 | BDZ-00146 | EQ-035-1 | EQ-BDZ-00162-0 | EQ-BDZ-00146-1 | 9 | 51 | 7.2625 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2026 | 故障站追加 | BDZ-00147 | BDZ-00172 | EQ-036-0 | EQ-BDZ-00147-0 | EQ-BDZ-00172-1 | 6 | 37 | 8.5087 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2026 | 故障站追加 | BDZ-00164 | BDZ-00172 | EQ-037-0 | EQ-BDZ-00164-0 | EQ-BDZ-00172-1 | 7 | 55 | 5.2064 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2026 | 故障站追加 | BDZ-00164 | BDZ-00172 | EQ-037-1 | EQ-BDZ-00164-1 | EQ-BDZ-00172-0 | 7 | 55 | 5.2064 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2027 | 正常固定 | BDZ-00146 | BDZ-00022 | NEW-039 | PZXL-00333 | PZXL-00038 | 2 | 43 | 1.7187 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2027 | 正常固定 | BDZ-00026 | BDZ-00031 | FEEDER-033 | PZXL-00077 | SIM-FEEDER-033 | 5 | 68 | 7.3782 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2027 | 故障站追加 | BDZ-00027 | BDZ-00048 | NEW-094 | PZXL-00084 | PZXL-00152 | 5 | 90 | 3.6041 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2027 | 故障站追加 | BDZ-00027 | BDZ-00172 | NEW-101 | PZXL-00088 | PZXL-00388 | 3 | 90 | 2.1624 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2027 | 故障站追加 | BDZ-00124 | BDZ-00172 | NEW-166 | PZXL-00279 | PZXL-00391 | 1 | 54 | 1.2399 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2027 | 故障站追加 | BDZ-00135 | BDZ-00146 | NEW-171 | PZXL-00289 | PZXL-00332 | 1 | 100 | 0.92457 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2027 | 故障站追加 | BDZ-00146 | BDZ-00162 | NEW-172 | PZXL-00327 | PZXL-00363 | 1 | 43 | 0.85936 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2027 | 故障站追加 | BDZ-00162 | BDZ-00146 | NEW-172 | PZXL-00363 | PZXL-00327 | 5 | 51 | 4.407 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2027 | 故障站追加 | BDZ-00162 | BDZ-00146 | NEW-175 | PZXL-00362 | PZXL-00327 | 5 | 51 | 4.407 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2027 | 故障站追加 | BDZ-00022 | BDZ-00146 | FEEDER-018 | PZXL-00033 | SIM-FEEDER-018 | 5 | 73 | 4.1734 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2027 | 故障站追加 | BDZ-00027 | BDZ-00026 | FEEDER-026 | PZXL-00078 | SIM-FEEDER-026 | 5 | 90 | 3.6041 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2027 | 故障站追加 | BDZ-00027 | BDZ-00172 | FEEDER-053 | PZXL-00099 | SIM-FEEDER-053 | 5 | 90 | 3.6041 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2027 | 故障站追加 | BDZ-00135 | BDZ-00146 | FEEDER-086 | PZXL-00287 | SIM-FEEDER-086 | 5 | 100 | 4.6228 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2027 | 故障站追加 | BDZ-00135 | BDZ-00146 | FEEDER-087 | PZXL-00290 | SIM-FEEDER-087 | 5 | 100 | 4.6228 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2027 | 故障站追加 | BDZ-00005 | BDZ-00141 | EQ-000-0 | EQ-BDZ-00005-0 | EQ-BDZ-00141-1 | 4 | 36 | 4.5084 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2027 | 故障站追加 | BDZ-00141 | BDZ-00005 | EQ-000-0 | EQ-BDZ-00141-1 | EQ-BDZ-00005-0 | 13 | 67 | 9.5821 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2027 | 故障站追加 | BDZ-00005 | BDZ-00141 | EQ-000-1 | EQ-BDZ-00005-1 | EQ-BDZ-00141-0 | 11 | 36 | 12.3982 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2027 | 故障站追加 | BDZ-00141 | BDZ-00005 | EQ-000-1 | EQ-BDZ-00141-0 | EQ-BDZ-00005-1 | 13 | 67 | 9.5821 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2027 | 故障站追加 | BDZ-00016 | BDZ-00037 | EQ-001-0 | EQ-BDZ-00016-0 | EQ-BDZ-00037-1 | 7 | 70 | 7.5685 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2027 | 故障站追加 | BDZ-00016 | BDZ-00037 | EQ-001-1 | EQ-BDZ-00016-1 | EQ-BDZ-00037-0 | 7 | 70 | 7.5685 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2027 | 故障站追加 | BDZ-00037 | BDZ-00016 | EQ-001-1 | EQ-BDZ-00037-0 | EQ-BDZ-00016-1 | 17 | 48 | 12.5668 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2027 | 故障站追加 | BDZ-00016 | BDZ-00124 | EQ-002-1 | EQ-BDZ-00016-1 | EQ-BDZ-00124-0 | 10 | 70 | 10.8122 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2027 | 故障站追加 | BDZ-00124 | BDZ-00016 | EQ-002-1 | EQ-BDZ-00124-0 | EQ-BDZ-00016-1 | 8 | 54 | 9.9192 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2027 | 故障站追加 | BDZ-00031 | BDZ-00021 | EQ-005-1 | EQ-BDZ-00031-0 | EQ-BDZ-00021-1 | 5 | 56 | 3.882 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2027 | 故障站追加 | BDZ-00095 | BDZ-00021 | EQ-006-0 | EQ-BDZ-00095-1 | EQ-BDZ-00021-0 | 2 | 46 | 1.72 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2027 | 故障站追加 | BDZ-00095 | BDZ-00021 | EQ-006-1 | EQ-BDZ-00095-0 | EQ-BDZ-00021-1 | 10 | 46 | 8.6001 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2027 | 故障站追加 | BDZ-00021 | BDZ-00096 | EQ-007-1 | EQ-BDZ-00021-1 | EQ-BDZ-00096-0 | 6 | 53 | 3.7646 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2027 | 故障站追加 | BDZ-00022 | BDZ-00146 | EQ-009-0 | EQ-BDZ-00022-0 | EQ-BDZ-00146-1 | 7 | 73 | 5.8427 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2027 | 故障站追加 | BDZ-00022 | BDZ-00146 | EQ-009-1 | EQ-BDZ-00022-1 | EQ-BDZ-00146-0 | 8 | 73 | 6.6774 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2027 | 故障站追加 | BDZ-00022 | BDZ-00162 | EQ-010-0 | EQ-BDZ-00022-0 | EQ-BDZ-00162-1 | 5 | 73 | 4.1734 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2027 | 故障站追加 | BDZ-00022 | BDZ-00162 | EQ-010-1 | EQ-BDZ-00022-1 | EQ-BDZ-00162-0 | 5 | 73 | 4.1734 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2027 | 故障站追加 | BDZ-00162 | BDZ-00022 | EQ-010-1 | EQ-BDZ-00162-0 | EQ-BDZ-00022-1 | 2 | 51 | 1.7628 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2027 | 故障站追加 | BDZ-00026 | BDZ-00031 | EQ-013-1 | EQ-BDZ-00026-1 | EQ-BDZ-00031-0 | 1 | 68 | 1.4756 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2027 | 故障站追加 | BDZ-00026 | BDZ-00048 | EQ-014-1 | EQ-BDZ-00026-1 | EQ-BDZ-00048-0 | 15 | 68 | 22.1347 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2027 | 故障站追加 | BDZ-00026 | BDZ-00096 | EQ-015-0 | EQ-BDZ-00026-0 | EQ-BDZ-00096-1 | 8 | 68 | 11.8052 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2027 | 故障站追加 | BDZ-00026 | BDZ-00096 | EQ-015-1 | EQ-BDZ-00026-1 | EQ-BDZ-00096-0 | 14 | 68 | 20.6591 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2027 | 故障站追加 | BDZ-00027 | BDZ-00048 | EQ-019-0 | EQ-BDZ-00027-0 | EQ-BDZ-00048-1 | 6 | 90 | 4.3249 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2027 | 故障站追加 | BDZ-00027 | BDZ-00048 | EQ-019-1 | EQ-BDZ-00027-1 | EQ-BDZ-00048-0 | 20 | 90 | 14.4163 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2027 | 故障站追加 | BDZ-00028 | BDZ-00048 | EQ-022-0 | EQ-BDZ-00028-0 | EQ-BDZ-00048-1 | 11 | 77 | 16.1252 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2027 | 故障站追加 | BDZ-00028 | BDZ-00096 | EQ-023-0 | EQ-BDZ-00028-0 | EQ-BDZ-00096-1 | 14 | 77 | 20.523 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2027 | 故障站追加 | BDZ-00028 | BDZ-00096 | EQ-023-1 | EQ-BDZ-00028-1 | EQ-BDZ-00096-0 | 1 | 77 | 1.4659 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2027 | 故障站追加 | BDZ-00031 | BDZ-00095 | EQ-026-0 | EQ-BDZ-00031-0 | EQ-BDZ-00095-1 | 9 | 56 | 6.9877 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2027 | 故障站追加 | BDZ-00031 | BDZ-00095 | EQ-026-1 | EQ-BDZ-00031-1 | EQ-BDZ-00095-0 | 2 | 56 | 1.5528 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2027 | 故障站追加 | BDZ-00124 | BDZ-00037 | EQ-027-1 | EQ-BDZ-00124-0 | EQ-BDZ-00037-1 | 6 | 54 | 7.4394 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2027 | 故障站追加 | BDZ-00048 | BDZ-00096 | EQ-028-0 | EQ-BDZ-00048-0 | EQ-BDZ-00096-1 | 9 | 54 | 13.2806 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2027 | 故障站追加 | BDZ-00048 | BDZ-00096 | EQ-028-1 | EQ-BDZ-00048-1 | EQ-BDZ-00096-0 | 7 | 54 | 10.3294 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2027 | 故障站追加 | BDZ-00048 | BDZ-00147 | EQ-029-0 | EQ-BDZ-00048-0 | EQ-BDZ-00147-1 | 1 | 54 | 1.4756 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2027 | 故障站追加 | BDZ-00048 | BDZ-00147 | EQ-029-1 | EQ-BDZ-00048-1 | EQ-BDZ-00147-0 | 1 | 54 | 1.4756 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2027 | 故障站追加 | BDZ-00147 | BDZ-00048 | EQ-029-1 | EQ-BDZ-00147-0 | EQ-BDZ-00048-1 | 3 | 37 | 4.4375 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2027 | 故障站追加 | BDZ-00048 | BDZ-00172 | EQ-030-0 | EQ-BDZ-00048-0 | EQ-BDZ-00172-1 | 1 | 54 | 1.4756 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2027 | 故障站追加 | BDZ-00048 | BDZ-00172 | EQ-030-1 | EQ-BDZ-00048-1 | EQ-BDZ-00172-0 | 1 | 54 | 1.4756 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2027 | 故障站追加 | BDZ-00172 | BDZ-00048 | EQ-030-1 | EQ-BDZ-00172-0 | EQ-BDZ-00048-1 | 16 | 47 | 12.7763 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2027 | 故障站追加 | BDZ-00147 | BDZ-00096 | EQ-031-1 | EQ-BDZ-00147-0 | EQ-BDZ-00096-1 | 14 | 37 | 20.7083 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2027 | 故障站追加 | BDZ-00164 | BDZ-00124 | EQ-032-1 | EQ-BDZ-00164-0 | EQ-BDZ-00124-1 | 3 | 55 | 2.3274 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2027 | 故障站追加 | BDZ-00124 | BDZ-00172 | EQ-033-0 | EQ-BDZ-00124-0 | EQ-BDZ-00172-1 | 6 | 54 | 7.4394 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2027 | 故障站追加 | BDZ-00124 | BDZ-00172 | EQ-033-1 | EQ-BDZ-00124-1 | EQ-BDZ-00172-0 | 3 | 54 | 3.7197 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2027 | 故障站追加 | BDZ-00135 | BDZ-00146 | EQ-034-0 | EQ-BDZ-00135-0 | EQ-BDZ-00146-1 | 7 | 100 | 6.472 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2027 | 故障站追加 | BDZ-00135 | BDZ-00146 | EQ-034-1 | EQ-BDZ-00135-1 | EQ-BDZ-00146-0 | 7 | 100 | 6.472 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2027 | 故障站追加 | BDZ-00146 | BDZ-00135 | EQ-034-1 | EQ-BDZ-00146-0 | EQ-BDZ-00135-1 | 1 | 43 | 0.85936 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2027 | 故障站追加 | BDZ-00146 | BDZ-00162 | EQ-035-0 | EQ-BDZ-00146-0 | EQ-BDZ-00162-1 | 5 | 43 | 4.2968 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2027 | 故障站追加 | BDZ-00162 | BDZ-00146 | EQ-035-0 | EQ-BDZ-00162-1 | EQ-BDZ-00146-0 | 7 | 51 | 6.1698 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2027 | 故障站追加 | BDZ-00162 | BDZ-00146 | EQ-035-1 | EQ-BDZ-00162-0 | EQ-BDZ-00146-1 | 8 | 51 | 7.0512 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2027 | 故障站追加 | BDZ-00164 | BDZ-00172 | EQ-037-0 | EQ-BDZ-00164-0 | EQ-BDZ-00172-1 | 14 | 55 | 10.861 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2027 | 故障站追加 | BDZ-00164 | BDZ-00172 | EQ-037-1 | EQ-BDZ-00164-1 | EQ-BDZ-00172-0 | 14 | 55 | 10.861 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2028 | 正常固定 | BDZ-00146 | BDZ-00022 | NEW-039 | PZXL-00333 | PZXL-00038 | 2 | 43 | 1.8682 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2028 | 正常固定 | BDZ-00026 | BDZ-00147 | NEW-081 | PZXL-00069 | PZXL-00354 | 4 | 68 | 6.1462 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2028 | 正常固定 | BDZ-00027 | BDZ-00048 | NEW-094 | PZXL-00084 | PZXL-00152 | 5 | 90 | 3.7528 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2028 | 正常固定 | BDZ-00164 | BDZ-00124 | NEW-160 | PZXL-00379 | PZXL-00275 | 2 | 55 | 1.6156 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2028 | 正常固定 | BDZ-00146 | BDZ-00135 | NEW-171 | PZXL-00332 | PZXL-00289 | 3 | 43 | 2.8023 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2028 | 正常固定 | BDZ-00146 | BDZ-00162 | NEW-175 | PZXL-00327 | PZXL-00362 | 1 | 43 | 0.93409 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2028 | 正常固定 | BDZ-00022 | BDZ-00146 | FEEDER-018 | PZXL-00033 | SIM-FEEDER-018 | 1 | 73 | 0.90847 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2028 | 正常固定 | BDZ-00027 | BDZ-00026 | FEEDER-026 | PZXL-00078 | SIM-FEEDER-026 | 1 | 90 | 0.75056 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2028 | 正常固定 | BDZ-00026 | BDZ-00031 | FEEDER-033 | PZXL-00077 | SIM-FEEDER-033 | 3 | 68 | 4.6097 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2028 | 故障站追加 | BDZ-00141 | BDZ-00005 | NEW-001 | PZXL-00307 | PZXL-00011 | 3 | 67 | 2.4193 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2028 | 故障站追加 | BDZ-00141 | BDZ-00005 | NEW-002 | PZXL-00301 | PZXL-00007 | 5 | 67 | 4.0322 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2028 | 故障站追加 | BDZ-00022 | BDZ-00146 | NEW-039 | PZXL-00038 | PZXL-00333 | 4 | 73 | 3.6339 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2028 | 故障站追加 | BDZ-00146 | BDZ-00022 | NEW-039 | PZXL-00333 | PZXL-00038 | 2 | 43 | 1.8682 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2028 | 故障站追加 | BDZ-00027 | BDZ-00172 | NEW-101 | PZXL-00088 | PZXL-00388 | 4 | 90 | 3.0023 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2028 | 故障站追加 | BDZ-00172 | BDZ-00027 | NEW-103 | PZXL-00388 | PZXL-00083 | 3 | 47 | 2.4944 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2028 | 故障站追加 | BDZ-00124 | BDZ-00164 | NEW-160 | PZXL-00275 | PZXL-00379 | 4 | 54 | 5.1643 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2028 | 故障站追加 | BDZ-00172 | BDZ-00124 | NEW-166 | PZXL-00391 | PZXL-00279 | 3 | 47 | 2.4944 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2028 | 故障站追加 | BDZ-00135 | BDZ-00146 | NEW-171 | PZXL-00289 | PZXL-00332 | 1 | 100 | 0.96273 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2028 | 故障站追加 | BDZ-00162 | BDZ-00146 | NEW-172 | PZXL-00363 | PZXL-00327 | 2 | 51 | 1.9139 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2028 | 故障站追加 | BDZ-00022 | BDZ-00146 | FEEDER-018 | PZXL-00033 | SIM-FEEDER-018 | 4 | 73 | 3.6339 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2028 | 故障站追加 | BDZ-00027 | BDZ-00026 | FEEDER-026 | PZXL-00078 | SIM-FEEDER-026 | 3 | 90 | 2.2517 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2028 | 故障站追加 | BDZ-00026 | BDZ-00031 | FEEDER-033 | PZXL-00077 | SIM-FEEDER-033 | 1 | 68 | 1.5366 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2028 | 故障站追加 | BDZ-00027 | BDZ-00172 | FEEDER-053 | PZXL-00099 | SIM-FEEDER-053 | 5 | 90 | 3.7528 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2028 | 故障站追加 | BDZ-00135 | BDZ-00146 | FEEDER-086 | PZXL-00287 | SIM-FEEDER-086 | 5 | 100 | 4.8136 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2028 | 故障站追加 | BDZ-00135 | BDZ-00146 | FEEDER-087 | PZXL-00290 | SIM-FEEDER-087 | 5 | 100 | 4.8136 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2028 | 故障站追加 | BDZ-00005 | BDZ-00141 | EQ-000-0 | EQ-BDZ-00005-0 | EQ-BDZ-00141-1 | 5 | 36 | 5.8681 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2028 | 故障站追加 | BDZ-00141 | BDZ-00005 | EQ-000-0 | EQ-BDZ-00141-1 | EQ-BDZ-00005-0 | 11 | 67 | 8.8708 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2028 | 故障站追加 | BDZ-00005 | BDZ-00141 | EQ-000-1 | EQ-BDZ-00005-1 | EQ-BDZ-00141-0 | 10 | 36 | 11.7363 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2028 | 故障站追加 | BDZ-00141 | BDZ-00005 | EQ-000-1 | EQ-BDZ-00141-0 | EQ-BDZ-00005-1 | 11 | 67 | 8.8708 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2028 | 故障站追加 | BDZ-00016 | BDZ-00037 | EQ-001-0 | EQ-BDZ-00016-0 | EQ-BDZ-00037-1 | 6 | 70 | 6.7551 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2028 | 故障站追加 | BDZ-00037 | BDZ-00016 | EQ-001-0 | EQ-BDZ-00037-1 | EQ-BDZ-00016-0 | 20 | 48 | 16.1835 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2028 | 故障站追加 | BDZ-00016 | BDZ-00037 | EQ-001-1 | EQ-BDZ-00016-1 | EQ-BDZ-00037-0 | 6 | 70 | 6.7551 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2028 | 故障站追加 | BDZ-00124 | BDZ-00016 | EQ-002-0 | EQ-BDZ-00124-1 | EQ-BDZ-00016-0 | 14 | 54 | 18.075 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2028 | 故障站追加 | BDZ-00016 | BDZ-00124 | EQ-002-1 | EQ-BDZ-00016-1 | EQ-BDZ-00124-0 | 5 | 70 | 5.6292 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2028 | 故障站追加 | BDZ-00124 | BDZ-00016 | EQ-002-1 | EQ-BDZ-00124-0 | EQ-BDZ-00016-1 | 2 | 54 | 2.5821 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2028 | 故障站追加 | BDZ-00031 | BDZ-00021 | EQ-005-0 | EQ-BDZ-00031-1 | EQ-BDZ-00021-0 | 9 | 56 | 7.2761 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2028 | 故障站追加 | BDZ-00031 | BDZ-00021 | EQ-005-1 | EQ-BDZ-00031-0 | EQ-BDZ-00021-1 | 9 | 56 | 7.2761 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2028 | 故障站追加 | BDZ-00095 | BDZ-00021 | EQ-006-0 | EQ-BDZ-00095-1 | EQ-BDZ-00021-0 | 6 | 46 | 5.6098 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2028 | 故障站追加 | BDZ-00095 | BDZ-00021 | EQ-006-1 | EQ-BDZ-00095-0 | EQ-BDZ-00021-1 | 8 | 46 | 7.4797 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2028 | 故障站追加 | BDZ-00021 | BDZ-00096 | EQ-007-0 | EQ-BDZ-00021-0 | EQ-BDZ-00096-1 | 10 | 53 | 6.9219 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2028 | 故障站追加 | BDZ-00096 | BDZ-00021 | EQ-007-1 | EQ-BDZ-00096-0 | EQ-BDZ-00021-1 | 3 | 52 | 4.5434 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2028 | 故障站追加 | BDZ-00022 | BDZ-00146 | EQ-009-0 | EQ-BDZ-00022-0 | EQ-BDZ-00146-1 | 7 | 73 | 6.3593 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2028 | 故障站追加 | BDZ-00146 | BDZ-00022 | EQ-009-0 | EQ-BDZ-00146-1 | EQ-BDZ-00022-0 | 1 | 43 | 0.93409 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2028 | 故障站追加 | BDZ-00022 | BDZ-00146 | EQ-009-1 | EQ-BDZ-00022-1 | EQ-BDZ-00146-0 | 7 | 73 | 6.3593 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2028 | 故障站追加 | BDZ-00022 | BDZ-00162 | EQ-010-0 | EQ-BDZ-00022-0 | EQ-BDZ-00162-1 | 5 | 73 | 4.5424 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2028 | 故障站追加 | BDZ-00022 | BDZ-00162 | EQ-010-1 | EQ-BDZ-00022-1 | EQ-BDZ-00162-0 | 5 | 73 | 4.5424 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2028 | 故障站追加 | BDZ-00162 | BDZ-00022 | EQ-010-1 | EQ-BDZ-00162-0 | EQ-BDZ-00022-1 | 2 | 51 | 1.9139 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2028 | 故障站追加 | BDZ-00026 | BDZ-00048 | EQ-014-0 | EQ-BDZ-00026-0 | EQ-BDZ-00048-1 | 2 | 68 | 3.0731 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2028 | 故障站追加 | BDZ-00026 | BDZ-00096 | EQ-015-0 | EQ-BDZ-00026-0 | EQ-BDZ-00096-1 | 13 | 68 | 19.9752 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2028 | 故障站追加 | BDZ-00026 | BDZ-00147 | EQ-016-0 | EQ-BDZ-00026-0 | EQ-BDZ-00147-1 | 9 | 68 | 13.829 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2028 | 故障站追加 | BDZ-00026 | BDZ-00172 | EQ-017-0 | EQ-BDZ-00026-0 | EQ-BDZ-00172-1 | 6 | 68 | 9.2193 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2028 | 故障站追加 | BDZ-00026 | BDZ-00172 | EQ-017-1 | EQ-BDZ-00026-1 | EQ-BDZ-00172-0 | 6 | 68 | 9.2193 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2028 | 故障站追加 | BDZ-00027 | BDZ-00048 | EQ-019-0 | EQ-BDZ-00027-0 | EQ-BDZ-00048-1 | 5 | 90 | 3.7528 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2028 | 故障站追加 | BDZ-00027 | BDZ-00048 | EQ-019-1 | EQ-BDZ-00027-1 | EQ-BDZ-00048-0 | 20 | 90 | 15.0113 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2028 | 故障站追加 | BDZ-00028 | BDZ-00048 | EQ-022-1 | EQ-BDZ-00028-1 | EQ-BDZ-00048-0 | 10 | 77 | 15.2643 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2028 | 故障站追加 | BDZ-00048 | BDZ-00028 | EQ-022-1 | EQ-BDZ-00048-0 | EQ-BDZ-00028-1 | 2 | 54 | 3.0731 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2028 | 故障站追加 | BDZ-00028 | BDZ-00096 | EQ-023-0 | EQ-BDZ-00028-0 | EQ-BDZ-00096-1 | 7 | 77 | 10.685 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2028 | 故障站追加 | BDZ-00028 | BDZ-00096 | EQ-023-1 | EQ-BDZ-00028-1 | EQ-BDZ-00096-0 | 13 | 77 | 19.8436 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2028 | 故障站追加 | BDZ-00031 | BDZ-00095 | EQ-026-0 | EQ-BDZ-00031-0 | EQ-BDZ-00095-1 | 8 | 56 | 6.4676 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2028 | 故障站追加 | BDZ-00031 | BDZ-00095 | EQ-026-1 | EQ-BDZ-00031-1 | EQ-BDZ-00095-0 | 8 | 56 | 6.4676 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2028 | 故障站追加 | BDZ-00095 | BDZ-00031 | EQ-026-1 | EQ-BDZ-00095-0 | EQ-BDZ-00031-1 | 4 | 46 | 3.7398 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2028 | 故障站追加 | BDZ-00124 | BDZ-00037 | EQ-027-0 | EQ-BDZ-00124-1 | EQ-BDZ-00037-0 | 6 | 54 | 7.7464 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2028 | 故障站追加 | BDZ-00048 | BDZ-00096 | EQ-028-0 | EQ-BDZ-00048-0 | EQ-BDZ-00096-1 | 13 | 54 | 19.9749 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2028 | 故障站追加 | BDZ-00096 | BDZ-00048 | EQ-028-0 | EQ-BDZ-00096-1 | EQ-BDZ-00048-0 | 4 | 52 | 6.0579 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2028 | 故障站追加 | BDZ-00048 | BDZ-00096 | EQ-028-1 | EQ-BDZ-00048-1 | EQ-BDZ-00096-0 | 2 | 54 | 3.0731 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2028 | 故障站追加 | BDZ-00096 | BDZ-00048 | EQ-028-1 | EQ-BDZ-00096-0 | EQ-BDZ-00048-1 | 13 | 52 | 19.688 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2028 | 故障站追加 | BDZ-00048 | BDZ-00147 | EQ-029-1 | EQ-BDZ-00048-1 | EQ-BDZ-00147-0 | 2 | 54 | 3.0731 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2028 | 故障站追加 | BDZ-00147 | BDZ-00048 | EQ-029-1 | EQ-BDZ-00147-0 | EQ-BDZ-00048-1 | 5 | 37 | 7.7011 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2028 | 故障站追加 | BDZ-00172 | BDZ-00048 | EQ-030-0 | EQ-BDZ-00172-1 | EQ-BDZ-00048-0 | 1 | 47 | 0.83148 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2028 | 故障站追加 | BDZ-00172 | BDZ-00048 | EQ-030-1 | EQ-BDZ-00172-0 | EQ-BDZ-00048-1 | 20 | 47 | 16.6296 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2028 | 故障站追加 | BDZ-00147 | BDZ-00096 | EQ-031-0 | EQ-BDZ-00147-1 | EQ-BDZ-00096-0 | 5 | 37 | 7.7011 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2028 | 故障站追加 | BDZ-00147 | BDZ-00096 | EQ-031-1 | EQ-BDZ-00147-0 | EQ-BDZ-00096-1 | 13 | 37 | 20.0228 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2028 | 故障站追加 | BDZ-00164 | BDZ-00124 | EQ-032-0 | EQ-BDZ-00164-1 | EQ-BDZ-00124-0 | 13 | 55 | 10.5015 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2028 | 故障站追加 | BDZ-00164 | BDZ-00124 | EQ-032-1 | EQ-BDZ-00164-0 | EQ-BDZ-00124-1 | 7 | 55 | 5.6546 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2028 | 故障站追加 | BDZ-00135 | BDZ-00146 | EQ-034-0 | EQ-BDZ-00135-0 | EQ-BDZ-00146-1 | 6 | 100 | 5.7764 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2028 | 故障站追加 | BDZ-00146 | BDZ-00135 | EQ-034-0 | EQ-BDZ-00146-1 | EQ-BDZ-00135-0 | 3 | 43 | 2.8023 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2028 | 故障站追加 | BDZ-00135 | BDZ-00146 | EQ-034-1 | EQ-BDZ-00135-1 | EQ-BDZ-00146-0 | 6 | 100 | 5.7764 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2028 | 故障站追加 | BDZ-00162 | BDZ-00146 | EQ-035-0 | EQ-BDZ-00162-1 | EQ-BDZ-00146-0 | 7 | 51 | 6.6986 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2028 | 故障站追加 | BDZ-00162 | BDZ-00146 | EQ-035-1 | EQ-BDZ-00162-0 | EQ-BDZ-00146-1 | 7 | 51 | 6.6986 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2028 | 故障站追加 | BDZ-00164 | BDZ-00172 | EQ-037-0 | EQ-BDZ-00164-0 | EQ-BDZ-00172-1 | 5 | 55 | 4.039 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2028 | 故障站追加 | BDZ-00164 | BDZ-00172 | EQ-037-1 | EQ-BDZ-00164-1 | EQ-BDZ-00172-0 | 5 | 55 | 4.039 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2029 | 正常固定 | BDZ-00146 | BDZ-00022 | NEW-039 | PZXL-00333 | PZXL-00038 | 3 | 43 | 3.0232 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2029 | 正常固定 | BDZ-00026 | BDZ-00028 | NEW-054 | PZXL-00074 | PZXL-00217 | 2 | 68 | 3.1949 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2029 | 正常固定 | BDZ-00026 | BDZ-00147 | NEW-081 | PZXL-00069 | PZXL-00354 | 4 | 68 | 6.3898 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2029 | 正常固定 | BDZ-00026 | BDZ-00031 | FEEDER-033 | PZXL-00077 | SIM-FEEDER-033 | 4 | 68 | 6.3898 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2029 | 正常固定 | BDZ-00146 | BDZ-00162 | FEEDER-090 | PZXL-00334 | SIM-FEEDER-090 | 5 | 43 | 5.0387 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2029 | 正常固定 | BDZ-00164 | BDZ-00172 | FEEDER-095 | PZXL-00372 | SIM-FEEDER-095 | 5 | 55 | 4.355 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2029 | 故障站追加 | BDZ-00141 | BDZ-00005 | NEW-001 | PZXL-00307 | PZXL-00011 | 5 | 67 | 4.3736 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2029 | 故障站追加 | BDZ-00141 | BDZ-00005 | NEW-002 | PZXL-00301 | PZXL-00007 | 4 | 67 | 3.4989 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2029 | 故障站追加 | BDZ-00028 | BDZ-00026 | NEW-054 | PZXL-00217 | PZXL-00074 | 2 | 77 | 3.1739 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2029 | 故障站追加 | BDZ-00027 | BDZ-00048 | NEW-094 | PZXL-00084 | PZXL-00152 | 5 | 90 | 3.9016 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2029 | 故障站追加 | BDZ-00027 | BDZ-00172 | NEW-103 | PZXL-00083 | PZXL-00388 | 4 | 90 | 3.1213 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2029 | 故障站追加 | BDZ-00164 | BDZ-00124 | NEW-160 | PZXL-00379 | PZXL-00275 | 1 | 55 | 0.87101 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2029 | 故障站追加 | BDZ-00124 | BDZ-00172 | NEW-166 | PZXL-00279 | PZXL-00391 | 5 | 54 | 6.7112 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2029 | 故障站追加 | BDZ-00172 | BDZ-00124 | NEW-166 | PZXL-00391 | PZXL-00279 | 2 | 47 | 1.7289 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2029 | 故障站追加 | BDZ-00135 | BDZ-00146 | NEW-171 | PZXL-00289 | PZXL-00332 | 1 | 100 | 1.0009 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2029 | 故障站追加 | BDZ-00162 | BDZ-00146 | NEW-172 | PZXL-00363 | PZXL-00327 | 4 | 51 | 4.1256 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2029 | 故障站追加 | BDZ-00162 | BDZ-00146 | NEW-175 | PZXL-00362 | PZXL-00327 | 5 | 51 | 5.157 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2029 | 故障站追加 | BDZ-00141 | BDZ-00005 | FEEDER-001 | PZXL-00303 | SIM-FEEDER-001 | 4 | 67 | 3.4989 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2029 | 故障站追加 | BDZ-00022 | BDZ-00146 | FEEDER-018 | PZXL-00033 | SIM-FEEDER-018 | 5 | 73 | 4.9059 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2029 | 故障站追加 | BDZ-00027 | BDZ-00026 | FEEDER-026 | PZXL-00078 | SIM-FEEDER-026 | 4 | 90 | 3.1213 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2029 | 故障站追加 | BDZ-00027 | BDZ-00172 | FEEDER-053 | PZXL-00099 | SIM-FEEDER-053 | 5 | 90 | 3.9016 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2029 | 故障站追加 | BDZ-00135 | BDZ-00146 | FEEDER-086 | PZXL-00287 | SIM-FEEDER-086 | 4 | 100 | 4.0036 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2029 | 故障站追加 | BDZ-00135 | BDZ-00146 | FEEDER-087 | PZXL-00290 | SIM-FEEDER-087 | 5 | 100 | 5.0044 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2029 | 故障站追加 | BDZ-00005 | BDZ-00141 | EQ-000-0 | EQ-BDZ-00005-0 | EQ-BDZ-00141-1 | 8 | 36 | 9.7612 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2029 | 故障站追加 | BDZ-00141 | BDZ-00005 | EQ-000-0 | EQ-BDZ-00141-1 | EQ-BDZ-00005-0 | 9 | 67 | 7.8724 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2029 | 故障站追加 | BDZ-00005 | BDZ-00141 | EQ-000-1 | EQ-BDZ-00005-1 | EQ-BDZ-00141-0 | 6 | 36 | 7.3209 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2029 | 故障站追加 | BDZ-00141 | BDZ-00005 | EQ-000-1 | EQ-BDZ-00141-0 | EQ-BDZ-00005-1 | 9 | 67 | 7.8724 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2029 | 故障站追加 | BDZ-00016 | BDZ-00037 | EQ-001-0 | EQ-BDZ-00016-0 | EQ-BDZ-00037-1 | 6 | 70 | 7.0228 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2029 | 故障站追加 | BDZ-00016 | BDZ-00037 | EQ-001-1 | EQ-BDZ-00016-1 | EQ-BDZ-00037-0 | 6 | 70 | 7.0228 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2029 | 故障站追加 | BDZ-00124 | BDZ-00016 | EQ-002-0 | EQ-BDZ-00124-1 | EQ-BDZ-00016-0 | 9 | 54 | 12.0802 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2029 | 故障站追加 | BDZ-00016 | BDZ-00124 | EQ-002-1 | EQ-BDZ-00016-1 | EQ-BDZ-00124-0 | 8 | 70 | 9.3638 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2029 | 故障站追加 | BDZ-00031 | BDZ-00021 | EQ-005-0 | EQ-BDZ-00031-1 | EQ-BDZ-00021-0 | 8 | 56 | 6.724 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2029 | 故障站追加 | BDZ-00031 | BDZ-00021 | EQ-005-1 | EQ-BDZ-00031-0 | EQ-BDZ-00021-1 | 8 | 56 | 6.724 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2029 | 故障站追加 | BDZ-00095 | BDZ-00021 | EQ-006-0 | EQ-BDZ-00095-1 | EQ-BDZ-00021-0 | 7 | 46 | 7.0618 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2029 | 故障站追加 | BDZ-00095 | BDZ-00021 | EQ-006-1 | EQ-BDZ-00095-0 | EQ-BDZ-00021-1 | 7 | 46 | 7.0618 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2029 | 故障站追加 | BDZ-00021 | BDZ-00147 | EQ-008-0 | EQ-BDZ-00021-0 | EQ-BDZ-00147-1 | 14 | 53 | 10.5822 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2029 | 故障站追加 | BDZ-00022 | BDZ-00146 | EQ-009-0 | EQ-BDZ-00022-0 | EQ-BDZ-00146-1 | 6 | 73 | 5.8871 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2029 | 故障站追加 | BDZ-00022 | BDZ-00146 | EQ-009-1 | EQ-BDZ-00022-1 | EQ-BDZ-00146-0 | 6 | 73 | 5.8871 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2029 | 故障站追加 | BDZ-00022 | BDZ-00162 | EQ-010-0 | EQ-BDZ-00022-0 | EQ-BDZ-00162-1 | 4 | 73 | 3.9247 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2029 | 故障站追加 | BDZ-00022 | BDZ-00162 | EQ-010-1 | EQ-BDZ-00022-1 | EQ-BDZ-00162-0 | 4 | 73 | 3.9247 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2029 | 故障站追加 | BDZ-00162 | BDZ-00022 | EQ-010-1 | EQ-BDZ-00162-0 | EQ-BDZ-00022-1 | 3 | 51 | 3.0942 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2029 | 故障站追加 | BDZ-00026 | BDZ-00048 | EQ-014-0 | EQ-BDZ-00026-0 | EQ-BDZ-00048-1 | 12 | 68 | 19.1695 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2029 | 故障站追加 | BDZ-00026 | BDZ-00096 | EQ-015-0 | EQ-BDZ-00026-0 | EQ-BDZ-00096-1 | 11 | 68 | 17.5721 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2029 | 故障站追加 | BDZ-00026 | BDZ-00147 | EQ-016-1 | EQ-BDZ-00026-1 | EQ-BDZ-00147-0 | 2 | 68 | 3.1949 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2029 | 故障站追加 | BDZ-00026 | BDZ-00172 | EQ-017-0 | EQ-BDZ-00026-0 | EQ-BDZ-00172-1 | 5 | 68 | 7.9873 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2029 | 故障站追加 | BDZ-00026 | BDZ-00172 | EQ-017-1 | EQ-BDZ-00026-1 | EQ-BDZ-00172-0 | 5 | 68 | 7.9873 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2029 | 故障站追加 | BDZ-00027 | BDZ-00028 | EQ-018-1 | EQ-BDZ-00027-1 | EQ-BDZ-00028-0 | 20 | 90 | 15.6063 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2029 | 故障站追加 | BDZ-00027 | BDZ-00147 | EQ-020-0 | EQ-BDZ-00027-0 | EQ-BDZ-00147-1 | 4 | 90 | 3.1213 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2029 | 故障站追加 | BDZ-00147 | BDZ-00027 | EQ-020-0 | EQ-BDZ-00147-1 | EQ-BDZ-00027-0 | 9 | 37 | 14.4114 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2029 | 故障站追加 | BDZ-00147 | BDZ-00027 | EQ-020-1 | EQ-BDZ-00147-0 | EQ-BDZ-00027-1 | 9 | 37 | 14.4114 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2029 | 故障站追加 | BDZ-00028 | BDZ-00048 | EQ-022-0 | EQ-BDZ-00028-0 | EQ-BDZ-00048-1 | 11 | 77 | 17.4563 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2029 | 故障站追加 | BDZ-00028 | BDZ-00147 | EQ-024-0 | EQ-BDZ-00028-0 | EQ-BDZ-00147-1 | 8 | 77 | 12.6955 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2029 | 故障站追加 | BDZ-00028 | BDZ-00172 | EQ-025-0 | EQ-BDZ-00028-0 | EQ-BDZ-00172-1 | 5 | 77 | 7.9347 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2029 | 故障站追加 | BDZ-00028 | BDZ-00172 | EQ-025-1 | EQ-BDZ-00028-1 | EQ-BDZ-00172-0 | 5 | 77 | 7.9347 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2029 | 故障站追加 | BDZ-00031 | BDZ-00095 | EQ-026-0 | EQ-BDZ-00031-0 | EQ-BDZ-00095-1 | 7 | 56 | 5.8835 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2029 | 故障站追加 | BDZ-00095 | BDZ-00031 | EQ-026-1 | EQ-BDZ-00095-0 | EQ-BDZ-00031-1 | 5 | 46 | 5.0441 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2029 | 故障站追加 | BDZ-00037 | BDZ-00124 | EQ-027-0 | EQ-BDZ-00037-0 | EQ-BDZ-00124-1 | 4 | 48 | 3.5121 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2029 | 故障站追加 | BDZ-00124 | BDZ-00037 | EQ-027-0 | EQ-BDZ-00124-1 | EQ-BDZ-00037-0 | 5 | 54 | 6.7112 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2029 | 故障站追加 | BDZ-00037 | BDZ-00124 | EQ-027-1 | EQ-BDZ-00037-1 | EQ-BDZ-00124-0 | 14 | 48 | 12.2925 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2029 | 故障站追加 | BDZ-00048 | BDZ-00096 | EQ-028-0 | EQ-BDZ-00048-0 | EQ-BDZ-00096-1 | 11 | 54 | 17.5718 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2029 | 故障站追加 | BDZ-00048 | BDZ-00096 | EQ-028-1 | EQ-BDZ-00048-1 | EQ-BDZ-00096-0 | 3 | 54 | 4.7923 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2029 | 故障站追加 | BDZ-00048 | BDZ-00147 | EQ-029-1 | EQ-BDZ-00048-1 | EQ-BDZ-00147-0 | 4 | 54 | 6.3897 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2029 | 故障站追加 | BDZ-00172 | BDZ-00048 | EQ-030-0 | EQ-BDZ-00172-1 | EQ-BDZ-00048-0 | 20 | 47 | 17.2887 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2029 | 故障站追加 | BDZ-00096 | BDZ-00147 | EQ-031-1 | EQ-BDZ-00096-1 | EQ-BDZ-00147-0 | 4 | 52 | 6.298 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2029 | 故障站追加 | BDZ-00147 | BDZ-00096 | EQ-031-1 | EQ-BDZ-00147-0 | EQ-BDZ-00096-1 | 4 | 37 | 6.4051 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2029 | 故障站追加 | BDZ-00164 | BDZ-00124 | EQ-032-0 | EQ-BDZ-00164-1 | EQ-BDZ-00124-0 | 7 | 55 | 6.0971 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2029 | 故障站追加 | BDZ-00164 | BDZ-00124 | EQ-032-1 | EQ-BDZ-00164-0 | EQ-BDZ-00124-1 | 15 | 55 | 13.0651 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2029 | 故障站追加 | BDZ-00124 | BDZ-00172 | EQ-033-0 | EQ-BDZ-00124-0 | EQ-BDZ-00172-1 | 1 | 54 | 1.3422 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2029 | 故障站追加 | BDZ-00124 | BDZ-00172 | EQ-033-1 | EQ-BDZ-00124-1 | EQ-BDZ-00172-0 | 6 | 54 | 8.0535 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2029 | 故障站追加 | BDZ-00135 | BDZ-00146 | EQ-034-0 | EQ-BDZ-00135-0 | EQ-BDZ-00146-1 | 6 | 100 | 6.0053 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2029 | 故障站追加 | BDZ-00135 | BDZ-00146 | EQ-034-1 | EQ-BDZ-00135-1 | EQ-BDZ-00146-0 | 6 | 100 | 6.0053 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2029 | 故障站追加 | BDZ-00146 | BDZ-00135 | EQ-034-1 | EQ-BDZ-00146-0 | EQ-BDZ-00135-1 | 14 | 43 | 14.1082 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2029 | 故障站追加 | BDZ-00162 | BDZ-00146 | EQ-035-0 | EQ-BDZ-00162-1 | EQ-BDZ-00146-0 | 6 | 51 | 6.1884 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2029 | 故障站追加 | BDZ-00162 | BDZ-00146 | EQ-035-1 | EQ-BDZ-00162-0 | EQ-BDZ-00146-1 | 6 | 51 | 6.1884 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2029 | 故障站追加 | BDZ-00164 | BDZ-00172 | EQ-037-0 | EQ-BDZ-00164-0 | EQ-BDZ-00172-1 | 3 | 55 | 2.613 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2029 | 故障站追加 | BDZ-00164 | BDZ-00172 | EQ-037-1 | EQ-BDZ-00164-1 | EQ-BDZ-00172-0 | 3 | 55 | 2.613 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2030 | 正常固定 | BDZ-00146 | BDZ-00022 | NEW-039 | PZXL-00333 | PZXL-00038 | 3 | 43 | 3.2474 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2030 | 正常固定 | BDZ-00026 | BDZ-00028 | NEW-054 | PZXL-00074 | PZXL-00217 | 1 | 68 | 1.6584 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2030 | 正常固定 | BDZ-00026 | BDZ-00147 | NEW-081 | PZXL-00069 | PZXL-00354 | 3 | 68 | 4.9751 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2030 | 正常固定 | BDZ-00026 | BDZ-00031 | FEEDER-033 | PZXL-00077 | SIM-FEEDER-033 | 4 | 68 | 6.6335 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2030 | 正常固定 | BDZ-00026 | BDZ-00031 | FEEDER-034 | PZXL-00054 | SIM-FEEDER-034 | 4 | 68 | 6.6335 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2030 | 正常固定 | BDZ-00164 | BDZ-00172 | FEEDER-095 | PZXL-00372 | SIM-FEEDER-095 | 5 | 55 | 4.7024 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2030 | 正常固定 | BDZ-00164 | BDZ-00172 | FEEDER-096 | PZXL-00371 | SIM-FEEDER-096 | 3 | 55 | 2.8214 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2030 | 故障站追加 | BDZ-00141 | BDZ-00005 | NEW-001 | PZXL-00307 | PZXL-00011 | 4 | 67 | 3.7763 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2030 | 故障站追加 | BDZ-00141 | BDZ-00005 | NEW-002 | PZXL-00301 | PZXL-00007 | 4 | 67 | 3.7763 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2030 | 故障站追加 | BDZ-00022 | BDZ-00146 | NEW-039 | PZXL-00038 | PZXL-00333 | 3 | 73 | 3.1649 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2030 | 故障站追加 | BDZ-00026 | BDZ-00028 | NEW-054 | PZXL-00074 | PZXL-00217 | 1 | 68 | 1.6584 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2030 | 故障站追加 | BDZ-00028 | BDZ-00026 | NEW-054 | PZXL-00217 | PZXL-00074 | 3 | 77 | 4.9423 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2030 | 故障站追加 | BDZ-00147 | BDZ-00026 | NEW-081 | PZXL-00354 | PZXL-00069 | 1 | 37 | 1.6623 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2030 | 故障站追加 | BDZ-00027 | BDZ-00048 | NEW-094 | PZXL-00084 | PZXL-00152 | 5 | 90 | 4.0503 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2030 | 故障站追加 | BDZ-00027 | BDZ-00172 | NEW-101 | PZXL-00088 | PZXL-00388 | 3 | 90 | 2.4302 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2030 | 故障站追加 | BDZ-00028 | BDZ-00048 | NEW-107 | PZXL-00204 | PZXL-00151 | 1 | 77 | 1.6474 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2030 | 故障站追加 | BDZ-00048 | BDZ-00028 | NEW-107 | PZXL-00151 | PZXL-00204 | 2 | 54 | 3.3167 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2030 | 故障站追加 | BDZ-00124 | BDZ-00164 | NEW-160 | PZXL-00275 | PZXL-00379 | 1 | 54 | 1.3934 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2030 | 故障站追加 | BDZ-00124 | BDZ-00172 | NEW-166 | PZXL-00279 | PZXL-00391 | 5 | 54 | 6.9671 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2030 | 故障站追加 | BDZ-00172 | BDZ-00124 | NEW-166 | PZXL-00391 | PZXL-00279 | 2 | 47 | 1.7948 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2030 | 故障站追加 | BDZ-00162 | BDZ-00146 | NEW-172 | PZXL-00363 | PZXL-00327 | 3 | 51 | 3.3208 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2030 | 故障站追加 | BDZ-00162 | BDZ-00146 | NEW-175 | PZXL-00362 | PZXL-00327 | 5 | 51 | 5.5347 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2030 | 故障站追加 | BDZ-00141 | BDZ-00005 | FEEDER-001 | PZXL-00303 | SIM-FEEDER-001 | 5 | 67 | 4.7203 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2030 | 故障站追加 | BDZ-00022 | BDZ-00146 | FEEDER-018 | PZXL-00033 | SIM-FEEDER-018 | 5 | 73 | 5.2749 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2030 | 故障站追加 | BDZ-00027 | BDZ-00026 | FEEDER-026 | PZXL-00078 | SIM-FEEDER-026 | 5 | 90 | 4.0503 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2030 | 故障站追加 | BDZ-00027 | BDZ-00172 | FEEDER-053 | PZXL-00099 | SIM-FEEDER-053 | 5 | 90 | 4.0503 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2030 | 故障站追加 | BDZ-00135 | BDZ-00146 | FEEDER-086 | PZXL-00287 | SIM-FEEDER-086 | 5 | 100 | 5.1952 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2030 | 故障站追加 | BDZ-00135 | BDZ-00146 | FEEDER-087 | PZXL-00290 | SIM-FEEDER-087 | 5 | 100 | 5.1952 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2030 | 故障站追加 | BDZ-00164 | BDZ-00172 | FEEDER-096 | PZXL-00371 | SIM-FEEDER-096 | 2 | 55 | 1.8809 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2030 | 故障站追加 | BDZ-00005 | BDZ-00141 | EQ-000-0 | EQ-BDZ-00005-0 | EQ-BDZ-00141-1 | 7 | 36 | 8.8667 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2030 | 故障站追加 | BDZ-00141 | BDZ-00005 | EQ-000-0 | EQ-BDZ-00141-1 | EQ-BDZ-00005-0 | 8 | 67 | 7.5525 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2030 | 故障站追加 | BDZ-00005 | BDZ-00141 | EQ-000-1 | EQ-BDZ-00005-1 | EQ-BDZ-00141-0 | 7 | 36 | 8.8667 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2030 | 故障站追加 | BDZ-00141 | BDZ-00005 | EQ-000-1 | EQ-BDZ-00141-0 | EQ-BDZ-00005-1 | 8 | 67 | 7.5525 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2030 | 故障站追加 | BDZ-00016 | BDZ-00037 | EQ-001-0 | EQ-BDZ-00016-0 | EQ-BDZ-00037-1 | 5 | 70 | 6.0755 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2030 | 故障站追加 | BDZ-00037 | BDZ-00016 | EQ-001-0 | EQ-BDZ-00037-1 | EQ-BDZ-00016-0 | 17 | 48 | 16.1157 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2030 | 故障站追加 | BDZ-00016 | BDZ-00037 | EQ-001-1 | EQ-BDZ-00016-1 | EQ-BDZ-00037-0 | 5 | 70 | 6.0755 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2030 | 故障站追加 | BDZ-00124 | BDZ-00016 | EQ-002-0 | EQ-BDZ-00124-1 | EQ-BDZ-00016-0 | 10 | 54 | 13.9342 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2030 | 故障站追加 | BDZ-00016 | BDZ-00124 | EQ-002-1 | EQ-BDZ-00016-1 | EQ-BDZ-00124-0 | 11 | 70 | 13.3661 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2030 | 故障站追加 | BDZ-00031 | BDZ-00021 | EQ-005-0 | EQ-BDZ-00031-1 | EQ-BDZ-00021-0 | 7 | 56 | 6.3481 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2030 | 故障站追加 | BDZ-00031 | BDZ-00021 | EQ-005-1 | EQ-BDZ-00031-0 | EQ-BDZ-00021-1 | 7 | 56 | 6.3481 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2030 | 故障站追加 | BDZ-00095 | BDZ-00021 | EQ-006-0 | EQ-BDZ-00095-1 | EQ-BDZ-00021-0 | 3 | 46 | 3.2513 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2030 | 故障站追加 | BDZ-00095 | BDZ-00021 | EQ-006-1 | EQ-BDZ-00095-0 | EQ-BDZ-00021-1 | 6 | 46 | 6.5027 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2030 | 故障站追加 | BDZ-00021 | BDZ-00096 | EQ-007-0 | EQ-BDZ-00021-0 | EQ-BDZ-00096-1 | 17 | 53 | 13.9505 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2030 | 故障站追加 | BDZ-00021 | BDZ-00096 | EQ-007-1 | EQ-BDZ-00021-1 | EQ-BDZ-00096-0 | 1 | 53 | 0.82062 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2030 | 故障站追加 | BDZ-00096 | BDZ-00021 | EQ-007-1 | EQ-BDZ-00096-0 | EQ-BDZ-00021-1 | 3 | 52 | 4.9036 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2030 | 故障站追加 | BDZ-00022 | BDZ-00146 | EQ-009-0 | EQ-BDZ-00022-0 | EQ-BDZ-00146-1 | 5 | 73 | 5.2749 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2030 | 故障站追加 | BDZ-00022 | BDZ-00146 | EQ-009-1 | EQ-BDZ-00022-1 | EQ-BDZ-00146-0 | 5 | 73 | 5.2749 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2030 | 故障站追加 | BDZ-00146 | BDZ-00022 | EQ-009-1 | EQ-BDZ-00146-0 | EQ-BDZ-00022-1 | 1 | 43 | 1.0825 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2030 | 故障站追加 | BDZ-00022 | BDZ-00162 | EQ-010-0 | EQ-BDZ-00022-0 | EQ-BDZ-00162-1 | 3 | 73 | 3.1649 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2030 | 故障站追加 | BDZ-00022 | BDZ-00162 | EQ-010-1 | EQ-BDZ-00022-1 | EQ-BDZ-00162-0 | 3 | 73 | 3.1649 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2030 | 故障站追加 | BDZ-00162 | BDZ-00022 | EQ-010-1 | EQ-BDZ-00162-0 | EQ-BDZ-00022-1 | 4 | 51 | 4.4277 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2030 | 故障站追加 | BDZ-00026 | BDZ-00027 | EQ-011-0 | EQ-BDZ-00026-0 | EQ-BDZ-00027-1 | 8 | 68 | 13.2669 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2030 | 故障站追加 | BDZ-00026 | BDZ-00028 | EQ-012-0 | EQ-BDZ-00026-0 | EQ-BDZ-00028-1 | 8 | 68 | 13.2669 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2030 | 故障站追加 | BDZ-00026 | BDZ-00028 | EQ-012-1 | EQ-BDZ-00026-1 | EQ-BDZ-00028-0 | 5 | 68 | 8.2918 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2030 | 故障站追加 | BDZ-00026 | BDZ-00048 | EQ-014-0 | EQ-BDZ-00026-0 | EQ-BDZ-00048-1 | 9 | 68 | 14.9253 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2030 | 故障站追加 | BDZ-00026 | BDZ-00147 | EQ-016-1 | EQ-BDZ-00026-1 | EQ-BDZ-00147-0 | 4 | 68 | 6.6335 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2030 | 故障站追加 | BDZ-00027 | BDZ-00028 | EQ-018-0 | EQ-BDZ-00027-0 | EQ-BDZ-00028-1 | 20 | 90 | 16.2013 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2030 | 故障站追加 | BDZ-00028 | BDZ-00027 | EQ-018-0 | EQ-BDZ-00028-1 | EQ-BDZ-00027-0 | 3 | 77 | 4.9423 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2030 | 故障站追加 | BDZ-00027 | BDZ-00028 | EQ-018-1 | EQ-BDZ-00027-1 | EQ-BDZ-00028-0 | 3 | 90 | 2.4302 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2030 | 故障站追加 | BDZ-00172 | BDZ-00027 | EQ-021-0 | EQ-BDZ-00172-1 | EQ-BDZ-00027-0 | 1 | 47 | 0.89739 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2030 | 故障站追加 | BDZ-00048 | BDZ-00028 | EQ-022-0 | EQ-BDZ-00048-1 | EQ-BDZ-00028-0 | 5 | 54 | 8.2917 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2030 | 故障站追加 | BDZ-00028 | BDZ-00048 | EQ-022-1 | EQ-BDZ-00028-1 | EQ-BDZ-00048-0 | 10 | 77 | 16.4744 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2030 | 故障站追加 | BDZ-00028 | BDZ-00147 | EQ-024-1 | EQ-BDZ-00028-1 | EQ-BDZ-00147-0 | 7 | 77 | 11.5321 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2030 | 故障站追加 | BDZ-00028 | BDZ-00172 | EQ-025-0 | EQ-BDZ-00028-0 | EQ-BDZ-00172-1 | 3 | 77 | 4.9423 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2030 | 故障站追加 | BDZ-00028 | BDZ-00172 | EQ-025-1 | EQ-BDZ-00028-1 | EQ-BDZ-00172-0 | 5 | 77 | 8.2372 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2030 | 故障站追加 | BDZ-00031 | BDZ-00095 | EQ-026-0 | EQ-BDZ-00031-0 | EQ-BDZ-00095-1 | 6 | 56 | 5.4413 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2030 | 故障站追加 | BDZ-00095 | BDZ-00031 | EQ-026-0 | EQ-BDZ-00095-1 | EQ-BDZ-00031-0 | 3 | 46 | 3.2513 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2030 | 故障站追加 | BDZ-00031 | BDZ-00095 | EQ-026-1 | EQ-BDZ-00031-1 | EQ-BDZ-00095-0 | 6 | 56 | 5.4413 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2030 | 故障站追加 | BDZ-00095 | BDZ-00031 | EQ-026-1 | EQ-BDZ-00095-0 | EQ-BDZ-00031-1 | 8 | 46 | 8.6702 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2030 | 故障站追加 | BDZ-00124 | BDZ-00037 | EQ-027-0 | EQ-BDZ-00124-1 | EQ-BDZ-00037-0 | 4 | 54 | 5.5737 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2030 | 故障站追加 | BDZ-00096 | BDZ-00048 | EQ-028-0 | EQ-BDZ-00096-1 | EQ-BDZ-00048-0 | 6 | 52 | 9.8071 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2030 | 故障站追加 | BDZ-00048 | BDZ-00096 | EQ-028-1 | EQ-BDZ-00048-1 | EQ-BDZ-00096-0 | 10 | 54 | 16.5834 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2030 | 故障站追加 | BDZ-00096 | BDZ-00048 | EQ-028-1 | EQ-BDZ-00096-0 | EQ-BDZ-00048-1 | 10 | 52 | 16.3452 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2030 | 故障站追加 | BDZ-00048 | BDZ-00147 | EQ-029-0 | EQ-BDZ-00048-0 | EQ-BDZ-00147-1 | 2 | 54 | 3.3167 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2030 | 故障站追加 | BDZ-00147 | BDZ-00048 | EQ-029-0 | EQ-BDZ-00147-1 | EQ-BDZ-00048-0 | 8 | 37 | 13.2986 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2030 | 故障站追加 | BDZ-00172 | BDZ-00048 | EQ-030-0 | EQ-BDZ-00172-1 | EQ-BDZ-00048-0 | 19 | 47 | 17.0505 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2030 | 故障站追加 | BDZ-00147 | BDZ-00096 | EQ-031-0 | EQ-BDZ-00147-1 | EQ-BDZ-00096-0 | 10 | 37 | 16.6232 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2030 | 故障站追加 | BDZ-00147 | BDZ-00096 | EQ-031-1 | EQ-BDZ-00147-0 | EQ-BDZ-00096-1 | 3 | 37 | 4.987 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2030 | 故障站追加 | BDZ-00164 | BDZ-00124 | EQ-032-1 | EQ-BDZ-00164-0 | EQ-BDZ-00124-1 | 7 | 55 | 6.5833 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2030 | 故障站追加 | BDZ-00124 | BDZ-00172 | EQ-033-0 | EQ-BDZ-00124-0 | EQ-BDZ-00172-1 | 1 | 54 | 1.3934 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2030 | 故障站追加 | BDZ-00124 | BDZ-00172 | EQ-033-1 | EQ-BDZ-00124-1 | EQ-BDZ-00172-0 | 6 | 54 | 8.3605 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2030 | 故障站追加 | BDZ-00135 | BDZ-00146 | EQ-034-0 | EQ-BDZ-00135-0 | EQ-BDZ-00146-1 | 5 | 100 | 5.1952 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2030 | 故障站追加 | BDZ-00135 | BDZ-00146 | EQ-034-1 | EQ-BDZ-00135-1 | EQ-BDZ-00146-0 | 5 | 100 | 5.1952 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2030 | 故障站追加 | BDZ-00146 | BDZ-00135 | EQ-034-1 | EQ-BDZ-00146-0 | EQ-BDZ-00135-1 | 18 | 43 | 19.4843 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2030 | 故障站追加 | BDZ-00162 | BDZ-00146 | EQ-035-0 | EQ-BDZ-00162-1 | EQ-BDZ-00146-0 | 5 | 51 | 5.5347 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2030 | 故障站追加 | BDZ-00162 | BDZ-00146 | EQ-035-1 | EQ-BDZ-00162-0 | EQ-BDZ-00146-1 | 5 | 51 | 5.5347 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2030 | 故障站追加 | BDZ-00164 | BDZ-00172 | EQ-037-0 | EQ-BDZ-00164-0 | EQ-BDZ-00172-1 | 9 | 55 | 8.4643 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2030 | 故障站追加 | BDZ-00164 | BDZ-00172 | EQ-037-1 | EQ-BDZ-00164-1 | EQ-BDZ-00172-0 | 9 | 55 | 8.4643 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2031 | 正常固定 | BDZ-00022 | BDZ-00162 | NEW-041 | PZXL-00042 | PZXL-00363 | 4 | 73 | 4.8326 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2031 | 正常固定 | BDZ-00026 | BDZ-00028 | NEW-054 | PZXL-00074 | PZXL-00217 | 1 | 68 | 1.7236 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2031 | 正常固定 | BDZ-00026 | BDZ-00147 | NEW-081 | PZXL-00069 | PZXL-00354 | 2 | 68 | 3.4472 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2031 | 正常固定 | BDZ-00146 | BDZ-00162 | NEW-174 | PZXL-00333 | PZXL-00366 | 2 | 43 | 2.4729 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2031 | 正常固定 | BDZ-00146 | BDZ-00162 | NEW-175 | PZXL-00327 | PZXL-00362 | 1 | 43 | 1.2365 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2031 | 正常固定 | BDZ-00022 | BDZ-00162 | FEEDER-021 | PZXL-00043 | SIM-FEEDER-021 | 5 | 73 | 6.0407 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2031 | 正常固定 | BDZ-00026 | BDZ-00031 | FEEDER-033 | PZXL-00077 | SIM-FEEDER-033 | 2 | 68 | 3.4472 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2031 | 正常固定 | BDZ-00026 | BDZ-00031 | FEEDER-034 | PZXL-00054 | SIM-FEEDER-034 | 4 | 68 | 6.8945 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2031 | 正常固定 | BDZ-00026 | BDZ-00096 | FEEDER-039 | PZXL-00068 | SIM-FEEDER-039 | 4 | 68 | 6.8945 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2031 | 正常固定 | BDZ-00146 | BDZ-00162 | FEEDER-090 | PZXL-00334 | SIM-FEEDER-090 | 5 | 43 | 6.1823 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2031 | 正常固定 | BDZ-00164 | BDZ-00172 | FEEDER-095 | PZXL-00372 | SIM-FEEDER-095 | 2 | 55 | 2.1775 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2031 | 正常固定 | BDZ-00164 | BDZ-00172 | FEEDER-096 | PZXL-00371 | SIM-FEEDER-096 | 5 | 55 | 5.4437 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2031 | 故障站追加 | BDZ-00027 | BDZ-00048 | T01 | PZXL-00092 | PZXL-00161 | 5 | 90 | 4.4034 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2031 | 故障站追加 | BDZ-00005 | BDZ-00141 | NEW-001 | PZXL-00011 | PZXL-00307 | 2 | 36 | 2.633 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2031 | 故障站追加 | BDZ-00141 | BDZ-00005 | NEW-001 | PZXL-00307 | PZXL-00011 | 2 | 67 | 2.1834 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2031 | 故障站追加 | BDZ-00005 | BDZ-00141 | NEW-002 | PZXL-00007 | PZXL-00301 | 2 | 36 | 2.633 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2031 | 故障站追加 | BDZ-00141 | BDZ-00005 | NEW-002 | PZXL-00301 | PZXL-00007 | 3 | 67 | 3.2751 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2031 | 故障站追加 | BDZ-00028 | BDZ-00026 | NEW-054 | PZXL-00217 | PZXL-00074 | 3 | 77 | 5.1368 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2031 | 故障站追加 | BDZ-00147 | BDZ-00026 | NEW-081 | PZXL-00354 | PZXL-00069 | 1 | 37 | 1.7277 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2031 | 故障站追加 | BDZ-00027 | BDZ-00048 | NEW-094 | PZXL-00084 | PZXL-00152 | 5 | 90 | 4.4034 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2031 | 故障站追加 | BDZ-00027 | BDZ-00172 | NEW-101 | PZXL-00088 | PZXL-00388 | 3 | 90 | 2.6421 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2031 | 故障站追加 | BDZ-00172 | BDZ-00027 | NEW-101 | PZXL-00388 | PZXL-00088 | 1 | 47 | 0.99863 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2031 | 故障站追加 | BDZ-00172 | BDZ-00027 | NEW-103 | PZXL-00388 | PZXL-00083 | 4 | 47 | 3.9945 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2031 | 故障站追加 | BDZ-00028 | BDZ-00048 | NEW-106 | PZXL-00216 | PZXL-00157 | 2 | 77 | 3.4245 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2031 | 故障站追加 | BDZ-00048 | BDZ-00028 | NEW-106 | PZXL-00157 | PZXL-00216 | 3 | 54 | 5.1708 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2031 | 故障站追加 | BDZ-00028 | BDZ-00048 | NEW-107 | PZXL-00204 | PZXL-00151 | 2 | 77 | 3.4245 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2031 | 故障站追加 | BDZ-00048 | BDZ-00028 | NEW-107 | PZXL-00151 | PZXL-00204 | 2 | 54 | 3.4472 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2031 | 故障站追加 | BDZ-00031 | BDZ-00095 | NEW-138 | PZXL-00113 | PZXL-00030 | 1 | 56 | 1.0539 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2031 | 故障站追加 | BDZ-00095 | BDZ-00031 | NEW-138 | PZXL-00030 | PZXL-00113 | 4 | 46 | 4.9536 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2031 | 故障站追加 | BDZ-00037 | BDZ-00124 | NEW-143 | PZXL-00125 | PZXL-00271 | 1 | 48 | 1.0972 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2031 | 故障站追加 | BDZ-00124 | BDZ-00037 | NEW-143 | PZXL-00271 | PZXL-00125 | 2 | 54 | 2.8965 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2031 | 故障站追加 | BDZ-00124 | BDZ-00164 | NEW-160 | PZXL-00275 | PZXL-00379 | 2 | 54 | 2.8965 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2031 | 故障站追加 | BDZ-00124 | BDZ-00172 | NEW-166 | PZXL-00279 | PZXL-00391 | 4 | 54 | 5.793 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2031 | 故障站追加 | BDZ-00172 | BDZ-00124 | NEW-166 | PZXL-00391 | PZXL-00279 | 1 | 47 | 0.99863 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2031 | 故障站追加 | BDZ-00141 | BDZ-00005 | FEEDER-001 | PZXL-00303 | SIM-FEEDER-001 | 5 | 67 | 5.4585 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2031 | 故障站追加 | BDZ-00037 | BDZ-00016 | FEEDER-006 | PZXL-00124 | SIM-FEEDER-006 | 5 | 48 | 5.486 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2031 | 故障站追加 | BDZ-00022 | BDZ-00146 | FEEDER-018 | PZXL-00033 | SIM-FEEDER-018 | 5 | 73 | 6.0407 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2031 | 故障站追加 | BDZ-00027 | BDZ-00026 | FEEDER-026 | PZXL-00078 | SIM-FEEDER-026 | 5 | 90 | 4.4034 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2031 | 故障站追加 | BDZ-00027 | BDZ-00172 | FEEDER-053 | PZXL-00099 | SIM-FEEDER-053 | 5 | 90 | 4.4034 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2031 | 故障站追加 | BDZ-00135 | BDZ-00146 | FEEDER-086 | PZXL-00287 | SIM-FEEDER-086 | 5 | 100 | 5.5336 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2031 | 故障站追加 | BDZ-00135 | BDZ-00146 | FEEDER-087 | PZXL-00290 | SIM-FEEDER-087 | 5 | 100 | 5.5336 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2031 | 故障站追加 | BDZ-00164 | BDZ-00172 | FEEDER-095 | PZXL-00372 | SIM-FEEDER-095 | 3 | 55 | 3.2662 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2031 | 故障站追加 | BDZ-00005 | BDZ-00141 | EQ-000-0 | EQ-BDZ-00005-0 | EQ-BDZ-00141-1 | 6 | 36 | 7.8991 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2031 | 故障站追加 | BDZ-00141 | BDZ-00005 | EQ-000-0 | EQ-BDZ-00141-1 | EQ-BDZ-00005-0 | 6 | 67 | 6.5502 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2031 | 故障站追加 | BDZ-00005 | BDZ-00141 | EQ-000-1 | EQ-BDZ-00005-1 | EQ-BDZ-00141-0 | 6 | 36 | 7.8991 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2031 | 故障站追加 | BDZ-00141 | BDZ-00005 | EQ-000-1 | EQ-BDZ-00141-0 | EQ-BDZ-00005-1 | 6 | 67 | 6.5502 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2031 | 故障站追加 | BDZ-00016 | BDZ-00037 | EQ-001-0 | EQ-BDZ-00016-0 | EQ-BDZ-00037-1 | 4 | 70 | 5.0516 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2031 | 故障站追加 | BDZ-00037 | BDZ-00016 | EQ-001-0 | EQ-BDZ-00037-1 | EQ-BDZ-00016-0 | 3 | 48 | 3.2916 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2031 | 故障站追加 | BDZ-00016 | BDZ-00037 | EQ-001-1 | EQ-BDZ-00016-1 | EQ-BDZ-00037-0 | 4 | 70 | 5.0516 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2031 | 故障站追加 | BDZ-00016 | BDZ-00124 | EQ-002-0 | EQ-BDZ-00016-0 | EQ-BDZ-00124-1 | 5 | 70 | 6.3146 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2031 | 故障站追加 | BDZ-00124 | BDZ-00016 | EQ-002-0 | EQ-BDZ-00124-1 | EQ-BDZ-00016-0 | 6 | 54 | 8.6895 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2031 | 故障站追加 | BDZ-00016 | BDZ-00124 | EQ-002-1 | EQ-BDZ-00016-1 | EQ-BDZ-00124-0 | 10 | 70 | 12.6291 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2031 | 故障站追加 | BDZ-00026 | BDZ-00021 | EQ-003-1 | EQ-BDZ-00026-0 | EQ-BDZ-00021-1 | 1 | 68 | 1.7236 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2031 | 故障站追加 | BDZ-00031 | BDZ-00021 | EQ-005-0 | EQ-BDZ-00031-1 | EQ-BDZ-00021-0 | 5 | 56 | 5.2694 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2031 | 故障站追加 | BDZ-00031 | BDZ-00021 | EQ-005-1 | EQ-BDZ-00031-0 | EQ-BDZ-00021-1 | 5 | 56 | 5.2694 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2031 | 故障站追加 | BDZ-00095 | BDZ-00021 | EQ-006-0 | EQ-BDZ-00095-1 | EQ-BDZ-00021-0 | 4 | 46 | 4.9536 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2031 | 故障站追加 | BDZ-00095 | BDZ-00021 | EQ-006-1 | EQ-BDZ-00095-0 | EQ-BDZ-00021-1 | 4 | 46 | 4.9536 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2031 | 故障站追加 | BDZ-00021 | BDZ-00096 | EQ-007-0 | EQ-BDZ-00021-0 | EQ-BDZ-00096-1 | 11 | 53 | 10.5949 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2031 | 故障站追加 | BDZ-00021 | BDZ-00147 | EQ-008-0 | EQ-BDZ-00021-0 | EQ-BDZ-00147-1 | 11 | 53 | 10.5949 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2031 | 故障站追加 | BDZ-00022 | BDZ-00146 | EQ-009-0 | EQ-BDZ-00022-0 | EQ-BDZ-00146-1 | 4 | 73 | 4.8326 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2031 | 故障站追加 | BDZ-00022 | BDZ-00146 | EQ-009-1 | EQ-BDZ-00022-1 | EQ-BDZ-00146-0 | 4 | 73 | 4.8326 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2031 | 故障站追加 | BDZ-00022 | BDZ-00162 | EQ-010-0 | EQ-BDZ-00022-0 | EQ-BDZ-00162-1 | 2 | 73 | 2.4163 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2031 | 故障站追加 | BDZ-00022 | BDZ-00162 | EQ-010-1 | EQ-BDZ-00022-1 | EQ-BDZ-00162-0 | 2 | 73 | 2.4163 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2031 | 故障站追加 | BDZ-00026 | BDZ-00027 | EQ-011-0 | EQ-BDZ-00026-0 | EQ-BDZ-00027-1 | 2 | 68 | 3.4472 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2031 | 故障站追加 | BDZ-00026 | BDZ-00031 | EQ-013-0 | EQ-BDZ-00026-0 | EQ-BDZ-00031-1 | 4 | 68 | 6.8945 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2031 | 故障站追加 | BDZ-00031 | BDZ-00026 | EQ-013-1 | EQ-BDZ-00031-0 | EQ-BDZ-00026-1 | 5 | 56 | 5.2694 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2031 | 故障站追加 | BDZ-00026 | BDZ-00048 | EQ-014-0 | EQ-BDZ-00026-0 | EQ-BDZ-00048-1 | 9 | 68 | 15.5126 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2031 | 故障站追加 | BDZ-00026 | BDZ-00096 | EQ-015-0 | EQ-BDZ-00026-0 | EQ-BDZ-00096-1 | 8 | 68 | 13.789 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2031 | 故障站追加 | BDZ-00026 | BDZ-00147 | EQ-016-0 | EQ-BDZ-00026-0 | EQ-BDZ-00147-1 | 2 | 68 | 3.4472 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2031 | 故障站追加 | BDZ-00026 | BDZ-00147 | EQ-016-1 | EQ-BDZ-00026-1 | EQ-BDZ-00147-0 | 2 | 68 | 3.4472 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2031 | 故障站追加 | BDZ-00026 | BDZ-00172 | EQ-017-0 | EQ-BDZ-00026-0 | EQ-BDZ-00172-1 | 4 | 68 | 6.8945 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2031 | 故障站追加 | BDZ-00028 | BDZ-00027 | EQ-018-0 | EQ-BDZ-00028-1 | EQ-BDZ-00027-0 | 5 | 77 | 8.5613 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2031 | 故障站追加 | BDZ-00048 | BDZ-00027 | EQ-019-1 | EQ-BDZ-00048-0 | EQ-BDZ-00027-1 | 3 | 54 | 5.1708 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2031 | 故障站追加 | BDZ-00027 | BDZ-00147 | EQ-020-0 | EQ-BDZ-00027-0 | EQ-BDZ-00147-1 | 12 | 90 | 10.5682 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2031 | 故障站追加 | BDZ-00147 | BDZ-00027 | EQ-020-0 | EQ-BDZ-00147-1 | EQ-BDZ-00027-0 | 7 | 37 | 12.0941 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2031 | 故障站追加 | BDZ-00027 | BDZ-00172 | EQ-021-0 | EQ-BDZ-00027-0 | EQ-BDZ-00172-1 | 4 | 90 | 3.5227 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2031 | 故障站追加 | BDZ-00028 | BDZ-00048 | EQ-022-1 | EQ-BDZ-00028-1 | EQ-BDZ-00048-0 | 5 | 77 | 8.5613 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2031 | 故障站追加 | BDZ-00028 | BDZ-00096 | EQ-023-0 | EQ-BDZ-00028-0 | EQ-BDZ-00096-1 | 2 | 77 | 3.4245 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2031 | 故障站追加 | BDZ-00028 | BDZ-00096 | EQ-023-1 | EQ-BDZ-00028-1 | EQ-BDZ-00096-0 | 5 | 77 | 8.5613 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2031 | 故障站追加 | BDZ-00028 | BDZ-00147 | EQ-024-1 | EQ-BDZ-00028-1 | EQ-BDZ-00147-0 | 6 | 77 | 10.2736 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2031 | 故障站追加 | BDZ-00028 | BDZ-00172 | EQ-025-1 | EQ-BDZ-00028-1 | EQ-BDZ-00172-0 | 4 | 77 | 6.8491 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2031 | 故障站追加 | BDZ-00031 | BDZ-00095 | EQ-026-0 | EQ-BDZ-00031-0 | EQ-BDZ-00095-1 | 4 | 56 | 4.2155 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2031 | 故障站追加 | BDZ-00095 | BDZ-00031 | EQ-026-0 | EQ-BDZ-00095-1 | EQ-BDZ-00031-0 | 4 | 46 | 4.9536 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2031 | 故障站追加 | BDZ-00031 | BDZ-00095 | EQ-026-1 | EQ-BDZ-00031-1 | EQ-BDZ-00095-0 | 4 | 56 | 4.2155 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2031 | 故障站追加 | BDZ-00095 | BDZ-00031 | EQ-026-1 | EQ-BDZ-00095-0 | EQ-BDZ-00031-1 | 6 | 46 | 7.4304 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2031 | 故障站追加 | BDZ-00124 | BDZ-00037 | EQ-027-0 | EQ-BDZ-00124-1 | EQ-BDZ-00037-0 | 4 | 54 | 5.793 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2031 | 故障站追加 | BDZ-00037 | BDZ-00124 | EQ-027-1 | EQ-BDZ-00037-1 | EQ-BDZ-00124-0 | 12 | 48 | 13.1665 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2031 | 故障站追加 | BDZ-00048 | BDZ-00096 | EQ-028-0 | EQ-BDZ-00048-0 | EQ-BDZ-00096-1 | 8 | 54 | 13.7887 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2031 | 故障站追加 | BDZ-00096 | BDZ-00048 | EQ-028-1 | EQ-BDZ-00096-0 | EQ-BDZ-00048-1 | 9 | 52 | 15.2896 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2031 | 故障站追加 | BDZ-00048 | BDZ-00147 | EQ-029-1 | EQ-BDZ-00048-1 | EQ-BDZ-00147-0 | 6 | 54 | 10.3416 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2031 | 故障站追加 | BDZ-00172 | BDZ-00048 | EQ-030-0 | EQ-BDZ-00172-1 | EQ-BDZ-00048-0 | 8 | 47 | 7.989 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2031 | 故障站追加 | BDZ-00096 | BDZ-00147 | EQ-031-0 | EQ-BDZ-00096-0 | EQ-BDZ-00147-1 | 6 | 52 | 10.193 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2031 | 故障站追加 | BDZ-00147 | BDZ-00096 | EQ-031-0 | EQ-BDZ-00147-1 | EQ-BDZ-00096-0 | 7 | 37 | 12.0941 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2031 | 故障站追加 | BDZ-00147 | BDZ-00096 | EQ-031-1 | EQ-BDZ-00147-0 | EQ-BDZ-00096-1 | 3 | 37 | 5.1832 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2031 | 故障站追加 | BDZ-00164 | BDZ-00124 | EQ-032-0 | EQ-BDZ-00164-1 | EQ-BDZ-00124-0 | 6 | 55 | 6.5325 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2031 | 故障站追加 | BDZ-00164 | BDZ-00124 | EQ-032-1 | EQ-BDZ-00164-0 | EQ-BDZ-00124-1 | 12 | 55 | 13.0649 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2031 | 故障站追加 | BDZ-00124 | BDZ-00172 | EQ-033-0 | EQ-BDZ-00124-0 | EQ-BDZ-00172-1 | 5 | 54 | 7.2413 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2031 | 故障站追加 | BDZ-00124 | BDZ-00172 | EQ-033-1 | EQ-BDZ-00124-1 | EQ-BDZ-00172-0 | 5 | 54 | 7.2413 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2031 | 故障站追加 | BDZ-00135 | BDZ-00146 | EQ-034-0 | EQ-BDZ-00135-0 | EQ-BDZ-00146-1 | 4 | 100 | 4.4269 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2031 | 故障站追加 | BDZ-00135 | BDZ-00146 | EQ-034-1 | EQ-BDZ-00135-1 | EQ-BDZ-00146-0 | 4 | 100 | 4.4269 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2031 | 故障站追加 | BDZ-00146 | BDZ-00135 | EQ-034-1 | EQ-BDZ-00146-0 | EQ-BDZ-00135-1 | 10 | 43 | 12.3647 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2031 | 故障站追加 | BDZ-00162 | BDZ-00146 | EQ-035-0 | EQ-BDZ-00162-1 | EQ-BDZ-00146-0 | 4 | 51 | 5.0464 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2031 | 故障站追加 | BDZ-00162 | BDZ-00146 | EQ-035-1 | EQ-BDZ-00162-0 | EQ-BDZ-00146-1 | 4 | 51 | 5.0464 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2031 | 故障站追加 | BDZ-00172 | BDZ-00147 | EQ-036-0 | EQ-BDZ-00172-1 | EQ-BDZ-00147-0 | 10 | 47 | 9.9863 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2031 | 故障站追加 | BDZ-00147 | BDZ-00172 | EQ-036-1 | EQ-BDZ-00147-1 | EQ-BDZ-00172-0 | 4 | 37 | 6.9109 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2032 | 正常固定 | BDZ-00021 | BDZ-00028 | NEW-018 | PZXL-00322 | PZXL-00217 | 3 | 53 | 3.3155 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2032 | 正常固定 | BDZ-00031 | BDZ-00021 | NEW-021 | PZXL-00120 | PZXL-00313 | 1 | 56 | 1.2004 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2032 | 正常固定 | BDZ-00026 | BDZ-00028 | NEW-054 | PZXL-00074 | PZXL-00217 | 1 | 68 | 1.7915 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2032 | 正常固定 | BDZ-00028 | BDZ-00027 | NEW-090 | PZXL-00197 | PZXL-00084 | 2 | 77 | 3.5594 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2032 | 正常固定 | BDZ-00031 | BDZ-00095 | NEW-138 | PZXL-00113 | PZXL-00030 | 1 | 56 | 1.2004 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2032 | 正常固定 | BDZ-00124 | BDZ-00037 | NEW-143 | PZXL-00271 | PZXL-00125 | 2 | 54 | 3.0106 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2032 | 正常固定 | BDZ-00124 | BDZ-00164 | NEW-160 | PZXL-00275 | PZXL-00379 | 4 | 54 | 6.0211 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2032 | 正常固定 | BDZ-00141 | BDZ-00005 | FEEDER-001 | PZXL-00303 | SIM-FEEDER-001 | 5 | 67 | 6.1948 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2032 | 正常固定 | BDZ-00022 | BDZ-00162 | FEEDER-021 | PZXL-00043 | SIM-FEEDER-021 | 5 | 73 | 6.8055 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2032 | 正常固定 | BDZ-00027 | BDZ-00026 | FEEDER-026 | PZXL-00078 | SIM-FEEDER-026 | 1 | 90 | 1.0204 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2032 | 正常固定 | BDZ-00026 | BDZ-00031 | FEEDER-033 | PZXL-00077 | SIM-FEEDER-033 | 4 | 68 | 7.1659 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2032 | 正常固定 | BDZ-00026 | BDZ-00031 | FEEDER-034 | PZXL-00054 | SIM-FEEDER-034 | 4 | 68 | 7.1659 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2032 | 正常固定 | BDZ-00031 | BDZ-00026 | FEEDER-035 | PZXL-00109 | SIM-FEEDER-035 | 5 | 56 | 6.0022 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2032 | 正常固定 | BDZ-00026 | BDZ-00096 | FEEDER-039 | PZXL-00068 | SIM-FEEDER-039 | 4 | 68 | 7.1659 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2032 | 正常固定 | BDZ-00028 | BDZ-00172 | FEEDER-059 | PZXL-00209 | SIM-FEEDER-059 | 2 | 77 | 3.5594 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2032 | 正常固定 | BDZ-00146 | BDZ-00162 | FEEDER-090 | PZXL-00334 | SIM-FEEDER-090 | 2 | 43 | 2.7806 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2032 | 正常固定 | BDZ-00164 | BDZ-00172 | FEEDER-095 | PZXL-00372 | SIM-FEEDER-095 | 1 | 55 | 1.2366 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2032 | 故障站追加 | BDZ-00005 | BDZ-00141 | NEW-001 | PZXL-00011 | PZXL-00307 | 3 | 36 | 4.105 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2032 | 故障站追加 | BDZ-00141 | BDZ-00005 | NEW-001 | PZXL-00307 | PZXL-00011 | 1 | 67 | 1.239 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2032 | 故障站追加 | BDZ-00005 | BDZ-00141 | NEW-002 | PZXL-00007 | PZXL-00301 | 4 | 36 | 5.4734 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2032 | 故障站追加 | BDZ-00141 | BDZ-00005 | NEW-002 | PZXL-00301 | PZXL-00007 | 2 | 67 | 2.4779 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2032 | 故障站追加 | BDZ-00021 | BDZ-00031 | NEW-021 | PZXL-00313 | PZXL-00120 | 5 | 53 | 5.5258 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2032 | 故障站追加 | BDZ-00031 | BDZ-00021 | NEW-021 | PZXL-00120 | PZXL-00313 | 2 | 56 | 2.4009 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2032 | 故障站追加 | BDZ-00095 | BDZ-00021 | NEW-028 | PZXL-00024 | PZXL-00321 | 5 | 46 | 6.9642 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2032 | 故障站追加 | BDZ-00022 | BDZ-00146 | NEW-039 | PZXL-00038 | PZXL-00333 | 2 | 73 | 2.7222 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2032 | 故障站追加 | BDZ-00022 | BDZ-00162 | NEW-041 | PZXL-00042 | PZXL-00363 | 3 | 73 | 4.0833 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2032 | 故障站追加 | BDZ-00028 | BDZ-00026 | NEW-054 | PZXL-00217 | PZXL-00074 | 3 | 77 | 5.339 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2032 | 故障站追加 | BDZ-00147 | BDZ-00026 | NEW-081 | PZXL-00354 | PZXL-00069 | 1 | 37 | 1.7958 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2032 | 故障站追加 | BDZ-00027 | BDZ-00028 | NEW-090 | PZXL-00084 | PZXL-00197 | 3 | 90 | 3.0613 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2032 | 故障站追加 | BDZ-00172 | BDZ-00027 | NEW-101 | PZXL-00388 | PZXL-00088 | 2 | 47 | 2.2856 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2032 | 故障站追加 | BDZ-00172 | BDZ-00027 | NEW-103 | PZXL-00388 | PZXL-00083 | 3 | 47 | 3.4284 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2032 | 故障站追加 | BDZ-00028 | BDZ-00048 | NEW-106 | PZXL-00216 | PZXL-00157 | 2 | 77 | 3.5594 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2032 | 故障站追加 | BDZ-00048 | BDZ-00028 | NEW-106 | PZXL-00157 | PZXL-00216 | 3 | 54 | 5.3744 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2032 | 故障站追加 | BDZ-00028 | BDZ-00048 | NEW-107 | PZXL-00204 | PZXL-00151 | 1 | 77 | 1.7797 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2032 | 故障站追加 | BDZ-00048 | BDZ-00028 | NEW-107 | PZXL-00151 | PZXL-00204 | 2 | 54 | 3.5829 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2032 | 故障站追加 | BDZ-00095 | BDZ-00031 | NEW-138 | PZXL-00030 | PZXL-00113 | 4 | 46 | 5.5713 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2032 | 故障站追加 | BDZ-00037 | BDZ-00124 | NEW-143 | PZXL-00125 | PZXL-00271 | 3 | 48 | 3.7381 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2032 | 故障站追加 | BDZ-00124 | BDZ-00172 | NEW-166 | PZXL-00279 | PZXL-00391 | 4 | 54 | 6.0211 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2032 | 故障站追加 | BDZ-00172 | BDZ-00124 | NEW-166 | PZXL-00391 | PZXL-00279 | 1 | 47 | 1.1428 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2032 | 故障站追加 | BDZ-00141 | BDZ-00005 | FEEDER-002 | PZXL-00299 | SIM-FEEDER-002 | 5 | 67 | 6.1948 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2032 | 故障站追加 | BDZ-00037 | BDZ-00016 | FEEDER-006 | PZXL-00124 | SIM-FEEDER-006 | 5 | 48 | 6.2301 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2032 | 故障站追加 | BDZ-00022 | BDZ-00146 | FEEDER-018 | PZXL-00033 | SIM-FEEDER-018 | 4 | 73 | 5.4444 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2032 | 故障站追加 | BDZ-00027 | BDZ-00172 | FEEDER-053 | PZXL-00099 | SIM-FEEDER-053 | 5 | 90 | 5.1022 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2032 | 故障站追加 | BDZ-00135 | BDZ-00146 | FEEDER-086 | PZXL-00287 | SIM-FEEDER-086 | 5 | 100 | 6.2758 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2032 | 故障站追加 | BDZ-00135 | BDZ-00146 | FEEDER-087 | PZXL-00290 | SIM-FEEDER-087 | 5 | 100 | 6.2758 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2032 | 故障站追加 | BDZ-00005 | BDZ-00141 | EQ-000-0 | EQ-BDZ-00005-0 | EQ-BDZ-00141-1 | 5 | 36 | 6.8417 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2032 | 故障站追加 | BDZ-00141 | BDZ-00005 | EQ-000-0 | EQ-BDZ-00141-1 | EQ-BDZ-00005-0 | 4 | 67 | 4.9558 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2032 | 故障站追加 | BDZ-00005 | BDZ-00141 | EQ-000-1 | EQ-BDZ-00005-1 | EQ-BDZ-00141-0 | 5 | 36 | 6.8417 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2032 | 故障站追加 | BDZ-00141 | BDZ-00005 | EQ-000-1 | EQ-BDZ-00141-0 | EQ-BDZ-00005-1 | 4 | 67 | 4.9558 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2032 | 故障站追加 | BDZ-00016 | BDZ-00037 | EQ-001-0 | EQ-BDZ-00016-0 | EQ-BDZ-00037-1 | 4 | 70 | 5.2505 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2032 | 故障站追加 | BDZ-00016 | BDZ-00037 | EQ-001-1 | EQ-BDZ-00016-1 | EQ-BDZ-00037-0 | 4 | 70 | 5.2505 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2032 | 故障站追加 | BDZ-00037 | BDZ-00016 | EQ-001-1 | EQ-BDZ-00037-0 | EQ-BDZ-00016-1 | 5 | 48 | 6.2301 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2032 | 故障站追加 | BDZ-00016 | BDZ-00124 | EQ-002-0 | EQ-BDZ-00016-0 | EQ-BDZ-00124-1 | 8 | 70 | 10.5011 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2032 | 故障站追加 | BDZ-00124 | BDZ-00016 | EQ-002-0 | EQ-BDZ-00124-1 | EQ-BDZ-00016-0 | 4 | 54 | 6.0211 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2032 | 故障站追加 | BDZ-00016 | BDZ-00124 | EQ-002-1 | EQ-BDZ-00016-1 | EQ-BDZ-00124-0 | 9 | 70 | 11.8137 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2032 | 故障站追加 | BDZ-00124 | BDZ-00016 | EQ-002-1 | EQ-BDZ-00124-0 | EQ-BDZ-00016-1 | 9 | 54 | 13.5475 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2032 | 故障站追加 | BDZ-00028 | BDZ-00021 | EQ-004-0 | EQ-BDZ-00028-1 | EQ-BDZ-00021-0 | 3 | 77 | 5.339 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2032 | 故障站追加 | BDZ-00031 | BDZ-00021 | EQ-005-0 | EQ-BDZ-00031-1 | EQ-BDZ-00021-0 | 4 | 56 | 4.8017 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2032 | 故障站追加 | BDZ-00031 | BDZ-00021 | EQ-005-1 | EQ-BDZ-00031-0 | EQ-BDZ-00021-1 | 4 | 56 | 4.8017 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2032 | 故障站追加 | BDZ-00095 | BDZ-00021 | EQ-006-0 | EQ-BDZ-00095-1 | EQ-BDZ-00021-0 | 3 | 46 | 4.1785 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2032 | 故障站追加 | BDZ-00095 | BDZ-00021 | EQ-006-1 | EQ-BDZ-00095-0 | EQ-BDZ-00021-1 | 3 | 46 | 4.1785 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2032 | 故障站追加 | BDZ-00021 | BDZ-00096 | EQ-007-0 | EQ-BDZ-00021-0 | EQ-BDZ-00096-1 | 11 | 53 | 12.1567 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2032 | 故障站追加 | BDZ-00096 | BDZ-00021 | EQ-007-1 | EQ-BDZ-00096-0 | EQ-BDZ-00021-1 | 3 | 52 | 5.2972 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2032 | 故障站追加 | BDZ-00021 | BDZ-00147 | EQ-008-0 | EQ-BDZ-00021-0 | EQ-BDZ-00147-1 | 8 | 53 | 8.8413 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2032 | 故障站追加 | BDZ-00022 | BDZ-00146 | EQ-009-0 | EQ-BDZ-00022-0 | EQ-BDZ-00146-1 | 3 | 73 | 4.0833 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2032 | 故障站追加 | BDZ-00022 | BDZ-00146 | EQ-009-1 | EQ-BDZ-00022-1 | EQ-BDZ-00146-0 | 3 | 73 | 4.0833 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2032 | 故障站追加 | BDZ-00022 | BDZ-00162 | EQ-010-0 | EQ-BDZ-00022-0 | EQ-BDZ-00162-1 | 2 | 73 | 2.7222 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2032 | 故障站追加 | BDZ-00022 | BDZ-00162 | EQ-010-1 | EQ-BDZ-00022-1 | EQ-BDZ-00162-0 | 2 | 73 | 2.7222 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2032 | 故障站追加 | BDZ-00026 | BDZ-00027 | EQ-011-1 | EQ-BDZ-00026-1 | EQ-BDZ-00027-0 | 6 | 68 | 10.7489 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2032 | 故障站追加 | BDZ-00026 | BDZ-00028 | EQ-012-0 | EQ-BDZ-00026-0 | EQ-BDZ-00028-1 | 10 | 68 | 17.9149 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2032 | 故障站追加 | BDZ-00031 | BDZ-00026 | EQ-013-1 | EQ-BDZ-00031-0 | EQ-BDZ-00026-1 | 6 | 56 | 7.2026 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2032 | 故障站追加 | BDZ-00026 | BDZ-00096 | EQ-015-0 | EQ-BDZ-00026-0 | EQ-BDZ-00096-1 | 7 | 68 | 12.5404 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2032 | 故障站追加 | BDZ-00026 | BDZ-00147 | EQ-016-1 | EQ-BDZ-00026-1 | EQ-BDZ-00147-0 | 5 | 68 | 8.9574 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2032 | 故障站追加 | BDZ-00026 | BDZ-00172 | EQ-017-0 | EQ-BDZ-00026-0 | EQ-BDZ-00172-1 | 3 | 68 | 5.3745 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2032 | 故障站追加 | BDZ-00027 | BDZ-00147 | EQ-020-0 | EQ-BDZ-00027-0 | EQ-BDZ-00147-1 | 9 | 90 | 9.184 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2032 | 故障站追加 | BDZ-00027 | BDZ-00147 | EQ-020-1 | EQ-BDZ-00027-1 | EQ-BDZ-00147-0 | 9 | 90 | 9.184 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2032 | 故障站追加 | BDZ-00028 | BDZ-00048 | EQ-022-1 | EQ-BDZ-00028-1 | EQ-BDZ-00048-0 | 8 | 77 | 14.2375 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2032 | 故障站追加 | BDZ-00028 | BDZ-00096 | EQ-023-0 | EQ-BDZ-00028-0 | EQ-BDZ-00096-1 | 2 | 77 | 3.5594 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2032 | 故障站追加 | BDZ-00096 | BDZ-00028 | EQ-023-1 | EQ-BDZ-00096-0 | EQ-BDZ-00028-1 | 5 | 52 | 8.8287 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2032 | 故障站追加 | BDZ-00028 | BDZ-00147 | EQ-024-0 | EQ-BDZ-00028-0 | EQ-BDZ-00147-1 | 5 | 77 | 8.8984 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2032 | 故障站追加 | BDZ-00028 | BDZ-00147 | EQ-024-1 | EQ-BDZ-00028-1 | EQ-BDZ-00147-0 | 5 | 77 | 8.8984 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2032 | 故障站追加 | BDZ-00028 | BDZ-00172 | EQ-025-0 | EQ-BDZ-00028-0 | EQ-BDZ-00172-1 | 3 | 77 | 5.339 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2032 | 故障站追加 | BDZ-00172 | BDZ-00028 | EQ-025-1 | EQ-BDZ-00172-0 | EQ-BDZ-00028-1 | 3 | 47 | 3.4284 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2032 | 故障站追加 | BDZ-00031 | BDZ-00095 | EQ-026-0 | EQ-BDZ-00031-0 | EQ-BDZ-00095-1 | 3 | 56 | 3.6013 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2032 | 故障站追加 | BDZ-00095 | BDZ-00031 | EQ-026-0 | EQ-BDZ-00095-1 | EQ-BDZ-00031-0 | 5 | 46 | 6.9642 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2032 | 故障站追加 | BDZ-00031 | BDZ-00095 | EQ-026-1 | EQ-BDZ-00031-1 | EQ-BDZ-00095-0 | 3 | 56 | 3.6013 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2032 | 故障站追加 | BDZ-00095 | BDZ-00031 | EQ-026-1 | EQ-BDZ-00095-0 | EQ-BDZ-00031-1 | 5 | 46 | 6.9642 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2032 | 故障站追加 | BDZ-00124 | BDZ-00037 | EQ-027-0 | EQ-BDZ-00124-1 | EQ-BDZ-00037-0 | 3 | 54 | 4.5158 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2032 | 故障站追加 | BDZ-00037 | BDZ-00124 | EQ-027-1 | EQ-BDZ-00037-1 | EQ-BDZ-00124-0 | 5 | 48 | 6.2301 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2032 | 故障站追加 | BDZ-00124 | BDZ-00037 | EQ-027-1 | EQ-BDZ-00124-0 | EQ-BDZ-00037-1 | 3 | 54 | 4.5158 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2032 | 故障站追加 | BDZ-00048 | BDZ-00096 | EQ-028-0 | EQ-BDZ-00048-0 | EQ-BDZ-00096-1 | 7 | 54 | 12.5402 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2032 | 故障站追加 | BDZ-00048 | BDZ-00096 | EQ-028-1 | EQ-BDZ-00048-1 | EQ-BDZ-00096-0 | 4 | 54 | 7.1658 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2032 | 故障站追加 | BDZ-00048 | BDZ-00147 | EQ-029-0 | EQ-BDZ-00048-0 | EQ-BDZ-00147-1 | 5 | 54 | 8.9573 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2032 | 故障站追加 | BDZ-00147 | BDZ-00048 | EQ-029-0 | EQ-BDZ-00147-1 | EQ-BDZ-00048-0 | 7 | 37 | 12.5703 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2032 | 故障站追加 | BDZ-00147 | BDZ-00048 | EQ-029-1 | EQ-BDZ-00147-0 | EQ-BDZ-00048-1 | 6 | 37 | 10.7746 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2032 | 故障站追加 | BDZ-00172 | BDZ-00048 | EQ-030-1 | EQ-BDZ-00172-0 | EQ-BDZ-00048-1 | 12 | 47 | 13.7137 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2032 | 故障站追加 | BDZ-00096 | BDZ-00147 | EQ-031-1 | EQ-BDZ-00096-1 | EQ-BDZ-00147-0 | 5 | 52 | 8.8287 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2032 | 故障站追加 | BDZ-00147 | BDZ-00096 | EQ-031-1 | EQ-BDZ-00147-0 | EQ-BDZ-00096-1 | 7 | 37 | 12.5703 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2032 | 故障站追加 | BDZ-00164 | BDZ-00124 | EQ-032-1 | EQ-BDZ-00164-0 | EQ-BDZ-00124-1 | 9 | 55 | 11.1295 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2032 | 故障站追加 | BDZ-00135 | BDZ-00146 | EQ-034-0 | EQ-BDZ-00135-0 | EQ-BDZ-00146-1 | 3 | 100 | 3.7655 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2032 | 故障站追加 | BDZ-00135 | BDZ-00146 | EQ-034-1 | EQ-BDZ-00135-1 | EQ-BDZ-00146-0 | 3 | 100 | 3.7655 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2032 | 故障站追加 | BDZ-00146 | BDZ-00135 | EQ-034-1 | EQ-BDZ-00146-0 | EQ-BDZ-00135-1 | 8 | 43 | 11.1224 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2032 | 故障站追加 | BDZ-00146 | BDZ-00162 | EQ-035-1 | EQ-BDZ-00146-1 | EQ-BDZ-00162-0 | 2 | 43 | 2.7806 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2033 | 正常固定 | BDZ-00141 | BDZ-00005 | NEW-002 | PZXL-00301 | PZXL-00007 | 1 | 67 | 1.3862 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2033 | 正常固定 | BDZ-00021 | BDZ-00028 | NEW-018 | PZXL-00322 | PZXL-00217 | 4 | 53 | 4.9886 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2033 | 正常固定 | BDZ-00028 | BDZ-00021 | NEW-018 | PZXL-00217 | PZXL-00322 | 1 | 77 | 1.8471 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2033 | 正常固定 | BDZ-00022 | BDZ-00162 | NEW-044 | PZXL-00034 | PZXL-00362 | 2 | 73 | 3.0281 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2033 | 正常固定 | BDZ-00026 | BDZ-00147 | NEW-081 | PZXL-00069 | PZXL-00354 | 2 | 68 | 3.7187 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2033 | 正常固定 | BDZ-00027 | BDZ-00028 | NEW-090 | PZXL-00084 | PZXL-00197 | 3 | 90 | 3.4806 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2033 | 正常固定 | BDZ-00028 | BDZ-00027 | NEW-090 | PZXL-00197 | PZXL-00084 | 2 | 77 | 3.6942 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2033 | 正常固定 | BDZ-00027 | BDZ-00048 | NEW-094 | PZXL-00084 | PZXL-00152 | 2 | 90 | 2.3204 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2033 | 正常固定 | BDZ-00124 | BDZ-00164 | NEW-160 | PZXL-00275 | PZXL-00379 | 4 | 54 | 6.2492 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2033 | 正常固定 | BDZ-00146 | BDZ-00162 | NEW-174 | PZXL-00333 | PZXL-00366 | 2 | 43 | 3.0883 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2033 | 正常固定 | BDZ-00022 | BDZ-00162 | FEEDER-021 | PZXL-00043 | SIM-FEEDER-021 | 3 | 73 | 4.5421 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2033 | 正常固定 | BDZ-00026 | BDZ-00031 | FEEDER-033 | PZXL-00077 | SIM-FEEDER-033 | 4 | 68 | 7.4374 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2033 | 正常固定 | BDZ-00026 | BDZ-00031 | FEEDER-034 | PZXL-00054 | SIM-FEEDER-034 | 3 | 68 | 5.5781 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2033 | 正常固定 | BDZ-00026 | BDZ-00096 | FEEDER-039 | PZXL-00068 | SIM-FEEDER-039 | 4 | 68 | 7.4374 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2033 | 正常固定 | BDZ-00028 | BDZ-00096 | FEEDER-055 | PZXL-00195 | SIM-FEEDER-055 | 1 | 77 | 1.8471 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2033 | 正常固定 | BDZ-00028 | BDZ-00172 | FEEDER-059 | PZXL-00209 | SIM-FEEDER-059 | 2 | 77 | 3.6942 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2033 | 正常固定 | BDZ-00031 | BDZ-00095 | FEEDER-061 | PZXL-00116 | SIM-FEEDER-061 | 2 | 56 | 2.694 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2033 | 正常固定 | BDZ-00031 | BDZ-00095 | FEEDER-064 | PZXL-00115 | SIM-FEEDER-064 | 5 | 56 | 6.7349 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2033 | 正常固定 | BDZ-00146 | BDZ-00162 | FEEDER-090 | PZXL-00334 | SIM-FEEDER-090 | 4 | 43 | 6.1765 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00005 | BDZ-00141 | NEW-001 | PZXL-00011 | PZXL-00307 | 3 | 36 | 4.2605 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00141 | BDZ-00005 | NEW-001 | PZXL-00307 | PZXL-00011 | 4 | 67 | 5.5448 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00005 | BDZ-00141 | NEW-002 | PZXL-00007 | PZXL-00301 | 4 | 36 | 5.6807 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00021 | BDZ-00031 | NEW-021 | PZXL-00313 | PZXL-00120 | 4 | 53 | 4.9886 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00031 | BDZ-00021 | NEW-021 | PZXL-00120 | PZXL-00313 | 3 | 56 | 4.041 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00095 | BDZ-00021 | NEW-028 | PZXL-00024 | PZXL-00321 | 4 | 46 | 6.1891 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00022 | BDZ-00146 | NEW-039 | PZXL-00038 | PZXL-00333 | 2 | 73 | 3.0281 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00022 | BDZ-00162 | NEW-041 | PZXL-00042 | PZXL-00363 | 3 | 73 | 4.5421 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00028 | BDZ-00026 | NEW-054 | PZXL-00217 | PZXL-00074 | 2 | 77 | 3.6942 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00147 | BDZ-00026 | NEW-081 | PZXL-00354 | PZXL-00069 | 1 | 37 | 1.8638 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00027 | BDZ-00147 | NEW-097 | PZXL-00088 | PZXL-00354 | 2 | 90 | 2.3204 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00172 | BDZ-00027 | NEW-101 | PZXL-00388 | PZXL-00088 | 2 | 47 | 2.574 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00027 | BDZ-00172 | NEW-103 | PZXL-00083 | PZXL-00388 | 1 | 90 | 1.1602 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00172 | BDZ-00027 | NEW-103 | PZXL-00388 | PZXL-00083 | 2 | 47 | 2.574 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00028 | BDZ-00048 | NEW-106 | PZXL-00216 | PZXL-00157 | 2 | 77 | 3.6942 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00048 | BDZ-00028 | NEW-106 | PZXL-00157 | PZXL-00216 | 3 | 54 | 5.578 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00028 | BDZ-00048 | NEW-107 | PZXL-00204 | PZXL-00151 | 1 | 77 | 1.8471 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00048 | BDZ-00028 | NEW-107 | PZXL-00151 | PZXL-00204 | 1 | 54 | 1.8593 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00028 | BDZ-00147 | NEW-125 | PZXL-00219 | PZXL-00336 | 1 | 77 | 1.8471 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00147 | BDZ-00028 | NEW-125 | PZXL-00336 | PZXL-00219 | 3 | 37 | 5.5914 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00031 | BDZ-00095 | NEW-138 | PZXL-00113 | PZXL-00030 | 1 | 56 | 1.347 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00124 | BDZ-00037 | NEW-143 | PZXL-00271 | PZXL-00125 | 2 | 54 | 3.1246 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00124 | BDZ-00172 | NEW-166 | PZXL-00279 | PZXL-00391 | 4 | 54 | 6.2492 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00146 | BDZ-00162 | NEW-172 | PZXL-00327 | PZXL-00363 | 1 | 43 | 1.5441 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00162 | BDZ-00146 | NEW-172 | PZXL-00363 | PZXL-00327 | 4 | 51 | 6.2828 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00162 | BDZ-00146 | NEW-175 | PZXL-00362 | PZXL-00327 | 1 | 51 | 1.5707 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00141 | BDZ-00005 | FEEDER-001 | PZXL-00303 | SIM-FEEDER-001 | 5 | 67 | 6.931 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00141 | BDZ-00005 | FEEDER-002 | PZXL-00299 | SIM-FEEDER-002 | 3 | 67 | 4.1586 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00016 | BDZ-00037 | FEEDER-003 | PZXL-00253 | SIM-FEEDER-003 | 5 | 70 | 6.8118 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00016 | BDZ-00037 | FEEDER-004 | PZXL-00266 | SIM-FEEDER-004 | 5 | 70 | 6.8118 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00037 | BDZ-00016 | FEEDER-006 | PZXL-00124 | SIM-FEEDER-006 | 5 | 48 | 6.9743 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00021 | BDZ-00095 | FEEDER-014 | PZXL-00315 | SIM-FEEDER-014 | 2 | 53 | 2.4943 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00022 | BDZ-00146 | FEEDER-018 | PZXL-00033 | SIM-FEEDER-018 | 3 | 73 | 4.5421 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00022 | BDZ-00162 | FEEDER-021 | PZXL-00043 | SIM-FEEDER-021 | 1 | 73 | 1.514 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00027 | BDZ-00026 | FEEDER-026 | PZXL-00078 | SIM-FEEDER-026 | 5 | 90 | 5.801 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00027 | BDZ-00172 | FEEDER-053 | PZXL-00099 | SIM-FEEDER-053 | 5 | 90 | 5.801 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00028 | BDZ-00096 | FEEDER-055 | PZXL-00195 | SIM-FEEDER-055 | 1 | 77 | 1.8471 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00048 | BDZ-00096 | FEEDER-072 | PZXL-00154 | SIM-FEEDER-072 | 3 | 54 | 5.578 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00135 | BDZ-00146 | FEEDER-086 | PZXL-00287 | SIM-FEEDER-086 | 5 | 100 | 7.0179 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00135 | BDZ-00146 | FEEDER-087 | PZXL-00290 | SIM-FEEDER-087 | 5 | 100 | 7.0179 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00172 | BDZ-00164 | FEEDER-098 | PZXL-00387 | SIM-FEEDER-098 | 5 | 47 | 6.435 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00005 | BDZ-00141 | EQ-000-0 | EQ-BDZ-00005-0 | EQ-BDZ-00141-1 | 4 | 36 | 5.6807 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00141 | BDZ-00005 | EQ-000-0 | EQ-BDZ-00141-1 | EQ-BDZ-00005-0 | 3 | 67 | 4.1586 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00005 | BDZ-00141 | EQ-000-1 | EQ-BDZ-00005-1 | EQ-BDZ-00141-0 | 4 | 36 | 5.6807 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00141 | BDZ-00005 | EQ-000-1 | EQ-BDZ-00141-0 | EQ-BDZ-00005-1 | 3 | 67 | 4.1586 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00016 | BDZ-00037 | EQ-001-0 | EQ-BDZ-00016-0 | EQ-BDZ-00037-1 | 3 | 70 | 4.0871 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00016 | BDZ-00037 | EQ-001-1 | EQ-BDZ-00016-1 | EQ-BDZ-00037-0 | 3 | 70 | 4.0871 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00016 | BDZ-00124 | EQ-002-0 | EQ-BDZ-00016-0 | EQ-BDZ-00124-1 | 4 | 70 | 5.4494 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00124 | BDZ-00016 | EQ-002-0 | EQ-BDZ-00124-1 | EQ-BDZ-00016-0 | 1 | 54 | 1.5623 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00016 | BDZ-00124 | EQ-002-1 | EQ-BDZ-00016-1 | EQ-BDZ-00124-0 | 7 | 70 | 9.5365 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00124 | BDZ-00016 | EQ-002-1 | EQ-BDZ-00124-0 | EQ-BDZ-00016-1 | 7 | 54 | 10.9361 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00026 | BDZ-00021 | EQ-003-1 | EQ-BDZ-00026-0 | EQ-BDZ-00021-1 | 2 | 68 | 3.7187 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00021 | BDZ-00028 | EQ-004-0 | EQ-BDZ-00021-0 | EQ-BDZ-00028-1 | 2 | 53 | 2.4943 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00031 | BDZ-00021 | EQ-005-0 | EQ-BDZ-00031-1 | EQ-BDZ-00021-0 | 3 | 56 | 4.041 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00031 | BDZ-00021 | EQ-005-1 | EQ-BDZ-00031-0 | EQ-BDZ-00021-1 | 3 | 56 | 4.041 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00095 | BDZ-00021 | EQ-006-1 | EQ-BDZ-00095-0 | EQ-BDZ-00021-1 | 1 | 46 | 1.5473 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00021 | BDZ-00096 | EQ-007-0 | EQ-BDZ-00021-0 | EQ-BDZ-00096-1 | 9 | 53 | 11.2242 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00096 | BDZ-00021 | EQ-007-0 | EQ-BDZ-00096-1 | EQ-BDZ-00021-0 | 2 | 52 | 3.6652 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00096 | BDZ-00021 | EQ-007-1 | EQ-BDZ-00096-0 | EQ-BDZ-00021-1 | 2 | 52 | 3.6652 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00021 | BDZ-00147 | EQ-008-0 | EQ-BDZ-00021-0 | EQ-BDZ-00147-1 | 6 | 53 | 7.4828 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00147 | BDZ-00021 | EQ-008-1 | EQ-BDZ-00147-0 | EQ-BDZ-00021-1 | 2 | 37 | 3.7276 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00022 | BDZ-00146 | EQ-009-0 | EQ-BDZ-00022-0 | EQ-BDZ-00146-1 | 2 | 73 | 3.0281 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00022 | BDZ-00146 | EQ-009-1 | EQ-BDZ-00022-1 | EQ-BDZ-00146-0 | 2 | 73 | 3.0281 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00146 | BDZ-00022 | EQ-009-1 | EQ-BDZ-00146-0 | EQ-BDZ-00022-1 | 3 | 43 | 4.6324 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00022 | BDZ-00162 | EQ-010-0 | EQ-BDZ-00022-0 | EQ-BDZ-00162-1 | 1 | 73 | 1.514 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00162 | BDZ-00022 | EQ-010-0 | EQ-BDZ-00162-1 | EQ-BDZ-00022-0 | 1 | 51 | 1.5707 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00022 | BDZ-00162 | EQ-010-1 | EQ-BDZ-00022-1 | EQ-BDZ-00162-0 | 1 | 73 | 1.514 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00162 | BDZ-00022 | EQ-010-1 | EQ-BDZ-00162-0 | EQ-BDZ-00022-1 | 3 | 51 | 4.7121 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00026 | BDZ-00027 | EQ-011-0 | EQ-BDZ-00026-0 | EQ-BDZ-00027-1 | 5 | 68 | 9.2968 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00026 | BDZ-00027 | EQ-011-1 | EQ-BDZ-00026-1 | EQ-BDZ-00027-0 | 5 | 68 | 9.2968 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00031 | BDZ-00026 | EQ-013-1 | EQ-BDZ-00031-0 | EQ-BDZ-00026-1 | 8 | 56 | 10.7759 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00026 | BDZ-00096 | EQ-015-0 | EQ-BDZ-00026-0 | EQ-BDZ-00096-1 | 6 | 68 | 11.1561 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00026 | BDZ-00096 | EQ-015-1 | EQ-BDZ-00026-1 | EQ-BDZ-00096-0 | 2 | 68 | 3.7187 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00147 | BDZ-00026 | EQ-016-0 | EQ-BDZ-00147-1 | EQ-BDZ-00026-0 | 3 | 37 | 5.5914 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00026 | BDZ-00147 | EQ-016-1 | EQ-BDZ-00026-1 | EQ-BDZ-00147-0 | 4 | 68 | 7.4374 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00026 | BDZ-00172 | EQ-017-0 | EQ-BDZ-00026-0 | EQ-BDZ-00172-1 | 3 | 68 | 5.5781 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00026 | BDZ-00172 | EQ-017-1 | EQ-BDZ-00026-1 | EQ-BDZ-00172-0 | 3 | 68 | 5.5781 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00172 | BDZ-00026 | EQ-017-1 | EQ-BDZ-00172-0 | EQ-BDZ-00026-1 | 2 | 47 | 2.574 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00027 | BDZ-00048 | EQ-019-0 | EQ-BDZ-00027-0 | EQ-BDZ-00048-1 | 9 | 90 | 10.4418 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00027 | BDZ-00147 | EQ-020-0 | EQ-BDZ-00027-0 | EQ-BDZ-00147-1 | 7 | 90 | 8.1214 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00028 | BDZ-00048 | EQ-022-0 | EQ-BDZ-00028-0 | EQ-BDZ-00048-1 | 1 | 77 | 1.8471 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00028 | BDZ-00048 | EQ-022-1 | EQ-BDZ-00028-1 | EQ-BDZ-00048-0 | 6 | 77 | 11.0826 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00028 | BDZ-00096 | EQ-023-0 | EQ-BDZ-00028-0 | EQ-BDZ-00096-1 | 6 | 77 | 11.0826 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00028 | BDZ-00096 | EQ-023-1 | EQ-BDZ-00028-1 | EQ-BDZ-00096-0 | 6 | 77 | 11.0826 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00096 | BDZ-00028 | EQ-023-1 | EQ-BDZ-00096-0 | EQ-BDZ-00028-1 | 8 | 52 | 14.661 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00147 | BDZ-00028 | EQ-024-0 | EQ-BDZ-00147-1 | EQ-BDZ-00028-0 | 7 | 37 | 13.0465 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00028 | BDZ-00172 | EQ-025-0 | EQ-BDZ-00028-0 | EQ-BDZ-00172-1 | 3 | 77 | 5.5413 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00172 | BDZ-00028 | EQ-025-0 | EQ-BDZ-00172-1 | EQ-BDZ-00028-0 | 12 | 47 | 15.4439 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00028 | BDZ-00172 | EQ-025-1 | EQ-BDZ-00028-1 | EQ-BDZ-00172-0 | 3 | 77 | 5.5413 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00031 | BDZ-00095 | EQ-026-0 | EQ-BDZ-00031-0 | EQ-BDZ-00095-1 | 2 | 56 | 2.694 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00095 | BDZ-00031 | EQ-026-0 | EQ-BDZ-00095-1 | EQ-BDZ-00031-0 | 2 | 46 | 3.0945 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00031 | BDZ-00095 | EQ-026-1 | EQ-BDZ-00031-1 | EQ-BDZ-00095-0 | 2 | 56 | 2.694 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00095 | BDZ-00031 | EQ-026-1 | EQ-BDZ-00095-0 | EQ-BDZ-00031-1 | 4 | 46 | 6.1891 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00037 | BDZ-00124 | EQ-027-0 | EQ-BDZ-00037-0 | EQ-BDZ-00124-1 | 2 | 48 | 2.7897 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00124 | BDZ-00037 | EQ-027-0 | EQ-BDZ-00124-1 | EQ-BDZ-00037-0 | 2 | 54 | 3.1246 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00037 | BDZ-00124 | EQ-027-1 | EQ-BDZ-00037-1 | EQ-BDZ-00124-0 | 7 | 48 | 9.764 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00124 | BDZ-00037 | EQ-027-1 | EQ-BDZ-00124-0 | EQ-BDZ-00037-1 | 2 | 54 | 3.1246 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00048 | BDZ-00096 | EQ-028-0 | EQ-BDZ-00048-0 | EQ-BDZ-00096-1 | 6 | 54 | 11.1559 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00048 | BDZ-00147 | EQ-029-1 | EQ-BDZ-00048-1 | EQ-BDZ-00147-0 | 4 | 54 | 7.4373 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00147 | BDZ-00048 | EQ-029-1 | EQ-BDZ-00147-0 | EQ-BDZ-00048-1 | 4 | 37 | 7.4551 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00048 | BDZ-00172 | EQ-030-0 | EQ-BDZ-00048-0 | EQ-BDZ-00172-1 | 3 | 54 | 5.578 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00048 | BDZ-00172 | EQ-030-1 | EQ-BDZ-00048-1 | EQ-BDZ-00172-0 | 3 | 54 | 5.578 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00096 | BDZ-00147 | EQ-031-0 | EQ-BDZ-00096-0 | EQ-BDZ-00147-1 | 4 | 52 | 7.3305 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00164 | BDZ-00124 | EQ-032-1 | EQ-BDZ-00164-0 | EQ-BDZ-00124-1 | 4 | 55 | 5.5379 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00124 | BDZ-00172 | EQ-033-0 | EQ-BDZ-00124-0 | EQ-BDZ-00172-1 | 3 | 54 | 4.6869 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00124 | BDZ-00172 | EQ-033-1 | EQ-BDZ-00124-1 | EQ-BDZ-00172-0 | 3 | 54 | 4.6869 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00135 | BDZ-00146 | EQ-034-0 | EQ-BDZ-00135-0 | EQ-BDZ-00146-1 | 2 | 100 | 2.8072 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00135 | BDZ-00146 | EQ-034-1 | EQ-BDZ-00135-1 | EQ-BDZ-00146-0 | 2 | 100 | 2.8072 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00146 | BDZ-00162 | EQ-035-0 | EQ-BDZ-00146-0 | EQ-BDZ-00162-1 | 1 | 43 | 1.5441 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00146 | BDZ-00162 | EQ-035-1 | EQ-BDZ-00146-1 | EQ-BDZ-00162-0 | 1 | 43 | 1.5441 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00147 | BDZ-00172 | EQ-036-0 | EQ-BDZ-00147-0 | EQ-BDZ-00172-1 | 3 | 37 | 5.5914 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00164 | BDZ-00172 | EQ-037-0 | EQ-BDZ-00164-0 | EQ-BDZ-00172-1 | 4 | 55 | 5.5379 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00164 | BDZ-00172 | EQ-037-1 | EQ-BDZ-00164-1 | EQ-BDZ-00172-0 | 4 | 55 | 5.5379 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2034 | 正常固定 | BDZ-00141 | BDZ-00005 | NEW-002 | PZXL-00301 | PZXL-00007 | 1 | 67 | 1.5335 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2034 | 正常固定 | BDZ-00028 | BDZ-00021 | NEW-018 | PZXL-00217 | PZXL-00322 | 1 | 77 | 1.9145 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2034 | 正常固定 | BDZ-00022 | BDZ-00162 | NEW-041 | PZXL-00042 | PZXL-00363 | 3 | 73 | 5.0009 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2034 | 正常固定 | BDZ-00022 | BDZ-00162 | NEW-044 | PZXL-00034 | PZXL-00362 | 1 | 73 | 1.667 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2034 | 正常固定 | BDZ-00028 | BDZ-00026 | NEW-054 | PZXL-00217 | PZXL-00074 | 2 | 77 | 3.829 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2034 | 正常固定 | BDZ-00028 | BDZ-00027 | NEW-090 | PZXL-00197 | PZXL-00084 | 2 | 77 | 3.829 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2034 | 正常固定 | BDZ-00172 | BDZ-00027 | NEW-103 | PZXL-00388 | PZXL-00083 | 1 | 47 | 1.4312 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2034 | 正常固定 | BDZ-00124 | BDZ-00164 | NEW-160 | PZXL-00275 | PZXL-00379 | 4 | 54 | 6.4773 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2034 | 正常固定 | BDZ-00124 | BDZ-00172 | NEW-166 | PZXL-00279 | PZXL-00391 | 4 | 54 | 6.4773 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2034 | 正常固定 | BDZ-00162 | BDZ-00146 | NEW-172 | PZXL-00363 | PZXL-00327 | 4 | 51 | 6.901 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2034 | 正常固定 | BDZ-00141 | BDZ-00005 | FEEDER-002 | PZXL-00299 | SIM-FEEDER-002 | 1 | 67 | 1.5335 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2034 | 正常固定 | BDZ-00037 | BDZ-00016 | FEEDER-006 | PZXL-00124 | SIM-FEEDER-006 | 4 | 48 | 6.1747 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2034 | 正常固定 | BDZ-00021 | BDZ-00095 | FEEDER-014 | PZXL-00315 | SIM-FEEDER-014 | 2 | 53 | 2.7782 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2034 | 正常固定 | BDZ-00022 | BDZ-00162 | FEEDER-021 | PZXL-00043 | SIM-FEEDER-021 | 2 | 73 | 3.334 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2034 | 正常固定 | BDZ-00031 | BDZ-00026 | FEEDER-035 | PZXL-00109 | SIM-FEEDER-035 | 5 | 56 | 7.4677 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2034 | 正常固定 | BDZ-00028 | BDZ-00096 | FEEDER-055 | PZXL-00195 | SIM-FEEDER-055 | 3 | 77 | 5.7436 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2034 | 正常固定 | BDZ-00028 | BDZ-00172 | FEEDER-059 | PZXL-00209 | SIM-FEEDER-059 | 1 | 77 | 1.9145 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00005 | BDZ-00141 | NEW-001 | PZXL-00011 | PZXL-00307 | 3 | 36 | 4.4432 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00141 | BDZ-00005 | NEW-001 | PZXL-00307 | PZXL-00011 | 4 | 67 | 6.1338 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00005 | BDZ-00141 | NEW-002 | PZXL-00007 | PZXL-00301 | 4 | 36 | 5.9242 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00021 | BDZ-00028 | NEW-018 | PZXL-00322 | PZXL-00217 | 2 | 53 | 2.7782 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00095 | BDZ-00021 | NEW-028 | PZXL-00024 | PZXL-00321 | 4 | 46 | 6.8068 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00022 | BDZ-00146 | NEW-039 | PZXL-00038 | PZXL-00333 | 1 | 73 | 1.667 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00022 | BDZ-00146 | NEW-040 | PZXL-00034 | PZXL-00327 | 1 | 73 | 1.667 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00048 | BDZ-00026 | NEW-065 | PZXL-00158 | PZXL-00069 | 1 | 54 | 1.9272 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00147 | BDZ-00027 | NEW-097 | PZXL-00354 | PZXL-00088 | 1 | 37 | 1.9318 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00172 | BDZ-00027 | NEW-101 | PZXL-00388 | PZXL-00088 | 3 | 47 | 4.2935 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00028 | BDZ-00048 | NEW-106 | PZXL-00216 | PZXL-00157 | 1 | 77 | 1.9145 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00048 | BDZ-00028 | NEW-106 | PZXL-00157 | PZXL-00216 | 3 | 54 | 5.7816 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00028 | BDZ-00048 | NEW-107 | PZXL-00204 | PZXL-00151 | 1 | 77 | 1.9145 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00048 | BDZ-00028 | NEW-107 | PZXL-00151 | PZXL-00204 | 1 | 54 | 1.9272 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00028 | BDZ-00147 | NEW-125 | PZXL-00219 | PZXL-00336 | 2 | 77 | 3.829 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00147 | BDZ-00028 | NEW-125 | PZXL-00336 | PZXL-00219 | 3 | 37 | 5.7954 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00037 | BDZ-00124 | NEW-143 | PZXL-00125 | PZXL-00271 | 4 | 48 | 6.1747 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00124 | BDZ-00037 | NEW-143 | PZXL-00271 | PZXL-00125 | 2 | 54 | 3.2387 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00162 | BDZ-00146 | NEW-174 | PZXL-00366 | PZXL-00333 | 1 | 51 | 1.7252 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00141 | BDZ-00005 | FEEDER-001 | PZXL-00303 | SIM-FEEDER-001 | 4 | 67 | 6.1338 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00141 | BDZ-00005 | FEEDER-002 | PZXL-00299 | SIM-FEEDER-002 | 3 | 67 | 4.6004 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00022 | BDZ-00146 | FEEDER-018 | PZXL-00033 | SIM-FEEDER-018 | 4 | 73 | 6.6679 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00022 | BDZ-00162 | FEEDER-021 | PZXL-00043 | SIM-FEEDER-021 | 2 | 73 | 3.334 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00027 | BDZ-00172 | FEEDER-053 | PZXL-00099 | SIM-FEEDER-053 | 3 | 90 | 3.8999 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00028 | BDZ-00172 | FEEDER-059 | PZXL-00209 | SIM-FEEDER-059 | 1 | 77 | 1.9145 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00031 | BDZ-00095 | FEEDER-061 | PZXL-00116 | SIM-FEEDER-061 | 5 | 56 | 7.4677 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00048 | BDZ-00096 | FEEDER-072 | PZXL-00154 | SIM-FEEDER-072 | 3 | 54 | 5.7816 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00135 | BDZ-00146 | FEEDER-086 | PZXL-00287 | SIM-FEEDER-086 | 4 | 100 | 6.208 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00135 | BDZ-00146 | FEEDER-087 | PZXL-00290 | SIM-FEEDER-087 | 4 | 100 | 6.208 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00164 | BDZ-00172 | FEEDER-095 | PZXL-00372 | SIM-FEEDER-095 | 4 | 55 | 6.1294 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00164 | BDZ-00172 | FEEDER-096 | PZXL-00371 | SIM-FEEDER-096 | 4 | 55 | 6.1294 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00172 | BDZ-00164 | FEEDER-098 | PZXL-00387 | SIM-FEEDER-098 | 1 | 47 | 1.4312 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00005 | BDZ-00141 | EQ-000-0 | EQ-BDZ-00005-0 | EQ-BDZ-00141-1 | 4 | 36 | 5.9242 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00141 | BDZ-00005 | EQ-000-0 | EQ-BDZ-00141-1 | EQ-BDZ-00005-0 | 2 | 67 | 3.0669 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00005 | BDZ-00141 | EQ-000-1 | EQ-BDZ-00005-1 | EQ-BDZ-00141-0 | 4 | 36 | 5.9242 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00141 | BDZ-00005 | EQ-000-1 | EQ-BDZ-00141-0 | EQ-BDZ-00005-1 | 2 | 67 | 3.0669 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00016 | BDZ-00037 | EQ-001-0 | EQ-BDZ-00016-0 | EQ-BDZ-00037-1 | 2 | 70 | 2.8242 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00037 | BDZ-00016 | EQ-001-0 | EQ-BDZ-00037-1 | EQ-BDZ-00016-0 | 4 | 48 | 6.1747 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00016 | BDZ-00037 | EQ-001-1 | EQ-BDZ-00016-1 | EQ-BDZ-00037-0 | 2 | 70 | 2.8242 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00037 | BDZ-00016 | EQ-001-1 | EQ-BDZ-00037-0 | EQ-BDZ-00016-1 | 6 | 48 | 9.262 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00124 | BDZ-00016 | EQ-002-0 | EQ-BDZ-00124-1 | EQ-BDZ-00016-0 | 6 | 54 | 9.716 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00016 | BDZ-00124 | EQ-002-1 | EQ-BDZ-00016-1 | EQ-BDZ-00124-0 | 2 | 70 | 2.8242 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00124 | BDZ-00016 | EQ-002-1 | EQ-BDZ-00124-0 | EQ-BDZ-00016-1 | 6 | 54 | 9.716 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00031 | BDZ-00021 | EQ-005-0 | EQ-BDZ-00031-1 | EQ-BDZ-00021-0 | 2 | 56 | 2.9871 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00031 | BDZ-00021 | EQ-005-1 | EQ-BDZ-00031-0 | EQ-BDZ-00021-1 | 2 | 56 | 2.9871 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00095 | BDZ-00021 | EQ-006-0 | EQ-BDZ-00095-1 | EQ-BDZ-00021-0 | 2 | 46 | 3.4034 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00021 | BDZ-00095 | EQ-006-1 | EQ-BDZ-00021-1 | EQ-BDZ-00095-0 | 2 | 53 | 2.7782 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00095 | BDZ-00021 | EQ-006-1 | EQ-BDZ-00095-0 | EQ-BDZ-00021-1 | 2 | 46 | 3.4034 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00021 | BDZ-00096 | EQ-007-1 | EQ-BDZ-00021-1 | EQ-BDZ-00096-0 | 7 | 53 | 9.7238 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00096 | BDZ-00021 | EQ-007-1 | EQ-BDZ-00096-0 | EQ-BDZ-00021-1 | 2 | 52 | 3.799 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00021 | BDZ-00147 | EQ-008-0 | EQ-BDZ-00021-0 | EQ-BDZ-00147-1 | 1 | 53 | 1.3891 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00021 | BDZ-00147 | EQ-008-1 | EQ-BDZ-00021-1 | EQ-BDZ-00147-0 | 5 | 53 | 6.9456 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00022 | BDZ-00146 | EQ-009-0 | EQ-BDZ-00022-0 | EQ-BDZ-00146-1 | 2 | 73 | 3.334 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00022 | BDZ-00146 | EQ-009-1 | EQ-BDZ-00022-1 | EQ-BDZ-00146-0 | 2 | 73 | 3.334 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00022 | BDZ-00162 | EQ-010-0 | EQ-BDZ-00022-0 | EQ-BDZ-00162-1 | 1 | 73 | 1.667 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00162 | BDZ-00022 | EQ-010-0 | EQ-BDZ-00162-1 | EQ-BDZ-00022-0 | 1 | 51 | 1.7252 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00022 | BDZ-00162 | EQ-010-1 | EQ-BDZ-00022-1 | EQ-BDZ-00162-0 | 1 | 73 | 1.667 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00162 | BDZ-00022 | EQ-010-1 | EQ-BDZ-00162-0 | EQ-BDZ-00022-1 | 2 | 51 | 3.4505 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00027 | BDZ-00026 | EQ-011-0 | EQ-BDZ-00027-1 | EQ-BDZ-00026-0 | 1 | 90 | 1.3 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00027 | BDZ-00026 | EQ-011-1 | EQ-BDZ-00027-0 | EQ-BDZ-00026-1 | 3 | 90 | 3.8999 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00028 | BDZ-00026 | EQ-012-1 | EQ-BDZ-00028-0 | EQ-BDZ-00026-1 | 3 | 77 | 5.7436 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00031 | BDZ-00026 | EQ-013-0 | EQ-BDZ-00031-1 | EQ-BDZ-00026-0 | 5 | 56 | 7.4677 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00031 | BDZ-00026 | EQ-013-1 | EQ-BDZ-00031-0 | EQ-BDZ-00026-1 | 8 | 56 | 11.9483 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00026 | BDZ-00048 | EQ-014-0 | EQ-BDZ-00026-0 | EQ-BDZ-00048-1 | 4 | 68 | 7.7089 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00026 | BDZ-00048 | EQ-014-1 | EQ-BDZ-00026-1 | EQ-BDZ-00048-0 | 5 | 68 | 9.6361 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00026 | BDZ-00096 | EQ-015-0 | EQ-BDZ-00026-0 | EQ-BDZ-00096-1 | 5 | 68 | 9.6361 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00096 | BDZ-00026 | EQ-015-0 | EQ-BDZ-00096-1 | EQ-BDZ-00026-0 | 5 | 52 | 9.4976 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00026 | BDZ-00096 | EQ-015-1 | EQ-BDZ-00026-1 | EQ-BDZ-00096-0 | 5 | 68 | 9.6361 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00026 | BDZ-00147 | EQ-016-0 | EQ-BDZ-00026-0 | EQ-BDZ-00147-1 | 3 | 68 | 5.7817 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00026 | BDZ-00147 | EQ-016-1 | EQ-BDZ-00026-1 | EQ-BDZ-00147-0 | 3 | 68 | 5.7817 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00147 | BDZ-00026 | EQ-016-1 | EQ-BDZ-00147-0 | EQ-BDZ-00026-1 | 2 | 37 | 3.8636 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00026 | BDZ-00172 | EQ-017-0 | EQ-BDZ-00026-0 | EQ-BDZ-00172-1 | 2 | 68 | 3.8544 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00026 | BDZ-00172 | EQ-017-1 | EQ-BDZ-00026-1 | EQ-BDZ-00172-0 | 2 | 68 | 3.8544 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00028 | BDZ-00027 | EQ-018-0 | EQ-BDZ-00028-1 | EQ-BDZ-00027-0 | 3 | 77 | 5.7436 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00027 | BDZ-00048 | EQ-019-1 | EQ-BDZ-00027-1 | EQ-BDZ-00048-0 | 2 | 90 | 2.5999 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00048 | BDZ-00027 | EQ-019-1 | EQ-BDZ-00048-0 | EQ-BDZ-00027-1 | 4 | 54 | 7.7088 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00027 | BDZ-00147 | EQ-020-1 | EQ-BDZ-00027-1 | EQ-BDZ-00147-0 | 5 | 90 | 6.4998 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00147 | BDZ-00027 | EQ-020-1 | EQ-BDZ-00147-0 | EQ-BDZ-00027-1 | 4 | 37 | 7.7273 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00028 | BDZ-00048 | EQ-022-1 | EQ-BDZ-00028-1 | EQ-BDZ-00048-0 | 5 | 77 | 9.5726 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00028 | BDZ-00096 | EQ-023-1 | EQ-BDZ-00028-1 | EQ-BDZ-00096-0 | 5 | 77 | 9.5726 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00028 | BDZ-00147 | EQ-024-0 | EQ-BDZ-00028-0 | EQ-BDZ-00147-1 | 3 | 77 | 5.7436 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00028 | BDZ-00147 | EQ-024-1 | EQ-BDZ-00028-1 | EQ-BDZ-00147-0 | 3 | 77 | 5.7436 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00028 | BDZ-00172 | EQ-025-1 | EQ-BDZ-00028-1 | EQ-BDZ-00172-0 | 2 | 77 | 3.829 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00031 | BDZ-00095 | EQ-026-0 | EQ-BDZ-00031-0 | EQ-BDZ-00095-1 | 2 | 56 | 2.9871 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00031 | BDZ-00095 | EQ-026-1 | EQ-BDZ-00031-1 | EQ-BDZ-00095-0 | 2 | 56 | 2.9871 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00124 | BDZ-00037 | EQ-027-0 | EQ-BDZ-00124-1 | EQ-BDZ-00037-0 | 2 | 54 | 3.2387 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00124 | BDZ-00037 | EQ-027-1 | EQ-BDZ-00124-0 | EQ-BDZ-00037-1 | 2 | 54 | 3.2387 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00048 | BDZ-00096 | EQ-028-0 | EQ-BDZ-00048-0 | EQ-BDZ-00096-1 | 5 | 54 | 9.6359 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00096 | BDZ-00048 | EQ-028-1 | EQ-BDZ-00096-0 | EQ-BDZ-00048-1 | 5 | 52 | 9.4976 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00048 | BDZ-00147 | EQ-029-0 | EQ-BDZ-00048-0 | EQ-BDZ-00147-1 | 3 | 54 | 5.7816 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00147 | BDZ-00048 | EQ-029-1 | EQ-BDZ-00147-0 | EQ-BDZ-00048-1 | 5 | 37 | 9.6591 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00048 | BDZ-00172 | EQ-030-0 | EQ-BDZ-00048-0 | EQ-BDZ-00172-1 | 2 | 54 | 3.8544 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00172 | BDZ-00048 | EQ-030-0 | EQ-BDZ-00172-1 | EQ-BDZ-00048-0 | 2 | 47 | 2.8623 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00048 | BDZ-00172 | EQ-030-1 | EQ-BDZ-00048-1 | EQ-BDZ-00172-0 | 1 | 54 | 1.9272 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00096 | BDZ-00147 | EQ-031-0 | EQ-BDZ-00096-0 | EQ-BDZ-00147-1 | 3 | 52 | 5.6985 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00147 | BDZ-00096 | EQ-031-1 | EQ-BDZ-00147-0 | EQ-BDZ-00096-1 | 5 | 37 | 9.6591 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00164 | BDZ-00124 | EQ-032-0 | EQ-BDZ-00164-1 | EQ-BDZ-00124-0 | 1 | 55 | 1.5323 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00164 | BDZ-00124 | EQ-032-1 | EQ-BDZ-00164-0 | EQ-BDZ-00124-1 | 6 | 55 | 9.194 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00172 | BDZ-00124 | EQ-033-0 | EQ-BDZ-00172-1 | EQ-BDZ-00124-0 | 5 | 47 | 7.1559 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00124 | BDZ-00172 | EQ-033-1 | EQ-BDZ-00124-1 | EQ-BDZ-00172-0 | 2 | 54 | 3.2387 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00135 | BDZ-00146 | EQ-034-0 | EQ-BDZ-00135-0 | EQ-BDZ-00146-1 | 2 | 100 | 3.104 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00135 | BDZ-00146 | EQ-034-1 | EQ-BDZ-00135-1 | EQ-BDZ-00146-0 | 2 | 100 | 3.104 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00146 | BDZ-00135 | EQ-034-1 | EQ-BDZ-00146-0 | EQ-BDZ-00135-1 | 4 | 43 | 6.7918 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00162 | BDZ-00146 | EQ-035-0 | EQ-BDZ-00162-1 | EQ-BDZ-00146-0 | 1 | 51 | 1.7252 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00162 | BDZ-00146 | EQ-035-1 | EQ-BDZ-00162-0 | EQ-BDZ-00146-1 | 1 | 51 | 1.7252 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00147 | BDZ-00172 | EQ-036-0 | EQ-BDZ-00147-0 | EQ-BDZ-00172-1 | 2 | 37 | 3.8636 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00172 | BDZ-00147 | EQ-036-0 | EQ-BDZ-00172-1 | EQ-BDZ-00147-0 | 5 | 47 | 7.1559 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2035 | 正常固定 | BDZ-00028 | BDZ-00021 | NEW-018 | PZXL-00217 | PZXL-00322 | 1 | 77 | 1.9819 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2035 | 正常固定 | BDZ-00022 | BDZ-00146 | NEW-040 | PZXL-00034 | PZXL-00327 | 3 | 73 | 5.4598 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2035 | 正常固定 | BDZ-00028 | BDZ-00026 | NEW-054 | PZXL-00217 | PZXL-00074 | 1 | 77 | 1.9819 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2035 | 正常固定 | BDZ-00028 | BDZ-00027 | NEW-090 | PZXL-00197 | PZXL-00084 | 2 | 77 | 3.9639 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2035 | 正常固定 | BDZ-00172 | BDZ-00027 | NEW-101 | PZXL-00388 | PZXL-00088 | 2 | 47 | 3.1507 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2035 | 正常固定 | BDZ-00172 | BDZ-00027 | NEW-103 | PZXL-00388 | PZXL-00083 | 2 | 47 | 3.1507 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2035 | 正常固定 | BDZ-00124 | BDZ-00037 | NEW-143 | PZXL-00271 | PZXL-00125 | 2 | 54 | 3.3871 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2035 | 正常固定 | BDZ-00164 | BDZ-00124 | NEW-160 | PZXL-00379 | PZXL-00275 | 1 | 55 | 1.6802 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2035 | 正常固定 | BDZ-00124 | BDZ-00172 | NEW-166 | PZXL-00279 | PZXL-00391 | 1 | 54 | 1.6936 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2035 | 正常固定 | BDZ-00162 | BDZ-00146 | NEW-174 | PZXL-00366 | PZXL-00333 | 1 | 51 | 1.8798 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2035 | 正常固定 | BDZ-00162 | BDZ-00146 | NEW-175 | PZXL-00362 | PZXL-00327 | 2 | 51 | 3.7596 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2035 | 正常固定 | BDZ-00141 | BDZ-00005 | FEEDER-001 | PZXL-00303 | SIM-FEEDER-001 | 1 | 67 | 1.6807 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2035 | 正常固定 | BDZ-00124 | BDZ-00016 | FEEDER-009 | PZXL-00276 | SIM-FEEDER-009 | 1 | 54 | 1.6936 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2035 | 正常固定 | BDZ-00021 | BDZ-00095 | FEEDER-014 | PZXL-00315 | SIM-FEEDER-014 | 1 | 53 | 1.5311 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2035 | 正常固定 | BDZ-00022 | BDZ-00146 | FEEDER-018 | PZXL-00033 | SIM-FEEDER-018 | 3 | 73 | 5.4598 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2035 | 正常固定 | BDZ-00026 | BDZ-00031 | FEEDER-033 | PZXL-00077 | SIM-FEEDER-033 | 3 | 68 | 5.9853 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2035 | 正常固定 | BDZ-00026 | BDZ-00031 | FEEDER-034 | PZXL-00054 | SIM-FEEDER-034 | 2 | 68 | 3.9902 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2035 | 正常固定 | BDZ-00031 | BDZ-00026 | FEEDER-035 | PZXL-00109 | SIM-FEEDER-035 | 3 | 56 | 4.9203 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2035 | 正常固定 | BDZ-00028 | BDZ-00096 | FEEDER-055 | PZXL-00195 | SIM-FEEDER-055 | 1 | 77 | 1.9819 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2035 | 正常固定 | BDZ-00028 | BDZ-00172 | FEEDER-059 | PZXL-00209 | SIM-FEEDER-059 | 2 | 77 | 3.9639 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2035 | 正常固定 | BDZ-00031 | BDZ-00095 | FEEDER-064 | PZXL-00115 | SIM-FEEDER-064 | 3 | 56 | 4.9203 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2035 | 正常固定 | BDZ-00164 | BDZ-00172 | FEEDER-095 | PZXL-00372 | SIM-FEEDER-095 | 3 | 55 | 5.0406 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00141 | BDZ-00005 | NEW-001 | PZXL-00307 | PZXL-00011 | 4 | 67 | 6.7228 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00005 | BDZ-00141 | NEW-002 | PZXL-00007 | PZXL-00301 | 2 | 36 | 3.2508 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00141 | BDZ-00005 | NEW-002 | PZXL-00301 | PZXL-00007 | 1 | 67 | 1.6807 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00021 | BDZ-00028 | NEW-018 | PZXL-00322 | PZXL-00217 | 3 | 53 | 4.5933 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00021 | BDZ-00031 | NEW-021 | PZXL-00313 | PZXL-00120 | 1 | 53 | 1.5311 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00095 | BDZ-00021 | NEW-028 | PZXL-00024 | PZXL-00321 | 3 | 46 | 5.5684 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00022 | BDZ-00162 | NEW-041 | PZXL-00042 | PZXL-00363 | 2 | 73 | 3.6398 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00028 | BDZ-00026 | NEW-054 | PZXL-00217 | PZXL-00074 | 1 | 77 | 1.9819 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00147 | BDZ-00027 | NEW-097 | PZXL-00354 | PZXL-00088 | 1 | 37 | 1.9998 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00172 | BDZ-00027 | NEW-101 | PZXL-00388 | PZXL-00088 | 1 | 47 | 1.5754 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00028 | BDZ-00048 | NEW-106 | PZXL-00216 | PZXL-00157 | 1 | 77 | 1.9819 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00048 | BDZ-00028 | NEW-106 | PZXL-00157 | PZXL-00216 | 3 | 54 | 5.9852 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00028 | BDZ-00048 | NEW-107 | PZXL-00204 | PZXL-00151 | 1 | 77 | 1.9819 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00048 | BDZ-00028 | NEW-107 | PZXL-00151 | PZXL-00204 | 1 | 54 | 1.9951 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00028 | BDZ-00147 | NEW-125 | PZXL-00219 | PZXL-00336 | 1 | 77 | 1.9819 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00147 | BDZ-00028 | NEW-125 | PZXL-00336 | PZXL-00219 | 3 | 37 | 5.9995 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00048 | BDZ-00147 | NEW-151 | PZXL-00159 | PZXL-00340 | 1 | 54 | 1.9951 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00147 | BDZ-00048 | NEW-151 | PZXL-00340 | PZXL-00159 | 1 | 37 | 1.9998 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00124 | BDZ-00164 | NEW-160 | PZXL-00275 | PZXL-00379 | 2 | 54 | 3.3871 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00124 | BDZ-00172 | NEW-166 | PZXL-00279 | PZXL-00391 | 2 | 54 | 3.3871 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00141 | BDZ-00005 | FEEDER-001 | PZXL-00303 | SIM-FEEDER-001 | 3 | 67 | 5.0421 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00141 | BDZ-00005 | FEEDER-002 | PZXL-00299 | SIM-FEEDER-002 | 4 | 67 | 6.7228 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00021 | BDZ-00095 | FEEDER-014 | PZXL-00315 | SIM-FEEDER-014 | 3 | 53 | 4.5933 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00022 | BDZ-00146 | FEEDER-017 | PZXL-00043 | SIM-FEEDER-017 | 1 | 73 | 1.8199 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00022 | BDZ-00146 | FEEDER-018 | PZXL-00033 | SIM-FEEDER-018 | 1 | 73 | 1.8199 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00022 | BDZ-00162 | FEEDER-021 | PZXL-00043 | SIM-FEEDER-021 | 4 | 73 | 7.2797 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00027 | BDZ-00026 | FEEDER-026 | PZXL-00078 | SIM-FEEDER-026 | 3 | 90 | 4.3191 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00028 | BDZ-00026 | FEEDER-027 | PZXL-00184 | SIM-FEEDER-027 | 2 | 77 | 3.9639 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00048 | BDZ-00026 | FEEDER-038 | PZXL-00167 | SIM-FEEDER-038 | 2 | 54 | 3.9901 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00027 | BDZ-00172 | FEEDER-053 | PZXL-00099 | SIM-FEEDER-053 | 3 | 90 | 4.3191 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00028 | BDZ-00096 | FEEDER-055 | PZXL-00195 | SIM-FEEDER-055 | 2 | 77 | 3.9639 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00031 | BDZ-00095 | FEEDER-061 | PZXL-00116 | SIM-FEEDER-061 | 4 | 56 | 6.5603 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00031 | BDZ-00095 | FEEDER-064 | PZXL-00115 | SIM-FEEDER-064 | 1 | 56 | 1.6401 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00048 | BDZ-00096 | FEEDER-072 | PZXL-00154 | SIM-FEEDER-072 | 3 | 54 | 5.9852 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00135 | BDZ-00146 | FEEDER-086 | PZXL-00287 | SIM-FEEDER-086 | 4 | 100 | 6.8017 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00135 | BDZ-00146 | FEEDER-087 | PZXL-00290 | SIM-FEEDER-087 | 4 | 100 | 6.8017 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00164 | BDZ-00172 | FEEDER-095 | PZXL-00372 | SIM-FEEDER-095 | 1 | 55 | 1.6802 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00164 | BDZ-00172 | FEEDER-096 | PZXL-00371 | SIM-FEEDER-096 | 4 | 55 | 6.7208 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00172 | BDZ-00164 | FEEDER-098 | PZXL-00387 | SIM-FEEDER-098 | 4 | 47 | 6.3014 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00005 | BDZ-00141 | EQ-000-0 | EQ-BDZ-00005-0 | EQ-BDZ-00141-1 | 1 | 36 | 1.6254 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00141 | BDZ-00005 | EQ-000-0 | EQ-BDZ-00141-1 | EQ-BDZ-00005-0 | 2 | 67 | 3.3614 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00005 | BDZ-00141 | EQ-000-1 | EQ-BDZ-00005-1 | EQ-BDZ-00141-0 | 3 | 36 | 4.8762 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00141 | BDZ-00005 | EQ-000-1 | EQ-BDZ-00141-0 | EQ-BDZ-00005-1 | 2 | 67 | 3.3614 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00124 | BDZ-00016 | EQ-002-0 | EQ-BDZ-00124-1 | EQ-BDZ-00016-0 | 5 | 54 | 8.4678 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00016 | BDZ-00124 | EQ-002-1 | EQ-BDZ-00016-1 | EQ-BDZ-00124-0 | 1 | 70 | 1.5269 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00124 | BDZ-00016 | EQ-002-1 | EQ-BDZ-00124-0 | EQ-BDZ-00016-1 | 5 | 54 | 8.4678 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00026 | BDZ-00021 | EQ-003-0 | EQ-BDZ-00026-1 | EQ-BDZ-00021-0 | 1 | 68 | 1.9951 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00026 | BDZ-00021 | EQ-003-1 | EQ-BDZ-00026-0 | EQ-BDZ-00021-1 | 1 | 68 | 1.9951 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00028 | BDZ-00021 | EQ-004-0 | EQ-BDZ-00028-1 | EQ-BDZ-00021-0 | 1 | 77 | 1.9819 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00021 | BDZ-00028 | EQ-004-1 | EQ-BDZ-00021-1 | EQ-BDZ-00028-0 | 1 | 53 | 1.5311 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00028 | BDZ-00021 | EQ-004-1 | EQ-BDZ-00028-0 | EQ-BDZ-00021-1 | 1 | 77 | 1.9819 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00031 | BDZ-00021 | EQ-005-0 | EQ-BDZ-00031-1 | EQ-BDZ-00021-0 | 2 | 56 | 3.2802 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00031 | BDZ-00021 | EQ-005-1 | EQ-BDZ-00031-0 | EQ-BDZ-00021-1 | 2 | 56 | 3.2802 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00021 | BDZ-00095 | EQ-006-0 | EQ-BDZ-00021-0 | EQ-BDZ-00095-1 | 1 | 53 | 1.5311 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00095 | BDZ-00021 | EQ-006-0 | EQ-BDZ-00095-1 | EQ-BDZ-00021-0 | 1 | 46 | 1.8561 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00021 | BDZ-00095 | EQ-006-1 | EQ-BDZ-00021-1 | EQ-BDZ-00095-0 | 1 | 53 | 1.5311 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00095 | BDZ-00021 | EQ-006-1 | EQ-BDZ-00095-0 | EQ-BDZ-00021-1 | 1 | 46 | 1.8561 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00021 | BDZ-00096 | EQ-007-0 | EQ-BDZ-00021-0 | EQ-BDZ-00096-1 | 5 | 53 | 7.6555 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00096 | BDZ-00021 | EQ-007-0 | EQ-BDZ-00096-1 | EQ-BDZ-00021-0 | 1 | 52 | 1.9664 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00021 | BDZ-00096 | EQ-007-1 | EQ-BDZ-00021-1 | EQ-BDZ-00096-0 | 5 | 53 | 7.6555 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00096 | BDZ-00021 | EQ-007-1 | EQ-BDZ-00096-0 | EQ-BDZ-00021-1 | 1 | 52 | 1.9664 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00147 | BDZ-00021 | EQ-008-0 | EQ-BDZ-00147-1 | EQ-BDZ-00021-0 | 1 | 37 | 1.9998 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00022 | BDZ-00146 | EQ-009-0 | EQ-BDZ-00022-0 | EQ-BDZ-00146-1 | 1 | 73 | 1.8199 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00022 | BDZ-00146 | EQ-009-1 | EQ-BDZ-00022-1 | EQ-BDZ-00146-0 | 1 | 73 | 1.8199 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00022 | BDZ-00162 | EQ-010-0 | EQ-BDZ-00022-0 | EQ-BDZ-00162-1 | 1 | 73 | 1.8199 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00162 | BDZ-00022 | EQ-010-0 | EQ-BDZ-00162-1 | EQ-BDZ-00022-0 | 2 | 51 | 3.7596 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00022 | BDZ-00162 | EQ-010-1 | EQ-BDZ-00022-1 | EQ-BDZ-00162-0 | 1 | 73 | 1.8199 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00162 | BDZ-00022 | EQ-010-1 | EQ-BDZ-00162-0 | EQ-BDZ-00022-1 | 2 | 51 | 3.7596 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00026 | BDZ-00027 | EQ-011-0 | EQ-BDZ-00026-0 | EQ-BDZ-00027-1 | 3 | 68 | 5.9853 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00026 | BDZ-00027 | EQ-011-1 | EQ-BDZ-00026-1 | EQ-BDZ-00027-0 | 3 | 68 | 5.9853 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00031 | BDZ-00026 | EQ-013-0 | EQ-BDZ-00031-1 | EQ-BDZ-00026-0 | 6 | 56 | 9.8405 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00031 | BDZ-00026 | EQ-013-1 | EQ-BDZ-00031-0 | EQ-BDZ-00026-1 | 6 | 56 | 9.8405 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00026 | BDZ-00048 | EQ-014-0 | EQ-BDZ-00026-0 | EQ-BDZ-00048-1 | 2 | 68 | 3.9902 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00026 | BDZ-00048 | EQ-014-1 | EQ-BDZ-00026-1 | EQ-BDZ-00048-0 | 4 | 68 | 7.9803 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00026 | BDZ-00096 | EQ-015-0 | EQ-BDZ-00026-0 | EQ-BDZ-00096-1 | 4 | 68 | 7.9803 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00026 | BDZ-00096 | EQ-015-1 | EQ-BDZ-00026-1 | EQ-BDZ-00096-0 | 4 | 68 | 7.9803 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00096 | BDZ-00026 | EQ-015-1 | EQ-BDZ-00096-0 | EQ-BDZ-00026-1 | 5 | 52 | 9.832 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00026 | BDZ-00147 | EQ-016-1 | EQ-BDZ-00026-1 | EQ-BDZ-00147-0 | 3 | 68 | 5.9853 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00147 | BDZ-00026 | EQ-016-1 | EQ-BDZ-00147-0 | EQ-BDZ-00026-1 | 5 | 37 | 9.9992 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00028 | BDZ-00027 | EQ-018-0 | EQ-BDZ-00028-1 | EQ-BDZ-00027-0 | 3 | 77 | 5.9458 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00027 | BDZ-00028 | EQ-018-1 | EQ-BDZ-00027-1 | EQ-BDZ-00028-0 | 3 | 90 | 4.3191 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00028 | BDZ-00027 | EQ-018-1 | EQ-BDZ-00028-0 | EQ-BDZ-00027-1 | 3 | 77 | 5.9458 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00048 | BDZ-00027 | EQ-019-0 | EQ-BDZ-00048-1 | EQ-BDZ-00027-0 | 2 | 54 | 3.9901 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00027 | BDZ-00048 | EQ-019-1 | EQ-BDZ-00027-1 | EQ-BDZ-00048-0 | 6 | 90 | 8.6383 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00048 | BDZ-00027 | EQ-019-1 | EQ-BDZ-00048-0 | EQ-BDZ-00027-1 | 3 | 54 | 5.9852 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00027 | BDZ-00147 | EQ-020-1 | EQ-BDZ-00027-1 | EQ-BDZ-00147-0 | 4 | 90 | 5.7589 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00028 | BDZ-00048 | EQ-022-0 | EQ-BDZ-00028-0 | EQ-BDZ-00048-1 | 4 | 77 | 7.9278 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00028 | BDZ-00048 | EQ-022-1 | EQ-BDZ-00028-1 | EQ-BDZ-00048-0 | 4 | 77 | 7.9278 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00048 | BDZ-00028 | EQ-022-1 | EQ-BDZ-00048-0 | EQ-BDZ-00028-1 | 3 | 54 | 5.9852 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00028 | BDZ-00096 | EQ-023-1 | EQ-BDZ-00028-1 | EQ-BDZ-00096-0 | 3 | 77 | 5.9458 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00147 | BDZ-00028 | EQ-024-1 | EQ-BDZ-00147-0 | EQ-BDZ-00028-1 | 4 | 37 | 7.9994 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00028 | BDZ-00172 | EQ-025-0 | EQ-BDZ-00028-0 | EQ-BDZ-00172-1 | 2 | 77 | 3.9639 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00172 | BDZ-00028 | EQ-025-0 | EQ-BDZ-00172-1 | EQ-BDZ-00028-0 | 3 | 47 | 4.7261 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00028 | BDZ-00172 | EQ-025-1 | EQ-BDZ-00028-1 | EQ-BDZ-00172-0 | 2 | 77 | 3.9639 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00031 | BDZ-00095 | EQ-026-0 | EQ-BDZ-00031-0 | EQ-BDZ-00095-1 | 1 | 56 | 1.6401 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00031 | BDZ-00095 | EQ-026-1 | EQ-BDZ-00031-1 | EQ-BDZ-00095-0 | 1 | 56 | 1.6401 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00095 | BDZ-00031 | EQ-026-1 | EQ-BDZ-00095-0 | EQ-BDZ-00031-1 | 1 | 46 | 1.8561 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00124 | BDZ-00037 | EQ-027-1 | EQ-BDZ-00124-0 | EQ-BDZ-00037-1 | 1 | 54 | 1.6936 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00096 | BDZ-00048 | EQ-028-0 | EQ-BDZ-00096-1 | EQ-BDZ-00048-0 | 4 | 52 | 7.8656 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00048 | BDZ-00096 | EQ-028-1 | EQ-BDZ-00048-1 | EQ-BDZ-00096-0 | 3 | 54 | 5.9852 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00096 | BDZ-00048 | EQ-028-1 | EQ-BDZ-00096-0 | EQ-BDZ-00048-1 | 4 | 52 | 7.8656 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00048 | BDZ-00147 | EQ-029-0 | EQ-BDZ-00048-0 | EQ-BDZ-00147-1 | 3 | 54 | 5.9852 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00147 | BDZ-00048 | EQ-029-0 | EQ-BDZ-00147-1 | EQ-BDZ-00048-0 | 4 | 37 | 7.9994 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00172 | BDZ-00048 | EQ-030-0 | EQ-BDZ-00172-1 | EQ-BDZ-00048-0 | 5 | 47 | 7.8768 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00124 | BDZ-00164 | EQ-032-1 | EQ-BDZ-00124-1 | EQ-BDZ-00164-0 | 2 | 54 | 3.3871 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00164 | BDZ-00124 | EQ-032-1 | EQ-BDZ-00164-0 | EQ-BDZ-00124-1 | 2 | 55 | 3.3604 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00124 | BDZ-00172 | EQ-033-0 | EQ-BDZ-00124-0 | EQ-BDZ-00172-1 | 2 | 54 | 3.3871 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00124 | BDZ-00172 | EQ-033-1 | EQ-BDZ-00124-1 | EQ-BDZ-00172-0 | 2 | 54 | 3.3871 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00135 | BDZ-00146 | EQ-034-0 | EQ-BDZ-00135-0 | EQ-BDZ-00146-1 | 1 | 100 | 1.7004 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00135 | BDZ-00146 | EQ-034-1 | EQ-BDZ-00135-1 | EQ-BDZ-00146-0 | 1 | 100 | 1.7004 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00162 | BDZ-00146 | EQ-035-0 | EQ-BDZ-00162-1 | EQ-BDZ-00146-0 | 1 | 51 | 1.8798 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00162 | BDZ-00146 | EQ-035-1 | EQ-BDZ-00162-0 | EQ-BDZ-00146-1 | 1 | 51 | 1.8798 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00147 | BDZ-00172 | EQ-036-0 | EQ-BDZ-00147-0 | EQ-BDZ-00172-1 | 2 | 37 | 3.9997 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00172 | BDZ-00147 | EQ-036-0 | EQ-BDZ-00172-1 | EQ-BDZ-00147-0 | 3 | 47 | 4.7261 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00147 | BDZ-00172 | EQ-036-1 | EQ-BDZ-00147-1 | EQ-BDZ-00172-0 | 2 | 37 | 3.9997 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00164 | BDZ-00172 | EQ-037-0 | EQ-BDZ-00164-0 | EQ-BDZ-00172-1 | 2 | 55 | 3.3604 | 既有能力代理
邳州 | 刚性 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00164 | BDZ-00172 | EQ-037-1 | EQ-BDZ-00164-1 | EQ-BDZ-00172-0 | 2 | 55 | 3.3604 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2022 | 故障站追加 | BDZ-00005 | BDZ-00141 | EQ-000-0 | EQ-BDZ-00005-0 | EQ-BDZ-00141-1 | 4 | 36 | 3.5678 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2022 | 故障站追加 | BDZ-00141 | BDZ-00005 | EQ-000-0 | EQ-BDZ-00141-1 | EQ-BDZ-00005-0 | 15 | 67 | 7.6993 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2022 | 故障站追加 | BDZ-00005 | BDZ-00141 | EQ-000-1 | EQ-BDZ-00005-1 | EQ-BDZ-00141-0 | 4 | 36 | 3.5678 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2022 | 故障站追加 | BDZ-00141 | BDZ-00005 | EQ-000-1 | EQ-BDZ-00141-0 | EQ-BDZ-00005-1 | 15 | 67 | 7.6993 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2022 | 故障站追加 | BDZ-00016 | BDZ-00037 | EQ-001-0 | EQ-BDZ-00016-0 | EQ-BDZ-00037-1 | 1 | 70 | 0.85564 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2022 | 故障站追加 | BDZ-00016 | BDZ-00037 | EQ-001-1 | EQ-BDZ-00016-1 | EQ-BDZ-00037-0 | 1 | 70 | 0.85564 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2022 | 故障站追加 | BDZ-00016 | BDZ-00124 | EQ-002-0 | EQ-BDZ-00016-0 | EQ-BDZ-00124-1 | 1 | 70 | 0.85564 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2022 | 故障站追加 | BDZ-00016 | BDZ-00124 | EQ-002-1 | EQ-BDZ-00016-1 | EQ-BDZ-00124-0 | 1 | 70 | 0.85564 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2022 | 故障站追加 | BDZ-00028 | BDZ-00026 | EQ-012-0 | EQ-BDZ-00028-1 | EQ-BDZ-00026-0 | 12 | 77 | 13.921 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2022 | 故障站追加 | BDZ-00026 | BDZ-00096 | EQ-015-1 | EQ-BDZ-00026-1 | EQ-BDZ-00096-0 | 1 | 68 | 1.1678 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2022 | 故障站追加 | BDZ-00026 | BDZ-00147 | EQ-016-0 | EQ-BDZ-00026-0 | EQ-BDZ-00147-1 | 6 | 68 | 7.0067 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2022 | 故障站追加 | BDZ-00026 | BDZ-00147 | EQ-016-1 | EQ-BDZ-00026-1 | EQ-BDZ-00147-0 | 17 | 68 | 19.8523 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2022 | 故障站追加 | BDZ-00026 | BDZ-00172 | EQ-017-0 | EQ-BDZ-00026-0 | EQ-BDZ-00172-1 | 12 | 68 | 14.0134 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2022 | 故障站追加 | BDZ-00026 | BDZ-00172 | EQ-017-1 | EQ-BDZ-00026-1 | EQ-BDZ-00172-0 | 12 | 68 | 14.0134 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2022 | 故障站追加 | BDZ-00027 | BDZ-00172 | EQ-021-0 | EQ-BDZ-00027-0 | EQ-BDZ-00172-1 | 20 | 90 | 11.4085 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2022 | 故障站追加 | BDZ-00027 | BDZ-00172 | EQ-021-1 | EQ-BDZ-00027-1 | EQ-BDZ-00172-0 | 13 | 90 | 7.4156 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2022 | 故障站追加 | BDZ-00124 | BDZ-00037 | EQ-027-0 | EQ-BDZ-00124-1 | EQ-BDZ-00037-0 | 5 | 54 | 4.9061 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2022 | 故障站追加 | BDZ-00048 | BDZ-00172 | EQ-030-0 | EQ-BDZ-00048-0 | EQ-BDZ-00172-1 | 3 | 54 | 3.5033 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2022 | 故障站追加 | BDZ-00048 | BDZ-00172 | EQ-030-1 | EQ-BDZ-00048-1 | EQ-BDZ-00172-0 | 3 | 54 | 3.5033 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2022 | 故障站追加 | BDZ-00164 | BDZ-00124 | EQ-032-1 | EQ-BDZ-00164-0 | EQ-BDZ-00124-1 | 2 | 55 | 1.2279 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2022 | 故障站追加 | BDZ-00124 | BDZ-00172 | EQ-033-0 | EQ-BDZ-00124-0 | EQ-BDZ-00172-1 | 4 | 54 | 3.9249 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2022 | 故障站追加 | BDZ-00124 | BDZ-00172 | EQ-033-1 | EQ-BDZ-00124-1 | EQ-BDZ-00172-0 | 15 | 54 | 14.7182 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2022 | 故障站追加 | BDZ-00135 | BDZ-00146 | EQ-034-0 | EQ-BDZ-00135-0 | EQ-BDZ-00146-1 | 13 | 100 | 9.5117 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2022 | 故障站追加 | BDZ-00135 | BDZ-00146 | EQ-034-1 | EQ-BDZ-00135-1 | EQ-BDZ-00146-0 | 13 | 100 | 9.5117 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2022 | 故障站追加 | BDZ-00147 | BDZ-00172 | EQ-036-0 | EQ-BDZ-00147-0 | EQ-BDZ-00172-1 | 12 | 37 | 14.0468 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2022 | 故障站追加 | BDZ-00147 | BDZ-00172 | EQ-036-1 | EQ-BDZ-00147-1 | EQ-BDZ-00172-0 | 7 | 37 | 8.1939 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2022 | 故障站追加 | BDZ-00164 | BDZ-00172 | EQ-037-0 | EQ-BDZ-00164-0 | EQ-BDZ-00172-1 | 23 | 55 | 14.1204 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2022 | 故障站追加 | BDZ-00164 | BDZ-00172 | EQ-037-1 | EQ-BDZ-00164-1 | EQ-BDZ-00172-0 | 9 | 55 | 5.5254 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2023 | 故障站追加 | BDZ-00005 | BDZ-00141 | EQ-000-0 | EQ-BDZ-00005-0 | EQ-BDZ-00141-1 | 6 | 36 | 4.938 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2023 | 故障站追加 | BDZ-00141 | BDZ-00005 | EQ-000-0 | EQ-BDZ-00141-1 | EQ-BDZ-00005-0 | 19 | 67 | 8.9986 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2023 | 故障站追加 | BDZ-00005 | BDZ-00141 | EQ-000-1 | EQ-BDZ-00005-1 | EQ-BDZ-00141-0 | 6 | 36 | 4.938 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2023 | 故障站追加 | BDZ-00141 | BDZ-00005 | EQ-000-1 | EQ-BDZ-00141-0 | EQ-BDZ-00005-1 | 19 | 67 | 8.9986 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2023 | 故障站追加 | BDZ-00026 | BDZ-00147 | EQ-016-0 | EQ-BDZ-00026-0 | EQ-BDZ-00147-1 | 16 | 68 | 17.2402 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2023 | 故障站追加 | BDZ-00026 | BDZ-00172 | EQ-017-0 | EQ-BDZ-00026-0 | EQ-BDZ-00172-1 | 14 | 68 | 15.0852 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2023 | 故障站追加 | BDZ-00026 | BDZ-00172 | EQ-017-1 | EQ-BDZ-00026-1 | EQ-BDZ-00172-0 | 11 | 68 | 11.8526 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2023 | 故障站追加 | BDZ-00028 | BDZ-00172 | EQ-025-1 | EQ-BDZ-00028-1 | EQ-BDZ-00172-0 | 6 | 77 | 6.4225 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2023 | 故障站追加 | BDZ-00124 | BDZ-00172 | EQ-033-0 | EQ-BDZ-00124-0 | EQ-BDZ-00172-1 | 14 | 54 | 12.6751 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2023 | 故障站追加 | BDZ-00124 | BDZ-00172 | EQ-033-1 | EQ-BDZ-00124-1 | EQ-BDZ-00172-0 | 14 | 54 | 12.6751 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2023 | 故障站追加 | BDZ-00135 | BDZ-00146 | EQ-034-0 | EQ-BDZ-00135-0 | EQ-BDZ-00146-1 | 15 | 100 | 10.1267 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2023 | 故障站追加 | BDZ-00147 | BDZ-00172 | EQ-036-0 | EQ-BDZ-00147-0 | EQ-BDZ-00172-1 | 10 | 37 | 10.8008 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2023 | 故障站追加 | BDZ-00147 | BDZ-00172 | EQ-036-1 | EQ-BDZ-00147-1 | EQ-BDZ-00172-0 | 10 | 37 | 10.8008 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2023 | 故障站追加 | BDZ-00164 | BDZ-00172 | EQ-037-0 | EQ-BDZ-00164-0 | EQ-BDZ-00172-1 | 24 | 55 | 13.5954 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2023 | 故障站追加 | BDZ-00164 | BDZ-00172 | EQ-037-1 | EQ-BDZ-00164-1 | EQ-BDZ-00172-0 | 19 | 55 | 10.763 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2024 | 故障站追加 | BDZ-00027 | BDZ-00048 | T01 | PZXL-00092 | PZXL-00161 | 5 | 90 | 2.9823 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2024 | 故障站追加 | BDZ-00005 | BDZ-00141 | EQ-000-0 | EQ-BDZ-00005-0 | EQ-BDZ-00141-1 | 4 | 36 | 3.7307 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2024 | 故障站追加 | BDZ-00141 | BDZ-00005 | EQ-000-0 | EQ-BDZ-00141-1 | EQ-BDZ-00005-0 | 16 | 67 | 8.5875 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2024 | 故障站追加 | BDZ-00005 | BDZ-00141 | EQ-000-1 | EQ-BDZ-00005-1 | EQ-BDZ-00141-0 | 4 | 36 | 3.7307 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2024 | 故障站追加 | BDZ-00141 | BDZ-00005 | EQ-000-1 | EQ-BDZ-00141-0 | EQ-BDZ-00005-1 | 16 | 67 | 8.5875 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2024 | 故障站追加 | BDZ-00016 | BDZ-00037 | EQ-001-0 | EQ-BDZ-00016-0 | EQ-BDZ-00037-1 | 4 | 70 | 3.5788 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2024 | 故障站追加 | BDZ-00016 | BDZ-00037 | EQ-001-1 | EQ-BDZ-00016-1 | EQ-BDZ-00037-0 | 4 | 70 | 3.5788 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2024 | 故障站追加 | BDZ-00022 | BDZ-00146 | EQ-009-0 | EQ-BDZ-00022-0 | EQ-BDZ-00146-1 | 6 | 73 | 2.6771 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2024 | 故障站追加 | BDZ-00022 | BDZ-00146 | EQ-009-1 | EQ-BDZ-00022-1 | EQ-BDZ-00146-0 | 6 | 73 | 2.6771 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2024 | 故障站追加 | BDZ-00162 | BDZ-00022 | EQ-010-1 | EQ-BDZ-00162-0 | EQ-BDZ-00022-1 | 8 | 51 | 3.8881 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2024 | 故障站追加 | BDZ-00026 | BDZ-00096 | EQ-015-0 | EQ-BDZ-00026-0 | EQ-BDZ-00096-1 | 3 | 68 | 3.6632 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2024 | 故障站追加 | BDZ-00026 | BDZ-00147 | EQ-016-0 | EQ-BDZ-00026-0 | EQ-BDZ-00147-1 | 16 | 68 | 19.5373 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2024 | 故障站追加 | BDZ-00026 | BDZ-00147 | EQ-016-1 | EQ-BDZ-00026-1 | EQ-BDZ-00147-0 | 1 | 68 | 1.2211 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2024 | 故障站追加 | BDZ-00026 | BDZ-00172 | EQ-017-0 | EQ-BDZ-00026-0 | EQ-BDZ-00172-1 | 11 | 68 | 13.4319 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2024 | 故障站追加 | BDZ-00172 | BDZ-00026 | EQ-017-0 | EQ-BDZ-00172-1 | EQ-BDZ-00026-0 | 2 | 47 | 1.3215 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2024 | 故障站追加 | BDZ-00026 | BDZ-00172 | EQ-017-1 | EQ-BDZ-00026-1 | EQ-BDZ-00172-0 | 11 | 68 | 13.4319 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2024 | 故障站追加 | BDZ-00172 | BDZ-00026 | EQ-017-1 | EQ-BDZ-00172-0 | EQ-BDZ-00026-1 | 1 | 47 | 0.66077 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2024 | 故障站追加 | BDZ-00027 | BDZ-00172 | EQ-021-0 | EQ-BDZ-00027-0 | EQ-BDZ-00172-1 | 11 | 90 | 6.5611 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2024 | 故障站追加 | BDZ-00172 | BDZ-00027 | EQ-021-0 | EQ-BDZ-00172-1 | EQ-BDZ-00027-0 | 1 | 47 | 0.66077 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2024 | 故障站追加 | BDZ-00027 | BDZ-00172 | EQ-021-1 | EQ-BDZ-00027-1 | EQ-BDZ-00172-0 | 11 | 90 | 6.5611 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2024 | 故障站追加 | BDZ-00172 | BDZ-00027 | EQ-021-1 | EQ-BDZ-00172-0 | EQ-BDZ-00027-1 | 1 | 47 | 0.66077 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2024 | 故障站追加 | BDZ-00028 | BDZ-00147 | EQ-024-0 | EQ-BDZ-00028-0 | EQ-BDZ-00147-1 | 4 | 77 | 4.8521 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2024 | 故障站追加 | BDZ-00028 | BDZ-00172 | EQ-025-0 | EQ-BDZ-00028-0 | EQ-BDZ-00172-1 | 11 | 77 | 13.3434 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2024 | 故障站追加 | BDZ-00172 | BDZ-00028 | EQ-025-0 | EQ-BDZ-00172-1 | EQ-BDZ-00028-0 | 1 | 47 | 0.66077 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2024 | 故障站追加 | BDZ-00028 | BDZ-00172 | EQ-025-1 | EQ-BDZ-00028-1 | EQ-BDZ-00172-0 | 8 | 77 | 9.7043 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2024 | 故障站追加 | BDZ-00172 | BDZ-00028 | EQ-025-1 | EQ-BDZ-00172-0 | EQ-BDZ-00028-1 | 1 | 47 | 0.66077 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2024 | 故障站追加 | BDZ-00124 | BDZ-00037 | EQ-027-0 | EQ-BDZ-00124-1 | EQ-BDZ-00037-0 | 1 | 54 | 1.026 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2024 | 故障站追加 | BDZ-00048 | BDZ-00172 | EQ-030-0 | EQ-BDZ-00048-0 | EQ-BDZ-00172-1 | 5 | 54 | 6.1053 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2024 | 故障站追加 | BDZ-00172 | BDZ-00048 | EQ-030-0 | EQ-BDZ-00172-1 | EQ-BDZ-00048-0 | 1 | 47 | 0.66077 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2024 | 故障站追加 | BDZ-00048 | BDZ-00172 | EQ-030-1 | EQ-BDZ-00048-1 | EQ-BDZ-00172-0 | 5 | 54 | 6.1053 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2024 | 故障站追加 | BDZ-00172 | BDZ-00048 | EQ-030-1 | EQ-BDZ-00172-0 | EQ-BDZ-00048-1 | 1 | 47 | 0.66077 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2024 | 故障站追加 | BDZ-00147 | BDZ-00096 | EQ-031-1 | EQ-BDZ-00147-0 | EQ-BDZ-00096-1 | 2 | 37 | 2.448 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2024 | 故障站追加 | BDZ-00164 | BDZ-00124 | EQ-032-1 | EQ-BDZ-00164-0 | EQ-BDZ-00124-1 | 3 | 55 | 1.9259 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2024 | 故障站追加 | BDZ-00124 | BDZ-00172 | EQ-033-0 | EQ-BDZ-00124-0 | EQ-BDZ-00172-1 | 11 | 54 | 11.286 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2024 | 故障站追加 | BDZ-00172 | BDZ-00124 | EQ-033-0 | EQ-BDZ-00172-1 | EQ-BDZ-00124-0 | 1 | 47 | 0.66077 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2024 | 故障站追加 | BDZ-00124 | BDZ-00172 | EQ-033-1 | EQ-BDZ-00124-1 | EQ-BDZ-00172-0 | 13 | 54 | 13.338 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2024 | 故障站追加 | BDZ-00172 | BDZ-00124 | EQ-033-1 | EQ-BDZ-00172-0 | EQ-BDZ-00124-1 | 1 | 47 | 0.66077 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2024 | 故障站追加 | BDZ-00135 | BDZ-00146 | EQ-034-0 | EQ-BDZ-00135-0 | EQ-BDZ-00146-1 | 12 | 100 | 9.1808 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2024 | 故障站追加 | BDZ-00135 | BDZ-00146 | EQ-034-1 | EQ-BDZ-00135-1 | EQ-BDZ-00146-0 | 10 | 100 | 7.6507 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2024 | 故障站追加 | BDZ-00162 | BDZ-00146 | EQ-035-0 | EQ-BDZ-00162-1 | EQ-BDZ-00146-0 | 12 | 51 | 5.8322 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2024 | 故障站追加 | BDZ-00162 | BDZ-00146 | EQ-035-1 | EQ-BDZ-00162-0 | EQ-BDZ-00146-1 | 12 | 51 | 5.8322 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2024 | 故障站追加 | BDZ-00147 | BDZ-00172 | EQ-036-0 | EQ-BDZ-00147-0 | EQ-BDZ-00172-1 | 11 | 37 | 13.4639 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2024 | 故障站追加 | BDZ-00172 | BDZ-00147 | EQ-036-0 | EQ-BDZ-00172-1 | EQ-BDZ-00147-0 | 1 | 47 | 0.66077 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2024 | 故障站追加 | BDZ-00147 | BDZ-00172 | EQ-036-1 | EQ-BDZ-00147-1 | EQ-BDZ-00172-0 | 3 | 37 | 3.672 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2024 | 故障站追加 | BDZ-00172 | BDZ-00147 | EQ-036-1 | EQ-BDZ-00172-0 | EQ-BDZ-00147-1 | 1 | 47 | 0.66077 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2024 | 故障站追加 | BDZ-00164 | BDZ-00172 | EQ-037-0 | EQ-BDZ-00164-0 | EQ-BDZ-00172-1 | 22 | 55 | 14.123 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2024 | 故障站追加 | BDZ-00172 | BDZ-00164 | EQ-037-0 | EQ-BDZ-00172-1 | EQ-BDZ-00164-0 | 1 | 47 | 0.66077 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2024 | 故障站追加 | BDZ-00164 | BDZ-00172 | EQ-037-1 | EQ-BDZ-00164-1 | EQ-BDZ-00172-0 | 13 | 55 | 8.3454 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2024 | 故障站追加 | BDZ-00172 | BDZ-00164 | EQ-037-1 | EQ-BDZ-00172-0 | EQ-BDZ-00164-1 | 1 | 47 | 0.66077 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2025 | 正常固定 | BDZ-00135 | BDZ-00146 | NEW-169 | PZXL-00291 | PZXL-00332 | 1 | 100 | 0.84825 | 新增付费候选
邳州 | 弹性 | 2025 | 故障站追加 | BDZ-00135 | BDZ-00146 | NEW-169 | PZXL-00291 | PZXL-00332 | 1 | 100 | 0.84825 | 新增付费候选
邳州 | 弹性 | 2025 | 故障站追加 | BDZ-00135 | BDZ-00146 | FEEDER-086 | PZXL-00287 | SIM-FEEDER-086 | 5 | 100 | 4.2412 | 新增付费候选
邳州 | 弹性 | 2025 | 故障站追加 | BDZ-00135 | BDZ-00146 | FEEDER-087 | PZXL-00290 | SIM-FEEDER-087 | 5 | 100 | 4.2412 | 新增付费候选
邳州 | 弹性 | 2025 | 故障站追加 | BDZ-00005 | BDZ-00141 | EQ-000-0 | EQ-BDZ-00005-0 | EQ-BDZ-00141-1 | 4 | 36 | 4.1363 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2025 | 故障站追加 | BDZ-00141 | BDZ-00005 | EQ-000-0 | EQ-BDZ-00141-1 | EQ-BDZ-00005-0 | 17 | 67 | 10.1162 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2025 | 故障站追加 | BDZ-00005 | BDZ-00141 | EQ-000-1 | EQ-BDZ-00005-1 | EQ-BDZ-00141-0 | 13 | 36 | 13.4429 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2025 | 故障站追加 | BDZ-00141 | BDZ-00005 | EQ-000-1 | EQ-BDZ-00141-0 | EQ-BDZ-00005-1 | 18 | 67 | 10.7113 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2025 | 故障站追加 | BDZ-00016 | BDZ-00124 | EQ-002-0 | EQ-BDZ-00016-0 | EQ-BDZ-00124-1 | 10 | 70 | 9.9197 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2025 | 故障站追加 | BDZ-00095 | BDZ-00021 | EQ-006-0 | EQ-BDZ-00095-1 | EQ-BDZ-00021-0 | 2 | 46 | 1.3463 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2025 | 故障站追加 | BDZ-00095 | BDZ-00021 | EQ-006-1 | EQ-BDZ-00095-0 | EQ-BDZ-00021-1 | 2 | 46 | 1.3463 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2025 | 故障站追加 | BDZ-00021 | BDZ-00096 | EQ-007-0 | EQ-BDZ-00021-0 | EQ-BDZ-00096-1 | 1 | 53 | 0.57173 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2025 | 故障站追加 | BDZ-00022 | BDZ-00146 | EQ-009-0 | EQ-BDZ-00022-0 | EQ-BDZ-00146-1 | 12 | 73 | 7.8029 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2025 | 故障站追加 | BDZ-00022 | BDZ-00146 | EQ-009-1 | EQ-BDZ-00022-1 | EQ-BDZ-00146-0 | 12 | 73 | 7.8029 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2025 | 故障站追加 | BDZ-00162 | BDZ-00022 | EQ-010-0 | EQ-BDZ-00162-1 | EQ-BDZ-00022-0 | 11 | 51 | 7.6304 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2025 | 故障站追加 | BDZ-00022 | BDZ-00162 | EQ-010-1 | EQ-BDZ-00022-1 | EQ-BDZ-00162-0 | 3 | 73 | 1.9507 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2025 | 故障站追加 | BDZ-00026 | BDZ-00096 | EQ-015-0 | EQ-BDZ-00026-0 | EQ-BDZ-00096-1 | 17 | 68 | 23.0153 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2025 | 故障站追加 | BDZ-00026 | BDZ-00147 | EQ-016-0 | EQ-BDZ-00026-0 | EQ-BDZ-00147-1 | 12 | 68 | 16.2461 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2025 | 故障站追加 | BDZ-00026 | BDZ-00147 | EQ-016-1 | EQ-BDZ-00026-1 | EQ-BDZ-00147-0 | 11 | 68 | 14.8922 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2025 | 故障站追加 | BDZ-00027 | BDZ-00147 | EQ-020-0 | EQ-BDZ-00027-0 | EQ-BDZ-00147-1 | 9 | 90 | 5.9518 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2025 | 故障站追加 | BDZ-00027 | BDZ-00147 | EQ-020-1 | EQ-BDZ-00027-1 | EQ-BDZ-00147-0 | 10 | 90 | 6.6131 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2025 | 故障站追加 | BDZ-00028 | BDZ-00147 | EQ-024-0 | EQ-BDZ-00028-0 | EQ-BDZ-00147-1 | 12 | 77 | 16.139 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2025 | 故障站追加 | BDZ-00028 | BDZ-00172 | EQ-025-0 | EQ-BDZ-00028-0 | EQ-BDZ-00172-1 | 9 | 77 | 12.1043 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2025 | 故障站追加 | BDZ-00031 | BDZ-00095 | EQ-026-0 | EQ-BDZ-00031-0 | EQ-BDZ-00095-1 | 7 | 56 | 4.9862 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2025 | 故障站追加 | BDZ-00095 | BDZ-00031 | EQ-026-0 | EQ-BDZ-00095-1 | EQ-BDZ-00031-0 | 2 | 46 | 1.3463 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2025 | 故障站追加 | BDZ-00095 | BDZ-00031 | EQ-026-1 | EQ-BDZ-00095-0 | EQ-BDZ-00031-1 | 2 | 46 | 1.3463 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2025 | 故障站追加 | BDZ-00048 | BDZ-00096 | EQ-028-1 | EQ-BDZ-00048-1 | EQ-BDZ-00096-0 | 10 | 54 | 13.5382 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2025 | 故障站追加 | BDZ-00147 | BDZ-00096 | EQ-031-0 | EQ-BDZ-00147-1 | EQ-BDZ-00096-0 | 15 | 37 | 20.356 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2025 | 故障站追加 | BDZ-00124 | BDZ-00164 | EQ-032-1 | EQ-BDZ-00124-1 | EQ-BDZ-00164-0 | 12 | 54 | 13.6506 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2025 | 故障站追加 | BDZ-00164 | BDZ-00124 | EQ-032-1 | EQ-BDZ-00164-0 | EQ-BDZ-00124-1 | 25 | 55 | 17.7937 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2025 | 故障站追加 | BDZ-00124 | BDZ-00172 | EQ-033-0 | EQ-BDZ-00124-0 | EQ-BDZ-00172-1 | 9 | 54 | 10.2379 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2025 | 故障站追加 | BDZ-00135 | BDZ-00146 | EQ-034-0 | EQ-BDZ-00135-0 | EQ-BDZ-00146-1 | 9 | 100 | 7.6342 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2025 | 故障站追加 | BDZ-00135 | BDZ-00146 | EQ-034-1 | EQ-BDZ-00135-1 | EQ-BDZ-00146-0 | 9 | 100 | 7.6342 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2025 | 故障站追加 | BDZ-00162 | BDZ-00146 | EQ-035-0 | EQ-BDZ-00162-1 | EQ-BDZ-00146-0 | 11 | 51 | 7.6304 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2025 | 故障站追加 | BDZ-00172 | BDZ-00147 | EQ-036-1 | EQ-BDZ-00172-0 | EQ-BDZ-00147-1 | 7 | 47 | 5.1282 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2025 | 故障站追加 | BDZ-00164 | BDZ-00172 | EQ-037-1 | EQ-BDZ-00164-1 | EQ-BDZ-00172-0 | 4 | 55 | 2.847 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2026 | 故障站追加 | BDZ-00027 | BDZ-00048 | T01 | PZXL-00092 | PZXL-00161 | 4 | 90 | 2.7642 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2026 | 故障站追加 | BDZ-00135 | BDZ-00146 | NEW-169 | PZXL-00291 | PZXL-00332 | 2 | 100 | 1.7728 | 新增付费候选
邳州 | 弹性 | 2026 | 故障站追加 | BDZ-00135 | BDZ-00146 | FEEDER-086 | PZXL-00287 | SIM-FEEDER-086 | 5 | 100 | 4.432 | 新增付费候选
邳州 | 弹性 | 2026 | 故障站追加 | BDZ-00135 | BDZ-00146 | FEEDER-087 | PZXL-00290 | SIM-FEEDER-087 | 5 | 100 | 4.432 | 新增付费候选
邳州 | 弹性 | 2026 | 故障站追加 | BDZ-00005 | BDZ-00141 | EQ-000-0 | EQ-BDZ-00005-0 | EQ-BDZ-00141-1 | 5 | 36 | 5.4029 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2026 | 故障站追加 | BDZ-00141 | BDZ-00005 | EQ-000-0 | EQ-BDZ-00141-1 | EQ-BDZ-00005-0 | 15 | 67 | 10.032 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2026 | 故障站追加 | BDZ-00005 | BDZ-00141 | EQ-000-1 | EQ-BDZ-00005-1 | EQ-BDZ-00141-0 | 5 | 36 | 5.4029 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2026 | 故障站追加 | BDZ-00141 | BDZ-00005 | EQ-000-1 | EQ-BDZ-00141-0 | EQ-BDZ-00005-1 | 15 | 67 | 10.032 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2026 | 故障站追加 | BDZ-00016 | BDZ-00037 | EQ-001-0 | EQ-BDZ-00016-0 | EQ-BDZ-00037-1 | 8 | 70 | 8.2927 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2026 | 故障站追加 | BDZ-00037 | BDZ-00016 | EQ-001-0 | EQ-BDZ-00037-1 | EQ-BDZ-00016-0 | 4 | 48 | 2.6815 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2026 | 故障站追加 | BDZ-00016 | BDZ-00037 | EQ-001-1 | EQ-BDZ-00016-1 | EQ-BDZ-00037-0 | 7 | 70 | 7.2562 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2026 | 故障站追加 | BDZ-00037 | BDZ-00016 | EQ-001-1 | EQ-BDZ-00037-0 | EQ-BDZ-00016-1 | 4 | 48 | 2.6815 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2026 | 故障站追加 | BDZ-00124 | BDZ-00016 | EQ-002-1 | EQ-BDZ-00124-0 | EQ-BDZ-00016-1 | 1 | 54 | 1.1887 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2026 | 故障站追加 | BDZ-00021 | BDZ-00026 | EQ-003-0 | EQ-BDZ-00021-0 | EQ-BDZ-00026-1 | 2 | 53 | 1.1949 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2026 | 故障站追加 | BDZ-00021 | BDZ-00026 | EQ-003-1 | EQ-BDZ-00021-1 | EQ-BDZ-00026-0 | 3 | 53 | 1.7924 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2026 | 故障站追加 | BDZ-00021 | BDZ-00028 | EQ-004-0 | EQ-BDZ-00021-0 | EQ-BDZ-00028-1 | 3 | 53 | 1.7924 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2026 | 故障站追加 | BDZ-00021 | BDZ-00028 | EQ-004-1 | EQ-BDZ-00021-1 | EQ-BDZ-00028-0 | 3 | 53 | 1.7924 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2026 | 故障站追加 | BDZ-00021 | BDZ-00031 | EQ-005-0 | EQ-BDZ-00021-0 | EQ-BDZ-00031-1 | 3 | 53 | 1.7924 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2026 | 故障站追加 | BDZ-00031 | BDZ-00021 | EQ-005-0 | EQ-BDZ-00031-1 | EQ-BDZ-00021-0 | 5 | 56 | 3.7218 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2026 | 故障站追加 | BDZ-00021 | BDZ-00031 | EQ-005-1 | EQ-BDZ-00021-1 | EQ-BDZ-00031-0 | 3 | 53 | 1.7924 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2026 | 故障站追加 | BDZ-00031 | BDZ-00021 | EQ-005-1 | EQ-BDZ-00031-0 | EQ-BDZ-00021-1 | 5 | 56 | 3.7218 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2026 | 故障站追加 | BDZ-00021 | BDZ-00095 | EQ-006-0 | EQ-BDZ-00021-0 | EQ-BDZ-00095-1 | 3 | 53 | 1.7924 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2026 | 故障站追加 | BDZ-00095 | BDZ-00021 | EQ-006-0 | EQ-BDZ-00095-1 | EQ-BDZ-00021-0 | 4 | 46 | 3.1446 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2026 | 故障站追加 | BDZ-00021 | BDZ-00095 | EQ-006-1 | EQ-BDZ-00021-1 | EQ-BDZ-00095-0 | 3 | 53 | 1.7924 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2026 | 故障站追加 | BDZ-00095 | BDZ-00021 | EQ-006-1 | EQ-BDZ-00095-0 | EQ-BDZ-00021-1 | 8 | 46 | 6.2891 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2026 | 故障站追加 | BDZ-00021 | BDZ-00096 | EQ-007-0 | EQ-BDZ-00021-0 | EQ-BDZ-00096-1 | 3 | 53 | 1.7924 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2026 | 故障站追加 | BDZ-00021 | BDZ-00096 | EQ-007-1 | EQ-BDZ-00021-1 | EQ-BDZ-00096-0 | 3 | 53 | 1.7924 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2026 | 故障站追加 | BDZ-00021 | BDZ-00147 | EQ-008-0 | EQ-BDZ-00021-0 | EQ-BDZ-00147-1 | 3 | 53 | 1.7924 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2026 | 故障站追加 | BDZ-00021 | BDZ-00147 | EQ-008-1 | EQ-BDZ-00021-1 | EQ-BDZ-00147-0 | 3 | 53 | 1.7924 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2026 | 故障站追加 | BDZ-00022 | BDZ-00146 | EQ-009-1 | EQ-BDZ-00022-1 | EQ-BDZ-00146-0 | 3 | 73 | 2.2859 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2026 | 故障站追加 | BDZ-00022 | BDZ-00162 | EQ-010-0 | EQ-BDZ-00022-0 | EQ-BDZ-00162-1 | 4 | 73 | 3.0479 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2026 | 故障站追加 | BDZ-00162 | BDZ-00022 | EQ-010-0 | EQ-BDZ-00162-1 | EQ-BDZ-00022-0 | 2 | 51 | 1.6139 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2026 | 故障站追加 | BDZ-00022 | BDZ-00162 | EQ-010-1 | EQ-BDZ-00022-1 | EQ-BDZ-00162-0 | 6 | 73 | 4.5718 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2026 | 故障站追加 | BDZ-00162 | BDZ-00022 | EQ-010-1 | EQ-BDZ-00162-0 | EQ-BDZ-00022-1 | 12 | 51 | 9.6834 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2026 | 故障站追加 | BDZ-00031 | BDZ-00026 | EQ-013-0 | EQ-BDZ-00031-1 | EQ-BDZ-00026-0 | 5 | 56 | 3.7218 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2026 | 故障站追加 | BDZ-00031 | BDZ-00026 | EQ-013-1 | EQ-BDZ-00031-0 | EQ-BDZ-00026-1 | 5 | 56 | 3.7218 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2026 | 故障站追加 | BDZ-00026 | BDZ-00096 | EQ-015-0 | EQ-BDZ-00026-0 | EQ-BDZ-00096-1 | 11 | 68 | 15.5622 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2026 | 故障站追加 | BDZ-00026 | BDZ-00147 | EQ-016-0 | EQ-BDZ-00026-0 | EQ-BDZ-00147-1 | 11 | 68 | 15.5622 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2026 | 故障站追加 | BDZ-00026 | BDZ-00147 | EQ-016-1 | EQ-BDZ-00026-1 | EQ-BDZ-00147-0 | 1 | 68 | 1.4147 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2026 | 故障站追加 | BDZ-00026 | BDZ-00172 | EQ-017-0 | EQ-BDZ-00026-0 | EQ-BDZ-00172-1 | 8 | 68 | 11.318 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2026 | 故障站追加 | BDZ-00026 | BDZ-00172 | EQ-017-1 | EQ-BDZ-00026-1 | EQ-BDZ-00172-0 | 8 | 68 | 11.318 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2026 | 故障站追加 | BDZ-00027 | BDZ-00172 | EQ-021-0 | EQ-BDZ-00027-0 | EQ-BDZ-00172-1 | 3 | 90 | 2.0732 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2026 | 故障站追加 | BDZ-00027 | BDZ-00172 | EQ-021-1 | EQ-BDZ-00027-1 | EQ-BDZ-00172-0 | 15 | 90 | 10.3659 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2026 | 故障站追加 | BDZ-00028 | BDZ-00096 | EQ-023-0 | EQ-BDZ-00028-0 | EQ-BDZ-00096-1 | 4 | 77 | 5.6217 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2026 | 故障站追加 | BDZ-00028 | BDZ-00147 | EQ-024-0 | EQ-BDZ-00028-0 | EQ-BDZ-00147-1 | 11 | 77 | 15.4596 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2026 | 故障站追加 | BDZ-00028 | BDZ-00172 | EQ-025-0 | EQ-BDZ-00028-0 | EQ-BDZ-00172-1 | 8 | 77 | 11.2434 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2026 | 故障站追加 | BDZ-00031 | BDZ-00095 | EQ-026-0 | EQ-BDZ-00031-0 | EQ-BDZ-00095-1 | 5 | 56 | 3.7218 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2026 | 故障站追加 | BDZ-00095 | BDZ-00031 | EQ-026-0 | EQ-BDZ-00095-1 | EQ-BDZ-00031-0 | 8 | 46 | 6.2891 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2026 | 故障站追加 | BDZ-00031 | BDZ-00095 | EQ-026-1 | EQ-BDZ-00031-1 | EQ-BDZ-00095-0 | 5 | 56 | 3.7218 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2026 | 故障站追加 | BDZ-00095 | BDZ-00031 | EQ-026-1 | EQ-BDZ-00095-0 | EQ-BDZ-00031-1 | 8 | 46 | 6.2891 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2026 | 故障站追加 | BDZ-00037 | BDZ-00124 | EQ-027-0 | EQ-BDZ-00037-0 | EQ-BDZ-00124-1 | 4 | 48 | 2.6815 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2026 | 故障站追加 | BDZ-00037 | BDZ-00124 | EQ-027-1 | EQ-BDZ-00037-1 | EQ-BDZ-00124-0 | 4 | 48 | 2.6815 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2026 | 故障站追加 | BDZ-00124 | BDZ-00037 | EQ-027-1 | EQ-BDZ-00124-0 | EQ-BDZ-00037-1 | 7 | 54 | 8.3211 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2026 | 故障站追加 | BDZ-00048 | BDZ-00147 | EQ-029-1 | EQ-BDZ-00048-1 | EQ-BDZ-00147-0 | 4 | 54 | 5.6589 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2026 | 故障站追加 | BDZ-00048 | BDZ-00172 | EQ-030-1 | EQ-BDZ-00048-1 | EQ-BDZ-00172-0 | 8 | 54 | 11.3178 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2026 | 故障站追加 | BDZ-00147 | BDZ-00096 | EQ-031-0 | EQ-BDZ-00147-1 | EQ-BDZ-00096-0 | 9 | 37 | 12.7631 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2026 | 故障站追加 | BDZ-00164 | BDZ-00124 | EQ-032-1 | EQ-BDZ-00164-0 | EQ-BDZ-00124-1 | 2 | 55 | 1.4875 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2026 | 故障站追加 | BDZ-00124 | BDZ-00172 | EQ-033-0 | EQ-BDZ-00124-0 | EQ-BDZ-00172-1 | 9 | 54 | 10.6985 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2026 | 故障站追加 | BDZ-00124 | BDZ-00172 | EQ-033-1 | EQ-BDZ-00124-1 | EQ-BDZ-00172-0 | 6 | 54 | 7.1323 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2026 | 故障站追加 | BDZ-00135 | BDZ-00146 | EQ-034-0 | EQ-BDZ-00135-0 | EQ-BDZ-00146-1 | 8 | 100 | 7.0913 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2026 | 故障站追加 | BDZ-00135 | BDZ-00146 | EQ-034-1 | EQ-BDZ-00135-1 | EQ-BDZ-00146-0 | 8 | 100 | 7.0913 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2026 | 故障站追加 | BDZ-00146 | BDZ-00135 | EQ-034-1 | EQ-BDZ-00146-0 | EQ-BDZ-00135-1 | 5 | 43 | 3.9286 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2026 | 故障站追加 | BDZ-00147 | BDZ-00172 | EQ-036-0 | EQ-BDZ-00147-0 | EQ-BDZ-00172-1 | 3 | 37 | 4.2544 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2026 | 故障站追加 | BDZ-00147 | BDZ-00172 | EQ-036-1 | EQ-BDZ-00147-1 | EQ-BDZ-00172-0 | 8 | 37 | 11.3449 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2026 | 故障站追加 | BDZ-00164 | BDZ-00172 | EQ-037-0 | EQ-BDZ-00164-0 | EQ-BDZ-00172-1 | 15 | 55 | 11.1565 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2026 | 故障站追加 | BDZ-00164 | BDZ-00172 | EQ-037-1 | EQ-BDZ-00164-1 | EQ-BDZ-00172-0 | 15 | 55 | 11.1565 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2026 | 故障站追加 | BDZ-00172 | BDZ-00164 | EQ-037-1 | EQ-BDZ-00172-0 | EQ-BDZ-00164-1 | 8 | 47 | 6.1245 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2027 | 故障站追加 | BDZ-00027 | BDZ-00048 | T01 | PZXL-00092 | PZXL-00161 | 5 | 90 | 3.6041 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2027 | 故障站追加 | BDZ-00135 | BDZ-00146 | NEW-169 | PZXL-00291 | PZXL-00332 | 1 | 100 | 0.92457 | 新增付费候选
邳州 | 弹性 | 2027 | 故障站追加 | BDZ-00146 | BDZ-00135 | NEW-169 | PZXL-00332 | PZXL-00291 | 5 | 43 | 4.2968 | 新增付费候选
邳州 | 弹性 | 2027 | 故障站追加 | BDZ-00135 | BDZ-00146 | FEEDER-086 | PZXL-00287 | SIM-FEEDER-086 | 5 | 100 | 4.6228 | 新增付费候选
邳州 | 弹性 | 2027 | 故障站追加 | BDZ-00135 | BDZ-00146 | FEEDER-087 | PZXL-00290 | SIM-FEEDER-087 | 5 | 100 | 4.6228 | 新增付费候选
邳州 | 弹性 | 2027 | 故障站追加 | BDZ-00005 | BDZ-00141 | EQ-000-0 | EQ-BDZ-00005-0 | EQ-BDZ-00141-1 | 6 | 36 | 6.7626 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2027 | 故障站追加 | BDZ-00141 | BDZ-00005 | EQ-000-0 | EQ-BDZ-00141-1 | EQ-BDZ-00005-0 | 13 | 67 | 9.5821 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2027 | 故障站追加 | BDZ-00005 | BDZ-00141 | EQ-000-1 | EQ-BDZ-00005-1 | EQ-BDZ-00141-0 | 6 | 36 | 6.7626 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2027 | 故障站追加 | BDZ-00141 | BDZ-00005 | EQ-000-1 | EQ-BDZ-00141-0 | EQ-BDZ-00005-1 | 13 | 67 | 9.5821 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2027 | 故障站追加 | BDZ-00016 | BDZ-00037 | EQ-001-0 | EQ-BDZ-00016-0 | EQ-BDZ-00037-1 | 7 | 70 | 7.5685 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2027 | 故障站追加 | BDZ-00016 | BDZ-00037 | EQ-001-1 | EQ-BDZ-00016-1 | EQ-BDZ-00037-0 | 7 | 70 | 7.5685 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2027 | 故障站追加 | BDZ-00037 | BDZ-00016 | EQ-001-1 | EQ-BDZ-00037-0 | EQ-BDZ-00016-1 | 6 | 48 | 4.4354 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2027 | 故障站追加 | BDZ-00016 | BDZ-00124 | EQ-002-0 | EQ-BDZ-00016-0 | EQ-BDZ-00124-1 | 1 | 70 | 1.0812 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2027 | 故障站追加 | BDZ-00016 | BDZ-00124 | EQ-002-1 | EQ-BDZ-00016-1 | EQ-BDZ-00124-0 | 1 | 70 | 1.0812 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2027 | 故障站追加 | BDZ-00124 | BDZ-00016 | EQ-002-1 | EQ-BDZ-00124-0 | EQ-BDZ-00016-1 | 6 | 54 | 7.4394 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2027 | 故障站追加 | BDZ-00095 | BDZ-00021 | EQ-006-1 | EQ-BDZ-00095-0 | EQ-BDZ-00021-1 | 2 | 46 | 1.72 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2027 | 故障站追加 | BDZ-00021 | BDZ-00147 | EQ-008-0 | EQ-BDZ-00021-0 | EQ-BDZ-00147-1 | 6 | 53 | 3.7646 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2027 | 故障站追加 | BDZ-00021 | BDZ-00147 | EQ-008-1 | EQ-BDZ-00021-1 | EQ-BDZ-00147-0 | 6 | 53 | 3.7646 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2027 | 故障站追加 | BDZ-00022 | BDZ-00146 | EQ-009-0 | EQ-BDZ-00022-0 | EQ-BDZ-00146-1 | 5 | 73 | 4.1734 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2027 | 故障站追加 | BDZ-00022 | BDZ-00146 | EQ-009-1 | EQ-BDZ-00022-1 | EQ-BDZ-00146-0 | 8 | 73 | 6.6774 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2027 | 故障站追加 | BDZ-00022 | BDZ-00162 | EQ-010-1 | EQ-BDZ-00022-1 | EQ-BDZ-00162-0 | 4 | 73 | 3.3387 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2027 | 故障站追加 | BDZ-00162 | BDZ-00022 | EQ-010-1 | EQ-BDZ-00162-0 | EQ-BDZ-00022-1 | 1 | 51 | 0.88141 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2027 | 故障站追加 | BDZ-00031 | BDZ-00026 | EQ-013-1 | EQ-BDZ-00031-0 | EQ-BDZ-00026-1 | 8 | 56 | 6.2113 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2027 | 故障站追加 | BDZ-00026 | BDZ-00096 | EQ-015-0 | EQ-BDZ-00026-0 | EQ-BDZ-00096-1 | 5 | 68 | 7.3782 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2027 | 故障站追加 | BDZ-00026 | BDZ-00147 | EQ-016-0 | EQ-BDZ-00026-0 | EQ-BDZ-00147-1 | 10 | 68 | 14.7565 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2027 | 故障站追加 | BDZ-00026 | BDZ-00147 | EQ-016-1 | EQ-BDZ-00026-1 | EQ-BDZ-00147-0 | 7 | 68 | 10.3295 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2027 | 故障站追加 | BDZ-00026 | BDZ-00172 | EQ-017-0 | EQ-BDZ-00026-0 | EQ-BDZ-00172-1 | 7 | 68 | 10.3295 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2027 | 故障站追加 | BDZ-00026 | BDZ-00172 | EQ-017-1 | EQ-BDZ-00026-1 | EQ-BDZ-00172-0 | 7 | 68 | 10.3295 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2027 | 故障站追加 | BDZ-00027 | BDZ-00147 | EQ-020-1 | EQ-BDZ-00027-1 | EQ-BDZ-00147-0 | 5 | 90 | 3.6041 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2027 | 故障站追加 | BDZ-00027 | BDZ-00172 | EQ-021-1 | EQ-BDZ-00027-1 | EQ-BDZ-00172-0 | 15 | 90 | 10.8122 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2027 | 故障站追加 | BDZ-00028 | BDZ-00096 | EQ-023-1 | EQ-BDZ-00028-1 | EQ-BDZ-00096-0 | 4 | 77 | 5.8637 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2027 | 故障站追加 | BDZ-00028 | BDZ-00147 | EQ-024-1 | EQ-BDZ-00028-1 | EQ-BDZ-00147-0 | 10 | 77 | 14.6593 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2027 | 故障站追加 | BDZ-00028 | BDZ-00172 | EQ-025-0 | EQ-BDZ-00028-0 | EQ-BDZ-00172-1 | 5 | 77 | 7.3296 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2027 | 故障站追加 | BDZ-00028 | BDZ-00172 | EQ-025-1 | EQ-BDZ-00028-1 | EQ-BDZ-00172-0 | 7 | 77 | 10.2615 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2027 | 故障站追加 | BDZ-00095 | BDZ-00031 | EQ-026-0 | EQ-BDZ-00095-1 | EQ-BDZ-00031-0 | 12 | 46 | 10.3201 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2027 | 故障站追加 | BDZ-00031 | BDZ-00095 | EQ-026-1 | EQ-BDZ-00031-1 | EQ-BDZ-00095-0 | 8 | 56 | 6.2113 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2027 | 故障站追加 | BDZ-00095 | BDZ-00031 | EQ-026-1 | EQ-BDZ-00095-0 | EQ-BDZ-00031-1 | 12 | 46 | 10.3201 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2027 | 故障站追加 | BDZ-00037 | BDZ-00124 | EQ-027-0 | EQ-BDZ-00037-0 | EQ-BDZ-00124-1 | 8 | 48 | 5.9138 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2027 | 故障站追加 | BDZ-00037 | BDZ-00124 | EQ-027-1 | EQ-BDZ-00037-1 | EQ-BDZ-00124-0 | 8 | 48 | 5.9138 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2027 | 故障站追加 | BDZ-00124 | BDZ-00037 | EQ-027-1 | EQ-BDZ-00124-0 | EQ-BDZ-00037-1 | 6 | 54 | 7.4394 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2027 | 故障站追加 | BDZ-00048 | BDZ-00147 | EQ-029-0 | EQ-BDZ-00048-0 | EQ-BDZ-00147-1 | 7 | 54 | 10.3294 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2027 | 故障站追加 | BDZ-00048 | BDZ-00172 | EQ-030-0 | EQ-BDZ-00048-0 | EQ-BDZ-00172-1 | 7 | 54 | 10.3294 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2027 | 故障站追加 | BDZ-00147 | BDZ-00096 | EQ-031-1 | EQ-BDZ-00147-0 | EQ-BDZ-00096-1 | 11 | 37 | 16.2708 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2027 | 故障站追加 | BDZ-00164 | BDZ-00124 | EQ-032-1 | EQ-BDZ-00164-0 | EQ-BDZ-00124-1 | 3 | 55 | 2.3274 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2027 | 故障站追加 | BDZ-00124 | BDZ-00172 | EQ-033-0 | EQ-BDZ-00124-0 | EQ-BDZ-00172-1 | 8 | 54 | 9.9192 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2027 | 故障站追加 | BDZ-00124 | BDZ-00172 | EQ-033-1 | EQ-BDZ-00124-1 | EQ-BDZ-00172-0 | 3 | 54 | 3.7197 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2027 | 故障站追加 | BDZ-00135 | BDZ-00146 | EQ-034-0 | EQ-BDZ-00135-0 | EQ-BDZ-00146-1 | 7 | 100 | 6.472 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2027 | 故障站追加 | BDZ-00135 | BDZ-00146 | EQ-034-1 | EQ-BDZ-00135-1 | EQ-BDZ-00146-0 | 7 | 100 | 6.472 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2027 | 故障站追加 | BDZ-00146 | BDZ-00162 | EQ-035-0 | EQ-BDZ-00146-0 | EQ-BDZ-00162-1 | 4 | 43 | 3.4374 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2027 | 故障站追加 | BDZ-00162 | BDZ-00146 | EQ-035-0 | EQ-BDZ-00162-1 | EQ-BDZ-00146-0 | 8 | 51 | 7.0512 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2027 | 故障站追加 | BDZ-00162 | BDZ-00146 | EQ-035-1 | EQ-BDZ-00162-0 | EQ-BDZ-00146-1 | 8 | 51 | 7.0512 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2027 | 故障站追加 | BDZ-00147 | BDZ-00172 | EQ-036-0 | EQ-BDZ-00147-0 | EQ-BDZ-00172-1 | 7 | 37 | 10.3542 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2027 | 故障站追加 | BDZ-00147 | BDZ-00172 | EQ-036-1 | EQ-BDZ-00147-1 | EQ-BDZ-00172-0 | 4 | 37 | 5.9167 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2027 | 故障站追加 | BDZ-00172 | BDZ-00147 | EQ-036-1 | EQ-BDZ-00172-0 | EQ-BDZ-00147-1 | 10 | 47 | 7.9852 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2027 | 故障站追加 | BDZ-00164 | BDZ-00172 | EQ-037-0 | EQ-BDZ-00164-0 | EQ-BDZ-00172-1 | 14 | 55 | 10.861 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2027 | 故障站追加 | BDZ-00164 | BDZ-00172 | EQ-037-1 | EQ-BDZ-00164-1 | EQ-BDZ-00172-0 | 14 | 55 | 10.861 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2028 | 故障站追加 | BDZ-00027 | BDZ-00048 | T01 | PZXL-00092 | PZXL-00161 | 5 | 90 | 3.7528 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2028 | 故障站追加 | BDZ-00135 | BDZ-00146 | NEW-169 | PZXL-00291 | PZXL-00332 | 1 | 100 | 0.96273 | 新增付费候选
邳州 | 弹性 | 2028 | 故障站追加 | BDZ-00146 | BDZ-00135 | NEW-169 | PZXL-00332 | PZXL-00291 | 1 | 43 | 0.93409 | 新增付费候选
邳州 | 弹性 | 2028 | 故障站追加 | BDZ-00135 | BDZ-00146 | FEEDER-086 | PZXL-00287 | SIM-FEEDER-086 | 5 | 100 | 4.8136 | 新增付费候选
邳州 | 弹性 | 2028 | 故障站追加 | BDZ-00135 | BDZ-00146 | FEEDER-087 | PZXL-00290 | SIM-FEEDER-087 | 5 | 100 | 4.8136 | 新增付费候选
邳州 | 弹性 | 2028 | 故障站追加 | BDZ-00005 | BDZ-00141 | EQ-000-0 | EQ-BDZ-00005-0 | EQ-BDZ-00141-1 | 6 | 36 | 7.0418 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2028 | 故障站追加 | BDZ-00141 | BDZ-00005 | EQ-000-0 | EQ-BDZ-00141-1 | EQ-BDZ-00005-0 | 11 | 67 | 8.8708 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2028 | 故障站追加 | BDZ-00005 | BDZ-00141 | EQ-000-1 | EQ-BDZ-00005-1 | EQ-BDZ-00141-0 | 6 | 36 | 7.0418 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2028 | 故障站追加 | BDZ-00141 | BDZ-00005 | EQ-000-1 | EQ-BDZ-00141-0 | EQ-BDZ-00005-1 | 11 | 67 | 8.8708 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2028 | 故障站追加 | BDZ-00016 | BDZ-00037 | EQ-001-0 | EQ-BDZ-00016-0 | EQ-BDZ-00037-1 | 6 | 70 | 6.7551 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2028 | 故障站追加 | BDZ-00016 | BDZ-00037 | EQ-001-1 | EQ-BDZ-00016-1 | EQ-BDZ-00037-0 | 6 | 70 | 6.7551 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2028 | 故障站追加 | BDZ-00016 | BDZ-00124 | EQ-002-0 | EQ-BDZ-00016-0 | EQ-BDZ-00124-1 | 16 | 70 | 18.0135 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2028 | 故障站追加 | BDZ-00124 | BDZ-00016 | EQ-002-0 | EQ-BDZ-00124-1 | EQ-BDZ-00016-0 | 7 | 54 | 9.0375 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2028 | 故障站追加 | BDZ-00016 | BDZ-00124 | EQ-002-1 | EQ-BDZ-00016-1 | EQ-BDZ-00124-0 | 8 | 70 | 9.0068 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2028 | 故障站追加 | BDZ-00095 | BDZ-00021 | EQ-006-1 | EQ-BDZ-00095-0 | EQ-BDZ-00021-1 | 2 | 46 | 1.8699 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2028 | 故障站追加 | BDZ-00096 | BDZ-00021 | EQ-007-0 | EQ-BDZ-00096-1 | EQ-BDZ-00021-0 | 2 | 52 | 3.0289 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2028 | 故障站追加 | BDZ-00096 | BDZ-00021 | EQ-007-1 | EQ-BDZ-00096-0 | EQ-BDZ-00021-1 | 2 | 52 | 3.0289 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2028 | 故障站追加 | BDZ-00021 | BDZ-00147 | EQ-008-0 | EQ-BDZ-00021-0 | EQ-BDZ-00147-1 | 10 | 53 | 6.9219 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2028 | 故障站追加 | BDZ-00021 | BDZ-00147 | EQ-008-1 | EQ-BDZ-00021-1 | EQ-BDZ-00147-0 | 10 | 53 | 6.9219 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2028 | 故障站追加 | BDZ-00022 | BDZ-00146 | EQ-009-0 | EQ-BDZ-00022-0 | EQ-BDZ-00146-1 | 7 | 73 | 6.3593 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2028 | 故障站追加 | BDZ-00146 | BDZ-00022 | EQ-009-0 | EQ-BDZ-00146-1 | EQ-BDZ-00022-0 | 9 | 43 | 8.4068 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2028 | 故障站追加 | BDZ-00022 | BDZ-00146 | EQ-009-1 | EQ-BDZ-00022-1 | EQ-BDZ-00146-0 | 7 | 73 | 6.3593 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2028 | 故障站追加 | BDZ-00022 | BDZ-00162 | EQ-010-0 | EQ-BDZ-00022-0 | EQ-BDZ-00162-1 | 2 | 73 | 1.8169 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2028 | 故障站追加 | BDZ-00022 | BDZ-00162 | EQ-010-1 | EQ-BDZ-00022-1 | EQ-BDZ-00162-0 | 5 | 73 | 4.5424 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2028 | 故障站追加 | BDZ-00162 | BDZ-00022 | EQ-010-1 | EQ-BDZ-00162-0 | EQ-BDZ-00022-1 | 2 | 51 | 1.9139 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2028 | 故障站追加 | BDZ-00026 | BDZ-00048 | EQ-014-1 | EQ-BDZ-00026-1 | EQ-BDZ-00048-0 | 2 | 68 | 3.0731 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2028 | 故障站追加 | BDZ-00096 | BDZ-00026 | EQ-015-0 | EQ-BDZ-00096-1 | EQ-BDZ-00026-0 | 2 | 52 | 3.0289 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2028 | 故障站追加 | BDZ-00026 | BDZ-00096 | EQ-015-1 | EQ-BDZ-00026-1 | EQ-BDZ-00096-0 | 13 | 68 | 19.9752 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2028 | 故障站追加 | BDZ-00096 | BDZ-00026 | EQ-015-1 | EQ-BDZ-00096-0 | EQ-BDZ-00026-1 | 2 | 52 | 3.0289 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2028 | 故障站追加 | BDZ-00026 | BDZ-00147 | EQ-016-1 | EQ-BDZ-00026-1 | EQ-BDZ-00147-0 | 9 | 68 | 13.829 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2028 | 故障站追加 | BDZ-00026 | BDZ-00172 | EQ-017-0 | EQ-BDZ-00026-0 | EQ-BDZ-00172-1 | 6 | 68 | 9.2193 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2028 | 故障站追加 | BDZ-00026 | BDZ-00172 | EQ-017-1 | EQ-BDZ-00026-1 | EQ-BDZ-00172-0 | 6 | 68 | 9.2193 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2028 | 故障站追加 | BDZ-00027 | BDZ-00147 | EQ-020-0 | EQ-BDZ-00027-0 | EQ-BDZ-00147-1 | 7 | 90 | 5.2539 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2028 | 故障站追加 | BDZ-00027 | BDZ-00172 | EQ-021-0 | EQ-BDZ-00027-0 | EQ-BDZ-00172-1 | 13 | 90 | 9.7573 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2028 | 故障站追加 | BDZ-00096 | BDZ-00028 | EQ-023-0 | EQ-BDZ-00096-1 | EQ-BDZ-00028-0 | 2 | 52 | 3.0289 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2028 | 故障站追加 | BDZ-00028 | BDZ-00096 | EQ-023-1 | EQ-BDZ-00028-1 | EQ-BDZ-00096-0 | 8 | 77 | 12.2114 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2028 | 故障站追加 | BDZ-00096 | BDZ-00028 | EQ-023-1 | EQ-BDZ-00096-0 | EQ-BDZ-00028-1 | 2 | 52 | 3.0289 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2028 | 故障站追加 | BDZ-00028 | BDZ-00147 | EQ-024-0 | EQ-BDZ-00028-0 | EQ-BDZ-00147-1 | 1 | 77 | 1.5264 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2028 | 故障站追加 | BDZ-00028 | BDZ-00147 | EQ-024-1 | EQ-BDZ-00028-1 | EQ-BDZ-00147-0 | 9 | 77 | 13.7379 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2028 | 故障站追加 | BDZ-00028 | BDZ-00172 | EQ-025-0 | EQ-BDZ-00028-0 | EQ-BDZ-00172-1 | 6 | 77 | 9.1586 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2028 | 故障站追加 | BDZ-00028 | BDZ-00172 | EQ-025-1 | EQ-BDZ-00028-1 | EQ-BDZ-00172-0 | 6 | 77 | 9.1586 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2028 | 故障站追加 | BDZ-00031 | BDZ-00095 | EQ-026-0 | EQ-BDZ-00031-0 | EQ-BDZ-00095-1 | 1 | 56 | 0.80845 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2028 | 故障站追加 | BDZ-00095 | BDZ-00031 | EQ-026-0 | EQ-BDZ-00095-1 | EQ-BDZ-00031-0 | 11 | 46 | 10.2846 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2028 | 故障站追加 | BDZ-00031 | BDZ-00095 | EQ-026-1 | EQ-BDZ-00031-1 | EQ-BDZ-00095-0 | 8 | 56 | 6.4676 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2028 | 故障站追加 | BDZ-00095 | BDZ-00031 | EQ-026-1 | EQ-BDZ-00095-0 | EQ-BDZ-00031-1 | 11 | 46 | 10.2846 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2028 | 故障站追加 | BDZ-00037 | BDZ-00124 | EQ-027-0 | EQ-BDZ-00037-0 | EQ-BDZ-00124-1 | 12 | 48 | 9.7101 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2028 | 故障站追加 | BDZ-00124 | BDZ-00037 | EQ-027-0 | EQ-BDZ-00124-1 | EQ-BDZ-00037-0 | 6 | 54 | 7.7464 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2028 | 故障站追加 | BDZ-00037 | BDZ-00124 | EQ-027-1 | EQ-BDZ-00037-1 | EQ-BDZ-00124-0 | 8 | 48 | 6.4734 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2028 | 故障站追加 | BDZ-00096 | BDZ-00048 | EQ-028-0 | EQ-BDZ-00096-1 | EQ-BDZ-00048-0 | 2 | 52 | 3.0289 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2028 | 故障站追加 | BDZ-00096 | BDZ-00048 | EQ-028-1 | EQ-BDZ-00096-0 | EQ-BDZ-00048-1 | 2 | 52 | 3.0289 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2028 | 故障站追加 | BDZ-00048 | BDZ-00147 | EQ-029-1 | EQ-BDZ-00048-1 | EQ-BDZ-00147-0 | 9 | 54 | 13.8288 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2028 | 故障站追加 | BDZ-00048 | BDZ-00172 | EQ-030-0 | EQ-BDZ-00048-0 | EQ-BDZ-00172-1 | 3 | 54 | 4.6096 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2028 | 故障站追加 | BDZ-00048 | BDZ-00172 | EQ-030-1 | EQ-BDZ-00048-1 | EQ-BDZ-00172-0 | 6 | 54 | 9.2192 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2028 | 故障站追加 | BDZ-00147 | BDZ-00096 | EQ-031-0 | EQ-BDZ-00147-1 | EQ-BDZ-00096-0 | 12 | 37 | 18.4826 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2028 | 故障站追加 | BDZ-00164 | BDZ-00124 | EQ-032-1 | EQ-BDZ-00164-0 | EQ-BDZ-00124-1 | 6 | 55 | 4.8468 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2028 | 故障站追加 | BDZ-00124 | BDZ-00172 | EQ-033-0 | EQ-BDZ-00124-0 | EQ-BDZ-00172-1 | 2 | 54 | 2.5821 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2028 | 故障站追加 | BDZ-00124 | BDZ-00172 | EQ-033-1 | EQ-BDZ-00124-1 | EQ-BDZ-00172-0 | 7 | 54 | 9.0375 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2028 | 故障站追加 | BDZ-00135 | BDZ-00146 | EQ-034-0 | EQ-BDZ-00135-0 | EQ-BDZ-00146-1 | 6 | 100 | 5.7764 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2028 | 故障站追加 | BDZ-00146 | BDZ-00135 | EQ-034-0 | EQ-BDZ-00146-1 | EQ-BDZ-00135-0 | 4 | 43 | 3.7363 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2028 | 故障站追加 | BDZ-00135 | BDZ-00146 | EQ-034-1 | EQ-BDZ-00135-1 | EQ-BDZ-00146-0 | 6 | 100 | 5.7764 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2028 | 故障站追加 | BDZ-00146 | BDZ-00135 | EQ-034-1 | EQ-BDZ-00146-0 | EQ-BDZ-00135-1 | 2 | 43 | 1.8682 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2028 | 故障站追加 | BDZ-00146 | BDZ-00162 | EQ-035-0 | EQ-BDZ-00146-0 | EQ-BDZ-00162-1 | 4 | 43 | 3.7363 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2028 | 故障站追加 | BDZ-00162 | BDZ-00146 | EQ-035-0 | EQ-BDZ-00162-1 | EQ-BDZ-00146-0 | 7 | 51 | 6.6986 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2028 | 故障站追加 | BDZ-00162 | BDZ-00146 | EQ-035-1 | EQ-BDZ-00162-0 | EQ-BDZ-00146-1 | 7 | 51 | 6.6986 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2028 | 故障站追加 | BDZ-00147 | BDZ-00172 | EQ-036-0 | EQ-BDZ-00147-0 | EQ-BDZ-00172-1 | 5 | 37 | 7.7011 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2028 | 故障站追加 | BDZ-00172 | BDZ-00147 | EQ-036-0 | EQ-BDZ-00172-1 | EQ-BDZ-00147-0 | 3 | 47 | 2.4944 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2028 | 故障站追加 | BDZ-00147 | BDZ-00172 | EQ-036-1 | EQ-BDZ-00147-1 | EQ-BDZ-00172-0 | 6 | 37 | 9.2413 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2028 | 故障站追加 | BDZ-00172 | BDZ-00147 | EQ-036-1 | EQ-BDZ-00172-0 | EQ-BDZ-00147-1 | 12 | 47 | 9.9777 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2028 | 故障站追加 | BDZ-00164 | BDZ-00172 | EQ-037-0 | EQ-BDZ-00164-0 | EQ-BDZ-00172-1 | 12 | 55 | 9.6937 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2028 | 故障站追加 | BDZ-00164 | BDZ-00172 | EQ-037-1 | EQ-BDZ-00164-1 | EQ-BDZ-00172-0 | 12 | 55 | 9.6937 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2029 | 正常固定 | BDZ-00135 | BDZ-00146 | NEW-169 | PZXL-00291 | PZXL-00332 | 1 | 100 | 1.0009 | 新增付费候选
邳州 | 弹性 | 2029 | 故障站追加 | BDZ-00022 | BDZ-00162 | FEEDER-022 | PZXL-00033 | SIM-FEEDER-022 | 5 | 73 | 4.9059 | 新增付费候选
邳州 | 弹性 | 2029 | 故障站追加 | BDZ-00135 | BDZ-00146 | FEEDER-086 | PZXL-00287 | SIM-FEEDER-086 | 5 | 100 | 5.0044 | 新增付费候选
邳州 | 弹性 | 2029 | 故障站追加 | BDZ-00135 | BDZ-00146 | FEEDER-087 | PZXL-00290 | SIM-FEEDER-087 | 5 | 100 | 5.0044 | 新增付费候选
邳州 | 弹性 | 2029 | 故障站追加 | BDZ-00005 | BDZ-00141 | EQ-000-0 | EQ-BDZ-00005-0 | EQ-BDZ-00141-1 | 8 | 36 | 9.7612 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2029 | 故障站追加 | BDZ-00141 | BDZ-00005 | EQ-000-0 | EQ-BDZ-00141-1 | EQ-BDZ-00005-0 | 9 | 67 | 7.8724 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2029 | 故障站追加 | BDZ-00005 | BDZ-00141 | EQ-000-1 | EQ-BDZ-00005-1 | EQ-BDZ-00141-0 | 6 | 36 | 7.3209 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2029 | 故障站追加 | BDZ-00141 | BDZ-00005 | EQ-000-1 | EQ-BDZ-00141-0 | EQ-BDZ-00005-1 | 9 | 67 | 7.8724 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2029 | 故障站追加 | BDZ-00016 | BDZ-00124 | EQ-002-0 | EQ-BDZ-00016-0 | EQ-BDZ-00124-1 | 5 | 70 | 5.8524 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2029 | 故障站追加 | BDZ-00016 | BDZ-00124 | EQ-002-1 | EQ-BDZ-00016-1 | EQ-BDZ-00124-0 | 14 | 70 | 16.3866 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2029 | 故障站追加 | BDZ-00026 | BDZ-00021 | EQ-003-1 | EQ-BDZ-00026-0 | EQ-BDZ-00021-1 | 3 | 68 | 4.7924 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2029 | 故障站追加 | BDZ-00031 | BDZ-00021 | EQ-005-1 | EQ-BDZ-00031-0 | EQ-BDZ-00021-1 | 8 | 56 | 6.724 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2029 | 故障站追加 | BDZ-00095 | BDZ-00021 | EQ-006-0 | EQ-BDZ-00095-1 | EQ-BDZ-00021-0 | 7 | 46 | 7.0618 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2029 | 故障站追加 | BDZ-00095 | BDZ-00021 | EQ-006-1 | EQ-BDZ-00095-0 | EQ-BDZ-00021-1 | 7 | 46 | 7.0618 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2029 | 故障站追加 | BDZ-00021 | BDZ-00096 | EQ-007-1 | EQ-BDZ-00021-1 | EQ-BDZ-00096-0 | 14 | 53 | 10.5822 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2029 | 故障站追加 | BDZ-00022 | BDZ-00146 | EQ-009-0 | EQ-BDZ-00022-0 | EQ-BDZ-00146-1 | 6 | 73 | 5.8871 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2029 | 故障站追加 | BDZ-00022 | BDZ-00146 | EQ-009-1 | EQ-BDZ-00022-1 | EQ-BDZ-00146-0 | 6 | 73 | 5.8871 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2029 | 故障站追加 | BDZ-00022 | BDZ-00162 | EQ-010-0 | EQ-BDZ-00022-0 | EQ-BDZ-00162-1 | 4 | 73 | 3.9247 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2029 | 故障站追加 | BDZ-00022 | BDZ-00162 | EQ-010-1 | EQ-BDZ-00022-1 | EQ-BDZ-00162-0 | 4 | 73 | 3.9247 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2029 | 故障站追加 | BDZ-00026 | BDZ-00031 | EQ-013-1 | EQ-BDZ-00026-1 | EQ-BDZ-00031-0 | 6 | 68 | 9.5848 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2029 | 故障站追加 | BDZ-00028 | BDZ-00027 | EQ-018-1 | EQ-BDZ-00028-0 | EQ-BDZ-00027-1 | 9 | 77 | 14.2824 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2029 | 故障站追加 | BDZ-00028 | BDZ-00048 | EQ-022-0 | EQ-BDZ-00028-0 | EQ-BDZ-00048-1 | 12 | 77 | 19.0432 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2029 | 故障站追加 | BDZ-00147 | BDZ-00028 | EQ-024-0 | EQ-BDZ-00147-1 | EQ-BDZ-00028-0 | 15 | 37 | 24.019 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2029 | 故障站追加 | BDZ-00028 | BDZ-00147 | EQ-024-1 | EQ-BDZ-00028-1 | EQ-BDZ-00147-0 | 4 | 77 | 6.3477 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2029 | 故障站追加 | BDZ-00147 | BDZ-00028 | EQ-024-1 | EQ-BDZ-00147-0 | EQ-BDZ-00028-1 | 1 | 37 | 1.6013 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2029 | 故障站追加 | BDZ-00028 | BDZ-00172 | EQ-025-0 | EQ-BDZ-00028-0 | EQ-BDZ-00172-1 | 4 | 77 | 6.3477 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2029 | 故障站追加 | BDZ-00031 | BDZ-00095 | EQ-026-1 | EQ-BDZ-00031-1 | EQ-BDZ-00095-0 | 3 | 56 | 2.5215 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2029 | 故障站追加 | BDZ-00095 | BDZ-00031 | EQ-026-1 | EQ-BDZ-00095-0 | EQ-BDZ-00031-1 | 3 | 46 | 3.0265 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2029 | 故障站追加 | BDZ-00037 | BDZ-00124 | EQ-027-0 | EQ-BDZ-00037-0 | EQ-BDZ-00124-1 | 14 | 48 | 12.2925 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2029 | 故障站追加 | BDZ-00048 | BDZ-00147 | EQ-029-0 | EQ-BDZ-00048-0 | EQ-BDZ-00147-1 | 8 | 54 | 12.7795 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2029 | 故障站追加 | BDZ-00048 | BDZ-00172 | EQ-030-0 | EQ-BDZ-00048-0 | EQ-BDZ-00172-1 | 5 | 54 | 7.9872 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2029 | 故障站追加 | BDZ-00048 | BDZ-00172 | EQ-030-1 | EQ-BDZ-00048-1 | EQ-BDZ-00172-0 | 4 | 54 | 6.3897 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2029 | 故障站追加 | BDZ-00147 | BDZ-00096 | EQ-031-0 | EQ-BDZ-00147-1 | EQ-BDZ-00096-0 | 3 | 37 | 4.8038 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2029 | 故障站追加 | BDZ-00096 | BDZ-00147 | EQ-031-1 | EQ-BDZ-00096-1 | EQ-BDZ-00147-0 | 4 | 52 | 6.298 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2029 | 故障站追加 | BDZ-00124 | BDZ-00164 | EQ-032-1 | EQ-BDZ-00124-1 | EQ-BDZ-00164-0 | 7 | 54 | 9.3957 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2029 | 故障站追加 | BDZ-00164 | BDZ-00124 | EQ-032-1 | EQ-BDZ-00164-0 | EQ-BDZ-00124-1 | 1 | 55 | 0.87101 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2029 | 故障站追加 | BDZ-00124 | BDZ-00172 | EQ-033-0 | EQ-BDZ-00124-0 | EQ-BDZ-00172-1 | 6 | 54 | 8.0535 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2029 | 故障站追加 | BDZ-00172 | BDZ-00124 | EQ-033-0 | EQ-BDZ-00172-1 | EQ-BDZ-00124-0 | 13 | 47 | 11.2377 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2029 | 故障站追加 | BDZ-00124 | BDZ-00172 | EQ-033-1 | EQ-BDZ-00124-1 | EQ-BDZ-00172-0 | 6 | 54 | 8.0535 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2029 | 故障站追加 | BDZ-00135 | BDZ-00146 | EQ-034-0 | EQ-BDZ-00135-0 | EQ-BDZ-00146-1 | 6 | 100 | 6.0053 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2029 | 故障站追加 | BDZ-00135 | BDZ-00146 | EQ-034-1 | EQ-BDZ-00135-1 | EQ-BDZ-00146-0 | 6 | 100 | 6.0053 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2029 | 故障站追加 | BDZ-00164 | BDZ-00172 | EQ-037-0 | EQ-BDZ-00164-0 | EQ-BDZ-00172-1 | 10 | 55 | 8.7101 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2029 | 故障站追加 | BDZ-00164 | BDZ-00172 | EQ-037-1 | EQ-BDZ-00164-1 | EQ-BDZ-00172-0 | 10 | 55 | 8.7101 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2030 | 正常固定 | BDZ-00022 | BDZ-00162 | NEW-041 | PZXL-00042 | PZXL-00363 | 5 | 73 | 5.2749 | 新增付费候选
邳州 | 弹性 | 2030 | 正常固定 | BDZ-00028 | BDZ-00026 | FEEDER-029 | PZXL-00185 | SIM-FEEDER-029 | 1 | 77 | 1.6474 | 新增付费候选
邳州 | 弹性 | 2030 | 故障站追加 | BDZ-00022 | BDZ-00162 | FEEDER-022 | PZXL-00033 | SIM-FEEDER-022 | 5 | 73 | 5.2749 | 新增付费候选
邳州 | 弹性 | 2030 | 故障站追加 | BDZ-00028 | BDZ-00026 | FEEDER-029 | PZXL-00185 | SIM-FEEDER-029 | 2 | 77 | 3.2949 | 新增付费候选
邳州 | 弹性 | 2030 | 故障站追加 | BDZ-00135 | BDZ-00146 | FEEDER-086 | PZXL-00287 | SIM-FEEDER-086 | 5 | 100 | 5.1952 | 新增付费候选
邳州 | 弹性 | 2030 | 故障站追加 | BDZ-00135 | BDZ-00146 | FEEDER-087 | PZXL-00290 | SIM-FEEDER-087 | 5 | 100 | 5.1952 | 新增付费候选
邳州 | 弹性 | 2030 | 故障站追加 | BDZ-00005 | BDZ-00141 | EQ-000-0 | EQ-BDZ-00005-0 | EQ-BDZ-00141-1 | 7 | 36 | 8.8667 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2030 | 故障站追加 | BDZ-00141 | BDZ-00005 | EQ-000-0 | EQ-BDZ-00141-1 | EQ-BDZ-00005-0 | 8 | 67 | 7.5525 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2030 | 故障站追加 | BDZ-00005 | BDZ-00141 | EQ-000-1 | EQ-BDZ-00005-1 | EQ-BDZ-00141-0 | 7 | 36 | 8.8667 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2030 | 故障站追加 | BDZ-00141 | BDZ-00005 | EQ-000-1 | EQ-BDZ-00141-0 | EQ-BDZ-00005-1 | 8 | 67 | 7.5525 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2030 | 故障站追加 | BDZ-00016 | BDZ-00037 | EQ-001-0 | EQ-BDZ-00016-0 | EQ-BDZ-00037-1 | 5 | 70 | 6.0755 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2030 | 故障站追加 | BDZ-00037 | BDZ-00016 | EQ-001-0 | EQ-BDZ-00037-1 | EQ-BDZ-00016-0 | 1 | 48 | 0.94798 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2030 | 故障站追加 | BDZ-00016 | BDZ-00037 | EQ-001-1 | EQ-BDZ-00016-1 | EQ-BDZ-00037-0 | 5 | 70 | 6.0755 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2030 | 故障站追加 | BDZ-00016 | BDZ-00124 | EQ-002-0 | EQ-BDZ-00016-0 | EQ-BDZ-00124-1 | 12 | 70 | 14.5812 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2030 | 故障站追加 | BDZ-00016 | BDZ-00124 | EQ-002-1 | EQ-BDZ-00016-1 | EQ-BDZ-00124-0 | 12 | 70 | 14.5812 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2030 | 故障站追加 | BDZ-00124 | BDZ-00016 | EQ-002-1 | EQ-BDZ-00124-0 | EQ-BDZ-00016-1 | 10 | 54 | 13.9342 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2030 | 故障站追加 | BDZ-00031 | BDZ-00021 | EQ-005-1 | EQ-BDZ-00031-0 | EQ-BDZ-00021-1 | 3 | 56 | 2.7206 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2030 | 故障站追加 | BDZ-00095 | BDZ-00021 | EQ-006-0 | EQ-BDZ-00095-1 | EQ-BDZ-00021-0 | 2 | 46 | 2.1676 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2030 | 故障站追加 | BDZ-00021 | BDZ-00095 | EQ-006-1 | EQ-BDZ-00021-1 | EQ-BDZ-00095-0 | 2 | 53 | 1.6412 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2030 | 故障站追加 | BDZ-00095 | BDZ-00021 | EQ-006-1 | EQ-BDZ-00095-0 | EQ-BDZ-00021-1 | 6 | 46 | 6.5027 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2030 | 故障站追加 | BDZ-00021 | BDZ-00096 | EQ-007-1 | EQ-BDZ-00021-1 | EQ-BDZ-00096-0 | 8 | 53 | 6.565 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2030 | 故障站追加 | BDZ-00021 | BDZ-00147 | EQ-008-0 | EQ-BDZ-00021-0 | EQ-BDZ-00147-1 | 7 | 53 | 5.7443 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2030 | 故障站追加 | BDZ-00021 | BDZ-00147 | EQ-008-1 | EQ-BDZ-00021-1 | EQ-BDZ-00147-0 | 8 | 53 | 6.565 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2030 | 故障站追加 | BDZ-00147 | BDZ-00021 | EQ-008-1 | EQ-BDZ-00147-0 | EQ-BDZ-00021-1 | 1 | 37 | 1.6623 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2030 | 故障站追加 | BDZ-00022 | BDZ-00146 | EQ-009-0 | EQ-BDZ-00022-0 | EQ-BDZ-00146-1 | 5 | 73 | 5.2749 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2030 | 故障站追加 | BDZ-00022 | BDZ-00146 | EQ-009-1 | EQ-BDZ-00022-1 | EQ-BDZ-00146-0 | 5 | 73 | 5.2749 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2030 | 故障站追加 | BDZ-00022 | BDZ-00162 | EQ-010-0 | EQ-BDZ-00022-0 | EQ-BDZ-00162-1 | 3 | 73 | 3.1649 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2030 | 故障站追加 | BDZ-00022 | BDZ-00162 | EQ-010-1 | EQ-BDZ-00022-1 | EQ-BDZ-00162-0 | 3 | 73 | 3.1649 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2030 | 故障站追加 | BDZ-00026 | BDZ-00096 | EQ-015-0 | EQ-BDZ-00026-0 | EQ-BDZ-00096-1 | 5 | 68 | 8.2918 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2030 | 故障站追加 | BDZ-00026 | BDZ-00096 | EQ-015-1 | EQ-BDZ-00026-1 | EQ-BDZ-00096-0 | 5 | 68 | 8.2918 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2030 | 故障站追加 | BDZ-00026 | BDZ-00147 | EQ-016-0 | EQ-BDZ-00026-0 | EQ-BDZ-00147-1 | 7 | 68 | 11.6086 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2030 | 故障站追加 | BDZ-00026 | BDZ-00147 | EQ-016-1 | EQ-BDZ-00026-1 | EQ-BDZ-00147-0 | 7 | 68 | 11.6086 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2030 | 故障站追加 | BDZ-00147 | BDZ-00026 | EQ-016-1 | EQ-BDZ-00147-0 | EQ-BDZ-00026-1 | 1 | 37 | 1.6623 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2030 | 故障站追加 | BDZ-00028 | BDZ-00027 | EQ-018-1 | EQ-BDZ-00028-0 | EQ-BDZ-00027-1 | 4 | 77 | 6.5897 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2030 | 故障站追加 | BDZ-00147 | BDZ-00027 | EQ-020-1 | EQ-BDZ-00147-0 | EQ-BDZ-00027-1 | 8 | 37 | 13.2986 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2030 | 故障站追加 | BDZ-00172 | BDZ-00027 | EQ-021-0 | EQ-BDZ-00172-1 | EQ-BDZ-00027-0 | 3 | 47 | 2.6922 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2030 | 故障站追加 | BDZ-00028 | BDZ-00048 | EQ-022-0 | EQ-BDZ-00028-0 | EQ-BDZ-00048-1 | 8 | 77 | 13.1795 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2030 | 故障站追加 | BDZ-00048 | BDZ-00028 | EQ-022-0 | EQ-BDZ-00048-1 | EQ-BDZ-00028-0 | 2 | 54 | 3.3167 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2030 | 故障站追加 | BDZ-00028 | BDZ-00096 | EQ-023-0 | EQ-BDZ-00028-0 | EQ-BDZ-00096-1 | 8 | 77 | 13.1795 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2030 | 故障站追加 | BDZ-00028 | BDZ-00096 | EQ-023-1 | EQ-BDZ-00028-1 | EQ-BDZ-00096-0 | 3 | 77 | 4.9423 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2030 | 故障站追加 | BDZ-00147 | BDZ-00028 | EQ-024-0 | EQ-BDZ-00147-1 | EQ-BDZ-00028-0 | 1 | 37 | 1.6623 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2030 | 故障站追加 | BDZ-00147 | BDZ-00028 | EQ-024-1 | EQ-BDZ-00147-0 | EQ-BDZ-00028-1 | 1 | 37 | 1.6623 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2030 | 故障站追加 | BDZ-00028 | BDZ-00172 | EQ-025-0 | EQ-BDZ-00028-0 | EQ-BDZ-00172-1 | 5 | 77 | 8.2372 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2030 | 故障站追加 | BDZ-00031 | BDZ-00095 | EQ-026-0 | EQ-BDZ-00031-0 | EQ-BDZ-00095-1 | 6 | 56 | 5.4413 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2030 | 故障站追加 | BDZ-00095 | BDZ-00031 | EQ-026-0 | EQ-BDZ-00095-1 | EQ-BDZ-00031-0 | 4 | 46 | 4.3351 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2030 | 故障站追加 | BDZ-00031 | BDZ-00095 | EQ-026-1 | EQ-BDZ-00031-1 | EQ-BDZ-00095-0 | 6 | 56 | 5.4413 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2030 | 故障站追加 | BDZ-00095 | BDZ-00031 | EQ-026-1 | EQ-BDZ-00095-0 | EQ-BDZ-00031-1 | 8 | 46 | 8.6702 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2030 | 故障站追加 | BDZ-00037 | BDZ-00124 | EQ-027-1 | EQ-BDZ-00037-1 | EQ-BDZ-00124-0 | 16 | 48 | 15.1677 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2030 | 故障站追加 | BDZ-00124 | BDZ-00037 | EQ-027-1 | EQ-BDZ-00124-0 | EQ-BDZ-00037-1 | 4 | 54 | 5.5737 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2030 | 故障站追加 | BDZ-00048 | BDZ-00096 | EQ-028-1 | EQ-BDZ-00048-1 | EQ-BDZ-00096-0 | 2 | 54 | 3.3167 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2030 | 故障站追加 | BDZ-00048 | BDZ-00147 | EQ-029-0 | EQ-BDZ-00048-0 | EQ-BDZ-00147-1 | 2 | 54 | 3.3167 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2030 | 故障站追加 | BDZ-00147 | BDZ-00048 | EQ-029-0 | EQ-BDZ-00147-1 | EQ-BDZ-00048-0 | 1 | 37 | 1.6623 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2030 | 故障站追加 | BDZ-00147 | BDZ-00048 | EQ-029-1 | EQ-BDZ-00147-0 | EQ-BDZ-00048-1 | 1 | 37 | 1.6623 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2030 | 故障站追加 | BDZ-00048 | BDZ-00172 | EQ-030-1 | EQ-BDZ-00048-1 | EQ-BDZ-00172-0 | 2 | 54 | 3.3167 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2030 | 故障站追加 | BDZ-00096 | BDZ-00147 | EQ-031-0 | EQ-BDZ-00096-0 | EQ-BDZ-00147-1 | 6 | 52 | 9.8071 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2030 | 故障站追加 | BDZ-00147 | BDZ-00096 | EQ-031-0 | EQ-BDZ-00147-1 | EQ-BDZ-00096-0 | 1 | 37 | 1.6623 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2030 | 故障站追加 | BDZ-00096 | BDZ-00147 | EQ-031-1 | EQ-BDZ-00096-1 | EQ-BDZ-00147-0 | 6 | 52 | 9.8071 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2030 | 故障站追加 | BDZ-00147 | BDZ-00096 | EQ-031-1 | EQ-BDZ-00147-0 | EQ-BDZ-00096-1 | 1 | 37 | 1.6623 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2030 | 故障站追加 | BDZ-00164 | BDZ-00124 | EQ-032-1 | EQ-BDZ-00164-0 | EQ-BDZ-00124-1 | 7 | 55 | 6.5833 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2030 | 故障站追加 | BDZ-00124 | BDZ-00172 | EQ-033-0 | EQ-BDZ-00124-0 | EQ-BDZ-00172-1 | 6 | 54 | 8.3605 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2030 | 故障站追加 | BDZ-00172 | BDZ-00124 | EQ-033-0 | EQ-BDZ-00172-1 | EQ-BDZ-00124-0 | 17 | 47 | 15.2557 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2030 | 故障站追加 | BDZ-00124 | BDZ-00172 | EQ-033-1 | EQ-BDZ-00124-1 | EQ-BDZ-00172-0 | 1 | 54 | 1.3934 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2030 | 故障站追加 | BDZ-00135 | BDZ-00146 | EQ-034-0 | EQ-BDZ-00135-0 | EQ-BDZ-00146-1 | 5 | 100 | 5.1952 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2030 | 故障站追加 | BDZ-00135 | BDZ-00146 | EQ-034-1 | EQ-BDZ-00135-1 | EQ-BDZ-00146-0 | 5 | 100 | 5.1952 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2030 | 故障站追加 | BDZ-00162 | BDZ-00146 | EQ-035-1 | EQ-BDZ-00162-0 | EQ-BDZ-00146-1 | 2 | 51 | 2.2139 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2030 | 故障站追加 | BDZ-00147 | BDZ-00172 | EQ-036-0 | EQ-BDZ-00147-0 | EQ-BDZ-00172-1 | 5 | 37 | 8.3116 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2030 | 故障站追加 | BDZ-00164 | BDZ-00172 | EQ-037-0 | EQ-BDZ-00164-0 | EQ-BDZ-00172-1 | 9 | 55 | 8.4643 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2030 | 故障站追加 | BDZ-00164 | BDZ-00172 | EQ-037-1 | EQ-BDZ-00164-1 | EQ-BDZ-00172-0 | 9 | 55 | 8.4643 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2031 | 正常固定 | BDZ-00022 | BDZ-00162 | NEW-041 | PZXL-00042 | PZXL-00363 | 1 | 73 | 1.2081 | 新增付费候选
邳州 | 弹性 | 2031 | 正常固定 | BDZ-00022 | BDZ-00162 | FEEDER-022 | PZXL-00033 | SIM-FEEDER-022 | 5 | 73 | 6.0407 | 新增付费候选
邳州 | 弹性 | 2031 | 故障站追加 | BDZ-00005 | BDZ-00141 | NEW-001 | PZXL-00011 | PZXL-00307 | 1 | 36 | 1.3165 | 新增付费候选
邳州 | 弹性 | 2031 | 故障站追加 | BDZ-00141 | BDZ-00005 | NEW-001 | PZXL-00307 | PZXL-00011 | 5 | 67 | 5.4585 | 新增付费候选
邳州 | 弹性 | 2031 | 故障站追加 | BDZ-00005 | BDZ-00141 | NEW-003 | PZXL-00004 | PZXL-00306 | 1 | 36 | 1.3165 | 新增付费候选
邳州 | 弹性 | 2031 | 故障站追加 | BDZ-00141 | BDZ-00005 | NEW-003 | PZXL-00306 | PZXL-00004 | 5 | 67 | 5.4585 | 新增付费候选
邳州 | 弹性 | 2031 | 故障站追加 | BDZ-00022 | BDZ-00146 | NEW-040 | PZXL-00034 | PZXL-00327 | 5 | 73 | 6.0407 | 新增付费候选
邳州 | 弹性 | 2031 | 故障站追加 | BDZ-00022 | BDZ-00162 | NEW-041 | PZXL-00042 | PZXL-00363 | 3 | 73 | 3.6244 | 新增付费候选
邳州 | 弹性 | 2031 | 故障站追加 | BDZ-00162 | BDZ-00022 | NEW-041 | PZXL-00363 | PZXL-00042 | 1 | 51 | 1.2616 | 新增付费候选
邳州 | 弹性 | 2031 | 故障站追加 | BDZ-00028 | BDZ-00027 | NEW-092 | PZXL-00197 | PZXL-00080 | 2 | 77 | 3.4245 | 新增付费候选
邳州 | 弹性 | 2031 | 故障站追加 | BDZ-00146 | BDZ-00135 | NEW-169 | PZXL-00332 | PZXL-00291 | 3 | 43 | 3.7094 | 新增付费候选
邳州 | 弹性 | 2031 | 故障站追加 | BDZ-00028 | BDZ-00026 | FEEDER-029 | PZXL-00185 | SIM-FEEDER-029 | 4 | 77 | 6.8491 | 新增付费候选
邳州 | 弹性 | 2031 | 故障站追加 | BDZ-00135 | BDZ-00146 | FEEDER-086 | PZXL-00287 | SIM-FEEDER-086 | 5 | 100 | 5.5336 | 新增付费候选
邳州 | 弹性 | 2031 | 故障站追加 | BDZ-00135 | BDZ-00146 | FEEDER-087 | PZXL-00290 | SIM-FEEDER-087 | 5 | 100 | 5.5336 | 新增付费候选
邳州 | 弹性 | 2031 | 故障站追加 | BDZ-00005 | BDZ-00141 | EQ-000-0 | EQ-BDZ-00005-0 | EQ-BDZ-00141-1 | 6 | 36 | 7.8991 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2031 | 故障站追加 | BDZ-00141 | BDZ-00005 | EQ-000-0 | EQ-BDZ-00141-1 | EQ-BDZ-00005-0 | 6 | 67 | 6.5502 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2031 | 故障站追加 | BDZ-00005 | BDZ-00141 | EQ-000-1 | EQ-BDZ-00005-1 | EQ-BDZ-00141-0 | 6 | 36 | 7.8991 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2031 | 故障站追加 | BDZ-00141 | BDZ-00005 | EQ-000-1 | EQ-BDZ-00141-0 | EQ-BDZ-00005-1 | 6 | 67 | 6.5502 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2031 | 故障站追加 | BDZ-00016 | BDZ-00037 | EQ-001-0 | EQ-BDZ-00016-0 | EQ-BDZ-00037-1 | 4 | 70 | 5.0516 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2031 | 故障站追加 | BDZ-00037 | BDZ-00016 | EQ-001-0 | EQ-BDZ-00037-1 | EQ-BDZ-00016-0 | 5 | 48 | 5.486 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2031 | 故障站追加 | BDZ-00016 | BDZ-00037 | EQ-001-1 | EQ-BDZ-00016-1 | EQ-BDZ-00037-0 | 4 | 70 | 5.0516 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2031 | 故障站追加 | BDZ-00016 | BDZ-00124 | EQ-002-0 | EQ-BDZ-00016-0 | EQ-BDZ-00124-1 | 5 | 70 | 6.3146 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2031 | 故障站追加 | BDZ-00016 | BDZ-00124 | EQ-002-1 | EQ-BDZ-00016-1 | EQ-BDZ-00124-0 | 10 | 70 | 12.6291 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2031 | 故障站追加 | BDZ-00124 | BDZ-00016 | EQ-002-1 | EQ-BDZ-00124-0 | EQ-BDZ-00016-1 | 9 | 54 | 13.0343 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2031 | 故障站追加 | BDZ-00031 | BDZ-00021 | EQ-005-0 | EQ-BDZ-00031-1 | EQ-BDZ-00021-0 | 5 | 56 | 5.2694 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2031 | 故障站追加 | BDZ-00031 | BDZ-00021 | EQ-005-1 | EQ-BDZ-00031-0 | EQ-BDZ-00021-1 | 5 | 56 | 5.2694 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2031 | 故障站追加 | BDZ-00021 | BDZ-00096 | EQ-007-0 | EQ-BDZ-00021-0 | EQ-BDZ-00096-1 | 11 | 53 | 10.5949 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2031 | 故障站追加 | BDZ-00021 | BDZ-00147 | EQ-008-0 | EQ-BDZ-00021-0 | EQ-BDZ-00147-1 | 11 | 53 | 10.5949 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2031 | 故障站追加 | BDZ-00147 | BDZ-00021 | EQ-008-1 | EQ-BDZ-00147-0 | EQ-BDZ-00021-1 | 2 | 37 | 3.4555 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2031 | 故障站追加 | BDZ-00022 | BDZ-00146 | EQ-009-0 | EQ-BDZ-00022-0 | EQ-BDZ-00146-1 | 4 | 73 | 4.8326 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2031 | 故障站追加 | BDZ-00022 | BDZ-00146 | EQ-009-1 | EQ-BDZ-00022-1 | EQ-BDZ-00146-0 | 4 | 73 | 4.8326 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2031 | 故障站追加 | BDZ-00022 | BDZ-00162 | EQ-010-0 | EQ-BDZ-00022-0 | EQ-BDZ-00162-1 | 2 | 73 | 2.4163 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2031 | 故障站追加 | BDZ-00022 | BDZ-00162 | EQ-010-1 | EQ-BDZ-00022-1 | EQ-BDZ-00162-0 | 2 | 73 | 2.4163 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2031 | 故障站追加 | BDZ-00162 | BDZ-00022 | EQ-010-1 | EQ-BDZ-00162-0 | EQ-BDZ-00022-1 | 1 | 51 | 1.2616 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2031 | 故障站追加 | BDZ-00026 | BDZ-00028 | EQ-012-0 | EQ-BDZ-00026-0 | EQ-BDZ-00028-1 | 3 | 68 | 5.1709 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2031 | 故障站追加 | BDZ-00028 | BDZ-00026 | EQ-012-0 | EQ-BDZ-00028-1 | EQ-BDZ-00026-0 | 2 | 77 | 3.4245 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2031 | 故障站追加 | BDZ-00026 | BDZ-00028 | EQ-012-1 | EQ-BDZ-00026-1 | EQ-BDZ-00028-0 | 3 | 68 | 5.1709 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2031 | 故障站追加 | BDZ-00031 | BDZ-00026 | EQ-013-1 | EQ-BDZ-00031-0 | EQ-BDZ-00026-1 | 6 | 56 | 6.3233 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2031 | 故障站追加 | BDZ-00026 | BDZ-00048 | EQ-014-0 | EQ-BDZ-00026-0 | EQ-BDZ-00048-1 | 6 | 68 | 10.3417 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2031 | 故障站追加 | BDZ-00026 | BDZ-00096 | EQ-015-0 | EQ-BDZ-00026-0 | EQ-BDZ-00096-1 | 3 | 68 | 5.1709 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2031 | 故障站追加 | BDZ-00026 | BDZ-00096 | EQ-015-1 | EQ-BDZ-00026-1 | EQ-BDZ-00096-0 | 3 | 68 | 5.1709 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2031 | 故障站追加 | BDZ-00026 | BDZ-00147 | EQ-016-0 | EQ-BDZ-00026-0 | EQ-BDZ-00147-1 | 3 | 68 | 5.1709 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2031 | 故障站追加 | BDZ-00026 | BDZ-00147 | EQ-016-1 | EQ-BDZ-00026-1 | EQ-BDZ-00147-0 | 3 | 68 | 5.1709 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2031 | 故障站追加 | BDZ-00026 | BDZ-00172 | EQ-017-0 | EQ-BDZ-00026-0 | EQ-BDZ-00172-1 | 4 | 68 | 6.8945 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2031 | 故障站追加 | BDZ-00026 | BDZ-00172 | EQ-017-1 | EQ-BDZ-00026-1 | EQ-BDZ-00172-0 | 4 | 68 | 6.8945 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2031 | 故障站追加 | BDZ-00028 | BDZ-00027 | EQ-018-0 | EQ-BDZ-00028-1 | EQ-BDZ-00027-0 | 6 | 77 | 10.2736 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2031 | 故障站追加 | BDZ-00147 | BDZ-00027 | EQ-020-1 | EQ-BDZ-00147-0 | EQ-BDZ-00027-1 | 7 | 37 | 12.0941 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2031 | 故障站追加 | BDZ-00172 | BDZ-00027 | EQ-021-0 | EQ-BDZ-00172-1 | EQ-BDZ-00027-0 | 2 | 47 | 1.9973 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2031 | 故障站追加 | BDZ-00028 | BDZ-00048 | EQ-022-1 | EQ-BDZ-00028-1 | EQ-BDZ-00048-0 | 9 | 77 | 15.4104 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2031 | 故障站追加 | BDZ-00096 | BDZ-00028 | EQ-023-0 | EQ-BDZ-00096-1 | EQ-BDZ-00028-0 | 2 | 52 | 3.3977 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2031 | 故障站追加 | BDZ-00028 | BDZ-00096 | EQ-023-1 | EQ-BDZ-00028-1 | EQ-BDZ-00096-0 | 2 | 77 | 3.4245 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2031 | 故障站追加 | BDZ-00096 | BDZ-00028 | EQ-023-1 | EQ-BDZ-00096-0 | EQ-BDZ-00028-1 | 2 | 52 | 3.3977 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2031 | 故障站追加 | BDZ-00028 | BDZ-00147 | EQ-024-0 | EQ-BDZ-00028-0 | EQ-BDZ-00147-1 | 2 | 77 | 3.4245 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2031 | 故障站追加 | BDZ-00028 | BDZ-00147 | EQ-024-1 | EQ-BDZ-00028-1 | EQ-BDZ-00147-0 | 2 | 77 | 3.4245 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2031 | 故障站追加 | BDZ-00028 | BDZ-00172 | EQ-025-1 | EQ-BDZ-00028-1 | EQ-BDZ-00172-0 | 4 | 77 | 6.8491 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2031 | 故障站追加 | BDZ-00031 | BDZ-00095 | EQ-026-0 | EQ-BDZ-00031-0 | EQ-BDZ-00095-1 | 4 | 56 | 4.2155 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2031 | 故障站追加 | BDZ-00095 | BDZ-00031 | EQ-026-0 | EQ-BDZ-00095-1 | EQ-BDZ-00031-0 | 6 | 46 | 7.4304 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2031 | 故障站追加 | BDZ-00031 | BDZ-00095 | EQ-026-1 | EQ-BDZ-00031-1 | EQ-BDZ-00095-0 | 4 | 56 | 4.2155 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2031 | 故障站追加 | BDZ-00095 | BDZ-00031 | EQ-026-1 | EQ-BDZ-00095-0 | EQ-BDZ-00031-1 | 6 | 46 | 7.4304 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2031 | 故障站追加 | BDZ-00124 | BDZ-00037 | EQ-027-1 | EQ-BDZ-00124-0 | EQ-BDZ-00037-1 | 4 | 54 | 5.793 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2031 | 故障站追加 | BDZ-00147 | BDZ-00048 | EQ-029-0 | EQ-BDZ-00147-1 | EQ-BDZ-00048-0 | 3 | 37 | 5.1832 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2031 | 故障站追加 | BDZ-00147 | BDZ-00048 | EQ-029-1 | EQ-BDZ-00147-0 | EQ-BDZ-00048-1 | 9 | 37 | 15.5496 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2031 | 故障站追加 | BDZ-00048 | BDZ-00172 | EQ-030-0 | EQ-BDZ-00048-0 | EQ-BDZ-00172-1 | 4 | 54 | 6.8944 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2031 | 故障站追加 | BDZ-00172 | BDZ-00048 | EQ-030-0 | EQ-BDZ-00172-1 | EQ-BDZ-00048-0 | 16 | 47 | 15.978 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2031 | 故障站追加 | BDZ-00048 | BDZ-00172 | EQ-030-1 | EQ-BDZ-00048-1 | EQ-BDZ-00172-0 | 1 | 54 | 1.7236 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2031 | 故障站追加 | BDZ-00096 | BDZ-00147 | EQ-031-0 | EQ-BDZ-00096-0 | EQ-BDZ-00147-1 | 6 | 52 | 10.193 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2031 | 故障站追加 | BDZ-00096 | BDZ-00147 | EQ-031-1 | EQ-BDZ-00096-1 | EQ-BDZ-00147-0 | 6 | 52 | 10.193 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2031 | 故障站追加 | BDZ-00124 | BDZ-00164 | EQ-032-1 | EQ-BDZ-00124-1 | EQ-BDZ-00164-0 | 1 | 54 | 1.4483 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2031 | 故障站追加 | BDZ-00164 | BDZ-00124 | EQ-032-1 | EQ-BDZ-00164-0 | EQ-BDZ-00124-1 | 8 | 55 | 8.7099 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2031 | 故障站追加 | BDZ-00124 | BDZ-00172 | EQ-033-0 | EQ-BDZ-00124-0 | EQ-BDZ-00172-1 | 5 | 54 | 7.2413 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2031 | 故障站追加 | BDZ-00124 | BDZ-00172 | EQ-033-1 | EQ-BDZ-00124-1 | EQ-BDZ-00172-0 | 1 | 54 | 1.4483 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2031 | 故障站追加 | BDZ-00135 | BDZ-00146 | EQ-034-0 | EQ-BDZ-00135-0 | EQ-BDZ-00146-1 | 4 | 100 | 4.4269 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2031 | 故障站追加 | BDZ-00135 | BDZ-00146 | EQ-034-1 | EQ-BDZ-00135-1 | EQ-BDZ-00146-0 | 4 | 100 | 4.4269 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2031 | 故障站追加 | BDZ-00146 | BDZ-00135 | EQ-034-1 | EQ-BDZ-00146-0 | EQ-BDZ-00135-1 | 4 | 43 | 4.9459 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2031 | 故障站追加 | BDZ-00146 | BDZ-00162 | EQ-035-0 | EQ-BDZ-00146-0 | EQ-BDZ-00162-1 | 2 | 43 | 2.4729 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2031 | 故障站追加 | BDZ-00162 | BDZ-00146 | EQ-035-0 | EQ-BDZ-00162-1 | EQ-BDZ-00146-0 | 4 | 51 | 5.0464 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2031 | 故障站追加 | BDZ-00146 | BDZ-00162 | EQ-035-1 | EQ-BDZ-00146-1 | EQ-BDZ-00162-0 | 2 | 43 | 2.4729 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2031 | 故障站追加 | BDZ-00162 | BDZ-00146 | EQ-035-1 | EQ-BDZ-00162-0 | EQ-BDZ-00146-1 | 4 | 51 | 5.0464 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2031 | 故障站追加 | BDZ-00164 | BDZ-00172 | EQ-037-0 | EQ-BDZ-00164-0 | EQ-BDZ-00172-1 | 7 | 55 | 7.6212 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2031 | 故障站追加 | BDZ-00164 | BDZ-00172 | EQ-037-1 | EQ-BDZ-00164-1 | EQ-BDZ-00172-0 | 7 | 55 | 7.6212 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2032 | 正常固定 | BDZ-00022 | BDZ-00146 | NEW-040 | PZXL-00034 | PZXL-00327 | 5 | 73 | 6.8055 | 新增付费候选
邳州 | 弹性 | 2032 | 正常固定 | BDZ-00028 | BDZ-00027 | NEW-092 | PZXL-00197 | PZXL-00080 | 2 | 77 | 3.5594 | 新增付费候选
邳州 | 弹性 | 2032 | 正常固定 | BDZ-00028 | BDZ-00026 | FEEDER-029 | PZXL-00185 | SIM-FEEDER-029 | 4 | 77 | 7.1187 | 新增付费候选
邳州 | 弹性 | 2032 | 正常固定 | BDZ-00135 | BDZ-00146 | FEEDER-086 | PZXL-00287 | SIM-FEEDER-086 | 5 | 100 | 6.2758 | 新增付费候选
邳州 | 弹性 | 2032 | 正常固定 | BDZ-00135 | BDZ-00146 | FEEDER-087 | PZXL-00290 | SIM-FEEDER-087 | 5 | 100 | 6.2758 | 新增付费候选
邳州 | 弹性 | 2032 | 故障站追加 | BDZ-00005 | BDZ-00141 | NEW-001 | PZXL-00011 | PZXL-00307 | 3 | 36 | 4.105 | 新增付费候选
邳州 | 弹性 | 2032 | 故障站追加 | BDZ-00141 | BDZ-00005 | NEW-001 | PZXL-00307 | PZXL-00011 | 5 | 67 | 6.1948 | 新增付费候选
邳州 | 弹性 | 2032 | 故障站追加 | BDZ-00005 | BDZ-00141 | NEW-003 | PZXL-00004 | PZXL-00306 | 1 | 36 | 1.3683 | 新增付费候选
邳州 | 弹性 | 2032 | 故障站追加 | BDZ-00141 | BDZ-00005 | NEW-003 | PZXL-00306 | PZXL-00004 | 4 | 67 | 4.9558 | 新增付费候选
邳州 | 弹性 | 2032 | 故障站追加 | BDZ-00022 | BDZ-00162 | NEW-041 | PZXL-00042 | PZXL-00363 | 3 | 73 | 4.0833 | 新增付费候选
邳州 | 弹性 | 2032 | 故障站追加 | BDZ-00028 | BDZ-00147 | NEW-125 | PZXL-00219 | PZXL-00336 | 2 | 77 | 3.5594 | 新增付费候选
邳州 | 弹性 | 2032 | 故障站追加 | BDZ-00147 | BDZ-00028 | NEW-125 | PZXL-00336 | PZXL-00219 | 1 | 37 | 1.7958 | 新增付费候选
邳州 | 弹性 | 2032 | 故障站追加 | BDZ-00146 | BDZ-00135 | NEW-169 | PZXL-00332 | PZXL-00291 | 3 | 43 | 4.1709 | 新增付费候选
邳州 | 弹性 | 2032 | 故障站追加 | BDZ-00141 | BDZ-00005 | FEEDER-002 | PZXL-00299 | SIM-FEEDER-002 | 4 | 67 | 4.9558 | 新增付费候选
邳州 | 弹性 | 2032 | 故障站追加 | BDZ-00022 | BDZ-00162 | FEEDER-022 | PZXL-00033 | SIM-FEEDER-022 | 5 | 73 | 6.8055 | 新增付费候选
邳州 | 弹性 | 2032 | 故障站追加 | BDZ-00005 | BDZ-00141 | EQ-000-0 | EQ-BDZ-00005-0 | EQ-BDZ-00141-1 | 5 | 36 | 6.8417 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2032 | 故障站追加 | BDZ-00141 | BDZ-00005 | EQ-000-0 | EQ-BDZ-00141-1 | EQ-BDZ-00005-0 | 4 | 67 | 4.9558 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2032 | 故障站追加 | BDZ-00005 | BDZ-00141 | EQ-000-1 | EQ-BDZ-00005-1 | EQ-BDZ-00141-0 | 5 | 36 | 6.8417 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2032 | 故障站追加 | BDZ-00141 | BDZ-00005 | EQ-000-1 | EQ-BDZ-00141-0 | EQ-BDZ-00005-1 | 4 | 67 | 4.9558 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2032 | 故障站追加 | BDZ-00016 | BDZ-00037 | EQ-001-0 | EQ-BDZ-00016-0 | EQ-BDZ-00037-1 | 4 | 70 | 5.2505 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2032 | 故障站追加 | BDZ-00037 | BDZ-00016 | EQ-001-0 | EQ-BDZ-00037-1 | EQ-BDZ-00016-0 | 2 | 48 | 2.4921 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2032 | 故障站追加 | BDZ-00016 | BDZ-00037 | EQ-001-1 | EQ-BDZ-00016-1 | EQ-BDZ-00037-0 | 4 | 70 | 5.2505 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2032 | 故障站追加 | BDZ-00037 | BDZ-00016 | EQ-001-1 | EQ-BDZ-00037-0 | EQ-BDZ-00016-1 | 11 | 48 | 13.7063 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2032 | 故障站追加 | BDZ-00016 | BDZ-00124 | EQ-002-0 | EQ-BDZ-00016-0 | EQ-BDZ-00124-1 | 8 | 70 | 10.5011 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2032 | 故障站追加 | BDZ-00016 | BDZ-00124 | EQ-002-1 | EQ-BDZ-00016-1 | EQ-BDZ-00124-0 | 9 | 70 | 11.8137 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2032 | 故障站追加 | BDZ-00124 | BDZ-00016 | EQ-002-1 | EQ-BDZ-00124-0 | EQ-BDZ-00016-1 | 7 | 54 | 10.5369 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2032 | 故障站追加 | BDZ-00031 | BDZ-00021 | EQ-005-1 | EQ-BDZ-00031-0 | EQ-BDZ-00021-1 | 1 | 56 | 1.2004 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2032 | 故障站追加 | BDZ-00095 | BDZ-00021 | EQ-006-0 | EQ-BDZ-00095-1 | EQ-BDZ-00021-0 | 3 | 46 | 4.1785 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2032 | 故障站追加 | BDZ-00095 | BDZ-00021 | EQ-006-1 | EQ-BDZ-00095-0 | EQ-BDZ-00021-1 | 3 | 46 | 4.1785 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2032 | 故障站追加 | BDZ-00021 | BDZ-00096 | EQ-007-0 | EQ-BDZ-00021-0 | EQ-BDZ-00096-1 | 11 | 53 | 12.1567 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2032 | 故障站追加 | BDZ-00021 | BDZ-00147 | EQ-008-0 | EQ-BDZ-00021-0 | EQ-BDZ-00147-1 | 8 | 53 | 8.8413 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2032 | 故障站追加 | BDZ-00022 | BDZ-00146 | EQ-009-0 | EQ-BDZ-00022-0 | EQ-BDZ-00146-1 | 3 | 73 | 4.0833 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2032 | 故障站追加 | BDZ-00022 | BDZ-00146 | EQ-009-1 | EQ-BDZ-00022-1 | EQ-BDZ-00146-0 | 3 | 73 | 4.0833 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2032 | 故障站追加 | BDZ-00022 | BDZ-00162 | EQ-010-0 | EQ-BDZ-00022-0 | EQ-BDZ-00162-1 | 2 | 73 | 2.7222 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2032 | 故障站追加 | BDZ-00022 | BDZ-00162 | EQ-010-1 | EQ-BDZ-00022-1 | EQ-BDZ-00162-0 | 2 | 73 | 2.7222 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2032 | 故障站追加 | BDZ-00162 | BDZ-00022 | EQ-010-1 | EQ-BDZ-00162-0 | EQ-BDZ-00022-1 | 3 | 51 | 4.2485 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2032 | 故障站追加 | BDZ-00026 | BDZ-00027 | EQ-011-1 | EQ-BDZ-00026-1 | EQ-BDZ-00027-0 | 6 | 68 | 10.7489 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2032 | 故障站追加 | BDZ-00031 | BDZ-00026 | EQ-013-0 | EQ-BDZ-00031-1 | EQ-BDZ-00026-0 | 5 | 56 | 6.0022 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2032 | 故障站追加 | BDZ-00026 | BDZ-00031 | EQ-013-1 | EQ-BDZ-00026-1 | EQ-BDZ-00031-0 | 4 | 68 | 7.1659 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2032 | 故障站追加 | BDZ-00031 | BDZ-00026 | EQ-013-1 | EQ-BDZ-00031-0 | EQ-BDZ-00026-1 | 14 | 56 | 16.8061 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2032 | 故障站追加 | BDZ-00026 | BDZ-00048 | EQ-014-1 | EQ-BDZ-00026-1 | EQ-BDZ-00048-0 | 7 | 68 | 12.5404 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2032 | 故障站追加 | BDZ-00026 | BDZ-00096 | EQ-015-0 | EQ-BDZ-00026-0 | EQ-BDZ-00096-1 | 4 | 68 | 7.1659 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2032 | 故障站追加 | BDZ-00096 | BDZ-00026 | EQ-015-1 | EQ-BDZ-00096-0 | EQ-BDZ-00026-1 | 1 | 52 | 1.7657 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2032 | 故障站追加 | BDZ-00026 | BDZ-00147 | EQ-016-0 | EQ-BDZ-00026-0 | EQ-BDZ-00147-1 | 5 | 68 | 8.9574 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2032 | 故障站追加 | BDZ-00026 | BDZ-00147 | EQ-016-1 | EQ-BDZ-00026-1 | EQ-BDZ-00147-0 | 5 | 68 | 8.9574 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2032 | 故障站追加 | BDZ-00028 | BDZ-00027 | EQ-018-1 | EQ-BDZ-00028-0 | EQ-BDZ-00027-1 | 4 | 77 | 7.1187 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2032 | 故障站追加 | BDZ-00147 | BDZ-00027 | EQ-020-0 | EQ-BDZ-00147-1 | EQ-BDZ-00027-0 | 6 | 37 | 10.7746 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2032 | 故障站追加 | BDZ-00028 | BDZ-00048 | EQ-022-0 | EQ-BDZ-00028-0 | EQ-BDZ-00048-1 | 8 | 77 | 14.2375 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2032 | 故障站追加 | BDZ-00028 | BDZ-00096 | EQ-023-0 | EQ-BDZ-00028-0 | EQ-BDZ-00096-1 | 5 | 77 | 8.8984 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2032 | 故障站追加 | BDZ-00096 | BDZ-00028 | EQ-023-1 | EQ-BDZ-00096-0 | EQ-BDZ-00028-1 | 1 | 52 | 1.7657 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2032 | 故障站追加 | BDZ-00028 | BDZ-00147 | EQ-024-0 | EQ-BDZ-00028-0 | EQ-BDZ-00147-1 | 5 | 77 | 8.8984 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2032 | 故障站追加 | BDZ-00028 | BDZ-00147 | EQ-024-1 | EQ-BDZ-00028-1 | EQ-BDZ-00147-0 | 1 | 77 | 1.7797 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2032 | 故障站追加 | BDZ-00028 | BDZ-00172 | EQ-025-0 | EQ-BDZ-00028-0 | EQ-BDZ-00172-1 | 3 | 77 | 5.339 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2032 | 故障站追加 | BDZ-00031 | BDZ-00095 | EQ-026-0 | EQ-BDZ-00031-0 | EQ-BDZ-00095-1 | 3 | 56 | 3.6013 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2032 | 故障站追加 | BDZ-00095 | BDZ-00031 | EQ-026-0 | EQ-BDZ-00095-1 | EQ-BDZ-00031-0 | 1 | 46 | 1.3928 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2032 | 故障站追加 | BDZ-00031 | BDZ-00095 | EQ-026-1 | EQ-BDZ-00031-1 | EQ-BDZ-00095-0 | 3 | 56 | 3.6013 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2032 | 故障站追加 | BDZ-00095 | BDZ-00031 | EQ-026-1 | EQ-BDZ-00095-0 | EQ-BDZ-00031-1 | 5 | 46 | 6.9642 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2032 | 故障站追加 | BDZ-00124 | BDZ-00037 | EQ-027-1 | EQ-BDZ-00124-0 | EQ-BDZ-00037-1 | 3 | 54 | 4.5158 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2032 | 故障站追加 | BDZ-00096 | BDZ-00048 | EQ-028-1 | EQ-BDZ-00096-0 | EQ-BDZ-00048-1 | 6 | 52 | 10.5944 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2032 | 故障站追加 | BDZ-00147 | BDZ-00048 | EQ-029-0 | EQ-BDZ-00147-1 | EQ-BDZ-00048-0 | 7 | 37 | 12.5703 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2032 | 故障站追加 | BDZ-00172 | BDZ-00048 | EQ-030-1 | EQ-BDZ-00172-0 | EQ-BDZ-00048-1 | 9 | 47 | 10.2853 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2032 | 故障站追加 | BDZ-00096 | BDZ-00147 | EQ-031-0 | EQ-BDZ-00096-0 | EQ-BDZ-00147-1 | 1 | 52 | 1.7657 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2032 | 故障站追加 | BDZ-00147 | BDZ-00096 | EQ-031-0 | EQ-BDZ-00147-1 | EQ-BDZ-00096-0 | 5 | 37 | 8.9788 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2032 | 故障站追加 | BDZ-00124 | BDZ-00164 | EQ-032-0 | EQ-BDZ-00124-0 | EQ-BDZ-00164-1 | 5 | 54 | 7.5264 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2032 | 故障站追加 | BDZ-00124 | BDZ-00164 | EQ-032-1 | EQ-BDZ-00124-1 | EQ-BDZ-00164-0 | 2 | 54 | 3.0106 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2032 | 故障站追加 | BDZ-00164 | BDZ-00124 | EQ-032-1 | EQ-BDZ-00164-0 | EQ-BDZ-00124-1 | 1 | 55 | 1.2366 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2032 | 故障站追加 | BDZ-00124 | BDZ-00172 | EQ-033-0 | EQ-BDZ-00124-0 | EQ-BDZ-00172-1 | 2 | 54 | 3.0106 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2032 | 故障站追加 | BDZ-00172 | BDZ-00124 | EQ-033-1 | EQ-BDZ-00172-0 | EQ-BDZ-00124-1 | 3 | 47 | 3.4284 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2032 | 故障站追加 | BDZ-00135 | BDZ-00146 | EQ-034-0 | EQ-BDZ-00135-0 | EQ-BDZ-00146-1 | 3 | 100 | 3.7655 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2032 | 故障站追加 | BDZ-00146 | BDZ-00135 | EQ-034-0 | EQ-BDZ-00146-1 | EQ-BDZ-00135-0 | 4 | 43 | 5.5612 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2032 | 故障站追加 | BDZ-00135 | BDZ-00146 | EQ-034-1 | EQ-BDZ-00135-1 | EQ-BDZ-00146-0 | 3 | 100 | 3.7655 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2032 | 故障站追加 | BDZ-00146 | BDZ-00135 | EQ-034-1 | EQ-BDZ-00146-0 | EQ-BDZ-00135-1 | 11 | 43 | 15.2933 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2032 | 故障站追加 | BDZ-00162 | BDZ-00146 | EQ-035-0 | EQ-BDZ-00162-1 | EQ-BDZ-00146-0 | 3 | 51 | 4.2485 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2032 | 故障站追加 | BDZ-00162 | BDZ-00146 | EQ-035-1 | EQ-BDZ-00162-0 | EQ-BDZ-00146-1 | 3 | 51 | 4.2485 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2032 | 故障站追加 | BDZ-00147 | BDZ-00172 | EQ-036-0 | EQ-BDZ-00147-0 | EQ-BDZ-00172-1 | 2 | 37 | 3.5915 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2032 | 故障站追加 | BDZ-00164 | BDZ-00172 | EQ-037-1 | EQ-BDZ-00164-1 | EQ-BDZ-00172-0 | 1 | 55 | 1.2366 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2032 | 故障站追加 | BDZ-00172 | BDZ-00164 | EQ-037-1 | EQ-BDZ-00172-0 | EQ-BDZ-00164-1 | 3 | 47 | 3.4284 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2033 | 正常固定 | BDZ-00022 | BDZ-00146 | NEW-040 | PZXL-00034 | PZXL-00327 | 4 | 73 | 6.0561 | 新增付费候选
邳州 | 弹性 | 2033 | 正常固定 | BDZ-00028 | BDZ-00027 | NEW-092 | PZXL-00197 | PZXL-00080 | 2 | 77 | 3.6942 | 新增付费候选
邳州 | 弹性 | 2033 | 正常固定 | BDZ-00135 | BDZ-00146 | FEEDER-086 | PZXL-00287 | SIM-FEEDER-086 | 4 | 100 | 5.6143 | 新增付费候选
邳州 | 弹性 | 2033 | 正常固定 | BDZ-00135 | BDZ-00146 | FEEDER-087 | PZXL-00290 | SIM-FEEDER-087 | 5 | 100 | 7.0179 | 新增付费候选
邳州 | 弹性 | 2033 | 正常固定 | BDZ-00162 | BDZ-00146 | FEEDER-091 | PZXL-00361 | SIM-FEEDER-091 | 4 | 51 | 6.2828 | 新增付费候选
邳州 | 弹性 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00141 | BDZ-00005 | NEW-001 | PZXL-00307 | PZXL-00011 | 3 | 67 | 4.1586 | 新增付费候选
邳州 | 弹性 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00141 | BDZ-00005 | NEW-003 | PZXL-00306 | PZXL-00004 | 5 | 67 | 6.931 | 新增付费候选
邳州 | 弹性 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00022 | BDZ-00162 | NEW-041 | PZXL-00042 | PZXL-00363 | 3 | 73 | 4.5421 | 新增付费候选
邳州 | 弹性 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00028 | BDZ-00147 | NEW-125 | PZXL-00219 | PZXL-00336 | 2 | 77 | 3.6942 | 新增付费候选
邳州 | 弹性 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00147 | BDZ-00028 | NEW-125 | PZXL-00336 | PZXL-00219 | 3 | 37 | 5.5914 | 新增付费候选
邳州 | 弹性 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00141 | BDZ-00005 | FEEDER-002 | PZXL-00299 | SIM-FEEDER-002 | 5 | 67 | 6.931 | 新增付费候选
邳州 | 弹性 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00022 | BDZ-00162 | FEEDER-022 | PZXL-00033 | SIM-FEEDER-022 | 4 | 73 | 6.0561 | 新增付费候选
邳州 | 弹性 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00028 | BDZ-00026 | FEEDER-029 | PZXL-00185 | SIM-FEEDER-029 | 3 | 77 | 5.5413 | 新增付费候选
邳州 | 弹性 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00028 | BDZ-00096 | FEEDER-056 | PZXL-00189 | SIM-FEEDER-056 | 4 | 77 | 7.3884 | 新增付费候选
邳州 | 弹性 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00135 | BDZ-00146 | FEEDER-086 | PZXL-00287 | SIM-FEEDER-086 | 1 | 100 | 1.4036 | 新增付费候选
邳州 | 弹性 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00005 | BDZ-00141 | EQ-000-0 | EQ-BDZ-00005-0 | EQ-BDZ-00141-1 | 4 | 36 | 5.6807 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00141 | BDZ-00005 | EQ-000-0 | EQ-BDZ-00141-1 | EQ-BDZ-00005-0 | 3 | 67 | 4.1586 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00005 | BDZ-00141 | EQ-000-1 | EQ-BDZ-00005-1 | EQ-BDZ-00141-0 | 4 | 36 | 5.6807 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00141 | BDZ-00005 | EQ-000-1 | EQ-BDZ-00141-0 | EQ-BDZ-00005-1 | 3 | 67 | 4.1586 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00016 | BDZ-00037 | EQ-001-0 | EQ-BDZ-00016-0 | EQ-BDZ-00037-1 | 3 | 70 | 4.0871 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00037 | BDZ-00016 | EQ-001-0 | EQ-BDZ-00037-1 | EQ-BDZ-00016-0 | 3 | 48 | 4.1846 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00016 | BDZ-00037 | EQ-001-1 | EQ-BDZ-00016-1 | EQ-BDZ-00037-0 | 3 | 70 | 4.0871 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00037 | BDZ-00016 | EQ-001-1 | EQ-BDZ-00037-0 | EQ-BDZ-00016-1 | 8 | 48 | 11.1588 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00016 | BDZ-00124 | EQ-002-0 | EQ-BDZ-00016-0 | EQ-BDZ-00124-1 | 7 | 70 | 9.5365 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00016 | BDZ-00124 | EQ-002-1 | EQ-BDZ-00016-1 | EQ-BDZ-00124-0 | 7 | 70 | 9.5365 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00124 | BDZ-00016 | EQ-002-1 | EQ-BDZ-00124-0 | EQ-BDZ-00016-1 | 4 | 54 | 6.2492 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00031 | BDZ-00021 | EQ-005-0 | EQ-BDZ-00031-1 | EQ-BDZ-00021-0 | 3 | 56 | 4.041 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00031 | BDZ-00021 | EQ-005-1 | EQ-BDZ-00031-0 | EQ-BDZ-00021-1 | 3 | 56 | 4.041 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00021 | BDZ-00095 | EQ-006-0 | EQ-BDZ-00021-0 | EQ-BDZ-00095-1 | 2 | 53 | 2.4943 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00095 | BDZ-00021 | EQ-006-0 | EQ-BDZ-00095-1 | EQ-BDZ-00021-0 | 3 | 46 | 4.6418 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00095 | BDZ-00021 | EQ-006-1 | EQ-BDZ-00095-0 | EQ-BDZ-00021-1 | 3 | 46 | 4.6418 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00021 | BDZ-00096 | EQ-007-0 | EQ-BDZ-00021-0 | EQ-BDZ-00096-1 | 9 | 53 | 11.2242 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00021 | BDZ-00147 | EQ-008-0 | EQ-BDZ-00021-0 | EQ-BDZ-00147-1 | 6 | 53 | 7.4828 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00147 | BDZ-00021 | EQ-008-0 | EQ-BDZ-00147-1 | EQ-BDZ-00021-0 | 2 | 37 | 3.7276 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00022 | BDZ-00146 | EQ-009-0 | EQ-BDZ-00022-0 | EQ-BDZ-00146-1 | 2 | 73 | 3.0281 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00022 | BDZ-00146 | EQ-009-1 | EQ-BDZ-00022-1 | EQ-BDZ-00146-0 | 2 | 73 | 3.0281 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00022 | BDZ-00162 | EQ-010-0 | EQ-BDZ-00022-0 | EQ-BDZ-00162-1 | 1 | 73 | 1.514 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00162 | BDZ-00022 | EQ-010-0 | EQ-BDZ-00162-1 | EQ-BDZ-00022-0 | 2 | 51 | 3.1414 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00022 | BDZ-00162 | EQ-010-1 | EQ-BDZ-00022-1 | EQ-BDZ-00162-0 | 1 | 73 | 1.514 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00162 | BDZ-00022 | EQ-010-1 | EQ-BDZ-00162-0 | EQ-BDZ-00022-1 | 3 | 51 | 4.7121 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00026 | BDZ-00028 | EQ-012-0 | EQ-BDZ-00026-0 | EQ-BDZ-00028-1 | 5 | 68 | 9.2968 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00028 | BDZ-00026 | EQ-012-0 | EQ-BDZ-00028-1 | EQ-BDZ-00026-0 | 3 | 77 | 5.5413 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00031 | BDZ-00026 | EQ-013-0 | EQ-BDZ-00031-1 | EQ-BDZ-00026-0 | 4 | 56 | 5.3879 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00031 | BDZ-00026 | EQ-013-1 | EQ-BDZ-00031-0 | EQ-BDZ-00026-1 | 10 | 56 | 13.4698 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00026 | BDZ-00048 | EQ-014-0 | EQ-BDZ-00026-0 | EQ-BDZ-00048-1 | 4 | 68 | 7.4374 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00026 | BDZ-00096 | EQ-015-0 | EQ-BDZ-00026-0 | EQ-BDZ-00096-1 | 6 | 68 | 11.1561 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00096 | BDZ-00026 | EQ-015-1 | EQ-BDZ-00096-0 | EQ-BDZ-00026-1 | 8 | 52 | 14.661 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00026 | BDZ-00147 | EQ-016-0 | EQ-BDZ-00026-0 | EQ-BDZ-00147-1 | 4 | 68 | 7.4374 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00026 | BDZ-00172 | EQ-017-0 | EQ-BDZ-00026-0 | EQ-BDZ-00172-1 | 3 | 68 | 5.5781 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00027 | BDZ-00028 | EQ-018-0 | EQ-BDZ-00027-0 | EQ-BDZ-00028-1 | 4 | 90 | 4.6408 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00028 | BDZ-00027 | EQ-018-0 | EQ-BDZ-00028-1 | EQ-BDZ-00027-0 | 4 | 77 | 7.3884 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00027 | BDZ-00028 | EQ-018-1 | EQ-BDZ-00027-1 | EQ-BDZ-00028-0 | 4 | 90 | 4.6408 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00048 | BDZ-00027 | EQ-019-1 | EQ-BDZ-00048-0 | EQ-BDZ-00027-1 | 3 | 54 | 5.578 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00147 | BDZ-00027 | EQ-020-0 | EQ-BDZ-00147-1 | EQ-BDZ-00027-0 | 5 | 37 | 9.3189 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00027 | BDZ-00172 | EQ-021-0 | EQ-BDZ-00027-0 | EQ-BDZ-00172-1 | 4 | 90 | 4.6408 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00172 | BDZ-00027 | EQ-021-0 | EQ-BDZ-00172-1 | EQ-BDZ-00027-0 | 5 | 47 | 6.435 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00027 | BDZ-00172 | EQ-021-1 | EQ-BDZ-00027-1 | EQ-BDZ-00172-0 | 4 | 90 | 4.6408 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00028 | BDZ-00048 | EQ-022-1 | EQ-BDZ-00028-1 | EQ-BDZ-00048-0 | 6 | 77 | 11.0826 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00096 | BDZ-00028 | EQ-023-0 | EQ-BDZ-00096-1 | EQ-BDZ-00028-0 | 1 | 52 | 1.8326 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00028 | BDZ-00096 | EQ-023-1 | EQ-BDZ-00028-1 | EQ-BDZ-00096-0 | 6 | 77 | 11.0826 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00096 | BDZ-00028 | EQ-023-1 | EQ-BDZ-00096-0 | EQ-BDZ-00028-1 | 1 | 52 | 1.8326 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00028 | BDZ-00147 | EQ-024-1 | EQ-BDZ-00028-1 | EQ-BDZ-00147-0 | 3 | 77 | 5.5413 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00028 | BDZ-00172 | EQ-025-1 | EQ-BDZ-00028-1 | EQ-BDZ-00172-0 | 3 | 77 | 5.5413 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00031 | BDZ-00095 | EQ-026-0 | EQ-BDZ-00031-0 | EQ-BDZ-00095-1 | 2 | 56 | 2.694 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00095 | BDZ-00031 | EQ-026-0 | EQ-BDZ-00095-1 | EQ-BDZ-00031-0 | 3 | 46 | 4.6418 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00031 | BDZ-00095 | EQ-026-1 | EQ-BDZ-00031-1 | EQ-BDZ-00095-0 | 2 | 56 | 2.694 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00095 | BDZ-00031 | EQ-026-1 | EQ-BDZ-00095-0 | EQ-BDZ-00031-1 | 4 | 46 | 6.1891 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00096 | BDZ-00048 | EQ-028-1 | EQ-BDZ-00096-0 | EQ-BDZ-00048-1 | 3 | 52 | 5.4979 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00147 | BDZ-00048 | EQ-029-0 | EQ-BDZ-00147-1 | EQ-BDZ-00048-0 | 6 | 37 | 11.1827 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00048 | BDZ-00172 | EQ-030-0 | EQ-BDZ-00048-0 | EQ-BDZ-00172-1 | 3 | 54 | 5.578 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00172 | BDZ-00048 | EQ-030-0 | EQ-BDZ-00172-1 | EQ-BDZ-00048-0 | 9 | 47 | 11.5829 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00096 | BDZ-00147 | EQ-031-0 | EQ-BDZ-00096-0 | EQ-BDZ-00147-1 | 1 | 52 | 1.8326 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00147 | BDZ-00096 | EQ-031-0 | EQ-BDZ-00147-1 | EQ-BDZ-00096-0 | 2 | 37 | 3.7276 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00096 | BDZ-00147 | EQ-031-1 | EQ-BDZ-00096-1 | EQ-BDZ-00147-0 | 1 | 52 | 1.8326 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00147 | BDZ-00096 | EQ-031-1 | EQ-BDZ-00147-0 | EQ-BDZ-00096-1 | 1 | 37 | 1.8638 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00124 | BDZ-00164 | EQ-032-0 | EQ-BDZ-00124-0 | EQ-BDZ-00164-1 | 4 | 54 | 6.2492 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00124 | BDZ-00164 | EQ-032-1 | EQ-BDZ-00124-1 | EQ-BDZ-00164-0 | 4 | 54 | 6.2492 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00164 | BDZ-00124 | EQ-032-1 | EQ-BDZ-00164-0 | EQ-BDZ-00124-1 | 3 | 55 | 4.1534 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00124 | BDZ-00172 | EQ-033-0 | EQ-BDZ-00124-0 | EQ-BDZ-00172-1 | 3 | 54 | 4.6869 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00124 | BDZ-00172 | EQ-033-1 | EQ-BDZ-00124-1 | EQ-BDZ-00172-0 | 3 | 54 | 4.6869 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00135 | BDZ-00146 | EQ-034-0 | EQ-BDZ-00135-0 | EQ-BDZ-00146-1 | 2 | 100 | 2.8072 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00135 | BDZ-00146 | EQ-034-1 | EQ-BDZ-00135-1 | EQ-BDZ-00146-0 | 2 | 100 | 2.8072 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00162 | BDZ-00146 | EQ-035-0 | EQ-BDZ-00162-1 | EQ-BDZ-00146-0 | 2 | 51 | 3.1414 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00162 | BDZ-00146 | EQ-035-1 | EQ-BDZ-00162-0 | EQ-BDZ-00146-1 | 2 | 51 | 3.1414 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00147 | BDZ-00172 | EQ-036-1 | EQ-BDZ-00147-1 | EQ-BDZ-00172-0 | 3 | 37 | 5.5914 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00164 | BDZ-00172 | EQ-037-0 | EQ-BDZ-00164-0 | EQ-BDZ-00172-1 | 2 | 55 | 2.7689 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00164 | BDZ-00172 | EQ-037-1 | EQ-BDZ-00164-1 | EQ-BDZ-00172-0 | 4 | 55 | 5.5379 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2034 | 正常固定 | BDZ-00141 | BDZ-00005 | NEW-003 | PZXL-00306 | PZXL-00004 | 4 | 67 | 6.1338 | 新增付费候选
邳州 | 弹性 | 2034 | 正常固定 | BDZ-00022 | BDZ-00146 | NEW-040 | PZXL-00034 | PZXL-00327 | 3 | 73 | 5.0009 | 新增付费候选
邳州 | 弹性 | 2034 | 正常固定 | BDZ-00028 | BDZ-00027 | NEW-092 | PZXL-00197 | PZXL-00080 | 2 | 77 | 3.829 | 新增付费候选
邳州 | 弹性 | 2034 | 正常固定 | BDZ-00141 | BDZ-00005 | FEEDER-002 | PZXL-00299 | SIM-FEEDER-002 | 4 | 67 | 6.1338 | 新增付费候选
邳州 | 弹性 | 2034 | 正常固定 | BDZ-00022 | BDZ-00146 | FEEDER-017 | PZXL-00043 | SIM-FEEDER-017 | 3 | 73 | 5.0009 | 新增付费候选
邳州 | 弹性 | 2034 | 正常固定 | BDZ-00028 | BDZ-00026 | FEEDER-027 | PZXL-00184 | SIM-FEEDER-027 | 3 | 77 | 5.7436 | 新增付费候选
邳州 | 弹性 | 2034 | 正常固定 | BDZ-00028 | BDZ-00026 | FEEDER-029 | PZXL-00185 | SIM-FEEDER-029 | 2 | 77 | 3.829 | 新增付费候选
邳州 | 弹性 | 2034 | 正常固定 | BDZ-00135 | BDZ-00146 | FEEDER-086 | PZXL-00287 | SIM-FEEDER-086 | 1 | 100 | 1.552 | 新增付费候选
邳州 | 弹性 | 2034 | 正常固定 | BDZ-00135 | BDZ-00146 | FEEDER-087 | PZXL-00290 | SIM-FEEDER-087 | 4 | 100 | 6.208 | 新增付费候选
邳州 | 弹性 | 2034 | 正常固定 | BDZ-00162 | BDZ-00146 | FEEDER-091 | PZXL-00361 | SIM-FEEDER-091 | 4 | 51 | 6.901 | 新增付费候选
邳州 | 弹性 | 2034 | 正常固定 | BDZ-00162 | BDZ-00146 | FEEDER-092 | PZXL-00368 | SIM-FEEDER-092 | 4 | 51 | 6.901 | 新增付费候选
邳州 | 弹性 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00005 | BDZ-00141 | NEW-001 | PZXL-00011 | PZXL-00307 | 3 | 36 | 4.4432 | 新增付费候选
邳州 | 弹性 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00141 | BDZ-00005 | NEW-001 | PZXL-00307 | PZXL-00011 | 4 | 67 | 6.1338 | 新增付费候选
邳州 | 弹性 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00022 | BDZ-00146 | NEW-040 | PZXL-00034 | PZXL-00327 | 1 | 73 | 1.667 | 新增付费候选
邳州 | 弹性 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00022 | BDZ-00162 | NEW-041 | PZXL-00042 | PZXL-00363 | 3 | 73 | 5.0009 | 新增付费候选
邳州 | 弹性 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00028 | BDZ-00147 | NEW-125 | PZXL-00219 | PZXL-00336 | 2 | 77 | 3.829 | 新增付费候选
邳州 | 弹性 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00147 | BDZ-00028 | NEW-125 | PZXL-00336 | PZXL-00219 | 3 | 37 | 5.7954 | 新增付费候选
邳州 | 弹性 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00146 | BDZ-00135 | NEW-169 | PZXL-00332 | PZXL-00291 | 2 | 43 | 3.3959 | 新增付费候选
邳州 | 弹性 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00162 | BDZ-00146 | NEW-175 | PZXL-00362 | PZXL-00327 | 2 | 51 | 3.4505 | 新增付费候选
邳州 | 弹性 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00022 | BDZ-00146 | FEEDER-017 | PZXL-00043 | SIM-FEEDER-017 | 1 | 73 | 1.667 | 新增付费候选
邳州 | 弹性 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00022 | BDZ-00162 | FEEDER-022 | PZXL-00033 | SIM-FEEDER-022 | 3 | 73 | 5.0009 | 新增付费候选
邳州 | 弹性 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00028 | BDZ-00026 | FEEDER-029 | PZXL-00185 | SIM-FEEDER-029 | 1 | 77 | 1.9145 | 新增付费候选
邳州 | 弹性 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00028 | BDZ-00096 | FEEDER-056 | PZXL-00189 | SIM-FEEDER-056 | 3 | 77 | 5.7436 | 新增付费候选
邳州 | 弹性 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00135 | BDZ-00146 | FEEDER-086 | PZXL-00287 | SIM-FEEDER-086 | 3 | 100 | 4.656 | 新增付费候选
邳州 | 弹性 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00005 | BDZ-00141 | EQ-000-0 | EQ-BDZ-00005-0 | EQ-BDZ-00141-1 | 4 | 36 | 5.9242 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00141 | BDZ-00005 | EQ-000-0 | EQ-BDZ-00141-1 | EQ-BDZ-00005-0 | 2 | 67 | 3.0669 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00005 | BDZ-00141 | EQ-000-1 | EQ-BDZ-00005-1 | EQ-BDZ-00141-0 | 4 | 36 | 5.9242 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00141 | BDZ-00005 | EQ-000-1 | EQ-BDZ-00141-0 | EQ-BDZ-00005-1 | 2 | 67 | 3.0669 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00124 | BDZ-00016 | EQ-002-1 | EQ-BDZ-00124-0 | EQ-BDZ-00016-1 | 2 | 54 | 3.2387 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00026 | BDZ-00021 | EQ-003-0 | EQ-BDZ-00026-1 | EQ-BDZ-00021-0 | 2 | 68 | 3.8544 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00026 | BDZ-00021 | EQ-003-1 | EQ-BDZ-00026-0 | EQ-BDZ-00021-1 | 2 | 68 | 3.8544 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00021 | BDZ-00028 | EQ-004-0 | EQ-BDZ-00021-0 | EQ-BDZ-00028-1 | 6 | 53 | 8.3347 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00028 | BDZ-00021 | EQ-004-0 | EQ-BDZ-00028-1 | EQ-BDZ-00021-0 | 2 | 77 | 3.829 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00031 | BDZ-00021 | EQ-005-1 | EQ-BDZ-00031-0 | EQ-BDZ-00021-1 | 1 | 56 | 1.4935 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00021 | BDZ-00095 | EQ-006-0 | EQ-BDZ-00021-0 | EQ-BDZ-00095-1 | 2 | 53 | 2.7782 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00021 | BDZ-00096 | EQ-007-0 | EQ-BDZ-00021-0 | EQ-BDZ-00096-1 | 7 | 53 | 9.7238 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00022 | BDZ-00146 | EQ-009-0 | EQ-BDZ-00022-0 | EQ-BDZ-00146-1 | 2 | 73 | 3.334 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00022 | BDZ-00146 | EQ-009-1 | EQ-BDZ-00022-1 | EQ-BDZ-00146-0 | 2 | 73 | 3.334 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00022 | BDZ-00162 | EQ-010-0 | EQ-BDZ-00022-0 | EQ-BDZ-00162-1 | 1 | 73 | 1.667 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00162 | BDZ-00022 | EQ-010-0 | EQ-BDZ-00162-1 | EQ-BDZ-00022-0 | 2 | 51 | 3.4505 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00022 | BDZ-00162 | EQ-010-1 | EQ-BDZ-00022-1 | EQ-BDZ-00162-0 | 1 | 73 | 1.667 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00162 | BDZ-00022 | EQ-010-1 | EQ-BDZ-00162-0 | EQ-BDZ-00022-1 | 2 | 51 | 3.4505 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00028 | BDZ-00026 | EQ-012-0 | EQ-BDZ-00028-1 | EQ-BDZ-00026-0 | 6 | 77 | 11.4871 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00031 | BDZ-00026 | EQ-013-0 | EQ-BDZ-00031-1 | EQ-BDZ-00026-0 | 5 | 56 | 7.4677 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00031 | BDZ-00026 | EQ-013-1 | EQ-BDZ-00031-0 | EQ-BDZ-00026-1 | 8 | 56 | 11.9483 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00026 | BDZ-00048 | EQ-014-0 | EQ-BDZ-00026-0 | EQ-BDZ-00048-1 | 5 | 68 | 9.6361 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00026 | BDZ-00048 | EQ-014-1 | EQ-BDZ-00026-1 | EQ-BDZ-00048-0 | 5 | 68 | 9.6361 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00026 | BDZ-00096 | EQ-015-0 | EQ-BDZ-00026-0 | EQ-BDZ-00096-1 | 5 | 68 | 9.6361 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00096 | BDZ-00026 | EQ-015-0 | EQ-BDZ-00096-1 | EQ-BDZ-00026-0 | 4 | 52 | 7.598 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00026 | BDZ-00096 | EQ-015-1 | EQ-BDZ-00026-1 | EQ-BDZ-00096-0 | 5 | 68 | 9.6361 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00147 | BDZ-00026 | EQ-016-0 | EQ-BDZ-00147-1 | EQ-BDZ-00026-0 | 6 | 37 | 11.5909 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00027 | BDZ-00028 | EQ-018-0 | EQ-BDZ-00027-0 | EQ-BDZ-00028-1 | 3 | 90 | 3.8999 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00028 | BDZ-00027 | EQ-018-0 | EQ-BDZ-00028-1 | EQ-BDZ-00027-0 | 4 | 77 | 7.6581 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00027 | BDZ-00048 | EQ-019-0 | EQ-BDZ-00027-0 | EQ-BDZ-00048-1 | 8 | 90 | 10.3997 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00147 | BDZ-00027 | EQ-020-0 | EQ-BDZ-00147-1 | EQ-BDZ-00027-0 | 4 | 37 | 7.7273 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00027 | BDZ-00172 | EQ-021-1 | EQ-BDZ-00027-1 | EQ-BDZ-00172-0 | 3 | 90 | 3.8999 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00028 | BDZ-00048 | EQ-022-1 | EQ-BDZ-00028-1 | EQ-BDZ-00048-0 | 5 | 77 | 9.5726 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00028 | BDZ-00096 | EQ-023-1 | EQ-BDZ-00028-1 | EQ-BDZ-00096-0 | 5 | 77 | 9.5726 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00147 | BDZ-00028 | EQ-024-0 | EQ-BDZ-00147-1 | EQ-BDZ-00028-0 | 3 | 37 | 5.7954 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00028 | BDZ-00172 | EQ-025-1 | EQ-BDZ-00028-1 | EQ-BDZ-00172-0 | 2 | 77 | 3.829 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00031 | BDZ-00095 | EQ-026-1 | EQ-BDZ-00031-1 | EQ-BDZ-00095-0 | 1 | 56 | 1.4935 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00124 | BDZ-00037 | EQ-027-0 | EQ-BDZ-00124-1 | EQ-BDZ-00037-0 | 2 | 54 | 3.2387 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00124 | BDZ-00037 | EQ-027-1 | EQ-BDZ-00124-0 | EQ-BDZ-00037-1 | 2 | 54 | 3.2387 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00096 | BDZ-00048 | EQ-028-0 | EQ-BDZ-00096-1 | EQ-BDZ-00048-0 | 5 | 52 | 9.4976 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00147 | BDZ-00048 | EQ-029-0 | EQ-BDZ-00147-1 | EQ-BDZ-00048-0 | 5 | 37 | 9.6591 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00172 | BDZ-00048 | EQ-030-0 | EQ-BDZ-00172-1 | EQ-BDZ-00048-0 | 5 | 47 | 7.1559 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00172 | BDZ-00048 | EQ-030-1 | EQ-BDZ-00172-0 | EQ-BDZ-00048-1 | 7 | 47 | 10.0182 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00096 | BDZ-00147 | EQ-031-1 | EQ-BDZ-00096-1 | EQ-BDZ-00147-0 | 3 | 52 | 5.6985 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00124 | BDZ-00164 | EQ-032-0 | EQ-BDZ-00124-0 | EQ-BDZ-00164-1 | 3 | 54 | 4.858 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00164 | BDZ-00124 | EQ-032-0 | EQ-BDZ-00164-1 | EQ-BDZ-00124-0 | 1 | 55 | 1.5323 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00124 | BDZ-00164 | EQ-032-1 | EQ-BDZ-00124-1 | EQ-BDZ-00164-0 | 3 | 54 | 4.858 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00164 | BDZ-00124 | EQ-032-1 | EQ-BDZ-00164-0 | EQ-BDZ-00124-1 | 6 | 55 | 9.194 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00124 | BDZ-00172 | EQ-033-0 | EQ-BDZ-00124-0 | EQ-BDZ-00172-1 | 3 | 54 | 4.858 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00124 | BDZ-00172 | EQ-033-1 | EQ-BDZ-00124-1 | EQ-BDZ-00172-0 | 3 | 54 | 4.858 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00135 | BDZ-00146 | EQ-034-0 | EQ-BDZ-00135-0 | EQ-BDZ-00146-1 | 2 | 100 | 3.104 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00135 | BDZ-00146 | EQ-034-1 | EQ-BDZ-00135-1 | EQ-BDZ-00146-0 | 2 | 100 | 3.104 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00146 | BDZ-00135 | EQ-034-1 | EQ-BDZ-00146-0 | EQ-BDZ-00135-1 | 1 | 43 | 1.698 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00146 | BDZ-00162 | EQ-035-0 | EQ-BDZ-00146-0 | EQ-BDZ-00162-1 | 1 | 43 | 1.698 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00162 | BDZ-00146 | EQ-035-0 | EQ-BDZ-00162-1 | EQ-BDZ-00146-0 | 1 | 51 | 1.7252 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00146 | BDZ-00162 | EQ-035-1 | EQ-BDZ-00146-1 | EQ-BDZ-00162-0 | 1 | 43 | 1.698 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00162 | BDZ-00146 | EQ-035-1 | EQ-BDZ-00162-0 | EQ-BDZ-00146-1 | 1 | 51 | 1.7252 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00164 | BDZ-00172 | EQ-037-0 | EQ-BDZ-00164-0 | EQ-BDZ-00172-1 | 3 | 55 | 4.597 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00164 | BDZ-00172 | EQ-037-1 | EQ-BDZ-00164-1 | EQ-BDZ-00172-0 | 3 | 55 | 4.597 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2035 | 正常固定 | BDZ-00022 | BDZ-00146 | NEW-040 | PZXL-00034 | PZXL-00327 | 1 | 73 | 1.8199 | 新增付费候选
邳州 | 弹性 | 2035 | 正常固定 | BDZ-00028 | BDZ-00027 | NEW-089 | PZXL-00209 | PZXL-00088 | 1 | 77 | 1.9819 | 新增付费候选
邳州 | 弹性 | 2035 | 正常固定 | BDZ-00028 | BDZ-00027 | NEW-092 | PZXL-00197 | PZXL-00080 | 2 | 77 | 3.9639 | 新增付费候选
邳州 | 弹性 | 2035 | 正常固定 | BDZ-00027 | BDZ-00147 | NEW-099 | PZXL-00083 | PZXL-00354 | 1 | 90 | 1.4397 | 新增付费候选
邳州 | 弹性 | 2035 | 正常固定 | BDZ-00162 | BDZ-00146 | NEW-175 | PZXL-00362 | PZXL-00327 | 1 | 51 | 1.8798 | 新增付费候选
邳州 | 弹性 | 2035 | 正常固定 | BDZ-00022 | BDZ-00146 | FEEDER-017 | PZXL-00043 | SIM-FEEDER-017 | 3 | 73 | 5.4598 | 新增付费候选
邳州 | 弹性 | 2035 | 正常固定 | BDZ-00028 | BDZ-00026 | FEEDER-029 | PZXL-00185 | SIM-FEEDER-029 | 3 | 77 | 5.9458 | 新增付费候选
邳州 | 弹性 | 2035 | 正常固定 | BDZ-00028 | BDZ-00096 | FEEDER-056 | PZXL-00189 | SIM-FEEDER-056 | 1 | 77 | 1.9819 | 新增付费候选
邳州 | 弹性 | 2035 | 正常固定 | BDZ-00124 | BDZ-00172 | FEEDER-082 | PZXL-00279 | SIM-FEEDER-082 | 3 | 54 | 5.0807 | 新增付费候选
邳州 | 弹性 | 2035 | 正常固定 | BDZ-00162 | BDZ-00146 | FEEDER-091 | PZXL-00361 | SIM-FEEDER-091 | 2 | 51 | 3.7596 | 新增付费候选
邳州 | 弹性 | 2035 | 正常固定 | BDZ-00162 | BDZ-00146 | FEEDER-092 | PZXL-00368 | SIM-FEEDER-092 | 3 | 51 | 5.6393 | 新增付费候选
邳州 | 弹性 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00005 | BDZ-00141 | NEW-001 | PZXL-00011 | PZXL-00307 | 2 | 36 | 3.2508 | 新增付费候选
邳州 | 弹性 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00141 | BDZ-00005 | NEW-001 | PZXL-00307 | PZXL-00011 | 4 | 67 | 6.7228 | 新增付费候选
邳州 | 弹性 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00141 | BDZ-00005 | NEW-003 | PZXL-00306 | PZXL-00004 | 4 | 67 | 6.7228 | 新增付费候选
邳州 | 弹性 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00022 | BDZ-00146 | NEW-040 | PZXL-00034 | PZXL-00327 | 3 | 73 | 5.4598 | 新增付费候选
邳州 | 弹性 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00022 | BDZ-00162 | NEW-041 | PZXL-00042 | PZXL-00363 | 2 | 73 | 3.6398 | 新增付费候选
邳州 | 弹性 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00027 | BDZ-00028 | NEW-089 | PZXL-00088 | PZXL-00209 | 3 | 90 | 4.3191 | 新增付费候选
邳州 | 弹性 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00028 | BDZ-00027 | NEW-089 | PZXL-00209 | PZXL-00088 | 1 | 77 | 1.9819 | 新增付费候选
邳州 | 弹性 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00027 | BDZ-00147 | NEW-099 | PZXL-00083 | PZXL-00354 | 4 | 90 | 5.7589 | 新增付费候选
邳州 | 弹性 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00147 | BDZ-00027 | NEW-099 | PZXL-00354 | PZXL-00083 | 1 | 37 | 1.9998 | 新增付费候选
邳州 | 弹性 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00028 | BDZ-00147 | NEW-125 | PZXL-00219 | PZXL-00336 | 1 | 77 | 1.9819 | 新增付费候选
邳州 | 弹性 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00147 | BDZ-00028 | NEW-125 | PZXL-00336 | PZXL-00219 | 3 | 37 | 5.9995 | 新增付费候选
邳州 | 弹性 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00146 | BDZ-00135 | NEW-169 | PZXL-00332 | PZXL-00291 | 2 | 43 | 3.7036 | 新增付费候选
邳州 | 弹性 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00162 | BDZ-00146 | NEW-175 | PZXL-00362 | PZXL-00327 | 2 | 51 | 3.7596 | 新增付费候选
邳州 | 弹性 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00141 | BDZ-00005 | FEEDER-002 | PZXL-00299 | SIM-FEEDER-002 | 4 | 67 | 6.7228 | 新增付费候选
邳州 | 弹性 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00022 | BDZ-00146 | FEEDER-017 | PZXL-00043 | SIM-FEEDER-017 | 1 | 73 | 1.8199 | 新增付费候选
邳州 | 弹性 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00022 | BDZ-00162 | FEEDER-022 | PZXL-00033 | SIM-FEEDER-022 | 4 | 73 | 7.2797 | 新增付费候选
邳州 | 弹性 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00028 | BDZ-00026 | FEEDER-027 | PZXL-00184 | SIM-FEEDER-027 | 3 | 77 | 5.9458 | 新增付费候选
邳州 | 弹性 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00028 | BDZ-00096 | FEEDER-056 | PZXL-00189 | SIM-FEEDER-056 | 2 | 77 | 3.9639 | 新增付费候选
邳州 | 弹性 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00135 | BDZ-00146 | FEEDER-086 | PZXL-00287 | SIM-FEEDER-086 | 4 | 100 | 6.8017 | 新增付费候选
邳州 | 弹性 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00135 | BDZ-00146 | FEEDER-087 | PZXL-00290 | SIM-FEEDER-087 | 4 | 100 | 6.8017 | 新增付费候选
邳州 | 弹性 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00162 | BDZ-00146 | FEEDER-091 | PZXL-00361 | SIM-FEEDER-091 | 1 | 51 | 1.8798 | 新增付费候选
邳州 | 弹性 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00005 | BDZ-00141 | EQ-000-0 | EQ-BDZ-00005-0 | EQ-BDZ-00141-1 | 3 | 36 | 4.8762 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00141 | BDZ-00005 | EQ-000-0 | EQ-BDZ-00141-1 | EQ-BDZ-00005-0 | 2 | 67 | 3.3614 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00005 | BDZ-00141 | EQ-000-1 | EQ-BDZ-00005-1 | EQ-BDZ-00141-0 | 3 | 36 | 4.8762 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00141 | BDZ-00005 | EQ-000-1 | EQ-BDZ-00141-0 | EQ-BDZ-00005-1 | 2 | 67 | 3.3614 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00016 | BDZ-00037 | EQ-001-0 | EQ-BDZ-00016-0 | EQ-BDZ-00037-1 | 2 | 70 | 3.0539 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00037 | BDZ-00016 | EQ-001-0 | EQ-BDZ-00037-1 | EQ-BDZ-00016-0 | 2 | 48 | 3.385 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00016 | BDZ-00037 | EQ-001-1 | EQ-BDZ-00016-1 | EQ-BDZ-00037-0 | 2 | 70 | 3.0539 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00037 | BDZ-00016 | EQ-001-1 | EQ-BDZ-00037-0 | EQ-BDZ-00016-1 | 5 | 48 | 8.4625 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00124 | BDZ-00016 | EQ-002-0 | EQ-BDZ-00124-1 | EQ-BDZ-00016-0 | 5 | 54 | 8.4678 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00124 | BDZ-00016 | EQ-002-1 | EQ-BDZ-00124-0 | EQ-BDZ-00016-1 | 5 | 54 | 8.4678 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00026 | BDZ-00021 | EQ-003-0 | EQ-BDZ-00026-1 | EQ-BDZ-00021-0 | 1 | 68 | 1.9951 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00026 | BDZ-00021 | EQ-003-1 | EQ-BDZ-00026-0 | EQ-BDZ-00021-1 | 1 | 68 | 1.9951 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00028 | BDZ-00021 | EQ-004-0 | EQ-BDZ-00028-1 | EQ-BDZ-00021-0 | 1 | 77 | 1.9819 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00028 | BDZ-00021 | EQ-004-1 | EQ-BDZ-00028-0 | EQ-BDZ-00021-1 | 1 | 77 | 1.9819 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00096 | BDZ-00021 | EQ-007-0 | EQ-BDZ-00096-1 | EQ-BDZ-00021-0 | 1 | 52 | 1.9664 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00096 | BDZ-00021 | EQ-007-1 | EQ-BDZ-00096-0 | EQ-BDZ-00021-1 | 1 | 52 | 1.9664 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00022 | BDZ-00146 | EQ-009-0 | EQ-BDZ-00022-0 | EQ-BDZ-00146-1 | 1 | 73 | 1.8199 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00022 | BDZ-00146 | EQ-009-1 | EQ-BDZ-00022-1 | EQ-BDZ-00146-0 | 1 | 73 | 1.8199 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00162 | BDZ-00022 | EQ-010-0 | EQ-BDZ-00162-1 | EQ-BDZ-00022-0 | 2 | 51 | 3.7596 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00162 | BDZ-00022 | EQ-010-1 | EQ-BDZ-00162-0 | EQ-BDZ-00022-1 | 2 | 51 | 3.7596 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00026 | BDZ-00031 | EQ-013-0 | EQ-BDZ-00026-0 | EQ-BDZ-00031-1 | 2 | 68 | 3.9902 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00026 | BDZ-00031 | EQ-013-1 | EQ-BDZ-00026-1 | EQ-BDZ-00031-0 | 2 | 68 | 3.9902 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00026 | BDZ-00048 | EQ-014-0 | EQ-BDZ-00026-0 | EQ-BDZ-00048-1 | 4 | 68 | 7.9803 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00026 | BDZ-00048 | EQ-014-1 | EQ-BDZ-00026-1 | EQ-BDZ-00048-0 | 4 | 68 | 7.9803 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00048 | BDZ-00026 | EQ-014-1 | EQ-BDZ-00048-0 | EQ-BDZ-00026-1 | 3 | 54 | 5.9852 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00026 | BDZ-00096 | EQ-015-0 | EQ-BDZ-00026-0 | EQ-BDZ-00096-1 | 4 | 68 | 7.9803 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00026 | BDZ-00096 | EQ-015-1 | EQ-BDZ-00026-1 | EQ-BDZ-00096-0 | 4 | 68 | 7.9803 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00147 | BDZ-00026 | EQ-016-0 | EQ-BDZ-00147-1 | EQ-BDZ-00026-0 | 5 | 37 | 9.9992 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00026 | BDZ-00172 | EQ-017-0 | EQ-BDZ-00026-0 | EQ-BDZ-00172-1 | 2 | 68 | 3.9902 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00026 | BDZ-00172 | EQ-017-1 | EQ-BDZ-00026-1 | EQ-BDZ-00172-0 | 2 | 68 | 3.9902 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00028 | BDZ-00027 | EQ-018-0 | EQ-BDZ-00028-1 | EQ-BDZ-00027-0 | 3 | 77 | 5.9458 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00028 | BDZ-00027 | EQ-018-1 | EQ-BDZ-00028-0 | EQ-BDZ-00027-1 | 3 | 77 | 5.9458 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00027 | BDZ-00048 | EQ-019-1 | EQ-BDZ-00027-1 | EQ-BDZ-00048-0 | 6 | 90 | 8.6383 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00027 | BDZ-00147 | EQ-020-1 | EQ-BDZ-00027-1 | EQ-BDZ-00147-0 | 4 | 90 | 5.7589 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00027 | BDZ-00172 | EQ-021-1 | EQ-BDZ-00027-1 | EQ-BDZ-00172-0 | 3 | 90 | 4.3191 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00028 | BDZ-00048 | EQ-022-0 | EQ-BDZ-00028-0 | EQ-BDZ-00048-1 | 4 | 77 | 7.9278 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00028 | BDZ-00048 | EQ-022-1 | EQ-BDZ-00028-1 | EQ-BDZ-00048-0 | 4 | 77 | 7.9278 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00028 | BDZ-00096 | EQ-023-1 | EQ-BDZ-00028-1 | EQ-BDZ-00096-0 | 3 | 77 | 5.9458 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00147 | BDZ-00028 | EQ-024-1 | EQ-BDZ-00147-0 | EQ-BDZ-00028-1 | 5 | 37 | 9.9992 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00028 | BDZ-00172 | EQ-025-0 | EQ-BDZ-00028-0 | EQ-BDZ-00172-1 | 2 | 77 | 3.9639 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00028 | BDZ-00172 | EQ-025-1 | EQ-BDZ-00028-1 | EQ-BDZ-00172-0 | 2 | 77 | 3.9639 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00124 | BDZ-00037 | EQ-027-0 | EQ-BDZ-00124-1 | EQ-BDZ-00037-0 | 1 | 54 | 1.6936 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00124 | BDZ-00037 | EQ-027-1 | EQ-BDZ-00124-0 | EQ-BDZ-00037-1 | 1 | 54 | 1.6936 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00048 | BDZ-00096 | EQ-028-0 | EQ-BDZ-00048-0 | EQ-BDZ-00096-1 | 1 | 54 | 1.9951 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00096 | BDZ-00048 | EQ-028-0 | EQ-BDZ-00096-1 | EQ-BDZ-00048-0 | 4 | 52 | 7.8656 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00096 | BDZ-00048 | EQ-028-1 | EQ-BDZ-00096-0 | EQ-BDZ-00048-1 | 4 | 52 | 7.8656 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00048 | BDZ-00147 | EQ-029-1 | EQ-BDZ-00048-1 | EQ-BDZ-00147-0 | 3 | 54 | 5.9852 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00147 | BDZ-00048 | EQ-029-1 | EQ-BDZ-00147-0 | EQ-BDZ-00048-1 | 1 | 37 | 1.9998 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00048 | BDZ-00172 | EQ-030-0 | EQ-BDZ-00048-0 | EQ-BDZ-00172-1 | 2 | 54 | 3.9901 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00096 | BDZ-00147 | EQ-031-0 | EQ-BDZ-00096-0 | EQ-BDZ-00147-1 | 2 | 52 | 3.9328 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00096 | BDZ-00147 | EQ-031-1 | EQ-BDZ-00096-1 | EQ-BDZ-00147-0 | 3 | 52 | 5.8992 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00147 | BDZ-00096 | EQ-031-1 | EQ-BDZ-00147-0 | EQ-BDZ-00096-1 | 4 | 37 | 7.9994 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00164 | BDZ-00124 | EQ-032-0 | EQ-BDZ-00164-1 | EQ-BDZ-00124-0 | 1 | 55 | 1.6802 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00124 | BDZ-00164 | EQ-032-1 | EQ-BDZ-00124-1 | EQ-BDZ-00164-0 | 1 | 54 | 1.6936 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00164 | BDZ-00124 | EQ-032-1 | EQ-BDZ-00164-0 | EQ-BDZ-00124-1 | 4 | 55 | 6.7208 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00124 | BDZ-00172 | EQ-033-0 | EQ-BDZ-00124-0 | EQ-BDZ-00172-1 | 2 | 54 | 3.3871 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00124 | BDZ-00172 | EQ-033-1 | EQ-BDZ-00124-1 | EQ-BDZ-00172-0 | 2 | 54 | 3.3871 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00135 | BDZ-00146 | EQ-034-0 | EQ-BDZ-00135-0 | EQ-BDZ-00146-1 | 1 | 100 | 1.7004 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00146 | BDZ-00135 | EQ-034-0 | EQ-BDZ-00146-1 | EQ-BDZ-00135-0 | 2 | 43 | 3.7036 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00135 | BDZ-00146 | EQ-034-1 | EQ-BDZ-00135-1 | EQ-BDZ-00146-0 | 1 | 100 | 1.7004 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00146 | BDZ-00135 | EQ-034-1 | EQ-BDZ-00146-0 | EQ-BDZ-00135-1 | 5 | 43 | 9.2589 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00162 | BDZ-00146 | EQ-035-0 | EQ-BDZ-00162-1 | EQ-BDZ-00146-0 | 1 | 51 | 1.8798 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00162 | BDZ-00146 | EQ-035-1 | EQ-BDZ-00162-0 | EQ-BDZ-00146-1 | 1 | 51 | 1.8798 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00147 | BDZ-00172 | EQ-036-0 | EQ-BDZ-00147-0 | EQ-BDZ-00172-1 | 2 | 37 | 3.9997 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00147 | BDZ-00172 | EQ-036-1 | EQ-BDZ-00147-1 | EQ-BDZ-00172-0 | 1 | 37 | 1.9998 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00164 | BDZ-00172 | EQ-037-0 | EQ-BDZ-00164-0 | EQ-BDZ-00172-1 | 2 | 55 | 3.3604 | 既有能力代理
邳州 | 弹性 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00164 | BDZ-00172 | EQ-037-1 | EQ-BDZ-00164-1 | EQ-BDZ-00172-0 | 2 | 55 | 3.3604 | 既有能力代理
邳州 | 弹性经济对照 | 2022 | 故障站追加 | BDZ-00027 | BDZ-00048 | NEW-094 | PZXL-00084 | PZXL-00152 | 5 | 90 | 2.8521 | 新增付费候选
邳州 | 弹性经济对照 | 2022 | 故障站追加 | BDZ-00005 | BDZ-00141 | EQ-000-0 | EQ-BDZ-00005-0 | EQ-BDZ-00141-1 | 3 | 36 | 2.6759 | 既有能力代理
邳州 | 弹性经济对照 | 2022 | 故障站追加 | BDZ-00141 | BDZ-00005 | EQ-000-0 | EQ-BDZ-00141-1 | EQ-BDZ-00005-0 | 8 | 67 | 4.1063 | 既有能力代理
邳州 | 弹性经济对照 | 2022 | 故障站追加 | BDZ-00005 | BDZ-00141 | EQ-000-1 | EQ-BDZ-00005-1 | EQ-BDZ-00141-0 | 15 | 36 | 13.3793 | 既有能力代理
邳州 | 弹性经济对照 | 2022 | 故障站追加 | BDZ-00141 | BDZ-00005 | EQ-000-1 | EQ-BDZ-00141-0 | EQ-BDZ-00005-1 | 25 | 67 | 12.8322 | 既有能力代理
邳州 | 弹性经济对照 | 2022 | 故障站追加 | BDZ-00016 | BDZ-00037 | EQ-001-0 | EQ-BDZ-00016-0 | EQ-BDZ-00037-1 | 1 | 70 | 0.85564 | 既有能力代理
邳州 | 弹性经济对照 | 2022 | 故障站追加 | BDZ-00028 | BDZ-00021 | EQ-004-0 | EQ-BDZ-00028-1 | EQ-BDZ-00021-0 | 10 | 77 | 11.6008 | 既有能力代理
邳州 | 弹性经济对照 | 2022 | 故障站追加 | BDZ-00026 | BDZ-00027 | EQ-011-0 | EQ-BDZ-00026-0 | EQ-BDZ-00027-1 | 6 | 68 | 7.0067 | 既有能力代理
邳州 | 弹性经济对照 | 2022 | 故障站追加 | BDZ-00026 | BDZ-00027 | EQ-011-1 | EQ-BDZ-00026-1 | EQ-BDZ-00027-0 | 5 | 68 | 5.8389 | 既有能力代理
邳州 | 弹性经济对照 | 2022 | 故障站追加 | BDZ-00048 | BDZ-00026 | EQ-014-0 | EQ-BDZ-00048-1 | EQ-BDZ-00026-0 | 3 | 54 | 3.5033 | 既有能力代理
邳州 | 弹性经济对照 | 2022 | 故障站追加 | BDZ-00026 | BDZ-00096 | EQ-015-1 | EQ-BDZ-00026-1 | EQ-BDZ-00096-0 | 25 | 68 | 29.1945 | 既有能力代理
邳州 | 弹性经济对照 | 2022 | 故障站追加 | BDZ-00027 | BDZ-00028 | EQ-018-0 | EQ-BDZ-00027-0 | EQ-BDZ-00028-1 | 13 | 90 | 7.4156 | 既有能力代理
邳州 | 弹性经济对照 | 2022 | 故障站追加 | BDZ-00027 | BDZ-00048 | EQ-019-1 | EQ-BDZ-00027-1 | EQ-BDZ-00048-0 | 20 | 90 | 11.4085 | 既有能力代理
邳州 | 弹性经济对照 | 2022 | 故障站追加 | BDZ-00028 | BDZ-00048 | EQ-022-1 | EQ-BDZ-00028-1 | EQ-BDZ-00048-0 | 2 | 77 | 2.3202 | 既有能力代理
邳州 | 弹性经济对照 | 2022 | 故障站追加 | BDZ-00147 | BDZ-00048 | EQ-029-1 | EQ-BDZ-00147-0 | EQ-BDZ-00048-1 | 12 | 37 | 14.0468 | 既有能力代理
邳州 | 弹性经济对照 | 2022 | 故障站追加 | BDZ-00124 | BDZ-00164 | EQ-032-0 | EQ-BDZ-00124-0 | EQ-BDZ-00164-1 | 16 | 54 | 15.6994 | 既有能力代理
邳州 | 弹性经济对照 | 2022 | 故障站追加 | BDZ-00164 | BDZ-00124 | EQ-032-1 | EQ-BDZ-00164-0 | EQ-BDZ-00124-1 | 25 | 55 | 15.3483 | 既有能力代理
邳州 | 弹性经济对照 | 2022 | 故障站追加 | BDZ-00135 | BDZ-00146 | EQ-034-0 | EQ-BDZ-00135-0 | EQ-BDZ-00146-1 | 6 | 100 | 4.39 | 既有能力代理
邳州 | 弹性经济对照 | 2022 | 故障站追加 | BDZ-00135 | BDZ-00146 | EQ-034-1 | EQ-BDZ-00135-1 | EQ-BDZ-00146-0 | 13 | 100 | 9.5117 | 既有能力代理
邳州 | 弹性经济对照 | 2023 | 故障站追加 | BDZ-00141 | BDZ-00005 | EQ-000-0 | EQ-BDZ-00141-1 | EQ-BDZ-00005-0 | 5 | 67 | 2.3681 | 既有能力代理
邳州 | 弹性经济对照 | 2023 | 故障站追加 | BDZ-00141 | BDZ-00005 | EQ-000-1 | EQ-BDZ-00141-0 | EQ-BDZ-00005-1 | 25 | 67 | 11.8403 | 既有能力代理
邳州 | 弹性经济对照 | 2023 | 故障站追加 | BDZ-00026 | BDZ-00021 | EQ-003-0 | EQ-BDZ-00026-1 | EQ-BDZ-00021-0 | 3 | 68 | 3.2325 | 既有能力代理
邳州 | 弹性经济对照 | 2023 | 故障站追加 | BDZ-00028 | BDZ-00026 | EQ-012-1 | EQ-BDZ-00028-0 | EQ-BDZ-00026-1 | 6 | 77 | 6.4225 | 既有能力代理
邳州 | 弹性经济对照 | 2023 | 故障站追加 | BDZ-00026 | BDZ-00031 | EQ-013-0 | EQ-BDZ-00026-0 | EQ-BDZ-00031-1 | 16 | 68 | 17.2402 | 既有能力代理
邳州 | 弹性经济对照 | 2023 | 故障站追加 | BDZ-00026 | BDZ-00172 | EQ-017-0 | EQ-BDZ-00026-0 | EQ-BDZ-00172-1 | 14 | 68 | 15.0852 | 既有能力代理
邳州 | 弹性经济对照 | 2023 | 故障站追加 | BDZ-00027 | BDZ-00028 | EQ-018-1 | EQ-BDZ-00027-1 | EQ-BDZ-00028-0 | 20 | 90 | 10.5267 | 既有能力代理
邳州 | 弹性经济对照 | 2023 | 故障站追加 | BDZ-00027 | BDZ-00147 | EQ-020-0 | EQ-BDZ-00027-0 | EQ-BDZ-00147-1 | 14 | 90 | 7.3687 | 既有能力代理
邳州 | 弹性经济对照 | 2023 | 故障站追加 | BDZ-00124 | BDZ-00172 | EQ-033-1 | EQ-BDZ-00124-1 | EQ-BDZ-00172-0 | 13 | 54 | 11.7698 | 既有能力代理
邳州 | 弹性经济对照 | 2023 | 故障站追加 | BDZ-00135 | BDZ-00146 | EQ-034-1 | EQ-BDZ-00135-1 | EQ-BDZ-00146-0 | 12 | 100 | 8.1014 | 既有能力代理
邳州 | 弹性经济对照 | 2023 | 故障站追加 | BDZ-00147 | BDZ-00172 | EQ-036-1 | EQ-BDZ-00147-1 | EQ-BDZ-00172-0 | 10 | 37 | 10.8008 | 既有能力代理
邳州 | 弹性经济对照 | 2023 | 故障站追加 | BDZ-00164 | BDZ-00172 | EQ-037-1 | EQ-BDZ-00164-1 | EQ-BDZ-00172-0 | 22 | 55 | 12.4624 | 既有能力代理
邳州 | 弹性经济对照 | 2024 | 正常固定 | BDZ-00027 | BDZ-00026 | NEW-045 | PZXL-00088 | PZXL-00069 | 4 | 90 | 2.3859 | 新增付费候选
邳州 | 弹性经济对照 | 2024 | 故障站追加 | BDZ-00027 | BDZ-00048 | NEW-094 | PZXL-00084 | PZXL-00152 | 4 | 90 | 2.3859 | 新增付费候选
邳州 | 弹性经济对照 | 2024 | 故障站追加 | BDZ-00005 | BDZ-00141 | EQ-000-0 | EQ-BDZ-00005-0 | EQ-BDZ-00141-1 | 4 | 36 | 3.7307 | 既有能力代理
邳州 | 弹性经济对照 | 2024 | 故障站追加 | BDZ-00141 | BDZ-00005 | EQ-000-0 | EQ-BDZ-00141-1 | EQ-BDZ-00005-0 | 11 | 67 | 5.9039 | 既有能力代理
邳州 | 弹性经济对照 | 2024 | 故障站追加 | BDZ-00005 | BDZ-00141 | EQ-000-1 | EQ-BDZ-00005-1 | EQ-BDZ-00141-0 | 15 | 36 | 13.99 | 既有能力代理
邳州 | 弹性经济对照 | 2024 | 故障站追加 | BDZ-00141 | BDZ-00005 | EQ-000-1 | EQ-BDZ-00141-0 | EQ-BDZ-00005-1 | 23 | 67 | 12.3445 | 既有能力代理
邳州 | 弹性经济对照 | 2024 | 故障站追加 | BDZ-00016 | BDZ-00037 | EQ-001-0 | EQ-BDZ-00016-0 | EQ-BDZ-00037-1 | 3 | 70 | 2.6841 | 既有能力代理
邳州 | 弹性经济对照 | 2024 | 故障站追加 | BDZ-00016 | BDZ-00037 | EQ-001-1 | EQ-BDZ-00016-1 | EQ-BDZ-00037-0 | 12 | 70 | 10.7364 | 既有能力代理
邳州 | 弹性经济对照 | 2024 | 故障站追加 | BDZ-00124 | BDZ-00016 | EQ-002-1 | EQ-BDZ-00124-0 | EQ-BDZ-00016-1 | 17 | 54 | 17.442 | 既有能力代理
邳州 | 弹性经济对照 | 2024 | 故障站追加 | BDZ-00022 | BDZ-00146 | EQ-009-1 | EQ-BDZ-00022-1 | EQ-BDZ-00146-0 | 11 | 73 | 4.9079 | 既有能力代理
邳州 | 弹性经济对照 | 2024 | 故障站追加 | BDZ-00022 | BDZ-00162 | EQ-010-1 | EQ-BDZ-00022-1 | EQ-BDZ-00162-0 | 11 | 73 | 4.9079 | 既有能力代理
邳州 | 弹性经济对照 | 2024 | 故障站追加 | BDZ-00162 | BDZ-00022 | EQ-010-1 | EQ-BDZ-00162-0 | EQ-BDZ-00022-1 | 4 | 51 | 1.9441 | 既有能力代理
邳州 | 弹性经济对照 | 2024 | 故障站追加 | BDZ-00026 | BDZ-00027 | EQ-011-0 | EQ-BDZ-00026-0 | EQ-BDZ-00027-1 | 9 | 68 | 10.9897 | 既有能力代理
邳州 | 弹性经济对照 | 2024 | 故障站追加 | BDZ-00026 | BDZ-00031 | EQ-013-1 | EQ-BDZ-00026-1 | EQ-BDZ-00031-0 | 12 | 68 | 14.653 | 既有能力代理
邳州 | 弹性经济对照 | 2024 | 故障站追加 | BDZ-00026 | BDZ-00048 | EQ-014-1 | EQ-BDZ-00026-1 | EQ-BDZ-00048-0 | 9 | 68 | 10.9897 | 既有能力代理
邳州 | 弹性经济对照 | 2024 | 故障站追加 | BDZ-00026 | BDZ-00096 | EQ-015-1 | EQ-BDZ-00026-1 | EQ-BDZ-00096-0 | 9 | 68 | 10.9897 | 既有能力代理
邳州 | 弹性经济对照 | 2024 | 故障站追加 | BDZ-00027 | BDZ-00048 | EQ-019-1 | EQ-BDZ-00027-1 | EQ-BDZ-00048-0 | 12 | 90 | 7.1576 | 既有能力代理
邳州 | 弹性经济对照 | 2024 | 故障站追加 | BDZ-00147 | BDZ-00027 | EQ-020-1 | EQ-BDZ-00147-0 | EQ-BDZ-00027-1 | 9 | 37 | 11.0159 | 既有能力代理
邳州 | 弹性经济对照 | 2024 | 故障站追加 | BDZ-00027 | BDZ-00172 | EQ-021-0 | EQ-BDZ-00027-0 | EQ-BDZ-00172-1 | 20 | 90 | 11.9293 | 既有能力代理
邳州 | 弹性经济对照 | 2024 | 故障站追加 | BDZ-00028 | BDZ-00048 | EQ-022-1 | EQ-BDZ-00028-1 | EQ-BDZ-00048-0 | 15 | 77 | 18.1955 | 既有能力代理
邳州 | 弹性经济对照 | 2024 | 故障站追加 | BDZ-00031 | BDZ-00095 | EQ-026-0 | EQ-BDZ-00031-0 | EQ-BDZ-00095-1 | 5 | 56 | 3.2123 | 既有能力代理
邳州 | 弹性经济对照 | 2024 | 故障站追加 | BDZ-00147 | BDZ-00048 | EQ-029-0 | EQ-BDZ-00147-1 | EQ-BDZ-00048-0 | 4 | 37 | 4.896 | 既有能力代理
邳州 | 弹性经济对照 | 2024 | 故障站追加 | BDZ-00048 | BDZ-00172 | EQ-030-0 | EQ-BDZ-00048-0 | EQ-BDZ-00172-1 | 5 | 54 | 6.1053 | 既有能力代理
邳州 | 弹性经济对照 | 2024 | 故障站追加 | BDZ-00172 | BDZ-00048 | EQ-030-0 | EQ-BDZ-00172-1 | EQ-BDZ-00048-0 | 2 | 47 | 1.3215 | 既有能力代理
邳州 | 弹性经济对照 | 2024 | 故障站追加 | BDZ-00164 | BDZ-00124 | EQ-032-0 | EQ-BDZ-00164-1 | EQ-BDZ-00124-0 | 1 | 55 | 0.64195 | 既有能力代理
邳州 | 弹性经济对照 | 2024 | 故障站追加 | BDZ-00164 | BDZ-00124 | EQ-032-1 | EQ-BDZ-00164-0 | EQ-BDZ-00124-1 | 3 | 55 | 1.9259 | 既有能力代理
邳州 | 弹性经济对照 | 2024 | 故障站追加 | BDZ-00135 | BDZ-00146 | EQ-034-0 | EQ-BDZ-00135-0 | EQ-BDZ-00146-1 | 12 | 100 | 9.1808 | 既有能力代理
邳州 | 弹性经济对照 | 2024 | 故障站追加 | BDZ-00135 | BDZ-00146 | EQ-034-1 | EQ-BDZ-00135-1 | EQ-BDZ-00146-0 | 12 | 100 | 9.1808 | 既有能力代理
邳州 | 弹性经济对照 | 2024 | 故障站追加 | BDZ-00146 | BDZ-00135 | EQ-034-1 | EQ-BDZ-00146-0 | EQ-BDZ-00135-1 | 16 | 43 | 8.7022 | 既有能力代理
邳州 | 弹性经济对照 | 2024 | 故障站追加 | BDZ-00162 | BDZ-00146 | EQ-035-1 | EQ-BDZ-00162-0 | EQ-BDZ-00146-1 | 17 | 51 | 8.2623 | 既有能力代理
邳州 | 弹性经济对照 | 2024 | 故障站追加 | BDZ-00164 | BDZ-00172 | EQ-037-0 | EQ-BDZ-00164-0 | EQ-BDZ-00172-1 | 22 | 55 | 14.123 | 既有能力代理
邳州 | 弹性经济对照 | 2025 | 正常固定 | BDZ-00027 | BDZ-00026 | NEW-045 | PZXL-00088 | PZXL-00069 | 2 | 90 | 1.3226 | 新增付费候选
邳州 | 弹性经济对照 | 2025 | 正常固定 | BDZ-00027 | BDZ-00048 | NEW-094 | PZXL-00084 | PZXL-00152 | 5 | 90 | 3.3066 | 新增付费候选
邳州 | 弹性经济对照 | 2025 | 正常固定 | BDZ-00027 | BDZ-00048 | NEW-095 | PZXL-00083 | PZXL-00163 | 5 | 90 | 3.3066 | 新增付费候选
邳州 | 弹性经济对照 | 2025 | 正常固定 | BDZ-00162 | BDZ-00146 | NEW-172 | PZXL-00363 | PZXL-00327 | 5 | 51 | 3.4684 | 新增付费候选
邳州 | 弹性经济对照 | 2025 | 正常固定 | BDZ-00162 | BDZ-00146 | NEW-175 | PZXL-00362 | PZXL-00327 | 5 | 51 | 3.4684 | 新增付费候选
邳州 | 弹性经济对照 | 2025 | 故障站追加 | BDZ-00027 | BDZ-00026 | NEW-045 | PZXL-00088 | PZXL-00069 | 3 | 90 | 1.9839 | 新增付费候选
邳州 | 弹性经济对照 | 2025 | 故障站追加 | BDZ-00135 | BDZ-00146 | NEW-168 | PZXL-00286 | PZXL-00332 | 2 | 100 | 1.6965 | 新增付费候选
邳州 | 弹性经济对照 | 2025 | 故障站追加 | BDZ-00146 | BDZ-00162 | NEW-175 | PZXL-00327 | PZXL-00362 | 1 | 43 | 0.67314 | 新增付费候选
邳州 | 弹性经济对照 | 2025 | 故障站追加 | BDZ-00135 | BDZ-00146 | FEEDER-086 | PZXL-00287 | SIM-FEEDER-086 | 5 | 100 | 4.2412 | 新增付费候选
邳州 | 弹性经济对照 | 2025 | 故障站追加 | BDZ-00135 | BDZ-00146 | FEEDER-087 | PZXL-00290 | SIM-FEEDER-087 | 5 | 100 | 4.2412 | 新增付费候选
邳州 | 弹性经济对照 | 2025 | 故障站追加 | BDZ-00005 | BDZ-00141 | EQ-000-0 | EQ-BDZ-00005-0 | EQ-BDZ-00141-1 | 4 | 36 | 4.1363 | 既有能力代理
邳州 | 弹性经济对照 | 2025 | 故障站追加 | BDZ-00141 | BDZ-00005 | EQ-000-0 | EQ-BDZ-00141-1 | EQ-BDZ-00005-0 | 17 | 67 | 10.1162 | 既有能力代理
邳州 | 弹性经济对照 | 2025 | 故障站追加 | BDZ-00005 | BDZ-00141 | EQ-000-1 | EQ-BDZ-00005-1 | EQ-BDZ-00141-0 | 13 | 36 | 13.4429 | 既有能力代理
邳州 | 弹性经济对照 | 2025 | 故障站追加 | BDZ-00141 | BDZ-00005 | EQ-000-1 | EQ-BDZ-00141-0 | EQ-BDZ-00005-1 | 18 | 67 | 10.7113 | 既有能力代理
邳州 | 弹性经济对照 | 2025 | 故障站追加 | BDZ-00016 | BDZ-00037 | EQ-001-0 | EQ-BDZ-00016-0 | EQ-BDZ-00037-1 | 9 | 70 | 8.9277 | 既有能力代理
邳州 | 弹性经济对照 | 2025 | 故障站追加 | BDZ-00016 | BDZ-00037 | EQ-001-1 | EQ-BDZ-00016-1 | EQ-BDZ-00037-0 | 9 | 70 | 8.9277 | 既有能力代理
邳州 | 弹性经济对照 | 2025 | 故障站追加 | BDZ-00016 | BDZ-00124 | EQ-002-0 | EQ-BDZ-00016-0 | EQ-BDZ-00124-1 | 10 | 70 | 9.9197 | 既有能力代理
邳州 | 弹性经济对照 | 2025 | 故障站追加 | BDZ-00016 | BDZ-00124 | EQ-002-1 | EQ-BDZ-00016-1 | EQ-BDZ-00124-0 | 10 | 70 | 9.9197 | 既有能力代理
邳州 | 弹性经济对照 | 2025 | 故障站追加 | BDZ-00124 | BDZ-00016 | EQ-002-1 | EQ-BDZ-00124-0 | EQ-BDZ-00016-1 | 10 | 54 | 11.3755 | 既有能力代理
邳州 | 弹性经济对照 | 2025 | 故障站追加 | BDZ-00031 | BDZ-00021 | EQ-005-0 | EQ-BDZ-00031-1 | EQ-BDZ-00021-0 | 4 | 56 | 2.8493 | 既有能力代理
邳州 | 弹性经济对照 | 2025 | 故障站追加 | BDZ-00031 | BDZ-00021 | EQ-005-1 | EQ-BDZ-00031-0 | EQ-BDZ-00021-1 | 4 | 56 | 2.8493 | 既有能力代理
邳州 | 弹性经济对照 | 2025 | 故障站追加 | BDZ-00095 | BDZ-00021 | EQ-006-0 | EQ-BDZ-00095-1 | EQ-BDZ-00021-0 | 4 | 46 | 2.6926 | 既有能力代理
邳州 | 弹性经济对照 | 2025 | 故障站追加 | BDZ-00095 | BDZ-00021 | EQ-006-1 | EQ-BDZ-00095-0 | EQ-BDZ-00021-1 | 4 | 46 | 2.6926 | 既有能力代理
邳州 | 弹性经济对照 | 2025 | 故障站追加 | BDZ-00021 | BDZ-00096 | EQ-007-0 | EQ-BDZ-00021-0 | EQ-BDZ-00096-1 | 12 | 53 | 6.8608 | 既有能力代理
邳州 | 弹性经济对照 | 2025 | 故障站追加 | BDZ-00021 | BDZ-00096 | EQ-007-1 | EQ-BDZ-00021-1 | EQ-BDZ-00096-0 | 25 | 53 | 14.2933 | 既有能力代理
邳州 | 弹性经济对照 | 2025 | 故障站追加 | BDZ-00022 | BDZ-00146 | EQ-009-0 | EQ-BDZ-00022-0 | EQ-BDZ-00146-1 | 12 | 73 | 7.8029 | 既有能力代理
邳州 | 弹性经济对照 | 2025 | 故障站追加 | BDZ-00022 | BDZ-00146 | EQ-009-1 | EQ-BDZ-00022-1 | EQ-BDZ-00146-0 | 12 | 73 | 7.8029 | 既有能力代理
邳州 | 弹性经济对照 | 2025 | 故障站追加 | BDZ-00022 | BDZ-00162 | EQ-010-1 | EQ-BDZ-00022-1 | EQ-BDZ-00162-0 | 3 | 73 | 1.9507 | 既有能力代理
邳州 | 弹性经济对照 | 2025 | 故障站追加 | BDZ-00162 | BDZ-00022 | EQ-010-1 | EQ-BDZ-00162-0 | EQ-BDZ-00022-1 | 3 | 51 | 2.081 | 既有能力代理
邳州 | 弹性经济对照 | 2025 | 故障站追加 | BDZ-00026 | BDZ-00048 | EQ-014-1 | EQ-BDZ-00026-1 | EQ-BDZ-00048-0 | 11 | 68 | 14.8922 | 既有能力代理
邳州 | 弹性经济对照 | 2025 | 故障站追加 | BDZ-00026 | BDZ-00096 | EQ-015-0 | EQ-BDZ-00026-0 | EQ-BDZ-00096-1 | 11 | 68 | 14.8922 | 既有能力代理
邳州 | 弹性经济对照 | 2025 | 故障站追加 | BDZ-00026 | BDZ-00096 | EQ-015-1 | EQ-BDZ-00026-1 | EQ-BDZ-00096-0 | 11 | 68 | 14.8922 | 既有能力代理
邳州 | 弹性经济对照 | 2025 | 故障站追加 | BDZ-00026 | BDZ-00172 | EQ-017-1 | EQ-BDZ-00026-1 | EQ-BDZ-00172-0 | 8 | 68 | 10.8307 | 既有能力代理
邳州 | 弹性经济对照 | 2025 | 故障站追加 | BDZ-00027 | BDZ-00048 | EQ-019-0 | EQ-BDZ-00027-0 | EQ-BDZ-00048-1 | 9 | 90 | 5.9518 | 既有能力代理
邳州 | 弹性经济对照 | 2025 | 故障站追加 | BDZ-00027 | BDZ-00048 | EQ-019-1 | EQ-BDZ-00027-1 | EQ-BDZ-00048-0 | 20 | 90 | 13.2262 | 既有能力代理
邳州 | 弹性经济对照 | 2025 | 故障站追加 | BDZ-00028 | BDZ-00096 | EQ-023-0 | EQ-BDZ-00028-0 | EQ-BDZ-00096-1 | 16 | 77 | 21.5187 | 既有能力代理
邳州 | 弹性经济对照 | 2025 | 故障站追加 | BDZ-00028 | BDZ-00172 | EQ-025-0 | EQ-BDZ-00028-0 | EQ-BDZ-00172-1 | 9 | 77 | 12.1043 | 既有能力代理
邳州 | 弹性经济对照 | 2025 | 故障站追加 | BDZ-00028 | BDZ-00172 | EQ-025-1 | EQ-BDZ-00028-1 | EQ-BDZ-00172-0 | 9 | 77 | 12.1043 | 既有能力代理
邳州 | 弹性经济对照 | 2025 | 故障站追加 | BDZ-00031 | BDZ-00095 | EQ-026-0 | EQ-BDZ-00031-0 | EQ-BDZ-00095-1 | 11 | 56 | 7.8355 | 既有能力代理
邳州 | 弹性经济对照 | 2025 | 故障站追加 | BDZ-00095 | BDZ-00031 | EQ-026-0 | EQ-BDZ-00095-1 | EQ-BDZ-00031-0 | 4 | 46 | 2.6926 | 既有能力代理
邳州 | 弹性经济对照 | 2025 | 故障站追加 | BDZ-00031 | BDZ-00095 | EQ-026-1 | EQ-BDZ-00031-1 | EQ-BDZ-00095-0 | 11 | 56 | 7.8355 | 既有能力代理
邳州 | 弹性经济对照 | 2025 | 故障站追加 | BDZ-00095 | BDZ-00031 | EQ-026-1 | EQ-BDZ-00095-0 | EQ-BDZ-00031-1 | 4 | 46 | 2.6926 | 既有能力代理
邳州 | 弹性经济对照 | 2025 | 故障站追加 | BDZ-00048 | BDZ-00096 | EQ-028-0 | EQ-BDZ-00048-0 | EQ-BDZ-00096-1 | 7 | 54 | 9.4767 | 既有能力代理
邳州 | 弹性经济对照 | 2025 | 故障站追加 | BDZ-00096 | BDZ-00048 | EQ-028-0 | EQ-BDZ-00096-1 | EQ-BDZ-00048-0 | 10 | 52 | 13.3437 | 既有能力代理
邳州 | 弹性经济对照 | 2025 | 故障站追加 | BDZ-00048 | BDZ-00096 | EQ-028-1 | EQ-BDZ-00048-1 | EQ-BDZ-00096-0 | 15 | 54 | 20.3073 | 既有能力代理
邳州 | 弹性经济对照 | 2025 | 故障站追加 | BDZ-00096 | BDZ-00048 | EQ-028-1 | EQ-BDZ-00096-0 | EQ-BDZ-00048-1 | 13 | 52 | 17.3469 | 既有能力代理
邳州 | 弹性经济对照 | 2025 | 故障站追加 | BDZ-00172 | BDZ-00048 | EQ-030-0 | EQ-BDZ-00172-1 | EQ-BDZ-00048-0 | 4 | 47 | 2.9304 | 既有能力代理
邳州 | 弹性经济对照 | 2025 | 故障站追加 | BDZ-00172 | BDZ-00048 | EQ-030-1 | EQ-BDZ-00172-0 | EQ-BDZ-00048-1 | 20 | 47 | 14.6521 | 既有能力代理
邳州 | 弹性经济对照 | 2025 | 故障站追加 | BDZ-00147 | BDZ-00096 | EQ-031-0 | EQ-BDZ-00147-1 | EQ-BDZ-00096-0 | 8 | 37 | 10.8565 | 既有能力代理
邳州 | 弹性经济对照 | 2025 | 故障站追加 | BDZ-00147 | BDZ-00096 | EQ-031-1 | EQ-BDZ-00147-0 | EQ-BDZ-00096-1 | 18 | 37 | 24.4272 | 既有能力代理
邳州 | 弹性经济对照 | 2025 | 故障站追加 | BDZ-00164 | BDZ-00124 | EQ-032-0 | EQ-BDZ-00164-1 | EQ-BDZ-00124-0 | 9 | 55 | 6.4057 | 既有能力代理
邳州 | 弹性经济对照 | 2025 | 故障站追加 | BDZ-00164 | BDZ-00124 | EQ-032-1 | EQ-BDZ-00164-0 | EQ-BDZ-00124-1 | 25 | 55 | 17.7937 | 既有能力代理
邳州 | 弹性经济对照 | 2025 | 故障站追加 | BDZ-00124 | BDZ-00172 | EQ-033-0 | EQ-BDZ-00124-0 | EQ-BDZ-00172-1 | 10 | 54 | 11.3755 | 既有能力代理
邳州 | 弹性经济对照 | 2025 | 故障站追加 | BDZ-00124 | BDZ-00172 | EQ-033-1 | EQ-BDZ-00124-1 | EQ-BDZ-00172-0 | 5 | 54 | 5.6877 | 既有能力代理
邳州 | 弹性经济对照 | 2025 | 故障站追加 | BDZ-00135 | BDZ-00146 | EQ-034-0 | EQ-BDZ-00135-0 | EQ-BDZ-00146-1 | 9 | 100 | 7.6342 | 既有能力代理
邳州 | 弹性经济对照 | 2025 | 故障站追加 | BDZ-00146 | BDZ-00135 | EQ-034-0 | EQ-BDZ-00146-1 | EQ-BDZ-00135-0 | 7 | 43 | 4.712 | 既有能力代理
邳州 | 弹性经济对照 | 2025 | 故障站追加 | BDZ-00135 | BDZ-00146 | EQ-034-1 | EQ-BDZ-00135-1 | EQ-BDZ-00146-0 | 9 | 100 | 7.6342 | 既有能力代理
邳州 | 弹性经济对照 | 2025 | 故障站追加 | BDZ-00162 | BDZ-00146 | EQ-035-0 | EQ-BDZ-00162-1 | EQ-BDZ-00146-0 | 11 | 51 | 7.6304 | 既有能力代理
邳州 | 弹性经济对照 | 2026 | 正常固定 | BDZ-00027 | BDZ-00048 | NEW-094 | PZXL-00084 | PZXL-00152 | 5 | 90 | 3.4553 | 新增付费候选
邳州 | 弹性经济对照 | 2026 | 正常固定 | BDZ-00027 | BDZ-00048 | NEW-095 | PZXL-00083 | PZXL-00163 | 5 | 90 | 3.4553 | 新增付费候选
邳州 | 弹性经济对照 | 2026 | 正常固定 | BDZ-00162 | BDZ-00146 | NEW-172 | PZXL-00363 | PZXL-00327 | 2 | 51 | 1.6139 | 新增付费候选
邳州 | 弹性经济对照 | 2026 | 正常固定 | BDZ-00027 | BDZ-00172 | FEEDER-053 | PZXL-00099 | SIM-FEEDER-053 | 5 | 90 | 3.4553 | 新增付费候选
邳州 | 弹性经济对照 | 2026 | 故障站追加 | BDZ-00027 | BDZ-00048 | T01 | PZXL-00092 | PZXL-00161 | 5 | 90 | 3.4553 | 既有能力代理
邳州 | 弹性经济对照 | 2026 | 故障站追加 | BDZ-00022 | BDZ-00146 | NEW-039 | PZXL-00038 | PZXL-00333 | 5 | 73 | 3.8098 | 新增付费候选
邳州 | 弹性经济对照 | 2026 | 故障站追加 | BDZ-00026 | BDZ-00027 | NEW-045 | PZXL-00069 | PZXL-00088 | 2 | 68 | 2.8295 | 新增付费候选
邳州 | 弹性经济对照 | 2026 | 故障站追加 | BDZ-00027 | BDZ-00026 | NEW-045 | PZXL-00088 | PZXL-00069 | 3 | 90 | 2.0732 | 新增付费候选
邳州 | 弹性经济对照 | 2026 | 故障站追加 | BDZ-00135 | BDZ-00146 | NEW-168 | PZXL-00286 | PZXL-00332 | 2 | 100 | 1.7728 | 新增付费候选
邳州 | 弹性经济对照 | 2026 | 故障站追加 | BDZ-00162 | BDZ-00146 | NEW-172 | PZXL-00363 | PZXL-00327 | 3 | 51 | 2.4208 | 新增付费候选
邳州 | 弹性经济对照 | 2026 | 故障站追加 | BDZ-00162 | BDZ-00146 | NEW-175 | PZXL-00362 | PZXL-00327 | 5 | 51 | 4.0347 | 新增付费候选
邳州 | 弹性经济对照 | 2026 | 故障站追加 | BDZ-00135 | BDZ-00146 | FEEDER-086 | PZXL-00287 | SIM-FEEDER-086 | 5 | 100 | 4.432 | 新增付费候选
邳州 | 弹性经济对照 | 2026 | 故障站追加 | BDZ-00135 | BDZ-00146 | FEEDER-087 | PZXL-00290 | SIM-FEEDER-087 | 5 | 100 | 4.432 | 新增付费候选
邳州 | 弹性经济对照 | 2026 | 故障站追加 | BDZ-00005 | BDZ-00141 | EQ-000-0 | EQ-BDZ-00005-0 | EQ-BDZ-00141-1 | 4 | 36 | 4.3223 | 既有能力代理
邳州 | 弹性经济对照 | 2026 | 故障站追加 | BDZ-00141 | BDZ-00005 | EQ-000-0 | EQ-BDZ-00141-1 | EQ-BDZ-00005-0 | 15 | 67 | 10.032 | 既有能力代理
邳州 | 弹性经济对照 | 2026 | 故障站追加 | BDZ-00005 | BDZ-00141 | EQ-000-1 | EQ-BDZ-00005-1 | EQ-BDZ-00141-0 | 12 | 36 | 12.967 | 既有能力代理
邳州 | 弹性经济对照 | 2026 | 故障站追加 | BDZ-00141 | BDZ-00005 | EQ-000-1 | EQ-BDZ-00141-0 | EQ-BDZ-00005-1 | 15 | 67 | 10.032 | 既有能力代理
邳州 | 弹性经济对照 | 2026 | 故障站追加 | BDZ-00016 | BDZ-00037 | EQ-001-0 | EQ-BDZ-00016-0 | EQ-BDZ-00037-1 | 5 | 70 | 5.183 | 既有能力代理
邳州 | 弹性经济对照 | 2026 | 故障站追加 | BDZ-00037 | BDZ-00016 | EQ-001-0 | EQ-BDZ-00037-1 | EQ-BDZ-00016-0 | 4 | 48 | 2.6815 | 既有能力代理
邳州 | 弹性经济对照 | 2026 | 故障站追加 | BDZ-00016 | BDZ-00037 | EQ-001-1 | EQ-BDZ-00016-1 | EQ-BDZ-00037-0 | 8 | 70 | 8.2927 | 既有能力代理
邳州 | 弹性经济对照 | 2026 | 故障站追加 | BDZ-00037 | BDZ-00016 | EQ-001-1 | EQ-BDZ-00037-0 | EQ-BDZ-00016-1 | 4 | 48 | 2.6815 | 既有能力代理
邳州 | 弹性经济对照 | 2026 | 故障站追加 | BDZ-00016 | BDZ-00124 | EQ-002-1 | EQ-BDZ-00016-1 | EQ-BDZ-00124-0 | 13 | 70 | 13.4757 | 既有能力代理
邳州 | 弹性经济对照 | 2026 | 故障站追加 | BDZ-00124 | BDZ-00016 | EQ-002-1 | EQ-BDZ-00124-0 | EQ-BDZ-00016-1 | 1 | 54 | 1.1887 | 既有能力代理
邳州 | 弹性经济对照 | 2026 | 故障站追加 | BDZ-00026 | BDZ-00021 | EQ-003-0 | EQ-BDZ-00026-1 | EQ-BDZ-00021-0 | 6 | 68 | 8.4885 | 既有能力代理
邳州 | 弹性经济对照 | 2026 | 故障站追加 | BDZ-00031 | BDZ-00021 | EQ-005-0 | EQ-BDZ-00031-1 | EQ-BDZ-00021-0 | 5 | 56 | 3.7218 | 既有能力代理
邳州 | 弹性经济对照 | 2026 | 故障站追加 | BDZ-00031 | BDZ-00021 | EQ-005-1 | EQ-BDZ-00031-0 | EQ-BDZ-00021-1 | 5 | 56 | 3.7218 | 既有能力代理
邳州 | 弹性经济对照 | 2026 | 故障站追加 | BDZ-00095 | BDZ-00021 | EQ-006-1 | EQ-BDZ-00095-0 | EQ-BDZ-00021-1 | 8 | 46 | 6.2891 | 既有能力代理
邳州 | 弹性经济对照 | 2026 | 故障站追加 | BDZ-00021 | BDZ-00096 | EQ-007-0 | EQ-BDZ-00021-0 | EQ-BDZ-00096-1 | 25 | 53 | 14.9363 | 既有能力代理
邳州 | 弹性经济对照 | 2026 | 故障站追加 | BDZ-00021 | BDZ-00096 | EQ-007-1 | EQ-BDZ-00021-1 | EQ-BDZ-00096-0 | 10 | 53 | 5.9745 | 既有能力代理
邳州 | 弹性经济对照 | 2026 | 故障站追加 | BDZ-00022 | BDZ-00146 | EQ-009-0 | EQ-BDZ-00022-0 | EQ-BDZ-00146-1 | 10 | 73 | 7.6196 | 既有能力代理
邳州 | 弹性经济对照 | 2026 | 故障站追加 | BDZ-00022 | BDZ-00146 | EQ-009-1 | EQ-BDZ-00022-1 | EQ-BDZ-00146-0 | 10 | 73 | 7.6196 | 既有能力代理
邳州 | 弹性经济对照 | 2026 | 故障站追加 | BDZ-00022 | BDZ-00162 | EQ-010-0 | EQ-BDZ-00022-0 | EQ-BDZ-00162-1 | 3 | 73 | 2.2859 | 既有能力代理
邳州 | 弹性经济对照 | 2026 | 故障站追加 | BDZ-00022 | BDZ-00162 | EQ-010-1 | EQ-BDZ-00022-1 | EQ-BDZ-00162-0 | 6 | 73 | 4.5718 | 既有能力代理
邳州 | 弹性经济对照 | 2026 | 故障站追加 | BDZ-00162 | BDZ-00022 | EQ-010-1 | EQ-BDZ-00162-0 | EQ-BDZ-00022-1 | 9 | 51 | 7.2625 | 既有能力代理
邳州 | 弹性经济对照 | 2026 | 故障站追加 | BDZ-00026 | BDZ-00096 | EQ-015-0 | EQ-BDZ-00026-0 | EQ-BDZ-00096-1 | 1 | 68 | 1.4147 | 既有能力代理
邳州 | 弹性经济对照 | 2026 | 故障站追加 | BDZ-00026 | BDZ-00096 | EQ-015-1 | EQ-BDZ-00026-1 | EQ-BDZ-00096-0 | 16 | 68 | 22.6359 | 既有能力代理
邳州 | 弹性经济对照 | 2026 | 故障站追加 | BDZ-00026 | BDZ-00172 | EQ-017-0 | EQ-BDZ-00026-0 | EQ-BDZ-00172-1 | 8 | 68 | 11.318 | 既有能力代理
邳州 | 弹性经济对照 | 2026 | 故障站追加 | BDZ-00026 | BDZ-00172 | EQ-017-1 | EQ-BDZ-00026-1 | EQ-BDZ-00172-0 | 8 | 68 | 11.318 | 既有能力代理
邳州 | 弹性经济对照 | 2026 | 故障站追加 | BDZ-00027 | BDZ-00048 | EQ-019-0 | EQ-BDZ-00027-0 | EQ-BDZ-00048-1 | 20 | 90 | 13.8212 | 既有能力代理
邳州 | 弹性经济对照 | 2026 | 故障站追加 | BDZ-00027 | BDZ-00048 | EQ-019-1 | EQ-BDZ-00027-1 | EQ-BDZ-00048-0 | 2 | 90 | 1.3821 | 既有能力代理
邳州 | 弹性经济对照 | 2026 | 故障站追加 | BDZ-00028 | BDZ-00096 | EQ-023-1 | EQ-BDZ-00028-1 | EQ-BDZ-00096-0 | 8 | 77 | 11.2434 | 既有能力代理
邳州 | 弹性经济对照 | 2026 | 故障站追加 | BDZ-00028 | BDZ-00172 | EQ-025-0 | EQ-BDZ-00028-0 | EQ-BDZ-00172-1 | 7 | 77 | 9.8379 | 既有能力代理
邳州 | 弹性经济对照 | 2026 | 故障站追加 | BDZ-00028 | BDZ-00172 | EQ-025-1 | EQ-BDZ-00028-1 | EQ-BDZ-00172-0 | 8 | 77 | 11.2434 | 既有能力代理
邳州 | 弹性经济对照 | 2026 | 故障站追加 | BDZ-00031 | BDZ-00095 | EQ-026-0 | EQ-BDZ-00031-0 | EQ-BDZ-00095-1 | 5 | 56 | 3.7218 | 既有能力代理
邳州 | 弹性经济对照 | 2026 | 故障站追加 | BDZ-00031 | BDZ-00095 | EQ-026-1 | EQ-BDZ-00031-1 | EQ-BDZ-00095-0 | 5 | 56 | 3.7218 | 既有能力代理
邳州 | 弹性经济对照 | 2026 | 故障站追加 | BDZ-00095 | BDZ-00031 | EQ-026-1 | EQ-BDZ-00095-0 | EQ-BDZ-00031-1 | 8 | 46 | 6.2891 | 既有能力代理
邳州 | 弹性经济对照 | 2026 | 故障站追加 | BDZ-00037 | BDZ-00124 | EQ-027-0 | EQ-BDZ-00037-0 | EQ-BDZ-00124-1 | 4 | 48 | 2.6815 | 既有能力代理
邳州 | 弹性经济对照 | 2026 | 故障站追加 | BDZ-00037 | BDZ-00124 | EQ-027-1 | EQ-BDZ-00037-1 | EQ-BDZ-00124-0 | 4 | 48 | 2.6815 | 既有能力代理
邳州 | 弹性经济对照 | 2026 | 故障站追加 | BDZ-00124 | BDZ-00037 | EQ-027-1 | EQ-BDZ-00124-0 | EQ-BDZ-00037-1 | 7 | 54 | 8.3211 | 既有能力代理
邳州 | 弹性经济对照 | 2026 | 故障站追加 | BDZ-00048 | BDZ-00096 | EQ-028-0 | EQ-BDZ-00048-0 | EQ-BDZ-00096-1 | 2 | 54 | 2.8294 | 既有能力代理
邳州 | 弹性经济对照 | 2026 | 故障站追加 | BDZ-00096 | BDZ-00048 | EQ-028-0 | EQ-BDZ-00096-1 | EQ-BDZ-00048-0 | 3 | 52 | 4.1832 | 既有能力代理
邳州 | 弹性经济对照 | 2026 | 故障站追加 | BDZ-00048 | BDZ-00096 | EQ-028-1 | EQ-BDZ-00048-1 | EQ-BDZ-00096-0 | 15 | 54 | 21.2208 | 既有能力代理
邳州 | 弹性经济对照 | 2026 | 故障站追加 | BDZ-00096 | BDZ-00048 | EQ-028-1 | EQ-BDZ-00096-0 | EQ-BDZ-00048-1 | 3 | 52 | 4.1832 | 既有能力代理
邳州 | 弹性经济对照 | 2026 | 故障站追加 | BDZ-00172 | BDZ-00048 | EQ-030-0 | EQ-BDZ-00172-1 | EQ-BDZ-00048-0 | 13 | 47 | 9.9523 | 既有能力代理
邳州 | 弹性经济对照 | 2026 | 故障站追加 | BDZ-00147 | BDZ-00096 | EQ-031-0 | EQ-BDZ-00147-1 | EQ-BDZ-00096-0 | 8 | 37 | 11.3449 | 既有能力代理
邳州 | 弹性经济对照 | 2026 | 故障站追加 | BDZ-00164 | BDZ-00124 | EQ-032-1 | EQ-BDZ-00164-0 | EQ-BDZ-00124-1 | 2 | 55 | 1.4875 | 既有能力代理
邳州 | 弹性经济对照 | 2026 | 故障站追加 | BDZ-00124 | BDZ-00172 | EQ-033-0 | EQ-BDZ-00124-0 | EQ-BDZ-00172-1 | 9 | 54 | 10.6985 | 既有能力代理
邳州 | 弹性经济对照 | 2026 | 故障站追加 | BDZ-00124 | BDZ-00172 | EQ-033-1 | EQ-BDZ-00124-1 | EQ-BDZ-00172-0 | 7 | 54 | 8.3211 | 既有能力代理
邳州 | 弹性经济对照 | 2026 | 故障站追加 | BDZ-00135 | BDZ-00146 | EQ-034-0 | EQ-BDZ-00135-0 | EQ-BDZ-00146-1 | 8 | 100 | 7.0913 | 既有能力代理
邳州 | 弹性经济对照 | 2026 | 故障站追加 | BDZ-00146 | BDZ-00135 | EQ-034-0 | EQ-BDZ-00146-1 | EQ-BDZ-00135-0 | 21 | 43 | 16.4999 | 既有能力代理
邳州 | 弹性经济对照 | 2026 | 故障站追加 | BDZ-00135 | BDZ-00146 | EQ-034-1 | EQ-BDZ-00135-1 | EQ-BDZ-00146-0 | 8 | 100 | 7.0913 | 既有能力代理
邳州 | 弹性经济对照 | 2026 | 故障站追加 | BDZ-00162 | BDZ-00146 | EQ-035-1 | EQ-BDZ-00162-0 | EQ-BDZ-00146-1 | 9 | 51 | 7.2625 | 既有能力代理
邳州 | 弹性经济对照 | 2026 | 故障站追加 | BDZ-00147 | BDZ-00172 | EQ-036-0 | EQ-BDZ-00147-0 | EQ-BDZ-00172-1 | 7 | 37 | 9.9268 | 既有能力代理
邳州 | 弹性经济对照 | 2026 | 故障站追加 | BDZ-00147 | BDZ-00172 | EQ-036-1 | EQ-BDZ-00147-1 | EQ-BDZ-00172-0 | 8 | 37 | 11.3449 | 既有能力代理
邳州 | 弹性经济对照 | 2026 | 故障站追加 | BDZ-00164 | BDZ-00172 | EQ-037-0 | EQ-BDZ-00164-0 | EQ-BDZ-00172-1 | 15 | 55 | 11.1565 | 既有能力代理
邳州 | 弹性经济对照 | 2026 | 故障站追加 | BDZ-00164 | BDZ-00172 | EQ-037-1 | EQ-BDZ-00164-1 | EQ-BDZ-00172-0 | 15 | 55 | 11.1565 | 既有能力代理
邳州 | 弹性经济对照 | 2027 | 正常固定 | BDZ-00146 | BDZ-00162 | NEW-175 | PZXL-00327 | PZXL-00362 | 1 | 43 | 0.85936 | 新增付费候选
邳州 | 弹性经济对照 | 2027 | 正常固定 | BDZ-00026 | BDZ-00096 | FEEDER-039 | PZXL-00068 | SIM-FEEDER-039 | 3 | 68 | 4.4269 | 新增付费候选
邳州 | 弹性经济对照 | 2027 | 故障站追加 | BDZ-00022 | BDZ-00146 | NEW-039 | PZXL-00038 | PZXL-00333 | 5 | 73 | 4.1734 | 新增付费候选
邳州 | 弹性经济对照 | 2027 | 故障站追加 | BDZ-00022 | BDZ-00162 | NEW-041 | PZXL-00042 | PZXL-00363 | 4 | 73 | 3.3387 | 新增付费候选
邳州 | 弹性经济对照 | 2027 | 故障站追加 | BDZ-00026 | BDZ-00027 | NEW-045 | PZXL-00069 | PZXL-00088 | 2 | 68 | 2.9513 | 新增付费候选
邳州 | 弹性经济对照 | 2027 | 故障站追加 | BDZ-00027 | BDZ-00026 | NEW-045 | PZXL-00088 | PZXL-00069 | 3 | 90 | 2.1624 | 新增付费候选
邳州 | 弹性经济对照 | 2027 | 故障站追加 | BDZ-00027 | BDZ-00048 | NEW-094 | PZXL-00084 | PZXL-00152 | 5 | 90 | 3.6041 | 新增付费候选
邳州 | 弹性经济对照 | 2027 | 故障站追加 | BDZ-00027 | BDZ-00048 | NEW-095 | PZXL-00083 | PZXL-00163 | 5 | 90 | 3.6041 | 新增付费候选
邳州 | 弹性经济对照 | 2027 | 故障站追加 | BDZ-00048 | BDZ-00027 | NEW-095 | PZXL-00163 | PZXL-00083 | 1 | 54 | 1.4756 | 新增付费候选
邳州 | 弹性经济对照 | 2027 | 故障站追加 | BDZ-00135 | BDZ-00146 | NEW-168 | PZXL-00286 | PZXL-00332 | 1 | 100 | 0.92457 | 新增付费候选
邳州 | 弹性经济对照 | 2027 | 故障站追加 | BDZ-00162 | BDZ-00146 | NEW-175 | PZXL-00362 | PZXL-00327 | 5 | 51 | 4.407 | 新增付费候选
邳州 | 弹性经济对照 | 2027 | 故障站追加 | BDZ-00022 | BDZ-00162 | FEEDER-021 | PZXL-00043 | SIM-FEEDER-021 | 3 | 73 | 2.504 | 新增付费候选
邳州 | 弹性经济对照 | 2027 | 故障站追加 | BDZ-00027 | BDZ-00172 | FEEDER-053 | PZXL-00099 | SIM-FEEDER-053 | 5 | 90 | 3.6041 | 新增付费候选
邳州 | 弹性经济对照 | 2027 | 故障站追加 | BDZ-00135 | BDZ-00146 | FEEDER-086 | PZXL-00287 | SIM-FEEDER-086 | 5 | 100 | 4.6228 | 新增付费候选
邳州 | 弹性经济对照 | 2027 | 故障站追加 | BDZ-00135 | BDZ-00146 | FEEDER-087 | PZXL-00290 | SIM-FEEDER-087 | 5 | 100 | 4.6228 | 新增付费候选
邳州 | 弹性经济对照 | 2027 | 故障站追加 | BDZ-00005 | BDZ-00141 | EQ-000-0 | EQ-BDZ-00005-0 | EQ-BDZ-00141-1 | 4 | 36 | 4.5084 | 既有能力代理
邳州 | 弹性经济对照 | 2027 | 故障站追加 | BDZ-00141 | BDZ-00005 | EQ-000-0 | EQ-BDZ-00141-1 | EQ-BDZ-00005-0 | 13 | 67 | 9.5821 | 既有能力代理
邳州 | 弹性经济对照 | 2027 | 故障站追加 | BDZ-00005 | BDZ-00141 | EQ-000-1 | EQ-BDZ-00005-1 | EQ-BDZ-00141-0 | 11 | 36 | 12.3982 | 既有能力代理
邳州 | 弹性经济对照 | 2027 | 故障站追加 | BDZ-00141 | BDZ-00005 | EQ-000-1 | EQ-BDZ-00141-0 | EQ-BDZ-00005-1 | 13 | 67 | 9.5821 | 既有能力代理
邳州 | 弹性经济对照 | 2027 | 故障站追加 | BDZ-00016 | BDZ-00037 | EQ-001-0 | EQ-BDZ-00016-0 | EQ-BDZ-00037-1 | 7 | 70 | 7.5685 | 既有能力代理
邳州 | 弹性经济对照 | 2027 | 故障站追加 | BDZ-00016 | BDZ-00037 | EQ-001-1 | EQ-BDZ-00016-1 | EQ-BDZ-00037-0 | 7 | 70 | 7.5685 | 既有能力代理
邳州 | 弹性经济对照 | 2027 | 故障站追加 | BDZ-00037 | BDZ-00016 | EQ-001-1 | EQ-BDZ-00037-0 | EQ-BDZ-00016-1 | 8 | 48 | 5.9138 | 既有能力代理
邳州 | 弹性经济对照 | 2027 | 故障站追加 | BDZ-00124 | BDZ-00016 | EQ-002-0 | EQ-BDZ-00124-1 | EQ-BDZ-00016-0 | 1 | 54 | 1.2399 | 既有能力代理
邳州 | 弹性经济对照 | 2027 | 故障站追加 | BDZ-00016 | BDZ-00124 | EQ-002-1 | EQ-BDZ-00016-1 | EQ-BDZ-00124-0 | 2 | 70 | 2.1624 | 既有能力代理
邳州 | 弹性经济对照 | 2027 | 故障站追加 | BDZ-00124 | BDZ-00016 | EQ-002-1 | EQ-BDZ-00124-0 | EQ-BDZ-00016-1 | 16 | 54 | 19.8384 | 既有能力代理
邳州 | 弹性经济对照 | 2027 | 故障站追加 | BDZ-00026 | BDZ-00021 | EQ-003-1 | EQ-BDZ-00026-0 | EQ-BDZ-00021-1 | 1 | 68 | 1.4756 | 既有能力代理
邳州 | 弹性经济对照 | 2027 | 故障站追加 | BDZ-00095 | BDZ-00021 | EQ-006-0 | EQ-BDZ-00095-1 | EQ-BDZ-00021-0 | 2 | 46 | 1.72 | 既有能力代理
邳州 | 弹性经济对照 | 2027 | 故障站追加 | BDZ-00095 | BDZ-00021 | EQ-006-1 | EQ-BDZ-00095-0 | EQ-BDZ-00021-1 | 10 | 46 | 8.6001 | 既有能力代理
邳州 | 弹性经济对照 | 2027 | 故障站追加 | BDZ-00021 | BDZ-00096 | EQ-007-0 | EQ-BDZ-00021-0 | EQ-BDZ-00096-1 | 6 | 53 | 3.7646 | 既有能力代理
邳州 | 弹性经济对照 | 2027 | 故障站追加 | BDZ-00021 | BDZ-00096 | EQ-007-1 | EQ-BDZ-00021-1 | EQ-BDZ-00096-0 | 6 | 53 | 3.7646 | 既有能力代理
邳州 | 弹性经济对照 | 2027 | 故障站追加 | BDZ-00147 | BDZ-00021 | EQ-008-1 | EQ-BDZ-00147-0 | EQ-BDZ-00021-1 | 4 | 37 | 5.9167 | 既有能力代理
邳州 | 弹性经济对照 | 2027 | 故障站追加 | BDZ-00022 | BDZ-00146 | EQ-009-0 | EQ-BDZ-00022-0 | EQ-BDZ-00146-1 | 8 | 73 | 6.6774 | 既有能力代理
邳州 | 弹性经济对照 | 2027 | 故障站追加 | BDZ-00146 | BDZ-00022 | EQ-009-0 | EQ-BDZ-00146-1 | EQ-BDZ-00022-0 | 1 | 43 | 0.85936 | 既有能力代理
邳州 | 弹性经济对照 | 2027 | 故障站追加 | BDZ-00022 | BDZ-00146 | EQ-009-1 | EQ-BDZ-00022-1 | EQ-BDZ-00146-0 | 8 | 73 | 6.6774 | 既有能力代理
邳州 | 弹性经济对照 | 2027 | 故障站追加 | BDZ-00022 | BDZ-00162 | EQ-010-0 | EQ-BDZ-00022-0 | EQ-BDZ-00162-1 | 5 | 73 | 4.1734 | 既有能力代理
邳州 | 弹性经济对照 | 2027 | 故障站追加 | BDZ-00022 | BDZ-00162 | EQ-010-1 | EQ-BDZ-00022-1 | EQ-BDZ-00162-0 | 5 | 73 | 4.1734 | 既有能力代理
邳州 | 弹性经济对照 | 2027 | 故障站追加 | BDZ-00031 | BDZ-00026 | EQ-013-1 | EQ-BDZ-00031-0 | EQ-BDZ-00026-1 | 3 | 56 | 2.3292 | 既有能力代理
邳州 | 弹性经济对照 | 2027 | 故障站追加 | BDZ-00026 | BDZ-00048 | EQ-014-0 | EQ-BDZ-00026-0 | EQ-BDZ-00048-1 | 15 | 68 | 22.1347 | 既有能力代理
邳州 | 弹性经济对照 | 2027 | 故障站追加 | BDZ-00026 | BDZ-00096 | EQ-015-0 | EQ-BDZ-00026-0 | EQ-BDZ-00096-1 | 14 | 68 | 20.6591 | 既有能力代理
邳州 | 弹性经济对照 | 2027 | 故障站追加 | BDZ-00026 | BDZ-00096 | EQ-015-1 | EQ-BDZ-00026-1 | EQ-BDZ-00096-0 | 8 | 68 | 11.8052 | 既有能力代理
邳州 | 弹性经济对照 | 2027 | 故障站追加 | BDZ-00027 | BDZ-00048 | EQ-019-0 | EQ-BDZ-00027-0 | EQ-BDZ-00048-1 | 6 | 90 | 4.3249 | 既有能力代理
邳州 | 弹性经济对照 | 2027 | 故障站追加 | BDZ-00027 | BDZ-00048 | EQ-019-1 | EQ-BDZ-00027-1 | EQ-BDZ-00048-0 | 20 | 90 | 14.4163 | 既有能力代理
邳州 | 弹性经济对照 | 2027 | 故障站追加 | BDZ-00028 | BDZ-00048 | EQ-022-0 | EQ-BDZ-00028-0 | EQ-BDZ-00048-1 | 11 | 77 | 16.1252 | 既有能力代理
邳州 | 弹性经济对照 | 2027 | 故障站追加 | BDZ-00028 | BDZ-00096 | EQ-023-0 | EQ-BDZ-00028-0 | EQ-BDZ-00096-1 | 14 | 77 | 20.523 | 既有能力代理
邳州 | 弹性经济对照 | 2027 | 故障站追加 | BDZ-00028 | BDZ-00096 | EQ-023-1 | EQ-BDZ-00028-1 | EQ-BDZ-00096-0 | 6 | 77 | 8.7956 | 既有能力代理
邳州 | 弹性经济对照 | 2027 | 故障站追加 | BDZ-00031 | BDZ-00095 | EQ-026-0 | EQ-BDZ-00031-0 | EQ-BDZ-00095-1 | 5 | 56 | 3.882 | 既有能力代理
邳州 | 弹性经济对照 | 2027 | 故障站追加 | BDZ-00031 | BDZ-00095 | EQ-026-1 | EQ-BDZ-00031-1 | EQ-BDZ-00095-0 | 1 | 56 | 0.77641 | 既有能力代理
邳州 | 弹性经济对照 | 2027 | 故障站追加 | BDZ-00095 | BDZ-00031 | EQ-026-1 | EQ-BDZ-00095-0 | EQ-BDZ-00031-1 | 12 | 46 | 10.3201 | 既有能力代理
邳州 | 弹性经济对照 | 2027 | 故障站追加 | BDZ-00124 | BDZ-00037 | EQ-027-0 | EQ-BDZ-00124-1 | EQ-BDZ-00037-0 | 6 | 54 | 7.4394 | 既有能力代理
邳州 | 弹性经济对照 | 2027 | 故障站追加 | BDZ-00048 | BDZ-00096 | EQ-028-0 | EQ-BDZ-00048-0 | EQ-BDZ-00096-1 | 14 | 54 | 20.6588 | 既有能力代理
邳州 | 弹性经济对照 | 2027 | 故障站追加 | BDZ-00096 | BDZ-00048 | EQ-028-0 | EQ-BDZ-00096-1 | EQ-BDZ-00048-0 | 8 | 52 | 11.6355 | 既有能力代理
邳州 | 弹性经济对照 | 2027 | 故障站追加 | BDZ-00096 | BDZ-00048 | EQ-028-1 | EQ-BDZ-00096-0 | EQ-BDZ-00048-1 | 8 | 52 | 11.6355 | 既有能力代理
邳州 | 弹性经济对照 | 2027 | 故障站追加 | BDZ-00048 | BDZ-00147 | EQ-029-0 | EQ-BDZ-00048-0 | EQ-BDZ-00147-1 | 1 | 54 | 1.4756 | 既有能力代理
邳州 | 弹性经济对照 | 2027 | 故障站追加 | BDZ-00172 | BDZ-00048 | EQ-030-1 | EQ-BDZ-00172-0 | EQ-BDZ-00048-1 | 10 | 47 | 7.9852 | 既有能力代理
邳州 | 弹性经济对照 | 2027 | 故障站追加 | BDZ-00147 | BDZ-00096 | EQ-031-0 | EQ-BDZ-00147-1 | EQ-BDZ-00096-0 | 6 | 37 | 8.875 | 既有能力代理
邳州 | 弹性经济对照 | 2027 | 故障站追加 | BDZ-00147 | BDZ-00096 | EQ-031-1 | EQ-BDZ-00147-0 | EQ-BDZ-00096-1 | 14 | 37 | 20.7083 | 既有能力代理
邳州 | 弹性经济对照 | 2027 | 故障站追加 | BDZ-00164 | BDZ-00124 | EQ-032-0 | EQ-BDZ-00164-1 | EQ-BDZ-00124-0 | 23 | 55 | 17.8431 | 既有能力代理
邳州 | 弹性经济对照 | 2027 | 故障站追加 | BDZ-00164 | BDZ-00124 | EQ-032-1 | EQ-BDZ-00164-0 | EQ-BDZ-00124-1 | 6 | 55 | 4.6547 | 既有能力代理
邳州 | 弹性经济对照 | 2027 | 故障站追加 | BDZ-00135 | BDZ-00146 | EQ-034-0 | EQ-BDZ-00135-0 | EQ-BDZ-00146-1 | 7 | 100 | 6.472 | 既有能力代理
邳州 | 弹性经济对照 | 2027 | 故障站追加 | BDZ-00146 | BDZ-00135 | EQ-034-0 | EQ-BDZ-00146-1 | EQ-BDZ-00135-0 | 1 | 43 | 0.85936 | 既有能力代理
邳州 | 弹性经济对照 | 2027 | 故障站追加 | BDZ-00135 | BDZ-00146 | EQ-034-1 | EQ-BDZ-00135-1 | EQ-BDZ-00146-0 | 7 | 100 | 6.472 | 既有能力代理
邳州 | 弹性经济对照 | 2027 | 故障站追加 | BDZ-00146 | BDZ-00135 | EQ-034-1 | EQ-BDZ-00146-0 | EQ-BDZ-00135-1 | 1 | 43 | 0.85936 | 既有能力代理
邳州 | 弹性经济对照 | 2027 | 故障站追加 | BDZ-00146 | BDZ-00162 | EQ-035-0 | EQ-BDZ-00146-0 | EQ-BDZ-00162-1 | 5 | 43 | 4.2968 | 既有能力代理
邳州 | 弹性经济对照 | 2027 | 故障站追加 | BDZ-00162 | BDZ-00146 | EQ-035-0 | EQ-BDZ-00162-1 | EQ-BDZ-00146-0 | 5 | 51 | 4.407 | 既有能力代理
邳州 | 弹性经济对照 | 2027 | 故障站追加 | BDZ-00162 | BDZ-00146 | EQ-035-1 | EQ-BDZ-00162-0 | EQ-BDZ-00146-1 | 8 | 51 | 7.0512 | 既有能力代理
邳州 | 弹性经济对照 | 2027 | 故障站追加 | BDZ-00164 | BDZ-00172 | EQ-037-0 | EQ-BDZ-00164-0 | EQ-BDZ-00172-1 | 1 | 55 | 0.77579 | 既有能力代理
邳州 | 弹性经济对照 | 2027 | 故障站追加 | BDZ-00164 | BDZ-00172 | EQ-037-1 | EQ-BDZ-00164-1 | EQ-BDZ-00172-0 | 1 | 55 | 0.77579 | 既有能力代理
邳州 | 弹性经济对照 | 2028 | 正常固定 | BDZ-00146 | BDZ-00022 | NEW-039 | PZXL-00333 | PZXL-00038 | 5 | 43 | 4.6704 | 新增付费候选
邳州 | 弹性经济对照 | 2028 | 正常固定 | BDZ-00027 | BDZ-00026 | NEW-045 | PZXL-00088 | PZXL-00069 | 2 | 90 | 1.5011 | 新增付费候选
邳州 | 弹性经济对照 | 2028 | 正常固定 | BDZ-00026 | BDZ-00147 | NEW-081 | PZXL-00069 | PZXL-00354 | 3 | 68 | 4.6097 | 新增付费候选
邳州 | 弹性经济对照 | 2028 | 正常固定 | BDZ-00164 | BDZ-00124 | NEW-160 | PZXL-00379 | PZXL-00275 | 1 | 55 | 0.8078 | 新增付费候选
邳州 | 弹性经济对照 | 2028 | 正常固定 | BDZ-00026 | BDZ-00096 | FEEDER-039 | PZXL-00068 | SIM-FEEDER-039 | 4 | 68 | 6.1462 | 新增付费候选
邳州 | 弹性经济对照 | 2028 | 故障站追加 | BDZ-00141 | BDZ-00005 | NEW-003 | PZXL-00306 | PZXL-00004 | 3 | 67 | 2.4193 | 新增付费候选
邳州 | 弹性经济对照 | 2028 | 故障站追加 | BDZ-00141 | BDZ-00005 | NEW-004 | PZXL-00299 | PZXL-00014 | 5 | 67 | 4.0322 | 新增付费候选
邳州 | 弹性经济对照 | 2028 | 故障站追加 | BDZ-00022 | BDZ-00146 | NEW-039 | PZXL-00038 | PZXL-00333 | 3 | 73 | 2.7254 | 新增付费候选
邳州 | 弹性经济对照 | 2028 | 故障站追加 | BDZ-00162 | BDZ-00022 | NEW-041 | PZXL-00363 | PZXL-00042 | 2 | 51 | 1.9139 | 新增付费候选
邳州 | 弹性经济对照 | 2028 | 故障站追加 | BDZ-00027 | BDZ-00026 | NEW-045 | PZXL-00088 | PZXL-00069 | 3 | 90 | 2.2517 | 新增付费候选
邳州 | 弹性经济对照 | 2028 | 故障站追加 | BDZ-00026 | BDZ-00147 | NEW-081 | PZXL-00069 | PZXL-00354 | 1 | 68 | 1.5366 | 新增付费候选
邳州 | 弹性经济对照 | 2028 | 故障站追加 | BDZ-00027 | BDZ-00048 | NEW-094 | PZXL-00084 | PZXL-00152 | 5 | 90 | 3.7528 | 新增付费候选
邳州 | 弹性经济对照 | 2028 | 故障站追加 | BDZ-00027 | BDZ-00048 | NEW-095 | PZXL-00083 | PZXL-00163 | 3 | 90 | 2.2517 | 新增付费候选
邳州 | 弹性经济对照 | 2028 | 故障站追加 | BDZ-00124 | BDZ-00164 | NEW-160 | PZXL-00275 | PZXL-00379 | 3 | 54 | 3.8732 | 新增付费候选
邳州 | 弹性经济对照 | 2028 | 故障站追加 | BDZ-00164 | BDZ-00124 | NEW-160 | PZXL-00379 | PZXL-00275 | 1 | 55 | 0.8078 | 新增付费候选
邳州 | 弹性经济对照 | 2028 | 故障站追加 | BDZ-00135 | BDZ-00146 | NEW-168 | PZXL-00286 | PZXL-00332 | 1 | 100 | 0.96273 | 新增付费候选
邳州 | 弹性经济对照 | 2028 | 故障站追加 | BDZ-00162 | BDZ-00146 | NEW-172 | PZXL-00363 | PZXL-00327 | 3 | 51 | 2.8708 | 新增付费候选
邳州 | 弹性经济对照 | 2028 | 故障站追加 | BDZ-00162 | BDZ-00146 | NEW-175 | PZXL-00362 | PZXL-00327 | 5 | 51 | 4.7847 | 新增付费候选
邳州 | 弹性经济对照 | 2028 | 故障站追加 | BDZ-00027 | BDZ-00172 | FEEDER-053 | PZXL-00099 | SIM-FEEDER-053 | 5 | 90 | 3.7528 | 新增付费候选
邳州 | 弹性经济对照 | 2028 | 故障站追加 | BDZ-00135 | BDZ-00146 | FEEDER-086 | PZXL-00287 | SIM-FEEDER-086 | 5 | 100 | 4.8136 | 新增付费候选
邳州 | 弹性经济对照 | 2028 | 故障站追加 | BDZ-00135 | BDZ-00146 | FEEDER-087 | PZXL-00290 | SIM-FEEDER-087 | 5 | 100 | 4.8136 | 新增付费候选
邳州 | 弹性经济对照 | 2028 | 故障站追加 | BDZ-00005 | BDZ-00141 | EQ-000-0 | EQ-BDZ-00005-0 | EQ-BDZ-00141-1 | 5 | 36 | 5.8681 | 既有能力代理
邳州 | 弹性经济对照 | 2028 | 故障站追加 | BDZ-00141 | BDZ-00005 | EQ-000-0 | EQ-BDZ-00141-1 | EQ-BDZ-00005-0 | 11 | 67 | 8.8708 | 既有能力代理
邳州 | 弹性经济对照 | 2028 | 故障站追加 | BDZ-00005 | BDZ-00141 | EQ-000-1 | EQ-BDZ-00005-1 | EQ-BDZ-00141-0 | 10 | 36 | 11.7363 | 既有能力代理
邳州 | 弹性经济对照 | 2028 | 故障站追加 | BDZ-00141 | BDZ-00005 | EQ-000-1 | EQ-BDZ-00141-0 | EQ-BDZ-00005-1 | 11 | 67 | 8.8708 | 既有能力代理
邳州 | 弹性经济对照 | 2028 | 故障站追加 | BDZ-00016 | BDZ-00037 | EQ-001-0 | EQ-BDZ-00016-0 | EQ-BDZ-00037-1 | 6 | 70 | 6.7551 | 既有能力代理
邳州 | 弹性经济对照 | 2028 | 故障站追加 | BDZ-00016 | BDZ-00037 | EQ-001-1 | EQ-BDZ-00016-1 | EQ-BDZ-00037-0 | 6 | 70 | 6.7551 | 既有能力代理
邳州 | 弹性经济对照 | 2028 | 故障站追加 | BDZ-00016 | BDZ-00124 | EQ-002-1 | EQ-BDZ-00016-1 | EQ-BDZ-00124-0 | 7 | 70 | 7.8809 | 既有能力代理
邳州 | 弹性经济对照 | 2028 | 故障站追加 | BDZ-00028 | BDZ-00021 | EQ-004-0 | EQ-BDZ-00028-1 | EQ-BDZ-00021-0 | 5 | 77 | 7.6321 | 既有能力代理
邳州 | 弹性经济对照 | 2028 | 故障站追加 | BDZ-00028 | BDZ-00021 | EQ-004-1 | EQ-BDZ-00028-0 | EQ-BDZ-00021-1 | 5 | 77 | 7.6321 | 既有能力代理
邳州 | 弹性经济对照 | 2028 | 故障站追加 | BDZ-00021 | BDZ-00031 | EQ-005-0 | EQ-BDZ-00021-0 | EQ-BDZ-00031-1 | 1 | 53 | 0.69219 | 既有能力代理
邳州 | 弹性经济对照 | 2028 | 故障站追加 | BDZ-00031 | BDZ-00021 | EQ-005-1 | EQ-BDZ-00031-0 | EQ-BDZ-00021-1 | 1 | 56 | 0.80845 | 既有能力代理
邳州 | 弹性经济对照 | 2028 | 故障站追加 | BDZ-00021 | BDZ-00095 | EQ-006-0 | EQ-BDZ-00021-0 | EQ-BDZ-00095-1 | 9 | 53 | 6.2297 | 既有能力代理
邳州 | 弹性经济对照 | 2028 | 故障站追加 | BDZ-00022 | BDZ-00146 | EQ-009-0 | EQ-BDZ-00022-0 | EQ-BDZ-00146-1 | 6 | 73 | 5.4508 | 既有能力代理
邳州 | 弹性经济对照 | 2028 | 故障站追加 | BDZ-00022 | BDZ-00146 | EQ-009-1 | EQ-BDZ-00022-1 | EQ-BDZ-00146-0 | 7 | 73 | 6.3593 | 既有能力代理
邳州 | 弹性经济对照 | 2028 | 故障站追加 | BDZ-00022 | BDZ-00162 | EQ-010-0 | EQ-BDZ-00022-0 | EQ-BDZ-00162-1 | 5 | 73 | 4.5424 | 既有能力代理
邳州 | 弹性经济对照 | 2028 | 故障站追加 | BDZ-00022 | BDZ-00162 | EQ-010-1 | EQ-BDZ-00022-1 | EQ-BDZ-00162-0 | 5 | 73 | 4.5424 | 既有能力代理
邳州 | 弹性经济对照 | 2028 | 故障站追加 | BDZ-00026 | BDZ-00028 | EQ-012-0 | EQ-BDZ-00026-0 | EQ-BDZ-00028-1 | 8 | 68 | 12.2924 | 既有能力代理
邳州 | 弹性经济对照 | 2028 | 故障站追加 | BDZ-00026 | BDZ-00028 | EQ-012-1 | EQ-BDZ-00026-1 | EQ-BDZ-00028-0 | 6 | 68 | 9.2193 | 既有能力代理
邳州 | 弹性经济对照 | 2028 | 故障站追加 | BDZ-00028 | BDZ-00026 | EQ-012-1 | EQ-BDZ-00028-0 | EQ-BDZ-00026-1 | 2 | 77 | 3.0529 | 既有能力代理
邳州 | 弹性经济对照 | 2028 | 故障站追加 | BDZ-00026 | BDZ-00096 | EQ-015-0 | EQ-BDZ-00026-0 | EQ-BDZ-00096-1 | 13 | 68 | 19.9752 | 既有能力代理
邳州 | 弹性经济对照 | 2028 | 故障站追加 | BDZ-00026 | BDZ-00147 | EQ-016-0 | EQ-BDZ-00026-0 | EQ-BDZ-00147-1 | 9 | 68 | 13.829 | 既有能力代理
邳州 | 弹性经济对照 | 2028 | 故障站追加 | BDZ-00028 | BDZ-00027 | EQ-018-0 | EQ-BDZ-00028-1 | EQ-BDZ-00027-0 | 10 | 77 | 15.2643 | 既有能力代理
邳州 | 弹性经济对照 | 2028 | 故障站追加 | BDZ-00027 | BDZ-00147 | EQ-020-0 | EQ-BDZ-00027-0 | EQ-BDZ-00147-1 | 7 | 90 | 5.2539 | 既有能力代理
邳州 | 弹性经济对照 | 2028 | 故障站追加 | BDZ-00147 | BDZ-00027 | EQ-020-0 | EQ-BDZ-00147-1 | EQ-BDZ-00027-0 | 10 | 37 | 15.4022 | 既有能力代理
邳州 | 弹性经济对照 | 2028 | 故障站追加 | BDZ-00027 | BDZ-00147 | EQ-020-1 | EQ-BDZ-00027-1 | EQ-BDZ-00147-0 | 5 | 90 | 3.7528 | 既有能力代理
邳州 | 弹性经济对照 | 2028 | 故障站追加 | BDZ-00027 | BDZ-00172 | EQ-021-0 | EQ-BDZ-00027-0 | EQ-BDZ-00172-1 | 13 | 90 | 9.7573 | 既有能力代理
邳州 | 弹性经济对照 | 2028 | 故障站追加 | BDZ-00147 | BDZ-00028 | EQ-024-1 | EQ-BDZ-00147-0 | EQ-BDZ-00028-1 | 11 | 37 | 16.9424 | 既有能力代理
邳州 | 弹性经济对照 | 2028 | 故障站追加 | BDZ-00028 | BDZ-00172 | EQ-025-1 | EQ-BDZ-00028-1 | EQ-BDZ-00172-0 | 6 | 77 | 9.1586 | 既有能力代理
邳州 | 弹性经济对照 | 2028 | 故障站追加 | BDZ-00095 | BDZ-00031 | EQ-026-0 | EQ-BDZ-00095-1 | EQ-BDZ-00031-0 | 3 | 46 | 2.8049 | 既有能力代理
邳州 | 弹性经济对照 | 2028 | 故障站追加 | BDZ-00031 | BDZ-00095 | EQ-026-1 | EQ-BDZ-00031-1 | EQ-BDZ-00095-0 | 8 | 56 | 6.4676 | 既有能力代理
邳州 | 弹性经济对照 | 2028 | 故障站追加 | BDZ-00095 | BDZ-00031 | EQ-026-1 | EQ-BDZ-00095-0 | EQ-BDZ-00031-1 | 11 | 46 | 10.2846 | 既有能力代理
邳州 | 弹性经济对照 | 2028 | 故障站追加 | BDZ-00037 | BDZ-00124 | EQ-027-0 | EQ-BDZ-00037-0 | EQ-BDZ-00124-1 | 4 | 48 | 3.2367 | 既有能力代理
邳州 | 弹性经济对照 | 2028 | 故障站追加 | BDZ-00124 | BDZ-00037 | EQ-027-0 | EQ-BDZ-00124-1 | EQ-BDZ-00037-0 | 6 | 54 | 7.7464 | 既有能力代理
邳州 | 弹性经济对照 | 2028 | 故障站追加 | BDZ-00037 | BDZ-00124 | EQ-027-1 | EQ-BDZ-00037-1 | EQ-BDZ-00124-0 | 12 | 48 | 9.7101 | 既有能力代理
邳州 | 弹性经济对照 | 2028 | 故障站追加 | BDZ-00124 | BDZ-00037 | EQ-027-1 | EQ-BDZ-00124-0 | EQ-BDZ-00037-1 | 2 | 54 | 2.5821 | 既有能力代理
邳州 | 弹性经济对照 | 2028 | 故障站追加 | BDZ-00048 | BDZ-00147 | EQ-029-0 | EQ-BDZ-00048-0 | EQ-BDZ-00147-1 | 7 | 54 | 10.7557 | 既有能力代理
邳州 | 弹性经济对照 | 2028 | 故障站追加 | BDZ-00048 | BDZ-00147 | EQ-029-1 | EQ-BDZ-00048-1 | EQ-BDZ-00147-0 | 9 | 54 | 13.8288 | 既有能力代理
邳州 | 弹性经济对照 | 2028 | 故障站追加 | BDZ-00096 | BDZ-00147 | EQ-031-0 | EQ-BDZ-00096-0 | EQ-BDZ-00147-1 | 6 | 52 | 9.0868 | 既有能力代理
邳州 | 弹性经济对照 | 2028 | 故障站追加 | BDZ-00164 | BDZ-00124 | EQ-032-0 | EQ-BDZ-00164-1 | EQ-BDZ-00124-0 | 6 | 55 | 4.8468 | 既有能力代理
邳州 | 弹性经济对照 | 2028 | 故障站追加 | BDZ-00124 | BDZ-00172 | EQ-033-0 | EQ-BDZ-00124-0 | EQ-BDZ-00172-1 | 7 | 54 | 9.0375 | 既有能力代理
邳州 | 弹性经济对照 | 2028 | 故障站追加 | BDZ-00124 | BDZ-00172 | EQ-033-1 | EQ-BDZ-00124-1 | EQ-BDZ-00172-0 | 7 | 54 | 9.0375 | 既有能力代理
邳州 | 弹性经济对照 | 2028 | 故障站追加 | BDZ-00172 | BDZ-00124 | EQ-033-1 | EQ-BDZ-00172-0 | EQ-BDZ-00124-1 | 12 | 47 | 9.9777 | 既有能力代理
邳州 | 弹性经济对照 | 2028 | 故障站追加 | BDZ-00135 | BDZ-00146 | EQ-034-0 | EQ-BDZ-00135-0 | EQ-BDZ-00146-1 | 6 | 100 | 5.7764 | 既有能力代理
邳州 | 弹性经济对照 | 2028 | 故障站追加 | BDZ-00146 | BDZ-00135 | EQ-034-0 | EQ-BDZ-00146-1 | EQ-BDZ-00135-0 | 2 | 43 | 1.8682 | 既有能力代理
邳州 | 弹性经济对照 | 2028 | 故障站追加 | BDZ-00135 | BDZ-00146 | EQ-034-1 | EQ-BDZ-00135-1 | EQ-BDZ-00146-0 | 6 | 100 | 5.7764 | 既有能力代理
邳州 | 弹性经济对照 | 2028 | 故障站追加 | BDZ-00162 | BDZ-00146 | EQ-035-0 | EQ-BDZ-00162-1 | EQ-BDZ-00146-0 | 3 | 51 | 2.8708 | 既有能力代理
邳州 | 弹性经济对照 | 2028 | 故障站追加 | BDZ-00146 | BDZ-00162 | EQ-035-1 | EQ-BDZ-00146-1 | EQ-BDZ-00162-0 | 4 | 43 | 3.7363 | 既有能力代理
邳州 | 弹性经济对照 | 2028 | 故障站追加 | BDZ-00162 | BDZ-00146 | EQ-035-1 | EQ-BDZ-00162-0 | EQ-BDZ-00146-1 | 7 | 51 | 6.6986 | 既有能力代理
邳州 | 弹性经济对照 | 2028 | 故障站追加 | BDZ-00164 | BDZ-00172 | EQ-037-0 | EQ-BDZ-00164-0 | EQ-BDZ-00172-1 | 12 | 55 | 9.6937 | 既有能力代理
邳州 | 弹性经济对照 | 2028 | 故障站追加 | BDZ-00164 | BDZ-00172 | EQ-037-1 | EQ-BDZ-00164-1 | EQ-BDZ-00172-0 | 12 | 55 | 9.6937 | 既有能力代理
邳州 | 弹性经济对照 | 2029 | 正常固定 | BDZ-00146 | BDZ-00022 | NEW-039 | PZXL-00333 | PZXL-00038 | 1 | 43 | 1.0077 | 新增付费候选
邳州 | 弹性经济对照 | 2029 | 正常固定 | BDZ-00026 | BDZ-00147 | NEW-081 | PZXL-00069 | PZXL-00354 | 4 | 68 | 6.3898 | 新增付费候选
邳州 | 弹性经济对照 | 2029 | 正常固定 | BDZ-00124 | BDZ-00164 | NEW-160 | PZXL-00275 | PZXL-00379 | 1 | 54 | 1.3422 | 新增付费候选
邳州 | 弹性经济对照 | 2029 | 正常固定 | BDZ-00146 | BDZ-00162 | NEW-172 | PZXL-00327 | PZXL-00363 | 1 | 43 | 1.0077 | 新增付费候选
邳州 | 弹性经济对照 | 2029 | 正常固定 | BDZ-00164 | BDZ-00172 | NEW-180 | PZXL-00369 | PZXL-00391 | 2 | 55 | 1.742 | 新增付费候选
邳州 | 弹性经济对照 | 2029 | 正常固定 | BDZ-00164 | BDZ-00172 | NEW-181 | PZXL-00380 | PZXL-00396 | 5 | 55 | 4.355 | 新增付费候选
邳州 | 弹性经济对照 | 2029 | 正常固定 | BDZ-00026 | BDZ-00096 | FEEDER-039 | PZXL-00068 | SIM-FEEDER-039 | 4 | 68 | 6.3898 | 新增付费候选
邳州 | 弹性经济对照 | 2029 | 故障站追加 | BDZ-00141 | BDZ-00005 | NEW-001 | PZXL-00307 | PZXL-00011 | 3 | 67 | 2.6241 | 新增付费候选
邳州 | 弹性经济对照 | 2029 | 故障站追加 | BDZ-00141 | BDZ-00005 | NEW-003 | PZXL-00306 | PZXL-00004 | 5 | 67 | 4.3736 | 新增付费候选
邳州 | 弹性经济对照 | 2029 | 故障站追加 | BDZ-00141 | BDZ-00005 | NEW-004 | PZXL-00299 | PZXL-00014 | 5 | 67 | 4.3736 | 新增付费候选
邳州 | 弹性经济对照 | 2029 | 故障站追加 | BDZ-00022 | BDZ-00146 | NEW-039 | PZXL-00038 | PZXL-00333 | 4 | 73 | 3.9247 | 新增付费候选
邳州 | 弹性经济对照 | 2029 | 故障站追加 | BDZ-00022 | BDZ-00162 | NEW-041 | PZXL-00042 | PZXL-00363 | 3 | 73 | 2.9435 | 新增付费候选
邳州 | 弹性经济对照 | 2029 | 故障站追加 | BDZ-00026 | BDZ-00027 | NEW-045 | PZXL-00069 | PZXL-00088 | 1 | 68 | 1.5975 | 新增付费候选
邳州 | 弹性经济对照 | 2029 | 故障站追加 | BDZ-00027 | BDZ-00026 | NEW-045 | PZXL-00088 | PZXL-00069 | 3 | 90 | 2.3409 | 新增付费候选
邳州 | 弹性经济对照 | 2029 | 故障站追加 | BDZ-00027 | BDZ-00048 | NEW-094 | PZXL-00084 | PZXL-00152 | 5 | 90 | 3.9016 | 新增付费候选
邳州 | 弹性经济对照 | 2029 | 故障站追加 | BDZ-00027 | BDZ-00048 | NEW-095 | PZXL-00083 | PZXL-00163 | 5 | 90 | 3.9016 | 新增付费候选
邳州 | 弹性经济对照 | 2029 | 故障站追加 | BDZ-00124 | BDZ-00164 | NEW-160 | PZXL-00275 | PZXL-00379 | 4 | 54 | 5.369 | 新增付费候选
邳州 | 弹性经济对照 | 2029 | 故障站追加 | BDZ-00135 | BDZ-00146 | NEW-168 | PZXL-00286 | PZXL-00332 | 1 | 100 | 1.0009 | 新增付费候选
邳州 | 弹性经济对照 | 2029 | 故障站追加 | BDZ-00162 | BDZ-00146 | NEW-172 | PZXL-00363 | PZXL-00327 | 4 | 51 | 4.1256 | 新增付费候选
邳州 | 弹性经济对照 | 2029 | 故障站追加 | BDZ-00162 | BDZ-00146 | NEW-175 | PZXL-00362 | PZXL-00327 | 5 | 51 | 5.157 | 新增付费候选
邳州 | 弹性经济对照 | 2029 | 故障站追加 | BDZ-00027 | BDZ-00172 | FEEDER-053 | PZXL-00099 | SIM-FEEDER-053 | 5 | 90 | 3.9016 | 新增付费候选
邳州 | 弹性经济对照 | 2029 | 故障站追加 | BDZ-00135 | BDZ-00146 | FEEDER-086 | PZXL-00287 | SIM-FEEDER-086 | 5 | 100 | 5.0044 | 新增付费候选
邳州 | 弹性经济对照 | 2029 | 故障站追加 | BDZ-00135 | BDZ-00146 | FEEDER-087 | PZXL-00290 | SIM-FEEDER-087 | 5 | 100 | 5.0044 | 新增付费候选
邳州 | 弹性经济对照 | 2029 | 故障站追加 | BDZ-00005 | BDZ-00141 | EQ-000-0 | EQ-BDZ-00005-0 | EQ-BDZ-00141-1 | 6 | 36 | 7.3209 | 既有能力代理
邳州 | 弹性经济对照 | 2029 | 故障站追加 | BDZ-00141 | BDZ-00005 | EQ-000-0 | EQ-BDZ-00141-1 | EQ-BDZ-00005-0 | 9 | 67 | 7.8724 | 既有能力代理
邳州 | 弹性经济对照 | 2029 | 故障站追加 | BDZ-00005 | BDZ-00141 | EQ-000-1 | EQ-BDZ-00005-1 | EQ-BDZ-00141-0 | 8 | 36 | 9.7612 | 既有能力代理
邳州 | 弹性经济对照 | 2029 | 故障站追加 | BDZ-00141 | BDZ-00005 | EQ-000-1 | EQ-BDZ-00141-0 | EQ-BDZ-00005-1 | 9 | 67 | 7.8724 | 既有能力代理
邳州 | 弹性经济对照 | 2029 | 故障站追加 | BDZ-00016 | BDZ-00037 | EQ-001-0 | EQ-BDZ-00016-0 | EQ-BDZ-00037-1 | 6 | 70 | 7.0228 | 既有能力代理
邳州 | 弹性经济对照 | 2029 | 故障站追加 | BDZ-00016 | BDZ-00037 | EQ-001-1 | EQ-BDZ-00016-1 | EQ-BDZ-00037-0 | 6 | 70 | 7.0228 | 既有能力代理
邳州 | 弹性经济对照 | 2029 | 故障站追加 | BDZ-00016 | BDZ-00124 | EQ-002-0 | EQ-BDZ-00016-0 | EQ-BDZ-00124-1 | 5 | 70 | 5.8524 | 既有能力代理
邳州 | 弹性经济对照 | 2029 | 故障站追加 | BDZ-00016 | BDZ-00124 | EQ-002-1 | EQ-BDZ-00016-1 | EQ-BDZ-00124-0 | 14 | 70 | 16.3866 | 既有能力代理
邳州 | 弹性经济对照 | 2029 | 故障站追加 | BDZ-00124 | BDZ-00016 | EQ-002-1 | EQ-BDZ-00124-0 | EQ-BDZ-00016-1 | 4 | 54 | 5.369 | 既有能力代理
邳州 | 弹性经济对照 | 2029 | 故障站追加 | BDZ-00031 | BDZ-00021 | EQ-005-1 | EQ-BDZ-00031-0 | EQ-BDZ-00021-1 | 8 | 56 | 6.724 | 既有能力代理
邳州 | 弹性经济对照 | 2029 | 故障站追加 | BDZ-00021 | BDZ-00147 | EQ-008-1 | EQ-BDZ-00021-1 | EQ-BDZ-00147-0 | 14 | 53 | 10.5822 | 既有能力代理
邳州 | 弹性经济对照 | 2029 | 故障站追加 | BDZ-00022 | BDZ-00146 | EQ-009-0 | EQ-BDZ-00022-0 | EQ-BDZ-00146-1 | 6 | 73 | 5.8871 | 既有能力代理
邳州 | 弹性经济对照 | 2029 | 故障站追加 | BDZ-00022 | BDZ-00146 | EQ-009-1 | EQ-BDZ-00022-1 | EQ-BDZ-00146-0 | 6 | 73 | 5.8871 | 既有能力代理
邳州 | 弹性经济对照 | 2029 | 故障站追加 | BDZ-00146 | BDZ-00022 | EQ-009-1 | EQ-BDZ-00146-0 | EQ-BDZ-00022-1 | 3 | 43 | 3.0232 | 既有能力代理
邳州 | 弹性经济对照 | 2029 | 故障站追加 | BDZ-00022 | BDZ-00162 | EQ-010-0 | EQ-BDZ-00022-0 | EQ-BDZ-00162-1 | 3 | 73 | 2.9435 | 既有能力代理
邳州 | 弹性经济对照 | 2029 | 故障站追加 | BDZ-00022 | BDZ-00162 | EQ-010-1 | EQ-BDZ-00022-1 | EQ-BDZ-00162-0 | 4 | 73 | 3.9247 | 既有能力代理
邳州 | 弹性经济对照 | 2029 | 故障站追加 | BDZ-00162 | BDZ-00022 | EQ-010-1 | EQ-BDZ-00162-0 | EQ-BDZ-00022-1 | 2 | 51 | 2.0628 | 既有能力代理
邳州 | 弹性经济对照 | 2029 | 故障站追加 | BDZ-00026 | BDZ-00027 | EQ-011-1 | EQ-BDZ-00026-1 | EQ-BDZ-00027-0 | 3 | 68 | 4.7924 | 既有能力代理
邳州 | 弹性经济对照 | 2029 | 故障站追加 | BDZ-00026 | BDZ-00028 | EQ-012-1 | EQ-BDZ-00026-1 | EQ-BDZ-00028-0 | 15 | 68 | 23.9619 | 既有能力代理
邳州 | 弹性经济对照 | 2029 | 故障站追加 | BDZ-00031 | BDZ-00026 | EQ-013-0 | EQ-BDZ-00031-1 | EQ-BDZ-00026-0 | 3 | 56 | 2.5215 | 既有能力代理
邳州 | 弹性经济对照 | 2029 | 故障站追加 | BDZ-00026 | BDZ-00048 | EQ-014-0 | EQ-BDZ-00026-0 | EQ-BDZ-00048-1 | 5 | 68 | 7.9873 | 既有能力代理
邳州 | 弹性经济对照 | 2029 | 故障站追加 | BDZ-00026 | BDZ-00048 | EQ-014-1 | EQ-BDZ-00026-1 | EQ-BDZ-00048-0 | 12 | 68 | 19.1695 | 既有能力代理
邳州 | 弹性经济对照 | 2029 | 故障站追加 | BDZ-00028 | BDZ-00027 | EQ-018-0 | EQ-BDZ-00028-1 | EQ-BDZ-00027-0 | 1 | 77 | 1.5869 | 既有能力代理
邳州 | 弹性经济对照 | 2029 | 故障站追加 | BDZ-00027 | BDZ-00048 | EQ-019-0 | EQ-BDZ-00027-0 | EQ-BDZ-00048-1 | 4 | 90 | 3.1213 | 既有能力代理
邳州 | 弹性经济对照 | 2029 | 故障站追加 | BDZ-00048 | BDZ-00027 | EQ-019-1 | EQ-BDZ-00048-0 | EQ-BDZ-00027-1 | 9 | 54 | 14.3769 | 既有能力代理
邳州 | 弹性经济对照 | 2029 | 故障站追加 | BDZ-00027 | BDZ-00147 | EQ-020-0 | EQ-BDZ-00027-0 | EQ-BDZ-00147-1 | 16 | 90 | 12.485 | 既有能力代理
邳州 | 弹性经济对照 | 2029 | 故障站追加 | BDZ-00172 | BDZ-00027 | EQ-021-0 | EQ-BDZ-00172-1 | EQ-BDZ-00027-0 | 1 | 47 | 0.86444 | 既有能力代理
邳州 | 弹性经济对照 | 2029 | 故障站追加 | BDZ-00027 | BDZ-00172 | EQ-021-1 | EQ-BDZ-00027-1 | EQ-BDZ-00172-0 | 4 | 90 | 3.1213 | 既有能力代理
邳州 | 弹性经济对照 | 2029 | 故障站追加 | BDZ-00028 | BDZ-00096 | EQ-023-1 | EQ-BDZ-00028-1 | EQ-BDZ-00096-0 | 11 | 77 | 17.4563 | 既有能力代理
邳州 | 弹性经济对照 | 2029 | 故障站追加 | BDZ-00147 | BDZ-00028 | EQ-024-0 | EQ-BDZ-00147-1 | EQ-BDZ-00028-0 | 15 | 37 | 24.019 | 既有能力代理
邳州 | 弹性经济对照 | 2029 | 故障站追加 | BDZ-00028 | BDZ-00147 | EQ-024-1 | EQ-BDZ-00028-1 | EQ-BDZ-00147-0 | 8 | 77 | 12.6955 | 既有能力代理
邳州 | 弹性经济对照 | 2029 | 故障站追加 | BDZ-00147 | BDZ-00028 | EQ-024-1 | EQ-BDZ-00147-0 | EQ-BDZ-00028-1 | 4 | 37 | 6.4051 | 既有能力代理
邳州 | 弹性经济对照 | 2029 | 故障站追加 | BDZ-00028 | BDZ-00172 | EQ-025-0 | EQ-BDZ-00028-0 | EQ-BDZ-00172-1 | 4 | 77 | 6.3477 | 既有能力代理
邳州 | 弹性经济对照 | 2029 | 故障站追加 | BDZ-00028 | BDZ-00172 | EQ-025-1 | EQ-BDZ-00028-1 | EQ-BDZ-00172-0 | 5 | 77 | 7.9347 | 既有能力代理
邳州 | 弹性经济对照 | 2029 | 故障站追加 | BDZ-00095 | BDZ-00031 | EQ-026-0 | EQ-BDZ-00095-1 | EQ-BDZ-00031-0 | 7 | 46 | 7.0618 | 既有能力代理
邳州 | 弹性经济对照 | 2029 | 故障站追加 | BDZ-00095 | BDZ-00031 | EQ-026-1 | EQ-BDZ-00095-0 | EQ-BDZ-00031-1 | 10 | 46 | 10.0882 | 既有能力代理
邳州 | 弹性经济对照 | 2029 | 故障站追加 | BDZ-00037 | BDZ-00124 | EQ-027-0 | EQ-BDZ-00037-0 | EQ-BDZ-00124-1 | 14 | 48 | 12.2925 | 既有能力代理
邳州 | 弹性经济对照 | 2029 | 故障站追加 | BDZ-00124 | BDZ-00037 | EQ-027-0 | EQ-BDZ-00124-1 | EQ-BDZ-00037-0 | 5 | 54 | 6.7112 | 既有能力代理
邳州 | 弹性经济对照 | 2029 | 故障站追加 | BDZ-00096 | BDZ-00048 | EQ-028-1 | EQ-BDZ-00096-0 | EQ-BDZ-00048-1 | 8 | 52 | 12.596 | 既有能力代理
邳州 | 弹性经济对照 | 2029 | 故障站追加 | BDZ-00048 | BDZ-00147 | EQ-029-0 | EQ-BDZ-00048-0 | EQ-BDZ-00147-1 | 6 | 54 | 9.5846 | 既有能力代理
邳州 | 弹性经济对照 | 2029 | 故障站追加 | BDZ-00048 | BDZ-00147 | EQ-029-1 | EQ-BDZ-00048-1 | EQ-BDZ-00147-0 | 1 | 54 | 1.5974 | 既有能力代理
邳州 | 弹性经济对照 | 2029 | 故障站追加 | BDZ-00048 | BDZ-00172 | EQ-030-1 | EQ-BDZ-00048-1 | EQ-BDZ-00172-0 | 1 | 54 | 1.5974 | 既有能力代理
邳州 | 弹性经济对照 | 2029 | 故障站追加 | BDZ-00164 | BDZ-00124 | EQ-032-0 | EQ-BDZ-00164-1 | EQ-BDZ-00124-0 | 3 | 55 | 2.613 | 既有能力代理
邳州 | 弹性经济对照 | 2029 | 故障站追加 | BDZ-00164 | BDZ-00124 | EQ-032-1 | EQ-BDZ-00164-0 | EQ-BDZ-00124-1 | 15 | 55 | 13.0651 | 既有能力代理
邳州 | 弹性经济对照 | 2029 | 故障站追加 | BDZ-00124 | BDZ-00172 | EQ-033-0 | EQ-BDZ-00124-0 | EQ-BDZ-00172-1 | 6 | 54 | 8.0535 | 既有能力代理
邳州 | 弹性经济对照 | 2029 | 故障站追加 | BDZ-00124 | BDZ-00172 | EQ-033-1 | EQ-BDZ-00124-1 | EQ-BDZ-00172-0 | 6 | 54 | 8.0535 | 既有能力代理
邳州 | 弹性经济对照 | 2029 | 故障站追加 | BDZ-00172 | BDZ-00124 | EQ-033-1 | EQ-BDZ-00172-0 | EQ-BDZ-00124-1 | 19 | 47 | 16.4243 | 既有能力代理
邳州 | 弹性经济对照 | 2029 | 故障站追加 | BDZ-00135 | BDZ-00146 | EQ-034-0 | EQ-BDZ-00135-0 | EQ-BDZ-00146-1 | 6 | 100 | 6.0053 | 既有能力代理
邳州 | 弹性经济对照 | 2029 | 故障站追加 | BDZ-00135 | BDZ-00146 | EQ-034-1 | EQ-BDZ-00135-1 | EQ-BDZ-00146-0 | 6 | 100 | 6.0053 | 既有能力代理
邳州 | 弹性经济对照 | 2029 | 故障站追加 | BDZ-00146 | BDZ-00162 | EQ-035-0 | EQ-BDZ-00146-0 | EQ-BDZ-00162-1 | 4 | 43 | 4.0309 | 既有能力代理
邳州 | 弹性经济对照 | 2029 | 故障站追加 | BDZ-00162 | BDZ-00146 | EQ-035-0 | EQ-BDZ-00162-1 | EQ-BDZ-00146-0 | 6 | 51 | 6.1884 | 既有能力代理
邳州 | 弹性经济对照 | 2029 | 故障站追加 | BDZ-00146 | BDZ-00162 | EQ-035-1 | EQ-BDZ-00146-1 | EQ-BDZ-00162-0 | 4 | 43 | 4.0309 | 既有能力代理
邳州 | 弹性经济对照 | 2029 | 故障站追加 | BDZ-00162 | BDZ-00146 | EQ-035-1 | EQ-BDZ-00162-0 | EQ-BDZ-00146-1 | 6 | 51 | 6.1884 | 既有能力代理
邳州 | 弹性经济对照 | 2029 | 故障站追加 | BDZ-00147 | BDZ-00172 | EQ-036-1 | EQ-BDZ-00147-1 | EQ-BDZ-00172-0 | 3 | 37 | 4.8038 | 既有能力代理
邳州 | 弹性经济对照 | 2029 | 故障站追加 | BDZ-00164 | BDZ-00172 | EQ-037-0 | EQ-BDZ-00164-0 | EQ-BDZ-00172-1 | 10 | 55 | 8.7101 | 既有能力代理
邳州 | 弹性经济对照 | 2030 | 正常固定 | BDZ-00022 | BDZ-00146 | NEW-039 | PZXL-00038 | PZXL-00333 | 3 | 73 | 3.1649 | 新增付费候选
邳州 | 弹性经济对照 | 2030 | 正常固定 | BDZ-00026 | BDZ-00147 | NEW-081 | PZXL-00069 | PZXL-00354 | 3 | 68 | 4.9751 | 新增付费候选
邳州 | 弹性经济对照 | 2030 | 正常固定 | BDZ-00162 | BDZ-00146 | NEW-175 | PZXL-00362 | PZXL-00327 | 5 | 51 | 5.5347 | 新增付费候选
邳州 | 弹性经济对照 | 2030 | 正常固定 | BDZ-00164 | BDZ-00172 | NEW-180 | PZXL-00369 | PZXL-00391 | 5 | 55 | 4.7024 | 新增付费候选
邳州 | 弹性经济对照 | 2030 | 正常固定 | BDZ-00164 | BDZ-00172 | NEW-181 | PZXL-00380 | PZXL-00396 | 5 | 55 | 4.7024 | 新增付费候选
邳州 | 弹性经济对照 | 2030 | 正常固定 | BDZ-00022 | BDZ-00146 | FEEDER-018 | PZXL-00033 | SIM-FEEDER-018 | 2 | 73 | 2.11 | 新增付费候选
邳州 | 弹性经济对照 | 2030 | 正常固定 | BDZ-00026 | BDZ-00031 | FEEDER-034 | PZXL-00054 | SIM-FEEDER-034 | 4 | 68 | 6.6335 | 新增付费候选
邳州 | 弹性经济对照 | 2030 | 正常固定 | BDZ-00026 | BDZ-00096 | FEEDER-039 | PZXL-00068 | SIM-FEEDER-039 | 4 | 68 | 6.6335 | 新增付费候选
邳州 | 弹性经济对照 | 2030 | 正常固定 | BDZ-00135 | BDZ-00146 | FEEDER-087 | PZXL-00290 | SIM-FEEDER-087 | 5 | 100 | 5.1952 | 新增付费候选
邳州 | 弹性经济对照 | 2030 | 故障站追加 | BDZ-00141 | BDZ-00005 | NEW-001 | PZXL-00307 | PZXL-00011 | 5 | 67 | 4.7203 | 新增付费候选
邳州 | 弹性经济对照 | 2030 | 故障站追加 | BDZ-00141 | BDZ-00005 | NEW-003 | PZXL-00306 | PZXL-00004 | 5 | 67 | 4.7203 | 新增付费候选
邳州 | 弹性经济对照 | 2030 | 故障站追加 | BDZ-00141 | BDZ-00005 | NEW-004 | PZXL-00299 | PZXL-00014 | 3 | 67 | 2.8322 | 新增付费候选
邳州 | 弹性经济对照 | 2030 | 故障站追加 | BDZ-00022 | BDZ-00162 | NEW-041 | PZXL-00042 | PZXL-00363 | 5 | 73 | 5.2749 | 新增付费候选
邳州 | 弹性经济对照 | 2030 | 故障站追加 | BDZ-00027 | BDZ-00026 | NEW-045 | PZXL-00088 | PZXL-00069 | 3 | 90 | 2.4302 | 新增付费候选
邳州 | 弹性经济对照 | 2030 | 故障站追加 | BDZ-00147 | BDZ-00026 | NEW-081 | PZXL-00354 | PZXL-00069 | 1 | 37 | 1.6623 | 新增付费候选
邳州 | 弹性经济对照 | 2030 | 故障站追加 | BDZ-00027 | BDZ-00048 | NEW-094 | PZXL-00084 | PZXL-00152 | 5 | 90 | 4.0503 | 新增付费候选
邳州 | 弹性经济对照 | 2030 | 故障站追加 | BDZ-00027 | BDZ-00048 | NEW-095 | PZXL-00083 | PZXL-00163 | 5 | 90 | 4.0503 | 新增付费候选
邳州 | 弹性经济对照 | 2030 | 故障站追加 | BDZ-00048 | BDZ-00027 | NEW-095 | PZXL-00163 | PZXL-00083 | 1 | 54 | 1.6583 | 新增付费候选
邳州 | 弹性经济对照 | 2030 | 故障站追加 | BDZ-00028 | BDZ-00096 | NEW-118 | PZXL-00217 | PZXL-00226 | 3 | 77 | 4.9423 | 新增付费候选
邳州 | 弹性经济对照 | 2030 | 故障站追加 | BDZ-00124 | BDZ-00164 | NEW-160 | PZXL-00275 | PZXL-00379 | 1 | 54 | 1.3934 | 新增付费候选
邳州 | 弹性经济对照 | 2030 | 故障站追加 | BDZ-00164 | BDZ-00124 | NEW-160 | PZXL-00379 | PZXL-00275 | 1 | 55 | 0.94047 | 新增付费候选
邳州 | 弹性经济对照 | 2030 | 故障站追加 | BDZ-00162 | BDZ-00146 | NEW-172 | PZXL-00363 | PZXL-00327 | 3 | 51 | 3.3208 | 新增付费候选
邳州 | 弹性经济对照 | 2030 | 故障站追加 | BDZ-00162 | BDZ-00146 | NEW-173 | PZXL-00365 | PZXL-00334 | 2 | 51 | 2.2139 | 新增付费候选
邳州 | 弹性经济对照 | 2030 | 故障站追加 | BDZ-00172 | BDZ-00164 | NEW-180 | PZXL-00391 | PZXL-00369 | 1 | 47 | 0.89739 | 新增付费候选
邳州 | 弹性经济对照 | 2030 | 故障站追加 | BDZ-00172 | BDZ-00164 | NEW-181 | PZXL-00396 | PZXL-00380 | 3 | 47 | 2.6922 | 新增付费候选
邳州 | 弹性经济对照 | 2030 | 故障站追加 | BDZ-00124 | BDZ-00016 | FEEDER-009 | PZXL-00276 | SIM-FEEDER-009 | 5 | 54 | 6.9671 | 新增付费候选
邳州 | 弹性经济对照 | 2030 | 故障站追加 | BDZ-00022 | BDZ-00146 | FEEDER-018 | PZXL-00033 | SIM-FEEDER-018 | 3 | 73 | 3.1649 | 新增付费候选
邳州 | 弹性经济对照 | 2030 | 故障站追加 | BDZ-00022 | BDZ-00162 | FEEDER-021 | PZXL-00043 | SIM-FEEDER-021 | 1 | 73 | 1.055 | 新增付费候选
邳州 | 弹性经济对照 | 2030 | 故障站追加 | BDZ-00027 | BDZ-00172 | FEEDER-053 | PZXL-00099 | SIM-FEEDER-053 | 5 | 90 | 4.0503 | 新增付费候选
邳州 | 弹性经济对照 | 2030 | 故障站追加 | BDZ-00135 | BDZ-00146 | FEEDER-086 | PZXL-00287 | SIM-FEEDER-086 | 5 | 100 | 5.1952 | 新增付费候选
邳州 | 弹性经济对照 | 2030 | 故障站追加 | BDZ-00005 | BDZ-00141 | EQ-000-0 | EQ-BDZ-00005-0 | EQ-BDZ-00141-1 | 7 | 36 | 8.8667 | 既有能力代理
邳州 | 弹性经济对照 | 2030 | 故障站追加 | BDZ-00141 | BDZ-00005 | EQ-000-0 | EQ-BDZ-00141-1 | EQ-BDZ-00005-0 | 8 | 67 | 7.5525 | 既有能力代理
邳州 | 弹性经济对照 | 2030 | 故障站追加 | BDZ-00005 | BDZ-00141 | EQ-000-1 | EQ-BDZ-00005-1 | EQ-BDZ-00141-0 | 7 | 36 | 8.8667 | 既有能力代理
邳州 | 弹性经济对照 | 2030 | 故障站追加 | BDZ-00141 | BDZ-00005 | EQ-000-1 | EQ-BDZ-00141-0 | EQ-BDZ-00005-1 | 8 | 67 | 7.5525 | 既有能力代理
邳州 | 弹性经济对照 | 2030 | 故障站追加 | BDZ-00016 | BDZ-00037 | EQ-001-0 | EQ-BDZ-00016-0 | EQ-BDZ-00037-1 | 5 | 70 | 6.0755 | 既有能力代理
邳州 | 弹性经济对照 | 2030 | 故障站追加 | BDZ-00037 | BDZ-00016 | EQ-001-0 | EQ-BDZ-00037-1 | EQ-BDZ-00016-0 | 17 | 48 | 16.1157 | 既有能力代理
邳州 | 弹性经济对照 | 2030 | 故障站追加 | BDZ-00016 | BDZ-00037 | EQ-001-1 | EQ-BDZ-00016-1 | EQ-BDZ-00037-0 | 5 | 70 | 6.0755 | 既有能力代理
邳州 | 弹性经济对照 | 2030 | 故障站追加 | BDZ-00016 | BDZ-00124 | EQ-002-1 | EQ-BDZ-00016-1 | EQ-BDZ-00124-0 | 11 | 70 | 13.3661 | 既有能力代理
邳州 | 弹性经济对照 | 2030 | 故障站追加 | BDZ-00124 | BDZ-00016 | EQ-002-1 | EQ-BDZ-00124-0 | EQ-BDZ-00016-1 | 7 | 54 | 9.754 | 既有能力代理
邳州 | 弹性经济对照 | 2030 | 故障站追加 | BDZ-00028 | BDZ-00021 | EQ-004-0 | EQ-BDZ-00028-1 | EQ-BDZ-00021-0 | 4 | 77 | 6.5897 | 既有能力代理
邳州 | 弹性经济对照 | 2030 | 故障站追加 | BDZ-00031 | BDZ-00021 | EQ-005-0 | EQ-BDZ-00031-1 | EQ-BDZ-00021-0 | 7 | 56 | 6.3481 | 既有能力代理
邳州 | 弹性经济对照 | 2030 | 故障站追加 | BDZ-00031 | BDZ-00021 | EQ-005-1 | EQ-BDZ-00031-0 | EQ-BDZ-00021-1 | 7 | 56 | 6.3481 | 既有能力代理
邳州 | 弹性经济对照 | 2030 | 故障站追加 | BDZ-00095 | BDZ-00021 | EQ-006-0 | EQ-BDZ-00095-1 | EQ-BDZ-00021-0 | 6 | 46 | 6.5027 | 既有能力代理
邳州 | 弹性经济对照 | 2030 | 故障站追加 | BDZ-00095 | BDZ-00021 | EQ-006-1 | EQ-BDZ-00095-0 | EQ-BDZ-00021-1 | 6 | 46 | 6.5027 | 既有能力代理
邳州 | 弹性经济对照 | 2030 | 故障站追加 | BDZ-00021 | BDZ-00096 | EQ-007-0 | EQ-BDZ-00021-0 | EQ-BDZ-00096-1 | 3 | 53 | 2.4619 | 既有能力代理
邳州 | 弹性经济对照 | 2030 | 故障站追加 | BDZ-00021 | BDZ-00147 | EQ-008-0 | EQ-BDZ-00021-0 | EQ-BDZ-00147-1 | 14 | 53 | 11.4887 | 既有能力代理
邳州 | 弹性经济对照 | 2030 | 故障站追加 | BDZ-00147 | BDZ-00021 | EQ-008-0 | EQ-BDZ-00147-1 | EQ-BDZ-00021-0 | 1 | 37 | 1.6623 | 既有能力代理
邳州 | 弹性经济对照 | 2030 | 故障站追加 | BDZ-00021 | BDZ-00147 | EQ-008-1 | EQ-BDZ-00021-1 | EQ-BDZ-00147-0 | 1 | 53 | 0.82062 | 既有能力代理
邳州 | 弹性经济对照 | 2030 | 故障站追加 | BDZ-00022 | BDZ-00146 | EQ-009-0 | EQ-BDZ-00022-0 | EQ-BDZ-00146-1 | 5 | 73 | 5.2749 | 既有能力代理
邳州 | 弹性经济对照 | 2030 | 故障站追加 | BDZ-00022 | BDZ-00146 | EQ-009-1 | EQ-BDZ-00022-1 | EQ-BDZ-00146-0 | 5 | 73 | 5.2749 | 既有能力代理
邳州 | 弹性经济对照 | 2030 | 故障站追加 | BDZ-00022 | BDZ-00162 | EQ-010-0 | EQ-BDZ-00022-0 | EQ-BDZ-00162-1 | 1 | 73 | 1.055 | 既有能力代理
邳州 | 弹性经济对照 | 2030 | 故障站追加 | BDZ-00022 | BDZ-00162 | EQ-010-1 | EQ-BDZ-00022-1 | EQ-BDZ-00162-0 | 3 | 73 | 3.1649 | 既有能力代理
邳州 | 弹性经济对照 | 2030 | 故障站追加 | BDZ-00162 | BDZ-00022 | EQ-010-1 | EQ-BDZ-00162-0 | EQ-BDZ-00022-1 | 4 | 51 | 4.4277 | 既有能力代理
邳州 | 弹性经济对照 | 2030 | 故障站追加 | BDZ-00026 | BDZ-00031 | EQ-013-0 | EQ-BDZ-00026-0 | EQ-BDZ-00031-1 | 5 | 68 | 8.2918 | 既有能力代理
邳州 | 弹性经济对照 | 2030 | 故障站追加 | BDZ-00026 | BDZ-00048 | EQ-014-0 | EQ-BDZ-00026-0 | EQ-BDZ-00048-1 | 10 | 68 | 16.5837 | 既有能力代理
邳州 | 弹性经济对照 | 2030 | 故障站追加 | BDZ-00026 | BDZ-00096 | EQ-015-0 | EQ-BDZ-00026-0 | EQ-BDZ-00096-1 | 10 | 68 | 16.5837 | 既有能力代理
邳州 | 弹性经济对照 | 2030 | 故障站追加 | BDZ-00026 | BDZ-00172 | EQ-017-0 | EQ-BDZ-00026-0 | EQ-BDZ-00172-1 | 5 | 68 | 8.2918 | 既有能力代理
邳州 | 弹性经济对照 | 2030 | 故障站追加 | BDZ-00026 | BDZ-00172 | EQ-017-1 | EQ-BDZ-00026-1 | EQ-BDZ-00172-0 | 4 | 68 | 6.6335 | 既有能力代理
邳州 | 弹性经济对照 | 2030 | 故障站追加 | BDZ-00028 | BDZ-00027 | EQ-018-0 | EQ-BDZ-00028-1 | EQ-BDZ-00027-0 | 6 | 77 | 9.8846 | 既有能力代理
邳州 | 弹性经济对照 | 2030 | 故障站追加 | BDZ-00028 | BDZ-00027 | EQ-018-1 | EQ-BDZ-00028-0 | EQ-BDZ-00027-1 | 3 | 77 | 4.9423 | 既有能力代理
邳州 | 弹性经济对照 | 2030 | 故障站追加 | BDZ-00027 | BDZ-00147 | EQ-020-0 | EQ-BDZ-00027-0 | EQ-BDZ-00147-1 | 10 | 90 | 8.1006 | 既有能力代理
邳州 | 弹性经济对照 | 2030 | 故障站追加 | BDZ-00027 | BDZ-00172 | EQ-021-0 | EQ-BDZ-00027-0 | EQ-BDZ-00172-1 | 10 | 90 | 8.1006 | 既有能力代理
邳州 | 弹性经济对照 | 2030 | 故障站追加 | BDZ-00027 | BDZ-00172 | EQ-021-1 | EQ-BDZ-00027-1 | EQ-BDZ-00172-0 | 3 | 90 | 2.4302 | 既有能力代理
邳州 | 弹性经济对照 | 2030 | 故障站追加 | BDZ-00048 | BDZ-00028 | EQ-022-0 | EQ-BDZ-00048-1 | EQ-BDZ-00028-0 | 10 | 54 | 16.5834 | 既有能力代理
邳州 | 弹性经济对照 | 2030 | 故障站追加 | BDZ-00028 | BDZ-00048 | EQ-022-1 | EQ-BDZ-00028-1 | EQ-BDZ-00048-0 | 10 | 77 | 16.4744 | 既有能力代理
邳州 | 弹性经济对照 | 2030 | 故障站追加 | BDZ-00172 | BDZ-00028 | EQ-025-0 | EQ-BDZ-00172-1 | EQ-BDZ-00028-0 | 7 | 47 | 6.2818 | 既有能力代理
邳州 | 弹性经济对照 | 2030 | 故障站追加 | BDZ-00028 | BDZ-00172 | EQ-025-1 | EQ-BDZ-00028-1 | EQ-BDZ-00172-0 | 5 | 77 | 8.2372 | 既有能力代理
邳州 | 弹性经济对照 | 2030 | 故障站追加 | BDZ-00031 | BDZ-00095 | EQ-026-0 | EQ-BDZ-00031-0 | EQ-BDZ-00095-1 | 6 | 56 | 5.4413 | 既有能力代理
邳州 | 弹性经济对照 | 2030 | 故障站追加 | BDZ-00031 | BDZ-00095 | EQ-026-1 | EQ-BDZ-00031-1 | EQ-BDZ-00095-0 | 6 | 56 | 5.4413 | 既有能力代理
邳州 | 弹性经济对照 | 2030 | 故障站追加 | BDZ-00095 | BDZ-00031 | EQ-026-1 | EQ-BDZ-00095-0 | EQ-BDZ-00031-1 | 7 | 46 | 7.5864 | 既有能力代理
邳州 | 弹性经济对照 | 2030 | 故障站追加 | BDZ-00124 | BDZ-00037 | EQ-027-0 | EQ-BDZ-00124-1 | EQ-BDZ-00037-0 | 4 | 54 | 5.5737 | 既有能力代理
邳州 | 弹性经济对照 | 2030 | 故障站追加 | BDZ-00124 | BDZ-00037 | EQ-027-1 | EQ-BDZ-00124-0 | EQ-BDZ-00037-1 | 4 | 54 | 5.5737 | 既有能力代理
邳州 | 弹性经济对照 | 2030 | 故障站追加 | BDZ-00096 | BDZ-00048 | EQ-028-0 | EQ-BDZ-00096-1 | EQ-BDZ-00048-0 | 8 | 52 | 13.0762 | 既有能力代理
邳州 | 弹性经济对照 | 2030 | 故障站追加 | BDZ-00048 | BDZ-00147 | EQ-029-0 | EQ-BDZ-00048-0 | EQ-BDZ-00147-1 | 7 | 54 | 11.6084 | 既有能力代理
邳州 | 弹性经济对照 | 2030 | 故障站追加 | BDZ-00147 | BDZ-00048 | EQ-029-0 | EQ-BDZ-00147-1 | EQ-BDZ-00048-0 | 10 | 37 | 16.6232 | 既有能力代理
邳州 | 弹性经济对照 | 2030 | 故障站追加 | BDZ-00096 | BDZ-00147 | EQ-031-0 | EQ-BDZ-00096-0 | EQ-BDZ-00147-1 | 2 | 52 | 3.269 | 既有能力代理
邳州 | 弹性经济对照 | 2030 | 故障站追加 | BDZ-00164 | BDZ-00124 | EQ-032-0 | EQ-BDZ-00164-1 | EQ-BDZ-00124-0 | 8 | 55 | 7.5238 | 既有能力代理
邳州 | 弹性经济对照 | 2030 | 故障站追加 | BDZ-00164 | BDZ-00124 | EQ-032-1 | EQ-BDZ-00164-0 | EQ-BDZ-00124-1 | 16 | 55 | 15.0476 | 既有能力代理
邳州 | 弹性经济对照 | 2030 | 故障站追加 | BDZ-00124 | BDZ-00172 | EQ-033-1 | EQ-BDZ-00124-1 | EQ-BDZ-00172-0 | 6 | 54 | 8.3605 | 既有能力代理
邳州 | 弹性经济对照 | 2030 | 故障站追加 | BDZ-00135 | BDZ-00146 | EQ-034-0 | EQ-BDZ-00135-0 | EQ-BDZ-00146-1 | 5 | 100 | 5.1952 | 既有能力代理
邳州 | 弹性经济对照 | 2030 | 故障站追加 | BDZ-00135 | BDZ-00146 | EQ-034-1 | EQ-BDZ-00135-1 | EQ-BDZ-00146-0 | 5 | 100 | 5.1952 | 既有能力代理
邳州 | 弹性经济对照 | 2030 | 故障站追加 | BDZ-00146 | BDZ-00135 | EQ-034-1 | EQ-BDZ-00146-0 | EQ-BDZ-00135-1 | 18 | 43 | 19.4843 | 既有能力代理
邳州 | 弹性经济对照 | 2030 | 故障站追加 | BDZ-00162 | BDZ-00146 | EQ-035-0 | EQ-BDZ-00162-1 | EQ-BDZ-00146-0 | 5 | 51 | 5.5347 | 既有能力代理
邳州 | 弹性经济对照 | 2030 | 故障站追加 | BDZ-00162 | BDZ-00146 | EQ-035-1 | EQ-BDZ-00162-0 | EQ-BDZ-00146-1 | 5 | 51 | 5.5347 | 既有能力代理
邳州 | 弹性经济对照 | 2030 | 故障站追加 | BDZ-00147 | BDZ-00172 | EQ-036-0 | EQ-BDZ-00147-0 | EQ-BDZ-00172-1 | 5 | 37 | 8.3116 | 既有能力代理
邳州 | 弹性经济对照 | 2030 | 故障站追加 | BDZ-00172 | BDZ-00147 | EQ-036-0 | EQ-BDZ-00172-1 | EQ-BDZ-00147-0 | 13 | 47 | 11.6661 | 既有能力代理
邳州 | 弹性经济对照 | 2030 | 故障站追加 | BDZ-00147 | BDZ-00172 | EQ-036-1 | EQ-BDZ-00147-1 | EQ-BDZ-00172-0 | 5 | 37 | 8.3116 | 既有能力代理
邳州 | 弹性经济对照 | 2031 | 正常固定 | BDZ-00022 | BDZ-00162 | NEW-041 | PZXL-00042 | PZXL-00363 | 4 | 73 | 4.8326 | 新增付费候选
邳州 | 弹性经济对照 | 2031 | 正常固定 | BDZ-00026 | BDZ-00027 | NEW-045 | PZXL-00069 | PZXL-00088 | 2 | 68 | 3.4472 | 新增付费候选
邳州 | 弹性经济对照 | 2031 | 正常固定 | BDZ-00026 | BDZ-00147 | NEW-081 | PZXL-00069 | PZXL-00354 | 2 | 68 | 3.4472 | 新增付费候选
邳州 | 弹性经济对照 | 2031 | 正常固定 | BDZ-00028 | BDZ-00096 | NEW-118 | PZXL-00217 | PZXL-00226 | 3 | 77 | 5.1368 | 新增付费候选
邳州 | 弹性经济对照 | 2031 | 正常固定 | BDZ-00172 | BDZ-00028 | NEW-131 | PZXL-00388 | PZXL-00209 | 1 | 47 | 0.99863 | 新增付费候选
邳州 | 弹性经济对照 | 2031 | 正常固定 | BDZ-00037 | BDZ-00124 | NEW-141 | PZXL-00128 | PZXL-00283 | 1 | 48 | 1.0972 | 新增付费候选
邳州 | 弹性经济对照 | 2031 | 正常固定 | BDZ-00164 | BDZ-00124 | NEW-160 | PZXL-00379 | PZXL-00275 | 3 | 55 | 3.2662 | 新增付费候选
邳州 | 弹性经济对照 | 2031 | 正常固定 | BDZ-00146 | BDZ-00162 | NEW-173 | PZXL-00334 | PZXL-00365 | 3 | 43 | 3.7094 | 新增付费候选
邳州 | 弹性经济对照 | 2031 | 正常固定 | BDZ-00146 | BDZ-00162 | NEW-175 | PZXL-00327 | PZXL-00362 | 1 | 43 | 1.2365 | 新增付费候选
邳州 | 弹性经济对照 | 2031 | 正常固定 | BDZ-00164 | BDZ-00172 | NEW-181 | PZXL-00380 | PZXL-00396 | 5 | 55 | 5.4437 | 新增付费候选
邳州 | 弹性经济对照 | 2031 | 正常固定 | BDZ-00022 | BDZ-00162 | FEEDER-021 | PZXL-00043 | SIM-FEEDER-021 | 5 | 73 | 6.0407 | 新增付费候选
邳州 | 弹性经济对照 | 2031 | 正常固定 | BDZ-00026 | BDZ-00031 | FEEDER-034 | PZXL-00054 | SIM-FEEDER-034 | 4 | 68 | 6.8945 | 新增付费候选
邳州 | 弹性经济对照 | 2031 | 正常固定 | BDZ-00026 | BDZ-00096 | FEEDER-039 | PZXL-00068 | SIM-FEEDER-039 | 4 | 68 | 6.8945 | 新增付费候选
邳州 | 弹性经济对照 | 2031 | 故障站追加 | BDZ-00027 | BDZ-00048 | T01 | PZXL-00092 | PZXL-00161 | 1 | 90 | 0.88068 | 既有能力代理
邳州 | 弹性经济对照 | 2031 | 故障站追加 | BDZ-00005 | BDZ-00141 | NEW-001 | PZXL-00011 | PZXL-00307 | 2 | 36 | 2.633 | 新增付费候选
邳州 | 弹性经济对照 | 2031 | 故障站追加 | BDZ-00005 | BDZ-00141 | NEW-003 | PZXL-00004 | PZXL-00306 | 1 | 36 | 1.3165 | 新增付费候选
邳州 | 弹性经济对照 | 2031 | 故障站追加 | BDZ-00141 | BDZ-00005 | NEW-003 | PZXL-00306 | PZXL-00004 | 5 | 67 | 5.4585 | 新增付费候选
邳州 | 弹性经济对照 | 2031 | 故障站追加 | BDZ-00141 | BDZ-00005 | NEW-004 | PZXL-00299 | PZXL-00014 | 5 | 67 | 5.4585 | 新增付费候选
邳州 | 弹性经济对照 | 2031 | 故障站追加 | BDZ-00016 | BDZ-00037 | NEW-005 | PZXL-00266 | PZXL-00122 | 3 | 70 | 3.7887 | 新增付费候选
邳州 | 弹性经济对照 | 2031 | 故障站追加 | BDZ-00037 | BDZ-00016 | NEW-005 | PZXL-00122 | PZXL-00266 | 3 | 48 | 3.2916 | 新增付费候选
邳州 | 弹性经济对照 | 2031 | 故障站追加 | BDZ-00026 | BDZ-00027 | NEW-045 | PZXL-00069 | PZXL-00088 | 1 | 68 | 1.7236 | 新增付费候选
邳州 | 弹性经济对照 | 2031 | 故障站追加 | BDZ-00027 | BDZ-00026 | NEW-045 | PZXL-00088 | PZXL-00069 | 3 | 90 | 2.6421 | 新增付费候选
邳州 | 弹性经济对照 | 2031 | 故障站追加 | BDZ-00147 | BDZ-00026 | NEW-081 | PZXL-00354 | PZXL-00069 | 1 | 37 | 1.7277 | 新增付费候选
邳州 | 弹性经济对照 | 2031 | 故障站追加 | BDZ-00027 | BDZ-00048 | NEW-094 | PZXL-00084 | PZXL-00152 | 5 | 90 | 4.4034 | 新增付费候选
邳州 | 弹性经济对照 | 2031 | 故障站追加 | BDZ-00027 | BDZ-00048 | NEW-095 | PZXL-00083 | PZXL-00163 | 5 | 90 | 4.4034 | 新增付费候选
邳州 | 弹性经济对照 | 2031 | 故障站追加 | BDZ-00048 | BDZ-00027 | NEW-095 | PZXL-00163 | PZXL-00083 | 1 | 54 | 1.7236 | 新增付费候选
邳州 | 弹性经济对照 | 2031 | 故障站追加 | BDZ-00028 | BDZ-00048 | NEW-106 | PZXL-00216 | PZXL-00157 | 2 | 77 | 3.4245 | 新增付费候选
邳州 | 弹性经济对照 | 2031 | 故障站追加 | BDZ-00048 | BDZ-00028 | NEW-106 | PZXL-00157 | PZXL-00216 | 2 | 54 | 3.4472 | 新增付费候选
邳州 | 弹性经济对照 | 2031 | 故障站追加 | BDZ-00096 | BDZ-00028 | NEW-118 | PZXL-00226 | PZXL-00217 | 1 | 52 | 1.6988 | 新增付费候选
邳州 | 弹性经济对照 | 2031 | 故障站追加 | BDZ-00028 | BDZ-00172 | NEW-131 | PZXL-00209 | PZXL-00388 | 1 | 77 | 1.7123 | 新增付费候选
邳州 | 弹性经济对照 | 2031 | 故障站追加 | BDZ-00037 | BDZ-00124 | NEW-141 | PZXL-00128 | PZXL-00283 | 2 | 48 | 2.1944 | 新增付费候选
邳州 | 弹性经济对照 | 2031 | 故障站追加 | BDZ-00124 | BDZ-00037 | NEW-141 | PZXL-00283 | PZXL-00128 | 3 | 54 | 4.3448 | 新增付费候选
邳州 | 弹性经济对照 | 2031 | 故障站追加 | BDZ-00124 | BDZ-00164 | NEW-160 | PZXL-00275 | PZXL-00379 | 2 | 54 | 2.8965 | 新增付费候选
邳州 | 弹性经济对照 | 2031 | 故障站追加 | BDZ-00164 | BDZ-00172 | NEW-180 | PZXL-00369 | PZXL-00391 | 3 | 55 | 3.2662 | 新增付费候选
邳州 | 弹性经济对照 | 2031 | 故障站追加 | BDZ-00172 | BDZ-00164 | NEW-180 | PZXL-00391 | PZXL-00369 | 3 | 47 | 2.9959 | 新增付费候选
邳州 | 弹性经济对照 | 2031 | 故障站追加 | BDZ-00124 | BDZ-00016 | FEEDER-009 | PZXL-00276 | SIM-FEEDER-009 | 5 | 54 | 7.2413 | 新增付费候选
邳州 | 弹性经济对照 | 2031 | 故障站追加 | BDZ-00022 | BDZ-00146 | FEEDER-018 | PZXL-00033 | SIM-FEEDER-018 | 5 | 73 | 6.0407 | 新增付费候选
邳州 | 弹性经济对照 | 2031 | 故障站追加 | BDZ-00095 | BDZ-00031 | FEEDER-066 | PZXL-00030 | SIM-FEEDER-066 | 4 | 46 | 4.9536 | 新增付费候选
邳州 | 弹性经济对照 | 2031 | 故障站追加 | BDZ-00135 | BDZ-00146 | FEEDER-086 | PZXL-00287 | SIM-FEEDER-086 | 5 | 100 | 5.5336 | 新增付费候选
邳州 | 弹性经济对照 | 2031 | 故障站追加 | BDZ-00135 | BDZ-00146 | FEEDER-087 | PZXL-00290 | SIM-FEEDER-087 | 5 | 100 | 5.5336 | 新增付费候选
邳州 | 弹性经济对照 | 2031 | 故障站追加 | BDZ-00005 | BDZ-00141 | EQ-000-0 | EQ-BDZ-00005-0 | EQ-BDZ-00141-1 | 6 | 36 | 7.8991 | 既有能力代理
邳州 | 弹性经济对照 | 2031 | 故障站追加 | BDZ-00141 | BDZ-00005 | EQ-000-0 | EQ-BDZ-00141-1 | EQ-BDZ-00005-0 | 6 | 67 | 6.5502 | 既有能力代理
邳州 | 弹性经济对照 | 2031 | 故障站追加 | BDZ-00005 | BDZ-00141 | EQ-000-1 | EQ-BDZ-00005-1 | EQ-BDZ-00141-0 | 6 | 36 | 7.8991 | 既有能力代理
邳州 | 弹性经济对照 | 2031 | 故障站追加 | BDZ-00141 | BDZ-00005 | EQ-000-1 | EQ-BDZ-00141-0 | EQ-BDZ-00005-1 | 6 | 67 | 6.5502 | 既有能力代理
邳州 | 弹性经济对照 | 2031 | 故障站追加 | BDZ-00016 | BDZ-00037 | EQ-001-0 | EQ-BDZ-00016-0 | EQ-BDZ-00037-1 | 4 | 70 | 5.0516 | 既有能力代理
邳州 | 弹性经济对照 | 2031 | 故障站追加 | BDZ-00037 | BDZ-00016 | EQ-001-0 | EQ-BDZ-00037-1 | EQ-BDZ-00016-0 | 14 | 48 | 15.3609 | 既有能力代理
邳州 | 弹性经济对照 | 2031 | 故障站追加 | BDZ-00016 | BDZ-00037 | EQ-001-1 | EQ-BDZ-00016-1 | EQ-BDZ-00037-0 | 4 | 70 | 5.0516 | 既有能力代理
邳州 | 弹性经济对照 | 2031 | 故障站追加 | BDZ-00016 | BDZ-00124 | EQ-002-0 | EQ-BDZ-00016-0 | EQ-BDZ-00124-1 | 2 | 70 | 2.5258 | 既有能力代理
邳州 | 弹性经济对照 | 2031 | 故障站追加 | BDZ-00016 | BDZ-00124 | EQ-002-1 | EQ-BDZ-00016-1 | EQ-BDZ-00124-0 | 10 | 70 | 12.6291 | 既有能力代理
邳州 | 弹性经济对照 | 2031 | 故障站追加 | BDZ-00124 | BDZ-00016 | EQ-002-1 | EQ-BDZ-00124-0 | EQ-BDZ-00016-1 | 10 | 54 | 14.4825 | 既有能力代理
邳州 | 弹性经济对照 | 2031 | 故障站追加 | BDZ-00021 | BDZ-00028 | EQ-004-1 | EQ-BDZ-00021-1 | EQ-BDZ-00028-0 | 14 | 53 | 13.4844 | 既有能力代理
邳州 | 弹性经济对照 | 2031 | 故障站追加 | BDZ-00028 | BDZ-00021 | EQ-004-1 | EQ-BDZ-00028-0 | EQ-BDZ-00021-1 | 1 | 77 | 1.7123 | 既有能力代理
邳州 | 弹性经济对照 | 2031 | 故障站追加 | BDZ-00031 | BDZ-00021 | EQ-005-0 | EQ-BDZ-00031-1 | EQ-BDZ-00021-0 | 5 | 56 | 5.2694 | 既有能力代理
邳州 | 弹性经济对照 | 2031 | 故障站追加 | BDZ-00021 | BDZ-00031 | EQ-005-1 | EQ-BDZ-00021-1 | EQ-BDZ-00031-0 | 8 | 53 | 7.7054 | 既有能力代理
邳州 | 弹性经济对照 | 2031 | 故障站追加 | BDZ-00031 | BDZ-00021 | EQ-005-1 | EQ-BDZ-00031-0 | EQ-BDZ-00021-1 | 5 | 56 | 5.2694 | 既有能力代理
邳州 | 弹性经济对照 | 2031 | 故障站追加 | BDZ-00095 | BDZ-00021 | EQ-006-0 | EQ-BDZ-00095-1 | EQ-BDZ-00021-0 | 2 | 46 | 2.4768 | 既有能力代理
邳州 | 弹性经济对照 | 2031 | 故障站追加 | BDZ-00095 | BDZ-00021 | EQ-006-1 | EQ-BDZ-00095-0 | EQ-BDZ-00021-1 | 4 | 46 | 4.9536 | 既有能力代理
邳州 | 弹性经济对照 | 2031 | 故障站追加 | BDZ-00096 | BDZ-00021 | EQ-007-1 | EQ-BDZ-00096-0 | EQ-BDZ-00021-1 | 2 | 52 | 3.3977 | 既有能力代理
邳州 | 弹性经济对照 | 2031 | 故障站追加 | BDZ-00022 | BDZ-00146 | EQ-009-0 | EQ-BDZ-00022-0 | EQ-BDZ-00146-1 | 4 | 73 | 4.8326 | 既有能力代理
邳州 | 弹性经济对照 | 2031 | 故障站追加 | BDZ-00022 | BDZ-00146 | EQ-009-1 | EQ-BDZ-00022-1 | EQ-BDZ-00146-0 | 4 | 73 | 4.8326 | 既有能力代理
邳州 | 弹性经济对照 | 2031 | 故障站追加 | BDZ-00022 | BDZ-00162 | EQ-010-0 | EQ-BDZ-00022-0 | EQ-BDZ-00162-1 | 2 | 73 | 2.4163 | 既有能力代理
邳州 | 弹性经济对照 | 2031 | 故障站追加 | BDZ-00022 | BDZ-00162 | EQ-010-1 | EQ-BDZ-00022-1 | EQ-BDZ-00162-0 | 2 | 73 | 2.4163 | 既有能力代理
邳州 | 弹性经济对照 | 2031 | 故障站追加 | BDZ-00026 | BDZ-00031 | EQ-013-0 | EQ-BDZ-00026-0 | EQ-BDZ-00031-1 | 3 | 68 | 5.1709 | 既有能力代理
邳州 | 弹性经济对照 | 2031 | 故障站追加 | BDZ-00031 | BDZ-00026 | EQ-013-1 | EQ-BDZ-00031-0 | EQ-BDZ-00026-1 | 3 | 56 | 3.1616 | 既有能力代理
邳州 | 弹性经济对照 | 2031 | 故障站追加 | BDZ-00026 | BDZ-00048 | EQ-014-0 | EQ-BDZ-00026-0 | EQ-BDZ-00048-1 | 9 | 68 | 15.5126 | 既有能力代理
邳州 | 弹性经济对照 | 2031 | 故障站追加 | BDZ-00048 | BDZ-00026 | EQ-014-1 | EQ-BDZ-00048-0 | EQ-BDZ-00026-1 | 1 | 54 | 1.7236 | 既有能力代理
邳州 | 弹性经济对照 | 2031 | 故障站追加 | BDZ-00026 | BDZ-00096 | EQ-015-0 | EQ-BDZ-00026-0 | EQ-BDZ-00096-1 | 8 | 68 | 13.789 | 既有能力代理
邳州 | 弹性经济对照 | 2031 | 故障站追加 | BDZ-00026 | BDZ-00147 | EQ-016-0 | EQ-BDZ-00026-0 | EQ-BDZ-00147-1 | 6 | 68 | 10.3417 | 既有能力代理
邳州 | 弹性经济对照 | 2031 | 故障站追加 | BDZ-00026 | BDZ-00172 | EQ-017-0 | EQ-BDZ-00026-0 | EQ-BDZ-00172-1 | 4 | 68 | 6.8945 | 既有能力代理
邳州 | 弹性经济对照 | 2031 | 故障站追加 | BDZ-00026 | BDZ-00172 | EQ-017-1 | EQ-BDZ-00026-1 | EQ-BDZ-00172-0 | 2 | 68 | 3.4472 | 既有能力代理
邳州 | 弹性经济对照 | 2031 | 故障站追加 | BDZ-00172 | BDZ-00026 | EQ-017-1 | EQ-BDZ-00172-0 | EQ-BDZ-00026-1 | 3 | 47 | 2.9959 | 既有能力代理
邳州 | 弹性经济对照 | 2031 | 故障站追加 | BDZ-00027 | BDZ-00028 | EQ-018-0 | EQ-BDZ-00027-0 | EQ-BDZ-00028-1 | 20 | 90 | 17.6137 | 既有能力代理
邳州 | 弹性经济对照 | 2031 | 故障站追加 | BDZ-00028 | BDZ-00027 | EQ-018-1 | EQ-BDZ-00028-0 | EQ-BDZ-00027-1 | 7 | 77 | 11.9858 | 既有能力代理
邳州 | 弹性经济对照 | 2031 | 故障站追加 | BDZ-00147 | BDZ-00027 | EQ-020-1 | EQ-BDZ-00147-0 | EQ-BDZ-00027-1 | 7 | 37 | 12.0941 | 既有能力代理
邳州 | 弹性经济对照 | 2031 | 故障站追加 | BDZ-00172 | BDZ-00027 | EQ-021-0 | EQ-BDZ-00172-1 | EQ-BDZ-00027-0 | 2 | 47 | 1.9973 | 既有能力代理
邳州 | 弹性经济对照 | 2031 | 故障站追加 | BDZ-00028 | BDZ-00048 | EQ-022-0 | EQ-BDZ-00028-0 | EQ-BDZ-00048-1 | 9 | 77 | 15.4104 | 既有能力代理
邳州 | 弹性经济对照 | 2031 | 故障站追加 | BDZ-00048 | BDZ-00028 | EQ-022-0 | EQ-BDZ-00048-1 | EQ-BDZ-00028-0 | 11 | 54 | 18.9595 | 既有能力代理
邳州 | 弹性经济对照 | 2031 | 故障站追加 | BDZ-00028 | BDZ-00096 | EQ-023-0 | EQ-BDZ-00028-0 | EQ-BDZ-00096-1 | 2 | 77 | 3.4245 | 既有能力代理
邳州 | 弹性经济对照 | 2031 | 故障站追加 | BDZ-00028 | BDZ-00147 | EQ-024-0 | EQ-BDZ-00028-0 | EQ-BDZ-00147-1 | 2 | 77 | 3.4245 | 既有能力代理
邳州 | 弹性经济对照 | 2031 | 故障站追加 | BDZ-00028 | BDZ-00147 | EQ-024-1 | EQ-BDZ-00028-1 | EQ-BDZ-00147-0 | 2 | 77 | 3.4245 | 既有能力代理
邳州 | 弹性经济对照 | 2031 | 故障站追加 | BDZ-00028 | BDZ-00172 | EQ-025-0 | EQ-BDZ-00028-0 | EQ-BDZ-00172-1 | 4 | 77 | 6.8491 | 既有能力代理
邳州 | 弹性经济对照 | 2031 | 故障站追加 | BDZ-00031 | BDZ-00095 | EQ-026-0 | EQ-BDZ-00031-0 | EQ-BDZ-00095-1 | 4 | 56 | 4.2155 | 既有能力代理
邳州 | 弹性经济对照 | 2031 | 故障站追加 | BDZ-00095 | BDZ-00031 | EQ-026-0 | EQ-BDZ-00095-1 | EQ-BDZ-00031-0 | 6 | 46 | 7.4304 | 既有能力代理
邳州 | 弹性经济对照 | 2031 | 故障站追加 | BDZ-00031 | BDZ-00095 | EQ-026-1 | EQ-BDZ-00031-1 | EQ-BDZ-00095-0 | 4 | 56 | 4.2155 | 既有能力代理
邳州 | 弹性经济对照 | 2031 | 故障站追加 | BDZ-00095 | BDZ-00031 | EQ-026-1 | EQ-BDZ-00095-0 | EQ-BDZ-00031-1 | 6 | 46 | 7.4304 | 既有能力代理
邳州 | 弹性经济对照 | 2031 | 故障站追加 | BDZ-00124 | BDZ-00037 | EQ-027-0 | EQ-BDZ-00124-1 | EQ-BDZ-00037-0 | 4 | 54 | 5.793 | 既有能力代理
邳州 | 弹性经济对照 | 2031 | 故障站追加 | BDZ-00037 | BDZ-00124 | EQ-027-1 | EQ-BDZ-00037-1 | EQ-BDZ-00124-0 | 1 | 48 | 1.0972 | 既有能力代理
邳州 | 弹性经济对照 | 2031 | 故障站追加 | BDZ-00048 | BDZ-00096 | EQ-028-0 | EQ-BDZ-00048-0 | EQ-BDZ-00096-1 | 1 | 54 | 1.7236 | 既有能力代理
邳州 | 弹性经济对照 | 2031 | 故障站追加 | BDZ-00096 | BDZ-00048 | EQ-028-1 | EQ-BDZ-00096-0 | EQ-BDZ-00048-1 | 9 | 52 | 15.2896 | 既有能力代理
邳州 | 弹性经济对照 | 2031 | 故障站追加 | BDZ-00147 | BDZ-00048 | EQ-029-0 | EQ-BDZ-00147-1 | EQ-BDZ-00048-0 | 9 | 37 | 15.5496 | 既有能力代理
邳州 | 弹性经济对照 | 2031 | 故障站追加 | BDZ-00147 | BDZ-00048 | EQ-029-1 | EQ-BDZ-00147-0 | EQ-BDZ-00048-1 | 1 | 37 | 1.7277 | 既有能力代理
邳州 | 弹性经济对照 | 2031 | 故障站追加 | BDZ-00048 | BDZ-00172 | EQ-030-1 | EQ-BDZ-00048-1 | EQ-BDZ-00172-0 | 4 | 54 | 6.8944 | 既有能力代理
邳州 | 弹性经济对照 | 2031 | 故障站追加 | BDZ-00096 | BDZ-00147 | EQ-031-0 | EQ-BDZ-00096-0 | EQ-BDZ-00147-1 | 6 | 52 | 10.193 | 既有能力代理
邳州 | 弹性经济对照 | 2031 | 故障站追加 | BDZ-00096 | BDZ-00147 | EQ-031-1 | EQ-BDZ-00096-1 | EQ-BDZ-00147-0 | 1 | 52 | 1.6988 | 既有能力代理
邳州 | 弹性经济对照 | 2031 | 故障站追加 | BDZ-00124 | BDZ-00164 | EQ-032-0 | EQ-BDZ-00124-0 | EQ-BDZ-00164-1 | 1 | 54 | 1.4483 | 既有能力代理
邳州 | 弹性经济对照 | 2031 | 故障站追加 | BDZ-00164 | BDZ-00124 | EQ-032-0 | EQ-BDZ-00164-1 | EQ-BDZ-00124-0 | 3 | 55 | 3.2662 | 既有能力代理
邳州 | 弹性经济对照 | 2031 | 故障站追加 | BDZ-00164 | BDZ-00124 | EQ-032-1 | EQ-BDZ-00164-0 | EQ-BDZ-00124-1 | 12 | 55 | 13.0649 | 既有能力代理
邳州 | 弹性经济对照 | 2031 | 故障站追加 | BDZ-00172 | BDZ-00124 | EQ-033-0 | EQ-BDZ-00172-1 | EQ-BDZ-00124-0 | 13 | 47 | 12.9821 | 既有能力代理
邳州 | 弹性经济对照 | 2031 | 故障站追加 | BDZ-00124 | BDZ-00172 | EQ-033-1 | EQ-BDZ-00124-1 | EQ-BDZ-00172-0 | 5 | 54 | 7.2413 | 既有能力代理
邳州 | 弹性经济对照 | 2031 | 故障站追加 | BDZ-00135 | BDZ-00146 | EQ-034-0 | EQ-BDZ-00135-0 | EQ-BDZ-00146-1 | 4 | 100 | 4.4269 | 既有能力代理
邳州 | 弹性经济对照 | 2031 | 故障站追加 | BDZ-00135 | BDZ-00146 | EQ-034-1 | EQ-BDZ-00135-1 | EQ-BDZ-00146-0 | 4 | 100 | 4.4269 | 既有能力代理
邳州 | 弹性经济对照 | 2031 | 故障站追加 | BDZ-00146 | BDZ-00162 | EQ-035-0 | EQ-BDZ-00146-0 | EQ-BDZ-00162-1 | 2 | 43 | 2.4729 | 既有能力代理
邳州 | 弹性经济对照 | 2031 | 故障站追加 | BDZ-00146 | BDZ-00162 | EQ-035-1 | EQ-BDZ-00146-1 | EQ-BDZ-00162-0 | 2 | 43 | 2.4729 | 既有能力代理
邳州 | 弹性经济对照 | 2031 | 故障站追加 | BDZ-00162 | BDZ-00146 | EQ-035-1 | EQ-BDZ-00162-0 | EQ-BDZ-00146-1 | 1 | 51 | 1.2616 | 既有能力代理
邳州 | 弹性经济对照 | 2031 | 故障站追加 | BDZ-00147 | BDZ-00172 | EQ-036-0 | EQ-BDZ-00147-0 | EQ-BDZ-00172-1 | 4 | 37 | 6.9109 | 既有能力代理
邳州 | 弹性经济对照 | 2031 | 故障站追加 | BDZ-00164 | BDZ-00172 | EQ-037-1 | EQ-BDZ-00164-1 | EQ-BDZ-00172-0 | 2 | 55 | 2.1775 | 既有能力代理
邳州 | 弹性经济对照 | 2032 | 正常固定 | BDZ-00021 | BDZ-00028 | NEW-017 | PZXL-00322 | PZXL-00219 | 3 | 53 | 3.3155 | 新增付费候选
邳州 | 弹性经济对照 | 2032 | 正常固定 | BDZ-00028 | BDZ-00021 | NEW-017 | PZXL-00219 | PZXL-00322 | 1 | 77 | 1.7797 | 新增付费候选
邳州 | 弹性经济对照 | 2032 | 正常固定 | BDZ-00031 | BDZ-00021 | NEW-021 | PZXL-00120 | PZXL-00313 | 2 | 56 | 2.4009 | 新增付费候选
邳州 | 弹性经济对照 | 2032 | 正常固定 | BDZ-00022 | BDZ-00162 | NEW-041 | PZXL-00042 | PZXL-00363 | 3 | 73 | 4.0833 | 新增付费候选
邳州 | 弹性经济对照 | 2032 | 正常固定 | BDZ-00026 | BDZ-00027 | NEW-045 | PZXL-00069 | PZXL-00088 | 3 | 68 | 5.3745 | 新增付费候选
邳州 | 弹性经济对照 | 2032 | 正常固定 | BDZ-00028 | BDZ-00172 | NEW-131 | PZXL-00209 | PZXL-00388 | 1 | 77 | 1.7797 | 新增付费候选
邳州 | 弹性经济对照 | 2032 | 正常固定 | BDZ-00124 | BDZ-00037 | NEW-141 | PZXL-00283 | PZXL-00128 | 3 | 54 | 4.5158 | 新增付费候选
邳州 | 弹性经济对照 | 2032 | 正常固定 | BDZ-00146 | BDZ-00162 | NEW-173 | PZXL-00334 | PZXL-00365 | 2 | 43 | 2.7806 | 新增付费候选
邳州 | 弹性经济对照 | 2032 | 正常固定 | BDZ-00146 | BDZ-00162 | NEW-175 | PZXL-00327 | PZXL-00362 | 1 | 43 | 1.3903 | 新增付费候选
邳州 | 弹性经济对照 | 2032 | 正常固定 | BDZ-00172 | BDZ-00164 | NEW-180 | PZXL-00391 | PZXL-00369 | 2 | 47 | 2.2856 | 新增付费候选
邳州 | 弹性经济对照 | 2032 | 正常固定 | BDZ-00022 | BDZ-00162 | FEEDER-021 | PZXL-00043 | SIM-FEEDER-021 | 4 | 73 | 5.4444 | 新增付费候选
邳州 | 弹性经济对照 | 2032 | 正常固定 | BDZ-00026 | BDZ-00031 | FEEDER-034 | PZXL-00054 | SIM-FEEDER-034 | 4 | 68 | 7.1659 | 新增付费候选
邳州 | 弹性经济对照 | 2032 | 正常固定 | BDZ-00031 | BDZ-00026 | FEEDER-035 | PZXL-00109 | SIM-FEEDER-035 | 5 | 56 | 6.0022 | 新增付费候选
邳州 | 弹性经济对照 | 2032 | 正常固定 | BDZ-00026 | BDZ-00096 | FEEDER-039 | PZXL-00068 | SIM-FEEDER-039 | 4 | 68 | 7.1659 | 新增付费候选
邳州 | 弹性经济对照 | 2032 | 故障站追加 | BDZ-00005 | BDZ-00141 | NEW-001 | PZXL-00011 | PZXL-00307 | 3 | 36 | 4.105 | 新增付费候选
邳州 | 弹性经济对照 | 2032 | 故障站追加 | BDZ-00141 | BDZ-00005 | NEW-001 | PZXL-00307 | PZXL-00011 | 5 | 67 | 6.1948 | 新增付费候选
邳州 | 弹性经济对照 | 2032 | 故障站追加 | BDZ-00005 | BDZ-00141 | NEW-003 | PZXL-00004 | PZXL-00306 | 1 | 36 | 1.3683 | 新增付费候选
邳州 | 弹性经济对照 | 2032 | 故障站追加 | BDZ-00141 | BDZ-00005 | NEW-003 | PZXL-00306 | PZXL-00004 | 5 | 67 | 6.1948 | 新增付费候选
邳州 | 弹性经济对照 | 2032 | 故障站追加 | BDZ-00141 | BDZ-00005 | NEW-004 | PZXL-00299 | PZXL-00014 | 3 | 67 | 3.7169 | 新增付费候选
邳州 | 弹性经济对照 | 2032 | 故障站追加 | BDZ-00016 | BDZ-00037 | NEW-005 | PZXL-00266 | PZXL-00122 | 1 | 70 | 1.3126 | 新增付费候选
邳州 | 弹性经济对照 | 2032 | 故障站追加 | BDZ-00021 | BDZ-00028 | NEW-017 | PZXL-00322 | PZXL-00219 | 2 | 53 | 2.2103 | 新增付费候选
邳州 | 弹性经济对照 | 2032 | 故障站追加 | BDZ-00021 | BDZ-00031 | NEW-021 | PZXL-00313 | PZXL-00120 | 4 | 53 | 4.4206 | 新增付费候选
邳州 | 弹性经济对照 | 2032 | 故障站追加 | BDZ-00031 | BDZ-00021 | NEW-021 | PZXL-00120 | PZXL-00313 | 1 | 56 | 1.2004 | 新增付费候选
邳州 | 弹性经济对照 | 2032 | 故障站追加 | BDZ-00095 | BDZ-00021 | NEW-028 | PZXL-00024 | PZXL-00321 | 5 | 46 | 6.9642 | 新增付费候选
邳州 | 弹性经济对照 | 2032 | 故障站追加 | BDZ-00022 | BDZ-00146 | NEW-039 | PZXL-00038 | PZXL-00333 | 2 | 73 | 2.7222 | 新增付费候选
邳州 | 弹性经济对照 | 2032 | 故障站追加 | BDZ-00026 | BDZ-00147 | NEW-081 | PZXL-00069 | PZXL-00354 | 1 | 68 | 1.7915 | 新增付费候选
邳州 | 弹性经济对照 | 2032 | 故障站追加 | BDZ-00147 | BDZ-00026 | NEW-081 | PZXL-00354 | PZXL-00069 | 1 | 37 | 1.7958 | 新增付费候选
邳州 | 弹性经济对照 | 2032 | 故障站追加 | BDZ-00027 | BDZ-00048 | NEW-094 | PZXL-00084 | PZXL-00152 | 5 | 90 | 5.1022 | 新增付费候选
邳州 | 弹性经济对照 | 2032 | 故障站追加 | BDZ-00027 | BDZ-00048 | NEW-095 | PZXL-00083 | PZXL-00163 | 5 | 90 | 5.1022 | 新增付费候选
邳州 | 弹性经济对照 | 2032 | 故障站追加 | BDZ-00048 | BDZ-00027 | NEW-095 | PZXL-00163 | PZXL-00083 | 1 | 54 | 1.7915 | 新增付费候选
邳州 | 弹性经济对照 | 2032 | 故障站追加 | BDZ-00028 | BDZ-00048 | NEW-106 | PZXL-00216 | PZXL-00157 | 2 | 77 | 3.5594 | 新增付费候选
邳州 | 弹性经济对照 | 2032 | 故障站追加 | BDZ-00048 | BDZ-00028 | NEW-106 | PZXL-00157 | PZXL-00216 | 3 | 54 | 5.3744 | 新增付费候选
邳州 | 弹性经济对照 | 2032 | 故障站追加 | BDZ-00028 | BDZ-00048 | NEW-112 | PZXL-00197 | PZXL-00159 | 2 | 77 | 3.5594 | 新增付费候选
邳州 | 弹性经济对照 | 2032 | 故障站追加 | BDZ-00048 | BDZ-00028 | NEW-112 | PZXL-00159 | PZXL-00197 | 1 | 54 | 1.7915 | 新增付费候选
邳州 | 弹性经济对照 | 2032 | 故障站追加 | BDZ-00028 | BDZ-00096 | NEW-118 | PZXL-00217 | PZXL-00226 | 3 | 77 | 5.339 | 新增付费候选
邳州 | 弹性经济对照 | 2032 | 故障站追加 | BDZ-00096 | BDZ-00028 | NEW-118 | PZXL-00226 | PZXL-00217 | 2 | 52 | 3.5315 | 新增付费候选
邳州 | 弹性经济对照 | 2032 | 故障站追加 | BDZ-00172 | BDZ-00028 | NEW-131 | PZXL-00388 | PZXL-00209 | 4 | 47 | 4.5712 | 新增付费候选
邳州 | 弹性经济对照 | 2032 | 故障站追加 | BDZ-00124 | BDZ-00164 | NEW-160 | PZXL-00275 | PZXL-00379 | 3 | 54 | 4.5158 | 新增付费候选
邳州 | 弹性经济对照 | 2032 | 故障站追加 | BDZ-00146 | BDZ-00135 | NEW-168 | PZXL-00332 | PZXL-00286 | 4 | 43 | 5.5612 | 新增付费候选
邳州 | 弹性经济对照 | 2032 | 故障站追加 | BDZ-00162 | BDZ-00146 | NEW-172 | PZXL-00363 | PZXL-00327 | 5 | 51 | 7.0808 | 新增付费候选
邳州 | 弹性经济对照 | 2032 | 故障站追加 | BDZ-00146 | BDZ-00162 | NEW-173 | PZXL-00334 | PZXL-00365 | 1 | 43 | 1.3903 | 新增付费候选
邳州 | 弹性经济对照 | 2032 | 故障站追加 | BDZ-00162 | BDZ-00146 | NEW-173 | PZXL-00365 | PZXL-00334 | 3 | 51 | 4.2485 | 新增付费候选
邳州 | 弹性经济对照 | 2032 | 故障站追加 | BDZ-00124 | BDZ-00016 | FEEDER-009 | PZXL-00276 | SIM-FEEDER-009 | 4 | 54 | 6.0211 | 新增付费候选
邳州 | 弹性经济对照 | 2032 | 故障站追加 | BDZ-00022 | BDZ-00146 | FEEDER-018 | PZXL-00033 | SIM-FEEDER-018 | 5 | 73 | 6.8055 | 新增付费候选
邳州 | 弹性经济对照 | 2032 | 故障站追加 | BDZ-00027 | BDZ-00172 | FEEDER-053 | PZXL-00099 | SIM-FEEDER-053 | 5 | 90 | 5.1022 | 新增付费候选
邳州 | 弹性经济对照 | 2032 | 故障站追加 | BDZ-00095 | BDZ-00031 | FEEDER-066 | PZXL-00030 | SIM-FEEDER-066 | 4 | 46 | 5.5713 | 新增付费候选
邳州 | 弹性经济对照 | 2032 | 故障站追加 | BDZ-00135 | BDZ-00146 | FEEDER-086 | PZXL-00287 | SIM-FEEDER-086 | 5 | 100 | 6.2758 | 新增付费候选
邳州 | 弹性经济对照 | 2032 | 故障站追加 | BDZ-00135 | BDZ-00146 | FEEDER-087 | PZXL-00290 | SIM-FEEDER-087 | 5 | 100 | 6.2758 | 新增付费候选
邳州 | 弹性经济对照 | 2032 | 故障站追加 | BDZ-00005 | BDZ-00141 | EQ-000-0 | EQ-BDZ-00005-0 | EQ-BDZ-00141-1 | 5 | 36 | 6.8417 | 既有能力代理
邳州 | 弹性经济对照 | 2032 | 故障站追加 | BDZ-00141 | BDZ-00005 | EQ-000-0 | EQ-BDZ-00141-1 | EQ-BDZ-00005-0 | 4 | 67 | 4.9558 | 既有能力代理
邳州 | 弹性经济对照 | 2032 | 故障站追加 | BDZ-00005 | BDZ-00141 | EQ-000-1 | EQ-BDZ-00005-1 | EQ-BDZ-00141-0 | 5 | 36 | 6.8417 | 既有能力代理
邳州 | 弹性经济对照 | 2032 | 故障站追加 | BDZ-00141 | BDZ-00005 | EQ-000-1 | EQ-BDZ-00141-0 | EQ-BDZ-00005-1 | 4 | 67 | 4.9558 | 既有能力代理
邳州 | 弹性经济对照 | 2032 | 故障站追加 | BDZ-00016 | BDZ-00037 | EQ-001-0 | EQ-BDZ-00016-0 | EQ-BDZ-00037-1 | 4 | 70 | 5.2505 | 既有能力代理
邳州 | 弹性经济对照 | 2032 | 故障站追加 | BDZ-00016 | BDZ-00037 | EQ-001-1 | EQ-BDZ-00016-1 | EQ-BDZ-00037-0 | 4 | 70 | 5.2505 | 既有能力代理
邳州 | 弹性经济对照 | 2032 | 故障站追加 | BDZ-00016 | BDZ-00124 | EQ-002-0 | EQ-BDZ-00016-0 | EQ-BDZ-00124-1 | 7 | 70 | 9.1885 | 既有能力代理
邳州 | 弹性经济对照 | 2032 | 故障站追加 | BDZ-00124 | BDZ-00016 | EQ-002-0 | EQ-BDZ-00124-1 | EQ-BDZ-00016-0 | 4 | 54 | 6.0211 | 既有能力代理
邳州 | 弹性经济对照 | 2032 | 故障站追加 | BDZ-00016 | BDZ-00124 | EQ-002-1 | EQ-BDZ-00016-1 | EQ-BDZ-00124-0 | 9 | 70 | 11.8137 | 既有能力代理
邳州 | 弹性经济对照 | 2032 | 故障站追加 | BDZ-00124 | BDZ-00016 | EQ-002-1 | EQ-BDZ-00124-0 | EQ-BDZ-00016-1 | 9 | 54 | 13.5475 | 既有能力代理
邳州 | 弹性经济对照 | 2032 | 故障站追加 | BDZ-00026 | BDZ-00021 | EQ-003-1 | EQ-BDZ-00026-0 | EQ-BDZ-00021-1 | 3 | 68 | 5.3745 | 既有能力代理
邳州 | 弹性经济对照 | 2032 | 故障站追加 | BDZ-00031 | BDZ-00021 | EQ-005-0 | EQ-BDZ-00031-1 | EQ-BDZ-00021-0 | 4 | 56 | 4.8017 | 既有能力代理
邳州 | 弹性经济对照 | 2032 | 故障站追加 | BDZ-00031 | BDZ-00021 | EQ-005-1 | EQ-BDZ-00031-0 | EQ-BDZ-00021-1 | 4 | 56 | 4.8017 | 既有能力代理
邳州 | 弹性经济对照 | 2032 | 故障站追加 | BDZ-00095 | BDZ-00021 | EQ-006-0 | EQ-BDZ-00095-1 | EQ-BDZ-00021-0 | 3 | 46 | 4.1785 | 既有能力代理
邳州 | 弹性经济对照 | 2032 | 故障站追加 | BDZ-00095 | BDZ-00021 | EQ-006-1 | EQ-BDZ-00095-0 | EQ-BDZ-00021-1 | 3 | 46 | 4.1785 | 既有能力代理
邳州 | 弹性经济对照 | 2032 | 故障站追加 | BDZ-00021 | BDZ-00096 | EQ-007-1 | EQ-BDZ-00021-1 | EQ-BDZ-00096-0 | 11 | 53 | 12.1567 | 既有能力代理
邳州 | 弹性经济对照 | 2032 | 故障站追加 | BDZ-00096 | BDZ-00021 | EQ-007-1 | EQ-BDZ-00096-0 | EQ-BDZ-00021-1 | 3 | 52 | 5.2972 | 既有能力代理
邳州 | 弹性经济对照 | 2032 | 故障站追加 | BDZ-00021 | BDZ-00147 | EQ-008-1 | EQ-BDZ-00021-1 | EQ-BDZ-00147-0 | 8 | 53 | 8.8413 | 既有能力代理
邳州 | 弹性经济对照 | 2032 | 故障站追加 | BDZ-00022 | BDZ-00146 | EQ-009-0 | EQ-BDZ-00022-0 | EQ-BDZ-00146-1 | 3 | 73 | 4.0833 | 既有能力代理
邳州 | 弹性经济对照 | 2032 | 故障站追加 | BDZ-00022 | BDZ-00146 | EQ-009-1 | EQ-BDZ-00022-1 | EQ-BDZ-00146-0 | 3 | 73 | 4.0833 | 既有能力代理
邳州 | 弹性经济对照 | 2032 | 故障站追加 | BDZ-00022 | BDZ-00162 | EQ-010-0 | EQ-BDZ-00022-0 | EQ-BDZ-00162-1 | 2 | 73 | 2.7222 | 既有能力代理
邳州 | 弹性经济对照 | 2032 | 故障站追加 | BDZ-00022 | BDZ-00162 | EQ-010-1 | EQ-BDZ-00022-1 | EQ-BDZ-00162-0 | 2 | 73 | 2.7222 | 既有能力代理
邳州 | 弹性经济对照 | 2032 | 故障站追加 | BDZ-00026 | BDZ-00027 | EQ-011-0 | EQ-BDZ-00026-0 | EQ-BDZ-00027-1 | 6 | 68 | 10.7489 | 既有能力代理
邳州 | 弹性经济对照 | 2032 | 故障站追加 | BDZ-00026 | BDZ-00028 | EQ-012-1 | EQ-BDZ-00026-1 | EQ-BDZ-00028-0 | 7 | 68 | 12.5404 | 既有能力代理
邳州 | 弹性经济对照 | 2032 | 故障站追加 | BDZ-00031 | BDZ-00026 | EQ-013-1 | EQ-BDZ-00031-0 | EQ-BDZ-00026-1 | 3 | 56 | 3.6013 | 既有能力代理
邳州 | 弹性经济对照 | 2032 | 故障站追加 | BDZ-00026 | BDZ-00048 | EQ-014-0 | EQ-BDZ-00026-0 | EQ-BDZ-00048-1 | 7 | 68 | 12.5404 | 既有能力代理
邳州 | 弹性经济对照 | 2032 | 故障站追加 | BDZ-00026 | BDZ-00147 | EQ-016-1 | EQ-BDZ-00026-1 | EQ-BDZ-00147-0 | 5 | 68 | 8.9574 | 既有能力代理
邳州 | 弹性经济对照 | 2032 | 故障站追加 | BDZ-00026 | BDZ-00172 | EQ-017-0 | EQ-BDZ-00026-0 | EQ-BDZ-00172-1 | 3 | 68 | 5.3745 | 既有能力代理
邳州 | 弹性经济对照 | 2032 | 故障站追加 | BDZ-00028 | BDZ-00027 | EQ-018-0 | EQ-BDZ-00028-1 | EQ-BDZ-00027-0 | 5 | 77 | 8.8984 | 既有能力代理
邳州 | 弹性经济对照 | 2032 | 故障站追加 | BDZ-00027 | BDZ-00147 | EQ-020-0 | EQ-BDZ-00027-0 | EQ-BDZ-00147-1 | 9 | 90 | 9.184 | 既有能力代理
邳州 | 弹性经济对照 | 2032 | 故障站追加 | BDZ-00147 | BDZ-00027 | EQ-020-0 | EQ-BDZ-00147-1 | EQ-BDZ-00027-0 | 1 | 37 | 1.7958 | 既有能力代理
邳州 | 弹性经济对照 | 2032 | 故障站追加 | BDZ-00027 | BDZ-00147 | EQ-020-1 | EQ-BDZ-00027-1 | EQ-BDZ-00147-0 | 9 | 90 | 9.184 | 既有能力代理
邳州 | 弹性经济对照 | 2032 | 故障站追加 | BDZ-00028 | BDZ-00048 | EQ-022-1 | EQ-BDZ-00028-1 | EQ-BDZ-00048-0 | 8 | 77 | 14.2375 | 既有能力代理
邳州 | 弹性经济对照 | 2032 | 故障站追加 | BDZ-00028 | BDZ-00096 | EQ-023-1 | EQ-BDZ-00028-1 | EQ-BDZ-00096-0 | 7 | 77 | 12.4578 | 既有能力代理
邳州 | 弹性经济对照 | 2032 | 故障站追加 | BDZ-00096 | BDZ-00028 | EQ-023-1 | EQ-BDZ-00096-0 | EQ-BDZ-00028-1 | 1 | 52 | 1.7657 | 既有能力代理
邳州 | 弹性经济对照 | 2032 | 故障站追加 | BDZ-00147 | BDZ-00028 | EQ-024-1 | EQ-BDZ-00147-0 | EQ-BDZ-00028-1 | 2 | 37 | 3.5915 | 既有能力代理
邳州 | 弹性经济对照 | 2032 | 故障站追加 | BDZ-00028 | BDZ-00172 | EQ-025-0 | EQ-BDZ-00028-0 | EQ-BDZ-00172-1 | 3 | 77 | 5.339 | 既有能力代理
邳州 | 弹性经济对照 | 2032 | 故障站追加 | BDZ-00028 | BDZ-00172 | EQ-025-1 | EQ-BDZ-00028-1 | EQ-BDZ-00172-0 | 3 | 77 | 5.339 | 既有能力代理
邳州 | 弹性经济对照 | 2032 | 故障站追加 | BDZ-00031 | BDZ-00095 | EQ-026-0 | EQ-BDZ-00031-0 | EQ-BDZ-00095-1 | 3 | 56 | 3.6013 | 既有能力代理
邳州 | 弹性经济对照 | 2032 | 故障站追加 | BDZ-00095 | BDZ-00031 | EQ-026-0 | EQ-BDZ-00095-1 | EQ-BDZ-00031-0 | 5 | 46 | 6.9642 | 既有能力代理
邳州 | 弹性经济对照 | 2032 | 故障站追加 | BDZ-00031 | BDZ-00095 | EQ-026-1 | EQ-BDZ-00031-1 | EQ-BDZ-00095-0 | 3 | 56 | 3.6013 | 既有能力代理
邳州 | 弹性经济对照 | 2032 | 故障站追加 | BDZ-00095 | BDZ-00031 | EQ-026-1 | EQ-BDZ-00095-0 | EQ-BDZ-00031-1 | 5 | 46 | 6.9642 | 既有能力代理
邳州 | 弹性经济对照 | 2032 | 故障站追加 | BDZ-00037 | BDZ-00124 | EQ-027-0 | EQ-BDZ-00037-0 | EQ-BDZ-00124-1 | 4 | 48 | 4.9841 | 既有能力代理
邳州 | 弹性经济对照 | 2032 | 故障站追加 | BDZ-00124 | BDZ-00037 | EQ-027-0 | EQ-BDZ-00124-1 | EQ-BDZ-00037-0 | 3 | 54 | 4.5158 | 既有能力代理
邳州 | 弹性经济对照 | 2032 | 故障站追加 | BDZ-00037 | BDZ-00124 | EQ-027-1 | EQ-BDZ-00037-1 | EQ-BDZ-00124-0 | 9 | 48 | 11.2143 | 既有能力代理
邳州 | 弹性经济对照 | 2032 | 故障站追加 | BDZ-00124 | BDZ-00037 | EQ-027-1 | EQ-BDZ-00124-0 | EQ-BDZ-00037-1 | 3 | 54 | 4.5158 | 既有能力代理
邳州 | 弹性经济对照 | 2032 | 故障站追加 | BDZ-00048 | BDZ-00096 | EQ-028-0 | EQ-BDZ-00048-0 | EQ-BDZ-00096-1 | 7 | 54 | 12.5402 | 既有能力代理
邳州 | 弹性经济对照 | 2032 | 故障站追加 | BDZ-00096 | BDZ-00048 | EQ-028-1 | EQ-BDZ-00096-0 | EQ-BDZ-00048-1 | 8 | 52 | 14.1259 | 既有能力代理
邳州 | 弹性经济对照 | 2032 | 故障站追加 | BDZ-00048 | BDZ-00147 | EQ-029-0 | EQ-BDZ-00048-0 | EQ-BDZ-00147-1 | 5 | 54 | 8.9573 | 既有能力代理
邳州 | 弹性经济对照 | 2032 | 故障站追加 | BDZ-00147 | BDZ-00048 | EQ-029-0 | EQ-BDZ-00147-1 | EQ-BDZ-00048-0 | 7 | 37 | 12.5703 | 既有能力代理
邳州 | 弹性经济对照 | 2032 | 故障站追加 | BDZ-00048 | BDZ-00172 | EQ-030-0 | EQ-BDZ-00048-0 | EQ-BDZ-00172-1 | 3 | 54 | 5.3744 | 既有能力代理
邳州 | 弹性经济对照 | 2032 | 故障站追加 | BDZ-00048 | BDZ-00172 | EQ-030-1 | EQ-BDZ-00048-1 | EQ-BDZ-00172-0 | 1 | 54 | 1.7915 | 既有能力代理
邳州 | 弹性经济对照 | 2032 | 故障站追加 | BDZ-00096 | BDZ-00147 | EQ-031-0 | EQ-BDZ-00096-0 | EQ-BDZ-00147-1 | 5 | 52 | 8.8287 | 既有能力代理
邳州 | 弹性经济对照 | 2032 | 故障站追加 | BDZ-00147 | BDZ-00096 | EQ-031-0 | EQ-BDZ-00147-1 | EQ-BDZ-00096-0 | 7 | 37 | 12.5703 | 既有能力代理
邳州 | 弹性经济对照 | 2032 | 故障站追加 | BDZ-00164 | BDZ-00124 | EQ-032-1 | EQ-BDZ-00164-0 | EQ-BDZ-00124-1 | 9 | 55 | 11.1295 | 既有能力代理
邳州 | 弹性经济对照 | 2032 | 故障站追加 | BDZ-00135 | BDZ-00146 | EQ-034-0 | EQ-BDZ-00135-0 | EQ-BDZ-00146-1 | 3 | 100 | 3.7655 | 既有能力代理
邳州 | 弹性经济对照 | 2032 | 故障站追加 | BDZ-00135 | BDZ-00146 | EQ-034-1 | EQ-BDZ-00135-1 | EQ-BDZ-00146-0 | 3 | 100 | 3.7655 | 既有能力代理
邳州 | 弹性经济对照 | 2032 | 故障站追加 | BDZ-00146 | BDZ-00162 | EQ-035-0 | EQ-BDZ-00146-0 | EQ-BDZ-00162-1 | 2 | 43 | 2.7806 | 既有能力代理
邳州 | 弹性经济对照 | 2032 | 故障站追加 | BDZ-00146 | BDZ-00162 | EQ-035-1 | EQ-BDZ-00146-1 | EQ-BDZ-00162-0 | 2 | 43 | 2.7806 | 既有能力代理
邳州 | 弹性经济对照 | 2032 | 故障站追加 | BDZ-00172 | BDZ-00147 | EQ-036-0 | EQ-BDZ-00172-1 | EQ-BDZ-00147-0 | 7 | 47 | 7.9997 | 既有能力代理
邳州 | 弹性经济对照 | 2032 | 故障站追加 | BDZ-00147 | BDZ-00172 | EQ-036-1 | EQ-BDZ-00147-1 | EQ-BDZ-00172-0 | 3 | 37 | 5.3873 | 既有能力代理
邳州 | 弹性经济对照 | 2032 | 故障站追加 | BDZ-00172 | BDZ-00147 | EQ-036-1 | EQ-BDZ-00172-0 | EQ-BDZ-00147-1 | 8 | 47 | 9.1425 | 既有能力代理
邳州 | 弹性经济对照 | 2033 | 正常固定 | BDZ-00141 | BDZ-00005 | NEW-003 | PZXL-00306 | PZXL-00004 | 1 | 67 | 1.3862 | 新增付费候选
邳州 | 弹性经济对照 | 2033 | 正常固定 | BDZ-00021 | BDZ-00028 | NEW-017 | PZXL-00322 | PZXL-00219 | 1 | 53 | 1.2471 | 新增付费候选
邳州 | 弹性经济对照 | 2033 | 正常固定 | BDZ-00028 | BDZ-00021 | NEW-017 | PZXL-00219 | PZXL-00322 | 1 | 77 | 1.8471 | 新增付费候选
邳州 | 弹性经济对照 | 2033 | 正常固定 | BDZ-00026 | BDZ-00027 | NEW-045 | PZXL-00069 | PZXL-00088 | 3 | 68 | 5.5781 | 新增付费候选
邳州 | 弹性经济对照 | 2033 | 正常固定 | BDZ-00026 | BDZ-00147 | NEW-081 | PZXL-00069 | PZXL-00354 | 2 | 68 | 3.7187 | 新增付费候选
邳州 | 弹性经济对照 | 2033 | 正常固定 | BDZ-00048 | BDZ-00027 | NEW-095 | PZXL-00163 | PZXL-00083 | 1 | 54 | 1.8593 | 新增付费候选
邳州 | 弹性经济对照 | 2033 | 正常固定 | BDZ-00028 | BDZ-00172 | NEW-131 | PZXL-00209 | PZXL-00388 | 1 | 77 | 1.8471 | 新增付费候选
邳州 | 弹性经济对照 | 2033 | 正常固定 | BDZ-00031 | BDZ-00095 | NEW-136 | PZXL-00115 | PZXL-00031 | 5 | 56 | 6.7349 | 新增付费候选
邳州 | 弹性经济对照 | 2033 | 正常固定 | BDZ-00124 | BDZ-00037 | NEW-141 | PZXL-00283 | PZXL-00128 | 1 | 54 | 1.5623 | 新增付费候选
邳州 | 弹性经济对照 | 2033 | 正常固定 | BDZ-00124 | BDZ-00164 | NEW-160 | PZXL-00275 | PZXL-00379 | 4 | 54 | 6.2492 | 新增付费候选
邳州 | 弹性经济对照 | 2033 | 正常固定 | BDZ-00146 | BDZ-00162 | NEW-173 | PZXL-00334 | PZXL-00365 | 2 | 43 | 3.0883 | 新增付费候选
邳州 | 弹性经济对照 | 2033 | 正常固定 | BDZ-00146 | BDZ-00162 | NEW-175 | PZXL-00327 | PZXL-00362 | 1 | 43 | 1.5441 | 新增付费候选
邳州 | 弹性经济对照 | 2033 | 正常固定 | BDZ-00021 | BDZ-00095 | FEEDER-015 | PZXL-00319 | SIM-FEEDER-015 | 2 | 53 | 2.4943 | 新增付费候选
邳州 | 弹性经济对照 | 2033 | 正常固定 | BDZ-00022 | BDZ-00162 | FEEDER-021 | PZXL-00043 | SIM-FEEDER-021 | 2 | 73 | 3.0281 | 新增付费候选
邳州 | 弹性经济对照 | 2033 | 正常固定 | BDZ-00026 | BDZ-00031 | FEEDER-034 | PZXL-00054 | SIM-FEEDER-034 | 4 | 68 | 7.4374 | 新增付费候选
邳州 | 弹性经济对照 | 2033 | 正常固定 | BDZ-00026 | BDZ-00096 | FEEDER-039 | PZXL-00068 | SIM-FEEDER-039 | 4 | 68 | 7.4374 | 新增付费候选
邳州 | 弹性经济对照 | 2033 | 正常固定 | BDZ-00028 | BDZ-00172 | FEEDER-060 | PZXL-00197 | SIM-FEEDER-060 | 2 | 77 | 3.6942 | 新增付费候选
邳州 | 弹性经济对照 | 2033 | 正常固定 | BDZ-00031 | BDZ-00095 | FEEDER-062 | PZXL-00110 | SIM-FEEDER-062 | 3 | 56 | 4.041 | 新增付费候选
邳州 | 弹性经济对照 | 2033 | 正常固定 | BDZ-00135 | BDZ-00146 | FEEDER-087 | PZXL-00290 | SIM-FEEDER-087 | 2 | 100 | 2.8072 | 新增付费候选
邳州 | 弹性经济对照 | 2033 | 正常固定 | BDZ-00146 | BDZ-00162 | FEEDER-089 | PZXL-00333 | SIM-FEEDER-089 | 4 | 43 | 6.1765 | 新增付费候选
邳州 | 弹性经济对照 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00005 | BDZ-00141 | NEW-001 | PZXL-00011 | PZXL-00307 | 3 | 36 | 4.2605 | 新增付费候选
邳州 | 弹性经济对照 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00141 | BDZ-00005 | NEW-001 | PZXL-00307 | PZXL-00011 | 4 | 67 | 5.5448 | 新增付费候选
邳州 | 弹性经济对照 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00005 | BDZ-00141 | NEW-002 | PZXL-00007 | PZXL-00301 | 4 | 36 | 5.6807 | 新增付费候选
邳州 | 弹性经济对照 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00141 | BDZ-00005 | NEW-002 | PZXL-00301 | PZXL-00007 | 2 | 67 | 2.7724 | 新增付费候选
邳州 | 弹性经济对照 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00141 | BDZ-00005 | NEW-003 | PZXL-00306 | PZXL-00004 | 2 | 67 | 2.7724 | 新增付费候选
邳州 | 弹性经济对照 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00141 | BDZ-00005 | NEW-004 | PZXL-00299 | PZXL-00014 | 4 | 67 | 5.5448 | 新增付费候选
邳州 | 弹性经济对照 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00016 | BDZ-00037 | NEW-005 | PZXL-00266 | PZXL-00122 | 4 | 70 | 5.4494 | 新增付费候选
邳州 | 弹性经济对照 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00037 | BDZ-00016 | NEW-005 | PZXL-00122 | PZXL-00266 | 2 | 48 | 2.7897 | 新增付费候选
邳州 | 弹性经济对照 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00021 | BDZ-00028 | NEW-017 | PZXL-00322 | PZXL-00219 | 3 | 53 | 3.7414 | 新增付费候选
邳州 | 弹性经济对照 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00021 | BDZ-00031 | NEW-021 | PZXL-00313 | PZXL-00120 | 4 | 53 | 4.9886 | 新增付费候选
邳州 | 弹性经济对照 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00031 | BDZ-00021 | NEW-021 | PZXL-00120 | PZXL-00313 | 3 | 56 | 4.041 | 新增付费候选
邳州 | 弹性经济对照 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00022 | BDZ-00146 | NEW-037 | PZXL-00042 | PZXL-00327 | 2 | 73 | 3.0281 | 新增付费候选
邳州 | 弹性经济对照 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00022 | BDZ-00146 | NEW-039 | PZXL-00038 | PZXL-00333 | 2 | 73 | 3.0281 | 新增付费候选
邳州 | 弹性经济对照 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00022 | BDZ-00162 | NEW-041 | PZXL-00042 | PZXL-00363 | 3 | 73 | 4.5421 | 新增付费候选
邳州 | 弹性经济对照 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00147 | BDZ-00026 | NEW-081 | PZXL-00354 | PZXL-00069 | 1 | 37 | 1.8638 | 新增付费候选
邳州 | 弹性经济对照 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00028 | BDZ-00048 | NEW-106 | PZXL-00216 | PZXL-00157 | 2 | 77 | 3.6942 | 新增付费候选
邳州 | 弹性经济对照 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00048 | BDZ-00028 | NEW-106 | PZXL-00157 | PZXL-00216 | 3 | 54 | 5.578 | 新增付费候选
邳州 | 弹性经济对照 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00048 | BDZ-00028 | NEW-112 | PZXL-00159 | PZXL-00197 | 1 | 54 | 1.8593 | 新增付费候选
邳州 | 弹性经济对照 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00028 | BDZ-00096 | NEW-118 | PZXL-00217 | PZXL-00226 | 3 | 77 | 5.5413 | 新增付费候选
邳州 | 弹性经济对照 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00028 | BDZ-00147 | NEW-125 | PZXL-00219 | PZXL-00336 | 1 | 77 | 1.8471 | 新增付费候选
邳州 | 弹性经济对照 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00147 | BDZ-00028 | NEW-125 | PZXL-00336 | PZXL-00219 | 3 | 37 | 5.5914 | 新增付费候选
邳州 | 弹性经济对照 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00172 | BDZ-00028 | NEW-131 | PZXL-00388 | PZXL-00209 | 3 | 47 | 3.861 | 新增付费候选
邳州 | 弹性经济对照 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00037 | BDZ-00124 | NEW-141 | PZXL-00128 | PZXL-00283 | 2 | 48 | 2.7897 | 新增付费候选
邳州 | 弹性经济对照 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00124 | BDZ-00037 | NEW-141 | PZXL-00283 | PZXL-00128 | 2 | 54 | 3.1246 | 新增付费候选
邳州 | 弹性经济对照 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00162 | BDZ-00146 | NEW-172 | PZXL-00363 | PZXL-00327 | 4 | 51 | 6.2828 | 新增付费候选
邳州 | 弹性经济对照 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00162 | BDZ-00146 | NEW-173 | PZXL-00365 | PZXL-00334 | 1 | 51 | 1.5707 | 新增付费候选
邳州 | 弹性经济对照 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00172 | BDZ-00164 | NEW-180 | PZXL-00391 | PZXL-00369 | 3 | 47 | 3.861 | 新增付费候选
邳州 | 弹性经济对照 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00164 | BDZ-00172 | NEW-181 | PZXL-00380 | PZXL-00396 | 2 | 55 | 2.7689 | 新增付费候选
邳州 | 弹性经济对照 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00172 | BDZ-00164 | NEW-181 | PZXL-00396 | PZXL-00380 | 3 | 47 | 3.861 | 新增付费候选
邳州 | 弹性经济对照 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00016 | BDZ-00037 | FEEDER-003 | PZXL-00253 | SIM-FEEDER-003 | 5 | 70 | 6.8118 | 新增付费候选
邳州 | 弹性经济对照 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00124 | BDZ-00016 | FEEDER-009 | PZXL-00276 | SIM-FEEDER-009 | 3 | 54 | 4.6869 | 新增付费候选
邳州 | 弹性经济对照 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00022 | BDZ-00146 | FEEDER-018 | PZXL-00033 | SIM-FEEDER-018 | 4 | 73 | 6.0561 | 新增付费候选
邳州 | 弹性经济对照 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00022 | BDZ-00162 | FEEDER-021 | PZXL-00043 | SIM-FEEDER-021 | 1 | 73 | 1.514 | 新增付费候选
邳州 | 弹性经济对照 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00028 | BDZ-00026 | FEEDER-029 | PZXL-00185 | SIM-FEEDER-029 | 1 | 77 | 1.8471 | 新增付费候选
邳州 | 弹性经济对照 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00048 | BDZ-00096 | FEEDER-073 | PZXL-00164 | SIM-FEEDER-073 | 1 | 54 | 1.8593 | 新增付费候选
邳州 | 弹性经济对照 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00135 | BDZ-00146 | FEEDER-086 | PZXL-00287 | SIM-FEEDER-086 | 5 | 100 | 7.0179 | 新增付费候选
邳州 | 弹性经济对照 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00135 | BDZ-00146 | FEEDER-087 | PZXL-00290 | SIM-FEEDER-087 | 3 | 100 | 4.2107 | 新增付费候选
邳州 | 弹性经济对照 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00005 | BDZ-00141 | EQ-000-0 | EQ-BDZ-00005-0 | EQ-BDZ-00141-1 | 4 | 36 | 5.6807 | 既有能力代理
邳州 | 弹性经济对照 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00141 | BDZ-00005 | EQ-000-0 | EQ-BDZ-00141-1 | EQ-BDZ-00005-0 | 3 | 67 | 4.1586 | 既有能力代理
邳州 | 弹性经济对照 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00005 | BDZ-00141 | EQ-000-1 | EQ-BDZ-00005-1 | EQ-BDZ-00141-0 | 4 | 36 | 5.6807 | 既有能力代理
邳州 | 弹性经济对照 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00141 | BDZ-00005 | EQ-000-1 | EQ-BDZ-00141-0 | EQ-BDZ-00005-1 | 3 | 67 | 4.1586 | 既有能力代理
邳州 | 弹性经济对照 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00016 | BDZ-00037 | EQ-001-0 | EQ-BDZ-00016-0 | EQ-BDZ-00037-1 | 3 | 70 | 4.0871 | 既有能力代理
邳州 | 弹性经济对照 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00037 | BDZ-00016 | EQ-001-0 | EQ-BDZ-00037-1 | EQ-BDZ-00016-0 | 3 | 48 | 4.1846 | 既有能力代理
邳州 | 弹性经济对照 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00016 | BDZ-00037 | EQ-001-1 | EQ-BDZ-00016-1 | EQ-BDZ-00037-0 | 3 | 70 | 4.0871 | 既有能力代理
邳州 | 弹性经济对照 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00037 | BDZ-00016 | EQ-001-1 | EQ-BDZ-00037-0 | EQ-BDZ-00016-1 | 8 | 48 | 11.1588 | 既有能力代理
邳州 | 弹性经济对照 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00016 | BDZ-00124 | EQ-002-0 | EQ-BDZ-00016-0 | EQ-BDZ-00124-1 | 5 | 70 | 6.8118 | 既有能力代理
邳州 | 弹性经济对照 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00124 | BDZ-00016 | EQ-002-0 | EQ-BDZ-00124-1 | EQ-BDZ-00016-0 | 1 | 54 | 1.5623 | 既有能力代理
邳州 | 弹性经济对照 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00016 | BDZ-00124 | EQ-002-1 | EQ-BDZ-00016-1 | EQ-BDZ-00124-0 | 7 | 70 | 9.5365 | 既有能力代理
邳州 | 弹性经济对照 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00124 | BDZ-00016 | EQ-002-1 | EQ-BDZ-00124-0 | EQ-BDZ-00016-1 | 7 | 54 | 10.9361 | 既有能力代理
邳州 | 弹性经济对照 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00021 | BDZ-00028 | EQ-004-0 | EQ-BDZ-00021-0 | EQ-BDZ-00028-1 | 8 | 53 | 9.9771 | 既有能力代理
邳州 | 弹性经济对照 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00028 | BDZ-00021 | EQ-004-0 | EQ-BDZ-00028-1 | EQ-BDZ-00021-0 | 2 | 77 | 3.6942 | 既有能力代理
邳州 | 弹性经济对照 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00031 | BDZ-00021 | EQ-005-0 | EQ-BDZ-00031-1 | EQ-BDZ-00021-0 | 3 | 56 | 4.041 | 既有能力代理
邳州 | 弹性经济对照 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00031 | BDZ-00021 | EQ-005-1 | EQ-BDZ-00031-0 | EQ-BDZ-00021-1 | 3 | 56 | 4.041 | 既有能力代理
邳州 | 弹性经济对照 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00095 | BDZ-00021 | EQ-006-0 | EQ-BDZ-00095-1 | EQ-BDZ-00021-0 | 3 | 46 | 4.6418 | 既有能力代理
邳州 | 弹性经济对照 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00095 | BDZ-00021 | EQ-006-1 | EQ-BDZ-00095-0 | EQ-BDZ-00021-1 | 3 | 46 | 4.6418 | 既有能力代理
邳州 | 弹性经济对照 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00021 | BDZ-00096 | EQ-007-0 | EQ-BDZ-00021-0 | EQ-BDZ-00096-1 | 9 | 53 | 11.2242 | 既有能力代理
邳州 | 弹性经济对照 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00096 | BDZ-00021 | EQ-007-1 | EQ-BDZ-00096-0 | EQ-BDZ-00021-1 | 2 | 52 | 3.6652 | 既有能力代理
邳州 | 弹性经济对照 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00022 | BDZ-00146 | EQ-009-0 | EQ-BDZ-00022-0 | EQ-BDZ-00146-1 | 2 | 73 | 3.0281 | 既有能力代理
邳州 | 弹性经济对照 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00022 | BDZ-00146 | EQ-009-1 | EQ-BDZ-00022-1 | EQ-BDZ-00146-0 | 2 | 73 | 3.0281 | 既有能力代理
邳州 | 弹性经济对照 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00022 | BDZ-00162 | EQ-010-0 | EQ-BDZ-00022-0 | EQ-BDZ-00162-1 | 1 | 73 | 1.514 | 既有能力代理
邳州 | 弹性经济对照 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00022 | BDZ-00162 | EQ-010-1 | EQ-BDZ-00022-1 | EQ-BDZ-00162-0 | 1 | 73 | 1.514 | 既有能力代理
邳州 | 弹性经济对照 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00026 | BDZ-00028 | EQ-012-1 | EQ-BDZ-00026-1 | EQ-BDZ-00028-0 | 7 | 68 | 13.0155 | 既有能力代理
邳州 | 弹性经济对照 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00031 | BDZ-00026 | EQ-013-1 | EQ-BDZ-00031-0 | EQ-BDZ-00026-1 | 8 | 56 | 10.7759 | 既有能力代理
邳州 | 弹性经济对照 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00026 | BDZ-00048 | EQ-014-1 | EQ-BDZ-00026-1 | EQ-BDZ-00048-0 | 3 | 68 | 5.5781 | 既有能力代理
邳州 | 弹性经济对照 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00048 | BDZ-00026 | EQ-014-1 | EQ-BDZ-00048-0 | EQ-BDZ-00026-1 | 3 | 54 | 5.578 | 既有能力代理
邳州 | 弹性经济对照 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00026 | BDZ-00096 | EQ-015-0 | EQ-BDZ-00026-0 | EQ-BDZ-00096-1 | 6 | 68 | 11.1561 | 既有能力代理
邳州 | 弹性经济对照 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00026 | BDZ-00147 | EQ-016-0 | EQ-BDZ-00026-0 | EQ-BDZ-00147-1 | 4 | 68 | 7.4374 | 既有能力代理
邳州 | 弹性经济对照 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00026 | BDZ-00147 | EQ-016-1 | EQ-BDZ-00026-1 | EQ-BDZ-00147-0 | 4 | 68 | 7.4374 | 既有能力代理
邳州 | 弹性经济对照 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00026 | BDZ-00172 | EQ-017-0 | EQ-BDZ-00026-0 | EQ-BDZ-00172-1 | 3 | 68 | 5.5781 | 既有能力代理
邳州 | 弹性经济对照 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00026 | BDZ-00172 | EQ-017-1 | EQ-BDZ-00026-1 | EQ-BDZ-00172-0 | 3 | 68 | 5.5781 | 既有能力代理
邳州 | 弹性经济对照 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00028 | BDZ-00027 | EQ-018-0 | EQ-BDZ-00028-1 | EQ-BDZ-00027-0 | 5 | 77 | 9.2355 | 既有能力代理
邳州 | 弹性经济对照 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00027 | BDZ-00048 | EQ-019-0 | EQ-BDZ-00027-0 | EQ-BDZ-00048-1 | 9 | 90 | 10.4418 | 既有能力代理
邳州 | 弹性经济对照 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00027 | BDZ-00147 | EQ-020-0 | EQ-BDZ-00027-0 | EQ-BDZ-00147-1 | 7 | 90 | 8.1214 | 既有能力代理
邳州 | 弹性经济对照 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00147 | BDZ-00027 | EQ-020-0 | EQ-BDZ-00147-1 | EQ-BDZ-00027-0 | 1 | 37 | 1.8638 | 既有能力代理
邳州 | 弹性经济对照 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00028 | BDZ-00048 | EQ-022-1 | EQ-BDZ-00028-1 | EQ-BDZ-00048-0 | 6 | 77 | 11.0826 | 既有能力代理
邳州 | 弹性经济对照 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00048 | BDZ-00028 | EQ-022-1 | EQ-BDZ-00048-0 | EQ-BDZ-00028-1 | 5 | 54 | 9.2966 | 既有能力代理
邳州 | 弹性经济对照 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00028 | BDZ-00096 | EQ-023-1 | EQ-BDZ-00028-1 | EQ-BDZ-00096-0 | 5 | 77 | 9.2355 | 既有能力代理
邳州 | 弹性经济对照 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00147 | BDZ-00028 | EQ-024-0 | EQ-BDZ-00147-1 | EQ-BDZ-00028-0 | 6 | 37 | 11.1827 | 既有能力代理
邳州 | 弹性经济对照 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00028 | BDZ-00147 | EQ-024-1 | EQ-BDZ-00028-1 | EQ-BDZ-00147-0 | 4 | 77 | 7.3884 | 既有能力代理
邳州 | 弹性经济对照 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00028 | BDZ-00172 | EQ-025-1 | EQ-BDZ-00028-1 | EQ-BDZ-00172-0 | 3 | 77 | 5.5413 | 既有能力代理
邳州 | 弹性经济对照 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00031 | BDZ-00095 | EQ-026-0 | EQ-BDZ-00031-0 | EQ-BDZ-00095-1 | 2 | 56 | 2.694 | 既有能力代理
邳州 | 弹性经济对照 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00095 | BDZ-00031 | EQ-026-0 | EQ-BDZ-00095-1 | EQ-BDZ-00031-0 | 4 | 46 | 6.1891 | 既有能力代理
邳州 | 弹性经济对照 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00031 | BDZ-00095 | EQ-026-1 | EQ-BDZ-00031-1 | EQ-BDZ-00095-0 | 2 | 56 | 2.694 | 既有能力代理
邳州 | 弹性经济对照 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00095 | BDZ-00031 | EQ-026-1 | EQ-BDZ-00095-0 | EQ-BDZ-00031-1 | 4 | 46 | 6.1891 | 既有能力代理
邳州 | 弹性经济对照 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00124 | BDZ-00037 | EQ-027-0 | EQ-BDZ-00124-1 | EQ-BDZ-00037-0 | 2 | 54 | 3.1246 | 既有能力代理
邳州 | 弹性经济对照 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00124 | BDZ-00037 | EQ-027-1 | EQ-BDZ-00124-0 | EQ-BDZ-00037-1 | 2 | 54 | 3.1246 | 既有能力代理
邳州 | 弹性经济对照 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00096 | BDZ-00048 | EQ-028-0 | EQ-BDZ-00096-1 | EQ-BDZ-00048-0 | 1 | 52 | 1.8326 | 既有能力代理
邳州 | 弹性经济对照 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00096 | BDZ-00048 | EQ-028-1 | EQ-BDZ-00096-0 | EQ-BDZ-00048-1 | 6 | 52 | 10.9957 | 既有能力代理
邳州 | 弹性经济对照 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00048 | BDZ-00147 | EQ-029-0 | EQ-BDZ-00048-0 | EQ-BDZ-00147-1 | 4 | 54 | 7.4373 | 既有能力代理
邳州 | 弹性经济对照 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00147 | BDZ-00048 | EQ-029-0 | EQ-BDZ-00147-1 | EQ-BDZ-00048-0 | 6 | 37 | 11.1827 | 既有能力代理
邳州 | 弹性经济对照 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00048 | BDZ-00147 | EQ-029-1 | EQ-BDZ-00048-1 | EQ-BDZ-00147-0 | 4 | 54 | 7.4373 | 既有能力代理
邳州 | 弹性经济对照 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00096 | BDZ-00147 | EQ-031-0 | EQ-BDZ-00096-0 | EQ-BDZ-00147-1 | 4 | 52 | 7.3305 | 既有能力代理
邳州 | 弹性经济对照 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00096 | BDZ-00147 | EQ-031-1 | EQ-BDZ-00096-1 | EQ-BDZ-00147-0 | 4 | 52 | 7.3305 | 既有能力代理
邳州 | 弹性经济对照 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00164 | BDZ-00124 | EQ-032-1 | EQ-BDZ-00164-0 | EQ-BDZ-00124-1 | 2 | 55 | 2.7689 | 既有能力代理
邳州 | 弹性经济对照 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00124 | BDZ-00172 | EQ-033-0 | EQ-BDZ-00124-0 | EQ-BDZ-00172-1 | 3 | 54 | 4.6869 | 既有能力代理
邳州 | 弹性经济对照 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00172 | BDZ-00124 | EQ-033-0 | EQ-BDZ-00172-1 | EQ-BDZ-00124-0 | 2 | 47 | 2.574 | 既有能力代理
邳州 | 弹性经济对照 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00124 | BDZ-00172 | EQ-033-1 | EQ-BDZ-00124-1 | EQ-BDZ-00172-0 | 3 | 54 | 4.6869 | 既有能力代理
邳州 | 弹性经济对照 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00135 | BDZ-00146 | EQ-034-0 | EQ-BDZ-00135-0 | EQ-BDZ-00146-1 | 2 | 100 | 2.8072 | 既有能力代理
邳州 | 弹性经济对照 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00135 | BDZ-00146 | EQ-034-1 | EQ-BDZ-00135-1 | EQ-BDZ-00146-0 | 2 | 100 | 2.8072 | 既有能力代理
邳州 | 弹性经济对照 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00146 | BDZ-00135 | EQ-034-1 | EQ-BDZ-00146-0 | EQ-BDZ-00135-1 | 7 | 43 | 10.8089 | 既有能力代理
邳州 | 弹性经济对照 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00162 | BDZ-00146 | EQ-035-0 | EQ-BDZ-00162-1 | EQ-BDZ-00146-0 | 2 | 51 | 3.1414 | 既有能力代理
邳州 | 弹性经济对照 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00162 | BDZ-00146 | EQ-035-1 | EQ-BDZ-00162-0 | EQ-BDZ-00146-1 | 2 | 51 | 3.1414 | 既有能力代理
邳州 | 弹性经济对照 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00147 | BDZ-00172 | EQ-036-0 | EQ-BDZ-00147-0 | EQ-BDZ-00172-1 | 3 | 37 | 5.5914 | 既有能力代理
邳州 | 弹性经济对照 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00172 | BDZ-00147 | EQ-036-0 | EQ-BDZ-00172-1 | EQ-BDZ-00147-0 | 6 | 47 | 7.7219 | 既有能力代理
邳州 | 弹性经济对照 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00147 | BDZ-00172 | EQ-036-1 | EQ-BDZ-00147-1 | EQ-BDZ-00172-0 | 3 | 37 | 5.5914 | 既有能力代理
邳州 | 弹性经济对照 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00172 | BDZ-00147 | EQ-036-1 | EQ-BDZ-00172-0 | EQ-BDZ-00147-1 | 6 | 47 | 7.7219 | 既有能力代理
邳州 | 弹性经济对照 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00164 | BDZ-00172 | EQ-037-0 | EQ-BDZ-00164-0 | EQ-BDZ-00172-1 | 2 | 55 | 2.7689 | 既有能力代理
邳州 | 弹性经济对照 | 2033 | 故障站追加 | BDZ-00164 | BDZ-00172 | EQ-037-1 | EQ-BDZ-00164-1 | EQ-BDZ-00172-0 | 4 | 55 | 5.5379 | 既有能力代理
邳州 | 弹性经济对照 | 2034 | 正常固定 | BDZ-00141 | BDZ-00005 | NEW-002 | PZXL-00301 | PZXL-00007 | 1 | 67 | 1.5335 | 新增付费候选
邳州 | 弹性经济对照 | 2034 | 正常固定 | BDZ-00141 | BDZ-00005 | NEW-003 | PZXL-00306 | PZXL-00004 | 1 | 67 | 1.5335 | 新增付费候选
邳州 | 弹性经济对照 | 2034 | 正常固定 | BDZ-00037 | BDZ-00016 | NEW-005 | PZXL-00122 | PZXL-00266 | 1 | 48 | 1.5437 | 新增付费候选
邳州 | 弹性经济对照 | 2034 | 正常固定 | BDZ-00021 | BDZ-00028 | NEW-017 | PZXL-00322 | PZXL-00219 | 1 | 53 | 1.3891 | 新增付费候选
邳州 | 弹性经济对照 | 2034 | 正常固定 | BDZ-00028 | BDZ-00021 | NEW-017 | PZXL-00219 | PZXL-00322 | 1 | 77 | 1.9145 | 新增付费候选
邳州 | 弹性经济对照 | 2034 | 正常固定 | BDZ-00031 | BDZ-00021 | NEW-021 | PZXL-00120 | PZXL-00313 | 1 | 56 | 1.4935 | 新增付费候选
邳州 | 弹性经济对照 | 2034 | 正常固定 | BDZ-00022 | BDZ-00162 | NEW-041 | PZXL-00042 | PZXL-00363 | 1 | 73 | 1.667 | 新增付费候选
邳州 | 弹性经济对照 | 2034 | 正常固定 | BDZ-00026 | BDZ-00027 | NEW-045 | PZXL-00069 | PZXL-00088 | 2 | 68 | 3.8544 | 新增付费候选
邳州 | 弹性经济对照 | 2034 | 正常固定 | BDZ-00031 | BDZ-00095 | NEW-136 | PZXL-00115 | PZXL-00031 | 3 | 56 | 4.4806 | 新增付费候选
邳州 | 弹性经济对照 | 2034 | 正常固定 | BDZ-00124 | BDZ-00164 | NEW-160 | PZXL-00275 | PZXL-00379 | 4 | 54 | 6.4773 | 新增付费候选
邳州 | 弹性经济对照 | 2034 | 正常固定 | BDZ-00162 | BDZ-00146 | NEW-172 | PZXL-00363 | PZXL-00327 | 1 | 51 | 1.7252 | 新增付费候选
邳州 | 弹性经济对照 | 2034 | 正常固定 | BDZ-00162 | BDZ-00146 | NEW-173 | PZXL-00365 | PZXL-00334 | 1 | 51 | 1.7252 | 新增付费候选
邳州 | 弹性经济对照 | 2034 | 正常固定 | BDZ-00164 | BDZ-00172 | NEW-181 | PZXL-00380 | PZXL-00396 | 4 | 55 | 6.1294 | 新增付费候选
邳州 | 弹性经济对照 | 2034 | 正常固定 | BDZ-00037 | BDZ-00016 | FEEDER-005 | PZXL-00123 | SIM-FEEDER-005 | 4 | 48 | 6.1747 | 新增付费候选
邳州 | 弹性经济对照 | 2034 | 正常固定 | BDZ-00022 | BDZ-00146 | FEEDER-018 | PZXL-00033 | SIM-FEEDER-018 | 2 | 73 | 3.334 | 新增付费候选
邳州 | 弹性经济对照 | 2034 | 正常固定 | BDZ-00026 | BDZ-00031 | FEEDER-034 | PZXL-00054 | SIM-FEEDER-034 | 3 | 68 | 5.7817 | 新增付费候选
邳州 | 弹性经济对照 | 2034 | 正常固定 | BDZ-00031 | BDZ-00026 | FEEDER-035 | PZXL-00109 | SIM-FEEDER-035 | 5 | 56 | 7.4677 | 新增付费候选
邳州 | 弹性经济对照 | 2034 | 正常固定 | BDZ-00026 | BDZ-00096 | FEEDER-039 | PZXL-00068 | SIM-FEEDER-039 | 3 | 68 | 5.7817 | 新增付费候选
邳州 | 弹性经济对照 | 2034 | 正常固定 | BDZ-00028 | BDZ-00172 | FEEDER-060 | PZXL-00197 | SIM-FEEDER-060 | 2 | 77 | 3.829 | 新增付费候选
邳州 | 弹性经济对照 | 2034 | 正常固定 | BDZ-00135 | BDZ-00146 | FEEDER-086 | PZXL-00287 | SIM-FEEDER-086 | 1 | 100 | 1.552 | 新增付费候选
邳州 | 弹性经济对照 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00005 | BDZ-00141 | NEW-001 | PZXL-00011 | PZXL-00307 | 3 | 36 | 4.4432 | 新增付费候选
邳州 | 弹性经济对照 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00141 | BDZ-00005 | NEW-001 | PZXL-00307 | PZXL-00011 | 4 | 67 | 6.1338 | 新增付费候选
邳州 | 弹性经济对照 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00005 | BDZ-00141 | NEW-002 | PZXL-00007 | PZXL-00301 | 4 | 36 | 5.9242 | 新增付费候选
邳州 | 弹性经济对照 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00141 | BDZ-00005 | NEW-002 | PZXL-00301 | PZXL-00007 | 1 | 67 | 1.5335 | 新增付费候选
邳州 | 弹性经济对照 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00141 | BDZ-00005 | NEW-003 | PZXL-00306 | PZXL-00004 | 2 | 67 | 3.0669 | 新增付费候选
邳州 | 弹性经济对照 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00141 | BDZ-00005 | NEW-004 | PZXL-00299 | PZXL-00014 | 4 | 67 | 6.1338 | 新增付费候选
邳州 | 弹性经济对照 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00021 | BDZ-00031 | NEW-021 | PZXL-00313 | PZXL-00120 | 3 | 53 | 4.1674 | 新增付费候选
邳州 | 弹性经济对照 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00095 | BDZ-00021 | NEW-028 | PZXL-00024 | PZXL-00321 | 4 | 46 | 6.8068 | 新增付费候选
邳州 | 弹性经济对照 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00022 | BDZ-00146 | NEW-037 | PZXL-00042 | PZXL-00327 | 4 | 73 | 6.6679 | 新增付费候选
邳州 | 弹性经济对照 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00022 | BDZ-00146 | NEW-039 | PZXL-00038 | PZXL-00333 | 1 | 73 | 1.667 | 新增付费候选
邳州 | 弹性经济对照 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00028 | BDZ-00026 | NEW-055 | PZXL-00203 | PZXL-00067 | 3 | 77 | 5.7436 | 新增付费候选
邳州 | 弹性经济对照 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00147 | BDZ-00026 | NEW-081 | PZXL-00354 | PZXL-00069 | 1 | 37 | 1.9318 | 新增付费候选
邳州 | 弹性经济对照 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00027 | BDZ-00048 | NEW-094 | PZXL-00084 | PZXL-00152 | 5 | 90 | 6.4998 | 新增付费候选
邳州 | 弹性经济对照 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00027 | BDZ-00048 | NEW-095 | PZXL-00083 | PZXL-00163 | 2 | 90 | 2.5999 | 新增付费候选
邳州 | 弹性经济对照 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00048 | BDZ-00027 | NEW-095 | PZXL-00163 | PZXL-00083 | 1 | 54 | 1.9272 | 新增付费候选
邳州 | 弹性经济对照 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00028 | BDZ-00048 | NEW-106 | PZXL-00216 | PZXL-00157 | 1 | 77 | 1.9145 | 新增付费候选
邳州 | 弹性经济对照 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00048 | BDZ-00028 | NEW-106 | PZXL-00157 | PZXL-00216 | 3 | 54 | 5.7816 | 新增付费候选
邳州 | 弹性经济对照 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00048 | BDZ-00028 | NEW-112 | PZXL-00159 | PZXL-00197 | 1 | 54 | 1.9272 | 新增付费候选
邳州 | 弹性经济对照 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00028 | BDZ-00096 | NEW-118 | PZXL-00217 | PZXL-00226 | 3 | 77 | 5.7436 | 新增付费候选
邳州 | 弹性经济对照 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00028 | BDZ-00147 | NEW-125 | PZXL-00219 | PZXL-00336 | 1 | 77 | 1.9145 | 新增付费候选
邳州 | 弹性经济对照 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00147 | BDZ-00028 | NEW-125 | PZXL-00336 | PZXL-00219 | 3 | 37 | 5.7954 | 新增付费候选
邳州 | 弹性经济对照 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00172 | BDZ-00028 | NEW-131 | PZXL-00388 | PZXL-00209 | 2 | 47 | 2.8623 | 新增付费候选
邳州 | 弹性经济对照 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00031 | BDZ-00095 | NEW-136 | PZXL-00115 | PZXL-00031 | 2 | 56 | 2.9871 | 新增付费候选
邳州 | 弹性经济对照 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00124 | BDZ-00037 | NEW-141 | PZXL-00283 | PZXL-00128 | 2 | 54 | 3.2387 | 新增付费候选
邳州 | 弹性经济对照 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00162 | BDZ-00146 | NEW-175 | PZXL-00362 | PZXL-00327 | 4 | 51 | 6.901 | 新增付费候选
邳州 | 弹性经济对照 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00164 | BDZ-00172 | NEW-180 | PZXL-00369 | PZXL-00391 | 4 | 55 | 6.1294 | 新增付费候选
邳州 | 弹性经济对照 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00172 | BDZ-00164 | NEW-180 | PZXL-00391 | PZXL-00369 | 3 | 47 | 4.2935 | 新增付费候选
邳州 | 弹性经济对照 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00124 | BDZ-00016 | FEEDER-009 | PZXL-00276 | SIM-FEEDER-009 | 4 | 54 | 6.4773 | 新增付费候选
邳州 | 弹性经济对照 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00022 | BDZ-00146 | FEEDER-018 | PZXL-00033 | SIM-FEEDER-018 | 2 | 73 | 3.334 | 新增付费候选
邳州 | 弹性经济对照 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00022 | BDZ-00162 | FEEDER-021 | PZXL-00043 | SIM-FEEDER-021 | 4 | 73 | 6.6679 | 新增付费候选
邳州 | 弹性经济对照 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00028 | BDZ-00026 | FEEDER-029 | PZXL-00185 | SIM-FEEDER-029 | 3 | 77 | 5.7436 | 新增付费候选
邳州 | 弹性经济对照 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00037 | BDZ-00124 | FEEDER-069 | PZXL-00124 | SIM-FEEDER-069 | 3 | 48 | 4.631 | 新增付费候选
邳州 | 弹性经济对照 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00048 | BDZ-00096 | FEEDER-073 | PZXL-00164 | SIM-FEEDER-073 | 3 | 54 | 5.7816 | 新增付费候选
邳州 | 弹性经济对照 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00135 | BDZ-00146 | FEEDER-086 | PZXL-00287 | SIM-FEEDER-086 | 3 | 100 | 4.656 | 新增付费候选
邳州 | 弹性经济对照 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00135 | BDZ-00146 | FEEDER-087 | PZXL-00290 | SIM-FEEDER-087 | 4 | 100 | 6.208 | 新增付费候选
邳州 | 弹性经济对照 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00005 | BDZ-00141 | EQ-000-0 | EQ-BDZ-00005-0 | EQ-BDZ-00141-1 | 4 | 36 | 5.9242 | 既有能力代理
邳州 | 弹性经济对照 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00141 | BDZ-00005 | EQ-000-0 | EQ-BDZ-00141-1 | EQ-BDZ-00005-0 | 2 | 67 | 3.0669 | 既有能力代理
邳州 | 弹性经济对照 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00005 | BDZ-00141 | EQ-000-1 | EQ-BDZ-00005-1 | EQ-BDZ-00141-0 | 4 | 36 | 5.9242 | 既有能力代理
邳州 | 弹性经济对照 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00141 | BDZ-00005 | EQ-000-1 | EQ-BDZ-00141-0 | EQ-BDZ-00005-1 | 2 | 67 | 3.0669 | 既有能力代理
邳州 | 弹性经济对照 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00037 | BDZ-00016 | EQ-001-0 | EQ-BDZ-00037-1 | EQ-BDZ-00016-0 | 4 | 48 | 6.1747 | 既有能力代理
邳州 | 弹性经济对照 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00016 | BDZ-00037 | EQ-001-1 | EQ-BDZ-00016-1 | EQ-BDZ-00037-0 | 2 | 70 | 2.8242 | 既有能力代理
邳州 | 弹性经济对照 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00037 | BDZ-00016 | EQ-001-1 | EQ-BDZ-00037-0 | EQ-BDZ-00016-1 | 6 | 48 | 9.262 | 既有能力代理
邳州 | 弹性经济对照 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00124 | BDZ-00016 | EQ-002-1 | EQ-BDZ-00124-0 | EQ-BDZ-00016-1 | 2 | 54 | 3.2387 | 既有能力代理
邳州 | 弹性经济对照 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00021 | BDZ-00026 | EQ-003-0 | EQ-BDZ-00021-0 | EQ-BDZ-00026-1 | 1 | 53 | 1.3891 | 既有能力代理
邳州 | 弹性经济对照 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00021 | BDZ-00028 | EQ-004-1 | EQ-BDZ-00021-1 | EQ-BDZ-00028-0 | 2 | 53 | 2.7782 | 既有能力代理
邳州 | 弹性经济对照 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00021 | BDZ-00031 | EQ-005-0 | EQ-BDZ-00021-0 | EQ-BDZ-00031-1 | 1 | 53 | 1.3891 | 既有能力代理
邳州 | 弹性经济对照 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00031 | BDZ-00021 | EQ-005-0 | EQ-BDZ-00031-1 | EQ-BDZ-00021-0 | 2 | 56 | 2.9871 | 既有能力代理
邳州 | 弹性经济对照 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00021 | BDZ-00031 | EQ-005-1 | EQ-BDZ-00021-1 | EQ-BDZ-00031-0 | 1 | 53 | 1.3891 | 既有能力代理
邳州 | 弹性经济对照 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00031 | BDZ-00021 | EQ-005-1 | EQ-BDZ-00031-0 | EQ-BDZ-00021-1 | 2 | 56 | 2.9871 | 既有能力代理
邳州 | 弹性经济对照 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00021 | BDZ-00095 | EQ-006-0 | EQ-BDZ-00021-0 | EQ-BDZ-00095-1 | 1 | 53 | 1.3891 | 既有能力代理
邳州 | 弹性经济对照 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00095 | BDZ-00021 | EQ-006-0 | EQ-BDZ-00095-1 | EQ-BDZ-00021-0 | 2 | 46 | 3.4034 | 既有能力代理
邳州 | 弹性经济对照 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00095 | BDZ-00021 | EQ-006-1 | EQ-BDZ-00095-0 | EQ-BDZ-00021-1 | 2 | 46 | 3.4034 | 既有能力代理
邳州 | 弹性经济对照 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00021 | BDZ-00096 | EQ-007-0 | EQ-BDZ-00021-0 | EQ-BDZ-00096-1 | 1 | 53 | 1.3891 | 既有能力代理
邳州 | 弹性经济对照 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00096 | BDZ-00021 | EQ-007-0 | EQ-BDZ-00096-1 | EQ-BDZ-00021-0 | 2 | 52 | 3.799 | 既有能力代理
邳州 | 弹性经济对照 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00021 | BDZ-00096 | EQ-007-1 | EQ-BDZ-00021-1 | EQ-BDZ-00096-0 | 1 | 53 | 1.3891 | 既有能力代理
邳州 | 弹性经济对照 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00021 | BDZ-00147 | EQ-008-0 | EQ-BDZ-00021-0 | EQ-BDZ-00147-1 | 1 | 53 | 1.3891 | 既有能力代理
邳州 | 弹性经济对照 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00021 | BDZ-00147 | EQ-008-1 | EQ-BDZ-00021-1 | EQ-BDZ-00147-0 | 5 | 53 | 6.9456 | 既有能力代理
邳州 | 弹性经济对照 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00022 | BDZ-00146 | EQ-009-0 | EQ-BDZ-00022-0 | EQ-BDZ-00146-1 | 2 | 73 | 3.334 | 既有能力代理
邳州 | 弹性经济对照 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00022 | BDZ-00146 | EQ-009-1 | EQ-BDZ-00022-1 | EQ-BDZ-00146-0 | 2 | 73 | 3.334 | 既有能力代理
邳州 | 弹性经济对照 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00022 | BDZ-00162 | EQ-010-0 | EQ-BDZ-00022-0 | EQ-BDZ-00162-1 | 1 | 73 | 1.667 | 既有能力代理
邳州 | 弹性经济对照 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00022 | BDZ-00162 | EQ-010-1 | EQ-BDZ-00022-1 | EQ-BDZ-00162-0 | 1 | 73 | 1.667 | 既有能力代理
邳州 | 弹性经济对照 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00026 | BDZ-00027 | EQ-011-0 | EQ-BDZ-00026-0 | EQ-BDZ-00027-1 | 1 | 68 | 1.9272 | 既有能力代理
邳州 | 弹性经济对照 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00026 | BDZ-00027 | EQ-011-1 | EQ-BDZ-00026-1 | EQ-BDZ-00027-0 | 4 | 68 | 7.7089 | 既有能力代理
邳州 | 弹性经济对照 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00028 | BDZ-00026 | EQ-012-0 | EQ-BDZ-00028-1 | EQ-BDZ-00026-0 | 6 | 77 | 11.4871 | 既有能力代理
邳州 | 弹性经济对照 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00028 | BDZ-00026 | EQ-012-1 | EQ-BDZ-00028-0 | EQ-BDZ-00026-1 | 6 | 77 | 11.4871 | 既有能力代理
邳州 | 弹性经济对照 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00026 | BDZ-00031 | EQ-013-0 | EQ-BDZ-00026-0 | EQ-BDZ-00031-1 | 2 | 68 | 3.8544 | 既有能力代理
邳州 | 弹性经济对照 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00031 | BDZ-00026 | EQ-013-0 | EQ-BDZ-00031-1 | EQ-BDZ-00026-0 | 5 | 56 | 7.4677 | 既有能力代理
邳州 | 弹性经济对照 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00026 | BDZ-00031 | EQ-013-1 | EQ-BDZ-00026-1 | EQ-BDZ-00031-0 | 2 | 68 | 3.8544 | 既有能力代理
邳州 | 弹性经济对照 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00031 | BDZ-00026 | EQ-013-1 | EQ-BDZ-00031-0 | EQ-BDZ-00026-1 | 8 | 56 | 11.9483 | 既有能力代理
邳州 | 弹性经济对照 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00026 | BDZ-00048 | EQ-014-0 | EQ-BDZ-00026-0 | EQ-BDZ-00048-1 | 5 | 68 | 9.6361 | 既有能力代理
邳州 | 弹性经济对照 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00026 | BDZ-00048 | EQ-014-1 | EQ-BDZ-00026-1 | EQ-BDZ-00048-0 | 5 | 68 | 9.6361 | 既有能力代理
邳州 | 弹性经济对照 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00048 | BDZ-00026 | EQ-014-1 | EQ-BDZ-00048-0 | EQ-BDZ-00026-1 | 4 | 54 | 7.7088 | 既有能力代理
邳州 | 弹性经济对照 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00096 | BDZ-00026 | EQ-015-0 | EQ-BDZ-00096-1 | EQ-BDZ-00026-0 | 5 | 52 | 9.4976 | 既有能力代理
邳州 | 弹性经济对照 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00026 | BDZ-00147 | EQ-016-0 | EQ-BDZ-00026-0 | EQ-BDZ-00147-1 | 3 | 68 | 5.7817 | 既有能力代理
邳州 | 弹性经济对照 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00147 | BDZ-00026 | EQ-016-0 | EQ-BDZ-00147-1 | EQ-BDZ-00026-0 | 5 | 37 | 9.6591 | 既有能力代理
邳州 | 弹性经济对照 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00026 | BDZ-00147 | EQ-016-1 | EQ-BDZ-00026-1 | EQ-BDZ-00147-0 | 3 | 68 | 5.7817 | 既有能力代理
邳州 | 弹性经济对照 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00147 | BDZ-00026 | EQ-016-1 | EQ-BDZ-00147-0 | EQ-BDZ-00026-1 | 5 | 37 | 9.6591 | 既有能力代理
邳州 | 弹性经济对照 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00026 | BDZ-00172 | EQ-017-0 | EQ-BDZ-00026-0 | EQ-BDZ-00172-1 | 2 | 68 | 3.8544 | 既有能力代理
邳州 | 弹性经济对照 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00026 | BDZ-00172 | EQ-017-1 | EQ-BDZ-00026-1 | EQ-BDZ-00172-0 | 2 | 68 | 3.8544 | 既有能力代理
邳州 | 弹性经济对照 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00048 | BDZ-00027 | EQ-019-1 | EQ-BDZ-00048-0 | EQ-BDZ-00027-1 | 4 | 54 | 7.7088 | 既有能力代理
邳州 | 弹性经济对照 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00027 | BDZ-00147 | EQ-020-1 | EQ-BDZ-00027-1 | EQ-BDZ-00147-0 | 5 | 90 | 6.4998 | 既有能力代理
邳州 | 弹性经济对照 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00172 | BDZ-00027 | EQ-021-0 | EQ-BDZ-00172-1 | EQ-BDZ-00027-0 | 5 | 47 | 7.1559 | 既有能力代理
邳州 | 弹性经济对照 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00028 | BDZ-00048 | EQ-022-0 | EQ-BDZ-00028-0 | EQ-BDZ-00048-1 | 2 | 77 | 3.829 | 既有能力代理
邳州 | 弹性经济对照 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00028 | BDZ-00096 | EQ-023-0 | EQ-BDZ-00028-0 | EQ-BDZ-00096-1 | 5 | 77 | 9.5726 | 既有能力代理
邳州 | 弹性经济对照 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00028 | BDZ-00147 | EQ-024-0 | EQ-BDZ-00028-0 | EQ-BDZ-00147-1 | 3 | 77 | 5.7436 | 既有能力代理
邳州 | 弹性经济对照 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00028 | BDZ-00172 | EQ-025-0 | EQ-BDZ-00028-0 | EQ-BDZ-00172-1 | 2 | 77 | 3.829 | 既有能力代理
邳州 | 弹性经济对照 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00031 | BDZ-00095 | EQ-026-0 | EQ-BDZ-00031-0 | EQ-BDZ-00095-1 | 2 | 56 | 2.9871 | 既有能力代理
邳州 | 弹性经济对照 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00095 | BDZ-00031 | EQ-026-0 | EQ-BDZ-00095-1 | EQ-BDZ-00031-0 | 1 | 46 | 1.7017 | 既有能力代理
邳州 | 弹性经济对照 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00031 | BDZ-00095 | EQ-026-1 | EQ-BDZ-00031-1 | EQ-BDZ-00095-0 | 2 | 56 | 2.9871 | 既有能力代理
邳州 | 弹性经济对照 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00095 | BDZ-00031 | EQ-026-1 | EQ-BDZ-00095-0 | EQ-BDZ-00031-1 | 3 | 46 | 5.1051 | 既有能力代理
邳州 | 弹性经济对照 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00124 | BDZ-00037 | EQ-027-0 | EQ-BDZ-00124-1 | EQ-BDZ-00037-0 | 2 | 54 | 3.2387 | 既有能力代理
邳州 | 弹性经济对照 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00124 | BDZ-00037 | EQ-027-1 | EQ-BDZ-00124-0 | EQ-BDZ-00037-1 | 2 | 54 | 3.2387 | 既有能力代理
邳州 | 弹性经济对照 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00048 | BDZ-00096 | EQ-028-0 | EQ-BDZ-00048-0 | EQ-BDZ-00096-1 | 5 | 54 | 9.6359 | 既有能力代理
邳州 | 弹性经济对照 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00096 | BDZ-00048 | EQ-028-0 | EQ-BDZ-00096-1 | EQ-BDZ-00048-0 | 5 | 52 | 9.4976 | 既有能力代理
邳州 | 弹性经济对照 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00147 | BDZ-00048 | EQ-029-1 | EQ-BDZ-00147-0 | EQ-BDZ-00048-1 | 1 | 37 | 1.9318 | 既有能力代理
邳州 | 弹性经济对照 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00048 | BDZ-00172 | EQ-030-0 | EQ-BDZ-00048-0 | EQ-BDZ-00172-1 | 2 | 54 | 3.8544 | 既有能力代理
邳州 | 弹性经济对照 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00172 | BDZ-00048 | EQ-030-0 | EQ-BDZ-00172-1 | EQ-BDZ-00048-0 | 7 | 47 | 10.0182 | 既有能力代理
邳州 | 弹性经济对照 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00147 | BDZ-00096 | EQ-031-0 | EQ-BDZ-00147-1 | EQ-BDZ-00096-0 | 5 | 37 | 9.6591 | 既有能力代理
邳州 | 弹性经济对照 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00096 | BDZ-00147 | EQ-031-1 | EQ-BDZ-00096-1 | EQ-BDZ-00147-0 | 3 | 52 | 5.6985 | 既有能力代理
邳州 | 弹性经济对照 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00124 | BDZ-00164 | EQ-032-0 | EQ-BDZ-00124-0 | EQ-BDZ-00164-1 | 3 | 54 | 4.858 | 既有能力代理
邳州 | 弹性经济对照 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00124 | BDZ-00164 | EQ-032-1 | EQ-BDZ-00124-1 | EQ-BDZ-00164-0 | 3 | 54 | 4.858 | 既有能力代理
邳州 | 弹性经济对照 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00124 | BDZ-00172 | EQ-033-0 | EQ-BDZ-00124-0 | EQ-BDZ-00172-1 | 3 | 54 | 4.858 | 既有能力代理
邳州 | 弹性经济对照 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00124 | BDZ-00172 | EQ-033-1 | EQ-BDZ-00124-1 | EQ-BDZ-00172-0 | 3 | 54 | 4.858 | 既有能力代理
邳州 | 弹性经济对照 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00135 | BDZ-00146 | EQ-034-0 | EQ-BDZ-00135-0 | EQ-BDZ-00146-1 | 2 | 100 | 3.104 | 既有能力代理
邳州 | 弹性经济对照 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00135 | BDZ-00146 | EQ-034-1 | EQ-BDZ-00135-1 | EQ-BDZ-00146-0 | 2 | 100 | 3.104 | 既有能力代理
邳州 | 弹性经济对照 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00146 | BDZ-00135 | EQ-034-1 | EQ-BDZ-00146-0 | EQ-BDZ-00135-1 | 5 | 43 | 8.4898 | 既有能力代理
邳州 | 弹性经济对照 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00162 | BDZ-00146 | EQ-035-1 | EQ-BDZ-00162-0 | EQ-BDZ-00146-1 | 1 | 51 | 1.7252 | 既有能力代理
邳州 | 弹性经济对照 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00147 | BDZ-00172 | EQ-036-0 | EQ-BDZ-00147-0 | EQ-BDZ-00172-1 | 2 | 37 | 3.8636 | 既有能力代理
邳州 | 弹性经济对照 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00164 | BDZ-00172 | EQ-037-0 | EQ-BDZ-00164-0 | EQ-BDZ-00172-1 | 3 | 55 | 4.597 | 既有能力代理
邳州 | 弹性经济对照 | 2034 | 故障站追加 | BDZ-00164 | BDZ-00172 | EQ-037-1 | EQ-BDZ-00164-1 | EQ-BDZ-00172-0 | 3 | 55 | 4.597 | 既有能力代理
邳州 | 弹性经济对照 | 2035 | 正常固定 | BDZ-00141 | BDZ-00005 | NEW-002 | PZXL-00301 | PZXL-00007 | 1 | 67 | 1.6807 | 新增付费候选
邳州 | 弹性经济对照 | 2035 | 正常固定 | BDZ-00141 | BDZ-00005 | NEW-004 | PZXL-00299 | PZXL-00014 | 3 | 67 | 5.0421 | 新增付费候选
邳州 | 弹性经济对照 | 2035 | 正常固定 | BDZ-00028 | BDZ-00021 | NEW-017 | PZXL-00219 | PZXL-00322 | 1 | 77 | 1.9819 | 新增付费候选
邳州 | 弹性经济对照 | 2035 | 正常固定 | BDZ-00021 | BDZ-00031 | NEW-021 | PZXL-00313 | PZXL-00120 | 2 | 53 | 3.0622 | 新增付费候选
邳州 | 弹性经济对照 | 2035 | 正常固定 | BDZ-00028 | BDZ-00096 | NEW-118 | PZXL-00217 | PZXL-00226 | 1 | 77 | 1.9819 | 新增付费候选
邳州 | 弹性经济对照 | 2035 | 正常固定 | BDZ-00172 | BDZ-00028 | NEW-131 | PZXL-00388 | PZXL-00209 | 1 | 47 | 1.5754 | 新增付费候选
邳州 | 弹性经济对照 | 2035 | 正常固定 | BDZ-00124 | BDZ-00037 | NEW-141 | PZXL-00283 | PZXL-00128 | 2 | 54 | 3.3871 | 新增付费候选
邳州 | 弹性经济对照 | 2035 | 正常固定 | BDZ-00164 | BDZ-00124 | NEW-160 | PZXL-00379 | PZXL-00275 | 1 | 55 | 1.6802 | 新增付费候选
邳州 | 弹性经济对照 | 2035 | 正常固定 | BDZ-00162 | BDZ-00146 | NEW-172 | PZXL-00363 | PZXL-00327 | 2 | 51 | 3.7596 | 新增付费候选
邳州 | 弹性经济对照 | 2035 | 正常固定 | BDZ-00162 | BDZ-00146 | NEW-173 | PZXL-00365 | PZXL-00334 | 2 | 51 | 3.7596 | 新增付费候选
邳州 | 弹性经济对照 | 2035 | 正常固定 | BDZ-00164 | BDZ-00172 | NEW-181 | PZXL-00380 | PZXL-00396 | 3 | 55 | 5.0406 | 新增付费候选
邳州 | 弹性经济对照 | 2035 | 正常固定 | BDZ-00124 | BDZ-00016 | FEEDER-009 | PZXL-00276 | SIM-FEEDER-009 | 4 | 54 | 6.7742 | 新增付费候选
邳州 | 弹性经济对照 | 2035 | 正常固定 | BDZ-00022 | BDZ-00146 | FEEDER-018 | PZXL-00033 | SIM-FEEDER-018 | 4 | 73 | 7.2797 | 新增付费候选
邳州 | 弹性经济对照 | 2035 | 正常固定 | BDZ-00048 | BDZ-00026 | FEEDER-038 | PZXL-00167 | SIM-FEEDER-038 | 2 | 54 | 3.9901 | 新增付费候选
邳州 | 弹性经济对照 | 2035 | 正常固定 | BDZ-00028 | BDZ-00172 | FEEDER-060 | PZXL-00197 | SIM-FEEDER-060 | 2 | 77 | 3.9639 | 新增付费候选
邳州 | 弹性经济对照 | 2035 | 正常固定 | BDZ-00135 | BDZ-00146 | FEEDER-086 | PZXL-00287 | SIM-FEEDER-086 | 1 | 100 | 1.7004 | 新增付费候选
邳州 | 弹性经济对照 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00005 | BDZ-00141 | NEW-001 | PZXL-00011 | PZXL-00307 | 1 | 36 | 1.6254 | 新增付费候选
邳州 | 弹性经济对照 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00141 | BDZ-00005 | NEW-001 | PZXL-00307 | PZXL-00011 | 4 | 67 | 6.7228 | 新增付费候选
邳州 | 弹性经济对照 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00141 | BDZ-00005 | NEW-003 | PZXL-00306 | PZXL-00004 | 4 | 67 | 6.7228 | 新增付费候选
邳州 | 弹性经济对照 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00021 | BDZ-00028 | NEW-017 | PZXL-00322 | PZXL-00219 | 3 | 53 | 4.5933 | 新增付费候选
邳州 | 弹性经济对照 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00021 | BDZ-00031 | NEW-021 | PZXL-00313 | PZXL-00120 | 1 | 53 | 1.5311 | 新增付费候选
邳州 | 弹性经济对照 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00095 | BDZ-00021 | NEW-028 | PZXL-00024 | PZXL-00321 | 4 | 46 | 7.4246 | 新增付费候选
邳州 | 弹性经济对照 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00022 | BDZ-00146 | NEW-037 | PZXL-00042 | PZXL-00327 | 3 | 73 | 5.4598 | 新增付费候选
邳州 | 弹性经济对照 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00022 | BDZ-00146 | NEW-039 | PZXL-00038 | PZXL-00333 | 1 | 73 | 1.8199 | 新增付费候选
邳州 | 弹性经济对照 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00022 | BDZ-00162 | NEW-041 | PZXL-00042 | PZXL-00363 | 2 | 73 | 3.6398 | 新增付费候选
邳州 | 弹性经济对照 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00027 | BDZ-00026 | NEW-045 | PZXL-00088 | PZXL-00069 | 1 | 90 | 1.4397 | 新增付费候选
邳州 | 弹性经济对照 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00028 | BDZ-00026 | NEW-055 | PZXL-00203 | PZXL-00067 | 3 | 77 | 5.9458 | 新增付费候选
邳州 | 弹性经济对照 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00048 | BDZ-00027 | NEW-095 | PZXL-00163 | PZXL-00083 | 1 | 54 | 1.9951 | 新增付费候选
邳州 | 弹性经济对照 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00028 | BDZ-00048 | NEW-106 | PZXL-00216 | PZXL-00157 | 1 | 77 | 1.9819 | 新增付费候选
邳州 | 弹性经济对照 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00048 | BDZ-00028 | NEW-106 | PZXL-00157 | PZXL-00216 | 3 | 54 | 5.9852 | 新增付费候选
邳州 | 弹性经济对照 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00048 | BDZ-00028 | NEW-112 | PZXL-00159 | PZXL-00197 | 1 | 54 | 1.9951 | 新增付费候选
邳州 | 弹性经济对照 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00028 | BDZ-00096 | NEW-118 | PZXL-00217 | PZXL-00226 | 2 | 77 | 3.9639 | 新增付费候选
邳州 | 弹性经济对照 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00096 | BDZ-00028 | NEW-118 | PZXL-00226 | PZXL-00217 | 2 | 52 | 3.9328 | 新增付费候选
邳州 | 弹性经济对照 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00028 | BDZ-00147 | NEW-122 | PZXL-00221 | PZXL-00352 | 1 | 77 | 1.9819 | 新增付费候选
邳州 | 弹性经济对照 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00147 | BDZ-00028 | NEW-122 | PZXL-00352 | PZXL-00221 | 1 | 37 | 1.9998 | 新增付费候选
邳州 | 弹性经济对照 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00028 | BDZ-00147 | NEW-125 | PZXL-00219 | PZXL-00336 | 1 | 77 | 1.9819 | 新增付费候选
邳州 | 弹性经济对照 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00147 | BDZ-00028 | NEW-125 | PZXL-00336 | PZXL-00219 | 3 | 37 | 5.9995 | 新增付费候选
邳州 | 弹性经济对照 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00172 | BDZ-00028 | NEW-131 | PZXL-00388 | PZXL-00209 | 3 | 47 | 4.7261 | 新增付费候选
邳州 | 弹性经济对照 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00031 | BDZ-00095 | NEW-136 | PZXL-00115 | PZXL-00031 | 2 | 56 | 3.2802 | 新增付费候选
邳州 | 弹性经济对照 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00124 | BDZ-00164 | NEW-160 | PZXL-00275 | PZXL-00379 | 3 | 54 | 5.0807 | 新增付费候选
邳州 | 弹性经济对照 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00162 | BDZ-00146 | NEW-172 | PZXL-00363 | PZXL-00327 | 1 | 51 | 1.8798 | 新增付费候选
邳州 | 弹性经济对照 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00162 | BDZ-00146 | NEW-175 | PZXL-00362 | PZXL-00327 | 1 | 51 | 1.8798 | 新增付费候选
邳州 | 弹性经济对照 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00164 | BDZ-00172 | NEW-180 | PZXL-00369 | PZXL-00391 | 4 | 55 | 6.7208 | 新增付费候选
邳州 | 弹性经济对照 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00172 | BDZ-00164 | NEW-180 | PZXL-00391 | PZXL-00369 | 3 | 47 | 4.7261 | 新增付费候选
邳州 | 弹性经济对照 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00172 | BDZ-00164 | NEW-181 | PZXL-00396 | PZXL-00380 | 1 | 47 | 1.5754 | 新增付费候选
邳州 | 弹性经济对照 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00021 | BDZ-00095 | FEEDER-015 | PZXL-00319 | SIM-FEEDER-015 | 4 | 53 | 6.1244 | 新增付费候选
邳州 | 弹性经济对照 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00022 | BDZ-00162 | FEEDER-021 | PZXL-00043 | SIM-FEEDER-021 | 4 | 73 | 7.2797 | 新增付费候选
邳州 | 弹性经济对照 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00028 | BDZ-00026 | FEEDER-029 | PZXL-00185 | SIM-FEEDER-029 | 3 | 77 | 5.9458 | 新增付费候选
邳州 | 弹性经济对照 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00027 | BDZ-00172 | FEEDER-053 | PZXL-00099 | SIM-FEEDER-053 | 5 | 90 | 7.1986 | 新增付费候选
邳州 | 弹性经济对照 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00031 | BDZ-00095 | FEEDER-062 | PZXL-00110 | SIM-FEEDER-062 | 4 | 56 | 6.5603 | 新增付费候选
邳州 | 弹性经济对照 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00095 | BDZ-00031 | FEEDER-066 | PZXL-00030 | SIM-FEEDER-066 | 4 | 46 | 7.4246 | 新增付费候选
邳州 | 弹性经济对照 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00048 | BDZ-00096 | FEEDER-073 | PZXL-00164 | SIM-FEEDER-073 | 3 | 54 | 5.9852 | 新增付费候选
邳州 | 弹性经济对照 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00135 | BDZ-00146 | FEEDER-086 | PZXL-00287 | SIM-FEEDER-086 | 3 | 100 | 5.1013 | 新增付费候选
邳州 | 弹性经济对照 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00135 | BDZ-00146 | FEEDER-087 | PZXL-00290 | SIM-FEEDER-087 | 4 | 100 | 6.8017 | 新增付费候选
邳州 | 弹性经济对照 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00005 | BDZ-00141 | EQ-000-0 | EQ-BDZ-00005-0 | EQ-BDZ-00141-1 | 3 | 36 | 4.8762 | 既有能力代理
邳州 | 弹性经济对照 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00141 | BDZ-00005 | EQ-000-0 | EQ-BDZ-00141-1 | EQ-BDZ-00005-0 | 2 | 67 | 3.3614 | 既有能力代理
邳州 | 弹性经济对照 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00005 | BDZ-00141 | EQ-000-1 | EQ-BDZ-00005-1 | EQ-BDZ-00141-0 | 3 | 36 | 4.8762 | 既有能力代理
邳州 | 弹性经济对照 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00141 | BDZ-00005 | EQ-000-1 | EQ-BDZ-00141-0 | EQ-BDZ-00005-1 | 2 | 67 | 3.3614 | 既有能力代理
邳州 | 弹性经济对照 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00037 | BDZ-00016 | EQ-001-0 | EQ-BDZ-00037-1 | EQ-BDZ-00016-0 | 4 | 48 | 6.77 | 既有能力代理
邳州 | 弹性经济对照 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00037 | BDZ-00016 | EQ-001-1 | EQ-BDZ-00037-0 | EQ-BDZ-00016-1 | 5 | 48 | 8.4625 | 既有能力代理
邳州 | 弹性经济对照 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00124 | BDZ-00016 | EQ-002-0 | EQ-BDZ-00124-1 | EQ-BDZ-00016-0 | 5 | 54 | 8.4678 | 既有能力代理
邳州 | 弹性经济对照 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00016 | BDZ-00124 | EQ-002-1 | EQ-BDZ-00016-1 | EQ-BDZ-00124-0 | 4 | 70 | 6.1077 | 既有能力代理
邳州 | 弹性经济对照 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00124 | BDZ-00016 | EQ-002-1 | EQ-BDZ-00124-0 | EQ-BDZ-00016-1 | 5 | 54 | 8.4678 | 既有能力代理
邳州 | 弹性经济对照 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00028 | BDZ-00021 | EQ-004-0 | EQ-BDZ-00028-1 | EQ-BDZ-00021-0 | 1 | 77 | 1.9819 | 既有能力代理
邳州 | 弹性经济对照 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00021 | BDZ-00028 | EQ-004-1 | EQ-BDZ-00021-1 | EQ-BDZ-00028-0 | 5 | 53 | 7.6555 | 既有能力代理
邳州 | 弹性经济对照 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00028 | BDZ-00021 | EQ-004-1 | EQ-BDZ-00028-0 | EQ-BDZ-00021-1 | 1 | 77 | 1.9819 | 既有能力代理
邳州 | 弹性经济对照 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00095 | BDZ-00021 | EQ-006-0 | EQ-BDZ-00095-1 | EQ-BDZ-00021-0 | 1 | 46 | 1.8561 | 既有能力代理
邳州 | 弹性经济对照 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00095 | BDZ-00021 | EQ-006-1 | EQ-BDZ-00095-0 | EQ-BDZ-00021-1 | 1 | 46 | 1.8561 | 既有能力代理
邳州 | 弹性经济对照 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00021 | BDZ-00147 | EQ-008-0 | EQ-BDZ-00021-0 | EQ-BDZ-00147-1 | 3 | 53 | 4.5933 | 既有能力代理
邳州 | 弹性经济对照 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00021 | BDZ-00147 | EQ-008-1 | EQ-BDZ-00021-1 | EQ-BDZ-00147-0 | 3 | 53 | 4.5933 | 既有能力代理
邳州 | 弹性经济对照 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00022 | BDZ-00146 | EQ-009-0 | EQ-BDZ-00022-0 | EQ-BDZ-00146-1 | 1 | 73 | 1.8199 | 既有能力代理
邳州 | 弹性经济对照 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00022 | BDZ-00146 | EQ-009-1 | EQ-BDZ-00022-1 | EQ-BDZ-00146-0 | 1 | 73 | 1.8199 | 既有能力代理
邳州 | 弹性经济对照 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00022 | BDZ-00162 | EQ-010-0 | EQ-BDZ-00022-0 | EQ-BDZ-00162-1 | 1 | 73 | 1.8199 | 既有能力代理
邳州 | 弹性经济对照 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00022 | BDZ-00162 | EQ-010-1 | EQ-BDZ-00022-1 | EQ-BDZ-00162-0 | 1 | 73 | 1.8199 | 既有能力代理
邳州 | 弹性经济对照 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00162 | BDZ-00022 | EQ-010-1 | EQ-BDZ-00162-0 | EQ-BDZ-00022-1 | 2 | 51 | 3.7596 | 既有能力代理
邳州 | 弹性经济对照 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00027 | BDZ-00026 | EQ-011-1 | EQ-BDZ-00027-0 | EQ-BDZ-00026-1 | 3 | 90 | 4.3191 | 既有能力代理
邳州 | 弹性经济对照 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00026 | BDZ-00048 | EQ-014-0 | EQ-BDZ-00026-0 | EQ-BDZ-00048-1 | 3 | 68 | 5.9853 | 既有能力代理
邳州 | 弹性经济对照 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00026 | BDZ-00048 | EQ-014-1 | EQ-BDZ-00026-1 | EQ-BDZ-00048-0 | 4 | 68 | 7.9803 | 既有能力代理
邳州 | 弹性经济对照 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00026 | BDZ-00096 | EQ-015-0 | EQ-BDZ-00026-0 | EQ-BDZ-00096-1 | 4 | 68 | 7.9803 | 既有能力代理
邳州 | 弹性经济对照 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00026 | BDZ-00096 | EQ-015-1 | EQ-BDZ-00026-1 | EQ-BDZ-00096-0 | 4 | 68 | 7.9803 | 既有能力代理
邳州 | 弹性经济对照 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00096 | BDZ-00026 | EQ-015-1 | EQ-BDZ-00096-0 | EQ-BDZ-00026-1 | 5 | 52 | 9.832 | 既有能力代理
邳州 | 弹性经济对照 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00026 | BDZ-00147 | EQ-016-0 | EQ-BDZ-00026-0 | EQ-BDZ-00147-1 | 3 | 68 | 5.9853 | 既有能力代理
邳州 | 弹性经济对照 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00026 | BDZ-00147 | EQ-016-1 | EQ-BDZ-00026-1 | EQ-BDZ-00147-0 | 3 | 68 | 5.9853 | 既有能力代理
邳州 | 弹性经济对照 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00147 | BDZ-00026 | EQ-016-1 | EQ-BDZ-00147-0 | EQ-BDZ-00026-1 | 2 | 37 | 3.9997 | 既有能力代理
邳州 | 弹性经济对照 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00026 | BDZ-00172 | EQ-017-0 | EQ-BDZ-00026-0 | EQ-BDZ-00172-1 | 2 | 68 | 3.9902 | 既有能力代理
邳州 | 弹性经济对照 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00026 | BDZ-00172 | EQ-017-1 | EQ-BDZ-00026-1 | EQ-BDZ-00172-0 | 2 | 68 | 3.9902 | 既有能力代理
邳州 | 弹性经济对照 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00028 | BDZ-00027 | EQ-018-0 | EQ-BDZ-00028-1 | EQ-BDZ-00027-0 | 3 | 77 | 5.9458 | 既有能力代理
邳州 | 弹性经济对照 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00027 | BDZ-00028 | EQ-018-1 | EQ-BDZ-00027-1 | EQ-BDZ-00028-0 | 3 | 90 | 4.3191 | 既有能力代理
邳州 | 弹性经济对照 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00028 | BDZ-00027 | EQ-018-1 | EQ-BDZ-00028-0 | EQ-BDZ-00027-1 | 3 | 77 | 5.9458 | 既有能力代理
邳州 | 弹性经济对照 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00147 | BDZ-00027 | EQ-020-0 | EQ-BDZ-00147-1 | EQ-BDZ-00027-0 | 3 | 37 | 5.9995 | 既有能力代理
邳州 | 弹性经济对照 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00027 | BDZ-00147 | EQ-020-1 | EQ-BDZ-00027-1 | EQ-BDZ-00147-0 | 1 | 90 | 1.4397 | 既有能力代理
邳州 | 弹性经济对照 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00147 | BDZ-00027 | EQ-020-1 | EQ-BDZ-00147-0 | EQ-BDZ-00027-1 | 3 | 37 | 5.9995 | 既有能力代理
邳州 | 弹性经济对照 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00027 | BDZ-00172 | EQ-021-1 | EQ-BDZ-00027-1 | EQ-BDZ-00172-0 | 3 | 90 | 4.3191 | 既有能力代理
邳州 | 弹性经济对照 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00028 | BDZ-00048 | EQ-022-0 | EQ-BDZ-00028-0 | EQ-BDZ-00048-1 | 4 | 77 | 7.9278 | 既有能力代理
邳州 | 弹性经济对照 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00028 | BDZ-00048 | EQ-022-1 | EQ-BDZ-00028-1 | EQ-BDZ-00048-0 | 4 | 77 | 7.9278 | 既有能力代理
邳州 | 弹性经济对照 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00096 | BDZ-00028 | EQ-023-1 | EQ-BDZ-00096-0 | EQ-BDZ-00028-1 | 2 | 52 | 3.9328 | 既有能力代理
邳州 | 弹性经济对照 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00028 | BDZ-00147 | EQ-024-1 | EQ-BDZ-00028-1 | EQ-BDZ-00147-0 | 3 | 77 | 5.9458 | 既有能力代理
邳州 | 弹性经济对照 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00028 | BDZ-00172 | EQ-025-0 | EQ-BDZ-00028-0 | EQ-BDZ-00172-1 | 2 | 77 | 3.9639 | 既有能力代理
邳州 | 弹性经济对照 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00028 | BDZ-00172 | EQ-025-1 | EQ-BDZ-00028-1 | EQ-BDZ-00172-0 | 2 | 77 | 3.9639 | 既有能力代理
邳州 | 弹性经济对照 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00172 | BDZ-00028 | EQ-025-1 | EQ-BDZ-00172-0 | EQ-BDZ-00028-1 | 3 | 47 | 4.7261 | 既有能力代理
邳州 | 弹性经济对照 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00095 | BDZ-00031 | EQ-026-0 | EQ-BDZ-00095-1 | EQ-BDZ-00031-0 | 2 | 46 | 3.7123 | 既有能力代理
邳州 | 弹性经济对照 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00095 | BDZ-00031 | EQ-026-1 | EQ-BDZ-00095-0 | EQ-BDZ-00031-1 | 2 | 46 | 3.7123 | 既有能力代理
邳州 | 弹性经济对照 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00124 | BDZ-00037 | EQ-027-0 | EQ-BDZ-00124-1 | EQ-BDZ-00037-0 | 1 | 54 | 1.6936 | 既有能力代理
邳州 | 弹性经济对照 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00124 | BDZ-00037 | EQ-027-1 | EQ-BDZ-00124-0 | EQ-BDZ-00037-1 | 1 | 54 | 1.6936 | 既有能力代理
邳州 | 弹性经济对照 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00048 | BDZ-00096 | EQ-028-0 | EQ-BDZ-00048-0 | EQ-BDZ-00096-1 | 3 | 54 | 5.9852 | 既有能力代理
邳州 | 弹性经济对照 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00048 | BDZ-00096 | EQ-028-1 | EQ-BDZ-00048-1 | EQ-BDZ-00096-0 | 4 | 54 | 7.9802 | 既有能力代理
邳州 | 弹性经济对照 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00096 | BDZ-00048 | EQ-028-1 | EQ-BDZ-00096-0 | EQ-BDZ-00048-1 | 1 | 52 | 1.9664 | 既有能力代理
邳州 | 弹性经济对照 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00048 | BDZ-00147 | EQ-029-1 | EQ-BDZ-00048-1 | EQ-BDZ-00147-0 | 3 | 54 | 5.9852 | 既有能力代理
邳州 | 弹性经济对照 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00147 | BDZ-00048 | EQ-029-1 | EQ-BDZ-00147-0 | EQ-BDZ-00048-1 | 4 | 37 | 7.9994 | 既有能力代理
邳州 | 弹性经济对照 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00048 | BDZ-00172 | EQ-030-0 | EQ-BDZ-00048-0 | EQ-BDZ-00172-1 | 2 | 54 | 3.9901 | 既有能力代理
邳州 | 弹性经济对照 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00172 | BDZ-00048 | EQ-030-0 | EQ-BDZ-00172-1 | EQ-BDZ-00048-0 | 5 | 47 | 7.8768 | 既有能力代理
邳州 | 弹性经济对照 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00048 | BDZ-00172 | EQ-030-1 | EQ-BDZ-00048-1 | EQ-BDZ-00172-0 | 2 | 54 | 3.9901 | 既有能力代理
邳州 | 弹性经济对照 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00096 | BDZ-00147 | EQ-031-0 | EQ-BDZ-00096-0 | EQ-BDZ-00147-1 | 2 | 52 | 3.9328 | 既有能力代理
邳州 | 弹性经济对照 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00096 | BDZ-00147 | EQ-031-1 | EQ-BDZ-00096-1 | EQ-BDZ-00147-0 | 3 | 52 | 5.8992 | 既有能力代理
邳州 | 弹性经济对照 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00147 | BDZ-00096 | EQ-031-1 | EQ-BDZ-00147-0 | EQ-BDZ-00096-1 | 4 | 37 | 7.9994 | 既有能力代理
邳州 | 弹性经济对照 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00164 | BDZ-00124 | EQ-032-1 | EQ-BDZ-00164-0 | EQ-BDZ-00124-1 | 4 | 55 | 6.7208 | 既有能力代理
邳州 | 弹性经济对照 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00124 | BDZ-00172 | EQ-033-0 | EQ-BDZ-00124-0 | EQ-BDZ-00172-1 | 2 | 54 | 3.3871 | 既有能力代理
邳州 | 弹性经济对照 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00124 | BDZ-00172 | EQ-033-1 | EQ-BDZ-00124-1 | EQ-BDZ-00172-0 | 2 | 54 | 3.3871 | 既有能力代理
邳州 | 弹性经济对照 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00135 | BDZ-00146 | EQ-034-0 | EQ-BDZ-00135-0 | EQ-BDZ-00146-1 | 1 | 100 | 1.7004 | 既有能力代理
邳州 | 弹性经济对照 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00135 | BDZ-00146 | EQ-034-1 | EQ-BDZ-00135-1 | EQ-BDZ-00146-0 | 1 | 100 | 1.7004 | 既有能力代理
邳州 | 弹性经济对照 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00162 | BDZ-00146 | EQ-035-0 | EQ-BDZ-00162-1 | EQ-BDZ-00146-0 | 1 | 51 | 1.8798 | 既有能力代理
邳州 | 弹性经济对照 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00162 | BDZ-00146 | EQ-035-1 | EQ-BDZ-00162-0 | EQ-BDZ-00146-1 | 1 | 51 | 1.8798 | 既有能力代理
邳州 | 弹性经济对照 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00147 | BDZ-00172 | EQ-036-0 | EQ-BDZ-00147-0 | EQ-BDZ-00172-1 | 2 | 37 | 3.9997 | 既有能力代理
邳州 | 弹性经济对照 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00172 | BDZ-00147 | EQ-036-0 | EQ-BDZ-00172-1 | EQ-BDZ-00147-0 | 3 | 47 | 4.7261 | 既有能力代理
邳州 | 弹性经济对照 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00164 | BDZ-00172 | EQ-037-0 | EQ-BDZ-00164-0 | EQ-BDZ-00172-1 | 1 | 55 | 1.6802 | 既有能力代理
邳州 | 弹性经济对照 | 2035 | 故障站追加 | BDZ-00164 | BDZ-00172 | EQ-037-1 | EQ-BDZ-00164-1 | EQ-BDZ-00172-0 | 2 | 55 | 3.3604 | 既有能力代理

## 站级转供上限核对
地区 | 方案 | 年份 | 变电站 | 既有转供预约峰值上界_MW | 原表既有能力_MW | 新增转出区段数 | 新增转出区段上限
市区 | 刚性 | 2022 | BDZ-00012 | 0 | 12.4 | 0 | 13
市区 | 刚性 | 2022 | BDZ-00013 | 28.8947 | 36.077 | 0 | 11
市区 | 刚性 | 2022 | BDZ-00023 | 37.2872 | 69 | 0 | 15
市区 | 刚性 | 2022 | BDZ-00024 | 30.7176 | 45.1785 | 0 | 14
市区 | 刚性 | 2022 | BDZ-00042 | 19.0627 | 42.8 | 0 | 12
市区 | 刚性 | 2022 | BDZ-00051 | 24.079 | 37.5 | 0 | 9
市区 | 刚性 | 2022 | BDZ-00053 | 34.2459 | 61.704 | 0 | 12
市区 | 刚性 | 2022 | BDZ-00055 | 13.9624 | 21.5 | 0 | 6
市区 | 刚性 | 2022 | BDZ-00062 | 29.5588 | 43.919 | 0 | 8
市区 | 刚性 | 2022 | BDZ-00065 | 25.722 | 52 | 0 | 12
市区 | 刚性 | 2022 | BDZ-00074 | 29.7891 | 34.1 | 0 | 11
市区 | 刚性 | 2022 | BDZ-00076 | 0 | 22.6004 | 0 | 4
市区 | 刚性 | 2022 | BDZ-00092 | 0 | 8.4494 | 0 | 3
市区 | 刚性 | 2022 | BDZ-00094 | 25.3437 | 43.7774 | 0 | 9
市区 | 刚性 | 2022 | BDZ-00103 | 24.3886 | 40.7191 | 0 | 9
市区 | 刚性 | 2022 | BDZ-00106 | 0 | 3.1772 | 0 | 1
市区 | 刚性 | 2022 | BDZ-00110 | 0 | 25.6355 | 0 | 5
市区 | 刚性 | 2022 | BDZ-00114 | 27.3216 | 65.7 | 0 | 16
市区 | 刚性 | 2022 | BDZ-00115 | 34.4175 | 60.5 | 0 | 10
市区 | 刚性 | 2022 | BDZ-00139 | 60.1885 | 69.811 | 0 | 13
市区 | 刚性 | 2022 | BDZ-00148 | 36.8295 | 63.8482 | 0 | 15
市区 | 刚性 | 2022 | BDZ-00151 | 61.3668 | 102.287 | 0 | 18
市区 | 刚性 | 2022 | BDZ-00154 | 0 | 16.79 | 0 | 3
市区 | 刚性 | 2022 | BDZ-00155 | 25.5186 | 45.6523 | 0 | 7
市区 | 刚性 | 2022 | BDZ-00175 | 0 | 33.8738 | 0 | 6
市区 | 刚性 | 2022 | BDZ-00183 | 0 | 9.6959 | 0 | 2
市区 | 刚性 | 2022 | SIM-CITY-KL | 0 | 0 | 0 | 2
市区 | 刚性 | 2022 | SIM-CITY-XSZ | 0 | 0 | 0 | 2
市区 | 刚性 | 2022 | SIM-CITY-YQ | 0 | 0 | 0 | 3
市区 | 刚性 | 2023 | BDZ-00012 | 0 | 12.4 | 0 | 13
市区 | 刚性 | 2023 | BDZ-00013 | 33.5994 | 36.077 | 0 | 11
市区 | 刚性 | 2023 | BDZ-00023 | 44.2998 | 69 | 0 | 15
市区 | 刚性 | 2023 | BDZ-00024 | 37.2075 | 45.1785 | 0 | 14
市区 | 刚性 | 2023 | BDZ-00042 | 41.0492 | 42.8 | 0 | 12
市区 | 刚性 | 2023 | BDZ-00051 | 27.2901 | 37.5 | 0 | 9
市区 | 刚性 | 2023 | BDZ-00053 | 55.991 | 61.704 | 0 | 12
市区 | 刚性 | 2023 | BDZ-00055 | 17.7665 | 21.5 | 0 | 6
市区 | 刚性 | 2023 | BDZ-00062 | 42.8954 | 43.919 | 0 | 8
市区 | 刚性 | 2023 | BDZ-00065 | 40.1572 | 52 | 0 | 12
市区 | 刚性 | 2023 | BDZ-00074 | 33.3565 | 34.1 | 0 | 11
市区 | 刚性 | 2023 | BDZ-00076 | 5.3515 | 22.6004 | 0 | 4
市区 | 刚性 | 2023 | BDZ-00092 | 0 | 8.4494 | 0 | 3
市区 | 刚性 | 2023 | BDZ-00094 | 35.4735 | 43.7774 | 0 | 9
市区 | 刚性 | 2023 | BDZ-00103 | 40.0795 | 40.7191 | 0 | 9
市区 | 刚性 | 2023 | BDZ-00106 | 0 | 3.1772 | 0 | 1
市区 | 刚性 | 2023 | BDZ-00110 | 0 | 25.6355 | 0 | 5
市区 | 刚性 | 2023 | BDZ-00114 | 36.1026 | 65.7 | 0 | 16
市区 | 刚性 | 2023 | BDZ-00115 | 37.057 | 60.5 | 0 | 10
市区 | 刚性 | 2023 | BDZ-00139 | 52.395 | 69.811 | 3 | 13
市区 | 刚性 | 2023 | BDZ-00148 | 45.1234 | 63.8482 | 0 | 15
市区 | 刚性 | 2023 | BDZ-00151 | 61.9434 | 102.287 | 6 | 18
市区 | 刚性 | 2023 | BDZ-00154 | 0 | 16.79 | 0 | 3
市区 | 刚性 | 2023 | BDZ-00155 | 16.4853 | 45.6523 | 0 | 7
市区 | 刚性 | 2023 | BDZ-00175 | 0 | 33.8738 | 0 | 6
市区 | 刚性 | 2023 | BDZ-00183 | 0 | 9.6959 | 0 | 2
市区 | 刚性 | 2023 | SIM-CITY-KL | 0 | 0 | 0 | 2
市区 | 刚性 | 2023 | SIM-CITY-XSZ | 0 | 0 | 0 | 2
市区 | 刚性 | 2023 | SIM-CITY-YQ | 0 | 0 | 0 | 3
市区 | 刚性 | 2024 | BDZ-00012 | 0 | 12.4 | 0 | 13
市区 | 刚性 | 2024 | BDZ-00013 | 33.9164 | 36.077 | 0 | 11
市区 | 刚性 | 2024 | BDZ-00023 | 37.7306 | 69 | 0 | 15
市区 | 刚性 | 2024 | BDZ-00024 | 31.0829 | 45.1785 | 0 | 14
市区 | 刚性 | 2024 | BDZ-00042 | 20.5753 | 42.8 | 0 | 12
市区 | 刚性 | 2024 | BDZ-00051 | 23.0829 | 37.5 | 0 | 9
市区 | 刚性 | 2024 | BDZ-00053 | 39.7868 | 61.704 | 0 | 12
市区 | 刚性 | 2024 | BDZ-00055 | 14.1285 | 21.5 | 0 | 6
市区 | 刚性 | 2024 | BDZ-00062 | 23.408 | 43.919 | 0 | 8
市区 | 刚性 | 2024 | BDZ-00065 | 26.0279 | 52 | 0 | 12
市区 | 刚性 | 2024 | BDZ-00074 | 30.1433 | 34.1 | 0 | 11
市区 | 刚性 | 2024 | BDZ-00076 | 0 | 22.6004 | 0 | 4
市区 | 刚性 | 2024 | BDZ-00092 | 0 | 8.4494 | 0 | 3
市区 | 刚性 | 2024 | BDZ-00094 | 25.6451 | 43.7774 | 0 | 9
市区 | 刚性 | 2024 | BDZ-00103 | 24.6786 | 40.7191 | 0 | 9
市区 | 刚性 | 2024 | BDZ-00106 | 0 | 3.1772 | 0 | 1
市区 | 刚性 | 2024 | BDZ-00110 | 0 | 25.6355 | 0 | 5
市区 | 刚性 | 2024 | BDZ-00114 | 28.9032 | 65.7 | 0 | 16
市区 | 刚性 | 2024 | BDZ-00115 | 32.247 | 60.5 | 0 | 10
市区 | 刚性 | 2024 | BDZ-00139 | 59.6083 | 69.811 | 4 | 13
市区 | 刚性 | 2024 | BDZ-00148 | 38.5525 | 63.8482 | 0 | 15
市区 | 刚性 | 2024 | BDZ-00151 | 58.2154 | 102.287 | 6 | 18
市区 | 刚性 | 2024 | BDZ-00154 | 0 | 16.79 | 0 | 3
市区 | 刚性 | 2024 | BDZ-00155 | 25.822 | 45.6523 | 0 | 7
市区 | 刚性 | 2024 | BDZ-00175 | 0 | 33.8738 | 0 | 6
市区 | 刚性 | 2024 | BDZ-00183 | 0 | 9.6959 | 0 | 2
市区 | 刚性 | 2024 | SIM-CITY-KL | 0 | 0 | 0 | 2
市区 | 刚性 | 2024 | SIM-CITY-XSZ | 0 | 0 | 0 | 2
市区 | 刚性 | 2024 | SIM-CITY-YQ | 0 | 0 | 0 | 3
市区 | 刚性 | 2025 | BDZ-00012 | 0 | 12.4 | 0 | 13
市区 | 刚性 | 2025 | BDZ-00013 | 33.3076 | 36.077 | 0 | 11
市区 | 刚性 | 2025 | BDZ-00023 | 57.6385 | 69 | 0 | 15
市区 | 刚性 | 2025 | BDZ-00024 | 36.8843 | 45.1785 | 0 | 14
市区 | 刚性 | 2025 | BDZ-00042 | 24.4156 | 42.8 | 0 | 12
市区 | 刚性 | 2025 | BDZ-00051 | 25.7004 | 37.5 | 0 | 9
市区 | 刚性 | 2025 | BDZ-00053 | 51.4433 | 61.704 | 0 | 12
市区 | 刚性 | 2025 | BDZ-00055 | 16.2574 | 21.5 | 0 | 6
市区 | 刚性 | 2025 | BDZ-00062 | 27.434 | 43.919 | 0 | 8
市区 | 刚性 | 2025 | BDZ-00065 | 49.4172 | 52 | 0 | 12
市区 | 刚性 | 2025 | BDZ-00074 | 33.0668 | 34.1 | 0 | 11
市区 | 刚性 | 2025 | BDZ-00076 | 0 | 22.6004 | 0 | 4
市区 | 刚性 | 2025 | BDZ-00092 | 0 | 8.4494 | 0 | 3
市区 | 刚性 | 2025 | BDZ-00094 | 17.5827 | 43.7774 | 0 | 9
市区 | 刚性 | 2025 | BDZ-00103 | 32.8811 | 40.7191 | 0 | 9
市区 | 刚性 | 2025 | BDZ-00106 | 0 | 3.1772 | 0 | 1
市区 | 刚性 | 2025 | BDZ-00110 | 0 | 25.6355 | 0 | 5
市区 | 刚性 | 2025 | BDZ-00114 | 42.4165 | 65.7 | 0 | 16
市区 | 刚性 | 2025 | BDZ-00115 | 36.7351 | 60.5 | 0 | 10
市区 | 刚性 | 2025 | BDZ-00139 | 50.573 | 69.811 | 4 | 13
市区 | 刚性 | 2025 | BDZ-00148 | 43.3759 | 63.8482 | 0 | 15
市区 | 刚性 | 2025 | BDZ-00151 | 61.4053 | 102.287 | 6 | 18
市区 | 刚性 | 2025 | BDZ-00154 | 0 | 16.79 | 0 | 3
市区 | 刚性 | 2025 | BDZ-00155 | 32.6843 | 45.6523 | 0 | 7
市区 | 刚性 | 2025 | BDZ-00175 | 0 | 33.8738 | 0 | 6
市区 | 刚性 | 2025 | BDZ-00183 | 0 | 9.6959 | 0 | 2
市区 | 刚性 | 2025 | SIM-CITY-KL | 0 | 0 | 0 | 2
市区 | 刚性 | 2025 | SIM-CITY-XSZ | 0 | 0 | 0 | 2
市区 | 刚性 | 2025 | SIM-CITY-YQ | 0 | 0 | 0 | 3
市区 | 刚性 | 2026 | BDZ-00012 | 5.0526 | 12.4 | 0 | 13
市区 | 刚性 | 2026 | BDZ-00013 | 35.9653 | 36.077 | 0 | 11
市区 | 刚性 | 2026 | BDZ-00023 | 48.5834 | 69 | 0 | 15
市区 | 刚性 | 2026 | BDZ-00024 | 39.8273 | 45.1785 | 0 | 14
市区 | 刚性 | 2026 | BDZ-00042 | 28.2469 | 42.8 | 0 | 12
市区 | 刚性 | 2026 | BDZ-00051 | 29.5768 | 37.5 | 0 | 9
市区 | 刚性 | 2026 | BDZ-00053 | 42.2876 | 61.704 | 0 | 12
市区 | 刚性 | 2026 | BDZ-00055 | 18.3383 | 21.5 | 0 | 6
市区 | 刚性 | 2026 | BDZ-00062 | 29.9933 | 43.919 | 0 | 8
市区 | 刚性 | 2026 | BDZ-00065 | 28.5859 | 52 | 0 | 12
市区 | 刚性 | 2026 | BDZ-00074 | 33.1058 | 34.1 | 2 | 11
市区 | 刚性 | 2026 | BDZ-00076 | 6.9047 | 22.6004 | 0 | 4
市区 | 刚性 | 2026 | BDZ-00092 | 0 | 8.4494 | 0 | 3
市区 | 刚性 | 2026 | BDZ-00094 | 25.349 | 43.7774 | 0 | 9
市区 | 刚性 | 2026 | BDZ-00103 | 31.3836 | 40.7191 | 0 | 9
市区 | 刚性 | 2026 | BDZ-00106 | 0 | 3.1772 | 0 | 1
市区 | 刚性 | 2026 | BDZ-00110 | 0 | 25.6355 | 0 | 5
市区 | 刚性 | 2026 | BDZ-00114 | 38.6446 | 65.7 | 0 | 16
市区 | 刚性 | 2026 | BDZ-00115 | 39.6663 | 60.5 | 0 | 10
市区 | 刚性 | 2026 | BDZ-00139 | 51.2348 | 69.811 | 6 | 13
市区 | 刚性 | 2026 | BDZ-00148 | 47.987 | 63.8482 | 0 | 15
市区 | 刚性 | 2026 | BDZ-00151 | 62.5161 | 102.287 | 8 | 18
市区 | 刚性 | 2026 | BDZ-00154 | 0 | 16.79 | 0 | 3
市区 | 刚性 | 2026 | BDZ-00155 | 18.4339 | 45.6523 | 0 | 7
市区 | 刚性 | 2026 | BDZ-00175 | 0 | 33.8738 | 0 | 6
市区 | 刚性 | 2026 | BDZ-00183 | 0 | 9.6959 | 0 | 2
市区 | 刚性 | 2026 | SIM-CITY-KL | 0 | 0 | 0 | 2
市区 | 刚性 | 2026 | SIM-CITY-XSZ | 0 | 0 | 0 | 2
市区 | 刚性 | 2026 | SIM-CITY-YQ | 0 | 0 | 0 | 3
市区 | 刚性 | 2027 | BDZ-00012 | 0.69907 | 12.4 | 0 | 13
市区 | 刚性 | 2027 | BDZ-00013 | 36.054 | 36.077 | 2 | 11
市区 | 刚性 | 2027 | BDZ-00023 | 51.9926 | 69 | 0 | 15
市区 | 刚性 | 2027 | BDZ-00024 | 44.3618 | 45.1785 | 0 | 14
市区 | 刚性 | 2027 | BDZ-00042 | 32.3019 | 42.8 | 0 | 12
市区 | 刚性 | 2027 | BDZ-00051 | 32.2121 | 37.5 | 0 | 9
市区 | 刚性 | 2027 | BDZ-00053 | 45.4274 | 61.704 | 0 | 12
市区 | 刚性 | 2027 | BDZ-00055 | 20.5309 | 21.5 | 0 | 6
市区 | 刚性 | 2027 | BDZ-00062 | 31.1809 | 43.919 | 0 | 8
市区 | 刚性 | 2027 | BDZ-00065 | 31.2037 | 52 | 0 | 12
市区 | 刚性 | 2027 | BDZ-00074 | 33.04 | 34.1 | 4 | 11
市区 | 刚性 | 2027 | BDZ-00076 | 0 | 22.6004 | 0 | 4
市区 | 刚性 | 2027 | BDZ-00092 | 0 | 8.4494 | 0 | 3
市区 | 刚性 | 2027 | BDZ-00094 | 23.4246 | 43.7774 | 0 | 9
市区 | 刚性 | 2027 | BDZ-00103 | 38.5583 | 40.7191 | 0 | 9
市区 | 刚性 | 2027 | BDZ-00106 | 0 | 3.1772 | 0 | 1
市区 | 刚性 | 2027 | BDZ-00110 | 0 | 25.6355 | 0 | 5
市区 | 刚性 | 2027 | BDZ-00114 | 44.4792 | 65.7 | 0 | 16
市区 | 刚性 | 2027 | BDZ-00115 | 42.7096 | 60.5 | 0 | 10
市区 | 刚性 | 2027 | BDZ-00139 | 51.784 | 69.811 | 8 | 13
市区 | 刚性 | 2027 | BDZ-00148 | 52.8216 | 63.8482 | 0 | 15
市区 | 刚性 | 2027 | BDZ-00151 | 63.5144 | 102.287 | 11 | 18
市区 | 刚性 | 2027 | BDZ-00154 | 0 | 16.79 | 0 | 3
市区 | 刚性 | 2027 | BDZ-00155 | 20.6379 | 45.6523 | 0 | 7
市区 | 刚性 | 2027 | BDZ-00175 | 1.4769 | 33.8738 | 0 | 6
市区 | 刚性 | 2027 | BDZ-00183 | 0 | 9.6959 | 0 | 2
市区 | 刚性 | 2027 | SIM-CITY-KL | 0 | 0 | 0 | 2
市区 | 刚性 | 2027 | SIM-CITY-XSZ | 0 | 0 | 0 | 2
市区 | 刚性 | 2027 | SIM-CITY-YQ | 0 | 0 | 0 | 3
市区 | 刚性 | 2028 | BDZ-00012 | 5.3735 | 12.4 | 0 | 13
市区 | 刚性 | 2028 | BDZ-00013 | 36.041 | 36.077 | 4 | 11
市区 | 刚性 | 2028 | BDZ-00023 | 57.057 | 69 | 0 | 15
市区 | 刚性 | 2028 | BDZ-00024 | 44.5164 | 45.1785 | 2 | 14
市区 | 刚性 | 2028 | BDZ-00042 | 35.0563 | 42.8 | 0 | 12
市区 | 刚性 | 2028 | BDZ-00051 | 33.439 | 37.5 | 0 | 9
市区 | 刚性 | 2028 | BDZ-00053 | 48.6788 | 61.704 | 0 | 12
市区 | 刚性 | 2028 | BDZ-00055 | 19.7905 | 21.5 | 2 | 6
市区 | 刚性 | 2028 | BDZ-00062 | 33.9099 | 43.919 | 0 | 8
市区 | 刚性 | 2028 | BDZ-00065 | 35.4771 | 52 | 0 | 12
市区 | 刚性 | 2028 | BDZ-00074 | 32.8693 | 34.1 | 6 | 11
市区 | 刚性 | 2028 | BDZ-00076 | 0 | 22.6004 | 0 | 4
市区 | 刚性 | 2028 | BDZ-00092 | 0 | 8.4494 | 0 | 3
市区 | 刚性 | 2028 | BDZ-00094 | 25.8366 | 43.7774 | 0 | 9
市区 | 刚性 | 2028 | BDZ-00103 | 40.0269 | 40.7191 | 0 | 9
市区 | 刚性 | 2028 | BDZ-00106 | 0 | 3.1772 | 0 | 1
市区 | 刚性 | 2028 | BDZ-00110 | 6.1558 | 25.6355 | 0 | 5
市区 | 刚性 | 2028 | BDZ-00114 | 47.6628 | 65.7 | 0 | 16
市区 | 刚性 | 2028 | BDZ-00115 | 45.8651 | 60.5 | 0 | 10
市区 | 刚性 | 2028 | BDZ-00139 | 52.2204 | 69.811 | 10 | 13
市区 | 刚性 | 2028 | BDZ-00148 | 56.3566 | 63.8482 | 0 | 15
市区 | 刚性 | 2028 | BDZ-00151 | 61.3335 | 102.287 | 15 | 18
市区 | 刚性 | 2028 | BDZ-00154 | 0 | 16.79 | 0 | 3
市区 | 刚性 | 2028 | BDZ-00155 | 22.9543 | 45.6523 | 0 | 7
市区 | 刚性 | 2028 | BDZ-00175 | 4.5996 | 33.8738 | 0 | 6
市区 | 刚性 | 2028 | BDZ-00183 | 0 | 9.6959 | 0 | 2
市区 | 刚性 | 2028 | SIM-CITY-KL | 0 | 0 | 0 | 2
市区 | 刚性 | 2028 | SIM-CITY-XSZ | 0 | 0 | 0 | 2
市区 | 刚性 | 2028 | SIM-CITY-YQ | 0 | 0 | 0 | 3
市区 | 刚性 | 2029 | BDZ-00012 | 11.692 | 12.4 | 0 | 13
市区 | 刚性 | 2029 | BDZ-00013 | 35.9263 | 36.077 | 9 | 11
市区 | 刚性 | 2029 | BDZ-00023 | 60.7491 | 69 | 0 | 15
市区 | 刚性 | 2029 | BDZ-00024 | 44.5583 | 45.1785 | 5 | 14
市区 | 刚性 | 2029 | BDZ-00042 | 39.5028 | 42.8 | 0 | 12
市区 | 刚性 | 2029 | BDZ-00051 | 36.2416 | 37.5 | 0 | 9
市区 | 刚性 | 2029 | BDZ-00053 | 52.0418 | 61.704 | 0 | 12
市区 | 刚性 | 2029 | BDZ-00055 | 20.5166 | 21.5 | 4 | 6
市区 | 刚性 | 2029 | BDZ-00062 | 43.1436 | 43.919 | 0 | 8
市区 | 刚性 | 2029 | BDZ-00065 | 38.3778 | 52 | 0 | 12
市区 | 刚性 | 2029 | BDZ-00074 | 34.0753 | 34.1 | 8 | 11
市区 | 刚性 | 2029 | BDZ-00076 | 6.1799 | 22.6004 | 0 | 4
市区 | 刚性 | 2029 | BDZ-00092 | 0 | 8.4494 | 0 | 3
市区 | 刚性 | 2029 | BDZ-00094 | 28.3601 | 43.7774 | 0 | 9
市区 | 刚性 | 2029 | BDZ-00103 | 39.8995 | 40.7191 | 2 | 9
市区 | 刚性 | 2029 | BDZ-00106 | 0 | 3.1772 | 0 | 1
市区 | 刚性 | 2029 | BDZ-00110 | 0 | 25.6355 | 0 | 5
市区 | 刚性 | 2029 | BDZ-00114 | 64.8526 | 65.7 | 0 | 16
市区 | 刚性 | 2029 | BDZ-00115 | 60.2274 | 60.5 | 1 | 10
市区 | 刚性 | 2029 | BDZ-00139 | 68.4666 | 69.811 | 12 | 13
市区 | 刚性 | 2029 | BDZ-00148 | 61.5824 | 63.8482 | 0 | 15
市区 | 刚性 | 2029 | BDZ-00151 | 71.5318 | 102.287 | 17 | 18
市区 | 刚性 | 2029 | BDZ-00154 | 0 | 16.79 | 0 | 3
市区 | 刚性 | 2029 | BDZ-00155 | 26.9693 | 45.6523 | 0 | 7
市区 | 刚性 | 2029 | BDZ-00175 | 15.8945 | 33.8738 | 0 | 6
市区 | 刚性 | 2029 | BDZ-00183 | 0 | 9.6959 | 0 | 2
市区 | 刚性 | 2029 | SIM-CITY-KL | 0 | 0 | 0 | 2
市区 | 刚性 | 2029 | SIM-CITY-XSZ | 0 | 0 | 0 | 2
市区 | 刚性 | 2029 | SIM-CITY-YQ | 0 | 0 | 0 | 3
市区 | 刚性 | 2030 | BDZ-00012 | 11.7456 | 12.4 | 3 | 13
市区 | 刚性 | 2030 | BDZ-00013 | 34.2469 | 36.077 | 9 | 11
市区 | 刚性 | 2030 | BDZ-00023 | 64.6013 | 69 | 0 | 15
市区 | 刚性 | 2030 | BDZ-00024 | 44.52 | 45.1785 | 7 | 14
市区 | 刚性 | 2030 | BDZ-00042 | 42.5678 | 42.8 | 0 | 12
市区 | 刚性 | 2030 | BDZ-00051 | 35.9188 | 37.5 | 3 | 9
市区 | 刚性 | 2030 | BDZ-00053 | 55.5569 | 61.704 | 0 | 12
市区 | 刚性 | 2030 | BDZ-00055 | 16.3525 | 21.5 | 6 | 6
市区 | 刚性 | 2030 | BDZ-00062 | 38.0804 | 43.919 | 0 | 8
市区 | 刚性 | 2030 | BDZ-00065 | 49.7062 | 52 | 0 | 12
市区 | 刚性 | 2030 | BDZ-00074 | 33.7718 | 34.1 | 10 | 11
市区 | 刚性 | 2030 | BDZ-00076 | 14.4074 | 22.6004 | 0 | 4
市区 | 刚性 | 2030 | BDZ-00092 | 0 | 8.4494 | 0 | 3
市区 | 刚性 | 2030 | BDZ-00094 | 32.6502 | 43.7774 | 0 | 9
市区 | 刚性 | 2030 | BDZ-00103 | 39.688 | 40.7191 | 2 | 9
市区 | 刚性 | 2030 | BDZ-00106 | 0 | 3.1772 | 0 | 1
市区 | 刚性 | 2030 | BDZ-00110 | 0 | 25.6355 | 0 | 5
市区 | 刚性 | 2030 | BDZ-00114 | 57.5972 | 65.7 | 0 | 16
市区 | 刚性 | 2030 | BDZ-00115 | 47.6243 | 60.5 | 3 | 10
市区 | 刚性 | 2030 | BDZ-00139 | 51.1437 | 69.811 | 12 | 13
市区 | 刚性 | 2030 | BDZ-00148 | 62.1721 | 63.8482 | 2 | 15
市区 | 刚性 | 2030 | BDZ-00151 | 80.7055 | 102.287 | 11 | 18
市区 | 刚性 | 2030 | BDZ-00154 | 0 | 16.79 | 0 | 3
市区 | 刚性 | 2030 | BDZ-00155 | 26.3003 | 45.6523 | 0 | 7
市区 | 刚性 | 2030 | BDZ-00175 | 9.8814 | 33.8738 | 0 | 6
市区 | 刚性 | 2030 | BDZ-00183 | 0 | 9.6959 | 0 | 2
市区 | 刚性 | 2030 | SIM-CITY-KL | 0 | 0 | 0 | 2
市区 | 刚性 | 2030 | SIM-CITY-XSZ | 0 | 0 | 0 | 2
市区 | 刚性 | 2030 | SIM-CITY-YQ | 0 | 0 | 0 | 3
市区 | 刚性 | 2031 | BDZ-00012 | 11.5401 | 12.4 | 11 | 13
市区 | 刚性 | 2031 | BDZ-00013 | 27.8927 | 36.077 | 9 | 11
市区 | 刚性 | 2031 | BDZ-00023 | 67.2304 | 69 | 2 | 15
市区 | 刚性 | 2031 | BDZ-00024 | 44.6158 | 45.1785 | 9 | 14
市区 | 刚性 | 2031 | BDZ-00042 | 42.5964 | 42.8 | 2 | 12
市区 | 刚性 | 2031 | BDZ-00051 | 37.3806 | 37.5 | 4 | 9
市区 | 刚性 | 2031 | BDZ-00053 | 59.5185 | 61.704 | 0 | 12
市区 | 刚性 | 2031 | BDZ-00055 | 20.4216 | 21.5 | 6 | 6
市区 | 刚性 | 2031 | BDZ-00062 | 41.3532 | 43.919 | 0 | 8
市区 | 刚性 | 2031 | BDZ-00065 | 44.8319 | 52 | 0 | 12
市区 | 刚性 | 2031 | BDZ-00074 | 33.5487 | 34.1 | 11 | 11
市区 | 刚性 | 2031 | BDZ-00076 | 6.6639 | 22.6004 | 0 | 4
市区 | 刚性 | 2031 | BDZ-00092 | 0 | 8.4494 | 0 | 3
市区 | 刚性 | 2031 | BDZ-00094 | 35.6779 | 43.7774 | 0 | 9
市区 | 刚性 | 2031 | BDZ-00103 | 39.5823 | 40.7191 | 3 | 9
市区 | 刚性 | 2031 | BDZ-00106 | 0 | 3.1772 | 0 | 1
市区 | 刚性 | 2031 | BDZ-00110 | 0 | 25.6355 | 0 | 5
市区 | 刚性 | 2031 | BDZ-00114 | 63.2713 | 65.7 | 0 | 16
市区 | 刚性 | 2031 | BDZ-00115 | 51.2716 | 60.5 | 3 | 10
市区 | 刚性 | 2031 | BDZ-00139 | 49.7912 | 69.811 | 12 | 13
市区 | 刚性 | 2031 | BDZ-00148 | 62.9997 | 63.8482 | 4 | 15
市区 | 刚性 | 2031 | BDZ-00151 | 80.5618 | 102.287 | 13 | 18
市区 | 刚性 | 2031 | BDZ-00154 | 0 | 16.79 | 0 | 3
市区 | 刚性 | 2031 | BDZ-00155 | 25.66 | 45.6523 | 2 | 7
市区 | 刚性 | 2031 | BDZ-00175 | 15.4253 | 33.8738 | 0 | 6
市区 | 刚性 | 2031 | BDZ-00183 | 1.7236 | 9.6959 | 0 | 2
市区 | 刚性 | 2031 | SIM-CITY-KL | 0 | 0 | 0 | 2
市区 | 刚性 | 2031 | SIM-CITY-XSZ | 0 | 0 | 0 | 2
市区 | 刚性 | 2031 | SIM-CITY-YQ | 0 | 0 | 0 | 3
市区 | 刚性 | 2032 | BDZ-00012 | 11.9428 | 12.4 | 8 | 13
市区 | 刚性 | 2032 | BDZ-00013 | 30.6347 | 36.077 | 9 | 11
市区 | 刚性 | 2032 | BDZ-00023 | 68.1598 | 69 | 5 | 15
市区 | 刚性 | 2032 | BDZ-00024 | 44.6374 | 45.1785 | 12 | 14
市区 | 刚性 | 2032 | BDZ-00042 | 42.5488 | 42.8 | 5 | 12
市区 | 刚性 | 2032 | BDZ-00051 | 37.1267 | 37.5 | 5 | 9
市区 | 刚性 | 2032 | BDZ-00053 | 49.5433 | 61.704 | 9 | 12
市区 | 刚性 | 2032 | BDZ-00055 | 21.2487 | 21.5 | 5 | 6
市区 | 刚性 | 2032 | BDZ-00062 | 43.0281 | 43.919 | 1 | 8
市区 | 刚性 | 2032 | BDZ-00065 | 50.236 | 52 | 0 | 12
市区 | 刚性 | 2032 | BDZ-00074 | 9.9736 | 34.1 | 3 | 11
市区 | 刚性 | 2032 | BDZ-00076 | 20.8014 | 22.6004 | 1 | 4
市区 | 刚性 | 2032 | BDZ-00092 | 0 | 8.4494 | 0 | 3
市区 | 刚性 | 2032 | BDZ-00094 | 38.8907 | 43.7774 | 0 | 9
市区 | 刚性 | 2032 | BDZ-00103 | 39.3948 | 40.7191 | 5 | 9
市区 | 刚性 | 2032 | BDZ-00106 | 0 | 3.1772 | 0 | 1
市区 | 刚性 | 2032 | BDZ-00110 | 0 | 25.6355 | 0 | 5
市区 | 刚性 | 2032 | BDZ-00114 | 64.1015 | 65.7 | 3 | 16
市区 | 刚性 | 2032 | BDZ-00115 | 56.9048 | 60.5 | 2 | 10
市区 | 刚性 | 2032 | BDZ-00139 | 53.5944 | 69.811 | 12 | 13
市区 | 刚性 | 2032 | BDZ-00148 | 56.6931 | 63.8482 | 3 | 15
市区 | 刚性 | 2032 | BDZ-00151 | 80.2578 | 102.287 | 16 | 18
市区 | 刚性 | 2032 | BDZ-00154 | 0 | 16.79 | 0 | 3
市区 | 刚性 | 2032 | BDZ-00155 | 28.4793 | 45.6523 | 2 | 7
市区 | 刚性 | 2032 | BDZ-00175 | 19.6168 | 33.8738 | 1 | 6
市区 | 刚性 | 2032 | BDZ-00183 | 0 | 9.6959 | 0 | 2
市区 | 刚性 | 2032 | SIM-CITY-KL | 0 | 0 | 0 | 2
市区 | 刚性 | 2032 | SIM-CITY-XSZ | 0 | 0 | 0 | 2
市区 | 刚性 | 2032 | SIM-CITY-YQ | 0 | 0 | 0 | 3
市区 | 刚性 | 2033 | BDZ-00012 | 12.0588 | 12.4 | 13 | 13
市区 | 刚性 | 2033 | BDZ-00013 | 35.132 | 36.077 | 8 | 11
市区 | 刚性 | 2033 | BDZ-00023 | 68.8604 | 69 | 6 | 15
市区 | 刚性 | 2033 | BDZ-00024 | 44.4624 | 45.1785 | 14 | 14
市区 | 刚性 | 2033 | BDZ-00042 | 42.3084 | 42.8 | 7 | 12
市区 | 刚性 | 2033 | BDZ-00051 | 36.6877 | 37.5 | 6 | 9
市区 | 刚性 | 2033 | BDZ-00053 | 51.4053 | 61.704 | 10 | 12
市区 | 刚性 | 2033 | BDZ-00055 | 0 | 21.5 | 2 | 6
市区 | 刚性 | 2033 | BDZ-00062 | 42.7851 | 43.919 | 3 | 8
市区 | 刚性 | 2033 | BDZ-00065 | 50.2625 | 52 | 1 | 12
市区 | 刚性 | 2033 | BDZ-00074 | 1.7247 | 34.1 | 7 | 11
市区 | 刚性 | 2033 | BDZ-00076 | 21.5832 | 22.6004 | 1 | 4
市区 | 刚性 | 2033 | BDZ-00092 | 0 | 8.4494 | 0 | 3
市区 | 刚性 | 2033 | BDZ-00094 | 42.1866 | 43.7774 | 0 | 9
市区 | 刚性 | 2033 | BDZ-00103 | 39.0174 | 40.7191 | 7 | 9
市区 | 刚性 | 2033 | BDZ-00106 | 0 | 3.1772 | 0 | 1
市区 | 刚性 | 2033 | BDZ-00110 | 0 | 25.6355 | 0 | 5
市区 | 刚性 | 2033 | BDZ-00114 | 64.7131 | 65.7 | 5 | 16
市区 | 刚性 | 2033 | BDZ-00115 | 38.7473 | 60.5 | 2 | 10
市区 | 刚性 | 2033 | BDZ-00139 | 63.0232 | 69.811 | 12 | 13
市区 | 刚性 | 2033 | BDZ-00148 | 62.5003 | 63.8482 | 3 | 15
市区 | 刚性 | 2033 | BDZ-00151 | 70.3204 | 102.287 | 15 | 18
市区 | 刚性 | 2033 | BDZ-00154 | 0 | 16.79 | 0 | 3
市区 | 刚性 | 2033 | BDZ-00155 | 40.6308 | 45.6523 | 2 | 7
市区 | 刚性 | 2033 | BDZ-00175 | 33.3066 | 33.8738 | 1 | 6
市区 | 刚性 | 2033 | BDZ-00183 | 0 | 9.6959 | 0 | 2
市区 | 刚性 | 2033 | SIM-CITY-KL | 0 | 0 | 0 | 2
市区 | 刚性 | 2033 | SIM-CITY-XSZ | 0 | 0 | 0 | 2
市区 | 刚性 | 2033 | SIM-CITY-YQ | 0 | 0 | 0 | 3
市区 | 刚性 | 2034 | BDZ-00012 | 11.882 | 12.4 | 13 | 13
市区 | 刚性 | 2034 | BDZ-00013 | 34.6927 | 36.077 | 10 | 11
市区 | 刚性 | 2034 | BDZ-00023 | 67.5398 | 69 | 3 | 15
市区 | 刚性 | 2034 | BDZ-00024 | 44.1808 | 45.1785 | 14 | 14
市区 | 刚性 | 2034 | BDZ-00042 | 41.961 | 42.8 | 9 | 12
市区 | 刚性 | 2034 | BDZ-00051 | 36.1383 | 37.5 | 8 | 9
市区 | 刚性 | 2034 | BDZ-00053 | 51.397 | 61.704 | 11 | 12
市区 | 刚性 | 2034 | BDZ-00055 | 0 | 21.5 | 0 | 6
市区 | 刚性 | 2034 | BDZ-00062 | 42.4337 | 43.919 | 4 | 8
市区 | 刚性 | 2034 | BDZ-00065 | 50.1855 | 52 | 5 | 12
市区 | 刚性 | 2034 | BDZ-00074 | 8.9416 | 34.1 | 7 | 11
市区 | 刚性 | 2034 | BDZ-00076 | 14.9193 | 22.6004 | 0 | 4
市区 | 刚性 | 2034 | BDZ-00092 | 0 | 8.4494 | 0 | 3
市区 | 刚性 | 2034 | BDZ-00094 | 43.742 | 43.7774 | 1 | 9
市区 | 刚性 | 2034 | BDZ-00103 | 40.456 | 40.7191 | 4 | 9
市区 | 刚性 | 2034 | BDZ-00106 | 0 | 3.1772 | 0 | 1
市区 | 刚性 | 2034 | BDZ-00110 | 0 | 25.6355 | 0 | 5
市区 | 刚性 | 2034 | BDZ-00114 | 65.2352 | 65.7 | 8 | 16
市区 | 刚性 | 2034 | BDZ-00115 | 26.7839 | 60.5 | 0 | 10
市区 | 刚性 | 2034 | BDZ-00139 | 63.4249 | 69.811 | 13 | 13
市区 | 刚性 | 2034 | BDZ-00148 | 62.8986 | 63.8482 | 5 | 15
市区 | 刚性 | 2034 | BDZ-00151 | 94.0195 | 102.287 | 15 | 18
市区 | 刚性 | 2034 | BDZ-00154 | 0 | 16.79 | 0 | 3
市区 | 刚性 | 2034 | BDZ-00155 | 44.0437 | 45.6523 | 2 | 7
市区 | 刚性 | 2034 | BDZ-00175 | 19.1859 | 33.8738 | 1 | 6
市区 | 刚性 | 2034 | BDZ-00183 | 0 | 9.6959 | 0 | 2
市区 | 刚性 | 2034 | SIM-CITY-KL | 0 | 0 | 0 | 2
市区 | 刚性 | 2034 | SIM-CITY-XSZ | 0 | 0 | 0 | 2
市区 | 刚性 | 2034 | SIM-CITY-YQ | 0 | 0 | 0 | 3
市区 | 刚性 | 2035 | BDZ-00012 | 11.4145 | 12.4 | 13 | 13
市区 | 刚性 | 2035 | BDZ-00013 | 14.3705 | 36.077 | 4 | 11
市区 | 刚性 | 2035 | BDZ-00023 | 67.9431 | 69 | 4 | 15
市区 | 刚性 | 2035 | BDZ-00024 | 41.7734 | 45.1785 | 10 | 14
市区 | 刚性 | 2035 | BDZ-00042 | 41.4779 | 42.8 | 11 | 12
市区 | 刚性 | 2035 | BDZ-00051 | 37.4233 | 37.5 | 9 | 9
市区 | 刚性 | 2035 | BDZ-00053 | 59.1385 | 61.704 | 9 | 12
市区 | 刚性 | 2035 | BDZ-00055 | 0 | 21.5 | 0 | 6
市区 | 刚性 | 2035 | BDZ-00062 | 41.9452 | 43.919 | 6 | 8
市区 | 刚性 | 2035 | BDZ-00065 | 49.9711 | 52 | 5 | 12
市区 | 刚性 | 2035 | BDZ-00074 | 12.9634 | 34.1 | 5 | 11
市区 | 刚性 | 2035 | BDZ-00076 | 17.381 | 22.6004 | 1 | 4
市区 | 刚性 | 2035 | BDZ-00092 | 0 | 8.4494 | 0 | 3
市区 | 刚性 | 2035 | BDZ-00094 | 13.7862 | 43.7774 | 0 | 9
市区 | 刚性 | 2035 | BDZ-00103 | 39.8995 | 40.7191 | 7 | 9
市区 | 刚性 | 2035 | BDZ-00106 | 0 | 3.1772 | 0 | 1
市区 | 刚性 | 2035 | BDZ-00110 | 3.9885 | 25.6355 | 0 | 5
市区 | 刚性 | 2035 | BDZ-00114 | 65.6247 | 65.7 | 10 | 16
市区 | 刚性 | 2035 | BDZ-00115 | 37.6421 | 60.5 | 1 | 10
市区 | 刚性 | 2035 | BDZ-00139 | 67.6704 | 69.811 | 12 | 13
市区 | 刚性 | 2035 | BDZ-00148 | 63.1614 | 63.8482 | 6 | 15
市区 | 刚性 | 2035 | BDZ-00151 | 83.4537 | 102.287 | 17 | 18
市区 | 刚性 | 2035 | BDZ-00154 | 0 | 16.79 | 0 | 3
市区 | 刚性 | 2035 | BDZ-00155 | 45.6099 | 45.6523 | 2 | 7
市区 | 刚性 | 2035 | BDZ-00175 | 21.8549 | 33.8738 | 1 | 6
市区 | 刚性 | 2035 | BDZ-00183 | 0 | 9.6959 | 0 | 2
市区 | 刚性 | 2035 | SIM-CITY-KL | 0 | 0 | 0 | 2
市区 | 刚性 | 2035 | SIM-CITY-XSZ | 0 | 0 | 0 | 2
市区 | 刚性 | 2035 | SIM-CITY-YQ | 0 | 0 | 0 | 3
市区 | 弹性 | 2022 | BDZ-00012 | 0 | 12.4 | 0 | 13
市区 | 弹性 | 2022 | BDZ-00013 | 30.0505 | 36.077 | 0 | 11
市区 | 弹性 | 2022 | BDZ-00023 | 43.7161 | 69 | 0 | 15
市区 | 弹性 | 2022 | BDZ-00024 | 37.1171 | 45.1785 | 0 | 14
市区 | 弹性 | 2022 | BDZ-00042 | 31.7712 | 42.8 | 0 | 12
市区 | 弹性 | 2022 | BDZ-00051 | 22.8117 | 37.5 | 0 | 9
市区 | 弹性 | 2022 | BDZ-00053 | 35.5142 | 61.704 | 0 | 12
市区 | 弹性 | 2022 | BDZ-00055 | 13.9624 | 21.5 | 0 | 6
市区 | 弹性 | 2022 | BDZ-00062 | 35.9846 | 43.919 | 0 | 8
市区 | 弹性 | 2022 | BDZ-00065 | 19.2915 | 52 | 0 | 12
市区 | 弹性 | 2022 | BDZ-00074 | 29.7891 | 34.1 | 0 | 11
市区 | 弹性 | 2022 | BDZ-00076 | 0 | 22.6004 | 0 | 4
市区 | 弹性 | 2022 | BDZ-00092 | 0 | 8.4494 | 0 | 3
市区 | 弹性 | 2022 | BDZ-00094 | 13.9391 | 43.7774 | 0 | 9
市区 | 弹性 | 2022 | BDZ-00103 | 24.3886 | 40.7191 | 0 | 9
市区 | 弹性 | 2022 | BDZ-00106 | 0 | 3.1772 | 0 | 1
市区 | 弹性 | 2022 | BDZ-00110 | 0 | 25.6355 | 0 | 5
市区 | 弹性 | 2022 | BDZ-00114 | 27.3216 | 65.7 | 0 | 16
市区 | 弹性 | 2022 | BDZ-00115 | 49.7142 | 60.5 | 0 | 10
市区 | 弹性 | 2022 | BDZ-00139 | 49.9437 | 69.811 | 0 | 13
市区 | 弹性 | 2022 | BDZ-00148 | 36.8295 | 63.8482 | 0 | 15
市区 | 弹性 | 2022 | BDZ-00151 | 63.9237 | 102.287 | 0 | 18
市区 | 弹性 | 2022 | BDZ-00154 | 0 | 16.79 | 0 | 3
市区 | 弹性 | 2022 | BDZ-00155 | 28.0704 | 45.6523 | 0 | 7
市区 | 弹性 | 2022 | BDZ-00175 | 0 | 33.8738 | 0 | 6
市区 | 弹性 | 2022 | BDZ-00183 | 0 | 9.6959 | 0 | 2
市区 | 弹性 | 2022 | SIM-CITY-KL | 0 | 0 | 0 | 2
市区 | 弹性 | 2022 | SIM-CITY-XSZ | 0 | 0 | 0 | 2
市区 | 弹性 | 2022 | SIM-CITY-YQ | 0 | 0 | 0 | 3
市区 | 弹性 | 2023 | BDZ-00012 | 0 | 12.4 | 0 | 13
市区 | 弹性 | 2023 | BDZ-00013 | 33.5994 | 36.077 | 0 | 11
市区 | 弹性 | 2023 | BDZ-00023 | 59.5279 | 69 | 0 | 15
市区 | 弹性 | 2023 | BDZ-00024 | 41.3416 | 45.1785 | 0 | 14
市区 | 弹性 | 2023 | BDZ-00042 | 25.9978 | 42.8 | 0 | 12
市区 | 弹性 | 2023 | BDZ-00051 | 27.2901 | 37.5 | 0 | 9
市区 | 弹性 | 2023 | BDZ-00053 | 46.4316 | 61.704 | 0 | 12
市区 | 弹性 | 2023 | BDZ-00055 | 17.7665 | 21.5 | 0 | 6
市区 | 弹性 | 2023 | BDZ-00062 | 38.7442 | 43.919 | 0 | 8
市区 | 弹性 | 2023 | BDZ-00065 | 24.9251 | 52 | 0 | 12
市区 | 弹性 | 2023 | BDZ-00074 | 33.3565 | 34.1 | 0 | 11
市区 | 弹性 | 2023 | BDZ-00076 | 0 | 22.6004 | 0 | 4
市区 | 弹性 | 2023 | BDZ-00092 | 0 | 8.4494 | 0 | 3
市区 | 弹性 | 2023 | BDZ-00094 | 38.2022 | 43.7774 | 0 | 9
市区 | 弹性 | 2023 | BDZ-00103 | 33.1692 | 40.7191 | 0 | 9
市区 | 弹性 | 2023 | BDZ-00106 | 0 | 3.1772 | 0 | 1
市区 | 弹性 | 2023 | BDZ-00110 | 0 | 25.6355 | 0 | 5
市区 | 弹性 | 2023 | BDZ-00114 | 36.1026 | 65.7 | 0 | 16
市区 | 弹性 | 2023 | BDZ-00115 | 54.8992 | 60.5 | 0 | 10
市区 | 弹性 | 2023 | BDZ-00139 | 60.6678 | 69.811 | 0 | 13
市区 | 弹性 | 2023 | BDZ-00148 | 50.5929 | 63.8482 | 0 | 15
市区 | 弹性 | 2023 | BDZ-00151 | 77.0851 | 102.287 | 0 | 18
市区 | 弹性 | 2023 | BDZ-00154 | 0 | 16.79 | 0 | 3
市区 | 弹性 | 2023 | BDZ-00155 | 23.3542 | 45.6523 | 0 | 7
市区 | 弹性 | 2023 | BDZ-00175 | 0 | 33.8738 | 0 | 6
市区 | 弹性 | 2023 | BDZ-00183 | 0 | 9.6959 | 0 | 2
市区 | 弹性 | 2023 | SIM-CITY-KL | 0 | 0 | 0 | 2
市区 | 弹性 | 2023 | SIM-CITY-XSZ | 0 | 0 | 0 | 2
市区 | 弹性 | 2023 | SIM-CITY-YQ | 0 | 0 | 0 | 3
市区 | 弹性 | 2024 | BDZ-00012 | 0 | 12.4 | 0 | 13
市区 | 弹性 | 2024 | BDZ-00013 | 33.9164 | 36.077 | 0 | 11
市区 | 弹性 | 2024 | BDZ-00023 | 37.7306 | 69 | 0 | 15
市区 | 弹性 | 2024 | BDZ-00024 | 38.8536 | 45.1785 | 0 | 14
市区 | 弹性 | 2024 | BDZ-00042 | 20.5753 | 42.8 | 0 | 12
市区 | 弹性 | 2024 | BDZ-00051 | 23.0829 | 37.5 | 0 | 9
市区 | 弹性 | 2024 | BDZ-00053 | 35.9365 | 61.704 | 0 | 12
市区 | 弹性 | 2024 | BDZ-00055 | 14.1285 | 21.5 | 0 | 6
市区 | 弹性 | 2024 | BDZ-00062 | 29.9102 | 43.919 | 0 | 8
市区 | 弹性 | 2024 | BDZ-00065 | 20.8223 | 52 | 0 | 12
市区 | 弹性 | 2024 | BDZ-00074 | 20.4974 | 34.1 | 0 | 11
市区 | 弹性 | 2024 | BDZ-00076 | 0 | 22.6004 | 0 | 4
市区 | 弹性 | 2024 | BDZ-00092 | 0 | 8.4494 | 0 | 3
市区 | 弹性 | 2024 | BDZ-00094 | 25.6451 | 43.7774 | 0 | 9
市区 | 弹性 | 2024 | BDZ-00103 | 24.6786 | 40.7191 | 0 | 9
市区 | 弹性 | 2024 | BDZ-00106 | 0 | 3.1772 | 0 | 1
市区 | 弹性 | 2024 | BDZ-00110 | 0 | 25.6355 | 0 | 5
市区 | 弹性 | 2024 | BDZ-00114 | 28.9032 | 65.7 | 0 | 16
市区 | 弹性 | 2024 | BDZ-00115 | 47.7256 | 60.5 | 0 | 10
市区 | 弹性 | 2024 | BDZ-00139 | 41.4667 | 69.811 | 0 | 13
市区 | 弹性 | 2024 | BDZ-00148 | 38.5525 | 63.8482 | 0 | 15
市区 | 弹性 | 2024 | BDZ-00151 | 65.9775 | 102.287 | 0 | 18
市区 | 弹性 | 2024 | BDZ-00154 | 0 | 16.79 | 0 | 3
市区 | 弹性 | 2024 | BDZ-00155 | 30.9864 | 45.6523 | 0 | 7
市区 | 弹性 | 2024 | BDZ-00175 | 0 | 33.8738 | 0 | 6
市区 | 弹性 | 2024 | BDZ-00183 | 0 | 9.6959 | 0 | 2
市区 | 弹性 | 2024 | SIM-CITY-KL | 0 | 0 | 0 | 2
市区 | 弹性 | 2024 | SIM-CITY-XSZ | 0 | 0 | 0 | 2
市区 | 弹性 | 2024 | SIM-CITY-YQ | 0 | 0 | 0 | 3
市区 | 弹性 | 2025 | BDZ-00012 | 0 | 12.4 | 0 | 13
市区 | 弹性 | 2025 | BDZ-00013 | 33.3076 | 36.077 | 0 | 11
市区 | 弹性 | 2025 | BDZ-00023 | 57.6385 | 69 | 0 | 15
市区 | 弹性 | 2025 | BDZ-00024 | 45.0808 | 45.1785 | 0 | 14
市区 | 弹性 | 2025 | BDZ-00042 | 24.4156 | 42.8 | 0 | 12
市区 | 弹性 | 2025 | BDZ-00051 | 32.4636 | 37.5 | 0 | 9
市区 | 弹性 | 2025 | BDZ-00053 | 37.9056 | 61.704 | 0 | 12
市区 | 弹性 | 2025 | BDZ-00055 | 17.6122 | 21.5 | 0 | 6
市区 | 弹性 | 2025 | BDZ-00062 | 38.4076 | 43.919 | 0 | 8
市区 | 弹性 | 2025 | BDZ-00065 | 24.7086 | 52 | 0 | 12
市区 | 弹性 | 2025 | BDZ-00074 | 24.1642 | 34.1 | 0 | 11
市区 | 弹性 | 2025 | BDZ-00076 | 0 | 22.6004 | 0 | 4
市区 | 弹性 | 2025 | BDZ-00092 | 0 | 8.4494 | 0 | 3
市区 | 弹性 | 2025 | BDZ-00094 | 17.5827 | 43.7774 | 0 | 9
市区 | 弹性 | 2025 | BDZ-00103 | 32.8811 | 40.7191 | 0 | 9
市区 | 弹性 | 2025 | BDZ-00106 | 0 | 3.1772 | 0 | 1
市区 | 弹性 | 2025 | BDZ-00110 | 0 | 25.6355 | 0 | 5
市区 | 弹性 | 2025 | BDZ-00114 | 34.4634 | 65.7 | 0 | 16
市区 | 弹性 | 2025 | BDZ-00115 | 36.7351 | 60.5 | 0 | 10
市区 | 弹性 | 2025 | BDZ-00139 | 46.4725 | 69.811 | 0 | 13
市区 | 弹性 | 2025 | BDZ-00148 | 43.3759 | 63.8482 | 0 | 15
市区 | 弹性 | 2025 | BDZ-00151 | 80.5092 | 102.287 | 0 | 18
市区 | 弹性 | 2025 | BDZ-00154 | 0 | 16.79 | 0 | 3
市区 | 弹性 | 2025 | BDZ-00155 | 43.579 | 45.6523 | 0 | 7
市区 | 弹性 | 2025 | BDZ-00175 | 0 | 33.8738 | 0 | 6
市区 | 弹性 | 2025 | BDZ-00183 | 0 | 9.6959 | 0 | 2
市区 | 弹性 | 2025 | SIM-CITY-KL | 0 | 0 | 0 | 2
市区 | 弹性 | 2025 | SIM-CITY-XSZ | 0 | 0 | 0 | 2
市区 | 弹性 | 2025 | SIM-CITY-YQ | 0 | 0 | 0 | 3
市区 | 弹性 | 2026 | BDZ-00012 | 0 | 12.4 | 0 | 13
市区 | 弹性 | 2026 | BDZ-00013 | 35.9653 | 36.077 | 0 | 11
市区 | 弹性 | 2026 | BDZ-00023 | 65.7305 | 69 | 0 | 15
市区 | 弹性 | 2026 | BDZ-00024 | 39.8273 | 45.1785 | 0 | 14
市区 | 弹性 | 2026 | BDZ-00042 | 28.2469 | 42.8 | 0 | 12
市区 | 弹性 | 2026 | BDZ-00051 | 29.5768 | 37.5 | 0 | 9
市区 | 弹性 | 2026 | BDZ-00053 | 42.2876 | 61.704 | 0 | 12
市区 | 弹性 | 2026 | BDZ-00055 | 18.3383 | 21.5 | 0 | 6
市区 | 弹性 | 2026 | BDZ-00062 | 42.8476 | 43.919 | 0 | 8
市区 | 弹性 | 2026 | BDZ-00065 | 34.3031 | 52 | 0 | 12
市区 | 弹性 | 2026 | BDZ-00074 | 27.8089 | 34.1 | 0 | 11
市区 | 弹性 | 2026 | BDZ-00076 | 0 | 22.6004 | 0 | 4
市区 | 弹性 | 2026 | BDZ-00092 | 0 | 8.4494 | 0 | 3
市区 | 弹性 | 2026 | BDZ-00094 | 42.2483 | 43.7774 | 0 | 9
市区 | 弹性 | 2026 | BDZ-00103 | 39.9428 | 40.7191 | 0 | 9
市区 | 弹性 | 2026 | BDZ-00106 | 2.4163 | 3.1772 | 0 | 1
市区 | 弹性 | 2026 | BDZ-00110 | 0 | 25.6355 | 0 | 5
市区 | 弹性 | 2026 | BDZ-00114 | 38.6446 | 65.7 | 0 | 16
市区 | 弹性 | 2026 | BDZ-00115 | 39.6663 | 60.5 | 0 | 10
市区 | 弹性 | 2026 | BDZ-00139 | 52.658 | 69.811 | 0 | 13
市区 | 弹性 | 2026 | BDZ-00148 | 62.1008 | 63.8482 | 0 | 15
市区 | 弹性 | 2026 | BDZ-00151 | 80.9868 | 102.287 | 0 | 18
市区 | 弹性 | 2026 | BDZ-00154 | 0 | 16.79 | 0 | 3
市区 | 弹性 | 2026 | BDZ-00155 | 25.5238 | 45.6523 | 0 | 7
市区 | 弹性 | 2026 | BDZ-00175 | 0 | 33.8738 | 0 | 6
市区 | 弹性 | 2026 | BDZ-00183 | 0 | 9.6959 | 0 | 2
市区 | 弹性 | 2026 | SIM-CITY-KL | 0 | 0 | 0 | 2
市区 | 弹性 | 2026 | SIM-CITY-XSZ | 0 | 0 | 0 | 2
市区 | 弹性 | 2026 | SIM-CITY-YQ | 0 | 0 | 0 | 3
市区 | 弹性 | 2027 | BDZ-00012 | 4.1944 | 12.4 | 0 | 13
市区 | 弹性 | 2027 | BDZ-00013 | 30.7127 | 36.077 | 0 | 11
市区 | 弹性 | 2027 | BDZ-00023 | 56.4491 | 69 | 0 | 15
市区 | 弹性 | 2027 | BDZ-00024 | 44.3618 | 45.1785 | 0 | 14
市区 | 弹性 | 2027 | BDZ-00042 | 32.3019 | 42.8 | 0 | 12
市区 | 弹性 | 2027 | BDZ-00051 | 32.2121 | 37.5 | 0 | 9
市区 | 弹性 | 2027 | BDZ-00053 | 49.8236 | 61.704 | 0 | 12
市区 | 弹性 | 2027 | BDZ-00055 | 20.5309 | 21.5 | 0 | 6
市区 | 弹性 | 2027 | BDZ-00062 | 35.6354 | 43.919 | 0 | 8
市区 | 弹性 | 2027 | BDZ-00065 | 31.2037 | 52 | 0 | 12
市区 | 弹性 | 2027 | BDZ-00074 | 30.2866 | 34.1 | 0 | 11
市区 | 弹性 | 2027 | BDZ-00076 | 0 | 22.6004 | 0 | 4
市区 | 弹性 | 2027 | BDZ-00092 | 0 | 8.4494 | 0 | 3
市区 | 弹性 | 2027 | BDZ-00094 | 27.8167 | 43.7774 | 0 | 9
市区 | 弹性 | 2027 | BDZ-00103 | 35.5923 | 40.7191 | 0 | 9
市区 | 弹性 | 2027 | BDZ-00106 | 2.512 | 3.1772 | 0 | 1
市区 | 弹性 | 2027 | BDZ-00110 | 0 | 25.6355 | 0 | 5
市区 | 弹性 | 2027 | BDZ-00114 | 50.2185 | 65.7 | 0 | 16
市区 | 弹性 | 2027 | BDZ-00115 | 42.7096 | 60.5 | 0 | 10
市区 | 弹性 | 2027 | BDZ-00139 | 53.2635 | 69.811 | 0 | 13
市区 | 弹性 | 2027 | BDZ-00148 | 52.8216 | 63.8482 | 0 | 15
市区 | 弹性 | 2027 | BDZ-00151 | 75.331 | 102.287 | 0 | 18
市区 | 弹性 | 2027 | BDZ-00154 | 0 | 16.79 | 0 | 3
市区 | 弹性 | 2027 | BDZ-00155 | 41.2759 | 45.6523 | 0 | 7
市区 | 弹性 | 2027 | BDZ-00175 | 17.7233 | 33.8738 | 0 | 6
市区 | 弹性 | 2027 | BDZ-00183 | 0 | 9.6959 | 0 | 2
市区 | 弹性 | 2027 | SIM-CITY-KL | 0 | 0 | 0 | 2
市区 | 弹性 | 2027 | SIM-CITY-XSZ | 0 | 0 | 0 | 2
市区 | 弹性 | 2027 | SIM-CITY-YQ | 0 | 0 | 0 | 3
市区 | 弹性 | 2028 | BDZ-00012 | 10.747 | 12.4 | 0 | 13
市区 | 弹性 | 2028 | BDZ-00013 | 34.6548 | 36.077 | 0 | 11
市区 | 弹性 | 2028 | BDZ-00023 | 57.057 | 69 | 0 | 15
市区 | 弹性 | 2028 | BDZ-00024 | 32.236 | 45.1785 | 0 | 14
市区 | 弹性 | 2028 | BDZ-00042 | 42.6773 | 42.8 | 0 | 12
市区 | 弹性 | 2028 | BDZ-00051 | 33.439 | 37.5 | 0 | 9
市区 | 弹性 | 2028 | BDZ-00053 | 48.6788 | 61.704 | 0 | 12
市区 | 弹性 | 2028 | BDZ-00055 | 4.567 | 21.5 | 0 | 6
市区 | 弹性 | 2028 | BDZ-00062 | 43.1581 | 43.919 | 0 | 8
市区 | 弹性 | 2028 | BDZ-00065 | 35.4771 | 52 | 0 | 12
市区 | 弹性 | 2028 | BDZ-00074 | 32.8693 | 34.1 | 0 | 11
市区 | 弹性 | 2028 | BDZ-00076 | 0 | 22.6004 | 0 | 4
市区 | 弹性 | 2028 | BDZ-00092 | 0 | 8.4494 | 0 | 3
市区 | 弹性 | 2028 | BDZ-00094 | 27.3564 | 43.7774 | 0 | 9
市区 | 弹性 | 2028 | BDZ-00103 | 40.0269 | 40.7191 | 0 | 9
市区 | 弹性 | 2028 | BDZ-00106 | 2.6076 | 3.1772 | 0 | 1
市区 | 弹性 | 2028 | BDZ-00110 | 0 | 25.6355 | 0 | 5
市区 | 弹性 | 2028 | BDZ-00114 | 56.5996 | 65.7 | 0 | 16
市区 | 弹性 | 2028 | BDZ-00115 | 45.8651 | 60.5 | 0 | 10
市区 | 弹性 | 2028 | BDZ-00139 | 58.364 | 69.811 | 0 | 13
市区 | 弹性 | 2028 | BDZ-00148 | 56.3566 | 63.8482 | 0 | 15
市区 | 弹性 | 2028 | BDZ-00151 | 76.6668 | 102.287 | 0 | 18
市区 | 弹性 | 2028 | BDZ-00154 | 0 | 16.79 | 0 | 3
市区 | 弹性 | 2028 | BDZ-00155 | 41.3177 | 45.6523 | 0 | 7
市区 | 弹性 | 2028 | BDZ-00175 | 4.5996 | 33.8738 | 0 | 6
市区 | 弹性 | 2028 | BDZ-00183 | 3.0838 | 9.6959 | 0 | 2
市区 | 弹性 | 2028 | SIM-CITY-KL | 0 | 0 | 0 | 2
市区 | 弹性 | 2028 | SIM-CITY-XSZ | 0 | 0 | 0 | 2
市区 | 弹性 | 2028 | SIM-CITY-YQ | 0 | 0 | 0 | 3
市区 | 弹性 | 2029 | BDZ-00012 | 11.692 | 12.4 | 0 | 13
市区 | 弹性 | 2029 | BDZ-00013 | 34.4893 | 36.077 | 0 | 11
市区 | 弹性 | 2029 | BDZ-00023 | 67.1438 | 69 | 0 | 15
市区 | 弹性 | 2029 | BDZ-00024 | 36.6015 | 45.1785 | 0 | 14
市区 | 弹性 | 2029 | BDZ-00042 | 42.663 | 42.8 | 0 | 12
市区 | 弹性 | 2029 | BDZ-00051 | 36.2416 | 37.5 | 0 | 9
市区 | 弹性 | 2029 | BDZ-00053 | 52.0418 | 61.704 | 0 | 12
市区 | 弹性 | 2029 | BDZ-00055 | 6.3128 | 21.5 | 0 | 6
市区 | 弹性 | 2029 | BDZ-00062 | 38.3499 | 43.919 | 0 | 8
市区 | 弹性 | 2029 | BDZ-00065 | 38.3778 | 52 | 0 | 12
市区 | 弹性 | 2029 | BDZ-00074 | 0 | 34.1 | 0 | 11
市区 | 弹性 | 2029 | BDZ-00076 | 0 | 22.6004 | 0 | 4
市区 | 弹性 | 2029 | BDZ-00092 | 0 | 8.4494 | 0 | 3
市区 | 弹性 | 2029 | BDZ-00094 | 28.3601 | 43.7774 | 0 | 9
市区 | 弹性 | 2029 | BDZ-00103 | 39.8995 | 40.7191 | 0 | 9
市区 | 弹性 | 2029 | BDZ-00106 | 0 | 3.1772 | 0 | 1
市区 | 弹性 | 2029 | BDZ-00110 | 0 | 25.6355 | 0 | 5
市区 | 弹性 | 2029 | BDZ-00114 | 64.8526 | 65.7 | 0 | 16
市区 | 弹性 | 2029 | BDZ-00115 | 57.0575 | 60.5 | 0 | 10
市区 | 弹性 | 2029 | BDZ-00139 | 68.4666 | 69.811 | 0 | 13
市区 | 弹性 | 2029 | BDZ-00148 | 61.5824 | 63.8482 | 0 | 15
市区 | 弹性 | 2029 | BDZ-00151 | 79.4798 | 102.287 | 0 | 18
市区 | 弹性 | 2029 | BDZ-00154 | 0 | 16.79 | 0 | 3
市区 | 弹性 | 2029 | BDZ-00155 | 25.3829 | 45.6523 | 0 | 7
市区 | 弹性 | 2029 | BDZ-00175 | 6.3578 | 33.8738 | 0 | 6
市区 | 弹性 | 2029 | BDZ-00183 | 3.1969 | 9.6959 | 0 | 2
市区 | 弹性 | 2029 | SIM-CITY-KL | 0 | 0 | 0 | 2
市区 | 弹性 | 2029 | SIM-CITY-XSZ | 0 | 0 | 0 | 2
市区 | 弹性 | 2029 | SIM-CITY-YQ | 0 | 0 | 0 | 3
市区 | 弹性 | 2030 | BDZ-00012 | 11.7456 | 12.4 | 0 | 13
市区 | 弹性 | 2030 | BDZ-00013 | 29.7799 | 36.077 | 0 | 11
市区 | 弹性 | 2030 | BDZ-00023 | 64.6013 | 69 | 0 | 15
市区 | 弹性 | 2030 | BDZ-00024 | 39.5733 | 45.1785 | 0 | 14
市区 | 弹性 | 2030 | BDZ-00042 | 42.5678 | 42.8 | 0 | 12
市区 | 弹性 | 2030 | BDZ-00051 | 31.0208 | 37.5 | 0 | 9
市区 | 弹性 | 2030 | BDZ-00053 | 55.5569 | 61.704 | 0 | 12
市区 | 弹性 | 2030 | BDZ-00055 | 9.8115 | 21.5 | 0 | 6
市区 | 弹性 | 2030 | BDZ-00062 | 41.3917 | 43.919 | 0 | 8
市区 | 弹性 | 2030 | BDZ-00065 | 41.4219 | 52 | 0 | 12
市区 | 弹性 | 2030 | BDZ-00074 | 0 | 34.1 | 0 | 11
市区 | 弹性 | 2030 | BDZ-00076 | 8.0041 | 22.6004 | 0 | 4
市区 | 弹性 | 2030 | BDZ-00092 | 0 | 8.4494 | 0 | 3
市区 | 弹性 | 2030 | BDZ-00094 | 31.0177 | 43.7774 | 0 | 9
市区 | 弹性 | 2030 | BDZ-00103 | 33.0734 | 40.7191 | 0 | 9
市区 | 弹性 | 2030 | BDZ-00106 | 0 | 3.1772 | 0 | 1
市区 | 弹性 | 2030 | BDZ-00110 | 0 | 25.6355 | 0 | 5
市区 | 弹性 | 2030 | BDZ-00114 | 57.5972 | 65.7 | 0 | 16
市区 | 弹性 | 2030 | BDZ-00115 | 49.2665 | 60.5 | 0 | 10
市区 | 弹性 | 2030 | BDZ-00139 | 65.9919 | 69.811 | 0 | 13
市区 | 弹性 | 2030 | BDZ-00148 | 63.8082 | 63.8482 | 0 | 15
市区 | 弹性 | 2030 | BDZ-00151 | 82.3525 | 102.287 | 0 | 18
市区 | 弹性 | 2030 | BDZ-00154 | 0 | 16.79 | 0 | 3
市区 | 弹性 | 2030 | BDZ-00155 | 37.8067 | 45.6523 | 0 | 7
市区 | 弹性 | 2030 | BDZ-00175 | 9.8814 | 33.8738 | 0 | 6
市区 | 弹性 | 2030 | BDZ-00183 | 0 | 9.6959 | 0 | 2
市区 | 弹性 | 2030 | SIM-CITY-KL | 0 | 0 | 0 | 2
市区 | 弹性 | 2030 | SIM-CITY-XSZ | 0 | 0 | 0 | 2
市区 | 弹性 | 2030 | SIM-CITY-YQ | 0 | 0 | 0 | 3
市区 | 弹性 | 2031 | BDZ-00012 | 11.5401 | 12.4 | 0 | 13
市区 | 弹性 | 2031 | BDZ-00013 | 0 | 36.077 | 0 | 11
市区 | 弹性 | 2031 | BDZ-00023 | 53.4396 | 69 | 0 | 15
市区 | 弹性 | 2031 | BDZ-00024 | 44.6158 | 45.1785 | 0 | 14
市区 | 弹性 | 2031 | BDZ-00042 | 30.6694 | 42.8 | 0 | 12
市区 | 弹性 | 2031 | BDZ-00051 | 33.9824 | 37.5 | 0 | 9
市区 | 弹性 | 2031 | BDZ-00053 | 61.219 | 61.704 | 0 | 12
市区 | 弹性 | 2031 | BDZ-00055 | 11.9126 | 21.5 | 0 | 6
市区 | 弹性 | 2031 | BDZ-00062 | 43.0762 | 43.919 | 0 | 8
市区 | 弹性 | 2031 | BDZ-00065 | 46.5562 | 52 | 0 | 12
市区 | 弹性 | 2031 | BDZ-00074 | 0 | 34.1 | 0 | 11
市区 | 弹性 | 2031 | BDZ-00076 | 21.6576 | 22.6004 | 0 | 4
市区 | 弹性 | 2031 | BDZ-00092 | 0 | 8.4494 | 0 | 3
市区 | 弹性 | 2031 | BDZ-00094 | 42.4737 | 43.7774 | 0 | 9
市区 | 弹性 | 2031 | BDZ-00103 | 36.1403 | 40.7191 | 0 | 9
市区 | 弹性 | 2031 | BDZ-00106 | 0 | 3.1772 | 0 | 1
市区 | 弹性 | 2031 | BDZ-00110 | 0 | 25.6355 | 0 | 5
市区 | 弹性 | 2031 | BDZ-00114 | 63.2713 | 65.7 | 0 | 16
市区 | 弹性 | 2031 | BDZ-00115 | 59.8168 | 60.5 | 0 | 10
市区 | 弹性 | 2031 | BDZ-00139 | 65.2437 | 69.811 | 2 | 13
市区 | 弹性 | 2031 | BDZ-00148 | 54.4862 | 63.8482 | 0 | 15
市区 | 弹性 | 2031 | BDZ-00151 | 78.8477 | 102.287 | 4 | 18
市区 | 弹性 | 2031 | BDZ-00154 | 0 | 16.79 | 0 | 3
市区 | 弹性 | 2031 | BDZ-00155 | 44.4774 | 45.6523 | 0 | 7
市区 | 弹性 | 2031 | BDZ-00175 | 13.7114 | 33.8738 | 0 | 6
市区 | 弹性 | 2031 | BDZ-00183 | 6.8946 | 9.6959 | 0 | 2
市区 | 弹性 | 2031 | SIM-CITY-KL | 0 | 0 | 0 | 2
市区 | 弹性 | 2031 | SIM-CITY-XSZ | 0 | 0 | 0 | 2
市区 | 弹性 | 2031 | SIM-CITY-YQ | 0 | 0 | 0 | 3
市区 | 弹性 | 2032 | BDZ-00012 | 11.9428 | 12.4 | 8 | 13
市区 | 弹性 | 2032 | BDZ-00013 | 0 | 36.077 | 0 | 11
市区 | 弹性 | 2032 | BDZ-00023 | 59.1914 | 69 | 0 | 15
市区 | 弹性 | 2032 | BDZ-00024 | 44.6374 | 45.1785 | 2 | 14
市区 | 弹性 | 2032 | BDZ-00042 | 35.4573 | 42.8 | 0 | 12
市区 | 弹性 | 2032 | BDZ-00051 | 37.1267 | 37.5 | 0 | 9
市区 | 弹性 | 2032 | BDZ-00053 | 54.8515 | 61.704 | 0 | 12
市区 | 弹性 | 2032 | BDZ-00055 | 14.1658 | 21.5 | 0 | 6
市区 | 弹性 | 2032 | BDZ-00062 | 43.0281 | 43.919 | 1 | 8
市区 | 弹性 | 2032 | BDZ-00065 | 50.236 | 52 | 0 | 12
市区 | 弹性 | 2032 | BDZ-00074 | 0 | 34.1 | 0 | 11
市区 | 弹性 | 2032 | BDZ-00076 | 8.6672 | 22.6004 | 0 | 4
市区 | 弹性 | 2032 | BDZ-00092 | 0 | 8.4494 | 0 | 3
市区 | 弹性 | 2032 | BDZ-00094 | 42.4262 | 43.7774 | 0 | 9
市区 | 弹性 | 2032 | BDZ-00103 | 39.3948 | 40.7191 | 0 | 9
市区 | 弹性 | 2032 | BDZ-00106 | 0 | 3.1772 | 0 | 1
市区 | 弹性 | 2032 | BDZ-00110 | 0 | 25.6355 | 0 | 5
市区 | 弹性 | 2032 | BDZ-00114 | 64.1015 | 65.7 | 2 | 16
市区 | 弹性 | 2032 | BDZ-00115 | 56.9048 | 60.5 | 0 | 10
市区 | 弹性 | 2032 | BDZ-00139 | 66.0998 | 69.811 | 4 | 13
市区 | 弹性 | 2032 | BDZ-00148 | 63.7797 | 63.8482 | 0 | 15
市区 | 弹性 | 2032 | BDZ-00151 | 78.4743 | 102.287 | 8 | 18
市区 | 弹性 | 2032 | BDZ-00154 | 0 | 16.79 | 0 | 3
市区 | 弹性 | 2032 | BDZ-00155 | 44.4989 | 45.6523 | 0 | 7
市区 | 弹性 | 2032 | BDZ-00175 | 16.0501 | 33.8738 | 0 | 6
市区 | 弹性 | 2032 | BDZ-00183 | 0 | 9.6959 | 0 | 2
市区 | 弹性 | 2032 | SIM-CITY-KL | 0 | 0 | 0 | 2
市区 | 弹性 | 2032 | SIM-CITY-XSZ | 0 | 0 | 0 | 2
市区 | 弹性 | 2032 | SIM-CITY-YQ | 0 | 0 | 0 | 3
市区 | 弹性 | 2033 | BDZ-00012 | 12.0588 | 12.4 | 12 | 13
市区 | 弹性 | 2033 | BDZ-00013 | 13.3836 | 36.077 | 0 | 11
市区 | 弹性 | 2033 | BDZ-00023 | 65.1382 | 69 | 0 | 15
市区 | 弹性 | 2033 | BDZ-00024 | 44.4624 | 45.1785 | 4 | 14
市区 | 弹性 | 2033 | BDZ-00042 | 38.6294 | 42.8 | 0 | 12
市区 | 弹性 | 2033 | BDZ-00051 | 36.6877 | 37.5 | 1 | 9
市区 | 弹性 | 2033 | BDZ-00053 | 51.4053 | 61.704 | 0 | 12
市区 | 弹性 | 2033 | BDZ-00055 | 16.5355 | 21.5 | 0 | 6
市区 | 弹性 | 2033 | BDZ-00062 | 27.9033 | 43.919 | 1 | 8
市区 | 弹性 | 2033 | BDZ-00065 | 50.2625 | 52 | 0 | 12
市区 | 弹性 | 2033 | BDZ-00074 | 1.7247 | 34.1 | 0 | 11
市区 | 弹性 | 2033 | BDZ-00076 | 17.986 | 22.6004 | 0 | 4
市区 | 弹性 | 2033 | BDZ-00092 | 0 | 8.4494 | 0 | 3
市区 | 弹性 | 2033 | BDZ-00094 | 42.1866 | 43.7774 | 0 | 9
市区 | 弹性 | 2033 | BDZ-00103 | 39.0174 | 40.7191 | 2 | 9
市区 | 弹性 | 2033 | BDZ-00106 | 0 | 3.1772 | 0 | 1
市区 | 弹性 | 2033 | BDZ-00110 | 0 | 25.6355 | 0 | 5
市区 | 弹性 | 2033 | BDZ-00114 | 64.7131 | 65.7 | 6 | 16
市区 | 弹性 | 2033 | BDZ-00115 | 53.5081 | 60.5 | 0 | 10
市区 | 弹性 | 2033 | BDZ-00139 | 63.0232 | 69.811 | 8 | 13
市区 | 弹性 | 2033 | BDZ-00148 | 62.5003 | 63.8482 | 1 | 15
市区 | 弹性 | 2033 | BDZ-00151 | 79.5731 | 102.287 | 10 | 18
市区 | 弹性 | 2033 | BDZ-00154 | 0 | 16.79 | 0 | 3
市区 | 弹性 | 2033 | BDZ-00155 | 35.0902 | 45.6523 | 0 | 7
市区 | 弹性 | 2033 | BDZ-00175 | 18.5037 | 33.8738 | 0 | 6
市区 | 弹性 | 2033 | BDZ-00183 | 0 | 9.6959 | 0 | 2
市区 | 弹性 | 2033 | SIM-CITY-KL | 0 | 0 | 0 | 2
市区 | 弹性 | 2033 | SIM-CITY-XSZ | 0 | 0 | 0 | 2
市区 | 弹性 | 2033 | SIM-CITY-YQ | 0 | 0 | 0 | 3
市区 | 弹性 | 2034 | BDZ-00012 | 11.882 | 12.4 | 13 | 13
市区 | 弹性 | 2034 | BDZ-00013 | 13.8771 | 36.077 | 0 | 11
市区 | 弹性 | 2034 | BDZ-00023 | 67.5398 | 69 | 0 | 15
市区 | 弹性 | 2034 | BDZ-00024 | 44.1808 | 45.1785 | 8 | 14
市区 | 弹性 | 2034 | BDZ-00042 | 41.961 | 42.8 | 1 | 12
市区 | 弹性 | 2034 | BDZ-00051 | 36.1383 | 37.5 | 3 | 9
市区 | 弹性 | 2034 | BDZ-00053 | 39.9755 | 61.704 | 0 | 12
市区 | 弹性 | 2034 | BDZ-00055 | 20.9552 | 21.5 | 0 | 6
市区 | 弹性 | 2034 | BDZ-00062 | 32.7897 | 43.919 | 1 | 8
市区 | 弹性 | 2034 | BDZ-00065 | 40.5344 | 52 | 0 | 12
市区 | 弹性 | 2034 | BDZ-00074 | 10.73 | 34.1 | 0 | 11
市区 | 弹性 | 2034 | BDZ-00076 | 9.3245 | 22.6004 | 0 | 4
市区 | 弹性 | 2034 | BDZ-00092 | 0 | 8.4494 | 0 | 3
市区 | 弹性 | 2034 | BDZ-00094 | 43.742 | 43.7774 | 1 | 9
市区 | 弹性 | 2034 | BDZ-00103 | 40.456 | 40.7191 | 3 | 9
市区 | 弹性 | 2034 | BDZ-00106 | 0 | 3.1772 | 0 | 1
市区 | 弹性 | 2034 | BDZ-00110 | 0 | 25.6355 | 0 | 5
市区 | 弹性 | 2034 | BDZ-00114 | 65.2352 | 65.7 | 8 | 16
市区 | 弹性 | 2034 | BDZ-00115 | 57.3941 | 60.5 | 0 | 10
市区 | 弹性 | 2034 | BDZ-00139 | 63.4249 | 69.811 | 10 | 13
市区 | 弹性 | 2034 | BDZ-00148 | 62.8986 | 63.8482 | 3 | 15
市区 | 弹性 | 2034 | BDZ-00151 | 80.5882 | 102.287 | 13 | 18
市区 | 弹性 | 2034 | BDZ-00154 | 0 | 16.79 | 0 | 3
市区 | 弹性 | 2034 | BDZ-00155 | 38.2989 | 45.6523 | 0 | 7
市区 | 弹性 | 2034 | BDZ-00175 | 21.1045 | 33.8738 | 0 | 6
市区 | 弹性 | 2034 | BDZ-00183 | 5.7884 | 9.6959 | 0 | 2
市区 | 弹性 | 2034 | SIM-CITY-KL | 0 | 0 | 0 | 2
市区 | 弹性 | 2034 | SIM-CITY-XSZ | 0 | 0 | 0 | 2
市区 | 弹性 | 2034 | SIM-CITY-YQ | 0 | 0 | 0 | 3
市区 | 弹性 | 2035 | BDZ-00012 | 11.4145 | 12.4 | 12 | 13
市区 | 弹性 | 2035 | BDZ-00013 | 8.9816 | 36.077 | 0 | 11
市区 | 弹性 | 2035 | BDZ-00023 | 67.9431 | 69 | 3 | 15
市区 | 弹性 | 2035 | BDZ-00024 | 43.7626 | 45.1785 | 9 | 14
市区 | 弹性 | 2035 | BDZ-00042 | 41.4779 | 42.8 | 3 | 12
市区 | 弹性 | 2035 | BDZ-00051 | 37.4233 | 37.5 | 4 | 9
市区 | 弹性 | 2035 | BDZ-00053 | 21.6841 | 61.704 | 0 | 12
市区 | 弹性 | 2035 | BDZ-00055 | 19.7275 | 21.5 | 0 | 6
市区 | 弹性 | 2035 | BDZ-00062 | 37.9504 | 43.919 | 1 | 8
市区 | 弹性 | 2035 | BDZ-00065 | 49.9711 | 52 | 0 | 12
市区 | 弹性 | 2035 | BDZ-00074 | 25.9268 | 34.1 | 0 | 11
市区 | 弹性 | 2035 | BDZ-00076 | 13.5186 | 22.6004 | 0 | 4
市区 | 弹性 | 2035 | BDZ-00092 | 0 | 8.4494 | 0 | 3
市区 | 弹性 | 2035 | BDZ-00094 | 0 | 43.7774 | 0 | 9
市区 | 弹性 | 2035 | BDZ-00103 | 39.8995 | 40.7191 | 4 | 9
市区 | 弹性 | 2035 | BDZ-00106 | 0 | 3.1772 | 0 | 1
市区 | 弹性 | 2035 | BDZ-00110 | 0 | 25.6355 | 0 | 5
市区 | 弹性 | 2035 | BDZ-00114 | 65.6247 | 65.7 | 10 | 16
市区 | 弹性 | 2035 | BDZ-00115 | 59.4349 | 60.5 | 0 | 10
市区 | 弹性 | 2035 | BDZ-00139 | 63.6898 | 69.811 | 12 | 13
市区 | 弹性 | 2035 | BDZ-00148 | 63.1614 | 63.8482 | 5 | 15
市区 | 弹性 | 2035 | BDZ-00151 | 77.4928 | 102.287 | 17 | 18
市区 | 弹性 | 2035 | BDZ-00154 | 3.7609 | 16.79 | 0 | 3
市区 | 弹性 | 2035 | BDZ-00155 | 39.6608 | 45.6523 | 0 | 7
市区 | 弹性 | 2035 | BDZ-00175 | 23.8417 | 33.8738 | 0 | 6
市区 | 弹性 | 2035 | BDZ-00183 | 7.9923 | 9.6959 | 0 | 2
市区 | 弹性 | 2035 | SIM-CITY-KL | 0 | 0 | 0 | 2
市区 | 弹性 | 2035 | SIM-CITY-XSZ | 0 | 0 | 0 | 2
市区 | 弹性 | 2035 | SIM-CITY-YQ | 0 | 0 | 0 | 3
市区 | 弹性经济对照 | 2022 | BDZ-00012 | 0 | 12.4 | 0 | 13
市区 | 弹性经济对照 | 2022 | BDZ-00013 | 28.8947 | 36.077 | 0 | 11
市区 | 弹性经济对照 | 2022 | BDZ-00023 | 37.2872 | 69 | 0 | 15
市区 | 弹性经济对照 | 2022 | BDZ-00024 | 30.7176 | 45.1785 | 0 | 14
市区 | 弹性经济对照 | 2022 | BDZ-00042 | 19.0627 | 42.8 | 0 | 12
市区 | 弹性经济对照 | 2022 | BDZ-00051 | 22.8117 | 37.5 | 0 | 9
市区 | 弹性经济对照 | 2022 | BDZ-00053 | 34.2459 | 61.704 | 0 | 12
市区 | 弹性经济对照 | 2022 | BDZ-00055 | 13.9624 | 21.5 | 0 | 6
市区 | 弹性经济对照 | 2022 | BDZ-00062 | 23.133 | 43.919 | 0 | 8
市区 | 弹性经济对照 | 2022 | BDZ-00065 | 25.722 | 52 | 0 | 12
市区 | 弹性经济对照 | 2022 | BDZ-00074 | 29.7891 | 34.1 | 0 | 11
市区 | 弹性经济对照 | 2022 | BDZ-00076 | 0 | 22.6004 | 0 | 4
市区 | 弹性经济对照 | 2022 | BDZ-00092 | 0 | 8.4494 | 0 | 3
市区 | 弹性经济对照 | 2022 | BDZ-00094 | 25.3437 | 43.7774 | 0 | 9
市区 | 弹性经济对照 | 2022 | BDZ-00103 | 24.3886 | 40.7191 | 0 | 9
市区 | 弹性经济对照 | 2022 | BDZ-00106 | 0 | 3.1772 | 0 | 1
市区 | 弹性经济对照 | 2022 | BDZ-00110 | 0 | 25.6355 | 0 | 5
市区 | 弹性经济对照 | 2022 | BDZ-00114 | 27.3216 | 65.7 | 0 | 16
市区 | 弹性经济对照 | 2022 | BDZ-00115 | 34.4175 | 60.5 | 0 | 10
市区 | 弹性经济对照 | 2022 | BDZ-00139 | 60.1885 | 69.811 | 0 | 13
市区 | 弹性经济对照 | 2022 | BDZ-00148 | 36.8295 | 63.8482 | 0 | 15
市区 | 弹性经济对照 | 2022 | BDZ-00151 | 63.9237 | 102.287 | 0 | 18
市区 | 弹性经济对照 | 2022 | BDZ-00154 | 0 | 16.79 | 0 | 3
市区 | 弹性经济对照 | 2022 | BDZ-00155 | 25.5186 | 45.6523 | 0 | 7
市区 | 弹性经济对照 | 2022 | BDZ-00175 | 0 | 33.8738 | 0 | 6
市区 | 弹性经济对照 | 2022 | BDZ-00183 | 0 | 9.6959 | 0 | 2
市区 | 弹性经济对照 | 2022 | SIM-CITY-KL | 0 | 0 | 0 | 2
市区 | 弹性经济对照 | 2022 | SIM-CITY-XSZ | 0 | 0 | 0 | 2
市区 | 弹性经济对照 | 2022 | SIM-CITY-YQ | 0 | 0 | 0 | 3
市区 | 弹性经济对照 | 2023 | BDZ-00012 | 0 | 12.4 | 0 | 13
市区 | 弹性经济对照 | 2023 | BDZ-00013 | 33.5994 | 36.077 | 0 | 11
市区 | 弹性经济对照 | 2023 | BDZ-00023 | 44.2998 | 69 | 0 | 15
市区 | 弹性经济对照 | 2023 | BDZ-00024 | 44.0978 | 45.1785 | 0 | 14
市区 | 弹性经济对照 | 2023 | BDZ-00042 | 25.9978 | 42.8 | 0 | 12
市区 | 弹性经济对照 | 2023 | BDZ-00051 | 27.2901 | 37.5 | 0 | 9
市区 | 弹性经济对照 | 2023 | BDZ-00053 | 39.6034 | 61.704 | 0 | 12
市区 | 弹性经济对照 | 2023 | BDZ-00055 | 17.7665 | 21.5 | 0 | 6
市区 | 弹性经济对照 | 2023 | BDZ-00062 | 38.7442 | 43.919 | 0 | 8
市区 | 弹性经济对照 | 2023 | BDZ-00065 | 51.235 | 52 | 0 | 12
市区 | 弹性经济对照 | 2023 | BDZ-00074 | 33.3565 | 34.1 | 0 | 11
市区 | 弹性经济对照 | 2023 | BDZ-00076 | 5.3515 | 22.6004 | 0 | 4
市区 | 弹性经济对照 | 2023 | BDZ-00092 | 0 | 8.4494 | 0 | 3
市区 | 弹性经济对照 | 2023 | BDZ-00094 | 19.1011 | 43.7774 | 0 | 9
市区 | 弹性经济对照 | 2023 | BDZ-00103 | 29.0231 | 40.7191 | 0 | 9
市区 | 弹性经济对照 | 2023 | BDZ-00106 | 0 | 3.1772 | 0 | 1
市区 | 弹性经济对照 | 2023 | BDZ-00110 | 0 | 25.6355 | 0 | 5
市区 | 弹性经济对照 | 2023 | BDZ-00114 | 36.1026 | 65.7 | 0 | 16
市区 | 弹性经济对照 | 2023 | BDZ-00115 | 37.057 | 60.5 | 0 | 10
市区 | 弹性经济对照 | 2023 | BDZ-00139 | 52.395 | 69.811 | 3 | 13
市区 | 弹性经济对照 | 2023 | BDZ-00148 | 45.1234 | 63.8482 | 0 | 15
市区 | 弹性经济对照 | 2023 | BDZ-00151 | 61.9434 | 102.287 | 6 | 18
市区 | 弹性经济对照 | 2023 | BDZ-00154 | 0 | 16.79 | 0 | 3
市区 | 弹性经济对照 | 2023 | BDZ-00155 | 16.4853 | 45.6523 | 0 | 7
市区 | 弹性经济对照 | 2023 | BDZ-00175 | 0 | 33.8738 | 0 | 6
市区 | 弹性经济对照 | 2023 | BDZ-00183 | 0 | 9.6959 | 0 | 2
市区 | 弹性经济对照 | 2023 | SIM-CITY-KL | 0 | 0 | 0 | 2
市区 | 弹性经济对照 | 2023 | SIM-CITY-XSZ | 0 | 0 | 0 | 2
市区 | 弹性经济对照 | 2023 | SIM-CITY-YQ | 0 | 0 | 0 | 3
市区 | 弹性经济对照 | 2024 | BDZ-00012 | 0 | 12.4 | 0 | 13
市区 | 弹性经济对照 | 2024 | BDZ-00013 | 30.4078 | 36.077 | 0 | 11
市区 | 弹性经济对照 | 2024 | BDZ-00023 | 37.7306 | 69 | 0 | 15
市区 | 弹性经济对照 | 2024 | BDZ-00024 | 31.0829 | 45.1785 | 0 | 14
市区 | 弹性经济对照 | 2024 | BDZ-00042 | 20.5753 | 42.8 | 0 | 12
市区 | 弹性经济对照 | 2024 | BDZ-00051 | 23.0829 | 37.5 | 0 | 9
市区 | 弹性经济对照 | 2024 | BDZ-00053 | 39.7868 | 61.704 | 0 | 12
市区 | 弹性经济对照 | 2024 | BDZ-00055 | 14.1285 | 21.5 | 0 | 6
市区 | 弹性经济对照 | 2024 | BDZ-00062 | 23.408 | 43.919 | 0 | 8
市区 | 弹性经济对照 | 2024 | BDZ-00065 | 22.1237 | 52 | 0 | 12
市区 | 弹性经济对照 | 2024 | BDZ-00074 | 30.1433 | 34.1 | 0 | 11
市区 | 弹性经济对照 | 2024 | BDZ-00076 | 0 | 22.6004 | 0 | 4
市区 | 弹性经济对照 | 2024 | BDZ-00092 | 0 | 8.4494 | 0 | 3
市区 | 弹性经济对照 | 2024 | BDZ-00094 | 25.6451 | 43.7774 | 0 | 9
市区 | 弹性经济对照 | 2024 | BDZ-00103 | 24.6786 | 40.7191 | 0 | 9
市区 | 弹性经济对照 | 2024 | BDZ-00106 | 0 | 3.1772 | 0 | 1
市区 | 弹性经济对照 | 2024 | BDZ-00110 | 0 | 25.6355 | 0 | 5
市区 | 弹性经济对照 | 2024 | BDZ-00114 | 28.9032 | 65.7 | 0 | 16
市区 | 弹性经济对照 | 2024 | BDZ-00115 | 32.247 | 60.5 | 0 | 10
市区 | 弹性经济对照 | 2024 | BDZ-00139 | 50.5375 | 69.811 | 0 | 13
市区 | 弹性经济对照 | 2024 | BDZ-00148 | 38.5525 | 63.8482 | 0 | 15
市区 | 弹性经济对照 | 2024 | BDZ-00151 | 58.2154 | 102.287 | 6 | 18
市区 | 弹性经济对照 | 2024 | BDZ-00154 | 0 | 16.79 | 0 | 3
市区 | 弹性经济对照 | 2024 | BDZ-00155 | 25.822 | 45.6523 | 0 | 7
市区 | 弹性经济对照 | 2024 | BDZ-00175 | 0 | 33.8738 | 0 | 6
市区 | 弹性经济对照 | 2024 | BDZ-00183 | 0 | 9.6959 | 0 | 2
市区 | 弹性经济对照 | 2024 | SIM-CITY-KL | 0 | 0 | 0 | 2
市区 | 弹性经济对照 | 2024 | SIM-CITY-XSZ | 0 | 0 | 0 | 2
市区 | 弹性经济对照 | 2024 | SIM-CITY-YQ | 0 | 0 | 0 | 3
市区 | 弹性经济对照 | 2025 | BDZ-00012 | 0 | 12.4 | 0 | 13
市区 | 弹性经济对照 | 2025 | BDZ-00013 | 33.3076 | 36.077 | 0 | 11
市区 | 弹性经济对照 | 2025 | BDZ-00023 | 43.915 | 69 | 0 | 15
市区 | 弹性经济对照 | 2025 | BDZ-00024 | 36.8843 | 45.1785 | 0 | 14
市区 | 弹性经济对照 | 2025 | BDZ-00042 | 24.4156 | 42.8 | 0 | 12
市区 | 弹性经济对照 | 2025 | BDZ-00051 | 25.7004 | 37.5 | 0 | 9
市区 | 弹性经济对照 | 2025 | BDZ-00053 | 50.0896 | 61.704 | 0 | 12
市区 | 弹性经济对照 | 2025 | BDZ-00055 | 16.2574 | 21.5 | 0 | 6
市区 | 弹性经济对照 | 2025 | BDZ-00062 | 27.434 | 43.919 | 0 | 8
市区 | 弹性经济对照 | 2025 | BDZ-00065 | 50.7899 | 52 | 0 | 12
市区 | 弹性经济对照 | 2025 | BDZ-00074 | 33.0668 | 34.1 | 0 | 11
市区 | 弹性经济对照 | 2025 | BDZ-00076 | 0 | 22.6004 | 0 | 4
市区 | 弹性经济对照 | 2025 | BDZ-00092 | 0 | 8.4494 | 0 | 3
市区 | 弹性经济对照 | 2025 | BDZ-00094 | 17.5827 | 43.7774 | 0 | 9
市区 | 弹性经济对照 | 2025 | BDZ-00103 | 31.511 | 40.7191 | 0 | 9
市区 | 弹性经济对照 | 2025 | BDZ-00106 | 0 | 3.1772 | 0 | 1
市区 | 弹性经济对照 | 2025 | BDZ-00110 | 0 | 25.6355 | 0 | 5
市区 | 弹性经济对照 | 2025 | BDZ-00114 | 34.4634 | 65.7 | 0 | 16
市区 | 弹性经济对照 | 2025 | BDZ-00115 | 36.7351 | 60.5 | 0 | 10
市区 | 弹性经济对照 | 2025 | BDZ-00139 | 50.573 | 69.811 | 4 | 13
市区 | 弹性经济对照 | 2025 | BDZ-00148 | 43.3759 | 63.8482 | 0 | 15
市区 | 弹性经济对照 | 2025 | BDZ-00151 | 72.3218 | 102.287 | 6 | 18
市区 | 弹性经济对照 | 2025 | BDZ-00154 | 0 | 16.79 | 0 | 3
市区 | 弹性经济对照 | 2025 | BDZ-00155 | 32.6843 | 45.6523 | 0 | 7
市区 | 弹性经济对照 | 2025 | BDZ-00175 | 0 | 33.8738 | 0 | 6
市区 | 弹性经济对照 | 2025 | BDZ-00183 | 0 | 9.6959 | 0 | 2
市区 | 弹性经济对照 | 2025 | SIM-CITY-KL | 0 | 0 | 0 | 2
市区 | 弹性经济对照 | 2025 | SIM-CITY-XSZ | 0 | 0 | 0 | 2
市区 | 弹性经济对照 | 2025 | SIM-CITY-YQ | 0 | 0 | 0 | 3
市区 | 弹性经济对照 | 2026 | BDZ-00012 | 0 | 12.4 | 0 | 13
市区 | 弹性经济对照 | 2026 | BDZ-00013 | 35.9653 | 36.077 | 0 | 11
市区 | 弹性经济对照 | 2026 | BDZ-00023 | 48.5834 | 69 | 0 | 15
市区 | 弹性经济对照 | 2026 | BDZ-00024 | 39.8273 | 45.1785 | 0 | 14
市区 | 弹性经济对照 | 2026 | BDZ-00042 | 28.2469 | 42.8 | 0 | 12
市区 | 弹性经济对照 | 2026 | BDZ-00051 | 29.5768 | 37.5 | 0 | 9
市区 | 弹性经济对照 | 2026 | BDZ-00053 | 42.2876 | 61.704 | 0 | 12
市区 | 弹性经济对照 | 2026 | BDZ-00055 | 18.3383 | 21.5 | 0 | 6
市区 | 弹性经济对照 | 2026 | BDZ-00062 | 29.9933 | 43.919 | 0 | 8
市区 | 弹性经济对照 | 2026 | BDZ-00065 | 48.596 | 52 | 0 | 12
市区 | 弹性经济对照 | 2026 | BDZ-00074 | 33.1058 | 34.1 | 2 | 11
市区 | 弹性经济对照 | 2026 | BDZ-00076 | 0 | 22.6004 | 0 | 4
市区 | 弹性经济对照 | 2026 | BDZ-00092 | 0 | 8.4494 | 0 | 3
市区 | 弹性经济对照 | 2026 | BDZ-00094 | 42.2483 | 43.7774 | 0 | 9
市区 | 弹性经济对照 | 2026 | BDZ-00103 | 31.3836 | 40.7191 | 0 | 9
市区 | 弹性经济对照 | 2026 | BDZ-00106 | 0 | 3.1772 | 0 | 1
市区 | 弹性经济对照 | 2026 | BDZ-00110 | 0 | 25.6355 | 0 | 5
市区 | 弹性经济对照 | 2026 | BDZ-00114 | 38.6446 | 65.7 | 0 | 16
市区 | 弹性经济对照 | 2026 | BDZ-00115 | 39.6663 | 60.5 | 0 | 10
市区 | 弹性经济对照 | 2026 | BDZ-00139 | 51.2348 | 69.811 | 6 | 13
市区 | 弹性经济对照 | 2026 | BDZ-00148 | 47.987 | 63.8482 | 0 | 15
市区 | 弹性经济对照 | 2026 | BDZ-00151 | 63.9369 | 102.287 | 8 | 18
市区 | 弹性经济对照 | 2026 | BDZ-00154 | 0 | 16.79 | 0 | 3
市区 | 弹性经济对照 | 2026 | BDZ-00155 | 31.1958 | 45.6523 | 0 | 7
市区 | 弹性经济对照 | 2026 | BDZ-00175 | 0 | 33.8738 | 0 | 6
市区 | 弹性经济对照 | 2026 | BDZ-00183 | 0 | 9.6959 | 0 | 2
市区 | 弹性经济对照 | 2026 | SIM-CITY-KL | 0 | 0 | 0 | 2
市区 | 弹性经济对照 | 2026 | SIM-CITY-XSZ | 0 | 0 | 0 | 2
市区 | 弹性经济对照 | 2026 | SIM-CITY-YQ | 0 | 0 | 0 | 3
市区 | 弹性经济对照 | 2027 | BDZ-00012 | 0.69907 | 12.4 | 0 | 13
市区 | 弹性经济对照 | 2027 | BDZ-00013 | 36.054 | 36.077 | 2 | 11
市区 | 弹性经济对照 | 2027 | BDZ-00023 | 51.9926 | 69 | 0 | 15
市区 | 弹性经济对照 | 2027 | BDZ-00024 | 44.3618 | 45.1785 | 0 | 14
市区 | 弹性经济对照 | 2027 | BDZ-00042 | 35.2384 | 42.8 | 0 | 12
市区 | 弹性经济对照 | 2027 | BDZ-00051 | 32.2121 | 37.5 | 0 | 9
市区 | 弹性经济对照 | 2027 | BDZ-00053 | 45.4274 | 61.704 | 0 | 12
市区 | 弹性经济对照 | 2027 | BDZ-00055 | 20.5309 | 21.5 | 0 | 6
市区 | 弹性经济对照 | 2027 | BDZ-00062 | 31.1809 | 43.919 | 0 | 8
市区 | 弹性经济对照 | 2027 | BDZ-00065 | 34.1754 | 52 | 0 | 12
市区 | 弹性经济对照 | 2027 | BDZ-00074 | 33.04 | 34.1 | 4 | 11
市区 | 弹性经济对照 | 2027 | BDZ-00076 | 1.4356 | 22.6004 | 0 | 4
市区 | 弹性经济对照 | 2027 | BDZ-00092 | 0 | 8.4494 | 0 | 3
市区 | 弹性经济对照 | 2027 | BDZ-00094 | 40.993 | 43.7774 | 0 | 9
市区 | 弹性经济对照 | 2027 | BDZ-00103 | 34.1093 | 40.7191 | 0 | 9
市区 | 弹性经济对照 | 2027 | BDZ-00106 | 0 | 3.1772 | 0 | 1
市区 | 弹性经济对照 | 2027 | BDZ-00110 | 1.4825 | 25.6355 | 0 | 5
市区 | 弹性经济对照 | 2027 | BDZ-00114 | 44.4792 | 65.7 | 0 | 16
市区 | 弹性经济对照 | 2027 | BDZ-00115 | 60.3825 | 60.5 | 0 | 10
市区 | 弹性经济对照 | 2027 | BDZ-00139 | 51.784 | 69.811 | 8 | 13
市区 | 弹性经济对照 | 2027 | BDZ-00148 | 52.8216 | 63.8482 | 0 | 15
市区 | 弹性经济对照 | 2027 | BDZ-00151 | 63.5144 | 102.287 | 11 | 18
市区 | 弹性经济对照 | 2027 | BDZ-00154 | 0 | 16.79 | 0 | 3
市区 | 弹性经济对照 | 2027 | BDZ-00155 | 32.431 | 45.6523 | 0 | 7
市区 | 弹性经济对照 | 2027 | BDZ-00175 | 1.4769 | 33.8738 | 0 | 6
市区 | 弹性经济对照 | 2027 | BDZ-00183 | 0 | 9.6959 | 0 | 2
市区 | 弹性经济对照 | 2027 | SIM-CITY-KL | 0 | 0 | 0 | 2
市区 | 弹性经济对照 | 2027 | SIM-CITY-XSZ | 0 | 0 | 0 | 2
市区 | 弹性经济对照 | 2027 | SIM-CITY-YQ | 0 | 0 | 0 | 3
市区 | 弹性经济对照 | 2028 | BDZ-00012 | 7.6764 | 12.4 | 0 | 13
市区 | 弹性经济对照 | 2028 | BDZ-00013 | 33.2686 | 36.077 | 6 | 11
市区 | 弹性经济对照 | 2028 | BDZ-00023 | 57.057 | 69 | 0 | 15
市区 | 弹性经济对照 | 2028 | BDZ-00024 | 44.5164 | 45.1785 | 2 | 14
市区 | 弹性经济对照 | 2028 | BDZ-00042 | 38.1047 | 42.8 | 0 | 12
市区 | 弹性经济对照 | 2028 | BDZ-00051 | 33.439 | 37.5 | 0 | 9
市区 | 弹性经济对照 | 2028 | BDZ-00053 | 48.6788 | 61.704 | 0 | 12
市区 | 弹性经济对照 | 2028 | BDZ-00055 | 19.7905 | 21.5 | 2 | 6
市区 | 弹性经济对照 | 2028 | BDZ-00062 | 33.9099 | 43.919 | 0 | 8
市区 | 弹性经济对照 | 2028 | BDZ-00065 | 37.0196 | 52 | 0 | 12
市区 | 弹性经济对照 | 2028 | BDZ-00074 | 32.8693 | 34.1 | 6 | 11
市区 | 弹性经济对照 | 2028 | BDZ-00076 | 0 | 22.6004 | 0 | 4
市区 | 弹性经济对照 | 2028 | BDZ-00092 | 0 | 8.4494 | 0 | 3
市区 | 弹性经济对照 | 2028 | BDZ-00094 | 25.8366 | 43.7774 | 0 | 9
市区 | 弹性经济对照 | 2028 | BDZ-00103 | 38.4874 | 40.7191 | 0 | 9
市区 | 弹性经济对照 | 2028 | BDZ-00106 | 0 | 3.1772 | 0 | 1
市区 | 弹性经济对照 | 2028 | BDZ-00110 | 4.6168 | 25.6355 | 0 | 5
市区 | 弹性经济对照 | 2028 | BDZ-00114 | 47.6628 | 65.7 | 0 | 16
市区 | 弹性经济对照 | 2028 | BDZ-00115 | 45.8651 | 60.5 | 0 | 10
市区 | 弹性经济对照 | 2028 | BDZ-00139 | 52.2204 | 69.811 | 10 | 13
市区 | 弹性经济对照 | 2028 | BDZ-00148 | 56.3566 | 63.8482 | 0 | 15
市区 | 弹性经济对照 | 2028 | BDZ-00151 | 62.8668 | 102.287 | 14 | 18
市区 | 弹性经济对照 | 2028 | BDZ-00154 | 0 | 16.79 | 0 | 3
市区 | 弹性经济对照 | 2028 | BDZ-00155 | 22.9543 | 45.6523 | 0 | 7
市区 | 弹性经济对照 | 2028 | BDZ-00175 | 4.5996 | 33.8738 | 0 | 6
市区 | 弹性经济对照 | 2028 | BDZ-00183 | 0 | 9.6959 | 0 | 2
市区 | 弹性经济对照 | 2028 | SIM-CITY-KL | 0 | 0 | 0 | 2
市区 | 弹性经济对照 | 2028 | SIM-CITY-XSZ | 0 | 0 | 0 | 2
市区 | 弹性经济对照 | 2028 | SIM-CITY-YQ | 0 | 0 | 0 | 3
市区 | 弹性经济对照 | 2029 | BDZ-00012 | 11.692 | 12.4 | 0 | 13
市区 | 弹性经济对照 | 2029 | BDZ-00013 | 35.9263 | 36.077 | 6 | 11
市区 | 弹性经济对照 | 2029 | BDZ-00023 | 63.9464 | 69 | 0 | 15
市区 | 弹性经济对照 | 2029 | BDZ-00024 | 44.5583 | 45.1785 | 5 | 14
市区 | 弹性经济对照 | 2029 | BDZ-00042 | 41.0829 | 42.8 | 0 | 12
市区 | 弹性经济对照 | 2029 | BDZ-00051 | 36.2416 | 37.5 | 0 | 9
市区 | 弹性经济对照 | 2029 | BDZ-00053 | 47.3108 | 61.704 | 3 | 12
市区 | 弹性经济对照 | 2029 | BDZ-00055 | 20.5166 | 21.5 | 4 | 6
市区 | 弹性经济对照 | 2029 | BDZ-00062 | 36.752 | 43.919 | 0 | 8
市区 | 弹性经济对照 | 2029 | BDZ-00065 | 41.576 | 52 | 0 | 12
市区 | 弹性经济对照 | 2029 | BDZ-00074 | 34.0753 | 34.1 | 7 | 11
市区 | 弹性经济对照 | 2029 | BDZ-00076 | 6.1799 | 22.6004 | 0 | 4
市区 | 弹性经济对照 | 2029 | BDZ-00092 | 0 | 8.4494 | 0 | 3
市区 | 弹性经济对照 | 2029 | BDZ-00094 | 34.6623 | 43.7774 | 0 | 9
市区 | 弹性经济对照 | 2029 | BDZ-00103 | 39.8995 | 40.7191 | 0 | 9
市区 | 弹性经济对照 | 2029 | BDZ-00106 | 0 | 3.1772 | 0 | 1
市区 | 弹性经济对照 | 2029 | BDZ-00110 | 0 | 25.6355 | 0 | 5
市区 | 弹性经济对照 | 2029 | BDZ-00114 | 52.4998 | 65.7 | 0 | 16
市区 | 弹性经济对照 | 2029 | BDZ-00115 | 49.1329 | 60.5 | 0 | 10
市区 | 弹性经济对照 | 2029 | BDZ-00139 | 52.5441 | 69.811 | 12 | 13
市区 | 弹性经济对照 | 2029 | BDZ-00148 | 61.5824 | 63.8482 | 0 | 15
市区 | 弹性经济对照 | 2029 | BDZ-00151 | 61.9942 | 102.287 | 18 | 18
市区 | 弹性经济对照 | 2029 | BDZ-00154 | 0 | 16.79 | 0 | 3
市区 | 弹性经济对照 | 2029 | BDZ-00155 | 31.7286 | 45.6523 | 0 | 7
市区 | 弹性经济对照 | 2029 | BDZ-00175 | 6.3578 | 33.8738 | 0 | 6
市区 | 弹性经济对照 | 2029 | BDZ-00183 | 0 | 9.6959 | 0 | 2
市区 | 弹性经济对照 | 2029 | SIM-CITY-KL | 0 | 0 | 0 | 2
市区 | 弹性经济对照 | 2029 | SIM-CITY-XSZ | 0 | 0 | 0 | 2
市区 | 弹性经济对照 | 2029 | SIM-CITY-YQ | 0 | 0 | 0 | 3
市区 | 弹性经济对照 | 2030 | BDZ-00012 | 11.7456 | 12.4 | 3 | 13
市区 | 弹性经济对照 | 2030 | BDZ-00013 | 34.2469 | 36.077 | 9 | 11
市区 | 弹性经济对照 | 2030 | BDZ-00023 | 64.6013 | 69 | 0 | 15
市区 | 弹性经济对照 | 2030 | BDZ-00024 | 44.52 | 45.1785 | 7 | 14
市区 | 弹性经济对照 | 2030 | BDZ-00042 | 42.5678 | 42.8 | 0 | 12
市区 | 弹性经济对照 | 2030 | BDZ-00051 | 35.9188 | 37.5 | 2 | 9
市区 | 弹性经济对照 | 2030 | BDZ-00053 | 50.6548 | 61.704 | 3 | 12
市区 | 弹性经济对照 | 2030 | BDZ-00055 | 21.2582 | 21.5 | 3 | 6
市区 | 弹性经济对照 | 2030 | BDZ-00062 | 38.0804 | 43.919 | 0 | 8
市区 | 弹性经济对照 | 2030 | BDZ-00065 | 41.4219 | 52 | 2 | 12
市区 | 弹性经济对照 | 2030 | BDZ-00074 | 33.7718 | 34.1 | 10 | 11
市区 | 弹性经济对照 | 2030 | BDZ-00076 | 6.4033 | 22.6004 | 0 | 4
市区 | 弹性经济对照 | 2030 | BDZ-00092 | 0 | 8.4494 | 0 | 3
市区 | 弹性经济对照 | 2030 | BDZ-00094 | 31.0177 | 43.7774 | 0 | 9
市区 | 弹性经济对照 | 2030 | BDZ-00103 | 39.688 | 40.7191 | 2 | 9
市区 | 弹性经济对照 | 2030 | BDZ-00106 | 0 | 3.1772 | 0 | 1
市区 | 弹性经济对照 | 2030 | BDZ-00110 | 0 | 25.6355 | 0 | 5
市区 | 弹性经济对照 | 2030 | BDZ-00114 | 60.797 | 65.7 | 0 | 16
市区 | 弹性经济对照 | 2030 | BDZ-00115 | 47.6243 | 60.5 | 2 | 10
市区 | 弹性经济对照 | 2030 | BDZ-00139 | 52.7935 | 69.811 | 13 | 13
市区 | 弹性经济对照 | 2030 | BDZ-00148 | 63.8082 | 63.8482 | 1 | 15
市区 | 弹性经济对照 | 2030 | BDZ-00151 | 65.882 | 102.287 | 18 | 18
市区 | 弹性经济对照 | 2030 | BDZ-00154 | 0 | 16.79 | 0 | 3
市区 | 弹性经济对照 | 2030 | BDZ-00155 | 26.3003 | 45.6523 | 0 | 7
市区 | 弹性经济对照 | 2030 | BDZ-00175 | 8.2345 | 33.8738 | 0 | 6
市区 | 弹性经济对照 | 2030 | BDZ-00183 | 0 | 9.6959 | 0 | 2
市区 | 弹性经济对照 | 2030 | SIM-CITY-KL | 0 | 0 | 0 | 2
市区 | 弹性经济对照 | 2030 | SIM-CITY-XSZ | 0 | 0 | 0 | 2
市区 | 弹性经济对照 | 2030 | SIM-CITY-YQ | 0 | 0 | 0 | 3
市区 | 弹性经济对照 | 2031 | BDZ-00012 | 11.5401 | 12.4 | 11 | 13
市区 | 弹性经济对照 | 2031 | BDZ-00013 | 34.091 | 36.077 | 11 | 11
市区 | 弹性经济对照 | 2031 | BDZ-00023 | 67.2304 | 69 | 2 | 15
市区 | 弹性经济对照 | 2031 | BDZ-00024 | 44.6158 | 45.1785 | 10 | 14
市区 | 弹性经济对照 | 2031 | BDZ-00042 | 42.5964 | 42.8 | 2 | 12
市区 | 弹性经济对照 | 2031 | BDZ-00051 | 37.3806 | 37.5 | 3 | 9
市区 | 弹性经济对照 | 2031 | BDZ-00053 | 56.1174 | 61.704 | 3 | 12
市区 | 弹性经济对照 | 2031 | BDZ-00055 | 20.4216 | 21.5 | 5 | 6
市区 | 弹性经济对照 | 2031 | BDZ-00062 | 41.3532 | 43.919 | 0 | 8
市区 | 弹性经济对照 | 2031 | BDZ-00065 | 46.5562 | 52 | 2 | 12
市区 | 弹性经济对照 | 2031 | BDZ-00074 | 33.5487 | 34.1 | 11 | 11
市区 | 弹性经济对照 | 2031 | BDZ-00076 | 9.9958 | 22.6004 | 0 | 4
市区 | 弹性经济对照 | 2031 | BDZ-00092 | 0 | 8.4494 | 0 | 3
市区 | 弹性经济对照 | 2031 | BDZ-00094 | 35.6779 | 43.7774 | 0 | 9
市区 | 弹性经济对照 | 2031 | BDZ-00103 | 39.5823 | 40.7191 | 4 | 9
市区 | 弹性经济对照 | 2031 | BDZ-00106 | 0 | 3.1772 | 0 | 1
市区 | 弹性经济对照 | 2031 | BDZ-00110 | 0 | 25.6355 | 0 | 5
市区 | 弹性经济对照 | 2031 | BDZ-00114 | 59.9413 | 65.7 | 2 | 16
市区 | 弹性经济对照 | 2031 | BDZ-00115 | 46.1444 | 60.5 | 2 | 10
市区 | 弹性经济对照 | 2031 | BDZ-00139 | 63.5268 | 69.811 | 13 | 13
市区 | 弹性经济对照 | 2031 | BDZ-00148 | 62.9997 | 63.8482 | 4 | 15
市区 | 弹性经济对照 | 2031 | BDZ-00151 | 75.4196 | 102.287 | 16 | 18
市区 | 弹性经济对照 | 2031 | BDZ-00154 | 0 | 16.79 | 0 | 3
市区 | 弹性经济对照 | 2031 | BDZ-00155 | 32.5027 | 45.6523 | 0 | 7
市区 | 弹性经济对照 | 2031 | BDZ-00175 | 23.9949 | 33.8738 | 0 | 6
市区 | 弹性经济对照 | 2031 | BDZ-00183 | 1.7236 | 9.6959 | 0 | 2
市区 | 弹性经济对照 | 2031 | SIM-CITY-KL | 0 | 0 | 0 | 2
市区 | 弹性经济对照 | 2031 | SIM-CITY-XSZ | 0 | 0 | 0 | 2
市区 | 弹性经济对照 | 2031 | SIM-CITY-YQ | 0 | 0 | 0 | 3
市区 | 弹性经济对照 | 2032 | BDZ-00012 | 11.9428 | 12.4 | 11 | 13
市区 | 弹性经济对照 | 2032 | BDZ-00013 | 25.7977 | 36.077 | 9 | 11
市区 | 弹性经济对照 | 2032 | BDZ-00023 | 68.1598 | 69 | 4 | 15
市区 | 弹性经济对照 | 2032 | BDZ-00024 | 44.6374 | 45.1785 | 13 | 14
市区 | 弹性经济对照 | 2032 | BDZ-00042 | 42.5488 | 42.8 | 5 | 12
市区 | 弹性经济对照 | 2032 | BDZ-00051 | 37.1267 | 37.5 | 6 | 9
市区 | 弹性经济对照 | 2032 | BDZ-00053 | 60.1597 | 61.704 | 3 | 12
市区 | 弹性经济对照 | 2032 | BDZ-00055 | 21.2487 | 21.5 | 5 | 6
市区 | 弹性经济对照 | 2032 | BDZ-00062 | 43.0281 | 43.919 | 1 | 8
市区 | 弹性经济对照 | 2032 | BDZ-00065 | 44.8536 | 52 | 4 | 12
市区 | 弹性经济对照 | 2032 | BDZ-00074 | 1.6623 | 34.1 | 5 | 11
市区 | 弹性经济对照 | 2032 | BDZ-00076 | 12.1341 | 22.6004 | 0 | 4
市区 | 弹性经济对照 | 2032 | BDZ-00092 | 0 | 8.4494 | 0 | 3
市区 | 弹性经济对照 | 2032 | BDZ-00094 | 38.8907 | 43.7774 | 0 | 9
市区 | 弹性经济对照 | 2032 | BDZ-00103 | 35.8134 | 40.7191 | 4 | 9
市区 | 弹性经济对照 | 2032 | BDZ-00106 | 0 | 3.1772 | 0 | 1
市区 | 弹性经济对照 | 2032 | BDZ-00110 | 0 | 25.6355 | 0 | 5
市区 | 弹性经济对照 | 2032 | BDZ-00114 | 64.1015 | 65.7 | 2 | 16
市区 | 弹性经济对照 | 2032 | BDZ-00115 | 60.4613 | 60.5 | 2 | 10
市区 | 弹性经济对照 | 2032 | BDZ-00139 | 67.8863 | 69.811 | 13 | 13
市区 | 弹性经济对照 | 2032 | BDZ-00148 | 63.7797 | 63.8482 | 7 | 15
市区 | 弹性经济对照 | 2032 | BDZ-00151 | 82.0413 | 102.287 | 16 | 18
市区 | 弹性经济对照 | 2032 | BDZ-00154 | 0 | 16.79 | 0 | 3
市区 | 弹性经济对照 | 2032 | BDZ-00155 | 32.0392 | 45.6523 | 0 | 7
市区 | 弹性经济对照 | 2032 | BDZ-00175 | 12.4834 | 33.8738 | 0 | 6
市区 | 弹性经济对照 | 2032 | BDZ-00183 | 0 | 9.6959 | 0 | 2
市区 | 弹性经济对照 | 2032 | SIM-CITY-KL | 0 | 0 | 0 | 2
市区 | 弹性经济对照 | 2032 | SIM-CITY-XSZ | 0 | 0 | 0 | 2
市区 | 弹性经济对照 | 2032 | SIM-CITY-YQ | 0 | 0 | 0 | 3
市区 | 弹性经济对照 | 2033 | BDZ-00012 | 12.0588 | 12.4 | 12 | 13
市区 | 弹性经济对照 | 2033 | BDZ-00013 | 21.7484 | 36.077 | 9 | 11
市区 | 弹性经济对照 | 2033 | BDZ-00023 | 68.8604 | 69 | 6 | 15
市区 | 弹性经济对照 | 2033 | BDZ-00024 | 44.4624 | 45.1785 | 14 | 14
市区 | 弹性经济对照 | 2033 | BDZ-00042 | 42.3084 | 42.8 | 7 | 12
市区 | 弹性经济对照 | 2033 | BDZ-00051 | 36.6877 | 37.5 | 2 | 9
市区 | 弹性经济对照 | 2033 | BDZ-00053 | 58.7489 | 61.704 | 6 | 12
市区 | 弹性经济对照 | 2033 | BDZ-00055 | 12.8609 | 21.5 | 4 | 6
市区 | 弹性经济对照 | 2033 | BDZ-00062 | 42.7851 | 43.919 | 2 | 8
市区 | 弹性经济对照 | 2033 | BDZ-00065 | 46.5394 | 52 | 4 | 12
市区 | 弹性经济对照 | 2033 | BDZ-00074 | 12.0732 | 34.1 | 6 | 11
市区 | 弹性经济对照 | 2033 | BDZ-00076 | 16.1874 | 22.6004 | 0 | 4
市区 | 弹性经济对照 | 2033 | BDZ-00092 | 0 | 8.4494 | 0 | 3
市区 | 弹性经济对照 | 2033 | BDZ-00094 | 42.1866 | 43.7774 | 0 | 9
市区 | 弹性经济对照 | 2033 | BDZ-00103 | 39.0174 | 40.7191 | 4 | 9
市区 | 弹性经济对照 | 2033 | BDZ-00106 | 0 | 3.1772 | 0 | 1
市区 | 弹性经济对照 | 2033 | BDZ-00110 | 0 | 25.6355 | 0 | 5
市区 | 弹性经济对照 | 2033 | BDZ-00114 | 64.7131 | 65.7 | 5 | 16
市区 | 弹性经济对照 | 2033 | BDZ-00115 | 51.663 | 60.5 | 3 | 10
市区 | 弹性经济对照 | 2033 | BDZ-00139 | 50.0478 | 69.811 | 10 | 13
市区 | 弹性经济对照 | 2033 | BDZ-00148 | 62.5003 | 63.8482 | 11 | 15
市区 | 弹性经济对照 | 2033 | BDZ-00151 | 79.5731 | 102.287 | 16 | 18
市区 | 弹性经济对照 | 2033 | BDZ-00154 | 0 | 16.79 | 0 | 3
市区 | 弹性经济对照 | 2033 | BDZ-00155 | 35.0902 | 45.6523 | 0 | 7
市区 | 弹性经济对照 | 2033 | BDZ-00175 | 16.6533 | 33.8738 | 0 | 6
市区 | 弹性经济对照 | 2033 | BDZ-00183 | 0 | 9.6959 | 0 | 2
市区 | 弹性经济对照 | 2033 | SIM-CITY-KL | 0 | 0 | 0 | 2
市区 | 弹性经济对照 | 2033 | SIM-CITY-XSZ | 0 | 0 | 0 | 2
市区 | 弹性经济对照 | 2033 | SIM-CITY-YQ | 0 | 0 | 0 | 3
市区 | 弹性经济对照 | 2034 | BDZ-00012 | 11.882 | 12.4 | 13 | 13
市区 | 弹性经济对照 | 2034 | BDZ-00013 | 24.2849 | 36.077 | 9 | 11
市区 | 弹性经济对照 | 2034 | BDZ-00023 | 67.5398 | 69 | 9 | 15
市区 | 弹性经济对照 | 2034 | BDZ-00024 | 44.1808 | 45.1785 | 9 | 14
市区 | 弹性经济对照 | 2034 | BDZ-00042 | 41.961 | 42.8 | 9 | 12
市区 | 弹性经济对照 | 2034 | BDZ-00051 | 36.1383 | 37.5 | 5 | 9
市区 | 弹性经济对照 | 2034 | BDZ-00053 | 55.2042 | 61.704 | 9 | 12
市区 | 弹性经济对照 | 2034 | BDZ-00055 | 17.1451 | 21.5 | 3 | 6
市区 | 弹性经济对照 | 2034 | BDZ-00062 | 34.7185 | 43.919 | 2 | 8
市区 | 弹性经济对照 | 2034 | BDZ-00065 | 48.2553 | 52 | 8 | 12
市区 | 弹性经济对照 | 2034 | BDZ-00074 | 16.0949 | 34.1 | 7 | 11
市区 | 弹性经济对照 | 2034 | BDZ-00076 | 22.3789 | 22.6004 | 0 | 4
市区 | 弹性经济对照 | 2034 | BDZ-00092 | 0 | 8.4494 | 0 | 3
市区 | 弹性经济对照 | 2034 | BDZ-00094 | 43.742 | 43.7774 | 0 | 9
市区 | 弹性经济对照 | 2034 | BDZ-00103 | 40.456 | 40.7191 | 3 | 9
市区 | 弹性经济对照 | 2034 | BDZ-00106 | 0 | 3.1772 | 0 | 1
市区 | 弹性经济对照 | 2034 | BDZ-00110 | 0 | 25.6355 | 0 | 5
市区 | 弹性经济对照 | 2034 | BDZ-00114 | 65.2352 | 65.7 | 9 | 16
市区 | 弹性经济对照 | 2034 | BDZ-00115 | 26.7839 | 60.5 | 2 | 10
市区 | 弹性经济对照 | 2034 | BDZ-00139 | 48.0491 | 69.811 | 12 | 13
市区 | 弹性经济对照 | 2034 | BDZ-00148 | 62.8986 | 63.8482 | 8 | 15
市区 | 弹性经济对照 | 2034 | BDZ-00151 | 84.4257 | 102.287 | 17 | 18
市区 | 弹性经济对照 | 2034 | BDZ-00154 | 0 | 16.79 | 0 | 3
市区 | 弹性经济对照 | 2034 | BDZ-00155 | 44.0437 | 45.6523 | 0 | 7
市区 | 弹性经济对照 | 2034 | BDZ-00175 | 21.1045 | 33.8738 | 0 | 6
市区 | 弹性经济对照 | 2034 | BDZ-00183 | 0 | 9.6959 | 0 | 2
市区 | 弹性经济对照 | 2034 | SIM-CITY-KL | 0 | 0 | 0 | 2
市区 | 弹性经济对照 | 2034 | SIM-CITY-XSZ | 0 | 0 | 0 | 2
市区 | 弹性经济对照 | 2034 | SIM-CITY-YQ | 0 | 0 | 0 | 3
市区 | 弹性经济对照 | 2035 | BDZ-00012 | 11.4145 | 12.4 | 13 | 13
市区 | 弹性经济对照 | 2035 | BDZ-00013 | 26.9447 | 36.077 | 9 | 11
市区 | 弹性经济对照 | 2035 | BDZ-00023 | 67.9431 | 69 | 11 | 15
市区 | 弹性经济对照 | 2035 | BDZ-00024 | 37.795 | 45.1785 | 13 | 14
市区 | 弹性经济对照 | 2035 | BDZ-00042 | 37.5276 | 42.8 | 7 | 12
市区 | 弹性经济对照 | 2035 | BDZ-00051 | 37.4233 | 37.5 | 5 | 9
市区 | 弹性经济对照 | 2035 | BDZ-00053 | 41.3969 | 61.704 | 2 | 12
市区 | 弹性经济对照 | 2035 | BDZ-00055 | 17.7548 | 21.5 | 1 | 6
市区 | 弹性经济对照 | 2035 | BDZ-00062 | 27.9635 | 43.919 | 2 | 8
市区 | 弹性经济对照 | 2035 | BDZ-00065 | 51.97 | 52 | 6 | 12
市区 | 弹性经济对照 | 2035 | BDZ-00074 | 9.2596 | 34.1 | 7 | 11
市区 | 弹性经济对照 | 2035 | BDZ-00076 | 15.4498 | 22.6004 | 0 | 4
市区 | 弹性经济对照 | 2035 | BDZ-00092 | 0 | 8.4494 | 0 | 3
市区 | 弹性经济对照 | 2035 | BDZ-00094 | 43.3279 | 43.7774 | 0 | 9
市区 | 弹性经济对照 | 2035 | BDZ-00103 | 39.8995 | 40.7191 | 4 | 9
市区 | 弹性经济对照 | 2035 | BDZ-00106 | 0 | 3.1772 | 0 | 1
市区 | 弹性经济对照 | 2035 | BDZ-00110 | 3.9885 | 25.6355 | 0 | 5
市区 | 弹性经济对照 | 2035 | BDZ-00114 | 65.6247 | 65.7 | 10 | 16
市区 | 弹性经济对照 | 2035 | BDZ-00115 | 29.7175 | 60.5 | 2 | 10
市区 | 弹性经济对照 | 2035 | BDZ-00139 | 51.748 | 69.811 | 12 | 13
市区 | 弹性经济对照 | 2035 | BDZ-00148 | 63.1614 | 63.8482 | 6 | 15
市区 | 弹性经济对照 | 2035 | BDZ-00151 | 77.4928 | 102.287 | 18 | 18
市区 | 弹性经济对照 | 2035 | BDZ-00154 | 1.8804 | 16.79 | 1 | 3
市区 | 弹性经济对照 | 2035 | BDZ-00155 | 41.6438 | 45.6523 | 0 | 7
市区 | 弹性经济对照 | 2035 | BDZ-00175 | 19.8681 | 33.8738 | 0 | 6
市区 | 弹性经济对照 | 2035 | BDZ-00183 | 0 | 9.6959 | 0 | 2
市区 | 弹性经济对照 | 2035 | SIM-CITY-KL | 0 | 0 | 0 | 2
市区 | 弹性经济对照 | 2035 | SIM-CITY-XSZ | 0 | 0 | 0 | 2
市区 | 弹性经济对照 | 2035 | SIM-CITY-YQ | 0 | 0 | 0 | 3
邳州 | 刚性 | 2022 | BDZ-00005 | 2.6759 | 17.75 | 0 | 7
邳州 | 刚性 | 2022 | BDZ-00016 | 0.85564 | 42.05 | 0 | 14
邳州 | 刚性 | 2022 | BDZ-00021 | 0 | 21.25 | 0 | 10
邳州 | 刚性 | 2022 | BDZ-00022 | 0 | 30.41 | 0 | 14
邳州 | 刚性 | 2022 | BDZ-00026 | 42.0401 | 56.54 | 0 | 13
邳州 | 刚性 | 2022 | BDZ-00027 | 18.8241 | 19.33 | 5 | 18
邳州 | 刚性 | 2022 | BDZ-00028 | 13.921 | 46.76 | 0 | 15
邳州 | 刚性 | 2022 | BDZ-00031 | 0 | 32.34 | 0 | 11
邳州 | 刚性 | 2022 | BDZ-00037 | 0 | 16.69 | 0 | 9
邳州 | 刚性 | 2022 | BDZ-00048 | 3.5033 | 29.85 | 0 | 10
邳州 | 刚性 | 2022 | BDZ-00095 | 0 | 22.64 | 0 | 9
邳州 | 刚性 | 2022 | BDZ-00096 | 0 | 31.3 | 0 | 10
邳州 | 刚性 | 2022 | BDZ-00124 | 15.6994 | 29.27 | 0 | 10
邳州 | 刚性 | 2022 | BDZ-00135 | 19.0235 | 36.11 | 13 | 20
邳州 | 刚性 | 2022 | BDZ-00141 | 4.6196 | 21.04 | 0 | 13
邳州 | 刚性 | 2022 | BDZ-00146 | 0 | 21.56 | 0 | 8
邳州 | 刚性 | 2022 | BDZ-00147 | 14.0468 | 36.37 | 0 | 7
邳州 | 刚性 | 2022 | BDZ-00162 | 0 | 15.58 | 0 | 10
邳州 | 刚性 | 2022 | BDZ-00164 | 15.3483 | 24.45 | 0 | 11
邳州 | 刚性 | 2022 | BDZ-00172 | 0 | 18.06 | 0 | 9
邳州 | 刚性 | 2023 | BDZ-00005 | 0 | 17.75 | 0 | 7
邳州 | 刚性 | 2023 | BDZ-00016 | 0 | 42.05 | 0 | 14
邳州 | 刚性 | 2023 | BDZ-00021 | 0 | 21.25 | 0 | 10
邳州 | 刚性 | 2023 | BDZ-00022 | 0 | 30.41 | 0 | 14
邳州 | 刚性 | 2023 | BDZ-00026 | 35.5579 | 56.54 | 0 | 13
邳州 | 刚性 | 2023 | BDZ-00027 | 17.8953 | 19.33 | 0 | 18
邳州 | 刚性 | 2023 | BDZ-00028 | 6.4225 | 46.76 | 0 | 15
邳州 | 刚性 | 2023 | BDZ-00031 | 0 | 32.34 | 0 | 11
邳州 | 刚性 | 2023 | BDZ-00037 | 0 | 16.69 | 0 | 9
邳州 | 刚性 | 2023 | BDZ-00048 | 0 | 29.85 | 0 | 10
邳州 | 刚性 | 2023 | BDZ-00095 | 0 | 22.64 | 0 | 9
邳州 | 刚性 | 2023 | BDZ-00096 | 0 | 31.3 | 0 | 10
邳州 | 刚性 | 2023 | BDZ-00124 | 11.7698 | 29.27 | 0 | 10
邳州 | 刚性 | 2023 | BDZ-00135 | 13.5023 | 36.11 | 14 | 20
邳州 | 刚性 | 2023 | BDZ-00141 | 1.8944 | 21.04 | 0 | 13
邳州 | 刚性 | 2023 | BDZ-00146 | 0 | 21.56 | 0 | 8
邳州 | 刚性 | 2023 | BDZ-00147 | 10.8008 | 36.37 | 0 | 7
邳州 | 刚性 | 2023 | BDZ-00162 | 0 | 15.58 | 0 | 10
邳州 | 刚性 | 2023 | BDZ-00164 | 12.4624 | 24.45 | 0 | 11
邳州 | 刚性 | 2023 | BDZ-00172 | 0 | 18.06 | 0 | 9
邳州 | 刚性 | 2024 | BDZ-00005 | 3.7307 | 17.75 | 0 | 7
邳州 | 刚性 | 2024 | BDZ-00016 | 13.4204 | 42.05 | 0 | 14
邳州 | 刚性 | 2024 | BDZ-00021 | 0 | 21.25 | 0 | 10
邳州 | 刚性 | 2024 | BDZ-00022 | 11.1544 | 30.41 | 0 | 14
邳州 | 刚性 | 2024 | BDZ-00026 | 56.1698 | 56.54 | 0 | 13
邳州 | 刚性 | 2024 | BDZ-00027 | 19.0869 | 19.33 | 8 | 18
邳州 | 刚性 | 2024 | BDZ-00028 | 21.8347 | 46.76 | 0 | 15
邳州 | 刚性 | 2024 | BDZ-00031 | 0 | 32.34 | 0 | 11
邳州 | 刚性 | 2024 | BDZ-00037 | 0 | 16.69 | 0 | 9
邳州 | 刚性 | 2024 | BDZ-00048 | 14.6528 | 29.85 | 0 | 10
邳州 | 刚性 | 2024 | BDZ-00095 | 0 | 22.64 | 0 | 9
邳州 | 刚性 | 2024 | BDZ-00096 | 0 | 31.3 | 0 | 10
邳州 | 刚性 | 2024 | BDZ-00124 | 17.442 | 29.27 | 0 | 10
邳州 | 刚性 | 2024 | BDZ-00135 | 18.3617 | 36.11 | 13 | 20
邳州 | 刚性 | 2024 | BDZ-00141 | 6.4406 | 21.04 | 0 | 13
邳州 | 刚性 | 2024 | BDZ-00146 | 5.4389 | 21.56 | 5 | 8
邳州 | 刚性 | 2024 | BDZ-00147 | 30.5999 | 36.37 | 0 | 7
邳州 | 刚性 | 2024 | BDZ-00162 | 7.7763 | 15.58 | 0 | 10
邳州 | 刚性 | 2024 | BDZ-00164 | 24.3942 | 24.45 | 0 | 11
邳州 | 刚性 | 2024 | BDZ-00172 | 5.2861 | 18.06 | 0 | 9
邳州 | 刚性 | 2025 | BDZ-00005 | 17.5791 | 17.75 | 0 | 7
邳州 | 刚性 | 2025 | BDZ-00016 | 17.8554 | 42.05 | 0 | 14
邳州 | 刚性 | 2025 | BDZ-00021 | 5.7173 | 21.25 | 0 | 10
邳州 | 刚性 | 2025 | BDZ-00022 | 17.5566 | 30.41 | 0 | 14
邳州 | 刚性 | 2025 | BDZ-00026 | 54.1536 | 56.54 | 0 | 13
邳州 | 刚性 | 2025 | BDZ-00027 | 19.178 | 19.33 | 16 | 18
邳州 | 刚性 | 2025 | BDZ-00028 | 28.2433 | 46.76 | 0 | 15
邳州 | 刚性 | 2025 | BDZ-00031 | 16.3833 | 32.34 | 0 | 11
邳州 | 刚性 | 2025 | BDZ-00037 | 16.6375 | 16.69 | 0 | 9
邳州 | 刚性 | 2025 | BDZ-00048 | 13.5382 | 29.85 | 0 | 10
邳州 | 刚性 | 2025 | BDZ-00095 | 3.3658 | 22.64 | 0 | 9
邳州 | 刚性 | 2025 | BDZ-00096 | 0 | 31.3 | 0 | 10
邳州 | 刚性 | 2025 | BDZ-00124 | 23.8885 | 29.27 | 0 | 10
邳州 | 刚性 | 2025 | BDZ-00135 | 15.2685 | 36.11 | 12 | 20
邳州 | 刚性 | 2025 | BDZ-00141 | 20.8274 | 21.04 | 0 | 13
邳州 | 刚性 | 2025 | BDZ-00146 | 5.3851 | 21.56 | 0 | 8
邳州 | 刚性 | 2025 | BDZ-00147 | 20.356 | 36.37 | 0 | 7
邳州 | 刚性 | 2025 | BDZ-00162 | 9.7114 | 15.58 | 10 | 10
邳州 | 刚性 | 2025 | BDZ-00164 | 20.6406 | 24.45 | 0 | 11
邳州 | 刚性 | 2025 | BDZ-00172 | 5.1282 | 18.06 | 0 | 9
邳州 | 刚性 | 2026 | BDZ-00005 | 17.2894 | 17.75 | 0 | 7
邳州 | 刚性 | 2026 | BDZ-00016 | 27.988 | 42.05 | 0 | 14
邳州 | 刚性 | 2026 | BDZ-00021 | 20.9108 | 21.25 | 0 | 10
邳州 | 刚性 | 2026 | BDZ-00022 | 15.2393 | 30.41 | 6 | 14
邳州 | 刚性 | 2026 | BDZ-00026 | 55.175 | 56.54 | 3 | 13
邳州 | 刚性 | 2026 | BDZ-00027 | 18.6587 | 19.33 | 18 | 18
邳州 | 刚性 | 2026 | BDZ-00028 | 46.3789 | 46.76 | 0 | 15
邳州 | 刚性 | 2026 | BDZ-00031 | 32.0076 | 32.34 | 0 | 11
邳州 | 刚性 | 2026 | BDZ-00037 | 16.0887 | 16.69 | 0 | 9
邳州 | 刚性 | 2026 | BDZ-00048 | 29.7092 | 29.85 | 0 | 10
邳州 | 刚性 | 2026 | BDZ-00095 | 6.2891 | 22.64 | 0 | 9
邳州 | 刚性 | 2026 | BDZ-00096 | 13.944 | 31.3 | 0 | 10
邳州 | 刚性 | 2026 | BDZ-00124 | 28.5294 | 29.27 | 0 | 10
邳州 | 刚性 | 2026 | BDZ-00135 | 14.1825 | 36.11 | 12 | 20
邳州 | 刚性 | 2026 | BDZ-00141 | 20.064 | 21.04 | 0 | 13
邳州 | 刚性 | 2026 | BDZ-00146 | 11 | 21.56 | 8 | 8
邳州 | 刚性 | 2026 | BDZ-00147 | 35.4529 | 36.37 | 0 | 7
邳州 | 刚性 | 2026 | BDZ-00162 | 12.1042 | 15.58 | 10 | 10
邳州 | 刚性 | 2026 | BDZ-00164 | 23.8005 | 24.45 | 0 | 11
邳州 | 刚性 | 2026 | BDZ-00172 | 17.6079 | 18.06 | 5 | 9
邳州 | 刚性 | 2027 | BDZ-00005 | 16.9066 | 17.75 | 0 | 7
邳州 | 刚性 | 2027 | BDZ-00016 | 25.9493 | 42.05 | 0 | 14
邳州 | 刚性 | 2027 | BDZ-00021 | 3.7646 | 21.25 | 0 | 10
邳州 | 刚性 | 2027 | BDZ-00022 | 20.8669 | 30.41 | 5 | 14
邳州 | 刚性 | 2027 | BDZ-00026 | 56.0747 | 56.54 | 5 | 13
邳州 | 刚性 | 2027 | BDZ-00027 | 18.7411 | 19.33 | 18 | 18
邳州 | 刚性 | 2027 | BDZ-00028 | 38.1141 | 46.76 | 0 | 15
邳州 | 刚性 | 2027 | BDZ-00031 | 12.4225 | 32.34 | 0 | 11
邳州 | 刚性 | 2027 | BDZ-00037 | 12.5668 | 16.69 | 0 | 9
邳州 | 刚性 | 2027 | BDZ-00048 | 29.5125 | 29.85 | 0 | 10
邳州 | 刚性 | 2027 | BDZ-00095 | 10.3201 | 22.64 | 0 | 9
邳州 | 刚性 | 2027 | BDZ-00096 | 0 | 31.3 | 0 | 10
邳州 | 刚性 | 2027 | BDZ-00124 | 28.5177 | 29.27 | 1 | 10
邳州 | 刚性 | 2027 | BDZ-00135 | 12.944 | 36.11 | 11 | 20
邳州 | 刚性 | 2027 | BDZ-00141 | 19.1641 | 21.04 | 0 | 13
邳州 | 刚性 | 2027 | BDZ-00146 | 5.1561 | 21.56 | 3 | 8
邳州 | 刚性 | 2027 | BDZ-00147 | 25.1459 | 36.37 | 0 | 7
邳州 | 刚性 | 2027 | BDZ-00162 | 14.9839 | 15.58 | 10 | 10
邳州 | 刚性 | 2027 | BDZ-00164 | 24.0493 | 24.45 | 0 | 11
邳州 | 刚性 | 2027 | BDZ-00172 | 12.7763 | 18.06 | 0 | 9
邳州 | 刚性 | 2028 | BDZ-00005 | 17.6044 | 17.75 | 0 | 7
邳州 | 刚性 | 2028 | BDZ-00016 | 19.1394 | 42.05 | 0 | 14
邳州 | 刚性 | 2028 | BDZ-00021 | 6.9219 | 21.25 | 0 | 10
邳州 | 刚性 | 2028 | BDZ-00022 | 21.8033 | 30.41 | 9 | 14
邳州 | 刚性 | 2028 | BDZ-00026 | 55.316 | 56.54 | 8 | 13
邳州 | 刚性 | 2028 | BDZ-00027 | 18.7641 | 19.33 | 18 | 18
邳州 | 刚性 | 2028 | BDZ-00028 | 45.7929 | 46.76 | 0 | 15
邳州 | 刚性 | 2028 | BDZ-00031 | 27.4874 | 32.34 | 0 | 11
邳州 | 刚性 | 2028 | BDZ-00037 | 16.1835 | 16.69 | 0 | 9
邳州 | 刚性 | 2028 | BDZ-00048 | 29.1941 | 29.85 | 0 | 10
邳州 | 刚性 | 2028 | BDZ-00095 | 16.8293 | 22.64 | 0 | 9
邳州 | 刚性 | 2028 | BDZ-00096 | 30.2893 | 31.3 | 0 | 10
邳州 | 刚性 | 2028 | BDZ-00124 | 28.4036 | 29.27 | 4 | 10
邳州 | 刚性 | 2028 | BDZ-00135 | 11.5527 | 36.11 | 11 | 20
邳州 | 刚性 | 2028 | BDZ-00141 | 17.7416 | 21.04 | 8 | 13
邳州 | 刚性 | 2028 | BDZ-00146 | 3.7363 | 21.56 | 8 | 8
邳州 | 刚性 | 2028 | BDZ-00147 | 35.425 | 36.37 | 0 | 7
邳州 | 刚性 | 2028 | BDZ-00162 | 15.311 | 15.58 | 2 | 10
邳州 | 刚性 | 2028 | BDZ-00164 | 24.2341 | 24.45 | 2 | 11
邳州 | 刚性 | 2028 | BDZ-00172 | 17.4611 | 18.06 | 6 | 9
邳州 | 刚性 | 2029 | BDZ-00005 | 17.0821 | 17.75 | 0 | 7
邳州 | 刚性 | 2029 | BDZ-00016 | 23.4094 | 42.05 | 0 | 14
邳州 | 刚性 | 2029 | BDZ-00021 | 10.5822 | 21.25 | 0 | 10
邳州 | 刚性 | 2029 | BDZ-00022 | 19.6236 | 30.41 | 5 | 14
邳州 | 刚性 | 2029 | BDZ-00026 | 55.9111 | 56.54 | 10 | 13
邳州 | 刚性 | 2029 | BDZ-00027 | 18.7275 | 19.33 | 18 | 18
邳州 | 刚性 | 2029 | BDZ-00028 | 46.0211 | 46.76 | 2 | 15
邳州 | 刚性 | 2029 | BDZ-00031 | 19.3315 | 32.34 | 0 | 11
邳州 | 刚性 | 2029 | BDZ-00037 | 15.8046 | 16.69 | 0 | 9
邳州 | 刚性 | 2029 | BDZ-00048 | 28.7538 | 29.85 | 0 | 10
邳州 | 刚性 | 2029 | BDZ-00095 | 19.1677 | 22.64 | 0 | 9
邳州 | 刚性 | 2029 | BDZ-00096 | 6.298 | 31.3 | 0 | 10
邳州 | 刚性 | 2029 | BDZ-00124 | 28.1872 | 29.27 | 5 | 10
邳州 | 刚性 | 2029 | BDZ-00135 | 12.0107 | 36.11 | 10 | 20
邳州 | 刚性 | 2029 | BDZ-00141 | 15.7449 | 21.04 | 13 | 13
邳州 | 刚性 | 2029 | BDZ-00146 | 14.1082 | 21.56 | 8 | 8
邳州 | 刚性 | 2029 | BDZ-00147 | 35.2279 | 36.37 | 0 | 7
邳州 | 刚性 | 2029 | BDZ-00162 | 15.471 | 15.58 | 9 | 10
邳州 | 刚性 | 2029 | BDZ-00164 | 24.3883 | 24.45 | 6 | 11
邳州 | 刚性 | 2029 | BDZ-00172 | 17.2887 | 18.06 | 2 | 9
邳州 | 刚性 | 2030 | BDZ-00005 | 17.7333 | 17.75 | 0 | 7
邳州 | 刚性 | 2030 | BDZ-00016 | 25.517 | 42.05 | 0 | 14
邳州 | 刚性 | 2030 | BDZ-00021 | 14.7712 | 21.25 | 0 | 10
邳州 | 刚性 | 2030 | BDZ-00022 | 16.8796 | 30.41 | 8 | 14
邳州 | 刚性 | 2030 | BDZ-00026 | 56.3844 | 56.54 | 13 | 13
邳州 | 刚性 | 2030 | BDZ-00027 | 18.6315 | 19.33 | 18 | 18
邳州 | 刚性 | 2030 | BDZ-00028 | 46.1282 | 46.76 | 4 | 15
邳州 | 刚性 | 2030 | BDZ-00031 | 23.5788 | 32.34 | 0 | 11
邳州 | 刚性 | 2030 | BDZ-00037 | 16.1157 | 16.69 | 0 | 9
邳州 | 刚性 | 2030 | BDZ-00048 | 28.1918 | 29.85 | 2 | 10
邳州 | 刚性 | 2030 | BDZ-00095 | 21.6755 | 22.64 | 0 | 9
邳州 | 刚性 | 2030 | BDZ-00096 | 31.0559 | 31.3 | 0 | 10
邳州 | 刚性 | 2030 | BDZ-00124 | 29.2619 | 29.27 | 6 | 10
邳州 | 刚性 | 2030 | BDZ-00135 | 10.3905 | 36.11 | 10 | 20
邳州 | 刚性 | 2030 | BDZ-00141 | 15.1051 | 21.04 | 13 | 13
邳州 | 刚性 | 2030 | BDZ-00146 | 20.5667 | 21.56 | 3 | 8
邳州 | 刚性 | 2030 | BDZ-00147 | 34.9087 | 36.37 | 1 | 7
邳州 | 刚性 | 2030 | BDZ-00162 | 15.497 | 15.58 | 8 | 10
邳州 | 刚性 | 2030 | BDZ-00164 | 23.5119 | 24.45 | 10 | 11
邳州 | 刚性 | 2030 | BDZ-00172 | 17.9479 | 18.06 | 2 | 9
邳州 | 刚性 | 2031 | BDZ-00005 | 15.7981 | 17.75 | 4 | 7
邳州 | 刚性 | 2031 | BDZ-00016 | 29.0469 | 42.05 | 0 | 14
邳州 | 刚性 | 2031 | BDZ-00021 | 21.1898 | 21.25 | 0 | 10
邳州 | 刚性 | 2031 | BDZ-00022 | 14.4978 | 30.41 | 14 | 14
邳州 | 刚性 | 2031 | BDZ-00026 | 55.1559 | 56.54 | 13 | 13
邳州 | 刚性 | 2031 | BDZ-00027 | 18.4944 | 19.33 | 18 | 18
邳州 | 刚性 | 2031 | BDZ-00028 | 46.2311 | 46.76 | 7 | 15
邳州 | 刚性 | 2031 | BDZ-00031 | 24.2393 | 32.34 | 1 | 11
邳州 | 刚性 | 2031 | BDZ-00037 | 16.4581 | 16.69 | 6 | 9
邳州 | 刚性 | 2031 | BDZ-00048 | 29.3011 | 29.85 | 5 | 10
邳州 | 刚性 | 2031 | BDZ-00095 | 22.2912 | 22.64 | 4 | 9
邳州 | 刚性 | 2031 | BDZ-00096 | 25.4826 | 31.3 | 0 | 10
邳州 | 刚性 | 2031 | BDZ-00124 | 28.9651 | 29.27 | 8 | 10
邳州 | 刚性 | 2031 | BDZ-00135 | 8.8538 | 36.11 | 10 | 20
邳州 | 刚性 | 2031 | BDZ-00141 | 13.1004 | 21.04 | 10 | 13
邳州 | 刚性 | 2031 | BDZ-00146 | 12.3647 | 21.56 | 8 | 8
邳州 | 刚性 | 2031 | BDZ-00147 | 36.2823 | 36.37 | 1 | 7
邳州 | 刚性 | 2031 | BDZ-00162 | 10.0929 | 15.58 | 0 | 10
邳州 | 刚性 | 2031 | BDZ-00164 | 19.5974 | 24.45 | 10 | 11
邳州 | 刚性 | 2031 | BDZ-00172 | 17.9753 | 18.06 | 6 | 9
邳州 | 刚性 | 2032 | BDZ-00005 | 13.6835 | 17.75 | 7 | 7
邳州 | 刚性 | 2032 | BDZ-00016 | 32.8159 | 42.05 | 0 | 14
邳州 | 刚性 | 2032 | BDZ-00021 | 20.998 | 21.25 | 8 | 10
邳州 | 刚性 | 2032 | BDZ-00022 | 13.6109 | 30.41 | 14 | 14
邳州 | 刚性 | 2032 | BDZ-00026 | 55.5361 | 56.54 | 13 | 13
邳州 | 刚性 | 2032 | BDZ-00027 | 18.368 | 19.33 | 9 | 18
邳州 | 刚性 | 2032 | BDZ-00028 | 46.2717 | 46.76 | 10 | 15
邳州 | 刚性 | 2032 | BDZ-00031 | 24.0086 | 32.34 | 9 | 11
邳州 | 刚性 | 2032 | BDZ-00037 | 12.4603 | 16.69 | 8 | 9
邳州 | 刚性 | 2032 | BDZ-00048 | 28.6633 | 29.85 | 5 | 10
邳州 | 刚性 | 2032 | BDZ-00095 | 22.2853 | 22.64 | 9 | 9
邳州 | 刚性 | 2032 | BDZ-00096 | 22.9545 | 31.3 | 0 | 10
邳州 | 刚性 | 2032 | BDZ-00124 | 28.6003 | 29.27 | 10 | 10
邳州 | 刚性 | 2032 | BDZ-00135 | 7.5309 | 36.11 | 10 | 20
邳州 | 刚性 | 2032 | BDZ-00141 | 9.9116 | 21.04 | 13 | 13
邳州 | 刚性 | 2032 | BDZ-00146 | 13.903 | 21.56 | 2 | 8
邳州 | 刚性 | 2032 | BDZ-00147 | 35.9152 | 36.37 | 1 | 7
邳州 | 刚性 | 2032 | BDZ-00162 | 0 | 15.58 | 0 | 10
邳州 | 刚性 | 2032 | BDZ-00164 | 11.1295 | 24.45 | 1 | 11
邳州 | 刚性 | 2032 | BDZ-00172 | 17.1421 | 18.06 | 6 | 9
邳州 | 刚性 | 2033 | BDZ-00005 | 11.3615 | 17.75 | 7 | 7
邳州 | 刚性 | 2033 | BDZ-00016 | 23.1602 | 42.05 | 10 | 14
邳州 | 刚性 | 2033 | BDZ-00021 | 21.2014 | 21.25 | 10 | 10
邳州 | 刚性 | 2033 | BDZ-00022 | 9.0842 | 30.41 | 14 | 14
邳州 | 刚性 | 2033 | BDZ-00026 | 55.7806 | 56.54 | 13 | 13
邳州 | 刚性 | 2033 | BDZ-00027 | 18.5632 | 19.33 | 18 | 18
邳州 | 刚性 | 2033 | BDZ-00028 | 46.1775 | 46.76 | 13 | 15
邳州 | 刚性 | 2033 | BDZ-00031 | 24.2457 | 32.34 | 11 | 11
邳州 | 刚性 | 2033 | BDZ-00037 | 12.5537 | 16.69 | 5 | 9
邳州 | 刚性 | 2033 | BDZ-00048 | 29.7492 | 29.85 | 7 | 10
邳州 | 刚性 | 2033 | BDZ-00095 | 10.8309 | 22.64 | 4 | 9
邳州 | 刚性 | 2033 | BDZ-00096 | 29.3219 | 31.3 | 0 | 10
邳州 | 刚性 | 2033 | BDZ-00124 | 28.1214 | 29.27 | 10 | 10
邳州 | 刚性 | 2033 | BDZ-00135 | 5.6143 | 36.11 | 10 | 20
邳州 | 刚性 | 2033 | BDZ-00141 | 8.3172 | 21.04 | 13 | 13
邳州 | 刚性 | 2033 | BDZ-00146 | 7.7206 | 21.56 | 7 | 8
邳州 | 刚性 | 2033 | BDZ-00147 | 35.4119 | 36.37 | 4 | 7
邳州 | 刚性 | 2033 | BDZ-00162 | 6.2828 | 15.58 | 5 | 10
邳州 | 刚性 | 2033 | BDZ-00164 | 16.6137 | 24.45 | 0 | 11
邳州 | 刚性 | 2033 | BDZ-00172 | 18.0179 | 18.06 | 9 | 9
邳州 | 刚性 | 2034 | BDZ-00005 | 11.8484 | 17.75 | 7 | 7
邳州 | 刚性 | 2034 | BDZ-00016 | 8.4725 | 42.05 | 0 | 14
邳州 | 刚性 | 2034 | BDZ-00021 | 20.8368 | 21.25 | 4 | 10
邳州 | 刚性 | 2034 | BDZ-00022 | 10.0019 | 30.41 | 14 | 14
邳州 | 刚性 | 2034 | BDZ-00026 | 55.8894 | 56.54 | 0 | 13
邳州 | 刚性 | 2034 | BDZ-00027 | 14.2995 | 19.33 | 3 | 18
邳州 | 刚性 | 2034 | BDZ-00028 | 45.9485 | 46.76 | 14 | 15
邳州 | 刚性 | 2034 | BDZ-00031 | 31.3642 | 32.34 | 10 | 11
邳州 | 刚性 | 2034 | BDZ-00037 | 15.4367 | 16.69 | 8 | 9
邳州 | 刚性 | 2034 | BDZ-00048 | 28.9078 | 29.85 | 8 | 10
邳州 | 刚性 | 2034 | BDZ-00095 | 6.8068 | 22.64 | 4 | 9
邳州 | 刚性 | 2034 | BDZ-00096 | 28.4927 | 31.3 | 0 | 10
邳州 | 刚性 | 2034 | BDZ-00124 | 29.1479 | 29.27 | 10 | 10
邳州 | 刚性 | 2034 | BDZ-00135 | 6.208 | 36.11 | 8 | 20
邳州 | 刚性 | 2034 | BDZ-00141 | 6.1338 | 21.04 | 13 | 13
邳州 | 刚性 | 2034 | BDZ-00146 | 6.7918 | 21.56 | 0 | 8
邳州 | 刚性 | 2034 | BDZ-00147 | 34.7727 | 36.37 | 4 | 7
邳州 | 刚性 | 2034 | BDZ-00162 | 8.6262 | 15.58 | 5 | 10
邳州 | 刚性 | 2034 | BDZ-00164 | 10.7264 | 24.45 | 8 | 11
邳州 | 刚性 | 2034 | BDZ-00172 | 17.1741 | 18.06 | 5 | 9
邳州 | 刚性 | 2035 | BDZ-00005 | 6.5016 | 17.75 | 2 | 7
邳州 | 刚性 | 2035 | BDZ-00016 | 1.5269 | 42.05 | 0 | 14
邳州 | 刚性 | 2035 | BDZ-00021 | 19.9043 | 21.25 | 8 | 10
邳州 | 刚性 | 2035 | BDZ-00022 | 7.2797 | 30.41 | 14 | 14
邳州 | 刚性 | 2035 | BDZ-00026 | 49.8771 | 56.54 | 5 | 13
邳州 | 刚性 | 2035 | BDZ-00027 | 18.7163 | 19.33 | 6 | 18
邳州 | 刚性 | 2035 | BDZ-00028 | 45.5846 | 46.76 | 15 | 15
邳州 | 刚性 | 2035 | BDZ-00031 | 29.5215 | 32.34 | 11 | 11
邳州 | 刚性 | 2035 | BDZ-00037 | 0 | 16.69 | 0 | 9
邳州 | 刚性 | 2035 | BDZ-00048 | 27.9307 | 29.85 | 10 | 10
邳州 | 刚性 | 2035 | BDZ-00095 | 5.5684 | 22.64 | 3 | 9
邳州 | 刚性 | 2035 | BDZ-00096 | 29.496 | 31.3 | 0 | 10
邳州 | 刚性 | 2035 | BDZ-00124 | 28.7905 | 29.27 | 8 | 10
邳州 | 刚性 | 2035 | BDZ-00135 | 3.4009 | 36.11 | 8 | 20
邳州 | 刚性 | 2035 | BDZ-00141 | 6.7228 | 21.04 | 13 | 13
邳州 | 刚性 | 2035 | BDZ-00146 | 0 | 21.56 | 0 | 8
邳州 | 刚性 | 2035 | BDZ-00147 | 35.9972 | 36.37 | 5 | 7
邳州 | 刚性 | 2035 | BDZ-00162 | 11.2787 | 15.58 | 3 | 10
邳州 | 刚性 | 2035 | BDZ-00164 | 10.0812 | 24.45 | 9 | 11
邳州 | 刚性 | 2035 | BDZ-00172 | 17.3289 | 18.06 | 9 | 9
邳州 | 弹性 | 2022 | BDZ-00005 | 7.1356 | 17.75 | 0 | 7
邳州 | 弹性 | 2022 | BDZ-00016 | 3.4226 | 42.05 | 0 | 14
邳州 | 弹性 | 2022 | BDZ-00021 | 0 | 21.25 | 0 | 10
邳州 | 弹性 | 2022 | BDZ-00022 | 0 | 30.41 | 0 | 14
邳州 | 弹性 | 2022 | BDZ-00026 | 56.0534 | 56.54 | 0 | 13
邳州 | 弹性 | 2022 | BDZ-00027 | 18.8241 | 19.33 | 0 | 18
邳州 | 弹性 | 2022 | BDZ-00028 | 13.921 | 46.76 | 0 | 15
邳州 | 弹性 | 2022 | BDZ-00031 | 0 | 32.34 | 0 | 11
邳州 | 弹性 | 2022 | BDZ-00037 | 0 | 16.69 | 0 | 9
邳州 | 弹性 | 2022 | BDZ-00048 | 7.0066 | 29.85 | 0 | 10
邳州 | 弹性 | 2022 | BDZ-00095 | 0 | 22.64 | 0 | 9
邳州 | 弹性 | 2022 | BDZ-00096 | 0 | 31.3 | 0 | 10
邳州 | 弹性 | 2022 | BDZ-00124 | 23.5491 | 29.27 | 0 | 10
邳州 | 弹性 | 2022 | BDZ-00135 | 19.0235 | 36.11 | 0 | 20
邳州 | 弹性 | 2022 | BDZ-00141 | 15.3987 | 21.04 | 0 | 13
邳州 | 弹性 | 2022 | BDZ-00146 | 0 | 21.56 | 0 | 8
邳州 | 弹性 | 2022 | BDZ-00147 | 22.2407 | 36.37 | 0 | 7
邳州 | 弹性 | 2022 | BDZ-00162 | 0 | 15.58 | 0 | 10
邳州 | 弹性 | 2022 | BDZ-00164 | 20.8736 | 24.45 | 0 | 11
邳州 | 弹性 | 2022 | BDZ-00172 | 0 | 18.06 | 0 | 9
邳州 | 弹性 | 2023 | BDZ-00005 | 9.8761 | 17.75 | 0 | 7
邳州 | 弹性 | 2023 | BDZ-00016 | 0 | 42.05 | 0 | 14
邳州 | 弹性 | 2023 | BDZ-00021 | 0 | 21.25 | 0 | 10
邳州 | 弹性 | 2023 | BDZ-00022 | 0 | 30.41 | 0 | 14
邳州 | 弹性 | 2023 | BDZ-00026 | 44.1779 | 56.54 | 0 | 13
邳州 | 弹性 | 2023 | BDZ-00027 | 0 | 19.33 | 0 | 18
邳州 | 弹性 | 2023 | BDZ-00028 | 6.4225 | 46.76 | 0 | 15
邳州 | 弹性 | 2023 | BDZ-00031 | 0 | 32.34 | 0 | 11
邳州 | 弹性 | 2023 | BDZ-00037 | 0 | 16.69 | 0 | 9
邳州 | 弹性 | 2023 | BDZ-00048 | 0 | 29.85 | 0 | 10
邳州 | 弹性 | 2023 | BDZ-00095 | 0 | 22.64 | 0 | 9
邳州 | 弹性 | 2023 | BDZ-00096 | 0 | 31.3 | 0 | 10
邳州 | 弹性 | 2023 | BDZ-00124 | 25.3503 | 29.27 | 0 | 10
邳州 | 弹性 | 2023 | BDZ-00135 | 10.1267 | 36.11 | 0 | 20
邳州 | 弹性 | 2023 | BDZ-00141 | 17.9972 | 21.04 | 0 | 13
邳州 | 弹性 | 2023 | BDZ-00146 | 0 | 21.56 | 0 | 8
邳州 | 弹性 | 2023 | BDZ-00147 | 21.6016 | 36.37 | 0 | 7
邳州 | 弹性 | 2023 | BDZ-00162 | 0 | 15.58 | 0 | 10
邳州 | 弹性 | 2023 | BDZ-00164 | 24.3584 | 24.45 | 0 | 11
邳州 | 弹性 | 2023 | BDZ-00172 | 0 | 18.06 | 0 | 9
邳州 | 弹性 | 2024 | BDZ-00005 | 7.4613 | 17.75 | 0 | 7
邳州 | 弹性 | 2024 | BDZ-00016 | 7.1576 | 42.05 | 0 | 14
邳州 | 弹性 | 2024 | BDZ-00021 | 0 | 21.25 | 0 | 10
邳州 | 弹性 | 2024 | BDZ-00022 | 5.3541 | 30.41 | 0 | 14
邳州 | 弹性 | 2024 | BDZ-00026 | 51.2855 | 56.54 | 0 | 13
邳州 | 弹性 | 2024 | BDZ-00027 | 16.1045 | 19.33 | 0 | 18
邳州 | 弹性 | 2024 | BDZ-00028 | 27.8998 | 46.76 | 0 | 15
邳州 | 弹性 | 2024 | BDZ-00031 | 0 | 32.34 | 0 | 11
邳州 | 弹性 | 2024 | BDZ-00037 | 0 | 16.69 | 0 | 9
邳州 | 弹性 | 2024 | BDZ-00048 | 12.2106 | 29.85 | 0 | 10
邳州 | 弹性 | 2024 | BDZ-00095 | 0 | 22.64 | 0 | 9
邳州 | 弹性 | 2024 | BDZ-00096 | 0 | 31.3 | 0 | 10
邳州 | 弹性 | 2024 | BDZ-00124 | 25.65 | 29.27 | 0 | 10
邳州 | 弹性 | 2024 | BDZ-00135 | 16.8315 | 36.11 | 0 | 20
邳州 | 弹性 | 2024 | BDZ-00141 | 17.175 | 21.04 | 0 | 13
邳州 | 弹性 | 2024 | BDZ-00146 | 0 | 21.56 | 0 | 8
邳州 | 弹性 | 2024 | BDZ-00147 | 19.5839 | 36.37 | 0 | 7
邳州 | 弹性 | 2024 | BDZ-00162 | 15.5526 | 15.58 | 0 | 10
邳州 | 弹性 | 2024 | BDZ-00164 | 24.3942 | 24.45 | 0 | 11
邳州 | 弹性 | 2024 | BDZ-00172 | 9.9115 | 18.06 | 0 | 9
邳州 | 弹性 | 2025 | BDZ-00005 | 17.5791 | 17.75 | 0 | 7
邳州 | 弹性 | 2025 | BDZ-00016 | 9.9197 | 42.05 | 0 | 14
邳州 | 弹性 | 2025 | BDZ-00021 | 0.57173 | 21.25 | 0 | 10
邳州 | 弹性 | 2025 | BDZ-00022 | 17.5566 | 30.41 | 0 | 14
邳州 | 弹性 | 2025 | BDZ-00026 | 54.1536 | 56.54 | 0 | 13
邳州 | 弹性 | 2025 | BDZ-00027 | 12.5649 | 19.33 | 0 | 18
邳州 | 弹性 | 2025 | BDZ-00028 | 28.2433 | 46.76 | 0 | 15
邳州 | 弹性 | 2025 | BDZ-00031 | 4.9862 | 32.34 | 0 | 11
邳州 | 弹性 | 2025 | BDZ-00037 | 0 | 16.69 | 0 | 9
邳州 | 弹性 | 2025 | BDZ-00048 | 13.5382 | 29.85 | 0 | 10
邳州 | 弹性 | 2025 | BDZ-00095 | 5.3852 | 22.64 | 0 | 9
邳州 | 弹性 | 2025 | BDZ-00096 | 0 | 31.3 | 0 | 10
邳州 | 弹性 | 2025 | BDZ-00124 | 23.8885 | 29.27 | 0 | 10
邳州 | 弹性 | 2025 | BDZ-00135 | 15.2685 | 36.11 | 12 | 20
邳州 | 弹性 | 2025 | BDZ-00141 | 20.8274 | 21.04 | 0 | 13
邳州 | 弹性 | 2025 | BDZ-00146 | 0 | 21.56 | 0 | 8
邳州 | 弹性 | 2025 | BDZ-00147 | 20.356 | 36.37 | 0 | 7
邳州 | 弹性 | 2025 | BDZ-00162 | 15.2607 | 15.58 | 0 | 10
邳州 | 弹性 | 2025 | BDZ-00164 | 20.6406 | 24.45 | 0 | 11
邳州 | 弹性 | 2025 | BDZ-00172 | 5.1282 | 18.06 | 0 | 9
邳州 | 弹性 | 2026 | BDZ-00005 | 10.8059 | 17.75 | 0 | 7
邳州 | 弹性 | 2026 | BDZ-00016 | 15.5489 | 42.05 | 0 | 14
邳州 | 弹性 | 2026 | BDZ-00021 | 20.9108 | 21.25 | 0 | 10
邳州 | 弹性 | 2026 | BDZ-00022 | 9.9055 | 30.41 | 0 | 14
邳州 | 弹性 | 2026 | BDZ-00026 | 55.175 | 56.54 | 0 | 13
邳州 | 弹性 | 2026 | BDZ-00027 | 15.2034 | 19.33 | 0 | 18
邳州 | 弹性 | 2026 | BDZ-00028 | 32.3247 | 46.76 | 0 | 15
邳州 | 弹性 | 2026 | BDZ-00031 | 22.3309 | 32.34 | 0 | 11
邳州 | 弹性 | 2026 | BDZ-00037 | 10.7258 | 16.69 | 0 | 9
邳州 | 弹性 | 2026 | BDZ-00048 | 16.9767 | 29.85 | 0 | 10
邳州 | 弹性 | 2026 | BDZ-00095 | 22.012 | 22.64 | 0 | 9
邳州 | 弹性 | 2026 | BDZ-00096 | 0 | 31.3 | 0 | 10
邳州 | 弹性 | 2026 | BDZ-00124 | 27.3406 | 29.27 | 0 | 10
邳州 | 弹性 | 2026 | BDZ-00135 | 14.1825 | 36.11 | 12 | 20
邳州 | 弹性 | 2026 | BDZ-00141 | 20.064 | 21.04 | 0 | 13
邳州 | 弹性 | 2026 | BDZ-00146 | 3.9286 | 21.56 | 0 | 8
邳州 | 弹性 | 2026 | BDZ-00147 | 28.3623 | 36.37 | 0 | 7
邳州 | 弹性 | 2026 | BDZ-00162 | 11.2973 | 15.58 | 0 | 10
邳州 | 弹性 | 2026 | BDZ-00164 | 23.8005 | 24.45 | 0 | 11
邳州 | 弹性 | 2026 | BDZ-00172 | 6.1245 | 18.06 | 0 | 9
邳州 | 弹性 | 2027 | BDZ-00005 | 13.5253 | 17.75 | 0 | 7
邳州 | 弹性 | 2027 | BDZ-00016 | 17.2995 | 42.05 | 0 | 14
邳州 | 弹性 | 2027 | BDZ-00021 | 7.5293 | 21.25 | 0 | 10
邳州 | 弹性 | 2027 | BDZ-00022 | 14.1895 | 30.41 | 0 | 14
邳州 | 弹性 | 2027 | BDZ-00026 | 53.1234 | 56.54 | 0 | 13
邳州 | 弹性 | 2027 | BDZ-00027 | 18.0203 | 19.33 | 0 | 18
邳州 | 弹性 | 2027 | BDZ-00028 | 38.1141 | 46.76 | 0 | 15
邳州 | 弹性 | 2027 | BDZ-00031 | 12.4225 | 32.34 | 0 | 11
邳州 | 弹性 | 2027 | BDZ-00037 | 16.263 | 16.69 | 0 | 9
邳州 | 弹性 | 2027 | BDZ-00048 | 20.6588 | 29.85 | 0 | 10
邳州 | 弹性 | 2027 | BDZ-00095 | 22.3602 | 22.64 | 0 | 9
邳州 | 弹性 | 2027 | BDZ-00096 | 0 | 31.3 | 0 | 10
邳州 | 弹性 | 2027 | BDZ-00124 | 28.5177 | 29.27 | 0 | 10
邳州 | 弹性 | 2027 | BDZ-00135 | 12.944 | 36.11 | 11 | 20
邳州 | 弹性 | 2027 | BDZ-00141 | 19.1641 | 21.04 | 0 | 13
邳州 | 弹性 | 2027 | BDZ-00146 | 3.4374 | 21.56 | 5 | 8
邳州 | 弹性 | 2027 | BDZ-00147 | 32.5417 | 36.37 | 0 | 7
邳州 | 弹性 | 2027 | BDZ-00162 | 14.9839 | 15.58 | 0 | 10
邳州 | 弹性 | 2027 | BDZ-00164 | 24.0493 | 24.45 | 0 | 11
邳州 | 弹性 | 2027 | BDZ-00172 | 7.9852 | 18.06 | 0 | 9
邳州 | 弹性 | 2028 | BDZ-00005 | 14.0835 | 17.75 | 0 | 7
邳州 | 弹性 | 2028 | BDZ-00016 | 40.5304 | 42.05 | 0 | 14
邳州 | 弹性 | 2028 | BDZ-00021 | 13.8438 | 21.25 | 0 | 10
邳州 | 弹性 | 2028 | BDZ-00022 | 19.0779 | 30.41 | 0 | 14
邳州 | 弹性 | 2028 | BDZ-00026 | 55.316 | 56.54 | 0 | 13
邳州 | 弹性 | 2028 | BDZ-00027 | 18.7641 | 19.33 | 0 | 18
邳州 | 弹性 | 2028 | BDZ-00028 | 45.7929 | 46.76 | 0 | 15
邳州 | 弹性 | 2028 | BDZ-00031 | 7.2761 | 32.34 | 0 | 11
邳州 | 弹性 | 2028 | BDZ-00037 | 16.1835 | 16.69 | 0 | 9
邳州 | 弹性 | 2028 | BDZ-00048 | 27.6575 | 29.85 | 0 | 10
邳州 | 弹性 | 2028 | BDZ-00095 | 22.439 | 22.64 | 0 | 9
邳州 | 弹性 | 2028 | BDZ-00096 | 24.2314 | 31.3 | 0 | 10
邳州 | 弹性 | 2028 | BDZ-00124 | 28.4036 | 29.27 | 0 | 10
邳州 | 弹性 | 2028 | BDZ-00135 | 11.5527 | 36.11 | 11 | 20
邳州 | 弹性 | 2028 | BDZ-00141 | 17.7416 | 21.04 | 0 | 13
邳州 | 弹性 | 2028 | BDZ-00146 | 17.7476 | 21.56 | 1 | 8
邳州 | 弹性 | 2028 | BDZ-00147 | 35.425 | 36.37 | 0 | 7
邳州 | 弹性 | 2028 | BDZ-00162 | 15.311 | 15.58 | 0 | 10
邳州 | 弹性 | 2028 | BDZ-00164 | 24.2341 | 24.45 | 0 | 11
邳州 | 弹性 | 2028 | BDZ-00172 | 12.4722 | 18.06 | 0 | 9
邳州 | 弹性 | 2029 | BDZ-00005 | 17.0821 | 17.75 | 0 | 7
邳州 | 弹性 | 2029 | BDZ-00016 | 22.239 | 42.05 | 0 | 14
邳州 | 弹性 | 2029 | BDZ-00021 | 10.5822 | 21.25 | 0 | 10
邳州 | 弹性 | 2029 | BDZ-00022 | 19.6236 | 30.41 | 5 | 14
邳州 | 弹性 | 2029 | BDZ-00026 | 14.3771 | 56.54 | 0 | 13
邳州 | 弹性 | 2029 | BDZ-00027 | 0 | 19.33 | 0 | 18
邳州 | 弹性 | 2029 | BDZ-00028 | 46.0211 | 46.76 | 0 | 15
邳州 | 弹性 | 2029 | BDZ-00031 | 9.2455 | 32.34 | 0 | 11
邳州 | 弹性 | 2029 | BDZ-00037 | 12.2925 | 16.69 | 0 | 9
邳州 | 弹性 | 2029 | BDZ-00048 | 27.1564 | 29.85 | 0 | 10
邳州 | 弹性 | 2029 | BDZ-00095 | 17.15 | 22.64 | 0 | 9
邳州 | 弹性 | 2029 | BDZ-00096 | 6.298 | 31.3 | 0 | 10
邳州 | 弹性 | 2029 | BDZ-00124 | 25.5027 | 29.27 | 0 | 10
邳州 | 弹性 | 2029 | BDZ-00135 | 12.0107 | 36.11 | 11 | 20
邳州 | 弹性 | 2029 | BDZ-00141 | 15.7449 | 21.04 | 0 | 13
邳州 | 弹性 | 2029 | BDZ-00146 | 0 | 21.56 | 0 | 8
邳州 | 弹性 | 2029 | BDZ-00147 | 30.4241 | 36.37 | 0 | 7
邳州 | 弹性 | 2029 | BDZ-00162 | 0 | 15.58 | 0 | 10
邳州 | 弹性 | 2029 | BDZ-00164 | 18.2912 | 24.45 | 0 | 11
邳州 | 弹性 | 2029 | BDZ-00172 | 11.2377 | 18.06 | 0 | 9
邳州 | 弹性 | 2030 | BDZ-00005 | 17.7333 | 17.75 | 0 | 7
邳州 | 弹性 | 2030 | BDZ-00016 | 41.3133 | 42.05 | 0 | 14
邳州 | 弹性 | 2030 | BDZ-00021 | 20.5155 | 21.25 | 0 | 10
邳州 | 弹性 | 2030 | BDZ-00022 | 16.8796 | 30.41 | 10 | 14
邳州 | 弹性 | 2030 | BDZ-00026 | 39.8008 | 56.54 | 0 | 13
邳州 | 弹性 | 2030 | BDZ-00027 | 0 | 19.33 | 0 | 18
邳州 | 弹性 | 2030 | BDZ-00028 | 46.1282 | 46.76 | 3 | 15
邳州 | 弹性 | 2030 | BDZ-00031 | 13.6031 | 32.34 | 0 | 11
邳州 | 弹性 | 2030 | BDZ-00037 | 16.1157 | 16.69 | 0 | 9
邳州 | 弹性 | 2030 | BDZ-00048 | 13.2667 | 29.85 | 0 | 10
邳州 | 弹性 | 2030 | BDZ-00095 | 21.6755 | 22.64 | 0 | 9
邳州 | 弹性 | 2030 | BDZ-00096 | 19.6143 | 31.3 | 0 | 10
邳州 | 弹性 | 2030 | BDZ-00124 | 29.2619 | 29.27 | 0 | 10
邳州 | 弹性 | 2030 | BDZ-00135 | 10.3905 | 36.11 | 10 | 20
邳州 | 弹性 | 2030 | BDZ-00141 | 15.1051 | 21.04 | 0 | 13
邳州 | 弹性 | 2030 | BDZ-00146 | 0 | 21.56 | 0 | 8
邳州 | 弹性 | 2030 | BDZ-00147 | 34.9087 | 36.37 | 0 | 7
邳州 | 弹性 | 2030 | BDZ-00162 | 2.2139 | 15.58 | 0 | 10
邳州 | 弹性 | 2030 | BDZ-00164 | 23.5119 | 24.45 | 0 | 11
邳州 | 弹性 | 2030 | BDZ-00172 | 17.9479 | 18.06 | 0 | 9
邳州 | 弹性 | 2031 | BDZ-00005 | 15.7981 | 17.75 | 2 | 7
邳州 | 弹性 | 2031 | BDZ-00016 | 29.0469 | 42.05 | 0 | 14
邳州 | 弹性 | 2031 | BDZ-00021 | 21.1898 | 21.25 | 0 | 10
邳州 | 弹性 | 2031 | BDZ-00022 | 14.4978 | 30.41 | 14 | 14
邳州 | 弹性 | 2031 | BDZ-00026 | 55.1559 | 56.54 | 0 | 13
邳州 | 弹性 | 2031 | BDZ-00027 | 0 | 19.33 | 0 | 18
邳州 | 弹性 | 2031 | BDZ-00028 | 46.2311 | 46.76 | 6 | 15
邳州 | 弹性 | 2031 | BDZ-00031 | 25.2932 | 32.34 | 0 | 11
邳州 | 弹性 | 2031 | BDZ-00037 | 5.486 | 16.69 | 0 | 9
邳州 | 弹性 | 2031 | BDZ-00048 | 8.618 | 29.85 | 0 | 10
邳州 | 弹性 | 2031 | BDZ-00095 | 14.8608 | 22.64 | 0 | 9
邳州 | 弹性 | 2031 | BDZ-00096 | 27.1815 | 31.3 | 0 | 10
邳州 | 弹性 | 2031 | BDZ-00124 | 28.9651 | 29.27 | 0 | 10
邳州 | 弹性 | 2031 | BDZ-00135 | 8.8538 | 36.11 | 10 | 20
邳州 | 弹性 | 2031 | BDZ-00141 | 13.1004 | 21.04 | 10 | 13
邳州 | 弹性 | 2031 | BDZ-00146 | 9.8918 | 21.56 | 3 | 8
邳州 | 弹性 | 2031 | BDZ-00147 | 36.2823 | 36.37 | 0 | 7
邳州 | 弹性 | 2031 | BDZ-00162 | 11.3545 | 15.58 | 1 | 10
邳州 | 弹性 | 2031 | BDZ-00164 | 23.9523 | 24.45 | 0 | 11
邳州 | 弹性 | 2031 | BDZ-00172 | 17.9753 | 18.06 | 0 | 9
邳州 | 弹性 | 2032 | BDZ-00005 | 13.6835 | 17.75 | 4 | 7
邳州 | 弹性 | 2032 | BDZ-00016 | 32.8159 | 42.05 | 0 | 14
邳州 | 弹性 | 2032 | BDZ-00021 | 20.998 | 21.25 | 0 | 10
邳州 | 弹性 | 2032 | BDZ-00022 | 13.6109 | 30.41 | 13 | 14
邳州 | 弹性 | 2032 | BDZ-00026 | 55.5361 | 56.54 | 0 | 13
邳州 | 弹性 | 2032 | BDZ-00027 | 0 | 19.33 | 0 | 18
邳州 | 弹性 | 2032 | BDZ-00028 | 46.2717 | 46.76 | 8 | 15
邳州 | 弹性 | 2032 | BDZ-00031 | 31.2112 | 32.34 | 0 | 11
邳州 | 弹性 | 2032 | BDZ-00037 | 16.1984 | 16.69 | 0 | 9
邳州 | 弹性 | 2032 | BDZ-00048 | 0 | 29.85 | 0 | 10
邳州 | 弹性 | 2032 | BDZ-00095 | 16.714 | 22.64 | 0 | 9
邳州 | 弹性 | 2032 | BDZ-00096 | 15.8916 | 31.3 | 0 | 10
邳州 | 弹性 | 2032 | BDZ-00124 | 28.6003 | 29.27 | 0 | 10
邳州 | 弹性 | 2032 | BDZ-00135 | 7.5309 | 36.11 | 10 | 20
邳州 | 弹性 | 2032 | BDZ-00141 | 9.9116 | 21.04 | 13 | 13
邳州 | 弹性 | 2032 | BDZ-00146 | 20.8545 | 21.56 | 3 | 8
邳州 | 弹性 | 2032 | BDZ-00147 | 35.9152 | 36.37 | 1 | 7
邳州 | 弹性 | 2032 | BDZ-00162 | 12.7454 | 15.58 | 0 | 10
邳州 | 弹性 | 2032 | BDZ-00164 | 2.4732 | 24.45 | 0 | 11
邳州 | 弹性 | 2032 | BDZ-00172 | 17.1421 | 18.06 | 0 | 9
邳州 | 弹性 | 2033 | BDZ-00005 | 11.3615 | 17.75 | 0 | 7
邳州 | 弹性 | 2033 | BDZ-00016 | 27.2472 | 42.05 | 0 | 14
邳州 | 弹性 | 2033 | BDZ-00021 | 21.2014 | 21.25 | 0 | 10
邳州 | 弹性 | 2033 | BDZ-00022 | 9.0842 | 30.41 | 11 | 14
邳州 | 弹性 | 2033 | BDZ-00026 | 40.9058 | 56.54 | 0 | 13
邳州 | 弹性 | 2033 | BDZ-00027 | 18.5632 | 19.33 | 0 | 18
邳州 | 弹性 | 2033 | BDZ-00028 | 46.1775 | 46.76 | 11 | 15
邳州 | 弹性 | 2033 | BDZ-00031 | 32.3276 | 32.34 | 0 | 11
邳州 | 弹性 | 2033 | BDZ-00037 | 15.3434 | 16.69 | 0 | 9
邳州 | 弹性 | 2033 | BDZ-00048 | 11.1559 | 29.85 | 0 | 10
邳州 | 弹性 | 2033 | BDZ-00095 | 20.1145 | 22.64 | 0 | 9
邳州 | 弹性 | 2033 | BDZ-00096 | 27.4893 | 31.3 | 0 | 10
邳州 | 弹性 | 2033 | BDZ-00124 | 28.1214 | 29.27 | 0 | 10
邳州 | 弹性 | 2033 | BDZ-00135 | 5.6143 | 36.11 | 10 | 20
邳州 | 弹性 | 2033 | BDZ-00141 | 8.3172 | 21.04 | 13 | 13
邳州 | 弹性 | 2033 | BDZ-00146 | 0 | 21.56 | 0 | 8
邳州 | 弹性 | 2033 | BDZ-00147 | 35.4119 | 36.37 | 3 | 7
邳州 | 弹性 | 2033 | BDZ-00162 | 14.1363 | 15.58 | 4 | 10
邳州 | 弹性 | 2033 | BDZ-00164 | 12.4603 | 24.45 | 0 | 11
邳州 | 弹性 | 2033 | BDZ-00172 | 18.0179 | 18.06 | 0 | 9
邳州 | 弹性 | 2034 | BDZ-00005 | 11.8484 | 17.75 | 3 | 7
邳州 | 弹性 | 2034 | BDZ-00016 | 0 | 42.05 | 0 | 14
邳州 | 弹性 | 2034 | BDZ-00021 | 20.8368 | 21.25 | 0 | 10
邳州 | 弹性 | 2034 | BDZ-00022 | 10.0019 | 30.41 | 14 | 14
邳州 | 弹性 | 2034 | BDZ-00026 | 46.2533 | 56.54 | 0 | 13
邳州 | 弹性 | 2034 | BDZ-00027 | 18.1994 | 19.33 | 0 | 18
邳州 | 弹性 | 2034 | BDZ-00028 | 45.9485 | 46.76 | 13 | 15
邳州 | 弹性 | 2034 | BDZ-00031 | 22.403 | 32.34 | 0 | 11
邳州 | 弹性 | 2034 | BDZ-00037 | 0 | 16.69 | 0 | 9
邳州 | 弹性 | 2034 | BDZ-00048 | 0 | 29.85 | 0 | 10
邳州 | 弹性 | 2034 | BDZ-00095 | 0 | 22.64 | 0 | 9
邳州 | 弹性 | 2034 | BDZ-00096 | 22.7941 | 31.3 | 0 | 10
邳州 | 弹性 | 2034 | BDZ-00124 | 29.1479 | 29.27 | 0 | 10
邳州 | 弹性 | 2034 | BDZ-00135 | 6.208 | 36.11 | 8 | 20
邳州 | 弹性 | 2034 | BDZ-00141 | 6.1338 | 21.04 | 12 | 13
邳州 | 弹性 | 2034 | BDZ-00146 | 5.0939 | 21.56 | 2 | 8
邳州 | 弹性 | 2034 | BDZ-00147 | 34.7727 | 36.37 | 3 | 7
邳州 | 弹性 | 2034 | BDZ-00162 | 10.3514 | 15.58 | 10 | 10
邳州 | 弹性 | 2034 | BDZ-00164 | 19.9204 | 24.45 | 0 | 11
邳州 | 弹性 | 2034 | BDZ-00172 | 17.1741 | 18.06 | 0 | 9
邳州 | 弹性 | 2035 | BDZ-00005 | 9.7524 | 17.75 | 2 | 7
邳州 | 弹性 | 2035 | BDZ-00016 | 6.1077 | 42.05 | 0 | 14
邳州 | 弹性 | 2035 | BDZ-00021 | 0 | 21.25 | 0 | 10
邳州 | 弹性 | 2035 | BDZ-00022 | 3.6398 | 30.41 | 14 | 14
邳州 | 弹性 | 2035 | BDZ-00026 | 51.8722 | 56.54 | 0 | 13
邳州 | 弹性 | 2035 | BDZ-00027 | 18.7163 | 19.33 | 8 | 18
邳州 | 弹性 | 2035 | BDZ-00028 | 45.5846 | 46.76 | 14 | 15
邳州 | 弹性 | 2035 | BDZ-00031 | 0 | 32.34 | 0 | 11
邳州 | 弹性 | 2035 | BDZ-00037 | 11.8475 | 16.69 | 0 | 9
邳州 | 弹性 | 2035 | BDZ-00048 | 17.9555 | 29.85 | 0 | 10
邳州 | 弹性 | 2035 | BDZ-00095 | 0 | 22.64 | 0 | 9
邳州 | 弹性 | 2035 | BDZ-00096 | 29.496 | 31.3 | 0 | 10
邳州 | 弹性 | 2035 | BDZ-00124 | 28.7905 | 29.27 | 3 | 10
邳州 | 弹性 | 2035 | BDZ-00135 | 3.4009 | 36.11 | 8 | 20
邳州 | 弹性 | 2035 | BDZ-00141 | 6.7228 | 21.04 | 12 | 13
邳州 | 弹性 | 2035 | BDZ-00146 | 12.9625 | 21.56 | 2 | 8
邳州 | 弹性 | 2035 | BDZ-00147 | 35.9972 | 36.37 | 4 | 7
邳州 | 弹性 | 2035 | BDZ-00162 | 11.2787 | 15.58 | 9 | 10
邳州 | 弹性 | 2035 | BDZ-00164 | 15.1219 | 24.45 | 0 | 11
邳州 | 弹性 | 2035 | BDZ-00172 | 0 | 18.06 | 0 | 9
邳州 | 弹性经济对照 | 2022 | BDZ-00005 | 16.0552 | 17.75 | 0 | 7
邳州 | 弹性经济对照 | 2022 | BDZ-00016 | 0.85564 | 42.05 | 0 | 14
邳州 | 弹性经济对照 | 2022 | BDZ-00021 | 0 | 21.25 | 0 | 10
邳州 | 弹性经济对照 | 2022 | BDZ-00022 | 0 | 30.41 | 0 | 14
邳州 | 弹性经济对照 | 2022 | BDZ-00026 | 42.0401 | 56.54 | 0 | 13
邳州 | 弹性经济对照 | 2022 | BDZ-00027 | 18.8241 | 19.33 | 5 | 18
邳州 | 弹性经济对照 | 2022 | BDZ-00028 | 13.921 | 46.76 | 0 | 15
邳州 | 弹性经济对照 | 2022 | BDZ-00031 | 0 | 32.34 | 0 | 11
邳州 | 弹性经济对照 | 2022 | BDZ-00037 | 0 | 16.69 | 0 | 9
邳州 | 弹性经济对照 | 2022 | BDZ-00048 | 3.5033 | 29.85 | 0 | 10
邳州 | 弹性经济对照 | 2022 | BDZ-00095 | 0 | 22.64 | 0 | 9
邳州 | 弹性经济对照 | 2022 | BDZ-00096 | 0 | 31.3 | 0 | 10
邳州 | 弹性经济对照 | 2022 | BDZ-00124 | 15.6994 | 29.27 | 0 | 10
邳州 | 弹性经济对照 | 2022 | BDZ-00135 | 13.9018 | 36.11 | 0 | 20
邳州 | 弹性经济对照 | 2022 | BDZ-00141 | 16.9385 | 21.04 | 0 | 13
邳州 | 弹性经济对照 | 2022 | BDZ-00146 | 0 | 21.56 | 0 | 8
邳州 | 弹性经济对照 | 2022 | BDZ-00147 | 14.0468 | 36.37 | 0 | 7
邳州 | 弹性经济对照 | 2022 | BDZ-00162 | 0 | 15.58 | 0 | 10
邳州 | 弹性经济对照 | 2022 | BDZ-00164 | 15.3483 | 24.45 | 0 | 11
邳州 | 弹性经济对照 | 2022 | BDZ-00172 | 0 | 18.06 | 0 | 9
邳州 | 弹性经济对照 | 2023 | BDZ-00005 | 0 | 17.75 | 0 | 7
邳州 | 弹性经济对照 | 2023 | BDZ-00016 | 0 | 42.05 | 0 | 14
邳州 | 弹性经济对照 | 2023 | BDZ-00021 | 0 | 21.25 | 0 | 10
邳州 | 弹性经济对照 | 2023 | BDZ-00022 | 0 | 30.41 | 0 | 14
邳州 | 弹性经济对照 | 2023 | BDZ-00026 | 35.5579 | 56.54 | 0 | 13
邳州 | 弹性经济对照 | 2023 | BDZ-00027 | 17.8953 | 19.33 | 0 | 18
邳州 | 弹性经济对照 | 2023 | BDZ-00028 | 6.4225 | 46.76 | 0 | 15
邳州 | 弹性经济对照 | 2023 | BDZ-00031 | 0 | 32.34 | 0 | 11
邳州 | 弹性经济对照 | 2023 | BDZ-00037 | 0 | 16.69 | 0 | 9
邳州 | 弹性经济对照 | 2023 | BDZ-00048 | 0 | 29.85 | 0 | 10
邳州 | 弹性经济对照 | 2023 | BDZ-00095 | 0 | 22.64 | 0 | 9
邳州 | 弹性经济对照 | 2023 | BDZ-00096 | 0 | 31.3 | 0 | 10
邳州 | 弹性经济对照 | 2023 | BDZ-00124 | 11.7698 | 29.27 | 0 | 10
邳州 | 弹性经济对照 | 2023 | BDZ-00135 | 8.1014 | 36.11 | 0 | 20
邳州 | 弹性经济对照 | 2023 | BDZ-00141 | 14.2084 | 21.04 | 0 | 13
邳州 | 弹性经济对照 | 2023 | BDZ-00146 | 0 | 21.56 | 0 | 8
邳州 | 弹性经济对照 | 2023 | BDZ-00147 | 10.8008 | 36.37 | 0 | 7
邳州 | 弹性经济对照 | 2023 | BDZ-00162 | 0 | 15.58 | 0 | 10
邳州 | 弹性经济对照 | 2023 | BDZ-00164 | 12.4624 | 24.45 | 0 | 11
邳州 | 弹性经济对照 | 2023 | BDZ-00172 | 0 | 18.06 | 0 | 9
邳州 | 弹性经济对照 | 2024 | BDZ-00005 | 17.7207 | 17.75 | 0 | 7
邳州 | 弹性经济对照 | 2024 | BDZ-00016 | 13.4204 | 42.05 | 0 | 14
邳州 | 弹性经济对照 | 2024 | BDZ-00021 | 0 | 21.25 | 0 | 10
邳州 | 弹性经济对照 | 2024 | BDZ-00022 | 9.8159 | 30.41 | 0 | 14
邳州 | 弹性经济对照 | 2024 | BDZ-00026 | 47.6222 | 56.54 | 0 | 13
邳州 | 弹性经济对照 | 2024 | BDZ-00027 | 19.0869 | 19.33 | 8 | 18
邳州 | 弹性经济对照 | 2024 | BDZ-00028 | 18.1955 | 46.76 | 0 | 15
邳州 | 弹性经济对照 | 2024 | BDZ-00031 | 3.2123 | 32.34 | 0 | 11
邳州 | 弹性经济对照 | 2024 | BDZ-00037 | 0 | 16.69 | 0 | 9
邳州 | 弹性经济对照 | 2024 | BDZ-00048 | 6.1053 | 29.85 | 0 | 10
邳州 | 弹性经济对照 | 2024 | BDZ-00095 | 0 | 22.64 | 0 | 9
邳州 | 弹性经济对照 | 2024 | BDZ-00096 | 0 | 31.3 | 0 | 10
邳州 | 弹性经济对照 | 2024 | BDZ-00124 | 17.442 | 29.27 | 0 | 10
邳州 | 弹性经济对照 | 2024 | BDZ-00135 | 18.3617 | 36.11 | 0 | 20
邳州 | 弹性经济对照 | 2024 | BDZ-00141 | 18.2484 | 21.04 | 0 | 13
邳州 | 弹性经济对照 | 2024 | BDZ-00146 | 8.7022 | 21.56 | 0 | 8
邳州 | 弹性经济对照 | 2024 | BDZ-00147 | 15.9119 | 36.37 | 0 | 7
邳州 | 弹性经济对照 | 2024 | BDZ-00162 | 10.2064 | 15.58 | 0 | 10
邳州 | 弹性经济对照 | 2024 | BDZ-00164 | 16.6908 | 24.45 | 0 | 11
邳州 | 弹性经济对照 | 2024 | BDZ-00172 | 1.3215 | 18.06 | 0 | 9
邳州 | 弹性经济对照 | 2025 | BDZ-00005 | 17.5791 | 17.75 | 0 | 7
邳州 | 弹性经济对照 | 2025 | BDZ-00016 | 37.6948 | 42.05 | 0 | 14
邳州 | 弹性经济对照 | 2025 | BDZ-00021 | 21.1541 | 21.25 | 0 | 10
邳州 | 弹性经济对照 | 2025 | BDZ-00022 | 17.5566 | 30.41 | 0 | 14
邳州 | 弹性经济对照 | 2025 | BDZ-00026 | 55.5074 | 56.54 | 0 | 13
邳州 | 弹性经济对照 | 2025 | BDZ-00027 | 19.178 | 19.33 | 15 | 18
邳州 | 弹性经济对照 | 2025 | BDZ-00028 | 45.7272 | 46.76 | 0 | 15
邳州 | 弹性经济对照 | 2025 | BDZ-00031 | 21.3695 | 32.34 | 0 | 11
邳州 | 弹性经济对照 | 2025 | BDZ-00037 | 0 | 16.69 | 0 | 9
邳州 | 弹性经济对照 | 2025 | BDZ-00048 | 29.784 | 29.85 | 0 | 10
邳州 | 弹性经济对照 | 2025 | BDZ-00095 | 10.7705 | 22.64 | 0 | 9
邳州 | 弹性经济对照 | 2025 | BDZ-00096 | 30.6906 | 31.3 | 0 | 10
邳州 | 弹性经济对照 | 2025 | BDZ-00124 | 28.4387 | 29.27 | 0 | 10
邳州 | 弹性经济对照 | 2025 | BDZ-00135 | 15.2685 | 36.11 | 12 | 20
邳州 | 弹性经济对照 | 2025 | BDZ-00141 | 20.8274 | 21.04 | 0 | 13
邳州 | 弹性经济对照 | 2025 | BDZ-00146 | 4.712 | 21.56 | 1 | 8
邳州 | 弹性经济对照 | 2025 | BDZ-00147 | 35.2837 | 36.37 | 0 | 7
邳州 | 弹性经济对照 | 2025 | BDZ-00162 | 9.7114 | 15.58 | 10 | 10
邳州 | 弹性经济对照 | 2025 | BDZ-00164 | 24.1994 | 24.45 | 0 | 11
邳州 | 弹性经济对照 | 2025 | BDZ-00172 | 17.5825 | 18.06 | 0 | 9
邳州 | 弹性经济对照 | 2026 | BDZ-00005 | 17.2894 | 17.75 | 0 | 7
邳州 | 弹性经济对照 | 2026 | BDZ-00016 | 26.9514 | 42.05 | 0 | 14
邳州 | 弹性经济对照 | 2026 | BDZ-00021 | 20.9108 | 21.25 | 0 | 10
邳州 | 弹性经济对照 | 2026 | BDZ-00022 | 22.097 | 30.41 | 5 | 14
邳州 | 弹性经济对照 | 2026 | BDZ-00026 | 55.175 | 56.54 | 2 | 13
邳州 | 弹性经济对照 | 2026 | BDZ-00027 | 18.6587 | 19.33 | 18 | 18
邳州 | 弹性经济对照 | 2026 | BDZ-00028 | 32.3247 | 46.76 | 0 | 15
邳州 | 弹性经济对照 | 2026 | BDZ-00031 | 14.8872 | 32.34 | 0 | 11
邳州 | 弹性经济对照 | 2026 | BDZ-00037 | 10.7258 | 16.69 | 0 | 9
邳州 | 弹性经济对照 | 2026 | BDZ-00048 | 24.0503 | 29.85 | 0 | 10
邳州 | 弹性经济对照 | 2026 | BDZ-00095 | 12.5783 | 22.64 | 0 | 9
邳州 | 弹性经济对照 | 2026 | BDZ-00096 | 8.3664 | 31.3 | 0 | 10
邳州 | 弹性经济对照 | 2026 | BDZ-00124 | 28.5294 | 29.27 | 0 | 10
邳州 | 弹性经济对照 | 2026 | BDZ-00135 | 14.1825 | 36.11 | 12 | 20
邳州 | 弹性经济对照 | 2026 | BDZ-00141 | 20.064 | 21.04 | 0 | 13
邳州 | 弹性经济对照 | 2026 | BDZ-00146 | 16.4999 | 21.56 | 0 | 8
邳州 | 弹性经济对照 | 2026 | BDZ-00147 | 32.6167 | 36.37 | 0 | 7
邳州 | 弹性经济对照 | 2026 | BDZ-00162 | 14.5251 | 15.58 | 10 | 10
邳州 | 弹性经济对照 | 2026 | BDZ-00164 | 23.8005 | 24.45 | 0 | 11
邳州 | 弹性经济对照 | 2026 | BDZ-00172 | 9.9523 | 18.06 | 0 | 9
邳州 | 弹性经济对照 | 2027 | BDZ-00005 | 16.9066 | 17.75 | 0 | 7
邳州 | 弹性经济对照 | 2027 | BDZ-00016 | 17.2995 | 42.05 | 0 | 14
邳州 | 弹性经济对照 | 2027 | BDZ-00021 | 7.5293 | 21.25 | 0 | 10
邳州 | 弹性经济对照 | 2027 | BDZ-00022 | 21.7016 | 30.41 | 12 | 14
邳州 | 弹性经济对照 | 2027 | BDZ-00026 | 56.0747 | 56.54 | 5 | 13
邳州 | 弹性经济对照 | 2027 | BDZ-00027 | 18.7411 | 19.33 | 18 | 18
邳州 | 弹性经济对照 | 2027 | BDZ-00028 | 45.4437 | 46.76 | 0 | 15
邳州 | 弹性经济对照 | 2027 | BDZ-00031 | 6.9877 | 32.34 | 0 | 11
邳州 | 弹性经济对照 | 2027 | BDZ-00037 | 5.9138 | 16.69 | 0 | 9
邳州 | 弹性经济对照 | 2027 | BDZ-00048 | 22.1344 | 29.85 | 1 | 10
邳州 | 弹性经济对照 | 2027 | BDZ-00095 | 20.6402 | 22.64 | 0 | 9
邳州 | 弹性经济对照 | 2027 | BDZ-00096 | 23.271 | 31.3 | 0 | 10
邳州 | 弹性经济对照 | 2027 | BDZ-00124 | 28.5177 | 29.27 | 0 | 10
邳州 | 弹性经济对照 | 2027 | BDZ-00135 | 12.944 | 36.11 | 11 | 20
邳州 | 弹性经济对照 | 2027 | BDZ-00141 | 19.1641 | 21.04 | 0 | 13
邳州 | 弹性经济对照 | 2027 | BDZ-00146 | 6.8749 | 21.56 | 1 | 8
邳州 | 弹性经济对照 | 2027 | BDZ-00147 | 35.5 | 36.37 | 0 | 7
邳州 | 弹性经济对照 | 2027 | BDZ-00162 | 11.4583 | 15.58 | 5 | 10
邳州 | 弹性经济对照 | 2027 | BDZ-00164 | 24.0493 | 24.45 | 0 | 11
邳州 | 弹性经济对照 | 2027 | BDZ-00172 | 7.9852 | 18.06 | 0 | 9
邳州 | 弹性经济对照 | 2028 | BDZ-00005 | 17.6044 | 17.75 | 0 | 7
邳州 | 弹性经济对照 | 2028 | BDZ-00016 | 21.3911 | 42.05 | 0 | 14
邳州 | 弹性经济对照 | 2028 | BDZ-00021 | 6.9219 | 21.25 | 0 | 10
邳州 | 弹性经济对照 | 2028 | BDZ-00022 | 20.8948 | 30.41 | 3 | 14
邳州 | 弹性经济对照 | 2028 | BDZ-00026 | 55.316 | 56.54 | 8 | 13
邳州 | 弹性经济对照 | 2028 | BDZ-00027 | 18.7641 | 19.33 | 18 | 18
邳州 | 弹性经济对照 | 2028 | BDZ-00028 | 42.74 | 46.76 | 0 | 15
邳州 | 弹性经济对照 | 2028 | BDZ-00031 | 7.2761 | 32.34 | 0 | 11
邳州 | 弹性经济对照 | 2028 | BDZ-00037 | 12.9468 | 16.69 | 0 | 9
邳州 | 弹性经济对照 | 2028 | BDZ-00048 | 24.5845 | 29.85 | 0 | 10
邳州 | 弹性经济对照 | 2028 | BDZ-00095 | 13.0894 | 22.64 | 0 | 9
邳州 | 弹性经济对照 | 2028 | BDZ-00096 | 9.0868 | 31.3 | 0 | 10
邳州 | 弹性经济对照 | 2028 | BDZ-00124 | 28.4036 | 29.27 | 3 | 10
邳州 | 弹性经济对照 | 2028 | BDZ-00135 | 11.5527 | 36.11 | 11 | 20
邳州 | 弹性经济对照 | 2028 | BDZ-00141 | 17.7416 | 21.04 | 8 | 13
邳州 | 弹性经济对照 | 2028 | BDZ-00146 | 5.6045 | 21.56 | 5 | 8
邳州 | 弹性经济对照 | 2028 | BDZ-00147 | 32.3446 | 36.37 | 0 | 7
邳州 | 弹性经济对照 | 2028 | BDZ-00162 | 9.5694 | 15.58 | 10 | 10
邳州 | 弹性经济对照 | 2028 | BDZ-00164 | 24.2341 | 24.45 | 2 | 11
邳州 | 弹性经济对照 | 2028 | BDZ-00172 | 9.9777 | 18.06 | 0 | 9
邳州 | 弹性经济对照 | 2029 | BDZ-00005 | 17.0821 | 17.75 | 0 | 7
邳州 | 弹性经济对照 | 2029 | BDZ-00016 | 36.2846 | 42.05 | 0 | 14
邳州 | 弹性经济对照 | 2029 | BDZ-00021 | 10.5822 | 21.25 | 0 | 10
邳州 | 弹性经济对照 | 2029 | BDZ-00022 | 18.6424 | 30.41 | 7 | 14
邳州 | 弹性经济对照 | 2029 | BDZ-00026 | 55.9111 | 56.54 | 9 | 13
邳州 | 弹性经济对照 | 2029 | BDZ-00027 | 18.7275 | 19.33 | 18 | 18
邳州 | 弹性经济对照 | 2029 | BDZ-00028 | 46.0211 | 46.76 | 0 | 15
邳州 | 弹性经济对照 | 2029 | BDZ-00031 | 9.2455 | 32.34 | 0 | 11
邳州 | 弹性经济对照 | 2029 | BDZ-00037 | 12.2925 | 16.69 | 0 | 9
邳州 | 弹性经济对照 | 2029 | BDZ-00048 | 27.1564 | 29.85 | 0 | 10
邳州 | 弹性经济对照 | 2029 | BDZ-00095 | 17.15 | 22.64 | 0 | 9
邳州 | 弹性经济对照 | 2029 | BDZ-00096 | 12.596 | 31.3 | 0 | 10
邳州 | 弹性经济对照 | 2029 | BDZ-00124 | 28.1872 | 29.27 | 5 | 10
邳州 | 弹性经济对照 | 2029 | BDZ-00135 | 12.0107 | 36.11 | 11 | 20
邳州 | 弹性经济对照 | 2029 | BDZ-00141 | 15.7449 | 21.04 | 13 | 13
邳州 | 弹性经济对照 | 2029 | BDZ-00146 | 11.0851 | 21.56 | 2 | 8
邳州 | 弹性经济对照 | 2029 | BDZ-00147 | 35.2279 | 36.37 | 0 | 7
邳州 | 弹性经济对照 | 2029 | BDZ-00162 | 14.4396 | 15.58 | 9 | 10
邳州 | 弹性经济对照 | 2029 | BDZ-00164 | 24.3883 | 24.45 | 7 | 11
邳州 | 弹性经济对照 | 2029 | BDZ-00172 | 17.2887 | 18.06 | 0 | 9
邳州 | 弹性经济对照 | 2030 | BDZ-00005 | 17.7333 | 17.75 | 0 | 7
邳州 | 弹性经济对照 | 2030 | BDZ-00016 | 25.517 | 42.05 | 0 | 14
邳州 | 弹性经济对照 | 2030 | BDZ-00021 | 14.7712 | 21.25 | 0 | 10
邳州 | 弹性经济对照 | 2030 | BDZ-00022 | 14.7697 | 30.41 | 14 | 14
邳州 | 弹性经济对照 | 2030 | BDZ-00026 | 56.3844 | 56.54 | 11 | 13
邳州 | 弹性经济对照 | 2030 | BDZ-00027 | 18.6315 | 19.33 | 18 | 18
邳州 | 弹性经济对照 | 2030 | BDZ-00028 | 46.1282 | 46.76 | 3 | 15
邳州 | 弹性经济对照 | 2030 | BDZ-00031 | 23.5788 | 32.34 | 0 | 11
邳州 | 弹性经济对照 | 2030 | BDZ-00037 | 16.1157 | 16.69 | 0 | 9
邳州 | 弹性经济对照 | 2030 | BDZ-00048 | 28.1918 | 29.85 | 1 | 10
邳州 | 弹性经济对照 | 2030 | BDZ-00095 | 20.5918 | 22.64 | 0 | 9
邳州 | 弹性经济对照 | 2030 | BDZ-00096 | 16.3452 | 31.3 | 0 | 10
邳州 | 弹性经济对照 | 2030 | BDZ-00124 | 29.2619 | 29.27 | 6 | 10
邳州 | 弹性经济对照 | 2030 | BDZ-00135 | 10.3905 | 36.11 | 10 | 20
邳州 | 弹性经济对照 | 2030 | BDZ-00141 | 15.1051 | 21.04 | 13 | 13
邳州 | 弹性经济对照 | 2030 | BDZ-00146 | 19.4843 | 21.56 | 0 | 8
邳州 | 弹性经济对照 | 2030 | BDZ-00147 | 34.9087 | 36.37 | 1 | 7
邳州 | 弹性经济对照 | 2030 | BDZ-00162 | 15.497 | 15.58 | 10 | 10
邳州 | 弹性经济对照 | 2030 | BDZ-00164 | 22.5714 | 24.45 | 11 | 11
邳州 | 弹性经济对照 | 2030 | BDZ-00172 | 17.9479 | 18.06 | 4 | 9
邳州 | 弹性经济对照 | 2031 | BDZ-00005 | 15.7981 | 17.75 | 3 | 7
邳州 | 弹性经济对照 | 2031 | BDZ-00016 | 25.2582 | 42.05 | 3 | 14
邳州 | 弹性经济对照 | 2031 | BDZ-00021 | 21.1898 | 21.25 | 0 | 10
邳州 | 弹性经济对照 | 2031 | BDZ-00022 | 14.4978 | 30.41 | 14 | 14
邳州 | 弹性经济对照 | 2031 | BDZ-00026 | 55.1559 | 56.54 | 13 | 13
邳州 | 弹性经济对照 | 2031 | BDZ-00027 | 18.4944 | 19.33 | 13 | 18
邳州 | 弹性经济对照 | 2031 | BDZ-00028 | 46.2311 | 46.76 | 6 | 15
邳州 | 弹性经济对照 | 2031 | BDZ-00031 | 22.1315 | 32.34 | 0 | 11
邳州 | 弹性经济对照 | 2031 | BDZ-00037 | 16.4581 | 16.69 | 6 | 9
邳州 | 弹性经济对照 | 2031 | BDZ-00048 | 29.3011 | 29.85 | 3 | 10
邳州 | 弹性经济对照 | 2031 | BDZ-00095 | 22.2912 | 22.64 | 4 | 9
邳州 | 弹性经济对照 | 2031 | BDZ-00096 | 30.5791 | 31.3 | 1 | 10
邳州 | 弹性经济对照 | 2031 | BDZ-00124 | 28.9651 | 29.27 | 10 | 10
邳州 | 弹性经济对照 | 2031 | BDZ-00135 | 8.8538 | 36.11 | 10 | 20
邳州 | 弹性经济对照 | 2031 | BDZ-00141 | 13.1004 | 21.04 | 10 | 13
邳州 | 弹性经济对照 | 2031 | BDZ-00146 | 4.9459 | 21.56 | 4 | 8
邳州 | 弹性经济对照 | 2031 | BDZ-00147 | 36.2823 | 36.37 | 1 | 7
邳州 | 弹性经济对照 | 2031 | BDZ-00162 | 1.2616 | 15.58 | 0 | 10
邳州 | 弹性经济对照 | 2031 | BDZ-00164 | 18.5086 | 24.45 | 11 | 11
邳州 | 弹性经济对照 | 2031 | BDZ-00172 | 17.9753 | 18.06 | 4 | 9
邳州 | 弹性经济对照 | 2032 | BDZ-00005 | 13.6835 | 17.75 | 4 | 7
邳州 | 弹性经济对照 | 2032 | BDZ-00016 | 31.5033 | 42.05 | 1 | 14
邳州 | 弹性经济对照 | 2032 | BDZ-00021 | 20.998 | 21.25 | 9 | 10
邳州 | 弹性经济对照 | 2032 | BDZ-00022 | 13.6109 | 30.41 | 14 | 14
邳州 | 弹性经济对照 | 2032 | BDZ-00026 | 55.5361 | 56.54 | 12 | 13
邳州 | 弹性经济对照 | 2032 | BDZ-00027 | 18.368 | 19.33 | 15 | 18
邳州 | 弹性经济对照 | 2032 | BDZ-00028 | 46.2717 | 46.76 | 9 | 15
邳州 | 弹性经济对照 | 2032 | BDZ-00031 | 20.4074 | 32.34 | 8 | 11
邳州 | 弹性经济对照 | 2032 | BDZ-00037 | 16.1984 | 16.69 | 0 | 9
邳州 | 弹性经济对照 | 2032 | BDZ-00048 | 28.6633 | 29.85 | 5 | 10
邳州 | 弹性经济对照 | 2032 | BDZ-00095 | 22.2853 | 22.64 | 9 | 9
邳州 | 弹性经济对照 | 2032 | BDZ-00096 | 30.0174 | 31.3 | 2 | 10
邳州 | 弹性经济对照 | 2032 | BDZ-00124 | 28.6003 | 29.27 | 10 | 10
邳州 | 弹性经济对照 | 2032 | BDZ-00135 | 7.5309 | 36.11 | 10 | 20
邳州 | 弹性经济对照 | 2032 | BDZ-00141 | 9.9116 | 21.04 | 13 | 13
邳州 | 弹性经济对照 | 2032 | BDZ-00146 | 5.5612 | 21.56 | 8 | 8
邳州 | 弹性经济对照 | 2032 | BDZ-00147 | 35.9152 | 36.37 | 1 | 7
邳州 | 弹性经济对照 | 2032 | BDZ-00162 | 0 | 15.58 | 8 | 10
邳州 | 弹性经济对照 | 2032 | BDZ-00164 | 11.1295 | 24.45 | 0 | 11
邳州 | 弹性经济对照 | 2032 | BDZ-00172 | 17.1421 | 18.06 | 6 | 9
邳州 | 弹性经济对照 | 2033 | BDZ-00005 | 11.3615 | 17.75 | 7 | 7
邳州 | 弹性经济对照 | 2033 | BDZ-00016 | 24.5225 | 42.05 | 9 | 14
邳州 | 弹性经济对照 | 2033 | BDZ-00021 | 21.2014 | 21.25 | 10 | 10
邳州 | 弹性经济对照 | 2033 | BDZ-00022 | 9.0842 | 30.41 | 14 | 14
邳州 | 弹性经济对照 | 2033 | BDZ-00026 | 55.7806 | 56.54 | 13 | 13
邳州 | 弹性经济对照 | 2033 | BDZ-00027 | 18.5632 | 19.33 | 0 | 18
邳州 | 弹性经济对照 | 2033 | BDZ-00028 | 46.1775 | 46.76 | 11 | 15
邳州 | 弹性经济对照 | 2033 | BDZ-00031 | 24.2457 | 32.34 | 11 | 11
邳州 | 弹性经济对照 | 2033 | BDZ-00037 | 15.3434 | 16.69 | 4 | 9
邳州 | 弹性经济对照 | 2033 | BDZ-00048 | 29.7492 | 29.85 | 6 | 10
邳州 | 弹性经济对照 | 2033 | BDZ-00095 | 21.6618 | 22.64 | 0 | 9
邳州 | 弹性经济对照 | 2033 | BDZ-00096 | 31.1546 | 31.3 | 0 | 10
邳州 | 弹性经济对照 | 2033 | BDZ-00124 | 28.1214 | 29.27 | 10 | 10
邳州 | 弹性经济对照 | 2033 | BDZ-00135 | 5.6143 | 36.11 | 10 | 20
邳州 | 弹性经济对照 | 2033 | BDZ-00141 | 8.3172 | 21.04 | 13 | 13
邳州 | 弹性经济对照 | 2033 | BDZ-00146 | 10.8089 | 21.56 | 7 | 8
邳州 | 弹性经济对照 | 2033 | BDZ-00147 | 35.4119 | 36.37 | 4 | 7
邳州 | 弹性经济对照 | 2033 | BDZ-00162 | 6.2828 | 15.58 | 5 | 10
邳州 | 弹性经济对照 | 2033 | BDZ-00164 | 11.0758 | 24.45 | 2 | 11
邳州 | 弹性经济对照 | 2033 | BDZ-00172 | 18.0179 | 18.06 | 9 | 9
邳州 | 弹性经济对照 | 2034 | BDZ-00005 | 11.8484 | 17.75 | 7 | 7
邳州 | 弹性经济对照 | 2034 | BDZ-00016 | 2.8242 | 42.05 | 0 | 14
邳州 | 弹性经济对照 | 2034 | BDZ-00021 | 19.4477 | 21.25 | 4 | 10
邳州 | 弹性经济对照 | 2034 | BDZ-00022 | 10.0019 | 30.41 | 14 | 14
邳州 | 弹性经济对照 | 2034 | BDZ-00026 | 55.8894 | 56.54 | 8 | 13
邳州 | 弹性经济对照 | 2034 | BDZ-00027 | 6.4998 | 19.33 | 7 | 18
邳州 | 弹性经济对照 | 2034 | BDZ-00028 | 45.9485 | 46.76 | 14 | 15
邳州 | 弹性经济对照 | 2034 | BDZ-00031 | 31.3642 | 32.34 | 11 | 11
邳州 | 弹性经济对照 | 2034 | BDZ-00037 | 15.4367 | 16.69 | 8 | 9
邳州 | 弹性经济对照 | 2034 | BDZ-00048 | 28.9078 | 29.85 | 8 | 10
邳州 | 弹性经济对照 | 2034 | BDZ-00095 | 13.6136 | 22.64 | 4 | 9
邳州 | 弹性经济对照 | 2034 | BDZ-00096 | 28.4927 | 31.3 | 0 | 10
邳州 | 弹性经济对照 | 2034 | BDZ-00124 | 29.1479 | 29.27 | 10 | 10
邳州 | 弹性经济对照 | 2034 | BDZ-00135 | 6.208 | 36.11 | 8 | 20
邳州 | 弹性经济对照 | 2034 | BDZ-00141 | 6.1338 | 21.04 | 13 | 13
邳州 | 弹性经济对照 | 2034 | BDZ-00146 | 8.4898 | 21.56 | 0 | 8
邳州 | 弹性经济对照 | 2034 | BDZ-00147 | 34.7727 | 36.37 | 4 | 7
邳州 | 弹性经济对照 | 2034 | BDZ-00162 | 1.7252 | 15.58 | 6 | 10
邳州 | 弹性经济对照 | 2034 | BDZ-00164 | 9.194 | 24.45 | 8 | 11
邳州 | 弹性经济对照 | 2034 | BDZ-00172 | 17.1741 | 18.06 | 5 | 9
邳州 | 弹性经济对照 | 2035 | BDZ-00005 | 9.7524 | 17.75 | 1 | 7
邳州 | 弹性经济对照 | 2035 | BDZ-00016 | 6.1077 | 42.05 | 0 | 14
邳州 | 弹性经济对照 | 2035 | BDZ-00021 | 16.8421 | 21.25 | 10 | 10
邳州 | 弹性经济对照 | 2035 | BDZ-00022 | 7.2797 | 30.41 | 14 | 14
邳州 | 弹性经济对照 | 2035 | BDZ-00026 | 49.8771 | 56.54 | 0 | 13
邳州 | 弹性经济对照 | 2035 | BDZ-00027 | 14.3972 | 19.33 | 6 | 18
邳州 | 弹性经济对照 | 2035 | BDZ-00028 | 45.5846 | 46.76 | 15 | 15
邳州 | 弹性经济对照 | 2035 | BDZ-00031 | 0 | 32.34 | 6 | 11
邳州 | 弹性经济对照 | 2035 | BDZ-00037 | 15.2325 | 16.69 | 0 | 9
邳州 | 弹性经济对照 | 2035 | BDZ-00048 | 27.9307 | 29.85 | 10 | 10
邳州 | 弹性经济对照 | 2035 | BDZ-00095 | 11.1368 | 22.64 | 8 | 9
邳州 | 弹性经济对照 | 2035 | BDZ-00096 | 25.5632 | 31.3 | 2 | 10
邳州 | 弹性经济对照 | 2035 | BDZ-00124 | 27.0969 | 29.27 | 9 | 10
邳州 | 弹性经济对照 | 2035 | BDZ-00135 | 3.4009 | 36.11 | 8 | 20
邳州 | 弹性经济对照 | 2035 | BDZ-00141 | 6.7228 | 21.04 | 12 | 13
邳州 | 弹性经济对照 | 2035 | BDZ-00146 | 0 | 21.56 | 0 | 8
邳州 | 弹性经济对照 | 2035 | BDZ-00147 | 35.9972 | 36.37 | 4 | 7
邳州 | 弹性经济对照 | 2035 | BDZ-00162 | 7.5191 | 15.58 | 6 | 10
邳州 | 弹性经济对照 | 2035 | BDZ-00164 | 11.7614 | 24.45 | 8 | 11
邳州 | 弹性经济对照 | 2035 | BDZ-00172 | 17.3289 | 18.06 | 8 | 9

## 年度费用下界与间隙
地区 | 方案 | 年份 | 年度新增费用现值_万元 | 年度经济参考_万元 | 条件费用下界_万元 | 相对参考费用增量 | 距条件下界比例 | 经济求解状态 | 采用状态 | 下界范围
市区 | 刚性 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Optimal | Optimal | 固定上年资产后的本年总费用
市区 | 刚性 | 2023 | 2939.3894 | 2939.3894 | 2939.3894 | 0 | 0% | Optimal | Optimal | 固定上年资产后的本年总费用
市区 | 刚性 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Optimal | Optimal | 固定上年资产后的本年总费用
市区 | 刚性 | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Optimal | Optimal | 固定上年资产后的本年总费用
市区 | 刚性 | 2026 | 1230.8778 | 1230.8778 | 1230.8778 | 0 | 0% | Optimal | Optimal | 固定上年资产后的本年总费用
市区 | 刚性 | 2027 | 1977.6245 | 1977.6245 | 1977.6245 | 0 | 0% | Optimal | Optimal | 固定上年资产后的本年总费用
市区 | 刚性 | 2028 | 2209.9573 | 2209.9573 | 2191.1887 | 0 | 0.8493% | Optimal | Optimal | 固定上年资产后的本年总费用
市区 | 刚性 | 2029 | 2832.5961 | 2832.5961 | 2636.4897 | 0 | 6.923% | Time limit reached | Time limit reached | 固定上年资产后的本年总费用
市区 | 刚性 | 2030 | 3629.3285 | 3629.3285 | 3556.8687 | 0 | 1.997% | Optimal | Optimal | 固定上年资产后的本年总费用
市区 | 刚性 | 2031 | 2851.2935 | 2851.2935 | 2794.3828 | 0 | 1.996% | Optimal | Optimal | 固定上年资产后的本年总费用
市区 | 刚性 | 2032 | 5607.4076 | 5607.4076 | 4443.3275 | 0 | 20.76% | Time limit reached | Time limit reached | 固定上年资产后的本年总费用
市区 | 刚性 | 2033 | 6275.2314 | 6275.2314 | 4541.4414 | 5e-09 | 27.63% | Time limit reached | Time limit reached | 固定上年资产后的本年总费用
市区 | 刚性 | 2034 | 4876.0896 | 4876.0896 | 4590.7412 | 0 | 5.852% | Time limit reached | Time limit reached | 固定上年资产后的本年总费用
市区 | 刚性 | 2035 | 5207.053 | 5207.053 | 5119.6442 | 0 | 1.679% | Optimal | Optimal | 固定上年资产后的本年总费用
市区 | 弹性 | 2022 | 0 |  | 0 |  | 0% | Optimal | 配套费用优先、再比较总费用的逐年工程可行方案；不宣称总费用全局最优 | 本年配套费用和联络上限固定后的总费用
市区 | 弹性 | 2023 | 3862.4404 |  | 3862.4404 |  | 0% | Optimal | 配套费用优先、再比较总费用的逐年工程可行方案；不宣称总费用全局最优 | 本年配套费用和联络上限固定后的总费用
市区 | 弹性 | 2024 | 0 |  | 0 |  | 0% | Optimal | 配套费用优先、再比较总费用的逐年工程可行方案；不宣称总费用全局最优 | 本年配套费用和联络上限固定后的总费用
市区 | 弹性 | 2025 | 0 |  | 0 |  | 0% | Optimal | 配套费用优先、再比较总费用的逐年工程可行方案；不宣称总费用全局最优 | 本年配套费用和联络上限固定后的总费用
市区 | 弹性 | 2026 | 0 |  | 0 |  | 0% | Optimal | 配套费用优先、再比较总费用的逐年工程可行方案；不宣称总费用全局最优 | 本年配套费用和联络上限固定后的总费用
市区 | 弹性 | 2027 | 3135.2228 |  | 3135.2228 |  | 0% | Optimal | 配套费用优先、再比较总费用的逐年工程可行方案；不宣称总费用全局最优 | 本年配套费用和联络上限固定后的总费用
市区 | 弹性 | 2028 | 3931.3071 |  | 3931.3071 |  | 0% | Optimal | 配套费用优先、再比较总费用的逐年工程可行方案；不宣称总费用全局最优 | 本年配套费用和联络上限固定后的总费用
市区 | 弹性 | 2029 | 1740.5062 |  | 1740.5062 |  | 0% | Optimal | 配套费用优先、再比较总费用的逐年工程可行方案；不宣称总费用全局最优 | 本年配套费用和联络上限固定后的总费用
市区 | 弹性 | 2030 | 4137.0636 |  | 4137.0636 |  | 0% | Optimal | 配套费用优先、再比较总费用的逐年工程可行方案；不宣称总费用全局最优 | 本年配套费用和联络上限固定后的总费用
市区 | 弹性 | 2031 | 3263.7485 |  | 3263.7485 |  | 0% | Optimal | 配套费用优先、再比较总费用的逐年工程可行方案；不宣称总费用全局最优 | 本年配套费用和联络上限固定后的总费用
市区 | 弹性 | 2032 | 3952.5633 |  | 3951.1967 |  | 0.03458% | Optimal | 配套费用优先、再比较总费用的逐年工程可行方案；不宣称总费用全局最优 | 本年配套费用和联络上限固定后的总费用
市区 | 弹性 | 2033 | 4959.7549 |  | 3999.2706 |  | 19.37% | Time limit reached | 配套费用优先、再比较总费用的逐年工程可行方案；不宣称总费用全局最优 | 本年配套费用和联络上限固定后的总费用
市区 | 弹性 | 2034 | 3471.8586 |  | 3471.8586 |  | 0% | Optimal | 本年需求下配套费用优先、总费用阶段加强搜索的工程可行方案 | 本年配套费用和联络上限固定后的总费用
市区 | 弹性 | 2035 | 5132.0348 |  | 4812.8513 |  | 6.219% | Time limit reached | 配套费用优先、再比较总费用的逐年工程可行方案；不宣称总费用全局最优 | 本年配套费用和联络上限固定后的总费用
市区 | 弹性经济对照 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Optimal | Optimal | 固定上年资产后的本年总费用
市区 | 弹性经济对照 | 2023 | 2939.3894 | 2939.3894 | 2939.3894 | 0 | 0% | Optimal | 本年度经济参考5%费用容差内配套设施工程优选可行方案 | 固定上年资产后的本年总费用
市区 | 弹性经济对照 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Optimal | Optimal | 固定上年资产后的本年总费用
市区 | 弹性经济对照 | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Optimal | Optimal | 固定上年资产后的本年总费用
市区 | 弹性经济对照 | 2026 | 1230.8778 | 1230.8778 | 1230.8778 | 0 | 0% | Optimal | 本年度经济参考5%费用容差内配套设施工程优选可行方案 | 固定上年资产后的本年总费用
市区 | 弹性经济对照 | 2027 | 1977.6245 | 1977.6245 | 1977.6245 | 0 | 0% | Optimal | 本年度经济参考5%费用容差内配套设施工程优选可行方案 | 固定上年资产后的本年总费用
市区 | 弹性经济对照 | 2028 | 1832.7742 | 1832.7742 | 1831.6573 | 1e-09 | 0.06094% | Optimal | 本年度经济参考5%费用容差内配套设施工程优选可行方案 | 固定上年资产后的本年总费用
市区 | 弹性经济对照 | 2029 | 2419.4619 | 2419.4619 | 2383.0297 | 0 | 1.506% | Optimal | 本年度经济参考5%费用容差内配套设施工程优选可行方案 | 固定上年资产后的本年总费用
市区 | 弹性经济对照 | 2030 | 4042.3134 | 4042.3134 | 3912.3192 | 0 | 3.216% | Time limit reached | 本年度经济参考5%费用容差内配套设施工程优选可行方案 | 固定上年资产后的本年总费用
市区 | 弹性经济对照 | 2031 | 3423.6768 | 3423.6768 | 3244.9273 | 0 | 5.221% | Time limit reached | 本年度经济参考5%费用容差内配套设施工程优选可行方案 | 固定上年资产后的本年总费用
市区 | 弹性经济对照 | 2032 | 4674.667 | 4674.667 | 3759.582 | 0 | 19.58% | Time limit reached | 本年度经济参考5%费用容差内配套设施工程优选可行方案 | 固定上年资产后的本年总费用
市区 | 弹性经济对照 | 2033 | 5479.0653 | 5479.0653 | 4495.2144 | 0 | 17.96% | Time limit reached | 本年度经济参考5%费用容差内配套设施工程优选可行方案 | 固定上年资产后的本年总费用
市区 | 弹性经济对照 | 2034 | 5895.5623 | 5895.5623 | 5368.164 | 0 | 8.946% | Time limit reached | 本年度经济参考5%费用容差内配套设施工程优选可行方案 | 固定上年资产后的本年总费用
市区 | 弹性经济对照 | 2035 | 4216.2445 | 4216.2445 | 4035.5431 | 0 | 4.286% | Time limit reached | 本年度经济参考5%费用容差内配套设施工程优选可行方案 | 固定上年资产后的本年总费用
邳州 | 刚性 | 2022 | 2776.3921 | 2776.3921 | 2776.3921 | 0 | 0% | Optimal | Optimal | 固定上年资产后的本年总费用
邳州 | 刚性 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Optimal | Optimal | 固定上年资产后的本年总费用
邳州 | 刚性 | 2024 | 1131.2804 | 1131.2804 | 1131.2804 | 0 | 0% | Optimal | Optimal | 固定上年资产后的本年总费用
邳州 | 刚性 | 2025 | 3473.3722 | 3473.3722 | 3473.3722 | 0 | 0% | Optimal | Optimal | 固定上年资产后的本年总费用
邳州 | 刚性 | 2026 | 5116.4009 | 5116.4009 | 5086.5602 | 0 | 0.5832% | Optimal | Optimal | 固定上年资产后的本年总费用
邳州 | 刚性 | 2027 | 2230.4069 | 2230.4069 | 2230.4069 | 0 | 0% | Optimal | Optimal | 固定上年资产后的本年总费用
邳州 | 刚性 | 2028 | 2189.4585 | 2189.4585 | 2189.4585 | 0 | 0% | Optimal | Optimal | 固定上年资产后的本年总费用
邳州 | 刚性 | 2029 | 1828.2308 | 1828.2308 | 1792.571 | 0 | 1.951% | Optimal | Optimal | 固定上年资产后的本年总费用
邳州 | 刚性 | 2030 | 2805.7667 | 2805.7667 | 2763.246 | 0 | 1.515% | Optimal | Optimal | 固定上年资产后的本年总费用
邳州 | 刚性 | 2031 | 4423.9418 | 4423.9418 | 4335.4776 | 0 | 2% | Optimal | Optimal | 固定上年资产后的本年总费用
邳州 | 刚性 | 2032 | 8649.9676 | 8649.9676 | 8482.0588 | 0 | 1.941% | Optimal | Optimal | 固定上年资产后的本年总费用
邳州 | 刚性 | 2033 | 7916.6027 | 7916.6027 | 7585.1185 | 0 | 4.187% | Time limit reached | Time limit reached | 固定上年资产后的本年总费用
邳州 | 刚性 | 2034 | 8994.2294 | 8994.2294 | 8820.167 | 0 | 1.935% | Optimal | Optimal | 固定上年资产后的本年总费用
邳州 | 刚性 | 2035 | 6833.6341 | 6833.6341 | 6719.6413 | 0 | 1.668% | Optimal | Optimal | 固定上年资产后的本年总费用
邳州 | 弹性 | 2022 | 2594.7652 |  | 2594.7652 |  | 0% | Optimal | 配套费用优先、再比较总费用的逐年工程可行方案；不宣称总费用全局最优 | 本年配套费用和联络上限固定后的总费用
邳州 | 弹性 | 2023 | 0 |  | 0 |  | 0% | Optimal | 配套费用优先、再比较总费用的逐年工程可行方案；不宣称总费用全局最优 | 本年配套费用和联络上限固定后的总费用
邳州 | 弹性 | 2024 | 0 |  | 0 |  | 0% | Optimal | 配套费用优先、再比较总费用的逐年工程可行方案；不宣称总费用全局最优 | 本年配套费用和联络上限固定后的总费用
邳州 | 弹性 | 2025 | 1550.9544 |  | 1550.9544 |  | 0% | Optimal | 配套费用优先、再比较总费用的逐年工程可行方案；不宣称总费用全局最优 | 本年配套费用和联络上限固定后的总费用
邳州 | 弹性 | 2026 | 2738.7668 |  | 2738.7668 |  | 0% | Optimal | 配套费用优先、再比较总费用的逐年工程可行方案；不宣称总费用全局最优 | 本年配套费用和联络上限固定后的总费用
邳州 | 弹性 | 2027 | 2311.1357 |  | 2311.1357 |  | 0% | Optimal | 配套费用优先、再比较总费用的逐年工程可行方案；不宣称总费用全局最优 | 本年配套费用和联络上限固定后的总费用
邳州 | 弹性 | 2028 | 6363.0845 |  | 6359.3174 |  | 0.0592% | Optimal | 配套费用优先、再比较总费用的逐年工程可行方案；不宣称总费用全局最优 | 本年配套费用和联络上限固定后的总费用
邳州 | 弹性 | 2029 | 1442.8785 |  | 1442.8785 |  | 0% | Optimal | 配套费用优先、再比较总费用的逐年工程可行方案；不宣称总费用全局最优 | 本年配套费用和联络上限固定后的总费用
邳州 | 弹性 | 2030 | 2667.0391 |  | 2664.5527 |  | 0.09323% | Optimal | 配套费用优先、再比较总费用的逐年工程可行方案；不宣称总费用全局最优 | 本年配套费用和联络上限固定后的总费用
邳州 | 弹性 | 2031 | 5221.9491 |  | 5216.9648 |  | 0.09545% | Optimal | 配套费用优先、再比较总费用的逐年工程可行方案；不宣称总费用全局最优 | 本年配套费用和联络上限固定后的总费用
邳州 | 弹性 | 2032 | 7993.0903 |  | 7986.9322 |  | 0.07704% | Optimal | 配套费用优先、再比较总费用的逐年工程可行方案；不宣称总费用全局最优 | 本年配套费用和联络上限固定后的总费用
邳州 | 弹性 | 2033 | 9872.2816 |  | 9872.2816 |  | 0% | Optimal | 配套费用优先、再比较总费用的逐年工程可行方案；不宣称总费用全局最优 | 本年配套费用和联络上限固定后的总费用
邳州 | 弹性 | 2034 | 7554.5126 |  | 6628.3663 |  | 12.26% | Time limit reached | 配套费用优先、再比较总费用的逐年工程可行方案；不宣称总费用全局最优 | 本年配套费用和联络上限固定后的总费用
邳州 | 弹性 | 2035 | 7210.9055 |  | 7204.8398 |  | 0.08412% | Optimal | 配套费用优先、再比较总费用的逐年工程可行方案；不宣称总费用全局最优 | 本年配套费用和联络上限固定后的总费用
邳州 | 弹性经济对照 | 2022 | 1597.4771 | 1597.4771 | 1597.4771 | 0 | 0% | Optimal | 本年度经济参考5%费用容差内配套设施工程优选可行方案 | 固定上年资产后的本年总费用
邳州 | 弹性经济对照 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Optimal | Optimal | 固定上年资产后的本年总费用
邳州 | 弹性经济对照 | 2024 | 132.6309 | 132.6309 | 132.6309 | 0 | 0% | Optimal | 本年度经济参考5%费用容差内配套设施工程优选可行方案 | 固定上年资产后的本年总费用
邳州 | 弹性经济对照 | 2025 | 897.8249 | 870.0489 | 870.0489 | 27.776 | 3.094% | Optimal | 本年度经济参考5%费用容差内配套设施工程优选可行方案 | 固定上年资产后的本年总费用
邳州 | 弹性经济对照 | 2026 | 2323.1956 | 2323.1956 | 2322.9297 | 0 | 0.01145% | Optimal | 本年度经济参考5%费用容差内配套设施工程优选可行方案 | 固定上年资产后的本年总费用
邳州 | 弹性经济对照 | 2027 | 2925.8025 | 2788.1533 | 2788.1533 | 137.6492 | 4.705% | Optimal | 本年度经济参考5%费用容差内配套设施工程优选可行方案 | 固定上年资产后的本年总费用
邳州 | 弹性经济对照 | 2028 | 2651.9944 | 2651.9944 | 2649.8933 | 0 | 0.07923% | Optimal | 本年度经济参考5%费用容差内配套设施工程优选可行方案 | 固定上年资产后的本年总费用
邳州 | 弹性经济对照 | 2029 | 2377.3201 | 2294.7905 | 2248.9156 | 82.5296 | 5.401% | Optimal | 本年度经济参考5%费用容差内配套设施工程优选可行方案 | 固定上年资产后的本年总费用
邳州 | 弹性经济对照 | 2030 | 3307.5945 | 3307.5945 | 3260.0188 | 0 | 1.438% | Optimal | 本年度经济参考5%费用容差内配套设施工程优选可行方案 | 固定上年资产后的本年总费用
邳州 | 弹性经济对照 | 2031 | 5195.8811 | 5195.8811 | 5125.1918 | 0 | 1.36% | Optimal | 本年度经济参考5%费用容差内配套设施工程优选可行方案 | 固定上年资产后的本年总费用
邳州 | 弹性经济对照 | 2032 | 7385.3535 | 7385.3535 | 7314.0843 | 0 | 0.965% | Optimal | 本年度经济参考5%费用容差内配套设施工程优选可行方案 | 固定上年资产后的本年总费用
邳州 | 弹性经济对照 | 2033 | 8384.7199 | 8384.7199 | 8159.6816 | 0 | 2.684% | Time limit reached | 本年度经济参考5%费用容差内配套设施工程优选可行方案 | 固定上年资产后的本年总费用
邳州 | 弹性经济对照 | 2034 | 8365.5007 | 8365.5007 | 8200.6666 | 0 | 1.97% | Optimal | 本年度经济参考5%费用容差内配套设施工程优选可行方案 | 固定上年资产后的本年总费用
邳州 | 弹性经济对照 | 2035 | 7400.0666 | 7054.7511 | 6914.6611 | 345.3154 | 6.559% | Optimal | 本年度经济参考5%费用容差内配套设施工程优选可行方案 | 固定上年资产后的本年总费用

## 弹性优选阶段
地区 | 年份 | 阶段 | 目标含义 | 阶段目标值 | 阶段下界 | 阶段间隙比例 | 全年校核通过 | 求解状态
市区 | 2022 | support | 新增储能及联络费用_万元 | 0 | 0 | 0% | FALSE | Optimal
市区 | 2022 | support | 新增储能及联络费用_万元 | 0 | 0 | 0% | TRUE | Optimal
市区 | 2022 | engineering | 联络数量及配套费用缩放项 | 0 | 0 | 0% | TRUE | Optimal
市区 | 2022 | cost | 新增工程总费用_万元 | 0 | 0 | 0% | FALSE | Optimal
市区 | 2022 | cost | 新增工程总费用_万元 | 0 | 0 | 0% | TRUE | Optimal
市区 | 2023 | support | 新增储能及联络费用_万元 | 0 | 0 | 0% | TRUE | Optimal
市区 | 2023 | engineering | 联络数量及配套费用缩放项 | 0 | 0 | 0% | TRUE | Optimal
市区 | 2023 | cost | 新增工程总费用_万元 | 3862.4404 | 3862.4404 | 0% | TRUE | Optimal
市区 | 2024 | support | 新增储能及联络费用_万元 | 0 | 0 | 0% | FALSE | Optimal
市区 | 2024 | support | 新增储能及联络费用_万元 | 0 | 0 | 0% | TRUE | Optimal
市区 | 2024 | engineering | 联络数量及配套费用缩放项 | 0 | 0 | 0% | TRUE | Optimal
市区 | 2024 | cost | 新增工程总费用_万元 | 0 | 0 | 0% | TRUE | Optimal
市区 | 2025 | support | 新增储能及联络费用_万元 | 0 | 0 | 0% | FALSE | Optimal
市区 | 2025 | support | 新增储能及联络费用_万元 | 0 | 0 | 0% | TRUE | Optimal
市区 | 2025 | engineering | 联络数量及配套费用缩放项 | 0 | 0 | 0% | TRUE | Optimal
市区 | 2025 | cost | 新增工程总费用_万元 | 0 | 0 | 0% | FALSE | Optimal
市区 | 2025 | cost | 新增工程总费用_万元 | 0 | 0 | 0% | TRUE | Optimal
市区 | 2026 | support | 新增储能及联络费用_万元 | 0 | 0 | 0% | TRUE | Optimal
市区 | 2026 | engineering | 联络数量及配套费用缩放项 | 0 | 0 | 0% | TRUE | Optimal
市区 | 2026 | cost | 新增工程总费用_万元 | 0 | 0 | 0% | FALSE | Optimal
市区 | 2026 | cost | 新增工程总费用_万元 | 0 | 0 | 0% | TRUE | Optimal
市区 | 2027 | support | 新增储能及联络费用_万元 | 0 | 0 | 0% | TRUE | Optimal
市区 | 2027 | engineering | 联络数量及配套费用缩放项 | 0 | 0 | 0% | TRUE | Optimal
市区 | 2027 | cost | 新增工程总费用_万元 | 3135.2228 | 3135.2228 | 0% | FALSE | Optimal
市区 | 2027 | cost | 新增工程总费用_万元 | 3135.2228 | 3135.2228 | 0% | TRUE | Optimal
市区 | 2028 | support | 新增储能及联络费用_万元 | 0 | 0 | 0% | FALSE | Optimal
市区 | 2028 | support | 新增储能及联络费用_万元 | 0 | 0 | 0% | FALSE | Optimal
市区 | 2028 | support | 新增储能及联络费用_万元 | 0 | 0 | 0% | TRUE | Optimal
市区 | 2028 | engineering | 联络数量及配套费用缩放项 | 0 | 0 | 0% | TRUE | Optimal
市区 | 2028 | cost | 新增工程总费用_万元 | 3931.3071 | 3931.3071 | 0% | FALSE | Optimal
市区 | 2028 | cost | 新增工程总费用_万元 | 3931.3071 | 3931.3071 | 0% | FALSE | Optimal
市区 | 2028 | cost | 新增工程总费用_万元 | 3931.3071 | 3931.3071 | 0% | TRUE | Optimal
市区 | 2029 | support | 新增储能及联络费用_万元 | 0 | 0 | 0% | FALSE | Optimal
市区 | 2029 | support | 新增储能及联络费用_万元 | 0 | 0 | 0% | TRUE | Optimal
市区 | 2029 | engineering | 联络数量及配套费用缩放项 | 0 | 0 | 0% | TRUE | Optimal
市区 | 2029 | cost | 新增工程总费用_万元 | 1740.5062 | 1740.5062 | 0% | FALSE | Optimal
市区 | 2029 | cost | 新增工程总费用_万元 | 1740.5062 | 1740.5062 | 0% | TRUE | Optimal
市区 | 2030 | support | 新增储能及联络费用_万元 | 0 | 0 | 0% | TRUE | Optimal
市区 | 2030 | engineering | 联络数量及配套费用缩放项 | 0 | 0 | 0% | TRUE | Optimal
市区 | 2030 | cost | 新增工程总费用_万元 | 4137.0636 | 4137.0636 | 0% | FALSE | Optimal
市区 | 2030 | cost | 新增工程总费用_万元 | 4137.0636 | 4137.0636 | 0% | TRUE | Optimal
市区 | 2031 | support | 新增储能及联络费用_万元 | 1174.0886 | 1174.0886 | 0% | TRUE | Optimal
市区 | 2031 | engineering | 联络数量及配套费用缩放项 | 3 | 3 | 0% | FALSE | Optimal
市区 | 2031 | engineering | 联络数量及配套费用缩放项 | 3 | 3 | 4e-06% | FALSE | Optimal
市区 | 2031 | engineering | 联络数量及配套费用缩放项 | 3 | 3 | 2.44e-05% | FALSE | Optimal
市区 | 2031 | engineering | 联络数量及配套费用缩放项 | 3 | 3 | 0% | TRUE | Optimal
市区 | 2031 | cost | 新增工程总费用_万元 | 3263.7485 | 3263.7485 | 0% | FALSE | Optimal
市区 | 2031 | cost | 新增工程总费用_万元 | 3263.7485 | 3263.7485 | 0% | FALSE | Optimal
市区 | 2031 | cost | 新增工程总费用_万元 | 3263.7485 | 3263.7485 | 0% | FALSE | Optimal
市区 | 2031 | cost | 新增工程总费用_万元 | 3263.7485 | 3263.7485 | 0% | TRUE | Optimal
市区 | 2032 | support | 新增储能及联络费用_万元 | 2338.677 | 2271.7338 | 2.862% | FALSE | Time limit reached
市区 | 2032 | support | 新增储能及联络费用_万元 | 2311.9794 | 2309.8143 | 0.09365% | TRUE | Optimal
市区 | 2032 | engineering | 联络数量及配套费用缩放项 | 9 | 9 | 1.98e-05% | FALSE | Optimal
市区 | 2032 | engineering | 联络数量及配套费用缩放项 | 9 | 9 | 1.13e-05% | TRUE | Optimal
市区 | 2032 | cost | 新增工程总费用_万元 | 3952.5633 | 3951.8685 | 0.01758% | FALSE | Time limit reached
市区 | 2032 | cost | 新增工程总费用_万元 | 3952.5633 | 3951.1967 | 0.03458% | TRUE | Optimal
市区 | 2033 | support | 新增储能及联络费用_万元 | 2498.4162 | 2451.3004 | 1.886% | TRUE | Time limit reached
市区 | 2033 | engineering | 联络数量及配套费用缩放项 | 16 | 16 | 6e-07% | FALSE | Optimal
市区 | 2033 | engineering | 联络数量及配套费用缩放项 | 16 | 16 | 2.4e-06% | TRUE | Optimal
市区 | 2033 | cost | 新增工程总费用_万元 | 4959.7549 | 3994.2489 | 19.47% | FALSE | Time limit reached
市区 | 2033 | cost | 新增工程总费用_万元 | 4959.7549 | 3999.2706 | 19.37% | TRUE | Time limit reached
市区 | 2034 | support | 新增储能及联络费用_万元 | 3203.1543 | 3122.0776 | 2.531% | TRUE | Time limit reached
市区 | 2034 | engineering | 联络数量及配套费用缩放项 | 24 | 23 | 4.167% | FALSE | Time limit reached
市区 | 2034 | engineering | 联络数量及配套费用缩放项 | 24 | 23 | 4.167% | TRUE | Time limit reached
市区 | 2034 | cost | 新增工程总费用_万元 | 3471.8586 | 3307.1686 | 4.744% | FALSE | Time limit reached
市区 | 2034 | cost | 新增工程总费用_万元 | 24 | 23 | 4.167% | TRUE | Time limit reached
市区 | 2034 | cost | 新增工程总费用_万元 | 3471.8586 | 3471.8586 | 0% | TRUE | Optimal
市区 | 2035 | support | 新增储能及联络费用_万元 | 3833.338 | 3829.6256 | 0.09684% | TRUE | Optimal
市区 | 2035 | engineering | 联络数量及配套费用缩放项 | 35 | 34 | 2.857% | TRUE | Time limit reached
市区 | 2035 | cost | 新增工程总费用_万元 | 5132.0348 | 5032.2894 | 1.944% | FALSE | Time limit reached
市区 | 2035 | cost | 新增工程总费用_万元 | 5132.0348 | 4812.8513 | 6.219% | TRUE | Time limit reached
邳州 | 2022 | support | 新增储能及联络费用_万元 | 0 | 0 | 0% | TRUE | Optimal
邳州 | 2022 | engineering | 联络数量及配套费用缩放项 | 0 | 0 | 0% | TRUE | Optimal
邳州 | 2022 | cost | 新增工程总费用_万元 | 2594.7652 | 2594.7652 | 0% | TRUE | Optimal
邳州 | 2023 | support | 新增储能及联络费用_万元 | 0 | 0 | 0% | TRUE | Optimal
邳州 | 2023 | engineering | 联络数量及配套费用缩放项 | 0 | 0 | 0% | TRUE | Optimal
邳州 | 2023 | cost | 新增工程总费用_万元 | 0 | 0 | 0% | TRUE | Optimal
邳州 | 2024 | support | 新增储能及联络费用_万元 | 0 | 0 | 0% | TRUE | Optimal
邳州 | 2024 | engineering | 联络数量及配套费用缩放项 | 0 | 0 | 0% | TRUE | Optimal
邳州 | 2024 | cost | 新增工程总费用_万元 | 0 | 0 | 0% | TRUE | Optimal
邳州 | 2025 | support | 新增储能及联络费用_万元 | 372.8781 | 372.8781 | 0% | TRUE | Optimal
邳州 | 2025 | engineering | 联络数量及配套费用缩放项 | 3 | 3 | 0% | TRUE | Optimal
邳州 | 2025 | cost | 新增工程总费用_万元 | 1550.9544 | 1550.9544 | 0% | TRUE | Optimal
邳州 | 2026 | support | 新增储能及联络费用_万元 | 995.1269 | 995.1269 | 0% | TRUE | Optimal
邳州 | 2026 | engineering | 联络数量及配套费用缩放项 | 3 | 3 | 0% | TRUE | Optimal
邳州 | 2026 | cost | 新增工程总费用_万元 | 2738.7668 | 2738.7668 | 0% | FALSE | Optimal
邳州 | 2026 | cost | 新增工程总费用_万元 | 2738.7668 | 2738.7668 | 0% | TRUE | Optimal
邳州 | 2027 | support | 新增储能及联络费用_万元 | 1290.194 | 1290.194 | 0% | TRUE | Optimal
邳州 | 2027 | engineering | 联络数量及配套费用缩放项 | 3 | 3 | 0% | TRUE | Optimal
邳州 | 2027 | cost | 新增工程总费用_万元 | 1498.9019 | 1498.9019 | 0% | FALSE | Optimal
邳州 | 2027 | cost | 新增工程总费用_万元 | 2311.1357 | 2311.1357 | 0% | TRUE | Optimal
邳州 | 2028 | support | 新增储能及联络费用_万元 | 1027.3976 | 1027.3976 | 0% | TRUE | Optimal
邳州 | 2028 | engineering | 联络数量及配套费用缩放项 | 3 | 3 | 0% | TRUE | Optimal
邳州 | 2028 | cost | 新增工程总费用_万元 | 6363.0845 | 6359.3174 | 0.0592% | TRUE | Optimal
邳州 | 2029 | support | 新增储能及联络费用_万元 | 739.8893 | 739.8893 | 0% | TRUE | Optimal
邳州 | 2029 | engineering | 联络数量及配套费用缩放项 | 4 | 4 | 7.34e-05% | TRUE | Optimal
邳州 | 2029 | cost | 新增工程总费用_万元 | 1442.8785 | 1442.8785 | 0% | TRUE | Optimal
邳州 | 2030 | support | 新增储能及联络费用_万元 | 1469.0391 | 1469.0391 | 0% | TRUE | Optimal
邳州 | 2030 | engineering | 联络数量及配套费用缩放项 | 6 | 6 | 2e-07% | TRUE | Optimal
邳州 | 2030 | cost | 新增工程总费用_万元 | 2667.0391 | 2664.5527 | 0.09323% | TRUE | Optimal
邳州 | 2031 | support | 新增储能及联络费用_万元 | 2881.2808 | 2881.2808 | 0% | TRUE | Optimal
邳州 | 2031 | engineering | 联络数量及配套费用缩放项 | 10 | 10 | 0% | TRUE | Optimal
邳州 | 2031 | cost | 新增工程总费用_万元 | 5221.9491 | 5216.9648 | 0.09545% | TRUE | Optimal
邳州 | 2032 | support | 新增储能及联络费用_万元 | 5316.7822 | 5314.9253 | 0.03493% | TRUE | Optimal
邳州 | 2032 | engineering | 联络数量及配套费用缩放项 | 12 | 12 | 0% | TRUE | Optimal
邳州 | 2032 | cost | 新增工程总费用_万元 | 7993.0903 | 7993.0903 | 0% | FALSE | Optimal
邳州 | 2032 | cost | 新增工程总费用_万元 | 7993.0903 | 7986.9322 | 0.07704% | TRUE | Optimal
邳州 | 2033 | support | 新增储能及联络费用_万元 | 5575.6457 | 5575.6457 | 0% | TRUE | Optimal
邳州 | 2033 | engineering | 联络数量及配套费用缩放项 | 14 | 14 | 0% | TRUE | Optimal
邳州 | 2033 | cost | 新增工程总费用_万元 | 9872.2816 | 9872.2816 | 0% | TRUE | Optimal
邳州 | 2034 | support | 新增储能及联络费用_万元 | 4631.5755 | 4631.3928 | 0.003947% | TRUE | Optimal
邳州 | 2034 | engineering | 联络数量及配套费用缩放项 | 18 | 18 | 6.4e-06% | TRUE | Optimal
邳州 | 2034 | cost | 新增工程总费用_万元 | 7554.5126 | 6628.3663 | 12.26% | TRUE | Time limit reached
邳州 | 2035 | support | 新增储能及联络费用_万元 | 5664.9736 | 5663.4542 | 0.02682% | TRUE | Optimal
邳州 | 2035 | engineering | 联络数量及配套费用缩放项 | 21 | 21 | 0% | FALSE | Optimal
邳州 | 2035 | engineering | 联络数量及配套费用缩放项 | 21 | 21 | 2.7e-06% | TRUE | Optimal
邳州 | 2035 | cost | 新增工程总费用_万元 | 7187.0199 | 7180.5542 | 0.08996% | FALSE | Optimal
邳州 | 2035 | cost | 新增工程总费用_万元 | 7210.9055 | 7204.0114 | 0.09561% | FALSE | Optimal
邳州 | 2035 | cost | 新增工程总费用_万元 | 7210.9055 | 7203.9449 | 0.09653% | FALSE | Optimal
邳州 | 2035 | cost | 新增工程总费用_万元 | 7210.9055 | 7204.8398 | 0.08412% | TRUE | Optimal

## 全年安全核验
地区 | 方案 | 年份 | 故障站 | 校核小时数 | 最大缺口_MW | 失败小时数 | 最小余量_MW
市区 | 刚性 | 2022 | 正常 | 8760 | 0 | 0 | 0.80185
市区 | 刚性 | 2022 | BDZ-00012 | 8760 | 0 | 0 | 0.80185
市区 | 刚性 | 2022 | BDZ-00013 | 8760 | 0 | 0 | 0.80185
市区 | 刚性 | 2022 | BDZ-00023 | 8760 | 0 | 0 | 0.70475
市区 | 刚性 | 2022 | BDZ-00024 | 8760 | 0 | 0 | 0.80185
市区 | 刚性 | 2022 | BDZ-00042 | 8760 | 0 | 0 | 0.12019
市区 | 刚性 | 2022 | BDZ-00051 | 8760 | 0 | 0 | 0.80185
市区 | 刚性 | 2022 | BDZ-00053 | 8760 | 0 | 0 | 0.80185
市区 | 刚性 | 2022 | BDZ-00055 | 8760 | 0 | 0 | 0.7308
市区 | 刚性 | 2022 | BDZ-00062 | 8760 | 0 | 0 | 0.80185
市区 | 刚性 | 2022 | BDZ-00065 | 8760 | 0 | 0 | 0.80185
市区 | 刚性 | 2022 | BDZ-00074 | 8760 | 0 | 0 | 0.80185
市区 | 刚性 | 2022 | BDZ-00076 | 8760 | 0 | 0 | 0.80185
市区 | 刚性 | 2022 | BDZ-00092 | 8760 | 0 | 0 | 0.80185
市区 | 刚性 | 2022 | BDZ-00094 | 8760 | 0 | 0 | 0.80185
市区 | 刚性 | 2022 | BDZ-00103 | 8760 | 0 | 0 | 0.77527
市区 | 刚性 | 2022 | BDZ-00106 | 8760 | 0 | 0 | 0.80185
市区 | 刚性 | 2022 | BDZ-00110 | 8760 | 0 | 0 | 0.80185
市区 | 刚性 | 2022 | BDZ-00114 | 8760 | 0 | 0 | 0.24456
市区 | 刚性 | 2022 | BDZ-00115 | 8760 | 0 | 0 | 0.80185
市区 | 刚性 | 2022 | BDZ-00139 | 8760 | 0 | 0 | 0.80185
市区 | 刚性 | 2022 | BDZ-00148 | 8760 | 0 | 0 | 0.16087
市区 | 刚性 | 2022 | BDZ-00151 | 8760 | 0 | 0 | 0.97997
市区 | 刚性 | 2022 | BDZ-00154 | 8760 | 0 | 0 | 0.80185
市区 | 刚性 | 2022 | BDZ-00155 | 8760 | 0 | 0 | 0.80185
市区 | 刚性 | 2022 | BDZ-00175 | 8760 | 0 | 0 | 0.80185
市区 | 刚性 | 2022 | BDZ-00183 | 8760 | 0 | 0 | 0.80185
市区 | 刚性 | 2022 | SIM-CITY-KL | 8760 | 0 | 0 | 0.80185
市区 | 刚性 | 2022 | SIM-CITY-XSZ | 8760 | 0 | 0 | 0.80185
市区 | 刚性 | 2022 | SIM-CITY-YQ | 8760 | 0 | 0 | 0.80185
市区 | 刚性 | 2023 | 正常 | 8760 | 0 | 0 | 0.013488
市区 | 刚性 | 2023 | BDZ-00012 | 8760 | 0 | 0 | 0.013488
市区 | 刚性 | 2023 | BDZ-00013 | 8760 | 0 | 0 | 0.013488
市区 | 刚性 | 2023 | BDZ-00023 | 8760 | 0 | 0 | 0.013488
市区 | 刚性 | 2023 | BDZ-00024 | 8760 | 0 | 0 | 0.013488
市区 | 刚性 | 2023 | BDZ-00042 | 8760 | 0 | 0 | 0.013488
市区 | 刚性 | 2023 | BDZ-00051 | 8760 | 0 | 0 | 0.013488
市区 | 刚性 | 2023 | BDZ-00053 | 8760 | 0 | 0 | 0.013488
市区 | 刚性 | 2023 | BDZ-00055 | 8760 | 0 | 0 | 0.013488
市区 | 刚性 | 2023 | BDZ-00062 | 8760 | 0 | 0 | 0.013488
市区 | 刚性 | 2023 | BDZ-00065 | 8760 | 0 | 0 | 0.013488
市区 | 刚性 | 2023 | BDZ-00074 | 8760 | 0 | 0 | 0.0019217
市区 | 刚性 | 2023 | BDZ-00076 | 8760 | 0 | 0 | 0.013488
市区 | 刚性 | 2023 | BDZ-00092 | 8760 | 0 | 0 | 0.013488
市区 | 刚性 | 2023 | BDZ-00094 | 8760 | 0 | 0 | 0.013488
市区 | 刚性 | 2023 | BDZ-00103 | 8760 | 0 | 0 | 0.013488
市区 | 刚性 | 2023 | BDZ-00106 | 8760 | 0 | 0 | 0.013488
市区 | 刚性 | 2023 | BDZ-00110 | 8760 | 0 | 0 | 0.013488
市区 | 刚性 | 2023 | BDZ-00114 | 8760 | 0 | 0 | 0.013488
市区 | 刚性 | 2023 | BDZ-00115 | 8760 | 0 | 0 | 0.013488
市区 | 刚性 | 2023 | BDZ-00139 | 8760 | 0 | 0 | 0.772
市区 | 刚性 | 2023 | BDZ-00148 | 8760 | 0 | 0 | 0.013488
市区 | 刚性 | 2023 | BDZ-00151 | 8760 | 0 | 0 | 0.013488
市区 | 刚性 | 2023 | BDZ-00154 | 8760 | 0 | 0 | 0.013488
市区 | 刚性 | 2023 | BDZ-00155 | 8760 | 0 | 0 | 0.013488
市区 | 刚性 | 2023 | BDZ-00175 | 8760 | 0 | 0 | 0.013488
市区 | 刚性 | 2023 | BDZ-00183 | 8760 | 0 | 0 | 0.013488
市区 | 刚性 | 2023 | SIM-CITY-KL | 8760 | 0 | 0 | 0.013488
市区 | 刚性 | 2023 | SIM-CITY-XSZ | 8760 | 0 | 0 | 0.013488
市区 | 刚性 | 2023 | SIM-CITY-YQ | 8760 | 0 | 0 | 0.013488
市区 | 刚性 | 2024 | 正常 | 8760 | 0 | 0 | 5.8565
市区 | 刚性 | 2024 | BDZ-00012 | 8760 | 0 | 0 | 5.8565
市区 | 刚性 | 2024 | BDZ-00013 | 8760 | 0 | 0 | 5.2531
市区 | 刚性 | 2024 | BDZ-00023 | 8760 | 0 | 0 | 0.001488
市区 | 刚性 | 2024 | BDZ-00024 | 8760 | 0 | 0 | 0.27451
市区 | 刚性 | 2024 | BDZ-00042 | 8760 | 0 | 0 | 0.69593
市区 | 刚性 | 2024 | BDZ-00051 | 8760 | 0 | 0 | 0.81086
市区 | 刚性 | 2024 | BDZ-00053 | 8760 | 0 | 0 | 5.8565
市区 | 刚性 | 2024 | BDZ-00055 | 8760 | 0 | 0 | 0.38367
市区 | 刚性 | 2024 | BDZ-00062 | 8760 | 0 | 0 | 0.014761
市区 | 刚性 | 2024 | BDZ-00065 | 8760 | 0 | 0 | 5.2276
市区 | 刚性 | 2024 | BDZ-00074 | 8760 | 0 | 0 | 1.1125
市区 | 刚性 | 2024 | BDZ-00076 | 8760 | 0 | 0 | 5.8565
市区 | 刚性 | 2024 | BDZ-00092 | 8760 | 0 | 0 | 5.8565
市区 | 刚性 | 2024 | BDZ-00094 | 8760 | 0 | 0 | 5.8565
市区 | 刚性 | 2024 | BDZ-00103 | 8760 | 0 | 0 | 0.33265
市区 | 刚性 | 2024 | BDZ-00106 | 8760 | 0 | 0 | 5.8565
市区 | 刚性 | 2024 | BDZ-00110 | 8760 | 0 | 0 | 5.8565
市区 | 刚性 | 2024 | BDZ-00114 | 8760 | 0 | 0 | 0.60045
市区 | 刚性 | 2024 | BDZ-00115 | 8760 | 0 | 0 | 0.59345
市区 | 刚性 | 2024 | BDZ-00139 | 8760 | 0 | 0 | 5.8565
市区 | 刚性 | 2024 | BDZ-00148 | 8760 | 0 | 0 | 0.73622
市区 | 刚性 | 2024 | BDZ-00151 | 8760 | 0 | 0 | 4.2219
市区 | 刚性 | 2024 | BDZ-00154 | 8760 | 0 | 0 | 5.8565
市区 | 刚性 | 2024 | BDZ-00155 | 8760 | 0 | 0 | 5.8565
市区 | 刚性 | 2024 | BDZ-00175 | 8760 | 0 | 0 | 4.8126
市区 | 刚性 | 2024 | BDZ-00183 | 8760 | 0 | 0 | 5.8565
市区 | 刚性 | 2024 | SIM-CITY-KL | 8760 | 0 | 0 | 5.8565
市区 | 刚性 | 2024 | SIM-CITY-XSZ | 8760 | 0 | 0 | 5.8565
市区 | 刚性 | 2024 | SIM-CITY-YQ | 8760 | 0 | 0 | 5.8565
市区 | 刚性 | 2025 | 正常 | 8760 | 0 | 0 | 0.75608
市区 | 刚性 | 2025 | BDZ-00012 | 8760 | 0 | 0 | 0.75608
市区 | 刚性 | 2025 | BDZ-00013 | 8760 | 0 | 0 | 0.75608
市区 | 刚性 | 2025 | BDZ-00023 | 8760 | 0 | 0 | 0.75608
市区 | 刚性 | 2025 | BDZ-00024 | 8760 | 0 | 0 | 0.75608
市区 | 刚性 | 2025 | BDZ-00042 | 8760 | 0 | 0 | 0.16748
市区 | 刚性 | 2025 | BDZ-00051 | 8760 | 0 | 0 | 0.12577
市区 | 刚性 | 2025 | BDZ-00053 | 8760 | 0 | 0 | 0.75608
市区 | 刚性 | 2025 | BDZ-00055 | 8760 | 0 | 0 | 0.11977
市区 | 刚性 | 2025 | BDZ-00062 | 8760 | 0 | 0 | 0.75608
市区 | 刚性 | 2025 | BDZ-00065 | 8760 | 0 | 0 | 0.75608
市区 | 刚性 | 2025 | BDZ-00074 | 8760 | 0 | 0 | 0.33626
市区 | 刚性 | 2025 | BDZ-00076 | 8760 | 0 | 0 | 0.75608
市区 | 刚性 | 2025 | BDZ-00092 | 8760 | 0 | 0 | 0.75608
市区 | 刚性 | 2025 | BDZ-00094 | 8760 | 0 | 0 | 0.162
市区 | 刚性 | 2025 | BDZ-00103 | 8760 | 0 | 0 | 0.75608
市区 | 刚性 | 2025 | BDZ-00106 | 8760 | 0 | 0 | 0.75608
市区 | 刚性 | 2025 | BDZ-00110 | 8760 | 0 | 0 | 0.75608
市区 | 刚性 | 2025 | BDZ-00114 | 8760 | 0 | 0 | 0.75608
市区 | 刚性 | 2025 | BDZ-00115 | 8760 | 0 | 0 | 0.75608
市区 | 刚性 | 2025 | BDZ-00139 | 8760 | 0 | 0 | 1.0954
市区 | 刚性 | 2025 | BDZ-00148 | 8760 | 0 | 0 | 0.20813
市区 | 刚性 | 2025 | BDZ-00151 | 8760 | 0 | 0 | 0.75608
市区 | 刚性 | 2025 | BDZ-00154 | 8760 | 0 | 0 | 0.75608
市区 | 刚性 | 2025 | BDZ-00155 | 8760 | 0 | 0 | 0.75608
市区 | 刚性 | 2025 | BDZ-00175 | 8760 | 0 | 0 | 0.75608
市区 | 刚性 | 2025 | BDZ-00183 | 8760 | 0 | 0 | 0.75608
市区 | 刚性 | 2025 | SIM-CITY-KL | 8760 | 0 | 0 | 0.75608
市区 | 刚性 | 2025 | SIM-CITY-XSZ | 8760 | 0 | 0 | 0.75608
市区 | 刚性 | 2025 | SIM-CITY-YQ | 8760 | 0 | 0 | 0.75608
市区 | 刚性 | 2026 | 正常 | 8760 | 0 | 0 | 0.3511
市区 | 刚性 | 2026 | BDZ-00012 | 8760 | 0 | 0 | 0.3511
市区 | 刚性 | 2026 | BDZ-00013 | 8760 | 0 | 0 | 0.3511
市区 | 刚性 | 2026 | BDZ-00023 | 8760 | 0 | 0 | 0.022171
市区 | 刚性 | 2026 | BDZ-00024 | 8760 | 0 | 0 | 0.10898
市区 | 刚性 | 2026 | BDZ-00042 | 8760 | 0 | 0 | 0.32962
市区 | 刚性 | 2026 | BDZ-00051 | 8760 | 0 | 0 | 0.3511
市区 | 刚性 | 2026 | BDZ-00053 | 8760 | 0 | 0 | 0.15599
市区 | 刚性 | 2026 | BDZ-00055 | 8760 | 0 | 0 | 0.30159
市区 | 刚性 | 2026 | BDZ-00062 | 8760 | 0 | 0 | 0.3511
市区 | 刚性 | 2026 | BDZ-00065 | 8760 | 0 | 0 | 0.18475
市区 | 刚性 | 2026 | BDZ-00074 | 8760 | 0 | 0 | 0.087476
市区 | 刚性 | 2026 | BDZ-00076 | 8760 | 0 | 0 | 0.3511
市区 | 刚性 | 2026 | BDZ-00092 | 8760 | 0 | 0 | 0.3511
市区 | 刚性 | 2026 | BDZ-00094 | 8760 | 0 | 0 | 0.3511
市区 | 刚性 | 2026 | BDZ-00103 | 8760 | 0 | 0 | 0.3511
市区 | 刚性 | 2026 | BDZ-00106 | 8760 | 0 | 0 | 0.3511
市区 | 刚性 | 2026 | BDZ-00110 | 8760 | 0 | 0 | 0.3511
市区 | 刚性 | 2026 | BDZ-00114 | 8760 | 0 | 0 | 0.090923
市区 | 刚性 | 2026 | BDZ-00115 | 8760 | 0 | 0 | 0.3511
市区 | 刚性 | 2026 | BDZ-00139 | 8760 | 0 | 0 | 0.3511
市区 | 刚性 | 2026 | BDZ-00148 | 8760 | 0 | 0 | 0.3511
市区 | 刚性 | 2026 | BDZ-00151 | 8760 | 0 | 0 | 0.071812
市区 | 刚性 | 2026 | BDZ-00154 | 8760 | 0 | 0 | 0.3511
市区 | 刚性 | 2026 | BDZ-00155 | 8760 | 0 | 0 | 0.3511
市区 | 刚性 | 2026 | BDZ-00175 | 8760 | 0 | 0 | 0.3511
市区 | 刚性 | 2026 | BDZ-00183 | 8760 | 0 | 0 | 0.3511
市区 | 刚性 | 2026 | SIM-CITY-KL | 8760 | 0 | 0 | 0.3511
市区 | 刚性 | 2026 | SIM-CITY-XSZ | 8760 | 0 | 0 | 0.3511
市区 | 刚性 | 2026 | SIM-CITY-YQ | 8760 | 0 | 0 | 0.3511
市区 | 刚性 | 2027 | 正常 | 8760 | 0 | 0 | 0.056638
市区 | 刚性 | 2027 | BDZ-00012 | 8760 | 0 | 0 | 0.056638
市区 | 刚性 | 2027 | BDZ-00013 | 8760 | 0 | 0 | 0.056638
市区 | 刚性 | 2027 | BDZ-00023 | 8760 | 0 | 0 | 0.015564
市区 | 刚性 | 2027 | BDZ-00024 | 8760 | 0 | 0 | 0.056638
市区 | 刚性 | 2027 | BDZ-00042 | 8760 | 0 | 0 | 0.056638
市区 | 刚性 | 2027 | BDZ-00051 | 8760 | 0 | 0 | 0.056638
市区 | 刚性 | 2027 | BDZ-00053 | 8760 | 0 | 0 | 0.056638
市区 | 刚性 | 2027 | BDZ-00055 | 8760 | 0 | 0 | 0.056638
市区 | 刚性 | 2027 | BDZ-00062 | 8760 | 0 | 0 | 0.056638
市区 | 刚性 | 2027 | BDZ-00065 | 8760 | 0 | 0 | 0.056638
市区 | 刚性 | 2027 | BDZ-00074 | 8760 | 0 | 0 | 0.025262
市区 | 刚性 | 2027 | BDZ-00076 | 8760 | 0 | 0 | 0.056638
市区 | 刚性 | 2027 | BDZ-00092 | 8760 | 0 | 0 | 0.056638
市区 | 刚性 | 2027 | BDZ-00094 | 8760 | 0 | 0 | 0.056638
市区 | 刚性 | 2027 | BDZ-00103 | 8760 | 0 | 0 | 0.056638
市区 | 刚性 | 2027 | BDZ-00106 | 8760 | 0 | 0 | 0.056638
市区 | 刚性 | 2027 | BDZ-00110 | 8760 | 0 | 0 | 0.056638
市区 | 刚性 | 2027 | BDZ-00114 | 8760 | 0 | 0 | 0.056638
市区 | 刚性 | 2027 | BDZ-00115 | 8760 | 0 | 0 | 0.056638
市区 | 刚性 | 2027 | BDZ-00139 | 8760 | 0 | 0 | 0.056638
市区 | 刚性 | 2027 | BDZ-00148 | 8760 | 0 | 0 | 0.056638
市区 | 刚性 | 2027 | BDZ-00151 | 8760 | 0 | 0 | 0.76686
市区 | 刚性 | 2027 | BDZ-00154 | 8760 | 0 | 0 | 0.056638
市区 | 刚性 | 2027 | BDZ-00155 | 8760 | 0 | 0 | 0.056638
市区 | 刚性 | 2027 | BDZ-00175 | 8760 | 0 | 0 | 0.056638
市区 | 刚性 | 2027 | BDZ-00183 | 8760 | 0 | 0 | 0.056638
市区 | 刚性 | 2027 | SIM-CITY-KL | 8760 | 0 | 0 | 0.056638
市区 | 刚性 | 2027 | SIM-CITY-XSZ | 8760 | 0 | 0 | 0.056638
市区 | 刚性 | 2027 | SIM-CITY-YQ | 8760 | 0 | 0 | 0.056638
市区 | 刚性 | 2028 | 正常 | 8760 | 0 | 0 | 0.099729
市区 | 刚性 | 2028 | BDZ-00012 | 8760 | 0 | 0 | 0.099729
市区 | 刚性 | 2028 | BDZ-00013 | 8760 | 0 | 0 | 0.099729
市区 | 刚性 | 2028 | BDZ-00023 | 8760 | 0 | 0 | 0.099729
市区 | 刚性 | 2028 | BDZ-00024 | 8760 | 0 | 0 | 0.010395
市区 | 刚性 | 2028 | BDZ-00042 | 8760 | 0 | 0 | 0.099729
市区 | 刚性 | 2028 | BDZ-00051 | 8760 | 0 | 0 | 0.001183
市区 | 刚性 | 2028 | BDZ-00053 | 8760 | 0 | 0 | 0.099729
市区 | 刚性 | 2028 | BDZ-00055 | 8760 | 0 | 0 | 0.099729
市区 | 刚性 | 2028 | BDZ-00062 | 8760 | 0 | 0 | 0.099729
市区 | 刚性 | 2028 | BDZ-00065 | 8760 | 0 | 0 | 0.099729
市区 | 刚性 | 2028 | BDZ-00074 | 8760 | 0 | 0 | 0.013449
市区 | 刚性 | 2028 | BDZ-00076 | 8760 | 0 | 0 | 0.099729
市区 | 刚性 | 2028 | BDZ-00092 | 8760 | 0 | 0 | 0.099729
市区 | 刚性 | 2028 | BDZ-00094 | 8760 | 0 | 0 | 0.099729
市区 | 刚性 | 2028 | BDZ-00103 | 8760 | 0 | 0 | 0.018617
市区 | 刚性 | 2028 | BDZ-00106 | 8760 | 0 | 0 | 0.099729
市区 | 刚性 | 2028 | BDZ-00110 | 8760 | 0 | 0 | 0.099729
市区 | 刚性 | 2028 | BDZ-00114 | 8760 | 0 | 0 | 0.037438
市区 | 刚性 | 2028 | BDZ-00115 | 8760 | 0 | 0 | 0.099729
市区 | 刚性 | 2028 | BDZ-00139 | 8760 | 0 | 0 | 0.099729
市区 | 刚性 | 2028 | BDZ-00148 | 8760 | 0 | 0 | 0.099729
市区 | 刚性 | 2028 | BDZ-00151 | 8760 | 0 | 0 | 0.049865
市区 | 刚性 | 2028 | BDZ-00154 | 8760 | 0 | 0 | 0.099729
市区 | 刚性 | 2028 | BDZ-00155 | 8760 | 0 | 0 | 0.099729
市区 | 刚性 | 2028 | BDZ-00175 | 8760 | 0 | 0 | 0.099729
市区 | 刚性 | 2028 | BDZ-00183 | 8760 | 0 | 0 | 0.099729
市区 | 刚性 | 2028 | SIM-CITY-KL | 8760 | 0 | 0 | 0.099729
市区 | 刚性 | 2028 | SIM-CITY-XSZ | 8760 | 0 | 0 | 0.099729
市区 | 刚性 | 2028 | SIM-CITY-YQ | 8760 | 0 | 0 | 0.099729
市区 | 刚性 | 2029 | 正常 | 8760 | 0 | 0 | 0.011562
市区 | 刚性 | 2029 | BDZ-00012 | 8760 | 0 | 0 | 0.011562
市区 | 刚性 | 2029 | BDZ-00013 | 8760 | 0 | 0 | 0.011562
市区 | 刚性 | 2029 | BDZ-00023 | 8760 | 0 | 0 | 0.011562
市区 | 刚性 | 2029 | BDZ-00024 | 8760 | 0 | 0 | 0.011562
市区 | 刚性 | 2029 | BDZ-00042 | 8760 | 0 | 0 | 0.011562
市区 | 刚性 | 2029 | BDZ-00051 | 8760 | 0 | 0 | 0.011562
市区 | 刚性 | 2029 | BDZ-00053 | 8760 | 0 | 0 | 0.011562
市区 | 刚性 | 2029 | BDZ-00055 | 8760 | 0 | 0 | 0.011562
市区 | 刚性 | 2029 | BDZ-00062 | 8760 | 0 | 0 | 0.011562
市区 | 刚性 | 2029 | BDZ-00065 | 8760 | 0 | 0 | 0.011562
市区 | 刚性 | 2029 | BDZ-00074 | 8760 | 0 | 0 | 0.011562
市区 | 刚性 | 2029 | BDZ-00076 | 8760 | 0 | 0 | 0.011562
市区 | 刚性 | 2029 | BDZ-00092 | 8760 | 0 | 0 | 0.011562
市区 | 刚性 | 2029 | BDZ-00094 | 8760 | 0 | 0 | 0.011562
市区 | 刚性 | 2029 | BDZ-00103 | 8760 | 0 | 0 | 0.011562
市区 | 刚性 | 2029 | BDZ-00106 | 8760 | 0 | 0 | 0.011562
市区 | 刚性 | 2029 | BDZ-00110 | 8760 | 0 | 0 | 0.011562
市区 | 刚性 | 2029 | BDZ-00114 | 8760 | 0 | 0 | 0.011562
市区 | 刚性 | 2029 | BDZ-00115 | 8760 | 0 | 0 | 0.48037
市区 | 刚性 | 2029 | BDZ-00139 | 8760 | 0 | 0 | 0.011562
市区 | 刚性 | 2029 | BDZ-00148 | 8760 | 0 | 0 | 0.011562
市区 | 刚性 | 2029 | BDZ-00151 | 8760 | 0 | 0 | 0.011562
市区 | 刚性 | 2029 | BDZ-00154 | 8760 | 0 | 0 | 0.011562
市区 | 刚性 | 2029 | BDZ-00155 | 8760 | 0 | 0 | 0.011562
市区 | 刚性 | 2029 | BDZ-00175 | 8760 | 0 | 0 | 0.011562
市区 | 刚性 | 2029 | BDZ-00183 | 8760 | 0 | 0 | 0.011562
市区 | 刚性 | 2029 | SIM-CITY-KL | 8760 | 0 | 0 | 0.011562
市区 | 刚性 | 2029 | SIM-CITY-XSZ | 8760 | 0 | 0 | 0.011562
市区 | 刚性 | 2029 | SIM-CITY-YQ | 8760 | 0 | 0 | 0.011562
市区 | 刚性 | 2030 | 正常 | 8760 | 0 | 0 | 0.79188
市区 | 刚性 | 2030 | BDZ-00012 | 8760 | 0 | 0 | 0.5177
市区 | 刚性 | 2030 | BDZ-00013 | 8760 | 0 | 0 | 0.71497
市区 | 刚性 | 2030 | BDZ-00023 | 8760 | 0 | 0 | 0.21802
市区 | 刚性 | 2030 | BDZ-00024 | 8760 | 0 | 0 | 0.51728
市区 | 刚性 | 2030 | BDZ-00042 | 8760 | 0 | 0 | 0.79188
市区 | 刚性 | 2030 | BDZ-00051 | 8760 | 0 | 0 | 0.22076
市区 | 刚性 | 2030 | BDZ-00053 | 8760 | 0 | 0 | 0.11324
市区 | 刚性 | 2030 | BDZ-00055 | 8760 | 0 | 0 | 0.24427
市区 | 刚性 | 2030 | BDZ-00062 | 8760 | 0 | 0 | 0.12298
市区 | 刚性 | 2030 | BDZ-00065 | 8760 | 0 | 0 | 0.099953
市区 | 刚性 | 2030 | BDZ-00074 | 8760 | 0 | 0 | 0.025058
市区 | 刚性 | 2030 | BDZ-00076 | 8760 | 0 | 0 | 0.36805
市区 | 刚性 | 2030 | BDZ-00092 | 8760 | 0 | 0 | 0.79188
市区 | 刚性 | 2030 | BDZ-00094 | 8760 | 0 | 0 | 0.79188
市区 | 刚性 | 2030 | BDZ-00103 | 8760 | 0 | 0 | 0.79188
市区 | 刚性 | 2030 | BDZ-00106 | 8760 | 0 | 0 | 0.79188
市区 | 刚性 | 2030 | BDZ-00110 | 8760 | 0 | 0 | 0.79188
市区 | 刚性 | 2030 | BDZ-00114 | 8760 | 0 | 0 | 0.79188
市区 | 刚性 | 2030 | BDZ-00115 | 8760 | 0 | 0 | 0.79188
市区 | 刚性 | 2030 | BDZ-00139 | 8760 | 0 | 0 | 0.79188
市区 | 刚性 | 2030 | BDZ-00148 | 8760 | 0 | 0 | 0.069224
市区 | 刚性 | 2030 | BDZ-00151 | 8760 | 0 | 0 | 1.3571
市区 | 刚性 | 2030 | BDZ-00154 | 8760 | 0 | 0 | 0.79188
市区 | 刚性 | 2030 | BDZ-00155 | 8760 | 0 | 0 | 0.19326
市区 | 刚性 | 2030 | BDZ-00175 | 8760 | 0 | 0 | 0.42855
市区 | 刚性 | 2030 | BDZ-00183 | 8760 | 0 | 0 | 0.79188
市区 | 刚性 | 2030 | SIM-CITY-KL | 8760 | 0 | 0 | 0.79188
市区 | 刚性 | 2030 | SIM-CITY-XSZ | 8760 | 0 | 0 | 0.79188
市区 | 刚性 | 2030 | SIM-CITY-YQ | 8760 | 0 | 0 | 0.79188
市区 | 刚性 | 2031 | 正常 | 8760 | 0 | 0 | 0.35295
市区 | 刚性 | 2031 | BDZ-00012 | 8760 | 0 | 0 | 0.047456
市区 | 刚性 | 2031 | BDZ-00013 | 8760 | 0 | 0 | 0.35295
市区 | 刚性 | 2031 | BDZ-00023 | 8760 | 0 | 0 | 0.35295
市区 | 刚性 | 2031 | BDZ-00024 | 8760 | 0 | 0 | 0.0080987
市区 | 刚性 | 2031 | BDZ-00042 | 8760 | 0 | 0 | 0.21508
市区 | 刚性 | 2031 | BDZ-00051 | 8760 | 0 | 0 | 0.35295
市区 | 刚性 | 2031 | BDZ-00053 | 8760 | 0 | 0 | 0.021402
市区 | 刚性 | 2031 | BDZ-00055 | 8760 | 0 | 0 | 0.35295
市区 | 刚性 | 2031 | BDZ-00062 | 8760 | 0 | 0 | 0.35295
市区 | 刚性 | 2031 | BDZ-00065 | 8760 | 0 | 0 | 0.35295
市区 | 刚性 | 2031 | BDZ-00074 | 8760 | 0 | 0 | 0.042481
市区 | 刚性 | 2031 | BDZ-00076 | 8760 | 0 | 0 | 0.35295
市区 | 刚性 | 2031 | BDZ-00092 | 8760 | 0 | 0 | 0.35295
市区 | 刚性 | 2031 | BDZ-00094 | 8760 | 0 | 0 | 0.27271
市区 | 刚性 | 2031 | BDZ-00103 | 8760 | 0 | 0 | 0.16593
市区 | 刚性 | 2031 | BDZ-00106 | 8760 | 0 | 0 | 0.35295
市区 | 刚性 | 2031 | BDZ-00110 | 8760 | 0 | 0 | 0.35295
市区 | 刚性 | 2031 | BDZ-00114 | 8760 | 0 | 0 | 0.014682
市区 | 刚性 | 2031 | BDZ-00115 | 8760 | 0 | 0 | 0.35295
市区 | 刚性 | 2031 | BDZ-00139 | 8760 | 0 | 0 | 0.27366
市区 | 刚性 | 2031 | BDZ-00148 | 8760 | 0 | 0 | 0.25569
市区 | 刚性 | 2031 | BDZ-00151 | 8760 | 0 | 0 | 0.16104
市区 | 刚性 | 2031 | BDZ-00154 | 8760 | 0 | 0 | 0.35295
市区 | 刚性 | 2031 | BDZ-00155 | 8760 | 0 | 0 | 0.35295
市区 | 刚性 | 2031 | BDZ-00175 | 8760 | 0 | 0 | 0.22646
市区 | 刚性 | 2031 | BDZ-00183 | 8760 | 0 | 0 | 0.35295
市区 | 刚性 | 2031 | SIM-CITY-KL | 8760 | 0 | 0 | 0.35295
市区 | 刚性 | 2031 | SIM-CITY-XSZ | 8760 | 0 | 0 | 0.35295
市区 | 刚性 | 2031 | SIM-CITY-YQ | 8760 | 0 | 0 | 0.35295
市区 | 刚性 | 2032 | 正常 | 8760 | 0 | 0 | 0.30351
市区 | 刚性 | 2032 | BDZ-00012 | 8760 | 0 | 0 | 0.30351
市区 | 刚性 | 2032 | BDZ-00013 | 8760 | 0 | 0 | 0.30351
市区 | 刚性 | 2032 | BDZ-00023 | 8760 | 0 | 0 | 0.30351
市区 | 刚性 | 2032 | BDZ-00024 | 8760 | 0 | 0 | 0.30351
市区 | 刚性 | 2032 | BDZ-00042 | 8760 | 0 | 0 | 0.30351
市区 | 刚性 | 2032 | BDZ-00051 | 8760 | 0 | 0 | 0.30351
市区 | 刚性 | 2032 | BDZ-00053 | 8760 | 0 | 0 | 0.30351
市区 | 刚性 | 2032 | BDZ-00055 | 8760 | 0 | 0 | 0.012668
市区 | 刚性 | 2032 | BDZ-00062 | 8760 | 0 | 0 | 0.27635
市区 | 刚性 | 2032 | BDZ-00065 | 8760 | 0 | 0 | 0.30351
市区 | 刚性 | 2032 | BDZ-00074 | 8760 | 0 | 0 | 0.30351
市区 | 刚性 | 2032 | BDZ-00076 | 8760 | 0 | 0 | 0.30351
市区 | 刚性 | 2032 | BDZ-00092 | 8760 | 0 | 0 | 0.30351
市区 | 刚性 | 2032 | BDZ-00094 | 8760 | 0 | 0 | 0.30351
市区 | 刚性 | 2032 | BDZ-00103 | 8760 | 0 | 0 | 0.30351
市区 | 刚性 | 2032 | BDZ-00106 | 8760 | 0 | 0 | 0.30351
市区 | 刚性 | 2032 | BDZ-00110 | 8760 | 0 | 0 | 0.30351
市区 | 刚性 | 2032 | BDZ-00114 | 8760 | 0 | 0 | 0.30351
市区 | 刚性 | 2032 | BDZ-00115 | 8760 | 0 | 0 | 0.30351
市区 | 刚性 | 2032 | BDZ-00139 | 8760 | 0 | 0 | 0.30351
市区 | 刚性 | 2032 | BDZ-00148 | 8760 | 0 | 0 | 0.092653
市区 | 刚性 | 2032 | BDZ-00151 | 8760 | 0 | 0 | 0.1319
市区 | 刚性 | 2032 | BDZ-00154 | 8760 | 0 | 0 | 0.30351
市区 | 刚性 | 2032 | BDZ-00155 | 8760 | 0 | 0 | 0.30351
市区 | 刚性 | 2032 | BDZ-00175 | 8760 | 0 | 0 | 0.27586
市区 | 刚性 | 2032 | BDZ-00183 | 8760 | 0 | 0 | 0.30351
市区 | 刚性 | 2032 | SIM-CITY-KL | 8760 | 0 | 0 | 0.30351
市区 | 刚性 | 2032 | SIM-CITY-XSZ | 8760 | 0 | 0 | 0.30351
市区 | 刚性 | 2032 | SIM-CITY-YQ | 8760 | 0 | 0 | 0.30351
市区 | 刚性 | 2033 | 正常 | 8760 | 0 | 0 | 1.8514
市区 | 刚性 | 2033 | BDZ-00012 | 8760 | 0 | 0 | 0.074516
市区 | 刚性 | 2033 | BDZ-00013 | 8760 | 0 | 0 | 0.65729
市区 | 刚性 | 2033 | BDZ-00023 | 8760 | 0 | 0 | 0.072843
市区 | 刚性 | 2033 | BDZ-00024 | 8760 | 0 | 0 | 0.92078
市区 | 刚性 | 2033 | BDZ-00042 | 8760 | 0 | 0 | 0.10621
市区 | 刚性 | 2033 | BDZ-00051 | 8760 | 0 | 0 | 0.022587
市区 | 刚性 | 2033 | BDZ-00053 | 8760 | 0 | 0 | 1.7386
市区 | 刚性 | 2033 | BDZ-00055 | 8760 | 0 | 0 | 1.8514
市区 | 刚性 | 2033 | BDZ-00062 | 8760 | 0 | 0 | 0.30307
市区 | 刚性 | 2033 | BDZ-00065 | 8760 | 0 | 0 | 0.55865
市区 | 刚性 | 2033 | BDZ-00074 | 8760 | 0 | 0 | 0.31134
市区 | 刚性 | 2033 | BDZ-00076 | 8760 | 0 | 0 | 1.8514
市区 | 刚性 | 2033 | BDZ-00092 | 8760 | 0 | 0 | 1.8514
市区 | 刚性 | 2033 | BDZ-00094 | 8760 | 0 | 0 | 1.645
市区 | 刚性 | 2033 | BDZ-00103 | 8760 | 0 | 0 | 0.029544
市区 | 刚性 | 2033 | BDZ-00106 | 8760 | 0 | 0 | 1.8514
市区 | 刚性 | 2033 | BDZ-00110 | 8760 | 0 | 0 | 1.8514
市区 | 刚性 | 2033 | BDZ-00114 | 8760 | 0 | 0 | 0.50137
市区 | 刚性 | 2033 | BDZ-00115 | 8760 | 0 | 0 | 0.15731
市区 | 刚性 | 2033 | BDZ-00139 | 8760 | 0 | 0 | 0.16635
市区 | 刚性 | 2033 | BDZ-00148 | 8760 | 0 | 0 | 0.10449
市区 | 刚性 | 2033 | BDZ-00151 | 8760 | 0 | 0 | 0.12796
市区 | 刚性 | 2033 | BDZ-00154 | 8760 | 0 | 0 | 1.8514
市区 | 刚性 | 2033 | BDZ-00155 | 8760 | 0 | 0 | 1.8514
市区 | 刚性 | 2033 | BDZ-00175 | 8760 | 0 | 0 | 1.8514
市区 | 刚性 | 2033 | BDZ-00183 | 8760 | 0 | 0 | 1.8514
市区 | 刚性 | 2033 | SIM-CITY-KL | 8760 | 0 | 0 | 1.8514
市区 | 刚性 | 2033 | SIM-CITY-XSZ | 8760 | 0 | 0 | 1.8514
市区 | 刚性 | 2033 | SIM-CITY-YQ | 8760 | 0 | 0 | 1.4483
市区 | 刚性 | 2034 | 正常 | 8760 | 0 | 0 | 3.7124
市区 | 刚性 | 2034 | BDZ-00012 | 8760 | 0 | 0 | 0.023474
市区 | 刚性 | 2034 | BDZ-00013 | 8760 | 0 | 0 | 0.0075649
市区 | 刚性 | 2034 | BDZ-00023 | 8760 | 0 | 0 | 0.85187
市区 | 刚性 | 2034 | BDZ-00024 | 8760 | 0 | 0 | 0.00043576
市区 | 刚性 | 2034 | BDZ-00042 | 8760 | 0 | 0 | 0.44486
市区 | 刚性 | 2034 | BDZ-00051 | 8760 | 0 | 0 | 0.12368
市区 | 刚性 | 2034 | BDZ-00053 | 8760 | 0 | 0 | 0.15527
市区 | 刚性 | 2034 | BDZ-00055 | 8760 | 0 | 0 | 3.7124
市区 | 刚性 | 2034 | BDZ-00062 | 8760 | 0 | 0 | 0.16439
市区 | 刚性 | 2034 | BDZ-00065 | 8760 | 0 | 0 | 0.61997
市区 | 刚性 | 2034 | BDZ-00074 | 8760 | 0 | 0 | 3.2686
市区 | 刚性 | 2034 | BDZ-00076 | 8760 | 0 | 0 | 0.80702
市区 | 刚性 | 2034 | BDZ-00092 | 8760 | 0 | 0 | 3.7124
市区 | 刚性 | 2034 | BDZ-00094 | 8760 | 0 | 0 | 1.8562
市区 | 刚性 | 2034 | BDZ-00103 | 8760 | 0 | 0 | 0.46142
市区 | 刚性 | 2034 | BDZ-00106 | 8760 | 0 | 0 | 3.1819
市区 | 刚性 | 2034 | BDZ-00110 | 8760 | 0 | 0 | 0.54046
市区 | 刚性 | 2034 | BDZ-00114 | 8760 | 0 | 0 | 0.73374
市区 | 刚性 | 2034 | BDZ-00115 | 8760 | 0 | 0 | 3.7124
市区 | 刚性 | 2034 | BDZ-00139 | 8760 | 0 | 0 | 0.6216
市区 | 刚性 | 2034 | BDZ-00148 | 8760 | 0 | 0 | 0.68517
市区 | 刚性 | 2034 | BDZ-00151 | 8760 | 0 | 0 | 3.7124
市区 | 刚性 | 2034 | BDZ-00154 | 8760 | 0 | 0 | 3.7124
市区 | 刚性 | 2034 | BDZ-00155 | 8760 | 0 | 0 | 3.7124
市区 | 刚性 | 2034 | BDZ-00175 | 8760 | 0 | 0 | 1.4535
市区 | 刚性 | 2034 | BDZ-00183 | 8760 | 0 | 0 | 3.7124
市区 | 刚性 | 2034 | SIM-CITY-KL | 8760 | 0 | 0 | 3.7124
市区 | 刚性 | 2034 | SIM-CITY-XSZ | 8760 | 0 | 0 | 3.7124
市区 | 刚性 | 2034 | SIM-CITY-YQ | 8760 | 0 | 0 | 0.39841
市区 | 刚性 | 2035 | 正常 | 8760 | 0 | 0 | 1.0807
市区 | 刚性 | 2035 | BDZ-00012 | 8760 | 0 | 0 | 0.012895
市区 | 刚性 | 2035 | BDZ-00013 | 8760 | 0 | 0 | 1.0807
市区 | 刚性 | 2035 | BDZ-00023 | 8760 | 0 | 0 | 0.10574
市区 | 刚性 | 2035 | BDZ-00024 | 8760 | 0 | 0 | 0.027784
市区 | 刚性 | 2035 | BDZ-00042 | 8760 | 0 | 0 | 0.015181
市区 | 刚性 | 2035 | BDZ-00051 | 8760 | 0 | 0 | 0.0076717
市区 | 刚性 | 2035 | BDZ-00053 | 8760 | 0 | 0 | 0.43434
市区 | 刚性 | 2035 | BDZ-00055 | 8760 | 0 | 0 | 1.0807
市区 | 刚性 | 2035 | BDZ-00062 | 8760 | 0 | 0 | 0.18848
市区 | 刚性 | 2035 | BDZ-00065 | 8760 | 0 | 0 | 0.39892
市区 | 刚性 | 2035 | BDZ-00074 | 8760 | 0 | 0 | 0.32564
市区 | 刚性 | 2035 | BDZ-00076 | 8760 | 0 | 0 | 1.0807
市区 | 刚性 | 2035 | BDZ-00092 | 8760 | 0 | 0 | 1.0807
市区 | 刚性 | 2035 | BDZ-00094 | 8760 | 0 | 0 | 1.0807
市区 | 刚性 | 2035 | BDZ-00103 | 8760 | 0 | 0 | 0.031359
市区 | 刚性 | 2035 | BDZ-00106 | 8760 | 0 | 0 | 1.0807
市区 | 刚性 | 2035 | BDZ-00110 | 8760 | 0 | 0 | 1.0807
市区 | 刚性 | 2035 | BDZ-00114 | 8760 | 0 | 0 | 0.35608
市区 | 刚性 | 2035 | BDZ-00115 | 8760 | 0 | 0 | 1.0807
市区 | 刚性 | 2035 | BDZ-00139 | 8760 | 0 | 0 | 1.0807
市区 | 刚性 | 2035 | BDZ-00148 | 8760 | 0 | 0 | 0.22708
市区 | 刚性 | 2035 | BDZ-00151 | 8760 | 0 | 0 | 1.0807
市区 | 刚性 | 2035 | BDZ-00154 | 8760 | 0 | 0 | 1.0807
市区 | 刚性 | 2035 | BDZ-00155 | 8760 | 0 | 0 | 1.0807
市区 | 刚性 | 2035 | BDZ-00175 | 8760 | 0 | 0 | 1.0807
市区 | 刚性 | 2035 | BDZ-00183 | 8760 | 0 | 0 | 1.0807
市区 | 刚性 | 2035 | SIM-CITY-KL | 8760 | 0 | 0 | 1.0807
市区 | 刚性 | 2035 | SIM-CITY-XSZ | 8760 | 0 | 0 | 1.0807
市区 | 刚性 | 2035 | SIM-CITY-YQ | 8760 | 0 | 0 | 0.0020941
市区 | 弹性 | 2022 | 正常 | 8760 | 0 | 0 | 0.80185
市区 | 弹性 | 2022 | BDZ-00012 | 8760 | 0 | 0 | 0.80185
市区 | 弹性 | 2022 | BDZ-00013 | 8760 | 0 | 0 | 0.80185
市区 | 弹性 | 2022 | BDZ-00023 | 8760 | 0 | 0 | 0.80185
市区 | 弹性 | 2022 | BDZ-00024 | 8760 | 0 | 0 | 0.80185
市区 | 弹性 | 2022 | BDZ-00042 | 8760 | 0 | 0 | 0.80185
市区 | 弹性 | 2022 | BDZ-00051 | 8760 | 0 | 0 | 0.80185
市区 | 弹性 | 2022 | BDZ-00053 | 8760 | 0 | 0 | 0.80185
市区 | 弹性 | 2022 | BDZ-00055 | 8760 | 0 | 0 | 0.7308
市区 | 弹性 | 2022 | BDZ-00062 | 8760 | 0 | 0 | 0.80185
市区 | 弹性 | 2022 | BDZ-00065 | 8760 | 0 | 0 | 0.68938
市区 | 弹性 | 2022 | BDZ-00074 | 8760 | 0 | 0 | 0.80185
市区 | 弹性 | 2022 | BDZ-00076 | 8760 | 0 | 0 | 0.80185
市区 | 弹性 | 2022 | BDZ-00092 | 8760 | 0 | 0 | 0.80185
市区 | 弹性 | 2022 | BDZ-00094 | 8760 | 0 | 0 | 0.61408
市区 | 弹性 | 2022 | BDZ-00103 | 8760 | 0 | 0 | 0.77527
市区 | 弹性 | 2022 | BDZ-00106 | 8760 | 0 | 0 | 0.80185
市区 | 弹性 | 2022 | BDZ-00110 | 8760 | 0 | 0 | 0.80185
市区 | 弹性 | 2022 | BDZ-00114 | 8760 | 0 | 0 | 0.24456
市区 | 弹性 | 2022 | BDZ-00115 | 8760 | 0 | 0 | 0.80185
市区 | 弹性 | 2022 | BDZ-00139 | 8760 | 0 | 0 | 0.80185
市区 | 弹性 | 2022 | BDZ-00148 | 8760 | 0 | 0 | 0.16087
市区 | 弹性 | 2022 | BDZ-00151 | 8760 | 0 | 0 | 0.97997
市区 | 弹性 | 2022 | BDZ-00154 | 8760 | 0 | 0 | 0.80185
市区 | 弹性 | 2022 | BDZ-00155 | 8760 | 0 | 0 | 0.80185
市区 | 弹性 | 2022 | BDZ-00175 | 8760 | 0 | 0 | 0.80185
市区 | 弹性 | 2022 | BDZ-00183 | 8760 | 0 | 0 | 0.80185
市区 | 弹性 | 2022 | SIM-CITY-KL | 8760 | 0 | 0 | 0.80185
市区 | 弹性 | 2022 | SIM-CITY-XSZ | 8760 | 0 | 0 | 0.80185
市区 | 弹性 | 2022 | SIM-CITY-YQ | 8760 | 0 | 0 | 0.80185
市区 | 弹性 | 2023 | 正常 | 8760 | 0 | 0 | 5.377
市区 | 弹性 | 2023 | BDZ-00012 | 8760 | 0 | 0 | 5.377
市区 | 弹性 | 2023 | BDZ-00013 | 8760 | 0 | 0 | 0.66728
市区 | 弹性 | 2023 | BDZ-00023 | 8760 | 0 | 0 | 5.377
市区 | 弹性 | 2023 | BDZ-00024 | 8760 | 0 | 0 | 4.7278
市区 | 弹性 | 2023 | BDZ-00042 | 8760 | 0 | 0 | 1.0128
市区 | 弹性 | 2023 | BDZ-00051 | 8760 | 0 | 0 | 1.1584
市区 | 弹性 | 2023 | BDZ-00053 | 8760 | 0 | 0 | 5.377
市区 | 弹性 | 2023 | BDZ-00055 | 8760 | 0 | 0 | 1.2252
市区 | 弹性 | 2023 | BDZ-00062 | 8760 | 0 | 0 | 5.377
市区 | 弹性 | 2023 | BDZ-00065 | 8760 | 0 | 0 | 0.30661
市区 | 弹性 | 2023 | BDZ-00074 | 8760 | 0 | 0 | 0.542
市区 | 弹性 | 2023 | BDZ-00076 | 8760 | 0 | 0 | 5.377
市区 | 弹性 | 2023 | BDZ-00092 | 8760 | 0 | 0 | 5.377
市区 | 弹性 | 2023 | BDZ-00094 | 8760 | 0 | 0 | 5.377
市区 | 弹性 | 2023 | BDZ-00103 | 8760 | 0 | 0 | 4.8308
市区 | 弹性 | 2023 | BDZ-00106 | 8760 | 0 | 0 | 5.377
市区 | 弹性 | 2023 | BDZ-00110 | 8760 | 0 | 0 | 5.377
市区 | 弹性 | 2023 | BDZ-00114 | 8760 | 0 | 0 | 1.1206
市区 | 弹性 | 2023 | BDZ-00115 | 8760 | 0 | 0 | 5.377
市区 | 弹性 | 2023 | BDZ-00139 | 8760 | 0 | 0 | 6.4572
市区 | 弹性 | 2023 | BDZ-00148 | 8760 | 0 | 0 | 5.377
市区 | 弹性 | 2023 | BDZ-00151 | 8760 | 0 | 0 | 5.377
市区 | 弹性 | 2023 | BDZ-00154 | 8760 | 0 | 0 | 5.377
市区 | 弹性 | 2023 | BDZ-00155 | 8760 | 0 | 0 | 5.377
市区 | 弹性 | 2023 | BDZ-00175 | 8760 | 0 | 0 | 2.0791
市区 | 弹性 | 2023 | BDZ-00183 | 8760 | 0 | 0 | 5.377
市区 | 弹性 | 2023 | SIM-CITY-KL | 8760 | 0 | 0 | 5.377
市区 | 弹性 | 2023 | SIM-CITY-XSZ | 8760 | 0 | 0 | 5.377
市区 | 弹性 | 2023 | SIM-CITY-YQ | 8760 | 0 | 0 | 5.377
市区 | 弹性 | 2024 | 正常 | 8760 | 0 | 0 | 10.7708
市区 | 弹性 | 2024 | BDZ-00012 | 8760 | 0 | 0 | 10.7708
市区 | 弹性 | 2024 | BDZ-00013 | 8760 | 0 | 0 | 5.2531
市区 | 弹性 | 2024 | BDZ-00023 | 8760 | 0 | 0 | 0.001488
市区 | 弹性 | 2024 | BDZ-00024 | 8760 | 0 | 0 | 8.0452
市区 | 弹性 | 2024 | BDZ-00042 | 8760 | 0 | 0 | 0.69593
市区 | 弹性 | 2024 | BDZ-00051 | 8760 | 0 | 0 | 0.81086
市区 | 弹性 | 2024 | BDZ-00053 | 8760 | 0 | 0 | 2.5794
市区 | 弹性 | 2024 | BDZ-00055 | 8760 | 0 | 0 | 0.38367
市区 | 弹性 | 2024 | BDZ-00062 | 8760 | 0 | 0 | 6.517
市区 | 弹性 | 2024 | BDZ-00065 | 8760 | 0 | 0 | 1.2873
市区 | 弹性 | 2024 | BDZ-00074 | 8760 | 0 | 0 | 0.47648
市区 | 弹性 | 2024 | BDZ-00076 | 8760 | 0 | 0 | 7.8232
市区 | 弹性 | 2024 | BDZ-00092 | 8760 | 0 | 0 | 10.7708
市区 | 弹性 | 2024 | BDZ-00094 | 8760 | 0 | 0 | 10.7708
市区 | 弹性 | 2024 | BDZ-00103 | 8760 | 0 | 0 | 0.33265
市区 | 弹性 | 2024 | BDZ-00106 | 8760 | 0 | 0 | 10.7708
市区 | 弹性 | 2024 | BDZ-00110 | 8760 | 0 | 0 | 10.7708
市区 | 弹性 | 2024 | BDZ-00114 | 8760 | 0 | 0 | 0.60045
市区 | 弹性 | 2024 | BDZ-00115 | 8760 | 0 | 0 | 10.7708
市区 | 弹性 | 2024 | BDZ-00139 | 8760 | 0 | 0 | 0.84999
市区 | 弹性 | 2024 | BDZ-00148 | 8760 | 0 | 0 | 0.73622
市区 | 弹性 | 2024 | BDZ-00151 | 8760 | 0 | 0 | 4.2219
市区 | 弹性 | 2024 | BDZ-00154 | 8760 | 0 | 0 | 10.7708
市区 | 弹性 | 2024 | BDZ-00155 | 8760 | 0 | 0 | 10.7708
市区 | 弹性 | 2024 | BDZ-00175 | 8760 | 0 | 0 | 4.8126
市区 | 弹性 | 2024 | BDZ-00183 | 8760 | 0 | 0 | 10.7708
市区 | 弹性 | 2024 | SIM-CITY-KL | 8760 | 0 | 0 | 10.7708
市区 | 弹性 | 2024 | SIM-CITY-XSZ | 8760 | 0 | 0 | 10.7708
市区 | 弹性 | 2024 | SIM-CITY-YQ | 8760 | 0 | 0 | 10.0175
市区 | 弹性 | 2025 | 正常 | 8760 | 0 | 0 | 4.7887
市区 | 弹性 | 2025 | BDZ-00012 | 8760 | 0 | 0 | 4.7887
市区 | 弹性 | 2025 | BDZ-00013 | 8760 | 0 | 0 | 0.99158
市区 | 弹性 | 2025 | BDZ-00023 | 8760 | 0 | 0 | 4.7887
市区 | 弹性 | 2025 | BDZ-00024 | 8760 | 0 | 0 | 4.7887
市区 | 弹性 | 2025 | BDZ-00042 | 8760 | 0 | 0 | 0.16748
市区 | 弹性 | 2025 | BDZ-00051 | 8760 | 0 | 0 | 4.7887
市区 | 弹性 | 2025 | BDZ-00053 | 8760 | 0 | 0 | 0.11799
市区 | 弹性 | 2025 | BDZ-00055 | 8760 | 0 | 0 | 1.4746
市区 | 弹性 | 2025 | BDZ-00062 | 8760 | 0 | 0 | 4.7887
市区 | 弹性 | 2025 | BDZ-00065 | 8760 | 0 | 0 | 0.82385
市区 | 弹性 | 2025 | BDZ-00074 | 8760 | 0 | 0 | 0.44347
市区 | 弹性 | 2025 | BDZ-00076 | 8760 | 0 | 0 | 4.7887
市区 | 弹性 | 2025 | BDZ-00092 | 8760 | 0 | 0 | 4.7887
市区 | 弹性 | 2025 | BDZ-00094 | 8760 | 0 | 0 | 0.162
市区 | 弹性 | 2025 | BDZ-00103 | 8760 | 0 | 0 | 4.7887
市区 | 弹性 | 2025 | BDZ-00106 | 8760 | 0 | 0 | 4.7887
市区 | 弹性 | 2025 | BDZ-00110 | 8760 | 0 | 0 | 4.7887
市区 | 弹性 | 2025 | BDZ-00114 | 8760 | 0 | 0 | 0.44556
市区 | 弹性 | 2025 | BDZ-00115 | 8760 | 0 | 0 | 1.2649
市区 | 弹性 | 2025 | BDZ-00139 | 8760 | 0 | 0 | 1.0275
市区 | 弹性 | 2025 | BDZ-00148 | 8760 | 0 | 0 | 0.20813
市区 | 弹性 | 2025 | BDZ-00151 | 8760 | 0 | 0 | 4.7887
市区 | 弹性 | 2025 | BDZ-00154 | 8760 | 0 | 0 | 4.7887
市区 | 弹性 | 2025 | BDZ-00155 | 8760 | 0 | 0 | 3.0438
市区 | 弹性 | 2025 | BDZ-00175 | 8760 | 0 | 0 | 2.4736
市区 | 弹性 | 2025 | BDZ-00183 | 8760 | 0 | 0 | 4.7887
市区 | 弹性 | 2025 | SIM-CITY-KL | 8760 | 0 | 0 | 4.7887
市区 | 弹性 | 2025 | SIM-CITY-XSZ | 8760 | 0 | 0 | 4.7887
市区 | 弹性 | 2025 | SIM-CITY-YQ | 8760 | 0 | 0 | 4.7887
市区 | 弹性 | 2026 | 正常 | 8760 | 0 | 0 | 2.4927
市区 | 弹性 | 2026 | BDZ-00012 | 8760 | 0 | 0 | 2.4927
市区 | 弹性 | 2026 | BDZ-00013 | 8760 | 0 | 0 | 0.75027
市区 | 弹性 | 2026 | BDZ-00023 | 8760 | 0 | 0 | 2.4927
市区 | 弹性 | 2026 | BDZ-00024 | 8760 | 0 | 0 | 0.10898
市区 | 弹性 | 2026 | BDZ-00042 | 8760 | 0 | 0 | 0.53158
市区 | 弹性 | 2026 | BDZ-00051 | 8760 | 0 | 0 | 1.3811
市区 | 弹性 | 2026 | BDZ-00053 | 8760 | 0 | 0 | 0.98369
市区 | 弹性 | 2026 | BDZ-00055 | 8760 | 0 | 0 | 0.30159
市区 | 弹性 | 2026 | BDZ-00062 | 8760 | 0 | 0 | 2.4927
市区 | 弹性 | 2026 | BDZ-00065 | 8760 | 0 | 0 | 2.4927
市区 | 弹性 | 2026 | BDZ-00074 | 8760 | 0 | 0 | 1.1519
市区 | 弹性 | 2026 | BDZ-00076 | 8760 | 0 | 0 | 2.4927
市区 | 弹性 | 2026 | BDZ-00092 | 8760 | 0 | 0 | 2.4927
市区 | 弹性 | 2026 | BDZ-00094 | 8760 | 0 | 0 | 2.4927
市区 | 弹性 | 2026 | BDZ-00103 | 8760 | 0 | 0 | 2.4927
市区 | 弹性 | 2026 | BDZ-00106 | 8760 | 0 | 0 | 2.4927
市区 | 弹性 | 2026 | BDZ-00110 | 8760 | 0 | 0 | 2.4927
市区 | 弹性 | 2026 | BDZ-00114 | 8760 | 0 | 0 | 0.090923
市区 | 弹性 | 2026 | BDZ-00115 | 8760 | 0 | 0 | 1.1671
市区 | 弹性 | 2026 | BDZ-00139 | 8760 | 0 | 0 | 3.3811
市区 | 弹性 | 2026 | BDZ-00148 | 8760 | 0 | 0 | 2.4927
市区 | 弹性 | 2026 | BDZ-00151 | 8760 | 0 | 0 | 2.4927
市区 | 弹性 | 2026 | BDZ-00154 | 8760 | 0 | 0 | 2.4927
市区 | 弹性 | 2026 | BDZ-00155 | 8760 | 0 | 0 | 2.4927
市区 | 弹性 | 2026 | BDZ-00175 | 8760 | 0 | 0 | 0.61727
市区 | 弹性 | 2026 | BDZ-00183 | 8760 | 0 | 0 | 2.4927
市区 | 弹性 | 2026 | SIM-CITY-KL | 8760 | 0 | 0 | 2.4927
市区 | 弹性 | 2026 | SIM-CITY-XSZ | 8760 | 0 | 0 | 2.4927
市区 | 弹性 | 2026 | SIM-CITY-YQ | 8760 | 0 | 0 | 2.4927
市区 | 弹性 | 2027 | 正常 | 8760 | 0 | 0 | 5.9718
市区 | 弹性 | 2027 | BDZ-00012 | 8760 | 0 | 0 | 4.1574
市区 | 弹性 | 2027 | BDZ-00013 | 8760 | 0 | 0 | 2.0987
市区 | 弹性 | 2027 | BDZ-00023 | 8760 | 0 | 0 | 4.8864
市区 | 弹性 | 2027 | BDZ-00024 | 8760 | 0 | 0 | 0.70095
市区 | 弹性 | 2027 | BDZ-00042 | 8760 | 0 | 0 | 1.1194
市区 | 弹性 | 2027 | BDZ-00051 | 8760 | 0 | 0 | 1.3954
市区 | 弹性 | 2027 | BDZ-00053 | 8760 | 0 | 0 | 5.0034
市区 | 弹性 | 2027 | BDZ-00055 | 8760 | 0 | 0 | 0.46554
市区 | 弹性 | 2027 | BDZ-00062 | 8760 | 0 | 0 | 4.6833
市区 | 弹性 | 2027 | BDZ-00065 | 8760 | 0 | 0 | 0.41445
市区 | 弹性 | 2027 | BDZ-00074 | 8760 | 0 | 0 | 0.69337
市区 | 弹性 | 2027 | BDZ-00076 | 8760 | 0 | 0 | 3.5451
市区 | 弹性 | 2027 | BDZ-00092 | 8760 | 0 | 0 | 5.9718
市区 | 弹性 | 2027 | BDZ-00094 | 8760 | 0 | 0 | 5.0429
市区 | 弹性 | 2027 | BDZ-00103 | 8760 | 0 | 0 | 2.4077
市区 | 弹性 | 2027 | BDZ-00106 | 8760 | 0 | 0 | 5.9718
市区 | 弹性 | 2027 | BDZ-00110 | 8760 | 0 | 0 | 5.9718
市区 | 弹性 | 2027 | BDZ-00114 | 8760 | 0 | 0 | 5.9718
市区 | 弹性 | 2027 | BDZ-00115 | 8760 | 0 | 0 | 1.1814
市区 | 弹性 | 2027 | BDZ-00139 | 8760 | 0 | 0 | 0.15467
市区 | 弹性 | 2027 | BDZ-00148 | 8760 | 0 | 0 | 1.1594
市区 | 弹性 | 2027 | BDZ-00151 | 8760 | 0 | 0 | 1.3228
市区 | 弹性 | 2027 | BDZ-00154 | 8760 | 0 | 0 | 5.9718
市区 | 弹性 | 2027 | BDZ-00155 | 8760 | 0 | 0 | 5.9718
市区 | 弹性 | 2027 | BDZ-00175 | 8760 | 0 | 0 | 3.2268
市区 | 弹性 | 2027 | BDZ-00183 | 8760 | 0 | 0 | 5.9718
市区 | 弹性 | 2027 | SIM-CITY-KL | 8760 | 0 | 0 | 5.9718
市区 | 弹性 | 2027 | SIM-CITY-XSZ | 8760 | 0 | 0 | 5.9718
市区 | 弹性 | 2027 | SIM-CITY-YQ | 8760 | 0 | 0 | 5.9718
市区 | 弹性 | 2028 | 正常 | 8760 | 0 | 0 | 2.9427
市区 | 弹性 | 2028 | BDZ-00012 | 8760 | 0 | 0 | 2.9427
市区 | 弹性 | 2028 | BDZ-00013 | 8760 | 0 | 0 | 2.9427
市区 | 弹性 | 2028 | BDZ-00023 | 8760 | 0 | 0 | 1.2509
市区 | 弹性 | 2028 | BDZ-00024 | 8760 | 0 | 0 | 0.78269
市区 | 弹性 | 2028 | BDZ-00042 | 8760 | 0 | 0 | 2.9427
市区 | 弹性 | 2028 | BDZ-00051 | 8760 | 0 | 0 | 0.001183
市区 | 弹性 | 2028 | BDZ-00053 | 8760 | 0 | 0 | 0.092962
市区 | 弹性 | 2028 | BDZ-00055 | 8760 | 0 | 0 | 0.30719
市区 | 弹性 | 2028 | BDZ-00062 | 8760 | 0 | 0 | 2.9427
市区 | 弹性 | 2028 | BDZ-00065 | 8760 | 0 | 0 | 1.2357
市区 | 弹性 | 2028 | BDZ-00074 | 8760 | 0 | 0 | 0.33972
市区 | 弹性 | 2028 | BDZ-00076 | 8760 | 0 | 0 | 2.2328
市区 | 弹性 | 2028 | BDZ-00092 | 8760 | 0 | 0 | 2.9427
市区 | 弹性 | 2028 | BDZ-00094 | 8760 | 0 | 0 | 1.906
市区 | 弹性 | 2028 | BDZ-00103 | 8760 | 0 | 0 | 2.9427
市区 | 弹性 | 2028 | BDZ-00106 | 8760 | 0 | 0 | 2.9427
市区 | 弹性 | 2028 | BDZ-00110 | 8760 | 0 | 0 | 2.9427
市区 | 弹性 | 2028 | BDZ-00114 | 8760 | 0 | 0 | 2.9427
市区 | 弹性 | 2028 | BDZ-00115 | 8760 | 0 | 0 | 1.3079
市区 | 弹性 | 2028 | BDZ-00139 | 8760 | 0 | 0 | 1.4232
市区 | 弹性 | 2028 | BDZ-00148 | 8760 | 0 | 0 | 0.44713
市区 | 弹性 | 2028 | BDZ-00151 | 8760 | 0 | 0 | 0.086723
市区 | 弹性 | 2028 | BDZ-00154 | 8760 | 0 | 0 | 2.9427
市区 | 弹性 | 2028 | BDZ-00155 | 8760 | 0 | 0 | 2.9427
市区 | 弹性 | 2028 | BDZ-00175 | 8760 | 0 | 0 | 1.5042
市区 | 弹性 | 2028 | BDZ-00183 | 8760 | 0 | 0 | 2.9427
市区 | 弹性 | 2028 | SIM-CITY-KL | 8760 | 0 | 0 | 2.9427
市区 | 弹性 | 2028 | SIM-CITY-XSZ | 8760 | 0 | 0 | 2.9427
市区 | 弹性 | 2028 | SIM-CITY-YQ | 8760 | 0 | 0 | 2.9427
市区 | 弹性 | 2029 | 正常 | 8760 | 0 | 0 | 2.2618
市区 | 弹性 | 2029 | BDZ-00012 | 8760 | 0 | 0 | 2.2618
市区 | 弹性 | 2029 | BDZ-00013 | 8760 | 0 | 0 | 0.077279
市区 | 弹性 | 2029 | BDZ-00023 | 8760 | 0 | 0 | 2.2618
市区 | 弹性 | 2029 | BDZ-00024 | 8760 | 0 | 0 | 1.2057
市区 | 弹性 | 2029 | BDZ-00042 | 8760 | 0 | 0 | 2.2618
市区 | 弹性 | 2029 | BDZ-00051 | 8760 | 0 | 0 | 0.18272
市区 | 弹性 | 2029 | BDZ-00053 | 8760 | 0 | 0 | 0.18924
市区 | 弹性 | 2029 | BDZ-00055 | 8760 | 0 | 0 | 0.15389
市区 | 弹性 | 2029 | BDZ-00062 | 8760 | 0 | 0 | 2.2618
市区 | 弹性 | 2029 | BDZ-00065 | 8760 | 0 | 0 | 0.68417
市区 | 弹性 | 2029 | BDZ-00074 | 8760 | 0 | 0 | 2.2618
市区 | 弹性 | 2029 | BDZ-00076 | 8760 | 0 | 0 | 0.92052
市区 | 弹性 | 2029 | BDZ-00092 | 8760 | 0 | 0 | 2.2618
市区 | 弹性 | 2029 | BDZ-00094 | 8760 | 0 | 0 | 0.23319
市区 | 弹性 | 2029 | BDZ-00103 | 8760 | 0 | 0 | 1.2924
市区 | 弹性 | 2029 | BDZ-00106 | 8760 | 0 | 0 | 2.2618
市区 | 弹性 | 2029 | BDZ-00110 | 8760 | 0 | 0 | 2.2618
市区 | 弹性 | 2029 | BDZ-00114 | 8760 | 0 | 0 | 2.2618
市区 | 弹性 | 2029 | BDZ-00115 | 8760 | 0 | 0 | 2.2618
市区 | 弹性 | 2029 | BDZ-00139 | 8760 | 0 | 0 | 2.5781
市区 | 弹性 | 2029 | BDZ-00148 | 8760 | 0 | 0 | 1.4257
市区 | 弹性 | 2029 | BDZ-00151 | 8760 | 0 | 0 | 2.2618
市区 | 弹性 | 2029 | BDZ-00154 | 8760 | 0 | 0 | 2.2618
市区 | 弹性 | 2029 | BDZ-00155 | 8760 | 0 | 0 | 1.5121
市区 | 弹性 | 2029 | BDZ-00175 | 8760 | 0 | 0 | 1.406
市区 | 弹性 | 2029 | BDZ-00183 | 8760 | 0 | 0 | 2.2618
市区 | 弹性 | 2029 | SIM-CITY-KL | 8760 | 0 | 0 | 2.2618
市区 | 弹性 | 2029 | SIM-CITY-XSZ | 8760 | 0 | 0 | 2.2618
市区 | 弹性 | 2029 | SIM-CITY-YQ | 8760 | 0 | 0 | 2.2618
市区 | 弹性 | 2030 | 正常 | 8760 | 0 | 0 | 0.11321
市区 | 弹性 | 2030 | BDZ-00012 | 8760 | 0 | 0 | 0.11321
市区 | 弹性 | 2030 | BDZ-00013 | 8760 | 0 | 0 | 0.11321
市区 | 弹性 | 2030 | BDZ-00023 | 8760 | 0 | 0 | 0.11321
市区 | 弹性 | 2030 | BDZ-00024 | 8760 | 0 | 0 | 0.11321
市区 | 弹性 | 2030 | BDZ-00042 | 8760 | 0 | 0 | 0.11321
市区 | 弹性 | 2030 | BDZ-00051 | 8760 | 0 | 0 | 0.11321
市区 | 弹性 | 2030 | BDZ-00053 | 8760 | 0 | 0 | 0.11321
市区 | 弹性 | 2030 | BDZ-00055 | 8760 | 0 | 0 | 0.11321
市区 | 弹性 | 2030 | BDZ-00062 | 8760 | 0 | 0 | 0.11321
市区 | 弹性 | 2030 | BDZ-00065 | 8760 | 0 | 0 | 0.11321
市区 | 弹性 | 2030 | BDZ-00074 | 8760 | 0 | 0 | 0.11321
市区 | 弹性 | 2030 | BDZ-00076 | 8760 | 0 | 0 | 0.11321
市区 | 弹性 | 2030 | BDZ-00092 | 8760 | 0 | 0 | 0.11321
市区 | 弹性 | 2030 | BDZ-00094 | 8760 | 0 | 0 | 0.11321
市区 | 弹性 | 2030 | BDZ-00103 | 8760 | 0 | 0 | 0.11321
市区 | 弹性 | 2030 | BDZ-00106 | 8760 | 0 | 0 | 0.11321
市区 | 弹性 | 2030 | BDZ-00110 | 8760 | 0 | 0 | 0.11321
市区 | 弹性 | 2030 | BDZ-00114 | 8760 | 0 | 0 | 0.11321
市区 | 弹性 | 2030 | BDZ-00115 | 8760 | 0 | 0 | 0.11321
市区 | 弹性 | 2030 | BDZ-00139 | 8760 | 0 | 0 | 0.47137
市区 | 弹性 | 2030 | BDZ-00148 | 8760 | 0 | 0 | 0.11321
市区 | 弹性 | 2030 | BDZ-00151 | 8760 | 0 | 0 | 0.11321
市区 | 弹性 | 2030 | BDZ-00154 | 8760 | 0 | 0 | 0.11321
市区 | 弹性 | 2030 | BDZ-00155 | 8760 | 0 | 0 | 0.11321
市区 | 弹性 | 2030 | BDZ-00175 | 8760 | 0 | 0 | 0.11321
市区 | 弹性 | 2030 | BDZ-00183 | 8760 | 0 | 0 | 0.11321
市区 | 弹性 | 2030 | SIM-CITY-KL | 8760 | 0 | 0 | 0.11321
市区 | 弹性 | 2030 | SIM-CITY-XSZ | 8760 | 0 | 0 | 0.11321
市区 | 弹性 | 2030 | SIM-CITY-YQ | 8760 | 0 | 0 | 0.11321
市区 | 弹性 | 2031 | 正常 | 8760 | 0 | 0 | 0.027039
市区 | 弹性 | 2031 | BDZ-00012 | 8760 | 0 | 0 | 0.027039
市区 | 弹性 | 2031 | BDZ-00013 | 8760 | 0 | 0 | 0.027039
市区 | 弹性 | 2031 | BDZ-00023 | 8760 | 0 | 0 | 0.027039
市区 | 弹性 | 2031 | BDZ-00024 | 8760 | 0 | 0 | 0.027039
市区 | 弹性 | 2031 | BDZ-00042 | 8760 | 0 | 0 | 0.027039
市区 | 弹性 | 2031 | BDZ-00051 | 8760 | 0 | 0 | 0.027039
市区 | 弹性 | 2031 | BDZ-00053 | 8760 | 0 | 0 | 0.027039
市区 | 弹性 | 2031 | BDZ-00055 | 8760 | 0 | 0 | 0.027039
市区 | 弹性 | 2031 | BDZ-00062 | 8760 | 0 | 0 | 0.027039
市区 | 弹性 | 2031 | BDZ-00065 | 8760 | 0 | 0 | 0.027039
市区 | 弹性 | 2031 | BDZ-00074 | 8760 | 0 | 0 | 0.027039
市区 | 弹性 | 2031 | BDZ-00076 | 8760 | 0 | 0 | 0.027039
市区 | 弹性 | 2031 | BDZ-00092 | 8760 | 0 | 0 | 0.027039
市区 | 弹性 | 2031 | BDZ-00094 | 8760 | 0 | 0 | 0.027039
市区 | 弹性 | 2031 | BDZ-00103 | 8760 | 0 | 0 | 0.027039
市区 | 弹性 | 2031 | BDZ-00106 | 8760 | 0 | 0 | 0.027039
市区 | 弹性 | 2031 | BDZ-00110 | 8760 | 0 | 0 | 0.027039
市区 | 弹性 | 2031 | BDZ-00114 | 8760 | 0 | 0 | 0.027039
市区 | 弹性 | 2031 | BDZ-00115 | 8760 | 0 | 0 | 0.027039
市区 | 弹性 | 2031 | BDZ-00139 | 8760 | 0 | 0 | 0.21678
市区 | 弹性 | 2031 | BDZ-00148 | 8760 | 0 | 0 | 0.027039
市区 | 弹性 | 2031 | BDZ-00151 | 8760 | 0 | 0 | 0.027039
市区 | 弹性 | 2031 | BDZ-00154 | 8760 | 0 | 0 | 0.027039
市区 | 弹性 | 2031 | BDZ-00155 | 8760 | 0 | 0 | 0.027039
市区 | 弹性 | 2031 | BDZ-00175 | 8760 | 0 | 0 | 0.027039
市区 | 弹性 | 2031 | BDZ-00183 | 8760 | 0 | 0 | 0.027039
市区 | 弹性 | 2031 | SIM-CITY-KL | 8760 | 0 | 0 | 0.027039
市区 | 弹性 | 2031 | SIM-CITY-XSZ | 8760 | 0 | 0 | 0.027039
市区 | 弹性 | 2031 | SIM-CITY-YQ | 8760 | 0 | 0 | 0.027039
市区 | 弹性 | 2032 | 正常 | 8760 | 0 | 0 | 0.0086932
市区 | 弹性 | 2032 | BDZ-00012 | 8760 | 0 | 0 | 0.0086932
市区 | 弹性 | 2032 | BDZ-00013 | 8760 | 0 | 0 | 0.0086932
市区 | 弹性 | 2032 | BDZ-00023 | 8760 | 0 | 0 | 0.0086932
市区 | 弹性 | 2032 | BDZ-00024 | 8760 | 0 | 0 | 0.0086932
市区 | 弹性 | 2032 | BDZ-00042 | 8760 | 0 | 0 | 0.0086932
市区 | 弹性 | 2032 | BDZ-00051 | 8760 | 0 | 0 | 0.0086932
市区 | 弹性 | 2032 | BDZ-00053 | 8760 | 0 | 0 | 0.0086932
市区 | 弹性 | 2032 | BDZ-00055 | 8760 | 0 | 0 | 0.0086932
市区 | 弹性 | 2032 | BDZ-00062 | 8760 | 0 | 0 | 0.0086932
市区 | 弹性 | 2032 | BDZ-00065 | 8760 | 0 | 0 | 0.0086932
市区 | 弹性 | 2032 | BDZ-00074 | 8760 | 0 | 0 | 0.0086932
市区 | 弹性 | 2032 | BDZ-00076 | 8760 | 0 | 0 | 0.0086932
市区 | 弹性 | 2032 | BDZ-00092 | 8760 | 0 | 0 | 0.0086932
市区 | 弹性 | 2032 | BDZ-00094 | 8760 | 0 | 0 | 0.0086932
市区 | 弹性 | 2032 | BDZ-00103 | 8760 | 0 | 0 | 0.0086932
市区 | 弹性 | 2032 | BDZ-00106 | 8760 | 0 | 0 | 0.0086932
市区 | 弹性 | 2032 | BDZ-00110 | 8760 | 0 | 0 | 0.0086932
市区 | 弹性 | 2032 | BDZ-00114 | 8760 | 0 | 0 | 0.0086932
市区 | 弹性 | 2032 | BDZ-00115 | 8760 | 0 | 0 | 0.0086932
市区 | 弹性 | 2032 | BDZ-00139 | 8760 | 0 | 0 | 0.24514
市区 | 弹性 | 2032 | BDZ-00148 | 8760 | 0 | 0 | 0.0086932
市区 | 弹性 | 2032 | BDZ-00151 | 8760 | 0 | 0 | 0.0086932
市区 | 弹性 | 2032 | BDZ-00154 | 8760 | 0 | 0 | 0.0086932
市区 | 弹性 | 2032 | BDZ-00155 | 8760 | 0 | 0 | 0.0086932
市区 | 弹性 | 2032 | BDZ-00175 | 8760 | 0 | 0 | 0.0086932
市区 | 弹性 | 2032 | BDZ-00183 | 8760 | 0 | 0 | 0.0086932
市区 | 弹性 | 2032 | SIM-CITY-KL | 8760 | 0 | 0 | 0.0086932
市区 | 弹性 | 2032 | SIM-CITY-XSZ | 8760 | 0 | 0 | 0.0086932
市区 | 弹性 | 2032 | SIM-CITY-YQ | 8760 | 0 | 0 | 0.0086932
市区 | 弹性 | 2033 | 正常 | 8760 | 0 | 0 | 0.25591
市区 | 弹性 | 2033 | BDZ-00012 | 8760 | 0 | 0 | 0.062506
市区 | 弹性 | 2033 | BDZ-00013 | 8760 | 0 | 0 | 0.25591
市区 | 弹性 | 2033 | BDZ-00023 | 8760 | 0 | 0 | 0.25591
市区 | 弹性 | 2033 | BDZ-00024 | 8760 | 0 | 0 | 0.015359
市区 | 弹性 | 2033 | BDZ-00042 | 8760 | 0 | 0 | 0.25591
市区 | 弹性 | 2033 | BDZ-00051 | 8760 | 0 | 0 | 0.023864
市区 | 弹性 | 2033 | BDZ-00053 | 8760 | 0 | 0 | 0.25591
市区 | 弹性 | 2033 | BDZ-00055 | 8760 | 0 | 0 | 0.25591
市区 | 弹性 | 2033 | BDZ-00062 | 8760 | 0 | 0 | 0.25591
市区 | 弹性 | 2033 | BDZ-00065 | 8760 | 0 | 0 | 0.25591
市区 | 弹性 | 2033 | BDZ-00074 | 8760 | 0 | 0 | 0.13948
市区 | 弹性 | 2033 | BDZ-00076 | 8760 | 0 | 0 | 0.25591
市区 | 弹性 | 2033 | BDZ-00092 | 8760 | 0 | 0 | 0.25591
市区 | 弹性 | 2033 | BDZ-00094 | 8760 | 0 | 0 | 0.25591
市区 | 弹性 | 2033 | BDZ-00103 | 8760 | 0 | 0 | 0.25591
市区 | 弹性 | 2033 | BDZ-00106 | 8760 | 0 | 0 | 0.25591
市区 | 弹性 | 2033 | BDZ-00110 | 8760 | 0 | 0 | 0.25591
市区 | 弹性 | 2033 | BDZ-00114 | 8760 | 0 | 0 | 0.25591
市区 | 弹性 | 2033 | BDZ-00115 | 8760 | 0 | 0 | 0.25591
市区 | 弹性 | 2033 | BDZ-00139 | 8760 | 0 | 0 | 0.25591
市区 | 弹性 | 2033 | BDZ-00148 | 8760 | 0 | 0 | 0.25591
市区 | 弹性 | 2033 | BDZ-00151 | 8760 | 0 | 0 | 0.12796
市区 | 弹性 | 2033 | BDZ-00154 | 8760 | 0 | 0 | 0.25591
市区 | 弹性 | 2033 | BDZ-00155 | 8760 | 0 | 0 | 0.25591
市区 | 弹性 | 2033 | BDZ-00175 | 8760 | 0 | 0 | 0.25591
市区 | 弹性 | 2033 | BDZ-00183 | 8760 | 0 | 0 | 0.25591
市区 | 弹性 | 2033 | SIM-CITY-KL | 8760 | 0 | 0 | 0.25591
市区 | 弹性 | 2033 | SIM-CITY-XSZ | 8760 | 0 | 0 | 0.25591
市区 | 弹性 | 2033 | SIM-CITY-YQ | 8760 | 0 | 0 | 0.25591
市区 | 弹性 | 2034 | 正常 | 8760 | 0 | 0 | 0.41751
市区 | 弹性 | 2034 | BDZ-00012 | 8760 | 0 | 0 | 0.010484
市区 | 弹性 | 2034 | BDZ-00013 | 8760 | 0 | 0 | 0.41751
市区 | 弹性 | 2034 | BDZ-00023 | 8760 | 0 | 0 | 0.0099061
市区 | 弹性 | 2034 | BDZ-00024 | 8760 | 0 | 0 | 0.41751
市区 | 弹性 | 2034 | BDZ-00042 | 8760 | 0 | 0 | 0.41751
市区 | 弹性 | 2034 | BDZ-00051 | 8760 | 0 | 0 | 0.12368
市区 | 弹性 | 2034 | BDZ-00053 | 8760 | 0 | 0 | 0.41751
市区 | 弹性 | 2034 | BDZ-00055 | 8760 | 0 | 0 | 0.41751
市区 | 弹性 | 2034 | BDZ-00062 | 8760 | 0 | 0 | 0.41751
市区 | 弹性 | 2034 | BDZ-00065 | 8760 | 0 | 0 | 0.031555
市区 | 弹性 | 2034 | BDZ-00074 | 8760 | 0 | 0 | 0.41751
市区 | 弹性 | 2034 | BDZ-00076 | 8760 | 0 | 0 | 0.17383
市区 | 弹性 | 2034 | BDZ-00092 | 8760 | 0 | 0 | 0.41751
市区 | 弹性 | 2034 | BDZ-00094 | 8760 | 0 | 0 | 0.41751
市区 | 弹性 | 2034 | BDZ-00103 | 8760 | 0 | 0 | 0.0461
市区 | 弹性 | 2034 | BDZ-00106 | 8760 | 0 | 0 | 0.41751
市区 | 弹性 | 2034 | BDZ-00110 | 8760 | 0 | 0 | 0.41751
市区 | 弹性 | 2034 | BDZ-00114 | 8760 | 0 | 0 | 0.26708
市区 | 弹性 | 2034 | BDZ-00115 | 8760 | 0 | 0 | 0.41751
市区 | 弹性 | 2034 | BDZ-00139 | 8760 | 0 | 0 | 0.41751
市区 | 弹性 | 2034 | BDZ-00148 | 8760 | 0 | 0 | 0.0043387
市区 | 弹性 | 2034 | BDZ-00151 | 8760 | 0 | 0 | 0.46672
市区 | 弹性 | 2034 | BDZ-00154 | 8760 | 0 | 0 | 0.41751
市区 | 弹性 | 2034 | BDZ-00155 | 8760 | 0 | 0 | 0.078283
市区 | 弹性 | 2034 | BDZ-00175 | 8760 | 0 | 0 | 0.41751
市区 | 弹性 | 2034 | BDZ-00183 | 8760 | 0 | 0 | 0.41751
市区 | 弹性 | 2034 | SIM-CITY-KL | 8760 | 0 | 0 | 0.41751
市区 | 弹性 | 2034 | SIM-CITY-XSZ | 8760 | 0 | 0 | 0.41751
市区 | 弹性 | 2034 | SIM-CITY-YQ | 8760 | 0 | 0 | 0.39841
市区 | 弹性 | 2035 | 正常 | 8760 | 0 | 0 | 0.4216
市区 | 弹性 | 2035 | BDZ-00012 | 8760 | 0 | 0 | 0.046883
市区 | 弹性 | 2035 | BDZ-00013 | 8760 | 0 | 0 | 0.4216
市区 | 弹性 | 2035 | BDZ-00023 | 8760 | 0 | 0 | 0.4216
市区 | 弹性 | 2035 | BDZ-00024 | 8760 | 0 | 0 | 0.24544
市区 | 弹性 | 2035 | BDZ-00042 | 8760 | 0 | 0 | 0.4216
市区 | 弹性 | 2035 | BDZ-00051 | 8760 | 0 | 0 | 0.4216
市区 | 弹性 | 2035 | BDZ-00053 | 8760 | 0 | 0 | 0.4216
市区 | 弹性 | 2035 | BDZ-00055 | 8760 | 0 | 0 | 0.15389
市区 | 弹性 | 2035 | BDZ-00062 | 8760 | 0 | 0 | 0.1433
市区 | 弹性 | 2035 | BDZ-00065 | 8760 | 0 | 0 | 0.4216
市区 | 弹性 | 2035 | BDZ-00074 | 8760 | 0 | 0 | 0.4216
市区 | 弹性 | 2035 | BDZ-00076 | 8760 | 0 | 0 | 0.4216
市区 | 弹性 | 2035 | BDZ-00092 | 8760 | 0 | 0 | 0.4216
市区 | 弹性 | 2035 | BDZ-00094 | 8760 | 0 | 0 | 0.4216
市区 | 弹性 | 2035 | BDZ-00103 | 8760 | 0 | 0 | 0.0018094
市区 | 弹性 | 2035 | BDZ-00106 | 8760 | 0 | 0 | 0.4216
市区 | 弹性 | 2035 | BDZ-00110 | 8760 | 0 | 0 | 0.4216
市区 | 弹性 | 2035 | BDZ-00114 | 8760 | 0 | 0 | 0.23264
市区 | 弹性 | 2035 | BDZ-00115 | 8760 | 0 | 0 | 0.0065242
市区 | 弹性 | 2035 | BDZ-00139 | 8760 | 0 | 0 | 0.4216
市区 | 弹性 | 2035 | BDZ-00148 | 8760 | 0 | 0 | 0.0024386
市区 | 弹性 | 2035 | BDZ-00151 | 8760 | 0 | 0 | 0.4216
市区 | 弹性 | 2035 | BDZ-00154 | 8760 | 0 | 0 | 0.4216
市区 | 弹性 | 2035 | BDZ-00155 | 8760 | 0 | 0 | 0.32228
市区 | 弹性 | 2035 | BDZ-00175 | 8760 | 0 | 0 | 0.4216
市区 | 弹性 | 2035 | BDZ-00183 | 8760 | 0 | 0 | 0.4216
市区 | 弹性 | 2035 | SIM-CITY-KL | 8760 | 0 | 0 | 0.4216
市区 | 弹性 | 2035 | SIM-CITY-XSZ | 8760 | 0 | 0 | 0.4216
市区 | 弹性 | 2035 | SIM-CITY-YQ | 8760 | 0 | 0 | 0.0020941
市区 | 弹性经济对照 | 2022 | 正常 | 8760 | 0 | 0 | 0.80185
市区 | 弹性经济对照 | 2022 | BDZ-00012 | 8760 | 0 | 0 | 0.80185
市区 | 弹性经济对照 | 2022 | BDZ-00013 | 8760 | 0 | 0 | 0.80185
市区 | 弹性经济对照 | 2022 | BDZ-00023 | 8760 | 0 | 0 | 0.70475
市区 | 弹性经济对照 | 2022 | BDZ-00024 | 8760 | 0 | 0 | 0.80185
市区 | 弹性经济对照 | 2022 | BDZ-00042 | 8760 | 0 | 0 | 0.12019
市区 | 弹性经济对照 | 2022 | BDZ-00051 | 8760 | 0 | 0 | 0.80185
市区 | 弹性经济对照 | 2022 | BDZ-00053 | 8760 | 0 | 0 | 0.80185
市区 | 弹性经济对照 | 2022 | BDZ-00055 | 8760 | 0 | 0 | 0.7308
市区 | 弹性经济对照 | 2022 | BDZ-00062 | 8760 | 0 | 0 | 0.36623
市区 | 弹性经济对照 | 2022 | BDZ-00065 | 8760 | 0 | 0 | 0.80185
市区 | 弹性经济对照 | 2022 | BDZ-00074 | 8760 | 0 | 0 | 0.80185
市区 | 弹性经济对照 | 2022 | BDZ-00076 | 8760 | 0 | 0 | 0.80185
市区 | 弹性经济对照 | 2022 | BDZ-00092 | 8760 | 0 | 0 | 0.80185
市区 | 弹性经济对照 | 2022 | BDZ-00094 | 8760 | 0 | 0 | 0.80185
市区 | 弹性经济对照 | 2022 | BDZ-00103 | 8760 | 0 | 0 | 0.77527
市区 | 弹性经济对照 | 2022 | BDZ-00106 | 8760 | 0 | 0 | 0.80185
市区 | 弹性经济对照 | 2022 | BDZ-00110 | 8760 | 0 | 0 | 0.80185
市区 | 弹性经济对照 | 2022 | BDZ-00114 | 8760 | 0 | 0 | 0.24456
市区 | 弹性经济对照 | 2022 | BDZ-00115 | 8760 | 0 | 0 | 0.80185
市区 | 弹性经济对照 | 2022 | BDZ-00139 | 8760 | 0 | 0 | 0.80185
市区 | 弹性经济对照 | 2022 | BDZ-00148 | 8760 | 0 | 0 | 0.16087
市区 | 弹性经济对照 | 2022 | BDZ-00151 | 8760 | 0 | 0 | 0.97997
市区 | 弹性经济对照 | 2022 | BDZ-00154 | 8760 | 0 | 0 | 0.80185
市区 | 弹性经济对照 | 2022 | BDZ-00155 | 8760 | 0 | 0 | 0.80185
市区 | 弹性经济对照 | 2022 | BDZ-00175 | 8760 | 0 | 0 | 0.80185
市区 | 弹性经济对照 | 2022 | BDZ-00183 | 8760 | 0 | 0 | 0.80185
市区 | 弹性经济对照 | 2022 | SIM-CITY-KL | 8760 | 0 | 0 | 0.80185
市区 | 弹性经济对照 | 2022 | SIM-CITY-XSZ | 8760 | 0 | 0 | 0.80185
市区 | 弹性经济对照 | 2022 | SIM-CITY-YQ | 8760 | 0 | 0 | 0.80185
市区 | 弹性经济对照 | 2023 | 正常 | 8760 | 0 | 0 | 0.013488
市区 | 弹性经济对照 | 2023 | BDZ-00012 | 8760 | 0 | 0 | 0.013488
市区 | 弹性经济对照 | 2023 | BDZ-00013 | 8760 | 0 | 0 | 0.013488
市区 | 弹性经济对照 | 2023 | BDZ-00023 | 8760 | 0 | 0 | 0.013488
市区 | 弹性经济对照 | 2023 | BDZ-00024 | 8760 | 0 | 0 | 0.013488
市区 | 弹性经济对照 | 2023 | BDZ-00042 | 8760 | 0 | 0 | 0.013488
市区 | 弹性经济对照 | 2023 | BDZ-00051 | 8760 | 0 | 0 | 0.013488
市区 | 弹性经济对照 | 2023 | BDZ-00053 | 8760 | 0 | 0 | 0.013488
市区 | 弹性经济对照 | 2023 | BDZ-00055 | 8760 | 0 | 0 | 0.013488
市区 | 弹性经济对照 | 2023 | BDZ-00062 | 8760 | 0 | 0 | 0.013488
市区 | 弹性经济对照 | 2023 | BDZ-00065 | 8760 | 0 | 0 | 0.013488
市区 | 弹性经济对照 | 2023 | BDZ-00074 | 8760 | 0 | 0 | 0.0019217
市区 | 弹性经济对照 | 2023 | BDZ-00076 | 8760 | 0 | 0 | 0.013488
市区 | 弹性经济对照 | 2023 | BDZ-00092 | 8760 | 0 | 0 | 0.013488
市区 | 弹性经济对照 | 2023 | BDZ-00094 | 8760 | 0 | 0 | 0.013488
市区 | 弹性经济对照 | 2023 | BDZ-00103 | 8760 | 0 | 0 | 0.013488
市区 | 弹性经济对照 | 2023 | BDZ-00106 | 8760 | 0 | 0 | 0.013488
市区 | 弹性经济对照 | 2023 | BDZ-00110 | 8760 | 0 | 0 | 0.013488
市区 | 弹性经济对照 | 2023 | BDZ-00114 | 8760 | 0 | 0 | 0.013488
市区 | 弹性经济对照 | 2023 | BDZ-00115 | 8760 | 0 | 0 | 0.013488
市区 | 弹性经济对照 | 2023 | BDZ-00139 | 8760 | 0 | 0 | 0.58646
市区 | 弹性经济对照 | 2023 | BDZ-00148 | 8760 | 0 | 0 | 0.013488
市区 | 弹性经济对照 | 2023 | BDZ-00151 | 8760 | 0 | 0 | 0.013488
市区 | 弹性经济对照 | 2023 | BDZ-00154 | 8760 | 0 | 0 | 0.013488
市区 | 弹性经济对照 | 2023 | BDZ-00155 | 8760 | 0 | 0 | 0.013488
市区 | 弹性经济对照 | 2023 | BDZ-00175 | 8760 | 0 | 0 | 0.013488
市区 | 弹性经济对照 | 2023 | BDZ-00183 | 8760 | 0 | 0 | 0.013488
市区 | 弹性经济对照 | 2023 | SIM-CITY-KL | 8760 | 0 | 0 | 0.013488
市区 | 弹性经济对照 | 2023 | SIM-CITY-XSZ | 8760 | 0 | 0 | 0.013488
市区 | 弹性经济对照 | 2023 | SIM-CITY-YQ | 8760 | 0 | 0 | 0.013488
市区 | 弹性经济对照 | 2024 | 正常 | 8760 | 0 | 0 | 1.2708
市区 | 弹性经济对照 | 2024 | BDZ-00012 | 8760 | 0 | 0 | 1.2708
市区 | 弹性经济对照 | 2024 | BDZ-00013 | 8760 | 0 | 0 | 1.2708
市区 | 弹性经济对照 | 2024 | BDZ-00023 | 8760 | 0 | 0 | 0.001488
市区 | 弹性经济对照 | 2024 | BDZ-00024 | 8760 | 0 | 0 | 0.27451
市区 | 弹性经济对照 | 2024 | BDZ-00042 | 8760 | 0 | 0 | 0.69593
市区 | 弹性经济对照 | 2024 | BDZ-00051 | 8760 | 0 | 0 | 0.81086
市区 | 弹性经济对照 | 2024 | BDZ-00053 | 8760 | 0 | 0 | 1.2708
市区 | 弹性经济对照 | 2024 | BDZ-00055 | 8760 | 0 | 0 | 0.38367
市区 | 弹性经济对照 | 2024 | BDZ-00062 | 8760 | 0 | 0 | 0.014761
市区 | 弹性经济对照 | 2024 | BDZ-00065 | 8760 | 0 | 0 | 1.2708
市区 | 弹性经济对照 | 2024 | BDZ-00074 | 8760 | 0 | 0 | 1.1125
市区 | 弹性经济对照 | 2024 | BDZ-00076 | 8760 | 0 | 0 | 1.2708
市区 | 弹性经济对照 | 2024 | BDZ-00092 | 8760 | 0 | 0 | 1.2708
市区 | 弹性经济对照 | 2024 | BDZ-00094 | 8760 | 0 | 0 | 1.2708
市区 | 弹性经济对照 | 2024 | BDZ-00103 | 8760 | 0 | 0 | 0.33265
市区 | 弹性经济对照 | 2024 | BDZ-00106 | 8760 | 0 | 0 | 1.2708
市区 | 弹性经济对照 | 2024 | BDZ-00110 | 8760 | 0 | 0 | 1.2708
市区 | 弹性经济对照 | 2024 | BDZ-00114 | 8760 | 0 | 0 | 0.60045
市区 | 弹性经济对照 | 2024 | BDZ-00115 | 8760 | 0 | 0 | 0.59345
市区 | 弹性经济对照 | 2024 | BDZ-00139 | 8760 | 0 | 0 | 0.42083
市区 | 弹性经济对照 | 2024 | BDZ-00148 | 8760 | 0 | 0 | 0.73622
市区 | 弹性经济对照 | 2024 | BDZ-00151 | 8760 | 0 | 0 | 1.2708
市区 | 弹性经济对照 | 2024 | BDZ-00154 | 8760 | 0 | 0 | 1.2708
市区 | 弹性经济对照 | 2024 | BDZ-00155 | 8760 | 0 | 0 | 1.2708
市区 | 弹性经济对照 | 2024 | BDZ-00175 | 8760 | 0 | 0 | 1.2708
市区 | 弹性经济对照 | 2024 | BDZ-00183 | 8760 | 0 | 0 | 1.2708
市区 | 弹性经济对照 | 2024 | SIM-CITY-KL | 8760 | 0 | 0 | 1.2708
市区 | 弹性经济对照 | 2024 | SIM-CITY-XSZ | 8760 | 0 | 0 | 1.2708
市区 | 弹性经济对照 | 2024 | SIM-CITY-YQ | 8760 | 0 | 0 | 1.2708
市区 | 弹性经济对照 | 2025 | 正常 | 8760 | 0 | 0 | 0.9831
市区 | 弹性经济对照 | 2025 | BDZ-00012 | 8760 | 0 | 0 | 0.9831
市区 | 弹性经济对照 | 2025 | BDZ-00013 | 8760 | 0 | 0 | 0.9831
市区 | 弹性经济对照 | 2025 | BDZ-00023 | 8760 | 0 | 0 | 0.83919
市区 | 弹性经济对照 | 2025 | BDZ-00024 | 8760 | 0 | 0 | 0.9831
市区 | 弹性经济对照 | 2025 | BDZ-00042 | 8760 | 0 | 0 | 0.16748
市区 | 弹性经济对照 | 2025 | BDZ-00051 | 8760 | 0 | 0 | 0.12577
市区 | 弹性经济对照 | 2025 | BDZ-00053 | 8760 | 0 | 0 | 0.9831
市区 | 弹性经济对照 | 2025 | BDZ-00055 | 8760 | 0 | 0 | 0.11977
市区 | 弹性经济对照 | 2025 | BDZ-00062 | 8760 | 0 | 0 | 0.9831
市区 | 弹性经济对照 | 2025 | BDZ-00065 | 8760 | 0 | 0 | 0.9831
市区 | 弹性经济对照 | 2025 | BDZ-00074 | 8760 | 0 | 0 | 0.33626
市区 | 弹性经济对照 | 2025 | BDZ-00076 | 8760 | 0 | 0 | 0.9831
市区 | 弹性经济对照 | 2025 | BDZ-00092 | 8760 | 0 | 0 | 0.9831
市区 | 弹性经济对照 | 2025 | BDZ-00094 | 8760 | 0 | 0 | 0.162
市区 | 弹性经济对照 | 2025 | BDZ-00103 | 8760 | 0 | 0 | 0.9831
市区 | 弹性经济对照 | 2025 | BDZ-00106 | 8760 | 0 | 0 | 0.9831
市区 | 弹性经济对照 | 2025 | BDZ-00110 | 8760 | 0 | 0 | 0.9831
市区 | 弹性经济对照 | 2025 | BDZ-00114 | 8760 | 0 | 0 | 0.44556
市区 | 弹性经济对照 | 2025 | BDZ-00115 | 8760 | 0 | 0 | 0.9831
市区 | 弹性经济对照 | 2025 | BDZ-00139 | 8760 | 0 | 0 | 0.25433
市区 | 弹性经济对照 | 2025 | BDZ-00148 | 8760 | 0 | 0 | 0.20813
市区 | 弹性经济对照 | 2025 | BDZ-00151 | 8760 | 0 | 0 | 2.1229
市区 | 弹性经济对照 | 2025 | BDZ-00154 | 8760 | 0 | 0 | 0.9831
市区 | 弹性经济对照 | 2025 | BDZ-00155 | 8760 | 0 | 0 | 0.9831
市区 | 弹性经济对照 | 2025 | BDZ-00175 | 8760 | 0 | 0 | 0.9831
市区 | 弹性经济对照 | 2025 | BDZ-00183 | 8760 | 0 | 0 | 0.9831
市区 | 弹性经济对照 | 2025 | SIM-CITY-KL | 8760 | 0 | 0 | 0.9831
市区 | 弹性经济对照 | 2025 | SIM-CITY-XSZ | 8760 | 0 | 0 | 0.9831
市区 | 弹性经济对照 | 2025 | SIM-CITY-YQ | 8760 | 0 | 0 | 0.9831
市区 | 弹性经济对照 | 2026 | 正常 | 8760 | 0 | 0 | 0.3511
市区 | 弹性经济对照 | 2026 | BDZ-00012 | 8760 | 0 | 0 | 0.3511
市区 | 弹性经济对照 | 2026 | BDZ-00013 | 8760 | 0 | 0 | 0.3511
市区 | 弹性经济对照 | 2026 | BDZ-00023 | 8760 | 0 | 0 | 0.019422
市区 | 弹性经济对照 | 2026 | BDZ-00024 | 8760 | 0 | 0 | 0.10898
市区 | 弹性经济对照 | 2026 | BDZ-00042 | 8760 | 0 | 0 | 0.3511
市区 | 弹性经济对照 | 2026 | BDZ-00051 | 8760 | 0 | 0 | 0.3511
市区 | 弹性经济对照 | 2026 | BDZ-00053 | 8760 | 0 | 0 | 0.15599
市区 | 弹性经济对照 | 2026 | BDZ-00055 | 8760 | 0 | 0 | 0.30159
市区 | 弹性经济对照 | 2026 | BDZ-00062 | 8760 | 0 | 0 | 0.3511
市区 | 弹性经济对照 | 2026 | BDZ-00065 | 8760 | 0 | 0 | 0.3511
市区 | 弹性经济对照 | 2026 | BDZ-00074 | 8760 | 0 | 0 | 0.087476
市区 | 弹性经济对照 | 2026 | BDZ-00076 | 8760 | 0 | 0 | 0.3511
市区 | 弹性经济对照 | 2026 | BDZ-00092 | 8760 | 0 | 0 | 0.3511
市区 | 弹性经济对照 | 2026 | BDZ-00094 | 8760 | 0 | 0 | 0.3511
市区 | 弹性经济对照 | 2026 | BDZ-00103 | 8760 | 0 | 0 | 0.3511
市区 | 弹性经济对照 | 2026 | BDZ-00106 | 8760 | 0 | 0 | 0.3511
市区 | 弹性经济对照 | 2026 | BDZ-00110 | 8760 | 0 | 0 | 0.3511
市区 | 弹性经济对照 | 2026 | BDZ-00114 | 8760 | 0 | 0 | 0.090923
市区 | 弹性经济对照 | 2026 | BDZ-00115 | 8760 | 0 | 0 | 0.3511
市区 | 弹性经济对照 | 2026 | BDZ-00139 | 8760 | 0 | 0 | 0.3511
市区 | 弹性经济对照 | 2026 | BDZ-00148 | 8760 | 0 | 0 | 0.3511
市区 | 弹性经济对照 | 2026 | BDZ-00151 | 8760 | 0 | 0 | 0.071812
市区 | 弹性经济对照 | 2026 | BDZ-00154 | 8760 | 0 | 0 | 0.3511
市区 | 弹性经济对照 | 2026 | BDZ-00155 | 8760 | 0 | 0 | 0.3511
市区 | 弹性经济对照 | 2026 | BDZ-00175 | 8760 | 0 | 0 | 0.3511
市区 | 弹性经济对照 | 2026 | BDZ-00183 | 8760 | 0 | 0 | 0.3511
市区 | 弹性经济对照 | 2026 | SIM-CITY-KL | 8760 | 0 | 0 | 0.3511
市区 | 弹性经济对照 | 2026 | SIM-CITY-XSZ | 8760 | 0 | 0 | 0.3511
市区 | 弹性经济对照 | 2026 | SIM-CITY-YQ | 8760 | 0 | 0 | 0.3511
市区 | 弹性经济对照 | 2027 | 正常 | 8760 | 0 | 0 | 0.056638
市区 | 弹性经济对照 | 2027 | BDZ-00012 | 8760 | 0 | 0 | 0.056638
市区 | 弹性经济对照 | 2027 | BDZ-00013 | 8760 | 0 | 0 | 0.056638
市区 | 弹性经济对照 | 2027 | BDZ-00023 | 8760 | 0 | 0 | 0.056638
市区 | 弹性经济对照 | 2027 | BDZ-00024 | 8760 | 0 | 0 | 0.056638
市区 | 弹性经济对照 | 2027 | BDZ-00042 | 8760 | 0 | 0 | 0.056638
市区 | 弹性经济对照 | 2027 | BDZ-00051 | 8760 | 0 | 0 | 0.056638
市区 | 弹性经济对照 | 2027 | BDZ-00053 | 8760 | 0 | 0 | 0.056638
市区 | 弹性经济对照 | 2027 | BDZ-00055 | 8760 | 0 | 0 | 0.056638
市区 | 弹性经济对照 | 2027 | BDZ-00062 | 8760 | 0 | 0 | 0.056638
市区 | 弹性经济对照 | 2027 | BDZ-00065 | 8760 | 0 | 0 | 0.056638
市区 | 弹性经济对照 | 2027 | BDZ-00074 | 8760 | 0 | 0 | 0.025262
市区 | 弹性经济对照 | 2027 | BDZ-00076 | 8760 | 0 | 0 | 0.056638
市区 | 弹性经济对照 | 2027 | BDZ-00092 | 8760 | 0 | 0 | 0.056638
市区 | 弹性经济对照 | 2027 | BDZ-00094 | 8760 | 0 | 0 | 0.056638
市区 | 弹性经济对照 | 2027 | BDZ-00103 | 8760 | 0 | 0 | 0.056638
市区 | 弹性经济对照 | 2027 | BDZ-00106 | 8760 | 0 | 0 | 0.056638
市区 | 弹性经济对照 | 2027 | BDZ-00110 | 8760 | 0 | 0 | 0.056638
市区 | 弹性经济对照 | 2027 | BDZ-00114 | 8760 | 0 | 0 | 0.056638
市区 | 弹性经济对照 | 2027 | BDZ-00115 | 8760 | 0 | 0 | 0.056638
市区 | 弹性经济对照 | 2027 | BDZ-00139 | 8760 | 0 | 0 | 0.056638
市区 | 弹性经济对照 | 2027 | BDZ-00148 | 8760 | 0 | 0 | 0.056638
市区 | 弹性经济对照 | 2027 | BDZ-00151 | 8760 | 0 | 0 | 0.46932
市区 | 弹性经济对照 | 2027 | BDZ-00154 | 8760 | 0 | 0 | 0.056638
市区 | 弹性经济对照 | 2027 | BDZ-00155 | 8760 | 0 | 0 | 0.056638
市区 | 弹性经济对照 | 2027 | BDZ-00175 | 8760 | 0 | 0 | 0.056638
市区 | 弹性经济对照 | 2027 | BDZ-00183 | 8760 | 0 | 0 | 0.056638
市区 | 弹性经济对照 | 2027 | SIM-CITY-KL | 8760 | 0 | 0 | 0.056638
市区 | 弹性经济对照 | 2027 | SIM-CITY-XSZ | 8760 | 0 | 0 | 0.056638
市区 | 弹性经济对照 | 2027 | SIM-CITY-YQ | 8760 | 0 | 0 | 0.056638
市区 | 弹性经济对照 | 2028 | 正常 | 8760 | 0 | 0 | 0.099729
市区 | 弹性经济对照 | 2028 | BDZ-00012 | 8760 | 0 | 0 | 0.099729
市区 | 弹性经济对照 | 2028 | BDZ-00013 | 8760 | 0 | 0 | 0.099729
市区 | 弹性经济对照 | 2028 | BDZ-00023 | 8760 | 0 | 0 | 0.099729
市区 | 弹性经济对照 | 2028 | BDZ-00024 | 8760 | 0 | 0 | 0.010395
市区 | 弹性经济对照 | 2028 | BDZ-00042 | 8760 | 0 | 0 | 0.099729
市区 | 弹性经济对照 | 2028 | BDZ-00051 | 8760 | 0 | 0 | 0.001183
市区 | 弹性经济对照 | 2028 | BDZ-00053 | 8760 | 0 | 0 | 0.099729
市区 | 弹性经济对照 | 2028 | BDZ-00055 | 8760 | 0 | 0 | 0.099729
市区 | 弹性经济对照 | 2028 | BDZ-00062 | 8760 | 0 | 0 | 0.099729
市区 | 弹性经济对照 | 2028 | BDZ-00065 | 8760 | 0 | 0 | 0.032736
市区 | 弹性经济对照 | 2028 | BDZ-00074 | 8760 | 0 | 0 | 0.013449
市区 | 弹性经济对照 | 2028 | BDZ-00076 | 8760 | 0 | 0 | 0.099729
市区 | 弹性经济对照 | 2028 | BDZ-00092 | 8760 | 0 | 0 | 0.099729
市区 | 弹性经济对照 | 2028 | BDZ-00094 | 8760 | 0 | 0 | 0.099729
市区 | 弹性经济对照 | 2028 | BDZ-00103 | 8760 | 0 | 0 | 0.099729
市区 | 弹性经济对照 | 2028 | BDZ-00106 | 8760 | 0 | 0 | 0.099729
市区 | 弹性经济对照 | 2028 | BDZ-00110 | 8760 | 0 | 0 | 0.099729
市区 | 弹性经济对照 | 2028 | BDZ-00114 | 8760 | 0 | 0 | 0.037438
市区 | 弹性经济对照 | 2028 | BDZ-00115 | 8760 | 0 | 0 | 0.099729
市区 | 弹性经济对照 | 2028 | BDZ-00139 | 8760 | 0 | 0 | 0.099729
市区 | 弹性经济对照 | 2028 | BDZ-00148 | 8760 | 0 | 0 | 0.099729
市区 | 弹性经济对照 | 2028 | BDZ-00151 | 8760 | 0 | 0 | 0.049865
市区 | 弹性经济对照 | 2028 | BDZ-00154 | 8760 | 0 | 0 | 0.099729
市区 | 弹性经济对照 | 2028 | BDZ-00155 | 8760 | 0 | 0 | 0.099729
市区 | 弹性经济对照 | 2028 | BDZ-00175 | 8760 | 0 | 0 | 0.099729
市区 | 弹性经济对照 | 2028 | BDZ-00183 | 8760 | 0 | 0 | 0.099729
市区 | 弹性经济对照 | 2028 | SIM-CITY-KL | 8760 | 0 | 0 | 0.099729
市区 | 弹性经济对照 | 2028 | SIM-CITY-XSZ | 8760 | 0 | 0 | 0.099729
市区 | 弹性经济对照 | 2028 | SIM-CITY-YQ | 8760 | 0 | 0 | 0.099729
市区 | 弹性经济对照 | 2029 | 正常 | 8760 | 0 | 0 | 0.022637
市区 | 弹性经济对照 | 2029 | BDZ-00012 | 8760 | 0 | 0 | 0.022637
市区 | 弹性经济对照 | 2029 | BDZ-00013 | 8760 | 0 | 0 | 0.022637
市区 | 弹性经济对照 | 2029 | BDZ-00023 | 8760 | 0 | 0 | 0.022637
市区 | 弹性经济对照 | 2029 | BDZ-00024 | 8760 | 0 | 0 | 0.022637
市区 | 弹性经济对照 | 2029 | BDZ-00042 | 8760 | 0 | 0 | 0.022637
市区 | 弹性经济对照 | 2029 | BDZ-00051 | 8760 | 0 | 0 | 0.022637
市区 | 弹性经济对照 | 2029 | BDZ-00053 | 8760 | 0 | 0 | 0.022637
市区 | 弹性经济对照 | 2029 | BDZ-00055 | 8760 | 0 | 0 | 0.022637
市区 | 弹性经济对照 | 2029 | BDZ-00062 | 8760 | 0 | 0 | 0.022637
市区 | 弹性经济对照 | 2029 | BDZ-00065 | 8760 | 0 | 0 | 0.022637
市区 | 弹性经济对照 | 2029 | BDZ-00074 | 8760 | 0 | 0 | 0.022637
市区 | 弹性经济对照 | 2029 | BDZ-00076 | 8760 | 0 | 0 | 0.022637
市区 | 弹性经济对照 | 2029 | BDZ-00092 | 8760 | 0 | 0 | 0.022637
市区 | 弹性经济对照 | 2029 | BDZ-00094 | 8760 | 0 | 0 | 0.022637
市区 | 弹性经济对照 | 2029 | BDZ-00103 | 8760 | 0 | 0 | 0.022637
市区 | 弹性经济对照 | 2029 | BDZ-00106 | 8760 | 0 | 0 | 0.022637
市区 | 弹性经济对照 | 2029 | BDZ-00110 | 8760 | 0 | 0 | 0.022637
市区 | 弹性经济对照 | 2029 | BDZ-00114 | 8760 | 0 | 0 | 0.022637
市区 | 弹性经济对照 | 2029 | BDZ-00115 | 8760 | 0 | 0 | 0.049864
市区 | 弹性经济对照 | 2029 | BDZ-00139 | 8760 | 0 | 0 | 0.022637
市区 | 弹性经济对照 | 2029 | BDZ-00148 | 8760 | 0 | 0 | 0.022637
市区 | 弹性经济对照 | 2029 | BDZ-00151 | 8760 | 0 | 0 | 0.0024768
市区 | 弹性经济对照 | 2029 | BDZ-00154 | 8760 | 0 | 0 | 0.022637
市区 | 弹性经济对照 | 2029 | BDZ-00155 | 8760 | 0 | 0 | 0.022637
市区 | 弹性经济对照 | 2029 | BDZ-00175 | 8760 | 0 | 0 | 0.022637
市区 | 弹性经济对照 | 2029 | BDZ-00183 | 8760 | 0 | 0 | 0.022637
市区 | 弹性经济对照 | 2029 | SIM-CITY-KL | 8760 | 0 | 0 | 0.022637
市区 | 弹性经济对照 | 2029 | SIM-CITY-XSZ | 8760 | 0 | 0 | 0.022637
市区 | 弹性经济对照 | 2029 | SIM-CITY-YQ | 8760 | 0 | 0 | 0.022637
市区 | 弹性经济对照 | 2030 | 正常 | 8760 | 0 | 0 | 0.010138
市区 | 弹性经济对照 | 2030 | BDZ-00012 | 8760 | 0 | 0 | 0.010138
市区 | 弹性经济对照 | 2030 | BDZ-00013 | 8760 | 0 | 0 | 0.010138
市区 | 弹性经济对照 | 2030 | BDZ-00023 | 8760 | 0 | 0 | 0.010138
市区 | 弹性经济对照 | 2030 | BDZ-00024 | 8760 | 0 | 0 | 0.0047756
市区 | 弹性经济对照 | 2030 | BDZ-00042 | 8760 | 0 | 0 | 0.010138
市区 | 弹性经济对照 | 2030 | BDZ-00051 | 8760 | 0 | 0 | 0.010138
市区 | 弹性经济对照 | 2030 | BDZ-00053 | 8760 | 0 | 0 | 0.010138
市区 | 弹性经济对照 | 2030 | BDZ-00055 | 8760 | 0 | 0 | 0.010138
市区 | 弹性经济对照 | 2030 | BDZ-00062 | 8760 | 0 | 0 | 0.010138
市区 | 弹性经济对照 | 2030 | BDZ-00065 | 8760 | 0 | 0 | 0.010138
市区 | 弹性经济对照 | 2030 | BDZ-00074 | 8760 | 0 | 0 | 0.010138
市区 | 弹性经济对照 | 2030 | BDZ-00076 | 8760 | 0 | 0 | 0.010138
市区 | 弹性经济对照 | 2030 | BDZ-00092 | 8760 | 0 | 0 | 0.010138
市区 | 弹性经济对照 | 2030 | BDZ-00094 | 8760 | 0 | 0 | 0.010138
市区 | 弹性经济对照 | 2030 | BDZ-00103 | 8760 | 0 | 0 | 0.0048053
市区 | 弹性经济对照 | 2030 | BDZ-00106 | 8760 | 0 | 0 | 0.010138
市区 | 弹性经济对照 | 2030 | BDZ-00110 | 8760 | 0 | 0 | 0.010138
市区 | 弹性经济对照 | 2030 | BDZ-00114 | 8760 | 0 | 0 | 0.010138
市区 | 弹性经济对照 | 2030 | BDZ-00115 | 8760 | 0 | 0 | 0.010138
市区 | 弹性经济对照 | 2030 | BDZ-00139 | 8760 | 0 | 0 | 0.21359
市区 | 弹性经济对照 | 2030 | BDZ-00148 | 8760 | 0 | 0 | 0.010138
市区 | 弹性经济对照 | 2030 | BDZ-00151 | 8760 | 0 | 0 | 0.010138
市区 | 弹性经济对照 | 2030 | BDZ-00154 | 8760 | 0 | 0 | 0.010138
市区 | 弹性经济对照 | 2030 | BDZ-00155 | 8760 | 0 | 0 | 0.010138
市区 | 弹性经济对照 | 2030 | BDZ-00175 | 8760 | 0 | 0 | 0.010138
市区 | 弹性经济对照 | 2030 | BDZ-00183 | 8760 | 0 | 0 | 0.010138
市区 | 弹性经济对照 | 2030 | SIM-CITY-KL | 8760 | 0 | 0 | 0.010138
市区 | 弹性经济对照 | 2030 | SIM-CITY-XSZ | 8760 | 0 | 0 | 0.010138
市区 | 弹性经济对照 | 2030 | SIM-CITY-YQ | 8760 | 0 | 0 | 0.010138
市区 | 弹性经济对照 | 2031 | 正常 | 8760 | 0 | 0 | 2.8935
市区 | 弹性经济对照 | 2031 | BDZ-00012 | 8760 | 0 | 0 | 0.29968
市区 | 弹性经济对照 | 2031 | BDZ-00013 | 8760 | 0 | 0 | 0.80978
市区 | 弹性经济对照 | 2031 | BDZ-00023 | 8760 | 0 | 0 | 0.15992
市区 | 弹性经济对照 | 2031 | BDZ-00024 | 8760 | 0 | 0 | 0.25711
市区 | 弹性经济对照 | 2031 | BDZ-00042 | 8760 | 0 | 0 | 0.21508
市区 | 弹性经济对照 | 2031 | BDZ-00051 | 8760 | 0 | 0 | 0.61937
市区 | 弹性经济对照 | 2031 | BDZ-00053 | 8760 | 0 | 0 | 0.56964
市区 | 弹性经济对照 | 2031 | BDZ-00055 | 8760 | 0 | 0 | 0.089929
市区 | 弹性经济对照 | 2031 | BDZ-00062 | 8760 | 0 | 0 | 0.41215
市区 | 弹性经济对照 | 2031 | BDZ-00065 | 8760 | 0 | 0 | 0.12403
市区 | 弹性经济对照 | 2031 | BDZ-00074 | 8760 | 0 | 0 | 0.25777
市区 | 弹性经济对照 | 2031 | BDZ-00076 | 8760 | 0 | 0 | 2.8215
市区 | 弹性经济对照 | 2031 | BDZ-00092 | 8760 | 0 | 0 | 2.8935
市区 | 弹性经济对照 | 2031 | BDZ-00094 | 8760 | 0 | 0 | 0.48863
市区 | 弹性经济对照 | 2031 | BDZ-00103 | 8760 | 0 | 0 | 0.80668
市区 | 弹性经济对照 | 2031 | BDZ-00106 | 8760 | 0 | 0 | 2.8935
市区 | 弹性经济对照 | 2031 | BDZ-00110 | 8760 | 0 | 0 | 2.8935
市区 | 弹性经济对照 | 2031 | BDZ-00114 | 8760 | 0 | 0 | 1.0734
市区 | 弹性经济对照 | 2031 | BDZ-00115 | 8760 | 0 | 0 | 0.98796
市区 | 弹性经济对照 | 2031 | BDZ-00139 | 8760 | 0 | 0 | 0.33254
市区 | 弹性经济对照 | 2031 | BDZ-00148 | 8760 | 0 | 0 | 0.25569
市区 | 弹性经济对照 | 2031 | BDZ-00151 | 8760 | 0 | 0 | 0.1089
市区 | 弹性经济对照 | 2031 | BDZ-00154 | 8760 | 0 | 0 | 2.8935
市区 | 弹性经济对照 | 2031 | BDZ-00155 | 8760 | 0 | 0 | 1.8767
市区 | 弹性经济对照 | 2031 | BDZ-00175 | 8760 | 0 | 0 | 0.11611
市区 | 弹性经济对照 | 2031 | BDZ-00183 | 8760 | 0 | 0 | 2.8935
市区 | 弹性经济对照 | 2031 | SIM-CITY-KL | 8760 | 0 | 0 | 2.8935
市区 | 弹性经济对照 | 2031 | SIM-CITY-XSZ | 8760 | 0 | 0 | 2.8935
市区 | 弹性经济对照 | 2031 | SIM-CITY-YQ | 8760 | 0 | 0 | 2.8935
市区 | 弹性经济对照 | 2032 | 正常 | 8760 | 0 | 0 | 0.17777
市区 | 弹性经济对照 | 2032 | BDZ-00012 | 8760 | 0 | 0 | 0.17777
市区 | 弹性经济对照 | 2032 | BDZ-00013 | 8760 | 0 | 0 | 0.17777
市区 | 弹性经济对照 | 2032 | BDZ-00023 | 8760 | 0 | 0 | 0.17777
市区 | 弹性经济对照 | 2032 | BDZ-00024 | 8760 | 0 | 0 | 0.085276
市区 | 弹性经济对照 | 2032 | BDZ-00042 | 8760 | 0 | 0 | 0.063143
市区 | 弹性经济对照 | 2032 | BDZ-00051 | 8760 | 0 | 0 | 0.17777
市区 | 弹性经济对照 | 2032 | BDZ-00053 | 8760 | 0 | 0 | 0.011036
市区 | 弹性经济对照 | 2032 | BDZ-00055 | 8760 | 0 | 0 | 0.0133
市区 | 弹性经济对照 | 2032 | BDZ-00062 | 8760 | 0 | 0 | 0.17777
市区 | 弹性经济对照 | 2032 | BDZ-00065 | 8760 | 0 | 0 | 0.17777
市区 | 弹性经济对照 | 2032 | BDZ-00074 | 8760 | 0 | 0 | 0.17777
市区 | 弹性经济对照 | 2032 | BDZ-00076 | 8760 | 0 | 0 | 0.17777
市区 | 弹性经济对照 | 2032 | BDZ-00092 | 8760 | 0 | 0 | 0.17777
市区 | 弹性经济对照 | 2032 | BDZ-00094 | 8760 | 0 | 0 | 0.17777
市区 | 弹性经济对照 | 2032 | BDZ-00103 | 8760 | 0 | 0 | 0.17777
市区 | 弹性经济对照 | 2032 | BDZ-00106 | 8760 | 0 | 0 | 0.17777
市区 | 弹性经济对照 | 2032 | BDZ-00110 | 8760 | 0 | 0 | 0.17777
市区 | 弹性经济对照 | 2032 | BDZ-00114 | 8760 | 0 | 0 | 0.016272
市区 | 弹性经济对照 | 2032 | BDZ-00115 | 8760 | 0 | 0 | 0.30351
市区 | 弹性经济对照 | 2032 | BDZ-00139 | 8760 | 0 | 0 | 0.086318
市区 | 弹性经济对照 | 2032 | BDZ-00148 | 8760 | 0 | 0 | 0.17777
市区 | 弹性经济对照 | 2032 | BDZ-00151 | 8760 | 0 | 0 | 0.17777
市区 | 弹性经济对照 | 2032 | BDZ-00154 | 8760 | 0 | 0 | 0.17777
市区 | 弹性经济对照 | 2032 | BDZ-00155 | 8760 | 0 | 0 | 0.17777
市区 | 弹性经济对照 | 2032 | BDZ-00175 | 8760 | 0 | 0 | 0.17777
市区 | 弹性经济对照 | 2032 | BDZ-00183 | 8760 | 0 | 0 | 0.17777
市区 | 弹性经济对照 | 2032 | SIM-CITY-KL | 8760 | 0 | 0 | 0.17777
市区 | 弹性经济对照 | 2032 | SIM-CITY-XSZ | 8760 | 0 | 0 | 0.17777
市区 | 弹性经济对照 | 2032 | SIM-CITY-YQ | 8760 | 0 | 0 | 0.17777
市区 | 弹性经济对照 | 2033 | 正常 | 8760 | 0 | 0 | 1.0084
市区 | 弹性经济对照 | 2033 | BDZ-00012 | 8760 | 0 | 0 | 0.059645
市区 | 弹性经济对照 | 2033 | BDZ-00013 | 8760 | 0 | 0 | 0.21498
市区 | 弹性经济对照 | 2033 | BDZ-00023 | 8760 | 0 | 0 | 0.29506
市区 | 弹性经济对照 | 2033 | BDZ-00024 | 8760 | 0 | 0 | 0.59398
市区 | 弹性经济对照 | 2033 | BDZ-00042 | 8760 | 0 | 0 | 0.9861
市区 | 弹性经济对照 | 2033 | BDZ-00051 | 8760 | 0 | 0 | 0.057644
市区 | 弹性经济对照 | 2033 | BDZ-00053 | 8760 | 0 | 0 | 0.096351
市区 | 弹性经济对照 | 2033 | BDZ-00055 | 8760 | 0 | 0 | 0.25741
市区 | 弹性经济对照 | 2033 | BDZ-00062 | 8760 | 0 | 0 | 0.16148
市区 | 弹性经济对照 | 2033 | BDZ-00065 | 8760 | 0 | 0 | 0.72804
市区 | 弹性经济对照 | 2033 | BDZ-00074 | 8760 | 0 | 0 | 1.0084
市区 | 弹性经济对照 | 2033 | BDZ-00076 | 8760 | 0 | 0 | 1.0084
市区 | 弹性经济对照 | 2033 | BDZ-00092 | 8760 | 0 | 0 | 1.0084
市区 | 弹性经济对照 | 2033 | BDZ-00094 | 8760 | 0 | 0 | 0.20521
市区 | 弹性经济对照 | 2033 | BDZ-00103 | 8760 | 0 | 0 | 0.13518
市区 | 弹性经济对照 | 2033 | BDZ-00106 | 8760 | 0 | 0 | 1.0084
市区 | 弹性经济对照 | 2033 | BDZ-00110 | 8760 | 0 | 0 | 1.0084
市区 | 弹性经济对照 | 2033 | BDZ-00114 | 8760 | 0 | 0 | 0.74647
市区 | 弹性经济对照 | 2033 | BDZ-00115 | 8760 | 0 | 0 | 0.15731
市区 | 弹性经济对照 | 2033 | BDZ-00139 | 8760 | 0 | 0 | 0.95832
市区 | 弹性经济对照 | 2033 | BDZ-00148 | 8760 | 0 | 0 | 1.0084
市区 | 弹性经济对照 | 2033 | BDZ-00151 | 8760 | 0 | 0 | 0.047377
市区 | 弹性经济对照 | 2033 | BDZ-00154 | 8760 | 0 | 0 | 1.0084
市区 | 弹性经济对照 | 2033 | BDZ-00155 | 8760 | 0 | 0 | 1.0084
市区 | 弹性经济对照 | 2033 | BDZ-00175 | 8760 | 0 | 0 | 1.0084
市区 | 弹性经济对照 | 2033 | BDZ-00183 | 8760 | 0 | 0 | 1.0084
市区 | 弹性经济对照 | 2033 | SIM-CITY-KL | 8760 | 0 | 0 | 1.0084
市区 | 弹性经济对照 | 2033 | SIM-CITY-XSZ | 8760 | 0 | 0 | 1.0084
市区 | 弹性经济对照 | 2033 | SIM-CITY-YQ | 8760 | 0 | 0 | 1.0084
市区 | 弹性经济对照 | 2034 | 正常 | 8760 | 0 | 0 | 2.7001
市区 | 弹性经济对照 | 2034 | BDZ-00012 | 8760 | 0 | 0 | 0.050847
市区 | 弹性经济对照 | 2034 | BDZ-00013 | 8760 | 0 | 0 | 0.87243
市区 | 弹性经济对照 | 2034 | BDZ-00023 | 8760 | 0 | 0 | 0.029021
市区 | 弹性经济对照 | 2034 | BDZ-00024 | 8760 | 0 | 0 | 0.99931
市区 | 弹性经济对照 | 2034 | BDZ-00042 | 8760 | 0 | 0 | 0.72314
市区 | 弹性经济对照 | 2034 | BDZ-00051 | 8760 | 0 | 0 | 0.48451
市区 | 弹性经济对照 | 2034 | BDZ-00053 | 8760 | 0 | 0 | 0.019106
市区 | 弹性经济对照 | 2034 | BDZ-00055 | 8760 | 0 | 0 | 0.92319
市区 | 弹性经济对照 | 2034 | BDZ-00062 | 8760 | 0 | 0 | 1.1058
市区 | 弹性经济对照 | 2034 | BDZ-00065 | 8760 | 0 | 0 | 2.7001
市区 | 弹性经济对照 | 2034 | BDZ-00074 | 8760 | 0 | 0 | 0.35532
市区 | 弹性经济对照 | 2034 | BDZ-00076 | 8760 | 0 | 0 | 2.7001
市区 | 弹性经济对照 | 2034 | BDZ-00092 | 8760 | 0 | 0 | 2.7001
市区 | 弹性经济对照 | 2034 | BDZ-00094 | 8760 | 0 | 0 | 0.0088468
市区 | 弹性经济对照 | 2034 | BDZ-00103 | 8760 | 0 | 0 | 1.2646
市区 | 弹性经济对照 | 2034 | BDZ-00106 | 8760 | 0 | 0 | 2.7001
市区 | 弹性经济对照 | 2034 | BDZ-00110 | 8760 | 0 | 0 | 0.54046
市区 | 弹性经济对照 | 2034 | BDZ-00114 | 8760 | 0 | 0 | 2.7001
市区 | 弹性经济对照 | 2034 | BDZ-00115 | 8760 | 0 | 0 | 2.7001
市区 | 弹性经济对照 | 2034 | BDZ-00139 | 8760 | 0 | 0 | 0.59588
市区 | 弹性经济对照 | 2034 | BDZ-00148 | 8760 | 0 | 0 | 0.95283
市区 | 弹性经济对照 | 2034 | BDZ-00151 | 8760 | 0 | 0 | 1.0022
市区 | 弹性经济对照 | 2034 | BDZ-00154 | 8760 | 0 | 0 | 2.7001
市区 | 弹性经济对照 | 2034 | BDZ-00155 | 8760 | 0 | 0 | 0.33274
市区 | 弹性经济对照 | 2034 | BDZ-00175 | 8760 | 0 | 0 | 2.7001
市区 | 弹性经济对照 | 2034 | BDZ-00183 | 8760 | 0 | 0 | 2.7001
市区 | 弹性经济对照 | 2034 | SIM-CITY-KL | 8760 | 0 | 0 | 2.7001
市区 | 弹性经济对照 | 2034 | SIM-CITY-XSZ | 8760 | 0 | 0 | 2.7001
市区 | 弹性经济对照 | 2034 | SIM-CITY-YQ | 8760 | 0 | 0 | 0.39841
市区 | 弹性经济对照 | 2035 | 正常 | 8760 | 0 | 0 | 1.6943
市区 | 弹性经济对照 | 2035 | BDZ-00012 | 8760 | 0 | 0 | 0.046841
市区 | 弹性经济对照 | 2035 | BDZ-00013 | 8760 | 0 | 0 | 0.5716
市区 | 弹性经济对照 | 2035 | BDZ-00023 | 8760 | 0 | 0 | 0.0091461
市区 | 弹性经济对照 | 2035 | BDZ-00024 | 8760 | 0 | 0 | 0.43725
市区 | 弹性经济对照 | 2035 | BDZ-00042 | 8760 | 0 | 0 | 0.015181
市区 | 弹性经济对照 | 2035 | BDZ-00051 | 8760 | 0 | 0 | 0.14506
市区 | 弹性经济对照 | 2035 | BDZ-00053 | 8760 | 0 | 0 | 1.6943
市区 | 弹性经济对照 | 2035 | BDZ-00055 | 8760 | 0 | 0 | 0.34452
市区 | 弹性经济对照 | 2035 | BDZ-00062 | 8760 | 0 | 0 | 0.65586
市区 | 弹性经济对照 | 2035 | BDZ-00065 | 8760 | 0 | 0 | 0.15776
市区 | 弹性经济对照 | 2035 | BDZ-00074 | 8760 | 0 | 0 | 0.59467
市区 | 弹性经济对照 | 2035 | BDZ-00076 | 8760 | 0 | 0 | 1.6943
市区 | 弹性经济对照 | 2035 | BDZ-00092 | 8760 | 0 | 0 | 1.6943
市区 | 弹性经济对照 | 2035 | BDZ-00094 | 8760 | 0 | 0 | 1.6943
市区 | 弹性经济对照 | 2035 | BDZ-00103 | 8760 | 0 | 0 | 0.0018094
市区 | 弹性经济对照 | 2035 | BDZ-00106 | 8760 | 0 | 0 | 1.6943
市区 | 弹性经济对照 | 2035 | BDZ-00110 | 8760 | 0 | 0 | 1.6943
市区 | 弹性经济对照 | 2035 | BDZ-00114 | 8760 | 0 | 0 | 0.39281
市区 | 弹性经济对照 | 2035 | BDZ-00115 | 8760 | 0 | 0 | 1.6943
市区 | 弹性经济对照 | 2035 | BDZ-00139 | 8760 | 0 | 0 | 0.46759
市区 | 弹性经济对照 | 2035 | BDZ-00148 | 8760 | 0 | 0 | 0.99583
市区 | 弹性经济对照 | 2035 | BDZ-00151 | 8760 | 0 | 0 | 0.63282
市区 | 弹性经济对照 | 2035 | BDZ-00154 | 8760 | 0 | 0 | 0.50145
市区 | 弹性经济对照 | 2035 | BDZ-00155 | 8760 | 0 | 0 | 0.48581
市区 | 弹性经济对照 | 2035 | BDZ-00175 | 8760 | 0 | 0 | 1.6943
市区 | 弹性经济对照 | 2035 | BDZ-00183 | 8760 | 0 | 0 | 1.6943
市区 | 弹性经济对照 | 2035 | SIM-CITY-KL | 8760 | 0 | 0 | 1.6943
市区 | 弹性经济对照 | 2035 | SIM-CITY-XSZ | 8760 | 0 | 0 | 1.6943
市区 | 弹性经济对照 | 2035 | SIM-CITY-YQ | 8760 | 0 | 0 | 0.0020941
邳州 | 刚性 | 2022 | 正常 | 8760 | 0 | 0 | 18.441
邳州 | 刚性 | 2022 | BDZ-00005 | 8760 | 0 | 0 | 0.49049
邳州 | 刚性 | 2022 | BDZ-00016 | 8760 | 0 | 0 | 0.81078
邳州 | 刚性 | 2022 | BDZ-00021 | 8760 | 0 | 0 | 3.7876
邳州 | 刚性 | 2022 | BDZ-00022 | 8760 | 0 | 0 | 3.5362
邳州 | 刚性 | 2022 | BDZ-00026 | 8760 | 0 | 0 | 0.63105
邳州 | 刚性 | 2022 | BDZ-00027 | 8760 | 0 | 0 | 0.26279
邳州 | 刚性 | 2022 | BDZ-00028 | 8760 | 0 | 0 | 0.59454
邳州 | 刚性 | 2022 | BDZ-00031 | 8760 | 0 | 0 | 3.5923
邳州 | 刚性 | 2022 | BDZ-00037 | 8760 | 0 | 0 | 6.1716
邳州 | 刚性 | 2022 | BDZ-00048 | 8760 | 0 | 0 | 0.2942
邳州 | 刚性 | 2022 | BDZ-00095 | 8760 | 0 | 0 | 10.1681
邳州 | 刚性 | 2022 | BDZ-00096 | 8760 | 0 | 0 | 16.1485
邳州 | 刚性 | 2022 | BDZ-00124 | 8760 | 0 | 0 | 0.71385
邳州 | 刚性 | 2022 | BDZ-00135 | 8760 | 0 | 0 | 0.067372
邳州 | 刚性 | 2022 | BDZ-00141 | 8760 | 0 | 0 | 0.15425
邳州 | 刚性 | 2022 | BDZ-00146 | 8760 | 0 | 0 | 5.6136
邳州 | 刚性 | 2022 | BDZ-00147 | 8760 | 0 | 0 | 0.66091
邳州 | 刚性 | 2022 | BDZ-00162 | 8760 | 0 | 0 | 2.442
邳州 | 刚性 | 2022 | BDZ-00164 | 8760 | 0 | 0 | 0.58209
邳州 | 刚性 | 2022 | BDZ-00172 | 8760 | 0 | 0 | 0.22464
邳州 | 刚性 | 2023 | 正常 | 8760 | 0 | 0 | 18.0445
邳州 | 刚性 | 2023 | BDZ-00005 | 8760 | 0 | 0 | 0.29674
邳州 | 刚性 | 2023 | BDZ-00016 | 8760 | 0 | 0 | 4.585
邳州 | 刚性 | 2023 | BDZ-00021 | 8760 | 0 | 0 | 5.808
邳州 | 刚性 | 2023 | BDZ-00022 | 8760 | 0 | 0 | 5.5761
邳州 | 刚性 | 2023 | BDZ-00026 | 8760 | 0 | 0 | 0.28712
邳州 | 刚性 | 2023 | BDZ-00027 | 8760 | 0 | 0 | 0.45032
邳州 | 刚性 | 2023 | BDZ-00028 | 8760 | 0 | 0 | 0.00087675
邳州 | 刚性 | 2023 | BDZ-00031 | 8760 | 0 | 0 | 6.252
邳州 | 刚性 | 2023 | BDZ-00037 | 8760 | 0 | 0 | 8.0078
邳州 | 刚性 | 2023 | BDZ-00048 | 8760 | 0 | 0 | 1.6654
邳州 | 刚性 | 2023 | BDZ-00095 | 8760 | 0 | 0 | 11.6953
邳州 | 刚性 | 2023 | BDZ-00096 | 8760 | 0 | 0 | 18.0445
邳州 | 刚性 | 2023 | BDZ-00124 | 8760 | 0 | 0 | 0.87995
邳州 | 刚性 | 2023 | BDZ-00135 | 8760 | 0 | 0 | 0.14183
邳州 | 刚性 | 2023 | BDZ-00141 | 8760 | 0 | 0 | 0.087457
邳州 | 刚性 | 2023 | BDZ-00146 | 8760 | 0 | 0 | 3.9034
邳州 | 刚性 | 2023 | BDZ-00147 | 8760 | 0 | 0 | 0.76285
邳州 | 刚性 | 2023 | BDZ-00162 | 8760 | 0 | 0 | 3.7219
邳州 | 刚性 | 2023 | BDZ-00164 | 8760 | 0 | 0 | 0.30636
邳州 | 刚性 | 2023 | BDZ-00172 | 8760 | 0 | 0 | 2.5205
邳州 | 刚性 | 2024 | 正常 | 8760 | 0 | 0 | 5.6131
邳州 | 刚性 | 2024 | BDZ-00005 | 8760 | 0 | 0 | 0.079623
邳州 | 刚性 | 2024 | BDZ-00016 | 8760 | 0 | 0 | 5.6131
邳州 | 刚性 | 2024 | BDZ-00021 | 8760 | 0 | 0 | 2.5946
邳州 | 刚性 | 2024 | BDZ-00022 | 8760 | 0 | 0 | 5.6131
邳州 | 刚性 | 2024 | BDZ-00026 | 8760 | 0 | 0 | 5.6131
邳州 | 刚性 | 2024 | BDZ-00027 | 8760 | 0 | 0 | 0.10178
邳州 | 刚性 | 2024 | BDZ-00028 | 8760 | 0 | 0 | 4.4309
邳州 | 刚性 | 2024 | BDZ-00031 | 8760 | 0 | 0 | 2.0218
邳州 | 刚性 | 2024 | BDZ-00037 | 8760 | 0 | 0 | 5.0874
邳州 | 刚性 | 2024 | BDZ-00048 | 8760 | 0 | 0 | 5.6131
邳州 | 刚性 | 2024 | BDZ-00095 | 8760 | 0 | 0 | 5.6131
邳州 | 刚性 | 2024 | BDZ-00096 | 8760 | 0 | 0 | 5.6131
邳州 | 刚性 | 2024 | BDZ-00124 | 8760 | 0 | 0 | 0.037926
邳州 | 刚性 | 2024 | BDZ-00135 | 8760 | 0 | 0 | 0.013102
邳州 | 刚性 | 2024 | BDZ-00141 | 8760 | 0 | 0 | 0.40552
邳州 | 刚性 | 2024 | BDZ-00146 | 8760 | 0 | 0 | 5.6131
邳州 | 刚性 | 2024 | BDZ-00147 | 8760 | 0 | 0 | 5.6131
邳州 | 刚性 | 2024 | BDZ-00162 | 8760 | 0 | 0 | 1.9894
邳州 | 刚性 | 2024 | BDZ-00164 | 8760 | 0 | 0 | 5.6131
邳州 | 刚性 | 2024 | BDZ-00172 | 8760 | 0 | 0 | 4.1551
邳州 | 刚性 | 2025 | 正常 | 8760 | 0 | 0 | 1.9595
邳州 | 刚性 | 2025 | BDZ-00005 | 8760 | 0 | 0 | 1.9595
邳州 | 刚性 | 2025 | BDZ-00016 | 8760 | 0 | 0 | 1.9595
邳州 | 刚性 | 2025 | BDZ-00021 | 8760 | 0 | 0 | 1.9595
邳州 | 刚性 | 2025 | BDZ-00022 | 8760 | 0 | 0 | 0.013832
邳州 | 刚性 | 2025 | BDZ-00026 | 8760 | 0 | 0 | 0.092508
邳州 | 刚性 | 2025 | BDZ-00027 | 8760 | 0 | 0 | 0.16596
邳州 | 刚性 | 2025 | BDZ-00028 | 8760 | 0 | 0 | 0.68463
邳州 | 刚性 | 2025 | BDZ-00031 | 8760 | 0 | 0 | 1.9595
邳州 | 刚性 | 2025 | BDZ-00037 | 8760 | 0 | 0 | 1.9595
邳州 | 刚性 | 2025 | BDZ-00048 | 8760 | 0 | 0 | 0.28205
邳州 | 刚性 | 2025 | BDZ-00095 | 8760 | 0 | 0 | 1.9595
邳州 | 刚性 | 2025 | BDZ-00096 | 8760 | 0 | 0 | 1.9595
邳州 | 刚性 | 2025 | BDZ-00124 | 8760 | 0 | 0 | 0.46089
邳州 | 刚性 | 2025 | BDZ-00135 | 8760 | 0 | 0 | 0.028032
邳州 | 刚性 | 2025 | BDZ-00141 | 8760 | 0 | 0 | 1.9595
邳州 | 刚性 | 2025 | BDZ-00146 | 8760 | 0 | 0 | 0.43348
邳州 | 刚性 | 2025 | BDZ-00147 | 8760 | 0 | 0 | 0.069535
邳州 | 刚性 | 2025 | BDZ-00162 | 8760 | 0 | 0 | 0.27091
邳州 | 刚性 | 2025 | BDZ-00164 | 8760 | 0 | 0 | 0.4946
邳州 | 刚性 | 2025 | BDZ-00172 | 8760 | 0 | 0 | 0.0091761
邳州 | 刚性 | 2026 | 正常 | 8760 | 0 | 0 | 0.038385
邳州 | 刚性 | 2026 | BDZ-00005 | 8760 | 0 | 0 | 0.038385
邳州 | 刚性 | 2026 | BDZ-00016 | 8760 | 0 | 0 | 0.038385
邳州 | 刚性 | 2026 | BDZ-00021 | 8760 | 0 | 0 | 0.038385
邳州 | 刚性 | 2026 | BDZ-00022 | 8760 | 0 | 0 | 0.036324
邳州 | 刚性 | 2026 | BDZ-00026 | 8760 | 0 | 0 | 0.038385
邳州 | 刚性 | 2026 | BDZ-00027 | 8760 | 0 | 0 | 0.038385
邳州 | 刚性 | 2026 | BDZ-00028 | 8760 | 0 | 0 | 0.038385
邳州 | 刚性 | 2026 | BDZ-00031 | 8760 | 0 | 0 | 0.038385
邳州 | 刚性 | 2026 | BDZ-00037 | 8760 | 0 | 0 | 0.038385
邳州 | 刚性 | 2026 | BDZ-00048 | 8760 | 0 | 0 | 0.038385
邳州 | 刚性 | 2026 | BDZ-00095 | 8760 | 0 | 0 | 0.038385
邳州 | 刚性 | 2026 | BDZ-00096 | 8760 | 0 | 0 | 0.038385
邳州 | 刚性 | 2026 | BDZ-00124 | 8760 | 0 | 0 | 0.038385
邳州 | 刚性 | 2026 | BDZ-00135 | 8760 | 0 | 0 | 0.026587
邳州 | 刚性 | 2026 | BDZ-00141 | 8760 | 0 | 0 | 0.038385
邳州 | 刚性 | 2026 | BDZ-00146 | 8760 | 0 | 0 | 0.038385
邳州 | 刚性 | 2026 | BDZ-00147 | 8760 | 0 | 0 | 0.038385
邳州 | 刚性 | 2026 | BDZ-00162 | 8760 | 0 | 0 | 0.74263
邳州 | 刚性 | 2026 | BDZ-00164 | 8760 | 0 | 0 | 0.038385
邳州 | 刚性 | 2026 | BDZ-00172 | 8760 | 0 | 0 | 0.038385
邳州 | 刚性 | 2027 | 正常 | 8760 | 0 | 0 | 4.8841
邳州 | 刚性 | 2027 | BDZ-00005 | 8760 | 0 | 0 | 4.8841
邳州 | 刚性 | 2027 | BDZ-00016 | 8760 | 0 | 0 | 4.8841
邳州 | 刚性 | 2027 | BDZ-00021 | 8760 | 0 | 0 | 0.43531
邳州 | 刚性 | 2027 | BDZ-00022 | 8760 | 0 | 0 | 0.57385
邳州 | 刚性 | 2027 | BDZ-00026 | 8760 | 0 | 0 | 1.1088
邳州 | 刚性 | 2027 | BDZ-00027 | 8760 | 0 | 0 | 0.035602
邳州 | 刚性 | 2027 | BDZ-00028 | 8760 | 0 | 0 | 1.2378
邳州 | 刚性 | 2027 | BDZ-00031 | 8760 | 0 | 0 | 1.233
邳州 | 刚性 | 2027 | BDZ-00037 | 8760 | 0 | 0 | 4.8841
邳州 | 刚性 | 2027 | BDZ-00048 | 8760 | 0 | 0 | 4.8841
邳州 | 刚性 | 2027 | BDZ-00095 | 8760 | 0 | 0 | 0.68476
邳州 | 刚性 | 2027 | BDZ-00096 | 8760 | 0 | 0 | 0.36941
邳州 | 刚性 | 2027 | BDZ-00124 | 8760 | 0 | 0 | 0.80303
邳州 | 刚性 | 2027 | BDZ-00135 | 8760 | 0 | 0 | 0.030152
邳州 | 刚性 | 2027 | BDZ-00141 | 8760 | 0 | 0 | 0.031474
邳州 | 刚性 | 2027 | BDZ-00146 | 8760 | 0 | 0 | 0.70683
邳州 | 刚性 | 2027 | BDZ-00147 | 8760 | 0 | 0 | 0.34165
邳州 | 刚性 | 2027 | BDZ-00162 | 8760 | 0 | 0 | 0.22165
邳州 | 刚性 | 2027 | BDZ-00164 | 8760 | 0 | 0 | 0.38116
邳州 | 刚性 | 2027 | BDZ-00172 | 8760 | 0 | 0 | 4.8841
邳州 | 刚性 | 2028 | 正常 | 8760 | 0 | 0 | 3.0254
邳州 | 刚性 | 2028 | BDZ-00005 | 8760 | 0 | 0 | 3.0254
邳州 | 刚性 | 2028 | BDZ-00016 | 8760 | 0 | 0 | 0.1802
邳州 | 刚性 | 2028 | BDZ-00021 | 8760 | 0 | 0 | 0.16083
邳州 | 刚性 | 2028 | BDZ-00022 | 8760 | 0 | 0 | 0.061524
邳州 | 刚性 | 2028 | BDZ-00026 | 8760 | 0 | 0 | 0.43903
邳州 | 刚性 | 2028 | BDZ-00027 | 8760 | 0 | 0 | 0.040714
邳州 | 刚性 | 2028 | BDZ-00028 | 8760 | 0 | 0 | 3.0254
邳州 | 刚性 | 2028 | BDZ-00031 | 8760 | 0 | 0 | 3.0254
邳州 | 刚性 | 2028 | BDZ-00037 | 8760 | 0 | 0 | 3.0254
邳州 | 刚性 | 2028 | BDZ-00048 | 8760 | 0 | 0 | 2.5373
邳州 | 刚性 | 2028 | BDZ-00095 | 8760 | 0 | 0 | 3.0254
邳州 | 刚性 | 2028 | BDZ-00096 | 8760 | 0 | 0 | 3.0254
邳州 | 刚性 | 2028 | BDZ-00124 | 8760 | 0 | 0 | 0.23432
邳州 | 刚性 | 2028 | BDZ-00135 | 8760 | 0 | 0 | 0.44664
邳州 | 刚性 | 2028 | BDZ-00141 | 8760 | 0 | 0 | 0.41374
邳州 | 刚性 | 2028 | BDZ-00146 | 8760 | 0 | 0 | 0.31828
邳州 | 刚性 | 2028 | BDZ-00147 | 8760 | 0 | 0 | 2.6961
邳州 | 刚性 | 2028 | BDZ-00162 | 8760 | 0 | 0 | 0.35403
邳州 | 刚性 | 2028 | BDZ-00164 | 8760 | 0 | 0 | 0.42049
邳州 | 刚性 | 2028 | BDZ-00172 | 8760 | 0 | 0 | 3.0254
邳州 | 刚性 | 2029 | 正常 | 8760 | 0 | 0 | 2.0495
邳州 | 刚性 | 2029 | BDZ-00005 | 8760 | 0 | 0 | 2.0495
邳州 | 刚性 | 2029 | BDZ-00016 | 8760 | 0 | 0 | 1.3264
邳州 | 刚性 | 2029 | BDZ-00021 | 8760 | 0 | 0 | 0.44607
邳州 | 刚性 | 2029 | BDZ-00022 | 8760 | 0 | 0 | 1.5852
邳州 | 刚性 | 2029 | BDZ-00026 | 8760 | 0 | 0 | 1.2584
邳州 | 刚性 | 2029 | BDZ-00027 | 8760 | 0 | 0 | 0.068025
邳州 | 刚性 | 2029 | BDZ-00028 | 8760 | 0 | 0 | 0.15599
邳州 | 刚性 | 2029 | BDZ-00031 | 8760 | 0 | 0 | 2.0495
邳州 | 刚性 | 2029 | BDZ-00037 | 8760 | 0 | 0 | 2.0495
邳州 | 刚性 | 2029 | BDZ-00048 | 8760 | 0 | 0 | 2.0495
邳州 | 刚性 | 2029 | BDZ-00095 | 8760 | 0 | 0 | 2.0495
邳州 | 刚性 | 2029 | BDZ-00096 | 8760 | 0 | 0 | 0.42429
邳州 | 刚性 | 2029 | BDZ-00124 | 8760 | 0 | 0 | 0.41702
邳州 | 刚性 | 2029 | BDZ-00135 | 8760 | 0 | 0 | 0.074776
邳州 | 刚性 | 2029 | BDZ-00141 | 8760 | 0 | 0 | 0.069265
邳州 | 刚性 | 2029 | BDZ-00146 | 8760 | 0 | 0 | 2.0495
邳州 | 刚性 | 2029 | BDZ-00147 | 8760 | 0 | 0 | 0.015594
邳州 | 刚性 | 2029 | BDZ-00162 | 8760 | 0 | 0 | 0.93796
邳州 | 刚性 | 2029 | BDZ-00164 | 8760 | 0 | 0 | 0.70879
邳州 | 刚性 | 2029 | BDZ-00172 | 8760 | 0 | 0 | 2.0495
邳州 | 刚性 | 2030 | 正常 | 8760 | 0 | 0 | 1.3977
邳州 | 刚性 | 2030 | BDZ-00005 | 8760 | 0 | 0 | 1.3977
邳州 | 刚性 | 2030 | BDZ-00016 | 8760 | 0 | 0 | 0.31025
邳州 | 刚性 | 2030 | BDZ-00021 | 8760 | 0 | 0 | 1.2033
邳州 | 刚性 | 2030 | BDZ-00022 | 8760 | 0 | 0 | 0.90836
邳州 | 刚性 | 2030 | BDZ-00026 | 8760 | 0 | 0 | 1.3977
邳州 | 刚性 | 2030 | BDZ-00027 | 8760 | 0 | 0 | 0.035835
邳州 | 刚性 | 2030 | BDZ-00028 | 8760 | 0 | 0 | 0.38854
邳州 | 刚性 | 2030 | BDZ-00031 | 8760 | 0 | 0 | 0.30704
邳州 | 刚性 | 2030 | BDZ-00037 | 8760 | 0 | 0 | 0.53757
邳州 | 刚性 | 2030 | BDZ-00048 | 8760 | 0 | 0 | 1.3977
邳州 | 刚性 | 2030 | BDZ-00095 | 8760 | 0 | 0 | 1.3977
邳州 | 刚性 | 2030 | BDZ-00096 | 8760 | 0 | 0 | 1.3977
邳州 | 刚性 | 2030 | BDZ-00124 | 8760 | 0 | 0 | 0.37755
邳州 | 刚性 | 2030 | BDZ-00135 | 8760 | 0 | 0 | 0.020333
邳州 | 刚性 | 2030 | BDZ-00141 | 8760 | 0 | 0 | 1.3977
邳州 | 刚性 | 2030 | BDZ-00146 | 8760 | 0 | 0 | 1.3977
邳州 | 刚性 | 2030 | BDZ-00147 | 8760 | 0 | 0 | 0.404
邳州 | 刚性 | 2030 | BDZ-00162 | 8760 | 0 | 0 | 0.54733
邳州 | 刚性 | 2030 | BDZ-00164 | 8760 | 0 | 0 | 0.19052
邳州 | 刚性 | 2030 | BDZ-00172 | 8760 | 0 | 0 | 0.5154
邳州 | 刚性 | 2031 | 正常 | 8760 | 0 | 0 | 2.0804
邳州 | 刚性 | 2031 | BDZ-00005 | 8760 | 0 | 0 | 2.0804
邳州 | 刚性 | 2031 | BDZ-00016 | 8760 | 0 | 0 | 0.49322
邳州 | 刚性 | 2031 | BDZ-00021 | 8760 | 0 | 0 | 0.066586
邳州 | 刚性 | 2031 | BDZ-00022 | 8760 | 0 | 0 | 0.017104
邳州 | 刚性 | 2031 | BDZ-00026 | 8760 | 0 | 0 | 0.072406
邳州 | 刚性 | 2031 | BDZ-00027 | 8760 | 0 | 0 | 0.058051
邳州 | 刚性 | 2031 | BDZ-00028 | 8760 | 0 | 0 | 0.26535
邳州 | 刚性 | 2031 | BDZ-00031 | 8760 | 0 | 0 | 0.36505
邳州 | 刚性 | 2031 | BDZ-00037 | 8760 | 0 | 0 | 0.30046
邳州 | 刚性 | 2031 | BDZ-00048 | 8760 | 0 | 0 | 2.0804
邳州 | 刚性 | 2031 | BDZ-00095 | 8760 | 0 | 0 | 0.20342
邳州 | 刚性 | 2031 | BDZ-00096 | 8760 | 0 | 0 | 2.0804
邳州 | 刚性 | 2031 | BDZ-00124 | 8760 | 0 | 0 | 0.34538
邳州 | 刚性 | 2031 | BDZ-00135 | 8760 | 0 | 0 | 0.016003
邳州 | 刚性 | 2031 | BDZ-00141 | 8760 | 0 | 0 | 0.0074451
邳州 | 刚性 | 2031 | BDZ-00146 | 8760 | 0 | 0 | 0.23876
邳州 | 刚性 | 2031 | BDZ-00147 | 8760 | 0 | 0 | 0.83125
邳州 | 刚性 | 2031 | BDZ-00162 | 8760 | 0 | 0 | 2.0804
邳州 | 刚性 | 2031 | BDZ-00164 | 8760 | 0 | 0 | 0.52897
邳州 | 刚性 | 2031 | BDZ-00172 | 8760 | 0 | 0 | 0.32603
邳州 | 刚性 | 2032 | 正常 | 8760 | 0 | 0 | 2.6459
邳州 | 刚性 | 2032 | BDZ-00005 | 8760 | 0 | 0 | 0.43043
邳州 | 刚性 | 2032 | BDZ-00016 | 8760 | 0 | 0 | 0.78137
邳州 | 刚性 | 2032 | BDZ-00021 | 8760 | 0 | 0 | 0.086548
邳州 | 刚性 | 2032 | BDZ-00022 | 8760 | 0 | 0 | 0.0065838
邳州 | 刚性 | 2032 | BDZ-00026 | 8760 | 0 | 0 | 1.109
邳州 | 刚性 | 2032 | BDZ-00027 | 8760 | 0 | 0 | 0.30718
邳州 | 刚性 | 2032 | BDZ-00028 | 8760 | 0 | 0 | 0.16702
邳州 | 刚性 | 2032 | BDZ-00031 | 8760 | 0 | 0 | 0.071796
邳州 | 刚性 | 2032 | BDZ-00037 | 8760 | 0 | 0 | 2.6459
邳州 | 刚性 | 2032 | BDZ-00048 | 8760 | 0 | 0 | 0.73187
邳州 | 刚性 | 2032 | BDZ-00095 | 8760 | 0 | 0 | 0.050284
邳州 | 刚性 | 2032 | BDZ-00096 | 8760 | 0 | 0 | 0.53066
邳州 | 刚性 | 2032 | BDZ-00124 | 8760 | 0 | 0 | 0.36804
邳州 | 刚性 | 2032 | BDZ-00135 | 8760 | 0 | 0 | 0.074386
邳州 | 刚性 | 2032 | BDZ-00141 | 8760 | 0 | 0 | 0.067097
邳州 | 刚性 | 2032 | BDZ-00146 | 8760 | 0 | 0 | 2.6459
邳州 | 刚性 | 2032 | BDZ-00147 | 8760 | 0 | 0 | 1.1929
邳州 | 刚性 | 2032 | BDZ-00162 | 8760 | 0 | 0 | 0.020867
邳州 | 刚性 | 2032 | BDZ-00164 | 8760 | 0 | 0 | 2.6459
邳州 | 刚性 | 2032 | BDZ-00172 | 8760 | 0 | 0 | 0.13245
邳州 | 刚性 | 2033 | 正常 | 8760 | 0 | 0 | 4.9995
邳州 | 刚性 | 2033 | BDZ-00005 | 8760 | 0 | 0 | 0.052686
邳州 | 刚性 | 2033 | BDZ-00016 | 8760 | 0 | 0 | 0.40764
邳州 | 刚性 | 2033 | BDZ-00021 | 8760 | 0 | 0 | 0.038434
邳州 | 刚性 | 2033 | BDZ-00022 | 8760 | 0 | 0 | 0.056223
邳州 | 刚性 | 2033 | BDZ-00026 | 8760 | 0 | 0 | 2.8789
邳州 | 刚性 | 2033 | BDZ-00027 | 8760 | 0 | 0 | 0.26532
邳州 | 刚性 | 2033 | BDZ-00028 | 8760 | 0 | 0 | 0.23861
邳州 | 刚性 | 2033 | BDZ-00031 | 8760 | 0 | 0 | 0.045974
邳州 | 刚性 | 2033 | BDZ-00037 | 8760 | 0 | 0 | 0.075058
邳州 | 刚性 | 2033 | BDZ-00048 | 8760 | 0 | 0 | 0.50032
邳州 | 刚性 | 2033 | BDZ-00095 | 8760 | 0 | 0 | 2.2235
邳州 | 刚性 | 2033 | BDZ-00096 | 8760 | 0 | 0 | 1.5501
邳州 | 刚性 | 2033 | BDZ-00124 | 8760 | 0 | 0 | 0.07625
邳州 | 刚性 | 2033 | BDZ-00135 | 8760 | 0 | 0 | 0.077358
邳州 | 刚性 | 2033 | BDZ-00141 | 8760 | 0 | 0 | 0.080043
邳州 | 刚性 | 2033 | BDZ-00146 | 8760 | 0 | 0 | 0.8575
邳州 | 刚性 | 2033 | BDZ-00147 | 8760 | 0 | 0 | 0.052906
邳州 | 刚性 | 2033 | BDZ-00162 | 8760 | 0 | 0 | 0.61008
邳州 | 刚性 | 2033 | BDZ-00164 | 8760 | 0 | 0 | 2.6894
邳州 | 刚性 | 2033 | BDZ-00172 | 8760 | 0 | 0 | 0.074066
邳州 | 刚性 | 2034 | 正常 | 8760 | 0 | 0 | 2.1914
邳州 | 刚性 | 2034 | BDZ-00005 | 8760 | 0 | 0 | 0.078249
邳州 | 刚性 | 2034 | BDZ-00016 | 8760 | 0 | 0 | 2.1914
邳州 | 刚性 | 2034 | BDZ-00021 | 8760 | 0 | 0 | 2.1914
邳州 | 刚性 | 2034 | BDZ-00022 | 8760 | 0 | 0 | 0.050223
邳州 | 刚性 | 2034 | BDZ-00026 | 8760 | 0 | 0 | 2.1914
邳州 | 刚性 | 2034 | BDZ-00027 | 8760 | 0 | 0 | 2.1914
邳州 | 刚性 | 2034 | BDZ-00028 | 8760 | 0 | 0 | 1.3338
邳州 | 刚性 | 2034 | BDZ-00031 | 8760 | 0 | 0 | 0.74334
邳州 | 刚性 | 2034 | BDZ-00037 | 8760 | 0 | 0 | 1.1898
邳州 | 刚性 | 2034 | BDZ-00048 | 8760 | 0 | 0 | 0.10717
邳州 | 刚性 | 2034 | BDZ-00095 | 8760 | 0 | 0 | 2.1914
邳州 | 刚性 | 2034 | BDZ-00096 | 8760 | 0 | 0 | 0.68241
邳州 | 刚性 | 2034 | BDZ-00124 | 8760 | 0 | 0 | 0.064235
邳州 | 刚性 | 2034 | BDZ-00135 | 8760 | 0 | 0 | 0.058527
邳州 | 刚性 | 2034 | BDZ-00141 | 8760 | 0 | 0 | 0.075886
邳州 | 刚性 | 2034 | BDZ-00146 | 8760 | 0 | 0 | 2.1914
邳州 | 刚性 | 2034 | BDZ-00147 | 8760 | 0 | 0 | 0.94779
邳州 | 刚性 | 2034 | BDZ-00162 | 8760 | 0 | 0 | 0.92886
邳州 | 刚性 | 2034 | BDZ-00164 | 8760 | 0 | 0 | 1.3755
邳州 | 刚性 | 2034 | BDZ-00172 | 8760 | 0 | 0 | 0.1688
邳州 | 刚性 | 2035 | 正常 | 8760 | 0 | 0 | 2.4335
邳州 | 刚性 | 2035 | BDZ-00005 | 8760 | 0 | 0 | 0.94897
邳州 | 刚性 | 2035 | BDZ-00016 | 8760 | 0 | 0 | 0.71521
邳州 | 刚性 | 2035 | BDZ-00021 | 8760 | 0 | 0 | 0.92008
邳州 | 刚性 | 2035 | BDZ-00022 | 8760 | 0 | 0 | 0.0043825
邳州 | 刚性 | 2035 | BDZ-00026 | 8760 | 0 | 0 | 2.4335
邳州 | 刚性 | 2035 | BDZ-00027 | 8760 | 0 | 0 | 2.4335
邳州 | 刚性 | 2035 | BDZ-00028 | 8760 | 0 | 0 | 0.011622
邳州 | 刚性 | 2035 | BDZ-00031 | 8760 | 0 | 0 | 1.7754
邳州 | 刚性 | 2035 | BDZ-00037 | 8760 | 0 | 0 | 2.4335
邳州 | 刚性 | 2035 | BDZ-00048 | 8760 | 0 | 0 | 0.080108
邳州 | 刚性 | 2035 | BDZ-00095 | 8760 | 0 | 0 | 0.010925
邳州 | 刚性 | 2035 | BDZ-00096 | 8760 | 0 | 0 | 1.5055
邳州 | 刚性 | 2035 | BDZ-00124 | 8760 | 0 | 0 | 0.99189
邳州 | 刚性 | 2035 | BDZ-00135 | 8760 | 0 | 0 | 0.017892
邳州 | 刚性 | 2035 | BDZ-00141 | 8760 | 0 | 0 | 0.066335
邳州 | 刚性 | 2035 | BDZ-00146 | 8760 | 0 | 0 | 1.2467
邳州 | 刚性 | 2035 | BDZ-00147 | 8760 | 0 | 0 | 1.7439
邳州 | 刚性 | 2035 | BDZ-00162 | 8760 | 0 | 0 | 0.68048
邳州 | 刚性 | 2035 | BDZ-00164 | 8760 | 0 | 0 | 0.22829
邳州 | 刚性 | 2035 | BDZ-00172 | 8760 | 0 | 0 | 0.30644
邳州 | 弹性 | 2022 | 正常 | 8760 | 0 | 0 | 18.441
邳州 | 弹性 | 2022 | BDZ-00005 | 8760 | 0 | 0 | 4.9503
邳州 | 弹性 | 2022 | BDZ-00016 | 8760 | 0 | 0 | 3.3777
邳州 | 弹性 | 2022 | BDZ-00021 | 8760 | 0 | 0 | 3.7876
邳州 | 弹性 | 2022 | BDZ-00022 | 8760 | 0 | 0 | 3.5362
邳州 | 弹性 | 2022 | BDZ-00026 | 8760 | 0 | 0 | 14.6444
邳州 | 弹性 | 2022 | BDZ-00027 | 8760 | 0 | 0 | 14.9856
邳州 | 弹性 | 2022 | BDZ-00028 | 8760 | 0 | 0 | 0.59454
邳州 | 弹性 | 2022 | BDZ-00031 | 8760 | 0 | 0 | 3.5923
邳州 | 弹性 | 2022 | BDZ-00037 | 8760 | 0 | 0 | 6.1716
邳州 | 弹性 | 2022 | BDZ-00048 | 8760 | 0 | 0 | 3.7975
邳州 | 弹性 | 2022 | BDZ-00095 | 8760 | 0 | 0 | 10.1681
邳州 | 弹性 | 2022 | BDZ-00096 | 8760 | 0 | 0 | 16.1485
邳州 | 弹性 | 2022 | BDZ-00124 | 8760 | 0 | 0 | 8.5636
邳州 | 弹性 | 2022 | BDZ-00135 | 8760 | 0 | 0 | 5.7062
邳州 | 弹性 | 2022 | BDZ-00141 | 8760 | 0 | 0 | 10.9333
邳州 | 弹性 | 2022 | BDZ-00146 | 8760 | 0 | 0 | 7.5587
邳州 | 弹性 | 2022 | BDZ-00147 | 8760 | 0 | 0 | 8.8549
邳州 | 弹性 | 2022 | BDZ-00162 | 8760 | 0 | 0 | 2.442
邳州 | 弹性 | 2022 | BDZ-00164 | 8760 | 0 | 0 | 6.1075
邳州 | 弹性 | 2022 | BDZ-00172 | 8760 | 0 | 0 | 0.22464
邳州 | 弹性 | 2023 | 正常 | 8760 | 0 | 0 | 18.0445
邳州 | 弹性 | 2023 | BDZ-00005 | 8760 | 0 | 0 | 10.1728
邳州 | 弹性 | 2023 | BDZ-00016 | 8760 | 0 | 0 | 4.585
邳州 | 弹性 | 2023 | BDZ-00021 | 8760 | 0 | 0 | 5.808
邳州 | 弹性 | 2023 | BDZ-00022 | 8760 | 0 | 0 | 5.5761
邳州 | 弹性 | 2023 | BDZ-00026 | 8760 | 0 | 0 | 8.9072
邳州 | 弹性 | 2023 | BDZ-00027 | 8760 | 0 | 0 | 0.12999
邳州 | 弹性 | 2023 | BDZ-00028 | 8760 | 0 | 0 | 0.00087675
邳州 | 弹性 | 2023 | BDZ-00031 | 8760 | 0 | 0 | 6.252
邳州 | 弹性 | 2023 | BDZ-00037 | 8760 | 0 | 0 | 8.0078
邳州 | 弹性 | 2023 | BDZ-00048 | 8760 | 0 | 0 | 1.6654
邳州 | 弹性 | 2023 | BDZ-00095 | 8760 | 0 | 0 | 11.6953
邳州 | 弹性 | 2023 | BDZ-00096 | 8760 | 0 | 0 | 18.0445
邳州 | 弹性 | 2023 | BDZ-00124 | 8760 | 0 | 0 | 14.4605
邳州 | 弹性 | 2023 | BDZ-00135 | 8760 | 0 | 0 | 2.4653
邳州 | 弹性 | 2023 | BDZ-00141 | 8760 | 0 | 0 | 16.1903
邳州 | 弹性 | 2023 | BDZ-00146 | 8760 | 0 | 0 | 9.2876
邳州 | 弹性 | 2023 | BDZ-00147 | 8760 | 0 | 0 | 11.5636
邳州 | 弹性 | 2023 | BDZ-00162 | 8760 | 0 | 0 | 3.7219
邳州 | 弹性 | 2023 | BDZ-00164 | 8760 | 0 | 0 | 12.2023
邳州 | 弹性 | 2023 | BDZ-00172 | 8760 | 0 | 0 | 2.5205
邳州 | 弹性 | 2024 | 正常 | 8760 | 0 | 0 | 5.6131
邳州 | 弹性 | 2024 | BDZ-00005 | 8760 | 0 | 0 | 3.8103
邳州 | 弹性 | 2024 | BDZ-00016 | 8760 | 0 | 0 | 4.3788
邳州 | 弹性 | 2024 | BDZ-00021 | 8760 | 0 | 0 | 2.5946
邳州 | 弹性 | 2024 | BDZ-00022 | 8760 | 0 | 0 | 2.7083
邳州 | 弹性 | 2024 | BDZ-00026 | 8760 | 0 | 0 | 5.6131
邳州 | 弹性 | 2024 | BDZ-00027 | 8760 | 0 | 0 | 5.6131
邳州 | 弹性 | 2024 | BDZ-00028 | 8760 | 0 | 0 | 5.6131
邳州 | 弹性 | 2024 | BDZ-00031 | 8760 | 0 | 0 | 2.0218
邳州 | 弹性 | 2024 | BDZ-00037 | 8760 | 0 | 0 | 5.0874
邳州 | 弹性 | 2024 | BDZ-00048 | 8760 | 0 | 0 | 5.6131
邳州 | 弹性 | 2024 | BDZ-00095 | 8760 | 0 | 0 | 5.6131
邳州 | 弹性 | 2024 | BDZ-00096 | 8760 | 0 | 0 | 5.6131
邳州 | 弹性 | 2024 | BDZ-00124 | 8760 | 0 | 0 | 5.6131
邳州 | 弹性 | 2024 | BDZ-00135 | 8760 | 0 | 0 | 0.17455
邳州 | 弹性 | 2024 | BDZ-00141 | 8760 | 0 | 0 | 5.6131
邳州 | 弹性 | 2024 | BDZ-00146 | 8760 | 0 | 0 | 5.6131
邳州 | 弹性 | 2024 | BDZ-00147 | 8760 | 0 | 0 | 4.2211
邳州 | 弹性 | 2024 | BDZ-00162 | 8760 | 0 | 0 | 9.7657
邳州 | 弹性 | 2024 | BDZ-00164 | 8760 | 0 | 0 | 5.6131
邳州 | 弹性 | 2024 | BDZ-00172 | 8760 | 0 | 0 | 5.6131
邳州 | 弹性 | 2025 | 正常 | 8760 | 0 | 0 | 5.7889
邳州 | 弹性 | 2025 | BDZ-00005 | 8760 | 0 | 0 | 5.7889
邳州 | 弹性 | 2025 | BDZ-00016 | 8760 | 0 | 0 | 0.33193
邳州 | 弹性 | 2025 | BDZ-00021 | 8760 | 0 | 0 | 0.19498
邳州 | 弹性 | 2025 | BDZ-00022 | 8760 | 0 | 0 | 0.013832
邳州 | 弹性 | 2025 | BDZ-00026 | 8760 | 0 | 0 | 0.092508
邳州 | 弹性 | 2025 | BDZ-00027 | 8760 | 0 | 0 | 0.54685
邳州 | 弹性 | 2025 | BDZ-00028 | 8760 | 0 | 0 | 0.68463
邳州 | 弹性 | 2025 | BDZ-00031 | 8760 | 0 | 0 | 3.0964
邳州 | 弹性 | 2025 | BDZ-00037 | 8760 | 0 | 0 | 2.3871
邳州 | 弹性 | 2025 | BDZ-00048 | 8760 | 0 | 0 | 0.28205
邳州 | 弹性 | 2025 | BDZ-00095 | 8760 | 0 | 0 | 4.3452
邳州 | 弹性 | 2025 | BDZ-00096 | 8760 | 0 | 0 | 5.7889
邳州 | 弹性 | 2025 | BDZ-00124 | 8760 | 0 | 0 | 0.46089
邳州 | 弹性 | 2025 | BDZ-00135 | 8760 | 0 | 0 | 0.47263
邳州 | 弹性 | 2025 | BDZ-00141 | 8760 | 0 | 0 | 5.7889
邳州 | 弹性 | 2025 | BDZ-00146 | 8760 | 0 | 0 | 0.40948
邳州 | 弹性 | 2025 | BDZ-00147 | 8760 | 0 | 0 | 0.069535
邳州 | 弹性 | 2025 | BDZ-00162 | 8760 | 0 | 0 | 5.7889
邳州 | 弹性 | 2025 | BDZ-00164 | 8760 | 0 | 0 | 0.4946
邳州 | 弹性 | 2025 | BDZ-00172 | 8760 | 0 | 0 | 0.62079
邳州 | 弹性 | 2026 | 正常 | 8760 | 0 | 0 | 6.7256
邳州 | 弹性 | 2026 | BDZ-00005 | 8760 | 0 | 0 | 1.8297
邳州 | 弹性 | 2026 | BDZ-00016 | 8760 | 0 | 0 | 2.8373
邳州 | 弹性 | 2026 | BDZ-00021 | 8760 | 0 | 0 | 6.7256
邳州 | 弹性 | 2026 | BDZ-00022 | 8760 | 0 | 0 | 0.3259
邳州 | 弹性 | 2026 | BDZ-00026 | 8760 | 0 | 0 | 6.4724
邳州 | 弹性 | 2026 | BDZ-00027 | 8760 | 0 | 0 | 0.50775
邳州 | 弹性 | 2026 | BDZ-00028 | 8760 | 0 | 0 | 0.10725
邳州 | 弹性 | 2026 | BDZ-00031 | 8760 | 0 | 0 | 4.3339
邳州 | 弹性 | 2026 | BDZ-00037 | 8760 | 0 | 0 | 6.7256
邳州 | 弹性 | 2026 | BDZ-00048 | 8760 | 0 | 0 | 0.4317
邳州 | 弹性 | 2026 | BDZ-00095 | 8760 | 0 | 0 | 6.7256
邳州 | 弹性 | 2026 | BDZ-00096 | 8760 | 0 | 0 | 3.491
邳州 | 弹性 | 2026 | BDZ-00124 | 8760 | 0 | 0 | 1.1496
邳州 | 弹性 | 2026 | BDZ-00135 | 8760 | 0 | 0 | 0.031897
邳州 | 弹性 | 2026 | BDZ-00141 | 8760 | 0 | 0 | 5.1794
邳州 | 弹性 | 2026 | BDZ-00146 | 8760 | 0 | 0 | 0.067971
邳州 | 弹性 | 2026 | BDZ-00147 | 8760 | 0 | 0 | 5.817
邳州 | 弹性 | 2026 | BDZ-00162 | 8760 | 0 | 0 | 0.067851
邳州 | 弹性 | 2026 | BDZ-00164 | 8760 | 0 | 0 | 1.8934
邳州 | 弹性 | 2026 | BDZ-00172 | 8760 | 0 | 0 | 0.068045
邳州 | 弹性 | 2027 | 正常 | 8760 | 0 | 0 | 2.9828
邳州 | 弹性 | 2027 | BDZ-00005 | 8760 | 0 | 0 | 2.8744
邳州 | 弹性 | 2027 | BDZ-00016 | 8760 | 0 | 0 | 1.4641
邳州 | 弹性 | 2027 | BDZ-00021 | 8760 | 0 | 0 | 2.9828
邳州 | 弹性 | 2027 | BDZ-00022 | 8760 | 0 | 0 | 0.17506
邳州 | 弹性 | 2027 | BDZ-00026 | 8760 | 0 | 0 | 0.27921
邳州 | 弹性 | 2027 | BDZ-00027 | 8760 | 0 | 0 | 0.64716
邳州 | 弹性 | 2027 | BDZ-00028 | 8760 | 0 | 0 | 1.2378
邳州 | 弹性 | 2027 | BDZ-00031 | 8760 | 0 | 0 | 1.3204
邳州 | 弹性 | 2027 | BDZ-00037 | 8760 | 0 | 0 | 2.9828
邳州 | 弹性 | 2027 | BDZ-00048 | 8760 | 0 | 0 | 0.82497
邳州 | 弹性 | 2027 | BDZ-00095 | 8760 | 0 | 0 | 2.9828
邳州 | 弹性 | 2027 | BDZ-00096 | 8760 | 0 | 0 | 0.36941
邳州 | 弹性 | 2027 | BDZ-00124 | 8760 | 0 | 0 | 0.053332
邳州 | 弹性 | 2027 | BDZ-00135 | 8760 | 0 | 0 | 0.066252
邳州 | 弹性 | 2027 | BDZ-00141 | 8760 | 0 | 0 | 0.031474
邳州 | 弹性 | 2027 | BDZ-00146 | 8760 | 0 | 0 | 0.35419
邳州 | 弹性 | 2027 | BDZ-00147 | 8760 | 0 | 0 | 2.9828
邳州 | 弹性 | 2027 | BDZ-00162 | 8760 | 0 | 0 | 0.011661
邳州 | 弹性 | 2027 | BDZ-00164 | 8760 | 0 | 0 | 0.38116
邳州 | 弹性 | 2027 | BDZ-00172 | 8760 | 0 | 0 | 0.37973
邳州 | 弹性 | 2028 | 正常 | 8760 | 0 | 0 | 9.6817
邳州 | 弹性 | 2028 | BDZ-00005 | 8760 | 0 | 0 | 1.758
邳州 | 弹性 | 2028 | BDZ-00016 | 8760 | 0 | 0 | 9.6817
邳州 | 弹性 | 2028 | BDZ-00021 | 8760 | 0 | 0 | 7.0827
邳州 | 弹性 | 2028 | BDZ-00022 | 8760 | 0 | 0 | 0.25955
邳州 | 弹性 | 2028 | BDZ-00026 | 8760 | 0 | 0 | 9.6817
邳州 | 弹性 | 2028 | BDZ-00027 | 8760 | 0 | 0 | 9.6817
邳州 | 弹性 | 2028 | BDZ-00028 | 8760 | 0 | 0 | 4.2578
邳州 | 弹性 | 2028 | BDZ-00031 | 8760 | 0 | 0 | 0.0027215
邳州 | 弹性 | 2028 | BDZ-00037 | 8760 | 0 | 0 | 7.2682
邳州 | 弹性 | 2028 | BDZ-00048 | 8760 | 0 | 0 | 4.5349
邳州 | 弹性 | 2028 | BDZ-00095 | 8760 | 0 | 0 | 9.3559
邳州 | 弹性 | 2028 | BDZ-00096 | 8760 | 0 | 0 | 9.6817
邳州 | 弹性 | 2028 | BDZ-00124 | 8760 | 0 | 0 | 6.6758
邳州 | 弹性 | 2028 | BDZ-00135 | 8760 | 0 | 0 | 0.017375
邳州 | 弹性 | 2028 | BDZ-00141 | 8760 | 0 | 0 | 9.6817
邳州 | 弹性 | 2028 | BDZ-00146 | 8760 | 0 | 0 | 1.5603
邳州 | 弹性 | 2028 | BDZ-00147 | 8760 | 0 | 0 | 8.3619
邳州 | 弹性 | 2028 | BDZ-00162 | 8760 | 0 | 0 | 8.1689
邳州 | 弹性 | 2028 | BDZ-00164 | 8760 | 0 | 0 | 9.6817
邳州 | 弹性 | 2028 | BDZ-00172 | 8760 | 0 | 0 | 3.3177
邳州 | 弹性 | 2029 | 正常 | 8760 | 0 | 0 | 4.3738
邳州 | 弹性 | 2029 | BDZ-00005 | 8760 | 0 | 0 | 3.0818
邳州 | 弹性 | 2029 | BDZ-00016 | 8760 | 0 | 0 | 0.15597
邳州 | 弹性 | 2029 | BDZ-00021 | 8760 | 0 | 0 | 0.44607
邳州 | 弹性 | 2029 | BDZ-00022 | 8760 | 0 | 0 | 0.40331
邳州 | 弹性 | 2029 | BDZ-00026 | 8760 | 0 | 0 | 0.74984
邳州 | 弹性 | 2029 | BDZ-00027 | 8760 | 0 | 0 | 4.3738
邳州 | 弹性 | 2029 | BDZ-00028 | 8760 | 0 | 0 | 0.072303
邳州 | 弹性 | 2029 | BDZ-00031 | 8760 | 0 | 0 | 0.1776
邳州 | 弹性 | 2029 | BDZ-00037 | 8760 | 0 | 0 | 0.071837
邳州 | 弹性 | 2029 | BDZ-00048 | 8760 | 0 | 0 | 0.74492
邳州 | 弹性 | 2029 | BDZ-00095 | 8760 | 0 | 0 | 0.66909
邳州 | 弹性 | 2029 | BDZ-00096 | 8760 | 0 | 0 | 0.42429
邳州 | 弹性 | 2029 | BDZ-00124 | 8760 | 0 | 0 | 1.0115
邳州 | 弹性 | 2029 | BDZ-00135 | 8760 | 0 | 0 | 0.020234
邳州 | 弹性 | 2029 | BDZ-00141 | 8760 | 0 | 0 | 4.3738
邳州 | 弹性 | 2029 | BDZ-00146 | 8760 | 0 | 0 | 3.2818
邳州 | 弹性 | 2029 | BDZ-00147 | 8760 | 0 | 0 | 1.1022
邳州 | 弹性 | 2029 | BDZ-00162 | 8760 | 0 | 0 | 4.3738
邳州 | 弹性 | 2029 | BDZ-00164 | 8760 | 0 | 0 | 0.31067
邳州 | 弹性 | 2029 | BDZ-00172 | 8760 | 0 | 0 | 0.53416
邳州 | 弹性 | 2030 | 正常 | 8760 | 0 | 0 | 2.6139
邳州 | 弹性 | 2030 | BDZ-00005 | 8760 | 0 | 0 | 2.0583
邳州 | 弹性 | 2030 | BDZ-00016 | 8760 | 0 | 0 | 2.6139
邳州 | 弹性 | 2030 | BDZ-00021 | 8760 | 0 | 0 | 2.6139
邳州 | 弹性 | 2030 | BDZ-00022 | 8760 | 0 | 0 | 0.016141
邳州 | 弹性 | 2030 | BDZ-00026 | 8760 | 0 | 0 | 2.6139
邳州 | 弹性 | 2030 | BDZ-00027 | 8760 | 0 | 0 | 2.6139
邳州 | 弹性 | 2030 | BDZ-00028 | 8760 | 0 | 0 | 0.46299
邳州 | 弹性 | 2030 | BDZ-00031 | 8760 | 0 | 0 | 0.81811
邳州 | 弹性 | 2030 | BDZ-00037 | 8760 | 0 | 0 | 0.53757
邳州 | 弹性 | 2030 | BDZ-00048 | 8760 | 0 | 0 | 2.6139
邳州 | 弹性 | 2030 | BDZ-00095 | 8760 | 0 | 0 | 1.7468
邳州 | 弹性 | 2030 | BDZ-00096 | 8760 | 0 | 0 | 2.6139
邳州 | 弹性 | 2030 | BDZ-00124 | 8760 | 0 | 0 | 2.0072
邳州 | 弹性 | 2030 | BDZ-00135 | 8760 | 0 | 0 | 0.010546
邳州 | 弹性 | 2030 | BDZ-00141 | 8760 | 0 | 0 | 0.0061392
邳州 | 弹性 | 2030 | BDZ-00146 | 8760 | 0 | 0 | 0.95423
邳州 | 弹性 | 2030 | BDZ-00147 | 8760 | 0 | 0 | 2.6139
邳州 | 弹性 | 2030 | BDZ-00162 | 8760 | 0 | 0 | 1.2165
邳州 | 弹性 | 2030 | BDZ-00164 | 8760 | 0 | 0 | 1.7108
邳州 | 弹性 | 2030 | BDZ-00172 | 8760 | 0 | 0 | 2.6139
邳州 | 弹性 | 2031 | 正常 | 8760 | 0 | 0 | 4.3542
邳州 | 弹性 | 2031 | BDZ-00005 | 8760 | 0 | 0 | 0.9618
邳州 | 弹性 | 2031 | BDZ-00016 | 8760 | 0 | 0 | 0.49322
邳州 | 弹性 | 2031 | BDZ-00021 | 8760 | 0 | 0 | 0.066586
邳州 | 弹性 | 2031 | BDZ-00022 | 8760 | 0 | 0 | 0.017104
邳州 | 弹性 | 2031 | BDZ-00026 | 8760 | 0 | 0 | 4.3542
邳州 | 弹性 | 2031 | BDZ-00027 | 8760 | 0 | 0 | 4.3542
邳州 | 弹性 | 2031 | BDZ-00028 | 8760 | 0 | 0 | 0.90553
邳州 | 弹性 | 2031 | BDZ-00031 | 8760 | 0 | 0 | 4.2758
邳州 | 弹性 | 2031 | BDZ-00037 | 8760 | 0 | 0 | 0.32018
邳州 | 弹性 | 2031 | BDZ-00048 | 8760 | 0 | 0 | 4.3542
邳州 | 弹性 | 2031 | BDZ-00095 | 8760 | 0 | 0 | 4.3542
邳州 | 弹性 | 2031 | BDZ-00096 | 8760 | 0 | 0 | 4.3542
邳州 | 弹性 | 2031 | BDZ-00124 | 8760 | 0 | 0 | 0.056743
邳州 | 弹性 | 2031 | BDZ-00135 | 8760 | 0 | 0 | 0.06291
邳州 | 弹性 | 2031 | BDZ-00141 | 8760 | 0 | 0 | 0.0074451
邳州 | 弹性 | 2031 | BDZ-00146 | 8760 | 0 | 0 | 4.3542
邳州 | 弹性 | 2031 | BDZ-00147 | 8760 | 0 | 0 | 2.2813
邳州 | 弹性 | 2031 | BDZ-00162 | 8760 | 0 | 0 | 2.0527
邳州 | 弹性 | 2031 | BDZ-00164 | 8760 | 0 | 0 | 4.3542
邳州 | 弹性 | 2031 | BDZ-00172 | 8760 | 0 | 0 | 0.96486
邳州 | 弹性 | 2032 | 正常 | 8760 | 0 | 0 | 4.0459
邳州 | 弹性 | 2032 | BDZ-00005 | 8760 | 0 | 0 | 0.066505
邳州 | 弹性 | 2032 | BDZ-00016 | 8760 | 0 | 0 | 0.78137
邳州 | 弹性 | 2032 | BDZ-00021 | 8760 | 0 | 0 | 4.0459
邳州 | 弹性 | 2032 | BDZ-00022 | 8760 | 0 | 0 | 0.045494
邳州 | 弹性 | 2032 | BDZ-00026 | 8760 | 0 | 0 | 4.0459
邳州 | 弹性 | 2032 | BDZ-00027 | 8760 | 0 | 0 | 4.0459
邳州 | 弹性 | 2032 | BDZ-00028 | 8760 | 0 | 0 | 0.045587
邳州 | 弹性 | 2032 | BDZ-00031 | 8760 | 0 | 0 | 1.987
邳州 | 弹性 | 2032 | BDZ-00037 | 8760 | 0 | 0 | 3.889
邳州 | 弹性 | 2032 | BDZ-00048 | 8760 | 0 | 0 | 4.0459
邳州 | 弹性 | 2032 | BDZ-00095 | 8760 | 0 | 0 | 0.14364
邳州 | 弹性 | 2032 | BDZ-00096 | 8760 | 0 | 0 | 0.073548
邳州 | 弹性 | 2032 | BDZ-00124 | 8760 | 0 | 0 | 0.04406
邳州 | 弹性 | 2032 | BDZ-00135 | 8760 | 0 | 0 | 0.0059861
邳州 | 弹性 | 2032 | BDZ-00141 | 8760 | 0 | 0 | 0.067097
邳州 | 弹性 | 2032 | BDZ-00146 | 8760 | 0 | 0 | 3.6277
邳州 | 弹性 | 2032 | BDZ-00147 | 8760 | 0 | 0 | 1.1929
邳州 | 弹性 | 2032 | BDZ-00162 | 8760 | 0 | 0 | 0.5894
邳州 | 弹性 | 2032 | BDZ-00164 | 8760 | 0 | 0 | 2.3848
邳州 | 弹性 | 2032 | BDZ-00172 | 8760 | 0 | 0 | 4.0459
邳州 | 弹性 | 2033 | 正常 | 8760 | 0 | 0 | 8.8317
邳州 | 弹性 | 2033 | BDZ-00005 | 8760 | 0 | 0 | 5.0196
邳州 | 弹性 | 2033 | BDZ-00016 | 8760 | 0 | 0 | 6.0439
邳州 | 弹性 | 2033 | BDZ-00021 | 8760 | 0 | 0 | 2.603
邳州 | 弹性 | 2033 | BDZ-00022 | 8760 | 0 | 0 | 0.014123
邳州 | 弹性 | 2033 | BDZ-00026 | 8760 | 0 | 0 | 5.7606
邳州 | 弹性 | 2033 | BDZ-00027 | 8760 | 0 | 0 | 8.7967
邳州 | 弹性 | 2033 | BDZ-00028 | 8760 | 0 | 0 | 0.84078
邳州 | 弹性 | 2033 | BDZ-00031 | 8760 | 0 | 0 | 4.3965
邳州 | 弹性 | 2033 | BDZ-00037 | 8760 | 0 | 0 | 8.8317
邳州 | 弹性 | 2033 | BDZ-00048 | 8760 | 0 | 0 | 8.8317
邳州 | 弹性 | 2033 | BDZ-00095 | 8760 | 0 | 0 | 0.35544
邳州 | 弹性 | 2033 | BDZ-00096 | 8760 | 0 | 0 | 8.193
邳州 | 弹性 | 2033 | BDZ-00124 | 8760 | 0 | 0 | 0.08073
邳州 | 弹性 | 2033 | BDZ-00135 | 8760 | 0 | 0 | 0.0089584
邳州 | 弹性 | 2033 | BDZ-00141 | 8760 | 0 | 0 | 0.080043
邳州 | 弹性 | 2033 | BDZ-00146 | 8760 | 0 | 0 | 4.7759
邳州 | 弹性 | 2033 | BDZ-00147 | 8760 | 0 | 0 | 1.9682
邳州 | 弹性 | 2033 | BDZ-00162 | 8760 | 0 | 0 | 0.38139
邳州 | 弹性 | 2033 | BDZ-00164 | 8760 | 0 | 0 | 4.2392
邳州 | 弹性 | 2033 | BDZ-00172 | 8760 | 0 | 0 | 5.0293
邳州 | 弹性 | 2034 | 正常 | 8760 | 0 | 0 | 5.5125
邳州 | 弹性 | 2034 | BDZ-00005 | 8760 | 0 | 0 | 4.3331
邳州 | 弹性 | 2034 | BDZ-00016 | 8760 | 0 | 0 | 5.5125
邳州 | 弹性 | 2034 | BDZ-00021 | 8760 | 0 | 0 | 5.5125
邳州 | 弹性 | 2034 | BDZ-00022 | 8760 | 0 | 0 | 0.35022
邳州 | 弹性 | 2034 | BDZ-00026 | 8760 | 0 | 0 | 1.8142
邳州 | 弹性 | 2034 | BDZ-00027 | 8760 | 0 | 0 | 0.081207
邳州 | 弹性 | 2034 | BDZ-00028 | 8760 | 0 | 0 | 0.072833
邳州 | 弹性 | 2034 | BDZ-00031 | 8760 | 0 | 0 | 3.3449
邳州 | 弹性 | 2034 | BDZ-00037 | 8760 | 0 | 0 | 5.5125
邳州 | 弹性 | 2034 | BDZ-00048 | 8760 | 0 | 0 | 3.2818
邳州 | 弹性 | 2034 | BDZ-00095 | 8760 | 0 | 0 | 5.5125
邳州 | 弹性 | 2034 | BDZ-00096 | 8760 | 0 | 0 | 0.019521
邳州 | 弹性 | 2034 | BDZ-00124 | 8760 | 0 | 0 | 0.070379
邳州 | 弹性 | 2034 | BDZ-00135 | 8760 | 0 | 0 | 0.071827
邳州 | 弹性 | 2034 | BDZ-00141 | 8760 | 0 | 0 | 0.013032
邳州 | 弹性 | 2034 | BDZ-00146 | 8760 | 0 | 0 | 1.2428
邳州 | 弹性 | 2034 | BDZ-00147 | 8760 | 0 | 0 | 0.078077
邳州 | 弹性 | 2034 | BDZ-00162 | 8760 | 0 | 0 | 0.011276
邳州 | 弹性 | 2034 | BDZ-00164 | 8760 | 0 | 0 | 3.3082
邳州 | 弹性 | 2034 | BDZ-00172 | 8760 | 0 | 0 | 5.5125
邳州 | 弹性 | 2035 | 正常 | 8760 | 0 | 0 | 0.47453
邳州 | 弹性 | 2035 | BDZ-00005 | 8760 | 0 | 0 | 0.47453
邳州 | 弹性 | 2035 | BDZ-00016 | 8760 | 0 | 0 | 0.47453
邳州 | 弹性 | 2035 | BDZ-00021 | 8760 | 0 | 0 | 0.47453
邳州 | 弹性 | 2035 | BDZ-00022 | 8760 | 0 | 0 | 0.025427
邳州 | 弹性 | 2035 | BDZ-00026 | 8760 | 0 | 0 | 0.47453
邳州 | 弹性 | 2035 | BDZ-00027 | 8760 | 0 | 0 | 0.38884
邳州 | 弹性 | 2035 | BDZ-00028 | 8760 | 0 | 0 | 0.072184
邳州 | 弹性 | 2035 | BDZ-00031 | 8760 | 0 | 0 | 0.47453
邳州 | 弹性 | 2035 | BDZ-00037 | 8760 | 0 | 0 | 0.47453
邳州 | 弹性 | 2035 | BDZ-00048 | 8760 | 0 | 0 | 0.47453
邳州 | 弹性 | 2035 | BDZ-00095 | 8760 | 0 | 0 | 0.47453
邳州 | 弹性 | 2035 | BDZ-00096 | 8760 | 0 | 0 | 0.47453
邳州 | 弹性 | 2035 | BDZ-00124 | 8760 | 0 | 0 | 0.47453
邳州 | 弹性 | 2035 | BDZ-00135 | 8760 | 0 | 0 | 0.031192
邳州 | 弹性 | 2035 | BDZ-00141 | 8760 | 0 | 0 | 0.01963
邳州 | 弹性 | 2035 | BDZ-00146 | 8760 | 0 | 0 | 0.47453
邳州 | 弹性 | 2035 | BDZ-00147 | 8760 | 0 | 0 | 0.071706
邳州 | 弹性 | 2035 | BDZ-00162 | 8760 | 0 | 0 | 0.18442
邳州 | 弹性 | 2035 | BDZ-00164 | 8760 | 0 | 0 | 0.13547
邳州 | 弹性 | 2035 | BDZ-00172 | 8760 | 0 | 0 | 0.47453
邳州 | 弹性经济对照 | 2022 | 正常 | 8760 | 0 | 0 | 18.441
邳州 | 弹性经济对照 | 2022 | BDZ-00005 | 8760 | 0 | 0 | 13.8698
邳州 | 弹性经济对照 | 2022 | BDZ-00016 | 8760 | 0 | 0 | 0.81078
邳州 | 弹性经济对照 | 2022 | BDZ-00021 | 8760 | 0 | 0 | 3.7876
邳州 | 弹性经济对照 | 2022 | BDZ-00022 | 8760 | 0 | 0 | 3.5362
邳州 | 弹性经济对照 | 2022 | BDZ-00026 | 8760 | 0 | 0 | 0.63105
邳州 | 弹性经济对照 | 2022 | BDZ-00027 | 8760 | 0 | 0 | 0.26279
邳州 | 弹性经济对照 | 2022 | BDZ-00028 | 8760 | 0 | 0 | 0.59454
邳州 | 弹性经济对照 | 2022 | BDZ-00031 | 8760 | 0 | 0 | 3.5923
邳州 | 弹性经济对照 | 2022 | BDZ-00037 | 8760 | 0 | 0 | 6.1716
邳州 | 弹性经济对照 | 2022 | BDZ-00048 | 8760 | 0 | 0 | 0.2942
邳州 | 弹性经济对照 | 2022 | BDZ-00095 | 8760 | 0 | 0 | 10.1681
邳州 | 弹性经济对照 | 2022 | BDZ-00096 | 8760 | 0 | 0 | 16.1485
邳州 | 弹性经济对照 | 2022 | BDZ-00124 | 8760 | 0 | 0 | 0.71385
邳州 | 弹性经济对照 | 2022 | BDZ-00135 | 8760 | 0 | 0 | 0.58452
邳州 | 弹性经济对照 | 2022 | BDZ-00141 | 8760 | 0 | 0 | 12.4732
邳州 | 弹性经济对照 | 2022 | BDZ-00146 | 8760 | 0 | 0 | 7.5587
邳州 | 弹性经济对照 | 2022 | BDZ-00147 | 8760 | 0 | 0 | 0.66091
邳州 | 弹性经济对照 | 2022 | BDZ-00162 | 8760 | 0 | 0 | 2.442
邳州 | 弹性经济对照 | 2022 | BDZ-00164 | 8760 | 0 | 0 | 0.58209
邳州 | 弹性经济对照 | 2022 | BDZ-00172 | 8760 | 0 | 0 | 0.22464
邳州 | 弹性经济对照 | 2023 | 正常 | 8760 | 0 | 0 | 18.0445
邳州 | 弹性经济对照 | 2023 | BDZ-00005 | 8760 | 0 | 0 | 0.29674
邳州 | 弹性经济对照 | 2023 | BDZ-00016 | 8760 | 0 | 0 | 4.585
邳州 | 弹性经济对照 | 2023 | BDZ-00021 | 8760 | 0 | 0 | 5.808
邳州 | 弹性经济对照 | 2023 | BDZ-00022 | 8760 | 0 | 0 | 5.5761
邳州 | 弹性经济对照 | 2023 | BDZ-00026 | 8760 | 0 | 0 | 0.28712
邳州 | 弹性经济对照 | 2023 | BDZ-00027 | 8760 | 0 | 0 | 0.45032
邳州 | 弹性经济对照 | 2023 | BDZ-00028 | 8760 | 0 | 0 | 0.00087675
邳州 | 弹性经济对照 | 2023 | BDZ-00031 | 8760 | 0 | 0 | 6.252
邳州 | 弹性经济对照 | 2023 | BDZ-00037 | 8760 | 0 | 0 | 8.0078
邳州 | 弹性经济对照 | 2023 | BDZ-00048 | 8760 | 0 | 0 | 1.6654
邳州 | 弹性经济对照 | 2023 | BDZ-00095 | 8760 | 0 | 0 | 11.6953
邳州 | 弹性经济对照 | 2023 | BDZ-00096 | 8760 | 0 | 0 | 18.0445
邳州 | 弹性经济对照 | 2023 | BDZ-00124 | 8760 | 0 | 0 | 0.87995
邳州 | 弹性经济对照 | 2023 | BDZ-00135 | 8760 | 0 | 0 | 0.43991
邳州 | 弹性经济对照 | 2023 | BDZ-00141 | 8760 | 0 | 0 | 12.4014
邳州 | 弹性经济对照 | 2023 | BDZ-00146 | 8760 | 0 | 0 | 9.2876
邳州 | 弹性经济对照 | 2023 | BDZ-00147 | 8760 | 0 | 0 | 0.76285
邳州 | 弹性经济对照 | 2023 | BDZ-00162 | 8760 | 0 | 0 | 3.7219
邳州 | 弹性经济对照 | 2023 | BDZ-00164 | 8760 | 0 | 0 | 0.30636
邳州 | 弹性经济对照 | 2023 | BDZ-00172 | 8760 | 0 | 0 | 2.5205
邳州 | 弹性经济对照 | 2024 | 正常 | 8760 | 0 | 0 | 5.6131
邳州 | 弹性经济对照 | 2024 | BDZ-00005 | 8760 | 0 | 0 | 5.6131
邳州 | 弹性经济对照 | 2024 | BDZ-00016 | 8760 | 0 | 0 | 5.6131
邳州 | 弹性经济对照 | 2024 | BDZ-00021 | 8760 | 0 | 0 | 2.5946
邳州 | 弹性经济对照 | 2024 | BDZ-00022 | 8760 | 0 | 0 | 1.5429
邳州 | 弹性经济对照 | 2024 | BDZ-00026 | 8760 | 0 | 0 | 0.41546
邳州 | 弹性经济对照 | 2024 | BDZ-00027 | 8760 | 0 | 0 | 0.10178
邳州 | 弹性经济对照 | 2024 | BDZ-00028 | 8760 | 0 | 0 | 0.79176
邳州 | 弹性经济对照 | 2024 | BDZ-00031 | 8760 | 0 | 0 | 5.2341
邳州 | 弹性经济对照 | 2024 | BDZ-00037 | 8760 | 0 | 0 | 5.0874
邳州 | 弹性经济对照 | 2024 | BDZ-00048 | 8760 | 0 | 0 | 0.017901
邳州 | 弹性经济对照 | 2024 | BDZ-00095 | 8760 | 0 | 0 | 5.6131
邳州 | 弹性经济对照 | 2024 | BDZ-00096 | 8760 | 0 | 0 | 5.6131
邳州 | 弹性经济对照 | 2024 | BDZ-00124 | 8760 | 0 | 0 | 0.037926
邳州 | 弹性经济对照 | 2024 | BDZ-00135 | 8760 | 0 | 0 | 1.7047
邳州 | 弹性经济对照 | 2024 | BDZ-00141 | 8760 | 0 | 0 | 5.6131
邳州 | 弹性经济对照 | 2024 | BDZ-00146 | 8760 | 0 | 0 | 5.6131
邳州 | 弹性经济对照 | 2024 | BDZ-00147 | 8760 | 0 | 0 | 0.54914
邳州 | 弹性经济对照 | 2024 | BDZ-00162 | 8760 | 0 | 0 | 4.4195
邳州 | 弹性经济对照 | 2024 | BDZ-00164 | 8760 | 0 | 0 | 0.38336
邳州 | 弹性经济对照 | 2024 | BDZ-00172 | 8760 | 0 | 0 | 0.1905
邳州 | 弹性经济对照 | 2025 | 正常 | 8760 | 0 | 0 | 1.9595
邳州 | 弹性经济对照 | 2025 | BDZ-00005 | 8760 | 0 | 0 | 1.9595
邳州 | 弹性经济对照 | 2025 | BDZ-00016 | 8760 | 0 | 0 | 1.9595
邳州 | 弹性经济对照 | 2025 | BDZ-00021 | 8760 | 0 | 0 | 1.9595
邳州 | 弹性经济对照 | 2025 | BDZ-00022 | 8760 | 0 | 0 | 0.013832
邳州 | 弹性经济对照 | 2025 | BDZ-00026 | 8760 | 0 | 0 | 0.24165
邳州 | 弹性经济对照 | 2025 | BDZ-00027 | 8760 | 0 | 0 | 0.076552
邳州 | 弹性经济对照 | 2025 | BDZ-00028 | 8760 | 0 | 0 | 1.9595
邳州 | 弹性经济对照 | 2025 | BDZ-00031 | 8760 | 0 | 0 | 1.9595
邳州 | 弹性经济对照 | 2025 | BDZ-00037 | 8760 | 0 | 0 | 1.9595
邳州 | 弹性经济对照 | 2025 | BDZ-00048 | 8760 | 0 | 0 | 1.9595
邳州 | 弹性经济对照 | 2025 | BDZ-00095 | 8760 | 0 | 0 | 1.9595
邳州 | 弹性经济对照 | 2025 | BDZ-00096 | 8760 | 0 | 0 | 1.9595
邳州 | 弹性经济对照 | 2025 | BDZ-00124 | 8760 | 0 | 0 | 1.9595
邳州 | 弹性经济对照 | 2025 | BDZ-00135 | 8760 | 0 | 0 | 0.47263
邳州 | 弹性经济对照 | 2025 | BDZ-00141 | 8760 | 0 | 0 | 1.9595
邳州 | 弹性经济对照 | 2025 | BDZ-00146 | 8760 | 0 | 0 | 0.43348
邳州 | 弹性经济对照 | 2025 | BDZ-00147 | 8760 | 0 | 0 | 1.9595
邳州 | 弹性经济对照 | 2025 | BDZ-00162 | 8760 | 0 | 0 | 0.27091
邳州 | 弹性经济对照 | 2025 | BDZ-00164 | 8760 | 0 | 0 | 1.9595
邳州 | 弹性经济对照 | 2025 | BDZ-00172 | 8760 | 0 | 0 | 1.9595
邳州 | 弹性经济对照 | 2026 | 正常 | 8760 | 0 | 0 | 1.8925
邳州 | 弹性经济对照 | 2026 | BDZ-00005 | 8760 | 0 | 0 | 1.8925
邳州 | 弹性经济对照 | 2026 | BDZ-00016 | 8760 | 0 | 0 | 1.8925
邳州 | 弹性经济对照 | 2026 | BDZ-00021 | 8760 | 0 | 0 | 1.8925
邳州 | 弹性经济对照 | 2026 | BDZ-00022 | 8760 | 0 | 0 | 0.20838
邳州 | 弹性经济对照 | 2026 | BDZ-00026 | 8760 | 0 | 0 | 0.047003
邳州 | 弹性经济对照 | 2026 | BDZ-00027 | 8760 | 0 | 0 | 0.0041409
邳州 | 弹性经济对照 | 2026 | BDZ-00028 | 8760 | 0 | 0 | 0.10725
邳州 | 弹性经济对照 | 2026 | BDZ-00031 | 8760 | 0 | 0 | 1.8925
邳州 | 弹性经济对照 | 2026 | BDZ-00037 | 8760 | 0 | 0 | 1.8925
邳州 | 弹性经济对照 | 2026 | BDZ-00048 | 8760 | 0 | 0 | 0.99728
邳州 | 弹性经济对照 | 2026 | BDZ-00095 | 8760 | 0 | 0 | 1.8925
邳州 | 弹性经济对照 | 2026 | BDZ-00096 | 8760 | 0 | 0 | 1.8925
邳州 | 弹性经济对照 | 2026 | BDZ-00124 | 8760 | 0 | 0 | 1.8925
邳州 | 弹性经济对照 | 2026 | BDZ-00135 | 8760 | 0 | 0 | 0.031897
邳州 | 弹性经济对照 | 2026 | BDZ-00141 | 8760 | 0 | 0 | 1.8925
邳州 | 弹性经济对照 | 2026 | BDZ-00146 | 8760 | 0 | 0 | 1.8925
邳州 | 弹性经济对照 | 2026 | BDZ-00147 | 8760 | 0 | 0 | 1.8925
邳州 | 弹性经济对照 | 2026 | BDZ-00162 | 8760 | 0 | 0 | 0.44015
邳州 | 弹性经济对照 | 2026 | BDZ-00164 | 8760 | 0 | 0 | 1.8925
邳州 | 弹性经济对照 | 2026 | BDZ-00172 | 8760 | 0 | 0 | 0.70019
邳州 | 弹性经济对照 | 2027 | 正常 | 8760 | 0 | 0 | 1.1087
邳州 | 弹性经济对照 | 2027 | BDZ-00005 | 8760 | 0 | 0 | 1.1087
邳州 | 弹性经济对照 | 2027 | BDZ-00016 | 8760 | 0 | 0 | 1.1087
邳州 | 弹性经济对照 | 2027 | BDZ-00021 | 8760 | 0 | 0 | 1.1087
邳州 | 弹性经济对照 | 2027 | BDZ-00022 | 8760 | 0 | 0 | 0.81135
邳州 | 弹性经济对照 | 2027 | BDZ-00026 | 8760 | 0 | 0 | 1.1087
邳州 | 弹性经济对照 | 2027 | BDZ-00027 | 8760 | 0 | 0 | 0.035602
邳州 | 弹性经济对照 | 2027 | BDZ-00028 | 8760 | 0 | 0 | 1.1087
邳州 | 弹性经济对照 | 2027 | BDZ-00031 | 8760 | 0 | 0 | 0.04583
邳州 | 弹性经济对照 | 2027 | BDZ-00037 | 8760 | 0 | 0 | 0.35599
邳州 | 弹性经济对照 | 2027 | BDZ-00048 | 8760 | 0 | 0 | 1.1087
邳州 | 弹性经济对照 | 2027 | BDZ-00095 | 8760 | 0 | 0 | 1.1087
邳州 | 弹性经济对照 | 2027 | BDZ-00096 | 8760 | 0 | 0 | 1.1087
邳州 | 弹性经济对照 | 2027 | BDZ-00124 | 8760 | 0 | 0 | 0.053332
邳州 | 弹性经济对照 | 2027 | BDZ-00135 | 8760 | 0 | 0 | 0.063492
邳州 | 弹性经济对照 | 2027 | BDZ-00141 | 8760 | 0 | 0 | 0.031474
邳州 | 弹性经济对照 | 2027 | BDZ-00146 | 8760 | 0 | 0 | 0.27863
邳州 | 弹性经济对照 | 2027 | BDZ-00147 | 8760 | 0 | 0 | 1.1087
邳州 | 弹性经济对照 | 2027 | BDZ-00162 | 8760 | 0 | 0 | 0.18146
邳州 | 弹性经济对照 | 2027 | BDZ-00164 | 8760 | 0 | 0 | 0.38116
邳州 | 弹性经济对照 | 2027 | BDZ-00172 | 8760 | 0 | 0 | 0.37973
邳州 | 弹性经济对照 | 2028 | 正常 | 8760 | 0 | 0 | 2.2582
邳州 | 弹性经济对照 | 2028 | BDZ-00005 | 8760 | 0 | 0 | 2.2582
邳州 | 弹性经济对照 | 2028 | BDZ-00016 | 8760 | 0 | 0 | 2.2582
邳州 | 弹性经济对照 | 2028 | BDZ-00021 | 8760 | 0 | 0 | 0.16083
邳州 | 弹性经济对照 | 2028 | BDZ-00022 | 8760 | 0 | 0 | 0.39004
邳州 | 弹性经济对照 | 2028 | BDZ-00026 | 8760 | 0 | 0 | 0.0004909
邳州 | 弹性经济对照 | 2028 | BDZ-00027 | 8760 | 0 | 0 | 0.040714
邳州 | 弹性经济对照 | 2028 | BDZ-00028 | 8760 | 0 | 0 | 0.32285
邳州 | 弹性经济对照 | 2028 | BDZ-00031 | 8760 | 0 | 0 | 0.0027215
邳州 | 弹性经济对照 | 2028 | BDZ-00037 | 8760 | 0 | 0 | 2.2582
邳州 | 弹性经济对照 | 2028 | BDZ-00048 | 8760 | 0 | 0 | 1.4619
邳州 | 弹性经济对照 | 2028 | BDZ-00095 | 8760 | 0 | 0 | 0.0063076
邳州 | 弹性经济对照 | 2028 | BDZ-00096 | 8760 | 0 | 0 | 0.66885
邳州 | 弹性经济对照 | 2028 | BDZ-00124 | 8760 | 0 | 0 | 0.24125
邳州 | 弹性经济对照 | 2028 | BDZ-00135 | 8760 | 0 | 0 | 0.017375
邳州 | 弹性经济对照 | 2028 | BDZ-00141 | 8760 | 0 | 0 | 0.41374
邳州 | 弹性经济对照 | 2028 | BDZ-00146 | 8760 | 0 | 0 | 0.52446
邳州 | 弹性经济对照 | 2028 | BDZ-00147 | 8760 | 0 | 0 | 1.0322
邳州 | 弹性经济对照 | 2028 | BDZ-00162 | 8760 | 0 | 0 | 0.25984
邳州 | 弹性经济对照 | 2028 | BDZ-00164 | 8760 | 0 | 0 | 0.42049
邳州 | 弹性经济对照 | 2028 | BDZ-00172 | 8760 | 0 | 0 | 0.82325
邳州 | 弹性经济对照 | 2029 | 正常 | 8760 | 0 | 0 | 2.4109
邳州 | 弹性经济对照 | 2029 | BDZ-00005 | 8760 | 0 | 0 | 2.4109
邳州 | 弹性经济对照 | 2029 | BDZ-00016 | 8760 | 0 | 0 | 2.4109
邳州 | 弹性经济对照 | 2029 | BDZ-00021 | 8760 | 0 | 0 | 0.44607
邳州 | 弹性经济对照 | 2029 | BDZ-00022 | 8760 | 0 | 0 | 0.29846
邳州 | 弹性经济对照 | 2029 | BDZ-00026 | 8760 | 0 | 0 | 0.06945
邳州 | 弹性经济对照 | 2029 | BDZ-00027 | 8760 | 0 | 0 | 0.068025
邳州 | 弹性经济对照 | 2029 | BDZ-00028 | 8760 | 0 | 0 | 0.072303
邳州 | 弹性经济对照 | 2029 | BDZ-00031 | 8760 | 0 | 0 | 0.10284
邳州 | 弹性经济对照 | 2029 | BDZ-00037 | 8760 | 0 | 0 | 0.071837
邳州 | 弹性经济对照 | 2029 | BDZ-00048 | 8760 | 0 | 0 | 0.74492
邳州 | 弹性经济对照 | 2029 | BDZ-00095 | 8760 | 0 | 0 | 0.66909
邳州 | 弹性经济对照 | 2029 | BDZ-00096 | 8760 | 0 | 0 | 0.8319
邳州 | 弹性经济对照 | 2029 | BDZ-00124 | 8760 | 0 | 0 | 0.33444
邳州 | 弹性经济对照 | 2029 | BDZ-00135 | 8760 | 0 | 0 | 0.020234
邳州 | 弹性经济对照 | 2029 | BDZ-00141 | 8760 | 0 | 0 | 0.069265
邳州 | 弹性经济对照 | 2029 | BDZ-00146 | 8760 | 0 | 0 | 0.18324
邳州 | 弹性经济对照 | 2029 | BDZ-00147 | 8760 | 0 | 0 | 0.015594
邳州 | 弹性经济对照 | 2029 | BDZ-00162 | 8760 | 0 | 0 | 0.27336
邳州 | 弹性经济对照 | 2029 | BDZ-00164 | 8760 | 0 | 0 | 0.86127
邳州 | 弹性经济对照 | 2029 | BDZ-00172 | 8760 | 0 | 0 | 0.70645
邳州 | 弹性经济对照 | 2030 | 正常 | 8760 | 0 | 0 | 3.2787
邳州 | 弹性经济对照 | 2030 | BDZ-00005 | 8760 | 0 | 0 | 2.0583
邳州 | 弹性经济对照 | 2030 | BDZ-00016 | 8760 | 0 | 0 | 0.31025
邳州 | 弹性经济对照 | 2030 | BDZ-00021 | 8760 | 0 | 0 | 1.2033
邳州 | 弹性经济对照 | 2030 | BDZ-00022 | 8760 | 0 | 0 | 0.12609
邳州 | 弹性经济对照 | 2030 | BDZ-00026 | 8760 | 0 | 0 | 0.26609
邳州 | 弹性经济对照 | 2030 | BDZ-00027 | 8760 | 0 | 0 | 0.035835
邳州 | 弹性经济对照 | 2030 | BDZ-00028 | 8760 | 0 | 0 | 0.46299
邳州 | 弹性经济对照 | 2030 | BDZ-00031 | 8760 | 0 | 0 | 3.2787
邳州 | 弹性经济对照 | 2030 | BDZ-00037 | 8760 | 0 | 0 | 0.53757
邳州 | 弹性经济对照 | 2030 | BDZ-00048 | 8760 | 0 | 0 | 0.1498
邳州 | 弹性经济对照 | 2030 | BDZ-00095 | 8760 | 0 | 0 | 0.66303
邳州 | 弹性经济对照 | 2030 | BDZ-00096 | 8760 | 0 | 0 | 1.2351
邳州 | 弹性经济对照 | 2030 | BDZ-00124 | 8760 | 0 | 0 | 0.86775
邳州 | 弹性经济对照 | 2030 | BDZ-00135 | 8760 | 0 | 0 | 0.010546
邳州 | 弹性经济对照 | 2030 | BDZ-00141 | 8760 | 0 | 0 | 3.2787
邳州 | 弹性经济对照 | 2030 | BDZ-00146 | 8760 | 0 | 0 | 3.2787
邳州 | 弹性经济对照 | 2030 | BDZ-00147 | 8760 | 0 | 0 | 0.404
邳州 | 弹性经济对照 | 2030 | BDZ-00162 | 8760 | 0 | 0 | 0.037857
邳州 | 弹性经济对照 | 2030 | BDZ-00164 | 8760 | 0 | 0 | 0.19052
邳州 | 弹性经济对照 | 2030 | BDZ-00172 | 8760 | 0 | 0 | 0.037979
邳州 | 弹性经济对照 | 2031 | 正常 | 8760 | 0 | 0 | 3.0429
邳州 | 弹性经济对照 | 2031 | BDZ-00005 | 8760 | 0 | 0 | 2.2783
邳州 | 弹性经济对照 | 2031 | BDZ-00016 | 8760 | 0 | 0 | 0.49322
邳州 | 弹性经济对照 | 2031 | BDZ-00021 | 8760 | 0 | 0 | 0.066586
邳州 | 弹性经济对照 | 2031 | BDZ-00022 | 8760 | 0 | 0 | 0.017104
邳州 | 弹性经济对照 | 2031 | BDZ-00026 | 8760 | 0 | 0 | 0.072406
邳州 | 弹性经济对照 | 2031 | BDZ-00027 | 8760 | 0 | 0 | 0.74228
邳州 | 弹性经济对照 | 2031 | BDZ-00028 | 8760 | 0 | 0 | 0.32565
邳州 | 弹性经济对照 | 2031 | BDZ-00031 | 8760 | 0 | 0 | 0.55258
邳州 | 弹性经济对照 | 2031 | BDZ-00037 | 8760 | 0 | 0 | 0.30046
邳州 | 弹性经济对照 | 2031 | BDZ-00048 | 8760 | 0 | 0 | 1.2478
邳州 | 弹性经济对照 | 2031 | BDZ-00095 | 8760 | 0 | 0 | 0.20342
邳州 | 弹性经济对照 | 2031 | BDZ-00096 | 8760 | 0 | 0 | 3.0429
邳州 | 弹性经济对照 | 2031 | BDZ-00124 | 8760 | 0 | 0 | 0.30829
邳州 | 弹性经济对照 | 2031 | BDZ-00135 | 8760 | 0 | 0 | 0.06291
邳州 | 弹性经济对照 | 2031 | BDZ-00141 | 8760 | 0 | 0 | 0.0074451
邳州 | 弹性经济对照 | 2031 | BDZ-00146 | 8760 | 0 | 0 | 3.0429
邳州 | 弹性经济对照 | 2031 | BDZ-00147 | 8760 | 0 | 0 | 0.83125
邳州 | 弹性经济对照 | 2031 | BDZ-00162 | 8760 | 0 | 0 | 1.3506
邳州 | 弹性经济对照 | 2031 | BDZ-00164 | 8760 | 0 | 0 | 0.21296
邳州 | 弹性经济对照 | 2031 | BDZ-00172 | 8760 | 0 | 0 | 0.22324
邳州 | 弹性经济对照 | 2032 | 正常 | 8760 | 0 | 0 | 2.637
邳州 | 弹性经济对照 | 2032 | BDZ-00005 | 8760 | 0 | 0 | 0.066505
邳州 | 弹性经济对照 | 2032 | BDZ-00016 | 8760 | 0 | 0 | 0.56883
邳州 | 弹性经济对照 | 2032 | BDZ-00021 | 8760 | 0 | 0 | 0.60669
邳州 | 弹性经济对照 | 2032 | BDZ-00022 | 8760 | 0 | 0 | 0.0065838
邳州 | 弹性经济对照 | 2032 | BDZ-00026 | 8760 | 0 | 0 | 0.11457
邳州 | 弹性经济对照 | 2032 | BDZ-00027 | 8760 | 0 | 0 | 0.83772
邳州 | 弹性经济对照 | 2032 | BDZ-00028 | 8760 | 0 | 0 | 0.22776
邳州 | 弹性经济对照 | 2032 | BDZ-00031 | 8760 | 0 | 0 | 0.048603
邳州 | 弹性经济对照 | 2032 | BDZ-00037 | 8760 | 0 | 0 | 0.58329
邳州 | 弹性经济对照 | 2032 | BDZ-00048 | 8760 | 0 | 0 | 0.73187
邳州 | 弹性经济对照 | 2032 | BDZ-00095 | 8760 | 0 | 0 | 0.63137
邳州 | 弹性经济对照 | 2032 | BDZ-00096 | 8760 | 0 | 0 | 2.637
邳州 | 弹性经济对照 | 2032 | BDZ-00124 | 8760 | 0 | 0 | 0.85824
邳州 | 弹性经济对照 | 2032 | BDZ-00135 | 8760 | 0 | 0 | 0.0059861
邳州 | 弹性经济对照 | 2032 | BDZ-00141 | 8760 | 0 | 0 | 0.067097
邳州 | 弹性经济对照 | 2032 | BDZ-00146 | 8760 | 0 | 0 | 2.637
邳州 | 弹性经济对照 | 2032 | BDZ-00147 | 8760 | 0 | 0 | 1.0152
邳州 | 弹性经济对照 | 2032 | BDZ-00162 | 8760 | 0 | 0 | 2.637
邳州 | 弹性经济对照 | 2032 | BDZ-00164 | 8760 | 0 | 0 | 2.637
邳州 | 弹性经济对照 | 2032 | BDZ-00172 | 8760 | 0 | 0 | 0.71149
邳州 | 弹性经济对照 | 2033 | 正常 | 8760 | 0 | 0 | 1.3036
邳州 | 弹性经济对照 | 2033 | BDZ-00005 | 8760 | 0 | 0 | 0.052686
邳州 | 弹性经济对照 | 2033 | BDZ-00016 | 8760 | 0 | 0 | 0.36189
邳州 | 弹性经济对照 | 2033 | BDZ-00021 | 8760 | 0 | 0 | 0.038434
邳州 | 弹性经济对照 | 2033 | BDZ-00022 | 8760 | 0 | 0 | 0.056223
邳州 | 弹性经济对照 | 2033 | BDZ-00026 | 8760 | 0 | 0 | 1.3036
邳州 | 弹性经济对照 | 2033 | BDZ-00027 | 8760 | 0 | 0 | 1.3036
邳州 | 弹性经济对照 | 2033 | BDZ-00028 | 8760 | 0 | 0 | 0.074368
邳州 | 弹性经济对照 | 2033 | BDZ-00031 | 8760 | 0 | 0 | 0.045974
邳州 | 弹性经济对照 | 2033 | BDZ-00037 | 8760 | 0 | 0 | 0.23583
邳州 | 弹性经济对照 | 2033 | BDZ-00048 | 8760 | 0 | 0 | 0.35165
邳州 | 弹性经济对照 | 2033 | BDZ-00095 | 8760 | 0 | 0 | 0.46799
邳州 | 弹性经济对照 | 2033 | BDZ-00096 | 8760 | 0 | 0 | 1.3036
邳州 | 弹性经济对照 | 2033 | BDZ-00124 | 8760 | 0 | 0 | 0.07625
邳州 | 弹性经济对照 | 2033 | BDZ-00135 | 8760 | 0 | 0 | 0.0089584
邳州 | 弹性经济对照 | 2033 | BDZ-00141 | 8760 | 0 | 0 | 0.080043
邳州 | 弹性经济对照 | 2033 | BDZ-00146 | 8760 | 0 | 0 | 0.40989
邳州 | 弹性经济对照 | 2033 | BDZ-00147 | 8760 | 0 | 0 | 0.40396
邳州 | 弹性经济对照 | 2033 | BDZ-00162 | 8760 | 0 | 0 | 0.54362
邳州 | 弹性经济对照 | 2033 | BDZ-00164 | 8760 | 0 | 0 | 1.2544
邳州 | 弹性经济对照 | 2033 | BDZ-00172 | 8760 | 0 | 0 | 0.59249
邳州 | 弹性经济对照 | 2034 | 正常 | 8760 | 0 | 0 | 0.21162
邳州 | 弹性经济对照 | 2034 | BDZ-00005 | 8760 | 0 | 0 | 0.078249
邳州 | 弹性经济对照 | 2034 | BDZ-00016 | 8760 | 0 | 0 | 0.21162
邳州 | 弹性经济对照 | 2034 | BDZ-00021 | 8760 | 0 | 0 | 0.062124
邳州 | 弹性经济对照 | 2034 | BDZ-00022 | 8760 | 0 | 0 | 0.050223
邳州 | 弹性经济对照 | 2034 | BDZ-00026 | 8760 | 0 | 0 | 0.21162
邳州 | 弹性经济对照 | 2034 | BDZ-00027 | 8760 | 0 | 0 | 0.21162
邳州 | 弹性经济对照 | 2034 | BDZ-00028 | 8760 | 0 | 0 | 0.21162
邳州 | 弹性经济对照 | 2034 | BDZ-00031 | 8760 | 0 | 0 | 0.21162
邳州 | 弹性经济对照 | 2034 | BDZ-00037 | 8760 | 0 | 0 | 0.21162
邳州 | 弹性经济对照 | 2034 | BDZ-00048 | 8760 | 0 | 0 | 0.10717
邳州 | 弹性经济对照 | 2034 | BDZ-00095 | 8760 | 0 | 0 | 0.11425
邳州 | 弹性经济对照 | 2034 | BDZ-00096 | 8760 | 0 | 0 | 0.21162
邳州 | 弹性经济对照 | 2034 | BDZ-00124 | 8760 | 0 | 0 | 0.064235
邳州 | 弹性经济对照 | 2034 | BDZ-00135 | 8760 | 0 | 0 | 0.071827
邳州 | 弹性经济对照 | 2034 | BDZ-00141 | 8760 | 0 | 0 | 0.075886
邳州 | 弹性经济对照 | 2034 | BDZ-00146 | 8760 | 0 | 0 | 0.21162
邳州 | 弹性经济对照 | 2034 | BDZ-00147 | 8760 | 0 | 0 | 0.21162
邳州 | 弹性经济对照 | 2034 | BDZ-00162 | 8760 | 0 | 0 | 0.10035
邳州 | 弹性经济对照 | 2034 | BDZ-00164 | 8760 | 0 | 0 | 0.21119
邳州 | 弹性经济对照 | 2034 | BDZ-00172 | 8760 | 0 | 0 | 0.21162
邳州 | 弹性经济对照 | 2035 | 正常 | 8760 | 0 | 0 | 3.0255
邳州 | 弹性经济对照 | 2035 | BDZ-00005 | 8760 | 0 | 0 | 0.10655
邳州 | 弹性经济对照 | 2035 | BDZ-00016 | 8760 | 0 | 0 | 1.4658
邳州 | 弹性经济对照 | 2035 | BDZ-00021 | 8760 | 0 | 0 | 1.0831
邳州 | 弹性经济对照 | 2035 | BDZ-00022 | 8760 | 0 | 0 | 0.0043825
邳州 | 弹性经济对照 | 2035 | BDZ-00026 | 8760 | 0 | 0 | 3.0255
邳州 | 弹性经济对照 | 2035 | BDZ-00027 | 8760 | 0 | 0 | 0.66105
邳州 | 弹性经济对照 | 2035 | BDZ-00028 | 8760 | 0 | 0 | 0.075715
邳州 | 弹性经济对照 | 2035 | BDZ-00031 | 8760 | 0 | 0 | 0.46895
邳州 | 弹性经济对照 | 2035 | BDZ-00037 | 8760 | 0 | 0 | 3.0255
邳州 | 弹性经济对照 | 2035 | BDZ-00048 | 8760 | 0 | 0 | 0.16181
邳州 | 弹性经济对照 | 2035 | BDZ-00095 | 8760 | 0 | 0 | 0.27637
邳州 | 弹性经济对照 | 2035 | BDZ-00096 | 8760 | 0 | 0 | 0.96549
邳州 | 弹性经济对照 | 2035 | BDZ-00124 | 8760 | 0 | 0 | 0.99189
邳州 | 弹性经济对照 | 2035 | BDZ-00135 | 8760 | 0 | 0 | 0.031192
邳州 | 弹性经济对照 | 2035 | BDZ-00141 | 8760 | 0 | 0 | 0.01963
邳州 | 弹性经济对照 | 2035 | BDZ-00146 | 8760 | 0 | 0 | 0.69427
邳州 | 弹性经济对照 | 2035 | BDZ-00147 | 8760 | 0 | 0 | 0.0090742
邳州 | 弹性经济对照 | 2035 | BDZ-00162 | 8760 | 0 | 0 | 0.03307
邳州 | 弹性经济对照 | 2035 | BDZ-00164 | 8760 | 0 | 0 | 0.046314
邳州 | 弹性经济对照 | 2035 | BDZ-00172 | 8760 | 0 | 0 | 0.33018

## 2021固定基线检验
地区 | 年份 | 方式 | 故障站 | 校核小时数 | 约束不满足小时数 | 最大缺口_MW
市区 | 2021 | 基期固定设备及校准供区 | 正常 | 8760 | 0 | 0
市区 | 2021 | 基期固定设备及校准供区 | BDZ-00012 | 8760 | 0 | 0
市区 | 2021 | 基期固定设备及校准供区 | BDZ-00013 | 8760 | 0 | 0
市区 | 2021 | 基期固定设备及校准供区 | BDZ-00023 | 8760 | 0 | 0
市区 | 2021 | 基期固定设备及校准供区 | BDZ-00024 | 8760 | 0 | 0
市区 | 2021 | 基期固定设备及校准供区 | BDZ-00042 | 8760 | 0 | 0
市区 | 2021 | 基期固定设备及校准供区 | BDZ-00051 | 8760 | 0 | 0
市区 | 2021 | 基期固定设备及校准供区 | BDZ-00053 | 8760 | 0 | 0
市区 | 2021 | 基期固定设备及校准供区 | BDZ-00055 | 8760 | 0 | 0
市区 | 2021 | 基期固定设备及校准供区 | BDZ-00062 | 8760 | 0 | 0
市区 | 2021 | 基期固定设备及校准供区 | BDZ-00065 | 8760 | 0 | 0
市区 | 2021 | 基期固定设备及校准供区 | BDZ-00074 | 8760 | 0 | 0
市区 | 2021 | 基期固定设备及校准供区 | BDZ-00076 | 8760 | 0 | 0
市区 | 2021 | 基期固定设备及校准供区 | BDZ-00092 | 8760 | 0 | 0
市区 | 2021 | 基期固定设备及校准供区 | BDZ-00094 | 8760 | 0 | 0
市区 | 2021 | 基期固定设备及校准供区 | BDZ-00103 | 8760 | 0 | 0
市区 | 2021 | 基期固定设备及校准供区 | BDZ-00106 | 8760 | 0 | 0
市区 | 2021 | 基期固定设备及校准供区 | BDZ-00110 | 8760 | 0 | 0
市区 | 2021 | 基期固定设备及校准供区 | BDZ-00114 | 8760 | 0 | 0
市区 | 2021 | 基期固定设备及校准供区 | BDZ-00115 | 8760 | 0 | 0
市区 | 2021 | 基期固定设备及校准供区 | BDZ-00139 | 8760 | 0 | 0
市区 | 2021 | 基期固定设备及校准供区 | BDZ-00148 | 8760 | 0 | 0
市区 | 2021 | 基期固定设备及校准供区 | BDZ-00151 | 8760 | 0 | 0
市区 | 2021 | 基期固定设备及校准供区 | BDZ-00154 | 8760 | 0 | 0
市区 | 2021 | 基期固定设备及校准供区 | BDZ-00155 | 8760 | 0 | 0
市区 | 2021 | 基期固定设备及校准供区 | BDZ-00175 | 8760 | 0 | 0
市区 | 2021 | 基期固定设备及校准供区 | BDZ-00183 | 8760 | 0 | 0
市区 | 2021 | 基期固定设备及校准供区 | SIM-CITY-KL | 8760 | 0 | 0
市区 | 2021 | 基期固定设备及校准供区 | SIM-CITY-XSZ | 8760 | 0 | 0
市区 | 2021 | 基期固定设备及校准供区 | SIM-CITY-YQ | 8760 | 0 | 0
邳州 | 2021 | 基期固定设备及校准供区 | 正常 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 2021 | 基期固定设备及校准供区 | BDZ-00005 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 2021 | 基期固定设备及校准供区 | BDZ-00016 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 2021 | 基期固定设备及校准供区 | BDZ-00021 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 2021 | 基期固定设备及校准供区 | BDZ-00022 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 2021 | 基期固定设备及校准供区 | BDZ-00026 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 2021 | 基期固定设备及校准供区 | BDZ-00027 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 2021 | 基期固定设备及校准供区 | BDZ-00028 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 2021 | 基期固定设备及校准供区 | BDZ-00031 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 2021 | 基期固定设备及校准供区 | BDZ-00037 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 2021 | 基期固定设备及校准供区 | BDZ-00048 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 2021 | 基期固定设备及校准供区 | BDZ-00095 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 2021 | 基期固定设备及校准供区 | BDZ-00096 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 2021 | 基期固定设备及校准供区 | BDZ-00124 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 2021 | 基期固定设备及校准供区 | BDZ-00135 | 8760 | 17 | 6.131
邳州 | 2021 | 基期固定设备及校准供区 | BDZ-00141 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 2021 | 基期固定设备及校准供区 | BDZ-00146 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 2021 | 基期固定设备及校准供区 | BDZ-00147 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 2021 | 基期固定设备及校准供区 | BDZ-00162 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 2021 | 基期固定设备及校准供区 | BDZ-00164 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 2021 | 基期固定设备及校准供区 | BDZ-00172 | 8760 | 0 | 0

## 刚弹完整序列比较
地区 | 年份 | 容量差_弹减刚_MVA | 储能差_弹减刚_MW | 联络差_弹减刚_条 | 费用差_弹减刚_万元
市区 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 2023 | 37 | -1.8 | -5 | 923.051
市区 | 2024 | 37 | -1.8 | -5 | 923.051
市区 | 2025 | 37 | -1.8 | -5 | 923.051
市区 | 2026 | 37 | -1.8 | -8 | -307.8268
市区 | 2027 | 77 | -2.1 | -13 | 849.7715
市区 | 2028 | 139.5 | -2.4 | -19 | 2571.1213
市区 | 2029 | 199.5 | -5.3 | -26 | 1479.0314
市区 | 2030 | 272.5 | -5.6 | -32 | 1986.7665
市区 | 2031 | 286.5 | -3.7 | -34 | 2399.2215
市区 | 2032 | 232.5 | 1.8 | -39 | 744.3772
市区 | 2033 | 132.5 | 7.1 | -39 | -571.0993
市区 | 2034 | 105.5 | 1.6 | -37 | -1975.3302
市区 | 2035 | 21.5 | 7.8 | -31 | -2050.3485
邳州 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 2022 | 41.5 | -8.2 | -4 | -181.6269
邳州 | 2023 | 41.5 | -8.2 | -4 | -181.6269
邳州 | 2024 | 41.5 | -12.5 | -5 | -1312.9073
邳州 | 2025 | 64.5 | -26.2 | -6 | -3235.3251
邳州 | 2026 | 93 | -44.2 | -10 | -5612.9592
邳州 | 2027 | 73 | -43.2 | -11 | -5532.2303
邳州 | 2028 | 241.5 | -40.5 | -15 | -1358.6044
邳州 | 2029 | 241.5 | -41.1 | -18 | -1743.9567
邳州 | 2030 | 263 | -39.2 | -19 | -1882.6843
邳州 | 2031 | 288.5 | -37.1 | -23 | -1084.6769
邳州 | 2032 | 260 | -30.7 | -28 | -1741.5542
邳州 | 2033 | 388.5 | -30.4 | -37 | 214.1247
邳州 | 2034 | 301.5 | -29.6 | -35 | -1225.5921
邳州 | 2035 | 223 | -10.5 | -37 | -848.3207

## 负荷与逐年增量
地区 | 年份 | 规划峰值_MW | 规划峰值较上年增量_MW | 预测总负荷_MW | 全市光伏装机指数 | 负荷同比增长率 | 共同容载比下限
市区 | 2021 | 1449.77 |  |  |  |  | 1.5
市区 | 2022 | 1432.37 | -17.4 |  |  |  | 1.5
市区 | 2023 | 1542.2167 | 109.8468 |  |  |  | 1.5
市区 | 2024 | 1449.4016 | -92.8152 |  |  |  | 1.5
市区 | 2025 | 1528.82 | 79.4184 | 2850 | 709 |  | 1.5
市区 | 2026 | 1591.8503 | 63.0303 | 2967.5 | 817 | 4.123% | 1.6
市区 | 2027 | 1654.8806 | 63.0303 | 3085 | 889 | 3.96% | 1.6
市区 | 2028 | 1717.9109 | 63.0303 | 3202.5 | 962 | 3.809% | 1.6
市区 | 2029 | 1780.9412 | 63.0303 | 3320 | 1034 | 3.669% | 1.6
市区 | 2030 | 1845.3126 | 64.3714 | 3440 | 1107 | 3.614% | 1.6
市区 | 2031 | 1920.4125 | 75.0999 | 3580 | 1253.6 | 4.07% | 1.6
市区 | 2032 | 1998.1946 | 77.7821 | 3725 | 1400.2 | 4.05% | 1.6
市区 | 2033 | 2073.2945 | 75.0999 | 3865 | 1546.8 | 3.758% | 1.6
市区 | 2034 | 2149.7355 | 76.441 | 4007.5 | 1693.4 | 3.687% | 1.6
市区 | 2035 | 2226.1765 | 76.441 | 4150 | 1840 | 3.556% | 1.6
邳州 | 2021 | 731.77 |  |  |  |  | 1.7
邳州 | 2022 | 825.0042 | 93.2342 |  |  |  | 1.7
邳州 | 2023 | 761.2318 | -63.7724 |  |  |  | 1.7
邳州 | 2024 | 862.6615 | 101.4297 |  |  |  | 1.7
邳州 | 2025 | 956.45 | 93.7885 | 1556 | 709 |  | 1.7
邳州 | 2026 | 999.478 | 43.028 | 1626 | 817 | 4.499% | 1.7
邳州 | 2027 | 1042.5059 | 43.028 | 1696 | 889 | 4.305% | 1.7
邳州 | 2028 | 1085.5339 | 43.028 | 1766 | 962 | 4.127% | 1.7
邳州 | 2029 | 1128.5618 | 43.028 | 1836 | 1034 | 3.964% | 1.7
邳州 | 2030 | 1171.5898 | 43.028 | 1906 | 1107 | 3.813% | 1.7
邳州 | 2031 | 1217.6912 | 46.1014 | 1981 | 1253.6 | 3.935% | 1.6
邳州 | 2032 | 1265.6366 | 47.9454 | 2059 | 1400.2 | 3.937% | 1.6
邳州 | 2033 | 1313.582 | 47.9454 | 2137 | 1546.8 | 3.788% | 1.6
邳州 | 2034 | 1361.5275 | 47.9454 | 2215 | 1693.4 | 3.65% | 1.6
邳州 | 2035 | 1409.4729 | 47.9454 | 2293 | 1840 | 3.521% | 1.6

## 定义与假设
项目 | 说明
年度求解 | 2022—2035逐年固定上年采用的全部在役设备，只用当年负荷、光伏及正常/N1条件选择当年工程。新购额定容量31.5、50、63、80MVA，允许位置的第三台按50MVA整台投运；同一原主变位置全期最多更换一次。
容量控制 | 同地区同年度容载比下限一致；刚性容量上限为max(上年在役容量,当年规划峰值×2.0)，弹性取消该上限。每年投入由模型决定，可形成容量平台。
既有能力 | 46座有原表对应的站点沿用原Excel J列MW能力上限，所有年份固定封顶；3个模拟站按零。2025能力用于早期年度回算，早期逐线投运资料缺失。
共享与路径 | 既有能力为每站总预算，正常固定供区与故障追加共同占用；每条路径、源馈线组、受端馈线及接收站主变余量同时约束。EQ站对为研究代理，实际逐线拓扑尚待资料闭合。
正常及事故 | 2021校准的既有正常转供区段可回切原属站，既有通道的正常转供上限保持校准值；新增付费联络可形成年度固定供区调整。事故仅从故障站原属源荷区段向直接邻站追加切换，全年共用预案。邳州基期事故缺口单列，2022起补强。
新增转供 | 新增付费路径正常与事故合计最多转出全站20%源荷区段，向下取整；既有转供另受原表MW上限。20%为研究情景假设。EQ聚合端口按能力与基期区段峰值估计代表组数，每组5段、3端点、2邻站。
历史源荷 | 2021—2024使用全市光伏相对2025的装机比例回算，原年度区域正向峰值保持；2025逐点还原，2026—2035沿用原预测。历史曲线为源荷模板回算，含保留标识的补值。
储能 | 0.10MW/0.215MWh整柜，SOC窗口与单向效率合成0.76，支撑取min(额定功率,额定电量×0.76/时长)；市区正向6h、邳州2h。全年静态校核沿用时长条件。
弹性选择 | 主表沿用配套费用优先：各年先减少新增储能与联络费用，在该配套费用候选20%范围内优先减少联络，再比较总费用。主变按本年需求选择。另保留总费用参考5%容差的弹性经济对照。阶段下界及间隙分别记录，无刚弹排序约束。
费用 | 2021现值基年，评价至2041，次年起计运维；寿命40/40/25年，运维4.2%/2.2%/3%，折现6%。只计新增采购；新购主变容量扣被替换容量得到净增容量。
适用范围 | 回算和规划方案受候选网络、等比例源荷区段及早期空间模板假设影响。全年8760小时正常及各站最大一台主变故障静态校核通过，储能未做连续SOC调度；年度条件下界不构成全期联合最优证明。