## 报告准入数据
编号 | 数据名称 | 变量名称 | 数值 | 单位 | 来源文件 | 来源位置 | 计算方式 | 报告章节位置 | 引用资格 | 适用边界 | 原始值表示 | 来源SHA256
D000001 | 邳州 35kV 2022年 年度参考正向净峰 | P̂⁺ | 124.7177 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/annual_matrix.csv | CSV物理行2；字段reference_peak_mw | 同边界主变额定容量合计除以固定年度参考正向净峰；不扣本规划储能动作 | 拟第五章：年度刚弹方案及推荐 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 124.717665 | fe71ed6a5f747d4306fb59a8d689521c1ec7f88806c80159c0eef8a75c19c5de
D000002 | 邳州 35kV 2022年 刚性累计增配预算比例 | γ | 0.3 | 比例 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/annual_matrix.csv | CSV物理行2；字段rigid_budget_fraction | 区域年度容量≤研究上限乘参考净峰；四年逐台正增配之和≤基期区域容量乘预算比例 | 拟第五章：年度刚弹方案及推荐 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.3 | fe71ed6a5f747d4306fb59a8d689521c1ec7f88806c80159c0eef8a75c19c5de
D000003 | 邳州 35kV 2022年 停运恢复比例假设 | f | 0.6 | 比例 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/annual_matrix.csv | CSV物理行2；字段contingency_fraction | 较小一台主变容量乘0.95，加储能有效功率及恢复比例乘净送出，覆盖恢复比例乘站级正向峰值 | 拟第五章：年度刚弹方案及推荐 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.6 | fe71ed6a5f747d4306fb59a8d689521c1ec7f88806c80159c0eef8a75c19c5de
D000004 | 邳州 35kV 2022年 刚性路径费用现值 | C刚性 | 3737.4794 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/annual_matrix.csv | CSV物理行2；字段rigid_cost_npv_10k_cny | 首次投资、更新投资及固定运维按(1.06)^(现金流年-2021)折现后加总，评价期2022至2041 | 拟第五章：年度刚弹方案及推荐 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 3737.47937128 | fe71ed6a5f747d4306fb59a8d689521c1ec7f88806c80159c0eef8a75c19c5de
D000005 | 邳州 35kV 2022年 弹性路径费用现值 | C弹性 | 1517.7393 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/annual_matrix.csv | CSV物理行2；字段elastic_cost_npv_10k_cny | 首次投资、更新投资及固定运维按(1.06)^(现金流年-2021)折现后加总，评价期2022至2041 | 拟第五章：年度刚弹方案及推荐 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 1517.73930303 | fe71ed6a5f747d4306fb59a8d689521c1ec7f88806c80159c0eef8a75c19c5de
D000006 | 邳州 35kV 2022年 刚性主变容量 | S刚性 | 247 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/annual_matrix.csv | CSV物理行2；字段rigid_capacity_mva | 离散组合加总 | 拟第五章：年度刚弹方案及推荐 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 247.0 | fe71ed6a5f747d4306fb59a8d689521c1ec7f88806c80159c0eef8a75c19c5de
D000007 | 邳州 35kV 2022年 刚性规划参考容载比 | R刚性 | 1.9805 | MVA/MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/annual_matrix.csv | CSV物理行2；字段rigid_clr | 同边界主变额定容量合计除以固定年度参考正向净峰；不扣本规划储能动作 | 拟第五章：年度刚弹方案及推荐 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 1.980473255 | fe71ed6a5f747d4306fb59a8d689521c1ec7f88806c80159c0eef8a75c19c5de
D000008 | 邳州 35kV 2022年 刚性在役储能柜数 | n刚性 | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/annual_matrix.csv | CSV物理行2；字段rigid_storage_modules | 完整路径整数解 | 拟第五章：年度刚弹方案及推荐 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0 | fe71ed6a5f747d4306fb59a8d689521c1ec7f88806c80159c0eef8a75c19c5de
D000009 | 邳州 35kV 2022年 弹性主变容量 | S弹性 | 251 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/annual_matrix.csv | CSV物理行2；字段elastic_capacity_mva | 离散组合加总 | 拟第五章：年度刚弹方案及推荐 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 251.0 | fe71ed6a5f747d4306fb59a8d689521c1ec7f88806c80159c0eef8a75c19c5de
D000010 | 邳州 35kV 2022年 弹性规划参考容载比 | R弹性 | 2.0125 | MVA/MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/annual_matrix.csv | CSV物理行2；字段elastic_clr | 同边界主变额定容量合计除以固定年度参考正向净峰；不扣本规划储能动作 | 拟第五章：年度刚弹方案及推荐 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 2.012545697 | fe71ed6a5f747d4306fb59a8d689521c1ec7f88806c80159c0eef8a75c19c5de
D000011 | 邳州 35kV 2022年 弹性在役储能柜数 | n弹性 | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/annual_matrix.csv | CSV物理行2；字段elastic_storage_modules | 完整路径整数解 | 拟第五章：年度刚弹方案及推荐 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0 | fe71ed6a5f747d4306fb59a8d689521c1ec7f88806c80159c0eef8a75c19c5de
D000012 | 邳州 35kV 2022年 刚性候选新线建成状态 | u刚性 | 0 | 0或1 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/annual_matrix.csv | CSV物理行2；字段rigid_new_line_built | 完整路径二元解 | 拟第五章：年度刚弹方案及推荐 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0 | fe71ed6a5f747d4306fb59a8d689521c1ec7f88806c80159c0eef8a75c19c5de
D000013 | 邳州 35kV 2022年 刚性既有联络转供代理 | x既有刚性 | 0 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/annual_matrix.csv | CSV物理行2；字段rigid_existing_tie_mw | 区段负荷种子乘供端当年/2025峰值比，受供端功率、受端余量及通道上限限制 | 拟第五章：年度刚弹方案及推荐 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0 | fe71ed6a5f747d4306fb59a8d689521c1ec7f88806c80159c0eef8a75c19c5de
D000014 | 邳州 35kV 2022年 刚性新线转供代理 | x新线刚性 | 0 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/annual_matrix.csv | CSV物理行2；字段rigid_new_line_transfer_mw | 区段负荷种子乘供端当年/2025峰值比，受供端功率、受端余量及通道上限限制 | 拟第五章：年度刚弹方案及推荐 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0 | fe71ed6a5f747d4306fb59a8d689521c1ec7f88806c80159c0eef8a75c19c5de
D000015 | 邳州 35kV 2022年 弹性候选新线建成状态 | u弹性 | 0 | 0或1 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/annual_matrix.csv | CSV物理行2；字段elastic_new_line_built | 完整路径二元解 | 拟第五章：年度刚弹方案及推荐 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0 | fe71ed6a5f747d4306fb59a8d689521c1ec7f88806c80159c0eef8a75c19c5de
D000016 | 邳州 35kV 2022年 弹性既有联络转供代理 | x既有弹性 | 0 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/annual_matrix.csv | CSV物理行2；字段elastic_existing_tie_mw | 区段负荷种子乘供端当年/2025峰值比，受供端功率、受端余量及通道上限限制 | 拟第五章：年度刚弹方案及推荐 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0 | fe71ed6a5f747d4306fb59a8d689521c1ec7f88806c80159c0eef8a75c19c5de
D000017 | 邳州 35kV 2022年 弹性新线转供代理 | x新线弹性 | 0 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/annual_matrix.csv | CSV物理行2；字段elastic_new_line_transfer_mw | 区段负荷种子乘供端当年/2025峰值比，受供端功率、受端余量及通道上限限制 | 拟第五章：年度刚弹方案及推荐 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0 | fe71ed6a5f747d4306fb59a8d689521c1ec7f88806c80159c0eef8a75c19c5de
D000018 | 邳州 35kV 2022年 推荐规划参考容载比 | R推荐 | 2.0125 | MVA/MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/annual_matrix.csv | CSV物理行2；字段selected_planning_clr | 同边界主变额定容量合计除以固定年度参考正向净峰；不扣本规划储能动作 | 拟第五章：年度刚弹方案及推荐 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 2.012545697 | fe71ed6a5f747d4306fb59a8d689521c1ec7f88806c80159c0eef8a75c19c5de
D000019 | 邳州 35kV 2023年 年度参考正向净峰 | P̂⁺ | 86.7 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/annual_matrix.csv | CSV物理行3；字段reference_peak_mw | 同边界主变额定容量合计除以固定年度参考正向净峰；不扣本规划储能动作 | 拟第五章：年度刚弹方案及推荐 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 86.7 | fe71ed6a5f747d4306fb59a8d689521c1ec7f88806c80159c0eef8a75c19c5de
D000020 | 邳州 35kV 2023年 刚性累计增配预算比例 | γ | 0.3 | 比例 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/annual_matrix.csv | CSV物理行3；字段rigid_budget_fraction | 区域年度容量≤研究上限乘参考净峰；四年逐台正增配之和≤基期区域容量乘预算比例 | 拟第五章：年度刚弹方案及推荐 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.3 | fe71ed6a5f747d4306fb59a8d689521c1ec7f88806c80159c0eef8a75c19c5de
D000021 | 邳州 35kV 2023年 停运恢复比例假设 | f | 0.6 | 比例 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/annual_matrix.csv | CSV物理行3；字段contingency_fraction | 较小一台主变容量乘0.95，加储能有效功率及恢复比例乘净送出，覆盖恢复比例乘站级正向峰值 | 拟第五章：年度刚弹方案及推荐 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.6 | fe71ed6a5f747d4306fb59a8d689521c1ec7f88806c80159c0eef8a75c19c5de
D000022 | 邳州 35kV 2023年 刚性路径费用现值 | C刚性 | 3737.4794 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/annual_matrix.csv | CSV物理行3；字段rigid_cost_npv_10k_cny | 首次投资、更新投资及固定运维按(1.06)^(现金流年-2021)折现后加总，评价期2022至2041 | 拟第五章：年度刚弹方案及推荐 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 3737.47937128 | fe71ed6a5f747d4306fb59a8d689521c1ec7f88806c80159c0eef8a75c19c5de
D000023 | 邳州 35kV 2023年 弹性路径费用现值 | C弹性 | 1517.7393 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/annual_matrix.csv | CSV物理行3；字段elastic_cost_npv_10k_cny | 首次投资、更新投资及固定运维按(1.06)^(现金流年-2021)折现后加总，评价期2022至2041 | 拟第五章：年度刚弹方案及推荐 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 1517.73930303 | fe71ed6a5f747d4306fb59a8d689521c1ec7f88806c80159c0eef8a75c19c5de
D000024 | 邳州 35kV 2023年 刚性主变容量 | S刚性 | 172 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/annual_matrix.csv | CSV物理行3；字段rigid_capacity_mva | 离散组合加总 | 拟第五章：年度刚弹方案及推荐 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 172.0 | fe71ed6a5f747d4306fb59a8d689521c1ec7f88806c80159c0eef8a75c19c5de
D000025 | 邳州 35kV 2023年 刚性规划参考容载比 | R刚性 | 1.9839 | MVA/MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/annual_matrix.csv | CSV物理行3；字段rigid_clr | 同边界主变额定容量合计除以固定年度参考正向净峰；不扣本规划储能动作 | 拟第五章：年度刚弹方案及推荐 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 1.983852364 | fe71ed6a5f747d4306fb59a8d689521c1ec7f88806c80159c0eef8a75c19c5de
D000026 | 邳州 35kV 2023年 刚性在役储能柜数 | n刚性 | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/annual_matrix.csv | CSV物理行3；字段rigid_storage_modules | 完整路径整数解 | 拟第五章：年度刚弹方案及推荐 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0 | fe71ed6a5f747d4306fb59a8d689521c1ec7f88806c80159c0eef8a75c19c5de
D000027 | 邳州 35kV 2023年 弹性主变容量 | S弹性 | 251 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/annual_matrix.csv | CSV物理行3；字段elastic_capacity_mva | 离散组合加总 | 拟第五章：年度刚弹方案及推荐 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 251.0 | fe71ed6a5f747d4306fb59a8d689521c1ec7f88806c80159c0eef8a75c19c5de
D000028 | 邳州 35kV 2023年 弹性规划参考容载比 | R弹性 | 2.895 | MVA/MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/annual_matrix.csv | CSV物理行3；字段elastic_clr | 同边界主变额定容量合计除以固定年度参考正向净峰；不扣本规划储能动作 | 拟第五章：年度刚弹方案及推荐 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 2.895040369 | fe71ed6a5f747d4306fb59a8d689521c1ec7f88806c80159c0eef8a75c19c5de
D000029 | 邳州 35kV 2023年 弹性在役储能柜数 | n弹性 | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/annual_matrix.csv | CSV物理行3；字段elastic_storage_modules | 完整路径整数解 | 拟第五章：年度刚弹方案及推荐 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0 | fe71ed6a5f747d4306fb59a8d689521c1ec7f88806c80159c0eef8a75c19c5de
D000030 | 邳州 35kV 2023年 刚性候选新线建成状态 | u刚性 | 0 | 0或1 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/annual_matrix.csv | CSV物理行3；字段rigid_new_line_built | 完整路径二元解 | 拟第五章：年度刚弹方案及推荐 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0 | fe71ed6a5f747d4306fb59a8d689521c1ec7f88806c80159c0eef8a75c19c5de
D000031 | 邳州 35kV 2023年 刚性既有联络转供代理 | x既有刚性 | 0 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/annual_matrix.csv | CSV物理行3；字段rigid_existing_tie_mw | 区段负荷种子乘供端当年/2025峰值比，受供端功率、受端余量及通道上限限制 | 拟第五章：年度刚弹方案及推荐 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0 | fe71ed6a5f747d4306fb59a8d689521c1ec7f88806c80159c0eef8a75c19c5de
D000032 | 邳州 35kV 2023年 刚性新线转供代理 | x新线刚性 | 0 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/annual_matrix.csv | CSV物理行3；字段rigid_new_line_transfer_mw | 区段负荷种子乘供端当年/2025峰值比，受供端功率、受端余量及通道上限限制 | 拟第五章：年度刚弹方案及推荐 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0 | fe71ed6a5f747d4306fb59a8d689521c1ec7f88806c80159c0eef8a75c19c5de
D000033 | 邳州 35kV 2023年 弹性候选新线建成状态 | u弹性 | 0 | 0或1 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/annual_matrix.csv | CSV物理行3；字段elastic_new_line_built | 完整路径二元解 | 拟第五章：年度刚弹方案及推荐 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0 | fe71ed6a5f747d4306fb59a8d689521c1ec7f88806c80159c0eef8a75c19c5de
D000034 | 邳州 35kV 2023年 弹性既有联络转供代理 | x既有弹性 | 0 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/annual_matrix.csv | CSV物理行3；字段elastic_existing_tie_mw | 区段负荷种子乘供端当年/2025峰值比，受供端功率、受端余量及通道上限限制 | 拟第五章：年度刚弹方案及推荐 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0 | fe71ed6a5f747d4306fb59a8d689521c1ec7f88806c80159c0eef8a75c19c5de
D000035 | 邳州 35kV 2023年 弹性新线转供代理 | x新线弹性 | 0 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/annual_matrix.csv | CSV物理行3；字段elastic_new_line_transfer_mw | 区段负荷种子乘供端当年/2025峰值比，受供端功率、受端余量及通道上限限制 | 拟第五章：年度刚弹方案及推荐 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0 | fe71ed6a5f747d4306fb59a8d689521c1ec7f88806c80159c0eef8a75c19c5de
D000036 | 邳州 35kV 2023年 推荐规划参考容载比 | R推荐 | 2.895 | MVA/MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/annual_matrix.csv | CSV物理行3；字段selected_planning_clr | 同边界主变额定容量合计除以固定年度参考正向净峰；不扣本规划储能动作 | 拟第五章：年度刚弹方案及推荐 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 2.895040369 | fe71ed6a5f747d4306fb59a8d689521c1ec7f88806c80159c0eef8a75c19c5de
D000037 | 邳州 35kV 2024年 年度参考正向净峰 | P̂⁺ | 128.3615 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/annual_matrix.csv | CSV物理行4；字段reference_peak_mw | 同边界主变额定容量合计除以固定年度参考正向净峰；不扣本规划储能动作 | 拟第五章：年度刚弹方案及推荐 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 128.361542 | fe71ed6a5f747d4306fb59a8d689521c1ec7f88806c80159c0eef8a75c19c5de
D000038 | 邳州 35kV 2024年 刚性累计增配预算比例 | γ | 0.3 | 比例 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/annual_matrix.csv | CSV物理行4；字段rigid_budget_fraction | 区域年度容量≤研究上限乘参考净峰；四年逐台正增配之和≤基期区域容量乘预算比例 | 拟第五章：年度刚弹方案及推荐 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.3 | fe71ed6a5f747d4306fb59a8d689521c1ec7f88806c80159c0eef8a75c19c5de
D000039 | 邳州 35kV 2024年 停运恢复比例假设 | f | 0.6 | 比例 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/annual_matrix.csv | CSV物理行4；字段contingency_fraction | 较小一台主变容量乘0.95，加储能有效功率及恢复比例乘净送出，覆盖恢复比例乘站级正向峰值 | 拟第五章：年度刚弹方案及推荐 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.6 | fe71ed6a5f747d4306fb59a8d689521c1ec7f88806c80159c0eef8a75c19c5de
D000040 | 邳州 35kV 2024年 刚性路径费用现值 | C刚性 | 3737.4794 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/annual_matrix.csv | CSV物理行4；字段rigid_cost_npv_10k_cny | 首次投资、更新投资及固定运维按(1.06)^(现金流年-2021)折现后加总，评价期2022至2041 | 拟第五章：年度刚弹方案及推荐 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 3737.47937128 | fe71ed6a5f747d4306fb59a8d689521c1ec7f88806c80159c0eef8a75c19c5de
D000041 | 邳州 35kV 2024年 弹性路径费用现值 | C弹性 | 1517.7393 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/annual_matrix.csv | CSV物理行4；字段elastic_cost_npv_10k_cny | 首次投资、更新投资及固定运维按(1.06)^(现金流年-2021)折现后加总，评价期2022至2041 | 拟第五章：年度刚弹方案及推荐 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 1517.73930303 | fe71ed6a5f747d4306fb59a8d689521c1ec7f88806c80159c0eef8a75c19c5de
D000042 | 邳州 35kV 2024年 刚性主变容量 | S刚性 | 236 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/annual_matrix.csv | CSV物理行4；字段rigid_capacity_mva | 离散组合加总 | 拟第五章：年度刚弹方案及推荐 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 236.0 | fe71ed6a5f747d4306fb59a8d689521c1ec7f88806c80159c0eef8a75c19c5de
D000043 | 邳州 35kV 2024年 刚性规划参考容载比 | R刚性 | 1.8386 | MVA/MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/annual_matrix.csv | CSV物理行4；字段rigid_clr | 同边界主变额定容量合计除以固定年度参考正向净峰；不扣本规划储能动作 | 拟第五章：年度刚弹方案及推荐 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 1.83855691 | fe71ed6a5f747d4306fb59a8d689521c1ec7f88806c80159c0eef8a75c19c5de
D000044 | 邳州 35kV 2024年 刚性在役储能柜数 | n刚性 | 11 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/annual_matrix.csv | CSV物理行4；字段rigid_storage_modules | 完整路径整数解 | 拟第五章：年度刚弹方案及推荐 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 11 | fe71ed6a5f747d4306fb59a8d689521c1ec7f88806c80159c0eef8a75c19c5de
D000045 | 邳州 35kV 2024年 弹性主变容量 | S弹性 | 251 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/annual_matrix.csv | CSV物理行4；字段elastic_capacity_mva | 离散组合加总 | 拟第五章：年度刚弹方案及推荐 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 251.0 | fe71ed6a5f747d4306fb59a8d689521c1ec7f88806c80159c0eef8a75c19c5de
D000046 | 邳州 35kV 2024年 弹性规划参考容载比 | R弹性 | 1.9554 | MVA/MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/annual_matrix.csv | CSV物理行4；字段elastic_clr | 同边界主变额定容量合计除以固定年度参考正向净峰；不扣本规划储能动作 | 拟第五章：年度刚弹方案及推荐 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 1.955414341 | fe71ed6a5f747d4306fb59a8d689521c1ec7f88806c80159c0eef8a75c19c5de
D000047 | 邳州 35kV 2024年 弹性在役储能柜数 | n弹性 | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/annual_matrix.csv | CSV物理行4；字段elastic_storage_modules | 完整路径整数解 | 拟第五章：年度刚弹方案及推荐 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0 | fe71ed6a5f747d4306fb59a8d689521c1ec7f88806c80159c0eef8a75c19c5de
D000048 | 邳州 35kV 2024年 刚性候选新线建成状态 | u刚性 | 0 | 0或1 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/annual_matrix.csv | CSV物理行4；字段rigid_new_line_built | 完整路径二元解 | 拟第五章：年度刚弹方案及推荐 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0 | fe71ed6a5f747d4306fb59a8d689521c1ec7f88806c80159c0eef8a75c19c5de
D000049 | 邳州 35kV 2024年 刚性既有联络转供代理 | x既有刚性 | 0 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/annual_matrix.csv | CSV物理行4；字段rigid_existing_tie_mw | 区段负荷种子乘供端当年/2025峰值比，受供端功率、受端余量及通道上限限制 | 拟第五章：年度刚弹方案及推荐 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0 | fe71ed6a5f747d4306fb59a8d689521c1ec7f88806c80159c0eef8a75c19c5de
D000050 | 邳州 35kV 2024年 刚性新线转供代理 | x新线刚性 | 0 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/annual_matrix.csv | CSV物理行4；字段rigid_new_line_transfer_mw | 区段负荷种子乘供端当年/2025峰值比，受供端功率、受端余量及通道上限限制 | 拟第五章：年度刚弹方案及推荐 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0 | fe71ed6a5f747d4306fb59a8d689521c1ec7f88806c80159c0eef8a75c19c5de
D000051 | 邳州 35kV 2024年 弹性候选新线建成状态 | u弹性 | 0 | 0或1 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/annual_matrix.csv | CSV物理行4；字段elastic_new_line_built | 完整路径二元解 | 拟第五章：年度刚弹方案及推荐 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0 | fe71ed6a5f747d4306fb59a8d689521c1ec7f88806c80159c0eef8a75c19c5de
D000052 | 邳州 35kV 2024年 弹性既有联络转供代理 | x既有弹性 | 0 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/annual_matrix.csv | CSV物理行4；字段elastic_existing_tie_mw | 区段负荷种子乘供端当年/2025峰值比，受供端功率、受端余量及通道上限限制 | 拟第五章：年度刚弹方案及推荐 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0 | fe71ed6a5f747d4306fb59a8d689521c1ec7f88806c80159c0eef8a75c19c5de
D000053 | 邳州 35kV 2024年 弹性新线转供代理 | x新线弹性 | 0 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/annual_matrix.csv | CSV物理行4；字段elastic_new_line_transfer_mw | 区段负荷种子乘供端当年/2025峰值比，受供端功率、受端余量及通道上限限制 | 拟第五章：年度刚弹方案及推荐 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0 | fe71ed6a5f747d4306fb59a8d689521c1ec7f88806c80159c0eef8a75c19c5de
D000054 | 邳州 35kV 2024年 推荐规划参考容载比 | R推荐 | 1.9554 | MVA/MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/annual_matrix.csv | CSV物理行4；字段selected_planning_clr | 同边界主变额定容量合计除以固定年度参考正向净峰；不扣本规划储能动作 | 拟第五章：年度刚弹方案及推荐 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 1.955414341 | fe71ed6a5f747d4306fb59a8d689521c1ec7f88806c80159c0eef8a75c19c5de
D000055 | 邳州 35kV 2025年 年度参考正向净峰 | P̂⁺ | 147.65 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/annual_matrix.csv | CSV物理行5；字段reference_peak_mw | 同边界主变额定容量合计除以固定年度参考正向净峰；不扣本规划储能动作 | 拟第五章：年度刚弹方案及推荐 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 147.65 | fe71ed6a5f747d4306fb59a8d689521c1ec7f88806c80159c0eef8a75c19c5de
D000056 | 邳州 35kV 2025年 刚性累计增配预算比例 | γ | 0.3 | 比例 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/annual_matrix.csv | CSV物理行5；字段rigid_budget_fraction | 区域年度容量≤研究上限乘参考净峰；四年逐台正增配之和≤基期区域容量乘预算比例 | 拟第五章：年度刚弹方案及推荐 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.3 | fe71ed6a5f747d4306fb59a8d689521c1ec7f88806c80159c0eef8a75c19c5de
D000057 | 邳州 35kV 2025年 停运恢复比例假设 | f | 0.6 | 比例 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/annual_matrix.csv | CSV物理行5；字段contingency_fraction | 较小一台主变容量乘0.95，加储能有效功率及恢复比例乘净送出，覆盖恢复比例乘站级正向峰值 | 拟第五章：年度刚弹方案及推荐 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.6 | fe71ed6a5f747d4306fb59a8d689521c1ec7f88806c80159c0eef8a75c19c5de
D000058 | 邳州 35kV 2025年 刚性路径费用现值 | C刚性 | 3737.4794 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/annual_matrix.csv | CSV物理行5；字段rigid_cost_npv_10k_cny | 首次投资、更新投资及固定运维按(1.06)^(现金流年-2021)折现后加总，评价期2022至2041 | 拟第五章：年度刚弹方案及推荐 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 3737.47937128 | fe71ed6a5f747d4306fb59a8d689521c1ec7f88806c80159c0eef8a75c19c5de
D000059 | 邳州 35kV 2025年 弹性路径费用现值 | C弹性 | 1517.7393 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/annual_matrix.csv | CSV物理行5；字段elastic_cost_npv_10k_cny | 首次投资、更新投资及固定运维按(1.06)^(现金流年-2021)折现后加总，评价期2022至2041 | 拟第五章：年度刚弹方案及推荐 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 1517.73930303 | fe71ed6a5f747d4306fb59a8d689521c1ec7f88806c80159c0eef8a75c19c5de
D000060 | 邳州 35kV 2025年 刚性主变容量 | S刚性 | 236 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/annual_matrix.csv | CSV物理行5；字段rigid_capacity_mva | 离散组合加总 | 拟第五章：年度刚弹方案及推荐 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 236.0 | fe71ed6a5f747d4306fb59a8d689521c1ec7f88806c80159c0eef8a75c19c5de
D000061 | 邳州 35kV 2025年 刚性规划参考容载比 | R刚性 | 1.5984 | MVA/MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/annual_matrix.csv | CSV物理行5；字段rigid_clr | 同边界主变额定容量合计除以固定年度参考正向净峰；不扣本规划储能动作 | 拟第五章：年度刚弹方案及推荐 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 1.598374534 | fe71ed6a5f747d4306fb59a8d689521c1ec7f88806c80159c0eef8a75c19c5de
D000062 | 邳州 35kV 2025年 刚性在役储能柜数 | n刚性 | 48 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/annual_matrix.csv | CSV物理行5；字段rigid_storage_modules | 完整路径整数解 | 拟第五章：年度刚弹方案及推荐 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 48 | fe71ed6a5f747d4306fb59a8d689521c1ec7f88806c80159c0eef8a75c19c5de
D000063 | 邳州 35kV 2025年 弹性主变容量 | S弹性 | 268 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/annual_matrix.csv | CSV物理行5；字段elastic_capacity_mva | 离散组合加总 | 拟第五章：年度刚弹方案及推荐 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 268.0 | fe71ed6a5f747d4306fb59a8d689521c1ec7f88806c80159c0eef8a75c19c5de
D000064 | 邳州 35kV 2025年 弹性规划参考容载比 | R弹性 | 1.8151 | MVA/MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/annual_matrix.csv | CSV物理行5；字段elastic_clr | 同边界主变额定容量合计除以固定年度参考正向净峰；不扣本规划储能动作 | 拟第五章：年度刚弹方案及推荐 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 1.815103285 | fe71ed6a5f747d4306fb59a8d689521c1ec7f88806c80159c0eef8a75c19c5de
D000065 | 邳州 35kV 2025年 弹性在役储能柜数 | n弹性 | 12 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/annual_matrix.csv | CSV物理行5；字段elastic_storage_modules | 完整路径整数解 | 拟第五章：年度刚弹方案及推荐 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 12 | fe71ed6a5f747d4306fb59a8d689521c1ec7f88806c80159c0eef8a75c19c5de
D000066 | 邳州 35kV 2025年 刚性候选新线建成状态 | u刚性 | 0 | 0或1 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/annual_matrix.csv | CSV物理行5；字段rigid_new_line_built | 完整路径二元解 | 拟第五章：年度刚弹方案及推荐 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0 | fe71ed6a5f747d4306fb59a8d689521c1ec7f88806c80159c0eef8a75c19c5de
D000067 | 邳州 35kV 2025年 刚性既有联络转供代理 | x既有刚性 | 0 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/annual_matrix.csv | CSV物理行5；字段rigid_existing_tie_mw | 区段负荷种子乘供端当年/2025峰值比，受供端功率、受端余量及通道上限限制 | 拟第五章：年度刚弹方案及推荐 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0 | fe71ed6a5f747d4306fb59a8d689521c1ec7f88806c80159c0eef8a75c19c5de
D000068 | 邳州 35kV 2025年 刚性新线转供代理 | x新线刚性 | 0 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/annual_matrix.csv | CSV物理行5；字段rigid_new_line_transfer_mw | 区段负荷种子乘供端当年/2025峰值比，受供端功率、受端余量及通道上限限制 | 拟第五章：年度刚弹方案及推荐 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0 | fe71ed6a5f747d4306fb59a8d689521c1ec7f88806c80159c0eef8a75c19c5de
D000069 | 邳州 35kV 2025年 弹性候选新线建成状态 | u弹性 | 0 | 0或1 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/annual_matrix.csv | CSV物理行5；字段elastic_new_line_built | 完整路径二元解 | 拟第五章：年度刚弹方案及推荐 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0 | fe71ed6a5f747d4306fb59a8d689521c1ec7f88806c80159c0eef8a75c19c5de
D000070 | 邳州 35kV 2025年 弹性既有联络转供代理 | x既有弹性 | 0 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/annual_matrix.csv | CSV物理行5；字段elastic_existing_tie_mw | 区段负荷种子乘供端当年/2025峰值比，受供端功率、受端余量及通道上限限制 | 拟第五章：年度刚弹方案及推荐 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0 | fe71ed6a5f747d4306fb59a8d689521c1ec7f88806c80159c0eef8a75c19c5de
D000071 | 邳州 35kV 2025年 弹性新线转供代理 | x新线弹性 | 0 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/annual_matrix.csv | CSV物理行5；字段elastic_new_line_transfer_mw | 区段负荷种子乘供端当年/2025峰值比，受供端功率、受端余量及通道上限限制 | 拟第五章：年度刚弹方案及推荐 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0 | fe71ed6a5f747d4306fb59a8d689521c1ec7f88806c80159c0eef8a75c19c5de
D000072 | 邳州 35kV 2025年 推荐规划参考容载比 | R推荐 | 1.8151 | MVA/MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/annual_matrix.csv | CSV物理行5；字段selected_planning_clr | 同边界主变额定容量合计除以固定年度参考正向净峰；不扣本规划储能动作 | 拟第五章：年度刚弹方案及推荐 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 1.815103285 | fe71ed6a5f747d4306fb59a8d689521c1ec7f88806c80159c0eef8a75c19c5de
D000073 | 邳州 110kV 2022年 年度参考正向净峰 | P̂⁺ | 825.0042 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/annual_matrix.csv | CSV物理行6；字段reference_peak_mw | 同边界主变额定容量合计除以固定年度参考正向净峰；不扣本规划储能动作 | 拟第五章：年度刚弹方案及推荐 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 825.004193 | fe71ed6a5f747d4306fb59a8d689521c1ec7f88806c80159c0eef8a75c19c5de
D000074 | 邳州 110kV 2022年 刚性累计增配预算比例 | γ | 0.03 | 比例 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/annual_matrix.csv | CSV物理行6；字段rigid_budget_fraction | 区域年度容量≤研究上限乘参考净峰；四年逐台正增配之和≤基期区域容量乘预算比例 | 拟第五章：年度刚弹方案及推荐 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.03 | fe71ed6a5f747d4306fb59a8d689521c1ec7f88806c80159c0eef8a75c19c5de
D000075 | 邳州 110kV 2022年 停运恢复比例假设 | f | 0.6 | 比例 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/annual_matrix.csv | CSV物理行6；字段contingency_fraction | 较小一台主变容量乘0.95，加储能有效功率及恢复比例乘净送出，覆盖恢复比例乘站级正向峰值 | 拟第五章：年度刚弹方案及推荐 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.6 | fe71ed6a5f747d4306fb59a8d689521c1ec7f88806c80159c0eef8a75c19c5de
D000076 | 邳州 110kV 2022年 刚性路径费用现值 | C刚性 | 5245.6612 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/annual_matrix.csv | CSV物理行6；字段rigid_cost_npv_10k_cny | 首次投资、更新投资及固定运维按(1.06)^(现金流年-2021)折现后加总，评价期2022至2041 | 拟第五章：年度刚弹方案及推荐 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 5245.66122813 | fe71ed6a5f747d4306fb59a8d689521c1ec7f88806c80159c0eef8a75c19c5de
D000077 | 邳州 110kV 2022年 弹性路径费用现值 | C弹性 | 4410.4406 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/annual_matrix.csv | CSV物理行6；字段elastic_cost_npv_10k_cny | 首次投资、更新投资及固定运维按(1.06)^(现金流年-2021)折现后加总，评价期2022至2041 | 拟第五章：年度刚弹方案及推荐 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 4410.44057556 | fe71ed6a5f747d4306fb59a8d689521c1ec7f88806c80159c0eef8a75c19c5de
D000078 | 邳州 110kV 2022年 刚性主变容量 | S刚性 | 1650 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/annual_matrix.csv | CSV物理行6；字段rigid_capacity_mva | 离散组合加总 | 拟第五章：年度刚弹方案及推荐 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 1650.0 | fe71ed6a5f747d4306fb59a8d689521c1ec7f88806c80159c0eef8a75c19c5de
D000079 | 邳州 110kV 2022年 刚性规划参考容载比 | R刚性 | 2 | MVA/MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/annual_matrix.csv | CSV物理行6；字段rigid_clr | 同边界主变额定容量合计除以固定年度参考正向净峰；不扣本规划储能动作 | 拟第五章：年度刚弹方案及推荐 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 1.999989835 | fe71ed6a5f747d4306fb59a8d689521c1ec7f88806c80159c0eef8a75c19c5de
D000080 | 邳州 110kV 2022年 刚性在役储能柜数 | n刚性 | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/annual_matrix.csv | CSV物理行6；字段rigid_storage_modules | 完整路径整数解 | 拟第五章：年度刚弹方案及推荐 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0 | fe71ed6a5f747d4306fb59a8d689521c1ec7f88806c80159c0eef8a75c19c5de
D000081 | 邳州 110kV 2022年 弹性主变容量 | S弹性 | 2084.5 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/annual_matrix.csv | CSV物理行6；字段elastic_capacity_mva | 离散组合加总 | 拟第五章：年度刚弹方案及推荐 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 2084.5 | fe71ed6a5f747d4306fb59a8d689521c1ec7f88806c80159c0eef8a75c19c5de
D000082 | 邳州 110kV 2022年 弹性规划参考容载比 | R弹性 | 2.5267 | MVA/MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/annual_matrix.csv | CSV物理行6；字段elastic_clr | 同边界主变额定容量合计除以固定年度参考正向净峰；不扣本规划储能动作 | 拟第五章：年度刚弹方案及推荐 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 2.526653825 | fe71ed6a5f747d4306fb59a8d689521c1ec7f88806c80159c0eef8a75c19c5de
D000083 | 邳州 110kV 2022年 弹性在役储能柜数 | n弹性 | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/annual_matrix.csv | CSV物理行6；字段elastic_storage_modules | 完整路径整数解 | 拟第五章：年度刚弹方案及推荐 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0 | fe71ed6a5f747d4306fb59a8d689521c1ec7f88806c80159c0eef8a75c19c5de
D000084 | 邳州 110kV 2022年 刚性候选新线建成状态 | u刚性 | 0 | 0或1 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/annual_matrix.csv | CSV物理行6；字段rigid_new_line_built | 完整路径二元解 | 拟第五章：年度刚弹方案及推荐 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0 | fe71ed6a5f747d4306fb59a8d689521c1ec7f88806c80159c0eef8a75c19c5de
D000085 | 邳州 110kV 2022年 刚性既有联络转供代理 | x既有刚性 | 3.8786 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/annual_matrix.csv | CSV物理行6；字段rigid_existing_tie_mw | 区段负荷种子乘供端当年/2025峰值比，受供端功率、受端余量及通道上限限制 | 拟第五章：年度刚弹方案及推荐 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 3.878552 | fe71ed6a5f747d4306fb59a8d689521c1ec7f88806c80159c0eef8a75c19c5de
D000086 | 邳州 110kV 2022年 刚性新线转供代理 | x新线刚性 | 0 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/annual_matrix.csv | CSV物理行6；字段rigid_new_line_transfer_mw | 区段负荷种子乘供端当年/2025峰值比，受供端功率、受端余量及通道上限限制 | 拟第五章：年度刚弹方案及推荐 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0 | fe71ed6a5f747d4306fb59a8d689521c1ec7f88806c80159c0eef8a75c19c5de
D000087 | 邳州 110kV 2022年 弹性候选新线建成状态 | u弹性 | 0 | 0或1 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/annual_matrix.csv | CSV物理行6；字段elastic_new_line_built | 完整路径二元解 | 拟第五章：年度刚弹方案及推荐 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0 | fe71ed6a5f747d4306fb59a8d689521c1ec7f88806c80159c0eef8a75c19c5de
D000088 | 邳州 110kV 2022年 弹性既有联络转供代理 | x既有弹性 | 3.8786 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/annual_matrix.csv | CSV物理行6；字段elastic_existing_tie_mw | 区段负荷种子乘供端当年/2025峰值比，受供端功率、受端余量及通道上限限制 | 拟第五章：年度刚弹方案及推荐 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 3.878552 | fe71ed6a5f747d4306fb59a8d689521c1ec7f88806c80159c0eef8a75c19c5de
D000089 | 邳州 110kV 2022年 弹性新线转供代理 | x新线弹性 | 0 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/annual_matrix.csv | CSV物理行6；字段elastic_new_line_transfer_mw | 区段负荷种子乘供端当年/2025峰值比，受供端功率、受端余量及通道上限限制 | 拟第五章：年度刚弹方案及推荐 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0 | fe71ed6a5f747d4306fb59a8d689521c1ec7f88806c80159c0eef8a75c19c5de
D000090 | 邳州 110kV 2022年 推荐规划参考容载比 | R推荐 | 2.5267 | MVA/MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/annual_matrix.csv | CSV物理行6；字段selected_planning_clr | 同边界主变额定容量合计除以固定年度参考正向净峰；不扣本规划储能动作 | 拟第五章：年度刚弹方案及推荐 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 2.526653825 | fe71ed6a5f747d4306fb59a8d689521c1ec7f88806c80159c0eef8a75c19c5de
D000091 | 邳州 110kV 2023年 年度参考正向净峰 | P̂⁺ | 761.2318 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/annual_matrix.csv | CSV物理行7；字段reference_peak_mw | 同边界主变额定容量合计除以固定年度参考正向净峰；不扣本规划储能动作 | 拟第五章：年度刚弹方案及推荐 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 761.231803 | fe71ed6a5f747d4306fb59a8d689521c1ec7f88806c80159c0eef8a75c19c5de
D000092 | 邳州 110kV 2023年 刚性累计增配预算比例 | γ | 0.03 | 比例 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/annual_matrix.csv | CSV物理行7；字段rigid_budget_fraction | 区域年度容量≤研究上限乘参考净峰；四年逐台正增配之和≤基期区域容量乘预算比例 | 拟第五章：年度刚弹方案及推荐 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.03 | fe71ed6a5f747d4306fb59a8d689521c1ec7f88806c80159c0eef8a75c19c5de
D000093 | 邳州 110kV 2023年 停运恢复比例假设 | f | 0.6 | 比例 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/annual_matrix.csv | CSV物理行7；字段contingency_fraction | 较小一台主变容量乘0.95，加储能有效功率及恢复比例乘净送出，覆盖恢复比例乘站级正向峰值 | 拟第五章：年度刚弹方案及推荐 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.6 | fe71ed6a5f747d4306fb59a8d689521c1ec7f88806c80159c0eef8a75c19c5de
D000094 | 邳州 110kV 2023年 刚性路径费用现值 | C刚性 | 5245.6612 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/annual_matrix.csv | CSV物理行7；字段rigid_cost_npv_10k_cny | 首次投资、更新投资及固定运维按(1.06)^(现金流年-2021)折现后加总，评价期2022至2041 | 拟第五章：年度刚弹方案及推荐 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 5245.66122813 | fe71ed6a5f747d4306fb59a8d689521c1ec7f88806c80159c0eef8a75c19c5de
D000095 | 邳州 110kV 2023年 弹性路径费用现值 | C弹性 | 4410.4406 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/annual_matrix.csv | CSV物理行7；字段elastic_cost_npv_10k_cny | 首次投资、更新投资及固定运维按(1.06)^(现金流年-2021)折现后加总，评价期2022至2041 | 拟第五章：年度刚弹方案及推荐 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 4410.44057556 | fe71ed6a5f747d4306fb59a8d689521c1ec7f88806c80159c0eef8a75c19c5de
D000096 | 邳州 110kV 2023年 刚性主变容量 | S刚性 | 1522 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/annual_matrix.csv | CSV物理行7；字段rigid_capacity_mva | 离散组合加总 | 拟第五章：年度刚弹方案及推荐 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 1522.0 | fe71ed6a5f747d4306fb59a8d689521c1ec7f88806c80159c0eef8a75c19c5de
D000097 | 邳州 110kV 2023年 刚性规划参考容载比 | R刚性 | 1.9994 | MVA/MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/annual_matrix.csv | CSV物理行7；字段rigid_clr | 同边界主变额定容量合计除以固定年度参考正向净峰；不扣本规划储能动作 | 拟第五章：年度刚弹方案及推荐 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 1.999390979 | fe71ed6a5f747d4306fb59a8d689521c1ec7f88806c80159c0eef8a75c19c5de
D000098 | 邳州 110kV 2023年 刚性在役储能柜数 | n刚性 | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/annual_matrix.csv | CSV物理行7；字段rigid_storage_modules | 完整路径整数解 | 拟第五章：年度刚弹方案及推荐 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0 | fe71ed6a5f747d4306fb59a8d689521c1ec7f88806c80159c0eef8a75c19c5de
D000099 | 邳州 110kV 2023年 弹性主变容量 | S弹性 | 2084.5 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/annual_matrix.csv | CSV物理行7；字段elastic_capacity_mva | 离散组合加总 | 拟第五章：年度刚弹方案及推荐 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 2084.5 | fe71ed6a5f747d4306fb59a8d689521c1ec7f88806c80159c0eef8a75c19c5de
D000100 | 邳州 110kV 2023年 弹性规划参考容载比 | R弹性 | 2.7383 | MVA/MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/annual_matrix.csv | CSV物理行7；字段elastic_clr | 同边界主变额定容量合计除以固定年度参考正向净峰；不扣本规划储能动作 | 拟第五章：年度刚弹方案及推荐 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 2.738324899 | fe71ed6a5f747d4306fb59a8d689521c1ec7f88806c80159c0eef8a75c19c5de
D000101 | 邳州 110kV 2023年 弹性在役储能柜数 | n弹性 | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/annual_matrix.csv | CSV物理行7；字段elastic_storage_modules | 完整路径整数解 | 拟第五章：年度刚弹方案及推荐 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0 | fe71ed6a5f747d4306fb59a8d689521c1ec7f88806c80159c0eef8a75c19c5de
D000102 | 邳州 110kV 2023年 刚性候选新线建成状态 | u刚性 | 0 | 0或1 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/annual_matrix.csv | CSV物理行7；字段rigid_new_line_built | 完整路径二元解 | 拟第五章：年度刚弹方案及推荐 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0 | fe71ed6a5f747d4306fb59a8d689521c1ec7f88806c80159c0eef8a75c19c5de
D000103 | 邳州 110kV 2023年 刚性既有联络转供代理 | x既有刚性 | 0 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/annual_matrix.csv | CSV物理行7；字段rigid_existing_tie_mw | 区段负荷种子乘供端当年/2025峰值比，受供端功率、受端余量及通道上限限制 | 拟第五章：年度刚弹方案及推荐 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0 | fe71ed6a5f747d4306fb59a8d689521c1ec7f88806c80159c0eef8a75c19c5de
D000104 | 邳州 110kV 2023年 刚性新线转供代理 | x新线刚性 | 0 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/annual_matrix.csv | CSV物理行7；字段rigid_new_line_transfer_mw | 区段负荷种子乘供端当年/2025峰值比，受供端功率、受端余量及通道上限限制 | 拟第五章：年度刚弹方案及推荐 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0 | fe71ed6a5f747d4306fb59a8d689521c1ec7f88806c80159c0eef8a75c19c5de
D000105 | 邳州 110kV 2023年 弹性候选新线建成状态 | u弹性 | 0 | 0或1 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/annual_matrix.csv | CSV物理行7；字段elastic_new_line_built | 完整路径二元解 | 拟第五章：年度刚弹方案及推荐 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0 | fe71ed6a5f747d4306fb59a8d689521c1ec7f88806c80159c0eef8a75c19c5de
D000106 | 邳州 110kV 2023年 弹性既有联络转供代理 | x既有弹性 | 0 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/annual_matrix.csv | CSV物理行7；字段elastic_existing_tie_mw | 区段负荷种子乘供端当年/2025峰值比，受供端功率、受端余量及通道上限限制 | 拟第五章：年度刚弹方案及推荐 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0 | fe71ed6a5f747d4306fb59a8d689521c1ec7f88806c80159c0eef8a75c19c5de
D000107 | 邳州 110kV 2023年 弹性新线转供代理 | x新线弹性 | 0 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/annual_matrix.csv | CSV物理行7；字段elastic_new_line_transfer_mw | 区段负荷种子乘供端当年/2025峰值比，受供端功率、受端余量及通道上限限制 | 拟第五章：年度刚弹方案及推荐 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0 | fe71ed6a5f747d4306fb59a8d689521c1ec7f88806c80159c0eef8a75c19c5de
D000108 | 邳州 110kV 2023年 推荐规划参考容载比 | R推荐 | 2.7383 | MVA/MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/annual_matrix.csv | CSV物理行7；字段selected_planning_clr | 同边界主变额定容量合计除以固定年度参考正向净峰；不扣本规划储能动作 | 拟第五章：年度刚弹方案及推荐 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 2.738324899 | fe71ed6a5f747d4306fb59a8d689521c1ec7f88806c80159c0eef8a75c19c5de
D000109 | 邳州 110kV 2024年 年度参考正向净峰 | P̂⁺ | 862.6615 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/annual_matrix.csv | CSV物理行8；字段reference_peak_mw | 同边界主变额定容量合计除以固定年度参考正向净峰；不扣本规划储能动作 | 拟第五章：年度刚弹方案及推荐 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 862.661537 | fe71ed6a5f747d4306fb59a8d689521c1ec7f88806c80159c0eef8a75c19c5de
D000110 | 邳州 110kV 2024年 刚性累计增配预算比例 | γ | 0.03 | 比例 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/annual_matrix.csv | CSV物理行8；字段rigid_budget_fraction | 区域年度容量≤研究上限乘参考净峰；四年逐台正增配之和≤基期区域容量乘预算比例 | 拟第五章：年度刚弹方案及推荐 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.03 | fe71ed6a5f747d4306fb59a8d689521c1ec7f88806c80159c0eef8a75c19c5de
D000111 | 邳州 110kV 2024年 停运恢复比例假设 | f | 0.6 | 比例 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/annual_matrix.csv | CSV物理行8；字段contingency_fraction | 较小一台主变容量乘0.95，加储能有效功率及恢复比例乘净送出，覆盖恢复比例乘站级正向峰值 | 拟第五章：年度刚弹方案及推荐 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.6 | fe71ed6a5f747d4306fb59a8d689521c1ec7f88806c80159c0eef8a75c19c5de
D000112 | 邳州 110kV 2024年 刚性路径费用现值 | C刚性 | 5245.6612 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/annual_matrix.csv | CSV物理行8；字段rigid_cost_npv_10k_cny | 首次投资、更新投资及固定运维按(1.06)^(现金流年-2021)折现后加总，评价期2022至2041 | 拟第五章：年度刚弹方案及推荐 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 5245.66122813 | fe71ed6a5f747d4306fb59a8d689521c1ec7f88806c80159c0eef8a75c19c5de
D000113 | 邳州 110kV 2024年 弹性路径费用现值 | C弹性 | 4410.4406 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/annual_matrix.csv | CSV物理行8；字段elastic_cost_npv_10k_cny | 首次投资、更新投资及固定运维按(1.06)^(现金流年-2021)折现后加总，评价期2022至2041 | 拟第五章：年度刚弹方案及推荐 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 4410.44057556 | fe71ed6a5f747d4306fb59a8d689521c1ec7f88806c80159c0eef8a75c19c5de
D000114 | 邳州 110kV 2024年 刚性主变容量 | S刚性 | 1522 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/annual_matrix.csv | CSV物理行8；字段rigid_capacity_mva | 离散组合加总 | 拟第五章：年度刚弹方案及推荐 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 1522.0 | fe71ed6a5f747d4306fb59a8d689521c1ec7f88806c80159c0eef8a75c19c5de
D000115 | 邳州 110kV 2024年 刚性规划参考容载比 | R刚性 | 1.7643 | MVA/MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/annual_matrix.csv | CSV物理行8；字段rigid_clr | 同边界主变额定容量合计除以固定年度参考正向净峰；不扣本规划储能动作 | 拟第五章：年度刚弹方案及推荐 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 1.764307245 | fe71ed6a5f747d4306fb59a8d689521c1ec7f88806c80159c0eef8a75c19c5de
D000116 | 邳州 110kV 2024年 刚性在役储能柜数 | n刚性 | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/annual_matrix.csv | CSV物理行8；字段rigid_storage_modules | 完整路径整数解 | 拟第五章：年度刚弹方案及推荐 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0 | fe71ed6a5f747d4306fb59a8d689521c1ec7f88806c80159c0eef8a75c19c5de
D000117 | 邳州 110kV 2024年 弹性主变容量 | S弹性 | 2084.5 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/annual_matrix.csv | CSV物理行8；字段elastic_capacity_mva | 离散组合加总 | 拟第五章：年度刚弹方案及推荐 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 2084.5 | fe71ed6a5f747d4306fb59a8d689521c1ec7f88806c80159c0eef8a75c19c5de
D000118 | 邳州 110kV 2024年 弹性规划参考容载比 | R弹性 | 2.4164 | MVA/MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/annual_matrix.csv | CSV物理行8；字段elastic_clr | 同边界主变额定容量合计除以固定年度参考正向净峰；不扣本规划储能动作 | 拟第五章：年度刚弹方案及推荐 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 2.416359036 | fe71ed6a5f747d4306fb59a8d689521c1ec7f88806c80159c0eef8a75c19c5de
D000119 | 邳州 110kV 2024年 弹性在役储能柜数 | n弹性 | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/annual_matrix.csv | CSV物理行8；字段elastic_storage_modules | 完整路径整数解 | 拟第五章：年度刚弹方案及推荐 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0 | fe71ed6a5f747d4306fb59a8d689521c1ec7f88806c80159c0eef8a75c19c5de
D000120 | 邳州 110kV 2024年 刚性候选新线建成状态 | u刚性 | 0 | 0或1 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/annual_matrix.csv | CSV物理行8；字段rigid_new_line_built | 完整路径二元解 | 拟第五章：年度刚弹方案及推荐 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0 | fe71ed6a5f747d4306fb59a8d689521c1ec7f88806c80159c0eef8a75c19c5de
D000121 | 邳州 110kV 2024年 刚性既有联络转供代理 | x既有刚性 | 4.0556 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/annual_matrix.csv | CSV物理行8；字段rigid_existing_tie_mw | 区段负荷种子乘供端当年/2025峰值比，受供端功率、受端余量及通道上限限制 | 拟第五章：年度刚弹方案及推荐 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 4.055589 | fe71ed6a5f747d4306fb59a8d689521c1ec7f88806c80159c0eef8a75c19c5de
D000122 | 邳州 110kV 2024年 刚性新线转供代理 | x新线刚性 | 0 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/annual_matrix.csv | CSV物理行8；字段rigid_new_line_transfer_mw | 区段负荷种子乘供端当年/2025峰值比，受供端功率、受端余量及通道上限限制 | 拟第五章：年度刚弹方案及推荐 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0 | fe71ed6a5f747d4306fb59a8d689521c1ec7f88806c80159c0eef8a75c19c5de
D000123 | 邳州 110kV 2024年 弹性候选新线建成状态 | u弹性 | 0 | 0或1 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/annual_matrix.csv | CSV物理行8；字段elastic_new_line_built | 完整路径二元解 | 拟第五章：年度刚弹方案及推荐 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0 | fe71ed6a5f747d4306fb59a8d689521c1ec7f88806c80159c0eef8a75c19c5de
D000124 | 邳州 110kV 2024年 弹性既有联络转供代理 | x既有弹性 | 4.0556 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/annual_matrix.csv | CSV物理行8；字段elastic_existing_tie_mw | 区段负荷种子乘供端当年/2025峰值比，受供端功率、受端余量及通道上限限制 | 拟第五章：年度刚弹方案及推荐 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 4.055589 | fe71ed6a5f747d4306fb59a8d689521c1ec7f88806c80159c0eef8a75c19c5de
D000125 | 邳州 110kV 2024年 弹性新线转供代理 | x新线弹性 | 0 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/annual_matrix.csv | CSV物理行8；字段elastic_new_line_transfer_mw | 区段负荷种子乘供端当年/2025峰值比，受供端功率、受端余量及通道上限限制 | 拟第五章：年度刚弹方案及推荐 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0 | fe71ed6a5f747d4306fb59a8d689521c1ec7f88806c80159c0eef8a75c19c5de
D000126 | 邳州 110kV 2024年 推荐规划参考容载比 | R推荐 | 2.4164 | MVA/MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/annual_matrix.csv | CSV物理行8；字段selected_planning_clr | 同边界主变额定容量合计除以固定年度参考正向净峰；不扣本规划储能动作 | 拟第五章：年度刚弹方案及推荐 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 2.416359036 | fe71ed6a5f747d4306fb59a8d689521c1ec7f88806c80159c0eef8a75c19c5de
D000127 | 邳州 110kV 2025年 年度参考正向净峰 | P̂⁺ | 956.45 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/annual_matrix.csv | CSV物理行9；字段reference_peak_mw | 同边界主变额定容量合计除以固定年度参考正向净峰；不扣本规划储能动作 | 拟第五章：年度刚弹方案及推荐 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 956.45 | fe71ed6a5f747d4306fb59a8d689521c1ec7f88806c80159c0eef8a75c19c5de
D000128 | 邳州 110kV 2025年 刚性累计增配预算比例 | γ | 0.03 | 比例 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/annual_matrix.csv | CSV物理行9；字段rigid_budget_fraction | 区域年度容量≤研究上限乘参考净峰；四年逐台正增配之和≤基期区域容量乘预算比例 | 拟第五章：年度刚弹方案及推荐 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.03 | fe71ed6a5f747d4306fb59a8d689521c1ec7f88806c80159c0eef8a75c19c5de
D000129 | 邳州 110kV 2025年 停运恢复比例假设 | f | 0.6 | 比例 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/annual_matrix.csv | CSV物理行9；字段contingency_fraction | 较小一台主变容量乘0.95，加储能有效功率及恢复比例乘净送出，覆盖恢复比例乘站级正向峰值 | 拟第五章：年度刚弹方案及推荐 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.6 | fe71ed6a5f747d4306fb59a8d689521c1ec7f88806c80159c0eef8a75c19c5de
D000130 | 邳州 110kV 2025年 刚性路径费用现值 | C刚性 | 5245.6612 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/annual_matrix.csv | CSV物理行9；字段rigid_cost_npv_10k_cny | 首次投资、更新投资及固定运维按(1.06)^(现金流年-2021)折现后加总，评价期2022至2041 | 拟第五章：年度刚弹方案及推荐 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 5245.66122813 | fe71ed6a5f747d4306fb59a8d689521c1ec7f88806c80159c0eef8a75c19c5de
D000131 | 邳州 110kV 2025年 弹性路径费用现值 | C弹性 | 4410.4406 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/annual_matrix.csv | CSV物理行9；字段elastic_cost_npv_10k_cny | 首次投资、更新投资及固定运维按(1.06)^(现金流年-2021)折现后加总，评价期2022至2041 | 拟第五章：年度刚弹方案及推荐 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 4410.44057556 | fe71ed6a5f747d4306fb59a8d689521c1ec7f88806c80159c0eef8a75c19c5de
D000132 | 邳州 110kV 2025年 刚性主变容量 | S刚性 | 1533.5 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/annual_matrix.csv | CSV物理行9；字段rigid_capacity_mva | 离散组合加总 | 拟第五章：年度刚弹方案及推荐 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 1533.5 | fe71ed6a5f747d4306fb59a8d689521c1ec7f88806c80159c0eef8a75c19c5de
D000133 | 邳州 110kV 2025年 刚性规划参考容载比 | R刚性 | 1.6033 | MVA/MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/annual_matrix.csv | CSV物理行9；字段rigid_clr | 同边界主变额定容量合计除以固定年度参考正向净峰；不扣本规划储能动作 | 拟第五章：年度刚弹方案及推荐 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 1.603324795 | fe71ed6a5f747d4306fb59a8d689521c1ec7f88806c80159c0eef8a75c19c5de
D000134 | 邳州 110kV 2025年 刚性在役储能柜数 | n刚性 | 69 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/annual_matrix.csv | CSV物理行9；字段rigid_storage_modules | 完整路径整数解 | 拟第五章：年度刚弹方案及推荐 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 69 | fe71ed6a5f747d4306fb59a8d689521c1ec7f88806c80159c0eef8a75c19c5de
D000135 | 邳州 110kV 2025年 弹性主变容量 | S弹性 | 2096 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/annual_matrix.csv | CSV物理行9；字段elastic_capacity_mva | 离散组合加总 | 拟第五章：年度刚弹方案及推荐 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 2096.0 | fe71ed6a5f747d4306fb59a8d689521c1ec7f88806c80159c0eef8a75c19c5de
D000136 | 邳州 110kV 2025年 弹性规划参考容载比 | R弹性 | 2.1914 | MVA/MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/annual_matrix.csv | CSV物理行9；字段elastic_clr | 同边界主变额定容量合计除以固定年度参考正向净峰；不扣本规划储能动作 | 拟第五章：年度刚弹方案及推荐 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 2.191437085 | fe71ed6a5f747d4306fb59a8d689521c1ec7f88806c80159c0eef8a75c19c5de
D000137 | 邳州 110kV 2025年 弹性在役储能柜数 | n弹性 | 35 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/annual_matrix.csv | CSV物理行9；字段elastic_storage_modules | 完整路径整数解 | 拟第五章：年度刚弹方案及推荐 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 35 | fe71ed6a5f747d4306fb59a8d689521c1ec7f88806c80159c0eef8a75c19c5de
D000138 | 邳州 110kV 2025年 刚性候选新线建成状态 | u刚性 | 1 | 0或1 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/annual_matrix.csv | CSV物理行9；字段rigid_new_line_built | 完整路径二元解 | 拟第五章：年度刚弹方案及推荐 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 1 | fe71ed6a5f747d4306fb59a8d689521c1ec7f88806c80159c0eef8a75c19c5de
D000139 | 邳州 110kV 2025年 刚性既有联络转供代理 | x既有刚性 | 4.4965 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/annual_matrix.csv | CSV物理行9；字段rigid_existing_tie_mw | 区段负荷种子乘供端当年/2025峰值比，受供端功率、受端余量及通道上限限制 | 拟第五章：年度刚弹方案及推荐 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 4.496512 | fe71ed6a5f747d4306fb59a8d689521c1ec7f88806c80159c0eef8a75c19c5de
D000140 | 邳州 110kV 2025年 刚性新线转供代理 | x新线刚性 | 7.4911 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/annual_matrix.csv | CSV物理行9；字段rigid_new_line_transfer_mw | 区段负荷种子乘供端当年/2025峰值比，受供端功率、受端余量及通道上限限制 | 拟第五章：年度刚弹方案及推荐 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 7.491061 | fe71ed6a5f747d4306fb59a8d689521c1ec7f88806c80159c0eef8a75c19c5de
D000141 | 邳州 110kV 2025年 弹性候选新线建成状态 | u弹性 | 1 | 0或1 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/annual_matrix.csv | CSV物理行9；字段elastic_new_line_built | 完整路径二元解 | 拟第五章：年度刚弹方案及推荐 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 1 | fe71ed6a5f747d4306fb59a8d689521c1ec7f88806c80159c0eef8a75c19c5de
D000142 | 邳州 110kV 2025年 弹性既有联络转供代理 | x既有弹性 | 4.4965 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/annual_matrix.csv | CSV物理行9；字段elastic_existing_tie_mw | 区段负荷种子乘供端当年/2025峰值比，受供端功率、受端余量及通道上限限制 | 拟第五章：年度刚弹方案及推荐 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 4.496512 | fe71ed6a5f747d4306fb59a8d689521c1ec7f88806c80159c0eef8a75c19c5de
D000143 | 邳州 110kV 2025年 弹性新线转供代理 | x新线弹性 | 7.4911 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/annual_matrix.csv | CSV物理行9；字段elastic_new_line_transfer_mw | 区段负荷种子乘供端当年/2025峰值比，受供端功率、受端余量及通道上限限制 | 拟第五章：年度刚弹方案及推荐 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 7.491061 | fe71ed6a5f747d4306fb59a8d689521c1ec7f88806c80159c0eef8a75c19c5de
D000144 | 邳州 110kV 2025年 推荐规划参考容载比 | R推荐 | 2.1914 | MVA/MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/annual_matrix.csv | CSV物理行9；字段selected_planning_clr | 同边界主变额定容量合计除以固定年度参考正向净峰；不扣本规划储能动作 | 拟第五章：年度刚弹方案及推荐 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 2.191437085 | fe71ed6a5f747d4306fb59a8d689521c1ec7f88806c80159c0eef8a75c19c5de
D000145 | 市区29站样本 110kV 2022年 年度参考正向净峰 | P̂⁺ | 1224.8396 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/annual_matrix.csv | CSV物理行10；字段reference_peak_mw | 同边界主变额定容量合计除以固定年度参考正向净峰；不扣本规划储能动作 | 拟第五章：年度刚弹方案及推荐 | 已冻结；条件研究结果 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 1224.839602 | fe71ed6a5f747d4306fb59a8d689521c1ec7f88806c80159c0eef8a75c19c5de
D000146 | 市区29站样本 110kV 2022年 刚性累计增配预算比例 | γ | 0.01 | 比例 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/annual_matrix.csv | CSV物理行10；字段rigid_budget_fraction | 区域年度容量≤研究上限乘参考净峰；四年逐台正增配之和≤基期区域容量乘预算比例 | 拟第五章：年度刚弹方案及推荐 | 已冻结；条件研究结果 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.01 | fe71ed6a5f747d4306fb59a8d689521c1ec7f88806c80159c0eef8a75c19c5de
D000147 | 市区29站样本 110kV 2022年 停运恢复比例假设 | f | 0.45 | 比例 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/annual_matrix.csv | CSV物理行10；字段contingency_fraction | 较小一台主变容量乘0.95，加储能有效功率及恢复比例乘净送出，覆盖恢复比例乘站级正向峰值 | 拟第五章：年度刚弹方案及推荐 | 已冻结；条件研究结果 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.45 | fe71ed6a5f747d4306fb59a8d689521c1ec7f88806c80159c0eef8a75c19c5de
D000148 | 市区29站样本 110kV 2022年 刚性路径费用现值 | C刚性 | 3211.1507 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/annual_matrix.csv | CSV物理行10；字段rigid_cost_npv_10k_cny | 首次投资、更新投资及固定运维按(1.06)^(现金流年-2021)折现后加总，评价期2022至2041 | 拟第五章：年度刚弹方案及推荐 | 已冻结；条件研究结果 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 3211.15074563 | fe71ed6a5f747d4306fb59a8d689521c1ec7f88806c80159c0eef8a75c19c5de
D000149 | 市区29站样本 110kV 2022年 弹性路径费用现值 | C弹性 | 1912.2935 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/annual_matrix.csv | CSV物理行10；字段elastic_cost_npv_10k_cny | 首次投资、更新投资及固定运维按(1.06)^(现金流年-2021)折现后加总，评价期2022至2041 | 拟第五章：年度刚弹方案及推荐 | 已冻结；条件研究结果 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 1912.29351386 | fe71ed6a5f747d4306fb59a8d689521c1ec7f88806c80159c0eef8a75c19c5de
D000150 | 市区29站样本 110kV 2022年 刚性主变容量 | S刚性 | 2440 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/annual_matrix.csv | CSV物理行10；字段rigid_capacity_mva | 离散组合加总 | 拟第五章：年度刚弹方案及推荐 | 已冻结；条件研究结果 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 2440.0 | fe71ed6a5f747d4306fb59a8d689521c1ec7f88806c80159c0eef8a75c19c5de
D000151 | 市区29站样本 110kV 2022年 刚性规划参考容载比 | R刚性 | 1.9921 | MVA/MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/annual_matrix.csv | CSV物理行10；字段rigid_clr | 同边界主变额定容量合计除以固定年度参考正向净峰；不扣本规划储能动作 | 拟第五章：年度刚弹方案及推荐 | 已冻结；条件研究结果 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 1.992097574 | fe71ed6a5f747d4306fb59a8d689521c1ec7f88806c80159c0eef8a75c19c5de
D000152 | 市区29站样本 110kV 2022年 刚性在役储能柜数 | n刚性 | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/annual_matrix.csv | CSV物理行10；字段rigid_storage_modules | 完整路径整数解 | 拟第五章：年度刚弹方案及推荐 | 已冻结；条件研究结果 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0 | fe71ed6a5f747d4306fb59a8d689521c1ec7f88806c80159c0eef8a75c19c5de
D000153 | 市区29站样本 110kV 2022年 弹性主变容量 | S弹性 | 2971 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/annual_matrix.csv | CSV物理行10；字段elastic_capacity_mva | 离散组合加总 | 拟第五章：年度刚弹方案及推荐 | 已冻结；条件研究结果 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 2971.0 | fe71ed6a5f747d4306fb59a8d689521c1ec7f88806c80159c0eef8a75c19c5de
D000154 | 市区29站样本 110kV 2022年 弹性规划参考容载比 | R弹性 | 2.4256 | MVA/MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/annual_matrix.csv | CSV物理行10；字段elastic_clr | 同边界主变额定容量合计除以固定年度参考正向净峰；不扣本规划储能动作 | 拟第五章：年度刚弹方案及推荐 | 已冻结；条件研究结果 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 2.425623727 | fe71ed6a5f747d4306fb59a8d689521c1ec7f88806c80159c0eef8a75c19c5de
D000155 | 市区29站样本 110kV 2022年 弹性在役储能柜数 | n弹性 | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/annual_matrix.csv | CSV物理行10；字段elastic_storage_modules | 完整路径整数解 | 拟第五章：年度刚弹方案及推荐 | 已冻结；条件研究结果 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0 | fe71ed6a5f747d4306fb59a8d689521c1ec7f88806c80159c0eef8a75c19c5de
D000156 | 市区29站样本 110kV 2022年 刚性候选新线建成状态 | u刚性 | 0 | 0或1 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/annual_matrix.csv | CSV物理行10；字段rigid_new_line_built | 完整路径二元解 | 拟第五章：年度刚弹方案及推荐 | 已冻结；条件研究结果 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0 | fe71ed6a5f747d4306fb59a8d689521c1ec7f88806c80159c0eef8a75c19c5de
D000157 | 市区29站样本 110kV 2022年 刚性既有联络转供代理 | x既有刚性 | 0 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/annual_matrix.csv | CSV物理行10；字段rigid_existing_tie_mw | 区段负荷种子乘供端当年/2025峰值比，受供端功率、受端余量及通道上限限制 | 拟第五章：年度刚弹方案及推荐 | 已冻结；条件研究结果 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0 | fe71ed6a5f747d4306fb59a8d689521c1ec7f88806c80159c0eef8a75c19c5de
D000158 | 市区29站样本 110kV 2022年 刚性新线转供代理 | x新线刚性 | 0 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/annual_matrix.csv | CSV物理行10；字段rigid_new_line_transfer_mw | 区段负荷种子乘供端当年/2025峰值比，受供端功率、受端余量及通道上限限制 | 拟第五章：年度刚弹方案及推荐 | 已冻结；条件研究结果 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0 | fe71ed6a5f747d4306fb59a8d689521c1ec7f88806c80159c0eef8a75c19c5de
D000159 | 市区29站样本 110kV 2022年 弹性候选新线建成状态 | u弹性 | 0 | 0或1 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/annual_matrix.csv | CSV物理行10；字段elastic_new_line_built | 完整路径二元解 | 拟第五章：年度刚弹方案及推荐 | 已冻结；条件研究结果 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0 | fe71ed6a5f747d4306fb59a8d689521c1ec7f88806c80159c0eef8a75c19c5de
D000160 | 市区29站样本 110kV 2022年 弹性既有联络转供代理 | x既有弹性 | 0 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/annual_matrix.csv | CSV物理行10；字段elastic_existing_tie_mw | 区段负荷种子乘供端当年/2025峰值比，受供端功率、受端余量及通道上限限制 | 拟第五章：年度刚弹方案及推荐 | 已冻结；条件研究结果 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0 | fe71ed6a5f747d4306fb59a8d689521c1ec7f88806c80159c0eef8a75c19c5de
D000161 | 市区29站样本 110kV 2022年 弹性新线转供代理 | x新线弹性 | 0 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/annual_matrix.csv | CSV物理行10；字段elastic_new_line_transfer_mw | 区段负荷种子乘供端当年/2025峰值比，受供端功率、受端余量及通道上限限制 | 拟第五章：年度刚弹方案及推荐 | 已冻结；条件研究结果 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0 | fe71ed6a5f747d4306fb59a8d689521c1ec7f88806c80159c0eef8a75c19c5de
D000162 | 市区29站样本 110kV 2022年 推荐规划参考容载比 | R推荐 | 2.4256 | MVA/MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/annual_matrix.csv | CSV物理行10；字段selected_planning_clr | 同边界主变额定容量合计除以固定年度参考正向净峰；不扣本规划储能动作 | 拟第五章：年度刚弹方案及推荐 | 已冻结；条件研究结果 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 2.425623727 | fe71ed6a5f747d4306fb59a8d689521c1ec7f88806c80159c0eef8a75c19c5de
D000163 | 市区29站样本 110kV 2023年 年度参考正向净峰 | P̂⁺ | 1318.7711 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/annual_matrix.csv | CSV物理行11；字段reference_peak_mw | 同边界主变额定容量合计除以固定年度参考正向净峰；不扣本规划储能动作 | 拟第五章：年度刚弹方案及推荐 | 已冻结；条件研究结果 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 1318.771113 | fe71ed6a5f747d4306fb59a8d689521c1ec7f88806c80159c0eef8a75c19c5de
D000164 | 市区29站样本 110kV 2023年 刚性累计增配预算比例 | γ | 0.01 | 比例 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/annual_matrix.csv | CSV物理行11；字段rigid_budget_fraction | 区域年度容量≤研究上限乘参考净峰；四年逐台正增配之和≤基期区域容量乘预算比例 | 拟第五章：年度刚弹方案及推荐 | 已冻结；条件研究结果 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.01 | fe71ed6a5f747d4306fb59a8d689521c1ec7f88806c80159c0eef8a75c19c5de
D000165 | 市区29站样本 110kV 2023年 停运恢复比例假设 | f | 0.45 | 比例 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/annual_matrix.csv | CSV物理行11；字段contingency_fraction | 较小一台主变容量乘0.95，加储能有效功率及恢复比例乘净送出，覆盖恢复比例乘站级正向峰值 | 拟第五章：年度刚弹方案及推荐 | 已冻结；条件研究结果 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.45 | fe71ed6a5f747d4306fb59a8d689521c1ec7f88806c80159c0eef8a75c19c5de
D000166 | 市区29站样本 110kV 2023年 刚性路径费用现值 | C刚性 | 3211.1507 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/annual_matrix.csv | CSV物理行11；字段rigid_cost_npv_10k_cny | 首次投资、更新投资及固定运维按(1.06)^(现金流年-2021)折现后加总，评价期2022至2041 | 拟第五章：年度刚弹方案及推荐 | 已冻结；条件研究结果 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 3211.15074563 | fe71ed6a5f747d4306fb59a8d689521c1ec7f88806c80159c0eef8a75c19c5de
D000167 | 市区29站样本 110kV 2023年 弹性路径费用现值 | C弹性 | 1912.2935 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/annual_matrix.csv | CSV物理行11；字段elastic_cost_npv_10k_cny | 首次投资、更新投资及固定运维按(1.06)^(现金流年-2021)折现后加总，评价期2022至2041 | 拟第五章：年度刚弹方案及推荐 | 已冻结；条件研究结果 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 1912.29351386 | fe71ed6a5f747d4306fb59a8d689521c1ec7f88806c80159c0eef8a75c19c5de
D000168 | 市区29站样本 110kV 2023年 刚性主变容量 | S刚性 | 2450 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/annual_matrix.csv | CSV物理行11；字段rigid_capacity_mva | 离散组合加总 | 拟第五章：年度刚弹方案及推荐 | 已冻结；条件研究结果 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 2450.0 | fe71ed6a5f747d4306fb59a8d689521c1ec7f88806c80159c0eef8a75c19c5de
D000169 | 市区29站样本 110kV 2023年 刚性规划参考容载比 | R刚性 | 1.8578 | MVA/MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/annual_matrix.csv | CSV物理行11；字段rigid_clr | 同边界主变额定容量合计除以固定年度参考正向净峰；不扣本规划储能动作 | 拟第五章：年度刚弹方案及推荐 | 已冻结；条件研究结果 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 1.857790162 | fe71ed6a5f747d4306fb59a8d689521c1ec7f88806c80159c0eef8a75c19c5de
D000170 | 市区29站样本 110kV 2023年 刚性在役储能柜数 | n刚性 | 43 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/annual_matrix.csv | CSV物理行11；字段rigid_storage_modules | 完整路径整数解 | 拟第五章：年度刚弹方案及推荐 | 已冻结；条件研究结果 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 43 | fe71ed6a5f747d4306fb59a8d689521c1ec7f88806c80159c0eef8a75c19c5de
D000171 | 市区29站样本 110kV 2023年 弹性主变容量 | S弹性 | 2981 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/annual_matrix.csv | CSV物理行11；字段elastic_capacity_mva | 离散组合加总 | 拟第五章：年度刚弹方案及推荐 | 已冻结；条件研究结果 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 2981.0 | fe71ed6a5f747d4306fb59a8d689521c1ec7f88806c80159c0eef8a75c19c5de
D000172 | 市区29站样本 110kV 2023年 弹性规划参考容载比 | R弹性 | 2.2604 | MVA/MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/annual_matrix.csv | CSV物理行11；字段elastic_clr | 同边界主变额定容量合计除以固定年度参考正向净峰；不扣本规划储能动作 | 拟第五章：年度刚弹方案及推荐 | 已冻结；条件研究结果 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 2.260437744 | fe71ed6a5f747d4306fb59a8d689521c1ec7f88806c80159c0eef8a75c19c5de
D000173 | 市区29站样本 110kV 2023年 弹性在役储能柜数 | n弹性 | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/annual_matrix.csv | CSV物理行11；字段elastic_storage_modules | 完整路径整数解 | 拟第五章：年度刚弹方案及推荐 | 已冻结；条件研究结果 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0 | fe71ed6a5f747d4306fb59a8d689521c1ec7f88806c80159c0eef8a75c19c5de
D000174 | 市区29站样本 110kV 2023年 刚性候选新线建成状态 | u刚性 | 0 | 0或1 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/annual_matrix.csv | CSV物理行11；字段rigid_new_line_built | 完整路径二元解 | 拟第五章：年度刚弹方案及推荐 | 已冻结；条件研究结果 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0 | fe71ed6a5f747d4306fb59a8d689521c1ec7f88806c80159c0eef8a75c19c5de
D000175 | 市区29站样本 110kV 2023年 刚性既有联络转供代理 | x既有刚性 | 0 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/annual_matrix.csv | CSV物理行11；字段rigid_existing_tie_mw | 区段负荷种子乘供端当年/2025峰值比，受供端功率、受端余量及通道上限限制 | 拟第五章：年度刚弹方案及推荐 | 已冻结；条件研究结果 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0 | fe71ed6a5f747d4306fb59a8d689521c1ec7f88806c80159c0eef8a75c19c5de
D000176 | 市区29站样本 110kV 2023年 刚性新线转供代理 | x新线刚性 | 0 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/annual_matrix.csv | CSV物理行11；字段rigid_new_line_transfer_mw | 区段负荷种子乘供端当年/2025峰值比，受供端功率、受端余量及通道上限限制 | 拟第五章：年度刚弹方案及推荐 | 已冻结；条件研究结果 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0 | fe71ed6a5f747d4306fb59a8d689521c1ec7f88806c80159c0eef8a75c19c5de
D000177 | 市区29站样本 110kV 2023年 弹性候选新线建成状态 | u弹性 | 0 | 0或1 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/annual_matrix.csv | CSV物理行11；字段elastic_new_line_built | 完整路径二元解 | 拟第五章：年度刚弹方案及推荐 | 已冻结；条件研究结果 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0 | fe71ed6a5f747d4306fb59a8d689521c1ec7f88806c80159c0eef8a75c19c5de
D000178 | 市区29站样本 110kV 2023年 弹性既有联络转供代理 | x既有弹性 | 0 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/annual_matrix.csv | CSV物理行11；字段elastic_existing_tie_mw | 区段负荷种子乘供端当年/2025峰值比，受供端功率、受端余量及通道上限限制 | 拟第五章：年度刚弹方案及推荐 | 已冻结；条件研究结果 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0 | fe71ed6a5f747d4306fb59a8d689521c1ec7f88806c80159c0eef8a75c19c5de
D000179 | 市区29站样本 110kV 2023年 弹性新线转供代理 | x新线弹性 | 0 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/annual_matrix.csv | CSV物理行11；字段elastic_new_line_transfer_mw | 区段负荷种子乘供端当年/2025峰值比，受供端功率、受端余量及通道上限限制 | 拟第五章：年度刚弹方案及推荐 | 已冻结；条件研究结果 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0 | fe71ed6a5f747d4306fb59a8d689521c1ec7f88806c80159c0eef8a75c19c5de
D000180 | 市区29站样本 110kV 2023年 推荐规划参考容载比 | R推荐 | 2.2604 | MVA/MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/annual_matrix.csv | CSV物理行11；字段selected_planning_clr | 同边界主变额定容量合计除以固定年度参考正向净峰；不扣本规划储能动作 | 拟第五章：年度刚弹方案及推荐 | 已冻结；条件研究结果 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 2.260437744 | fe71ed6a5f747d4306fb59a8d689521c1ec7f88806c80159c0eef8a75c19c5de
D000181 | 市区29站样本 110kV 2024年 年度参考正向净峰 | P̂⁺ | 1239.4036 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/annual_matrix.csv | CSV物理行12；字段reference_peak_mw | 同边界主变额定容量合计除以固定年度参考正向净峰；不扣本规划储能动作 | 拟第五章：年度刚弹方案及推荐 | 已冻结；条件研究结果 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 1239.403553 | fe71ed6a5f747d4306fb59a8d689521c1ec7f88806c80159c0eef8a75c19c5de
D000182 | 市区29站样本 110kV 2024年 刚性累计增配预算比例 | γ | 0.01 | 比例 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/annual_matrix.csv | CSV物理行12；字段rigid_budget_fraction | 区域年度容量≤研究上限乘参考净峰；四年逐台正增配之和≤基期区域容量乘预算比例 | 拟第五章：年度刚弹方案及推荐 | 已冻结；条件研究结果 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.01 | fe71ed6a5f747d4306fb59a8d689521c1ec7f88806c80159c0eef8a75c19c5de
D000183 | 市区29站样本 110kV 2024年 停运恢复比例假设 | f | 0.45 | 比例 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/annual_matrix.csv | CSV物理行12；字段contingency_fraction | 较小一台主变容量乘0.95，加储能有效功率及恢复比例乘净送出，覆盖恢复比例乘站级正向峰值 | 拟第五章：年度刚弹方案及推荐 | 已冻结；条件研究结果 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.45 | fe71ed6a5f747d4306fb59a8d689521c1ec7f88806c80159c0eef8a75c19c5de
D000184 | 市区29站样本 110kV 2024年 刚性路径费用现值 | C刚性 | 3211.1507 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/annual_matrix.csv | CSV物理行12；字段rigid_cost_npv_10k_cny | 首次投资、更新投资及固定运维按(1.06)^(现金流年-2021)折现后加总，评价期2022至2041 | 拟第五章：年度刚弹方案及推荐 | 已冻结；条件研究结果 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 3211.15074563 | fe71ed6a5f747d4306fb59a8d689521c1ec7f88806c80159c0eef8a75c19c5de
D000185 | 市区29站样本 110kV 2024年 弹性路径费用现值 | C弹性 | 1912.2935 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/annual_matrix.csv | CSV物理行12；字段elastic_cost_npv_10k_cny | 首次投资、更新投资及固定运维按(1.06)^(现金流年-2021)折现后加总，评价期2022至2041 | 拟第五章：年度刚弹方案及推荐 | 已冻结；条件研究结果 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 1912.29351386 | fe71ed6a5f747d4306fb59a8d689521c1ec7f88806c80159c0eef8a75c19c5de
D000186 | 市区29站样本 110kV 2024年 刚性主变容量 | S刚性 | 2450 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/annual_matrix.csv | CSV物理行12；字段rigid_capacity_mva | 离散组合加总 | 拟第五章：年度刚弹方案及推荐 | 已冻结；条件研究结果 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 2450.0 | fe71ed6a5f747d4306fb59a8d689521c1ec7f88806c80159c0eef8a75c19c5de
D000187 | 市区29站样本 110kV 2024年 刚性规划参考容载比 | R刚性 | 1.9768 | MVA/MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/annual_matrix.csv | CSV物理行12；字段rigid_clr | 同边界主变额定容量合计除以固定年度参考正向净峰；不扣本规划储能动作 | 拟第五章：年度刚弹方案及推荐 | 已冻结；条件研究结果 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 1.976757283 | fe71ed6a5f747d4306fb59a8d689521c1ec7f88806c80159c0eef8a75c19c5de
D000188 | 市区29站样本 110kV 2024年 刚性在役储能柜数 | n刚性 | 43 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/annual_matrix.csv | CSV物理行12；字段rigid_storage_modules | 完整路径整数解 | 拟第五章：年度刚弹方案及推荐 | 已冻结；条件研究结果 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 43 | fe71ed6a5f747d4306fb59a8d689521c1ec7f88806c80159c0eef8a75c19c5de
D000189 | 市区29站样本 110kV 2024年 弹性主变容量 | S弹性 | 2981 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/annual_matrix.csv | CSV物理行12；字段elastic_capacity_mva | 离散组合加总 | 拟第五章：年度刚弹方案及推荐 | 已冻结；条件研究结果 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 2981.0 | fe71ed6a5f747d4306fb59a8d689521c1ec7f88806c80159c0eef8a75c19c5de
D000190 | 市区29站样本 110kV 2024年 弹性规划参考容载比 | R弹性 | 2.4052 | MVA/MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/annual_matrix.csv | CSV物理行12；字段elastic_clr | 同边界主变额定容量合计除以固定年度参考正向净峰；不扣本规划储能动作 | 拟第五章：年度刚弹方案及推荐 | 已冻结；条件研究结果 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 2.405189168 | fe71ed6a5f747d4306fb59a8d689521c1ec7f88806c80159c0eef8a75c19c5de
D000191 | 市区29站样本 110kV 2024年 弹性在役储能柜数 | n弹性 | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/annual_matrix.csv | CSV物理行12；字段elastic_storage_modules | 完整路径整数解 | 拟第五章：年度刚弹方案及推荐 | 已冻结；条件研究结果 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0 | fe71ed6a5f747d4306fb59a8d689521c1ec7f88806c80159c0eef8a75c19c5de
D000192 | 市区29站样本 110kV 2024年 刚性候选新线建成状态 | u刚性 | 0 | 0或1 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/annual_matrix.csv | CSV物理行12；字段rigid_new_line_built | 完整路径二元解 | 拟第五章：年度刚弹方案及推荐 | 已冻结；条件研究结果 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0 | fe71ed6a5f747d4306fb59a8d689521c1ec7f88806c80159c0eef8a75c19c5de
D000193 | 市区29站样本 110kV 2024年 刚性既有联络转供代理 | x既有刚性 | 0 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/annual_matrix.csv | CSV物理行12；字段rigid_existing_tie_mw | 区段负荷种子乘供端当年/2025峰值比，受供端功率、受端余量及通道上限限制 | 拟第五章：年度刚弹方案及推荐 | 已冻结；条件研究结果 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0 | fe71ed6a5f747d4306fb59a8d689521c1ec7f88806c80159c0eef8a75c19c5de
D000194 | 市区29站样本 110kV 2024年 刚性新线转供代理 | x新线刚性 | 0 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/annual_matrix.csv | CSV物理行12；字段rigid_new_line_transfer_mw | 区段负荷种子乘供端当年/2025峰值比，受供端功率、受端余量及通道上限限制 | 拟第五章：年度刚弹方案及推荐 | 已冻结；条件研究结果 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0 | fe71ed6a5f747d4306fb59a8d689521c1ec7f88806c80159c0eef8a75c19c5de
D000195 | 市区29站样本 110kV 2024年 弹性候选新线建成状态 | u弹性 | 0 | 0或1 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/annual_matrix.csv | CSV物理行12；字段elastic_new_line_built | 完整路径二元解 | 拟第五章：年度刚弹方案及推荐 | 已冻结；条件研究结果 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0 | fe71ed6a5f747d4306fb59a8d689521c1ec7f88806c80159c0eef8a75c19c5de
D000196 | 市区29站样本 110kV 2024年 弹性既有联络转供代理 | x既有弹性 | 0 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/annual_matrix.csv | CSV物理行12；字段elastic_existing_tie_mw | 区段负荷种子乘供端当年/2025峰值比，受供端功率、受端余量及通道上限限制 | 拟第五章：年度刚弹方案及推荐 | 已冻结；条件研究结果 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0 | fe71ed6a5f747d4306fb59a8d689521c1ec7f88806c80159c0eef8a75c19c5de
D000197 | 市区29站样本 110kV 2024年 弹性新线转供代理 | x新线弹性 | 0 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/annual_matrix.csv | CSV物理行12；字段elastic_new_line_transfer_mw | 区段负荷种子乘供端当年/2025峰值比，受供端功率、受端余量及通道上限限制 | 拟第五章：年度刚弹方案及推荐 | 已冻结；条件研究结果 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0 | fe71ed6a5f747d4306fb59a8d689521c1ec7f88806c80159c0eef8a75c19c5de
D000198 | 市区29站样本 110kV 2024年 推荐规划参考容载比 | R推荐 | 2.4052 | MVA/MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/annual_matrix.csv | CSV物理行12；字段selected_planning_clr | 同边界主变额定容量合计除以固定年度参考正向净峰；不扣本规划储能动作 | 拟第五章：年度刚弹方案及推荐 | 已冻结；条件研究结果 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 2.405189168 | fe71ed6a5f747d4306fb59a8d689521c1ec7f88806c80159c0eef8a75c19c5de
D000199 | 市区29站样本 110kV 2025年 年度参考正向净峰 | P̂⁺ | 1307.3154 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/annual_matrix.csv | CSV物理行13；字段reference_peak_mw | 同边界主变额定容量合计除以固定年度参考正向净峰；不扣本规划储能动作 | 拟第五章：年度刚弹方案及推荐 | 已冻结；条件研究结果 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 1307.315366 | fe71ed6a5f747d4306fb59a8d689521c1ec7f88806c80159c0eef8a75c19c5de
D000200 | 市区29站样本 110kV 2025年 刚性累计增配预算比例 | γ | 0.01 | 比例 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/annual_matrix.csv | CSV物理行13；字段rigid_budget_fraction | 区域年度容量≤研究上限乘参考净峰；四年逐台正增配之和≤基期区域容量乘预算比例 | 拟第五章：年度刚弹方案及推荐 | 已冻结；条件研究结果 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.01 | fe71ed6a5f747d4306fb59a8d689521c1ec7f88806c80159c0eef8a75c19c5de
D000201 | 市区29站样本 110kV 2025年 停运恢复比例假设 | f | 0.45 | 比例 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/annual_matrix.csv | CSV物理行13；字段contingency_fraction | 较小一台主变容量乘0.95，加储能有效功率及恢复比例乘净送出，覆盖恢复比例乘站级正向峰值 | 拟第五章：年度刚弹方案及推荐 | 已冻结；条件研究结果 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.45 | fe71ed6a5f747d4306fb59a8d689521c1ec7f88806c80159c0eef8a75c19c5de
D000202 | 市区29站样本 110kV 2025年 刚性路径费用现值 | C刚性 | 3211.1507 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/annual_matrix.csv | CSV物理行13；字段rigid_cost_npv_10k_cny | 首次投资、更新投资及固定运维按(1.06)^(现金流年-2021)折现后加总，评价期2022至2041 | 拟第五章：年度刚弹方案及推荐 | 已冻结；条件研究结果 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 3211.15074563 | fe71ed6a5f747d4306fb59a8d689521c1ec7f88806c80159c0eef8a75c19c5de
D000203 | 市区29站样本 110kV 2025年 弹性路径费用现值 | C弹性 | 1912.2935 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/annual_matrix.csv | CSV物理行13；字段elastic_cost_npv_10k_cny | 首次投资、更新投资及固定运维按(1.06)^(现金流年-2021)折现后加总，评价期2022至2041 | 拟第五章：年度刚弹方案及推荐 | 已冻结；条件研究结果 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 1912.29351386 | fe71ed6a5f747d4306fb59a8d689521c1ec7f88806c80159c0eef8a75c19c5de
D000204 | 市区29站样本 110kV 2025年 刚性主变容量 | S刚性 | 2450 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/annual_matrix.csv | CSV物理行13；字段rigid_capacity_mva | 离散组合加总 | 拟第五章：年度刚弹方案及推荐 | 已冻结；条件研究结果 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 2450.0 | fe71ed6a5f747d4306fb59a8d689521c1ec7f88806c80159c0eef8a75c19c5de
D000205 | 市区29站样本 110kV 2025年 刚性规划参考容载比 | R刚性 | 1.8741 | MVA/MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/annual_matrix.csv | CSV物理行13；字段rigid_clr | 同边界主变额定容量合计除以固定年度参考正向净峰；不扣本规划储能动作 | 拟第五章：年度刚弹方案及推荐 | 已冻结；条件研究结果 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 1.874069611 | fe71ed6a5f747d4306fb59a8d689521c1ec7f88806c80159c0eef8a75c19c5de
D000206 | 市区29站样本 110kV 2025年 刚性在役储能柜数 | n刚性 | 43 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/annual_matrix.csv | CSV物理行13；字段rigid_storage_modules | 完整路径整数解 | 拟第五章：年度刚弹方案及推荐 | 已冻结；条件研究结果 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 43 | fe71ed6a5f747d4306fb59a8d689521c1ec7f88806c80159c0eef8a75c19c5de
D000207 | 市区29站样本 110kV 2025年 弹性主变容量 | S弹性 | 2981 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/annual_matrix.csv | CSV物理行13；字段elastic_capacity_mva | 离散组合加总 | 拟第五章：年度刚弹方案及推荐 | 已冻结；条件研究结果 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 2981.0 | fe71ed6a5f747d4306fb59a8d689521c1ec7f88806c80159c0eef8a75c19c5de
D000208 | 市区29站样本 110kV 2025年 弹性规划参考容载比 | R弹性 | 2.2802 | MVA/MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/annual_matrix.csv | CSV物理行13；字段elastic_clr | 同边界主变额定容量合计除以固定年度参考正向净峰；不扣本规划储能动作 | 拟第五章：年度刚弹方案及推荐 | 已冻结；条件研究结果 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 2.280245515 | fe71ed6a5f747d4306fb59a8d689521c1ec7f88806c80159c0eef8a75c19c5de
D000209 | 市区29站样本 110kV 2025年 弹性在役储能柜数 | n弹性 | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/annual_matrix.csv | CSV物理行13；字段elastic_storage_modules | 完整路径整数解 | 拟第五章：年度刚弹方案及推荐 | 已冻结；条件研究结果 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0 | fe71ed6a5f747d4306fb59a8d689521c1ec7f88806c80159c0eef8a75c19c5de
D000210 | 市区29站样本 110kV 2025年 刚性候选新线建成状态 | u刚性 | 0 | 0或1 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/annual_matrix.csv | CSV物理行13；字段rigid_new_line_built | 完整路径二元解 | 拟第五章：年度刚弹方案及推荐 | 已冻结；条件研究结果 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0 | fe71ed6a5f747d4306fb59a8d689521c1ec7f88806c80159c0eef8a75c19c5de
D000211 | 市区29站样本 110kV 2025年 刚性既有联络转供代理 | x既有刚性 | 0 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/annual_matrix.csv | CSV物理行13；字段rigid_existing_tie_mw | 区段负荷种子乘供端当年/2025峰值比，受供端功率、受端余量及通道上限限制 | 拟第五章：年度刚弹方案及推荐 | 已冻结；条件研究结果 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0 | fe71ed6a5f747d4306fb59a8d689521c1ec7f88806c80159c0eef8a75c19c5de
D000212 | 市区29站样本 110kV 2025年 刚性新线转供代理 | x新线刚性 | 0 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/annual_matrix.csv | CSV物理行13；字段rigid_new_line_transfer_mw | 区段负荷种子乘供端当年/2025峰值比，受供端功率、受端余量及通道上限限制 | 拟第五章：年度刚弹方案及推荐 | 已冻结；条件研究结果 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0 | fe71ed6a5f747d4306fb59a8d689521c1ec7f88806c80159c0eef8a75c19c5de
D000213 | 市区29站样本 110kV 2025年 弹性候选新线建成状态 | u弹性 | 0 | 0或1 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/annual_matrix.csv | CSV物理行13；字段elastic_new_line_built | 完整路径二元解 | 拟第五章：年度刚弹方案及推荐 | 已冻结；条件研究结果 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0 | fe71ed6a5f747d4306fb59a8d689521c1ec7f88806c80159c0eef8a75c19c5de
D000214 | 市区29站样本 110kV 2025年 弹性既有联络转供代理 | x既有弹性 | 0 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/annual_matrix.csv | CSV物理行13；字段elastic_existing_tie_mw | 区段负荷种子乘供端当年/2025峰值比，受供端功率、受端余量及通道上限限制 | 拟第五章：年度刚弹方案及推荐 | 已冻结；条件研究结果 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0 | fe71ed6a5f747d4306fb59a8d689521c1ec7f88806c80159c0eef8a75c19c5de
D000215 | 市区29站样本 110kV 2025年 弹性新线转供代理 | x新线弹性 | 0 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/annual_matrix.csv | CSV物理行13；字段elastic_new_line_transfer_mw | 区段负荷种子乘供端当年/2025峰值比，受供端功率、受端余量及通道上限限制 | 拟第五章：年度刚弹方案及推荐 | 已冻结；条件研究结果 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0 | fe71ed6a5f747d4306fb59a8d689521c1ec7f88806c80159c0eef8a75c19c5de
D000216 | 市区29站样本 110kV 2025年 推荐规划参考容载比 | R推荐 | 2.2802 | MVA/MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/annual_matrix.csv | CSV物理行13；字段selected_planning_clr | 同边界主变额定容量合计除以固定年度参考正向净峰；不扣本规划储能动作 | 拟第五章：年度刚弹方案及推荐 | 已冻结；条件研究结果 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 2.280245515 | fe71ed6a5f747d4306fb59a8d689521c1ec7f88806c80159c0eef8a75c19c5de
D000217 | 邳州 35kV 刚性 容载比研究控制上限 | R上限 | 2 | MVA/MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/summary.csv | CSV物理行2；字段clr_cap | 区域年度容量≤研究上限乘参考净峰；四年逐台正增配之和≤基期区域容量乘预算比例 | 拟第四、五章：完整路径费用及设置 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 2.0 | dfd435ba38eeda12ca398de597efa661ed1c1599ac861b2b54d38655bacacdf2
D000218 | 邳州 35kV 刚性 完整路径增量费用现值 | C | 3737.4794 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/summary.csv | CSV物理行2；字段objective_npv_10k_cny | 首次投资、更新投资及固定运维按(1.06)^(现金流年-2021)折现后加总，评价期2022至2041 | 拟第四、五章：完整路径费用及设置 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 3737.47937128 | dfd435ba38eeda12ca398de597efa661ed1c1599ac861b2b54d38655bacacdf2
D000219 | 邳州 35kV 刚性 路径年度参考容载比最大值 | max R | 1.9839 | MVA/MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/summary.csv | CSV物理行2；字段max_actual_clr | F05后取最大 | 拟第四、五章：完整路径费用及设置 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 1.983852364 | dfd435ba38eeda12ca398de597efa661ed1c1599ac861b2b54d38655bacacdf2
D000220 | 邳州 35kV 刚性 2025年新线建成状态 | u₂₀₂₅ | 0 | 0或1 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/summary.csv | CSV物理行2；字段new_line_built_2025 | 完整路径二元解 | 拟第四、五章：完整路径费用及设置 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0 | dfd435ba38eeda12ca398de597efa661ed1c1599ac861b2b54d38655bacacdf2
D000221 | 邳州 35kV 刚性 主变价格系数 | κ主变 | 1 | 倍 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/summary.csv | CSV物理行2；字段transformer_cost_scale | 价格情景输入 | 拟第四、五章：完整路径费用及设置 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 1.0 | dfd435ba38eeda12ca398de597efa661ed1c1599ac861b2b54d38655bacacdf2
D000222 | 邳州 35kV 刚性 储能价格系数 | κ储能 | 1 | 倍 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/summary.csv | CSV物理行2；字段storage_cost_scale | 价格情景输入 | 拟第四、五章：完整路径费用及设置 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 1.0 | dfd435ba38eeda12ca398de597efa661ed1c1599ac861b2b54d38655bacacdf2
D000223 | 邳州 35kV 刚性 旧主变回收抵扣比例 | λ | 0 | 比例 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/summary.csv | CSV物理行2；字段replaced_unit_credit_fraction | 本版本取0；不等于真实残值为0 | 拟第四、五章：完整路径费用及设置 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | dfd435ba38eeda12ca398de597efa661ed1c1599ac861b2b54d38655bacacdf2
D000224 | 邳州 35kV 刚性 转供上限缩放系数 | κ转供 | 1 | 倍 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/summary.csv | CSV物理行2；字段tie_transfer_limit_scale | 研究场景输入 | 拟第四、五章：完整路径费用及设置 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 1.0 | dfd435ba38eeda12ca398de597efa661ed1c1599ac861b2b54d38655bacacdf2
D000225 | 邳州 35kV 刚性 单站储能决策上限 | n上限 | 50 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/summary.csv | CSV物理行2；字段max_storage_modules_per_station | 研究场景输入 | 拟第四、五章：完整路径费用及设置 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 50 | dfd435ba38eeda12ca398de597efa661ed1c1599ac861b2b54d38655bacacdf2
D000226 | 邳州 35kV 刚性 新线区段负荷同时系数假设 | κ区段 | 1 | 倍 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/summary.csv | CSV物理行2；字段new_line_section_coincidence | 研究场景输入 | 拟第四、五章：完整路径费用及设置 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 1.0 | dfd435ba38eeda12ca398de597efa661ed1c1599ac861b2b54d38655bacacdf2
D000227 | 邳州 35kV 刚性 累计正增配预算比例 | γ | 0.3 | 比例 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/summary.csv | CSV物理行2；字段capacity_growth_budget_fraction | 区域年度容量≤研究上限乘参考净峰；四年逐台正增配之和≤基期区域容量乘预算比例 | 拟第四、五章：完整路径费用及设置 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.3 | dfd435ba38eeda12ca398de597efa661ed1c1599ac861b2b54d38655bacacdf2
D000228 | 邳州 35kV 刚性 停运恢复比例假设 | f | 0.6 | 比例 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/summary.csv | CSV物理行2；字段contingency_service_fraction | 较小一台主变容量乘0.95，加储能有效功率及恢复比例乘净送出，覆盖恢复比例乘站级正向峰值 | 拟第四、五章：完整路径费用及设置 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.6 | dfd435ba38eeda12ca398de597efa661ed1c1599ac861b2b54d38655bacacdf2
D000229 | 邳州 35kV 刚性 年折现率 | r | 0.06 | 比例 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/summary.csv | CSV物理行2；字段discount_rate | 首次投资、更新投资及固定运维按(1.06)^(现金流年-2021)折现后加总，评价期2022至2041 | 拟第四、五章：完整路径费用及设置 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.06 | dfd435ba38eeda12ca398de597efa661ed1c1599ac861b2b54d38655bacacdf2
D000230 | 邳州 35kV 刚性 主变计算寿命 | L主变 | 20 | 年 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/summary.csv | CSV物理行2；字段transformer_life_years | 投运年首次投资，次年起固定运维，寿命届满且更新年<2041时按原投资更新 | 拟第四、五章：完整路径费用及设置 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 20 | dfd435ba38eeda12ca398de597efa661ed1c1599ac861b2b54d38655bacacdf2
D000231 | 邳州 35kV 刚性 线路计算寿命 | L线路 | 20 | 年 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/summary.csv | CSV物理行2；字段line_life_years | 投运年首次投资，次年起固定运维，寿命届满且更新年<2041时按原投资更新 | 拟第四、五章：完整路径费用及设置 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 20 | dfd435ba38eeda12ca398de597efa661ed1c1599ac861b2b54d38655bacacdf2
D000232 | 邳州 35kV 刚性 储能计算寿命 | L储能 | 10 | 年 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/summary.csv | CSV物理行2；字段storage_life_years | 投运年首次投资，次年起固定运维，寿命届满且更新年<2041时按原投资更新 | 拟第四、五章：完整路径费用及设置 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 10 | dfd435ba38eeda12ca398de597efa661ed1c1599ac861b2b54d38655bacacdf2
D000233 | 邳州 35kV 刚性 主变及新线固定运维费率 | μ网 | 0.01 | 1/年 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/summary.csv | CSV物理行2；字段network_fixed_om_rate | 投运年首次投资，次年起固定运维，寿命届满且更新年<2041时按原投资更新 | 拟第四、五章：完整路径费用及设置 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.01 | dfd435ba38eeda12ca398de597efa661ed1c1599ac861b2b54d38655bacacdf2
D000234 | 邳州 35kV 刚性 储能固定运维费率 | μ储 | 0.03 | 1/年 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/summary.csv | CSV物理行2；字段storage_fixed_om_rate | 投运年首次投资，次年起固定运维，寿命届满且更新年<2041时按原投资更新 | 拟第四、五章：完整路径费用及设置 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.03 | dfd435ba38eeda12ca398de597efa661ed1c1599ac861b2b54d38655bacacdf2
D000235 | 邳州 35kV 刚性 刚性累计增配预算比例 | γ | 0.3 | 比例 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/summary.csv | CSV物理行2；字段rigid_budget_assumption | 区域年度容量≤研究上限乘参考净峰；四年逐台正增配之和≤基期区域容量乘预算比例 | 拟第四、五章：完整路径费用及设置 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.3 | dfd435ba38eeda12ca398de597efa661ed1c1599ac861b2b54d38655bacacdf2
D000236 | 邳州 35kV 刚性 停运恢复比例假设 | f | 0.6 | 比例 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/summary.csv | CSV物理行2；字段contingency_fraction_assumption | 较小一台主变容量乘0.95，加储能有效功率及恢复比例乘净送出，覆盖恢复比例乘站级正向峰值 | 拟第四、五章：完整路径费用及设置 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.6 | dfd435ba38eeda12ca398de597efa661ed1c1599ac861b2b54d38655bacacdf2
D000237 | 邳州 35kV 弹性 容载比研究控制上限 | R上限 | 3.2 | MVA/MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/summary.csv | CSV物理行3；字段clr_cap | 区域年度容量≤研究上限乘参考净峰；四年逐台正增配之和≤基期区域容量乘预算比例 | 拟第四、五章：完整路径费用及设置 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 3.2 | dfd435ba38eeda12ca398de597efa661ed1c1599ac861b2b54d38655bacacdf2
D000238 | 邳州 35kV 弹性 完整路径增量费用现值 | C | 1517.7393 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/summary.csv | CSV物理行3；字段objective_npv_10k_cny | 首次投资、更新投资及固定运维按(1.06)^(现金流年-2021)折现后加总，评价期2022至2041 | 拟第四、五章：完整路径费用及设置 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 1517.73930303 | dfd435ba38eeda12ca398de597efa661ed1c1599ac861b2b54d38655bacacdf2
D000239 | 邳州 35kV 弹性 路径年度参考容载比最大值 | max R | 2.895 | MVA/MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/summary.csv | CSV物理行3；字段max_actual_clr | F05后取最大 | 拟第四、五章：完整路径费用及设置 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 2.895040369 | dfd435ba38eeda12ca398de597efa661ed1c1599ac861b2b54d38655bacacdf2
D000240 | 邳州 35kV 弹性 2025年新线建成状态 | u₂₀₂₅ | 0 | 0或1 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/summary.csv | CSV物理行3；字段new_line_built_2025 | 完整路径二元解 | 拟第四、五章：完整路径费用及设置 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0 | dfd435ba38eeda12ca398de597efa661ed1c1599ac861b2b54d38655bacacdf2
D000241 | 邳州 35kV 弹性 主变价格系数 | κ主变 | 1 | 倍 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/summary.csv | CSV物理行3；字段transformer_cost_scale | 价格情景输入 | 拟第四、五章：完整路径费用及设置 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 1.0 | dfd435ba38eeda12ca398de597efa661ed1c1599ac861b2b54d38655bacacdf2
D000242 | 邳州 35kV 弹性 储能价格系数 | κ储能 | 1 | 倍 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/summary.csv | CSV物理行3；字段storage_cost_scale | 价格情景输入 | 拟第四、五章：完整路径费用及设置 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 1.0 | dfd435ba38eeda12ca398de597efa661ed1c1599ac861b2b54d38655bacacdf2
D000243 | 邳州 35kV 弹性 旧主变回收抵扣比例 | λ | 0 | 比例 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/summary.csv | CSV物理行3；字段replaced_unit_credit_fraction | 本版本取0；不等于真实残值为0 | 拟第四、五章：完整路径费用及设置 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | dfd435ba38eeda12ca398de597efa661ed1c1599ac861b2b54d38655bacacdf2
D000244 | 邳州 35kV 弹性 转供上限缩放系数 | κ转供 | 1 | 倍 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/summary.csv | CSV物理行3；字段tie_transfer_limit_scale | 研究场景输入 | 拟第四、五章：完整路径费用及设置 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 1.0 | dfd435ba38eeda12ca398de597efa661ed1c1599ac861b2b54d38655bacacdf2
D000245 | 邳州 35kV 弹性 单站储能决策上限 | n上限 | 50 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/summary.csv | CSV物理行3；字段max_storage_modules_per_station | 研究场景输入 | 拟第四、五章：完整路径费用及设置 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 50 | dfd435ba38eeda12ca398de597efa661ed1c1599ac861b2b54d38655bacacdf2
D000246 | 邳州 35kV 弹性 新线区段负荷同时系数假设 | κ区段 | 1 | 倍 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/summary.csv | CSV物理行3；字段new_line_section_coincidence | 研究场景输入 | 拟第四、五章：完整路径费用及设置 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 1.0 | dfd435ba38eeda12ca398de597efa661ed1c1599ac861b2b54d38655bacacdf2
D000247 | 邳州 35kV 弹性 停运恢复比例假设 | f | 0.6 | 比例 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/summary.csv | CSV物理行3；字段contingency_service_fraction | 较小一台主变容量乘0.95，加储能有效功率及恢复比例乘净送出，覆盖恢复比例乘站级正向峰值 | 拟第四、五章：完整路径费用及设置 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.6 | dfd435ba38eeda12ca398de597efa661ed1c1599ac861b2b54d38655bacacdf2
D000248 | 邳州 35kV 弹性 年折现率 | r | 0.06 | 比例 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/summary.csv | CSV物理行3；字段discount_rate | 首次投资、更新投资及固定运维按(1.06)^(现金流年-2021)折现后加总，评价期2022至2041 | 拟第四、五章：完整路径费用及设置 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.06 | dfd435ba38eeda12ca398de597efa661ed1c1599ac861b2b54d38655bacacdf2
D000249 | 邳州 35kV 弹性 主变计算寿命 | L主变 | 20 | 年 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/summary.csv | CSV物理行3；字段transformer_life_years | 投运年首次投资，次年起固定运维，寿命届满且更新年<2041时按原投资更新 | 拟第四、五章：完整路径费用及设置 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 20 | dfd435ba38eeda12ca398de597efa661ed1c1599ac861b2b54d38655bacacdf2
D000250 | 邳州 35kV 弹性 线路计算寿命 | L线路 | 20 | 年 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/summary.csv | CSV物理行3；字段line_life_years | 投运年首次投资，次年起固定运维，寿命届满且更新年<2041时按原投资更新 | 拟第四、五章：完整路径费用及设置 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 20 | dfd435ba38eeda12ca398de597efa661ed1c1599ac861b2b54d38655bacacdf2
D000251 | 邳州 35kV 弹性 储能计算寿命 | L储能 | 10 | 年 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/summary.csv | CSV物理行3；字段storage_life_years | 投运年首次投资，次年起固定运维，寿命届满且更新年<2041时按原投资更新 | 拟第四、五章：完整路径费用及设置 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 10 | dfd435ba38eeda12ca398de597efa661ed1c1599ac861b2b54d38655bacacdf2
D000252 | 邳州 35kV 弹性 主变及新线固定运维费率 | μ网 | 0.01 | 1/年 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/summary.csv | CSV物理行3；字段network_fixed_om_rate | 投运年首次投资，次年起固定运维，寿命届满且更新年<2041时按原投资更新 | 拟第四、五章：完整路径费用及设置 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.01 | dfd435ba38eeda12ca398de597efa661ed1c1599ac861b2b54d38655bacacdf2
D000253 | 邳州 35kV 弹性 储能固定运维费率 | μ储 | 0.03 | 1/年 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/summary.csv | CSV物理行3；字段storage_fixed_om_rate | 投运年首次投资，次年起固定运维，寿命届满且更新年<2041时按原投资更新 | 拟第四、五章：完整路径费用及设置 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.03 | dfd435ba38eeda12ca398de597efa661ed1c1599ac861b2b54d38655bacacdf2
D000254 | 邳州 35kV 弹性 刚性累计增配预算比例 | γ | 0.3 | 比例 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/summary.csv | CSV物理行3；字段rigid_budget_assumption | 区域年度容量≤研究上限乘参考净峰；四年逐台正增配之和≤基期区域容量乘预算比例 | 拟第四、五章：完整路径费用及设置 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.3 | dfd435ba38eeda12ca398de597efa661ed1c1599ac861b2b54d38655bacacdf2
D000255 | 邳州 35kV 弹性 停运恢复比例假设 | f | 0.6 | 比例 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/summary.csv | CSV物理行3；字段contingency_fraction_assumption | 较小一台主变容量乘0.95，加储能有效功率及恢复比例乘净送出，覆盖恢复比例乘站级正向峰值 | 拟第四、五章：完整路径费用及设置 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.6 | dfd435ba38eeda12ca398de597efa661ed1c1599ac861b2b54d38655bacacdf2
D000256 | 邳州 110kV 刚性 容载比研究控制上限 | R上限 | 2 | MVA/MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/summary.csv | CSV物理行4；字段clr_cap | 区域年度容量≤研究上限乘参考净峰；四年逐台正增配之和≤基期区域容量乘预算比例 | 拟第四、五章：完整路径费用及设置 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 2.0 | dfd435ba38eeda12ca398de597efa661ed1c1599ac861b2b54d38655bacacdf2
D000257 | 邳州 110kV 刚性 完整路径增量费用现值 | C | 5245.6612 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/summary.csv | CSV物理行4；字段objective_npv_10k_cny | 首次投资、更新投资及固定运维按(1.06)^(现金流年-2021)折现后加总，评价期2022至2041 | 拟第四、五章：完整路径费用及设置 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 5245.66122813 | dfd435ba38eeda12ca398de597efa661ed1c1599ac861b2b54d38655bacacdf2
D000258 | 邳州 110kV 刚性 路径年度参考容载比最大值 | max R | 2 | MVA/MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/summary.csv | CSV物理行4；字段max_actual_clr | F05后取最大 | 拟第四、五章：完整路径费用及设置 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 1.999989835 | dfd435ba38eeda12ca398de597efa661ed1c1599ac861b2b54d38655bacacdf2
D000259 | 邳州 110kV 刚性 2025年新线建成状态 | u₂₀₂₅ | 1 | 0或1 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/summary.csv | CSV物理行4；字段new_line_built_2025 | 完整路径二元解 | 拟第四、五章：完整路径费用及设置 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 1 | dfd435ba38eeda12ca398de597efa661ed1c1599ac861b2b54d38655bacacdf2
D000260 | 邳州 110kV 刚性 主变价格系数 | κ主变 | 1 | 倍 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/summary.csv | CSV物理行4；字段transformer_cost_scale | 价格情景输入 | 拟第四、五章：完整路径费用及设置 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 1.0 | dfd435ba38eeda12ca398de597efa661ed1c1599ac861b2b54d38655bacacdf2
D000261 | 邳州 110kV 刚性 储能价格系数 | κ储能 | 1 | 倍 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/summary.csv | CSV物理行4；字段storage_cost_scale | 价格情景输入 | 拟第四、五章：完整路径费用及设置 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 1.0 | dfd435ba38eeda12ca398de597efa661ed1c1599ac861b2b54d38655bacacdf2
D000262 | 邳州 110kV 刚性 旧主变回收抵扣比例 | λ | 0 | 比例 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/summary.csv | CSV物理行4；字段replaced_unit_credit_fraction | 本版本取0；不等于真实残值为0 | 拟第四、五章：完整路径费用及设置 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | dfd435ba38eeda12ca398de597efa661ed1c1599ac861b2b54d38655bacacdf2
D000263 | 邳州 110kV 刚性 转供上限缩放系数 | κ转供 | 1 | 倍 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/summary.csv | CSV物理行4；字段tie_transfer_limit_scale | 研究场景输入 | 拟第四、五章：完整路径费用及设置 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 1.0 | dfd435ba38eeda12ca398de597efa661ed1c1599ac861b2b54d38655bacacdf2
D000264 | 邳州 110kV 刚性 单站储能决策上限 | n上限 | 50 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/summary.csv | CSV物理行4；字段max_storage_modules_per_station | 研究场景输入 | 拟第四、五章：完整路径费用及设置 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 50 | dfd435ba38eeda12ca398de597efa661ed1c1599ac861b2b54d38655bacacdf2
D000265 | 邳州 110kV 刚性 新线区段负荷同时系数假设 | κ区段 | 1 | 倍 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/summary.csv | CSV物理行4；字段new_line_section_coincidence | 研究场景输入 | 拟第四、五章：完整路径费用及设置 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 1.0 | dfd435ba38eeda12ca398de597efa661ed1c1599ac861b2b54d38655bacacdf2
D000266 | 邳州 110kV 刚性 累计正增配预算比例 | γ | 0.03 | 比例 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/summary.csv | CSV物理行4；字段capacity_growth_budget_fraction | 区域年度容量≤研究上限乘参考净峰；四年逐台正增配之和≤基期区域容量乘预算比例 | 拟第四、五章：完整路径费用及设置 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.03 | dfd435ba38eeda12ca398de597efa661ed1c1599ac861b2b54d38655bacacdf2
D000267 | 邳州 110kV 刚性 停运恢复比例假设 | f | 0.6 | 比例 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/summary.csv | CSV物理行4；字段contingency_service_fraction | 较小一台主变容量乘0.95，加储能有效功率及恢复比例乘净送出，覆盖恢复比例乘站级正向峰值 | 拟第四、五章：完整路径费用及设置 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.6 | dfd435ba38eeda12ca398de597efa661ed1c1599ac861b2b54d38655bacacdf2
D000268 | 邳州 110kV 刚性 年折现率 | r | 0.06 | 比例 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/summary.csv | CSV物理行4；字段discount_rate | 首次投资、更新投资及固定运维按(1.06)^(现金流年-2021)折现后加总，评价期2022至2041 | 拟第四、五章：完整路径费用及设置 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.06 | dfd435ba38eeda12ca398de597efa661ed1c1599ac861b2b54d38655bacacdf2
D000269 | 邳州 110kV 刚性 主变计算寿命 | L主变 | 20 | 年 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/summary.csv | CSV物理行4；字段transformer_life_years | 投运年首次投资，次年起固定运维，寿命届满且更新年<2041时按原投资更新 | 拟第四、五章：完整路径费用及设置 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 20 | dfd435ba38eeda12ca398de597efa661ed1c1599ac861b2b54d38655bacacdf2
D000270 | 邳州 110kV 刚性 线路计算寿命 | L线路 | 20 | 年 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/summary.csv | CSV物理行4；字段line_life_years | 投运年首次投资，次年起固定运维，寿命届满且更新年<2041时按原投资更新 | 拟第四、五章：完整路径费用及设置 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 20 | dfd435ba38eeda12ca398de597efa661ed1c1599ac861b2b54d38655bacacdf2
D000271 | 邳州 110kV 刚性 储能计算寿命 | L储能 | 10 | 年 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/summary.csv | CSV物理行4；字段storage_life_years | 投运年首次投资，次年起固定运维，寿命届满且更新年<2041时按原投资更新 | 拟第四、五章：完整路径费用及设置 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 10 | dfd435ba38eeda12ca398de597efa661ed1c1599ac861b2b54d38655bacacdf2
D000272 | 邳州 110kV 刚性 主变及新线固定运维费率 | μ网 | 0.01 | 1/年 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/summary.csv | CSV物理行4；字段network_fixed_om_rate | 投运年首次投资，次年起固定运维，寿命届满且更新年<2041时按原投资更新 | 拟第四、五章：完整路径费用及设置 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.01 | dfd435ba38eeda12ca398de597efa661ed1c1599ac861b2b54d38655bacacdf2
D000273 | 邳州 110kV 刚性 储能固定运维费率 | μ储 | 0.03 | 1/年 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/summary.csv | CSV物理行4；字段storage_fixed_om_rate | 投运年首次投资，次年起固定运维，寿命届满且更新年<2041时按原投资更新 | 拟第四、五章：完整路径费用及设置 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.03 | dfd435ba38eeda12ca398de597efa661ed1c1599ac861b2b54d38655bacacdf2
D000274 | 邳州 110kV 刚性 刚性累计增配预算比例 | γ | 0.03 | 比例 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/summary.csv | CSV物理行4；字段rigid_budget_assumption | 区域年度容量≤研究上限乘参考净峰；四年逐台正增配之和≤基期区域容量乘预算比例 | 拟第四、五章：完整路径费用及设置 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.03 | dfd435ba38eeda12ca398de597efa661ed1c1599ac861b2b54d38655bacacdf2
D000275 | 邳州 110kV 刚性 停运恢复比例假设 | f | 0.6 | 比例 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/summary.csv | CSV物理行4；字段contingency_fraction_assumption | 较小一台主变容量乘0.95，加储能有效功率及恢复比例乘净送出，覆盖恢复比例乘站级正向峰值 | 拟第四、五章：完整路径费用及设置 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.6 | dfd435ba38eeda12ca398de597efa661ed1c1599ac861b2b54d38655bacacdf2
D000276 | 邳州 110kV 弹性 容载比研究控制上限 | R上限 | 3.2 | MVA/MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/summary.csv | CSV物理行5；字段clr_cap | 区域年度容量≤研究上限乘参考净峰；四年逐台正增配之和≤基期区域容量乘预算比例 | 拟第四、五章：完整路径费用及设置 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 3.2 | dfd435ba38eeda12ca398de597efa661ed1c1599ac861b2b54d38655bacacdf2
D000277 | 邳州 110kV 弹性 完整路径增量费用现值 | C | 4410.4406 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/summary.csv | CSV物理行5；字段objective_npv_10k_cny | 首次投资、更新投资及固定运维按(1.06)^(现金流年-2021)折现后加总，评价期2022至2041 | 拟第四、五章：完整路径费用及设置 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 4410.44057556 | dfd435ba38eeda12ca398de597efa661ed1c1599ac861b2b54d38655bacacdf2
D000278 | 邳州 110kV 弹性 路径年度参考容载比最大值 | max R | 2.7383 | MVA/MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/summary.csv | CSV物理行5；字段max_actual_clr | F05后取最大 | 拟第四、五章：完整路径费用及设置 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 2.738324899 | dfd435ba38eeda12ca398de597efa661ed1c1599ac861b2b54d38655bacacdf2
D000279 | 邳州 110kV 弹性 2025年新线建成状态 | u₂₀₂₅ | 1 | 0或1 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/summary.csv | CSV物理行5；字段new_line_built_2025 | 完整路径二元解 | 拟第四、五章：完整路径费用及设置 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 1 | dfd435ba38eeda12ca398de597efa661ed1c1599ac861b2b54d38655bacacdf2
D000280 | 邳州 110kV 弹性 主变价格系数 | κ主变 | 1 | 倍 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/summary.csv | CSV物理行5；字段transformer_cost_scale | 价格情景输入 | 拟第四、五章：完整路径费用及设置 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 1.0 | dfd435ba38eeda12ca398de597efa661ed1c1599ac861b2b54d38655bacacdf2
D000281 | 邳州 110kV 弹性 储能价格系数 | κ储能 | 1 | 倍 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/summary.csv | CSV物理行5；字段storage_cost_scale | 价格情景输入 | 拟第四、五章：完整路径费用及设置 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 1.0 | dfd435ba38eeda12ca398de597efa661ed1c1599ac861b2b54d38655bacacdf2
D000282 | 邳州 110kV 弹性 旧主变回收抵扣比例 | λ | 0 | 比例 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/summary.csv | CSV物理行5；字段replaced_unit_credit_fraction | 本版本取0；不等于真实残值为0 | 拟第四、五章：完整路径费用及设置 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | dfd435ba38eeda12ca398de597efa661ed1c1599ac861b2b54d38655bacacdf2
D000283 | 邳州 110kV 弹性 转供上限缩放系数 | κ转供 | 1 | 倍 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/summary.csv | CSV物理行5；字段tie_transfer_limit_scale | 研究场景输入 | 拟第四、五章：完整路径费用及设置 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 1.0 | dfd435ba38eeda12ca398de597efa661ed1c1599ac861b2b54d38655bacacdf2
D000284 | 邳州 110kV 弹性 单站储能决策上限 | n上限 | 50 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/summary.csv | CSV物理行5；字段max_storage_modules_per_station | 研究场景输入 | 拟第四、五章：完整路径费用及设置 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 50 | dfd435ba38eeda12ca398de597efa661ed1c1599ac861b2b54d38655bacacdf2
D000285 | 邳州 110kV 弹性 新线区段负荷同时系数假设 | κ区段 | 1 | 倍 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/summary.csv | CSV物理行5；字段new_line_section_coincidence | 研究场景输入 | 拟第四、五章：完整路径费用及设置 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 1.0 | dfd435ba38eeda12ca398de597efa661ed1c1599ac861b2b54d38655bacacdf2
D000286 | 邳州 110kV 弹性 停运恢复比例假设 | f | 0.6 | 比例 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/summary.csv | CSV物理行5；字段contingency_service_fraction | 较小一台主变容量乘0.95，加储能有效功率及恢复比例乘净送出，覆盖恢复比例乘站级正向峰值 | 拟第四、五章：完整路径费用及设置 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.6 | dfd435ba38eeda12ca398de597efa661ed1c1599ac861b2b54d38655bacacdf2
D000287 | 邳州 110kV 弹性 年折现率 | r | 0.06 | 比例 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/summary.csv | CSV物理行5；字段discount_rate | 首次投资、更新投资及固定运维按(1.06)^(现金流年-2021)折现后加总，评价期2022至2041 | 拟第四、五章：完整路径费用及设置 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.06 | dfd435ba38eeda12ca398de597efa661ed1c1599ac861b2b54d38655bacacdf2
D000288 | 邳州 110kV 弹性 主变计算寿命 | L主变 | 20 | 年 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/summary.csv | CSV物理行5；字段transformer_life_years | 投运年首次投资，次年起固定运维，寿命届满且更新年<2041时按原投资更新 | 拟第四、五章：完整路径费用及设置 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 20 | dfd435ba38eeda12ca398de597efa661ed1c1599ac861b2b54d38655bacacdf2
D000289 | 邳州 110kV 弹性 线路计算寿命 | L线路 | 20 | 年 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/summary.csv | CSV物理行5；字段line_life_years | 投运年首次投资，次年起固定运维，寿命届满且更新年<2041时按原投资更新 | 拟第四、五章：完整路径费用及设置 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 20 | dfd435ba38eeda12ca398de597efa661ed1c1599ac861b2b54d38655bacacdf2
D000290 | 邳州 110kV 弹性 储能计算寿命 | L储能 | 10 | 年 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/summary.csv | CSV物理行5；字段storage_life_years | 投运年首次投资，次年起固定运维，寿命届满且更新年<2041时按原投资更新 | 拟第四、五章：完整路径费用及设置 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 10 | dfd435ba38eeda12ca398de597efa661ed1c1599ac861b2b54d38655bacacdf2
D000291 | 邳州 110kV 弹性 主变及新线固定运维费率 | μ网 | 0.01 | 1/年 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/summary.csv | CSV物理行5；字段network_fixed_om_rate | 投运年首次投资，次年起固定运维，寿命届满且更新年<2041时按原投资更新 | 拟第四、五章：完整路径费用及设置 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.01 | dfd435ba38eeda12ca398de597efa661ed1c1599ac861b2b54d38655bacacdf2
D000292 | 邳州 110kV 弹性 储能固定运维费率 | μ储 | 0.03 | 1/年 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/summary.csv | CSV物理行5；字段storage_fixed_om_rate | 投运年首次投资，次年起固定运维，寿命届满且更新年<2041时按原投资更新 | 拟第四、五章：完整路径费用及设置 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.03 | dfd435ba38eeda12ca398de597efa661ed1c1599ac861b2b54d38655bacacdf2
D000293 | 邳州 110kV 弹性 刚性累计增配预算比例 | γ | 0.03 | 比例 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/summary.csv | CSV物理行5；字段rigid_budget_assumption | 区域年度容量≤研究上限乘参考净峰；四年逐台正增配之和≤基期区域容量乘预算比例 | 拟第四、五章：完整路径费用及设置 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.03 | dfd435ba38eeda12ca398de597efa661ed1c1599ac861b2b54d38655bacacdf2
D000294 | 邳州 110kV 弹性 停运恢复比例假设 | f | 0.6 | 比例 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/summary.csv | CSV物理行5；字段contingency_fraction_assumption | 较小一台主变容量乘0.95，加储能有效功率及恢复比例乘净送出，覆盖恢复比例乘站级正向峰值 | 拟第四、五章：完整路径费用及设置 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.6 | dfd435ba38eeda12ca398de597efa661ed1c1599ac861b2b54d38655bacacdf2
D000295 | 市区29站样本 110kV 刚性 容载比研究控制上限 | R上限 | 2 | MVA/MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/summary.csv | CSV物理行6；字段clr_cap | 区域年度容量≤研究上限乘参考净峰；四年逐台正增配之和≤基期区域容量乘预算比例 | 拟第四、五章：完整路径费用及设置 | 已冻结；条件研究结果 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 2.0 | dfd435ba38eeda12ca398de597efa661ed1c1599ac861b2b54d38655bacacdf2
D000296 | 市区29站样本 110kV 刚性 完整路径增量费用现值 | C | 3211.1507 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/summary.csv | CSV物理行6；字段objective_npv_10k_cny | 首次投资、更新投资及固定运维按(1.06)^(现金流年-2021)折现后加总，评价期2022至2041 | 拟第四、五章：完整路径费用及设置 | 已冻结；条件研究结果 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 3211.15074563 | dfd435ba38eeda12ca398de597efa661ed1c1599ac861b2b54d38655bacacdf2
D000297 | 市区29站样本 110kV 刚性 路径年度参考容载比最大值 | max R | 1.9921 | MVA/MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/summary.csv | CSV物理行6；字段max_actual_clr | F05后取最大 | 拟第四、五章：完整路径费用及设置 | 已冻结；条件研究结果 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 1.992097574 | dfd435ba38eeda12ca398de597efa661ed1c1599ac861b2b54d38655bacacdf2
D000298 | 市区29站样本 110kV 刚性 2025年新线建成状态 | u₂₀₂₅ | 0 | 0或1 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/summary.csv | CSV物理行6；字段new_line_built_2025 | 完整路径二元解 | 拟第四、五章：完整路径费用及设置 | 已冻结；条件研究结果 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0 | dfd435ba38eeda12ca398de597efa661ed1c1599ac861b2b54d38655bacacdf2
D000299 | 市区29站样本 110kV 刚性 主变价格系数 | κ主变 | 1 | 倍 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/summary.csv | CSV物理行6；字段transformer_cost_scale | 价格情景输入 | 拟第四、五章：完整路径费用及设置 | 已冻结；条件研究结果 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 1.0 | dfd435ba38eeda12ca398de597efa661ed1c1599ac861b2b54d38655bacacdf2
D000300 | 市区29站样本 110kV 刚性 储能价格系数 | κ储能 | 1 | 倍 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/summary.csv | CSV物理行6；字段storage_cost_scale | 价格情景输入 | 拟第四、五章：完整路径费用及设置 | 已冻结；条件研究结果 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 1.0 | dfd435ba38eeda12ca398de597efa661ed1c1599ac861b2b54d38655bacacdf2
D000301 | 市区29站样本 110kV 刚性 旧主变回收抵扣比例 | λ | 0 | 比例 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/summary.csv | CSV物理行6；字段replaced_unit_credit_fraction | 本版本取0；不等于真实残值为0 | 拟第四、五章：完整路径费用及设置 | 已冻结；条件研究结果 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | dfd435ba38eeda12ca398de597efa661ed1c1599ac861b2b54d38655bacacdf2
D000302 | 市区29站样本 110kV 刚性 转供上限缩放系数 | κ转供 | 1 | 倍 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/summary.csv | CSV物理行6；字段tie_transfer_limit_scale | 研究场景输入 | 拟第四、五章：完整路径费用及设置 | 已冻结；条件研究结果 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 1.0 | dfd435ba38eeda12ca398de597efa661ed1c1599ac861b2b54d38655bacacdf2
D000303 | 市区29站样本 110kV 刚性 单站储能决策上限 | n上限 | 50 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/summary.csv | CSV物理行6；字段max_storage_modules_per_station | 研究场景输入 | 拟第四、五章：完整路径费用及设置 | 已冻结；条件研究结果 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 50 | dfd435ba38eeda12ca398de597efa661ed1c1599ac861b2b54d38655bacacdf2
D000304 | 市区29站样本 110kV 刚性 新线区段负荷同时系数假设 | κ区段 | 1 | 倍 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/summary.csv | CSV物理行6；字段new_line_section_coincidence | 研究场景输入 | 拟第四、五章：完整路径费用及设置 | 已冻结；条件研究结果 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 1.0 | dfd435ba38eeda12ca398de597efa661ed1c1599ac861b2b54d38655bacacdf2
D000305 | 市区29站样本 110kV 刚性 累计正增配预算比例 | γ | 0.01 | 比例 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/summary.csv | CSV物理行6；字段capacity_growth_budget_fraction | 区域年度容量≤研究上限乘参考净峰；四年逐台正增配之和≤基期区域容量乘预算比例 | 拟第四、五章：完整路径费用及设置 | 已冻结；条件研究结果 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.01 | dfd435ba38eeda12ca398de597efa661ed1c1599ac861b2b54d38655bacacdf2
D000306 | 市区29站样本 110kV 刚性 停运恢复比例假设 | f | 0.45 | 比例 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/summary.csv | CSV物理行6；字段contingency_service_fraction | 较小一台主变容量乘0.95，加储能有效功率及恢复比例乘净送出，覆盖恢复比例乘站级正向峰值 | 拟第四、五章：完整路径费用及设置 | 已冻结；条件研究结果 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.45 | dfd435ba38eeda12ca398de597efa661ed1c1599ac861b2b54d38655bacacdf2
D000307 | 市区29站样本 110kV 刚性 年折现率 | r | 0.06 | 比例 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/summary.csv | CSV物理行6；字段discount_rate | 首次投资、更新投资及固定运维按(1.06)^(现金流年-2021)折现后加总，评价期2022至2041 | 拟第四、五章：完整路径费用及设置 | 已冻结；条件研究结果 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.06 | dfd435ba38eeda12ca398de597efa661ed1c1599ac861b2b54d38655bacacdf2
D000308 | 市区29站样本 110kV 刚性 主变计算寿命 | L主变 | 20 | 年 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/summary.csv | CSV物理行6；字段transformer_life_years | 投运年首次投资，次年起固定运维，寿命届满且更新年<2041时按原投资更新 | 拟第四、五章：完整路径费用及设置 | 已冻结；条件研究结果 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 20 | dfd435ba38eeda12ca398de597efa661ed1c1599ac861b2b54d38655bacacdf2
D000309 | 市区29站样本 110kV 刚性 线路计算寿命 | L线路 | 20 | 年 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/summary.csv | CSV物理行6；字段line_life_years | 投运年首次投资，次年起固定运维，寿命届满且更新年<2041时按原投资更新 | 拟第四、五章：完整路径费用及设置 | 已冻结；条件研究结果 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 20 | dfd435ba38eeda12ca398de597efa661ed1c1599ac861b2b54d38655bacacdf2
D000310 | 市区29站样本 110kV 刚性 储能计算寿命 | L储能 | 10 | 年 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/summary.csv | CSV物理行6；字段storage_life_years | 投运年首次投资，次年起固定运维，寿命届满且更新年<2041时按原投资更新 | 拟第四、五章：完整路径费用及设置 | 已冻结；条件研究结果 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 10 | dfd435ba38eeda12ca398de597efa661ed1c1599ac861b2b54d38655bacacdf2
D000311 | 市区29站样本 110kV 刚性 主变及新线固定运维费率 | μ网 | 0.01 | 1/年 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/summary.csv | CSV物理行6；字段network_fixed_om_rate | 投运年首次投资，次年起固定运维，寿命届满且更新年<2041时按原投资更新 | 拟第四、五章：完整路径费用及设置 | 已冻结；条件研究结果 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.01 | dfd435ba38eeda12ca398de597efa661ed1c1599ac861b2b54d38655bacacdf2
D000312 | 市区29站样本 110kV 刚性 储能固定运维费率 | μ储 | 0.03 | 1/年 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/summary.csv | CSV物理行6；字段storage_fixed_om_rate | 投运年首次投资，次年起固定运维，寿命届满且更新年<2041时按原投资更新 | 拟第四、五章：完整路径费用及设置 | 已冻结；条件研究结果 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.03 | dfd435ba38eeda12ca398de597efa661ed1c1599ac861b2b54d38655bacacdf2
D000313 | 市区29站样本 110kV 刚性 刚性累计增配预算比例 | γ | 0.01 | 比例 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/summary.csv | CSV物理行6；字段rigid_budget_assumption | 区域年度容量≤研究上限乘参考净峰；四年逐台正增配之和≤基期区域容量乘预算比例 | 拟第四、五章：完整路径费用及设置 | 已冻结；条件研究结果 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.01 | dfd435ba38eeda12ca398de597efa661ed1c1599ac861b2b54d38655bacacdf2
D000314 | 市区29站样本 110kV 刚性 停运恢复比例假设 | f | 0.45 | 比例 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/summary.csv | CSV物理行6；字段contingency_fraction_assumption | 较小一台主变容量乘0.95，加储能有效功率及恢复比例乘净送出，覆盖恢复比例乘站级正向峰值 | 拟第四、五章：完整路径费用及设置 | 已冻结；条件研究结果 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.45 | dfd435ba38eeda12ca398de597efa661ed1c1599ac861b2b54d38655bacacdf2
D000315 | 市区29站样本 110kV 弹性 容载比研究控制上限 | R上限 | 3.2 | MVA/MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/summary.csv | CSV物理行7；字段clr_cap | 区域年度容量≤研究上限乘参考净峰；四年逐台正增配之和≤基期区域容量乘预算比例 | 拟第四、五章：完整路径费用及设置 | 已冻结；条件研究结果 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 3.2 | dfd435ba38eeda12ca398de597efa661ed1c1599ac861b2b54d38655bacacdf2
D000316 | 市区29站样本 110kV 弹性 完整路径增量费用现值 | C | 1912.2935 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/summary.csv | CSV物理行7；字段objective_npv_10k_cny | 首次投资、更新投资及固定运维按(1.06)^(现金流年-2021)折现后加总，评价期2022至2041 | 拟第四、五章：完整路径费用及设置 | 已冻结；条件研究结果 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 1912.29351386 | dfd435ba38eeda12ca398de597efa661ed1c1599ac861b2b54d38655bacacdf2
D000317 | 市区29站样本 110kV 弹性 路径年度参考容载比最大值 | max R | 2.4256 | MVA/MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/summary.csv | CSV物理行7；字段max_actual_clr | F05后取最大 | 拟第四、五章：完整路径费用及设置 | 已冻结；条件研究结果 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 2.425623727 | dfd435ba38eeda12ca398de597efa661ed1c1599ac861b2b54d38655bacacdf2
D000318 | 市区29站样本 110kV 弹性 2025年新线建成状态 | u₂₀₂₅ | 0 | 0或1 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/summary.csv | CSV物理行7；字段new_line_built_2025 | 完整路径二元解 | 拟第四、五章：完整路径费用及设置 | 已冻结；条件研究结果 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0 | dfd435ba38eeda12ca398de597efa661ed1c1599ac861b2b54d38655bacacdf2
D000319 | 市区29站样本 110kV 弹性 主变价格系数 | κ主变 | 1 | 倍 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/summary.csv | CSV物理行7；字段transformer_cost_scale | 价格情景输入 | 拟第四、五章：完整路径费用及设置 | 已冻结；条件研究结果 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 1.0 | dfd435ba38eeda12ca398de597efa661ed1c1599ac861b2b54d38655bacacdf2
D000320 | 市区29站样本 110kV 弹性 储能价格系数 | κ储能 | 1 | 倍 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/summary.csv | CSV物理行7；字段storage_cost_scale | 价格情景输入 | 拟第四、五章：完整路径费用及设置 | 已冻结；条件研究结果 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 1.0 | dfd435ba38eeda12ca398de597efa661ed1c1599ac861b2b54d38655bacacdf2
D000321 | 市区29站样本 110kV 弹性 旧主变回收抵扣比例 | λ | 0 | 比例 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/summary.csv | CSV物理行7；字段replaced_unit_credit_fraction | 本版本取0；不等于真实残值为0 | 拟第四、五章：完整路径费用及设置 | 已冻结；条件研究结果 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | dfd435ba38eeda12ca398de597efa661ed1c1599ac861b2b54d38655bacacdf2
D000322 | 市区29站样本 110kV 弹性 转供上限缩放系数 | κ转供 | 1 | 倍 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/summary.csv | CSV物理行7；字段tie_transfer_limit_scale | 研究场景输入 | 拟第四、五章：完整路径费用及设置 | 已冻结；条件研究结果 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 1.0 | dfd435ba38eeda12ca398de597efa661ed1c1599ac861b2b54d38655bacacdf2
D000323 | 市区29站样本 110kV 弹性 单站储能决策上限 | n上限 | 50 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/summary.csv | CSV物理行7；字段max_storage_modules_per_station | 研究场景输入 | 拟第四、五章：完整路径费用及设置 | 已冻结；条件研究结果 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 50 | dfd435ba38eeda12ca398de597efa661ed1c1599ac861b2b54d38655bacacdf2
D000324 | 市区29站样本 110kV 弹性 新线区段负荷同时系数假设 | κ区段 | 1 | 倍 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/summary.csv | CSV物理行7；字段new_line_section_coincidence | 研究场景输入 | 拟第四、五章：完整路径费用及设置 | 已冻结；条件研究结果 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 1.0 | dfd435ba38eeda12ca398de597efa661ed1c1599ac861b2b54d38655bacacdf2
D000325 | 市区29站样本 110kV 弹性 停运恢复比例假设 | f | 0.45 | 比例 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/summary.csv | CSV物理行7；字段contingency_service_fraction | 较小一台主变容量乘0.95，加储能有效功率及恢复比例乘净送出，覆盖恢复比例乘站级正向峰值 | 拟第四、五章：完整路径费用及设置 | 已冻结；条件研究结果 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.45 | dfd435ba38eeda12ca398de597efa661ed1c1599ac861b2b54d38655bacacdf2
D000326 | 市区29站样本 110kV 弹性 年折现率 | r | 0.06 | 比例 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/summary.csv | CSV物理行7；字段discount_rate | 首次投资、更新投资及固定运维按(1.06)^(现金流年-2021)折现后加总，评价期2022至2041 | 拟第四、五章：完整路径费用及设置 | 已冻结；条件研究结果 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.06 | dfd435ba38eeda12ca398de597efa661ed1c1599ac861b2b54d38655bacacdf2
D000327 | 市区29站样本 110kV 弹性 主变计算寿命 | L主变 | 20 | 年 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/summary.csv | CSV物理行7；字段transformer_life_years | 投运年首次投资，次年起固定运维，寿命届满且更新年<2041时按原投资更新 | 拟第四、五章：完整路径费用及设置 | 已冻结；条件研究结果 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 20 | dfd435ba38eeda12ca398de597efa661ed1c1599ac861b2b54d38655bacacdf2
D000328 | 市区29站样本 110kV 弹性 线路计算寿命 | L线路 | 20 | 年 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/summary.csv | CSV物理行7；字段line_life_years | 投运年首次投资，次年起固定运维，寿命届满且更新年<2041时按原投资更新 | 拟第四、五章：完整路径费用及设置 | 已冻结；条件研究结果 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 20 | dfd435ba38eeda12ca398de597efa661ed1c1599ac861b2b54d38655bacacdf2
D000329 | 市区29站样本 110kV 弹性 储能计算寿命 | L储能 | 10 | 年 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/summary.csv | CSV物理行7；字段storage_life_years | 投运年首次投资，次年起固定运维，寿命届满且更新年<2041时按原投资更新 | 拟第四、五章：完整路径费用及设置 | 已冻结；条件研究结果 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 10 | dfd435ba38eeda12ca398de597efa661ed1c1599ac861b2b54d38655bacacdf2
D000330 | 市区29站样本 110kV 弹性 主变及新线固定运维费率 | μ网 | 0.01 | 1/年 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/summary.csv | CSV物理行7；字段network_fixed_om_rate | 投运年首次投资，次年起固定运维，寿命届满且更新年<2041时按原投资更新 | 拟第四、五章：完整路径费用及设置 | 已冻结；条件研究结果 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.01 | dfd435ba38eeda12ca398de597efa661ed1c1599ac861b2b54d38655bacacdf2
D000331 | 市区29站样本 110kV 弹性 储能固定运维费率 | μ储 | 0.03 | 1/年 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/summary.csv | CSV物理行7；字段storage_fixed_om_rate | 投运年首次投资，次年起固定运维，寿命届满且更新年<2041时按原投资更新 | 拟第四、五章：完整路径费用及设置 | 已冻结；条件研究结果 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.03 | dfd435ba38eeda12ca398de597efa661ed1c1599ac861b2b54d38655bacacdf2
D000332 | 市区29站样本 110kV 弹性 刚性累计增配预算比例 | γ | 0.01 | 比例 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/summary.csv | CSV物理行7；字段rigid_budget_assumption | 区域年度容量≤研究上限乘参考净峰；四年逐台正增配之和≤基期区域容量乘预算比例 | 拟第四、五章：完整路径费用及设置 | 已冻结；条件研究结果 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.01 | dfd435ba38eeda12ca398de597efa661ed1c1599ac861b2b54d38655bacacdf2
D000333 | 市区29站样本 110kV 弹性 停运恢复比例假设 | f | 0.45 | 比例 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/summary.csv | CSV物理行7；字段contingency_fraction_assumption | 较小一台主变容量乘0.95，加储能有效功率及恢复比例乘净送出，覆盖恢复比例乘站级正向峰值 | 拟第四、五章：完整路径费用及设置 | 已冻结；条件研究结果 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.45 | dfd435ba38eeda12ca398de597efa661ed1c1599ac861b2b54d38655bacacdf2
D000334 | 邳州 35kV 2021年 基期区域容量分配目标 | S目标 | 245 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/baseline_layers.csv | CSV物理行2；字段target_capacity_mva | 基期离散分配 | 拟第三、五章：基期资产与统计边界 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 245.0 | c79d0c210033f1a147626aace634c2915ba6761da6294d153ee5d783e103e5a1
D000335 | 邳州 35kV 2021年 基期离散容量分配结果 | S₂₀₂₁ | 245 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/baseline_layers.csv | CSV物理行2；字段proxy_capacity_mva | 基期离散分配 | 拟第三、五章：基期资产与统计边界 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 245.0 | c79d0c210033f1a147626aace634c2915ba6761da6294d153ee5d783e103e5a1
D000336 | 邳州 35kV 2021年 基期离散分配差额 | ΔS | 0 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/baseline_layers.csv | CSV物理行2；字段allocation_gap_mva | 离散分配结果减目标 | 拟第三、五章：基期资产与统计边界 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | c79d0c210033f1a147626aace634c2915ba6761da6294d153ee5d783e103e5a1
D000337 | 邳州 35kV 2021年 基期非同时站级峰值之和 | ΣL⁺ | 91.1088 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/baseline_layers.csv | CSV物理行2；字段estimated_station_peak_sum_mw | 站级峰值加总；不是区域同步峰 | 拟第三、五章：基期资产与统计边界 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 91.108794 | c79d0c210033f1a147626aace634c2915ba6761da6294d153ee5d783e103e5a1
D000338 | 邳州 35kV 2021年 基期原表降压负荷 | P⁺₂₀₂₁ | 80.76 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/baseline_layers.csv | CSV物理行2；字段reported_or_sample_scaled_2021_peak_mw | 原表单元格 | 拟第三、五章：基期资产与统计边界 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 80.76 | c79d0c210033f1a147626aace634c2915ba6761da6294d153ee5d783e103e5a1
D000339 | 邳州 110kV 2021年 基期区域容量分配目标 | S目标 | 2027 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/baseline_layers.csv | CSV物理行3；字段target_capacity_mva | 基期离散分配 | 拟第三、五章：基期资产与统计边界 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 2027.0 | c79d0c210033f1a147626aace634c2915ba6761da6294d153ee5d783e103e5a1
D000340 | 邳州 110kV 2021年 基期离散容量分配结果 | S₂₀₂₁ | 2027 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/baseline_layers.csv | CSV物理行3；字段proxy_capacity_mva | 基期离散分配 | 拟第三、五章：基期资产与统计边界 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 2027.0 | c79d0c210033f1a147626aace634c2915ba6761da6294d153ee5d783e103e5a1
D000341 | 邳州 110kV 2021年 基期离散分配差额 | ΔS | 0 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/baseline_layers.csv | CSV物理行3；字段allocation_gap_mva | 离散分配结果减目标 | 拟第三、五章：基期资产与统计边界 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | c79d0c210033f1a147626aace634c2915ba6761da6294d153ee5d783e103e5a1
D000342 | 邳州 110kV 2021年 基期非同时站级峰值之和 | ΣL⁺ | 773.1698 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/baseline_layers.csv | CSV物理行3；字段estimated_station_peak_sum_mw | 站级峰值加总；不是区域同步峰 | 拟第三、五章：基期资产与统计边界 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 773.169761 | c79d0c210033f1a147626aace634c2915ba6761da6294d153ee5d783e103e5a1
D000343 | 邳州 110kV 2021年 基期原表降压负荷 | P⁺₂₀₂₁ | 731.77 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/baseline_layers.csv | CSV物理行3；字段reported_or_sample_scaled_2021_peak_mw | 原表单元格 | 拟第三、五章：基期资产与统计边界 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 731.77 | c79d0c210033f1a147626aace634c2915ba6761da6294d153ee5d783e103e5a1
D000344 | 市区29站样本 110kV 2021年 基期区域容量分配目标 | S目标 | 2947.3513 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/baseline_layers.csv | CSV物理行4；字段target_capacity_mva | 基期离散分配 | 拟第三、五章：基期资产与统计边界 | 已冻结；条件研究结果 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 2947.351324 | c79d0c210033f1a147626aace634c2915ba6761da6294d153ee5d783e103e5a1
D000345 | 市区29站样本 110kV 2021年 基期离散容量分配结果 | S₂₀₂₁ | 2948 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/baseline_layers.csv | CSV物理行4；字段proxy_capacity_mva | 基期离散分配 | 拟第三、五章：基期资产与统计边界 | 已冻结；条件研究结果 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 2948.0 | c79d0c210033f1a147626aace634c2915ba6761da6294d153ee5d783e103e5a1
D000346 | 市区29站样本 110kV 2021年 基期离散分配差额 | ΔS | 0.64868 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/baseline_layers.csv | CSV物理行4；字段allocation_gap_mva | 离散分配结果减目标 | 拟第三、五章：基期资产与统计边界 | 已冻结；条件研究结果 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.648676 | c79d0c210033f1a147626aace634c2915ba6761da6294d153ee5d783e103e5a1
D000347 | 市区29站样本 110kV 2021年 基期非同时站级峰值之和 | ΣL⁺ | 1379.8581 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/baseline_layers.csv | CSV物理行4；字段estimated_station_peak_sum_mw | 站级峰值加总；不是区域同步峰 | 拟第三、五章：基期资产与统计边界 | 已冻结；条件研究结果 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 1379.858139 | c79d0c210033f1a147626aace634c2915ba6761da6294d153ee5d783e103e5a1
D000348 | 邳州 35kV 2022年 样本站数 | N站 | 8 | 座 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/annual_indicator_recommendation.csv | CSV物理行2；字段station_count | 输入样本计数 | 拟第三、五章：源荷特征与年度推荐 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 8 | 23c28c71252d89beb1e376b9d94826fcec0ed7baee42afa4718b70f16b42b120
D000349 | 邳州 35kV 2022年 非同时源荷出力代理比 | ρ | 0.55028 | 比例 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/annual_indicator_recommendation.csv | CSV物理行2；字段source_load_output_proxy_ratio | 同月光伏比例缩放出力代理，年度负荷比例缩放毛负荷；两者相减求反向代理，分子分母分别合计求源荷比 | 拟第三、五章：源荷特征与年度推荐 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.5502772585498044 | 23c28c71252d89beb1e376b9d94826fcec0ed7baee42afa4718b70f16b42b120
D000350 | 邳州 35kV 2022年 站级光伏出力代理合计 | ΣbV | 19.6466 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/annual_indicator_recommendation.csv | CSV物理行2；字段source_proxy_output_sum_mw | 同月光伏比例缩放出力代理，年度负荷比例缩放毛负荷；两者相减求反向代理，分子分母分别合计求源荷比 | 拟第三、五章：源荷特征与年度推荐 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 19.64657151441 | 23c28c71252d89beb1e376b9d94826fcec0ed7baee42afa4718b70f16b42b120
D000351 | 邳州 35kV 2022年 站级毛负荷代理合计 | ΣaG | 35.703 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/annual_indicator_recommendation.csv | CSV物理行2；字段gross_proxy_sum_mw | 同月光伏比例缩放出力代理，年度负荷比例缩放毛负荷；两者相减求反向代理，分子分母分别合计求源荷比 | 拟第三、五章：源荷特征与年度推荐 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 35.703040983715 | 23c28c71252d89beb1e376b9d94826fcec0ed7baee42afa4718b70f16b42b120
D000352 | 邳州 35kV 2022年 参考净峰自基期年均增长率 | g | 0.5443 | 比例 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/annual_indicator_recommendation.csv | CSV物理行2；字段net_peak_cagr_since_2021 | 年均=(本年参考净峰/2021参考净峰)^(1/年数)-1；同比=本年/上一年-1 | 拟第三、五章：源荷特征与年度推荐 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.5442999628528973 | 23c28c71252d89beb1e376b9d94826fcec0ed7baee42afa4718b70f16b42b120
D000353 | 邳州 35kV 2022年 参考净峰同比增长率 | g同比 | 0.5443 | 比例 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/annual_indicator_recommendation.csv | CSV物理行2；字段net_peak_yoy_growth | 年均=(本年参考净峰/2021参考净峰)^(1/年数)-1；同比=本年/上一年-1 | 拟第三、五章：源荷特征与年度推荐 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.5442999628528973 | 23c28c71252d89beb1e376b9d94826fcec0ed7baee42afa4718b70f16b42b120
D000354 | 邳州 35kV 2022年 年度参考正向净峰 | P̂⁺ | 124.7177 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/annual_indicator_recommendation.csv | CSV物理行2；字段forward_reference_peak_mw | 同边界主变额定容量合计除以固定年度参考正向净峰；不扣本规划储能动作 | 拟第三、五章：源荷特征与年度推荐 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 124.717665 | 23c28c71252d89beb1e376b9d94826fcec0ed7baee42afa4718b70f16b42b120
D000355 | 邳州 35kV 2022年 最大站级反向峰值 | max L⁻ | 1.0207 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/annual_indicator_recommendation.csv | CSV物理行2；字段reverse_station_peak_max_mw | 同月光伏比例缩放出力代理，年度负荷比例缩放毛负荷；两者相减求反向代理，分子分母分别合计求源荷比 | 拟第三、五章：源荷特征与年度推荐 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 1.020706 | 23c28c71252d89beb1e376b9d94826fcec0ed7baee42afa4718b70f16b42b120
D000356 | 邳州 35kV 2022年 站级反向峰值之和上包络 | ΣL⁻ | 1.0207 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/annual_indicator_recommendation.csv | CSV物理行2；字段reverse_station_peak_sum_upper_proxy_mw | 同月光伏比例缩放出力代理，年度负荷比例缩放毛负荷；两者相减求反向代理，分子分母分别合计求源荷比 | 拟第三、五章：源荷特征与年度推荐 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 1.020706 | 23c28c71252d89beb1e376b9d94826fcec0ed7baee42afa4718b70f16b42b120
D000357 | 邳州 35kV 2022年 正向最长持续时间模板的站间最大值 | max D⁺₉₅ | 3 | h | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/annual_indicator_recommendation.csv | CSV物理行2；字段forward_d95_max_template_hours | 站级峰值95%阈值最长连续小时；历史年沿用2025模板；单柜有效功率=min(0.1,0.215/持续小时) | 拟第三、五章：源荷特征与年度推荐 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 3 | 23c28c71252d89beb1e376b9d94826fcec0ed7baee42afa4718b70f16b42b120
D000358 | 邳州 35kV 2022年 反向最长持续时间模板的站间最大值 | max D⁻₉₅ | 2 | h | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/annual_indicator_recommendation.csv | CSV物理行2；字段reverse_d95_max_template_hours | 站级峰值95%阈值最长连续小时；历史年沿用2025模板；单柜有效功率=min(0.1,0.215/持续小时) | 拟第三、五章：源荷特征与年度推荐 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 2 | 23c28c71252d89beb1e376b9d94826fcec0ed7baee42afa4718b70f16b42b120
D000359 | 邳州 35kV 2022年 主变价格系数 | κ主变 | 1 | 倍 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/annual_indicator_recommendation.csv | CSV物理行2；字段transformer_cost_scale | 价格情景输入 | 拟第三、五章：源荷特征与年度推荐 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 1.0 | 23c28c71252d89beb1e376b9d94826fcec0ed7baee42afa4718b70f16b42b120
D000360 | 邳州 35kV 2022年 线路价格系数 | κ线路 | 1 | 倍 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/annual_indicator_recommendation.csv | CSV物理行2；字段line_cost_scale | 价格情景输入 | 拟第三、五章：源荷特征与年度推荐 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 1.0 | 23c28c71252d89beb1e376b9d94826fcec0ed7baee42afa4718b70f16b42b120
D000361 | 邳州 35kV 2022年 储能价格系数 | κ储能 | 1 | 倍 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/annual_indicator_recommendation.csv | CSV物理行2；字段storage_cost_scale | 价格情景输入 | 拟第三、五章：源荷特征与年度推荐 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 1.0 | 23c28c71252d89beb1e376b9d94826fcec0ed7baee42afa4718b70f16b42b120
D000362 | 邳州 35kV 2022年 主变对储能价格系数比 | κ主变/κ储能 | 1 | 倍 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/annual_indicator_recommendation.csv | CSV物理行2；字段cost_ratio_transformer_to_storage_multiplier | 价格系数相除，非异量纲单价相除 | 拟第三、五章：源荷特征与年度推荐 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 1.0 | 23c28c71252d89beb1e376b9d94826fcec0ed7baee42afa4718b70f16b42b120
D000363 | 邳州 35kV 2022年 线路对储能价格系数比 | κ线路/κ储能 | 1 | 倍 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/annual_indicator_recommendation.csv | CSV物理行2；字段cost_ratio_line_to_storage_multiplier | 价格系数相除，非异量纲单价相除 | 拟第三、五章：源荷特征与年度推荐 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 1.0 | 23c28c71252d89beb1e376b9d94826fcec0ed7baee42afa4718b70f16b42b120
D000364 | 邳州 35kV 2022年 共同起点主变容量 | S₂₀₂₁ | 245 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/annual_indicator_recommendation.csv | CSV物理行2；字段initial_capacity_mva | 基期离散分配 | 拟第三、五章：源荷特征与年度推荐 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 245.0 | 23c28c71252d89beb1e376b9d94826fcec0ed7baee42afa4718b70f16b42b120
D000365 | 邳州 35kV 2022年 停运恢复比例假设 | f | 0.6 | 比例 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/annual_indicator_recommendation.csv | CSV物理行2；字段contingency_service_fraction | 较小一台主变容量乘0.95，加储能有效功率及恢复比例乘净送出，覆盖恢复比例乘站级正向峰值 | 拟第三、五章：源荷特征与年度推荐 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.6 | 23c28c71252d89beb1e376b9d94826fcec0ed7baee42afa4718b70f16b42b120
D000366 | 邳州 35kV 2022年 刚性累计增配预算比例 | γ | 0.3 | 比例 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/annual_indicator_recommendation.csv | CSV物理行2；字段rigid_expansion_budget_fraction | 区域年度容量≤研究上限乘参考净峰；四年逐台正增配之和≤基期区域容量乘预算比例 | 拟第三、五章：源荷特征与年度推荐 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.3 | 23c28c71252d89beb1e376b9d94826fcec0ed7baee42afa4718b70f16b42b120
D000367 | 邳州 35kV 2022年 刚性规划参考容载比 | R刚性 | 1.9805 | MVA/MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/annual_indicator_recommendation.csv | CSV物理行2；字段rigid_clr | 同边界主变额定容量合计除以固定年度参考正向净峰；不扣本规划储能动作 | 拟第三、五章：源荷特征与年度推荐 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 1.980473255 | 23c28c71252d89beb1e376b9d94826fcec0ed7baee42afa4718b70f16b42b120
D000368 | 邳州 35kV 2022年 弹性规划参考容载比 | R弹性 | 2.0125 | MVA/MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/annual_indicator_recommendation.csv | CSV物理行2；字段elastic_clr | 同边界主变额定容量合计除以固定年度参考正向净峰；不扣本规划储能动作 | 拟第三、五章：源荷特征与年度推荐 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 2.012545697 | 23c28c71252d89beb1e376b9d94826fcec0ed7baee42afa4718b70f16b42b120
D000369 | 邳州 35kV 2022年 推荐规划参考容载比 | R推荐 | 2.0125 | MVA/MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/annual_indicator_recommendation.csv | CSV物理行2；字段recommended_clr | 同边界主变额定容量合计除以固定年度参考正向净峰；不扣本规划储能动作 | 拟第三、五章：源荷特征与年度推荐 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 2.012545697 | 23c28c71252d89beb1e376b9d94826fcec0ed7baee42afa4718b70f16b42b120
D000370 | 邳州 35kV 2022年 推荐主变容量 | S推荐 | 251 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/annual_indicator_recommendation.csv | CSV物理行2；字段recommended_capacity_mva | 完整路径最优解 | 拟第三、五章：源荷特征与年度推荐 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 251.0 | 23c28c71252d89beb1e376b9d94826fcec0ed7baee42afa4718b70f16b42b120
D000371 | 邳州 35kV 2022年 在役储能柜数 | n | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/annual_indicator_recommendation.csv | CSV物理行2；字段storage_modules_in_service | 完整路径整数解 | 拟第三、五章：源荷特征与年度推荐 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0 | 23c28c71252d89beb1e376b9d94826fcec0ed7baee42afa4718b70f16b42b120
D000372 | 邳州 35kV 2022年 既有联络转供功率代理 | x既有 | 0 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/annual_indicator_recommendation.csv | CSV物理行2；字段existing_tie_mw | 区段负荷种子乘供端当年/2025峰值比，受供端功率、受端余量及通道上限限制 | 拟第三、五章：源荷特征与年度推荐 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | 23c28c71252d89beb1e376b9d94826fcec0ed7baee42afa4718b70f16b42b120
D000373 | 邳州 35kV 2022年 候选新线转供功率代理 | x新线 | 0 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/annual_indicator_recommendation.csv | CSV物理行2；字段new_line_transfer_mw | 区段负荷种子乘供端当年/2025峰值比，受供端功率、受端余量及通道上限限制 | 拟第三、五章：源荷特征与年度推荐 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | 23c28c71252d89beb1e376b9d94826fcec0ed7baee42afa4718b70f16b42b120
D000374 | 邳州 35kV 2022年 本年投运措施评价期费用现值 | C投运年 | 259.7325 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/annual_indicator_recommendation.csv | CSV物理行2；字段year_investment_lifecycle_npv_10k_cny | 首次投资、更新投资及固定运维按(1.06)^(现金流年-2021)折现后加总，评价期2022至2041 | 拟第三、五章：源荷特征与年度推荐 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 259.73247446 | 23c28c71252d89beb1e376b9d94826fcec0ed7baee42afa4718b70f16b42b120
D000375 | 邳州 35kV 2022年 刚性路径费用现值 | C刚性 | 3737.4794 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/annual_indicator_recommendation.csv | CSV物理行2；字段rigid_path_npv_10k_cny | 首次投资、更新投资及固定运维按(1.06)^(现金流年-2021)折现后加总，评价期2022至2041 | 拟第三、五章：源荷特征与年度推荐 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 3737.47937128 | 23c28c71252d89beb1e376b9d94826fcec0ed7baee42afa4718b70f16b42b120
D000376 | 邳州 35kV 2022年 弹性路径费用现值 | C弹性 | 1517.7393 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/annual_indicator_recommendation.csv | CSV物理行2；字段elastic_path_npv_10k_cny | 首次投资、更新投资及固定运维按(1.06)^(现金流年-2021)折现后加总，评价期2022至2041 | 拟第三、五章：源荷特征与年度推荐 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 1517.73930303 | 23c28c71252d89beb1e376b9d94826fcec0ed7baee42afa4718b70f16b42b120
D000377 | 邳州 35kV 2023年 样本站数 | N站 | 8 | 座 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/annual_indicator_recommendation.csv | CSV物理行3；字段station_count | 输入样本计数 | 拟第三、五章：源荷特征与年度推荐 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 8 | 23c28c71252d89beb1e376b9d94826fcec0ed7baee42afa4718b70f16b42b120
D000378 | 邳州 35kV 2023年 非同时源荷出力代理比 | ρ | 1.9218 | 比例 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/annual_indicator_recommendation.csv | CSV物理行3；字段source_load_output_proxy_ratio | 同月光伏比例缩放出力代理，年度负荷比例缩放毛负荷；两者相减求反向代理，分子分母分别合计求源荷比 | 拟第三、五章：源荷特征与年度推荐 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 1.9217940858240496 | 23c28c71252d89beb1e376b9d94826fcec0ed7baee42afa4718b70f16b42b120
D000379 | 邳州 35kV 2023年 站级光伏出力代理合计 | ΣbV | 47.6983 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/annual_indicator_recommendation.csv | CSV物理行3；字段source_proxy_output_sum_mw | 同月光伏比例缩放出力代理，年度负荷比例缩放毛负荷；两者相减求反向代理，分子分母分别合计求源荷比 | 拟第三、五章：源荷特征与年度推荐 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 47.698331443905 | 23c28c71252d89beb1e376b9d94826fcec0ed7baee42afa4718b70f16b42b120
D000380 | 邳州 35kV 2023年 站级毛负荷代理合计 | ΣaG | 24.8197 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/annual_indicator_recommendation.csv | CSV物理行3；字段gross_proxy_sum_mw | 同月光伏比例缩放出力代理，年度负荷比例缩放毛负荷；两者相减求反向代理，分子分母分别合计求源荷比 | 拟第三、五章：源荷特征与年度推荐 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 24.81968895406 | 23c28c71252d89beb1e376b9d94826fcec0ed7baee42afa4718b70f16b42b120
D000381 | 邳州 35kV 2023年 参考净峰自基期年均增长率 | g | 0.036123 | 比例 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/annual_indicator_recommendation.csv | CSV物理行3；字段net_peak_cagr_since_2021 | 年均=(本年参考净峰/2021参考净峰)^(1/年数)-1；同比=本年/上一年-1 | 拟第三、五章：源荷特征与年度推荐 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.036123189105178755 | 23c28c71252d89beb1e376b9d94826fcec0ed7baee42afa4718b70f16b42b120
D000382 | 邳州 35kV 2023年 参考净峰同比增长率 | g同比 | -0.30483 | 比例 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/annual_indicator_recommendation.csv | CSV物理行3；字段net_peak_yoy_growth | 年均=(本年参考净峰/2021参考净峰)^(1/年数)-1；同比=本年/上一年-1 | 拟第三、五章：源荷特征与年度推荐 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | -0.30482983304730726 | 23c28c71252d89beb1e376b9d94826fcec0ed7baee42afa4718b70f16b42b120
D000383 | 邳州 35kV 2023年 年度参考正向净峰 | P̂⁺ | 86.7 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/annual_indicator_recommendation.csv | CSV物理行3；字段forward_reference_peak_mw | 同边界主变额定容量合计除以固定年度参考正向净峰；不扣本规划储能动作 | 拟第三、五章：源荷特征与年度推荐 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 86.7 | 23c28c71252d89beb1e376b9d94826fcec0ed7baee42afa4718b70f16b42b120
D000384 | 邳州 35kV 2023年 最大站级反向峰值 | max L⁻ | 6.8031 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/annual_indicator_recommendation.csv | CSV物理行3；字段reverse_station_peak_max_mw | 同月光伏比例缩放出力代理，年度负荷比例缩放毛负荷；两者相减求反向代理，分子分母分别合计求源荷比 | 拟第三、五章：源荷特征与年度推荐 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 6.803139 | 23c28c71252d89beb1e376b9d94826fcec0ed7baee42afa4718b70f16b42b120
D000385 | 邳州 35kV 2023年 站级反向峰值之和上包络 | ΣL⁻ | 23.5029 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/annual_indicator_recommendation.csv | CSV物理行3；字段reverse_station_peak_sum_upper_proxy_mw | 同月光伏比例缩放出力代理，年度负荷比例缩放毛负荷；两者相减求反向代理，分子分母分别合计求源荷比 | 拟第三、五章：源荷特征与年度推荐 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 23.502934 | 23c28c71252d89beb1e376b9d94826fcec0ed7baee42afa4718b70f16b42b120
D000386 | 邳州 35kV 2023年 正向最长持续时间模板的站间最大值 | max D⁺₉₅ | 3 | h | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/annual_indicator_recommendation.csv | CSV物理行3；字段forward_d95_max_template_hours | 站级峰值95%阈值最长连续小时；历史年沿用2025模板；单柜有效功率=min(0.1,0.215/持续小时) | 拟第三、五章：源荷特征与年度推荐 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 3 | 23c28c71252d89beb1e376b9d94826fcec0ed7baee42afa4718b70f16b42b120
D000387 | 邳州 35kV 2023年 反向最长持续时间模板的站间最大值 | max D⁻₉₅ | 2 | h | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/annual_indicator_recommendation.csv | CSV物理行3；字段reverse_d95_max_template_hours | 站级峰值95%阈值最长连续小时；历史年沿用2025模板；单柜有效功率=min(0.1,0.215/持续小时) | 拟第三、五章：源荷特征与年度推荐 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 2 | 23c28c71252d89beb1e376b9d94826fcec0ed7baee42afa4718b70f16b42b120
D000388 | 邳州 35kV 2023年 主变价格系数 | κ主变 | 1 | 倍 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/annual_indicator_recommendation.csv | CSV物理行3；字段transformer_cost_scale | 价格情景输入 | 拟第三、五章：源荷特征与年度推荐 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 1.0 | 23c28c71252d89beb1e376b9d94826fcec0ed7baee42afa4718b70f16b42b120
D000389 | 邳州 35kV 2023年 线路价格系数 | κ线路 | 1 | 倍 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/annual_indicator_recommendation.csv | CSV物理行3；字段line_cost_scale | 价格情景输入 | 拟第三、五章：源荷特征与年度推荐 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 1.0 | 23c28c71252d89beb1e376b9d94826fcec0ed7baee42afa4718b70f16b42b120
D000390 | 邳州 35kV 2023年 储能价格系数 | κ储能 | 1 | 倍 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/annual_indicator_recommendation.csv | CSV物理行3；字段storage_cost_scale | 价格情景输入 | 拟第三、五章：源荷特征与年度推荐 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 1.0 | 23c28c71252d89beb1e376b9d94826fcec0ed7baee42afa4718b70f16b42b120
D000391 | 邳州 35kV 2023年 主变对储能价格系数比 | κ主变/κ储能 | 1 | 倍 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/annual_indicator_recommendation.csv | CSV物理行3；字段cost_ratio_transformer_to_storage_multiplier | 价格系数相除，非异量纲单价相除 | 拟第三、五章：源荷特征与年度推荐 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 1.0 | 23c28c71252d89beb1e376b9d94826fcec0ed7baee42afa4718b70f16b42b120
D000392 | 邳州 35kV 2023年 线路对储能价格系数比 | κ线路/κ储能 | 1 | 倍 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/annual_indicator_recommendation.csv | CSV物理行3；字段cost_ratio_line_to_storage_multiplier | 价格系数相除，非异量纲单价相除 | 拟第三、五章：源荷特征与年度推荐 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 1.0 | 23c28c71252d89beb1e376b9d94826fcec0ed7baee42afa4718b70f16b42b120
D000393 | 邳州 35kV 2023年 共同起点主变容量 | S₂₀₂₁ | 245 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/annual_indicator_recommendation.csv | CSV物理行3；字段initial_capacity_mva | 基期离散分配 | 拟第三、五章：源荷特征与年度推荐 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 245.0 | 23c28c71252d89beb1e376b9d94826fcec0ed7baee42afa4718b70f16b42b120
D000394 | 邳州 35kV 2023年 停运恢复比例假设 | f | 0.6 | 比例 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/annual_indicator_recommendation.csv | CSV物理行3；字段contingency_service_fraction | 较小一台主变容量乘0.95，加储能有效功率及恢复比例乘净送出，覆盖恢复比例乘站级正向峰值 | 拟第三、五章：源荷特征与年度推荐 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.6 | 23c28c71252d89beb1e376b9d94826fcec0ed7baee42afa4718b70f16b42b120
D000395 | 邳州 35kV 2023年 刚性累计增配预算比例 | γ | 0.3 | 比例 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/annual_indicator_recommendation.csv | CSV物理行3；字段rigid_expansion_budget_fraction | 区域年度容量≤研究上限乘参考净峰；四年逐台正增配之和≤基期区域容量乘预算比例 | 拟第三、五章：源荷特征与年度推荐 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.3 | 23c28c71252d89beb1e376b9d94826fcec0ed7baee42afa4718b70f16b42b120
D000396 | 邳州 35kV 2023年 刚性规划参考容载比 | R刚性 | 1.9839 | MVA/MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/annual_indicator_recommendation.csv | CSV物理行3；字段rigid_clr | 同边界主变额定容量合计除以固定年度参考正向净峰；不扣本规划储能动作 | 拟第三、五章：源荷特征与年度推荐 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 1.983852364 | 23c28c71252d89beb1e376b9d94826fcec0ed7baee42afa4718b70f16b42b120
D000397 | 邳州 35kV 2023年 弹性规划参考容载比 | R弹性 | 2.895 | MVA/MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/annual_indicator_recommendation.csv | CSV物理行3；字段elastic_clr | 同边界主变额定容量合计除以固定年度参考正向净峰；不扣本规划储能动作 | 拟第三、五章：源荷特征与年度推荐 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 2.895040369 | 23c28c71252d89beb1e376b9d94826fcec0ed7baee42afa4718b70f16b42b120
D000398 | 邳州 35kV 2023年 推荐规划参考容载比 | R推荐 | 2.895 | MVA/MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/annual_indicator_recommendation.csv | CSV物理行3；字段recommended_clr | 同边界主变额定容量合计除以固定年度参考正向净峰；不扣本规划储能动作 | 拟第三、五章：源荷特征与年度推荐 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 2.895040369 | 23c28c71252d89beb1e376b9d94826fcec0ed7baee42afa4718b70f16b42b120
D000399 | 邳州 35kV 2023年 推荐主变容量 | S推荐 | 251 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/annual_indicator_recommendation.csv | CSV物理行3；字段recommended_capacity_mva | 完整路径最优解 | 拟第三、五章：源荷特征与年度推荐 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 251.0 | 23c28c71252d89beb1e376b9d94826fcec0ed7baee42afa4718b70f16b42b120
D000400 | 邳州 35kV 2023年 在役储能柜数 | n | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/annual_indicator_recommendation.csv | CSV物理行3；字段storage_modules_in_service | 完整路径整数解 | 拟第三、五章：源荷特征与年度推荐 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0 | 23c28c71252d89beb1e376b9d94826fcec0ed7baee42afa4718b70f16b42b120
D000401 | 邳州 35kV 2023年 既有联络转供功率代理 | x既有 | 0 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/annual_indicator_recommendation.csv | CSV物理行3；字段existing_tie_mw | 区段负荷种子乘供端当年/2025峰值比，受供端功率、受端余量及通道上限限制 | 拟第三、五章：源荷特征与年度推荐 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | 23c28c71252d89beb1e376b9d94826fcec0ed7baee42afa4718b70f16b42b120
D000402 | 邳州 35kV 2023年 候选新线转供功率代理 | x新线 | 0 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/annual_indicator_recommendation.csv | CSV物理行3；字段new_line_transfer_mw | 区段负荷种子乘供端当年/2025峰值比，受供端功率、受端余量及通道上限限制 | 拟第三、五章：源荷特征与年度推荐 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | 23c28c71252d89beb1e376b9d94826fcec0ed7baee42afa4718b70f16b42b120
D000403 | 邳州 35kV 2023年 本年投运措施评价期费用现值 | C投运年 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/annual_indicator_recommendation.csv | CSV物理行3；字段year_investment_lifecycle_npv_10k_cny | 首次投资、更新投资及固定运维按(1.06)^(现金流年-2021)折现后加总，评价期2022至2041 | 拟第三、五章：源荷特征与年度推荐 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | 23c28c71252d89beb1e376b9d94826fcec0ed7baee42afa4718b70f16b42b120
D000404 | 邳州 35kV 2023年 刚性路径费用现值 | C刚性 | 3737.4794 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/annual_indicator_recommendation.csv | CSV物理行3；字段rigid_path_npv_10k_cny | 首次投资、更新投资及固定运维按(1.06)^(现金流年-2021)折现后加总，评价期2022至2041 | 拟第三、五章：源荷特征与年度推荐 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 3737.47937128 | 23c28c71252d89beb1e376b9d94826fcec0ed7baee42afa4718b70f16b42b120
D000405 | 邳州 35kV 2023年 弹性路径费用现值 | C弹性 | 1517.7393 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/annual_indicator_recommendation.csv | CSV物理行3；字段elastic_path_npv_10k_cny | 首次投资、更新投资及固定运维按(1.06)^(现金流年-2021)折现后加总，评价期2022至2041 | 拟第三、五章：源荷特征与年度推荐 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 1517.73930303 | 23c28c71252d89beb1e376b9d94826fcec0ed7baee42afa4718b70f16b42b120
D000406 | 邳州 35kV 2024年 样本站数 | N站 | 8 | 座 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/annual_indicator_recommendation.csv | CSV物理行4；字段station_count | 输入样本计数 | 拟第三、五章：源荷特征与年度推荐 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 8 | 23c28c71252d89beb1e376b9d94826fcec0ed7baee42afa4718b70f16b42b120
D000407 | 邳州 35kV 2024年 非同时源荷出力代理比 | ρ | 3.1755 | 比例 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/annual_indicator_recommendation.csv | CSV物理行4；字段source_load_output_proxy_ratio | 同月光伏比例缩放出力代理，年度负荷比例缩放毛负荷；两者相减求反向代理，分子分母分别合计求源荷比 | 拟第三、五章：源荷特征与年度推荐 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 3.175520463888703 | 23c28c71252d89beb1e376b9d94826fcec0ed7baee42afa4718b70f16b42b120
D000408 | 邳州 35kV 2024年 站级光伏出力代理合计 | ΣbV | 116.6882 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/annual_indicator_recommendation.csv | CSV物理行4；字段source_proxy_output_sum_mw | 同月光伏比例缩放出力代理，年度负荷比例缩放毛负荷；两者相减求反向代理，分子分母分别合计求源荷比 | 拟第三、五章：源荷特征与年度推荐 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 116.688237027 | 23c28c71252d89beb1e376b9d94826fcec0ed7baee42afa4718b70f16b42b120
D000409 | 邳州 35kV 2024年 站级毛负荷代理合计 | ΣaG | 36.7462 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/annual_indicator_recommendation.csv | CSV物理行4；字段gross_proxy_sum_mw | 同月光伏比例缩放出力代理，年度负荷比例缩放毛负荷；两者相减求反向代理，分子分母分别合计求源荷比 | 拟第三、五章：源荷特征与年度推荐 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 36.746176998055 | 23c28c71252d89beb1e376b9d94826fcec0ed7baee42afa4718b70f16b42b120
D000410 | 邳州 35kV 2024年 参考净峰自基期年均增长率 | g | 0.16702 | 比例 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/annual_indicator_recommendation.csv | CSV物理行4；字段net_peak_cagr_since_2021 | 年均=(本年参考净峰/2021参考净峰)^(1/年数)-1；同比=本年/上一年-1 | 拟第三、五章：源荷特征与年度推荐 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.1670233308582345 | 23c28c71252d89beb1e376b9d94826fcec0ed7baee42afa4718b70f16b42b120
D000411 | 邳州 35kV 2024年 参考净峰同比增长率 | g同比 | 0.48053 | 比例 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/annual_indicator_recommendation.csv | CSV物理行4；字段net_peak_yoy_growth | 年均=(本年参考净峰/2021参考净峰)^(1/年数)-1；同比=本年/上一年-1 | 拟第三、五章：源荷特征与年度推荐 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.4805252825836215 | 23c28c71252d89beb1e376b9d94826fcec0ed7baee42afa4718b70f16b42b120
D000412 | 邳州 35kV 2024年 年度参考正向净峰 | P̂⁺ | 128.3615 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/annual_indicator_recommendation.csv | CSV物理行4；字段forward_reference_peak_mw | 同边界主变额定容量合计除以固定年度参考正向净峰；不扣本规划储能动作 | 拟第三、五章：源荷特征与年度推荐 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 128.361542 | 23c28c71252d89beb1e376b9d94826fcec0ed7baee42afa4718b70f16b42b120
D000413 | 邳州 35kV 2024年 最大站级反向峰值 | max L⁻ | 18.8683 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/annual_indicator_recommendation.csv | CSV物理行4；字段reverse_station_peak_max_mw | 同月光伏比例缩放出力代理，年度负荷比例缩放毛负荷；两者相减求反向代理，分子分母分别合计求源荷比 | 拟第三、五章：源荷特征与年度推荐 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 18.868333 | 23c28c71252d89beb1e376b9d94826fcec0ed7baee42afa4718b70f16b42b120
D000414 | 邳州 35kV 2024年 站级反向峰值之和上包络 | ΣL⁻ | 80.026 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/annual_indicator_recommendation.csv | CSV物理行4；字段reverse_station_peak_sum_upper_proxy_mw | 同月光伏比例缩放出力代理，年度负荷比例缩放毛负荷；两者相减求反向代理，分子分母分别合计求源荷比 | 拟第三、五章：源荷特征与年度推荐 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 80.026031 | 23c28c71252d89beb1e376b9d94826fcec0ed7baee42afa4718b70f16b42b120
D000415 | 邳州 35kV 2024年 正向最长持续时间模板的站间最大值 | max D⁺₉₅ | 3 | h | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/annual_indicator_recommendation.csv | CSV物理行4；字段forward_d95_max_template_hours | 站级峰值95%阈值最长连续小时；历史年沿用2025模板；单柜有效功率=min(0.1,0.215/持续小时) | 拟第三、五章：源荷特征与年度推荐 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 3 | 23c28c71252d89beb1e376b9d94826fcec0ed7baee42afa4718b70f16b42b120
D000416 | 邳州 35kV 2024年 反向最长持续时间模板的站间最大值 | max D⁻₉₅ | 2 | h | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/annual_indicator_recommendation.csv | CSV物理行4；字段reverse_d95_max_template_hours | 站级峰值95%阈值最长连续小时；历史年沿用2025模板；单柜有效功率=min(0.1,0.215/持续小时) | 拟第三、五章：源荷特征与年度推荐 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 2 | 23c28c71252d89beb1e376b9d94826fcec0ed7baee42afa4718b70f16b42b120
D000417 | 邳州 35kV 2024年 主变价格系数 | κ主变 | 1 | 倍 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/annual_indicator_recommendation.csv | CSV物理行4；字段transformer_cost_scale | 价格情景输入 | 拟第三、五章：源荷特征与年度推荐 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 1.0 | 23c28c71252d89beb1e376b9d94826fcec0ed7baee42afa4718b70f16b42b120
D000418 | 邳州 35kV 2024年 线路价格系数 | κ线路 | 1 | 倍 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/annual_indicator_recommendation.csv | CSV物理行4；字段line_cost_scale | 价格情景输入 | 拟第三、五章：源荷特征与年度推荐 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 1.0 | 23c28c71252d89beb1e376b9d94826fcec0ed7baee42afa4718b70f16b42b120
D000419 | 邳州 35kV 2024年 储能价格系数 | κ储能 | 1 | 倍 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/annual_indicator_recommendation.csv | CSV物理行4；字段storage_cost_scale | 价格情景输入 | 拟第三、五章：源荷特征与年度推荐 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 1.0 | 23c28c71252d89beb1e376b9d94826fcec0ed7baee42afa4718b70f16b42b120
D000420 | 邳州 35kV 2024年 主变对储能价格系数比 | κ主变/κ储能 | 1 | 倍 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/annual_indicator_recommendation.csv | CSV物理行4；字段cost_ratio_transformer_to_storage_multiplier | 价格系数相除，非异量纲单价相除 | 拟第三、五章：源荷特征与年度推荐 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 1.0 | 23c28c71252d89beb1e376b9d94826fcec0ed7baee42afa4718b70f16b42b120
D000421 | 邳州 35kV 2024年 线路对储能价格系数比 | κ线路/κ储能 | 1 | 倍 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/annual_indicator_recommendation.csv | CSV物理行4；字段cost_ratio_line_to_storage_multiplier | 价格系数相除，非异量纲单价相除 | 拟第三、五章：源荷特征与年度推荐 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 1.0 | 23c28c71252d89beb1e376b9d94826fcec0ed7baee42afa4718b70f16b42b120
D000422 | 邳州 35kV 2024年 共同起点主变容量 | S₂₀₂₁ | 245 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/annual_indicator_recommendation.csv | CSV物理行4；字段initial_capacity_mva | 基期离散分配 | 拟第三、五章：源荷特征与年度推荐 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 245.0 | 23c28c71252d89beb1e376b9d94826fcec0ed7baee42afa4718b70f16b42b120
D000423 | 邳州 35kV 2024年 停运恢复比例假设 | f | 0.6 | 比例 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/annual_indicator_recommendation.csv | CSV物理行4；字段contingency_service_fraction | 较小一台主变容量乘0.95，加储能有效功率及恢复比例乘净送出，覆盖恢复比例乘站级正向峰值 | 拟第三、五章：源荷特征与年度推荐 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.6 | 23c28c71252d89beb1e376b9d94826fcec0ed7baee42afa4718b70f16b42b120
D000424 | 邳州 35kV 2024年 刚性累计增配预算比例 | γ | 0.3 | 比例 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/annual_indicator_recommendation.csv | CSV物理行4；字段rigid_expansion_budget_fraction | 区域年度容量≤研究上限乘参考净峰；四年逐台正增配之和≤基期区域容量乘预算比例 | 拟第三、五章：源荷特征与年度推荐 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.3 | 23c28c71252d89beb1e376b9d94826fcec0ed7baee42afa4718b70f16b42b120
D000425 | 邳州 35kV 2024年 刚性规划参考容载比 | R刚性 | 1.8386 | MVA/MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/annual_indicator_recommendation.csv | CSV物理行4；字段rigid_clr | 同边界主变额定容量合计除以固定年度参考正向净峰；不扣本规划储能动作 | 拟第三、五章：源荷特征与年度推荐 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 1.83855691 | 23c28c71252d89beb1e376b9d94826fcec0ed7baee42afa4718b70f16b42b120
D000426 | 邳州 35kV 2024年 弹性规划参考容载比 | R弹性 | 1.9554 | MVA/MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/annual_indicator_recommendation.csv | CSV物理行4；字段elastic_clr | 同边界主变额定容量合计除以固定年度参考正向净峰；不扣本规划储能动作 | 拟第三、五章：源荷特征与年度推荐 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 1.955414341 | 23c28c71252d89beb1e376b9d94826fcec0ed7baee42afa4718b70f16b42b120
D000427 | 邳州 35kV 2024年 推荐规划参考容载比 | R推荐 | 1.9554 | MVA/MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/annual_indicator_recommendation.csv | CSV物理行4；字段recommended_clr | 同边界主变额定容量合计除以固定年度参考正向净峰；不扣本规划储能动作 | 拟第三、五章：源荷特征与年度推荐 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 1.955414341 | 23c28c71252d89beb1e376b9d94826fcec0ed7baee42afa4718b70f16b42b120
D000428 | 邳州 35kV 2024年 推荐主变容量 | S推荐 | 251 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/annual_indicator_recommendation.csv | CSV物理行4；字段recommended_capacity_mva | 完整路径最优解 | 拟第三、五章：源荷特征与年度推荐 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 251.0 | 23c28c71252d89beb1e376b9d94826fcec0ed7baee42afa4718b70f16b42b120
D000429 | 邳州 35kV 2024年 在役储能柜数 | n | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/annual_indicator_recommendation.csv | CSV物理行4；字段storage_modules_in_service | 完整路径整数解 | 拟第三、五章：源荷特征与年度推荐 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0 | 23c28c71252d89beb1e376b9d94826fcec0ed7baee42afa4718b70f16b42b120
D000430 | 邳州 35kV 2024年 既有联络转供功率代理 | x既有 | 0 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/annual_indicator_recommendation.csv | CSV物理行4；字段existing_tie_mw | 区段负荷种子乘供端当年/2025峰值比，受供端功率、受端余量及通道上限限制 | 拟第三、五章：源荷特征与年度推荐 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | 23c28c71252d89beb1e376b9d94826fcec0ed7baee42afa4718b70f16b42b120
D000431 | 邳州 35kV 2024年 候选新线转供功率代理 | x新线 | 0 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/annual_indicator_recommendation.csv | CSV物理行4；字段new_line_transfer_mw | 区段负荷种子乘供端当年/2025峰值比，受供端功率、受端余量及通道上限限制 | 拟第三、五章：源荷特征与年度推荐 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | 23c28c71252d89beb1e376b9d94826fcec0ed7baee42afa4718b70f16b42b120
D000432 | 邳州 35kV 2024年 本年投运措施评价期费用现值 | C投运年 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/annual_indicator_recommendation.csv | CSV物理行4；字段year_investment_lifecycle_npv_10k_cny | 首次投资、更新投资及固定运维按(1.06)^(现金流年-2021)折现后加总，评价期2022至2041 | 拟第三、五章：源荷特征与年度推荐 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | 23c28c71252d89beb1e376b9d94826fcec0ed7baee42afa4718b70f16b42b120
D000433 | 邳州 35kV 2024年 刚性路径费用现值 | C刚性 | 3737.4794 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/annual_indicator_recommendation.csv | CSV物理行4；字段rigid_path_npv_10k_cny | 首次投资、更新投资及固定运维按(1.06)^(现金流年-2021)折现后加总，评价期2022至2041 | 拟第三、五章：源荷特征与年度推荐 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 3737.47937128 | 23c28c71252d89beb1e376b9d94826fcec0ed7baee42afa4718b70f16b42b120
D000434 | 邳州 35kV 2024年 弹性路径费用现值 | C弹性 | 1517.7393 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/annual_indicator_recommendation.csv | CSV物理行4；字段elastic_path_npv_10k_cny | 首次投资、更新投资及固定运维按(1.06)^(现金流年-2021)折现后加总，评价期2022至2041 | 拟第三、五章：源荷特征与年度推荐 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 1517.73930303 | 23c28c71252d89beb1e376b9d94826fcec0ed7baee42afa4718b70f16b42b120
D000435 | 邳州 35kV 2025年 样本站数 | N站 | 8 | 座 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/annual_indicator_recommendation.csv | CSV物理行5；字段station_count | 输入样本计数 | 拟第三、五章：源荷特征与年度推荐 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 8 | 23c28c71252d89beb1e376b9d94826fcec0ed7baee42afa4718b70f16b42b120
D000436 | 邳州 35kV 2025年 非同时源荷出力代理比 | ρ | 4.0657 | 比例 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/annual_indicator_recommendation.csv | CSV物理行5；字段source_load_output_proxy_ratio | 同月光伏比例缩放出力代理，年度负荷比例缩放毛负荷；两者相减求反向代理，分子分母分别合计求源荷比 | 拟第三、五章：源荷特征与年度推荐 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 4.065688247129838 | 23c28c71252d89beb1e376b9d94826fcec0ed7baee42afa4718b70f16b42b120
D000437 | 邳州 35kV 2025年 站级光伏出力代理合计 | ΣbV | 171.755 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/annual_indicator_recommendation.csv | CSV物理行5；字段source_proxy_output_sum_mw | 同月光伏比例缩放出力代理，年度负荷比例缩放毛负荷；两者相减求反向代理，分子分母分别合计求源荷比 | 拟第三、五章：源荷特征与年度推荐 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 171.755 | 23c28c71252d89beb1e376b9d94826fcec0ed7baee42afa4718b70f16b42b120
D000438 | 邳州 35kV 2025年 站级毛负荷代理合计 | ΣaG | 42.245 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/annual_indicator_recommendation.csv | CSV物理行5；字段gross_proxy_sum_mw | 同月光伏比例缩放出力代理，年度负荷比例缩放毛负荷；两者相减求反向代理，分子分母分别合计求源荷比 | 拟第三、五章：源荷特征与年度推荐 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 42.245 | 23c28c71252d89beb1e376b9d94826fcec0ed7baee42afa4718b70f16b42b120
D000439 | 邳州 35kV 2025年 参考净峰自基期年均增长率 | g | 0.16281 | 比例 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/annual_indicator_recommendation.csv | CSV物理行5；字段net_peak_cagr_since_2021 | 年均=(本年参考净峰/2021参考净峰)^(1/年数)-1；同比=本年/上一年-1 | 拟第三、五章：源荷特征与年度推荐 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.16281141175629 | 23c28c71252d89beb1e376b9d94826fcec0ed7baee42afa4718b70f16b42b120
D000440 | 邳州 35kV 2025年 参考净峰同比增长率 | g同比 | 0.15027 | 比例 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/annual_indicator_recommendation.csv | CSV物理行5；字段net_peak_yoy_growth | 年均=(本年参考净峰/2021参考净峰)^(1/年数)-1；同比=本年/上一年-1 | 拟第三、五章：源荷特征与年度推荐 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.150266642948244 | 23c28c71252d89beb1e376b9d94826fcec0ed7baee42afa4718b70f16b42b120
D000441 | 邳州 35kV 2025年 年度参考正向净峰 | P̂⁺ | 147.65 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/annual_indicator_recommendation.csv | CSV物理行5；字段forward_reference_peak_mw | 同边界主变额定容量合计除以固定年度参考正向净峰；不扣本规划储能动作 | 拟第三、五章：源荷特征与年度推荐 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 147.65 | 23c28c71252d89beb1e376b9d94826fcec0ed7baee42afa4718b70f16b42b120
D000442 | 邳州 35kV 2025年 最大站级反向峰值 | max L⁻ | 26.87 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/annual_indicator_recommendation.csv | CSV物理行5；字段reverse_station_peak_max_mw | 同月光伏比例缩放出力代理，年度负荷比例缩放毛负荷；两者相减求反向代理，分子分母分别合计求源荷比 | 拟第三、五章：源荷特征与年度推荐 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 26.87 | 23c28c71252d89beb1e376b9d94826fcec0ed7baee42afa4718b70f16b42b120
D000443 | 邳州 35kV 2025年 站级反向峰值之和上包络 | ΣL⁻ | 134.63 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/annual_indicator_recommendation.csv | CSV物理行5；字段reverse_station_peak_sum_upper_proxy_mw | 同月光伏比例缩放出力代理，年度负荷比例缩放毛负荷；两者相减求反向代理，分子分母分别合计求源荷比 | 拟第三、五章：源荷特征与年度推荐 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 134.63 | 23c28c71252d89beb1e376b9d94826fcec0ed7baee42afa4718b70f16b42b120
D000444 | 邳州 35kV 2025年 正向最长持续时间模板的站间最大值 | max D⁺₉₅ | 3 | h | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/annual_indicator_recommendation.csv | CSV物理行5；字段forward_d95_max_template_hours | 站级峰值95%阈值最长连续小时；历史年沿用2025模板；单柜有效功率=min(0.1,0.215/持续小时) | 拟第三、五章：源荷特征与年度推荐 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 3 | 23c28c71252d89beb1e376b9d94826fcec0ed7baee42afa4718b70f16b42b120
D000445 | 邳州 35kV 2025年 反向最长持续时间模板的站间最大值 | max D⁻₉₅ | 2 | h | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/annual_indicator_recommendation.csv | CSV物理行5；字段reverse_d95_max_template_hours | 站级峰值95%阈值最长连续小时；历史年沿用2025模板；单柜有效功率=min(0.1,0.215/持续小时) | 拟第三、五章：源荷特征与年度推荐 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 2 | 23c28c71252d89beb1e376b9d94826fcec0ed7baee42afa4718b70f16b42b120
D000446 | 邳州 35kV 2025年 主变价格系数 | κ主变 | 1 | 倍 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/annual_indicator_recommendation.csv | CSV物理行5；字段transformer_cost_scale | 价格情景输入 | 拟第三、五章：源荷特征与年度推荐 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 1.0 | 23c28c71252d89beb1e376b9d94826fcec0ed7baee42afa4718b70f16b42b120
D000447 | 邳州 35kV 2025年 线路价格系数 | κ线路 | 1 | 倍 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/annual_indicator_recommendation.csv | CSV物理行5；字段line_cost_scale | 价格情景输入 | 拟第三、五章：源荷特征与年度推荐 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 1.0 | 23c28c71252d89beb1e376b9d94826fcec0ed7baee42afa4718b70f16b42b120
D000448 | 邳州 35kV 2025年 储能价格系数 | κ储能 | 1 | 倍 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/annual_indicator_recommendation.csv | CSV物理行5；字段storage_cost_scale | 价格情景输入 | 拟第三、五章：源荷特征与年度推荐 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 1.0 | 23c28c71252d89beb1e376b9d94826fcec0ed7baee42afa4718b70f16b42b120
D000449 | 邳州 35kV 2025年 主变对储能价格系数比 | κ主变/κ储能 | 1 | 倍 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/annual_indicator_recommendation.csv | CSV物理行5；字段cost_ratio_transformer_to_storage_multiplier | 价格系数相除，非异量纲单价相除 | 拟第三、五章：源荷特征与年度推荐 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 1.0 | 23c28c71252d89beb1e376b9d94826fcec0ed7baee42afa4718b70f16b42b120
D000450 | 邳州 35kV 2025年 线路对储能价格系数比 | κ线路/κ储能 | 1 | 倍 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/annual_indicator_recommendation.csv | CSV物理行5；字段cost_ratio_line_to_storage_multiplier | 价格系数相除，非异量纲单价相除 | 拟第三、五章：源荷特征与年度推荐 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 1.0 | 23c28c71252d89beb1e376b9d94826fcec0ed7baee42afa4718b70f16b42b120
D000451 | 邳州 35kV 2025年 共同起点主变容量 | S₂₀₂₁ | 245 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/annual_indicator_recommendation.csv | CSV物理行5；字段initial_capacity_mva | 基期离散分配 | 拟第三、五章：源荷特征与年度推荐 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 245.0 | 23c28c71252d89beb1e376b9d94826fcec0ed7baee42afa4718b70f16b42b120
D000452 | 邳州 35kV 2025年 停运恢复比例假设 | f | 0.6 | 比例 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/annual_indicator_recommendation.csv | CSV物理行5；字段contingency_service_fraction | 较小一台主变容量乘0.95，加储能有效功率及恢复比例乘净送出，覆盖恢复比例乘站级正向峰值 | 拟第三、五章：源荷特征与年度推荐 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.6 | 23c28c71252d89beb1e376b9d94826fcec0ed7baee42afa4718b70f16b42b120
D000453 | 邳州 35kV 2025年 刚性累计增配预算比例 | γ | 0.3 | 比例 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/annual_indicator_recommendation.csv | CSV物理行5；字段rigid_expansion_budget_fraction | 区域年度容量≤研究上限乘参考净峰；四年逐台正增配之和≤基期区域容量乘预算比例 | 拟第三、五章：源荷特征与年度推荐 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.3 | 23c28c71252d89beb1e376b9d94826fcec0ed7baee42afa4718b70f16b42b120
D000454 | 邳州 35kV 2025年 刚性规划参考容载比 | R刚性 | 1.5984 | MVA/MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/annual_indicator_recommendation.csv | CSV物理行5；字段rigid_clr | 同边界主变额定容量合计除以固定年度参考正向净峰；不扣本规划储能动作 | 拟第三、五章：源荷特征与年度推荐 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 1.598374534 | 23c28c71252d89beb1e376b9d94826fcec0ed7baee42afa4718b70f16b42b120
D000455 | 邳州 35kV 2025年 弹性规划参考容载比 | R弹性 | 1.8151 | MVA/MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/annual_indicator_recommendation.csv | CSV物理行5；字段elastic_clr | 同边界主变额定容量合计除以固定年度参考正向净峰；不扣本规划储能动作 | 拟第三、五章：源荷特征与年度推荐 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 1.815103285 | 23c28c71252d89beb1e376b9d94826fcec0ed7baee42afa4718b70f16b42b120
D000456 | 邳州 35kV 2025年 推荐规划参考容载比 | R推荐 | 1.8151 | MVA/MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/annual_indicator_recommendation.csv | CSV物理行5；字段recommended_clr | 同边界主变额定容量合计除以固定年度参考正向净峰；不扣本规划储能动作 | 拟第三、五章：源荷特征与年度推荐 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 1.815103285 | 23c28c71252d89beb1e376b9d94826fcec0ed7baee42afa4718b70f16b42b120
D000457 | 邳州 35kV 2025年 推荐主变容量 | S推荐 | 268 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/annual_indicator_recommendation.csv | CSV物理行5；字段recommended_capacity_mva | 完整路径最优解 | 拟第三、五章：源荷特征与年度推荐 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 268.0 | 23c28c71252d89beb1e376b9d94826fcec0ed7baee42afa4718b70f16b42b120
D000458 | 邳州 35kV 2025年 在役储能柜数 | n | 12 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/annual_indicator_recommendation.csv | CSV物理行5；字段storage_modules_in_service | 完整路径整数解 | 拟第三、五章：源荷特征与年度推荐 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 12 | 23c28c71252d89beb1e376b9d94826fcec0ed7baee42afa4718b70f16b42b120
D000459 | 邳州 35kV 2025年 既有联络转供功率代理 | x既有 | 0 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/annual_indicator_recommendation.csv | CSV物理行5；字段existing_tie_mw | 区段负荷种子乘供端当年/2025峰值比，受供端功率、受端余量及通道上限限制 | 拟第三、五章：源荷特征与年度推荐 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | 23c28c71252d89beb1e376b9d94826fcec0ed7baee42afa4718b70f16b42b120
D000460 | 邳州 35kV 2025年 候选新线转供功率代理 | x新线 | 0 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/annual_indicator_recommendation.csv | CSV物理行5；字段new_line_transfer_mw | 区段负荷种子乘供端当年/2025峰值比，受供端功率、受端余量及通道上限限制 | 拟第三、五章：源荷特征与年度推荐 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | 23c28c71252d89beb1e376b9d94826fcec0ed7baee42afa4718b70f16b42b120
D000461 | 邳州 35kV 2025年 本年投运措施评价期费用现值 | C投运年 | 1258.0068 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/annual_indicator_recommendation.csv | CSV物理行5；字段year_investment_lifecycle_npv_10k_cny | 首次投资、更新投资及固定运维按(1.06)^(现金流年-2021)折现后加总，评价期2022至2041 | 拟第三、五章：源荷特征与年度推荐 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 1258.00682856 | 23c28c71252d89beb1e376b9d94826fcec0ed7baee42afa4718b70f16b42b120
D000462 | 邳州 35kV 2025年 刚性路径费用现值 | C刚性 | 3737.4794 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/annual_indicator_recommendation.csv | CSV物理行5；字段rigid_path_npv_10k_cny | 首次投资、更新投资及固定运维按(1.06)^(现金流年-2021)折现后加总，评价期2022至2041 | 拟第三、五章：源荷特征与年度推荐 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 3737.47937128 | 23c28c71252d89beb1e376b9d94826fcec0ed7baee42afa4718b70f16b42b120
D000463 | 邳州 35kV 2025年 弹性路径费用现值 | C弹性 | 1517.7393 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/annual_indicator_recommendation.csv | CSV物理行5；字段elastic_path_npv_10k_cny | 首次投资、更新投资及固定运维按(1.06)^(现金流年-2021)折现后加总，评价期2022至2041 | 拟第三、五章：源荷特征与年度推荐 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 1517.73930303 | 23c28c71252d89beb1e376b9d94826fcec0ed7baee42afa4718b70f16b42b120
D000464 | 邳州 110kV 2022年 样本站数 | N站 | 20 | 座 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/annual_indicator_recommendation.csv | CSV物理行6；字段station_count | 输入样本计数 | 拟第三、五章：源荷特征与年度推荐 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 20 | 23c28c71252d89beb1e376b9d94826fcec0ed7baee42afa4718b70f16b42b120
D000465 | 邳州 110kV 2022年 非同时源荷出力代理比 | ρ | 0.30981 | 比例 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/annual_indicator_recommendation.csv | CSV物理行6；字段source_load_output_proxy_ratio | 同月光伏比例缩放出力代理，年度负荷比例缩放毛负荷；两者相减求反向代理，分子分母分别合计求源荷比 | 拟第三、五章：源荷特征与年度推荐 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.30981433830981403 | 23c28c71252d89beb1e376b9d94826fcec0ed7baee42afa4718b70f16b42b120
D000466 | 邳州 110kV 2022年 站级光伏出力代理合计 | ΣbV | 77.3917 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/annual_indicator_recommendation.csv | CSV物理行6；字段source_proxy_output_sum_mw | 同月光伏比例缩放出力代理，年度负荷比例缩放毛负荷；两者相减求反向代理，分子分母分别合计求源荷比 | 拟第三、五章：源荷特征与年度推荐 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 77.391716187705 | 23c28c71252d89beb1e376b9d94826fcec0ed7baee42afa4718b70f16b42b120
D000467 | 邳州 110kV 2022年 站级毛负荷代理合计 | ΣaG | 249.8003 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/annual_indicator_recommendation.csv | CSV物理行6；字段gross_proxy_sum_mw | 同月光伏比例缩放出力代理，年度负荷比例缩放毛负荷；两者相减求反向代理，分子分母分别合计求源荷比 | 拟第三、五章：源荷特征与年度推荐 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 249.8003049501 | 23c28c71252d89beb1e376b9d94826fcec0ed7baee42afa4718b70f16b42b120
D000468 | 邳州 110kV 2022年 参考净峰自基期年均增长率 | g | 0.12741 | 比例 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/annual_indicator_recommendation.csv | CSV物理行6；字段net_peak_cagr_since_2021 | 年均=(本年参考净峰/2021参考净峰)^(1/年数)-1；同比=本年/上一年-1 | 拟第三、五章：源荷特征与年度推荐 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.1274091490495648 | 23c28c71252d89beb1e376b9d94826fcec0ed7baee42afa4718b70f16b42b120
D000469 | 邳州 110kV 2022年 参考净峰同比增长率 | g同比 | 0.12741 | 比例 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/annual_indicator_recommendation.csv | CSV物理行6；字段net_peak_yoy_growth | 年均=(本年参考净峰/2021参考净峰)^(1/年数)-1；同比=本年/上一年-1 | 拟第三、五章：源荷特征与年度推荐 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.1274091490495648 | 23c28c71252d89beb1e376b9d94826fcec0ed7baee42afa4718b70f16b42b120
D000470 | 邳州 110kV 2022年 年度参考正向净峰 | P̂⁺ | 825.0042 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/annual_indicator_recommendation.csv | CSV物理行6；字段forward_reference_peak_mw | 同边界主变额定容量合计除以固定年度参考正向净峰；不扣本规划储能动作 | 拟第三、五章：源荷特征与年度推荐 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 825.004193 | 23c28c71252d89beb1e376b9d94826fcec0ed7baee42afa4718b70f16b42b120
D000471 | 邳州 110kV 2022年 最大站级反向峰值 | max L⁻ | 0.67947 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/annual_indicator_recommendation.csv | CSV物理行6；字段reverse_station_peak_max_mw | 同月光伏比例缩放出力代理，年度负荷比例缩放毛负荷；两者相减求反向代理，分子分母分别合计求源荷比 | 拟第三、五章：源荷特征与年度推荐 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.679466 | 23c28c71252d89beb1e376b9d94826fcec0ed7baee42afa4718b70f16b42b120
D000472 | 邳州 110kV 2022年 站级反向峰值之和上包络 | ΣL⁻ | 1.0725 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/annual_indicator_recommendation.csv | CSV物理行6；字段reverse_station_peak_sum_upper_proxy_mw | 同月光伏比例缩放出力代理，年度负荷比例缩放毛负荷；两者相减求反向代理，分子分母分别合计求源荷比 | 拟第三、五章：源荷特征与年度推荐 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 1.072538 | 23c28c71252d89beb1e376b9d94826fcec0ed7baee42afa4718b70f16b42b120
D000473 | 邳州 110kV 2022年 正向最长持续时间模板的站间最大值 | max D⁺₉₅ | 4 | h | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/annual_indicator_recommendation.csv | CSV物理行6；字段forward_d95_max_template_hours | 站级峰值95%阈值最长连续小时；历史年沿用2025模板；单柜有效功率=min(0.1,0.215/持续小时) | 拟第三、五章：源荷特征与年度推荐 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 4 | 23c28c71252d89beb1e376b9d94826fcec0ed7baee42afa4718b70f16b42b120
D000474 | 邳州 110kV 2022年 反向最长持续时间模板的站间最大值 | max D⁻₉₅ | 3 | h | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/annual_indicator_recommendation.csv | CSV物理行6；字段reverse_d95_max_template_hours | 站级峰值95%阈值最长连续小时；历史年沿用2025模板；单柜有效功率=min(0.1,0.215/持续小时) | 拟第三、五章：源荷特征与年度推荐 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 3 | 23c28c71252d89beb1e376b9d94826fcec0ed7baee42afa4718b70f16b42b120
D000475 | 邳州 110kV 2022年 主变价格系数 | κ主变 | 1 | 倍 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/annual_indicator_recommendation.csv | CSV物理行6；字段transformer_cost_scale | 价格情景输入 | 拟第三、五章：源荷特征与年度推荐 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 1.0 | 23c28c71252d89beb1e376b9d94826fcec0ed7baee42afa4718b70f16b42b120
D000476 | 邳州 110kV 2022年 线路价格系数 | κ线路 | 1 | 倍 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/annual_indicator_recommendation.csv | CSV物理行6；字段line_cost_scale | 价格情景输入 | 拟第三、五章：源荷特征与年度推荐 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 1.0 | 23c28c71252d89beb1e376b9d94826fcec0ed7baee42afa4718b70f16b42b120
D000477 | 邳州 110kV 2022年 储能价格系数 | κ储能 | 1 | 倍 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/annual_indicator_recommendation.csv | CSV物理行6；字段storage_cost_scale | 价格情景输入 | 拟第三、五章：源荷特征与年度推荐 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 1.0 | 23c28c71252d89beb1e376b9d94826fcec0ed7baee42afa4718b70f16b42b120
D000478 | 邳州 110kV 2022年 主变对储能价格系数比 | κ主变/κ储能 | 1 | 倍 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/annual_indicator_recommendation.csv | CSV物理行6；字段cost_ratio_transformer_to_storage_multiplier | 价格系数相除，非异量纲单价相除 | 拟第三、五章：源荷特征与年度推荐 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 1.0 | 23c28c71252d89beb1e376b9d94826fcec0ed7baee42afa4718b70f16b42b120
D000479 | 邳州 110kV 2022年 线路对储能价格系数比 | κ线路/κ储能 | 1 | 倍 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/annual_indicator_recommendation.csv | CSV物理行6；字段cost_ratio_line_to_storage_multiplier | 价格系数相除，非异量纲单价相除 | 拟第三、五章：源荷特征与年度推荐 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 1.0 | 23c28c71252d89beb1e376b9d94826fcec0ed7baee42afa4718b70f16b42b120
D000480 | 邳州 110kV 2022年 共同起点主变容量 | S₂₀₂₁ | 2027 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/annual_indicator_recommendation.csv | CSV物理行6；字段initial_capacity_mva | 基期离散分配 | 拟第三、五章：源荷特征与年度推荐 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 2027.0 | 23c28c71252d89beb1e376b9d94826fcec0ed7baee42afa4718b70f16b42b120
D000481 | 邳州 110kV 2022年 停运恢复比例假设 | f | 0.6 | 比例 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/annual_indicator_recommendation.csv | CSV物理行6；字段contingency_service_fraction | 较小一台主变容量乘0.95，加储能有效功率及恢复比例乘净送出，覆盖恢复比例乘站级正向峰值 | 拟第三、五章：源荷特征与年度推荐 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.6 | 23c28c71252d89beb1e376b9d94826fcec0ed7baee42afa4718b70f16b42b120
D000482 | 邳州 110kV 2022年 刚性累计增配预算比例 | γ | 0.03 | 比例 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/annual_indicator_recommendation.csv | CSV物理行6；字段rigid_expansion_budget_fraction | 区域年度容量≤研究上限乘参考净峰；四年逐台正增配之和≤基期区域容量乘预算比例 | 拟第三、五章：源荷特征与年度推荐 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.03 | 23c28c71252d89beb1e376b9d94826fcec0ed7baee42afa4718b70f16b42b120
D000483 | 邳州 110kV 2022年 刚性规划参考容载比 | R刚性 | 2 | MVA/MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/annual_indicator_recommendation.csv | CSV物理行6；字段rigid_clr | 同边界主变额定容量合计除以固定年度参考正向净峰；不扣本规划储能动作 | 拟第三、五章：源荷特征与年度推荐 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 1.999989835 | 23c28c71252d89beb1e376b9d94826fcec0ed7baee42afa4718b70f16b42b120
D000484 | 邳州 110kV 2022年 弹性规划参考容载比 | R弹性 | 2.5267 | MVA/MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/annual_indicator_recommendation.csv | CSV物理行6；字段elastic_clr | 同边界主变额定容量合计除以固定年度参考正向净峰；不扣本规划储能动作 | 拟第三、五章：源荷特征与年度推荐 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 2.526653825 | 23c28c71252d89beb1e376b9d94826fcec0ed7baee42afa4718b70f16b42b120
D000485 | 邳州 110kV 2022年 推荐规划参考容载比 | R推荐 | 2.5267 | MVA/MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/annual_indicator_recommendation.csv | CSV物理行6；字段recommended_clr | 同边界主变额定容量合计除以固定年度参考正向净峰；不扣本规划储能动作 | 拟第三、五章：源荷特征与年度推荐 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 2.526653825 | 23c28c71252d89beb1e376b9d94826fcec0ed7baee42afa4718b70f16b42b120
D000486 | 邳州 110kV 2022年 推荐主变容量 | S推荐 | 2084.5 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/annual_indicator_recommendation.csv | CSV物理行6；字段recommended_capacity_mva | 完整路径最优解 | 拟第三、五章：源荷特征与年度推荐 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 2084.5 | 23c28c71252d89beb1e376b9d94826fcec0ed7baee42afa4718b70f16b42b120
D000487 | 邳州 110kV 2022年 在役储能柜数 | n | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/annual_indicator_recommendation.csv | CSV物理行6；字段storage_modules_in_service | 完整路径整数解 | 拟第三、五章：源荷特征与年度推荐 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0 | 23c28c71252d89beb1e376b9d94826fcec0ed7baee42afa4718b70f16b42b120
D000488 | 邳州 110kV 2022年 既有联络转供功率代理 | x既有 | 3.8786 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/annual_indicator_recommendation.csv | CSV物理行6；字段existing_tie_mw | 区段负荷种子乘供端当年/2025峰值比，受供端功率、受端余量及通道上限限制 | 拟第三、五章：源荷特征与年度推荐 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 3.878552 | 23c28c71252d89beb1e376b9d94826fcec0ed7baee42afa4718b70f16b42b120
D000489 | 邳州 110kV 2022年 候选新线转供功率代理 | x新线 | 0 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/annual_indicator_recommendation.csv | CSV物理行6；字段new_line_transfer_mw | 区段负荷种子乘供端当年/2025峰值比，受供端功率、受端余量及通道上限限制 | 拟第三、五章：源荷特征与年度推荐 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | 23c28c71252d89beb1e376b9d94826fcec0ed7baee42afa4718b70f16b42b120
D000490 | 邳州 110kV 2022年 本年投运措施评价期费用现值 | C投运年 | 2737.3211 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/annual_indicator_recommendation.csv | CSV物理行6；字段year_investment_lifecycle_npv_10k_cny | 首次投资、更新投资及固定运维按(1.06)^(现金流年-2021)折现后加总，评价期2022至2041 | 拟第三、五章：源荷特征与年度推荐 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 2737.32105163 | 23c28c71252d89beb1e376b9d94826fcec0ed7baee42afa4718b70f16b42b120
D000491 | 邳州 110kV 2022年 刚性路径费用现值 | C刚性 | 5245.6612 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/annual_indicator_recommendation.csv | CSV物理行6；字段rigid_path_npv_10k_cny | 首次投资、更新投资及固定运维按(1.06)^(现金流年-2021)折现后加总，评价期2022至2041 | 拟第三、五章：源荷特征与年度推荐 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 5245.66122813 | 23c28c71252d89beb1e376b9d94826fcec0ed7baee42afa4718b70f16b42b120
D000492 | 邳州 110kV 2022年 弹性路径费用现值 | C弹性 | 4410.4406 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/annual_indicator_recommendation.csv | CSV物理行6；字段elastic_path_npv_10k_cny | 首次投资、更新投资及固定运维按(1.06)^(现金流年-2021)折现后加总，评价期2022至2041 | 拟第三、五章：源荷特征与年度推荐 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 4410.44057556 | 23c28c71252d89beb1e376b9d94826fcec0ed7baee42afa4718b70f16b42b120
D000493 | 邳州 110kV 2023年 样本站数 | N站 | 20 | 座 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/annual_indicator_recommendation.csv | CSV物理行7；字段station_count | 输入样本计数 | 拟第三、五章：源荷特征与年度推荐 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 20 | 23c28c71252d89beb1e376b9d94826fcec0ed7baee42afa4718b70f16b42b120
D000494 | 邳州 110kV 2023年 非同时源荷出力代理比 | ρ | 0.85761 | 比例 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/annual_indicator_recommendation.csv | CSV物理行7；字段source_load_output_proxy_ratio | 同月光伏比例缩放出力代理，年度负荷比例缩放毛负荷；两者相减求反向代理，分子分母分别合计求源荷比 | 拟第三、五章：源荷特征与年度推荐 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.8576138430976762 | 23c28c71252d89beb1e376b9d94826fcec0ed7baee42afa4718b70f16b42b120
D000495 | 邳州 110kV 2023年 站级光伏出力代理合计 | ΣbV | 197.6722 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/annual_indicator_recommendation.csv | CSV物理行7；字段source_proxy_output_sum_mw | 同月光伏比例缩放出力代理，年度负荷比例缩放毛负荷；两者相减求反向代理，分子分母分别合计求源荷比 | 拟第三、五章：源荷特征与年度推荐 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 197.67216333547998 | 23c28c71252d89beb1e376b9d94826fcec0ed7baee42afa4718b70f16b42b120
D000496 | 邳州 110kV 2023年 站级毛负荷代理合计 | ΣaG | 230.4909 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/annual_indicator_recommendation.csv | CSV物理行7；字段gross_proxy_sum_mw | 同月光伏比例缩放出力代理，年度负荷比例缩放毛负荷；两者相减求反向代理，分子分母分别合计求源荷比 | 拟第三、五章：源荷特征与年度推荐 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 230.49087293355 | 23c28c71252d89beb1e376b9d94826fcec0ed7baee42afa4718b70f16b42b120
D000497 | 邳州 110kV 2023年 参考净峰自基期年均增长率 | g | 0.019932 | 比例 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/annual_indicator_recommendation.csv | CSV物理行7；字段net_peak_cagr_since_2021 | 年均=(本年参考净峰/2021参考净峰)^(1/年数)-1；同比=本年/上一年-1 | 拟第三、五章：源荷特征与年度推荐 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.019931867858359542 | 23c28c71252d89beb1e376b9d94826fcec0ed7baee42afa4718b70f16b42b120
D000498 | 邳州 110kV 2023年 参考净峰同比增长率 | g同比 | -0.077299 | 比例 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/annual_indicator_recommendation.csv | CSV物理行7；字段net_peak_yoy_growth | 年均=(本年参考净峰/2021参考净峰)^(1/年数)-1；同比=本年/上一年-1 | 拟第三、五章：源荷特征与年度推荐 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | -0.0772994737979471 | 23c28c71252d89beb1e376b9d94826fcec0ed7baee42afa4718b70f16b42b120
D000499 | 邳州 110kV 2023年 年度参考正向净峰 | P̂⁺ | 761.2318 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/annual_indicator_recommendation.csv | CSV物理行7；字段forward_reference_peak_mw | 同边界主变额定容量合计除以固定年度参考正向净峰；不扣本规划储能动作 | 拟第三、五章：源荷特征与年度推荐 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 761.231803 | 23c28c71252d89beb1e376b9d94826fcec0ed7baee42afa4718b70f16b42b120
D000500 | 邳州 110kV 2023年 最大站级反向峰值 | max L⁻ | 11.4463 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/annual_indicator_recommendation.csv | CSV物理行7；字段reverse_station_peak_max_mw | 同月光伏比例缩放出力代理，年度负荷比例缩放毛负荷；两者相减求反向代理，分子分母分别合计求源荷比 | 拟第三、五章：源荷特征与年度推荐 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 11.446331 | 23c28c71252d89beb1e376b9d94826fcec0ed7baee42afa4718b70f16b42b120
D000501 | 邳州 110kV 2023年 站级反向峰值之和上包络 | ΣL⁻ | 37.2538 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/annual_indicator_recommendation.csv | CSV物理行7；字段reverse_station_peak_sum_upper_proxy_mw | 同月光伏比例缩放出力代理，年度负荷比例缩放毛负荷；两者相减求反向代理，分子分母分别合计求源荷比 | 拟第三、五章：源荷特征与年度推荐 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 37.253752 | 23c28c71252d89beb1e376b9d94826fcec0ed7baee42afa4718b70f16b42b120
D000502 | 邳州 110kV 2023年 正向最长持续时间模板的站间最大值 | max D⁺₉₅ | 4 | h | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/annual_indicator_recommendation.csv | CSV物理行7；字段forward_d95_max_template_hours | 站级峰值95%阈值最长连续小时；历史年沿用2025模板；单柜有效功率=min(0.1,0.215/持续小时) | 拟第三、五章：源荷特征与年度推荐 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 4 | 23c28c71252d89beb1e376b9d94826fcec0ed7baee42afa4718b70f16b42b120
D000503 | 邳州 110kV 2023年 反向最长持续时间模板的站间最大值 | max D⁻₉₅ | 3 | h | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/annual_indicator_recommendation.csv | CSV物理行7；字段reverse_d95_max_template_hours | 站级峰值95%阈值最长连续小时；历史年沿用2025模板；单柜有效功率=min(0.1,0.215/持续小时) | 拟第三、五章：源荷特征与年度推荐 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 3 | 23c28c71252d89beb1e376b9d94826fcec0ed7baee42afa4718b70f16b42b120
D000504 | 邳州 110kV 2023年 主变价格系数 | κ主变 | 1 | 倍 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/annual_indicator_recommendation.csv | CSV物理行7；字段transformer_cost_scale | 价格情景输入 | 拟第三、五章：源荷特征与年度推荐 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 1.0 | 23c28c71252d89beb1e376b9d94826fcec0ed7baee42afa4718b70f16b42b120
D000505 | 邳州 110kV 2023年 线路价格系数 | κ线路 | 1 | 倍 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/annual_indicator_recommendation.csv | CSV物理行7；字段line_cost_scale | 价格情景输入 | 拟第三、五章：源荷特征与年度推荐 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 1.0 | 23c28c71252d89beb1e376b9d94826fcec0ed7baee42afa4718b70f16b42b120
D000506 | 邳州 110kV 2023年 储能价格系数 | κ储能 | 1 | 倍 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/annual_indicator_recommendation.csv | CSV物理行7；字段storage_cost_scale | 价格情景输入 | 拟第三、五章：源荷特征与年度推荐 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 1.0 | 23c28c71252d89beb1e376b9d94826fcec0ed7baee42afa4718b70f16b42b120
D000507 | 邳州 110kV 2023年 主变对储能价格系数比 | κ主变/κ储能 | 1 | 倍 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/annual_indicator_recommendation.csv | CSV物理行7；字段cost_ratio_transformer_to_storage_multiplier | 价格系数相除，非异量纲单价相除 | 拟第三、五章：源荷特征与年度推荐 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 1.0 | 23c28c71252d89beb1e376b9d94826fcec0ed7baee42afa4718b70f16b42b120
D000508 | 邳州 110kV 2023年 线路对储能价格系数比 | κ线路/κ储能 | 1 | 倍 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/annual_indicator_recommendation.csv | CSV物理行7；字段cost_ratio_line_to_storage_multiplier | 价格系数相除，非异量纲单价相除 | 拟第三、五章：源荷特征与年度推荐 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 1.0 | 23c28c71252d89beb1e376b9d94826fcec0ed7baee42afa4718b70f16b42b120
D000509 | 邳州 110kV 2023年 共同起点主变容量 | S₂₀₂₁ | 2027 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/annual_indicator_recommendation.csv | CSV物理行7；字段initial_capacity_mva | 基期离散分配 | 拟第三、五章：源荷特征与年度推荐 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 2027.0 | 23c28c71252d89beb1e376b9d94826fcec0ed7baee42afa4718b70f16b42b120
D000510 | 邳州 110kV 2023年 停运恢复比例假设 | f | 0.6 | 比例 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/annual_indicator_recommendation.csv | CSV物理行7；字段contingency_service_fraction | 较小一台主变容量乘0.95，加储能有效功率及恢复比例乘净送出，覆盖恢复比例乘站级正向峰值 | 拟第三、五章：源荷特征与年度推荐 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.6 | 23c28c71252d89beb1e376b9d94826fcec0ed7baee42afa4718b70f16b42b120
D000511 | 邳州 110kV 2023年 刚性累计增配预算比例 | γ | 0.03 | 比例 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/annual_indicator_recommendation.csv | CSV物理行7；字段rigid_expansion_budget_fraction | 区域年度容量≤研究上限乘参考净峰；四年逐台正增配之和≤基期区域容量乘预算比例 | 拟第三、五章：源荷特征与年度推荐 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.03 | 23c28c71252d89beb1e376b9d94826fcec0ed7baee42afa4718b70f16b42b120
D000512 | 邳州 110kV 2023年 刚性规划参考容载比 | R刚性 | 1.9994 | MVA/MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/annual_indicator_recommendation.csv | CSV物理行7；字段rigid_clr | 同边界主变额定容量合计除以固定年度参考正向净峰；不扣本规划储能动作 | 拟第三、五章：源荷特征与年度推荐 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 1.999390979 | 23c28c71252d89beb1e376b9d94826fcec0ed7baee42afa4718b70f16b42b120
D000513 | 邳州 110kV 2023年 弹性规划参考容载比 | R弹性 | 2.7383 | MVA/MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/annual_indicator_recommendation.csv | CSV物理行7；字段elastic_clr | 同边界主变额定容量合计除以固定年度参考正向净峰；不扣本规划储能动作 | 拟第三、五章：源荷特征与年度推荐 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 2.738324899 | 23c28c71252d89beb1e376b9d94826fcec0ed7baee42afa4718b70f16b42b120
D000514 | 邳州 110kV 2023年 推荐规划参考容载比 | R推荐 | 2.7383 | MVA/MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/annual_indicator_recommendation.csv | CSV物理行7；字段recommended_clr | 同边界主变额定容量合计除以固定年度参考正向净峰；不扣本规划储能动作 | 拟第三、五章：源荷特征与年度推荐 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 2.738324899 | 23c28c71252d89beb1e376b9d94826fcec0ed7baee42afa4718b70f16b42b120
D000515 | 邳州 110kV 2023年 推荐主变容量 | S推荐 | 2084.5 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/annual_indicator_recommendation.csv | CSV物理行7；字段recommended_capacity_mva | 完整路径最优解 | 拟第三、五章：源荷特征与年度推荐 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 2084.5 | 23c28c71252d89beb1e376b9d94826fcec0ed7baee42afa4718b70f16b42b120
D000516 | 邳州 110kV 2023年 在役储能柜数 | n | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/annual_indicator_recommendation.csv | CSV物理行7；字段storage_modules_in_service | 完整路径整数解 | 拟第三、五章：源荷特征与年度推荐 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0 | 23c28c71252d89beb1e376b9d94826fcec0ed7baee42afa4718b70f16b42b120
D000517 | 邳州 110kV 2023年 既有联络转供功率代理 | x既有 | 0 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/annual_indicator_recommendation.csv | CSV物理行7；字段existing_tie_mw | 区段负荷种子乘供端当年/2025峰值比，受供端功率、受端余量及通道上限限制 | 拟第三、五章：源荷特征与年度推荐 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | 23c28c71252d89beb1e376b9d94826fcec0ed7baee42afa4718b70f16b42b120
D000518 | 邳州 110kV 2023年 候选新线转供功率代理 | x新线 | 0 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/annual_indicator_recommendation.csv | CSV物理行7；字段new_line_transfer_mw | 区段负荷种子乘供端当年/2025峰值比，受供端功率、受端余量及通道上限限制 | 拟第三、五章：源荷特征与年度推荐 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | 23c28c71252d89beb1e376b9d94826fcec0ed7baee42afa4718b70f16b42b120
D000519 | 邳州 110kV 2023年 本年投运措施评价期费用现值 | C投运年 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/annual_indicator_recommendation.csv | CSV物理行7；字段year_investment_lifecycle_npv_10k_cny | 首次投资、更新投资及固定运维按(1.06)^(现金流年-2021)折现后加总，评价期2022至2041 | 拟第三、五章：源荷特征与年度推荐 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | 23c28c71252d89beb1e376b9d94826fcec0ed7baee42afa4718b70f16b42b120
D000520 | 邳州 110kV 2023年 刚性路径费用现值 | C刚性 | 5245.6612 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/annual_indicator_recommendation.csv | CSV物理行7；字段rigid_path_npv_10k_cny | 首次投资、更新投资及固定运维按(1.06)^(现金流年-2021)折现后加总，评价期2022至2041 | 拟第三、五章：源荷特征与年度推荐 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 5245.66122813 | 23c28c71252d89beb1e376b9d94826fcec0ed7baee42afa4718b70f16b42b120
D000521 | 邳州 110kV 2023年 弹性路径费用现值 | C弹性 | 4410.4406 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/annual_indicator_recommendation.csv | CSV物理行7；字段elastic_path_npv_10k_cny | 首次投资、更新投资及固定运维按(1.06)^(现金流年-2021)折现后加总，评价期2022至2041 | 拟第三、五章：源荷特征与年度推荐 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 4410.44057556 | 23c28c71252d89beb1e376b9d94826fcec0ed7baee42afa4718b70f16b42b120
D000522 | 邳州 110kV 2024年 样本站数 | N站 | 20 | 座 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/annual_indicator_recommendation.csv | CSV物理行8；字段station_count | 输入样本计数 | 拟第三、五章：源荷特征与年度推荐 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 20 | 23c28c71252d89beb1e376b9d94826fcec0ed7baee42afa4718b70f16b42b120
D000523 | 邳州 110kV 2024年 非同时源荷出力代理比 | ρ | 1.939 | 比例 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/annual_indicator_recommendation.csv | CSV物理行8；字段source_load_output_proxy_ratio | 同月光伏比例缩放出力代理，年度负荷比例缩放毛负荷；两者相减求反向代理，分子分母分别合计求源荷比 | 拟第三、五章：源荷特征与年度推荐 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 1.9390235915755327 | 23c28c71252d89beb1e376b9d94826fcec0ed7baee42afa4718b70f16b42b120
D000524 | 邳州 110kV 2024年 站级光伏出力代理合计 | ΣbV | 506.4777 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/annual_indicator_recommendation.csv | CSV物理行8；字段source_proxy_output_sum_mw | 同月光伏比例缩放出力代理，年度负荷比例缩放毛负荷；两者相减求反向代理，分子分母分别合计求源荷比 | 拟第三、五章：源荷特征与年度推荐 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 506.47770939802496 | 23c28c71252d89beb1e376b9d94826fcec0ed7baee42afa4718b70f16b42b120
D000525 | 邳州 110kV 2024年 站级毛负荷代理合计 | ΣaG | 261.2024 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/annual_indicator_recommendation.csv | CSV物理行8；字段gross_proxy_sum_mw | 同月光伏比例缩放出力代理，年度负荷比例缩放毛负荷；两者相减求反向代理，分子分母分别合计求源荷比 | 拟第三、五章：源荷特征与年度推荐 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 261.20244828299997 | 23c28c71252d89beb1e376b9d94826fcec0ed7baee42afa4718b70f16b42b120
D000526 | 邳州 110kV 2024年 参考净峰自基期年均增长率 | g | 0.056384 | 比例 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/annual_indicator_recommendation.csv | CSV物理行8；字段net_peak_cagr_since_2021 | 年均=(本年参考净峰/2021参考净峰)^(1/年数)-1；同比=本年/上一年-1 | 拟第三、五章：源荷特征与年度推荐 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.05638431588100379 | 23c28c71252d89beb1e376b9d94826fcec0ed7baee42afa4718b70f16b42b120
D000527 | 邳州 110kV 2024年 参考净峰同比增长率 | g同比 | 0.13324 | 比例 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/annual_indicator_recommendation.csv | CSV物理行8；字段net_peak_yoy_growth | 年均=(本年参考净峰/2021参考净峰)^(1/年数)-1；同比=本年/上一年-1 | 拟第三、五章：源荷特征与年度推荐 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.1332442149687747 | 23c28c71252d89beb1e376b9d94826fcec0ed7baee42afa4718b70f16b42b120
D000528 | 邳州 110kV 2024年 年度参考正向净峰 | P̂⁺ | 862.6615 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/annual_indicator_recommendation.csv | CSV物理行8；字段forward_reference_peak_mw | 同边界主变额定容量合计除以固定年度参考正向净峰；不扣本规划储能动作 | 拟第三、五章：源荷特征与年度推荐 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 862.661537 | 23c28c71252d89beb1e376b9d94826fcec0ed7baee42afa4718b70f16b42b120
D000529 | 邳州 110kV 2024年 最大站级反向峰值 | max L⁻ | 33.5286 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/annual_indicator_recommendation.csv | CSV物理行8；字段reverse_station_peak_max_mw | 同月光伏比例缩放出力代理，年度负荷比例缩放毛负荷；两者相减求反向代理，分子分母分别合计求源荷比 | 拟第三、五章：源荷特征与年度推荐 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 33.528634 | 23c28c71252d89beb1e376b9d94826fcec0ed7baee42afa4718b70f16b42b120
D000530 | 邳州 110kV 2024年 站级反向峰值之和上包络 | ΣL⁻ | 268.9419 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/annual_indicator_recommendation.csv | CSV物理行8；字段reverse_station_peak_sum_upper_proxy_mw | 同月光伏比例缩放出力代理，年度负荷比例缩放毛负荷；两者相减求反向代理，分子分母分别合计求源荷比 | 拟第三、五章：源荷特征与年度推荐 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 268.941864 | 23c28c71252d89beb1e376b9d94826fcec0ed7baee42afa4718b70f16b42b120
D000531 | 邳州 110kV 2024年 正向最长持续时间模板的站间最大值 | max D⁺₉₅ | 4 | h | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/annual_indicator_recommendation.csv | CSV物理行8；字段forward_d95_max_template_hours | 站级峰值95%阈值最长连续小时；历史年沿用2025模板；单柜有效功率=min(0.1,0.215/持续小时) | 拟第三、五章：源荷特征与年度推荐 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 4 | 23c28c71252d89beb1e376b9d94826fcec0ed7baee42afa4718b70f16b42b120
D000532 | 邳州 110kV 2024年 反向最长持续时间模板的站间最大值 | max D⁻₉₅ | 3 | h | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/annual_indicator_recommendation.csv | CSV物理行8；字段reverse_d95_max_template_hours | 站级峰值95%阈值最长连续小时；历史年沿用2025模板；单柜有效功率=min(0.1,0.215/持续小时) | 拟第三、五章：源荷特征与年度推荐 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 3 | 23c28c71252d89beb1e376b9d94826fcec0ed7baee42afa4718b70f16b42b120
D000533 | 邳州 110kV 2024年 主变价格系数 | κ主变 | 1 | 倍 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/annual_indicator_recommendation.csv | CSV物理行8；字段transformer_cost_scale | 价格情景输入 | 拟第三、五章：源荷特征与年度推荐 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 1.0 | 23c28c71252d89beb1e376b9d94826fcec0ed7baee42afa4718b70f16b42b120
D000534 | 邳州 110kV 2024年 线路价格系数 | κ线路 | 1 | 倍 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/annual_indicator_recommendation.csv | CSV物理行8；字段line_cost_scale | 价格情景输入 | 拟第三、五章：源荷特征与年度推荐 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 1.0 | 23c28c71252d89beb1e376b9d94826fcec0ed7baee42afa4718b70f16b42b120
D000535 | 邳州 110kV 2024年 储能价格系数 | κ储能 | 1 | 倍 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/annual_indicator_recommendation.csv | CSV物理行8；字段storage_cost_scale | 价格情景输入 | 拟第三、五章：源荷特征与年度推荐 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 1.0 | 23c28c71252d89beb1e376b9d94826fcec0ed7baee42afa4718b70f16b42b120
D000536 | 邳州 110kV 2024年 主变对储能价格系数比 | κ主变/κ储能 | 1 | 倍 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/annual_indicator_recommendation.csv | CSV物理行8；字段cost_ratio_transformer_to_storage_multiplier | 价格系数相除，非异量纲单价相除 | 拟第三、五章：源荷特征与年度推荐 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 1.0 | 23c28c71252d89beb1e376b9d94826fcec0ed7baee42afa4718b70f16b42b120
D000537 | 邳州 110kV 2024年 线路对储能价格系数比 | κ线路/κ储能 | 1 | 倍 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/annual_indicator_recommendation.csv | CSV物理行8；字段cost_ratio_line_to_storage_multiplier | 价格系数相除，非异量纲单价相除 | 拟第三、五章：源荷特征与年度推荐 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 1.0 | 23c28c71252d89beb1e376b9d94826fcec0ed7baee42afa4718b70f16b42b120
D000538 | 邳州 110kV 2024年 共同起点主变容量 | S₂₀₂₁ | 2027 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/annual_indicator_recommendation.csv | CSV物理行8；字段initial_capacity_mva | 基期离散分配 | 拟第三、五章：源荷特征与年度推荐 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 2027.0 | 23c28c71252d89beb1e376b9d94826fcec0ed7baee42afa4718b70f16b42b120
D000539 | 邳州 110kV 2024年 停运恢复比例假设 | f | 0.6 | 比例 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/annual_indicator_recommendation.csv | CSV物理行8；字段contingency_service_fraction | 较小一台主变容量乘0.95，加储能有效功率及恢复比例乘净送出，覆盖恢复比例乘站级正向峰值 | 拟第三、五章：源荷特征与年度推荐 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.6 | 23c28c71252d89beb1e376b9d94826fcec0ed7baee42afa4718b70f16b42b120
D000540 | 邳州 110kV 2024年 刚性累计增配预算比例 | γ | 0.03 | 比例 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/annual_indicator_recommendation.csv | CSV物理行8；字段rigid_expansion_budget_fraction | 区域年度容量≤研究上限乘参考净峰；四年逐台正增配之和≤基期区域容量乘预算比例 | 拟第三、五章：源荷特征与年度推荐 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.03 | 23c28c71252d89beb1e376b9d94826fcec0ed7baee42afa4718b70f16b42b120
D000541 | 邳州 110kV 2024年 刚性规划参考容载比 | R刚性 | 1.7643 | MVA/MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/annual_indicator_recommendation.csv | CSV物理行8；字段rigid_clr | 同边界主变额定容量合计除以固定年度参考正向净峰；不扣本规划储能动作 | 拟第三、五章：源荷特征与年度推荐 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 1.764307245 | 23c28c71252d89beb1e376b9d94826fcec0ed7baee42afa4718b70f16b42b120
D000542 | 邳州 110kV 2024年 弹性规划参考容载比 | R弹性 | 2.4164 | MVA/MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/annual_indicator_recommendation.csv | CSV物理行8；字段elastic_clr | 同边界主变额定容量合计除以固定年度参考正向净峰；不扣本规划储能动作 | 拟第三、五章：源荷特征与年度推荐 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 2.416359036 | 23c28c71252d89beb1e376b9d94826fcec0ed7baee42afa4718b70f16b42b120
D000543 | 邳州 110kV 2024年 推荐规划参考容载比 | R推荐 | 2.4164 | MVA/MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/annual_indicator_recommendation.csv | CSV物理行8；字段recommended_clr | 同边界主变额定容量合计除以固定年度参考正向净峰；不扣本规划储能动作 | 拟第三、五章：源荷特征与年度推荐 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 2.416359036 | 23c28c71252d89beb1e376b9d94826fcec0ed7baee42afa4718b70f16b42b120
D000544 | 邳州 110kV 2024年 推荐主变容量 | S推荐 | 2084.5 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/annual_indicator_recommendation.csv | CSV物理行8；字段recommended_capacity_mva | 完整路径最优解 | 拟第三、五章：源荷特征与年度推荐 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 2084.5 | 23c28c71252d89beb1e376b9d94826fcec0ed7baee42afa4718b70f16b42b120
D000545 | 邳州 110kV 2024年 在役储能柜数 | n | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/annual_indicator_recommendation.csv | CSV物理行8；字段storage_modules_in_service | 完整路径整数解 | 拟第三、五章：源荷特征与年度推荐 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0 | 23c28c71252d89beb1e376b9d94826fcec0ed7baee42afa4718b70f16b42b120
D000546 | 邳州 110kV 2024年 既有联络转供功率代理 | x既有 | 4.0556 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/annual_indicator_recommendation.csv | CSV物理行8；字段existing_tie_mw | 区段负荷种子乘供端当年/2025峰值比，受供端功率、受端余量及通道上限限制 | 拟第三、五章：源荷特征与年度推荐 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 4.055589 | 23c28c71252d89beb1e376b9d94826fcec0ed7baee42afa4718b70f16b42b120
D000547 | 邳州 110kV 2024年 候选新线转供功率代理 | x新线 | 0 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/annual_indicator_recommendation.csv | CSV物理行8；字段new_line_transfer_mw | 区段负荷种子乘供端当年/2025峰值比，受供端功率、受端余量及通道上限限制 | 拟第三、五章：源荷特征与年度推荐 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | 23c28c71252d89beb1e376b9d94826fcec0ed7baee42afa4718b70f16b42b120
D000548 | 邳州 110kV 2024年 本年投运措施评价期费用现值 | C投运年 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/annual_indicator_recommendation.csv | CSV物理行8；字段year_investment_lifecycle_npv_10k_cny | 首次投资、更新投资及固定运维按(1.06)^(现金流年-2021)折现后加总，评价期2022至2041 | 拟第三、五章：源荷特征与年度推荐 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | 23c28c71252d89beb1e376b9d94826fcec0ed7baee42afa4718b70f16b42b120
D000549 | 邳州 110kV 2024年 刚性路径费用现值 | C刚性 | 5245.6612 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/annual_indicator_recommendation.csv | CSV物理行8；字段rigid_path_npv_10k_cny | 首次投资、更新投资及固定运维按(1.06)^(现金流年-2021)折现后加总，评价期2022至2041 | 拟第三、五章：源荷特征与年度推荐 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 5245.66122813 | 23c28c71252d89beb1e376b9d94826fcec0ed7baee42afa4718b70f16b42b120
D000550 | 邳州 110kV 2024年 弹性路径费用现值 | C弹性 | 4410.4406 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/annual_indicator_recommendation.csv | CSV物理行8；字段elastic_path_npv_10k_cny | 首次投资、更新投资及固定运维按(1.06)^(现金流年-2021)折现后加总，评价期2022至2041 | 拟第三、五章：源荷特征与年度推荐 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 4410.44057556 | 23c28c71252d89beb1e376b9d94826fcec0ed7baee42afa4718b70f16b42b120
D000551 | 邳州 110kV 2025年 样本站数 | N站 | 20 | 座 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/annual_indicator_recommendation.csv | CSV物理行9；字段station_count | 输入样本计数 | 拟第三、五章：源荷特征与年度推荐 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 20 | 23c28c71252d89beb1e376b9d94826fcec0ed7baee42afa4718b70f16b42b120
D000552 | 邳州 110kV 2025年 非同时源荷出力代理比 | ρ | 2.7049 | 比例 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/annual_indicator_recommendation.csv | CSV物理行9；字段source_load_output_proxy_ratio | 同月光伏比例缩放出力代理，年度负荷比例缩放毛负荷；两者相减求反向代理，分子分母分别合计求源荷比 | 拟第三、五章：源荷特征与年度推荐 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 2.7048759326739544 | 23c28c71252d89beb1e376b9d94826fcec0ed7baee42afa4718b70f16b42b120
D000553 | 邳州 110kV 2025年 站级光伏出力代理合计 | ΣbV | 779.41 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/annual_indicator_recommendation.csv | CSV物理行9；字段source_proxy_output_sum_mw | 同月光伏比例缩放出力代理，年度负荷比例缩放毛负荷；两者相减求反向代理，分子分母分别合计求源荷比 | 拟第三、五章：源荷特征与年度推荐 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 779.41 | 23c28c71252d89beb1e376b9d94826fcec0ed7baee42afa4718b70f16b42b120
D000554 | 邳州 110kV 2025年 站级毛负荷代理合计 | ΣaG | 288.15 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/annual_indicator_recommendation.csv | CSV物理行9；字段gross_proxy_sum_mw | 同月光伏比例缩放出力代理，年度负荷比例缩放毛负荷；两者相减求反向代理，分子分母分别合计求源荷比 | 拟第三、五章：源荷特征与年度推荐 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 288.15 | 23c28c71252d89beb1e376b9d94826fcec0ed7baee42afa4718b70f16b42b120
D000555 | 邳州 110kV 2025年 参考净峰自基期年均增长率 | g | 0.069232 | 比例 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/annual_indicator_recommendation.csv | CSV物理行9；字段net_peak_cagr_since_2021 | 年均=(本年参考净峰/2021参考净峰)^(1/年数)-1；同比=本年/上一年-1 | 拟第三、五章：源荷特征与年度推荐 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.06923192559398061 | 23c28c71252d89beb1e376b9d94826fcec0ed7baee42afa4718b70f16b42b120
D000556 | 邳州 110kV 2025年 参考净峰同比增长率 | g同比 | 0.10872 | 比例 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/annual_indicator_recommendation.csv | CSV物理行9；字段net_peak_yoy_growth | 年均=(本年参考净峰/2021参考净峰)^(1/年数)-1；同比=本年/上一年-1 | 拟第三、五章：源荷特征与年度推荐 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.10871988488806372 | 23c28c71252d89beb1e376b9d94826fcec0ed7baee42afa4718b70f16b42b120
D000557 | 邳州 110kV 2025年 年度参考正向净峰 | P̂⁺ | 956.45 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/annual_indicator_recommendation.csv | CSV物理行9；字段forward_reference_peak_mw | 同边界主变额定容量合计除以固定年度参考正向净峰；不扣本规划储能动作 | 拟第三、五章：源荷特征与年度推荐 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 956.45 | 23c28c71252d89beb1e376b9d94826fcec0ed7baee42afa4718b70f16b42b120
D000558 | 邳州 110kV 2025年 最大站级反向峰值 | max L⁻ | 56.92 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/annual_indicator_recommendation.csv | CSV物理行9；字段reverse_station_peak_max_mw | 同月光伏比例缩放出力代理，年度负荷比例缩放毛负荷；两者相减求反向代理，分子分母分别合计求源荷比 | 拟第三、五章：源荷特征与年度推荐 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 56.92 | 23c28c71252d89beb1e376b9d94826fcec0ed7baee42afa4718b70f16b42b120
D000559 | 邳州 110kV 2025年 站级反向峰值之和上包络 | ΣL⁻ | 509.59 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/annual_indicator_recommendation.csv | CSV物理行9；字段reverse_station_peak_sum_upper_proxy_mw | 同月光伏比例缩放出力代理，年度负荷比例缩放毛负荷；两者相减求反向代理，分子分母分别合计求源荷比 | 拟第三、五章：源荷特征与年度推荐 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 509.59000000000003 | 23c28c71252d89beb1e376b9d94826fcec0ed7baee42afa4718b70f16b42b120
D000560 | 邳州 110kV 2025年 正向最长持续时间模板的站间最大值 | max D⁺₉₅ | 4 | h | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/annual_indicator_recommendation.csv | CSV物理行9；字段forward_d95_max_template_hours | 站级峰值95%阈值最长连续小时；历史年沿用2025模板；单柜有效功率=min(0.1,0.215/持续小时) | 拟第三、五章：源荷特征与年度推荐 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 4 | 23c28c71252d89beb1e376b9d94826fcec0ed7baee42afa4718b70f16b42b120
D000561 | 邳州 110kV 2025年 反向最长持续时间模板的站间最大值 | max D⁻₉₅ | 3 | h | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/annual_indicator_recommendation.csv | CSV物理行9；字段reverse_d95_max_template_hours | 站级峰值95%阈值最长连续小时；历史年沿用2025模板；单柜有效功率=min(0.1,0.215/持续小时) | 拟第三、五章：源荷特征与年度推荐 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 3 | 23c28c71252d89beb1e376b9d94826fcec0ed7baee42afa4718b70f16b42b120
D000562 | 邳州 110kV 2025年 主变价格系数 | κ主变 | 1 | 倍 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/annual_indicator_recommendation.csv | CSV物理行9；字段transformer_cost_scale | 价格情景输入 | 拟第三、五章：源荷特征与年度推荐 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 1.0 | 23c28c71252d89beb1e376b9d94826fcec0ed7baee42afa4718b70f16b42b120
D000563 | 邳州 110kV 2025年 线路价格系数 | κ线路 | 1 | 倍 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/annual_indicator_recommendation.csv | CSV物理行9；字段line_cost_scale | 价格情景输入 | 拟第三、五章：源荷特征与年度推荐 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 1.0 | 23c28c71252d89beb1e376b9d94826fcec0ed7baee42afa4718b70f16b42b120
D000564 | 邳州 110kV 2025年 储能价格系数 | κ储能 | 1 | 倍 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/annual_indicator_recommendation.csv | CSV物理行9；字段storage_cost_scale | 价格情景输入 | 拟第三、五章：源荷特征与年度推荐 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 1.0 | 23c28c71252d89beb1e376b9d94826fcec0ed7baee42afa4718b70f16b42b120
D000565 | 邳州 110kV 2025年 主变对储能价格系数比 | κ主变/κ储能 | 1 | 倍 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/annual_indicator_recommendation.csv | CSV物理行9；字段cost_ratio_transformer_to_storage_multiplier | 价格系数相除，非异量纲单价相除 | 拟第三、五章：源荷特征与年度推荐 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 1.0 | 23c28c71252d89beb1e376b9d94826fcec0ed7baee42afa4718b70f16b42b120
D000566 | 邳州 110kV 2025年 线路对储能价格系数比 | κ线路/κ储能 | 1 | 倍 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/annual_indicator_recommendation.csv | CSV物理行9；字段cost_ratio_line_to_storage_multiplier | 价格系数相除，非异量纲单价相除 | 拟第三、五章：源荷特征与年度推荐 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 1.0 | 23c28c71252d89beb1e376b9d94826fcec0ed7baee42afa4718b70f16b42b120
D000567 | 邳州 110kV 2025年 共同起点主变容量 | S₂₀₂₁ | 2027 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/annual_indicator_recommendation.csv | CSV物理行9；字段initial_capacity_mva | 基期离散分配 | 拟第三、五章：源荷特征与年度推荐 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 2027.0 | 23c28c71252d89beb1e376b9d94826fcec0ed7baee42afa4718b70f16b42b120
D000568 | 邳州 110kV 2025年 停运恢复比例假设 | f | 0.6 | 比例 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/annual_indicator_recommendation.csv | CSV物理行9；字段contingency_service_fraction | 较小一台主变容量乘0.95，加储能有效功率及恢复比例乘净送出，覆盖恢复比例乘站级正向峰值 | 拟第三、五章：源荷特征与年度推荐 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.6 | 23c28c71252d89beb1e376b9d94826fcec0ed7baee42afa4718b70f16b42b120
D000569 | 邳州 110kV 2025年 刚性累计增配预算比例 | γ | 0.03 | 比例 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/annual_indicator_recommendation.csv | CSV物理行9；字段rigid_expansion_budget_fraction | 区域年度容量≤研究上限乘参考净峰；四年逐台正增配之和≤基期区域容量乘预算比例 | 拟第三、五章：源荷特征与年度推荐 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.03 | 23c28c71252d89beb1e376b9d94826fcec0ed7baee42afa4718b70f16b42b120
D000570 | 邳州 110kV 2025年 刚性规划参考容载比 | R刚性 | 1.6033 | MVA/MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/annual_indicator_recommendation.csv | CSV物理行9；字段rigid_clr | 同边界主变额定容量合计除以固定年度参考正向净峰；不扣本规划储能动作 | 拟第三、五章：源荷特征与年度推荐 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 1.603324795 | 23c28c71252d89beb1e376b9d94826fcec0ed7baee42afa4718b70f16b42b120
D000571 | 邳州 110kV 2025年 弹性规划参考容载比 | R弹性 | 2.1914 | MVA/MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/annual_indicator_recommendation.csv | CSV物理行9；字段elastic_clr | 同边界主变额定容量合计除以固定年度参考正向净峰；不扣本规划储能动作 | 拟第三、五章：源荷特征与年度推荐 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 2.191437085 | 23c28c71252d89beb1e376b9d94826fcec0ed7baee42afa4718b70f16b42b120
D000572 | 邳州 110kV 2025年 推荐规划参考容载比 | R推荐 | 2.1914 | MVA/MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/annual_indicator_recommendation.csv | CSV物理行9；字段recommended_clr | 同边界主变额定容量合计除以固定年度参考正向净峰；不扣本规划储能动作 | 拟第三、五章：源荷特征与年度推荐 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 2.191437085 | 23c28c71252d89beb1e376b9d94826fcec0ed7baee42afa4718b70f16b42b120
D000573 | 邳州 110kV 2025年 推荐主变容量 | S推荐 | 2096 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/annual_indicator_recommendation.csv | CSV物理行9；字段recommended_capacity_mva | 完整路径最优解 | 拟第三、五章：源荷特征与年度推荐 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 2096.0 | 23c28c71252d89beb1e376b9d94826fcec0ed7baee42afa4718b70f16b42b120
D000574 | 邳州 110kV 2025年 在役储能柜数 | n | 35 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/annual_indicator_recommendation.csv | CSV物理行9；字段storage_modules_in_service | 完整路径整数解 | 拟第三、五章：源荷特征与年度推荐 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 35 | 23c28c71252d89beb1e376b9d94826fcec0ed7baee42afa4718b70f16b42b120
D000575 | 邳州 110kV 2025年 既有联络转供功率代理 | x既有 | 4.4965 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/annual_indicator_recommendation.csv | CSV物理行9；字段existing_tie_mw | 区段负荷种子乘供端当年/2025峰值比，受供端功率、受端余量及通道上限限制 | 拟第三、五章：源荷特征与年度推荐 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 4.496512 | 23c28c71252d89beb1e376b9d94826fcec0ed7baee42afa4718b70f16b42b120
D000576 | 邳州 110kV 2025年 候选新线转供功率代理 | x新线 | 7.4911 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/annual_indicator_recommendation.csv | CSV物理行9；字段new_line_transfer_mw | 区段负荷种子乘供端当年/2025峰值比，受供端功率、受端余量及通道上限限制 | 拟第三、五章：源荷特征与年度推荐 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 7.491061 | 23c28c71252d89beb1e376b9d94826fcec0ed7baee42afa4718b70f16b42b120
D000577 | 邳州 110kV 2025年 本年投运措施评价期费用现值 | C投运年 | 1673.1195 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/annual_indicator_recommendation.csv | CSV物理行9；字段year_investment_lifecycle_npv_10k_cny | 首次投资、更新投资及固定运维按(1.06)^(现金流年-2021)折现后加总，评价期2022至2041 | 拟第三、五章：源荷特征与年度推荐 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 1673.11952393 | 23c28c71252d89beb1e376b9d94826fcec0ed7baee42afa4718b70f16b42b120
D000578 | 邳州 110kV 2025年 刚性路径费用现值 | C刚性 | 5245.6612 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/annual_indicator_recommendation.csv | CSV物理行9；字段rigid_path_npv_10k_cny | 首次投资、更新投资及固定运维按(1.06)^(现金流年-2021)折现后加总，评价期2022至2041 | 拟第三、五章：源荷特征与年度推荐 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 5245.66122813 | 23c28c71252d89beb1e376b9d94826fcec0ed7baee42afa4718b70f16b42b120
D000579 | 邳州 110kV 2025年 弹性路径费用现值 | C弹性 | 4410.4406 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/annual_indicator_recommendation.csv | CSV物理行9；字段elastic_path_npv_10k_cny | 首次投资、更新投资及固定运维按(1.06)^(现金流年-2021)折现后加总，评价期2022至2041 | 拟第三、五章：源荷特征与年度推荐 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 4410.44057556 | 23c28c71252d89beb1e376b9d94826fcec0ed7baee42afa4718b70f16b42b120
D000580 | 市区29站样本 110kV 2022年 样本站数 | N站 | 29 | 座 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/annual_indicator_recommendation.csv | CSV物理行10；字段station_count | 输入样本计数 | 拟第三、五章：源荷特征与年度推荐 | 已冻结；条件研究结果 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 29 | 23c28c71252d89beb1e376b9d94826fcec0ed7baee42afa4718b70f16b42b120
D000581 | 市区29站样本 110kV 2022年 非同时源荷出力代理比 | ρ | 0.20056 | 比例 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/annual_indicator_recommendation.csv | CSV物理行10；字段source_load_output_proxy_ratio | 同月光伏比例缩放出力代理，年度负荷比例缩放毛负荷；两者相减求反向代理，分子分母分别合计求源荷比 | 拟第三、五章：源荷特征与年度推荐 | 已冻结；条件研究结果 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.20055635514724016 | 23c28c71252d89beb1e376b9d94826fcec0ed7baee42afa4718b70f16b42b120
D000582 | 市区29站样本 110kV 2022年 站级光伏出力代理合计 | ΣbV | 82.1471 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/annual_indicator_recommendation.csv | CSV物理行10；字段source_proxy_output_sum_mw | 同月光伏比例缩放出力代理，年度负荷比例缩放毛负荷；两者相减求反向代理，分子分母分别合计求源荷比 | 拟第三、五章：源荷特征与年度推荐 | 已冻结；条件研究结果 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 82.14711627507332 | 23c28c71252d89beb1e376b9d94826fcec0ed7baee42afa4718b70f16b42b120
D000583 | 市区29站样本 110kV 2022年 站级毛负荷代理合计 | ΣaG | 409.5962 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/annual_indicator_recommendation.csv | CSV物理行10；字段gross_proxy_sum_mw | 同月光伏比例缩放出力代理，年度负荷比例缩放毛负荷；两者相减求反向代理，分子分母分别合计求源荷比 | 拟第三、五章：源荷特征与年度推荐 | 已冻结；条件研究结果 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 409.59617666946684 | 23c28c71252d89beb1e376b9d94826fcec0ed7baee42afa4718b70f16b42b120
D000584 | 市区29站样本 110kV 2022年 参考净峰自基期年均增长率 | g | -0.012002 | 比例 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/annual_indicator_recommendation.csv | CSV物理行10；字段net_peak_cagr_since_2021 | 年均=(本年参考净峰/2021参考净峰)^(1/年数)-1；同比=本年/上一年-1 | 拟第三、五章：源荷特征与年度推荐 | 已冻结；条件研究结果 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | -0.012001919580774567 | 23c28c71252d89beb1e376b9d94826fcec0ed7baee42afa4718b70f16b42b120
D000585 | 市区29站样本 110kV 2022年 参考净峰同比增长率 | g同比 | -0.012002 | 比例 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/annual_indicator_recommendation.csv | CSV物理行10；字段net_peak_yoy_growth | 年均=(本年参考净峰/2021参考净峰)^(1/年数)-1；同比=本年/上一年-1 | 拟第三、五章：源荷特征与年度推荐 | 已冻结；条件研究结果 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | -0.012001919580774567 | 23c28c71252d89beb1e376b9d94826fcec0ed7baee42afa4718b70f16b42b120
D000586 | 市区29站样本 110kV 2022年 年度参考正向净峰 | P̂⁺ | 1224.8396 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/annual_indicator_recommendation.csv | CSV物理行10；字段forward_reference_peak_mw | 同边界主变额定容量合计除以固定年度参考正向净峰；不扣本规划储能动作 | 拟第三、五章：源荷特征与年度推荐 | 已冻结；条件研究结果 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 1224.839602 | 23c28c71252d89beb1e376b9d94826fcec0ed7baee42afa4718b70f16b42b120
D000587 | 市区29站样本 110kV 2022年 最大站级反向峰值 | max L⁻ | 0.53282 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/annual_indicator_recommendation.csv | CSV物理行10；字段reverse_station_peak_max_mw | 同月光伏比例缩放出力代理，年度负荷比例缩放毛负荷；两者相减求反向代理，分子分母分别合计求源荷比 | 拟第三、五章：源荷特征与年度推荐 | 已冻结；条件研究结果 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.532819 | 23c28c71252d89beb1e376b9d94826fcec0ed7baee42afa4718b70f16b42b120
D000588 | 市区29站样本 110kV 2022年 站级反向峰值之和上包络 | ΣL⁻ | 0.53282 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/annual_indicator_recommendation.csv | CSV物理行10；字段reverse_station_peak_sum_upper_proxy_mw | 同月光伏比例缩放出力代理，年度负荷比例缩放毛负荷；两者相减求反向代理，分子分母分别合计求源荷比 | 拟第三、五章：源荷特征与年度推荐 | 已冻结；条件研究结果 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.532819 | 23c28c71252d89beb1e376b9d94826fcec0ed7baee42afa4718b70f16b42b120
D000589 | 市区29站样本 110kV 2022年 正向最长持续时间模板的站间最大值 | max D⁺₉₅ | 5 | h | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/annual_indicator_recommendation.csv | CSV物理行10；字段forward_d95_max_template_hours | 站级峰值95%阈值最长连续小时；历史年沿用2025模板；单柜有效功率=min(0.1,0.215/持续小时) | 拟第三、五章：源荷特征与年度推荐 | 已冻结；条件研究结果 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 5 | 23c28c71252d89beb1e376b9d94826fcec0ed7baee42afa4718b70f16b42b120
D000590 | 市区29站样本 110kV 2022年 反向最长持续时间模板的站间最大值 | max D⁻₉₅ | 2 | h | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/annual_indicator_recommendation.csv | CSV物理行10；字段reverse_d95_max_template_hours | 站级峰值95%阈值最长连续小时；历史年沿用2025模板；单柜有效功率=min(0.1,0.215/持续小时) | 拟第三、五章：源荷特征与年度推荐 | 已冻结；条件研究结果 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 2 | 23c28c71252d89beb1e376b9d94826fcec0ed7baee42afa4718b70f16b42b120
D000591 | 市区29站样本 110kV 2022年 主变价格系数 | κ主变 | 1 | 倍 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/annual_indicator_recommendation.csv | CSV物理行10；字段transformer_cost_scale | 价格情景输入 | 拟第三、五章：源荷特征与年度推荐 | 已冻结；条件研究结果 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 1.0 | 23c28c71252d89beb1e376b9d94826fcec0ed7baee42afa4718b70f16b42b120
D000592 | 市区29站样本 110kV 2022年 线路价格系数 | κ线路 | 1 | 倍 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/annual_indicator_recommendation.csv | CSV物理行10；字段line_cost_scale | 价格情景输入 | 拟第三、五章：源荷特征与年度推荐 | 已冻结；条件研究结果 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 1.0 | 23c28c71252d89beb1e376b9d94826fcec0ed7baee42afa4718b70f16b42b120
D000593 | 市区29站样本 110kV 2022年 储能价格系数 | κ储能 | 1 | 倍 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/annual_indicator_recommendation.csv | CSV物理行10；字段storage_cost_scale | 价格情景输入 | 拟第三、五章：源荷特征与年度推荐 | 已冻结；条件研究结果 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 1.0 | 23c28c71252d89beb1e376b9d94826fcec0ed7baee42afa4718b70f16b42b120
D000594 | 市区29站样本 110kV 2022年 主变对储能价格系数比 | κ主变/κ储能 | 1 | 倍 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/annual_indicator_recommendation.csv | CSV物理行10；字段cost_ratio_transformer_to_storage_multiplier | 价格系数相除，非异量纲单价相除 | 拟第三、五章：源荷特征与年度推荐 | 已冻结；条件研究结果 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 1.0 | 23c28c71252d89beb1e376b9d94826fcec0ed7baee42afa4718b70f16b42b120
D000595 | 市区29站样本 110kV 2022年 线路对储能价格系数比 | κ线路/κ储能 | 1 | 倍 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/annual_indicator_recommendation.csv | CSV物理行10；字段cost_ratio_line_to_storage_multiplier | 价格系数相除，非异量纲单价相除 | 拟第三、五章：源荷特征与年度推荐 | 已冻结；条件研究结果 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 1.0 | 23c28c71252d89beb1e376b9d94826fcec0ed7baee42afa4718b70f16b42b120
D000596 | 市区29站样本 110kV 2022年 共同起点主变容量 | S₂₀₂₁ | 2948 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/annual_indicator_recommendation.csv | CSV物理行10；字段initial_capacity_mva | 基期离散分配 | 拟第三、五章：源荷特征与年度推荐 | 已冻结；条件研究结果 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 2948.0 | 23c28c71252d89beb1e376b9d94826fcec0ed7baee42afa4718b70f16b42b120
D000597 | 市区29站样本 110kV 2022年 停运恢复比例假设 | f | 0.45 | 比例 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/annual_indicator_recommendation.csv | CSV物理行10；字段contingency_service_fraction | 较小一台主变容量乘0.95，加储能有效功率及恢复比例乘净送出，覆盖恢复比例乘站级正向峰值 | 拟第三、五章：源荷特征与年度推荐 | 已冻结；条件研究结果 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.45 | 23c28c71252d89beb1e376b9d94826fcec0ed7baee42afa4718b70f16b42b120
D000598 | 市区29站样本 110kV 2022年 刚性累计增配预算比例 | γ | 0.01 | 比例 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/annual_indicator_recommendation.csv | CSV物理行10；字段rigid_expansion_budget_fraction | 区域年度容量≤研究上限乘参考净峰；四年逐台正增配之和≤基期区域容量乘预算比例 | 拟第三、五章：源荷特征与年度推荐 | 已冻结；条件研究结果 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.01 | 23c28c71252d89beb1e376b9d94826fcec0ed7baee42afa4718b70f16b42b120
D000599 | 市区29站样本 110kV 2022年 刚性规划参考容载比 | R刚性 | 1.9921 | MVA/MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/annual_indicator_recommendation.csv | CSV物理行10；字段rigid_clr | 同边界主变额定容量合计除以固定年度参考正向净峰；不扣本规划储能动作 | 拟第三、五章：源荷特征与年度推荐 | 已冻结；条件研究结果 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 1.992097574 | 23c28c71252d89beb1e376b9d94826fcec0ed7baee42afa4718b70f16b42b120
D000600 | 市区29站样本 110kV 2022年 弹性规划参考容载比 | R弹性 | 2.4256 | MVA/MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/annual_indicator_recommendation.csv | CSV物理行10；字段elastic_clr | 同边界主变额定容量合计除以固定年度参考正向净峰；不扣本规划储能动作 | 拟第三、五章：源荷特征与年度推荐 | 已冻结；条件研究结果 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 2.425623727 | 23c28c71252d89beb1e376b9d94826fcec0ed7baee42afa4718b70f16b42b120
D000601 | 市区29站样本 110kV 2022年 推荐规划参考容载比 | R推荐 | 2.4256 | MVA/MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/annual_indicator_recommendation.csv | CSV物理行10；字段recommended_clr | 同边界主变额定容量合计除以固定年度参考正向净峰；不扣本规划储能动作 | 拟第三、五章：源荷特征与年度推荐 | 已冻结；条件研究结果 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 2.425623727 | 23c28c71252d89beb1e376b9d94826fcec0ed7baee42afa4718b70f16b42b120
D000602 | 市区29站样本 110kV 2022年 推荐主变容量 | S推荐 | 2971 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/annual_indicator_recommendation.csv | CSV物理行10；字段recommended_capacity_mva | 完整路径最优解 | 拟第三、五章：源荷特征与年度推荐 | 已冻结；条件研究结果 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 2971.0 | 23c28c71252d89beb1e376b9d94826fcec0ed7baee42afa4718b70f16b42b120
D000603 | 市区29站样本 110kV 2022年 在役储能柜数 | n | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/annual_indicator_recommendation.csv | CSV物理行10；字段storage_modules_in_service | 完整路径整数解 | 拟第三、五章：源荷特征与年度推荐 | 已冻结；条件研究结果 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0 | 23c28c71252d89beb1e376b9d94826fcec0ed7baee42afa4718b70f16b42b120
D000604 | 市区29站样本 110kV 2022年 既有联络转供功率代理 | x既有 | 0 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/annual_indicator_recommendation.csv | CSV物理行10；字段existing_tie_mw | 区段负荷种子乘供端当年/2025峰值比，受供端功率、受端余量及通道上限限制 | 拟第三、五章：源荷特征与年度推荐 | 已冻结；条件研究结果 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | 23c28c71252d89beb1e376b9d94826fcec0ed7baee42afa4718b70f16b42b120
D000605 | 市区29站样本 110kV 2022年 候选新线转供功率代理 | x新线 | 0 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/annual_indicator_recommendation.csv | CSV物理行10；字段new_line_transfer_mw | 区段负荷种子乘供端当年/2025峰值比，受供端功率、受端余量及通道上限限制 | 拟第三、五章：源荷特征与年度推荐 | 已冻结；条件研究结果 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | 23c28c71252d89beb1e376b9d94826fcec0ed7baee42afa4718b70f16b42b120
D000606 | 市区29站样本 110kV 2022年 本年投运措施评价期费用现值 | C投运年 | 1094.9284 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/annual_indicator_recommendation.csv | CSV物理行10；字段year_investment_lifecycle_npv_10k_cny | 首次投资、更新投资及固定运维按(1.06)^(现金流年-2021)折现后加总，评价期2022至2041 | 拟第三、五章：源荷特征与年度推荐 | 已冻结；条件研究结果 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 1094.92842065 | 23c28c71252d89beb1e376b9d94826fcec0ed7baee42afa4718b70f16b42b120
D000607 | 市区29站样本 110kV 2022年 刚性路径费用现值 | C刚性 | 3211.1507 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/annual_indicator_recommendation.csv | CSV物理行10；字段rigid_path_npv_10k_cny | 首次投资、更新投资及固定运维按(1.06)^(现金流年-2021)折现后加总，评价期2022至2041 | 拟第三、五章：源荷特征与年度推荐 | 已冻结；条件研究结果 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 3211.15074563 | 23c28c71252d89beb1e376b9d94826fcec0ed7baee42afa4718b70f16b42b120
D000608 | 市区29站样本 110kV 2022年 弹性路径费用现值 | C弹性 | 1912.2935 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/annual_indicator_recommendation.csv | CSV物理行10；字段elastic_path_npv_10k_cny | 首次投资、更新投资及固定运维按(1.06)^(现金流年-2021)折现后加总，评价期2022至2041 | 拟第三、五章：源荷特征与年度推荐 | 已冻结；条件研究结果 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 1912.29351386 | 23c28c71252d89beb1e376b9d94826fcec0ed7baee42afa4718b70f16b42b120
D000609 | 市区29站样本 110kV 2023年 样本站数 | N站 | 29 | 座 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/annual_indicator_recommendation.csv | CSV物理行11；字段station_count | 输入样本计数 | 拟第三、五章：源荷特征与年度推荐 | 已冻结；条件研究结果 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 29 | 23c28c71252d89beb1e376b9d94826fcec0ed7baee42afa4718b70f16b42b120
D000610 | 市区29站样本 110kV 2023年 非同时源荷出力代理比 | ρ | 0.27629 | 比例 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/annual_indicator_recommendation.csv | CSV物理行11；字段source_load_output_proxy_ratio | 同月光伏比例缩放出力代理，年度负荷比例缩放毛负荷；两者相减求反向代理，分子分母分别合计求源荷比 | 拟第三、五章：源荷特征与年度推荐 | 已冻结；条件研究结果 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.2762935688796128 | 23c28c71252d89beb1e376b9d94826fcec0ed7baee42afa4718b70f16b42b120
D000611 | 市区29站样本 110kV 2023年 站级光伏出力代理合计 | ΣbV | 121.8476 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/annual_indicator_recommendation.csv | CSV物理行11；字段source_proxy_output_sum_mw | 同月光伏比例缩放出力代理，年度负荷比例缩放毛负荷；两者相减求反向代理，分子分母分别合计求源荷比 | 拟第三、五章：源荷特征与年度推荐 | 已冻结；条件研究结果 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 121.84757105297766 | 23c28c71252d89beb1e376b9d94826fcec0ed7baee42afa4718b70f16b42b120
D000612 | 市区29站样本 110kV 2023年 站级毛负荷代理合计 | ΣaG | 441.0076 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/annual_indicator_recommendation.csv | CSV物理行11；字段gross_proxy_sum_mw | 同月光伏比例缩放出力代理，年度负荷比例缩放毛负荷；两者相减求反向代理，分子分母分别合计求源荷比 | 拟第三、五章：源荷特征与年度推荐 | 已冻结；条件研究结果 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 441.0076265874626 | 23c28c71252d89beb1e376b9d94826fcec0ed7baee42afa4718b70f16b42b120
D000613 | 市区29站样本 110kV 2023年 参考净峰自基期年均增长率 | g | 0.031391 | 比例 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/annual_indicator_recommendation.csv | CSV物理行11；字段net_peak_cagr_since_2021 | 年均=(本年参考净峰/2021参考净峰)^(1/年数)-1；同比=本年/上一年-1 | 拟第三、五章：源荷特征与年度推荐 | 已冻结；条件研究结果 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.03139056288270936 | 23c28c71252d89beb1e376b9d94826fcec0ed7baee42afa4718b70f16b42b120
D000614 | 市区29站样本 110kV 2023年 参考净峰同比增长率 | g同比 | 0.076689 | 比例 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/annual_indicator_recommendation.csv | CSV物理行11；字段net_peak_yoy_growth | 年均=(本年参考净峰/2021参考净峰)^(1/年数)-1；同比=本年/上一年-1 | 拟第三、五章：源荷特征与年度推荐 | 已冻结；条件研究结果 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.07668882590554915 | 23c28c71252d89beb1e376b9d94826fcec0ed7baee42afa4718b70f16b42b120
D000615 | 市区29站样本 110kV 2023年 年度参考正向净峰 | P̂⁺ | 1318.7711 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/annual_indicator_recommendation.csv | CSV物理行11；字段forward_reference_peak_mw | 同边界主变额定容量合计除以固定年度参考正向净峰；不扣本规划储能动作 | 拟第三、五章：源荷特征与年度推荐 | 已冻结；条件研究结果 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 1318.771113 | 23c28c71252d89beb1e376b9d94826fcec0ed7baee42afa4718b70f16b42b120
D000616 | 市区29站样本 110kV 2023年 最大站级反向峰值 | max L⁻ | 4.9596 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/annual_indicator_recommendation.csv | CSV物理行11；字段reverse_station_peak_max_mw | 同月光伏比例缩放出力代理，年度负荷比例缩放毛负荷；两者相减求反向代理，分子分母分别合计求源荷比 | 拟第三、五章：源荷特征与年度推荐 | 已冻结；条件研究结果 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 4.959644 | 23c28c71252d89beb1e376b9d94826fcec0ed7baee42afa4718b70f16b42b120
D000617 | 市区29站样本 110kV 2023年 站级反向峰值之和上包络 | ΣL⁻ | 6.253 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/annual_indicator_recommendation.csv | CSV物理行11；字段reverse_station_peak_sum_upper_proxy_mw | 同月光伏比例缩放出力代理，年度负荷比例缩放毛负荷；两者相减求反向代理，分子分母分别合计求源荷比 | 拟第三、五章：源荷特征与年度推荐 | 已冻结；条件研究结果 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 6.253041 | 23c28c71252d89beb1e376b9d94826fcec0ed7baee42afa4718b70f16b42b120
D000618 | 市区29站样本 110kV 2023年 正向最长持续时间模板的站间最大值 | max D⁺₉₅ | 5 | h | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/annual_indicator_recommendation.csv | CSV物理行11；字段forward_d95_max_template_hours | 站级峰值95%阈值最长连续小时；历史年沿用2025模板；单柜有效功率=min(0.1,0.215/持续小时) | 拟第三、五章：源荷特征与年度推荐 | 已冻结；条件研究结果 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 5 | 23c28c71252d89beb1e376b9d94826fcec0ed7baee42afa4718b70f16b42b120
D000619 | 市区29站样本 110kV 2023年 反向最长持续时间模板的站间最大值 | max D⁻₉₅ | 2 | h | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/annual_indicator_recommendation.csv | CSV物理行11；字段reverse_d95_max_template_hours | 站级峰值95%阈值最长连续小时；历史年沿用2025模板；单柜有效功率=min(0.1,0.215/持续小时) | 拟第三、五章：源荷特征与年度推荐 | 已冻结；条件研究结果 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 2 | 23c28c71252d89beb1e376b9d94826fcec0ed7baee42afa4718b70f16b42b120
D000620 | 市区29站样本 110kV 2023年 主变价格系数 | κ主变 | 1 | 倍 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/annual_indicator_recommendation.csv | CSV物理行11；字段transformer_cost_scale | 价格情景输入 | 拟第三、五章：源荷特征与年度推荐 | 已冻结；条件研究结果 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 1.0 | 23c28c71252d89beb1e376b9d94826fcec0ed7baee42afa4718b70f16b42b120
D000621 | 市区29站样本 110kV 2023年 线路价格系数 | κ线路 | 1 | 倍 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/annual_indicator_recommendation.csv | CSV物理行11；字段line_cost_scale | 价格情景输入 | 拟第三、五章：源荷特征与年度推荐 | 已冻结；条件研究结果 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 1.0 | 23c28c71252d89beb1e376b9d94826fcec0ed7baee42afa4718b70f16b42b120
D000622 | 市区29站样本 110kV 2023年 储能价格系数 | κ储能 | 1 | 倍 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/annual_indicator_recommendation.csv | CSV物理行11；字段storage_cost_scale | 价格情景输入 | 拟第三、五章：源荷特征与年度推荐 | 已冻结；条件研究结果 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 1.0 | 23c28c71252d89beb1e376b9d94826fcec0ed7baee42afa4718b70f16b42b120
D000623 | 市区29站样本 110kV 2023年 主变对储能价格系数比 | κ主变/κ储能 | 1 | 倍 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/annual_indicator_recommendation.csv | CSV物理行11；字段cost_ratio_transformer_to_storage_multiplier | 价格系数相除，非异量纲单价相除 | 拟第三、五章：源荷特征与年度推荐 | 已冻结；条件研究结果 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 1.0 | 23c28c71252d89beb1e376b9d94826fcec0ed7baee42afa4718b70f16b42b120
D000624 | 市区29站样本 110kV 2023年 线路对储能价格系数比 | κ线路/κ储能 | 1 | 倍 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/annual_indicator_recommendation.csv | CSV物理行11；字段cost_ratio_line_to_storage_multiplier | 价格系数相除，非异量纲单价相除 | 拟第三、五章：源荷特征与年度推荐 | 已冻结；条件研究结果 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 1.0 | 23c28c71252d89beb1e376b9d94826fcec0ed7baee42afa4718b70f16b42b120
D000625 | 市区29站样本 110kV 2023年 共同起点主变容量 | S₂₀₂₁ | 2948 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/annual_indicator_recommendation.csv | CSV物理行11；字段initial_capacity_mva | 基期离散分配 | 拟第三、五章：源荷特征与年度推荐 | 已冻结；条件研究结果 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 2948.0 | 23c28c71252d89beb1e376b9d94826fcec0ed7baee42afa4718b70f16b42b120
D000626 | 市区29站样本 110kV 2023年 停运恢复比例假设 | f | 0.45 | 比例 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/annual_indicator_recommendation.csv | CSV物理行11；字段contingency_service_fraction | 较小一台主变容量乘0.95，加储能有效功率及恢复比例乘净送出，覆盖恢复比例乘站级正向峰值 | 拟第三、五章：源荷特征与年度推荐 | 已冻结；条件研究结果 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.45 | 23c28c71252d89beb1e376b9d94826fcec0ed7baee42afa4718b70f16b42b120
D000627 | 市区29站样本 110kV 2023年 刚性累计增配预算比例 | γ | 0.01 | 比例 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/annual_indicator_recommendation.csv | CSV物理行11；字段rigid_expansion_budget_fraction | 区域年度容量≤研究上限乘参考净峰；四年逐台正增配之和≤基期区域容量乘预算比例 | 拟第三、五章：源荷特征与年度推荐 | 已冻结；条件研究结果 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.01 | 23c28c71252d89beb1e376b9d94826fcec0ed7baee42afa4718b70f16b42b120
D000628 | 市区29站样本 110kV 2023年 刚性规划参考容载比 | R刚性 | 1.8578 | MVA/MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/annual_indicator_recommendation.csv | CSV物理行11；字段rigid_clr | 同边界主变额定容量合计除以固定年度参考正向净峰；不扣本规划储能动作 | 拟第三、五章：源荷特征与年度推荐 | 已冻结；条件研究结果 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 1.857790162 | 23c28c71252d89beb1e376b9d94826fcec0ed7baee42afa4718b70f16b42b120
D000629 | 市区29站样本 110kV 2023年 弹性规划参考容载比 | R弹性 | 2.2604 | MVA/MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/annual_indicator_recommendation.csv | CSV物理行11；字段elastic_clr | 同边界主变额定容量合计除以固定年度参考正向净峰；不扣本规划储能动作 | 拟第三、五章：源荷特征与年度推荐 | 已冻结；条件研究结果 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 2.260437744 | 23c28c71252d89beb1e376b9d94826fcec0ed7baee42afa4718b70f16b42b120
D000630 | 市区29站样本 110kV 2023年 推荐规划参考容载比 | R推荐 | 2.2604 | MVA/MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/annual_indicator_recommendation.csv | CSV物理行11；字段recommended_clr | 同边界主变额定容量合计除以固定年度参考正向净峰；不扣本规划储能动作 | 拟第三、五章：源荷特征与年度推荐 | 已冻结；条件研究结果 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 2.260437744 | 23c28c71252d89beb1e376b9d94826fcec0ed7baee42afa4718b70f16b42b120
D000631 | 市区29站样本 110kV 2023年 推荐主变容量 | S推荐 | 2981 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/annual_indicator_recommendation.csv | CSV物理行11；字段recommended_capacity_mva | 完整路径最优解 | 拟第三、五章：源荷特征与年度推荐 | 已冻结；条件研究结果 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 2981.0 | 23c28c71252d89beb1e376b9d94826fcec0ed7baee42afa4718b70f16b42b120
D000632 | 市区29站样本 110kV 2023年 在役储能柜数 | n | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/annual_indicator_recommendation.csv | CSV物理行11；字段storage_modules_in_service | 完整路径整数解 | 拟第三、五章：源荷特征与年度推荐 | 已冻结；条件研究结果 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0 | 23c28c71252d89beb1e376b9d94826fcec0ed7baee42afa4718b70f16b42b120
D000633 | 市区29站样本 110kV 2023年 既有联络转供功率代理 | x既有 | 0 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/annual_indicator_recommendation.csv | CSV物理行11；字段existing_tie_mw | 区段负荷种子乘供端当年/2025峰值比，受供端功率、受端余量及通道上限限制 | 拟第三、五章：源荷特征与年度推荐 | 已冻结；条件研究结果 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | 23c28c71252d89beb1e376b9d94826fcec0ed7baee42afa4718b70f16b42b120
D000634 | 市区29站样本 110kV 2023年 候选新线转供功率代理 | x新线 | 0 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/annual_indicator_recommendation.csv | CSV物理行11；字段new_line_transfer_mw | 区段负荷种子乘供端当年/2025峰值比，受供端功率、受端余量及通道上限限制 | 拟第三、五章：源荷特征与年度推荐 | 已冻结；条件研究结果 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | 23c28c71252d89beb1e376b9d94826fcec0ed7baee42afa4718b70f16b42b120
D000635 | 市区29站样本 110kV 2023年 本年投运措施评价期费用现值 | C投运年 | 817.3651 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/annual_indicator_recommendation.csv | CSV物理行11；字段year_investment_lifecycle_npv_10k_cny | 首次投资、更新投资及固定运维按(1.06)^(现金流年-2021)折现后加总，评价期2022至2041 | 拟第三、五章：源荷特征与年度推荐 | 已冻结；条件研究结果 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 817.36508321 | 23c28c71252d89beb1e376b9d94826fcec0ed7baee42afa4718b70f16b42b120
D000636 | 市区29站样本 110kV 2023年 刚性路径费用现值 | C刚性 | 3211.1507 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/annual_indicator_recommendation.csv | CSV物理行11；字段rigid_path_npv_10k_cny | 首次投资、更新投资及固定运维按(1.06)^(现金流年-2021)折现后加总，评价期2022至2041 | 拟第三、五章：源荷特征与年度推荐 | 已冻结；条件研究结果 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 3211.15074563 | 23c28c71252d89beb1e376b9d94826fcec0ed7baee42afa4718b70f16b42b120
D000637 | 市区29站样本 110kV 2023年 弹性路径费用现值 | C弹性 | 1912.2935 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/annual_indicator_recommendation.csv | CSV物理行11；字段elastic_path_npv_10k_cny | 首次投资、更新投资及固定运维按(1.06)^(现金流年-2021)折现后加总，评价期2022至2041 | 拟第三、五章：源荷特征与年度推荐 | 已冻结；条件研究结果 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 1912.29351386 | 23c28c71252d89beb1e376b9d94826fcec0ed7baee42afa4718b70f16b42b120
D000638 | 市区29站样本 110kV 2024年 样本站数 | N站 | 29 | 座 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/annual_indicator_recommendation.csv | CSV物理行12；字段station_count | 输入样本计数 | 拟第三、五章：源荷特征与年度推荐 | 已冻结；条件研究结果 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 29 | 23c28c71252d89beb1e376b9d94826fcec0ed7baee42afa4718b70f16b42b120
D000639 | 市区29站样本 110kV 2024年 非同时源荷出力代理比 | ρ | 0.43614 | 比例 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/annual_indicator_recommendation.csv | CSV物理行12；字段source_load_output_proxy_ratio | 同月光伏比例缩放出力代理，年度负荷比例缩放毛负荷；两者相减求反向代理，分子分母分别合计求源荷比 | 拟第三、五章：源荷特征与年度推荐 | 已冻结；条件研究结果 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.43613558535732866 | 23c28c71252d89beb1e376b9d94826fcec0ed7baee42afa4718b70f16b42b120
D000640 | 市区29站样本 110kV 2024年 站级光伏出力代理合计 | ΣbV | 180.7636 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/annual_indicator_recommendation.csv | CSV物理行12；字段source_proxy_output_sum_mw | 同月光伏比例缩放出力代理，年度负荷比例缩放毛负荷；两者相减求反向代理，分子分母分别合计求源荷比 | 拟第三、五章：源荷特征与年度推荐 | 已冻结；条件研究结果 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 180.76358020589373 | 23c28c71252d89beb1e376b9d94826fcec0ed7baee42afa4718b70f16b42b120
D000641 | 市区29站样本 110kV 2024年 站级毛负荷代理合计 | ΣaG | 414.4665 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/annual_indicator_recommendation.csv | CSV物理行12；字段gross_proxy_sum_mw | 同月光伏比例缩放出力代理，年度负荷比例缩放毛负荷；两者相减求反向代理，分子分母分别合计求源荷比 | 拟第三、五章：源荷特征与年度推荐 | 已冻结；条件研究结果 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 414.4664784869434 | 23c28c71252d89beb1e376b9d94826fcec0ed7baee42afa4718b70f16b42b120
D000642 | 市区29站样本 110kV 2024年 参考净峰自基期年均增长率 | g | -8.4718e-05 | 比例 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/annual_indicator_recommendation.csv | CSV物理行12；字段net_peak_cagr_since_2021 | 年均=(本年参考净峰/2021参考净峰)^(1/年数)-1；同比=本年/上一年-1 | 拟第三、五章：源荷特征与年度推荐 | 已冻结；条件研究结果 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | -8.471779825636183e-05 | 23c28c71252d89beb1e376b9d94826fcec0ed7baee42afa4718b70f16b42b120
D000643 | 市区29站样本 110kV 2024年 参考净峰同比增长率 | g同比 | -0.060183 | 比例 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/annual_indicator_recommendation.csv | CSV物理行12；字段net_peak_yoy_growth | 年均=(本年参考净峰/2021参考净峰)^(1/年数)-1；同比=本年/上一年-1 | 拟第三、五章：源荷特征与年度推荐 | 已冻结；条件研究结果 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | -0.0601829682327899 | 23c28c71252d89beb1e376b9d94826fcec0ed7baee42afa4718b70f16b42b120
D000644 | 市区29站样本 110kV 2024年 年度参考正向净峰 | P̂⁺ | 1239.4036 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/annual_indicator_recommendation.csv | CSV物理行12；字段forward_reference_peak_mw | 同边界主变额定容量合计除以固定年度参考正向净峰；不扣本规划储能动作 | 拟第三、五章：源荷特征与年度推荐 | 已冻结；条件研究结果 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 1239.403553 | 23c28c71252d89beb1e376b9d94826fcec0ed7baee42afa4718b70f16b42b120
D000645 | 市区29站样本 110kV 2024年 最大站级反向峰值 | max L⁻ | 14.9962 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/annual_indicator_recommendation.csv | CSV物理行12；字段reverse_station_peak_max_mw | 同月光伏比例缩放出力代理，年度负荷比例缩放毛负荷；两者相减求反向代理，分子分母分别合计求源荷比 | 拟第三、五章：源荷特征与年度推荐 | 已冻结；条件研究结果 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 14.99623 | 23c28c71252d89beb1e376b9d94826fcec0ed7baee42afa4718b70f16b42b120
D000646 | 市区29站样本 110kV 2024年 站级反向峰值之和上包络 | ΣL⁻ | 22.3142 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/annual_indicator_recommendation.csv | CSV物理行12；字段reverse_station_peak_sum_upper_proxy_mw | 同月光伏比例缩放出力代理，年度负荷比例缩放毛负荷；两者相减求反向代理，分子分母分别合计求源荷比 | 拟第三、五章：源荷特征与年度推荐 | 已冻结；条件研究结果 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 22.314159 | 23c28c71252d89beb1e376b9d94826fcec0ed7baee42afa4718b70f16b42b120
D000647 | 市区29站样本 110kV 2024年 正向最长持续时间模板的站间最大值 | max D⁺₉₅ | 5 | h | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/annual_indicator_recommendation.csv | CSV物理行12；字段forward_d95_max_template_hours | 站级峰值95%阈值最长连续小时；历史年沿用2025模板；单柜有效功率=min(0.1,0.215/持续小时) | 拟第三、五章：源荷特征与年度推荐 | 已冻结；条件研究结果 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 5 | 23c28c71252d89beb1e376b9d94826fcec0ed7baee42afa4718b70f16b42b120
D000648 | 市区29站样本 110kV 2024年 反向最长持续时间模板的站间最大值 | max D⁻₉₅ | 2 | h | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/annual_indicator_recommendation.csv | CSV物理行12；字段reverse_d95_max_template_hours | 站级峰值95%阈值最长连续小时；历史年沿用2025模板；单柜有效功率=min(0.1,0.215/持续小时) | 拟第三、五章：源荷特征与年度推荐 | 已冻结；条件研究结果 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 2 | 23c28c71252d89beb1e376b9d94826fcec0ed7baee42afa4718b70f16b42b120
D000649 | 市区29站样本 110kV 2024年 主变价格系数 | κ主变 | 1 | 倍 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/annual_indicator_recommendation.csv | CSV物理行12；字段transformer_cost_scale | 价格情景输入 | 拟第三、五章：源荷特征与年度推荐 | 已冻结；条件研究结果 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 1.0 | 23c28c71252d89beb1e376b9d94826fcec0ed7baee42afa4718b70f16b42b120
D000650 | 市区29站样本 110kV 2024年 线路价格系数 | κ线路 | 1 | 倍 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/annual_indicator_recommendation.csv | CSV物理行12；字段line_cost_scale | 价格情景输入 | 拟第三、五章：源荷特征与年度推荐 | 已冻结；条件研究结果 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 1.0 | 23c28c71252d89beb1e376b9d94826fcec0ed7baee42afa4718b70f16b42b120
D000651 | 市区29站样本 110kV 2024年 储能价格系数 | κ储能 | 1 | 倍 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/annual_indicator_recommendation.csv | CSV物理行12；字段storage_cost_scale | 价格情景输入 | 拟第三、五章：源荷特征与年度推荐 | 已冻结；条件研究结果 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 1.0 | 23c28c71252d89beb1e376b9d94826fcec0ed7baee42afa4718b70f16b42b120
D000652 | 市区29站样本 110kV 2024年 主变对储能价格系数比 | κ主变/κ储能 | 1 | 倍 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/annual_indicator_recommendation.csv | CSV物理行12；字段cost_ratio_transformer_to_storage_multiplier | 价格系数相除，非异量纲单价相除 | 拟第三、五章：源荷特征与年度推荐 | 已冻结；条件研究结果 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 1.0 | 23c28c71252d89beb1e376b9d94826fcec0ed7baee42afa4718b70f16b42b120
D000653 | 市区29站样本 110kV 2024年 线路对储能价格系数比 | κ线路/κ储能 | 1 | 倍 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/annual_indicator_recommendation.csv | CSV物理行12；字段cost_ratio_line_to_storage_multiplier | 价格系数相除，非异量纲单价相除 | 拟第三、五章：源荷特征与年度推荐 | 已冻结；条件研究结果 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 1.0 | 23c28c71252d89beb1e376b9d94826fcec0ed7baee42afa4718b70f16b42b120
D000654 | 市区29站样本 110kV 2024年 共同起点主变容量 | S₂₀₂₁ | 2948 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/annual_indicator_recommendation.csv | CSV物理行12；字段initial_capacity_mva | 基期离散分配 | 拟第三、五章：源荷特征与年度推荐 | 已冻结；条件研究结果 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 2948.0 | 23c28c71252d89beb1e376b9d94826fcec0ed7baee42afa4718b70f16b42b120
D000655 | 市区29站样本 110kV 2024年 停运恢复比例假设 | f | 0.45 | 比例 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/annual_indicator_recommendation.csv | CSV物理行12；字段contingency_service_fraction | 较小一台主变容量乘0.95，加储能有效功率及恢复比例乘净送出，覆盖恢复比例乘站级正向峰值 | 拟第三、五章：源荷特征与年度推荐 | 已冻结；条件研究结果 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.45 | 23c28c71252d89beb1e376b9d94826fcec0ed7baee42afa4718b70f16b42b120
D000656 | 市区29站样本 110kV 2024年 刚性累计增配预算比例 | γ | 0.01 | 比例 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/annual_indicator_recommendation.csv | CSV物理行12；字段rigid_expansion_budget_fraction | 区域年度容量≤研究上限乘参考净峰；四年逐台正增配之和≤基期区域容量乘预算比例 | 拟第三、五章：源荷特征与年度推荐 | 已冻结；条件研究结果 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.01 | 23c28c71252d89beb1e376b9d94826fcec0ed7baee42afa4718b70f16b42b120
D000657 | 市区29站样本 110kV 2024年 刚性规划参考容载比 | R刚性 | 1.9768 | MVA/MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/annual_indicator_recommendation.csv | CSV物理行12；字段rigid_clr | 同边界主变额定容量合计除以固定年度参考正向净峰；不扣本规划储能动作 | 拟第三、五章：源荷特征与年度推荐 | 已冻结；条件研究结果 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 1.976757283 | 23c28c71252d89beb1e376b9d94826fcec0ed7baee42afa4718b70f16b42b120
D000658 | 市区29站样本 110kV 2024年 弹性规划参考容载比 | R弹性 | 2.4052 | MVA/MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/annual_indicator_recommendation.csv | CSV物理行12；字段elastic_clr | 同边界主变额定容量合计除以固定年度参考正向净峰；不扣本规划储能动作 | 拟第三、五章：源荷特征与年度推荐 | 已冻结；条件研究结果 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 2.405189168 | 23c28c71252d89beb1e376b9d94826fcec0ed7baee42afa4718b70f16b42b120
D000659 | 市区29站样本 110kV 2024年 推荐规划参考容载比 | R推荐 | 2.4052 | MVA/MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/annual_indicator_recommendation.csv | CSV物理行12；字段recommended_clr | 同边界主变额定容量合计除以固定年度参考正向净峰；不扣本规划储能动作 | 拟第三、五章：源荷特征与年度推荐 | 已冻结；条件研究结果 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 2.405189168 | 23c28c71252d89beb1e376b9d94826fcec0ed7baee42afa4718b70f16b42b120
D000660 | 市区29站样本 110kV 2024年 推荐主变容量 | S推荐 | 2981 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/annual_indicator_recommendation.csv | CSV物理行12；字段recommended_capacity_mva | 完整路径最优解 | 拟第三、五章：源荷特征与年度推荐 | 已冻结；条件研究结果 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 2981.0 | 23c28c71252d89beb1e376b9d94826fcec0ed7baee42afa4718b70f16b42b120
D000661 | 市区29站样本 110kV 2024年 在役储能柜数 | n | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/annual_indicator_recommendation.csv | CSV物理行12；字段storage_modules_in_service | 完整路径整数解 | 拟第三、五章：源荷特征与年度推荐 | 已冻结；条件研究结果 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0 | 23c28c71252d89beb1e376b9d94826fcec0ed7baee42afa4718b70f16b42b120
D000662 | 市区29站样本 110kV 2024年 既有联络转供功率代理 | x既有 | 0 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/annual_indicator_recommendation.csv | CSV物理行12；字段existing_tie_mw | 区段负荷种子乘供端当年/2025峰值比，受供端功率、受端余量及通道上限限制 | 拟第三、五章：源荷特征与年度推荐 | 已冻结；条件研究结果 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | 23c28c71252d89beb1e376b9d94826fcec0ed7baee42afa4718b70f16b42b120
D000663 | 市区29站样本 110kV 2024年 候选新线转供功率代理 | x新线 | 0 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/annual_indicator_recommendation.csv | CSV物理行12；字段new_line_transfer_mw | 区段负荷种子乘供端当年/2025峰值比，受供端功率、受端余量及通道上限限制 | 拟第三、五章：源荷特征与年度推荐 | 已冻结；条件研究结果 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | 23c28c71252d89beb1e376b9d94826fcec0ed7baee42afa4718b70f16b42b120
D000664 | 市区29站样本 110kV 2024年 本年投运措施评价期费用现值 | C投运年 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/annual_indicator_recommendation.csv | CSV物理行12；字段year_investment_lifecycle_npv_10k_cny | 首次投资、更新投资及固定运维按(1.06)^(现金流年-2021)折现后加总，评价期2022至2041 | 拟第三、五章：源荷特征与年度推荐 | 已冻结；条件研究结果 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | 23c28c71252d89beb1e376b9d94826fcec0ed7baee42afa4718b70f16b42b120
D000665 | 市区29站样本 110kV 2024年 刚性路径费用现值 | C刚性 | 3211.1507 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/annual_indicator_recommendation.csv | CSV物理行12；字段rigid_path_npv_10k_cny | 首次投资、更新投资及固定运维按(1.06)^(现金流年-2021)折现后加总，评价期2022至2041 | 拟第三、五章：源荷特征与年度推荐 | 已冻结；条件研究结果 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 3211.15074563 | 23c28c71252d89beb1e376b9d94826fcec0ed7baee42afa4718b70f16b42b120
D000666 | 市区29站样本 110kV 2024年 弹性路径费用现值 | C弹性 | 1912.2935 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/annual_indicator_recommendation.csv | CSV物理行12；字段elastic_path_npv_10k_cny | 首次投资、更新投资及固定运维按(1.06)^(现金流年-2021)折现后加总，评价期2022至2041 | 拟第三、五章：源荷特征与年度推荐 | 已冻结；条件研究结果 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 1912.29351386 | 23c28c71252d89beb1e376b9d94826fcec0ed7baee42afa4718b70f16b42b120
D000667 | 市区29站样本 110kV 2025年 样本站数 | N站 | 29 | 座 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/annual_indicator_recommendation.csv | CSV物理行13；字段station_count | 输入样本计数 | 拟第三、五章：源荷特征与年度推荐 | 已冻结；条件研究结果 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 29 | 23c28c71252d89beb1e376b9d94826fcec0ed7baee42afa4718b70f16b42b120
D000668 | 市区29站样本 110kV 2025年 非同时源荷出力代理比 | ρ | 0.61647 | 比例 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/annual_indicator_recommendation.csv | CSV物理行13；字段source_load_output_proxy_ratio | 同月光伏比例缩放出力代理，年度负荷比例缩放毛负荷；两者相减求反向代理，分子分母分别合计求源荷比 | 拟第三、五章：源荷特征与年度推荐 | 已冻结；条件研究结果 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.6164665515261993 | 23c28c71252d89beb1e376b9d94826fcec0ed7baee42afa4718b70f16b42b120
D000669 | 市区29站样本 110kV 2025年 站级光伏出力代理合计 | ΣbV | 269.5048 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/annual_indicator_recommendation.csv | CSV物理行13；字段source_proxy_output_sum_mw | 同月光伏比例缩放出力代理，年度负荷比例缩放毛负荷；两者相减求反向代理，分子分母分别合计求源荷比 | 拟第三、五章：源荷特征与年度推荐 | 已冻结；条件研究结果 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 269.504833 | 23c28c71252d89beb1e376b9d94826fcec0ed7baee42afa4718b70f16b42b120
D000670 | 市区29站样本 110kV 2025年 站级毛负荷代理合计 | ΣaG | 437.1767 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/annual_indicator_recommendation.csv | CSV物理行13；字段gross_proxy_sum_mw | 同月光伏比例缩放出力代理，年度负荷比例缩放毛负荷；两者相减求反向代理，分子分母分别合计求源荷比 | 拟第三、五章：源荷特征与年度推荐 | 已冻结；条件研究结果 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 437.176733 | 23c28c71252d89beb1e376b9d94826fcec0ed7baee42afa4718b70f16b42b120
D000671 | 市区29站样本 110kV 2025年 参考净峰自基期年均增长率 | g | 0.013361 | 比例 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/annual_indicator_recommendation.csv | CSV物理行13；字段net_peak_cagr_since_2021 | 年均=(本年参考净峰/2021参考净峰)^(1/年数)-1；同比=本年/上一年-1 | 拟第三、五章：源荷特征与年度推荐 | 已冻结；条件研究结果 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.013361293131263441 | 23c28c71252d89beb1e376b9d94826fcec0ed7baee42afa4718b70f16b42b120
D000672 | 市区29站样本 110kV 2025年 参考净峰同比增长率 | g同比 | 0.054794 | 比例 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/annual_indicator_recommendation.csv | CSV物理行13；字段net_peak_yoy_growth | 年均=(本年参考净峰/2021参考净峰)^(1/年数)-1；同比=本年/上一年-1 | 拟第三、五章：源荷特征与年度推荐 | 已冻结；条件研究结果 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.054793947327017145 | 23c28c71252d89beb1e376b9d94826fcec0ed7baee42afa4718b70f16b42b120
D000673 | 市区29站样本 110kV 2025年 年度参考正向净峰 | P̂⁺ | 1307.3154 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/annual_indicator_recommendation.csv | CSV物理行13；字段forward_reference_peak_mw | 同边界主变额定容量合计除以固定年度参考正向净峰；不扣本规划储能动作 | 拟第三、五章：源荷特征与年度推荐 | 已冻结；条件研究结果 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 1307.315366 | 23c28c71252d89beb1e376b9d94826fcec0ed7baee42afa4718b70f16b42b120
D000674 | 市区29站样本 110kV 2025年 最大站级反向峰值 | max L⁻ | 30.5567 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/annual_indicator_recommendation.csv | CSV物理行13；字段reverse_station_peak_max_mw | 同月光伏比例缩放出力代理，年度负荷比例缩放毛负荷；两者相减求反向代理，分子分母分别合计求源荷比 | 拟第三、五章：源荷特征与年度推荐 | 已冻结；条件研究结果 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 30.55668 | 23c28c71252d89beb1e376b9d94826fcec0ed7baee42afa4718b70f16b42b120
D000675 | 市区29站样本 110kV 2025年 站级反向峰值之和上包络 | ΣL⁻ | 82.3404 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/annual_indicator_recommendation.csv | CSV物理行13；字段reverse_station_peak_sum_upper_proxy_mw | 同月光伏比例缩放出力代理，年度负荷比例缩放毛负荷；两者相减求反向代理，分子分母分别合计求源荷比 | 拟第三、五章：源荷特征与年度推荐 | 已冻结；条件研究结果 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 82.340424 | 23c28c71252d89beb1e376b9d94826fcec0ed7baee42afa4718b70f16b42b120
D000676 | 市区29站样本 110kV 2025年 正向最长持续时间模板的站间最大值 | max D⁺₉₅ | 5 | h | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/annual_indicator_recommendation.csv | CSV物理行13；字段forward_d95_max_template_hours | 站级峰值95%阈值最长连续小时；历史年沿用2025模板；单柜有效功率=min(0.1,0.215/持续小时) | 拟第三、五章：源荷特征与年度推荐 | 已冻结；条件研究结果 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 5 | 23c28c71252d89beb1e376b9d94826fcec0ed7baee42afa4718b70f16b42b120
D000677 | 市区29站样本 110kV 2025年 反向最长持续时间模板的站间最大值 | max D⁻₉₅ | 2 | h | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/annual_indicator_recommendation.csv | CSV物理行13；字段reverse_d95_max_template_hours | 站级峰值95%阈值最长连续小时；历史年沿用2025模板；单柜有效功率=min(0.1,0.215/持续小时) | 拟第三、五章：源荷特征与年度推荐 | 已冻结；条件研究结果 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 2 | 23c28c71252d89beb1e376b9d94826fcec0ed7baee42afa4718b70f16b42b120
D000678 | 市区29站样本 110kV 2025年 主变价格系数 | κ主变 | 1 | 倍 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/annual_indicator_recommendation.csv | CSV物理行13；字段transformer_cost_scale | 价格情景输入 | 拟第三、五章：源荷特征与年度推荐 | 已冻结；条件研究结果 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 1.0 | 23c28c71252d89beb1e376b9d94826fcec0ed7baee42afa4718b70f16b42b120
D000679 | 市区29站样本 110kV 2025年 线路价格系数 | κ线路 | 1 | 倍 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/annual_indicator_recommendation.csv | CSV物理行13；字段line_cost_scale | 价格情景输入 | 拟第三、五章：源荷特征与年度推荐 | 已冻结；条件研究结果 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 1.0 | 23c28c71252d89beb1e376b9d94826fcec0ed7baee42afa4718b70f16b42b120
D000680 | 市区29站样本 110kV 2025年 储能价格系数 | κ储能 | 1 | 倍 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/annual_indicator_recommendation.csv | CSV物理行13；字段storage_cost_scale | 价格情景输入 | 拟第三、五章：源荷特征与年度推荐 | 已冻结；条件研究结果 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 1.0 | 23c28c71252d89beb1e376b9d94826fcec0ed7baee42afa4718b70f16b42b120
D000681 | 市区29站样本 110kV 2025年 主变对储能价格系数比 | κ主变/κ储能 | 1 | 倍 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/annual_indicator_recommendation.csv | CSV物理行13；字段cost_ratio_transformer_to_storage_multiplier | 价格系数相除，非异量纲单价相除 | 拟第三、五章：源荷特征与年度推荐 | 已冻结；条件研究结果 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 1.0 | 23c28c71252d89beb1e376b9d94826fcec0ed7baee42afa4718b70f16b42b120
D000682 | 市区29站样本 110kV 2025年 线路对储能价格系数比 | κ线路/κ储能 | 1 | 倍 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/annual_indicator_recommendation.csv | CSV物理行13；字段cost_ratio_line_to_storage_multiplier | 价格系数相除，非异量纲单价相除 | 拟第三、五章：源荷特征与年度推荐 | 已冻结；条件研究结果 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 1.0 | 23c28c71252d89beb1e376b9d94826fcec0ed7baee42afa4718b70f16b42b120
D000683 | 市区29站样本 110kV 2025年 共同起点主变容量 | S₂₀₂₁ | 2948 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/annual_indicator_recommendation.csv | CSV物理行13；字段initial_capacity_mva | 基期离散分配 | 拟第三、五章：源荷特征与年度推荐 | 已冻结；条件研究结果 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 2948.0 | 23c28c71252d89beb1e376b9d94826fcec0ed7baee42afa4718b70f16b42b120
D000684 | 市区29站样本 110kV 2025年 停运恢复比例假设 | f | 0.45 | 比例 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/annual_indicator_recommendation.csv | CSV物理行13；字段contingency_service_fraction | 较小一台主变容量乘0.95，加储能有效功率及恢复比例乘净送出，覆盖恢复比例乘站级正向峰值 | 拟第三、五章：源荷特征与年度推荐 | 已冻结；条件研究结果 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.45 | 23c28c71252d89beb1e376b9d94826fcec0ed7baee42afa4718b70f16b42b120
D000685 | 市区29站样本 110kV 2025年 刚性累计增配预算比例 | γ | 0.01 | 比例 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/annual_indicator_recommendation.csv | CSV物理行13；字段rigid_expansion_budget_fraction | 区域年度容量≤研究上限乘参考净峰；四年逐台正增配之和≤基期区域容量乘预算比例 | 拟第三、五章：源荷特征与年度推荐 | 已冻结；条件研究结果 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.01 | 23c28c71252d89beb1e376b9d94826fcec0ed7baee42afa4718b70f16b42b120
D000686 | 市区29站样本 110kV 2025年 刚性规划参考容载比 | R刚性 | 1.8741 | MVA/MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/annual_indicator_recommendation.csv | CSV物理行13；字段rigid_clr | 同边界主变额定容量合计除以固定年度参考正向净峰；不扣本规划储能动作 | 拟第三、五章：源荷特征与年度推荐 | 已冻结；条件研究结果 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 1.874069611 | 23c28c71252d89beb1e376b9d94826fcec0ed7baee42afa4718b70f16b42b120
D000687 | 市区29站样本 110kV 2025年 弹性规划参考容载比 | R弹性 | 2.2802 | MVA/MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/annual_indicator_recommendation.csv | CSV物理行13；字段elastic_clr | 同边界主变额定容量合计除以固定年度参考正向净峰；不扣本规划储能动作 | 拟第三、五章：源荷特征与年度推荐 | 已冻结；条件研究结果 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 2.280245515 | 23c28c71252d89beb1e376b9d94826fcec0ed7baee42afa4718b70f16b42b120
D000688 | 市区29站样本 110kV 2025年 推荐规划参考容载比 | R推荐 | 2.2802 | MVA/MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/annual_indicator_recommendation.csv | CSV物理行13；字段recommended_clr | 同边界主变额定容量合计除以固定年度参考正向净峰；不扣本规划储能动作 | 拟第三、五章：源荷特征与年度推荐 | 已冻结；条件研究结果 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 2.280245515 | 23c28c71252d89beb1e376b9d94826fcec0ed7baee42afa4718b70f16b42b120
D000689 | 市区29站样本 110kV 2025年 推荐主变容量 | S推荐 | 2981 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/annual_indicator_recommendation.csv | CSV物理行13；字段recommended_capacity_mva | 完整路径最优解 | 拟第三、五章：源荷特征与年度推荐 | 已冻结；条件研究结果 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 2981.0 | 23c28c71252d89beb1e376b9d94826fcec0ed7baee42afa4718b70f16b42b120
D000690 | 市区29站样本 110kV 2025年 在役储能柜数 | n | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/annual_indicator_recommendation.csv | CSV物理行13；字段storage_modules_in_service | 完整路径整数解 | 拟第三、五章：源荷特征与年度推荐 | 已冻结；条件研究结果 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0 | 23c28c71252d89beb1e376b9d94826fcec0ed7baee42afa4718b70f16b42b120
D000691 | 市区29站样本 110kV 2025年 既有联络转供功率代理 | x既有 | 0 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/annual_indicator_recommendation.csv | CSV物理行13；字段existing_tie_mw | 区段负荷种子乘供端当年/2025峰值比，受供端功率、受端余量及通道上限限制 | 拟第三、五章：源荷特征与年度推荐 | 已冻结；条件研究结果 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | 23c28c71252d89beb1e376b9d94826fcec0ed7baee42afa4718b70f16b42b120
D000692 | 市区29站样本 110kV 2025年 候选新线转供功率代理 | x新线 | 0 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/annual_indicator_recommendation.csv | CSV物理行13；字段new_line_transfer_mw | 区段负荷种子乘供端当年/2025峰值比，受供端功率、受端余量及通道上限限制 | 拟第三、五章：源荷特征与年度推荐 | 已冻结；条件研究结果 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | 23c28c71252d89beb1e376b9d94826fcec0ed7baee42afa4718b70f16b42b120
D000693 | 市区29站样本 110kV 2025年 本年投运措施评价期费用现值 | C投运年 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/annual_indicator_recommendation.csv | CSV物理行13；字段year_investment_lifecycle_npv_10k_cny | 首次投资、更新投资及固定运维按(1.06)^(现金流年-2021)折现后加总，评价期2022至2041 | 拟第三、五章：源荷特征与年度推荐 | 已冻结；条件研究结果 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | 23c28c71252d89beb1e376b9d94826fcec0ed7baee42afa4718b70f16b42b120
D000694 | 市区29站样本 110kV 2025年 刚性路径费用现值 | C刚性 | 3211.1507 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/annual_indicator_recommendation.csv | CSV物理行13；字段rigid_path_npv_10k_cny | 首次投资、更新投资及固定运维按(1.06)^(现金流年-2021)折现后加总，评价期2022至2041 | 拟第三、五章：源荷特征与年度推荐 | 已冻结；条件研究结果 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 3211.15074563 | 23c28c71252d89beb1e376b9d94826fcec0ed7baee42afa4718b70f16b42b120
D000695 | 市区29站样本 110kV 2025年 弹性路径费用现值 | C弹性 | 1912.2935 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/annual_indicator_recommendation.csv | CSV物理行13；字段elastic_path_npv_10k_cny | 首次投资、更新投资及固定运维按(1.06)^(现金流年-2021)折现后加总，评价期2022至2041 | 拟第三、五章：源荷特征与年度推荐 | 已冻结；条件研究结果 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 1912.29351386 | 23c28c71252d89beb1e376b9d94826fcec0ed7baee42afa4718b70f16b42b120
D000696 | 邳州 110kV 刚性 基准 主变价格系数 | κ主变 | 1 | 倍 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/summary.csv | CSV物理行2；字段transformer_scale | 价格情景输入 | 拟第五章：独立价格敏感性 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 1.0 | 90ed68f3e4ed8b236519e269c693e486a5ff8734d92c61b28b6724cfae5c6ef9
D000697 | 邳州 110kV 刚性 基准 储能价格系数 | κ储能 | 1 | 倍 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/summary.csv | CSV物理行2；字段storage_scale | 价格情景输入 | 拟第五章：独立价格敏感性 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 1.0 | 90ed68f3e4ed8b236519e269c693e486a5ff8734d92c61b28b6724cfae5c6ef9
D000698 | 邳州 110kV 刚性 基准 线路价格系数 | κ线路 | 1 | 倍 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/summary.csv | CSV物理行2；字段line_scale | 价格情景输入 | 拟第五章：独立价格敏感性 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 1.0 | 90ed68f3e4ed8b236519e269c693e486a5ff8734d92c61b28b6724cfae5c6ef9
D000699 | 邳州 110kV 刚性 基准 完整路径增量费用现值 | C | 5245.6612 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/summary.csv | CSV物理行2；字段cost_npv_10k_cny | 首次投资、更新投资及固定运维按(1.06)^(现金流年-2021)折现后加总，评价期2022至2041 | 拟第五章：独立价格敏感性 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 5245.66122813 | 90ed68f3e4ed8b236519e269c693e486a5ff8734d92c61b28b6724cfae5c6ef9
D000700 | 邳州 110kV 弹性 基准 主变价格系数 | κ主变 | 1 | 倍 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/summary.csv | CSV物理行3；字段transformer_scale | 价格情景输入 | 拟第五章：独立价格敏感性 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 1.0 | 90ed68f3e4ed8b236519e269c693e486a5ff8734d92c61b28b6724cfae5c6ef9
D000701 | 邳州 110kV 弹性 基准 储能价格系数 | κ储能 | 1 | 倍 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/summary.csv | CSV物理行3；字段storage_scale | 价格情景输入 | 拟第五章：独立价格敏感性 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 1.0 | 90ed68f3e4ed8b236519e269c693e486a5ff8734d92c61b28b6724cfae5c6ef9
D000702 | 邳州 110kV 弹性 基准 线路价格系数 | κ线路 | 1 | 倍 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/summary.csv | CSV物理行3；字段line_scale | 价格情景输入 | 拟第五章：独立价格敏感性 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 1.0 | 90ed68f3e4ed8b236519e269c693e486a5ff8734d92c61b28b6724cfae5c6ef9
D000703 | 邳州 110kV 弹性 基准 完整路径增量费用现值 | C | 4410.4406 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/summary.csv | CSV物理行3；字段cost_npv_10k_cny | 首次投资、更新投资及固定运维按(1.06)^(现金流年-2021)折现后加总，评价期2022至2041 | 拟第五章：独立价格敏感性 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 4410.44057556 | 90ed68f3e4ed8b236519e269c693e486a5ff8734d92c61b28b6724cfae5c6ef9
D000704 | 邳州 110kV 刚性 主变价格乘0.7 主变价格系数 | κ主变 | 0.7 | 倍 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/summary.csv | CSV物理行4；字段transformer_scale | 价格情景输入 | 拟第五章：独立价格敏感性 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.7 | 90ed68f3e4ed8b236519e269c693e486a5ff8734d92c61b28b6724cfae5c6ef9
D000705 | 邳州 110kV 刚性 主变价格乘0.7 储能价格系数 | κ储能 | 1 | 倍 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/summary.csv | CSV物理行4；字段storage_scale | 价格情景输入 | 拟第五章：独立价格敏感性 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 1.0 | 90ed68f3e4ed8b236519e269c693e486a5ff8734d92c61b28b6724cfae5c6ef9
D000706 | 邳州 110kV 刚性 主变价格乘0.7 线路价格系数 | κ线路 | 1 | 倍 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/summary.csv | CSV物理行4；字段line_scale | 价格情景输入 | 拟第五章：独立价格敏感性 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 1.0 | 90ed68f3e4ed8b236519e269c693e486a5ff8734d92c61b28b6724cfae5c6ef9
D000707 | 邳州 110kV 刚性 主变价格乘0.7 完整路径增量费用现值 | C | 4355.6531 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/summary.csv | CSV物理行4；字段cost_npv_10k_cny | 首次投资、更新投资及固定运维按(1.06)^(现金流年-2021)折现后加总，评价期2022至2041 | 拟第五章：独立价格敏感性 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 4355.65308837 | 90ed68f3e4ed8b236519e269c693e486a5ff8734d92c61b28b6724cfae5c6ef9
D000708 | 邳州 110kV 弹性 主变价格乘0.7 主变价格系数 | κ主变 | 0.7 | 倍 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/summary.csv | CSV物理行5；字段transformer_scale | 价格情景输入 | 拟第五章：独立价格敏感性 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.7 | 90ed68f3e4ed8b236519e269c693e486a5ff8734d92c61b28b6724cfae5c6ef9
D000709 | 邳州 110kV 弹性 主变价格乘0.7 储能价格系数 | κ储能 | 1 | 倍 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/summary.csv | CSV物理行5；字段storage_scale | 价格情景输入 | 拟第五章：独立价格敏感性 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 1.0 | 90ed68f3e4ed8b236519e269c693e486a5ff8734d92c61b28b6724cfae5c6ef9
D000710 | 邳州 110kV 弹性 主变价格乘0.7 线路价格系数 | κ线路 | 1 | 倍 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/summary.csv | CSV物理行5；字段line_scale | 价格情景输入 | 拟第五章：独立价格敏感性 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 1.0 | 90ed68f3e4ed8b236519e269c693e486a5ff8734d92c61b28b6724cfae5c6ef9
D000711 | 邳州 110kV 弹性 主变价格乘0.7 完整路径增量费用现值 | C | 3260.9821 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/summary.csv | CSV物理行5；字段cost_npv_10k_cny | 首次投资、更新投资及固定运维按(1.06)^(现金流年-2021)折现后加总，评价期2022至2041 | 拟第五章：独立价格敏感性 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 3260.98209682 | 90ed68f3e4ed8b236519e269c693e486a5ff8734d92c61b28b6724cfae5c6ef9
D000712 | 邳州 110kV 刚性 储能价格乘1.5 主变价格系数 | κ主变 | 1 | 倍 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/summary.csv | CSV物理行6；字段transformer_scale | 价格情景输入 | 拟第五章：独立价格敏感性 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 1.0 | 90ed68f3e4ed8b236519e269c693e486a5ff8734d92c61b28b6724cfae5c6ef9
D000713 | 邳州 110kV 刚性 储能价格乘1.5 储能价格系数 | κ储能 | 1.5 | 倍 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/summary.csv | CSV物理行6；字段storage_scale | 价格情景输入 | 拟第五章：独立价格敏感性 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 1.5 | 90ed68f3e4ed8b236519e269c693e486a5ff8734d92c61b28b6724cfae5c6ef9
D000714 | 邳州 110kV 刚性 储能价格乘1.5 线路价格系数 | κ线路 | 1 | 倍 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/summary.csv | CSV物理行6；字段line_scale | 价格情景输入 | 拟第五章：独立价格敏感性 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 1.0 | 90ed68f3e4ed8b236519e269c693e486a5ff8734d92c61b28b6724cfae5c6ef9
D000715 | 邳州 110kV 刚性 储能价格乘1.5 完整路径增量费用现值 | C | 6326.8732 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/summary.csv | CSV物理行6；字段cost_npv_10k_cny | 首次投资、更新投资及固定运维按(1.06)^(现金流年-2021)折现后加总，评价期2022至2041 | 拟第五章：独立价格敏感性 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 6326.87322302 | 90ed68f3e4ed8b236519e269c693e486a5ff8734d92c61b28b6724cfae5c6ef9
D000716 | 邳州 110kV 弹性 储能价格乘1.5 主变价格系数 | κ主变 | 1 | 倍 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/summary.csv | CSV物理行7；字段transformer_scale | 价格情景输入 | 拟第五章：独立价格敏感性 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 1.0 | 90ed68f3e4ed8b236519e269c693e486a5ff8734d92c61b28b6724cfae5c6ef9
D000717 | 邳州 110kV 弹性 储能价格乘1.5 储能价格系数 | κ储能 | 1.5 | 倍 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/summary.csv | CSV物理行7；字段storage_scale | 价格情景输入 | 拟第五章：独立价格敏感性 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 1.5 | 90ed68f3e4ed8b236519e269c693e486a5ff8734d92c61b28b6724cfae5c6ef9
D000718 | 邳州 110kV 弹性 储能价格乘1.5 线路价格系数 | κ线路 | 1 | 倍 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/summary.csv | CSV物理行7；字段line_scale | 价格情景输入 | 拟第五章：独立价格敏感性 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 1.0 | 90ed68f3e4ed8b236519e269c693e486a5ff8734d92c61b28b6724cfae5c6ef9
D000719 | 邳州 110kV 弹性 储能价格乘1.5 完整路径增量费用现值 | C | 4615.7527 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/summary.csv | CSV物理行7；字段cost_npv_10k_cny | 首次投资、更新投资及固定运维按(1.06)^(现金流年-2021)折现后加总，评价期2022至2041 | 拟第五章：独立价格敏感性 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 4615.75266182 | 90ed68f3e4ed8b236519e269c693e486a5ff8734d92c61b28b6724cfae5c6ef9
D000720 | 邳州 110kV 刚性 线路价格乘1.5 主变价格系数 | κ主变 | 1 | 倍 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/summary.csv | CSV物理行8；字段transformer_scale | 价格情景输入 | 拟第五章：独立价格敏感性 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 1.0 | 90ed68f3e4ed8b236519e269c693e486a5ff8734d92c61b28b6724cfae5c6ef9
D000721 | 邳州 110kV 刚性 线路价格乘1.5 储能价格系数 | κ储能 | 1 | 倍 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/summary.csv | CSV物理行8；字段storage_scale | 价格情景输入 | 拟第五章：独立价格敏感性 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 1.0 | 90ed68f3e4ed8b236519e269c693e486a5ff8734d92c61b28b6724cfae5c6ef9
D000722 | 邳州 110kV 刚性 线路价格乘1.5 线路价格系数 | κ线路 | 1.5 | 倍 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/summary.csv | CSV物理行8；字段line_scale | 价格情景输入 | 拟第五章：独立价格敏感性 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 1.5 | 90ed68f3e4ed8b236519e269c693e486a5ff8734d92c61b28b6724cfae5c6ef9
D000723 | 邳州 110kV 刚性 线路价格乘1.5 完整路径增量费用现值 | C | 5303.9329 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/summary.csv | CSV物理行8；字段cost_npv_10k_cny | 首次投资、更新投资及固定运维按(1.06)^(现金流年-2021)折现后加总，评价期2022至2041 | 拟第五章：独立价格敏感性 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 5303.93294772 | 90ed68f3e4ed8b236519e269c693e486a5ff8734d92c61b28b6724cfae5c6ef9
D000724 | 邳州 110kV 弹性 线路价格乘1.5 主变价格系数 | κ主变 | 1 | 倍 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/summary.csv | CSV物理行9；字段transformer_scale | 价格情景输入 | 拟第五章：独立价格敏感性 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 1.0 | 90ed68f3e4ed8b236519e269c693e486a5ff8734d92c61b28b6724cfae5c6ef9
D000725 | 邳州 110kV 弹性 线路价格乘1.5 储能价格系数 | κ储能 | 1 | 倍 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/summary.csv | CSV物理行9；字段storage_scale | 价格情景输入 | 拟第五章：独立价格敏感性 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 1.0 | 90ed68f3e4ed8b236519e269c693e486a5ff8734d92c61b28b6724cfae5c6ef9
D000726 | 邳州 110kV 弹性 线路价格乘1.5 线路价格系数 | κ线路 | 1.5 | 倍 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/summary.csv | CSV物理行9；字段line_scale | 价格情景输入 | 拟第五章：独立价格敏感性 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 1.5 | 90ed68f3e4ed8b236519e269c693e486a5ff8734d92c61b28b6724cfae5c6ef9
D000727 | 邳州 110kV 弹性 线路价格乘1.5 完整路径增量费用现值 | C | 4468.7123 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/summary.csv | CSV物理行9；字段cost_npv_10k_cny | 首次投资、更新投资及固定运维按(1.06)^(现金流年-2021)折现后加总，评价期2022至2041 | 拟第五章：独立价格敏感性 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 4468.71230514 | 90ed68f3e4ed8b236519e269c693e486a5ff8734d92c61b28b6724cfae5c6ef9
D000728 | 邳州 110kV 2022年 刚性 基准 主变价格系数 | κ主变 | 1 | 倍 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/annual_schemes.csv | CSV物理行2；字段transformer_scale | 价格情景输入 | 拟第五章：独立价格敏感性 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 1.0 | fa0ebf28e78f05946db9a8523119945c91f5bd03cd3a766fd968875833094ca8
D000729 | 邳州 110kV 2022年 刚性 基准 储能价格系数 | κ储能 | 1 | 倍 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/annual_schemes.csv | CSV物理行2；字段storage_scale | 价格情景输入 | 拟第五章：独立价格敏感性 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 1.0 | fa0ebf28e78f05946db9a8523119945c91f5bd03cd3a766fd968875833094ca8
D000730 | 邳州 110kV 2022年 刚性 基准 线路价格系数 | κ线路 | 1 | 倍 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/annual_schemes.csv | CSV物理行2；字段line_scale | 价格情景输入 | 拟第五章：独立价格敏感性 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 1.0 | fa0ebf28e78f05946db9a8523119945c91f5bd03cd3a766fd968875833094ca8
D000731 | 邳州 110kV 2022年 刚性 基准 主变对储能价格系数比 | κ主变/κ储能 | 1 | 倍 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/annual_schemes.csv | CSV物理行2；字段transformer_storage_relative_cost_multiplier | 价格系数相除，非异量纲单价相除 | 拟第五章：独立价格敏感性 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 1.0 | fa0ebf28e78f05946db9a8523119945c91f5bd03cd3a766fd968875833094ca8
D000732 | 邳州 110kV 2022年 刚性 基准 线路对储能价格系数比 | κ线路/κ储能 | 1 | 倍 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/annual_schemes.csv | CSV物理行2；字段line_storage_relative_cost_multiplier | 价格系数相除，非异量纲单价相除 | 拟第五章：独立价格敏感性 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 1.0 | fa0ebf28e78f05946db9a8523119945c91f5bd03cd3a766fd968875833094ca8
D000733 | 邳州 110kV 2022年 刚性 基准 主变总容量 | S | 1650 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/annual_schemes.csv | CSV物理行2；字段capacity_mva | 离散组合或原表 | 拟第五章：独立价格敏感性 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 1650.0 | fa0ebf28e78f05946db9a8523119945c91f5bd03cd3a766fd968875833094ca8
D000734 | 邳州 110kV 2022年 刚性 基准 规划参考容载比 | R | 2 | MVA/MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/annual_schemes.csv | CSV物理行2；字段clr | 同边界主变额定容量合计除以固定年度参考正向净峰；不扣本规划储能动作 | 拟第五章：独立价格敏感性 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 1.999989835 | fa0ebf28e78f05946db9a8523119945c91f5bd03cd3a766fd968875833094ca8
D000735 | 邳州 110kV 2022年 刚性 基准 在役储能柜数 | n | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/annual_schemes.csv | CSV物理行2；字段storage_modules | 完整路径整数解 | 拟第五章：独立价格敏感性 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0 | fa0ebf28e78f05946db9a8523119945c91f5bd03cd3a766fd968875833094ca8
D000736 | 邳州 110kV 2022年 刚性 基准 候选新线建成状态 | u | 0 | 0或1 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/annual_schemes.csv | CSV物理行2；字段line_built | 完整路径二元解 | 拟第五章：独立价格敏感性 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0 | fa0ebf28e78f05946db9a8523119945c91f5bd03cd3a766fd968875833094ca8
D000737 | 邳州 110kV 2022年 刚性 基准 本年投运措施评价期费用现值 | C投运年 | 2511.3834 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/annual_schemes.csv | CSV物理行2；字段year_lifecycle_npv_10k_cny | 首次投资、更新投资及固定运维按(1.06)^(现金流年-2021)折现后加总，评价期2022至2041 | 拟第五章：独立价格敏感性 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 2511.38344102 | fa0ebf28e78f05946db9a8523119945c91f5bd03cd3a766fd968875833094ca8
D000738 | 邳州 110kV 2022年 刚性 基准 完整路径增量费用现值 | C | 5245.6612 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/annual_schemes.csv | CSV物理行2；字段path_npv_10k_cny | 首次投资、更新投资及固定运维按(1.06)^(现金流年-2021)折现后加总，评价期2022至2041 | 拟第五章：独立价格敏感性 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 5245.66122813 | fa0ebf28e78f05946db9a8523119945c91f5bd03cd3a766fd968875833094ca8
D000739 | 邳州 110kV 2023年 刚性 基准 主变价格系数 | κ主变 | 1 | 倍 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/annual_schemes.csv | CSV物理行3；字段transformer_scale | 价格情景输入 | 拟第五章：独立价格敏感性 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 1.0 | fa0ebf28e78f05946db9a8523119945c91f5bd03cd3a766fd968875833094ca8
D000740 | 邳州 110kV 2023年 刚性 基准 储能价格系数 | κ储能 | 1 | 倍 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/annual_schemes.csv | CSV物理行3；字段storage_scale | 价格情景输入 | 拟第五章：独立价格敏感性 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 1.0 | fa0ebf28e78f05946db9a8523119945c91f5bd03cd3a766fd968875833094ca8
D000741 | 邳州 110kV 2023年 刚性 基准 线路价格系数 | κ线路 | 1 | 倍 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/annual_schemes.csv | CSV物理行3；字段line_scale | 价格情景输入 | 拟第五章：独立价格敏感性 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 1.0 | fa0ebf28e78f05946db9a8523119945c91f5bd03cd3a766fd968875833094ca8
D000742 | 邳州 110kV 2023年 刚性 基准 主变对储能价格系数比 | κ主变/κ储能 | 1 | 倍 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/annual_schemes.csv | CSV物理行3；字段transformer_storage_relative_cost_multiplier | 价格系数相除，非异量纲单价相除 | 拟第五章：独立价格敏感性 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 1.0 | fa0ebf28e78f05946db9a8523119945c91f5bd03cd3a766fd968875833094ca8
D000743 | 邳州 110kV 2023年 刚性 基准 线路对储能价格系数比 | κ线路/κ储能 | 1 | 倍 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/annual_schemes.csv | CSV物理行3；字段line_storage_relative_cost_multiplier | 价格系数相除，非异量纲单价相除 | 拟第五章：独立价格敏感性 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 1.0 | fa0ebf28e78f05946db9a8523119945c91f5bd03cd3a766fd968875833094ca8
D000744 | 邳州 110kV 2023年 刚性 基准 主变总容量 | S | 1522 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/annual_schemes.csv | CSV物理行3；字段capacity_mva | 离散组合或原表 | 拟第五章：独立价格敏感性 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 1522.0 | fa0ebf28e78f05946db9a8523119945c91f5bd03cd3a766fd968875833094ca8
D000745 | 邳州 110kV 2023年 刚性 基准 规划参考容载比 | R | 1.9994 | MVA/MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/annual_schemes.csv | CSV物理行3；字段clr | 同边界主变额定容量合计除以固定年度参考正向净峰；不扣本规划储能动作 | 拟第五章：独立价格敏感性 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 1.999390979 | fa0ebf28e78f05946db9a8523119945c91f5bd03cd3a766fd968875833094ca8
D000746 | 邳州 110kV 2023年 刚性 基准 在役储能柜数 | n | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/annual_schemes.csv | CSV物理行3；字段storage_modules | 完整路径整数解 | 拟第五章：独立价格敏感性 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0 | fa0ebf28e78f05946db9a8523119945c91f5bd03cd3a766fd968875833094ca8
D000747 | 邳州 110kV 2023年 刚性 基准 候选新线建成状态 | u | 0 | 0或1 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/annual_schemes.csv | CSV物理行3；字段line_built | 完整路径二元解 | 拟第五章：独立价格敏感性 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0 | fa0ebf28e78f05946db9a8523119945c91f5bd03cd3a766fd968875833094ca8
D000748 | 邳州 110kV 2023年 刚性 基准 本年投运措施评价期费用现值 | C投运年 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/annual_schemes.csv | CSV物理行3；字段year_lifecycle_npv_10k_cny | 首次投资、更新投资及固定运维按(1.06)^(现金流年-2021)折现后加总，评价期2022至2041 | 拟第五章：独立价格敏感性 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | fa0ebf28e78f05946db9a8523119945c91f5bd03cd3a766fd968875833094ca8
D000749 | 邳州 110kV 2023年 刚性 基准 完整路径增量费用现值 | C | 5245.6612 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/annual_schemes.csv | CSV物理行3；字段path_npv_10k_cny | 首次投资、更新投资及固定运维按(1.06)^(现金流年-2021)折现后加总，评价期2022至2041 | 拟第五章：独立价格敏感性 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 5245.66122813 | fa0ebf28e78f05946db9a8523119945c91f5bd03cd3a766fd968875833094ca8
D000750 | 邳州 110kV 2024年 刚性 基准 主变价格系数 | κ主变 | 1 | 倍 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/annual_schemes.csv | CSV物理行4；字段transformer_scale | 价格情景输入 | 拟第五章：独立价格敏感性 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 1.0 | fa0ebf28e78f05946db9a8523119945c91f5bd03cd3a766fd968875833094ca8
D000751 | 邳州 110kV 2024年 刚性 基准 储能价格系数 | κ储能 | 1 | 倍 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/annual_schemes.csv | CSV物理行4；字段storage_scale | 价格情景输入 | 拟第五章：独立价格敏感性 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 1.0 | fa0ebf28e78f05946db9a8523119945c91f5bd03cd3a766fd968875833094ca8
D000752 | 邳州 110kV 2024年 刚性 基准 线路价格系数 | κ线路 | 1 | 倍 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/annual_schemes.csv | CSV物理行4；字段line_scale | 价格情景输入 | 拟第五章：独立价格敏感性 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 1.0 | fa0ebf28e78f05946db9a8523119945c91f5bd03cd3a766fd968875833094ca8
D000753 | 邳州 110kV 2024年 刚性 基准 主变对储能价格系数比 | κ主变/κ储能 | 1 | 倍 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/annual_schemes.csv | CSV物理行4；字段transformer_storage_relative_cost_multiplier | 价格系数相除，非异量纲单价相除 | 拟第五章：独立价格敏感性 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 1.0 | fa0ebf28e78f05946db9a8523119945c91f5bd03cd3a766fd968875833094ca8
D000754 | 邳州 110kV 2024年 刚性 基准 线路对储能价格系数比 | κ线路/κ储能 | 1 | 倍 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/annual_schemes.csv | CSV物理行4；字段line_storage_relative_cost_multiplier | 价格系数相除，非异量纲单价相除 | 拟第五章：独立价格敏感性 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 1.0 | fa0ebf28e78f05946db9a8523119945c91f5bd03cd3a766fd968875833094ca8
D000755 | 邳州 110kV 2024年 刚性 基准 主变总容量 | S | 1522 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/annual_schemes.csv | CSV物理行4；字段capacity_mva | 离散组合或原表 | 拟第五章：独立价格敏感性 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 1522.0 | fa0ebf28e78f05946db9a8523119945c91f5bd03cd3a766fd968875833094ca8
D000756 | 邳州 110kV 2024年 刚性 基准 规划参考容载比 | R | 1.7643 | MVA/MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/annual_schemes.csv | CSV物理行4；字段clr | 同边界主变额定容量合计除以固定年度参考正向净峰；不扣本规划储能动作 | 拟第五章：独立价格敏感性 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 1.764307245 | fa0ebf28e78f05946db9a8523119945c91f5bd03cd3a766fd968875833094ca8
D000757 | 邳州 110kV 2024年 刚性 基准 在役储能柜数 | n | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/annual_schemes.csv | CSV物理行4；字段storage_modules | 完整路径整数解 | 拟第五章：独立价格敏感性 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0 | fa0ebf28e78f05946db9a8523119945c91f5bd03cd3a766fd968875833094ca8
D000758 | 邳州 110kV 2024年 刚性 基准 候选新线建成状态 | u | 0 | 0或1 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/annual_schemes.csv | CSV物理行4；字段line_built | 完整路径二元解 | 拟第五章：独立价格敏感性 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0 | fa0ebf28e78f05946db9a8523119945c91f5bd03cd3a766fd968875833094ca8
D000759 | 邳州 110kV 2024年 刚性 基准 本年投运措施评价期费用现值 | C投运年 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/annual_schemes.csv | CSV物理行4；字段year_lifecycle_npv_10k_cny | 首次投资、更新投资及固定运维按(1.06)^(现金流年-2021)折现后加总，评价期2022至2041 | 拟第五章：独立价格敏感性 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | fa0ebf28e78f05946db9a8523119945c91f5bd03cd3a766fd968875833094ca8
D000760 | 邳州 110kV 2024年 刚性 基准 完整路径增量费用现值 | C | 5245.6612 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/annual_schemes.csv | CSV物理行4；字段path_npv_10k_cny | 首次投资、更新投资及固定运维按(1.06)^(现金流年-2021)折现后加总，评价期2022至2041 | 拟第五章：独立价格敏感性 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 5245.66122813 | fa0ebf28e78f05946db9a8523119945c91f5bd03cd3a766fd968875833094ca8
D000761 | 邳州 110kV 2025年 刚性 基准 主变价格系数 | κ主变 | 1 | 倍 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/annual_schemes.csv | CSV物理行5；字段transformer_scale | 价格情景输入 | 拟第五章：独立价格敏感性 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 1.0 | fa0ebf28e78f05946db9a8523119945c91f5bd03cd3a766fd968875833094ca8
D000762 | 邳州 110kV 2025年 刚性 基准 储能价格系数 | κ储能 | 1 | 倍 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/annual_schemes.csv | CSV物理行5；字段storage_scale | 价格情景输入 | 拟第五章：独立价格敏感性 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 1.0 | fa0ebf28e78f05946db9a8523119945c91f5bd03cd3a766fd968875833094ca8
D000763 | 邳州 110kV 2025年 刚性 基准 线路价格系数 | κ线路 | 1 | 倍 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/annual_schemes.csv | CSV物理行5；字段line_scale | 价格情景输入 | 拟第五章：独立价格敏感性 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 1.0 | fa0ebf28e78f05946db9a8523119945c91f5bd03cd3a766fd968875833094ca8
D000764 | 邳州 110kV 2025年 刚性 基准 主变对储能价格系数比 | κ主变/κ储能 | 1 | 倍 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/annual_schemes.csv | CSV物理行5；字段transformer_storage_relative_cost_multiplier | 价格系数相除，非异量纲单价相除 | 拟第五章：独立价格敏感性 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 1.0 | fa0ebf28e78f05946db9a8523119945c91f5bd03cd3a766fd968875833094ca8
D000765 | 邳州 110kV 2025年 刚性 基准 线路对储能价格系数比 | κ线路/κ储能 | 1 | 倍 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/annual_schemes.csv | CSV物理行5；字段line_storage_relative_cost_multiplier | 价格系数相除，非异量纲单价相除 | 拟第五章：独立价格敏感性 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 1.0 | fa0ebf28e78f05946db9a8523119945c91f5bd03cd3a766fd968875833094ca8
D000766 | 邳州 110kV 2025年 刚性 基准 主变总容量 | S | 1533.5 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/annual_schemes.csv | CSV物理行5；字段capacity_mva | 离散组合或原表 | 拟第五章：独立价格敏感性 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 1533.5 | fa0ebf28e78f05946db9a8523119945c91f5bd03cd3a766fd968875833094ca8
D000767 | 邳州 110kV 2025年 刚性 基准 规划参考容载比 | R | 1.6033 | MVA/MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/annual_schemes.csv | CSV物理行5；字段clr | 同边界主变额定容量合计除以固定年度参考正向净峰；不扣本规划储能动作 | 拟第五章：独立价格敏感性 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 1.603324795 | fa0ebf28e78f05946db9a8523119945c91f5bd03cd3a766fd968875833094ca8
D000768 | 邳州 110kV 2025年 刚性 基准 在役储能柜数 | n | 69 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/annual_schemes.csv | CSV物理行5；字段storage_modules | 完整路径整数解 | 拟第五章：独立价格敏感性 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 69 | fa0ebf28e78f05946db9a8523119945c91f5bd03cd3a766fd968875833094ca8
D000769 | 邳州 110kV 2025年 刚性 基准 候选新线建成状态 | u | 1 | 0或1 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/annual_schemes.csv | CSV物理行5；字段line_built | 完整路径二元解 | 拟第五章：独立价格敏感性 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 1 | fa0ebf28e78f05946db9a8523119945c91f5bd03cd3a766fd968875833094ca8
D000770 | 邳州 110kV 2025年 刚性 基准 本年投运措施评价期费用现值 | C投运年 | 2734.2778 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/annual_schemes.csv | CSV物理行5；字段year_lifecycle_npv_10k_cny | 首次投资、更新投资及固定运维按(1.06)^(现金流年-2021)折现后加总，评价期2022至2041 | 拟第五章：独立价格敏感性 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 2734.27778711 | fa0ebf28e78f05946db9a8523119945c91f5bd03cd3a766fd968875833094ca8
D000771 | 邳州 110kV 2025年 刚性 基准 完整路径增量费用现值 | C | 5245.6612 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/annual_schemes.csv | CSV物理行5；字段path_npv_10k_cny | 首次投资、更新投资及固定运维按(1.06)^(现金流年-2021)折现后加总，评价期2022至2041 | 拟第五章：独立价格敏感性 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 5245.66122813 | fa0ebf28e78f05946db9a8523119945c91f5bd03cd3a766fd968875833094ca8
D000772 | 邳州 110kV 2022年 弹性 基准 主变价格系数 | κ主变 | 1 | 倍 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/annual_schemes.csv | CSV物理行6；字段transformer_scale | 价格情景输入 | 拟第五章：独立价格敏感性 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 1.0 | fa0ebf28e78f05946db9a8523119945c91f5bd03cd3a766fd968875833094ca8
D000773 | 邳州 110kV 2022年 弹性 基准 储能价格系数 | κ储能 | 1 | 倍 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/annual_schemes.csv | CSV物理行6；字段storage_scale | 价格情景输入 | 拟第五章：独立价格敏感性 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 1.0 | fa0ebf28e78f05946db9a8523119945c91f5bd03cd3a766fd968875833094ca8
D000774 | 邳州 110kV 2022年 弹性 基准 线路价格系数 | κ线路 | 1 | 倍 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/annual_schemes.csv | CSV物理行6；字段line_scale | 价格情景输入 | 拟第五章：独立价格敏感性 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 1.0 | fa0ebf28e78f05946db9a8523119945c91f5bd03cd3a766fd968875833094ca8
D000775 | 邳州 110kV 2022年 弹性 基准 主变对储能价格系数比 | κ主变/κ储能 | 1 | 倍 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/annual_schemes.csv | CSV物理行6；字段transformer_storage_relative_cost_multiplier | 价格系数相除，非异量纲单价相除 | 拟第五章：独立价格敏感性 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 1.0 | fa0ebf28e78f05946db9a8523119945c91f5bd03cd3a766fd968875833094ca8
D000776 | 邳州 110kV 2022年 弹性 基准 线路对储能价格系数比 | κ线路/κ储能 | 1 | 倍 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/annual_schemes.csv | CSV物理行6；字段line_storage_relative_cost_multiplier | 价格系数相除，非异量纲单价相除 | 拟第五章：独立价格敏感性 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 1.0 | fa0ebf28e78f05946db9a8523119945c91f5bd03cd3a766fd968875833094ca8
D000777 | 邳州 110kV 2022年 弹性 基准 主变总容量 | S | 2084.5 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/annual_schemes.csv | CSV物理行6；字段capacity_mva | 离散组合或原表 | 拟第五章：独立价格敏感性 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 2084.5 | fa0ebf28e78f05946db9a8523119945c91f5bd03cd3a766fd968875833094ca8
D000778 | 邳州 110kV 2022年 弹性 基准 规划参考容载比 | R | 2.5267 | MVA/MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/annual_schemes.csv | CSV物理行6；字段clr | 同边界主变额定容量合计除以固定年度参考正向净峰；不扣本规划储能动作 | 拟第五章：独立价格敏感性 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 2.526653825 | fa0ebf28e78f05946db9a8523119945c91f5bd03cd3a766fd968875833094ca8
D000779 | 邳州 110kV 2022年 弹性 基准 在役储能柜数 | n | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/annual_schemes.csv | CSV物理行6；字段storage_modules | 完整路径整数解 | 拟第五章：独立价格敏感性 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0 | fa0ebf28e78f05946db9a8523119945c91f5bd03cd3a766fd968875833094ca8
D000780 | 邳州 110kV 2022年 弹性 基准 候选新线建成状态 | u | 0 | 0或1 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/annual_schemes.csv | CSV物理行6；字段line_built | 完整路径二元解 | 拟第五章：独立价格敏感性 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0 | fa0ebf28e78f05946db9a8523119945c91f5bd03cd3a766fd968875833094ca8
D000781 | 邳州 110kV 2022年 弹性 基准 本年投运措施评价期费用现值 | C投运年 | 2737.3211 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/annual_schemes.csv | CSV物理行6；字段year_lifecycle_npv_10k_cny | 首次投资、更新投资及固定运维按(1.06)^(现金流年-2021)折现后加总，评价期2022至2041 | 拟第五章：独立价格敏感性 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 2737.32105163 | fa0ebf28e78f05946db9a8523119945c91f5bd03cd3a766fd968875833094ca8
D000782 | 邳州 110kV 2022年 弹性 基准 完整路径增量费用现值 | C | 4410.4406 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/annual_schemes.csv | CSV物理行6；字段path_npv_10k_cny | 首次投资、更新投资及固定运维按(1.06)^(现金流年-2021)折现后加总，评价期2022至2041 | 拟第五章：独立价格敏感性 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 4410.44057556 | fa0ebf28e78f05946db9a8523119945c91f5bd03cd3a766fd968875833094ca8
D000783 | 邳州 110kV 2023年 弹性 基准 主变价格系数 | κ主变 | 1 | 倍 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/annual_schemes.csv | CSV物理行7；字段transformer_scale | 价格情景输入 | 拟第五章：独立价格敏感性 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 1.0 | fa0ebf28e78f05946db9a8523119945c91f5bd03cd3a766fd968875833094ca8
D000784 | 邳州 110kV 2023年 弹性 基准 储能价格系数 | κ储能 | 1 | 倍 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/annual_schemes.csv | CSV物理行7；字段storage_scale | 价格情景输入 | 拟第五章：独立价格敏感性 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 1.0 | fa0ebf28e78f05946db9a8523119945c91f5bd03cd3a766fd968875833094ca8
D000785 | 邳州 110kV 2023年 弹性 基准 线路价格系数 | κ线路 | 1 | 倍 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/annual_schemes.csv | CSV物理行7；字段line_scale | 价格情景输入 | 拟第五章：独立价格敏感性 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 1.0 | fa0ebf28e78f05946db9a8523119945c91f5bd03cd3a766fd968875833094ca8
D000786 | 邳州 110kV 2023年 弹性 基准 主变对储能价格系数比 | κ主变/κ储能 | 1 | 倍 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/annual_schemes.csv | CSV物理行7；字段transformer_storage_relative_cost_multiplier | 价格系数相除，非异量纲单价相除 | 拟第五章：独立价格敏感性 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 1.0 | fa0ebf28e78f05946db9a8523119945c91f5bd03cd3a766fd968875833094ca8
D000787 | 邳州 110kV 2023年 弹性 基准 线路对储能价格系数比 | κ线路/κ储能 | 1 | 倍 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/annual_schemes.csv | CSV物理行7；字段line_storage_relative_cost_multiplier | 价格系数相除，非异量纲单价相除 | 拟第五章：独立价格敏感性 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 1.0 | fa0ebf28e78f05946db9a8523119945c91f5bd03cd3a766fd968875833094ca8
D000788 | 邳州 110kV 2023年 弹性 基准 主变总容量 | S | 2084.5 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/annual_schemes.csv | CSV物理行7；字段capacity_mva | 离散组合或原表 | 拟第五章：独立价格敏感性 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 2084.5 | fa0ebf28e78f05946db9a8523119945c91f5bd03cd3a766fd968875833094ca8
D000789 | 邳州 110kV 2023年 弹性 基准 规划参考容载比 | R | 2.7383 | MVA/MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/annual_schemes.csv | CSV物理行7；字段clr | 同边界主变额定容量合计除以固定年度参考正向净峰；不扣本规划储能动作 | 拟第五章：独立价格敏感性 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 2.738324899 | fa0ebf28e78f05946db9a8523119945c91f5bd03cd3a766fd968875833094ca8
D000790 | 邳州 110kV 2023年 弹性 基准 在役储能柜数 | n | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/annual_schemes.csv | CSV物理行7；字段storage_modules | 完整路径整数解 | 拟第五章：独立价格敏感性 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0 | fa0ebf28e78f05946db9a8523119945c91f5bd03cd3a766fd968875833094ca8
D000791 | 邳州 110kV 2023年 弹性 基准 候选新线建成状态 | u | 0 | 0或1 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/annual_schemes.csv | CSV物理行7；字段line_built | 完整路径二元解 | 拟第五章：独立价格敏感性 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0 | fa0ebf28e78f05946db9a8523119945c91f5bd03cd3a766fd968875833094ca8
D000792 | 邳州 110kV 2023年 弹性 基准 本年投运措施评价期费用现值 | C投运年 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/annual_schemes.csv | CSV物理行7；字段year_lifecycle_npv_10k_cny | 首次投资、更新投资及固定运维按(1.06)^(现金流年-2021)折现后加总，评价期2022至2041 | 拟第五章：独立价格敏感性 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | fa0ebf28e78f05946db9a8523119945c91f5bd03cd3a766fd968875833094ca8
D000793 | 邳州 110kV 2023年 弹性 基准 完整路径增量费用现值 | C | 4410.4406 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/annual_schemes.csv | CSV物理行7；字段path_npv_10k_cny | 首次投资、更新投资及固定运维按(1.06)^(现金流年-2021)折现后加总，评价期2022至2041 | 拟第五章：独立价格敏感性 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 4410.44057556 | fa0ebf28e78f05946db9a8523119945c91f5bd03cd3a766fd968875833094ca8
D000794 | 邳州 110kV 2024年 弹性 基准 主变价格系数 | κ主变 | 1 | 倍 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/annual_schemes.csv | CSV物理行8；字段transformer_scale | 价格情景输入 | 拟第五章：独立价格敏感性 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 1.0 | fa0ebf28e78f05946db9a8523119945c91f5bd03cd3a766fd968875833094ca8
D000795 | 邳州 110kV 2024年 弹性 基准 储能价格系数 | κ储能 | 1 | 倍 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/annual_schemes.csv | CSV物理行8；字段storage_scale | 价格情景输入 | 拟第五章：独立价格敏感性 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 1.0 | fa0ebf28e78f05946db9a8523119945c91f5bd03cd3a766fd968875833094ca8
D000796 | 邳州 110kV 2024年 弹性 基准 线路价格系数 | κ线路 | 1 | 倍 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/annual_schemes.csv | CSV物理行8；字段line_scale | 价格情景输入 | 拟第五章：独立价格敏感性 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 1.0 | fa0ebf28e78f05946db9a8523119945c91f5bd03cd3a766fd968875833094ca8
D000797 | 邳州 110kV 2024年 弹性 基准 主变对储能价格系数比 | κ主变/κ储能 | 1 | 倍 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/annual_schemes.csv | CSV物理行8；字段transformer_storage_relative_cost_multiplier | 价格系数相除，非异量纲单价相除 | 拟第五章：独立价格敏感性 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 1.0 | fa0ebf28e78f05946db9a8523119945c91f5bd03cd3a766fd968875833094ca8
D000798 | 邳州 110kV 2024年 弹性 基准 线路对储能价格系数比 | κ线路/κ储能 | 1 | 倍 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/annual_schemes.csv | CSV物理行8；字段line_storage_relative_cost_multiplier | 价格系数相除，非异量纲单价相除 | 拟第五章：独立价格敏感性 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 1.0 | fa0ebf28e78f05946db9a8523119945c91f5bd03cd3a766fd968875833094ca8
D000799 | 邳州 110kV 2024年 弹性 基准 主变总容量 | S | 2084.5 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/annual_schemes.csv | CSV物理行8；字段capacity_mva | 离散组合或原表 | 拟第五章：独立价格敏感性 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 2084.5 | fa0ebf28e78f05946db9a8523119945c91f5bd03cd3a766fd968875833094ca8
D000800 | 邳州 110kV 2024年 弹性 基准 规划参考容载比 | R | 2.4164 | MVA/MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/annual_schemes.csv | CSV物理行8；字段clr | 同边界主变额定容量合计除以固定年度参考正向净峰；不扣本规划储能动作 | 拟第五章：独立价格敏感性 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 2.416359036 | fa0ebf28e78f05946db9a8523119945c91f5bd03cd3a766fd968875833094ca8
D000801 | 邳州 110kV 2024年 弹性 基准 在役储能柜数 | n | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/annual_schemes.csv | CSV物理行8；字段storage_modules | 完整路径整数解 | 拟第五章：独立价格敏感性 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0 | fa0ebf28e78f05946db9a8523119945c91f5bd03cd3a766fd968875833094ca8
D000802 | 邳州 110kV 2024年 弹性 基准 候选新线建成状态 | u | 0 | 0或1 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/annual_schemes.csv | CSV物理行8；字段line_built | 完整路径二元解 | 拟第五章：独立价格敏感性 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0 | fa0ebf28e78f05946db9a8523119945c91f5bd03cd3a766fd968875833094ca8
D000803 | 邳州 110kV 2024年 弹性 基准 本年投运措施评价期费用现值 | C投运年 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/annual_schemes.csv | CSV物理行8；字段year_lifecycle_npv_10k_cny | 首次投资、更新投资及固定运维按(1.06)^(现金流年-2021)折现后加总，评价期2022至2041 | 拟第五章：独立价格敏感性 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | fa0ebf28e78f05946db9a8523119945c91f5bd03cd3a766fd968875833094ca8
D000804 | 邳州 110kV 2024年 弹性 基准 完整路径增量费用现值 | C | 4410.4406 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/annual_schemes.csv | CSV物理行8；字段path_npv_10k_cny | 首次投资、更新投资及固定运维按(1.06)^(现金流年-2021)折现后加总，评价期2022至2041 | 拟第五章：独立价格敏感性 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 4410.44057556 | fa0ebf28e78f05946db9a8523119945c91f5bd03cd3a766fd968875833094ca8
D000805 | 邳州 110kV 2025年 弹性 基准 主变价格系数 | κ主变 | 1 | 倍 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/annual_schemes.csv | CSV物理行9；字段transformer_scale | 价格情景输入 | 拟第五章：独立价格敏感性 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 1.0 | fa0ebf28e78f05946db9a8523119945c91f5bd03cd3a766fd968875833094ca8
D000806 | 邳州 110kV 2025年 弹性 基准 储能价格系数 | κ储能 | 1 | 倍 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/annual_schemes.csv | CSV物理行9；字段storage_scale | 价格情景输入 | 拟第五章：独立价格敏感性 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 1.0 | fa0ebf28e78f05946db9a8523119945c91f5bd03cd3a766fd968875833094ca8
D000807 | 邳州 110kV 2025年 弹性 基准 线路价格系数 | κ线路 | 1 | 倍 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/annual_schemes.csv | CSV物理行9；字段line_scale | 价格情景输入 | 拟第五章：独立价格敏感性 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 1.0 | fa0ebf28e78f05946db9a8523119945c91f5bd03cd3a766fd968875833094ca8
D000808 | 邳州 110kV 2025年 弹性 基准 主变对储能价格系数比 | κ主变/κ储能 | 1 | 倍 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/annual_schemes.csv | CSV物理行9；字段transformer_storage_relative_cost_multiplier | 价格系数相除，非异量纲单价相除 | 拟第五章：独立价格敏感性 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 1.0 | fa0ebf28e78f05946db9a8523119945c91f5bd03cd3a766fd968875833094ca8
D000809 | 邳州 110kV 2025年 弹性 基准 线路对储能价格系数比 | κ线路/κ储能 | 1 | 倍 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/annual_schemes.csv | CSV物理行9；字段line_storage_relative_cost_multiplier | 价格系数相除，非异量纲单价相除 | 拟第五章：独立价格敏感性 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 1.0 | fa0ebf28e78f05946db9a8523119945c91f5bd03cd3a766fd968875833094ca8
D000810 | 邳州 110kV 2025年 弹性 基准 主变总容量 | S | 2096 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/annual_schemes.csv | CSV物理行9；字段capacity_mva | 离散组合或原表 | 拟第五章：独立价格敏感性 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 2096.0 | fa0ebf28e78f05946db9a8523119945c91f5bd03cd3a766fd968875833094ca8
D000811 | 邳州 110kV 2025年 弹性 基准 规划参考容载比 | R | 2.1914 | MVA/MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/annual_schemes.csv | CSV物理行9；字段clr | 同边界主变额定容量合计除以固定年度参考正向净峰；不扣本规划储能动作 | 拟第五章：独立价格敏感性 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 2.191437085 | fa0ebf28e78f05946db9a8523119945c91f5bd03cd3a766fd968875833094ca8
D000812 | 邳州 110kV 2025年 弹性 基准 在役储能柜数 | n | 35 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/annual_schemes.csv | CSV物理行9；字段storage_modules | 完整路径整数解 | 拟第五章：独立价格敏感性 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 35 | fa0ebf28e78f05946db9a8523119945c91f5bd03cd3a766fd968875833094ca8
D000813 | 邳州 110kV 2025年 弹性 基准 候选新线建成状态 | u | 1 | 0或1 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/annual_schemes.csv | CSV物理行9；字段line_built | 完整路径二元解 | 拟第五章：独立价格敏感性 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 1 | fa0ebf28e78f05946db9a8523119945c91f5bd03cd3a766fd968875833094ca8
D000814 | 邳州 110kV 2025年 弹性 基准 本年投运措施评价期费用现值 | C投运年 | 1673.1195 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/annual_schemes.csv | CSV物理行9；字段year_lifecycle_npv_10k_cny | 首次投资、更新投资及固定运维按(1.06)^(现金流年-2021)折现后加总，评价期2022至2041 | 拟第五章：独立价格敏感性 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 1673.11952393 | fa0ebf28e78f05946db9a8523119945c91f5bd03cd3a766fd968875833094ca8
D000815 | 邳州 110kV 2025年 弹性 基准 完整路径增量费用现值 | C | 4410.4406 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/annual_schemes.csv | CSV物理行9；字段path_npv_10k_cny | 首次投资、更新投资及固定运维按(1.06)^(现金流年-2021)折现后加总，评价期2022至2041 | 拟第五章：独立价格敏感性 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 4410.44057556 | fa0ebf28e78f05946db9a8523119945c91f5bd03cd3a766fd968875833094ca8
D000816 | 邳州 110kV 2022年 刚性 主变价格乘0.7 主变价格系数 | κ主变 | 0.7 | 倍 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/annual_schemes.csv | CSV物理行10；字段transformer_scale | 价格情景输入 | 拟第五章：独立价格敏感性 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.7 | fa0ebf28e78f05946db9a8523119945c91f5bd03cd3a766fd968875833094ca8
D000817 | 邳州 110kV 2022年 刚性 主变价格乘0.7 储能价格系数 | κ储能 | 1 | 倍 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/annual_schemes.csv | CSV物理行10；字段storage_scale | 价格情景输入 | 拟第五章：独立价格敏感性 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 1.0 | fa0ebf28e78f05946db9a8523119945c91f5bd03cd3a766fd968875833094ca8
D000818 | 邳州 110kV 2022年 刚性 主变价格乘0.7 线路价格系数 | κ线路 | 1 | 倍 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/annual_schemes.csv | CSV物理行10；字段line_scale | 价格情景输入 | 拟第五章：独立价格敏感性 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 1.0 | fa0ebf28e78f05946db9a8523119945c91f5bd03cd3a766fd968875833094ca8
D000819 | 邳州 110kV 2022年 刚性 主变价格乘0.7 主变对储能价格系数比 | κ主变/κ储能 | 0.7 | 倍 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/annual_schemes.csv | CSV物理行10；字段transformer_storage_relative_cost_multiplier | 价格系数相除，非异量纲单价相除 | 拟第五章：独立价格敏感性 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.7 | fa0ebf28e78f05946db9a8523119945c91f5bd03cd3a766fd968875833094ca8
D000820 | 邳州 110kV 2022年 刚性 主变价格乘0.7 线路对储能价格系数比 | κ线路/κ储能 | 1 | 倍 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/annual_schemes.csv | CSV物理行10；字段line_storage_relative_cost_multiplier | 价格系数相除，非异量纲单价相除 | 拟第五章：独立价格敏感性 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 1.0 | fa0ebf28e78f05946db9a8523119945c91f5bd03cd3a766fd968875833094ca8
D000821 | 邳州 110kV 2022年 刚性 主变价格乘0.7 主变总容量 | S | 1650 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/annual_schemes.csv | CSV物理行10；字段capacity_mva | 离散组合或原表 | 拟第五章：独立价格敏感性 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 1650.0 | fa0ebf28e78f05946db9a8523119945c91f5bd03cd3a766fd968875833094ca8
D000822 | 邳州 110kV 2022年 刚性 主变价格乘0.7 规划参考容载比 | R | 2 | MVA/MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/annual_schemes.csv | CSV物理行10；字段clr | 同边界主变额定容量合计除以固定年度参考正向净峰；不扣本规划储能动作 | 拟第五章：独立价格敏感性 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 1.999989835 | fa0ebf28e78f05946db9a8523119945c91f5bd03cd3a766fd968875833094ca8
D000823 | 邳州 110kV 2022年 刚性 主变价格乘0.7 在役储能柜数 | n | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/annual_schemes.csv | CSV物理行10；字段storage_modules | 完整路径整数解 | 拟第五章：独立价格敏感性 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0 | fa0ebf28e78f05946db9a8523119945c91f5bd03cd3a766fd968875833094ca8
D000824 | 邳州 110kV 2022年 刚性 主变价格乘0.7 候选新线建成状态 | u | 0 | 0或1 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/annual_schemes.csv | CSV物理行10；字段line_built | 完整路径二元解 | 拟第五章：独立价格敏感性 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0 | fa0ebf28e78f05946db9a8523119945c91f5bd03cd3a766fd968875833094ca8
D000825 | 邳州 110kV 2022年 刚性 主变价格乘0.7 本年投运措施评价期费用现值 | C投运年 | 1757.9684 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/annual_schemes.csv | CSV物理行10；字段year_lifecycle_npv_10k_cny | 首次投资、更新投资及固定运维按(1.06)^(现金流年-2021)折现后加总，评价期2022至2041 | 拟第五章：独立价格敏感性 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 1757.96840872 | fa0ebf28e78f05946db9a8523119945c91f5bd03cd3a766fd968875833094ca8
D000826 | 邳州 110kV 2022年 刚性 主变价格乘0.7 完整路径增量费用现值 | C | 4355.6531 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/annual_schemes.csv | CSV物理行10；字段path_npv_10k_cny | 首次投资、更新投资及固定运维按(1.06)^(现金流年-2021)折现后加总，评价期2022至2041 | 拟第五章：独立价格敏感性 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 4355.65308837 | fa0ebf28e78f05946db9a8523119945c91f5bd03cd3a766fd968875833094ca8
D000827 | 邳州 110kV 2023年 刚性 主变价格乘0.7 主变价格系数 | κ主变 | 0.7 | 倍 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/annual_schemes.csv | CSV物理行11；字段transformer_scale | 价格情景输入 | 拟第五章：独立价格敏感性 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.7 | fa0ebf28e78f05946db9a8523119945c91f5bd03cd3a766fd968875833094ca8
D000828 | 邳州 110kV 2023年 刚性 主变价格乘0.7 储能价格系数 | κ储能 | 1 | 倍 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/annual_schemes.csv | CSV物理行11；字段storage_scale | 价格情景输入 | 拟第五章：独立价格敏感性 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 1.0 | fa0ebf28e78f05946db9a8523119945c91f5bd03cd3a766fd968875833094ca8
D000829 | 邳州 110kV 2023年 刚性 主变价格乘0.7 线路价格系数 | κ线路 | 1 | 倍 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/annual_schemes.csv | CSV物理行11；字段line_scale | 价格情景输入 | 拟第五章：独立价格敏感性 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 1.0 | fa0ebf28e78f05946db9a8523119945c91f5bd03cd3a766fd968875833094ca8
D000830 | 邳州 110kV 2023年 刚性 主变价格乘0.7 主变对储能价格系数比 | κ主变/κ储能 | 0.7 | 倍 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/annual_schemes.csv | CSV物理行11；字段transformer_storage_relative_cost_multiplier | 价格系数相除，非异量纲单价相除 | 拟第五章：独立价格敏感性 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.7 | fa0ebf28e78f05946db9a8523119945c91f5bd03cd3a766fd968875833094ca8
D000831 | 邳州 110kV 2023年 刚性 主变价格乘0.7 线路对储能价格系数比 | κ线路/κ储能 | 1 | 倍 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/annual_schemes.csv | CSV物理行11；字段line_storage_relative_cost_multiplier | 价格系数相除，非异量纲单价相除 | 拟第五章：独立价格敏感性 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 1.0 | fa0ebf28e78f05946db9a8523119945c91f5bd03cd3a766fd968875833094ca8
D000832 | 邳州 110kV 2023年 刚性 主变价格乘0.7 主变总容量 | S | 1522 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/annual_schemes.csv | CSV物理行11；字段capacity_mva | 离散组合或原表 | 拟第五章：独立价格敏感性 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 1522.0 | fa0ebf28e78f05946db9a8523119945c91f5bd03cd3a766fd968875833094ca8
D000833 | 邳州 110kV 2023年 刚性 主变价格乘0.7 规划参考容载比 | R | 1.9994 | MVA/MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/annual_schemes.csv | CSV物理行11；字段clr | 同边界主变额定容量合计除以固定年度参考正向净峰；不扣本规划储能动作 | 拟第五章：独立价格敏感性 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 1.999390979 | fa0ebf28e78f05946db9a8523119945c91f5bd03cd3a766fd968875833094ca8
D000834 | 邳州 110kV 2023年 刚性 主变价格乘0.7 在役储能柜数 | n | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/annual_schemes.csv | CSV物理行11；字段storage_modules | 完整路径整数解 | 拟第五章：独立价格敏感性 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0 | fa0ebf28e78f05946db9a8523119945c91f5bd03cd3a766fd968875833094ca8
D000835 | 邳州 110kV 2023年 刚性 主变价格乘0.7 候选新线建成状态 | u | 0 | 0或1 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/annual_schemes.csv | CSV物理行11；字段line_built | 完整路径二元解 | 拟第五章：独立价格敏感性 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0 | fa0ebf28e78f05946db9a8523119945c91f5bd03cd3a766fd968875833094ca8
D000836 | 邳州 110kV 2023年 刚性 主变价格乘0.7 本年投运措施评价期费用现值 | C投运年 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/annual_schemes.csv | CSV物理行11；字段year_lifecycle_npv_10k_cny | 首次投资、更新投资及固定运维按(1.06)^(现金流年-2021)折现后加总，评价期2022至2041 | 拟第五章：独立价格敏感性 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | fa0ebf28e78f05946db9a8523119945c91f5bd03cd3a766fd968875833094ca8
D000837 | 邳州 110kV 2023年 刚性 主变价格乘0.7 完整路径增量费用现值 | C | 4355.6531 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/annual_schemes.csv | CSV物理行11；字段path_npv_10k_cny | 首次投资、更新投资及固定运维按(1.06)^(现金流年-2021)折现后加总，评价期2022至2041 | 拟第五章：独立价格敏感性 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 4355.65308837 | fa0ebf28e78f05946db9a8523119945c91f5bd03cd3a766fd968875833094ca8
D000838 | 邳州 110kV 2024年 刚性 主变价格乘0.7 主变价格系数 | κ主变 | 0.7 | 倍 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/annual_schemes.csv | CSV物理行12；字段transformer_scale | 价格情景输入 | 拟第五章：独立价格敏感性 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.7 | fa0ebf28e78f05946db9a8523119945c91f5bd03cd3a766fd968875833094ca8
D000839 | 邳州 110kV 2024年 刚性 主变价格乘0.7 储能价格系数 | κ储能 | 1 | 倍 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/annual_schemes.csv | CSV物理行12；字段storage_scale | 价格情景输入 | 拟第五章：独立价格敏感性 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 1.0 | fa0ebf28e78f05946db9a8523119945c91f5bd03cd3a766fd968875833094ca8
D000840 | 邳州 110kV 2024年 刚性 主变价格乘0.7 线路价格系数 | κ线路 | 1 | 倍 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/annual_schemes.csv | CSV物理行12；字段line_scale | 价格情景输入 | 拟第五章：独立价格敏感性 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 1.0 | fa0ebf28e78f05946db9a8523119945c91f5bd03cd3a766fd968875833094ca8
D000841 | 邳州 110kV 2024年 刚性 主变价格乘0.7 主变对储能价格系数比 | κ主变/κ储能 | 0.7 | 倍 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/annual_schemes.csv | CSV物理行12；字段transformer_storage_relative_cost_multiplier | 价格系数相除，非异量纲单价相除 | 拟第五章：独立价格敏感性 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.7 | fa0ebf28e78f05946db9a8523119945c91f5bd03cd3a766fd968875833094ca8
D000842 | 邳州 110kV 2024年 刚性 主变价格乘0.7 线路对储能价格系数比 | κ线路/κ储能 | 1 | 倍 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/annual_schemes.csv | CSV物理行12；字段line_storage_relative_cost_multiplier | 价格系数相除，非异量纲单价相除 | 拟第五章：独立价格敏感性 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 1.0 | fa0ebf28e78f05946db9a8523119945c91f5bd03cd3a766fd968875833094ca8
D000843 | 邳州 110kV 2024年 刚性 主变价格乘0.7 主变总容量 | S | 1522 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/annual_schemes.csv | CSV物理行12；字段capacity_mva | 离散组合或原表 | 拟第五章：独立价格敏感性 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 1522.0 | fa0ebf28e78f05946db9a8523119945c91f5bd03cd3a766fd968875833094ca8
D000844 | 邳州 110kV 2024年 刚性 主变价格乘0.7 规划参考容载比 | R | 1.7643 | MVA/MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/annual_schemes.csv | CSV物理行12；字段clr | 同边界主变额定容量合计除以固定年度参考正向净峰；不扣本规划储能动作 | 拟第五章：独立价格敏感性 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 1.764307245 | fa0ebf28e78f05946db9a8523119945c91f5bd03cd3a766fd968875833094ca8
D000845 | 邳州 110kV 2024年 刚性 主变价格乘0.7 在役储能柜数 | n | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/annual_schemes.csv | CSV物理行12；字段storage_modules | 完整路径整数解 | 拟第五章：独立价格敏感性 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0 | fa0ebf28e78f05946db9a8523119945c91f5bd03cd3a766fd968875833094ca8
D000846 | 邳州 110kV 2024年 刚性 主变价格乘0.7 候选新线建成状态 | u | 0 | 0或1 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/annual_schemes.csv | CSV物理行12；字段line_built | 完整路径二元解 | 拟第五章：独立价格敏感性 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0 | fa0ebf28e78f05946db9a8523119945c91f5bd03cd3a766fd968875833094ca8
D000847 | 邳州 110kV 2024年 刚性 主变价格乘0.7 本年投运措施评价期费用现值 | C投运年 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/annual_schemes.csv | CSV物理行12；字段year_lifecycle_npv_10k_cny | 首次投资、更新投资及固定运维按(1.06)^(现金流年-2021)折现后加总，评价期2022至2041 | 拟第五章：独立价格敏感性 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | fa0ebf28e78f05946db9a8523119945c91f5bd03cd3a766fd968875833094ca8
D000848 | 邳州 110kV 2024年 刚性 主变价格乘0.7 完整路径增量费用现值 | C | 4355.6531 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/annual_schemes.csv | CSV物理行12；字段path_npv_10k_cny | 首次投资、更新投资及固定运维按(1.06)^(现金流年-2021)折现后加总，评价期2022至2041 | 拟第五章：独立价格敏感性 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 4355.65308837 | fa0ebf28e78f05946db9a8523119945c91f5bd03cd3a766fd968875833094ca8
D000849 | 邳州 110kV 2025年 刚性 主变价格乘0.7 主变价格系数 | κ主变 | 0.7 | 倍 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/annual_schemes.csv | CSV物理行13；字段transformer_scale | 价格情景输入 | 拟第五章：独立价格敏感性 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.7 | fa0ebf28e78f05946db9a8523119945c91f5bd03cd3a766fd968875833094ca8
D000850 | 邳州 110kV 2025年 刚性 主变价格乘0.7 储能价格系数 | κ储能 | 1 | 倍 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/annual_schemes.csv | CSV物理行13；字段storage_scale | 价格情景输入 | 拟第五章：独立价格敏感性 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 1.0 | fa0ebf28e78f05946db9a8523119945c91f5bd03cd3a766fd968875833094ca8
D000851 | 邳州 110kV 2025年 刚性 主变价格乘0.7 线路价格系数 | κ线路 | 1 | 倍 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/annual_schemes.csv | CSV物理行13；字段line_scale | 价格情景输入 | 拟第五章：独立价格敏感性 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 1.0 | fa0ebf28e78f05946db9a8523119945c91f5bd03cd3a766fd968875833094ca8
D000852 | 邳州 110kV 2025年 刚性 主变价格乘0.7 主变对储能价格系数比 | κ主变/κ储能 | 0.7 | 倍 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/annual_schemes.csv | CSV物理行13；字段transformer_storage_relative_cost_multiplier | 价格系数相除，非异量纲单价相除 | 拟第五章：独立价格敏感性 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.7 | fa0ebf28e78f05946db9a8523119945c91f5bd03cd3a766fd968875833094ca8
D000853 | 邳州 110kV 2025年 刚性 主变价格乘0.7 线路对储能价格系数比 | κ线路/κ储能 | 1 | 倍 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/annual_schemes.csv | CSV物理行13；字段line_storage_relative_cost_multiplier | 价格系数相除，非异量纲单价相除 | 拟第五章：独立价格敏感性 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 1.0 | fa0ebf28e78f05946db9a8523119945c91f5bd03cd3a766fd968875833094ca8
D000854 | 邳州 110kV 2025年 刚性 主变价格乘0.7 主变总容量 | S | 1533.5 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/annual_schemes.csv | CSV物理行13；字段capacity_mva | 离散组合或原表 | 拟第五章：独立价格敏感性 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 1533.5 | fa0ebf28e78f05946db9a8523119945c91f5bd03cd3a766fd968875833094ca8
D000855 | 邳州 110kV 2025年 刚性 主变价格乘0.7 规划参考容载比 | R | 1.6033 | MVA/MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/annual_schemes.csv | CSV物理行13；字段clr | 同边界主变额定容量合计除以固定年度参考正向净峰；不扣本规划储能动作 | 拟第五章：独立价格敏感性 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 1.603324795 | fa0ebf28e78f05946db9a8523119945c91f5bd03cd3a766fd968875833094ca8
D000856 | 邳州 110kV 2025年 刚性 主变价格乘0.7 在役储能柜数 | n | 69 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/annual_schemes.csv | CSV物理行13；字段storage_modules | 完整路径整数解 | 拟第五章：独立价格敏感性 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 69 | fa0ebf28e78f05946db9a8523119945c91f5bd03cd3a766fd968875833094ca8
D000857 | 邳州 110kV 2025年 刚性 主变价格乘0.7 候选新线建成状态 | u | 1 | 0或1 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/annual_schemes.csv | CSV物理行13；字段line_built | 完整路径二元解 | 拟第五章：独立价格敏感性 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 1 | fa0ebf28e78f05946db9a8523119945c91f5bd03cd3a766fd968875833094ca8
D000858 | 邳州 110kV 2025年 刚性 主变价格乘0.7 本年投运措施评价期费用现值 | C投运年 | 2597.6847 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/annual_schemes.csv | CSV物理行13；字段year_lifecycle_npv_10k_cny | 首次投资、更新投资及固定运维按(1.06)^(现金流年-2021)折现后加总，评价期2022至2041 | 拟第五章：独立价格敏感性 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 2597.68467966 | fa0ebf28e78f05946db9a8523119945c91f5bd03cd3a766fd968875833094ca8
D000859 | 邳州 110kV 2025年 刚性 主变价格乘0.7 完整路径增量费用现值 | C | 4355.6531 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/annual_schemes.csv | CSV物理行13；字段path_npv_10k_cny | 首次投资、更新投资及固定运维按(1.06)^(现金流年-2021)折现后加总，评价期2022至2041 | 拟第五章：独立价格敏感性 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 4355.65308837 | fa0ebf28e78f05946db9a8523119945c91f5bd03cd3a766fd968875833094ca8
D000860 | 邳州 110kV 2022年 弹性 主变价格乘0.7 主变价格系数 | κ主变 | 0.7 | 倍 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/annual_schemes.csv | CSV物理行14；字段transformer_scale | 价格情景输入 | 拟第五章：独立价格敏感性 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.7 | fa0ebf28e78f05946db9a8523119945c91f5bd03cd3a766fd968875833094ca8
D000861 | 邳州 110kV 2022年 弹性 主变价格乘0.7 储能价格系数 | κ储能 | 1 | 倍 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/annual_schemes.csv | CSV物理行14；字段storage_scale | 价格情景输入 | 拟第五章：独立价格敏感性 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 1.0 | fa0ebf28e78f05946db9a8523119945c91f5bd03cd3a766fd968875833094ca8
D000862 | 邳州 110kV 2022年 弹性 主变价格乘0.7 线路价格系数 | κ线路 | 1 | 倍 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/annual_schemes.csv | CSV物理行14；字段line_scale | 价格情景输入 | 拟第五章：独立价格敏感性 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 1.0 | fa0ebf28e78f05946db9a8523119945c91f5bd03cd3a766fd968875833094ca8
D000863 | 邳州 110kV 2022年 弹性 主变价格乘0.7 主变对储能价格系数比 | κ主变/κ储能 | 0.7 | 倍 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/annual_schemes.csv | CSV物理行14；字段transformer_storage_relative_cost_multiplier | 价格系数相除，非异量纲单价相除 | 拟第五章：独立价格敏感性 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.7 | fa0ebf28e78f05946db9a8523119945c91f5bd03cd3a766fd968875833094ca8
D000864 | 邳州 110kV 2022年 弹性 主变价格乘0.7 线路对储能价格系数比 | κ线路/κ储能 | 1 | 倍 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/annual_schemes.csv | CSV物理行14；字段line_storage_relative_cost_multiplier | 价格系数相除，非异量纲单价相除 | 拟第五章：独立价格敏感性 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 1.0 | fa0ebf28e78f05946db9a8523119945c91f5bd03cd3a766fd968875833094ca8
D000865 | 邳州 110kV 2022年 弹性 主变价格乘0.7 主变总容量 | S | 2084.5 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/annual_schemes.csv | CSV物理行14；字段capacity_mva | 离散组合或原表 | 拟第五章：独立价格敏感性 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 2084.5 | fa0ebf28e78f05946db9a8523119945c91f5bd03cd3a766fd968875833094ca8
D000866 | 邳州 110kV 2022年 弹性 主变价格乘0.7 规划参考容载比 | R | 2.5267 | MVA/MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/annual_schemes.csv | CSV物理行14；字段clr | 同边界主变额定容量合计除以固定年度参考正向净峰；不扣本规划储能动作 | 拟第五章：独立价格敏感性 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 2.526653825 | fa0ebf28e78f05946db9a8523119945c91f5bd03cd3a766fd968875833094ca8
D000867 | 邳州 110kV 2022年 弹性 主变价格乘0.7 在役储能柜数 | n | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/annual_schemes.csv | CSV物理行14；字段storage_modules | 完整路径整数解 | 拟第五章：独立价格敏感性 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0 | fa0ebf28e78f05946db9a8523119945c91f5bd03cd3a766fd968875833094ca8
D000868 | 邳州 110kV 2022年 弹性 主变价格乘0.7 候选新线建成状态 | u | 0 | 0或1 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/annual_schemes.csv | CSV物理行14；字段line_built | 完整路径二元解 | 拟第五章：独立价格敏感性 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0 | fa0ebf28e78f05946db9a8523119945c91f5bd03cd3a766fd968875833094ca8
D000869 | 邳州 110kV 2022年 弹性 主变价格乘0.7 本年投运措施评价期费用现值 | C投运年 | 1916.1247 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/annual_schemes.csv | CSV物理行14；字段year_lifecycle_npv_10k_cny | 首次投资、更新投资及固定运维按(1.06)^(现金流年-2021)折现后加总，评价期2022至2041 | 拟第五章：独立价格敏感性 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 1916.12473615 | fa0ebf28e78f05946db9a8523119945c91f5bd03cd3a766fd968875833094ca8
D000870 | 邳州 110kV 2022年 弹性 主变价格乘0.7 完整路径增量费用现值 | C | 3260.9821 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/annual_schemes.csv | CSV物理行14；字段path_npv_10k_cny | 首次投资、更新投资及固定运维按(1.06)^(现金流年-2021)折现后加总，评价期2022至2041 | 拟第五章：独立价格敏感性 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 3260.98209682 | fa0ebf28e78f05946db9a8523119945c91f5bd03cd3a766fd968875833094ca8
D000871 | 邳州 110kV 2023年 弹性 主变价格乘0.7 主变价格系数 | κ主变 | 0.7 | 倍 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/annual_schemes.csv | CSV物理行15；字段transformer_scale | 价格情景输入 | 拟第五章：独立价格敏感性 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.7 | fa0ebf28e78f05946db9a8523119945c91f5bd03cd3a766fd968875833094ca8
D000872 | 邳州 110kV 2023年 弹性 主变价格乘0.7 储能价格系数 | κ储能 | 1 | 倍 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/annual_schemes.csv | CSV物理行15；字段storage_scale | 价格情景输入 | 拟第五章：独立价格敏感性 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 1.0 | fa0ebf28e78f05946db9a8523119945c91f5bd03cd3a766fd968875833094ca8
D000873 | 邳州 110kV 2023年 弹性 主变价格乘0.7 线路价格系数 | κ线路 | 1 | 倍 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/annual_schemes.csv | CSV物理行15；字段line_scale | 价格情景输入 | 拟第五章：独立价格敏感性 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 1.0 | fa0ebf28e78f05946db9a8523119945c91f5bd03cd3a766fd968875833094ca8
D000874 | 邳州 110kV 2023年 弹性 主变价格乘0.7 主变对储能价格系数比 | κ主变/κ储能 | 0.7 | 倍 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/annual_schemes.csv | CSV物理行15；字段transformer_storage_relative_cost_multiplier | 价格系数相除，非异量纲单价相除 | 拟第五章：独立价格敏感性 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.7 | fa0ebf28e78f05946db9a8523119945c91f5bd03cd3a766fd968875833094ca8
D000875 | 邳州 110kV 2023年 弹性 主变价格乘0.7 线路对储能价格系数比 | κ线路/κ储能 | 1 | 倍 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/annual_schemes.csv | CSV物理行15；字段line_storage_relative_cost_multiplier | 价格系数相除，非异量纲单价相除 | 拟第五章：独立价格敏感性 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 1.0 | fa0ebf28e78f05946db9a8523119945c91f5bd03cd3a766fd968875833094ca8
D000876 | 邳州 110kV 2023年 弹性 主变价格乘0.7 主变总容量 | S | 2084.5 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/annual_schemes.csv | CSV物理行15；字段capacity_mva | 离散组合或原表 | 拟第五章：独立价格敏感性 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 2084.5 | fa0ebf28e78f05946db9a8523119945c91f5bd03cd3a766fd968875833094ca8
D000877 | 邳州 110kV 2023年 弹性 主变价格乘0.7 规划参考容载比 | R | 2.7383 | MVA/MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/annual_schemes.csv | CSV物理行15；字段clr | 同边界主变额定容量合计除以固定年度参考正向净峰；不扣本规划储能动作 | 拟第五章：独立价格敏感性 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 2.738324899 | fa0ebf28e78f05946db9a8523119945c91f5bd03cd3a766fd968875833094ca8
D000878 | 邳州 110kV 2023年 弹性 主变价格乘0.7 在役储能柜数 | n | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/annual_schemes.csv | CSV物理行15；字段storage_modules | 完整路径整数解 | 拟第五章：独立价格敏感性 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0 | fa0ebf28e78f05946db9a8523119945c91f5bd03cd3a766fd968875833094ca8
D000879 | 邳州 110kV 2023年 弹性 主变价格乘0.7 候选新线建成状态 | u | 0 | 0或1 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/annual_schemes.csv | CSV物理行15；字段line_built | 完整路径二元解 | 拟第五章：独立价格敏感性 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0 | fa0ebf28e78f05946db9a8523119945c91f5bd03cd3a766fd968875833094ca8
D000880 | 邳州 110kV 2023年 弹性 主变价格乘0.7 本年投运措施评价期费用现值 | C投运年 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/annual_schemes.csv | CSV物理行15；字段year_lifecycle_npv_10k_cny | 首次投资、更新投资及固定运维按(1.06)^(现金流年-2021)折现后加总，评价期2022至2041 | 拟第五章：独立价格敏感性 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | fa0ebf28e78f05946db9a8523119945c91f5bd03cd3a766fd968875833094ca8
D000881 | 邳州 110kV 2023年 弹性 主变价格乘0.7 完整路径增量费用现值 | C | 3260.9821 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/annual_schemes.csv | CSV物理行15；字段path_npv_10k_cny | 首次投资、更新投资及固定运维按(1.06)^(现金流年-2021)折现后加总，评价期2022至2041 | 拟第五章：独立价格敏感性 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 3260.98209682 | fa0ebf28e78f05946db9a8523119945c91f5bd03cd3a766fd968875833094ca8
D000882 | 邳州 110kV 2024年 弹性 主变价格乘0.7 主变价格系数 | κ主变 | 0.7 | 倍 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/annual_schemes.csv | CSV物理行16；字段transformer_scale | 价格情景输入 | 拟第五章：独立价格敏感性 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.7 | fa0ebf28e78f05946db9a8523119945c91f5bd03cd3a766fd968875833094ca8
D000883 | 邳州 110kV 2024年 弹性 主变价格乘0.7 储能价格系数 | κ储能 | 1 | 倍 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/annual_schemes.csv | CSV物理行16；字段storage_scale | 价格情景输入 | 拟第五章：独立价格敏感性 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 1.0 | fa0ebf28e78f05946db9a8523119945c91f5bd03cd3a766fd968875833094ca8
D000884 | 邳州 110kV 2024年 弹性 主变价格乘0.7 线路价格系数 | κ线路 | 1 | 倍 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/annual_schemes.csv | CSV物理行16；字段line_scale | 价格情景输入 | 拟第五章：独立价格敏感性 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 1.0 | fa0ebf28e78f05946db9a8523119945c91f5bd03cd3a766fd968875833094ca8
D000885 | 邳州 110kV 2024年 弹性 主变价格乘0.7 主变对储能价格系数比 | κ主变/κ储能 | 0.7 | 倍 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/annual_schemes.csv | CSV物理行16；字段transformer_storage_relative_cost_multiplier | 价格系数相除，非异量纲单价相除 | 拟第五章：独立价格敏感性 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.7 | fa0ebf28e78f05946db9a8523119945c91f5bd03cd3a766fd968875833094ca8
D000886 | 邳州 110kV 2024年 弹性 主变价格乘0.7 线路对储能价格系数比 | κ线路/κ储能 | 1 | 倍 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/annual_schemes.csv | CSV物理行16；字段line_storage_relative_cost_multiplier | 价格系数相除，非异量纲单价相除 | 拟第五章：独立价格敏感性 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 1.0 | fa0ebf28e78f05946db9a8523119945c91f5bd03cd3a766fd968875833094ca8
D000887 | 邳州 110kV 2024年 弹性 主变价格乘0.7 主变总容量 | S | 2084.5 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/annual_schemes.csv | CSV物理行16；字段capacity_mva | 离散组合或原表 | 拟第五章：独立价格敏感性 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 2084.5 | fa0ebf28e78f05946db9a8523119945c91f5bd03cd3a766fd968875833094ca8
D000888 | 邳州 110kV 2024年 弹性 主变价格乘0.7 规划参考容载比 | R | 2.4164 | MVA/MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/annual_schemes.csv | CSV物理行16；字段clr | 同边界主变额定容量合计除以固定年度参考正向净峰；不扣本规划储能动作 | 拟第五章：独立价格敏感性 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 2.416359036 | fa0ebf28e78f05946db9a8523119945c91f5bd03cd3a766fd968875833094ca8
D000889 | 邳州 110kV 2024年 弹性 主变价格乘0.7 在役储能柜数 | n | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/annual_schemes.csv | CSV物理行16；字段storage_modules | 完整路径整数解 | 拟第五章：独立价格敏感性 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0 | fa0ebf28e78f05946db9a8523119945c91f5bd03cd3a766fd968875833094ca8
D000890 | 邳州 110kV 2024年 弹性 主变价格乘0.7 候选新线建成状态 | u | 0 | 0或1 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/annual_schemes.csv | CSV物理行16；字段line_built | 完整路径二元解 | 拟第五章：独立价格敏感性 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0 | fa0ebf28e78f05946db9a8523119945c91f5bd03cd3a766fd968875833094ca8
D000891 | 邳州 110kV 2024年 弹性 主变价格乘0.7 本年投运措施评价期费用现值 | C投运年 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/annual_schemes.csv | CSV物理行16；字段year_lifecycle_npv_10k_cny | 首次投资、更新投资及固定运维按(1.06)^(现金流年-2021)折现后加总，评价期2022至2041 | 拟第五章：独立价格敏感性 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | fa0ebf28e78f05946db9a8523119945c91f5bd03cd3a766fd968875833094ca8
D000892 | 邳州 110kV 2024年 弹性 主变价格乘0.7 完整路径增量费用现值 | C | 3260.9821 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/annual_schemes.csv | CSV物理行16；字段path_npv_10k_cny | 首次投资、更新投资及固定运维按(1.06)^(现金流年-2021)折现后加总，评价期2022至2041 | 拟第五章：独立价格敏感性 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 3260.98209682 | fa0ebf28e78f05946db9a8523119945c91f5bd03cd3a766fd968875833094ca8
D000893 | 邳州 110kV 2025年 弹性 主变价格乘0.7 主变价格系数 | κ主变 | 0.7 | 倍 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/annual_schemes.csv | CSV物理行17；字段transformer_scale | 价格情景输入 | 拟第五章：独立价格敏感性 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.7 | fa0ebf28e78f05946db9a8523119945c91f5bd03cd3a766fd968875833094ca8
D000894 | 邳州 110kV 2025年 弹性 主变价格乘0.7 储能价格系数 | κ储能 | 1 | 倍 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/annual_schemes.csv | CSV物理行17；字段storage_scale | 价格情景输入 | 拟第五章：独立价格敏感性 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 1.0 | fa0ebf28e78f05946db9a8523119945c91f5bd03cd3a766fd968875833094ca8
D000895 | 邳州 110kV 2025年 弹性 主变价格乘0.7 线路价格系数 | κ线路 | 1 | 倍 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/annual_schemes.csv | CSV物理行17；字段line_scale | 价格情景输入 | 拟第五章：独立价格敏感性 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 1.0 | fa0ebf28e78f05946db9a8523119945c91f5bd03cd3a766fd968875833094ca8
D000896 | 邳州 110kV 2025年 弹性 主变价格乘0.7 主变对储能价格系数比 | κ主变/κ储能 | 0.7 | 倍 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/annual_schemes.csv | CSV物理行17；字段transformer_storage_relative_cost_multiplier | 价格系数相除，非异量纲单价相除 | 拟第五章：独立价格敏感性 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.7 | fa0ebf28e78f05946db9a8523119945c91f5bd03cd3a766fd968875833094ca8
D000897 | 邳州 110kV 2025年 弹性 主变价格乘0.7 线路对储能价格系数比 | κ线路/κ储能 | 1 | 倍 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/annual_schemes.csv | CSV物理行17；字段line_storage_relative_cost_multiplier | 价格系数相除，非异量纲单价相除 | 拟第五章：独立价格敏感性 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 1.0 | fa0ebf28e78f05946db9a8523119945c91f5bd03cd3a766fd968875833094ca8
D000898 | 邳州 110kV 2025年 弹性 主变价格乘0.7 主变总容量 | S | 2113 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/annual_schemes.csv | CSV物理行17；字段capacity_mva | 离散组合或原表 | 拟第五章：独立价格敏感性 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 2113.0 | fa0ebf28e78f05946db9a8523119945c91f5bd03cd3a766fd968875833094ca8
D000899 | 邳州 110kV 2025年 弹性 主变价格乘0.7 规划参考容载比 | R | 2.2092 | MVA/MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/annual_schemes.csv | CSV物理行17；字段clr | 同边界主变额定容量合计除以固定年度参考正向净峰；不扣本规划储能动作 | 拟第五章：独立价格敏感性 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 2.209211145 | fa0ebf28e78f05946db9a8523119945c91f5bd03cd3a766fd968875833094ca8
D000900 | 邳州 110kV 2025年 弹性 主变价格乘0.7 在役储能柜数 | n | 3 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/annual_schemes.csv | CSV物理行17；字段storage_modules | 完整路径整数解 | 拟第五章：独立价格敏感性 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 3 | fa0ebf28e78f05946db9a8523119945c91f5bd03cd3a766fd968875833094ca8
D000901 | 邳州 110kV 2025年 弹性 主变价格乘0.7 候选新线建成状态 | u | 1 | 0或1 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/annual_schemes.csv | CSV物理行17；字段line_built | 完整路径二元解 | 拟第五章：独立价格敏感性 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 1 | fa0ebf28e78f05946db9a8523119945c91f5bd03cd3a766fd968875833094ca8
D000902 | 邳州 110kV 2025年 弹性 主变价格乘0.7 本年投运措施评价期费用现值 | C投运年 | 1344.8574 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/annual_schemes.csv | CSV物理行17；字段year_lifecycle_npv_10k_cny | 首次投资、更新投资及固定运维按(1.06)^(现金流年-2021)折现后加总，评价期2022至2041 | 拟第五章：独立价格敏感性 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 1344.85735068 | fa0ebf28e78f05946db9a8523119945c91f5bd03cd3a766fd968875833094ca8
D000903 | 邳州 110kV 2025年 弹性 主变价格乘0.7 完整路径增量费用现值 | C | 3260.9821 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/annual_schemes.csv | CSV物理行17；字段path_npv_10k_cny | 首次投资、更新投资及固定运维按(1.06)^(现金流年-2021)折现后加总，评价期2022至2041 | 拟第五章：独立价格敏感性 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 3260.98209682 | fa0ebf28e78f05946db9a8523119945c91f5bd03cd3a766fd968875833094ca8
D000904 | 邳州 110kV 2022年 刚性 储能价格乘1.5 主变价格系数 | κ主变 | 1 | 倍 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/annual_schemes.csv | CSV物理行18；字段transformer_scale | 价格情景输入 | 拟第五章：独立价格敏感性 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 1.0 | fa0ebf28e78f05946db9a8523119945c91f5bd03cd3a766fd968875833094ca8
D000905 | 邳州 110kV 2022年 刚性 储能价格乘1.5 储能价格系数 | κ储能 | 1.5 | 倍 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/annual_schemes.csv | CSV物理行18；字段storage_scale | 价格情景输入 | 拟第五章：独立价格敏感性 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 1.5 | fa0ebf28e78f05946db9a8523119945c91f5bd03cd3a766fd968875833094ca8
D000906 | 邳州 110kV 2022年 刚性 储能价格乘1.5 线路价格系数 | κ线路 | 1 | 倍 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/annual_schemes.csv | CSV物理行18；字段line_scale | 价格情景输入 | 拟第五章：独立价格敏感性 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 1.0 | fa0ebf28e78f05946db9a8523119945c91f5bd03cd3a766fd968875833094ca8
D000907 | 邳州 110kV 2022年 刚性 储能价格乘1.5 主变对储能价格系数比 | κ主变/κ储能 | 0.66667 | 倍 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/annual_schemes.csv | CSV物理行18；字段transformer_storage_relative_cost_multiplier | 价格系数相除，非异量纲单价相除 | 拟第五章：独立价格敏感性 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.6666666666666666 | fa0ebf28e78f05946db9a8523119945c91f5bd03cd3a766fd968875833094ca8
D000908 | 邳州 110kV 2022年 刚性 储能价格乘1.5 线路对储能价格系数比 | κ线路/κ储能 | 0.66667 | 倍 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/annual_schemes.csv | CSV物理行18；字段line_storage_relative_cost_multiplier | 价格系数相除，非异量纲单价相除 | 拟第五章：独立价格敏感性 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.6666666666666666 | fa0ebf28e78f05946db9a8523119945c91f5bd03cd3a766fd968875833094ca8
D000909 | 邳州 110kV 2022年 刚性 储能价格乘1.5 主变总容量 | S | 1650 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/annual_schemes.csv | CSV物理行18；字段capacity_mva | 离散组合或原表 | 拟第五章：独立价格敏感性 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 1650.0 | fa0ebf28e78f05946db9a8523119945c91f5bd03cd3a766fd968875833094ca8
D000910 | 邳州 110kV 2022年 刚性 储能价格乘1.5 规划参考容载比 | R | 2 | MVA/MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/annual_schemes.csv | CSV物理行18；字段clr | 同边界主变额定容量合计除以固定年度参考正向净峰；不扣本规划储能动作 | 拟第五章：独立价格敏感性 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 1.999989835 | fa0ebf28e78f05946db9a8523119945c91f5bd03cd3a766fd968875833094ca8
D000911 | 邳州 110kV 2022年 刚性 储能价格乘1.5 在役储能柜数 | n | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/annual_schemes.csv | CSV物理行18；字段storage_modules | 完整路径整数解 | 拟第五章：独立价格敏感性 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0 | fa0ebf28e78f05946db9a8523119945c91f5bd03cd3a766fd968875833094ca8
D000912 | 邳州 110kV 2022年 刚性 储能价格乘1.5 候选新线建成状态 | u | 0 | 0或1 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/annual_schemes.csv | CSV物理行18；字段line_built | 完整路径二元解 | 拟第五章：独立价格敏感性 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0 | fa0ebf28e78f05946db9a8523119945c91f5bd03cd3a766fd968875833094ca8
D000913 | 邳州 110kV 2022年 刚性 储能价格乘1.5 本年投运措施评价期费用现值 | C投运年 | 2511.3834 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/annual_schemes.csv | CSV物理行18；字段year_lifecycle_npv_10k_cny | 首次投资、更新投资及固定运维按(1.06)^(现金流年-2021)折现后加总，评价期2022至2041 | 拟第五章：独立价格敏感性 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 2511.38344102 | fa0ebf28e78f05946db9a8523119945c91f5bd03cd3a766fd968875833094ca8
D000914 | 邳州 110kV 2022年 刚性 储能价格乘1.5 完整路径增量费用现值 | C | 6326.8732 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/annual_schemes.csv | CSV物理行18；字段path_npv_10k_cny | 首次投资、更新投资及固定运维按(1.06)^(现金流年-2021)折现后加总，评价期2022至2041 | 拟第五章：独立价格敏感性 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 6326.87322302 | fa0ebf28e78f05946db9a8523119945c91f5bd03cd3a766fd968875833094ca8
D000915 | 邳州 110kV 2023年 刚性 储能价格乘1.5 主变价格系数 | κ主变 | 1 | 倍 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/annual_schemes.csv | CSV物理行19；字段transformer_scale | 价格情景输入 | 拟第五章：独立价格敏感性 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 1.0 | fa0ebf28e78f05946db9a8523119945c91f5bd03cd3a766fd968875833094ca8
D000916 | 邳州 110kV 2023年 刚性 储能价格乘1.5 储能价格系数 | κ储能 | 1.5 | 倍 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/annual_schemes.csv | CSV物理行19；字段storage_scale | 价格情景输入 | 拟第五章：独立价格敏感性 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 1.5 | fa0ebf28e78f05946db9a8523119945c91f5bd03cd3a766fd968875833094ca8
D000917 | 邳州 110kV 2023年 刚性 储能价格乘1.5 线路价格系数 | κ线路 | 1 | 倍 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/annual_schemes.csv | CSV物理行19；字段line_scale | 价格情景输入 | 拟第五章：独立价格敏感性 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 1.0 | fa0ebf28e78f05946db9a8523119945c91f5bd03cd3a766fd968875833094ca8
D000918 | 邳州 110kV 2023年 刚性 储能价格乘1.5 主变对储能价格系数比 | κ主变/κ储能 | 0.66667 | 倍 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/annual_schemes.csv | CSV物理行19；字段transformer_storage_relative_cost_multiplier | 价格系数相除，非异量纲单价相除 | 拟第五章：独立价格敏感性 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.6666666666666666 | fa0ebf28e78f05946db9a8523119945c91f5bd03cd3a766fd968875833094ca8
D000919 | 邳州 110kV 2023年 刚性 储能价格乘1.5 线路对储能价格系数比 | κ线路/κ储能 | 0.66667 | 倍 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/annual_schemes.csv | CSV物理行19；字段line_storage_relative_cost_multiplier | 价格系数相除，非异量纲单价相除 | 拟第五章：独立价格敏感性 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.6666666666666666 | fa0ebf28e78f05946db9a8523119945c91f5bd03cd3a766fd968875833094ca8
D000920 | 邳州 110kV 2023年 刚性 储能价格乘1.5 主变总容量 | S | 1522 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/annual_schemes.csv | CSV物理行19；字段capacity_mva | 离散组合或原表 | 拟第五章：独立价格敏感性 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 1522.0 | fa0ebf28e78f05946db9a8523119945c91f5bd03cd3a766fd968875833094ca8
D000921 | 邳州 110kV 2023年 刚性 储能价格乘1.5 规划参考容载比 | R | 1.9994 | MVA/MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/annual_schemes.csv | CSV物理行19；字段clr | 同边界主变额定容量合计除以固定年度参考正向净峰；不扣本规划储能动作 | 拟第五章：独立价格敏感性 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 1.999390979 | fa0ebf28e78f05946db9a8523119945c91f5bd03cd3a766fd968875833094ca8
D000922 | 邳州 110kV 2023年 刚性 储能价格乘1.5 在役储能柜数 | n | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/annual_schemes.csv | CSV物理行19；字段storage_modules | 完整路径整数解 | 拟第五章：独立价格敏感性 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0 | fa0ebf28e78f05946db9a8523119945c91f5bd03cd3a766fd968875833094ca8
D000923 | 邳州 110kV 2023年 刚性 储能价格乘1.5 候选新线建成状态 | u | 0 | 0或1 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/annual_schemes.csv | CSV物理行19；字段line_built | 完整路径二元解 | 拟第五章：独立价格敏感性 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0 | fa0ebf28e78f05946db9a8523119945c91f5bd03cd3a766fd968875833094ca8
D000924 | 邳州 110kV 2023年 刚性 储能价格乘1.5 本年投运措施评价期费用现值 | C投运年 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/annual_schemes.csv | CSV物理行19；字段year_lifecycle_npv_10k_cny | 首次投资、更新投资及固定运维按(1.06)^(现金流年-2021)折现后加总，评价期2022至2041 | 拟第五章：独立价格敏感性 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | fa0ebf28e78f05946db9a8523119945c91f5bd03cd3a766fd968875833094ca8
D000925 | 邳州 110kV 2023年 刚性 储能价格乘1.5 完整路径增量费用现值 | C | 6326.8732 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/annual_schemes.csv | CSV物理行19；字段path_npv_10k_cny | 首次投资、更新投资及固定运维按(1.06)^(现金流年-2021)折现后加总，评价期2022至2041 | 拟第五章：独立价格敏感性 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 6326.87322302 | fa0ebf28e78f05946db9a8523119945c91f5bd03cd3a766fd968875833094ca8
D000926 | 邳州 110kV 2024年 刚性 储能价格乘1.5 主变价格系数 | κ主变 | 1 | 倍 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/annual_schemes.csv | CSV物理行20；字段transformer_scale | 价格情景输入 | 拟第五章：独立价格敏感性 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 1.0 | fa0ebf28e78f05946db9a8523119945c91f5bd03cd3a766fd968875833094ca8
D000927 | 邳州 110kV 2024年 刚性 储能价格乘1.5 储能价格系数 | κ储能 | 1.5 | 倍 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/annual_schemes.csv | CSV物理行20；字段storage_scale | 价格情景输入 | 拟第五章：独立价格敏感性 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 1.5 | fa0ebf28e78f05946db9a8523119945c91f5bd03cd3a766fd968875833094ca8
D000928 | 邳州 110kV 2024年 刚性 储能价格乘1.5 线路价格系数 | κ线路 | 1 | 倍 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/annual_schemes.csv | CSV物理行20；字段line_scale | 价格情景输入 | 拟第五章：独立价格敏感性 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 1.0 | fa0ebf28e78f05946db9a8523119945c91f5bd03cd3a766fd968875833094ca8
D000929 | 邳州 110kV 2024年 刚性 储能价格乘1.5 主变对储能价格系数比 | κ主变/κ储能 | 0.66667 | 倍 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/annual_schemes.csv | CSV物理行20；字段transformer_storage_relative_cost_multiplier | 价格系数相除，非异量纲单价相除 | 拟第五章：独立价格敏感性 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.6666666666666666 | fa0ebf28e78f05946db9a8523119945c91f5bd03cd3a766fd968875833094ca8
D000930 | 邳州 110kV 2024年 刚性 储能价格乘1.5 线路对储能价格系数比 | κ线路/κ储能 | 0.66667 | 倍 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/annual_schemes.csv | CSV物理行20；字段line_storage_relative_cost_multiplier | 价格系数相除，非异量纲单价相除 | 拟第五章：独立价格敏感性 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.6666666666666666 | fa0ebf28e78f05946db9a8523119945c91f5bd03cd3a766fd968875833094ca8
D000931 | 邳州 110kV 2024年 刚性 储能价格乘1.5 主变总容量 | S | 1522 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/annual_schemes.csv | CSV物理行20；字段capacity_mva | 离散组合或原表 | 拟第五章：独立价格敏感性 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 1522.0 | fa0ebf28e78f05946db9a8523119945c91f5bd03cd3a766fd968875833094ca8
D000932 | 邳州 110kV 2024年 刚性 储能价格乘1.5 规划参考容载比 | R | 1.7643 | MVA/MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/annual_schemes.csv | CSV物理行20；字段clr | 同边界主变额定容量合计除以固定年度参考正向净峰；不扣本规划储能动作 | 拟第五章：独立价格敏感性 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 1.764307245 | fa0ebf28e78f05946db9a8523119945c91f5bd03cd3a766fd968875833094ca8
D000933 | 邳州 110kV 2024年 刚性 储能价格乘1.5 在役储能柜数 | n | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/annual_schemes.csv | CSV物理行20；字段storage_modules | 完整路径整数解 | 拟第五章：独立价格敏感性 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0 | fa0ebf28e78f05946db9a8523119945c91f5bd03cd3a766fd968875833094ca8
D000934 | 邳州 110kV 2024年 刚性 储能价格乘1.5 候选新线建成状态 | u | 0 | 0或1 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/annual_schemes.csv | CSV物理行20；字段line_built | 完整路径二元解 | 拟第五章：独立价格敏感性 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0 | fa0ebf28e78f05946db9a8523119945c91f5bd03cd3a766fd968875833094ca8
D000935 | 邳州 110kV 2024年 刚性 储能价格乘1.5 本年投运措施评价期费用现值 | C投运年 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/annual_schemes.csv | CSV物理行20；字段year_lifecycle_npv_10k_cny | 首次投资、更新投资及固定运维按(1.06)^(现金流年-2021)折现后加总，评价期2022至2041 | 拟第五章：独立价格敏感性 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | fa0ebf28e78f05946db9a8523119945c91f5bd03cd3a766fd968875833094ca8
D000936 | 邳州 110kV 2024年 刚性 储能价格乘1.5 完整路径增量费用现值 | C | 6326.8732 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/annual_schemes.csv | CSV物理行20；字段path_npv_10k_cny | 首次投资、更新投资及固定运维按(1.06)^(现金流年-2021)折现后加总，评价期2022至2041 | 拟第五章：独立价格敏感性 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 6326.87322302 | fa0ebf28e78f05946db9a8523119945c91f5bd03cd3a766fd968875833094ca8
D000937 | 邳州 110kV 2025年 刚性 储能价格乘1.5 主变价格系数 | κ主变 | 1 | 倍 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/annual_schemes.csv | CSV物理行21；字段transformer_scale | 价格情景输入 | 拟第五章：独立价格敏感性 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 1.0 | fa0ebf28e78f05946db9a8523119945c91f5bd03cd3a766fd968875833094ca8
D000938 | 邳州 110kV 2025年 刚性 储能价格乘1.5 储能价格系数 | κ储能 | 1.5 | 倍 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/annual_schemes.csv | CSV物理行21；字段storage_scale | 价格情景输入 | 拟第五章：独立价格敏感性 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 1.5 | fa0ebf28e78f05946db9a8523119945c91f5bd03cd3a766fd968875833094ca8
D000939 | 邳州 110kV 2025年 刚性 储能价格乘1.5 线路价格系数 | κ线路 | 1 | 倍 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/annual_schemes.csv | CSV物理行21；字段line_scale | 价格情景输入 | 拟第五章：独立价格敏感性 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 1.0 | fa0ebf28e78f05946db9a8523119945c91f5bd03cd3a766fd968875833094ca8
D000940 | 邳州 110kV 2025年 刚性 储能价格乘1.5 主变对储能价格系数比 | κ主变/κ储能 | 0.66667 | 倍 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/annual_schemes.csv | CSV物理行21；字段transformer_storage_relative_cost_multiplier | 价格系数相除，非异量纲单价相除 | 拟第五章：独立价格敏感性 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.6666666666666666 | fa0ebf28e78f05946db9a8523119945c91f5bd03cd3a766fd968875833094ca8
D000941 | 邳州 110kV 2025年 刚性 储能价格乘1.5 线路对储能价格系数比 | κ线路/κ储能 | 0.66667 | 倍 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/annual_schemes.csv | CSV物理行21；字段line_storage_relative_cost_multiplier | 价格系数相除，非异量纲单价相除 | 拟第五章：独立价格敏感性 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.6666666666666666 | fa0ebf28e78f05946db9a8523119945c91f5bd03cd3a766fd968875833094ca8
D000942 | 邳州 110kV 2025年 刚性 储能价格乘1.5 主变总容量 | S | 1533.5 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/annual_schemes.csv | CSV物理行21；字段capacity_mva | 离散组合或原表 | 拟第五章：独立价格敏感性 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 1533.5 | fa0ebf28e78f05946db9a8523119945c91f5bd03cd3a766fd968875833094ca8
D000943 | 邳州 110kV 2025年 刚性 储能价格乘1.5 规划参考容载比 | R | 1.6033 | MVA/MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/annual_schemes.csv | CSV物理行21；字段clr | 同边界主变额定容量合计除以固定年度参考正向净峰；不扣本规划储能动作 | 拟第五章：独立价格敏感性 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 1.603324795 | fa0ebf28e78f05946db9a8523119945c91f5bd03cd3a766fd968875833094ca8
D000944 | 邳州 110kV 2025年 刚性 储能价格乘1.5 在役储能柜数 | n | 69 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/annual_schemes.csv | CSV物理行21；字段storage_modules | 完整路径整数解 | 拟第五章：独立价格敏感性 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 69 | fa0ebf28e78f05946db9a8523119945c91f5bd03cd3a766fd968875833094ca8
D000945 | 邳州 110kV 2025年 刚性 储能价格乘1.5 候选新线建成状态 | u | 1 | 0或1 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/annual_schemes.csv | CSV物理行21；字段line_built | 完整路径二元解 | 拟第五章：独立价格敏感性 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 1 | fa0ebf28e78f05946db9a8523119945c91f5bd03cd3a766fd968875833094ca8
D000946 | 邳州 110kV 2025年 刚性 储能价格乘1.5 本年投运措施评价期费用现值 | C投运年 | 3815.4898 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/annual_schemes.csv | CSV物理行21；字段year_lifecycle_npv_10k_cny | 首次投资、更新投资及固定运维按(1.06)^(现金流年-2021)折现后加总，评价期2022至2041 | 拟第五章：独立价格敏感性 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 3815.48978199 | fa0ebf28e78f05946db9a8523119945c91f5bd03cd3a766fd968875833094ca8
D000947 | 邳州 110kV 2025年 刚性 储能价格乘1.5 完整路径增量费用现值 | C | 6326.8732 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/annual_schemes.csv | CSV物理行21；字段path_npv_10k_cny | 首次投资、更新投资及固定运维按(1.06)^(现金流年-2021)折现后加总，评价期2022至2041 | 拟第五章：独立价格敏感性 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 6326.87322302 | fa0ebf28e78f05946db9a8523119945c91f5bd03cd3a766fd968875833094ca8
D000948 | 邳州 110kV 2022年 弹性 储能价格乘1.5 主变价格系数 | κ主变 | 1 | 倍 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/annual_schemes.csv | CSV物理行22；字段transformer_scale | 价格情景输入 | 拟第五章：独立价格敏感性 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 1.0 | fa0ebf28e78f05946db9a8523119945c91f5bd03cd3a766fd968875833094ca8
D000949 | 邳州 110kV 2022年 弹性 储能价格乘1.5 储能价格系数 | κ储能 | 1.5 | 倍 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/annual_schemes.csv | CSV物理行22；字段storage_scale | 价格情景输入 | 拟第五章：独立价格敏感性 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 1.5 | fa0ebf28e78f05946db9a8523119945c91f5bd03cd3a766fd968875833094ca8
D000950 | 邳州 110kV 2022年 弹性 储能价格乘1.5 线路价格系数 | κ线路 | 1 | 倍 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/annual_schemes.csv | CSV物理行22；字段line_scale | 价格情景输入 | 拟第五章：独立价格敏感性 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 1.0 | fa0ebf28e78f05946db9a8523119945c91f5bd03cd3a766fd968875833094ca8
D000951 | 邳州 110kV 2022年 弹性 储能价格乘1.5 主变对储能价格系数比 | κ主变/κ储能 | 0.66667 | 倍 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/annual_schemes.csv | CSV物理行22；字段transformer_storage_relative_cost_multiplier | 价格系数相除，非异量纲单价相除 | 拟第五章：独立价格敏感性 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.6666666666666666 | fa0ebf28e78f05946db9a8523119945c91f5bd03cd3a766fd968875833094ca8
D000952 | 邳州 110kV 2022年 弹性 储能价格乘1.5 线路对储能价格系数比 | κ线路/κ储能 | 0.66667 | 倍 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/annual_schemes.csv | CSV物理行22；字段line_storage_relative_cost_multiplier | 价格系数相除，非异量纲单价相除 | 拟第五章：独立价格敏感性 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.6666666666666666 | fa0ebf28e78f05946db9a8523119945c91f5bd03cd3a766fd968875833094ca8
D000953 | 邳州 110kV 2022年 弹性 储能价格乘1.5 主变总容量 | S | 2084.5 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/annual_schemes.csv | CSV物理行22；字段capacity_mva | 离散组合或原表 | 拟第五章：独立价格敏感性 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 2084.5 | fa0ebf28e78f05946db9a8523119945c91f5bd03cd3a766fd968875833094ca8
D000954 | 邳州 110kV 2022年 弹性 储能价格乘1.5 规划参考容载比 | R | 2.5267 | MVA/MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/annual_schemes.csv | CSV物理行22；字段clr | 同边界主变额定容量合计除以固定年度参考正向净峰；不扣本规划储能动作 | 拟第五章：独立价格敏感性 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 2.526653825 | fa0ebf28e78f05946db9a8523119945c91f5bd03cd3a766fd968875833094ca8
D000955 | 邳州 110kV 2022年 弹性 储能价格乘1.5 在役储能柜数 | n | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/annual_schemes.csv | CSV物理行22；字段storage_modules | 完整路径整数解 | 拟第五章：独立价格敏感性 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0 | fa0ebf28e78f05946db9a8523119945c91f5bd03cd3a766fd968875833094ca8
D000956 | 邳州 110kV 2022年 弹性 储能价格乘1.5 候选新线建成状态 | u | 0 | 0或1 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/annual_schemes.csv | CSV物理行22；字段line_built | 完整路径二元解 | 拟第五章：独立价格敏感性 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0 | fa0ebf28e78f05946db9a8523119945c91f5bd03cd3a766fd968875833094ca8
D000957 | 邳州 110kV 2022年 弹性 储能价格乘1.5 本年投运措施评价期费用现值 | C投运年 | 2737.3211 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/annual_schemes.csv | CSV物理行22；字段year_lifecycle_npv_10k_cny | 首次投资、更新投资及固定运维按(1.06)^(现金流年-2021)折现后加总，评价期2022至2041 | 拟第五章：独立价格敏感性 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 2737.32105163 | fa0ebf28e78f05946db9a8523119945c91f5bd03cd3a766fd968875833094ca8
D000958 | 邳州 110kV 2022年 弹性 储能价格乘1.5 完整路径增量费用现值 | C | 4615.7527 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/annual_schemes.csv | CSV物理行22；字段path_npv_10k_cny | 首次投资、更新投资及固定运维按(1.06)^(现金流年-2021)折现后加总，评价期2022至2041 | 拟第五章：独立价格敏感性 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 4615.75266182 | fa0ebf28e78f05946db9a8523119945c91f5bd03cd3a766fd968875833094ca8
D000959 | 邳州 110kV 2023年 弹性 储能价格乘1.5 主变价格系数 | κ主变 | 1 | 倍 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/annual_schemes.csv | CSV物理行23；字段transformer_scale | 价格情景输入 | 拟第五章：独立价格敏感性 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 1.0 | fa0ebf28e78f05946db9a8523119945c91f5bd03cd3a766fd968875833094ca8
D000960 | 邳州 110kV 2023年 弹性 储能价格乘1.5 储能价格系数 | κ储能 | 1.5 | 倍 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/annual_schemes.csv | CSV物理行23；字段storage_scale | 价格情景输入 | 拟第五章：独立价格敏感性 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 1.5 | fa0ebf28e78f05946db9a8523119945c91f5bd03cd3a766fd968875833094ca8
D000961 | 邳州 110kV 2023年 弹性 储能价格乘1.5 线路价格系数 | κ线路 | 1 | 倍 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/annual_schemes.csv | CSV物理行23；字段line_scale | 价格情景输入 | 拟第五章：独立价格敏感性 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 1.0 | fa0ebf28e78f05946db9a8523119945c91f5bd03cd3a766fd968875833094ca8
D000962 | 邳州 110kV 2023年 弹性 储能价格乘1.5 主变对储能价格系数比 | κ主变/κ储能 | 0.66667 | 倍 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/annual_schemes.csv | CSV物理行23；字段transformer_storage_relative_cost_multiplier | 价格系数相除，非异量纲单价相除 | 拟第五章：独立价格敏感性 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.6666666666666666 | fa0ebf28e78f05946db9a8523119945c91f5bd03cd3a766fd968875833094ca8
D000963 | 邳州 110kV 2023年 弹性 储能价格乘1.5 线路对储能价格系数比 | κ线路/κ储能 | 0.66667 | 倍 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/annual_schemes.csv | CSV物理行23；字段line_storage_relative_cost_multiplier | 价格系数相除，非异量纲单价相除 | 拟第五章：独立价格敏感性 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.6666666666666666 | fa0ebf28e78f05946db9a8523119945c91f5bd03cd3a766fd968875833094ca8
D000964 | 邳州 110kV 2023年 弹性 储能价格乘1.5 主变总容量 | S | 2084.5 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/annual_schemes.csv | CSV物理行23；字段capacity_mva | 离散组合或原表 | 拟第五章：独立价格敏感性 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 2084.5 | fa0ebf28e78f05946db9a8523119945c91f5bd03cd3a766fd968875833094ca8
D000965 | 邳州 110kV 2023年 弹性 储能价格乘1.5 规划参考容载比 | R | 2.7383 | MVA/MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/annual_schemes.csv | CSV物理行23；字段clr | 同边界主变额定容量合计除以固定年度参考正向净峰；不扣本规划储能动作 | 拟第五章：独立价格敏感性 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 2.738324899 | fa0ebf28e78f05946db9a8523119945c91f5bd03cd3a766fd968875833094ca8
D000966 | 邳州 110kV 2023年 弹性 储能价格乘1.5 在役储能柜数 | n | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/annual_schemes.csv | CSV物理行23；字段storage_modules | 完整路径整数解 | 拟第五章：独立价格敏感性 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0 | fa0ebf28e78f05946db9a8523119945c91f5bd03cd3a766fd968875833094ca8
D000967 | 邳州 110kV 2023年 弹性 储能价格乘1.5 候选新线建成状态 | u | 0 | 0或1 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/annual_schemes.csv | CSV物理行23；字段line_built | 完整路径二元解 | 拟第五章：独立价格敏感性 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0 | fa0ebf28e78f05946db9a8523119945c91f5bd03cd3a766fd968875833094ca8
D000968 | 邳州 110kV 2023年 弹性 储能价格乘1.5 本年投运措施评价期费用现值 | C投运年 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/annual_schemes.csv | CSV物理行23；字段year_lifecycle_npv_10k_cny | 首次投资、更新投资及固定运维按(1.06)^(现金流年-2021)折现后加总，评价期2022至2041 | 拟第五章：独立价格敏感性 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | fa0ebf28e78f05946db9a8523119945c91f5bd03cd3a766fd968875833094ca8
D000969 | 邳州 110kV 2023年 弹性 储能价格乘1.5 完整路径增量费用现值 | C | 4615.7527 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/annual_schemes.csv | CSV物理行23；字段path_npv_10k_cny | 首次投资、更新投资及固定运维按(1.06)^(现金流年-2021)折现后加总，评价期2022至2041 | 拟第五章：独立价格敏感性 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 4615.75266182 | fa0ebf28e78f05946db9a8523119945c91f5bd03cd3a766fd968875833094ca8
D000970 | 邳州 110kV 2024年 弹性 储能价格乘1.5 主变价格系数 | κ主变 | 1 | 倍 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/annual_schemes.csv | CSV物理行24；字段transformer_scale | 价格情景输入 | 拟第五章：独立价格敏感性 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 1.0 | fa0ebf28e78f05946db9a8523119945c91f5bd03cd3a766fd968875833094ca8
D000971 | 邳州 110kV 2024年 弹性 储能价格乘1.5 储能价格系数 | κ储能 | 1.5 | 倍 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/annual_schemes.csv | CSV物理行24；字段storage_scale | 价格情景输入 | 拟第五章：独立价格敏感性 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 1.5 | fa0ebf28e78f05946db9a8523119945c91f5bd03cd3a766fd968875833094ca8
D000972 | 邳州 110kV 2024年 弹性 储能价格乘1.5 线路价格系数 | κ线路 | 1 | 倍 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/annual_schemes.csv | CSV物理行24；字段line_scale | 价格情景输入 | 拟第五章：独立价格敏感性 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 1.0 | fa0ebf28e78f05946db9a8523119945c91f5bd03cd3a766fd968875833094ca8
D000973 | 邳州 110kV 2024年 弹性 储能价格乘1.5 主变对储能价格系数比 | κ主变/κ储能 | 0.66667 | 倍 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/annual_schemes.csv | CSV物理行24；字段transformer_storage_relative_cost_multiplier | 价格系数相除，非异量纲单价相除 | 拟第五章：独立价格敏感性 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.6666666666666666 | fa0ebf28e78f05946db9a8523119945c91f5bd03cd3a766fd968875833094ca8
D000974 | 邳州 110kV 2024年 弹性 储能价格乘1.5 线路对储能价格系数比 | κ线路/κ储能 | 0.66667 | 倍 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/annual_schemes.csv | CSV物理行24；字段line_storage_relative_cost_multiplier | 价格系数相除，非异量纲单价相除 | 拟第五章：独立价格敏感性 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.6666666666666666 | fa0ebf28e78f05946db9a8523119945c91f5bd03cd3a766fd968875833094ca8
D000975 | 邳州 110kV 2024年 弹性 储能价格乘1.5 主变总容量 | S | 2084.5 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/annual_schemes.csv | CSV物理行24；字段capacity_mva | 离散组合或原表 | 拟第五章：独立价格敏感性 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 2084.5 | fa0ebf28e78f05946db9a8523119945c91f5bd03cd3a766fd968875833094ca8
D000976 | 邳州 110kV 2024年 弹性 储能价格乘1.5 规划参考容载比 | R | 2.4164 | MVA/MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/annual_schemes.csv | CSV物理行24；字段clr | 同边界主变额定容量合计除以固定年度参考正向净峰；不扣本规划储能动作 | 拟第五章：独立价格敏感性 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 2.416359036 | fa0ebf28e78f05946db9a8523119945c91f5bd03cd3a766fd968875833094ca8
D000977 | 邳州 110kV 2024年 弹性 储能价格乘1.5 在役储能柜数 | n | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/annual_schemes.csv | CSV物理行24；字段storage_modules | 完整路径整数解 | 拟第五章：独立价格敏感性 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0 | fa0ebf28e78f05946db9a8523119945c91f5bd03cd3a766fd968875833094ca8
D000978 | 邳州 110kV 2024年 弹性 储能价格乘1.5 候选新线建成状态 | u | 0 | 0或1 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/annual_schemes.csv | CSV物理行24；字段line_built | 完整路径二元解 | 拟第五章：独立价格敏感性 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0 | fa0ebf28e78f05946db9a8523119945c91f5bd03cd3a766fd968875833094ca8
D000979 | 邳州 110kV 2024年 弹性 储能价格乘1.5 本年投运措施评价期费用现值 | C投运年 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/annual_schemes.csv | CSV物理行24；字段year_lifecycle_npv_10k_cny | 首次投资、更新投资及固定运维按(1.06)^(现金流年-2021)折现后加总，评价期2022至2041 | 拟第五章：独立价格敏感性 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | fa0ebf28e78f05946db9a8523119945c91f5bd03cd3a766fd968875833094ca8
D000980 | 邳州 110kV 2024年 弹性 储能价格乘1.5 完整路径增量费用现值 | C | 4615.7527 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/annual_schemes.csv | CSV物理行24；字段path_npv_10k_cny | 首次投资、更新投资及固定运维按(1.06)^(现金流年-2021)折现后加总，评价期2022至2041 | 拟第五章：独立价格敏感性 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 4615.75266182 | fa0ebf28e78f05946db9a8523119945c91f5bd03cd3a766fd968875833094ca8
D000981 | 邳州 110kV 2025年 弹性 储能价格乘1.5 主变价格系数 | κ主变 | 1 | 倍 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/annual_schemes.csv | CSV物理行25；字段transformer_scale | 价格情景输入 | 拟第五章：独立价格敏感性 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 1.0 | fa0ebf28e78f05946db9a8523119945c91f5bd03cd3a766fd968875833094ca8
D000982 | 邳州 110kV 2025年 弹性 储能价格乘1.5 储能价格系数 | κ储能 | 1.5 | 倍 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/annual_schemes.csv | CSV物理行25；字段storage_scale | 价格情景输入 | 拟第五章：独立价格敏感性 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 1.5 | fa0ebf28e78f05946db9a8523119945c91f5bd03cd3a766fd968875833094ca8
D000983 | 邳州 110kV 2025年 弹性 储能价格乘1.5 线路价格系数 | κ线路 | 1 | 倍 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/annual_schemes.csv | CSV物理行25；字段line_scale | 价格情景输入 | 拟第五章：独立价格敏感性 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 1.0 | fa0ebf28e78f05946db9a8523119945c91f5bd03cd3a766fd968875833094ca8
D000984 | 邳州 110kV 2025年 弹性 储能价格乘1.5 主变对储能价格系数比 | κ主变/κ储能 | 0.66667 | 倍 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/annual_schemes.csv | CSV物理行25；字段transformer_storage_relative_cost_multiplier | 价格系数相除，非异量纲单价相除 | 拟第五章：独立价格敏感性 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.6666666666666666 | fa0ebf28e78f05946db9a8523119945c91f5bd03cd3a766fd968875833094ca8
D000985 | 邳州 110kV 2025年 弹性 储能价格乘1.5 线路对储能价格系数比 | κ线路/κ储能 | 0.66667 | 倍 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/annual_schemes.csv | CSV物理行25；字段line_storage_relative_cost_multiplier | 价格系数相除，非异量纲单价相除 | 拟第五章：独立价格敏感性 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.6666666666666666 | fa0ebf28e78f05946db9a8523119945c91f5bd03cd3a766fd968875833094ca8
D000986 | 邳州 110kV 2025年 弹性 储能价格乘1.5 主变总容量 | S | 2113 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/annual_schemes.csv | CSV物理行25；字段capacity_mva | 离散组合或原表 | 拟第五章：独立价格敏感性 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 2113.0 | fa0ebf28e78f05946db9a8523119945c91f5bd03cd3a766fd968875833094ca8
D000987 | 邳州 110kV 2025年 弹性 储能价格乘1.5 规划参考容载比 | R | 2.2092 | MVA/MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/annual_schemes.csv | CSV物理行25；字段clr | 同边界主变额定容量合计除以固定年度参考正向净峰；不扣本规划储能动作 | 拟第五章：独立价格敏感性 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 2.209211145 | fa0ebf28e78f05946db9a8523119945c91f5bd03cd3a766fd968875833094ca8
D000988 | 邳州 110kV 2025年 弹性 储能价格乘1.5 在役储能柜数 | n | 3 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/annual_schemes.csv | CSV物理行25；字段storage_modules | 完整路径整数解 | 拟第五章：独立价格敏感性 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 3 | fa0ebf28e78f05946db9a8523119945c91f5bd03cd3a766fd968875833094ca8
D000989 | 邳州 110kV 2025年 弹性 储能价格乘1.5 候选新线建成状态 | u | 1 | 0或1 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/annual_schemes.csv | CSV物理行25；字段line_built | 完整路径二元解 | 拟第五章：独立价格敏感性 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 1 | fa0ebf28e78f05946db9a8523119945c91f5bd03cd3a766fd968875833094ca8
D000990 | 邳州 110kV 2025年 弹性 储能价格乘1.5 本年投运措施评价期费用现值 | C投运年 | 1878.4316 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/annual_schemes.csv | CSV物理行25；字段year_lifecycle_npv_10k_cny | 首次投资、更新投资及固定运维按(1.06)^(现金流年-2021)折现后加总，评价期2022至2041 | 拟第五章：独立价格敏感性 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 1878.43160019 | fa0ebf28e78f05946db9a8523119945c91f5bd03cd3a766fd968875833094ca8
D000991 | 邳州 110kV 2025年 弹性 储能价格乘1.5 完整路径增量费用现值 | C | 4615.7527 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/annual_schemes.csv | CSV物理行25；字段path_npv_10k_cny | 首次投资、更新投资及固定运维按(1.06)^(现金流年-2021)折现后加总，评价期2022至2041 | 拟第五章：独立价格敏感性 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 4615.75266182 | fa0ebf28e78f05946db9a8523119945c91f5bd03cd3a766fd968875833094ca8
D000992 | 邳州 110kV 2022年 刚性 线路价格乘1.5 主变价格系数 | κ主变 | 1 | 倍 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/annual_schemes.csv | CSV物理行26；字段transformer_scale | 价格情景输入 | 拟第五章：独立价格敏感性 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 1.0 | fa0ebf28e78f05946db9a8523119945c91f5bd03cd3a766fd968875833094ca8
D000993 | 邳州 110kV 2022年 刚性 线路价格乘1.5 储能价格系数 | κ储能 | 1 | 倍 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/annual_schemes.csv | CSV物理行26；字段storage_scale | 价格情景输入 | 拟第五章：独立价格敏感性 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 1.0 | fa0ebf28e78f05946db9a8523119945c91f5bd03cd3a766fd968875833094ca8
D000994 | 邳州 110kV 2022年 刚性 线路价格乘1.5 线路价格系数 | κ线路 | 1.5 | 倍 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/annual_schemes.csv | CSV物理行26；字段line_scale | 价格情景输入 | 拟第五章：独立价格敏感性 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 1.5 | fa0ebf28e78f05946db9a8523119945c91f5bd03cd3a766fd968875833094ca8
D000995 | 邳州 110kV 2022年 刚性 线路价格乘1.5 主变对储能价格系数比 | κ主变/κ储能 | 1 | 倍 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/annual_schemes.csv | CSV物理行26；字段transformer_storage_relative_cost_multiplier | 价格系数相除，非异量纲单价相除 | 拟第五章：独立价格敏感性 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 1.0 | fa0ebf28e78f05946db9a8523119945c91f5bd03cd3a766fd968875833094ca8
D000996 | 邳州 110kV 2022年 刚性 线路价格乘1.5 线路对储能价格系数比 | κ线路/κ储能 | 1.5 | 倍 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/annual_schemes.csv | CSV物理行26；字段line_storage_relative_cost_multiplier | 价格系数相除，非异量纲单价相除 | 拟第五章：独立价格敏感性 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 1.5 | fa0ebf28e78f05946db9a8523119945c91f5bd03cd3a766fd968875833094ca8
D000997 | 邳州 110kV 2022年 刚性 线路价格乘1.5 主变总容量 | S | 1650 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/annual_schemes.csv | CSV物理行26；字段capacity_mva | 离散组合或原表 | 拟第五章：独立价格敏感性 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 1650.0 | fa0ebf28e78f05946db9a8523119945c91f5bd03cd3a766fd968875833094ca8
D000998 | 邳州 110kV 2022年 刚性 线路价格乘1.5 规划参考容载比 | R | 2 | MVA/MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/annual_schemes.csv | CSV物理行26；字段clr | 同边界主变额定容量合计除以固定年度参考正向净峰；不扣本规划储能动作 | 拟第五章：独立价格敏感性 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 1.999989835 | fa0ebf28e78f05946db9a8523119945c91f5bd03cd3a766fd968875833094ca8
D000999 | 邳州 110kV 2022年 刚性 线路价格乘1.5 在役储能柜数 | n | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/annual_schemes.csv | CSV物理行26；字段storage_modules | 完整路径整数解 | 拟第五章：独立价格敏感性 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0 | fa0ebf28e78f05946db9a8523119945c91f5bd03cd3a766fd968875833094ca8
D001000 | 邳州 110kV 2022年 刚性 线路价格乘1.5 候选新线建成状态 | u | 0 | 0或1 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/annual_schemes.csv | CSV物理行26；字段line_built | 完整路径二元解 | 拟第五章：独立价格敏感性 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0 | fa0ebf28e78f05946db9a8523119945c91f5bd03cd3a766fd968875833094ca8
D001001 | 邳州 110kV 2022年 刚性 线路价格乘1.5 本年投运措施评价期费用现值 | C投运年 | 2511.3834 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/annual_schemes.csv | CSV物理行26；字段year_lifecycle_npv_10k_cny | 首次投资、更新投资及固定运维按(1.06)^(现金流年-2021)折现后加总，评价期2022至2041 | 拟第五章：独立价格敏感性 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 2511.38344102 | fa0ebf28e78f05946db9a8523119945c91f5bd03cd3a766fd968875833094ca8
D001002 | 邳州 110kV 2022年 刚性 线路价格乘1.5 完整路径增量费用现值 | C | 5303.9329 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/annual_schemes.csv | CSV物理行26；字段path_npv_10k_cny | 首次投资、更新投资及固定运维按(1.06)^(现金流年-2021)折现后加总，评价期2022至2041 | 拟第五章：独立价格敏感性 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 5303.93294772 | fa0ebf28e78f05946db9a8523119945c91f5bd03cd3a766fd968875833094ca8
D001003 | 邳州 110kV 2023年 刚性 线路价格乘1.5 主变价格系数 | κ主变 | 1 | 倍 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/annual_schemes.csv | CSV物理行27；字段transformer_scale | 价格情景输入 | 拟第五章：独立价格敏感性 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 1.0 | fa0ebf28e78f05946db9a8523119945c91f5bd03cd3a766fd968875833094ca8
D001004 | 邳州 110kV 2023年 刚性 线路价格乘1.5 储能价格系数 | κ储能 | 1 | 倍 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/annual_schemes.csv | CSV物理行27；字段storage_scale | 价格情景输入 | 拟第五章：独立价格敏感性 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 1.0 | fa0ebf28e78f05946db9a8523119945c91f5bd03cd3a766fd968875833094ca8
D001005 | 邳州 110kV 2023年 刚性 线路价格乘1.5 线路价格系数 | κ线路 | 1.5 | 倍 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/annual_schemes.csv | CSV物理行27；字段line_scale | 价格情景输入 | 拟第五章：独立价格敏感性 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 1.5 | fa0ebf28e78f05946db9a8523119945c91f5bd03cd3a766fd968875833094ca8
D001006 | 邳州 110kV 2023年 刚性 线路价格乘1.5 主变对储能价格系数比 | κ主变/κ储能 | 1 | 倍 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/annual_schemes.csv | CSV物理行27；字段transformer_storage_relative_cost_multiplier | 价格系数相除，非异量纲单价相除 | 拟第五章：独立价格敏感性 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 1.0 | fa0ebf28e78f05946db9a8523119945c91f5bd03cd3a766fd968875833094ca8
D001007 | 邳州 110kV 2023年 刚性 线路价格乘1.5 线路对储能价格系数比 | κ线路/κ储能 | 1.5 | 倍 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/annual_schemes.csv | CSV物理行27；字段line_storage_relative_cost_multiplier | 价格系数相除，非异量纲单价相除 | 拟第五章：独立价格敏感性 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 1.5 | fa0ebf28e78f05946db9a8523119945c91f5bd03cd3a766fd968875833094ca8
D001008 | 邳州 110kV 2023年 刚性 线路价格乘1.5 主变总容量 | S | 1522 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/annual_schemes.csv | CSV物理行27；字段capacity_mva | 离散组合或原表 | 拟第五章：独立价格敏感性 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 1522.0 | fa0ebf28e78f05946db9a8523119945c91f5bd03cd3a766fd968875833094ca8
D001009 | 邳州 110kV 2023年 刚性 线路价格乘1.5 规划参考容载比 | R | 1.9994 | MVA/MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/annual_schemes.csv | CSV物理行27；字段clr | 同边界主变额定容量合计除以固定年度参考正向净峰；不扣本规划储能动作 | 拟第五章：独立价格敏感性 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 1.999390979 | fa0ebf28e78f05946db9a8523119945c91f5bd03cd3a766fd968875833094ca8
D001010 | 邳州 110kV 2023年 刚性 线路价格乘1.5 在役储能柜数 | n | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/annual_schemes.csv | CSV物理行27；字段storage_modules | 完整路径整数解 | 拟第五章：独立价格敏感性 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0 | fa0ebf28e78f05946db9a8523119945c91f5bd03cd3a766fd968875833094ca8
D001011 | 邳州 110kV 2023年 刚性 线路价格乘1.5 候选新线建成状态 | u | 0 | 0或1 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/annual_schemes.csv | CSV物理行27；字段line_built | 完整路径二元解 | 拟第五章：独立价格敏感性 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0 | fa0ebf28e78f05946db9a8523119945c91f5bd03cd3a766fd968875833094ca8
D001012 | 邳州 110kV 2023年 刚性 线路价格乘1.5 本年投运措施评价期费用现值 | C投运年 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/annual_schemes.csv | CSV物理行27；字段year_lifecycle_npv_10k_cny | 首次投资、更新投资及固定运维按(1.06)^(现金流年-2021)折现后加总，评价期2022至2041 | 拟第五章：独立价格敏感性 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | fa0ebf28e78f05946db9a8523119945c91f5bd03cd3a766fd968875833094ca8
D001013 | 邳州 110kV 2023年 刚性 线路价格乘1.5 完整路径增量费用现值 | C | 5303.9329 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/annual_schemes.csv | CSV物理行27；字段path_npv_10k_cny | 首次投资、更新投资及固定运维按(1.06)^(现金流年-2021)折现后加总，评价期2022至2041 | 拟第五章：独立价格敏感性 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 5303.93294772 | fa0ebf28e78f05946db9a8523119945c91f5bd03cd3a766fd968875833094ca8
D001014 | 邳州 110kV 2024年 刚性 线路价格乘1.5 主变价格系数 | κ主变 | 1 | 倍 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/annual_schemes.csv | CSV物理行28；字段transformer_scale | 价格情景输入 | 拟第五章：独立价格敏感性 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 1.0 | fa0ebf28e78f05946db9a8523119945c91f5bd03cd3a766fd968875833094ca8
D001015 | 邳州 110kV 2024年 刚性 线路价格乘1.5 储能价格系数 | κ储能 | 1 | 倍 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/annual_schemes.csv | CSV物理行28；字段storage_scale | 价格情景输入 | 拟第五章：独立价格敏感性 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 1.0 | fa0ebf28e78f05946db9a8523119945c91f5bd03cd3a766fd968875833094ca8
D001016 | 邳州 110kV 2024年 刚性 线路价格乘1.5 线路价格系数 | κ线路 | 1.5 | 倍 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/annual_schemes.csv | CSV物理行28；字段line_scale | 价格情景输入 | 拟第五章：独立价格敏感性 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 1.5 | fa0ebf28e78f05946db9a8523119945c91f5bd03cd3a766fd968875833094ca8
D001017 | 邳州 110kV 2024年 刚性 线路价格乘1.5 主变对储能价格系数比 | κ主变/κ储能 | 1 | 倍 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/annual_schemes.csv | CSV物理行28；字段transformer_storage_relative_cost_multiplier | 价格系数相除，非异量纲单价相除 | 拟第五章：独立价格敏感性 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 1.0 | fa0ebf28e78f05946db9a8523119945c91f5bd03cd3a766fd968875833094ca8
D001018 | 邳州 110kV 2024年 刚性 线路价格乘1.5 线路对储能价格系数比 | κ线路/κ储能 | 1.5 | 倍 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/annual_schemes.csv | CSV物理行28；字段line_storage_relative_cost_multiplier | 价格系数相除，非异量纲单价相除 | 拟第五章：独立价格敏感性 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 1.5 | fa0ebf28e78f05946db9a8523119945c91f5bd03cd3a766fd968875833094ca8
D001019 | 邳州 110kV 2024年 刚性 线路价格乘1.5 主变总容量 | S | 1522 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/annual_schemes.csv | CSV物理行28；字段capacity_mva | 离散组合或原表 | 拟第五章：独立价格敏感性 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 1522.0 | fa0ebf28e78f05946db9a8523119945c91f5bd03cd3a766fd968875833094ca8
D001020 | 邳州 110kV 2024年 刚性 线路价格乘1.5 规划参考容载比 | R | 1.7643 | MVA/MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/annual_schemes.csv | CSV物理行28；字段clr | 同边界主变额定容量合计除以固定年度参考正向净峰；不扣本规划储能动作 | 拟第五章：独立价格敏感性 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 1.764307245 | fa0ebf28e78f05946db9a8523119945c91f5bd03cd3a766fd968875833094ca8
D001021 | 邳州 110kV 2024年 刚性 线路价格乘1.5 在役储能柜数 | n | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/annual_schemes.csv | CSV物理行28；字段storage_modules | 完整路径整数解 | 拟第五章：独立价格敏感性 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0 | fa0ebf28e78f05946db9a8523119945c91f5bd03cd3a766fd968875833094ca8
D001022 | 邳州 110kV 2024年 刚性 线路价格乘1.5 候选新线建成状态 | u | 0 | 0或1 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/annual_schemes.csv | CSV物理行28；字段line_built | 完整路径二元解 | 拟第五章：独立价格敏感性 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0 | fa0ebf28e78f05946db9a8523119945c91f5bd03cd3a766fd968875833094ca8
D001023 | 邳州 110kV 2024年 刚性 线路价格乘1.5 本年投运措施评价期费用现值 | C投运年 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/annual_schemes.csv | CSV物理行28；字段year_lifecycle_npv_10k_cny | 首次投资、更新投资及固定运维按(1.06)^(现金流年-2021)折现后加总，评价期2022至2041 | 拟第五章：独立价格敏感性 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | fa0ebf28e78f05946db9a8523119945c91f5bd03cd3a766fd968875833094ca8
D001024 | 邳州 110kV 2024年 刚性 线路价格乘1.5 完整路径增量费用现值 | C | 5303.9329 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/annual_schemes.csv | CSV物理行28；字段path_npv_10k_cny | 首次投资、更新投资及固定运维按(1.06)^(现金流年-2021)折现后加总，评价期2022至2041 | 拟第五章：独立价格敏感性 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 5303.93294772 | fa0ebf28e78f05946db9a8523119945c91f5bd03cd3a766fd968875833094ca8
D001025 | 邳州 110kV 2025年 刚性 线路价格乘1.5 主变价格系数 | κ主变 | 1 | 倍 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/annual_schemes.csv | CSV物理行29；字段transformer_scale | 价格情景输入 | 拟第五章：独立价格敏感性 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 1.0 | fa0ebf28e78f05946db9a8523119945c91f5bd03cd3a766fd968875833094ca8
D001026 | 邳州 110kV 2025年 刚性 线路价格乘1.5 储能价格系数 | κ储能 | 1 | 倍 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/annual_schemes.csv | CSV物理行29；字段storage_scale | 价格情景输入 | 拟第五章：独立价格敏感性 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 1.0 | fa0ebf28e78f05946db9a8523119945c91f5bd03cd3a766fd968875833094ca8
D001027 | 邳州 110kV 2025年 刚性 线路价格乘1.5 线路价格系数 | κ线路 | 1.5 | 倍 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/annual_schemes.csv | CSV物理行29；字段line_scale | 价格情景输入 | 拟第五章：独立价格敏感性 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 1.5 | fa0ebf28e78f05946db9a8523119945c91f5bd03cd3a766fd968875833094ca8
D001028 | 邳州 110kV 2025年 刚性 线路价格乘1.5 主变对储能价格系数比 | κ主变/κ储能 | 1 | 倍 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/annual_schemes.csv | CSV物理行29；字段transformer_storage_relative_cost_multiplier | 价格系数相除，非异量纲单价相除 | 拟第五章：独立价格敏感性 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 1.0 | fa0ebf28e78f05946db9a8523119945c91f5bd03cd3a766fd968875833094ca8
D001029 | 邳州 110kV 2025年 刚性 线路价格乘1.5 线路对储能价格系数比 | κ线路/κ储能 | 1.5 | 倍 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/annual_schemes.csv | CSV物理行29；字段line_storage_relative_cost_multiplier | 价格系数相除，非异量纲单价相除 | 拟第五章：独立价格敏感性 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 1.5 | fa0ebf28e78f05946db9a8523119945c91f5bd03cd3a766fd968875833094ca8
D001030 | 邳州 110kV 2025年 刚性 线路价格乘1.5 主变总容量 | S | 1533.5 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/annual_schemes.csv | CSV物理行29；字段capacity_mva | 离散组合或原表 | 拟第五章：独立价格敏感性 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 1533.5 | fa0ebf28e78f05946db9a8523119945c91f5bd03cd3a766fd968875833094ca8
D001031 | 邳州 110kV 2025年 刚性 线路价格乘1.5 规划参考容载比 | R | 1.6033 | MVA/MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/annual_schemes.csv | CSV物理行29；字段clr | 同边界主变额定容量合计除以固定年度参考正向净峰；不扣本规划储能动作 | 拟第五章：独立价格敏感性 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 1.603324795 | fa0ebf28e78f05946db9a8523119945c91f5bd03cd3a766fd968875833094ca8
D001032 | 邳州 110kV 2025年 刚性 线路价格乘1.5 在役储能柜数 | n | 69 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/annual_schemes.csv | CSV物理行29；字段storage_modules | 完整路径整数解 | 拟第五章：独立价格敏感性 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 69 | fa0ebf28e78f05946db9a8523119945c91f5bd03cd3a766fd968875833094ca8
D001033 | 邳州 110kV 2025年 刚性 线路价格乘1.5 候选新线建成状态 | u | 1 | 0或1 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/annual_schemes.csv | CSV物理行29；字段line_built | 完整路径二元解 | 拟第五章：独立价格敏感性 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 1 | fa0ebf28e78f05946db9a8523119945c91f5bd03cd3a766fd968875833094ca8
D001034 | 邳州 110kV 2025年 刚性 线路价格乘1.5 本年投运措施评价期费用现值 | C投运年 | 2792.5495 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/annual_schemes.csv | CSV物理行29；字段year_lifecycle_npv_10k_cny | 首次投资、更新投资及固定运维按(1.06)^(现金流年-2021)折现后加总，评价期2022至2041 | 拟第五章：独立价格敏感性 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 2792.5495067 | fa0ebf28e78f05946db9a8523119945c91f5bd03cd3a766fd968875833094ca8
D001035 | 邳州 110kV 2025年 刚性 线路价格乘1.5 完整路径增量费用现值 | C | 5303.9329 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/annual_schemes.csv | CSV物理行29；字段path_npv_10k_cny | 首次投资、更新投资及固定运维按(1.06)^(现金流年-2021)折现后加总，评价期2022至2041 | 拟第五章：独立价格敏感性 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 5303.93294772 | fa0ebf28e78f05946db9a8523119945c91f5bd03cd3a766fd968875833094ca8
D001036 | 邳州 110kV 2022年 弹性 线路价格乘1.5 主变价格系数 | κ主变 | 1 | 倍 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/annual_schemes.csv | CSV物理行30；字段transformer_scale | 价格情景输入 | 拟第五章：独立价格敏感性 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 1.0 | fa0ebf28e78f05946db9a8523119945c91f5bd03cd3a766fd968875833094ca8
D001037 | 邳州 110kV 2022年 弹性 线路价格乘1.5 储能价格系数 | κ储能 | 1 | 倍 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/annual_schemes.csv | CSV物理行30；字段storage_scale | 价格情景输入 | 拟第五章：独立价格敏感性 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 1.0 | fa0ebf28e78f05946db9a8523119945c91f5bd03cd3a766fd968875833094ca8
D001038 | 邳州 110kV 2022年 弹性 线路价格乘1.5 线路价格系数 | κ线路 | 1.5 | 倍 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/annual_schemes.csv | CSV物理行30；字段line_scale | 价格情景输入 | 拟第五章：独立价格敏感性 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 1.5 | fa0ebf28e78f05946db9a8523119945c91f5bd03cd3a766fd968875833094ca8
D001039 | 邳州 110kV 2022年 弹性 线路价格乘1.5 主变对储能价格系数比 | κ主变/κ储能 | 1 | 倍 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/annual_schemes.csv | CSV物理行30；字段transformer_storage_relative_cost_multiplier | 价格系数相除，非异量纲单价相除 | 拟第五章：独立价格敏感性 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 1.0 | fa0ebf28e78f05946db9a8523119945c91f5bd03cd3a766fd968875833094ca8
D001040 | 邳州 110kV 2022年 弹性 线路价格乘1.5 线路对储能价格系数比 | κ线路/κ储能 | 1.5 | 倍 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/annual_schemes.csv | CSV物理行30；字段line_storage_relative_cost_multiplier | 价格系数相除，非异量纲单价相除 | 拟第五章：独立价格敏感性 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 1.5 | fa0ebf28e78f05946db9a8523119945c91f5bd03cd3a766fd968875833094ca8
D001041 | 邳州 110kV 2022年 弹性 线路价格乘1.5 主变总容量 | S | 2084.5 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/annual_schemes.csv | CSV物理行30；字段capacity_mva | 离散组合或原表 | 拟第五章：独立价格敏感性 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 2084.5 | fa0ebf28e78f05946db9a8523119945c91f5bd03cd3a766fd968875833094ca8
D001042 | 邳州 110kV 2022年 弹性 线路价格乘1.5 规划参考容载比 | R | 2.5267 | MVA/MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/annual_schemes.csv | CSV物理行30；字段clr | 同边界主变额定容量合计除以固定年度参考正向净峰；不扣本规划储能动作 | 拟第五章：独立价格敏感性 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 2.526653825 | fa0ebf28e78f05946db9a8523119945c91f5bd03cd3a766fd968875833094ca8
D001043 | 邳州 110kV 2022年 弹性 线路价格乘1.5 在役储能柜数 | n | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/annual_schemes.csv | CSV物理行30；字段storage_modules | 完整路径整数解 | 拟第五章：独立价格敏感性 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0 | fa0ebf28e78f05946db9a8523119945c91f5bd03cd3a766fd968875833094ca8
D001044 | 邳州 110kV 2022年 弹性 线路价格乘1.5 候选新线建成状态 | u | 0 | 0或1 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/annual_schemes.csv | CSV物理行30；字段line_built | 完整路径二元解 | 拟第五章：独立价格敏感性 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0 | fa0ebf28e78f05946db9a8523119945c91f5bd03cd3a766fd968875833094ca8
D001045 | 邳州 110kV 2022年 弹性 线路价格乘1.5 本年投运措施评价期费用现值 | C投运年 | 2737.3211 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/annual_schemes.csv | CSV物理行30；字段year_lifecycle_npv_10k_cny | 首次投资、更新投资及固定运维按(1.06)^(现金流年-2021)折现后加总，评价期2022至2041 | 拟第五章：独立价格敏感性 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 2737.32105163 | fa0ebf28e78f05946db9a8523119945c91f5bd03cd3a766fd968875833094ca8
D001046 | 邳州 110kV 2022年 弹性 线路价格乘1.5 完整路径增量费用现值 | C | 4468.7123 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/annual_schemes.csv | CSV物理行30；字段path_npv_10k_cny | 首次投资、更新投资及固定运维按(1.06)^(现金流年-2021)折现后加总，评价期2022至2041 | 拟第五章：独立价格敏感性 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 4468.71230514 | fa0ebf28e78f05946db9a8523119945c91f5bd03cd3a766fd968875833094ca8
D001047 | 邳州 110kV 2023年 弹性 线路价格乘1.5 主变价格系数 | κ主变 | 1 | 倍 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/annual_schemes.csv | CSV物理行31；字段transformer_scale | 价格情景输入 | 拟第五章：独立价格敏感性 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 1.0 | fa0ebf28e78f05946db9a8523119945c91f5bd03cd3a766fd968875833094ca8
D001048 | 邳州 110kV 2023年 弹性 线路价格乘1.5 储能价格系数 | κ储能 | 1 | 倍 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/annual_schemes.csv | CSV物理行31；字段storage_scale | 价格情景输入 | 拟第五章：独立价格敏感性 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 1.0 | fa0ebf28e78f05946db9a8523119945c91f5bd03cd3a766fd968875833094ca8
D001049 | 邳州 110kV 2023年 弹性 线路价格乘1.5 线路价格系数 | κ线路 | 1.5 | 倍 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/annual_schemes.csv | CSV物理行31；字段line_scale | 价格情景输入 | 拟第五章：独立价格敏感性 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 1.5 | fa0ebf28e78f05946db9a8523119945c91f5bd03cd3a766fd968875833094ca8
D001050 | 邳州 110kV 2023年 弹性 线路价格乘1.5 主变对储能价格系数比 | κ主变/κ储能 | 1 | 倍 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/annual_schemes.csv | CSV物理行31；字段transformer_storage_relative_cost_multiplier | 价格系数相除，非异量纲单价相除 | 拟第五章：独立价格敏感性 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 1.0 | fa0ebf28e78f05946db9a8523119945c91f5bd03cd3a766fd968875833094ca8
D001051 | 邳州 110kV 2023年 弹性 线路价格乘1.5 线路对储能价格系数比 | κ线路/κ储能 | 1.5 | 倍 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/annual_schemes.csv | CSV物理行31；字段line_storage_relative_cost_multiplier | 价格系数相除，非异量纲单价相除 | 拟第五章：独立价格敏感性 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 1.5 | fa0ebf28e78f05946db9a8523119945c91f5bd03cd3a766fd968875833094ca8
D001052 | 邳州 110kV 2023年 弹性 线路价格乘1.5 主变总容量 | S | 2084.5 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/annual_schemes.csv | CSV物理行31；字段capacity_mva | 离散组合或原表 | 拟第五章：独立价格敏感性 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 2084.5 | fa0ebf28e78f05946db9a8523119945c91f5bd03cd3a766fd968875833094ca8
D001053 | 邳州 110kV 2023年 弹性 线路价格乘1.5 规划参考容载比 | R | 2.7383 | MVA/MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/annual_schemes.csv | CSV物理行31；字段clr | 同边界主变额定容量合计除以固定年度参考正向净峰；不扣本规划储能动作 | 拟第五章：独立价格敏感性 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 2.738324899 | fa0ebf28e78f05946db9a8523119945c91f5bd03cd3a766fd968875833094ca8
D001054 | 邳州 110kV 2023年 弹性 线路价格乘1.5 在役储能柜数 | n | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/annual_schemes.csv | CSV物理行31；字段storage_modules | 完整路径整数解 | 拟第五章：独立价格敏感性 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0 | fa0ebf28e78f05946db9a8523119945c91f5bd03cd3a766fd968875833094ca8
D001055 | 邳州 110kV 2023年 弹性 线路价格乘1.5 候选新线建成状态 | u | 0 | 0或1 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/annual_schemes.csv | CSV物理行31；字段line_built | 完整路径二元解 | 拟第五章：独立价格敏感性 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0 | fa0ebf28e78f05946db9a8523119945c91f5bd03cd3a766fd968875833094ca8
D001056 | 邳州 110kV 2023年 弹性 线路价格乘1.5 本年投运措施评价期费用现值 | C投运年 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/annual_schemes.csv | CSV物理行31；字段year_lifecycle_npv_10k_cny | 首次投资、更新投资及固定运维按(1.06)^(现金流年-2021)折现后加总，评价期2022至2041 | 拟第五章：独立价格敏感性 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | fa0ebf28e78f05946db9a8523119945c91f5bd03cd3a766fd968875833094ca8
D001057 | 邳州 110kV 2023年 弹性 线路价格乘1.5 完整路径增量费用现值 | C | 4468.7123 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/annual_schemes.csv | CSV物理行31；字段path_npv_10k_cny | 首次投资、更新投资及固定运维按(1.06)^(现金流年-2021)折现后加总，评价期2022至2041 | 拟第五章：独立价格敏感性 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 4468.71230514 | fa0ebf28e78f05946db9a8523119945c91f5bd03cd3a766fd968875833094ca8
D001058 | 邳州 110kV 2024年 弹性 线路价格乘1.5 主变价格系数 | κ主变 | 1 | 倍 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/annual_schemes.csv | CSV物理行32；字段transformer_scale | 价格情景输入 | 拟第五章：独立价格敏感性 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 1.0 | fa0ebf28e78f05946db9a8523119945c91f5bd03cd3a766fd968875833094ca8
D001059 | 邳州 110kV 2024年 弹性 线路价格乘1.5 储能价格系数 | κ储能 | 1 | 倍 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/annual_schemes.csv | CSV物理行32；字段storage_scale | 价格情景输入 | 拟第五章：独立价格敏感性 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 1.0 | fa0ebf28e78f05946db9a8523119945c91f5bd03cd3a766fd968875833094ca8
D001060 | 邳州 110kV 2024年 弹性 线路价格乘1.5 线路价格系数 | κ线路 | 1.5 | 倍 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/annual_schemes.csv | CSV物理行32；字段line_scale | 价格情景输入 | 拟第五章：独立价格敏感性 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 1.5 | fa0ebf28e78f05946db9a8523119945c91f5bd03cd3a766fd968875833094ca8
D001061 | 邳州 110kV 2024年 弹性 线路价格乘1.5 主变对储能价格系数比 | κ主变/κ储能 | 1 | 倍 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/annual_schemes.csv | CSV物理行32；字段transformer_storage_relative_cost_multiplier | 价格系数相除，非异量纲单价相除 | 拟第五章：独立价格敏感性 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 1.0 | fa0ebf28e78f05946db9a8523119945c91f5bd03cd3a766fd968875833094ca8
D001062 | 邳州 110kV 2024年 弹性 线路价格乘1.5 线路对储能价格系数比 | κ线路/κ储能 | 1.5 | 倍 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/annual_schemes.csv | CSV物理行32；字段line_storage_relative_cost_multiplier | 价格系数相除，非异量纲单价相除 | 拟第五章：独立价格敏感性 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 1.5 | fa0ebf28e78f05946db9a8523119945c91f5bd03cd3a766fd968875833094ca8
D001063 | 邳州 110kV 2024年 弹性 线路价格乘1.5 主变总容量 | S | 2084.5 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/annual_schemes.csv | CSV物理行32；字段capacity_mva | 离散组合或原表 | 拟第五章：独立价格敏感性 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 2084.5 | fa0ebf28e78f05946db9a8523119945c91f5bd03cd3a766fd968875833094ca8
D001064 | 邳州 110kV 2024年 弹性 线路价格乘1.5 规划参考容载比 | R | 2.4164 | MVA/MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/annual_schemes.csv | CSV物理行32；字段clr | 同边界主变额定容量合计除以固定年度参考正向净峰；不扣本规划储能动作 | 拟第五章：独立价格敏感性 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 2.416359036 | fa0ebf28e78f05946db9a8523119945c91f5bd03cd3a766fd968875833094ca8
D001065 | 邳州 110kV 2024年 弹性 线路价格乘1.5 在役储能柜数 | n | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/annual_schemes.csv | CSV物理行32；字段storage_modules | 完整路径整数解 | 拟第五章：独立价格敏感性 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0 | fa0ebf28e78f05946db9a8523119945c91f5bd03cd3a766fd968875833094ca8
D001066 | 邳州 110kV 2024年 弹性 线路价格乘1.5 候选新线建成状态 | u | 0 | 0或1 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/annual_schemes.csv | CSV物理行32；字段line_built | 完整路径二元解 | 拟第五章：独立价格敏感性 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0 | fa0ebf28e78f05946db9a8523119945c91f5bd03cd3a766fd968875833094ca8
D001067 | 邳州 110kV 2024年 弹性 线路价格乘1.5 本年投运措施评价期费用现值 | C投运年 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/annual_schemes.csv | CSV物理行32；字段year_lifecycle_npv_10k_cny | 首次投资、更新投资及固定运维按(1.06)^(现金流年-2021)折现后加总，评价期2022至2041 | 拟第五章：独立价格敏感性 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | fa0ebf28e78f05946db9a8523119945c91f5bd03cd3a766fd968875833094ca8
D001068 | 邳州 110kV 2024年 弹性 线路价格乘1.5 完整路径增量费用现值 | C | 4468.7123 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/annual_schemes.csv | CSV物理行32；字段path_npv_10k_cny | 首次投资、更新投资及固定运维按(1.06)^(现金流年-2021)折现后加总，评价期2022至2041 | 拟第五章：独立价格敏感性 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 4468.71230514 | fa0ebf28e78f05946db9a8523119945c91f5bd03cd3a766fd968875833094ca8
D001069 | 邳州 110kV 2025年 弹性 线路价格乘1.5 主变价格系数 | κ主变 | 1 | 倍 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/annual_schemes.csv | CSV物理行33；字段transformer_scale | 价格情景输入 | 拟第五章：独立价格敏感性 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 1.0 | fa0ebf28e78f05946db9a8523119945c91f5bd03cd3a766fd968875833094ca8
D001070 | 邳州 110kV 2025年 弹性 线路价格乘1.5 储能价格系数 | κ储能 | 1 | 倍 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/annual_schemes.csv | CSV物理行33；字段storage_scale | 价格情景输入 | 拟第五章：独立价格敏感性 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 1.0 | fa0ebf28e78f05946db9a8523119945c91f5bd03cd3a766fd968875833094ca8
D001071 | 邳州 110kV 2025年 弹性 线路价格乘1.5 线路价格系数 | κ线路 | 1.5 | 倍 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/annual_schemes.csv | CSV物理行33；字段line_scale | 价格情景输入 | 拟第五章：独立价格敏感性 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 1.5 | fa0ebf28e78f05946db9a8523119945c91f5bd03cd3a766fd968875833094ca8
D001072 | 邳州 110kV 2025年 弹性 线路价格乘1.5 主变对储能价格系数比 | κ主变/κ储能 | 1 | 倍 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/annual_schemes.csv | CSV物理行33；字段transformer_storage_relative_cost_multiplier | 价格系数相除，非异量纲单价相除 | 拟第五章：独立价格敏感性 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 1.0 | fa0ebf28e78f05946db9a8523119945c91f5bd03cd3a766fd968875833094ca8
D001073 | 邳州 110kV 2025年 弹性 线路价格乘1.5 线路对储能价格系数比 | κ线路/κ储能 | 1.5 | 倍 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/annual_schemes.csv | CSV物理行33；字段line_storage_relative_cost_multiplier | 价格系数相除，非异量纲单价相除 | 拟第五章：独立价格敏感性 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 1.5 | fa0ebf28e78f05946db9a8523119945c91f5bd03cd3a766fd968875833094ca8
D001074 | 邳州 110kV 2025年 弹性 线路价格乘1.5 主变总容量 | S | 2096 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/annual_schemes.csv | CSV物理行33；字段capacity_mva | 离散组合或原表 | 拟第五章：独立价格敏感性 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 2096.0 | fa0ebf28e78f05946db9a8523119945c91f5bd03cd3a766fd968875833094ca8
D001075 | 邳州 110kV 2025年 弹性 线路价格乘1.5 规划参考容载比 | R | 2.1914 | MVA/MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/annual_schemes.csv | CSV物理行33；字段clr | 同边界主变额定容量合计除以固定年度参考正向净峰；不扣本规划储能动作 | 拟第五章：独立价格敏感性 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 2.191437085 | fa0ebf28e78f05946db9a8523119945c91f5bd03cd3a766fd968875833094ca8
D001076 | 邳州 110kV 2025年 弹性 线路价格乘1.5 在役储能柜数 | n | 35 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/annual_schemes.csv | CSV物理行33；字段storage_modules | 完整路径整数解 | 拟第五章：独立价格敏感性 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 35 | fa0ebf28e78f05946db9a8523119945c91f5bd03cd3a766fd968875833094ca8
D001077 | 邳州 110kV 2025年 弹性 线路价格乘1.5 候选新线建成状态 | u | 1 | 0或1 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/annual_schemes.csv | CSV物理行33；字段line_built | 完整路径二元解 | 拟第五章：独立价格敏感性 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 1 | fa0ebf28e78f05946db9a8523119945c91f5bd03cd3a766fd968875833094ca8
D001078 | 邳州 110kV 2025年 弹性 线路价格乘1.5 本年投运措施评价期费用现值 | C投运年 | 1731.3912 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/annual_schemes.csv | CSV物理行33；字段year_lifecycle_npv_10k_cny | 首次投资、更新投资及固定运维按(1.06)^(现金流年-2021)折现后加总，评价期2022至2041 | 拟第五章：独立价格敏感性 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 1731.39124352 | fa0ebf28e78f05946db9a8523119945c91f5bd03cd3a766fd968875833094ca8
D001079 | 邳州 110kV 2025年 弹性 线路价格乘1.5 完整路径增量费用现值 | C | 4468.7123 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/annual_schemes.csv | CSV物理行33；字段path_npv_10k_cny | 首次投资、更新投资及固定运维按(1.06)^(现金流年-2021)折现后加总，评价期2022至2041 | 拟第五章：独立价格敏感性 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 4468.71230514 | fa0ebf28e78f05946db9a8523119945c91f5bd03cd3a766fd968875833094ca8
D001080 | 邳州 110kV 2022年 基准 pizhou_110_representative_case_not_all_regions 主变价格系数 | κ主变 | 1 | 倍 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/annual_recommendations.csv | CSV物理行2；字段transformer_scale | 价格情景输入 | 拟第五章：独立价格敏感性 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 1.0 | e57a67e55ec380df8dec6092a77e3f956b7d8c8608edf959b9e8e17b63f2119e
D001081 | 邳州 110kV 2022年 基准 pizhou_110_representative_case_not_all_regions 储能价格系数 | κ储能 | 1 | 倍 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/annual_recommendations.csv | CSV物理行2；字段storage_scale | 价格情景输入 | 拟第五章：独立价格敏感性 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 1.0 | e57a67e55ec380df8dec6092a77e3f956b7d8c8608edf959b9e8e17b63f2119e
D001082 | 邳州 110kV 2022年 基准 pizhou_110_representative_case_not_all_regions 线路价格系数 | κ线路 | 1 | 倍 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/annual_recommendations.csv | CSV物理行2；字段line_scale | 价格情景输入 | 拟第五章：独立价格敏感性 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 1.0 | e57a67e55ec380df8dec6092a77e3f956b7d8c8608edf959b9e8e17b63f2119e
D001083 | 邳州 110kV 2022年 基准 pizhou_110_representative_case_not_all_regions 推荐规划参考容载比 | R推荐 | 2.5267 | MVA/MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/annual_recommendations.csv | CSV物理行2；字段recommended_clr | 同边界主变额定容量合计除以固定年度参考正向净峰；不扣本规划储能动作 | 拟第五章：独立价格敏感性 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 2.526653825 | e57a67e55ec380df8dec6092a77e3f956b7d8c8608edf959b9e8e17b63f2119e
D001084 | 邳州 110kV 2022年 基准 pizhou_110_representative_case_not_all_regions 推荐主变容量 | S推荐 | 2084.5 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/annual_recommendations.csv | CSV物理行2；字段recommended_capacity_mva | 完整路径最优解 | 拟第五章：独立价格敏感性 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 2084.5 | e57a67e55ec380df8dec6092a77e3f956b7d8c8608edf959b9e8e17b63f2119e
D001085 | 邳州 110kV 2022年 基准 pizhou_110_representative_case_not_all_regions 在役储能柜数 | n | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/annual_recommendations.csv | CSV物理行2；字段storage_modules | 完整路径整数解 | 拟第五章：独立价格敏感性 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0 | e57a67e55ec380df8dec6092a77e3f956b7d8c8608edf959b9e8e17b63f2119e
D001086 | 邳州 110kV 2022年 基准 pizhou_110_representative_case_not_all_regions 刚性路径费用现值 | C刚性 | 5245.6612 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/annual_recommendations.csv | CSV物理行2；字段rigid_path_npv_10k_cny | 首次投资、更新投资及固定运维按(1.06)^(现金流年-2021)折现后加总，评价期2022至2041 | 拟第五章：独立价格敏感性 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 5245.66122813 | e57a67e55ec380df8dec6092a77e3f956b7d8c8608edf959b9e8e17b63f2119e
D001087 | 邳州 110kV 2022年 基准 pizhou_110_representative_case_not_all_regions 弹性路径费用现值 | C弹性 | 4410.4406 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/annual_recommendations.csv | CSV物理行2；字段elastic_path_npv_10k_cny | 首次投资、更新投资及固定运维按(1.06)^(现金流年-2021)折现后加总，评价期2022至2041 | 拟第五章：独立价格敏感性 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 4410.44057556 | e57a67e55ec380df8dec6092a77e3f956b7d8c8608edf959b9e8e17b63f2119e
D001088 | 邳州 110kV 2023年 基准 pizhou_110_representative_case_not_all_regions 主变价格系数 | κ主变 | 1 | 倍 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/annual_recommendations.csv | CSV物理行3；字段transformer_scale | 价格情景输入 | 拟第五章：独立价格敏感性 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 1.0 | e57a67e55ec380df8dec6092a77e3f956b7d8c8608edf959b9e8e17b63f2119e
D001089 | 邳州 110kV 2023年 基准 pizhou_110_representative_case_not_all_regions 储能价格系数 | κ储能 | 1 | 倍 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/annual_recommendations.csv | CSV物理行3；字段storage_scale | 价格情景输入 | 拟第五章：独立价格敏感性 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 1.0 | e57a67e55ec380df8dec6092a77e3f956b7d8c8608edf959b9e8e17b63f2119e
D001090 | 邳州 110kV 2023年 基准 pizhou_110_representative_case_not_all_regions 线路价格系数 | κ线路 | 1 | 倍 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/annual_recommendations.csv | CSV物理行3；字段line_scale | 价格情景输入 | 拟第五章：独立价格敏感性 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 1.0 | e57a67e55ec380df8dec6092a77e3f956b7d8c8608edf959b9e8e17b63f2119e
D001091 | 邳州 110kV 2023年 基准 pizhou_110_representative_case_not_all_regions 推荐规划参考容载比 | R推荐 | 2.7383 | MVA/MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/annual_recommendations.csv | CSV物理行3；字段recommended_clr | 同边界主变额定容量合计除以固定年度参考正向净峰；不扣本规划储能动作 | 拟第五章：独立价格敏感性 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 2.738324899 | e57a67e55ec380df8dec6092a77e3f956b7d8c8608edf959b9e8e17b63f2119e
D001092 | 邳州 110kV 2023年 基准 pizhou_110_representative_case_not_all_regions 推荐主变容量 | S推荐 | 2084.5 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/annual_recommendations.csv | CSV物理行3；字段recommended_capacity_mva | 完整路径最优解 | 拟第五章：独立价格敏感性 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 2084.5 | e57a67e55ec380df8dec6092a77e3f956b7d8c8608edf959b9e8e17b63f2119e
D001093 | 邳州 110kV 2023年 基准 pizhou_110_representative_case_not_all_regions 在役储能柜数 | n | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/annual_recommendations.csv | CSV物理行3；字段storage_modules | 完整路径整数解 | 拟第五章：独立价格敏感性 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0 | e57a67e55ec380df8dec6092a77e3f956b7d8c8608edf959b9e8e17b63f2119e
D001094 | 邳州 110kV 2023年 基准 pizhou_110_representative_case_not_all_regions 刚性路径费用现值 | C刚性 | 5245.6612 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/annual_recommendations.csv | CSV物理行3；字段rigid_path_npv_10k_cny | 首次投资、更新投资及固定运维按(1.06)^(现金流年-2021)折现后加总，评价期2022至2041 | 拟第五章：独立价格敏感性 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 5245.66122813 | e57a67e55ec380df8dec6092a77e3f956b7d8c8608edf959b9e8e17b63f2119e
D001095 | 邳州 110kV 2023年 基准 pizhou_110_representative_case_not_all_regions 弹性路径费用现值 | C弹性 | 4410.4406 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/annual_recommendations.csv | CSV物理行3；字段elastic_path_npv_10k_cny | 首次投资、更新投资及固定运维按(1.06)^(现金流年-2021)折现后加总，评价期2022至2041 | 拟第五章：独立价格敏感性 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 4410.44057556 | e57a67e55ec380df8dec6092a77e3f956b7d8c8608edf959b9e8e17b63f2119e
D001096 | 邳州 110kV 2024年 基准 pizhou_110_representative_case_not_all_regions 主变价格系数 | κ主变 | 1 | 倍 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/annual_recommendations.csv | CSV物理行4；字段transformer_scale | 价格情景输入 | 拟第五章：独立价格敏感性 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 1.0 | e57a67e55ec380df8dec6092a77e3f956b7d8c8608edf959b9e8e17b63f2119e
D001097 | 邳州 110kV 2024年 基准 pizhou_110_representative_case_not_all_regions 储能价格系数 | κ储能 | 1 | 倍 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/annual_recommendations.csv | CSV物理行4；字段storage_scale | 价格情景输入 | 拟第五章：独立价格敏感性 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 1.0 | e57a67e55ec380df8dec6092a77e3f956b7d8c8608edf959b9e8e17b63f2119e
D001098 | 邳州 110kV 2024年 基准 pizhou_110_representative_case_not_all_regions 线路价格系数 | κ线路 | 1 | 倍 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/annual_recommendations.csv | CSV物理行4；字段line_scale | 价格情景输入 | 拟第五章：独立价格敏感性 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 1.0 | e57a67e55ec380df8dec6092a77e3f956b7d8c8608edf959b9e8e17b63f2119e
D001099 | 邳州 110kV 2024年 基准 pizhou_110_representative_case_not_all_regions 推荐规划参考容载比 | R推荐 | 2.4164 | MVA/MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/annual_recommendations.csv | CSV物理行4；字段recommended_clr | 同边界主变额定容量合计除以固定年度参考正向净峰；不扣本规划储能动作 | 拟第五章：独立价格敏感性 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 2.416359036 | e57a67e55ec380df8dec6092a77e3f956b7d8c8608edf959b9e8e17b63f2119e
D001100 | 邳州 110kV 2024年 基准 pizhou_110_representative_case_not_all_regions 推荐主变容量 | S推荐 | 2084.5 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/annual_recommendations.csv | CSV物理行4；字段recommended_capacity_mva | 完整路径最优解 | 拟第五章：独立价格敏感性 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 2084.5 | e57a67e55ec380df8dec6092a77e3f956b7d8c8608edf959b9e8e17b63f2119e
D001101 | 邳州 110kV 2024年 基准 pizhou_110_representative_case_not_all_regions 在役储能柜数 | n | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/annual_recommendations.csv | CSV物理行4；字段storage_modules | 完整路径整数解 | 拟第五章：独立价格敏感性 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0 | e57a67e55ec380df8dec6092a77e3f956b7d8c8608edf959b9e8e17b63f2119e
D001102 | 邳州 110kV 2024年 基准 pizhou_110_representative_case_not_all_regions 刚性路径费用现值 | C刚性 | 5245.6612 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/annual_recommendations.csv | CSV物理行4；字段rigid_path_npv_10k_cny | 首次投资、更新投资及固定运维按(1.06)^(现金流年-2021)折现后加总，评价期2022至2041 | 拟第五章：独立价格敏感性 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 5245.66122813 | e57a67e55ec380df8dec6092a77e3f956b7d8c8608edf959b9e8e17b63f2119e
D001103 | 邳州 110kV 2024年 基准 pizhou_110_representative_case_not_all_regions 弹性路径费用现值 | C弹性 | 4410.4406 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/annual_recommendations.csv | CSV物理行4；字段elastic_path_npv_10k_cny | 首次投资、更新投资及固定运维按(1.06)^(现金流年-2021)折现后加总，评价期2022至2041 | 拟第五章：独立价格敏感性 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 4410.44057556 | e57a67e55ec380df8dec6092a77e3f956b7d8c8608edf959b9e8e17b63f2119e
D001104 | 邳州 110kV 2025年 基准 pizhou_110_representative_case_not_all_regions 主变价格系数 | κ主变 | 1 | 倍 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/annual_recommendations.csv | CSV物理行5；字段transformer_scale | 价格情景输入 | 拟第五章：独立价格敏感性 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 1.0 | e57a67e55ec380df8dec6092a77e3f956b7d8c8608edf959b9e8e17b63f2119e
D001105 | 邳州 110kV 2025年 基准 pizhou_110_representative_case_not_all_regions 储能价格系数 | κ储能 | 1 | 倍 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/annual_recommendations.csv | CSV物理行5；字段storage_scale | 价格情景输入 | 拟第五章：独立价格敏感性 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 1.0 | e57a67e55ec380df8dec6092a77e3f956b7d8c8608edf959b9e8e17b63f2119e
D001106 | 邳州 110kV 2025年 基准 pizhou_110_representative_case_not_all_regions 线路价格系数 | κ线路 | 1 | 倍 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/annual_recommendations.csv | CSV物理行5；字段line_scale | 价格情景输入 | 拟第五章：独立价格敏感性 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 1.0 | e57a67e55ec380df8dec6092a77e3f956b7d8c8608edf959b9e8e17b63f2119e
D001107 | 邳州 110kV 2025年 基准 pizhou_110_representative_case_not_all_regions 推荐规划参考容载比 | R推荐 | 2.1914 | MVA/MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/annual_recommendations.csv | CSV物理行5；字段recommended_clr | 同边界主变额定容量合计除以固定年度参考正向净峰；不扣本规划储能动作 | 拟第五章：独立价格敏感性 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 2.191437085 | e57a67e55ec380df8dec6092a77e3f956b7d8c8608edf959b9e8e17b63f2119e
D001108 | 邳州 110kV 2025年 基准 pizhou_110_representative_case_not_all_regions 推荐主变容量 | S推荐 | 2096 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/annual_recommendations.csv | CSV物理行5；字段recommended_capacity_mva | 完整路径最优解 | 拟第五章：独立价格敏感性 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 2096.0 | e57a67e55ec380df8dec6092a77e3f956b7d8c8608edf959b9e8e17b63f2119e
D001109 | 邳州 110kV 2025年 基准 pizhou_110_representative_case_not_all_regions 在役储能柜数 | n | 35 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/annual_recommendations.csv | CSV物理行5；字段storage_modules | 完整路径整数解 | 拟第五章：独立价格敏感性 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 35 | e57a67e55ec380df8dec6092a77e3f956b7d8c8608edf959b9e8e17b63f2119e
D001110 | 邳州 110kV 2025年 基准 pizhou_110_representative_case_not_all_regions 刚性路径费用现值 | C刚性 | 5245.6612 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/annual_recommendations.csv | CSV物理行5；字段rigid_path_npv_10k_cny | 首次投资、更新投资及固定运维按(1.06)^(现金流年-2021)折现后加总，评价期2022至2041 | 拟第五章：独立价格敏感性 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 5245.66122813 | e57a67e55ec380df8dec6092a77e3f956b7d8c8608edf959b9e8e17b63f2119e
D001111 | 邳州 110kV 2025年 基准 pizhou_110_representative_case_not_all_regions 弹性路径费用现值 | C弹性 | 4410.4406 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/annual_recommendations.csv | CSV物理行5；字段elastic_path_npv_10k_cny | 首次投资、更新投资及固定运维按(1.06)^(现金流年-2021)折现后加总，评价期2022至2041 | 拟第五章：独立价格敏感性 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 4410.44057556 | e57a67e55ec380df8dec6092a77e3f956b7d8c8608edf959b9e8e17b63f2119e
D001112 | 邳州 110kV 2022年 主变价格乘0.7 pizhou_110_representative_case_not_all_regions 主变价格系数 | κ主变 | 0.7 | 倍 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/annual_recommendations.csv | CSV物理行6；字段transformer_scale | 价格情景输入 | 拟第五章：独立价格敏感性 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.7 | e57a67e55ec380df8dec6092a77e3f956b7d8c8608edf959b9e8e17b63f2119e
D001113 | 邳州 110kV 2022年 主变价格乘0.7 pizhou_110_representative_case_not_all_regions 储能价格系数 | κ储能 | 1 | 倍 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/annual_recommendations.csv | CSV物理行6；字段storage_scale | 价格情景输入 | 拟第五章：独立价格敏感性 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 1.0 | e57a67e55ec380df8dec6092a77e3f956b7d8c8608edf959b9e8e17b63f2119e
D001114 | 邳州 110kV 2022年 主变价格乘0.7 pizhou_110_representative_case_not_all_regions 线路价格系数 | κ线路 | 1 | 倍 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/annual_recommendations.csv | CSV物理行6；字段line_scale | 价格情景输入 | 拟第五章：独立价格敏感性 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 1.0 | e57a67e55ec380df8dec6092a77e3f956b7d8c8608edf959b9e8e17b63f2119e
D001115 | 邳州 110kV 2022年 主变价格乘0.7 pizhou_110_representative_case_not_all_regions 推荐规划参考容载比 | R推荐 | 2.5267 | MVA/MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/annual_recommendations.csv | CSV物理行6；字段recommended_clr | 同边界主变额定容量合计除以固定年度参考正向净峰；不扣本规划储能动作 | 拟第五章：独立价格敏感性 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 2.526653825 | e57a67e55ec380df8dec6092a77e3f956b7d8c8608edf959b9e8e17b63f2119e
D001116 | 邳州 110kV 2022年 主变价格乘0.7 pizhou_110_representative_case_not_all_regions 推荐主变容量 | S推荐 | 2084.5 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/annual_recommendations.csv | CSV物理行6；字段recommended_capacity_mva | 完整路径最优解 | 拟第五章：独立价格敏感性 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 2084.5 | e57a67e55ec380df8dec6092a77e3f956b7d8c8608edf959b9e8e17b63f2119e
D001117 | 邳州 110kV 2022年 主变价格乘0.7 pizhou_110_representative_case_not_all_regions 在役储能柜数 | n | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/annual_recommendations.csv | CSV物理行6；字段storage_modules | 完整路径整数解 | 拟第五章：独立价格敏感性 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0 | e57a67e55ec380df8dec6092a77e3f956b7d8c8608edf959b9e8e17b63f2119e
D001118 | 邳州 110kV 2022年 主变价格乘0.7 pizhou_110_representative_case_not_all_regions 刚性路径费用现值 | C刚性 | 4355.6531 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/annual_recommendations.csv | CSV物理行6；字段rigid_path_npv_10k_cny | 首次投资、更新投资及固定运维按(1.06)^(现金流年-2021)折现后加总，评价期2022至2041 | 拟第五章：独立价格敏感性 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 4355.65308837 | e57a67e55ec380df8dec6092a77e3f956b7d8c8608edf959b9e8e17b63f2119e
D001119 | 邳州 110kV 2022年 主变价格乘0.7 pizhou_110_representative_case_not_all_regions 弹性路径费用现值 | C弹性 | 3260.9821 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/annual_recommendations.csv | CSV物理行6；字段elastic_path_npv_10k_cny | 首次投资、更新投资及固定运维按(1.06)^(现金流年-2021)折现后加总，评价期2022至2041 | 拟第五章：独立价格敏感性 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 3260.98209682 | e57a67e55ec380df8dec6092a77e3f956b7d8c8608edf959b9e8e17b63f2119e
D001120 | 邳州 110kV 2023年 主变价格乘0.7 pizhou_110_representative_case_not_all_regions 主变价格系数 | κ主变 | 0.7 | 倍 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/annual_recommendations.csv | CSV物理行7；字段transformer_scale | 价格情景输入 | 拟第五章：独立价格敏感性 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.7 | e57a67e55ec380df8dec6092a77e3f956b7d8c8608edf959b9e8e17b63f2119e
D001121 | 邳州 110kV 2023年 主变价格乘0.7 pizhou_110_representative_case_not_all_regions 储能价格系数 | κ储能 | 1 | 倍 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/annual_recommendations.csv | CSV物理行7；字段storage_scale | 价格情景输入 | 拟第五章：独立价格敏感性 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 1.0 | e57a67e55ec380df8dec6092a77e3f956b7d8c8608edf959b9e8e17b63f2119e
D001122 | 邳州 110kV 2023年 主变价格乘0.7 pizhou_110_representative_case_not_all_regions 线路价格系数 | κ线路 | 1 | 倍 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/annual_recommendations.csv | CSV物理行7；字段line_scale | 价格情景输入 | 拟第五章：独立价格敏感性 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 1.0 | e57a67e55ec380df8dec6092a77e3f956b7d8c8608edf959b9e8e17b63f2119e
D001123 | 邳州 110kV 2023年 主变价格乘0.7 pizhou_110_representative_case_not_all_regions 推荐规划参考容载比 | R推荐 | 2.7383 | MVA/MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/annual_recommendations.csv | CSV物理行7；字段recommended_clr | 同边界主变额定容量合计除以固定年度参考正向净峰；不扣本规划储能动作 | 拟第五章：独立价格敏感性 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 2.738324899 | e57a67e55ec380df8dec6092a77e3f956b7d8c8608edf959b9e8e17b63f2119e
D001124 | 邳州 110kV 2023年 主变价格乘0.7 pizhou_110_representative_case_not_all_regions 推荐主变容量 | S推荐 | 2084.5 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/annual_recommendations.csv | CSV物理行7；字段recommended_capacity_mva | 完整路径最优解 | 拟第五章：独立价格敏感性 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 2084.5 | e57a67e55ec380df8dec6092a77e3f956b7d8c8608edf959b9e8e17b63f2119e
D001125 | 邳州 110kV 2023年 主变价格乘0.7 pizhou_110_representative_case_not_all_regions 在役储能柜数 | n | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/annual_recommendations.csv | CSV物理行7；字段storage_modules | 完整路径整数解 | 拟第五章：独立价格敏感性 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0 | e57a67e55ec380df8dec6092a77e3f956b7d8c8608edf959b9e8e17b63f2119e
D001126 | 邳州 110kV 2023年 主变价格乘0.7 pizhou_110_representative_case_not_all_regions 刚性路径费用现值 | C刚性 | 4355.6531 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/annual_recommendations.csv | CSV物理行7；字段rigid_path_npv_10k_cny | 首次投资、更新投资及固定运维按(1.06)^(现金流年-2021)折现后加总，评价期2022至2041 | 拟第五章：独立价格敏感性 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 4355.65308837 | e57a67e55ec380df8dec6092a77e3f956b7d8c8608edf959b9e8e17b63f2119e
D001127 | 邳州 110kV 2023年 主变价格乘0.7 pizhou_110_representative_case_not_all_regions 弹性路径费用现值 | C弹性 | 3260.9821 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/annual_recommendations.csv | CSV物理行7；字段elastic_path_npv_10k_cny | 首次投资、更新投资及固定运维按(1.06)^(现金流年-2021)折现后加总，评价期2022至2041 | 拟第五章：独立价格敏感性 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 3260.98209682 | e57a67e55ec380df8dec6092a77e3f956b7d8c8608edf959b9e8e17b63f2119e
D001128 | 邳州 110kV 2024年 主变价格乘0.7 pizhou_110_representative_case_not_all_regions 主变价格系数 | κ主变 | 0.7 | 倍 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/annual_recommendations.csv | CSV物理行8；字段transformer_scale | 价格情景输入 | 拟第五章：独立价格敏感性 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.7 | e57a67e55ec380df8dec6092a77e3f956b7d8c8608edf959b9e8e17b63f2119e
D001129 | 邳州 110kV 2024年 主变价格乘0.7 pizhou_110_representative_case_not_all_regions 储能价格系数 | κ储能 | 1 | 倍 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/annual_recommendations.csv | CSV物理行8；字段storage_scale | 价格情景输入 | 拟第五章：独立价格敏感性 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 1.0 | e57a67e55ec380df8dec6092a77e3f956b7d8c8608edf959b9e8e17b63f2119e
D001130 | 邳州 110kV 2024年 主变价格乘0.7 pizhou_110_representative_case_not_all_regions 线路价格系数 | κ线路 | 1 | 倍 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/annual_recommendations.csv | CSV物理行8；字段line_scale | 价格情景输入 | 拟第五章：独立价格敏感性 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 1.0 | e57a67e55ec380df8dec6092a77e3f956b7d8c8608edf959b9e8e17b63f2119e
D001131 | 邳州 110kV 2024年 主变价格乘0.7 pizhou_110_representative_case_not_all_regions 推荐规划参考容载比 | R推荐 | 2.4164 | MVA/MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/annual_recommendations.csv | CSV物理行8；字段recommended_clr | 同边界主变额定容量合计除以固定年度参考正向净峰；不扣本规划储能动作 | 拟第五章：独立价格敏感性 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 2.416359036 | e57a67e55ec380df8dec6092a77e3f956b7d8c8608edf959b9e8e17b63f2119e
D001132 | 邳州 110kV 2024年 主变价格乘0.7 pizhou_110_representative_case_not_all_regions 推荐主变容量 | S推荐 | 2084.5 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/annual_recommendations.csv | CSV物理行8；字段recommended_capacity_mva | 完整路径最优解 | 拟第五章：独立价格敏感性 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 2084.5 | e57a67e55ec380df8dec6092a77e3f956b7d8c8608edf959b9e8e17b63f2119e
D001133 | 邳州 110kV 2024年 主变价格乘0.7 pizhou_110_representative_case_not_all_regions 在役储能柜数 | n | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/annual_recommendations.csv | CSV物理行8；字段storage_modules | 完整路径整数解 | 拟第五章：独立价格敏感性 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0 | e57a67e55ec380df8dec6092a77e3f956b7d8c8608edf959b9e8e17b63f2119e
D001134 | 邳州 110kV 2024年 主变价格乘0.7 pizhou_110_representative_case_not_all_regions 刚性路径费用现值 | C刚性 | 4355.6531 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/annual_recommendations.csv | CSV物理行8；字段rigid_path_npv_10k_cny | 首次投资、更新投资及固定运维按(1.06)^(现金流年-2021)折现后加总，评价期2022至2041 | 拟第五章：独立价格敏感性 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 4355.65308837 | e57a67e55ec380df8dec6092a77e3f956b7d8c8608edf959b9e8e17b63f2119e
D001135 | 邳州 110kV 2024年 主变价格乘0.7 pizhou_110_representative_case_not_all_regions 弹性路径费用现值 | C弹性 | 3260.9821 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/annual_recommendations.csv | CSV物理行8；字段elastic_path_npv_10k_cny | 首次投资、更新投资及固定运维按(1.06)^(现金流年-2021)折现后加总，评价期2022至2041 | 拟第五章：独立价格敏感性 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 3260.98209682 | e57a67e55ec380df8dec6092a77e3f956b7d8c8608edf959b9e8e17b63f2119e
D001136 | 邳州 110kV 2025年 主变价格乘0.7 pizhou_110_representative_case_not_all_regions 主变价格系数 | κ主变 | 0.7 | 倍 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/annual_recommendations.csv | CSV物理行9；字段transformer_scale | 价格情景输入 | 拟第五章：独立价格敏感性 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.7 | e57a67e55ec380df8dec6092a77e3f956b7d8c8608edf959b9e8e17b63f2119e
D001137 | 邳州 110kV 2025年 主变价格乘0.7 pizhou_110_representative_case_not_all_regions 储能价格系数 | κ储能 | 1 | 倍 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/annual_recommendations.csv | CSV物理行9；字段storage_scale | 价格情景输入 | 拟第五章：独立价格敏感性 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 1.0 | e57a67e55ec380df8dec6092a77e3f956b7d8c8608edf959b9e8e17b63f2119e
D001138 | 邳州 110kV 2025年 主变价格乘0.7 pizhou_110_representative_case_not_all_regions 线路价格系数 | κ线路 | 1 | 倍 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/annual_recommendations.csv | CSV物理行9；字段line_scale | 价格情景输入 | 拟第五章：独立价格敏感性 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 1.0 | e57a67e55ec380df8dec6092a77e3f956b7d8c8608edf959b9e8e17b63f2119e
D001139 | 邳州 110kV 2025年 主变价格乘0.7 pizhou_110_representative_case_not_all_regions 推荐规划参考容载比 | R推荐 | 2.2092 | MVA/MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/annual_recommendations.csv | CSV物理行9；字段recommended_clr | 同边界主变额定容量合计除以固定年度参考正向净峰；不扣本规划储能动作 | 拟第五章：独立价格敏感性 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 2.209211145 | e57a67e55ec380df8dec6092a77e3f956b7d8c8608edf959b9e8e17b63f2119e
D001140 | 邳州 110kV 2025年 主变价格乘0.7 pizhou_110_representative_case_not_all_regions 推荐主变容量 | S推荐 | 2113 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/annual_recommendations.csv | CSV物理行9；字段recommended_capacity_mva | 完整路径最优解 | 拟第五章：独立价格敏感性 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 2113.0 | e57a67e55ec380df8dec6092a77e3f956b7d8c8608edf959b9e8e17b63f2119e
D001141 | 邳州 110kV 2025年 主变价格乘0.7 pizhou_110_representative_case_not_all_regions 在役储能柜数 | n | 3 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/annual_recommendations.csv | CSV物理行9；字段storage_modules | 完整路径整数解 | 拟第五章：独立价格敏感性 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 3 | e57a67e55ec380df8dec6092a77e3f956b7d8c8608edf959b9e8e17b63f2119e
D001142 | 邳州 110kV 2025年 主变价格乘0.7 pizhou_110_representative_case_not_all_regions 刚性路径费用现值 | C刚性 | 4355.6531 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/annual_recommendations.csv | CSV物理行9；字段rigid_path_npv_10k_cny | 首次投资、更新投资及固定运维按(1.06)^(现金流年-2021)折现后加总，评价期2022至2041 | 拟第五章：独立价格敏感性 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 4355.65308837 | e57a67e55ec380df8dec6092a77e3f956b7d8c8608edf959b9e8e17b63f2119e
D001143 | 邳州 110kV 2025年 主变价格乘0.7 pizhou_110_representative_case_not_all_regions 弹性路径费用现值 | C弹性 | 3260.9821 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/annual_recommendations.csv | CSV物理行9；字段elastic_path_npv_10k_cny | 首次投资、更新投资及固定运维按(1.06)^(现金流年-2021)折现后加总，评价期2022至2041 | 拟第五章：独立价格敏感性 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 3260.98209682 | e57a67e55ec380df8dec6092a77e3f956b7d8c8608edf959b9e8e17b63f2119e
D001144 | 邳州 110kV 2022年 储能价格乘1.5 pizhou_110_representative_case_not_all_regions 主变价格系数 | κ主变 | 1 | 倍 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/annual_recommendations.csv | CSV物理行10；字段transformer_scale | 价格情景输入 | 拟第五章：独立价格敏感性 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 1.0 | e57a67e55ec380df8dec6092a77e3f956b7d8c8608edf959b9e8e17b63f2119e
D001145 | 邳州 110kV 2022年 储能价格乘1.5 pizhou_110_representative_case_not_all_regions 储能价格系数 | κ储能 | 1.5 | 倍 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/annual_recommendations.csv | CSV物理行10；字段storage_scale | 价格情景输入 | 拟第五章：独立价格敏感性 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 1.5 | e57a67e55ec380df8dec6092a77e3f956b7d8c8608edf959b9e8e17b63f2119e
D001146 | 邳州 110kV 2022年 储能价格乘1.5 pizhou_110_representative_case_not_all_regions 线路价格系数 | κ线路 | 1 | 倍 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/annual_recommendations.csv | CSV物理行10；字段line_scale | 价格情景输入 | 拟第五章：独立价格敏感性 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 1.0 | e57a67e55ec380df8dec6092a77e3f956b7d8c8608edf959b9e8e17b63f2119e
D001147 | 邳州 110kV 2022年 储能价格乘1.5 pizhou_110_representative_case_not_all_regions 推荐规划参考容载比 | R推荐 | 2.5267 | MVA/MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/annual_recommendations.csv | CSV物理行10；字段recommended_clr | 同边界主变额定容量合计除以固定年度参考正向净峰；不扣本规划储能动作 | 拟第五章：独立价格敏感性 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 2.526653825 | e57a67e55ec380df8dec6092a77e3f956b7d8c8608edf959b9e8e17b63f2119e
D001148 | 邳州 110kV 2022年 储能价格乘1.5 pizhou_110_representative_case_not_all_regions 推荐主变容量 | S推荐 | 2084.5 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/annual_recommendations.csv | CSV物理行10；字段recommended_capacity_mva | 完整路径最优解 | 拟第五章：独立价格敏感性 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 2084.5 | e57a67e55ec380df8dec6092a77e3f956b7d8c8608edf959b9e8e17b63f2119e
D001149 | 邳州 110kV 2022年 储能价格乘1.5 pizhou_110_representative_case_not_all_regions 在役储能柜数 | n | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/annual_recommendations.csv | CSV物理行10；字段storage_modules | 完整路径整数解 | 拟第五章：独立价格敏感性 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0 | e57a67e55ec380df8dec6092a77e3f956b7d8c8608edf959b9e8e17b63f2119e
D001150 | 邳州 110kV 2022年 储能价格乘1.5 pizhou_110_representative_case_not_all_regions 刚性路径费用现值 | C刚性 | 6326.8732 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/annual_recommendations.csv | CSV物理行10；字段rigid_path_npv_10k_cny | 首次投资、更新投资及固定运维按(1.06)^(现金流年-2021)折现后加总，评价期2022至2041 | 拟第五章：独立价格敏感性 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 6326.87322302 | e57a67e55ec380df8dec6092a77e3f956b7d8c8608edf959b9e8e17b63f2119e
D001151 | 邳州 110kV 2022年 储能价格乘1.5 pizhou_110_representative_case_not_all_regions 弹性路径费用现值 | C弹性 | 4615.7527 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/annual_recommendations.csv | CSV物理行10；字段elastic_path_npv_10k_cny | 首次投资、更新投资及固定运维按(1.06)^(现金流年-2021)折现后加总，评价期2022至2041 | 拟第五章：独立价格敏感性 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 4615.75266182 | e57a67e55ec380df8dec6092a77e3f956b7d8c8608edf959b9e8e17b63f2119e
D001152 | 邳州 110kV 2023年 储能价格乘1.5 pizhou_110_representative_case_not_all_regions 主变价格系数 | κ主变 | 1 | 倍 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/annual_recommendations.csv | CSV物理行11；字段transformer_scale | 价格情景输入 | 拟第五章：独立价格敏感性 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 1.0 | e57a67e55ec380df8dec6092a77e3f956b7d8c8608edf959b9e8e17b63f2119e
D001153 | 邳州 110kV 2023年 储能价格乘1.5 pizhou_110_representative_case_not_all_regions 储能价格系数 | κ储能 | 1.5 | 倍 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/annual_recommendations.csv | CSV物理行11；字段storage_scale | 价格情景输入 | 拟第五章：独立价格敏感性 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 1.5 | e57a67e55ec380df8dec6092a77e3f956b7d8c8608edf959b9e8e17b63f2119e
D001154 | 邳州 110kV 2023年 储能价格乘1.5 pizhou_110_representative_case_not_all_regions 线路价格系数 | κ线路 | 1 | 倍 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/annual_recommendations.csv | CSV物理行11；字段line_scale | 价格情景输入 | 拟第五章：独立价格敏感性 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 1.0 | e57a67e55ec380df8dec6092a77e3f956b7d8c8608edf959b9e8e17b63f2119e
D001155 | 邳州 110kV 2023年 储能价格乘1.5 pizhou_110_representative_case_not_all_regions 推荐规划参考容载比 | R推荐 | 2.7383 | MVA/MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/annual_recommendations.csv | CSV物理行11；字段recommended_clr | 同边界主变额定容量合计除以固定年度参考正向净峰；不扣本规划储能动作 | 拟第五章：独立价格敏感性 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 2.738324899 | e57a67e55ec380df8dec6092a77e3f956b7d8c8608edf959b9e8e17b63f2119e
D001156 | 邳州 110kV 2023年 储能价格乘1.5 pizhou_110_representative_case_not_all_regions 推荐主变容量 | S推荐 | 2084.5 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/annual_recommendations.csv | CSV物理行11；字段recommended_capacity_mva | 完整路径最优解 | 拟第五章：独立价格敏感性 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 2084.5 | e57a67e55ec380df8dec6092a77e3f956b7d8c8608edf959b9e8e17b63f2119e
D001157 | 邳州 110kV 2023年 储能价格乘1.5 pizhou_110_representative_case_not_all_regions 在役储能柜数 | n | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/annual_recommendations.csv | CSV物理行11；字段storage_modules | 完整路径整数解 | 拟第五章：独立价格敏感性 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0 | e57a67e55ec380df8dec6092a77e3f956b7d8c8608edf959b9e8e17b63f2119e
D001158 | 邳州 110kV 2023年 储能价格乘1.5 pizhou_110_representative_case_not_all_regions 刚性路径费用现值 | C刚性 | 6326.8732 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/annual_recommendations.csv | CSV物理行11；字段rigid_path_npv_10k_cny | 首次投资、更新投资及固定运维按(1.06)^(现金流年-2021)折现后加总，评价期2022至2041 | 拟第五章：独立价格敏感性 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 6326.87322302 | e57a67e55ec380df8dec6092a77e3f956b7d8c8608edf959b9e8e17b63f2119e
D001159 | 邳州 110kV 2023年 储能价格乘1.5 pizhou_110_representative_case_not_all_regions 弹性路径费用现值 | C弹性 | 4615.7527 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/annual_recommendations.csv | CSV物理行11；字段elastic_path_npv_10k_cny | 首次投资、更新投资及固定运维按(1.06)^(现金流年-2021)折现后加总，评价期2022至2041 | 拟第五章：独立价格敏感性 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 4615.75266182 | e57a67e55ec380df8dec6092a77e3f956b7d8c8608edf959b9e8e17b63f2119e
D001160 | 邳州 110kV 2024年 储能价格乘1.5 pizhou_110_representative_case_not_all_regions 主变价格系数 | κ主变 | 1 | 倍 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/annual_recommendations.csv | CSV物理行12；字段transformer_scale | 价格情景输入 | 拟第五章：独立价格敏感性 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 1.0 | e57a67e55ec380df8dec6092a77e3f956b7d8c8608edf959b9e8e17b63f2119e
D001161 | 邳州 110kV 2024年 储能价格乘1.5 pizhou_110_representative_case_not_all_regions 储能价格系数 | κ储能 | 1.5 | 倍 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/annual_recommendations.csv | CSV物理行12；字段storage_scale | 价格情景输入 | 拟第五章：独立价格敏感性 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 1.5 | e57a67e55ec380df8dec6092a77e3f956b7d8c8608edf959b9e8e17b63f2119e
D001162 | 邳州 110kV 2024年 储能价格乘1.5 pizhou_110_representative_case_not_all_regions 线路价格系数 | κ线路 | 1 | 倍 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/annual_recommendations.csv | CSV物理行12；字段line_scale | 价格情景输入 | 拟第五章：独立价格敏感性 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 1.0 | e57a67e55ec380df8dec6092a77e3f956b7d8c8608edf959b9e8e17b63f2119e
D001163 | 邳州 110kV 2024年 储能价格乘1.5 pizhou_110_representative_case_not_all_regions 推荐规划参考容载比 | R推荐 | 2.4164 | MVA/MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/annual_recommendations.csv | CSV物理行12；字段recommended_clr | 同边界主变额定容量合计除以固定年度参考正向净峰；不扣本规划储能动作 | 拟第五章：独立价格敏感性 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 2.416359036 | e57a67e55ec380df8dec6092a77e3f956b7d8c8608edf959b9e8e17b63f2119e
D001164 | 邳州 110kV 2024年 储能价格乘1.5 pizhou_110_representative_case_not_all_regions 推荐主变容量 | S推荐 | 2084.5 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/annual_recommendations.csv | CSV物理行12；字段recommended_capacity_mva | 完整路径最优解 | 拟第五章：独立价格敏感性 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 2084.5 | e57a67e55ec380df8dec6092a77e3f956b7d8c8608edf959b9e8e17b63f2119e
D001165 | 邳州 110kV 2024年 储能价格乘1.5 pizhou_110_representative_case_not_all_regions 在役储能柜数 | n | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/annual_recommendations.csv | CSV物理行12；字段storage_modules | 完整路径整数解 | 拟第五章：独立价格敏感性 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0 | e57a67e55ec380df8dec6092a77e3f956b7d8c8608edf959b9e8e17b63f2119e
D001166 | 邳州 110kV 2024年 储能价格乘1.5 pizhou_110_representative_case_not_all_regions 刚性路径费用现值 | C刚性 | 6326.8732 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/annual_recommendations.csv | CSV物理行12；字段rigid_path_npv_10k_cny | 首次投资、更新投资及固定运维按(1.06)^(现金流年-2021)折现后加总，评价期2022至2041 | 拟第五章：独立价格敏感性 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 6326.87322302 | e57a67e55ec380df8dec6092a77e3f956b7d8c8608edf959b9e8e17b63f2119e
D001167 | 邳州 110kV 2024年 储能价格乘1.5 pizhou_110_representative_case_not_all_regions 弹性路径费用现值 | C弹性 | 4615.7527 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/annual_recommendations.csv | CSV物理行12；字段elastic_path_npv_10k_cny | 首次投资、更新投资及固定运维按(1.06)^(现金流年-2021)折现后加总，评价期2022至2041 | 拟第五章：独立价格敏感性 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 4615.75266182 | e57a67e55ec380df8dec6092a77e3f956b7d8c8608edf959b9e8e17b63f2119e
D001168 | 邳州 110kV 2025年 储能价格乘1.5 pizhou_110_representative_case_not_all_regions 主变价格系数 | κ主变 | 1 | 倍 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/annual_recommendations.csv | CSV物理行13；字段transformer_scale | 价格情景输入 | 拟第五章：独立价格敏感性 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 1.0 | e57a67e55ec380df8dec6092a77e3f956b7d8c8608edf959b9e8e17b63f2119e
D001169 | 邳州 110kV 2025年 储能价格乘1.5 pizhou_110_representative_case_not_all_regions 储能价格系数 | κ储能 | 1.5 | 倍 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/annual_recommendations.csv | CSV物理行13；字段storage_scale | 价格情景输入 | 拟第五章：独立价格敏感性 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 1.5 | e57a67e55ec380df8dec6092a77e3f956b7d8c8608edf959b9e8e17b63f2119e
D001170 | 邳州 110kV 2025年 储能价格乘1.5 pizhou_110_representative_case_not_all_regions 线路价格系数 | κ线路 | 1 | 倍 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/annual_recommendations.csv | CSV物理行13；字段line_scale | 价格情景输入 | 拟第五章：独立价格敏感性 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 1.0 | e57a67e55ec380df8dec6092a77e3f956b7d8c8608edf959b9e8e17b63f2119e
D001171 | 邳州 110kV 2025年 储能价格乘1.5 pizhou_110_representative_case_not_all_regions 推荐规划参考容载比 | R推荐 | 2.2092 | MVA/MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/annual_recommendations.csv | CSV物理行13；字段recommended_clr | 同边界主变额定容量合计除以固定年度参考正向净峰；不扣本规划储能动作 | 拟第五章：独立价格敏感性 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 2.209211145 | e57a67e55ec380df8dec6092a77e3f956b7d8c8608edf959b9e8e17b63f2119e
D001172 | 邳州 110kV 2025年 储能价格乘1.5 pizhou_110_representative_case_not_all_regions 推荐主变容量 | S推荐 | 2113 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/annual_recommendations.csv | CSV物理行13；字段recommended_capacity_mva | 完整路径最优解 | 拟第五章：独立价格敏感性 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 2113.0 | e57a67e55ec380df8dec6092a77e3f956b7d8c8608edf959b9e8e17b63f2119e
D001173 | 邳州 110kV 2025年 储能价格乘1.5 pizhou_110_representative_case_not_all_regions 在役储能柜数 | n | 3 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/annual_recommendations.csv | CSV物理行13；字段storage_modules | 完整路径整数解 | 拟第五章：独立价格敏感性 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 3 | e57a67e55ec380df8dec6092a77e3f956b7d8c8608edf959b9e8e17b63f2119e
D001174 | 邳州 110kV 2025年 储能价格乘1.5 pizhou_110_representative_case_not_all_regions 刚性路径费用现值 | C刚性 | 6326.8732 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/annual_recommendations.csv | CSV物理行13；字段rigid_path_npv_10k_cny | 首次投资、更新投资及固定运维按(1.06)^(现金流年-2021)折现后加总，评价期2022至2041 | 拟第五章：独立价格敏感性 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 6326.87322302 | e57a67e55ec380df8dec6092a77e3f956b7d8c8608edf959b9e8e17b63f2119e
D001175 | 邳州 110kV 2025年 储能价格乘1.5 pizhou_110_representative_case_not_all_regions 弹性路径费用现值 | C弹性 | 4615.7527 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/annual_recommendations.csv | CSV物理行13；字段elastic_path_npv_10k_cny | 首次投资、更新投资及固定运维按(1.06)^(现金流年-2021)折现后加总，评价期2022至2041 | 拟第五章：独立价格敏感性 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 4615.75266182 | e57a67e55ec380df8dec6092a77e3f956b7d8c8608edf959b9e8e17b63f2119e
D001176 | 邳州 110kV 2022年 线路价格乘1.5 pizhou_110_representative_case_not_all_regions 主变价格系数 | κ主变 | 1 | 倍 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/annual_recommendations.csv | CSV物理行14；字段transformer_scale | 价格情景输入 | 拟第五章：独立价格敏感性 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 1.0 | e57a67e55ec380df8dec6092a77e3f956b7d8c8608edf959b9e8e17b63f2119e
D001177 | 邳州 110kV 2022年 线路价格乘1.5 pizhou_110_representative_case_not_all_regions 储能价格系数 | κ储能 | 1 | 倍 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/annual_recommendations.csv | CSV物理行14；字段storage_scale | 价格情景输入 | 拟第五章：独立价格敏感性 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 1.0 | e57a67e55ec380df8dec6092a77e3f956b7d8c8608edf959b9e8e17b63f2119e
D001178 | 邳州 110kV 2022年 线路价格乘1.5 pizhou_110_representative_case_not_all_regions 线路价格系数 | κ线路 | 1.5 | 倍 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/annual_recommendations.csv | CSV物理行14；字段line_scale | 价格情景输入 | 拟第五章：独立价格敏感性 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 1.5 | e57a67e55ec380df8dec6092a77e3f956b7d8c8608edf959b9e8e17b63f2119e
D001179 | 邳州 110kV 2022年 线路价格乘1.5 pizhou_110_representative_case_not_all_regions 推荐规划参考容载比 | R推荐 | 2.5267 | MVA/MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/annual_recommendations.csv | CSV物理行14；字段recommended_clr | 同边界主变额定容量合计除以固定年度参考正向净峰；不扣本规划储能动作 | 拟第五章：独立价格敏感性 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 2.526653825 | e57a67e55ec380df8dec6092a77e3f956b7d8c8608edf959b9e8e17b63f2119e
D001180 | 邳州 110kV 2022年 线路价格乘1.5 pizhou_110_representative_case_not_all_regions 推荐主变容量 | S推荐 | 2084.5 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/annual_recommendations.csv | CSV物理行14；字段recommended_capacity_mva | 完整路径最优解 | 拟第五章：独立价格敏感性 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 2084.5 | e57a67e55ec380df8dec6092a77e3f956b7d8c8608edf959b9e8e17b63f2119e
D001181 | 邳州 110kV 2022年 线路价格乘1.5 pizhou_110_representative_case_not_all_regions 在役储能柜数 | n | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/annual_recommendations.csv | CSV物理行14；字段storage_modules | 完整路径整数解 | 拟第五章：独立价格敏感性 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0 | e57a67e55ec380df8dec6092a77e3f956b7d8c8608edf959b9e8e17b63f2119e
D001182 | 邳州 110kV 2022年 线路价格乘1.5 pizhou_110_representative_case_not_all_regions 刚性路径费用现值 | C刚性 | 5303.9329 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/annual_recommendations.csv | CSV物理行14；字段rigid_path_npv_10k_cny | 首次投资、更新投资及固定运维按(1.06)^(现金流年-2021)折现后加总，评价期2022至2041 | 拟第五章：独立价格敏感性 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 5303.93294772 | e57a67e55ec380df8dec6092a77e3f956b7d8c8608edf959b9e8e17b63f2119e
D001183 | 邳州 110kV 2022年 线路价格乘1.5 pizhou_110_representative_case_not_all_regions 弹性路径费用现值 | C弹性 | 4468.7123 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/annual_recommendations.csv | CSV物理行14；字段elastic_path_npv_10k_cny | 首次投资、更新投资及固定运维按(1.06)^(现金流年-2021)折现后加总，评价期2022至2041 | 拟第五章：独立价格敏感性 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 4468.71230514 | e57a67e55ec380df8dec6092a77e3f956b7d8c8608edf959b9e8e17b63f2119e
D001184 | 邳州 110kV 2023年 线路价格乘1.5 pizhou_110_representative_case_not_all_regions 主变价格系数 | κ主变 | 1 | 倍 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/annual_recommendations.csv | CSV物理行15；字段transformer_scale | 价格情景输入 | 拟第五章：独立价格敏感性 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 1.0 | e57a67e55ec380df8dec6092a77e3f956b7d8c8608edf959b9e8e17b63f2119e
D001185 | 邳州 110kV 2023年 线路价格乘1.5 pizhou_110_representative_case_not_all_regions 储能价格系数 | κ储能 | 1 | 倍 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/annual_recommendations.csv | CSV物理行15；字段storage_scale | 价格情景输入 | 拟第五章：独立价格敏感性 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 1.0 | e57a67e55ec380df8dec6092a77e3f956b7d8c8608edf959b9e8e17b63f2119e
D001186 | 邳州 110kV 2023年 线路价格乘1.5 pizhou_110_representative_case_not_all_regions 线路价格系数 | κ线路 | 1.5 | 倍 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/annual_recommendations.csv | CSV物理行15；字段line_scale | 价格情景输入 | 拟第五章：独立价格敏感性 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 1.5 | e57a67e55ec380df8dec6092a77e3f956b7d8c8608edf959b9e8e17b63f2119e
D001187 | 邳州 110kV 2023年 线路价格乘1.5 pizhou_110_representative_case_not_all_regions 推荐规划参考容载比 | R推荐 | 2.7383 | MVA/MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/annual_recommendations.csv | CSV物理行15；字段recommended_clr | 同边界主变额定容量合计除以固定年度参考正向净峰；不扣本规划储能动作 | 拟第五章：独立价格敏感性 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 2.738324899 | e57a67e55ec380df8dec6092a77e3f956b7d8c8608edf959b9e8e17b63f2119e
D001188 | 邳州 110kV 2023年 线路价格乘1.5 pizhou_110_representative_case_not_all_regions 推荐主变容量 | S推荐 | 2084.5 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/annual_recommendations.csv | CSV物理行15；字段recommended_capacity_mva | 完整路径最优解 | 拟第五章：独立价格敏感性 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 2084.5 | e57a67e55ec380df8dec6092a77e3f956b7d8c8608edf959b9e8e17b63f2119e
D001189 | 邳州 110kV 2023年 线路价格乘1.5 pizhou_110_representative_case_not_all_regions 在役储能柜数 | n | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/annual_recommendations.csv | CSV物理行15；字段storage_modules | 完整路径整数解 | 拟第五章：独立价格敏感性 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0 | e57a67e55ec380df8dec6092a77e3f956b7d8c8608edf959b9e8e17b63f2119e
D001190 | 邳州 110kV 2023年 线路价格乘1.5 pizhou_110_representative_case_not_all_regions 刚性路径费用现值 | C刚性 | 5303.9329 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/annual_recommendations.csv | CSV物理行15；字段rigid_path_npv_10k_cny | 首次投资、更新投资及固定运维按(1.06)^(现金流年-2021)折现后加总，评价期2022至2041 | 拟第五章：独立价格敏感性 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 5303.93294772 | e57a67e55ec380df8dec6092a77e3f956b7d8c8608edf959b9e8e17b63f2119e
D001191 | 邳州 110kV 2023年 线路价格乘1.5 pizhou_110_representative_case_not_all_regions 弹性路径费用现值 | C弹性 | 4468.7123 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/annual_recommendations.csv | CSV物理行15；字段elastic_path_npv_10k_cny | 首次投资、更新投资及固定运维按(1.06)^(现金流年-2021)折现后加总，评价期2022至2041 | 拟第五章：独立价格敏感性 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 4468.71230514 | e57a67e55ec380df8dec6092a77e3f956b7d8c8608edf959b9e8e17b63f2119e
D001192 | 邳州 110kV 2024年 线路价格乘1.5 pizhou_110_representative_case_not_all_regions 主变价格系数 | κ主变 | 1 | 倍 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/annual_recommendations.csv | CSV物理行16；字段transformer_scale | 价格情景输入 | 拟第五章：独立价格敏感性 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 1.0 | e57a67e55ec380df8dec6092a77e3f956b7d8c8608edf959b9e8e17b63f2119e
D001193 | 邳州 110kV 2024年 线路价格乘1.5 pizhou_110_representative_case_not_all_regions 储能价格系数 | κ储能 | 1 | 倍 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/annual_recommendations.csv | CSV物理行16；字段storage_scale | 价格情景输入 | 拟第五章：独立价格敏感性 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 1.0 | e57a67e55ec380df8dec6092a77e3f956b7d8c8608edf959b9e8e17b63f2119e
D001194 | 邳州 110kV 2024年 线路价格乘1.5 pizhou_110_representative_case_not_all_regions 线路价格系数 | κ线路 | 1.5 | 倍 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/annual_recommendations.csv | CSV物理行16；字段line_scale | 价格情景输入 | 拟第五章：独立价格敏感性 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 1.5 | e57a67e55ec380df8dec6092a77e3f956b7d8c8608edf959b9e8e17b63f2119e
D001195 | 邳州 110kV 2024年 线路价格乘1.5 pizhou_110_representative_case_not_all_regions 推荐规划参考容载比 | R推荐 | 2.4164 | MVA/MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/annual_recommendations.csv | CSV物理行16；字段recommended_clr | 同边界主变额定容量合计除以固定年度参考正向净峰；不扣本规划储能动作 | 拟第五章：独立价格敏感性 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 2.416359036 | e57a67e55ec380df8dec6092a77e3f956b7d8c8608edf959b9e8e17b63f2119e
D001196 | 邳州 110kV 2024年 线路价格乘1.5 pizhou_110_representative_case_not_all_regions 推荐主变容量 | S推荐 | 2084.5 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/annual_recommendations.csv | CSV物理行16；字段recommended_capacity_mva | 完整路径最优解 | 拟第五章：独立价格敏感性 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 2084.5 | e57a67e55ec380df8dec6092a77e3f956b7d8c8608edf959b9e8e17b63f2119e
D001197 | 邳州 110kV 2024年 线路价格乘1.5 pizhou_110_representative_case_not_all_regions 在役储能柜数 | n | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/annual_recommendations.csv | CSV物理行16；字段storage_modules | 完整路径整数解 | 拟第五章：独立价格敏感性 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0 | e57a67e55ec380df8dec6092a77e3f956b7d8c8608edf959b9e8e17b63f2119e
D001198 | 邳州 110kV 2024年 线路价格乘1.5 pizhou_110_representative_case_not_all_regions 刚性路径费用现值 | C刚性 | 5303.9329 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/annual_recommendations.csv | CSV物理行16；字段rigid_path_npv_10k_cny | 首次投资、更新投资及固定运维按(1.06)^(现金流年-2021)折现后加总，评价期2022至2041 | 拟第五章：独立价格敏感性 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 5303.93294772 | e57a67e55ec380df8dec6092a77e3f956b7d8c8608edf959b9e8e17b63f2119e
D001199 | 邳州 110kV 2024年 线路价格乘1.5 pizhou_110_representative_case_not_all_regions 弹性路径费用现值 | C弹性 | 4468.7123 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/annual_recommendations.csv | CSV物理行16；字段elastic_path_npv_10k_cny | 首次投资、更新投资及固定运维按(1.06)^(现金流年-2021)折现后加总，评价期2022至2041 | 拟第五章：独立价格敏感性 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 4468.71230514 | e57a67e55ec380df8dec6092a77e3f956b7d8c8608edf959b9e8e17b63f2119e
D001200 | 邳州 110kV 2025年 线路价格乘1.5 pizhou_110_representative_case_not_all_regions 主变价格系数 | κ主变 | 1 | 倍 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/annual_recommendations.csv | CSV物理行17；字段transformer_scale | 价格情景输入 | 拟第五章：独立价格敏感性 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 1.0 | e57a67e55ec380df8dec6092a77e3f956b7d8c8608edf959b9e8e17b63f2119e
D001201 | 邳州 110kV 2025年 线路价格乘1.5 pizhou_110_representative_case_not_all_regions 储能价格系数 | κ储能 | 1 | 倍 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/annual_recommendations.csv | CSV物理行17；字段storage_scale | 价格情景输入 | 拟第五章：独立价格敏感性 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 1.0 | e57a67e55ec380df8dec6092a77e3f956b7d8c8608edf959b9e8e17b63f2119e
D001202 | 邳州 110kV 2025年 线路价格乘1.5 pizhou_110_representative_case_not_all_regions 线路价格系数 | κ线路 | 1.5 | 倍 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/annual_recommendations.csv | CSV物理行17；字段line_scale | 价格情景输入 | 拟第五章：独立价格敏感性 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 1.5 | e57a67e55ec380df8dec6092a77e3f956b7d8c8608edf959b9e8e17b63f2119e
D001203 | 邳州 110kV 2025年 线路价格乘1.5 pizhou_110_representative_case_not_all_regions 推荐规划参考容载比 | R推荐 | 2.1914 | MVA/MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/annual_recommendations.csv | CSV物理行17；字段recommended_clr | 同边界主变额定容量合计除以固定年度参考正向净峰；不扣本规划储能动作 | 拟第五章：独立价格敏感性 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 2.191437085 | e57a67e55ec380df8dec6092a77e3f956b7d8c8608edf959b9e8e17b63f2119e
D001204 | 邳州 110kV 2025年 线路价格乘1.5 pizhou_110_representative_case_not_all_regions 推荐主变容量 | S推荐 | 2096 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/annual_recommendations.csv | CSV物理行17；字段recommended_capacity_mva | 完整路径最优解 | 拟第五章：独立价格敏感性 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 2096.0 | e57a67e55ec380df8dec6092a77e3f956b7d8c8608edf959b9e8e17b63f2119e
D001205 | 邳州 110kV 2025年 线路价格乘1.5 pizhou_110_representative_case_not_all_regions 在役储能柜数 | n | 35 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/annual_recommendations.csv | CSV物理行17；字段storage_modules | 完整路径整数解 | 拟第五章：独立价格敏感性 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 35 | e57a67e55ec380df8dec6092a77e3f956b7d8c8608edf959b9e8e17b63f2119e
D001206 | 邳州 110kV 2025年 线路价格乘1.5 pizhou_110_representative_case_not_all_regions 刚性路径费用现值 | C刚性 | 5303.9329 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/annual_recommendations.csv | CSV物理行17；字段rigid_path_npv_10k_cny | 首次投资、更新投资及固定运维按(1.06)^(现金流年-2021)折现后加总，评价期2022至2041 | 拟第五章：独立价格敏感性 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 5303.93294772 | e57a67e55ec380df8dec6092a77e3f956b7d8c8608edf959b9e8e17b63f2119e
D001207 | 邳州 110kV 2025年 线路价格乘1.5 pizhou_110_representative_case_not_all_regions 弹性路径费用现值 | C弹性 | 4468.7123 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/annual_recommendations.csv | CSV物理行17；字段elastic_path_npv_10k_cny | 首次投资、更新投资及固定运维按(1.06)^(现金流年-2021)折现后加总，评价期2022至2041 | 拟第五章：独立价格敏感性 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 4468.71230514 | e57a67e55ec380df8dec6092a77e3f956b7d8c8608edf959b9e8e17b63f2119e
D001208 | all_12_rows 相关性样本行数 | N | 12 | 行 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/indicator_correlations.csv | CSV物理行2；字段sample_count | 按统计组计数 | 拟技术附录：描述性相关性 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 12 | cf29dab3a8f5b45413939e1b37a60eaec41cee9e78d501c9eb36b3e6ee14a009
D001209 | all_12_rows Pearson描述性相关系数 | r | 0.091413 | 无量纲 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/indicator_correlations.csv | CSV物理行2；字段pearson | 对12行或单元内4行计算Pearson和含并列秩的Spearman；常量列不定义 | 拟技术附录：描述性相关性 | 已冻结；条件研究结果 | 小样本、模板共用；常量指标不定义，空值不填零 | 0.0914128159203415 | cf29dab3a8f5b45413939e1b37a60eaec41cee9e78d501c9eb36b3e6ee14a009
D001210 | all_12_rows Spearman描述性相关系数 | rₛ | 0.53846 | 无量纲 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/indicator_correlations.csv | CSV物理行2；字段spearman | 对12行或单元内4行计算Pearson和含并列秩的Spearman；常量列不定义 | 拟技术附录：描述性相关性 | 已冻结；条件研究结果 | 小样本、模板共用；常量指标不定义，空值不填零 | 0.5384615384615385 | cf29dab3a8f5b45413939e1b37a60eaec41cee9e78d501c9eb36b3e6ee14a009
D001211 | all_12_rows 相关性样本行数 | N | 12 | 行 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/indicator_correlations.csv | CSV物理行3；字段sample_count | 按统计组计数 | 拟技术附录：描述性相关性 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 12 | cf29dab3a8f5b45413939e1b37a60eaec41cee9e78d501c9eb36b3e6ee14a009
D001212 | all_12_rows Pearson描述性相关系数 | r | -0.61012 | 无量纲 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/indicator_correlations.csv | CSV物理行3；字段pearson | 对12行或单元内4行计算Pearson和含并列秩的Spearman；常量列不定义 | 拟技术附录：描述性相关性 | 已冻结；条件研究结果 | 小样本、模板共用；常量指标不定义，空值不填零 | -0.6101152148909341 | cf29dab3a8f5b45413939e1b37a60eaec41cee9e78d501c9eb36b3e6ee14a009
D001213 | all_12_rows Spearman描述性相关系数 | rₛ | -0.51049 | 无量纲 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/indicator_correlations.csv | CSV物理行3；字段spearman | 对12行或单元内4行计算Pearson和含并列秩的Spearman；常量列不定义 | 拟技术附录：描述性相关性 | 已冻结；条件研究结果 | 小样本、模板共用；常量指标不定义，空值不填零 | -0.5104895104895105 | cf29dab3a8f5b45413939e1b37a60eaec41cee9e78d501c9eb36b3e6ee14a009
D001214 | all_12_rows 相关性样本行数 | N | 12 | 行 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/indicator_correlations.csv | CSV物理行4；字段sample_count | 按统计组计数 | 拟技术附录：描述性相关性 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 12 | cf29dab3a8f5b45413939e1b37a60eaec41cee9e78d501c9eb36b3e6ee14a009
D001215 | all_12_rows Pearson描述性相关系数 | r | 0.58288 | 无量纲 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/indicator_correlations.csv | CSV物理行4；字段pearson | 对12行或单元内4行计算Pearson和含并列秩的Spearman；常量列不定义 | 拟技术附录：描述性相关性 | 已冻结；条件研究结果 | 小样本、模板共用；常量指标不定义，空值不填零 | 0.5828767673695073 | cf29dab3a8f5b45413939e1b37a60eaec41cee9e78d501c9eb36b3e6ee14a009
D001216 | all_12_rows Spearman描述性相关系数 | rₛ | 0.75524 | 无量纲 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/indicator_correlations.csv | CSV物理行4；字段spearman | 对12行或单元内4行计算Pearson和含并列秩的Spearman；常量列不定义 | 拟技术附录：描述性相关性 | 已冻结；条件研究结果 | 小样本、模板共用；常量指标不定义，空值不填零 | 0.7552447552447553 | cf29dab3a8f5b45413939e1b37a60eaec41cee9e78d501c9eb36b3e6ee14a009
D001217 | all_12_rows 相关性样本行数 | N | 12 | 行 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/indicator_correlations.csv | CSV物理行5；字段sample_count | 按统计组计数 | 拟技术附录：描述性相关性 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 12 | cf29dab3a8f5b45413939e1b37a60eaec41cee9e78d501c9eb36b3e6ee14a009
D001218 | all_12_rows Pearson描述性相关系数 | r | -0.66436 | 无量纲 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/indicator_correlations.csv | CSV物理行5；字段pearson | 对12行或单元内4行计算Pearson和含并列秩的Spearman；常量列不定义 | 拟技术附录：描述性相关性 | 已冻结；条件研究结果 | 小样本、模板共用；常量指标不定义，空值不填零 | -0.6643634796707618 | cf29dab3a8f5b45413939e1b37a60eaec41cee9e78d501c9eb36b3e6ee14a009
D001219 | all_12_rows Spearman描述性相关系数 | rₛ | -0.68001 | 无量纲 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/indicator_correlations.csv | CSV物理行5；字段spearman | 对12行或单元内4行计算Pearson和含并列秩的Spearman；常量列不定义 | 拟技术附录：描述性相关性 | 已冻结；条件研究结果 | 小样本、模板共用；常量指标不定义，空值不填零 | -0.680009255387445 | cf29dab3a8f5b45413939e1b37a60eaec41cee9e78d501c9eb36b3e6ee14a009
D001220 | all_12_rows 相关性样本行数 | N | 12 | 行 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/indicator_correlations.csv | CSV物理行6；字段sample_count | 按统计组计数 | 拟技术附录：描述性相关性 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 12 | cf29dab3a8f5b45413939e1b37a60eaec41cee9e78d501c9eb36b3e6ee14a009
D001221 | all_12_rows Pearson描述性相关系数 | r | 0.017807 | 无量纲 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/indicator_correlations.csv | CSV物理行6；字段pearson | 对12行或单元内4行计算Pearson和含并列秩的Spearman；常量列不定义 | 拟技术附录：描述性相关性 | 已冻结；条件研究结果 | 小样本、模板共用；常量指标不定义，空值不填零 | 0.01780674559471843 | cf29dab3a8f5b45413939e1b37a60eaec41cee9e78d501c9eb36b3e6ee14a009
D001222 | all_12_rows Spearman描述性相关系数 | rₛ | 0.15363 | 无量纲 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/indicator_correlations.csv | CSV物理行6；字段spearman | 对12行或单元内4行计算Pearson和含并列秩的Spearman；常量列不定义 | 拟技术附录：描述性相关性 | 已冻结；条件研究结果 | 小样本、模板共用；常量指标不定义，空值不填零 | 0.15362746694975676 | cf29dab3a8f5b45413939e1b37a60eaec41cee9e78d501c9eb36b3e6ee14a009
D001223 | all_12_rows 相关性样本行数 | N | 12 | 行 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/indicator_correlations.csv | CSV物理行7；字段sample_count | 按统计组计数 | 拟技术附录：描述性相关性 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 12 | cf29dab3a8f5b45413939e1b37a60eaec41cee9e78d501c9eb36b3e6ee14a009
D001224 | all_12_rows Pearson描述性相关系数 | r | -0.61586 | 无量纲 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/indicator_correlations.csv | CSV物理行7；字段pearson | 对12行或单元内4行计算Pearson和含并列秩的Spearman；常量列不定义 | 拟技术附录：描述性相关性 | 已冻结；条件研究结果 | 小样本、模板共用；常量指标不定义，空值不填零 | -0.6158619753971544 | cf29dab3a8f5b45413939e1b37a60eaec41cee9e78d501c9eb36b3e6ee14a009
D001225 | all_12_rows Spearman描述性相关系数 | rₛ | -0.66434 | 无量纲 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/indicator_correlations.csv | CSV物理行7；字段spearman | 对12行或单元内4行计算Pearson和含并列秩的Spearman；常量列不定义 | 拟技术附录：描述性相关性 | 已冻结；条件研究结果 | 小样本、模板共用；常量指标不定义，空值不填零 | -0.6643356643356644 | cf29dab3a8f5b45413939e1b37a60eaec41cee9e78d501c9eb36b3e6ee14a009
D001226 | all_12_rows 相关性样本行数 | N | 12 | 行 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/indicator_correlations.csv | CSV物理行8；字段sample_count | 按统计组计数 | 拟技术附录：描述性相关性 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 12 | cf29dab3a8f5b45413939e1b37a60eaec41cee9e78d501c9eb36b3e6ee14a009
D001227 | all_12_rows Pearson描述性相关系数 | r | -0.20798 | 无量纲 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/indicator_correlations.csv | CSV物理行8；字段pearson | 对12行或单元内4行计算Pearson和含并列秩的Spearman；常量列不定义 | 拟技术附录：描述性相关性 | 已冻结；条件研究结果 | 小样本、模板共用；常量指标不定义，空值不填零 | -0.2079784411607218 | cf29dab3a8f5b45413939e1b37a60eaec41cee9e78d501c9eb36b3e6ee14a009
D001228 | all_12_rows Spearman描述性相关系数 | rₛ | 0.11888 | 无量纲 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/indicator_correlations.csv | CSV物理行8；字段spearman | 对12行或单元内4行计算Pearson和含并列秩的Spearman；常量列不定义 | 拟技术附录：描述性相关性 | 已冻结；条件研究结果 | 小样本、模板共用；常量指标不定义，空值不填零 | 0.1188811188811189 | cf29dab3a8f5b45413939e1b37a60eaec41cee9e78d501c9eb36b3e6ee14a009
D001229 | all_12_rows 相关性样本行数 | N | 12 | 行 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/indicator_correlations.csv | CSV物理行9；字段sample_count | 按统计组计数 | 拟技术附录：描述性相关性 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 12 | cf29dab3a8f5b45413939e1b37a60eaec41cee9e78d501c9eb36b3e6ee14a009
D001230 | all_12_rows Pearson描述性相关系数 | r | -0.61482 | 无量纲 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/indicator_correlations.csv | CSV物理行9；字段pearson | 对12行或单元内4行计算Pearson和含并列秩的Spearman；常量列不定义 | 拟技术附录：描述性相关性 | 已冻结；条件研究结果 | 小样本、模板共用；常量指标不定义，空值不填零 | -0.6148174382183836 | cf29dab3a8f5b45413939e1b37a60eaec41cee9e78d501c9eb36b3e6ee14a009
D001231 | all_12_rows Spearman描述性相关系数 | rₛ | -0.82784 | 无量纲 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/indicator_correlations.csv | CSV物理行9；字段spearman | 对12行或单元内4行计算Pearson和含并列秩的Spearman；常量列不定义 | 拟技术附录：描述性相关性 | 已冻结；条件研究结果 | 小样本、模板共用；常量指标不定义，空值不填零 | -0.8278373543847156 | cf29dab3a8f5b45413939e1b37a60eaec41cee9e78d501c9eb36b3e6ee14a009
D001232 | all_12_rows 相关性样本行数 | N | 12 | 行 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/indicator_correlations.csv | CSV物理行10；字段sample_count | 按统计组计数 | 拟技术附录：描述性相关性 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 12 | cf29dab3a8f5b45413939e1b37a60eaec41cee9e78d501c9eb36b3e6ee14a009
D001233 | all_12_rows Pearson描述性相关系数 | r | -0.16058 | 无量纲 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/indicator_correlations.csv | CSV物理行10；字段pearson | 对12行或单元内4行计算Pearson和含并列秩的Spearman；常量列不定义 | 拟技术附录：描述性相关性 | 已冻结；条件研究结果 | 小样本、模板共用；常量指标不定义，空值不填零 | -0.16058037588822546 | cf29dab3a8f5b45413939e1b37a60eaec41cee9e78d501c9eb36b3e6ee14a009
D001234 | all_12_rows Spearman描述性相关系数 | rₛ | 0.10242 | 无量纲 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/indicator_correlations.csv | CSV物理行10；字段spearman | 对12行或单元内4行计算Pearson和含并列秩的Spearman；常量列不定义 | 拟技术附录：描述性相关性 | 已冻结；条件研究结果 | 小样本、模板共用；常量指标不定义，空值不填零 | 0.10241831129983782 | cf29dab3a8f5b45413939e1b37a60eaec41cee9e78d501c9eb36b3e6ee14a009
D001235 | all_12_rows 相关性样本行数 | N | 12 | 行 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/indicator_correlations.csv | CSV物理行11；字段sample_count | 按统计组计数 | 拟技术附录：描述性相关性 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 12 | cf29dab3a8f5b45413939e1b37a60eaec41cee9e78d501c9eb36b3e6ee14a009
D001236 | all_12_rows Pearson描述性相关系数 | r | 0.11035 | 无量纲 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/indicator_correlations.csv | CSV物理行11；字段pearson | 对12行或单元内4行计算Pearson和含并列秩的Spearman；常量列不定义 | 拟技术附录：描述性相关性 | 已冻结；条件研究结果 | 小样本、模板共用；常量指标不定义，空值不填零 | 0.1103478906833793 | cf29dab3a8f5b45413939e1b37a60eaec41cee9e78d501c9eb36b3e6ee14a009
D001237 | all_12_rows Spearman描述性相关系数 | rₛ | 0.11189 | 无量纲 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/indicator_correlations.csv | CSV物理行11；字段spearman | 对12行或单元内4行计算Pearson和含并列秩的Spearman；常量列不定义 | 拟技术附录：描述性相关性 | 已冻结；条件研究结果 | 小样本、模板共用；常量指标不定义，空值不填零 | 0.11188811188811189 | cf29dab3a8f5b45413939e1b37a60eaec41cee9e78d501c9eb36b3e6ee14a009
D001238 | all_12_rows 相关性样本行数 | N | 12 | 行 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/indicator_correlations.csv | CSV物理行12；字段sample_count | 按统计组计数 | 拟技术附录：描述性相关性 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 12 | cf29dab3a8f5b45413939e1b37a60eaec41cee9e78d501c9eb36b3e6ee14a009
D001239 | all_12_rows Pearson描述性相关系数 | r | 0.98307 | 无量纲 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/indicator_correlations.csv | CSV物理行12；字段pearson | 对12行或单元内4行计算Pearson和含并列秩的Spearman；常量列不定义 | 拟技术附录：描述性相关性 | 已冻结；条件研究结果 | 小样本、模板共用；常量指标不定义，空值不填零 | 0.983070445191141 | cf29dab3a8f5b45413939e1b37a60eaec41cee9e78d501c9eb36b3e6ee14a009
D001240 | all_12_rows Spearman描述性相关系数 | rₛ | 0.9461 | 无量纲 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/indicator_correlations.csv | CSV物理行12；字段spearman | 对12行或单元内4行计算Pearson和含并列秩的Spearman；常量列不定义 | 拟技术附录：描述性相关性 | 已冻结；条件研究结果 | 小样本、模板共用；常量指标不定义，空值不填零 | 0.9460998335825322 | cf29dab3a8f5b45413939e1b37a60eaec41cee9e78d501c9eb36b3e6ee14a009
D001241 | all_12_rows 相关性样本行数 | N | 12 | 行 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/indicator_correlations.csv | CSV物理行13；字段sample_count | 按统计组计数 | 拟技术附录：描述性相关性 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 12 | cf29dab3a8f5b45413939e1b37a60eaec41cee9e78d501c9eb36b3e6ee14a009
D001242 | all_12_rows Pearson描述性相关系数 | r | 0.15203 | 无量纲 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/indicator_correlations.csv | CSV物理行13；字段pearson | 对12行或单元内4行计算Pearson和含并列秩的Spearman；常量列不定义 | 拟技术附录：描述性相关性 | 已冻结；条件研究结果 | 小样本、模板共用；常量指标不定义，空值不填零 | 0.15203131262110217 | cf29dab3a8f5b45413939e1b37a60eaec41cee9e78d501c9eb36b3e6ee14a009
D001243 | all_12_rows Spearman描述性相关系数 | rₛ | 0 | 无量纲 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/indicator_correlations.csv | CSV物理行13；字段spearman | 对12行或单元内4行计算Pearson和含并列秩的Spearman；常量列不定义 | 拟技术附录：描述性相关性 | 已冻结；条件研究结果 | 小样本、模板共用；常量指标不定义，空值不填零 | 0.0 | cf29dab3a8f5b45413939e1b37a60eaec41cee9e78d501c9eb36b3e6ee14a009
D001244 | all_12_rows 相关性样本行数 | N | 12 | 行 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/indicator_correlations.csv | CSV物理行14；字段sample_count | 按统计组计数 | 拟技术附录：描述性相关性 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 12 | cf29dab3a8f5b45413939e1b37a60eaec41cee9e78d501c9eb36b3e6ee14a009
D001245 | all_12_rows Pearson描述性相关系数 | r | -0.015663 | 无量纲 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/indicator_correlations.csv | CSV物理行14；字段pearson | 对12行或单元内4行计算Pearson和含并列秩的Spearman；常量列不定义 | 拟技术附录：描述性相关性 | 已冻结；条件研究结果 | 小样本、模板共用；常量指标不定义，空值不填零 | -0.01566331125415779 | cf29dab3a8f5b45413939e1b37a60eaec41cee9e78d501c9eb36b3e6ee14a009
D001246 | all_12_rows Spearman描述性相关系数 | rₛ | -0.088697 | 无量纲 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/indicator_correlations.csv | CSV物理行14；字段spearman | 对12行或单元内4行计算Pearson和含并列秩的Spearman；常量列不定义 | 拟技术附录：描述性相关性 | 已冻结；条件研究结果 | 小样本、模板共用；常量指标不定义，空值不填零 | -0.08869685939836239 | cf29dab3a8f5b45413939e1b37a60eaec41cee9e78d501c9eb36b3e6ee14a009
D001247 | all_12_rows 相关性样本行数 | N | 12 | 行 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/indicator_correlations.csv | CSV物理行15；字段sample_count | 按统计组计数 | 拟技术附录：描述性相关性 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 12 | cf29dab3a8f5b45413939e1b37a60eaec41cee9e78d501c9eb36b3e6ee14a009
D001248 | all_12_rows Pearson描述性相关系数 | r | 0.36126 | 无量纲 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/indicator_correlations.csv | CSV物理行15；字段pearson | 对12行或单元内4行计算Pearson和含并列秩的Spearman；常量列不定义 | 拟技术附录：描述性相关性 | 已冻结；条件研究结果 | 小样本、模板共用；常量指标不定义，空值不填零 | 0.3612583770771238 | cf29dab3a8f5b45413939e1b37a60eaec41cee9e78d501c9eb36b3e6ee14a009
D001249 | all_12_rows Spearman描述性相关系数 | rₛ | 0.25605 | 无量纲 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/indicator_correlations.csv | CSV物理行15；字段spearman | 对12行或单元内4行计算Pearson和含并列秩的Spearman；常量列不定义 | 拟技术附录：描述性相关性 | 已冻结；条件研究结果 | 小样本、模板共用；常量指标不定义，空值不填零 | 0.2560457782495946 | cf29dab3a8f5b45413939e1b37a60eaec41cee9e78d501c9eb36b3e6ee14a009
D001250 | all_12_rows 相关性样本行数 | N | 12 | 行 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/indicator_correlations.csv | CSV物理行16；字段sample_count | 按统计组计数 | 拟技术附录：描述性相关性 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 12 | cf29dab3a8f5b45413939e1b37a60eaec41cee9e78d501c9eb36b3e6ee14a009
D001251 | all_12_rows Pearson描述性相关系数 | r | 0 | 无量纲 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/indicator_correlations.csv | CSV物理行16；字段pearson | 对12行或单元内4行计算Pearson和含并列秩的Spearman；常量列不定义 | 拟技术附录：描述性相关性 | 已冻结；条件研究结果 | 小样本、模板共用；常量指标不定义，空值不填零 | 0.0 | cf29dab3a8f5b45413939e1b37a60eaec41cee9e78d501c9eb36b3e6ee14a009
D001252 | all_12_rows Spearman描述性相关系数 | rₛ | 0 | 无量纲 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/indicator_correlations.csv | CSV物理行16；字段spearman | 对12行或单元内4行计算Pearson和含并列秩的Spearman；常量列不定义 | 拟技术附录：描述性相关性 | 已冻结；条件研究结果 | 小样本、模板共用；常量指标不定义，空值不填零 | 0.0 | cf29dab3a8f5b45413939e1b37a60eaec41cee9e78d501c9eb36b3e6ee14a009
D001253 | 邳州_35 相关性样本行数 | N | 4 | 行 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/indicator_correlations.csv | CSV物理行17；字段sample_count | 按统计组计数 | 拟技术附录：描述性相关性 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 4 | cf29dab3a8f5b45413939e1b37a60eaec41cee9e78d501c9eb36b3e6ee14a009
D001254 | 邳州_35 Pearson描述性相关系数 | r | -0.64365 | 无量纲 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/indicator_correlations.csv | CSV物理行17；字段pearson | 对12行或单元内4行计算Pearson和含并列秩的Spearman；常量列不定义 | 拟技术附录：描述性相关性 | 已冻结；条件研究结果 | 小样本、模板共用；常量指标不定义，空值不填零 | -0.6436471283223223 | cf29dab3a8f5b45413939e1b37a60eaec41cee9e78d501c9eb36b3e6ee14a009
D001255 | 邳州_35 Spearman描述性相关系数 | rₛ | -0.4 | 无量纲 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/indicator_correlations.csv | CSV物理行17；字段spearman | 对12行或单元内4行计算Pearson和含并列秩的Spearman；常量列不定义 | 拟技术附录：描述性相关性 | 已冻结；条件研究结果 | 小样本、模板共用；常量指标不定义，空值不填零 | -0.39999999999999997 | cf29dab3a8f5b45413939e1b37a60eaec41cee9e78d501c9eb36b3e6ee14a009
D001256 | 邳州_35 相关性样本行数 | N | 4 | 行 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/indicator_correlations.csv | CSV物理行18；字段sample_count | 按统计组计数 | 拟技术附录：描述性相关性 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 4 | cf29dab3a8f5b45413939e1b37a60eaec41cee9e78d501c9eb36b3e6ee14a009
D001257 | 邳州_35 Pearson描述性相关系数 | r | 0.50845 | 无量纲 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/indicator_correlations.csv | CSV物理行18；字段pearson | 对12行或单元内4行计算Pearson和含并列秩的Spearman；常量列不定义 | 拟技术附录：描述性相关性 | 已冻结；条件研究结果 | 小样本、模板共用；常量指标不定义，空值不填零 | 0.508451315002297 | cf29dab3a8f5b45413939e1b37a60eaec41cee9e78d501c9eb36b3e6ee14a009
D001258 | 邳州_35 Spearman描述性相关系数 | rₛ | 0.8 | 无量纲 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/indicator_correlations.csv | CSV物理行18；字段spearman | 对12行或单元内4行计算Pearson和含并列秩的Spearman；常量列不定义 | 拟技术附录：描述性相关性 | 已冻结；条件研究结果 | 小样本、模板共用；常量指标不定义，空值不填零 | 0.7999999999999999 | cf29dab3a8f5b45413939e1b37a60eaec41cee9e78d501c9eb36b3e6ee14a009
D001259 | 邳州_35 相关性样本行数 | N | 4 | 行 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/indicator_correlations.csv | CSV物理行19；字段sample_count | 按统计组计数 | 拟技术附录：描述性相关性 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 4 | cf29dab3a8f5b45413939e1b37a60eaec41cee9e78d501c9eb36b3e6ee14a009
D001260 | 邳州_35 Pearson描述性相关系数 | r | 0.98497 | 无量纲 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/indicator_correlations.csv | CSV物理行19；字段pearson | 对12行或单元内4行计算Pearson和含并列秩的Spearman；常量列不定义 | 拟技术附录：描述性相关性 | 已冻结；条件研究结果 | 小样本、模板共用；常量指标不定义，空值不填零 | 0.9849745729133729 | cf29dab3a8f5b45413939e1b37a60eaec41cee9e78d501c9eb36b3e6ee14a009
D001261 | 邳州_35 Spearman描述性相关系数 | rₛ | 1 | 无量纲 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/indicator_correlations.csv | CSV物理行19；字段spearman | 对12行或单元内4行计算Pearson和含并列秩的Spearman；常量列不定义 | 拟技术附录：描述性相关性 | 已冻结；条件研究结果 | 小样本、模板共用；常量指标不定义，空值不填零 | 1.0 | cf29dab3a8f5b45413939e1b37a60eaec41cee9e78d501c9eb36b3e6ee14a009
D001262 | 邳州_35 相关性样本行数 | N | 4 | 行 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/indicator_correlations.csv | CSV物理行20；字段sample_count | 按统计组计数 | 拟技术附录：描述性相关性 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 4 | cf29dab3a8f5b45413939e1b37a60eaec41cee9e78d501c9eb36b3e6ee14a009
D001263 | 邳州_35 Pearson描述性相关系数 | r |  | 无量纲 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/indicator_correlations.csv | CSV物理行20；字段pearson | 对12行或单元内4行计算Pearson和含并列秩的Spearman；常量列不定义 | 拟技术附录：描述性相关性 | 不可引用数值；原值空缺或系数不定义 | 小样本、模板共用；常量指标不定义，空值不填零 |  | cf29dab3a8f5b45413939e1b37a60eaec41cee9e78d501c9eb36b3e6ee14a009
D001264 | 邳州_35 Spearman描述性相关系数 | rₛ |  | 无量纲 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/indicator_correlations.csv | CSV物理行20；字段spearman | 对12行或单元内4行计算Pearson和含并列秩的Spearman；常量列不定义 | 拟技术附录：描述性相关性 | 不可引用数值；原值空缺或系数不定义 | 小样本、模板共用；常量指标不定义，空值不填零 |  | cf29dab3a8f5b45413939e1b37a60eaec41cee9e78d501c9eb36b3e6ee14a009
D001265 | 邳州_35 相关性样本行数 | N | 4 | 行 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/indicator_correlations.csv | CSV物理行21；字段sample_count | 按统计组计数 | 拟技术附录：描述性相关性 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 4 | cf29dab3a8f5b45413939e1b37a60eaec41cee9e78d501c9eb36b3e6ee14a009
D001266 | 邳州_35 Pearson描述性相关系数 | r |  | 无量纲 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/indicator_correlations.csv | CSV物理行21；字段pearson | 对12行或单元内4行计算Pearson和含并列秩的Spearman；常量列不定义 | 拟技术附录：描述性相关性 | 不可引用数值；原值空缺或系数不定义 | 小样本、模板共用；常量指标不定义，空值不填零 |  | cf29dab3a8f5b45413939e1b37a60eaec41cee9e78d501c9eb36b3e6ee14a009
D001267 | 邳州_35 Spearman描述性相关系数 | rₛ |  | 无量纲 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/indicator_correlations.csv | CSV物理行21；字段spearman | 对12行或单元内4行计算Pearson和含并列秩的Spearman；常量列不定义 | 拟技术附录：描述性相关性 | 不可引用数值；原值空缺或系数不定义 | 小样本、模板共用；常量指标不定义，空值不填零 |  | cf29dab3a8f5b45413939e1b37a60eaec41cee9e78d501c9eb36b3e6ee14a009
D001268 | 邳州_35 相关性样本行数 | N | 4 | 行 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/indicator_correlations.csv | CSV物理行22；字段sample_count | 按统计组计数 | 拟技术附录：描述性相关性 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 4 | cf29dab3a8f5b45413939e1b37a60eaec41cee9e78d501c9eb36b3e6ee14a009
D001269 | 邳州_35 Pearson描述性相关系数 | r | 0.33145 | 无量纲 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/indicator_correlations.csv | CSV物理行22；字段pearson | 对12行或单元内4行计算Pearson和含并列秩的Spearman；常量列不定义 | 拟技术附录：描述性相关性 | 已冻结；条件研究结果 | 小样本、模板共用；常量指标不定义，空值不填零 | 0.3314469952833667 | cf29dab3a8f5b45413939e1b37a60eaec41cee9e78d501c9eb36b3e6ee14a009
D001270 | 邳州_35 Spearman描述性相关系数 | rₛ | 0.2 | 无量纲 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/indicator_correlations.csv | CSV物理行22；字段spearman | 对12行或单元内4行计算Pearson和含并列秩的Spearman；常量列不定义 | 拟技术附录：描述性相关性 | 已冻结；条件研究结果 | 小样本、模板共用；常量指标不定义，空值不填零 | 0.19999999999999998 | cf29dab3a8f5b45413939e1b37a60eaec41cee9e78d501c9eb36b3e6ee14a009
D001271 | 邳州_35 相关性样本行数 | N | 4 | 行 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/indicator_correlations.csv | CSV物理行23；字段sample_count | 按统计组计数 | 拟技术附录：描述性相关性 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 4 | cf29dab3a8f5b45413939e1b37a60eaec41cee9e78d501c9eb36b3e6ee14a009
D001272 | 邳州_35 Pearson描述性相关系数 | r | -0.50225 | 无量纲 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/indicator_correlations.csv | CSV物理行23；字段pearson | 对12行或单元内4行计算Pearson和含并列秩的Spearman；常量列不定义 | 拟技术附录：描述性相关性 | 已冻结；条件研究结果 | 小样本、模板共用；常量指标不定义，空值不填零 | -0.5022513163575946 | cf29dab3a8f5b45413939e1b37a60eaec41cee9e78d501c9eb36b3e6ee14a009
D001273 | 邳州_35 Spearman描述性相关系数 | rₛ | -0.4 | 无量纲 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/indicator_correlations.csv | CSV物理行23；字段spearman | 对12行或单元内4行计算Pearson和含并列秩的Spearman；常量列不定义 | 拟技术附录：描述性相关性 | 已冻结；条件研究结果 | 小样本、模板共用；常量指标不定义，空值不填零 | -0.39999999999999997 | cf29dab3a8f5b45413939e1b37a60eaec41cee9e78d501c9eb36b3e6ee14a009
D001274 | 邳州_35 相关性样本行数 | N | 4 | 行 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/indicator_correlations.csv | CSV物理行24；字段sample_count | 按统计组计数 | 拟技术附录：描述性相关性 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 4 | cf29dab3a8f5b45413939e1b37a60eaec41cee9e78d501c9eb36b3e6ee14a009
D001275 | 邳州_35 Pearson描述性相关系数 | r |  | 无量纲 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/indicator_correlations.csv | CSV物理行24；字段pearson | 对12行或单元内4行计算Pearson和含并列秩的Spearman；常量列不定义 | 拟技术附录：描述性相关性 | 不可引用数值；原值空缺或系数不定义 | 小样本、模板共用；常量指标不定义，空值不填零 |  | cf29dab3a8f5b45413939e1b37a60eaec41cee9e78d501c9eb36b3e6ee14a009
D001276 | 邳州_35 Spearman描述性相关系数 | rₛ |  | 无量纲 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/indicator_correlations.csv | CSV物理行24；字段spearman | 对12行或单元内4行计算Pearson和含并列秩的Spearman；常量列不定义 | 拟技术附录：描述性相关性 | 不可引用数值；原值空缺或系数不定义 | 小样本、模板共用；常量指标不定义，空值不填零 |  | cf29dab3a8f5b45413939e1b37a60eaec41cee9e78d501c9eb36b3e6ee14a009
D001277 | 邳州_35 相关性样本行数 | N | 4 | 行 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/indicator_correlations.csv | CSV物理行25；字段sample_count | 按统计组计数 | 拟技术附录：描述性相关性 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 4 | cf29dab3a8f5b45413939e1b37a60eaec41cee9e78d501c9eb36b3e6ee14a009
D001278 | 邳州_35 Pearson描述性相关系数 | r |  | 无量纲 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/indicator_correlations.csv | CSV物理行25；字段pearson | 对12行或单元内4行计算Pearson和含并列秩的Spearman；常量列不定义 | 拟技术附录：描述性相关性 | 不可引用数值；原值空缺或系数不定义 | 小样本、模板共用；常量指标不定义，空值不填零 |  | cf29dab3a8f5b45413939e1b37a60eaec41cee9e78d501c9eb36b3e6ee14a009
D001279 | 邳州_35 Spearman描述性相关系数 | rₛ |  | 无量纲 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/indicator_correlations.csv | CSV物理行25；字段spearman | 对12行或单元内4行计算Pearson和含并列秩的Spearman；常量列不定义 | 拟技术附录：描述性相关性 | 不可引用数值；原值空缺或系数不定义 | 小样本、模板共用；常量指标不定义，空值不填零 |  | cf29dab3a8f5b45413939e1b37a60eaec41cee9e78d501c9eb36b3e6ee14a009
D001280 | 邳州_35 相关性样本行数 | N | 4 | 行 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/indicator_correlations.csv | CSV物理行26；字段sample_count | 按统计组计数 | 拟技术附录：描述性相关性 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 4 | cf29dab3a8f5b45413939e1b37a60eaec41cee9e78d501c9eb36b3e6ee14a009
D001281 | 邳州_35 Pearson描述性相关系数 | r | 0.64932 | 无量纲 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/indicator_correlations.csv | CSV物理行26；字段pearson | 对12行或单元内4行计算Pearson和含并列秩的Spearman；常量列不定义 | 拟技术附录：描述性相关性 | 已冻结；条件研究结果 | 小样本、模板共用；常量指标不定义，空值不填零 | 0.6493211850653967 | cf29dab3a8f5b45413939e1b37a60eaec41cee9e78d501c9eb36b3e6ee14a009
D001282 | 邳州_35 Spearman描述性相关系数 | rₛ | 0.8 | 无量纲 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/indicator_correlations.csv | CSV物理行26；字段spearman | 对12行或单元内4行计算Pearson和含并列秩的Spearman；常量列不定义 | 拟技术附录：描述性相关性 | 已冻结；条件研究结果 | 小样本、模板共用；常量指标不定义，空值不填零 | 0.7999999999999999 | cf29dab3a8f5b45413939e1b37a60eaec41cee9e78d501c9eb36b3e6ee14a009
D001283 | 邳州_35 相关性样本行数 | N | 4 | 行 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/indicator_correlations.csv | CSV物理行27；字段sample_count | 按统计组计数 | 拟技术附录：描述性相关性 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 4 | cf29dab3a8f5b45413939e1b37a60eaec41cee9e78d501c9eb36b3e6ee14a009
D001284 | 邳州_35 Pearson描述性相关系数 | r |  | 无量纲 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/indicator_correlations.csv | CSV物理行27；字段pearson | 对12行或单元内4行计算Pearson和含并列秩的Spearman；常量列不定义 | 拟技术附录：描述性相关性 | 不可引用数值；原值空缺或系数不定义 | 小样本、模板共用；常量指标不定义，空值不填零 |  | cf29dab3a8f5b45413939e1b37a60eaec41cee9e78d501c9eb36b3e6ee14a009
D001285 | 邳州_35 Spearman描述性相关系数 | rₛ |  | 无量纲 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/indicator_correlations.csv | CSV物理行27；字段spearman | 对12行或单元内4行计算Pearson和含并列秩的Spearman；常量列不定义 | 拟技术附录：描述性相关性 | 不可引用数值；原值空缺或系数不定义 | 小样本、模板共用；常量指标不定义，空值不填零 |  | cf29dab3a8f5b45413939e1b37a60eaec41cee9e78d501c9eb36b3e6ee14a009
D001286 | 邳州_35 相关性样本行数 | N | 4 | 行 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/indicator_correlations.csv | CSV物理行28；字段sample_count | 按统计组计数 | 拟技术附录：描述性相关性 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 4 | cf29dab3a8f5b45413939e1b37a60eaec41cee9e78d501c9eb36b3e6ee14a009
D001287 | 邳州_35 Pearson描述性相关系数 | r |  | 无量纲 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/indicator_correlations.csv | CSV物理行28；字段pearson | 对12行或单元内4行计算Pearson和含并列秩的Spearman；常量列不定义 | 拟技术附录：描述性相关性 | 不可引用数值；原值空缺或系数不定义 | 小样本、模板共用；常量指标不定义，空值不填零 |  | cf29dab3a8f5b45413939e1b37a60eaec41cee9e78d501c9eb36b3e6ee14a009
D001288 | 邳州_35 Spearman描述性相关系数 | rₛ |  | 无量纲 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/indicator_correlations.csv | CSV物理行28；字段spearman | 对12行或单元内4行计算Pearson和含并列秩的Spearman；常量列不定义 | 拟技术附录：描述性相关性 | 不可引用数值；原值空缺或系数不定义 | 小样本、模板共用；常量指标不定义，空值不填零 |  | cf29dab3a8f5b45413939e1b37a60eaec41cee9e78d501c9eb36b3e6ee14a009
D001289 | 邳州_35 相关性样本行数 | N | 4 | 行 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/indicator_correlations.csv | CSV物理行29；字段sample_count | 按统计组计数 | 拟技术附录：描述性相关性 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 4 | cf29dab3a8f5b45413939e1b37a60eaec41cee9e78d501c9eb36b3e6ee14a009
D001290 | 邳州_35 Pearson描述性相关系数 | r |  | 无量纲 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/indicator_correlations.csv | CSV物理行29；字段pearson | 对12行或单元内4行计算Pearson和含并列秩的Spearman；常量列不定义 | 拟技术附录：描述性相关性 | 不可引用数值；原值空缺或系数不定义 | 小样本、模板共用；常量指标不定义，空值不填零 |  | cf29dab3a8f5b45413939e1b37a60eaec41cee9e78d501c9eb36b3e6ee14a009
D001291 | 邳州_35 Spearman描述性相关系数 | rₛ |  | 无量纲 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/indicator_correlations.csv | CSV物理行29；字段spearman | 对12行或单元内4行计算Pearson和含并列秩的Spearman；常量列不定义 | 拟技术附录：描述性相关性 | 不可引用数值；原值空缺或系数不定义 | 小样本、模板共用；常量指标不定义，空值不填零 |  | cf29dab3a8f5b45413939e1b37a60eaec41cee9e78d501c9eb36b3e6ee14a009
D001292 | 邳州_35 相关性样本行数 | N | 4 | 行 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/indicator_correlations.csv | CSV物理行30；字段sample_count | 按统计组计数 | 拟技术附录：描述性相关性 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 4 | cf29dab3a8f5b45413939e1b37a60eaec41cee9e78d501c9eb36b3e6ee14a009
D001293 | 邳州_35 Pearson描述性相关系数 | r |  | 无量纲 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/indicator_correlations.csv | CSV物理行30；字段pearson | 对12行或单元内4行计算Pearson和含并列秩的Spearman；常量列不定义 | 拟技术附录：描述性相关性 | 不可引用数值；原值空缺或系数不定义 | 小样本、模板共用；常量指标不定义，空值不填零 |  | cf29dab3a8f5b45413939e1b37a60eaec41cee9e78d501c9eb36b3e6ee14a009
D001294 | 邳州_35 Spearman描述性相关系数 | rₛ |  | 无量纲 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/indicator_correlations.csv | CSV物理行30；字段spearman | 对12行或单元内4行计算Pearson和含并列秩的Spearman；常量列不定义 | 拟技术附录：描述性相关性 | 不可引用数值；原值空缺或系数不定义 | 小样本、模板共用；常量指标不定义，空值不填零 |  | cf29dab3a8f5b45413939e1b37a60eaec41cee9e78d501c9eb36b3e6ee14a009
D001295 | 邳州_35 相关性样本行数 | N | 4 | 行 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/indicator_correlations.csv | CSV物理行31；字段sample_count | 按统计组计数 | 拟技术附录：描述性相关性 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 4 | cf29dab3a8f5b45413939e1b37a60eaec41cee9e78d501c9eb36b3e6ee14a009
D001296 | 邳州_35 Pearson描述性相关系数 | r |  | 无量纲 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/indicator_correlations.csv | CSV物理行31；字段pearson | 对12行或单元内4行计算Pearson和含并列秩的Spearman；常量列不定义 | 拟技术附录：描述性相关性 | 不可引用数值；原值空缺或系数不定义 | 小样本、模板共用；常量指标不定义，空值不填零 |  | cf29dab3a8f5b45413939e1b37a60eaec41cee9e78d501c9eb36b3e6ee14a009
D001297 | 邳州_35 Spearman描述性相关系数 | rₛ |  | 无量纲 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/indicator_correlations.csv | CSV物理行31；字段spearman | 对12行或单元内4行计算Pearson和含并列秩的Spearman；常量列不定义 | 拟技术附录：描述性相关性 | 不可引用数值；原值空缺或系数不定义 | 小样本、模板共用；常量指标不定义，空值不填零 |  | cf29dab3a8f5b45413939e1b37a60eaec41cee9e78d501c9eb36b3e6ee14a009
D001298 | 邳州_110 相关性样本行数 | N | 4 | 行 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/indicator_correlations.csv | CSV物理行32；字段sample_count | 按统计组计数 | 拟技术附录：描述性相关性 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 4 | cf29dab3a8f5b45413939e1b37a60eaec41cee9e78d501c9eb36b3e6ee14a009
D001299 | 邳州_110 Pearson描述性相关系数 | r | -0.3016 | 无量纲 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/indicator_correlations.csv | CSV物理行32；字段pearson | 对12行或单元内4行计算Pearson和含并列秩的Spearman；常量列不定义 | 拟技术附录：描述性相关性 | 已冻结；条件研究结果 | 小样本、模板共用；常量指标不定义，空值不填零 | -0.30160379766111634 | cf29dab3a8f5b45413939e1b37a60eaec41cee9e78d501c9eb36b3e6ee14a009
D001300 | 邳州_110 Spearman描述性相关系数 | rₛ | -0.2 | 无量纲 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/indicator_correlations.csv | CSV物理行32；字段spearman | 对12行或单元内4行计算Pearson和含并列秩的Spearman；常量列不定义 | 拟技术附录：描述性相关性 | 已冻结；条件研究结果 | 小样本、模板共用；常量指标不定义，空值不填零 | -0.19999999999999998 | cf29dab3a8f5b45413939e1b37a60eaec41cee9e78d501c9eb36b3e6ee14a009
D001301 | 邳州_110 相关性样本行数 | N | 4 | 行 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/indicator_correlations.csv | CSV物理行33；字段sample_count | 按统计组计数 | 拟技术附录：描述性相关性 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 4 | cf29dab3a8f5b45413939e1b37a60eaec41cee9e78d501c9eb36b3e6ee14a009
D001302 | 邳州_110 Pearson描述性相关系数 | r | 0.83916 | 无量纲 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/indicator_correlations.csv | CSV物理行33；字段pearson | 对12行或单元内4行计算Pearson和含并列秩的Spearman；常量列不定义 | 拟技术附录：描述性相关性 | 已冻结；条件研究结果 | 小样本、模板共用；常量指标不定义，空值不填零 | 0.8391648117597823 | cf29dab3a8f5b45413939e1b37a60eaec41cee9e78d501c9eb36b3e6ee14a009
D001303 | 邳州_110 Spearman描述性相关系数 | rₛ | 0.8 | 无量纲 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/indicator_correlations.csv | CSV物理行33；字段spearman | 对12行或单元内4行计算Pearson和含并列秩的Spearman；常量列不定义 | 拟技术附录：描述性相关性 | 已冻结；条件研究结果 | 小样本、模板共用；常量指标不定义，空值不填零 | 0.7999999999999999 | cf29dab3a8f5b45413939e1b37a60eaec41cee9e78d501c9eb36b3e6ee14a009
D001304 | 邳州_110 相关性样本行数 | N | 4 | 行 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/indicator_correlations.csv | CSV物理行34；字段sample_count | 按统计组计数 | 拟技术附录：描述性相关性 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 4 | cf29dab3a8f5b45413939e1b37a60eaec41cee9e78d501c9eb36b3e6ee14a009
D001305 | 邳州_110 Pearson描述性相关系数 | r | 0.99489 | 无量纲 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/indicator_correlations.csv | CSV物理行34；字段pearson | 对12行或单元内4行计算Pearson和含并列秩的Spearman；常量列不定义 | 拟技术附录：描述性相关性 | 已冻结；条件研究结果 | 小样本、模板共用；常量指标不定义，空值不填零 | 0.9948909429981837 | cf29dab3a8f5b45413939e1b37a60eaec41cee9e78d501c9eb36b3e6ee14a009
D001306 | 邳州_110 Spearman描述性相关系数 | rₛ | 1 | 无量纲 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/indicator_correlations.csv | CSV物理行34；字段spearman | 对12行或单元内4行计算Pearson和含并列秩的Spearman；常量列不定义 | 拟技术附录：描述性相关性 | 已冻结；条件研究结果 | 小样本、模板共用；常量指标不定义，空值不填零 | 1.0 | cf29dab3a8f5b45413939e1b37a60eaec41cee9e78d501c9eb36b3e6ee14a009
D001307 | 邳州_110 相关性样本行数 | N | 4 | 行 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/indicator_correlations.csv | CSV物理行35；字段sample_count | 按统计组计数 | 拟技术附录：描述性相关性 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 4 | cf29dab3a8f5b45413939e1b37a60eaec41cee9e78d501c9eb36b3e6ee14a009
D001308 | 邳州_110 Pearson描述性相关系数 | r |  | 无量纲 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/indicator_correlations.csv | CSV物理行35；字段pearson | 对12行或单元内4行计算Pearson和含并列秩的Spearman；常量列不定义 | 拟技术附录：描述性相关性 | 不可引用数值；原值空缺或系数不定义 | 小样本、模板共用；常量指标不定义，空值不填零 |  | cf29dab3a8f5b45413939e1b37a60eaec41cee9e78d501c9eb36b3e6ee14a009
D001309 | 邳州_110 Spearman描述性相关系数 | rₛ |  | 无量纲 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/indicator_correlations.csv | CSV物理行35；字段spearman | 对12行或单元内4行计算Pearson和含并列秩的Spearman；常量列不定义 | 拟技术附录：描述性相关性 | 不可引用数值；原值空缺或系数不定义 | 小样本、模板共用；常量指标不定义，空值不填零 |  | cf29dab3a8f5b45413939e1b37a60eaec41cee9e78d501c9eb36b3e6ee14a009
D001310 | 邳州_110 相关性样本行数 | N | 4 | 行 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/indicator_correlations.csv | CSV物理行36；字段sample_count | 按统计组计数 | 拟技术附录：描述性相关性 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 4 | cf29dab3a8f5b45413939e1b37a60eaec41cee9e78d501c9eb36b3e6ee14a009
D001311 | 邳州_110 Pearson描述性相关系数 | r |  | 无量纲 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/indicator_correlations.csv | CSV物理行36；字段pearson | 对12行或单元内4行计算Pearson和含并列秩的Spearman；常量列不定义 | 拟技术附录：描述性相关性 | 不可引用数值；原值空缺或系数不定义 | 小样本、模板共用；常量指标不定义，空值不填零 |  | cf29dab3a8f5b45413939e1b37a60eaec41cee9e78d501c9eb36b3e6ee14a009
D001312 | 邳州_110 Spearman描述性相关系数 | rₛ |  | 无量纲 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/indicator_correlations.csv | CSV物理行36；字段spearman | 对12行或单元内4行计算Pearson和含并列秩的Spearman；常量列不定义 | 拟技术附录：描述性相关性 | 不可引用数值；原值空缺或系数不定义 | 小样本、模板共用；常量指标不定义，空值不填零 |  | cf29dab3a8f5b45413939e1b37a60eaec41cee9e78d501c9eb36b3e6ee14a009
D001313 | 邳州_110 相关性样本行数 | N | 4 | 行 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/indicator_correlations.csv | CSV物理行37；字段sample_count | 按统计组计数 | 拟技术附录：描述性相关性 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 4 | cf29dab3a8f5b45413939e1b37a60eaec41cee9e78d501c9eb36b3e6ee14a009
D001314 | 邳州_110 Pearson描述性相关系数 | r | 0.25295 | 无量纲 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/indicator_correlations.csv | CSV物理行37；字段pearson | 对12行或单元内4行计算Pearson和含并列秩的Spearman；常量列不定义 | 拟技术附录：描述性相关性 | 已冻结；条件研究结果 | 小样本、模板共用；常量指标不定义，空值不填零 | 0.2529532935464607 | cf29dab3a8f5b45413939e1b37a60eaec41cee9e78d501c9eb36b3e6ee14a009
D001315 | 邳州_110 Spearman描述性相关系数 | rₛ | 0.4 | 无量纲 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/indicator_correlations.csv | CSV物理行37；字段spearman | 对12行或单元内4行计算Pearson和含并列秩的Spearman；常量列不定义 | 拟技术附录：描述性相关性 | 已冻结；条件研究结果 | 小样本、模板共用；常量指标不定义，空值不填零 | 0.39999999999999997 | cf29dab3a8f5b45413939e1b37a60eaec41cee9e78d501c9eb36b3e6ee14a009
D001316 | 邳州_110 相关性样本行数 | N | 4 | 行 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/indicator_correlations.csv | CSV物理行38；字段sample_count | 按统计组计数 | 拟技术附录：描述性相关性 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 4 | cf29dab3a8f5b45413939e1b37a60eaec41cee9e78d501c9eb36b3e6ee14a009
D001317 | 邳州_110 Pearson描述性相关系数 | r | -0.25571 | 无量纲 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/indicator_correlations.csv | CSV物理行38；字段pearson | 对12行或单元内4行计算Pearson和含并列秩的Spearman；常量列不定义 | 拟技术附录：描述性相关性 | 已冻结；条件研究结果 | 小样本、模板共用；常量指标不定义，空值不填零 | -0.2557088733815654 | cf29dab3a8f5b45413939e1b37a60eaec41cee9e78d501c9eb36b3e6ee14a009
D001318 | 邳州_110 Spearman描述性相关系数 | rₛ | -0.2 | 无量纲 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/indicator_correlations.csv | CSV物理行38；字段spearman | 对12行或单元内4行计算Pearson和含并列秩的Spearman；常量列不定义 | 拟技术附录：描述性相关性 | 已冻结；条件研究结果 | 小样本、模板共用；常量指标不定义，空值不填零 | -0.19999999999999998 | cf29dab3a8f5b45413939e1b37a60eaec41cee9e78d501c9eb36b3e6ee14a009
D001319 | 邳州_110 相关性样本行数 | N | 4 | 行 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/indicator_correlations.csv | CSV物理行39；字段sample_count | 按统计组计数 | 拟技术附录：描述性相关性 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 4 | cf29dab3a8f5b45413939e1b37a60eaec41cee9e78d501c9eb36b3e6ee14a009
D001320 | 邳州_110 Pearson描述性相关系数 | r |  | 无量纲 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/indicator_correlations.csv | CSV物理行39；字段pearson | 对12行或单元内4行计算Pearson和含并列秩的Spearman；常量列不定义 | 拟技术附录：描述性相关性 | 不可引用数值；原值空缺或系数不定义 | 小样本、模板共用；常量指标不定义，空值不填零 |  | cf29dab3a8f5b45413939e1b37a60eaec41cee9e78d501c9eb36b3e6ee14a009
D001321 | 邳州_110 Spearman描述性相关系数 | rₛ |  | 无量纲 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/indicator_correlations.csv | CSV物理行39；字段spearman | 对12行或单元内4行计算Pearson和含并列秩的Spearman；常量列不定义 | 拟技术附录：描述性相关性 | 不可引用数值；原值空缺或系数不定义 | 小样本、模板共用；常量指标不定义，空值不填零 |  | cf29dab3a8f5b45413939e1b37a60eaec41cee9e78d501c9eb36b3e6ee14a009
D001322 | 邳州_110 相关性样本行数 | N | 4 | 行 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/indicator_correlations.csv | CSV物理行40；字段sample_count | 按统计组计数 | 拟技术附录：描述性相关性 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 4 | cf29dab3a8f5b45413939e1b37a60eaec41cee9e78d501c9eb36b3e6ee14a009
D001323 | 邳州_110 Pearson描述性相关系数 | r |  | 无量纲 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/indicator_correlations.csv | CSV物理行40；字段pearson | 对12行或单元内4行计算Pearson和含并列秩的Spearman；常量列不定义 | 拟技术附录：描述性相关性 | 不可引用数值；原值空缺或系数不定义 | 小样本、模板共用；常量指标不定义，空值不填零 |  | cf29dab3a8f5b45413939e1b37a60eaec41cee9e78d501c9eb36b3e6ee14a009
D001324 | 邳州_110 Spearman描述性相关系数 | rₛ |  | 无量纲 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/indicator_correlations.csv | CSV物理行40；字段spearman | 对12行或单元内4行计算Pearson和含并列秩的Spearman；常量列不定义 | 拟技术附录：描述性相关性 | 不可引用数值；原值空缺或系数不定义 | 小样本、模板共用；常量指标不定义，空值不填零 |  | cf29dab3a8f5b45413939e1b37a60eaec41cee9e78d501c9eb36b3e6ee14a009
D001325 | 邳州_110 相关性样本行数 | N | 4 | 行 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/indicator_correlations.csv | CSV物理行41；字段sample_count | 按统计组计数 | 拟技术附录：描述性相关性 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 4 | cf29dab3a8f5b45413939e1b37a60eaec41cee9e78d501c9eb36b3e6ee14a009
D001326 | 邳州_110 Pearson描述性相关系数 | r | 0.8702 | 无量纲 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/indicator_correlations.csv | CSV物理行41；字段pearson | 对12行或单元内4行计算Pearson和含并列秩的Spearman；常量列不定义 | 拟技术附录：描述性相关性 | 已冻结；条件研究结果 | 小样本、模板共用；常量指标不定义，空值不填零 | 0.8702047932489317 | cf29dab3a8f5b45413939e1b37a60eaec41cee9e78d501c9eb36b3e6ee14a009
D001327 | 邳州_110 Spearman描述性相关系数 | rₛ | 0.8 | 无量纲 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/indicator_correlations.csv | CSV物理行41；字段spearman | 对12行或单元内4行计算Pearson和含并列秩的Spearman；常量列不定义 | 拟技术附录：描述性相关性 | 已冻结；条件研究结果 | 小样本、模板共用；常量指标不定义，空值不填零 | 0.7999999999999999 | cf29dab3a8f5b45413939e1b37a60eaec41cee9e78d501c9eb36b3e6ee14a009
D001328 | 邳州_110 相关性样本行数 | N | 4 | 行 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/indicator_correlations.csv | CSV物理行42；字段sample_count | 按统计组计数 | 拟技术附录：描述性相关性 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 4 | cf29dab3a8f5b45413939e1b37a60eaec41cee9e78d501c9eb36b3e6ee14a009
D001329 | 邳州_110 Pearson描述性相关系数 | r |  | 无量纲 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/indicator_correlations.csv | CSV物理行42；字段pearson | 对12行或单元内4行计算Pearson和含并列秩的Spearman；常量列不定义 | 拟技术附录：描述性相关性 | 不可引用数值；原值空缺或系数不定义 | 小样本、模板共用；常量指标不定义，空值不填零 |  | cf29dab3a8f5b45413939e1b37a60eaec41cee9e78d501c9eb36b3e6ee14a009
D001330 | 邳州_110 Spearman描述性相关系数 | rₛ |  | 无量纲 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/indicator_correlations.csv | CSV物理行42；字段spearman | 对12行或单元内4行计算Pearson和含并列秩的Spearman；常量列不定义 | 拟技术附录：描述性相关性 | 不可引用数值；原值空缺或系数不定义 | 小样本、模板共用；常量指标不定义，空值不填零 |  | cf29dab3a8f5b45413939e1b37a60eaec41cee9e78d501c9eb36b3e6ee14a009
D001331 | 邳州_110 相关性样本行数 | N | 4 | 行 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/indicator_correlations.csv | CSV物理行43；字段sample_count | 按统计组计数 | 拟技术附录：描述性相关性 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 4 | cf29dab3a8f5b45413939e1b37a60eaec41cee9e78d501c9eb36b3e6ee14a009
D001332 | 邳州_110 Pearson描述性相关系数 | r |  | 无量纲 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/indicator_correlations.csv | CSV物理行43；字段pearson | 对12行或单元内4行计算Pearson和含并列秩的Spearman；常量列不定义 | 拟技术附录：描述性相关性 | 不可引用数值；原值空缺或系数不定义 | 小样本、模板共用；常量指标不定义，空值不填零 |  | cf29dab3a8f5b45413939e1b37a60eaec41cee9e78d501c9eb36b3e6ee14a009
D001333 | 邳州_110 Spearman描述性相关系数 | rₛ |  | 无量纲 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/indicator_correlations.csv | CSV物理行43；字段spearman | 对12行或单元内4行计算Pearson和含并列秩的Spearman；常量列不定义 | 拟技术附录：描述性相关性 | 不可引用数值；原值空缺或系数不定义 | 小样本、模板共用；常量指标不定义，空值不填零 |  | cf29dab3a8f5b45413939e1b37a60eaec41cee9e78d501c9eb36b3e6ee14a009
D001334 | 邳州_110 相关性样本行数 | N | 4 | 行 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/indicator_correlations.csv | CSV物理行44；字段sample_count | 按统计组计数 | 拟技术附录：描述性相关性 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 4 | cf29dab3a8f5b45413939e1b37a60eaec41cee9e78d501c9eb36b3e6ee14a009
D001335 | 邳州_110 Pearson描述性相关系数 | r |  | 无量纲 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/indicator_correlations.csv | CSV物理行44；字段pearson | 对12行或单元内4行计算Pearson和含并列秩的Spearman；常量列不定义 | 拟技术附录：描述性相关性 | 不可引用数值；原值空缺或系数不定义 | 小样本、模板共用；常量指标不定义，空值不填零 |  | cf29dab3a8f5b45413939e1b37a60eaec41cee9e78d501c9eb36b3e6ee14a009
D001336 | 邳州_110 Spearman描述性相关系数 | rₛ |  | 无量纲 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/indicator_correlations.csv | CSV物理行44；字段spearman | 对12行或单元内4行计算Pearson和含并列秩的Spearman；常量列不定义 | 拟技术附录：描述性相关性 | 不可引用数值；原值空缺或系数不定义 | 小样本、模板共用；常量指标不定义，空值不填零 |  | cf29dab3a8f5b45413939e1b37a60eaec41cee9e78d501c9eb36b3e6ee14a009
D001337 | 邳州_110 相关性样本行数 | N | 4 | 行 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/indicator_correlations.csv | CSV物理行45；字段sample_count | 按统计组计数 | 拟技术附录：描述性相关性 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 4 | cf29dab3a8f5b45413939e1b37a60eaec41cee9e78d501c9eb36b3e6ee14a009
D001338 | 邳州_110 Pearson描述性相关系数 | r |  | 无量纲 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/indicator_correlations.csv | CSV物理行45；字段pearson | 对12行或单元内4行计算Pearson和含并列秩的Spearman；常量列不定义 | 拟技术附录：描述性相关性 | 不可引用数值；原值空缺或系数不定义 | 小样本、模板共用；常量指标不定义，空值不填零 |  | cf29dab3a8f5b45413939e1b37a60eaec41cee9e78d501c9eb36b3e6ee14a009
D001339 | 邳州_110 Spearman描述性相关系数 | rₛ |  | 无量纲 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/indicator_correlations.csv | CSV物理行45；字段spearman | 对12行或单元内4行计算Pearson和含并列秩的Spearman；常量列不定义 | 拟技术附录：描述性相关性 | 不可引用数值；原值空缺或系数不定义 | 小样本、模板共用；常量指标不定义，空值不填零 |  | cf29dab3a8f5b45413939e1b37a60eaec41cee9e78d501c9eb36b3e6ee14a009
D001340 | 邳州_110 相关性样本行数 | N | 4 | 行 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/indicator_correlations.csv | CSV物理行46；字段sample_count | 按统计组计数 | 拟技术附录：描述性相关性 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 4 | cf29dab3a8f5b45413939e1b37a60eaec41cee9e78d501c9eb36b3e6ee14a009
D001341 | 邳州_110 Pearson描述性相关系数 | r |  | 无量纲 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/indicator_correlations.csv | CSV物理行46；字段pearson | 对12行或单元内4行计算Pearson和含并列秩的Spearman；常量列不定义 | 拟技术附录：描述性相关性 | 不可引用数值；原值空缺或系数不定义 | 小样本、模板共用；常量指标不定义，空值不填零 |  | cf29dab3a8f5b45413939e1b37a60eaec41cee9e78d501c9eb36b3e6ee14a009
D001342 | 邳州_110 Spearman描述性相关系数 | rₛ |  | 无量纲 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/indicator_correlations.csv | CSV物理行46；字段spearman | 对12行或单元内4行计算Pearson和含并列秩的Spearman；常量列不定义 | 拟技术附录：描述性相关性 | 不可引用数值；原值空缺或系数不定义 | 小样本、模板共用；常量指标不定义，空值不填零 |  | cf29dab3a8f5b45413939e1b37a60eaec41cee9e78d501c9eb36b3e6ee14a009
D001343 | 市区_110 相关性样本行数 | N | 4 | 行 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/indicator_correlations.csv | CSV物理行47；字段sample_count | 按统计组计数 | 拟技术附录：描述性相关性 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 4 | cf29dab3a8f5b45413939e1b37a60eaec41cee9e78d501c9eb36b3e6ee14a009
D001344 | 市区_110 Pearson描述性相关系数 | r | 0.19173 | 无量纲 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/indicator_correlations.csv | CSV物理行47；字段pearson | 对12行或单元内4行计算Pearson和含并列秩的Spearman；常量列不定义 | 拟技术附录：描述性相关性 | 已冻结；条件研究结果 | 小样本、模板共用；常量指标不定义，空值不填零 | 0.1917261554887345 | cf29dab3a8f5b45413939e1b37a60eaec41cee9e78d501c9eb36b3e6ee14a009
D001345 | 市区_110 Spearman描述性相关系数 | rₛ | 0.4 | 无量纲 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/indicator_correlations.csv | CSV物理行47；字段spearman | 对12行或单元内4行计算Pearson和含并列秩的Spearman；常量列不定义 | 拟技术附录：描述性相关性 | 已冻结；条件研究结果 | 小样本、模板共用；常量指标不定义，空值不填零 | 0.39999999999999997 | cf29dab3a8f5b45413939e1b37a60eaec41cee9e78d501c9eb36b3e6ee14a009
D001346 | 市区_110 相关性样本行数 | N | 4 | 行 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/indicator_correlations.csv | CSV物理行48；字段sample_count | 按统计组计数 | 拟技术附录：描述性相关性 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 4 | cf29dab3a8f5b45413939e1b37a60eaec41cee9e78d501c9eb36b3e6ee14a009
D001347 | 市区_110 Pearson描述性相关系数 | r | 0.38684 | 无量纲 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/indicator_correlations.csv | CSV物理行48；字段pearson | 对12行或单元内4行计算Pearson和含并列秩的Spearman；常量列不定义 | 拟技术附录：描述性相关性 | 已冻结；条件研究结果 | 小样本、模板共用；常量指标不定义，空值不填零 | 0.3868367812360172 | cf29dab3a8f5b45413939e1b37a60eaec41cee9e78d501c9eb36b3e6ee14a009
D001348 | 市区_110 Spearman描述性相关系数 | rₛ | 0.4 | 无量纲 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/indicator_correlations.csv | CSV物理行48；字段spearman | 对12行或单元内4行计算Pearson和含并列秩的Spearman；常量列不定义 | 拟技术附录：描述性相关性 | 已冻结；条件研究结果 | 小样本、模板共用；常量指标不定义，空值不填零 | 0.39999999999999997 | cf29dab3a8f5b45413939e1b37a60eaec41cee9e78d501c9eb36b3e6ee14a009
D001349 | 市区_110 相关性样本行数 | N | 4 | 行 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/indicator_correlations.csv | CSV物理行49；字段sample_count | 按统计组计数 | 拟技术附录：描述性相关性 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 4 | cf29dab3a8f5b45413939e1b37a60eaec41cee9e78d501c9eb36b3e6ee14a009
D001350 | 市区_110 Pearson描述性相关系数 | r | 0.99592 | 无量纲 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/indicator_correlations.csv | CSV物理行49；字段pearson | 对12行或单元内4行计算Pearson和含并列秩的Spearman；常量列不定义 | 拟技术附录：描述性相关性 | 已冻结；条件研究结果 | 小样本、模板共用；常量指标不定义，空值不填零 | 0.9959215643093575 | cf29dab3a8f5b45413939e1b37a60eaec41cee9e78d501c9eb36b3e6ee14a009
D001351 | 市区_110 Spearman描述性相关系数 | rₛ | 1 | 无量纲 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/indicator_correlations.csv | CSV物理行49；字段spearman | 对12行或单元内4行计算Pearson和含并列秩的Spearman；常量列不定义 | 拟技术附录：描述性相关性 | 已冻结；条件研究结果 | 小样本、模板共用；常量指标不定义，空值不填零 | 1.0 | cf29dab3a8f5b45413939e1b37a60eaec41cee9e78d501c9eb36b3e6ee14a009
D001352 | 市区_110 相关性样本行数 | N | 4 | 行 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/indicator_correlations.csv | CSV物理行50；字段sample_count | 按统计组计数 | 拟技术附录：描述性相关性 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 4 | cf29dab3a8f5b45413939e1b37a60eaec41cee9e78d501c9eb36b3e6ee14a009
D001353 | 市区_110 Pearson描述性相关系数 | r |  | 无量纲 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/indicator_correlations.csv | CSV物理行50；字段pearson | 对12行或单元内4行计算Pearson和含并列秩的Spearman；常量列不定义 | 拟技术附录：描述性相关性 | 不可引用数值；原值空缺或系数不定义 | 小样本、模板共用；常量指标不定义，空值不填零 |  | cf29dab3a8f5b45413939e1b37a60eaec41cee9e78d501c9eb36b3e6ee14a009
D001354 | 市区_110 Spearman描述性相关系数 | rₛ |  | 无量纲 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/indicator_correlations.csv | CSV物理行50；字段spearman | 对12行或单元内4行计算Pearson和含并列秩的Spearman；常量列不定义 | 拟技术附录：描述性相关性 | 不可引用数值；原值空缺或系数不定义 | 小样本、模板共用；常量指标不定义，空值不填零 |  | cf29dab3a8f5b45413939e1b37a60eaec41cee9e78d501c9eb36b3e6ee14a009
D001355 | 市区_110 相关性样本行数 | N | 4 | 行 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/indicator_correlations.csv | CSV物理行51；字段sample_count | 按统计组计数 | 拟技术附录：描述性相关性 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 4 | cf29dab3a8f5b45413939e1b37a60eaec41cee9e78d501c9eb36b3e6ee14a009
D001356 | 市区_110 Pearson描述性相关系数 | r |  | 无量纲 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/indicator_correlations.csv | CSV物理行51；字段pearson | 对12行或单元内4行计算Pearson和含并列秩的Spearman；常量列不定义 | 拟技术附录：描述性相关性 | 不可引用数值；原值空缺或系数不定义 | 小样本、模板共用；常量指标不定义，空值不填零 |  | cf29dab3a8f5b45413939e1b37a60eaec41cee9e78d501c9eb36b3e6ee14a009
D001357 | 市区_110 Spearman描述性相关系数 | rₛ |  | 无量纲 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/indicator_correlations.csv | CSV物理行51；字段spearman | 对12行或单元内4行计算Pearson和含并列秩的Spearman；常量列不定义 | 拟技术附录：描述性相关性 | 不可引用数值；原值空缺或系数不定义 | 小样本、模板共用；常量指标不定义，空值不填零 |  | cf29dab3a8f5b45413939e1b37a60eaec41cee9e78d501c9eb36b3e6ee14a009
D001358 | 市区_110 相关性样本行数 | N | 4 | 行 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/indicator_correlations.csv | CSV物理行52；字段sample_count | 按统计组计数 | 拟技术附录：描述性相关性 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 4 | cf29dab3a8f5b45413939e1b37a60eaec41cee9e78d501c9eb36b3e6ee14a009
D001359 | 市区_110 Pearson描述性相关系数 | r | 0.94127 | 无量纲 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/indicator_correlations.csv | CSV物理行52；字段pearson | 对12行或单元内4行计算Pearson和含并列秩的Spearman；常量列不定义 | 拟技术附录：描述性相关性 | 已冻结；条件研究结果 | 小样本、模板共用；常量指标不定义，空值不填零 | 0.9412654407040107 | cf29dab3a8f5b45413939e1b37a60eaec41cee9e78d501c9eb36b3e6ee14a009
D001360 | 市区_110 Spearman描述性相关系数 | rₛ | 1 | 无量纲 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/indicator_correlations.csv | CSV物理行52；字段spearman | 对12行或单元内4行计算Pearson和含并列秩的Spearman；常量列不定义 | 拟技术附录：描述性相关性 | 已冻结；条件研究结果 | 小样本、模板共用；常量指标不定义，空值不填零 | 1.0 | cf29dab3a8f5b45413939e1b37a60eaec41cee9e78d501c9eb36b3e6ee14a009
D001361 | 市区_110 相关性样本行数 | N | 4 | 行 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/indicator_correlations.csv | CSV物理行53；字段sample_count | 按统计组计数 | 拟技术附录：描述性相关性 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 4 | cf29dab3a8f5b45413939e1b37a60eaec41cee9e78d501c9eb36b3e6ee14a009
D001362 | 市区_110 Pearson描述性相关系数 | r | 0.18735 | 无量纲 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/indicator_correlations.csv | CSV物理行53；字段pearson | 对12行或单元内4行计算Pearson和含并列秩的Spearman；常量列不定义 | 拟技术附录：描述性相关性 | 已冻结；条件研究结果 | 小样本、模板共用；常量指标不定义，空值不填零 | 0.18735006938931423 | cf29dab3a8f5b45413939e1b37a60eaec41cee9e78d501c9eb36b3e6ee14a009
D001363 | 市区_110 Spearman描述性相关系数 | rₛ | 0.4 | 无量纲 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/indicator_correlations.csv | CSV物理行53；字段spearman | 对12行或单元内4行计算Pearson和含并列秩的Spearman；常量列不定义 | 拟技术附录：描述性相关性 | 已冻结；条件研究结果 | 小样本、模板共用；常量指标不定义，空值不填零 | 0.39999999999999997 | cf29dab3a8f5b45413939e1b37a60eaec41cee9e78d501c9eb36b3e6ee14a009
D001364 | 市区_110 相关性样本行数 | N | 4 | 行 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/indicator_correlations.csv | CSV物理行54；字段sample_count | 按统计组计数 | 拟技术附录：描述性相关性 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 4 | cf29dab3a8f5b45413939e1b37a60eaec41cee9e78d501c9eb36b3e6ee14a009
D001365 | 市区_110 Pearson描述性相关系数 | r |  | 无量纲 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/indicator_correlations.csv | CSV物理行54；字段pearson | 对12行或单元内4行计算Pearson和含并列秩的Spearman；常量列不定义 | 拟技术附录：描述性相关性 | 不可引用数值；原值空缺或系数不定义 | 小样本、模板共用；常量指标不定义，空值不填零 |  | cf29dab3a8f5b45413939e1b37a60eaec41cee9e78d501c9eb36b3e6ee14a009
D001366 | 市区_110 Spearman描述性相关系数 | rₛ |  | 无量纲 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/indicator_correlations.csv | CSV物理行54；字段spearman | 对12行或单元内4行计算Pearson和含并列秩的Spearman；常量列不定义 | 拟技术附录：描述性相关性 | 不可引用数值；原值空缺或系数不定义 | 小样本、模板共用；常量指标不定义，空值不填零 |  | cf29dab3a8f5b45413939e1b37a60eaec41cee9e78d501c9eb36b3e6ee14a009
D001367 | 市区_110 相关性样本行数 | N | 4 | 行 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/indicator_correlations.csv | CSV物理行55；字段sample_count | 按统计组计数 | 拟技术附录：描述性相关性 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 4 | cf29dab3a8f5b45413939e1b37a60eaec41cee9e78d501c9eb36b3e6ee14a009
D001368 | 市区_110 Pearson描述性相关系数 | r |  | 无量纲 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/indicator_correlations.csv | CSV物理行55；字段pearson | 对12行或单元内4行计算Pearson和含并列秩的Spearman；常量列不定义 | 拟技术附录：描述性相关性 | 不可引用数值；原值空缺或系数不定义 | 小样本、模板共用；常量指标不定义，空值不填零 |  | cf29dab3a8f5b45413939e1b37a60eaec41cee9e78d501c9eb36b3e6ee14a009
D001369 | 市区_110 Spearman描述性相关系数 | rₛ |  | 无量纲 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/indicator_correlations.csv | CSV物理行55；字段spearman | 对12行或单元内4行计算Pearson和含并列秩的Spearman；常量列不定义 | 拟技术附录：描述性相关性 | 不可引用数值；原值空缺或系数不定义 | 小样本、模板共用；常量指标不定义，空值不填零 |  | cf29dab3a8f5b45413939e1b37a60eaec41cee9e78d501c9eb36b3e6ee14a009
D001370 | 市区_110 相关性样本行数 | N | 4 | 行 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/indicator_correlations.csv | CSV物理行56；字段sample_count | 按统计组计数 | 拟技术附录：描述性相关性 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 4 | cf29dab3a8f5b45413939e1b37a60eaec41cee9e78d501c9eb36b3e6ee14a009
D001371 | 市区_110 Pearson描述性相关系数 | r | 0.40584 | 无量纲 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/indicator_correlations.csv | CSV物理行56；字段pearson | 对12行或单元内4行计算Pearson和含并列秩的Spearman；常量列不定义 | 拟技术附录：描述性相关性 | 已冻结；条件研究结果 | 小样本、模板共用；常量指标不定义，空值不填零 | 0.4058415787910196 | cf29dab3a8f5b45413939e1b37a60eaec41cee9e78d501c9eb36b3e6ee14a009
D001372 | 市区_110 Spearman描述性相关系数 | rₛ | 0.4 | 无量纲 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/indicator_correlations.csv | CSV物理行56；字段spearman | 对12行或单元内4行计算Pearson和含并列秩的Spearman；常量列不定义 | 拟技术附录：描述性相关性 | 已冻结；条件研究结果 | 小样本、模板共用；常量指标不定义，空值不填零 | 0.39999999999999997 | cf29dab3a8f5b45413939e1b37a60eaec41cee9e78d501c9eb36b3e6ee14a009
D001373 | 市区_110 相关性样本行数 | N | 4 | 行 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/indicator_correlations.csv | CSV物理行57；字段sample_count | 按统计组计数 | 拟技术附录：描述性相关性 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 4 | cf29dab3a8f5b45413939e1b37a60eaec41cee9e78d501c9eb36b3e6ee14a009
D001374 | 市区_110 Pearson描述性相关系数 | r |  | 无量纲 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/indicator_correlations.csv | CSV物理行57；字段pearson | 对12行或单元内4行计算Pearson和含并列秩的Spearman；常量列不定义 | 拟技术附录：描述性相关性 | 不可引用数值；原值空缺或系数不定义 | 小样本、模板共用；常量指标不定义，空值不填零 |  | cf29dab3a8f5b45413939e1b37a60eaec41cee9e78d501c9eb36b3e6ee14a009
D001375 | 市区_110 Spearman描述性相关系数 | rₛ |  | 无量纲 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/indicator_correlations.csv | CSV物理行57；字段spearman | 对12行或单元内4行计算Pearson和含并列秩的Spearman；常量列不定义 | 拟技术附录：描述性相关性 | 不可引用数值；原值空缺或系数不定义 | 小样本、模板共用；常量指标不定义，空值不填零 |  | cf29dab3a8f5b45413939e1b37a60eaec41cee9e78d501c9eb36b3e6ee14a009
D001376 | 市区_110 相关性样本行数 | N | 4 | 行 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/indicator_correlations.csv | CSV物理行58；字段sample_count | 按统计组计数 | 拟技术附录：描述性相关性 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 4 | cf29dab3a8f5b45413939e1b37a60eaec41cee9e78d501c9eb36b3e6ee14a009
D001377 | 市区_110 Pearson描述性相关系数 | r |  | 无量纲 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/indicator_correlations.csv | CSV物理行58；字段pearson | 对12行或单元内4行计算Pearson和含并列秩的Spearman；常量列不定义 | 拟技术附录：描述性相关性 | 不可引用数值；原值空缺或系数不定义 | 小样本、模板共用；常量指标不定义，空值不填零 |  | cf29dab3a8f5b45413939e1b37a60eaec41cee9e78d501c9eb36b3e6ee14a009
D001378 | 市区_110 Spearman描述性相关系数 | rₛ |  | 无量纲 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/indicator_correlations.csv | CSV物理行58；字段spearman | 对12行或单元内4行计算Pearson和含并列秩的Spearman；常量列不定义 | 拟技术附录：描述性相关性 | 不可引用数值；原值空缺或系数不定义 | 小样本、模板共用；常量指标不定义，空值不填零 |  | cf29dab3a8f5b45413939e1b37a60eaec41cee9e78d501c9eb36b3e6ee14a009
D001379 | 市区_110 相关性样本行数 | N | 4 | 行 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/indicator_correlations.csv | CSV物理行59；字段sample_count | 按统计组计数 | 拟技术附录：描述性相关性 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 4 | cf29dab3a8f5b45413939e1b37a60eaec41cee9e78d501c9eb36b3e6ee14a009
D001380 | 市区_110 Pearson描述性相关系数 | r |  | 无量纲 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/indicator_correlations.csv | CSV物理行59；字段pearson | 对12行或单元内4行计算Pearson和含并列秩的Spearman；常量列不定义 | 拟技术附录：描述性相关性 | 不可引用数值；原值空缺或系数不定义 | 小样本、模板共用；常量指标不定义，空值不填零 |  | cf29dab3a8f5b45413939e1b37a60eaec41cee9e78d501c9eb36b3e6ee14a009
D001381 | 市区_110 Spearman描述性相关系数 | rₛ |  | 无量纲 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/indicator_correlations.csv | CSV物理行59；字段spearman | 对12行或单元内4行计算Pearson和含并列秩的Spearman；常量列不定义 | 拟技术附录：描述性相关性 | 不可引用数值；原值空缺或系数不定义 | 小样本、模板共用；常量指标不定义，空值不填零 |  | cf29dab3a8f5b45413939e1b37a60eaec41cee9e78d501c9eb36b3e6ee14a009
D001382 | 市区_110 相关性样本行数 | N | 4 | 行 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/indicator_correlations.csv | CSV物理行60；字段sample_count | 按统计组计数 | 拟技术附录：描述性相关性 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 4 | cf29dab3a8f5b45413939e1b37a60eaec41cee9e78d501c9eb36b3e6ee14a009
D001383 | 市区_110 Pearson描述性相关系数 | r |  | 无量纲 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/indicator_correlations.csv | CSV物理行60；字段pearson | 对12行或单元内4行计算Pearson和含并列秩的Spearman；常量列不定义 | 拟技术附录：描述性相关性 | 不可引用数值；原值空缺或系数不定义 | 小样本、模板共用；常量指标不定义，空值不填零 |  | cf29dab3a8f5b45413939e1b37a60eaec41cee9e78d501c9eb36b3e6ee14a009
D001384 | 市区_110 Spearman描述性相关系数 | rₛ |  | 无量纲 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/indicator_correlations.csv | CSV物理行60；字段spearman | 对12行或单元内4行计算Pearson和含并列秩的Spearman；常量列不定义 | 拟技术附录：描述性相关性 | 不可引用数值；原值空缺或系数不定义 | 小样本、模板共用；常量指标不定义，空值不填零 |  | cf29dab3a8f5b45413939e1b37a60eaec41cee9e78d501c9eb36b3e6ee14a009
D001385 | 市区_110 相关性样本行数 | N | 4 | 行 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/indicator_correlations.csv | CSV物理行61；字段sample_count | 按统计组计数 | 拟技术附录：描述性相关性 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 4 | cf29dab3a8f5b45413939e1b37a60eaec41cee9e78d501c9eb36b3e6ee14a009
D001386 | 市区_110 Pearson描述性相关系数 | r |  | 无量纲 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/indicator_correlations.csv | CSV物理行61；字段pearson | 对12行或单元内4行计算Pearson和含并列秩的Spearman；常量列不定义 | 拟技术附录：描述性相关性 | 不可引用数值；原值空缺或系数不定义 | 小样本、模板共用；常量指标不定义，空值不填零 |  | cf29dab3a8f5b45413939e1b37a60eaec41cee9e78d501c9eb36b3e6ee14a009
D001387 | 市区_110 Spearman描述性相关系数 | rₛ |  | 无量纲 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/indicator_correlations.csv | CSV物理行61；字段spearman | 对12行或单元内4行计算Pearson和含并列秩的Spearman；常量列不定义 | 拟技术附录：描述性相关性 | 不可引用数值；原值空缺或系数不定义 | 小样本、模板共用；常量指标不定义，空值不填零 |  | cf29dab3a8f5b45413939e1b37a60eaec41cee9e78d501c9eb36b3e6ee14a009
D001388 | 邳州 35kV 非同时源荷出力代理比样本最小 | ρ | 0.55028 | 比例 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/indicator_applicability_ranges.csv | CSV物理行2；字段minimum | 对本单元四行年度案例取样本最小 | 拟技术附录：已有案例范围 | 已冻结；条件研究结果 | 不是任意指标组合的共同可行域 | 0.55028 | d887c64173375707965852a746ef6470cce529f77a3c77d96018deb7e4afa5ad
D001389 | 邳州 35kV 非同时源荷出力代理比样本最大 | ρ | 4.0657 | 比例 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/indicator_applicability_ranges.csv | CSV物理行2；字段maximum | 对本单元四行年度案例取样本最大 | 拟技术附录：已有案例范围 | 已冻结；条件研究结果 | 不是任意指标组合的共同可行域 | 4.0657 | d887c64173375707965852a746ef6470cce529f77a3c77d96018deb7e4afa5ad
D001390 | 邳州 35kV 参考净峰自基期年均增长率样本最小 | g | 0.036123 | 比例 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/indicator_applicability_ranges.csv | CSV物理行3；字段minimum | 对本单元四行年度案例取样本最小 | 拟技术附录：已有案例范围 | 已冻结；条件研究结果 | 不是任意指标组合的共同可行域 | 0.036123 | d887c64173375707965852a746ef6470cce529f77a3c77d96018deb7e4afa5ad
D001391 | 邳州 35kV 参考净峰自基期年均增长率样本最大 | g | 0.5443 | 比例 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/indicator_applicability_ranges.csv | CSV物理行3；字段maximum | 对本单元四行年度案例取样本最大 | 拟技术附录：已有案例范围 | 已冻结；条件研究结果 | 不是任意指标组合的共同可行域 | 0.5443 | d887c64173375707965852a746ef6470cce529f77a3c77d96018deb7e4afa5ad
D001392 | 邳州 35kV 年度参考正向净峰样本最小 | P̂⁺ | 86.7 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/indicator_applicability_ranges.csv | CSV物理行4；字段minimum | 对本单元四行年度案例取样本最小 | 拟技术附录：已有案例范围 | 已冻结；条件研究结果 | 不是任意指标组合的共同可行域 | 86.7 | d887c64173375707965852a746ef6470cce529f77a3c77d96018deb7e4afa5ad
D001393 | 邳州 35kV 年度参考正向净峰样本最大 | P̂⁺ | 147.65 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/indicator_applicability_ranges.csv | CSV物理行4；字段maximum | 对本单元四行年度案例取样本最大 | 拟技术附录：已有案例范围 | 已冻结；条件研究结果 | 不是任意指标组合的共同可行域 | 147.65 | d887c64173375707965852a746ef6470cce529f77a3c77d96018deb7e4afa5ad
D001394 | 邳州 35kV 最大站级反向峰值样本最小 | max L⁻ | 1.0207 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/indicator_applicability_ranges.csv | CSV物理行5；字段minimum | 对本单元四行年度案例取样本最小 | 拟技术附录：已有案例范围 | 已冻结；条件研究结果 | 不是任意指标组合的共同可行域 | 1.0207 | d887c64173375707965852a746ef6470cce529f77a3c77d96018deb7e4afa5ad
D001395 | 邳州 35kV 最大站级反向峰值样本最大 | max L⁻ | 26.87 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/indicator_applicability_ranges.csv | CSV物理行5；字段maximum | 对本单元四行年度案例取样本最大 | 拟技术附录：已有案例范围 | 已冻结；条件研究结果 | 不是任意指标组合的共同可行域 | 26.87 | d887c64173375707965852a746ef6470cce529f77a3c77d96018deb7e4afa5ad
D001396 | 邳州 35kV 正向最长持续时间模板的站间最大值样本最小 | max D⁺₉₅ | 3 | h | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/indicator_applicability_ranges.csv | CSV物理行6；字段minimum | 对本单元四行年度案例取样本最小 | 拟技术附录：已有案例范围 | 已冻结；条件研究结果 | 不是任意指标组合的共同可行域 | 3 | d887c64173375707965852a746ef6470cce529f77a3c77d96018deb7e4afa5ad
D001397 | 邳州 35kV 正向最长持续时间模板的站间最大值样本最大 | max D⁺₉₅ | 3 | h | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/indicator_applicability_ranges.csv | CSV物理行6；字段maximum | 对本单元四行年度案例取样本最大 | 拟技术附录：已有案例范围 | 已冻结；条件研究结果 | 不是任意指标组合的共同可行域 | 3 | d887c64173375707965852a746ef6470cce529f77a3c77d96018deb7e4afa5ad
D001398 | 邳州 35kV 反向最长持续时间模板的站间最大值样本最小 | max D⁻₉₅ | 2 | h | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/indicator_applicability_ranges.csv | CSV物理行7；字段minimum | 对本单元四行年度案例取样本最小 | 拟技术附录：已有案例范围 | 已冻结；条件研究结果 | 不是任意指标组合的共同可行域 | 2 | d887c64173375707965852a746ef6470cce529f77a3c77d96018deb7e4afa5ad
D001399 | 邳州 35kV 反向最长持续时间模板的站间最大值样本最大 | max D⁻₉₅ | 2 | h | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/indicator_applicability_ranges.csv | CSV物理行7；字段maximum | 对本单元四行年度案例取样本最大 | 拟技术附录：已有案例范围 | 已冻结；条件研究结果 | 不是任意指标组合的共同可行域 | 2 | d887c64173375707965852a746ef6470cce529f77a3c77d96018deb7e4afa5ad
D001400 | 邳州 110kV 非同时源荷出力代理比样本最小 | ρ | 0.30981 | 比例 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/indicator_applicability_ranges.csv | CSV物理行8；字段minimum | 对本单元四行年度案例取样本最小 | 拟技术附录：已有案例范围 | 已冻结；条件研究结果 | 不是任意指标组合的共同可行域 | 0.30981 | d887c64173375707965852a746ef6470cce529f77a3c77d96018deb7e4afa5ad
D001401 | 邳州 110kV 非同时源荷出力代理比样本最大 | ρ | 2.7049 | 比例 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/indicator_applicability_ranges.csv | CSV物理行8；字段maximum | 对本单元四行年度案例取样本最大 | 拟技术附录：已有案例范围 | 已冻结；条件研究结果 | 不是任意指标组合的共同可行域 | 2.7049 | d887c64173375707965852a746ef6470cce529f77a3c77d96018deb7e4afa5ad
D001402 | 邳州 110kV 参考净峰自基期年均增长率样本最小 | g | 0.019932 | 比例 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/indicator_applicability_ranges.csv | CSV物理行9；字段minimum | 对本单元四行年度案例取样本最小 | 拟技术附录：已有案例范围 | 已冻结；条件研究结果 | 不是任意指标组合的共同可行域 | 0.019932 | d887c64173375707965852a746ef6470cce529f77a3c77d96018deb7e4afa5ad
D001403 | 邳州 110kV 参考净峰自基期年均增长率样本最大 | g | 0.12741 | 比例 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/indicator_applicability_ranges.csv | CSV物理行9；字段maximum | 对本单元四行年度案例取样本最大 | 拟技术附录：已有案例范围 | 已冻结；条件研究结果 | 不是任意指标组合的共同可行域 | 0.12741 | d887c64173375707965852a746ef6470cce529f77a3c77d96018deb7e4afa5ad
D001404 | 邳州 110kV 年度参考正向净峰样本最小 | P̂⁺ | 761.2318 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/indicator_applicability_ranges.csv | CSV物理行10；字段minimum | 对本单元四行年度案例取样本最小 | 拟技术附录：已有案例范围 | 已冻结；条件研究结果 | 不是任意指标组合的共同可行域 | 761.2318 | d887c64173375707965852a746ef6470cce529f77a3c77d96018deb7e4afa5ad
D001405 | 邳州 110kV 年度参考正向净峰样本最大 | P̂⁺ | 956.45 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/indicator_applicability_ranges.csv | CSV物理行10；字段maximum | 对本单元四行年度案例取样本最大 | 拟技术附录：已有案例范围 | 已冻结；条件研究结果 | 不是任意指标组合的共同可行域 | 956.45 | d887c64173375707965852a746ef6470cce529f77a3c77d96018deb7e4afa5ad
D001406 | 邳州 110kV 最大站级反向峰值样本最小 | max L⁻ | 0.67947 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/indicator_applicability_ranges.csv | CSV物理行11；字段minimum | 对本单元四行年度案例取样本最小 | 拟技术附录：已有案例范围 | 已冻结；条件研究结果 | 不是任意指标组合的共同可行域 | 0.67947 | d887c64173375707965852a746ef6470cce529f77a3c77d96018deb7e4afa5ad
D001407 | 邳州 110kV 最大站级反向峰值样本最大 | max L⁻ | 56.92 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/indicator_applicability_ranges.csv | CSV物理行11；字段maximum | 对本单元四行年度案例取样本最大 | 拟技术附录：已有案例范围 | 已冻结；条件研究结果 | 不是任意指标组合的共同可行域 | 56.92 | d887c64173375707965852a746ef6470cce529f77a3c77d96018deb7e4afa5ad
D001408 | 邳州 110kV 正向最长持续时间模板的站间最大值样本最小 | max D⁺₉₅ | 4 | h | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/indicator_applicability_ranges.csv | CSV物理行12；字段minimum | 对本单元四行年度案例取样本最小 | 拟技术附录：已有案例范围 | 已冻结；条件研究结果 | 不是任意指标组合的共同可行域 | 4 | d887c64173375707965852a746ef6470cce529f77a3c77d96018deb7e4afa5ad
D001409 | 邳州 110kV 正向最长持续时间模板的站间最大值样本最大 | max D⁺₉₅ | 4 | h | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/indicator_applicability_ranges.csv | CSV物理行12；字段maximum | 对本单元四行年度案例取样本最大 | 拟技术附录：已有案例范围 | 已冻结；条件研究结果 | 不是任意指标组合的共同可行域 | 4 | d887c64173375707965852a746ef6470cce529f77a3c77d96018deb7e4afa5ad
D001410 | 邳州 110kV 反向最长持续时间模板的站间最大值样本最小 | max D⁻₉₅ | 3 | h | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/indicator_applicability_ranges.csv | CSV物理行13；字段minimum | 对本单元四行年度案例取样本最小 | 拟技术附录：已有案例范围 | 已冻结；条件研究结果 | 不是任意指标组合的共同可行域 | 3 | d887c64173375707965852a746ef6470cce529f77a3c77d96018deb7e4afa5ad
D001411 | 邳州 110kV 反向最长持续时间模板的站间最大值样本最大 | max D⁻₉₅ | 3 | h | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/indicator_applicability_ranges.csv | CSV物理行13；字段maximum | 对本单元四行年度案例取样本最大 | 拟技术附录：已有案例范围 | 已冻结；条件研究结果 | 不是任意指标组合的共同可行域 | 3 | d887c64173375707965852a746ef6470cce529f77a3c77d96018deb7e4afa5ad
D001412 | 市区 110kV 非同时源荷出力代理比样本最小 | ρ | 0.20056 | 比例 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/indicator_applicability_ranges.csv | CSV物理行14；字段minimum | 对本单元四行年度案例取样本最小 | 拟技术附录：已有案例范围 | 已冻结；条件研究结果 | 不是任意指标组合的共同可行域 | 0.20056 | d887c64173375707965852a746ef6470cce529f77a3c77d96018deb7e4afa5ad
D001413 | 市区 110kV 非同时源荷出力代理比样本最大 | ρ | 0.61647 | 比例 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/indicator_applicability_ranges.csv | CSV物理行14；字段maximum | 对本单元四行年度案例取样本最大 | 拟技术附录：已有案例范围 | 已冻结；条件研究结果 | 不是任意指标组合的共同可行域 | 0.61647 | d887c64173375707965852a746ef6470cce529f77a3c77d96018deb7e4afa5ad
D001414 | 市区 110kV 参考净峰自基期年均增长率样本最小 | g | -0.012002 | 比例 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/indicator_applicability_ranges.csv | CSV物理行15；字段minimum | 对本单元四行年度案例取样本最小 | 拟技术附录：已有案例范围 | 已冻结；条件研究结果 | 不是任意指标组合的共同可行域 | -0.012002 | d887c64173375707965852a746ef6470cce529f77a3c77d96018deb7e4afa5ad
D001415 | 市区 110kV 参考净峰自基期年均增长率样本最大 | g | 0.031391 | 比例 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/indicator_applicability_ranges.csv | CSV物理行15；字段maximum | 对本单元四行年度案例取样本最大 | 拟技术附录：已有案例范围 | 已冻结；条件研究结果 | 不是任意指标组合的共同可行域 | 0.031391 | d887c64173375707965852a746ef6470cce529f77a3c77d96018deb7e4afa5ad
D001416 | 市区 110kV 年度参考正向净峰样本最小 | P̂⁺ | 1224.8396 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/indicator_applicability_ranges.csv | CSV物理行16；字段minimum | 对本单元四行年度案例取样本最小 | 拟技术附录：已有案例范围 | 已冻结；条件研究结果 | 不是任意指标组合的共同可行域 | 1224.8396 | d887c64173375707965852a746ef6470cce529f77a3c77d96018deb7e4afa5ad
D001417 | 市区 110kV 年度参考正向净峰样本最大 | P̂⁺ | 1318.7711 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/indicator_applicability_ranges.csv | CSV物理行16；字段maximum | 对本单元四行年度案例取样本最大 | 拟技术附录：已有案例范围 | 已冻结；条件研究结果 | 不是任意指标组合的共同可行域 | 1318.7711 | d887c64173375707965852a746ef6470cce529f77a3c77d96018deb7e4afa5ad
D001418 | 市区 110kV 最大站级反向峰值样本最小 | max L⁻ | 0.53282 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/indicator_applicability_ranges.csv | CSV物理行17；字段minimum | 对本单元四行年度案例取样本最小 | 拟技术附录：已有案例范围 | 已冻结；条件研究结果 | 不是任意指标组合的共同可行域 | 0.53282 | d887c64173375707965852a746ef6470cce529f77a3c77d96018deb7e4afa5ad
D001419 | 市区 110kV 最大站级反向峰值样本最大 | max L⁻ | 30.5567 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/indicator_applicability_ranges.csv | CSV物理行17；字段maximum | 对本单元四行年度案例取样本最大 | 拟技术附录：已有案例范围 | 已冻结；条件研究结果 | 不是任意指标组合的共同可行域 | 30.5567 | d887c64173375707965852a746ef6470cce529f77a3c77d96018deb7e4afa5ad
D001420 | 市区 110kV 正向最长持续时间模板的站间最大值样本最小 | max D⁺₉₅ | 5 | h | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/indicator_applicability_ranges.csv | CSV物理行18；字段minimum | 对本单元四行年度案例取样本最小 | 拟技术附录：已有案例范围 | 已冻结；条件研究结果 | 不是任意指标组合的共同可行域 | 5 | d887c64173375707965852a746ef6470cce529f77a3c77d96018deb7e4afa5ad
D001421 | 市区 110kV 正向最长持续时间模板的站间最大值样本最大 | max D⁺₉₅ | 5 | h | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/indicator_applicability_ranges.csv | CSV物理行18；字段maximum | 对本单元四行年度案例取样本最大 | 拟技术附录：已有案例范围 | 已冻结；条件研究结果 | 不是任意指标组合的共同可行域 | 5 | d887c64173375707965852a746ef6470cce529f77a3c77d96018deb7e4afa5ad
D001422 | 市区 110kV 反向最长持续时间模板的站间最大值样本最小 | max D⁻₉₅ | 2 | h | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/indicator_applicability_ranges.csv | CSV物理行19；字段minimum | 对本单元四行年度案例取样本最小 | 拟技术附录：已有案例范围 | 已冻结；条件研究结果 | 不是任意指标组合的共同可行域 | 2 | d887c64173375707965852a746ef6470cce529f77a3c77d96018deb7e4afa5ad
D001423 | 市区 110kV 反向最长持续时间模板的站间最大值样本最大 | max D⁻₉₅ | 2 | h | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/indicator_applicability_ranges.csv | CSV物理行19；字段maximum | 对本单元四行年度案例取样本最大 | 拟技术附录：已有案例范围 | 已冻结；条件研究结果 | 不是任意指标组合的共同可行域 | 2 | d887c64173375707965852a746ef6470cce529f77a3c77d96018deb7e4afa5ad
D001424 | 邳州 110kV 2022年 弹性 容载比研究控制上限 | R上限 | 3.2 | MVA/MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_years.csv | CSV物理行2；字段clr_cap | 区域年度容量≤研究上限乘参考净峰；四年逐台正增配之和≤基期区域容量乘预算比例 | 拟第五、六章：年度措施与费用 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 3.2 | 0b4768ae31a5a8afff3677931a0e2f93ce261421a04aa47e311eb70765528c47
D001425 | 邳州 110kV 2022年 弹性 样本站数 | N站 | 20 | 座 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_years.csv | CSV物理行2；字段station_count | 输入样本计数 | 拟第五、六章：年度措施与费用 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 20 | 0b4768ae31a5a8afff3677931a0e2f93ce261421a04aa47e311eb70765528c47
D001426 | 邳州 110kV 2022年 弹性 年度参考正向净峰 | P̂⁺ | 825.0042 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_years.csv | CSV物理行2；字段synchronous_forward_peak_mw | 同边界主变额定容量合计除以固定年度参考正向净峰；不扣本规划储能动作 | 拟第五、六章：年度措施与费用 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 825.004193 | 0b4768ae31a5a8afff3677931a0e2f93ce261421a04aa47e311eb70765528c47
D001427 | 邳州 110kV 2022年 弹性 选定主变容量 | S | 2084.5 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_years.csv | CSV物理行2；字段selected_capacity_mva | 离散主变组合加总 | 拟第五、六章：年度措施与费用 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 2084.5 | 0b4768ae31a5a8afff3677931a0e2f93ce261421a04aa47e311eb70765528c47
D001428 | 邳州 110kV 2022年 弹性 规划参考容载比 | R | 2.5267 | MVA/MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_years.csv | CSV物理行2；字段actual_clr | 同边界主变额定容量合计除以固定年度参考正向净峰；不扣本规划储能动作 | 拟第五、六章：年度措施与费用 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 2.526653825 | 0b4768ae31a5a8afff3677931a0e2f93ce261421a04aa47e311eb70765528c47
D001429 | 邳州 110kV 2022年 弹性 容载比控制参考净峰 | P̂⁺ | 825.0042 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_years.csv | CSV物理行2；字段policy_control_peak_mw | 同边界主变额定容量合计除以固定年度参考正向净峰；不扣本规划储能动作 | 拟第五、六章：年度措施与费用 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 825.004193 | 0b4768ae31a5a8afff3677931a0e2f93ce261421a04aa47e311eb70765528c47
D001430 | 邳州 110kV 2022年 弹性 年度控制口径参考容载比 | R控制 | 2.5267 | MVA/MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_years.csv | CSV物理行2；字段policy_control_clr | 同边界主变额定容量合计除以固定年度参考正向净峰；不扣本规划储能动作 | 拟第五、六章：年度措施与费用 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 2.526653825 | 0b4768ae31a5a8afff3677931a0e2f93ce261421a04aa47e311eb70765528c47
D001431 | 邳州 110kV 2022年 弹性 在役储能柜数 | n | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_years.csv | CSV物理行2；字段storage_modules_in_service | 完整路径整数解 | 拟第五、六章：年度措施与费用 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0 | 0b4768ae31a5a8afff3677931a0e2f93ce261421a04aa47e311eb70765528c47
D001432 | 邳州 110kV 2022年 弹性 候选新线建成状态 | u | 0 | 0或1 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_years.csv | CSV物理行2；字段line_built | 完整路径二元解 | 拟第五、六章：年度措施与费用 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0 | 0b4768ae31a5a8afff3677931a0e2f93ce261421a04aa47e311eb70765528c47
D001433 | 邳州 110kV 2022年 弹性 当年新线投资 | K新线 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_years.csv | CSV物理行2；字段new_line_capex_10k_cny | 候选长度3km×44.543万元/km×当年新建状态 | 拟第五、六章：年度措施与费用 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | 0b4768ae31a5a8afff3677931a0e2f93ce261421a04aa47e311eb70765528c47
D001434 | 邳州 110kV 2022年 弹性 本年投运措施评价期费用现值 | C投运年 | 2737.3211 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_years.csv | CSV物理行2；字段year_lifecycle_npv_10k_cny | 首次投资、更新投资及固定运维按(1.06)^(现金流年-2021)折现后加总，评价期2022至2041 | 拟第五、六章：年度措施与费用 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 2737.32105163 | 0b4768ae31a5a8afff3677931a0e2f93ce261421a04aa47e311eb70765528c47
D001435 | 邳州 110kV 2023年 弹性 容载比研究控制上限 | R上限 | 3.2 | MVA/MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_years.csv | CSV物理行3；字段clr_cap | 区域年度容量≤研究上限乘参考净峰；四年逐台正增配之和≤基期区域容量乘预算比例 | 拟第五、六章：年度措施与费用 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 3.2 | 0b4768ae31a5a8afff3677931a0e2f93ce261421a04aa47e311eb70765528c47
D001436 | 邳州 110kV 2023年 弹性 样本站数 | N站 | 20 | 座 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_years.csv | CSV物理行3；字段station_count | 输入样本计数 | 拟第五、六章：年度措施与费用 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 20 | 0b4768ae31a5a8afff3677931a0e2f93ce261421a04aa47e311eb70765528c47
D001437 | 邳州 110kV 2023年 弹性 年度参考正向净峰 | P̂⁺ | 761.2318 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_years.csv | CSV物理行3；字段synchronous_forward_peak_mw | 同边界主变额定容量合计除以固定年度参考正向净峰；不扣本规划储能动作 | 拟第五、六章：年度措施与费用 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 761.231803 | 0b4768ae31a5a8afff3677931a0e2f93ce261421a04aa47e311eb70765528c47
D001438 | 邳州 110kV 2023年 弹性 选定主变容量 | S | 2084.5 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_years.csv | CSV物理行3；字段selected_capacity_mva | 离散主变组合加总 | 拟第五、六章：年度措施与费用 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 2084.5 | 0b4768ae31a5a8afff3677931a0e2f93ce261421a04aa47e311eb70765528c47
D001439 | 邳州 110kV 2023年 弹性 规划参考容载比 | R | 2.7383 | MVA/MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_years.csv | CSV物理行3；字段actual_clr | 同边界主变额定容量合计除以固定年度参考正向净峰；不扣本规划储能动作 | 拟第五、六章：年度措施与费用 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 2.738324899 | 0b4768ae31a5a8afff3677931a0e2f93ce261421a04aa47e311eb70765528c47
D001440 | 邳州 110kV 2023年 弹性 容载比控制参考净峰 | P̂⁺ | 761.2318 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_years.csv | CSV物理行3；字段policy_control_peak_mw | 同边界主变额定容量合计除以固定年度参考正向净峰；不扣本规划储能动作 | 拟第五、六章：年度措施与费用 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 761.231803 | 0b4768ae31a5a8afff3677931a0e2f93ce261421a04aa47e311eb70765528c47
D001441 | 邳州 110kV 2023年 弹性 年度控制口径参考容载比 | R控制 | 2.7383 | MVA/MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_years.csv | CSV物理行3；字段policy_control_clr | 同边界主变额定容量合计除以固定年度参考正向净峰；不扣本规划储能动作 | 拟第五、六章：年度措施与费用 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 2.738324899 | 0b4768ae31a5a8afff3677931a0e2f93ce261421a04aa47e311eb70765528c47
D001442 | 邳州 110kV 2023年 弹性 在役储能柜数 | n | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_years.csv | CSV物理行3；字段storage_modules_in_service | 完整路径整数解 | 拟第五、六章：年度措施与费用 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0 | 0b4768ae31a5a8afff3677931a0e2f93ce261421a04aa47e311eb70765528c47
D001443 | 邳州 110kV 2023年 弹性 候选新线建成状态 | u | 0 | 0或1 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_years.csv | CSV物理行3；字段line_built | 完整路径二元解 | 拟第五、六章：年度措施与费用 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0 | 0b4768ae31a5a8afff3677931a0e2f93ce261421a04aa47e311eb70765528c47
D001444 | 邳州 110kV 2023年 弹性 当年新线投资 | K新线 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_years.csv | CSV物理行3；字段new_line_capex_10k_cny | 候选长度3km×44.543万元/km×当年新建状态 | 拟第五、六章：年度措施与费用 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | 0b4768ae31a5a8afff3677931a0e2f93ce261421a04aa47e311eb70765528c47
D001445 | 邳州 110kV 2023年 弹性 本年投运措施评价期费用现值 | C投运年 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_years.csv | CSV物理行3；字段year_lifecycle_npv_10k_cny | 首次投资、更新投资及固定运维按(1.06)^(现金流年-2021)折现后加总，评价期2022至2041 | 拟第五、六章：年度措施与费用 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | 0b4768ae31a5a8afff3677931a0e2f93ce261421a04aa47e311eb70765528c47
D001446 | 邳州 110kV 2024年 弹性 容载比研究控制上限 | R上限 | 3.2 | MVA/MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_years.csv | CSV物理行4；字段clr_cap | 区域年度容量≤研究上限乘参考净峰；四年逐台正增配之和≤基期区域容量乘预算比例 | 拟第五、六章：年度措施与费用 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 3.2 | 0b4768ae31a5a8afff3677931a0e2f93ce261421a04aa47e311eb70765528c47
D001447 | 邳州 110kV 2024年 弹性 样本站数 | N站 | 20 | 座 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_years.csv | CSV物理行4；字段station_count | 输入样本计数 | 拟第五、六章：年度措施与费用 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 20 | 0b4768ae31a5a8afff3677931a0e2f93ce261421a04aa47e311eb70765528c47
D001448 | 邳州 110kV 2024年 弹性 年度参考正向净峰 | P̂⁺ | 862.6615 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_years.csv | CSV物理行4；字段synchronous_forward_peak_mw | 同边界主变额定容量合计除以固定年度参考正向净峰；不扣本规划储能动作 | 拟第五、六章：年度措施与费用 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 862.661537 | 0b4768ae31a5a8afff3677931a0e2f93ce261421a04aa47e311eb70765528c47
D001449 | 邳州 110kV 2024年 弹性 选定主变容量 | S | 2084.5 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_years.csv | CSV物理行4；字段selected_capacity_mva | 离散主变组合加总 | 拟第五、六章：年度措施与费用 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 2084.5 | 0b4768ae31a5a8afff3677931a0e2f93ce261421a04aa47e311eb70765528c47
D001450 | 邳州 110kV 2024年 弹性 规划参考容载比 | R | 2.4164 | MVA/MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_years.csv | CSV物理行4；字段actual_clr | 同边界主变额定容量合计除以固定年度参考正向净峰；不扣本规划储能动作 | 拟第五、六章：年度措施与费用 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 2.416359036 | 0b4768ae31a5a8afff3677931a0e2f93ce261421a04aa47e311eb70765528c47
D001451 | 邳州 110kV 2024年 弹性 容载比控制参考净峰 | P̂⁺ | 862.6615 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_years.csv | CSV物理行4；字段policy_control_peak_mw | 同边界主变额定容量合计除以固定年度参考正向净峰；不扣本规划储能动作 | 拟第五、六章：年度措施与费用 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 862.661537 | 0b4768ae31a5a8afff3677931a0e2f93ce261421a04aa47e311eb70765528c47
D001452 | 邳州 110kV 2024年 弹性 年度控制口径参考容载比 | R控制 | 2.4164 | MVA/MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_years.csv | CSV物理行4；字段policy_control_clr | 同边界主变额定容量合计除以固定年度参考正向净峰；不扣本规划储能动作 | 拟第五、六章：年度措施与费用 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 2.416359036 | 0b4768ae31a5a8afff3677931a0e2f93ce261421a04aa47e311eb70765528c47
D001453 | 邳州 110kV 2024年 弹性 在役储能柜数 | n | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_years.csv | CSV物理行4；字段storage_modules_in_service | 完整路径整数解 | 拟第五、六章：年度措施与费用 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0 | 0b4768ae31a5a8afff3677931a0e2f93ce261421a04aa47e311eb70765528c47
D001454 | 邳州 110kV 2024年 弹性 候选新线建成状态 | u | 0 | 0或1 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_years.csv | CSV物理行4；字段line_built | 完整路径二元解 | 拟第五、六章：年度措施与费用 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0 | 0b4768ae31a5a8afff3677931a0e2f93ce261421a04aa47e311eb70765528c47
D001455 | 邳州 110kV 2024年 弹性 当年新线投资 | K新线 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_years.csv | CSV物理行4；字段new_line_capex_10k_cny | 候选长度3km×44.543万元/km×当年新建状态 | 拟第五、六章：年度措施与费用 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | 0b4768ae31a5a8afff3677931a0e2f93ce261421a04aa47e311eb70765528c47
D001456 | 邳州 110kV 2024年 弹性 本年投运措施评价期费用现值 | C投运年 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_years.csv | CSV物理行4；字段year_lifecycle_npv_10k_cny | 首次投资、更新投资及固定运维按(1.06)^(现金流年-2021)折现后加总，评价期2022至2041 | 拟第五、六章：年度措施与费用 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | 0b4768ae31a5a8afff3677931a0e2f93ce261421a04aa47e311eb70765528c47
D001457 | 邳州 110kV 2025年 弹性 容载比研究控制上限 | R上限 | 3.2 | MVA/MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_years.csv | CSV物理行5；字段clr_cap | 区域年度容量≤研究上限乘参考净峰；四年逐台正增配之和≤基期区域容量乘预算比例 | 拟第五、六章：年度措施与费用 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 3.2 | 0b4768ae31a5a8afff3677931a0e2f93ce261421a04aa47e311eb70765528c47
D001458 | 邳州 110kV 2025年 弹性 样本站数 | N站 | 20 | 座 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_years.csv | CSV物理行5；字段station_count | 输入样本计数 | 拟第五、六章：年度措施与费用 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 20 | 0b4768ae31a5a8afff3677931a0e2f93ce261421a04aa47e311eb70765528c47
D001459 | 邳州 110kV 2025年 弹性 年度参考正向净峰 | P̂⁺ | 956.45 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_years.csv | CSV物理行5；字段synchronous_forward_peak_mw | 同边界主变额定容量合计除以固定年度参考正向净峰；不扣本规划储能动作 | 拟第五、六章：年度措施与费用 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 956.45 | 0b4768ae31a5a8afff3677931a0e2f93ce261421a04aa47e311eb70765528c47
D001460 | 邳州 110kV 2025年 弹性 选定主变容量 | S | 2096 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_years.csv | CSV物理行5；字段selected_capacity_mva | 离散主变组合加总 | 拟第五、六章：年度措施与费用 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 2096.0 | 0b4768ae31a5a8afff3677931a0e2f93ce261421a04aa47e311eb70765528c47
D001461 | 邳州 110kV 2025年 弹性 规划参考容载比 | R | 2.1914 | MVA/MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_years.csv | CSV物理行5；字段actual_clr | 同边界主变额定容量合计除以固定年度参考正向净峰；不扣本规划储能动作 | 拟第五、六章：年度措施与费用 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 2.191437085 | 0b4768ae31a5a8afff3677931a0e2f93ce261421a04aa47e311eb70765528c47
D001462 | 邳州 110kV 2025年 弹性 容载比控制参考净峰 | P̂⁺ | 956.45 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_years.csv | CSV物理行5；字段policy_control_peak_mw | 同边界主变额定容量合计除以固定年度参考正向净峰；不扣本规划储能动作 | 拟第五、六章：年度措施与费用 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 956.45 | 0b4768ae31a5a8afff3677931a0e2f93ce261421a04aa47e311eb70765528c47
D001463 | 邳州 110kV 2025年 弹性 年度控制口径参考容载比 | R控制 | 2.1914 | MVA/MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_years.csv | CSV物理行5；字段policy_control_clr | 同边界主变额定容量合计除以固定年度参考正向净峰；不扣本规划储能动作 | 拟第五、六章：年度措施与费用 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 2.191437085 | 0b4768ae31a5a8afff3677931a0e2f93ce261421a04aa47e311eb70765528c47
D001464 | 邳州 110kV 2025年 弹性 在役储能柜数 | n | 35 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_years.csv | CSV物理行5；字段storage_modules_in_service | 完整路径整数解 | 拟第五、六章：年度措施与费用 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 35 | 0b4768ae31a5a8afff3677931a0e2f93ce261421a04aa47e311eb70765528c47
D001465 | 邳州 110kV 2025年 弹性 候选新线建成状态 | u | 1 | 0或1 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_years.csv | CSV物理行5；字段line_built | 完整路径二元解 | 拟第五、六章：年度措施与费用 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 1 | 0b4768ae31a5a8afff3677931a0e2f93ce261421a04aa47e311eb70765528c47
D001466 | 邳州 110kV 2025年 弹性 当年新线投资 | K新线 | 133.629 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_years.csv | CSV物理行5；字段new_line_capex_10k_cny | 候选长度3km×44.543万元/km×当年新建状态 | 拟第五、六章：年度措施与费用 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 133.629 | 0b4768ae31a5a8afff3677931a0e2f93ce261421a04aa47e311eb70765528c47
D001467 | 邳州 110kV 2025年 弹性 本年投运措施评价期费用现值 | C投运年 | 1673.1195 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_years.csv | CSV物理行5；字段year_lifecycle_npv_10k_cny | 首次投资、更新投资及固定运维按(1.06)^(现金流年-2021)折现后加总，评价期2022至2041 | 拟第五、六章：年度措施与费用 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 1673.11952393 | 0b4768ae31a5a8afff3677931a0e2f93ce261421a04aa47e311eb70765528c47
D001468 | 邳州 35kV 2022年 弹性 容载比研究控制上限 | R上限 | 3.2 | MVA/MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_35_years.csv | CSV物理行2；字段clr_cap | 区域年度容量≤研究上限乘参考净峰；四年逐台正增配之和≤基期区域容量乘预算比例 | 拟第五、六章：年度措施与费用 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 3.2 | 6680fe814d3598f8e1b30adff1558047d8a7b4a7ba2f2538692d8ea254074d4c
D001469 | 邳州 35kV 2022年 弹性 样本站数 | N站 | 8 | 座 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_35_years.csv | CSV物理行2；字段station_count | 输入样本计数 | 拟第五、六章：年度措施与费用 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 8 | 6680fe814d3598f8e1b30adff1558047d8a7b4a7ba2f2538692d8ea254074d4c
D001470 | 邳州 35kV 2022年 弹性 年度参考正向净峰 | P̂⁺ | 124.7177 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_35_years.csv | CSV物理行2；字段synchronous_forward_peak_mw | 同边界主变额定容量合计除以固定年度参考正向净峰；不扣本规划储能动作 | 拟第五、六章：年度措施与费用 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 124.717665 | 6680fe814d3598f8e1b30adff1558047d8a7b4a7ba2f2538692d8ea254074d4c
D001471 | 邳州 35kV 2022年 弹性 选定主变容量 | S | 251 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_35_years.csv | CSV物理行2；字段selected_capacity_mva | 离散主变组合加总 | 拟第五、六章：年度措施与费用 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 251.0 | 6680fe814d3598f8e1b30adff1558047d8a7b4a7ba2f2538692d8ea254074d4c
D001472 | 邳州 35kV 2022年 弹性 规划参考容载比 | R | 2.0125 | MVA/MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_35_years.csv | CSV物理行2；字段actual_clr | 同边界主变额定容量合计除以固定年度参考正向净峰；不扣本规划储能动作 | 拟第五、六章：年度措施与费用 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 2.012545697 | 6680fe814d3598f8e1b30adff1558047d8a7b4a7ba2f2538692d8ea254074d4c
D001473 | 邳州 35kV 2022年 弹性 容载比控制参考净峰 | P̂⁺ | 124.7177 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_35_years.csv | CSV物理行2；字段policy_control_peak_mw | 同边界主变额定容量合计除以固定年度参考正向净峰；不扣本规划储能动作 | 拟第五、六章：年度措施与费用 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 124.717665 | 6680fe814d3598f8e1b30adff1558047d8a7b4a7ba2f2538692d8ea254074d4c
D001474 | 邳州 35kV 2022年 弹性 年度控制口径参考容载比 | R控制 | 2.0125 | MVA/MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_35_years.csv | CSV物理行2；字段policy_control_clr | 同边界主变额定容量合计除以固定年度参考正向净峰；不扣本规划储能动作 | 拟第五、六章：年度措施与费用 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 2.012545697 | 6680fe814d3598f8e1b30adff1558047d8a7b4a7ba2f2538692d8ea254074d4c
D001475 | 邳州 35kV 2022年 弹性 在役储能柜数 | n | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_35_years.csv | CSV物理行2；字段storage_modules_in_service | 完整路径整数解 | 拟第五、六章：年度措施与费用 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0 | 6680fe814d3598f8e1b30adff1558047d8a7b4a7ba2f2538692d8ea254074d4c
D001476 | 邳州 35kV 2022年 弹性 候选新线建成状态 | u | 0 | 0或1 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_35_years.csv | CSV物理行2；字段line_built | 完整路径二元解 | 拟第五、六章：年度措施与费用 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0 | 6680fe814d3598f8e1b30adff1558047d8a7b4a7ba2f2538692d8ea254074d4c
D001477 | 邳州 35kV 2022年 弹性 当年新线投资 | K新线 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_35_years.csv | CSV物理行2；字段new_line_capex_10k_cny | 候选长度3km×44.543万元/km×当年新建状态 | 拟第五、六章：年度措施与费用 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | 6680fe814d3598f8e1b30adff1558047d8a7b4a7ba2f2538692d8ea254074d4c
D001478 | 邳州 35kV 2022年 弹性 本年投运措施评价期费用现值 | C投运年 | 259.7325 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_35_years.csv | CSV物理行2；字段year_lifecycle_npv_10k_cny | 首次投资、更新投资及固定运维按(1.06)^(现金流年-2021)折现后加总，评价期2022至2041 | 拟第五、六章：年度措施与费用 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 259.73247446 | 6680fe814d3598f8e1b30adff1558047d8a7b4a7ba2f2538692d8ea254074d4c
D001479 | 邳州 35kV 2023年 弹性 容载比研究控制上限 | R上限 | 3.2 | MVA/MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_35_years.csv | CSV物理行3；字段clr_cap | 区域年度容量≤研究上限乘参考净峰；四年逐台正增配之和≤基期区域容量乘预算比例 | 拟第五、六章：年度措施与费用 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 3.2 | 6680fe814d3598f8e1b30adff1558047d8a7b4a7ba2f2538692d8ea254074d4c
D001480 | 邳州 35kV 2023年 弹性 样本站数 | N站 | 8 | 座 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_35_years.csv | CSV物理行3；字段station_count | 输入样本计数 | 拟第五、六章：年度措施与费用 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 8 | 6680fe814d3598f8e1b30adff1558047d8a7b4a7ba2f2538692d8ea254074d4c
D001481 | 邳州 35kV 2023年 弹性 年度参考正向净峰 | P̂⁺ | 86.7 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_35_years.csv | CSV物理行3；字段synchronous_forward_peak_mw | 同边界主变额定容量合计除以固定年度参考正向净峰；不扣本规划储能动作 | 拟第五、六章：年度措施与费用 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 86.7 | 6680fe814d3598f8e1b30adff1558047d8a7b4a7ba2f2538692d8ea254074d4c
D001482 | 邳州 35kV 2023年 弹性 选定主变容量 | S | 251 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_35_years.csv | CSV物理行3；字段selected_capacity_mva | 离散主变组合加总 | 拟第五、六章：年度措施与费用 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 251.0 | 6680fe814d3598f8e1b30adff1558047d8a7b4a7ba2f2538692d8ea254074d4c
D001483 | 邳州 35kV 2023年 弹性 规划参考容载比 | R | 2.895 | MVA/MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_35_years.csv | CSV物理行3；字段actual_clr | 同边界主变额定容量合计除以固定年度参考正向净峰；不扣本规划储能动作 | 拟第五、六章：年度措施与费用 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 2.895040369 | 6680fe814d3598f8e1b30adff1558047d8a7b4a7ba2f2538692d8ea254074d4c
D001484 | 邳州 35kV 2023年 弹性 容载比控制参考净峰 | P̂⁺ | 86.7 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_35_years.csv | CSV物理行3；字段policy_control_peak_mw | 同边界主变额定容量合计除以固定年度参考正向净峰；不扣本规划储能动作 | 拟第五、六章：年度措施与费用 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 86.7 | 6680fe814d3598f8e1b30adff1558047d8a7b4a7ba2f2538692d8ea254074d4c
D001485 | 邳州 35kV 2023年 弹性 年度控制口径参考容载比 | R控制 | 2.895 | MVA/MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_35_years.csv | CSV物理行3；字段policy_control_clr | 同边界主变额定容量合计除以固定年度参考正向净峰；不扣本规划储能动作 | 拟第五、六章：年度措施与费用 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 2.895040369 | 6680fe814d3598f8e1b30adff1558047d8a7b4a7ba2f2538692d8ea254074d4c
D001486 | 邳州 35kV 2023年 弹性 在役储能柜数 | n | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_35_years.csv | CSV物理行3；字段storage_modules_in_service | 完整路径整数解 | 拟第五、六章：年度措施与费用 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0 | 6680fe814d3598f8e1b30adff1558047d8a7b4a7ba2f2538692d8ea254074d4c
D001487 | 邳州 35kV 2023年 弹性 候选新线建成状态 | u | 0 | 0或1 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_35_years.csv | CSV物理行3；字段line_built | 完整路径二元解 | 拟第五、六章：年度措施与费用 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0 | 6680fe814d3598f8e1b30adff1558047d8a7b4a7ba2f2538692d8ea254074d4c
D001488 | 邳州 35kV 2023年 弹性 当年新线投资 | K新线 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_35_years.csv | CSV物理行3；字段new_line_capex_10k_cny | 候选长度3km×44.543万元/km×当年新建状态 | 拟第五、六章：年度措施与费用 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | 6680fe814d3598f8e1b30adff1558047d8a7b4a7ba2f2538692d8ea254074d4c
D001489 | 邳州 35kV 2023年 弹性 本年投运措施评价期费用现值 | C投运年 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_35_years.csv | CSV物理行3；字段year_lifecycle_npv_10k_cny | 首次投资、更新投资及固定运维按(1.06)^(现金流年-2021)折现后加总，评价期2022至2041 | 拟第五、六章：年度措施与费用 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | 6680fe814d3598f8e1b30adff1558047d8a7b4a7ba2f2538692d8ea254074d4c
D001490 | 邳州 35kV 2024年 弹性 容载比研究控制上限 | R上限 | 3.2 | MVA/MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_35_years.csv | CSV物理行4；字段clr_cap | 区域年度容量≤研究上限乘参考净峰；四年逐台正增配之和≤基期区域容量乘预算比例 | 拟第五、六章：年度措施与费用 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 3.2 | 6680fe814d3598f8e1b30adff1558047d8a7b4a7ba2f2538692d8ea254074d4c
D001491 | 邳州 35kV 2024年 弹性 样本站数 | N站 | 8 | 座 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_35_years.csv | CSV物理行4；字段station_count | 输入样本计数 | 拟第五、六章：年度措施与费用 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 8 | 6680fe814d3598f8e1b30adff1558047d8a7b4a7ba2f2538692d8ea254074d4c
D001492 | 邳州 35kV 2024年 弹性 年度参考正向净峰 | P̂⁺ | 128.3615 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_35_years.csv | CSV物理行4；字段synchronous_forward_peak_mw | 同边界主变额定容量合计除以固定年度参考正向净峰；不扣本规划储能动作 | 拟第五、六章：年度措施与费用 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 128.361542 | 6680fe814d3598f8e1b30adff1558047d8a7b4a7ba2f2538692d8ea254074d4c
D001493 | 邳州 35kV 2024年 弹性 选定主变容量 | S | 251 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_35_years.csv | CSV物理行4；字段selected_capacity_mva | 离散主变组合加总 | 拟第五、六章：年度措施与费用 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 251.0 | 6680fe814d3598f8e1b30adff1558047d8a7b4a7ba2f2538692d8ea254074d4c
D001494 | 邳州 35kV 2024年 弹性 规划参考容载比 | R | 1.9554 | MVA/MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_35_years.csv | CSV物理行4；字段actual_clr | 同边界主变额定容量合计除以固定年度参考正向净峰；不扣本规划储能动作 | 拟第五、六章：年度措施与费用 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 1.955414341 | 6680fe814d3598f8e1b30adff1558047d8a7b4a7ba2f2538692d8ea254074d4c
D001495 | 邳州 35kV 2024年 弹性 容载比控制参考净峰 | P̂⁺ | 128.3615 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_35_years.csv | CSV物理行4；字段policy_control_peak_mw | 同边界主变额定容量合计除以固定年度参考正向净峰；不扣本规划储能动作 | 拟第五、六章：年度措施与费用 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 128.361542 | 6680fe814d3598f8e1b30adff1558047d8a7b4a7ba2f2538692d8ea254074d4c
D001496 | 邳州 35kV 2024年 弹性 年度控制口径参考容载比 | R控制 | 1.9554 | MVA/MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_35_years.csv | CSV物理行4；字段policy_control_clr | 同边界主变额定容量合计除以固定年度参考正向净峰；不扣本规划储能动作 | 拟第五、六章：年度措施与费用 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 1.955414341 | 6680fe814d3598f8e1b30adff1558047d8a7b4a7ba2f2538692d8ea254074d4c
D001497 | 邳州 35kV 2024年 弹性 在役储能柜数 | n | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_35_years.csv | CSV物理行4；字段storage_modules_in_service | 完整路径整数解 | 拟第五、六章：年度措施与费用 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0 | 6680fe814d3598f8e1b30adff1558047d8a7b4a7ba2f2538692d8ea254074d4c
D001498 | 邳州 35kV 2024年 弹性 候选新线建成状态 | u | 0 | 0或1 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_35_years.csv | CSV物理行4；字段line_built | 完整路径二元解 | 拟第五、六章：年度措施与费用 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0 | 6680fe814d3598f8e1b30adff1558047d8a7b4a7ba2f2538692d8ea254074d4c
D001499 | 邳州 35kV 2024年 弹性 当年新线投资 | K新线 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_35_years.csv | CSV物理行4；字段new_line_capex_10k_cny | 候选长度3km×44.543万元/km×当年新建状态 | 拟第五、六章：年度措施与费用 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | 6680fe814d3598f8e1b30adff1558047d8a7b4a7ba2f2538692d8ea254074d4c
D001500 | 邳州 35kV 2024年 弹性 本年投运措施评价期费用现值 | C投运年 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_35_years.csv | CSV物理行4；字段year_lifecycle_npv_10k_cny | 首次投资、更新投资及固定运维按(1.06)^(现金流年-2021)折现后加总，评价期2022至2041 | 拟第五、六章：年度措施与费用 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | 6680fe814d3598f8e1b30adff1558047d8a7b4a7ba2f2538692d8ea254074d4c
D001501 | 邳州 35kV 2025年 弹性 容载比研究控制上限 | R上限 | 3.2 | MVA/MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_35_years.csv | CSV物理行5；字段clr_cap | 区域年度容量≤研究上限乘参考净峰；四年逐台正增配之和≤基期区域容量乘预算比例 | 拟第五、六章：年度措施与费用 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 3.2 | 6680fe814d3598f8e1b30adff1558047d8a7b4a7ba2f2538692d8ea254074d4c
D001502 | 邳州 35kV 2025年 弹性 样本站数 | N站 | 8 | 座 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_35_years.csv | CSV物理行5；字段station_count | 输入样本计数 | 拟第五、六章：年度措施与费用 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 8 | 6680fe814d3598f8e1b30adff1558047d8a7b4a7ba2f2538692d8ea254074d4c
D001503 | 邳州 35kV 2025年 弹性 年度参考正向净峰 | P̂⁺ | 147.65 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_35_years.csv | CSV物理行5；字段synchronous_forward_peak_mw | 同边界主变额定容量合计除以固定年度参考正向净峰；不扣本规划储能动作 | 拟第五、六章：年度措施与费用 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 147.65 | 6680fe814d3598f8e1b30adff1558047d8a7b4a7ba2f2538692d8ea254074d4c
D001504 | 邳州 35kV 2025年 弹性 选定主变容量 | S | 268 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_35_years.csv | CSV物理行5；字段selected_capacity_mva | 离散主变组合加总 | 拟第五、六章：年度措施与费用 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 268.0 | 6680fe814d3598f8e1b30adff1558047d8a7b4a7ba2f2538692d8ea254074d4c
D001505 | 邳州 35kV 2025年 弹性 规划参考容载比 | R | 1.8151 | MVA/MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_35_years.csv | CSV物理行5；字段actual_clr | 同边界主变额定容量合计除以固定年度参考正向净峰；不扣本规划储能动作 | 拟第五、六章：年度措施与费用 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 1.815103285 | 6680fe814d3598f8e1b30adff1558047d8a7b4a7ba2f2538692d8ea254074d4c
D001506 | 邳州 35kV 2025年 弹性 容载比控制参考净峰 | P̂⁺ | 147.65 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_35_years.csv | CSV物理行5；字段policy_control_peak_mw | 同边界主变额定容量合计除以固定年度参考正向净峰；不扣本规划储能动作 | 拟第五、六章：年度措施与费用 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 147.65 | 6680fe814d3598f8e1b30adff1558047d8a7b4a7ba2f2538692d8ea254074d4c
D001507 | 邳州 35kV 2025年 弹性 年度控制口径参考容载比 | R控制 | 1.8151 | MVA/MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_35_years.csv | CSV物理行5；字段policy_control_clr | 同边界主变额定容量合计除以固定年度参考正向净峰；不扣本规划储能动作 | 拟第五、六章：年度措施与费用 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 1.815103285 | 6680fe814d3598f8e1b30adff1558047d8a7b4a7ba2f2538692d8ea254074d4c
D001508 | 邳州 35kV 2025年 弹性 在役储能柜数 | n | 12 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_35_years.csv | CSV物理行5；字段storage_modules_in_service | 完整路径整数解 | 拟第五、六章：年度措施与费用 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 12 | 6680fe814d3598f8e1b30adff1558047d8a7b4a7ba2f2538692d8ea254074d4c
D001509 | 邳州 35kV 2025年 弹性 候选新线建成状态 | u | 0 | 0或1 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_35_years.csv | CSV物理行5；字段line_built | 完整路径二元解 | 拟第五、六章：年度措施与费用 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0 | 6680fe814d3598f8e1b30adff1558047d8a7b4a7ba2f2538692d8ea254074d4c
D001510 | 邳州 35kV 2025年 弹性 当年新线投资 | K新线 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_35_years.csv | CSV物理行5；字段new_line_capex_10k_cny | 候选长度3km×44.543万元/km×当年新建状态 | 拟第五、六章：年度措施与费用 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | 6680fe814d3598f8e1b30adff1558047d8a7b4a7ba2f2538692d8ea254074d4c
D001511 | 邳州 35kV 2025年 弹性 本年投运措施评价期费用现值 | C投运年 | 1258.0068 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_35_years.csv | CSV物理行5；字段year_lifecycle_npv_10k_cny | 首次投资、更新投资及固定运维按(1.06)^(现金流年-2021)折现后加总，评价期2022至2041 | 拟第五、六章：年度措施与费用 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 1258.00682856 | 6680fe814d3598f8e1b30adff1558047d8a7b4a7ba2f2538692d8ea254074d4c
D001512 | 市区29站样本 110kV 2022年 弹性 容载比研究控制上限 | R上限 | 3.2 | MVA/MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_years.csv | CSV物理行2；字段clr_cap | 区域年度容量≤研究上限乘参考净峰；四年逐台正增配之和≤基期区域容量乘预算比例 | 拟第五、六章：年度措施与费用 | 已冻结；条件研究结果 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 3.2 | be3ad71bc81491aa8923eae3ad43a735aa6ff5c9c2855308f1fa78ec52de1c20
D001513 | 市区29站样本 110kV 2022年 弹性 样本站数 | N站 | 29 | 座 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_years.csv | CSV物理行2；字段station_count | 输入样本计数 | 拟第五、六章：年度措施与费用 | 已冻结；条件研究结果 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 29 | be3ad71bc81491aa8923eae3ad43a735aa6ff5c9c2855308f1fa78ec52de1c20
D001514 | 市区29站样本 110kV 2022年 弹性 年度参考正向净峰 | P̂⁺ | 1224.8396 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_years.csv | CSV物理行2；字段synchronous_forward_peak_mw | 同边界主变额定容量合计除以固定年度参考正向净峰；不扣本规划储能动作 | 拟第五、六章：年度措施与费用 | 已冻结；条件研究结果 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 1224.839602 | be3ad71bc81491aa8923eae3ad43a735aa6ff5c9c2855308f1fa78ec52de1c20
D001515 | 市区29站样本 110kV 2022年 弹性 选定主变容量 | S | 2971 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_years.csv | CSV物理行2；字段selected_capacity_mva | 离散主变组合加总 | 拟第五、六章：年度措施与费用 | 已冻结；条件研究结果 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 2971.0 | be3ad71bc81491aa8923eae3ad43a735aa6ff5c9c2855308f1fa78ec52de1c20
D001516 | 市区29站样本 110kV 2022年 弹性 规划参考容载比 | R | 2.4256 | MVA/MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_years.csv | CSV物理行2；字段actual_clr | 同边界主变额定容量合计除以固定年度参考正向净峰；不扣本规划储能动作 | 拟第五、六章：年度措施与费用 | 已冻结；条件研究结果 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 2.425623727 | be3ad71bc81491aa8923eae3ad43a735aa6ff5c9c2855308f1fa78ec52de1c20
D001517 | 市区29站样本 110kV 2022年 弹性 容载比控制参考净峰 | P̂⁺ | 1224.8396 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_years.csv | CSV物理行2；字段policy_control_peak_mw | 同边界主变额定容量合计除以固定年度参考正向净峰；不扣本规划储能动作 | 拟第五、六章：年度措施与费用 | 已冻结；条件研究结果 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 1224.839602 | be3ad71bc81491aa8923eae3ad43a735aa6ff5c9c2855308f1fa78ec52de1c20
D001518 | 市区29站样本 110kV 2022年 弹性 年度控制口径参考容载比 | R控制 | 2.4256 | MVA/MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_years.csv | CSV物理行2；字段policy_control_clr | 同边界主变额定容量合计除以固定年度参考正向净峰；不扣本规划储能动作 | 拟第五、六章：年度措施与费用 | 已冻结；条件研究结果 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 2.425623727 | be3ad71bc81491aa8923eae3ad43a735aa6ff5c9c2855308f1fa78ec52de1c20
D001519 | 市区29站样本 110kV 2022年 弹性 在役储能柜数 | n | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_years.csv | CSV物理行2；字段storage_modules_in_service | 完整路径整数解 | 拟第五、六章：年度措施与费用 | 已冻结；条件研究结果 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0 | be3ad71bc81491aa8923eae3ad43a735aa6ff5c9c2855308f1fa78ec52de1c20
D001520 | 市区29站样本 110kV 2022年 弹性 候选新线建成状态 | u | 0 | 0或1 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_years.csv | CSV物理行2；字段line_built | 完整路径二元解 | 拟第五、六章：年度措施与费用 | 已冻结；条件研究结果 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0 | be3ad71bc81491aa8923eae3ad43a735aa6ff5c9c2855308f1fa78ec52de1c20
D001521 | 市区29站样本 110kV 2022年 弹性 当年新线投资 | K新线 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_years.csv | CSV物理行2；字段new_line_capex_10k_cny | 候选长度3km×44.543万元/km×当年新建状态 | 拟第五、六章：年度措施与费用 | 已冻结；条件研究结果 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | be3ad71bc81491aa8923eae3ad43a735aa6ff5c9c2855308f1fa78ec52de1c20
D001522 | 市区29站样本 110kV 2022年 弹性 本年投运措施评价期费用现值 | C投运年 | 1094.9284 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_years.csv | CSV物理行2；字段year_lifecycle_npv_10k_cny | 首次投资、更新投资及固定运维按(1.06)^(现金流年-2021)折现后加总，评价期2022至2041 | 拟第五、六章：年度措施与费用 | 已冻结；条件研究结果 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 1094.92842065 | be3ad71bc81491aa8923eae3ad43a735aa6ff5c9c2855308f1fa78ec52de1c20
D001523 | 市区29站样本 110kV 2023年 弹性 容载比研究控制上限 | R上限 | 3.2 | MVA/MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_years.csv | CSV物理行3；字段clr_cap | 区域年度容量≤研究上限乘参考净峰；四年逐台正增配之和≤基期区域容量乘预算比例 | 拟第五、六章：年度措施与费用 | 已冻结；条件研究结果 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 3.2 | be3ad71bc81491aa8923eae3ad43a735aa6ff5c9c2855308f1fa78ec52de1c20
D001524 | 市区29站样本 110kV 2023年 弹性 样本站数 | N站 | 29 | 座 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_years.csv | CSV物理行3；字段station_count | 输入样本计数 | 拟第五、六章：年度措施与费用 | 已冻结；条件研究结果 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 29 | be3ad71bc81491aa8923eae3ad43a735aa6ff5c9c2855308f1fa78ec52de1c20
D001525 | 市区29站样本 110kV 2023年 弹性 年度参考正向净峰 | P̂⁺ | 1318.7711 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_years.csv | CSV物理行3；字段synchronous_forward_peak_mw | 同边界主变额定容量合计除以固定年度参考正向净峰；不扣本规划储能动作 | 拟第五、六章：年度措施与费用 | 已冻结；条件研究结果 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 1318.771113 | be3ad71bc81491aa8923eae3ad43a735aa6ff5c9c2855308f1fa78ec52de1c20
D001526 | 市区29站样本 110kV 2023年 弹性 选定主变容量 | S | 2981 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_years.csv | CSV物理行3；字段selected_capacity_mva | 离散主变组合加总 | 拟第五、六章：年度措施与费用 | 已冻结；条件研究结果 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 2981.0 | be3ad71bc81491aa8923eae3ad43a735aa6ff5c9c2855308f1fa78ec52de1c20
D001527 | 市区29站样本 110kV 2023年 弹性 规划参考容载比 | R | 2.2604 | MVA/MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_years.csv | CSV物理行3；字段actual_clr | 同边界主变额定容量合计除以固定年度参考正向净峰；不扣本规划储能动作 | 拟第五、六章：年度措施与费用 | 已冻结；条件研究结果 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 2.260437744 | be3ad71bc81491aa8923eae3ad43a735aa6ff5c9c2855308f1fa78ec52de1c20
D001528 | 市区29站样本 110kV 2023年 弹性 容载比控制参考净峰 | P̂⁺ | 1318.7711 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_years.csv | CSV物理行3；字段policy_control_peak_mw | 同边界主变额定容量合计除以固定年度参考正向净峰；不扣本规划储能动作 | 拟第五、六章：年度措施与费用 | 已冻结；条件研究结果 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 1318.771113 | be3ad71bc81491aa8923eae3ad43a735aa6ff5c9c2855308f1fa78ec52de1c20
D001529 | 市区29站样本 110kV 2023年 弹性 年度控制口径参考容载比 | R控制 | 2.2604 | MVA/MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_years.csv | CSV物理行3；字段policy_control_clr | 同边界主变额定容量合计除以固定年度参考正向净峰；不扣本规划储能动作 | 拟第五、六章：年度措施与费用 | 已冻结；条件研究结果 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 2.260437744 | be3ad71bc81491aa8923eae3ad43a735aa6ff5c9c2855308f1fa78ec52de1c20
D001530 | 市区29站样本 110kV 2023年 弹性 在役储能柜数 | n | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_years.csv | CSV物理行3；字段storage_modules_in_service | 完整路径整数解 | 拟第五、六章：年度措施与费用 | 已冻结；条件研究结果 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0 | be3ad71bc81491aa8923eae3ad43a735aa6ff5c9c2855308f1fa78ec52de1c20
D001531 | 市区29站样本 110kV 2023年 弹性 候选新线建成状态 | u | 0 | 0或1 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_years.csv | CSV物理行3；字段line_built | 完整路径二元解 | 拟第五、六章：年度措施与费用 | 已冻结；条件研究结果 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0 | be3ad71bc81491aa8923eae3ad43a735aa6ff5c9c2855308f1fa78ec52de1c20
D001532 | 市区29站样本 110kV 2023年 弹性 当年新线投资 | K新线 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_years.csv | CSV物理行3；字段new_line_capex_10k_cny | 候选长度3km×44.543万元/km×当年新建状态 | 拟第五、六章：年度措施与费用 | 已冻结；条件研究结果 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | be3ad71bc81491aa8923eae3ad43a735aa6ff5c9c2855308f1fa78ec52de1c20
D001533 | 市区29站样本 110kV 2023年 弹性 本年投运措施评价期费用现值 | C投运年 | 817.3651 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_years.csv | CSV物理行3；字段year_lifecycle_npv_10k_cny | 首次投资、更新投资及固定运维按(1.06)^(现金流年-2021)折现后加总，评价期2022至2041 | 拟第五、六章：年度措施与费用 | 已冻结；条件研究结果 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 817.36508321 | be3ad71bc81491aa8923eae3ad43a735aa6ff5c9c2855308f1fa78ec52de1c20
D001534 | 市区29站样本 110kV 2024年 弹性 容载比研究控制上限 | R上限 | 3.2 | MVA/MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_years.csv | CSV物理行4；字段clr_cap | 区域年度容量≤研究上限乘参考净峰；四年逐台正增配之和≤基期区域容量乘预算比例 | 拟第五、六章：年度措施与费用 | 已冻结；条件研究结果 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 3.2 | be3ad71bc81491aa8923eae3ad43a735aa6ff5c9c2855308f1fa78ec52de1c20
D001535 | 市区29站样本 110kV 2024年 弹性 样本站数 | N站 | 29 | 座 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_years.csv | CSV物理行4；字段station_count | 输入样本计数 | 拟第五、六章：年度措施与费用 | 已冻结；条件研究结果 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 29 | be3ad71bc81491aa8923eae3ad43a735aa6ff5c9c2855308f1fa78ec52de1c20
D001536 | 市区29站样本 110kV 2024年 弹性 年度参考正向净峰 | P̂⁺ | 1239.4036 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_years.csv | CSV物理行4；字段synchronous_forward_peak_mw | 同边界主变额定容量合计除以固定年度参考正向净峰；不扣本规划储能动作 | 拟第五、六章：年度措施与费用 | 已冻结；条件研究结果 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 1239.403553 | be3ad71bc81491aa8923eae3ad43a735aa6ff5c9c2855308f1fa78ec52de1c20
D001537 | 市区29站样本 110kV 2024年 弹性 选定主变容量 | S | 2981 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_years.csv | CSV物理行4；字段selected_capacity_mva | 离散主变组合加总 | 拟第五、六章：年度措施与费用 | 已冻结；条件研究结果 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 2981.0 | be3ad71bc81491aa8923eae3ad43a735aa6ff5c9c2855308f1fa78ec52de1c20
D001538 | 市区29站样本 110kV 2024年 弹性 规划参考容载比 | R | 2.4052 | MVA/MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_years.csv | CSV物理行4；字段actual_clr | 同边界主变额定容量合计除以固定年度参考正向净峰；不扣本规划储能动作 | 拟第五、六章：年度措施与费用 | 已冻结；条件研究结果 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 2.405189168 | be3ad71bc81491aa8923eae3ad43a735aa6ff5c9c2855308f1fa78ec52de1c20
D001539 | 市区29站样本 110kV 2024年 弹性 容载比控制参考净峰 | P̂⁺ | 1239.4036 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_years.csv | CSV物理行4；字段policy_control_peak_mw | 同边界主变额定容量合计除以固定年度参考正向净峰；不扣本规划储能动作 | 拟第五、六章：年度措施与费用 | 已冻结；条件研究结果 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 1239.403553 | be3ad71bc81491aa8923eae3ad43a735aa6ff5c9c2855308f1fa78ec52de1c20
D001540 | 市区29站样本 110kV 2024年 弹性 年度控制口径参考容载比 | R控制 | 2.4052 | MVA/MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_years.csv | CSV物理行4；字段policy_control_clr | 同边界主变额定容量合计除以固定年度参考正向净峰；不扣本规划储能动作 | 拟第五、六章：年度措施与费用 | 已冻结；条件研究结果 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 2.405189168 | be3ad71bc81491aa8923eae3ad43a735aa6ff5c9c2855308f1fa78ec52de1c20
D001541 | 市区29站样本 110kV 2024年 弹性 在役储能柜数 | n | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_years.csv | CSV物理行4；字段storage_modules_in_service | 完整路径整数解 | 拟第五、六章：年度措施与费用 | 已冻结；条件研究结果 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0 | be3ad71bc81491aa8923eae3ad43a735aa6ff5c9c2855308f1fa78ec52de1c20
D001542 | 市区29站样本 110kV 2024年 弹性 候选新线建成状态 | u | 0 | 0或1 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_years.csv | CSV物理行4；字段line_built | 完整路径二元解 | 拟第五、六章：年度措施与费用 | 已冻结；条件研究结果 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0 | be3ad71bc81491aa8923eae3ad43a735aa6ff5c9c2855308f1fa78ec52de1c20
D001543 | 市区29站样本 110kV 2024年 弹性 当年新线投资 | K新线 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_years.csv | CSV物理行4；字段new_line_capex_10k_cny | 候选长度3km×44.543万元/km×当年新建状态 | 拟第五、六章：年度措施与费用 | 已冻结；条件研究结果 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | be3ad71bc81491aa8923eae3ad43a735aa6ff5c9c2855308f1fa78ec52de1c20
D001544 | 市区29站样本 110kV 2024年 弹性 本年投运措施评价期费用现值 | C投运年 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_years.csv | CSV物理行4；字段year_lifecycle_npv_10k_cny | 首次投资、更新投资及固定运维按(1.06)^(现金流年-2021)折现后加总，评价期2022至2041 | 拟第五、六章：年度措施与费用 | 已冻结；条件研究结果 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | be3ad71bc81491aa8923eae3ad43a735aa6ff5c9c2855308f1fa78ec52de1c20
D001545 | 市区29站样本 110kV 2025年 弹性 容载比研究控制上限 | R上限 | 3.2 | MVA/MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_years.csv | CSV物理行5；字段clr_cap | 区域年度容量≤研究上限乘参考净峰；四年逐台正增配之和≤基期区域容量乘预算比例 | 拟第五、六章：年度措施与费用 | 已冻结；条件研究结果 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 3.2 | be3ad71bc81491aa8923eae3ad43a735aa6ff5c9c2855308f1fa78ec52de1c20
D001546 | 市区29站样本 110kV 2025年 弹性 样本站数 | N站 | 29 | 座 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_years.csv | CSV物理行5；字段station_count | 输入样本计数 | 拟第五、六章：年度措施与费用 | 已冻结；条件研究结果 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 29 | be3ad71bc81491aa8923eae3ad43a735aa6ff5c9c2855308f1fa78ec52de1c20
D001547 | 市区29站样本 110kV 2025年 弹性 年度参考正向净峰 | P̂⁺ | 1307.3154 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_years.csv | CSV物理行5；字段synchronous_forward_peak_mw | 同边界主变额定容量合计除以固定年度参考正向净峰；不扣本规划储能动作 | 拟第五、六章：年度措施与费用 | 已冻结；条件研究结果 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 1307.315366 | be3ad71bc81491aa8923eae3ad43a735aa6ff5c9c2855308f1fa78ec52de1c20
D001548 | 市区29站样本 110kV 2025年 弹性 选定主变容量 | S | 2981 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_years.csv | CSV物理行5；字段selected_capacity_mva | 离散主变组合加总 | 拟第五、六章：年度措施与费用 | 已冻结；条件研究结果 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 2981.0 | be3ad71bc81491aa8923eae3ad43a735aa6ff5c9c2855308f1fa78ec52de1c20
D001549 | 市区29站样本 110kV 2025年 弹性 规划参考容载比 | R | 2.2802 | MVA/MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_years.csv | CSV物理行5；字段actual_clr | 同边界主变额定容量合计除以固定年度参考正向净峰；不扣本规划储能动作 | 拟第五、六章：年度措施与费用 | 已冻结；条件研究结果 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 2.280245515 | be3ad71bc81491aa8923eae3ad43a735aa6ff5c9c2855308f1fa78ec52de1c20
D001550 | 市区29站样本 110kV 2025年 弹性 容载比控制参考净峰 | P̂⁺ | 1307.3154 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_years.csv | CSV物理行5；字段policy_control_peak_mw | 同边界主变额定容量合计除以固定年度参考正向净峰；不扣本规划储能动作 | 拟第五、六章：年度措施与费用 | 已冻结；条件研究结果 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 1307.315366 | be3ad71bc81491aa8923eae3ad43a735aa6ff5c9c2855308f1fa78ec52de1c20
D001551 | 市区29站样本 110kV 2025年 弹性 年度控制口径参考容载比 | R控制 | 2.2802 | MVA/MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_years.csv | CSV物理行5；字段policy_control_clr | 同边界主变额定容量合计除以固定年度参考正向净峰；不扣本规划储能动作 | 拟第五、六章：年度措施与费用 | 已冻结；条件研究结果 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 2.280245515 | be3ad71bc81491aa8923eae3ad43a735aa6ff5c9c2855308f1fa78ec52de1c20
D001552 | 市区29站样本 110kV 2025年 弹性 在役储能柜数 | n | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_years.csv | CSV物理行5；字段storage_modules_in_service | 完整路径整数解 | 拟第五、六章：年度措施与费用 | 已冻结；条件研究结果 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0 | be3ad71bc81491aa8923eae3ad43a735aa6ff5c9c2855308f1fa78ec52de1c20
D001553 | 市区29站样本 110kV 2025年 弹性 候选新线建成状态 | u | 0 | 0或1 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_years.csv | CSV物理行5；字段line_built | 完整路径二元解 | 拟第五、六章：年度措施与费用 | 已冻结；条件研究结果 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0 | be3ad71bc81491aa8923eae3ad43a735aa6ff5c9c2855308f1fa78ec52de1c20
D001554 | 市区29站样本 110kV 2025年 弹性 当年新线投资 | K新线 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_years.csv | CSV物理行5；字段new_line_capex_10k_cny | 候选长度3km×44.543万元/km×当年新建状态 | 拟第五、六章：年度措施与费用 | 已冻结；条件研究结果 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | be3ad71bc81491aa8923eae3ad43a735aa6ff5c9c2855308f1fa78ec52de1c20
D001555 | 市区29站样本 110kV 2025年 弹性 本年投运措施评价期费用现值 | C投运年 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_years.csv | CSV物理行5；字段year_lifecycle_npv_10k_cny | 首次投资、更新投资及固定运维按(1.06)^(现金流年-2021)折现后加总，评价期2022至2041 | 拟第五、六章：年度措施与费用 | 已冻结；条件研究结果 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | be3ad71bc81491aa8923eae3ad43a735aa6ff5c9c2855308f1fa78ec52de1c20
D001556 | 邳州 110kV 2022年 刚性 容载比研究控制上限 | R上限 | 2 | MVA/MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_years.csv | CSV物理行2；字段clr_cap | 区域年度容量≤研究上限乘参考净峰；四年逐台正增配之和≤基期区域容量乘预算比例 | 拟第五、六章：年度措施与费用 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 2.0 | 97acd7e35225507c5ac8f251f754a17ffe1cab491a7c80aec47ca148a2e6ae3f
D001557 | 邳州 110kV 2022年 刚性 样本站数 | N站 | 20 | 座 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_years.csv | CSV物理行2；字段station_count | 输入样本计数 | 拟第五、六章：年度措施与费用 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 20 | 97acd7e35225507c5ac8f251f754a17ffe1cab491a7c80aec47ca148a2e6ae3f
D001558 | 邳州 110kV 2022年 刚性 年度参考正向净峰 | P̂⁺ | 825.0042 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_years.csv | CSV物理行2；字段synchronous_forward_peak_mw | 同边界主变额定容量合计除以固定年度参考正向净峰；不扣本规划储能动作 | 拟第五、六章：年度措施与费用 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 825.004193 | 97acd7e35225507c5ac8f251f754a17ffe1cab491a7c80aec47ca148a2e6ae3f
D001559 | 邳州 110kV 2022年 刚性 选定主变容量 | S | 1650 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_years.csv | CSV物理行2；字段selected_capacity_mva | 离散主变组合加总 | 拟第五、六章：年度措施与费用 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 1650.0 | 97acd7e35225507c5ac8f251f754a17ffe1cab491a7c80aec47ca148a2e6ae3f
D001560 | 邳州 110kV 2022年 刚性 规划参考容载比 | R | 2 | MVA/MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_years.csv | CSV物理行2；字段actual_clr | 同边界主变额定容量合计除以固定年度参考正向净峰；不扣本规划储能动作 | 拟第五、六章：年度措施与费用 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 1.999989835 | 97acd7e35225507c5ac8f251f754a17ffe1cab491a7c80aec47ca148a2e6ae3f
D001561 | 邳州 110kV 2022年 刚性 容载比控制参考净峰 | P̂⁺ | 825.0042 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_years.csv | CSV物理行2；字段policy_control_peak_mw | 同边界主变额定容量合计除以固定年度参考正向净峰；不扣本规划储能动作 | 拟第五、六章：年度措施与费用 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 825.004193 | 97acd7e35225507c5ac8f251f754a17ffe1cab491a7c80aec47ca148a2e6ae3f
D001562 | 邳州 110kV 2022年 刚性 年度控制口径参考容载比 | R控制 | 2 | MVA/MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_years.csv | CSV物理行2；字段policy_control_clr | 同边界主变额定容量合计除以固定年度参考正向净峰；不扣本规划储能动作 | 拟第五、六章：年度措施与费用 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 1.999989835 | 97acd7e35225507c5ac8f251f754a17ffe1cab491a7c80aec47ca148a2e6ae3f
D001563 | 邳州 110kV 2022年 刚性 在役储能柜数 | n | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_years.csv | CSV物理行2；字段storage_modules_in_service | 完整路径整数解 | 拟第五、六章：年度措施与费用 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0 | 97acd7e35225507c5ac8f251f754a17ffe1cab491a7c80aec47ca148a2e6ae3f
D001564 | 邳州 110kV 2022年 刚性 候选新线建成状态 | u | 0 | 0或1 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_years.csv | CSV物理行2；字段line_built | 完整路径二元解 | 拟第五、六章：年度措施与费用 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0 | 97acd7e35225507c5ac8f251f754a17ffe1cab491a7c80aec47ca148a2e6ae3f
D001565 | 邳州 110kV 2022年 刚性 当年新线投资 | K新线 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_years.csv | CSV物理行2；字段new_line_capex_10k_cny | 候选长度3km×44.543万元/km×当年新建状态 | 拟第五、六章：年度措施与费用 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | 97acd7e35225507c5ac8f251f754a17ffe1cab491a7c80aec47ca148a2e6ae3f
D001566 | 邳州 110kV 2022年 刚性 本年投运措施评价期费用现值 | C投运年 | 2511.3834 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_years.csv | CSV物理行2；字段year_lifecycle_npv_10k_cny | 首次投资、更新投资及固定运维按(1.06)^(现金流年-2021)折现后加总，评价期2022至2041 | 拟第五、六章：年度措施与费用 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 2511.38344102 | 97acd7e35225507c5ac8f251f754a17ffe1cab491a7c80aec47ca148a2e6ae3f
D001567 | 邳州 110kV 2023年 刚性 容载比研究控制上限 | R上限 | 2 | MVA/MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_years.csv | CSV物理行3；字段clr_cap | 区域年度容量≤研究上限乘参考净峰；四年逐台正增配之和≤基期区域容量乘预算比例 | 拟第五、六章：年度措施与费用 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 2.0 | 97acd7e35225507c5ac8f251f754a17ffe1cab491a7c80aec47ca148a2e6ae3f
D001568 | 邳州 110kV 2023年 刚性 样本站数 | N站 | 20 | 座 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_years.csv | CSV物理行3；字段station_count | 输入样本计数 | 拟第五、六章：年度措施与费用 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 20 | 97acd7e35225507c5ac8f251f754a17ffe1cab491a7c80aec47ca148a2e6ae3f
D001569 | 邳州 110kV 2023年 刚性 年度参考正向净峰 | P̂⁺ | 761.2318 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_years.csv | CSV物理行3；字段synchronous_forward_peak_mw | 同边界主变额定容量合计除以固定年度参考正向净峰；不扣本规划储能动作 | 拟第五、六章：年度措施与费用 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 761.231803 | 97acd7e35225507c5ac8f251f754a17ffe1cab491a7c80aec47ca148a2e6ae3f
D001570 | 邳州 110kV 2023年 刚性 选定主变容量 | S | 1522 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_years.csv | CSV物理行3；字段selected_capacity_mva | 离散主变组合加总 | 拟第五、六章：年度措施与费用 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 1522.0 | 97acd7e35225507c5ac8f251f754a17ffe1cab491a7c80aec47ca148a2e6ae3f
D001571 | 邳州 110kV 2023年 刚性 规划参考容载比 | R | 1.9994 | MVA/MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_years.csv | CSV物理行3；字段actual_clr | 同边界主变额定容量合计除以固定年度参考正向净峰；不扣本规划储能动作 | 拟第五、六章：年度措施与费用 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 1.999390979 | 97acd7e35225507c5ac8f251f754a17ffe1cab491a7c80aec47ca148a2e6ae3f
D001572 | 邳州 110kV 2023年 刚性 容载比控制参考净峰 | P̂⁺ | 761.2318 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_years.csv | CSV物理行3；字段policy_control_peak_mw | 同边界主变额定容量合计除以固定年度参考正向净峰；不扣本规划储能动作 | 拟第五、六章：年度措施与费用 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 761.231803 | 97acd7e35225507c5ac8f251f754a17ffe1cab491a7c80aec47ca148a2e6ae3f
D001573 | 邳州 110kV 2023年 刚性 年度控制口径参考容载比 | R控制 | 1.9994 | MVA/MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_years.csv | CSV物理行3；字段policy_control_clr | 同边界主变额定容量合计除以固定年度参考正向净峰；不扣本规划储能动作 | 拟第五、六章：年度措施与费用 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 1.999390979 | 97acd7e35225507c5ac8f251f754a17ffe1cab491a7c80aec47ca148a2e6ae3f
D001574 | 邳州 110kV 2023年 刚性 在役储能柜数 | n | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_years.csv | CSV物理行3；字段storage_modules_in_service | 完整路径整数解 | 拟第五、六章：年度措施与费用 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0 | 97acd7e35225507c5ac8f251f754a17ffe1cab491a7c80aec47ca148a2e6ae3f
D001575 | 邳州 110kV 2023年 刚性 候选新线建成状态 | u | 0 | 0或1 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_years.csv | CSV物理行3；字段line_built | 完整路径二元解 | 拟第五、六章：年度措施与费用 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0 | 97acd7e35225507c5ac8f251f754a17ffe1cab491a7c80aec47ca148a2e6ae3f
D001576 | 邳州 110kV 2023年 刚性 当年新线投资 | K新线 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_years.csv | CSV物理行3；字段new_line_capex_10k_cny | 候选长度3km×44.543万元/km×当年新建状态 | 拟第五、六章：年度措施与费用 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | 97acd7e35225507c5ac8f251f754a17ffe1cab491a7c80aec47ca148a2e6ae3f
D001577 | 邳州 110kV 2023年 刚性 本年投运措施评价期费用现值 | C投运年 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_years.csv | CSV物理行3；字段year_lifecycle_npv_10k_cny | 首次投资、更新投资及固定运维按(1.06)^(现金流年-2021)折现后加总，评价期2022至2041 | 拟第五、六章：年度措施与费用 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | 97acd7e35225507c5ac8f251f754a17ffe1cab491a7c80aec47ca148a2e6ae3f
D001578 | 邳州 110kV 2024年 刚性 容载比研究控制上限 | R上限 | 2 | MVA/MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_years.csv | CSV物理行4；字段clr_cap | 区域年度容量≤研究上限乘参考净峰；四年逐台正增配之和≤基期区域容量乘预算比例 | 拟第五、六章：年度措施与费用 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 2.0 | 97acd7e35225507c5ac8f251f754a17ffe1cab491a7c80aec47ca148a2e6ae3f
D001579 | 邳州 110kV 2024年 刚性 样本站数 | N站 | 20 | 座 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_years.csv | CSV物理行4；字段station_count | 输入样本计数 | 拟第五、六章：年度措施与费用 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 20 | 97acd7e35225507c5ac8f251f754a17ffe1cab491a7c80aec47ca148a2e6ae3f
D001580 | 邳州 110kV 2024年 刚性 年度参考正向净峰 | P̂⁺ | 862.6615 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_years.csv | CSV物理行4；字段synchronous_forward_peak_mw | 同边界主变额定容量合计除以固定年度参考正向净峰；不扣本规划储能动作 | 拟第五、六章：年度措施与费用 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 862.661537 | 97acd7e35225507c5ac8f251f754a17ffe1cab491a7c80aec47ca148a2e6ae3f
D001581 | 邳州 110kV 2024年 刚性 选定主变容量 | S | 1522 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_years.csv | CSV物理行4；字段selected_capacity_mva | 离散主变组合加总 | 拟第五、六章：年度措施与费用 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 1522.0 | 97acd7e35225507c5ac8f251f754a17ffe1cab491a7c80aec47ca148a2e6ae3f
D001582 | 邳州 110kV 2024年 刚性 规划参考容载比 | R | 1.7643 | MVA/MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_years.csv | CSV物理行4；字段actual_clr | 同边界主变额定容量合计除以固定年度参考正向净峰；不扣本规划储能动作 | 拟第五、六章：年度措施与费用 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 1.764307245 | 97acd7e35225507c5ac8f251f754a17ffe1cab491a7c80aec47ca148a2e6ae3f
D001583 | 邳州 110kV 2024年 刚性 容载比控制参考净峰 | P̂⁺ | 862.6615 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_years.csv | CSV物理行4；字段policy_control_peak_mw | 同边界主变额定容量合计除以固定年度参考正向净峰；不扣本规划储能动作 | 拟第五、六章：年度措施与费用 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 862.661537 | 97acd7e35225507c5ac8f251f754a17ffe1cab491a7c80aec47ca148a2e6ae3f
D001584 | 邳州 110kV 2024年 刚性 年度控制口径参考容载比 | R控制 | 1.7643 | MVA/MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_years.csv | CSV物理行4；字段policy_control_clr | 同边界主变额定容量合计除以固定年度参考正向净峰；不扣本规划储能动作 | 拟第五、六章：年度措施与费用 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 1.764307245 | 97acd7e35225507c5ac8f251f754a17ffe1cab491a7c80aec47ca148a2e6ae3f
D001585 | 邳州 110kV 2024年 刚性 在役储能柜数 | n | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_years.csv | CSV物理行4；字段storage_modules_in_service | 完整路径整数解 | 拟第五、六章：年度措施与费用 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0 | 97acd7e35225507c5ac8f251f754a17ffe1cab491a7c80aec47ca148a2e6ae3f
D001586 | 邳州 110kV 2024年 刚性 候选新线建成状态 | u | 0 | 0或1 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_years.csv | CSV物理行4；字段line_built | 完整路径二元解 | 拟第五、六章：年度措施与费用 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0 | 97acd7e35225507c5ac8f251f754a17ffe1cab491a7c80aec47ca148a2e6ae3f
D001587 | 邳州 110kV 2024年 刚性 当年新线投资 | K新线 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_years.csv | CSV物理行4；字段new_line_capex_10k_cny | 候选长度3km×44.543万元/km×当年新建状态 | 拟第五、六章：年度措施与费用 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | 97acd7e35225507c5ac8f251f754a17ffe1cab491a7c80aec47ca148a2e6ae3f
D001588 | 邳州 110kV 2024年 刚性 本年投运措施评价期费用现值 | C投运年 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_years.csv | CSV物理行4；字段year_lifecycle_npv_10k_cny | 首次投资、更新投资及固定运维按(1.06)^(现金流年-2021)折现后加总，评价期2022至2041 | 拟第五、六章：年度措施与费用 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | 97acd7e35225507c5ac8f251f754a17ffe1cab491a7c80aec47ca148a2e6ae3f
D001589 | 邳州 110kV 2025年 刚性 容载比研究控制上限 | R上限 | 2 | MVA/MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_years.csv | CSV物理行5；字段clr_cap | 区域年度容量≤研究上限乘参考净峰；四年逐台正增配之和≤基期区域容量乘预算比例 | 拟第五、六章：年度措施与费用 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 2.0 | 97acd7e35225507c5ac8f251f754a17ffe1cab491a7c80aec47ca148a2e6ae3f
D001590 | 邳州 110kV 2025年 刚性 样本站数 | N站 | 20 | 座 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_years.csv | CSV物理行5；字段station_count | 输入样本计数 | 拟第五、六章：年度措施与费用 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 20 | 97acd7e35225507c5ac8f251f754a17ffe1cab491a7c80aec47ca148a2e6ae3f
D001591 | 邳州 110kV 2025年 刚性 年度参考正向净峰 | P̂⁺ | 956.45 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_years.csv | CSV物理行5；字段synchronous_forward_peak_mw | 同边界主变额定容量合计除以固定年度参考正向净峰；不扣本规划储能动作 | 拟第五、六章：年度措施与费用 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 956.45 | 97acd7e35225507c5ac8f251f754a17ffe1cab491a7c80aec47ca148a2e6ae3f
D001592 | 邳州 110kV 2025年 刚性 选定主变容量 | S | 1533.5 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_years.csv | CSV物理行5；字段selected_capacity_mva | 离散主变组合加总 | 拟第五、六章：年度措施与费用 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 1533.5 | 97acd7e35225507c5ac8f251f754a17ffe1cab491a7c80aec47ca148a2e6ae3f
D001593 | 邳州 110kV 2025年 刚性 规划参考容载比 | R | 1.6033 | MVA/MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_years.csv | CSV物理行5；字段actual_clr | 同边界主变额定容量合计除以固定年度参考正向净峰；不扣本规划储能动作 | 拟第五、六章：年度措施与费用 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 1.603324795 | 97acd7e35225507c5ac8f251f754a17ffe1cab491a7c80aec47ca148a2e6ae3f
D001594 | 邳州 110kV 2025年 刚性 容载比控制参考净峰 | P̂⁺ | 956.45 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_years.csv | CSV物理行5；字段policy_control_peak_mw | 同边界主变额定容量合计除以固定年度参考正向净峰；不扣本规划储能动作 | 拟第五、六章：年度措施与费用 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 956.45 | 97acd7e35225507c5ac8f251f754a17ffe1cab491a7c80aec47ca148a2e6ae3f
D001595 | 邳州 110kV 2025年 刚性 年度控制口径参考容载比 | R控制 | 1.6033 | MVA/MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_years.csv | CSV物理行5；字段policy_control_clr | 同边界主变额定容量合计除以固定年度参考正向净峰；不扣本规划储能动作 | 拟第五、六章：年度措施与费用 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 1.603324795 | 97acd7e35225507c5ac8f251f754a17ffe1cab491a7c80aec47ca148a2e6ae3f
D001596 | 邳州 110kV 2025年 刚性 在役储能柜数 | n | 69 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_years.csv | CSV物理行5；字段storage_modules_in_service | 完整路径整数解 | 拟第五、六章：年度措施与费用 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 69 | 97acd7e35225507c5ac8f251f754a17ffe1cab491a7c80aec47ca148a2e6ae3f
D001597 | 邳州 110kV 2025年 刚性 候选新线建成状态 | u | 1 | 0或1 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_years.csv | CSV物理行5；字段line_built | 完整路径二元解 | 拟第五、六章：年度措施与费用 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 1 | 97acd7e35225507c5ac8f251f754a17ffe1cab491a7c80aec47ca148a2e6ae3f
D001598 | 邳州 110kV 2025年 刚性 当年新线投资 | K新线 | 133.629 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_years.csv | CSV物理行5；字段new_line_capex_10k_cny | 候选长度3km×44.543万元/km×当年新建状态 | 拟第五、六章：年度措施与费用 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 133.629 | 97acd7e35225507c5ac8f251f754a17ffe1cab491a7c80aec47ca148a2e6ae3f
D001599 | 邳州 110kV 2025年 刚性 本年投运措施评价期费用现值 | C投运年 | 2734.2778 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_years.csv | CSV物理行5；字段year_lifecycle_npv_10k_cny | 首次投资、更新投资及固定运维按(1.06)^(现金流年-2021)折现后加总，评价期2022至2041 | 拟第五、六章：年度措施与费用 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 2734.27778711 | 97acd7e35225507c5ac8f251f754a17ffe1cab491a7c80aec47ca148a2e6ae3f
D001600 | 邳州 35kV 2022年 刚性 容载比研究控制上限 | R上限 | 2 | MVA/MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_35_years.csv | CSV物理行2；字段clr_cap | 区域年度容量≤研究上限乘参考净峰；四年逐台正增配之和≤基期区域容量乘预算比例 | 拟第五、六章：年度措施与费用 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 2.0 | 9de93c566023c04897c1a5f38895c68cb1a2e8fb1a1efec512bb7bc6cc1b5266
D001601 | 邳州 35kV 2022年 刚性 样本站数 | N站 | 8 | 座 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_35_years.csv | CSV物理行2；字段station_count | 输入样本计数 | 拟第五、六章：年度措施与费用 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 8 | 9de93c566023c04897c1a5f38895c68cb1a2e8fb1a1efec512bb7bc6cc1b5266
D001602 | 邳州 35kV 2022年 刚性 年度参考正向净峰 | P̂⁺ | 124.7177 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_35_years.csv | CSV物理行2；字段synchronous_forward_peak_mw | 同边界主变额定容量合计除以固定年度参考正向净峰；不扣本规划储能动作 | 拟第五、六章：年度措施与费用 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 124.717665 | 9de93c566023c04897c1a5f38895c68cb1a2e8fb1a1efec512bb7bc6cc1b5266
D001603 | 邳州 35kV 2022年 刚性 选定主变容量 | S | 247 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_35_years.csv | CSV物理行2；字段selected_capacity_mva | 离散主变组合加总 | 拟第五、六章：年度措施与费用 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 247.0 | 9de93c566023c04897c1a5f38895c68cb1a2e8fb1a1efec512bb7bc6cc1b5266
D001604 | 邳州 35kV 2022年 刚性 规划参考容载比 | R | 1.9805 | MVA/MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_35_years.csv | CSV物理行2；字段actual_clr | 同边界主变额定容量合计除以固定年度参考正向净峰；不扣本规划储能动作 | 拟第五、六章：年度措施与费用 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 1.980473255 | 9de93c566023c04897c1a5f38895c68cb1a2e8fb1a1efec512bb7bc6cc1b5266
D001605 | 邳州 35kV 2022年 刚性 容载比控制参考净峰 | P̂⁺ | 124.7177 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_35_years.csv | CSV物理行2；字段policy_control_peak_mw | 同边界主变额定容量合计除以固定年度参考正向净峰；不扣本规划储能动作 | 拟第五、六章：年度措施与费用 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 124.717665 | 9de93c566023c04897c1a5f38895c68cb1a2e8fb1a1efec512bb7bc6cc1b5266
D001606 | 邳州 35kV 2022年 刚性 年度控制口径参考容载比 | R控制 | 1.9805 | MVA/MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_35_years.csv | CSV物理行2；字段policy_control_clr | 同边界主变额定容量合计除以固定年度参考正向净峰；不扣本规划储能动作 | 拟第五、六章：年度措施与费用 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 1.980473255 | 9de93c566023c04897c1a5f38895c68cb1a2e8fb1a1efec512bb7bc6cc1b5266
D001607 | 邳州 35kV 2022年 刚性 在役储能柜数 | n | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_35_years.csv | CSV物理行2；字段storage_modules_in_service | 完整路径整数解 | 拟第五、六章：年度措施与费用 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0 | 9de93c566023c04897c1a5f38895c68cb1a2e8fb1a1efec512bb7bc6cc1b5266
D001608 | 邳州 35kV 2022年 刚性 候选新线建成状态 | u | 0 | 0或1 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_35_years.csv | CSV物理行2；字段line_built | 完整路径二元解 | 拟第五、六章：年度措施与费用 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0 | 9de93c566023c04897c1a5f38895c68cb1a2e8fb1a1efec512bb7bc6cc1b5266
D001609 | 邳州 35kV 2022年 刚性 当年新线投资 | K新线 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_35_years.csv | CSV物理行2；字段new_line_capex_10k_cny | 候选长度3km×44.543万元/km×当年新建状态 | 拟第五、六章：年度措施与费用 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | 9de93c566023c04897c1a5f38895c68cb1a2e8fb1a1efec512bb7bc6cc1b5266
D001610 | 邳州 35kV 2022年 刚性 本年投运措施评价期费用现值 | C投运年 | 259.7325 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_35_years.csv | CSV物理行2；字段year_lifecycle_npv_10k_cny | 首次投资、更新投资及固定运维按(1.06)^(现金流年-2021)折现后加总，评价期2022至2041 | 拟第五、六章：年度措施与费用 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 259.73247446 | 9de93c566023c04897c1a5f38895c68cb1a2e8fb1a1efec512bb7bc6cc1b5266
D001611 | 邳州 35kV 2023年 刚性 容载比研究控制上限 | R上限 | 2 | MVA/MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_35_years.csv | CSV物理行3；字段clr_cap | 区域年度容量≤研究上限乘参考净峰；四年逐台正增配之和≤基期区域容量乘预算比例 | 拟第五、六章：年度措施与费用 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 2.0 | 9de93c566023c04897c1a5f38895c68cb1a2e8fb1a1efec512bb7bc6cc1b5266
D001612 | 邳州 35kV 2023年 刚性 样本站数 | N站 | 8 | 座 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_35_years.csv | CSV物理行3；字段station_count | 输入样本计数 | 拟第五、六章：年度措施与费用 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 8 | 9de93c566023c04897c1a5f38895c68cb1a2e8fb1a1efec512bb7bc6cc1b5266
D001613 | 邳州 35kV 2023年 刚性 年度参考正向净峰 | P̂⁺ | 86.7 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_35_years.csv | CSV物理行3；字段synchronous_forward_peak_mw | 同边界主变额定容量合计除以固定年度参考正向净峰；不扣本规划储能动作 | 拟第五、六章：年度措施与费用 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 86.7 | 9de93c566023c04897c1a5f38895c68cb1a2e8fb1a1efec512bb7bc6cc1b5266
D001614 | 邳州 35kV 2023年 刚性 选定主变容量 | S | 172 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_35_years.csv | CSV物理行3；字段selected_capacity_mva | 离散主变组合加总 | 拟第五、六章：年度措施与费用 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 172.0 | 9de93c566023c04897c1a5f38895c68cb1a2e8fb1a1efec512bb7bc6cc1b5266
D001615 | 邳州 35kV 2023年 刚性 规划参考容载比 | R | 1.9839 | MVA/MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_35_years.csv | CSV物理行3；字段actual_clr | 同边界主变额定容量合计除以固定年度参考正向净峰；不扣本规划储能动作 | 拟第五、六章：年度措施与费用 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 1.983852364 | 9de93c566023c04897c1a5f38895c68cb1a2e8fb1a1efec512bb7bc6cc1b5266
D001616 | 邳州 35kV 2023年 刚性 容载比控制参考净峰 | P̂⁺ | 86.7 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_35_years.csv | CSV物理行3；字段policy_control_peak_mw | 同边界主变额定容量合计除以固定年度参考正向净峰；不扣本规划储能动作 | 拟第五、六章：年度措施与费用 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 86.7 | 9de93c566023c04897c1a5f38895c68cb1a2e8fb1a1efec512bb7bc6cc1b5266
D001617 | 邳州 35kV 2023年 刚性 年度控制口径参考容载比 | R控制 | 1.9839 | MVA/MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_35_years.csv | CSV物理行3；字段policy_control_clr | 同边界主变额定容量合计除以固定年度参考正向净峰；不扣本规划储能动作 | 拟第五、六章：年度措施与费用 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 1.983852364 | 9de93c566023c04897c1a5f38895c68cb1a2e8fb1a1efec512bb7bc6cc1b5266
D001618 | 邳州 35kV 2023年 刚性 在役储能柜数 | n | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_35_years.csv | CSV物理行3；字段storage_modules_in_service | 完整路径整数解 | 拟第五、六章：年度措施与费用 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0 | 9de93c566023c04897c1a5f38895c68cb1a2e8fb1a1efec512bb7bc6cc1b5266
D001619 | 邳州 35kV 2023年 刚性 候选新线建成状态 | u | 0 | 0或1 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_35_years.csv | CSV物理行3；字段line_built | 完整路径二元解 | 拟第五、六章：年度措施与费用 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0 | 9de93c566023c04897c1a5f38895c68cb1a2e8fb1a1efec512bb7bc6cc1b5266
D001620 | 邳州 35kV 2023年 刚性 当年新线投资 | K新线 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_35_years.csv | CSV物理行3；字段new_line_capex_10k_cny | 候选长度3km×44.543万元/km×当年新建状态 | 拟第五、六章：年度措施与费用 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | 9de93c566023c04897c1a5f38895c68cb1a2e8fb1a1efec512bb7bc6cc1b5266
D001621 | 邳州 35kV 2023年 刚性 本年投运措施评价期费用现值 | C投运年 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_35_years.csv | CSV物理行3；字段year_lifecycle_npv_10k_cny | 首次投资、更新投资及固定运维按(1.06)^(现金流年-2021)折现后加总，评价期2022至2041 | 拟第五、六章：年度措施与费用 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | 9de93c566023c04897c1a5f38895c68cb1a2e8fb1a1efec512bb7bc6cc1b5266
D001622 | 邳州 35kV 2024年 刚性 容载比研究控制上限 | R上限 | 2 | MVA/MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_35_years.csv | CSV物理行4；字段clr_cap | 区域年度容量≤研究上限乘参考净峰；四年逐台正增配之和≤基期区域容量乘预算比例 | 拟第五、六章：年度措施与费用 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 2.0 | 9de93c566023c04897c1a5f38895c68cb1a2e8fb1a1efec512bb7bc6cc1b5266
D001623 | 邳州 35kV 2024年 刚性 样本站数 | N站 | 8 | 座 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_35_years.csv | CSV物理行4；字段station_count | 输入样本计数 | 拟第五、六章：年度措施与费用 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 8 | 9de93c566023c04897c1a5f38895c68cb1a2e8fb1a1efec512bb7bc6cc1b5266
D001624 | 邳州 35kV 2024年 刚性 年度参考正向净峰 | P̂⁺ | 128.3615 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_35_years.csv | CSV物理行4；字段synchronous_forward_peak_mw | 同边界主变额定容量合计除以固定年度参考正向净峰；不扣本规划储能动作 | 拟第五、六章：年度措施与费用 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 128.361542 | 9de93c566023c04897c1a5f38895c68cb1a2e8fb1a1efec512bb7bc6cc1b5266
D001625 | 邳州 35kV 2024年 刚性 选定主变容量 | S | 236 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_35_years.csv | CSV物理行4；字段selected_capacity_mva | 离散主变组合加总 | 拟第五、六章：年度措施与费用 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 236.0 | 9de93c566023c04897c1a5f38895c68cb1a2e8fb1a1efec512bb7bc6cc1b5266
D001626 | 邳州 35kV 2024年 刚性 规划参考容载比 | R | 1.8386 | MVA/MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_35_years.csv | CSV物理行4；字段actual_clr | 同边界主变额定容量合计除以固定年度参考正向净峰；不扣本规划储能动作 | 拟第五、六章：年度措施与费用 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 1.83855691 | 9de93c566023c04897c1a5f38895c68cb1a2e8fb1a1efec512bb7bc6cc1b5266
D001627 | 邳州 35kV 2024年 刚性 容载比控制参考净峰 | P̂⁺ | 128.3615 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_35_years.csv | CSV物理行4；字段policy_control_peak_mw | 同边界主变额定容量合计除以固定年度参考正向净峰；不扣本规划储能动作 | 拟第五、六章：年度措施与费用 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 128.361542 | 9de93c566023c04897c1a5f38895c68cb1a2e8fb1a1efec512bb7bc6cc1b5266
D001628 | 邳州 35kV 2024年 刚性 年度控制口径参考容载比 | R控制 | 1.8386 | MVA/MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_35_years.csv | CSV物理行4；字段policy_control_clr | 同边界主变额定容量合计除以固定年度参考正向净峰；不扣本规划储能动作 | 拟第五、六章：年度措施与费用 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 1.83855691 | 9de93c566023c04897c1a5f38895c68cb1a2e8fb1a1efec512bb7bc6cc1b5266
D001629 | 邳州 35kV 2024年 刚性 在役储能柜数 | n | 11 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_35_years.csv | CSV物理行4；字段storage_modules_in_service | 完整路径整数解 | 拟第五、六章：年度措施与费用 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 11 | 9de93c566023c04897c1a5f38895c68cb1a2e8fb1a1efec512bb7bc6cc1b5266
D001630 | 邳州 35kV 2024年 刚性 候选新线建成状态 | u | 0 | 0或1 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_35_years.csv | CSV物理行4；字段line_built | 完整路径二元解 | 拟第五、六章：年度措施与费用 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0 | 9de93c566023c04897c1a5f38895c68cb1a2e8fb1a1efec512bb7bc6cc1b5266
D001631 | 邳州 35kV 2024年 刚性 当年新线投资 | K新线 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_35_years.csv | CSV物理行4；字段new_line_capex_10k_cny | 候选长度3km×44.543万元/km×当年新建状态 | 拟第五、六章：年度措施与费用 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | 9de93c566023c04897c1a5f38895c68cb1a2e8fb1a1efec512bb7bc6cc1b5266
D001632 | 邳州 35kV 2024年 刚性 本年投运措施评价期费用现值 | C投运年 | 2326.5158 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_35_years.csv | CSV物理行4；字段year_lifecycle_npv_10k_cny | 首次投资、更新投资及固定运维按(1.06)^(现金流年-2021)折现后加总，评价期2022至2041 | 拟第五、六章：年度措施与费用 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 2326.51578268 | 9de93c566023c04897c1a5f38895c68cb1a2e8fb1a1efec512bb7bc6cc1b5266
D001633 | 邳州 35kV 2025年 刚性 容载比研究控制上限 | R上限 | 2 | MVA/MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_35_years.csv | CSV物理行5；字段clr_cap | 区域年度容量≤研究上限乘参考净峰；四年逐台正增配之和≤基期区域容量乘预算比例 | 拟第五、六章：年度措施与费用 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 2.0 | 9de93c566023c04897c1a5f38895c68cb1a2e8fb1a1efec512bb7bc6cc1b5266
D001634 | 邳州 35kV 2025年 刚性 样本站数 | N站 | 8 | 座 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_35_years.csv | CSV物理行5；字段station_count | 输入样本计数 | 拟第五、六章：年度措施与费用 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 8 | 9de93c566023c04897c1a5f38895c68cb1a2e8fb1a1efec512bb7bc6cc1b5266
D001635 | 邳州 35kV 2025年 刚性 年度参考正向净峰 | P̂⁺ | 147.65 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_35_years.csv | CSV物理行5；字段synchronous_forward_peak_mw | 同边界主变额定容量合计除以固定年度参考正向净峰；不扣本规划储能动作 | 拟第五、六章：年度措施与费用 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 147.65 | 9de93c566023c04897c1a5f38895c68cb1a2e8fb1a1efec512bb7bc6cc1b5266
D001636 | 邳州 35kV 2025年 刚性 选定主变容量 | S | 236 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_35_years.csv | CSV物理行5；字段selected_capacity_mva | 离散主变组合加总 | 拟第五、六章：年度措施与费用 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 236.0 | 9de93c566023c04897c1a5f38895c68cb1a2e8fb1a1efec512bb7bc6cc1b5266
D001637 | 邳州 35kV 2025年 刚性 规划参考容载比 | R | 1.5984 | MVA/MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_35_years.csv | CSV物理行5；字段actual_clr | 同边界主变额定容量合计除以固定年度参考正向净峰；不扣本规划储能动作 | 拟第五、六章：年度措施与费用 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 1.598374534 | 9de93c566023c04897c1a5f38895c68cb1a2e8fb1a1efec512bb7bc6cc1b5266
D001638 | 邳州 35kV 2025年 刚性 容载比控制参考净峰 | P̂⁺ | 147.65 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_35_years.csv | CSV物理行5；字段policy_control_peak_mw | 同边界主变额定容量合计除以固定年度参考正向净峰；不扣本规划储能动作 | 拟第五、六章：年度措施与费用 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 147.65 | 9de93c566023c04897c1a5f38895c68cb1a2e8fb1a1efec512bb7bc6cc1b5266
D001639 | 邳州 35kV 2025年 刚性 年度控制口径参考容载比 | R控制 | 1.5984 | MVA/MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_35_years.csv | CSV物理行5；字段policy_control_clr | 同边界主变额定容量合计除以固定年度参考正向净峰；不扣本规划储能动作 | 拟第五、六章：年度措施与费用 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 1.598374534 | 9de93c566023c04897c1a5f38895c68cb1a2e8fb1a1efec512bb7bc6cc1b5266
D001640 | 邳州 35kV 2025年 刚性 在役储能柜数 | n | 48 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_35_years.csv | CSV物理行5；字段storage_modules_in_service | 完整路径整数解 | 拟第五、六章：年度措施与费用 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 48 | 9de93c566023c04897c1a5f38895c68cb1a2e8fb1a1efec512bb7bc6cc1b5266
D001641 | 邳州 35kV 2025年 刚性 候选新线建成状态 | u | 0 | 0或1 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_35_years.csv | CSV物理行5；字段line_built | 完整路径二元解 | 拟第五、六章：年度措施与费用 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0 | 9de93c566023c04897c1a5f38895c68cb1a2e8fb1a1efec512bb7bc6cc1b5266
D001642 | 邳州 35kV 2025年 刚性 当年新线投资 | K新线 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_35_years.csv | CSV物理行5；字段new_line_capex_10k_cny | 候选长度3km×44.543万元/km×当年新建状态 | 拟第五、六章：年度措施与费用 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | 9de93c566023c04897c1a5f38895c68cb1a2e8fb1a1efec512bb7bc6cc1b5266
D001643 | 邳州 35kV 2025年 刚性 本年投运措施评价期费用现值 | C投运年 | 1151.2311 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_35_years.csv | CSV物理行5；字段year_lifecycle_npv_10k_cny | 首次投资、更新投资及固定运维按(1.06)^(现金流年-2021)折现后加总，评价期2022至2041 | 拟第五、六章：年度措施与费用 | 已冻结；条件研究结果 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 1151.23110414 | 9de93c566023c04897c1a5f38895c68cb1a2e8fb1a1efec512bb7bc6cc1b5266
D001644 | 市区29站样本 110kV 2022年 刚性 容载比研究控制上限 | R上限 | 2 | MVA/MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_years.csv | CSV物理行2；字段clr_cap | 区域年度容量≤研究上限乘参考净峰；四年逐台正增配之和≤基期区域容量乘预算比例 | 拟第五、六章：年度措施与费用 | 已冻结；条件研究结果 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 2.0 | 23c7702f33e69f8dc05e52e763d21d4f3d0f1e30ce832d123df098c98d88cf34
D001645 | 市区29站样本 110kV 2022年 刚性 样本站数 | N站 | 29 | 座 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_years.csv | CSV物理行2；字段station_count | 输入样本计数 | 拟第五、六章：年度措施与费用 | 已冻结；条件研究结果 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 29 | 23c7702f33e69f8dc05e52e763d21d4f3d0f1e30ce832d123df098c98d88cf34
D001646 | 市区29站样本 110kV 2022年 刚性 年度参考正向净峰 | P̂⁺ | 1224.8396 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_years.csv | CSV物理行2；字段synchronous_forward_peak_mw | 同边界主变额定容量合计除以固定年度参考正向净峰；不扣本规划储能动作 | 拟第五、六章：年度措施与费用 | 已冻结；条件研究结果 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 1224.839602 | 23c7702f33e69f8dc05e52e763d21d4f3d0f1e30ce832d123df098c98d88cf34
D001647 | 市区29站样本 110kV 2022年 刚性 选定主变容量 | S | 2440 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_years.csv | CSV物理行2；字段selected_capacity_mva | 离散主变组合加总 | 拟第五、六章：年度措施与费用 | 已冻结；条件研究结果 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 2440.0 | 23c7702f33e69f8dc05e52e763d21d4f3d0f1e30ce832d123df098c98d88cf34
D001648 | 市区29站样本 110kV 2022年 刚性 规划参考容载比 | R | 1.9921 | MVA/MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_years.csv | CSV物理行2；字段actual_clr | 同边界主变额定容量合计除以固定年度参考正向净峰；不扣本规划储能动作 | 拟第五、六章：年度措施与费用 | 已冻结；条件研究结果 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 1.992097574 | 23c7702f33e69f8dc05e52e763d21d4f3d0f1e30ce832d123df098c98d88cf34
D001649 | 市区29站样本 110kV 2022年 刚性 容载比控制参考净峰 | P̂⁺ | 1224.8396 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_years.csv | CSV物理行2；字段policy_control_peak_mw | 同边界主变额定容量合计除以固定年度参考正向净峰；不扣本规划储能动作 | 拟第五、六章：年度措施与费用 | 已冻结；条件研究结果 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 1224.839602 | 23c7702f33e69f8dc05e52e763d21d4f3d0f1e30ce832d123df098c98d88cf34
D001650 | 市区29站样本 110kV 2022年 刚性 年度控制口径参考容载比 | R控制 | 1.9921 | MVA/MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_years.csv | CSV物理行2；字段policy_control_clr | 同边界主变额定容量合计除以固定年度参考正向净峰；不扣本规划储能动作 | 拟第五、六章：年度措施与费用 | 已冻结；条件研究结果 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 1.992097574 | 23c7702f33e69f8dc05e52e763d21d4f3d0f1e30ce832d123df098c98d88cf34
D001651 | 市区29站样本 110kV 2022年 刚性 在役储能柜数 | n | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_years.csv | CSV物理行2；字段storage_modules_in_service | 完整路径整数解 | 拟第五、六章：年度措施与费用 | 已冻结；条件研究结果 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0 | 23c7702f33e69f8dc05e52e763d21d4f3d0f1e30ce832d123df098c98d88cf34
D001652 | 市区29站样本 110kV 2022年 刚性 候选新线建成状态 | u | 0 | 0或1 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_years.csv | CSV物理行2；字段line_built | 完整路径二元解 | 拟第五、六章：年度措施与费用 | 已冻结；条件研究结果 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0 | 23c7702f33e69f8dc05e52e763d21d4f3d0f1e30ce832d123df098c98d88cf34
D001653 | 市区29站样本 110kV 2022年 刚性 当年新线投资 | K新线 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_years.csv | CSV物理行2；字段new_line_capex_10k_cny | 候选长度3km×44.543万元/km×当年新建状态 | 拟第五、六章：年度措施与费用 | 已冻结；条件研究结果 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | 23c7702f33e69f8dc05e52e763d21d4f3d0f1e30ce832d123df098c98d88cf34
D001654 | 市区29站样本 110kV 2022年 刚性 本年投运措施评价期费用现值 | C投运年 | 868.9908 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_years.csv | CSV物理行2；字段year_lifecycle_npv_10k_cny | 首次投资、更新投资及固定运维按(1.06)^(现金流年-2021)折现后加总，评价期2022至2041 | 拟第五、六章：年度措施与费用 | 已冻结；条件研究结果 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 868.99081004 | 23c7702f33e69f8dc05e52e763d21d4f3d0f1e30ce832d123df098c98d88cf34
D001655 | 市区29站样本 110kV 2023年 刚性 容载比研究控制上限 | R上限 | 2 | MVA/MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_years.csv | CSV物理行3；字段clr_cap | 区域年度容量≤研究上限乘参考净峰；四年逐台正增配之和≤基期区域容量乘预算比例 | 拟第五、六章：年度措施与费用 | 已冻结；条件研究结果 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 2.0 | 23c7702f33e69f8dc05e52e763d21d4f3d0f1e30ce832d123df098c98d88cf34
D001656 | 市区29站样本 110kV 2023年 刚性 样本站数 | N站 | 29 | 座 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_years.csv | CSV物理行3；字段station_count | 输入样本计数 | 拟第五、六章：年度措施与费用 | 已冻结；条件研究结果 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 29 | 23c7702f33e69f8dc05e52e763d21d4f3d0f1e30ce832d123df098c98d88cf34
D001657 | 市区29站样本 110kV 2023年 刚性 年度参考正向净峰 | P̂⁺ | 1318.7711 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_years.csv | CSV物理行3；字段synchronous_forward_peak_mw | 同边界主变额定容量合计除以固定年度参考正向净峰；不扣本规划储能动作 | 拟第五、六章：年度措施与费用 | 已冻结；条件研究结果 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 1318.771113 | 23c7702f33e69f8dc05e52e763d21d4f3d0f1e30ce832d123df098c98d88cf34
D001658 | 市区29站样本 110kV 2023年 刚性 选定主变容量 | S | 2450 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_years.csv | CSV物理行3；字段selected_capacity_mva | 离散主变组合加总 | 拟第五、六章：年度措施与费用 | 已冻结；条件研究结果 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 2450.0 | 23c7702f33e69f8dc05e52e763d21d4f3d0f1e30ce832d123df098c98d88cf34
D001659 | 市区29站样本 110kV 2023年 刚性 规划参考容载比 | R | 1.8578 | MVA/MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_years.csv | CSV物理行3；字段actual_clr | 同边界主变额定容量合计除以固定年度参考正向净峰；不扣本规划储能动作 | 拟第五、六章：年度措施与费用 | 已冻结；条件研究结果 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 1.857790162 | 23c7702f33e69f8dc05e52e763d21d4f3d0f1e30ce832d123df098c98d88cf34
D001660 | 市区29站样本 110kV 2023年 刚性 容载比控制参考净峰 | P̂⁺ | 1318.7711 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_years.csv | CSV物理行3；字段policy_control_peak_mw | 同边界主变额定容量合计除以固定年度参考正向净峰；不扣本规划储能动作 | 拟第五、六章：年度措施与费用 | 已冻结；条件研究结果 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 1318.771113 | 23c7702f33e69f8dc05e52e763d21d4f3d0f1e30ce832d123df098c98d88cf34
D001661 | 市区29站样本 110kV 2023年 刚性 年度控制口径参考容载比 | R控制 | 1.8578 | MVA/MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_years.csv | CSV物理行3；字段policy_control_clr | 同边界主变额定容量合计除以固定年度参考正向净峰；不扣本规划储能动作 | 拟第五、六章：年度措施与费用 | 已冻结；条件研究结果 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 1.857790162 | 23c7702f33e69f8dc05e52e763d21d4f3d0f1e30ce832d123df098c98d88cf34
D001662 | 市区29站样本 110kV 2023年 刚性 在役储能柜数 | n | 43 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_years.csv | CSV物理行3；字段storage_modules_in_service | 完整路径整数解 | 拟第五、六章：年度措施与费用 | 已冻结；条件研究结果 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 43 | 23c7702f33e69f8dc05e52e763d21d4f3d0f1e30ce832d123df098c98d88cf34
D001663 | 市区29站样本 110kV 2023年 刚性 候选新线建成状态 | u | 0 | 0或1 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_years.csv | CSV物理行3；字段line_built | 完整路径二元解 | 拟第五、六章：年度措施与费用 | 已冻结；条件研究结果 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0 | 23c7702f33e69f8dc05e52e763d21d4f3d0f1e30ce832d123df098c98d88cf34
D001664 | 市区29站样本 110kV 2023年 刚性 当年新线投资 | K新线 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_years.csv | CSV物理行3；字段new_line_capex_10k_cny | 候选长度3km×44.543万元/km×当年新建状态 | 拟第五、六章：年度措施与费用 | 已冻结；条件研究结果 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | 23c7702f33e69f8dc05e52e763d21d4f3d0f1e30ce832d123df098c98d88cf34
D001665 | 市区29站样本 110kV 2023年 刚性 本年投运措施评价期费用现值 | C投运年 | 2342.1599 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_years.csv | CSV物理行3；字段year_lifecycle_npv_10k_cny | 首次投资、更新投资及固定运维按(1.06)^(现金流年-2021)折现后加总，评价期2022至2041 | 拟第五、六章：年度措施与费用 | 已冻结；条件研究结果 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 2342.15993559 | 23c7702f33e69f8dc05e52e763d21d4f3d0f1e30ce832d123df098c98d88cf34
D001666 | 市区29站样本 110kV 2024年 刚性 容载比研究控制上限 | R上限 | 2 | MVA/MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_years.csv | CSV物理行4；字段clr_cap | 区域年度容量≤研究上限乘参考净峰；四年逐台正增配之和≤基期区域容量乘预算比例 | 拟第五、六章：年度措施与费用 | 已冻结；条件研究结果 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 2.0 | 23c7702f33e69f8dc05e52e763d21d4f3d0f1e30ce832d123df098c98d88cf34
D001667 | 市区29站样本 110kV 2024年 刚性 样本站数 | N站 | 29 | 座 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_years.csv | CSV物理行4；字段station_count | 输入样本计数 | 拟第五、六章：年度措施与费用 | 已冻结；条件研究结果 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 29 | 23c7702f33e69f8dc05e52e763d21d4f3d0f1e30ce832d123df098c98d88cf34
D001668 | 市区29站样本 110kV 2024年 刚性 年度参考正向净峰 | P̂⁺ | 1239.4036 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_years.csv | CSV物理行4；字段synchronous_forward_peak_mw | 同边界主变额定容量合计除以固定年度参考正向净峰；不扣本规划储能动作 | 拟第五、六章：年度措施与费用 | 已冻结；条件研究结果 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 1239.403553 | 23c7702f33e69f8dc05e52e763d21d4f3d0f1e30ce832d123df098c98d88cf34
D001669 | 市区29站样本 110kV 2024年 刚性 选定主变容量 | S | 2450 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_years.csv | CSV物理行4；字段selected_capacity_mva | 离散主变组合加总 | 拟第五、六章：年度措施与费用 | 已冻结；条件研究结果 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 2450.0 | 23c7702f33e69f8dc05e52e763d21d4f3d0f1e30ce832d123df098c98d88cf34
D001670 | 市区29站样本 110kV 2024年 刚性 规划参考容载比 | R | 1.9768 | MVA/MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_years.csv | CSV物理行4；字段actual_clr | 同边界主变额定容量合计除以固定年度参考正向净峰；不扣本规划储能动作 | 拟第五、六章：年度措施与费用 | 已冻结；条件研究结果 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 1.976757283 | 23c7702f33e69f8dc05e52e763d21d4f3d0f1e30ce832d123df098c98d88cf34
D001671 | 市区29站样本 110kV 2024年 刚性 容载比控制参考净峰 | P̂⁺ | 1239.4036 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_years.csv | CSV物理行4；字段policy_control_peak_mw | 同边界主变额定容量合计除以固定年度参考正向净峰；不扣本规划储能动作 | 拟第五、六章：年度措施与费用 | 已冻结；条件研究结果 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 1239.403553 | 23c7702f33e69f8dc05e52e763d21d4f3d0f1e30ce832d123df098c98d88cf34
D001672 | 市区29站样本 110kV 2024年 刚性 年度控制口径参考容载比 | R控制 | 1.9768 | MVA/MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_years.csv | CSV物理行4；字段policy_control_clr | 同边界主变额定容量合计除以固定年度参考正向净峰；不扣本规划储能动作 | 拟第五、六章：年度措施与费用 | 已冻结；条件研究结果 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 1.976757283 | 23c7702f33e69f8dc05e52e763d21d4f3d0f1e30ce832d123df098c98d88cf34
D001673 | 市区29站样本 110kV 2024年 刚性 在役储能柜数 | n | 43 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_years.csv | CSV物理行4；字段storage_modules_in_service | 完整路径整数解 | 拟第五、六章：年度措施与费用 | 已冻结；条件研究结果 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 43 | 23c7702f33e69f8dc05e52e763d21d4f3d0f1e30ce832d123df098c98d88cf34
D001674 | 市区29站样本 110kV 2024年 刚性 候选新线建成状态 | u | 0 | 0或1 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_years.csv | CSV物理行4；字段line_built | 完整路径二元解 | 拟第五、六章：年度措施与费用 | 已冻结；条件研究结果 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0 | 23c7702f33e69f8dc05e52e763d21d4f3d0f1e30ce832d123df098c98d88cf34
D001675 | 市区29站样本 110kV 2024年 刚性 当年新线投资 | K新线 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_years.csv | CSV物理行4；字段new_line_capex_10k_cny | 候选长度3km×44.543万元/km×当年新建状态 | 拟第五、六章：年度措施与费用 | 已冻结；条件研究结果 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | 23c7702f33e69f8dc05e52e763d21d4f3d0f1e30ce832d123df098c98d88cf34
D001676 | 市区29站样本 110kV 2024年 刚性 本年投运措施评价期费用现值 | C投运年 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_years.csv | CSV物理行4；字段year_lifecycle_npv_10k_cny | 首次投资、更新投资及固定运维按(1.06)^(现金流年-2021)折现后加总，评价期2022至2041 | 拟第五、六章：年度措施与费用 | 已冻结；条件研究结果 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | 23c7702f33e69f8dc05e52e763d21d4f3d0f1e30ce832d123df098c98d88cf34
D001677 | 市区29站样本 110kV 2025年 刚性 容载比研究控制上限 | R上限 | 2 | MVA/MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_years.csv | CSV物理行5；字段clr_cap | 区域年度容量≤研究上限乘参考净峰；四年逐台正增配之和≤基期区域容量乘预算比例 | 拟第五、六章：年度措施与费用 | 已冻结；条件研究结果 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 2.0 | 23c7702f33e69f8dc05e52e763d21d4f3d0f1e30ce832d123df098c98d88cf34
D001678 | 市区29站样本 110kV 2025年 刚性 样本站数 | N站 | 29 | 座 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_years.csv | CSV物理行5；字段station_count | 输入样本计数 | 拟第五、六章：年度措施与费用 | 已冻结；条件研究结果 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 29 | 23c7702f33e69f8dc05e52e763d21d4f3d0f1e30ce832d123df098c98d88cf34
D001679 | 市区29站样本 110kV 2025年 刚性 年度参考正向净峰 | P̂⁺ | 1307.3154 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_years.csv | CSV物理行5；字段synchronous_forward_peak_mw | 同边界主变额定容量合计除以固定年度参考正向净峰；不扣本规划储能动作 | 拟第五、六章：年度措施与费用 | 已冻结；条件研究结果 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 1307.315366 | 23c7702f33e69f8dc05e52e763d21d4f3d0f1e30ce832d123df098c98d88cf34
D001680 | 市区29站样本 110kV 2025年 刚性 选定主变容量 | S | 2450 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_years.csv | CSV物理行5；字段selected_capacity_mva | 离散主变组合加总 | 拟第五、六章：年度措施与费用 | 已冻结；条件研究结果 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 2450.0 | 23c7702f33e69f8dc05e52e763d21d4f3d0f1e30ce832d123df098c98d88cf34
D001681 | 市区29站样本 110kV 2025年 刚性 规划参考容载比 | R | 1.8741 | MVA/MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_years.csv | CSV物理行5；字段actual_clr | 同边界主变额定容量合计除以固定年度参考正向净峰；不扣本规划储能动作 | 拟第五、六章：年度措施与费用 | 已冻结；条件研究结果 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 1.874069611 | 23c7702f33e69f8dc05e52e763d21d4f3d0f1e30ce832d123df098c98d88cf34
D001682 | 市区29站样本 110kV 2025年 刚性 容载比控制参考净峰 | P̂⁺ | 1307.3154 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_years.csv | CSV物理行5；字段policy_control_peak_mw | 同边界主变额定容量合计除以固定年度参考正向净峰；不扣本规划储能动作 | 拟第五、六章：年度措施与费用 | 已冻结；条件研究结果 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 1307.315366 | 23c7702f33e69f8dc05e52e763d21d4f3d0f1e30ce832d123df098c98d88cf34
D001683 | 市区29站样本 110kV 2025年 刚性 年度控制口径参考容载比 | R控制 | 1.8741 | MVA/MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_years.csv | CSV物理行5；字段policy_control_clr | 同边界主变额定容量合计除以固定年度参考正向净峰；不扣本规划储能动作 | 拟第五、六章：年度措施与费用 | 已冻结；条件研究结果 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 1.874069611 | 23c7702f33e69f8dc05e52e763d21d4f3d0f1e30ce832d123df098c98d88cf34
D001684 | 市区29站样本 110kV 2025年 刚性 在役储能柜数 | n | 43 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_years.csv | CSV物理行5；字段storage_modules_in_service | 完整路径整数解 | 拟第五、六章：年度措施与费用 | 已冻结；条件研究结果 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 43 | 23c7702f33e69f8dc05e52e763d21d4f3d0f1e30ce832d123df098c98d88cf34
D001685 | 市区29站样本 110kV 2025年 刚性 候选新线建成状态 | u | 0 | 0或1 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_years.csv | CSV物理行5；字段line_built | 完整路径二元解 | 拟第五、六章：年度措施与费用 | 已冻结；条件研究结果 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0 | 23c7702f33e69f8dc05e52e763d21d4f3d0f1e30ce832d123df098c98d88cf34
D001686 | 市区29站样本 110kV 2025年 刚性 当年新线投资 | K新线 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_years.csv | CSV物理行5；字段new_line_capex_10k_cny | 候选长度3km×44.543万元/km×当年新建状态 | 拟第五、六章：年度措施与费用 | 已冻结；条件研究结果 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | 23c7702f33e69f8dc05e52e763d21d4f3d0f1e30ce832d123df098c98d88cf34
D001687 | 市区29站样本 110kV 2025年 刚性 本年投运措施评价期费用现值 | C投运年 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_years.csv | CSV物理行5；字段year_lifecycle_npv_10k_cny | 首次投资、更新投资及固定运维按(1.06)^(现金流年-2021)折现后加总，评价期2022至2041 | 拟第五、六章：年度措施与费用 | 已冻结；条件研究结果 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | 23c7702f33e69f8dc05e52e763d21d4f3d0f1e30ce832d123df098c98d88cf34
D016780 | 市区 110kV 2021年 原表主变容量 | S原表 | 3113.5 | MVA | 实验/研究/data/tuomin/电网建模数据_Agent整合版_V1.2/近5年容载比.xlsx | Sheet1!C9 | 原表万千伏安或万千瓦乘十转换 | 拟第三章：地区年度现状 | 原始统计；不代表本版优化覆盖 | 原表舍入比值与容量除以负荷可能存在差额；事实值及计算值分别列示 | 311.35 | f64be1be4955a268e97edc2678b2a39c3e89f651b7f40cc96e2e700395fe45a1
D016781 | 市区 110kV 2021年 原表降压负荷 | P原表 | 1449.77 | MW | 实验/研究/data/tuomin/电网建模数据_Agent整合版_V1.2/近5年容载比.xlsx | Sheet1!D9 | 原表万千伏安或万千瓦乘十转换 | 拟第三章：地区年度现状 | 原始统计；不代表本版优化覆盖 | 原表舍入比值与容量除以负荷可能存在差额；事实值及计算值分别列示 | 144.977 | f64be1be4955a268e97edc2678b2a39c3e89f651b7f40cc96e2e700395fe45a1
D016782 | 市区 110kV 2021年 原表容载比 | R原表 | 2.15 | MVA/MW | 实验/研究/data/tuomin/电网建模数据_Agent整合版_V1.2/近5年容载比.xlsx | Sheet1!E9 | 直接取原表比值；保留原表舍入，不覆盖为重算值 | 拟第三章：地区年度现状 | 原始统计；不代表本版优化覆盖 | 原表舍入比值与容量除以负荷可能存在差额；事实值及计算值分别列示 | 2.15 | f64be1be4955a268e97edc2678b2a39c3e89f651b7f40cc96e2e700395fe45a1
D016783 | 市区 110kV 2022年 原表主变容量 | S原表 | 3345 | MVA | 实验/研究/data/tuomin/电网建模数据_Agent整合版_V1.2/近5年容载比.xlsx | Sheet1!F9 | 原表万千伏安或万千瓦乘十转换 | 拟第三章：地区年度现状 | 原始统计；不代表本版优化覆盖 | 原表舍入比值与容量除以负荷可能存在差额；事实值及计算值分别列示 | 334.5 | f64be1be4955a268e97edc2678b2a39c3e89f651b7f40cc96e2e700395fe45a1
D016784 | 市区 110kV 2022年 原表降压负荷 | P原表 | 1432.37 | MW | 实验/研究/data/tuomin/电网建模数据_Agent整合版_V1.2/近5年容载比.xlsx | Sheet1!G9 | 原表万千伏安或万千瓦乘十转换 | 拟第三章：地区年度现状 | 原始统计；不代表本版优化覆盖 | 原表舍入比值与容量除以负荷可能存在差额；事实值及计算值分别列示 | 143.237 | f64be1be4955a268e97edc2678b2a39c3e89f651b7f40cc96e2e700395fe45a1
D016785 | 市区 110kV 2022年 原表容载比 | R原表 | 2.34 | MVA/MW | 实验/研究/data/tuomin/电网建模数据_Agent整合版_V1.2/近5年容载比.xlsx | Sheet1!H9 | 直接取原表比值；保留原表舍入，不覆盖为重算值 | 拟第三章：地区年度现状 | 原始统计；不代表本版优化覆盖 | 原表舍入比值与容量除以负荷可能存在差额；事实值及计算值分别列示 | 2.34 | f64be1be4955a268e97edc2678b2a39c3e89f651b7f40cc96e2e700395fe45a1
D016786 | 市区 110kV 2023年 原表主变容量 | S原表 | 3575 | MVA | 实验/研究/data/tuomin/电网建模数据_Agent整合版_V1.2/近5年容载比.xlsx | Sheet1!I9 | 原表万千伏安或万千瓦乘十转换 | 拟第三章：地区年度现状 | 原始统计；不代表本版优化覆盖 | 原表舍入比值与容量除以负荷可能存在差额；事实值及计算值分别列示 | 357.5 | f64be1be4955a268e97edc2678b2a39c3e89f651b7f40cc96e2e700395fe45a1
D016787 | 市区 110kV 2023年 原表降压负荷 | P原表 | 1542.2167 | MW | 实验/研究/data/tuomin/电网建模数据_Agent整合版_V1.2/近5年容载比.xlsx | Sheet1!J9 | 原表万千伏安或万千瓦乘十转换 | 拟第三章：地区年度现状 | 原始统计；不代表本版优化覆盖 | 原表舍入比值与容量除以负荷可能存在差额；事实值及计算值分别列示 | 154.2217 | f64be1be4955a268e97edc2678b2a39c3e89f651b7f40cc96e2e700395fe45a1
D016788 | 市区 110kV 2023年 原表容载比 | R原表 | 2.32 | MVA/MW | 实验/研究/data/tuomin/电网建模数据_Agent整合版_V1.2/近5年容载比.xlsx | Sheet1!K9 | 直接取原表比值；保留原表舍入，不覆盖为重算值 | 拟第三章：地区年度现状 | 原始统计；不代表本版优化覆盖 | 原表舍入比值与容量除以负荷可能存在差额；事实值及计算值分别列示 | 2.32 | f64be1be4955a268e97edc2678b2a39c3e89f651b7f40cc96e2e700395fe45a1
D016789 | 市区 110kV 2024年 原表主变容量 | S原表 | 3675 | MVA | 实验/研究/data/tuomin/电网建模数据_Agent整合版_V1.2/近5年容载比.xlsx | Sheet1!L9 | 原表万千伏安或万千瓦乘十转换 | 拟第三章：地区年度现状 | 原始统计；不代表本版优化覆盖 | 原表舍入比值与容量除以负荷可能存在差额；事实值及计算值分别列示 | 367.5 | f64be1be4955a268e97edc2678b2a39c3e89f651b7f40cc96e2e700395fe45a1
D016790 | 市区 110kV 2024年 原表降压负荷 | P原表 | 1449.4016 | MW | 实验/研究/data/tuomin/电网建模数据_Agent整合版_V1.2/近5年容载比.xlsx | Sheet1!M9 | 原表万千伏安或万千瓦乘十转换 | 拟第三章：地区年度现状 | 原始统计；不代表本版优化覆盖 | 原表舍入比值与容量除以负荷可能存在差额；事实值及计算值分别列示 | 144.9402 | f64be1be4955a268e97edc2678b2a39c3e89f651b7f40cc96e2e700395fe45a1
D016791 | 市区 110kV 2024年 原表容载比 | R原表 | 2.54 | MVA/MW | 实验/研究/data/tuomin/电网建模数据_Agent整合版_V1.2/近5年容载比.xlsx | Sheet1!N9 | 直接取原表比值；保留原表舍入，不覆盖为重算值 | 拟第三章：地区年度现状 | 原始统计；不代表本版优化覆盖 | 原表舍入比值与容量除以负荷可能存在差额；事实值及计算值分别列示 | 2.54 | f64be1be4955a268e97edc2678b2a39c3e89f651b7f40cc96e2e700395fe45a1
D016792 | 市区 110kV 2025年 原表主变容量 | S原表 | 3701 | MVA | 实验/研究/data/tuomin/电网建模数据_Agent整合版_V1.2/近5年容载比.xlsx | Sheet1!O9 | 原表万千伏安或万千瓦乘十转换 | 拟第三章：地区年度现状 | 原始统计；不代表本版优化覆盖 | 原表舍入比值与容量除以负荷可能存在差额；事实值及计算值分别列示 | 370.1 | f64be1be4955a268e97edc2678b2a39c3e89f651b7f40cc96e2e700395fe45a1
D016793 | 市区 110kV 2025年 原表降压负荷 | P原表 | 1528.82 | MW | 实验/研究/data/tuomin/电网建模数据_Agent整合版_V1.2/近5年容载比.xlsx | Sheet1!P9 | 原表万千伏安或万千瓦乘十转换 | 拟第三章：地区年度现状 | 原始统计；不代表本版优化覆盖 | 原表舍入比值与容量除以负荷可能存在差额；事实值及计算值分别列示 | 152.882 | f64be1be4955a268e97edc2678b2a39c3e89f651b7f40cc96e2e700395fe45a1
D016794 | 市区 110kV 2025年 原表容载比 | R原表 | 2.42 | MVA/MW | 实验/研究/data/tuomin/电网建模数据_Agent整合版_V1.2/近5年容载比.xlsx | Sheet1!Q9 | 直接取原表比值；保留原表舍入，不覆盖为重算值 | 拟第三章：地区年度现状 | 原始统计；不代表本版优化覆盖 | 原表舍入比值与容量除以负荷可能存在差额；事实值及计算值分别列示 | 2.42 | f64be1be4955a268e97edc2678b2a39c3e89f651b7f40cc96e2e700395fe45a1
D016795 | 市区 35kV 2021年 原表主变容量 | S原表 | 56 | MVA | 实验/研究/data/tuomin/电网建模数据_Agent整合版_V1.2/近5年容载比.xlsx | Sheet1!C11 | 原表万千伏安或万千瓦乘十转换 | 拟第三章：地区年度现状 | 原始统计；不代表本版优化覆盖 | 原表舍入比值与容量除以负荷可能存在差额；事实值及计算值分别列示 | 5.6 | f64be1be4955a268e97edc2678b2a39c3e89f651b7f40cc96e2e700395fe45a1
D016796 | 市区 35kV 2021年 原表降压负荷 | P原表 | 32.43 | MW | 实验/研究/data/tuomin/电网建模数据_Agent整合版_V1.2/近5年容载比.xlsx | Sheet1!D11 | 原表万千伏安或万千瓦乘十转换 | 拟第三章：地区年度现状 | 原始统计；不代表本版优化覆盖 | 原表舍入比值与容量除以负荷可能存在差额；事实值及计算值分别列示 | 3.243 | f64be1be4955a268e97edc2678b2a39c3e89f651b7f40cc96e2e700395fe45a1
D016797 | 市区 35kV 2021年 原表容载比 | R原表 | 1.73 | MVA/MW | 实验/研究/data/tuomin/电网建模数据_Agent整合版_V1.2/近5年容载比.xlsx | Sheet1!E11 | 直接取原表比值；保留原表舍入，不覆盖为重算值 | 拟第三章：地区年度现状 | 原始统计；不代表本版优化覆盖 | 原表舍入比值与容量除以负荷可能存在差额；事实值及计算值分别列示 | 1.73 | f64be1be4955a268e97edc2678b2a39c3e89f651b7f40cc96e2e700395fe45a1
D016798 | 市区 35kV 2022年 原表主变容量 | S原表 | 56 | MVA | 实验/研究/data/tuomin/电网建模数据_Agent整合版_V1.2/近5年容载比.xlsx | Sheet1!F11 | 原表万千伏安或万千瓦乘十转换 | 拟第三章：地区年度现状 | 原始统计；不代表本版优化覆盖 | 原表舍入比值与容量除以负荷可能存在差额；事实值及计算值分别列示 | 5.6 | f64be1be4955a268e97edc2678b2a39c3e89f651b7f40cc96e2e700395fe45a1
D016799 | 市区 35kV 2022年 原表降压负荷 | P原表 | 11.0171 | MW | 实验/研究/data/tuomin/电网建模数据_Agent整合版_V1.2/近5年容载比.xlsx | Sheet1!G11 | 原表万千伏安或万千瓦乘十转换 | 拟第三章：地区年度现状 | 原始统计；不代表本版优化覆盖 | 原表舍入比值与容量除以负荷可能存在差额；事实值及计算值分别列示 | 1.1017 | f64be1be4955a268e97edc2678b2a39c3e89f651b7f40cc96e2e700395fe45a1
D016800 | 市区 35kV 2022年 原表容载比 | R原表 | 5.08 | MVA/MW | 实验/研究/data/tuomin/电网建模数据_Agent整合版_V1.2/近5年容载比.xlsx | Sheet1!H11 | 直接取原表比值；保留原表舍入，不覆盖为重算值 | 拟第三章：地区年度现状 | 原始统计；不代表本版优化覆盖 | 原表舍入比值与容量除以负荷可能存在差额；事实值及计算值分别列示 | 5.08 | f64be1be4955a268e97edc2678b2a39c3e89f651b7f40cc96e2e700395fe45a1
D016801 | 市区 35kV 2023年 原表主变容量 | S原表 | 36 | MVA | 实验/研究/data/tuomin/电网建模数据_Agent整合版_V1.2/近5年容载比.xlsx | Sheet1!I11 | 原表万千伏安或万千瓦乘十转换 | 拟第三章：地区年度现状 | 原始统计；不代表本版优化覆盖 | 原表舍入比值与容量除以负荷可能存在差额；事实值及计算值分别列示 | 3.6 | f64be1be4955a268e97edc2678b2a39c3e89f651b7f40cc96e2e700395fe45a1
D016802 | 市区 35kV 2023年 原表降压负荷 | P原表 | 14.05 | MW | 实验/研究/data/tuomin/电网建模数据_Agent整合版_V1.2/近5年容载比.xlsx | Sheet1!J11 | 原表万千伏安或万千瓦乘十转换 | 拟第三章：地区年度现状 | 原始统计；不代表本版优化覆盖 | 原表舍入比值与容量除以负荷可能存在差额；事实值及计算值分别列示 | 1.405 | f64be1be4955a268e97edc2678b2a39c3e89f651b7f40cc96e2e700395fe45a1
D016803 | 市区 35kV 2023年 原表容载比 | R原表 | 2.56 | MVA/MW | 实验/研究/data/tuomin/电网建模数据_Agent整合版_V1.2/近5年容载比.xlsx | Sheet1!K11 | 直接取原表比值；保留原表舍入，不覆盖为重算值 | 拟第三章：地区年度现状 | 原始统计；不代表本版优化覆盖 | 原表舍入比值与容量除以负荷可能存在差额；事实值及计算值分别列示 | 2.56 | f64be1be4955a268e97edc2678b2a39c3e89f651b7f40cc96e2e700395fe45a1
D016804 | 市区 35kV 2024年 原表主变容量 | S原表 | 36 | MVA | 实验/研究/data/tuomin/电网建模数据_Agent整合版_V1.2/近5年容载比.xlsx | Sheet1!L11 | 原表万千伏安或万千瓦乘十转换 | 拟第三章：地区年度现状 | 原始统计；不代表本版优化覆盖 | 原表舍入比值与容量除以负荷可能存在差额；事实值及计算值分别列示 | 3.6 | f64be1be4955a268e97edc2678b2a39c3e89f651b7f40cc96e2e700395fe45a1
D016805 | 市区 35kV 2024年 原表降压负荷 | P原表 | 13.0578 | MW | 实验/研究/data/tuomin/电网建模数据_Agent整合版_V1.2/近5年容载比.xlsx | Sheet1!M11 | 原表万千伏安或万千瓦乘十转换 | 拟第三章：地区年度现状 | 原始统计；不代表本版优化覆盖 | 原表舍入比值与容量除以负荷可能存在差额；事实值及计算值分别列示 | 1.3058 | f64be1be4955a268e97edc2678b2a39c3e89f651b7f40cc96e2e700395fe45a1
D016806 | 市区 35kV 2024年 原表容载比 | R原表 | 2.76 | MVA/MW | 实验/研究/data/tuomin/电网建模数据_Agent整合版_V1.2/近5年容载比.xlsx | Sheet1!N11 | 直接取原表比值；保留原表舍入，不覆盖为重算值 | 拟第三章：地区年度现状 | 原始统计；不代表本版优化覆盖 | 原表舍入比值与容量除以负荷可能存在差额；事实值及计算值分别列示 | 2.76 | f64be1be4955a268e97edc2678b2a39c3e89f651b7f40cc96e2e700395fe45a1
D016807 | 市区 35kV 2025年 原表主变容量 | S原表 | 36 | MVA | 实验/研究/data/tuomin/电网建模数据_Agent整合版_V1.2/近5年容载比.xlsx | Sheet1!O11 | 原表万千伏安或万千瓦乘十转换 | 拟第三章：地区年度现状 | 原始统计；不代表本版优化覆盖 | 原表舍入比值与容量除以负荷可能存在差额；事实值及计算值分别列示 | 3.6 | f64be1be4955a268e97edc2678b2a39c3e89f651b7f40cc96e2e700395fe45a1
D016808 | 市区 35kV 2025年 原表降压负荷 | P原表 | 14.68 | MW | 实验/研究/data/tuomin/电网建模数据_Agent整合版_V1.2/近5年容载比.xlsx | Sheet1!P11 | 原表万千伏安或万千瓦乘十转换 | 拟第三章：地区年度现状 | 原始统计；不代表本版优化覆盖 | 原表舍入比值与容量除以负荷可能存在差额；事实值及计算值分别列示 | 1.468 | f64be1be4955a268e97edc2678b2a39c3e89f651b7f40cc96e2e700395fe45a1
D016809 | 市区 35kV 2025年 原表容载比 | R原表 | 2.45 | MVA/MW | 实验/研究/data/tuomin/电网建模数据_Agent整合版_V1.2/近5年容载比.xlsx | Sheet1!Q11 | 直接取原表比值；保留原表舍入，不覆盖为重算值 | 拟第三章：地区年度现状 | 原始统计；不代表本版优化覆盖 | 原表舍入比值与容量除以负荷可能存在差额；事实值及计算值分别列示 | 2.45 | f64be1be4955a268e97edc2678b2a39c3e89f651b7f40cc96e2e700395fe45a1
D016810 | 贾汪 110kV 2021年 原表主变容量 | S原表 | 699.5 | MVA | 实验/研究/data/tuomin/电网建模数据_Agent整合版_V1.2/近5年容载比.xlsx | Sheet1!C14 | 原表万千伏安或万千瓦乘十转换 | 拟第三章：地区年度现状 | 原始统计；不代表本版优化覆盖 | 原表舍入比值与容量除以负荷可能存在差额；事实值及计算值分别列示 | 69.95 | f64be1be4955a268e97edc2678b2a39c3e89f651b7f40cc96e2e700395fe45a1
D016811 | 贾汪 110kV 2021年 原表降压负荷 | P原表 | 265.65 | MW | 实验/研究/data/tuomin/电网建模数据_Agent整合版_V1.2/近5年容载比.xlsx | Sheet1!D14 | 原表万千伏安或万千瓦乘十转换 | 拟第三章：地区年度现状 | 原始统计；不代表本版优化覆盖 | 原表舍入比值与容量除以负荷可能存在差额；事实值及计算值分别列示 | 26.565 | f64be1be4955a268e97edc2678b2a39c3e89f651b7f40cc96e2e700395fe45a1
D016812 | 贾汪 110kV 2021年 原表容载比 | R原表 | 2.63 | MVA/MW | 实验/研究/data/tuomin/电网建模数据_Agent整合版_V1.2/近5年容载比.xlsx | Sheet1!E14 | 直接取原表比值；保留原表舍入，不覆盖为重算值 | 拟第三章：地区年度现状 | 原始统计；不代表本版优化覆盖 | 原表舍入比值与容量除以负荷可能存在差额；事实值及计算值分别列示 | 2.63 | f64be1be4955a268e97edc2678b2a39c3e89f651b7f40cc96e2e700395fe45a1
D016813 | 贾汪 110kV 2022年 原表主变容量 | S原表 | 829.5 | MVA | 实验/研究/data/tuomin/电网建模数据_Agent整合版_V1.2/近5年容载比.xlsx | Sheet1!F14 | 原表万千伏安或万千瓦乘十转换 | 拟第三章：地区年度现状 | 原始统计；不代表本版优化覆盖 | 原表舍入比值与容量除以负荷可能存在差额；事实值及计算值分别列示 | 82.95 | f64be1be4955a268e97edc2678b2a39c3e89f651b7f40cc96e2e700395fe45a1
D016814 | 贾汪 110kV 2022年 原表降压负荷 | P原表 | 285.6891 | MW | 实验/研究/data/tuomin/电网建模数据_Agent整合版_V1.2/近5年容载比.xlsx | Sheet1!G14 | 原表万千伏安或万千瓦乘十转换 | 拟第三章：地区年度现状 | 原始统计；不代表本版优化覆盖 | 原表舍入比值与容量除以负荷可能存在差额；事实值及计算值分别列示 | 28.5689 | f64be1be4955a268e97edc2678b2a39c3e89f651b7f40cc96e2e700395fe45a1
D016815 | 贾汪 110kV 2022年 原表容载比 | R原表 | 2.9 | MVA/MW | 实验/研究/data/tuomin/电网建模数据_Agent整合版_V1.2/近5年容载比.xlsx | Sheet1!H14 | 直接取原表比值；保留原表舍入，不覆盖为重算值 | 拟第三章：地区年度现状 | 原始统计；不代表本版优化覆盖 | 原表舍入比值与容量除以负荷可能存在差额；事实值及计算值分别列示 | 2.9 | f64be1be4955a268e97edc2678b2a39c3e89f651b7f40cc96e2e700395fe45a1
D016816 | 贾汪 110kV 2023年 原表主变容量 | S原表 | 966.5 | MVA | 实验/研究/data/tuomin/电网建模数据_Agent整合版_V1.2/近5年容载比.xlsx | Sheet1!I14 | 原表万千伏安或万千瓦乘十转换 | 拟第三章：地区年度现状 | 原始统计；不代表本版优化覆盖 | 原表舍入比值与容量除以负荷可能存在差额；事实值及计算值分别列示 | 96.65 | f64be1be4955a268e97edc2678b2a39c3e89f651b7f40cc96e2e700395fe45a1
D016817 | 贾汪 110kV 2023年 原表降压负荷 | P原表 | 316.0063 | MW | 实验/研究/data/tuomin/电网建模数据_Agent整合版_V1.2/近5年容载比.xlsx | Sheet1!J14 | 原表万千伏安或万千瓦乘十转换 | 拟第三章：地区年度现状 | 原始统计；不代表本版优化覆盖 | 原表舍入比值与容量除以负荷可能存在差额；事实值及计算值分别列示 | 31.6006 | f64be1be4955a268e97edc2678b2a39c3e89f651b7f40cc96e2e700395fe45a1
D016818 | 贾汪 110kV 2023年 原表容载比 | R原表 | 3.06 | MVA/MW | 实验/研究/data/tuomin/电网建模数据_Agent整合版_V1.2/近5年容载比.xlsx | Sheet1!K14 | 直接取原表比值；保留原表舍入，不覆盖为重算值 | 拟第三章：地区年度现状 | 原始统计；不代表本版优化覆盖 | 原表舍入比值与容量除以负荷可能存在差额；事实值及计算值分别列示 | 3.06 | f64be1be4955a268e97edc2678b2a39c3e89f651b7f40cc96e2e700395fe45a1
D016819 | 贾汪 110kV 2024年 原表主变容量 | S原表 | 966.5 | MVA | 实验/研究/data/tuomin/电网建模数据_Agent整合版_V1.2/近5年容载比.xlsx | Sheet1!L14 | 原表万千伏安或万千瓦乘十转换 | 拟第三章：地区年度现状 | 原始统计；不代表本版优化覆盖 | 原表舍入比值与容量除以负荷可能存在差额；事实值及计算值分别列示 | 96.65 | f64be1be4955a268e97edc2678b2a39c3e89f651b7f40cc96e2e700395fe45a1
D016820 | 贾汪 110kV 2024年 原表降压负荷 | P原表 | 291.2101 | MW | 实验/研究/data/tuomin/电网建模数据_Agent整合版_V1.2/近5年容载比.xlsx | Sheet1!M14 | 原表万千伏安或万千瓦乘十转换 | 拟第三章：地区年度现状 | 原始统计；不代表本版优化覆盖 | 原表舍入比值与容量除以负荷可能存在差额；事实值及计算值分别列示 | 29.121 | f64be1be4955a268e97edc2678b2a39c3e89f651b7f40cc96e2e700395fe45a1
D016821 | 贾汪 110kV 2024年 原表容载比 | R原表 | 3.32 | MVA/MW | 实验/研究/data/tuomin/电网建模数据_Agent整合版_V1.2/近5年容载比.xlsx | Sheet1!N14 | 直接取原表比值；保留原表舍入，不覆盖为重算值 | 拟第三章：地区年度现状 | 原始统计；不代表本版优化覆盖 | 原表舍入比值与容量除以负荷可能存在差额；事实值及计算值分别列示 | 3.32 | f64be1be4955a268e97edc2678b2a39c3e89f651b7f40cc96e2e700395fe45a1
D016822 | 贾汪 110kV 2025年 原表主变容量 | S原表 | 966.5 | MVA | 实验/研究/data/tuomin/电网建模数据_Agent整合版_V1.2/近5年容载比.xlsx | Sheet1!O14 | 原表万千伏安或万千瓦乘十转换 | 拟第三章：地区年度现状 | 原始统计；不代表本版优化覆盖 | 原表舍入比值与容量除以负荷可能存在差额；事实值及计算值分别列示 | 96.65 | f64be1be4955a268e97edc2678b2a39c3e89f651b7f40cc96e2e700395fe45a1
D016823 | 贾汪 110kV 2025年 原表降压负荷 | P原表 | 313.03 | MW | 实验/研究/data/tuomin/电网建模数据_Agent整合版_V1.2/近5年容载比.xlsx | Sheet1!P14 | 原表万千伏安或万千瓦乘十转换 | 拟第三章：地区年度现状 | 原始统计；不代表本版优化覆盖 | 原表舍入比值与容量除以负荷可能存在差额；事实值及计算值分别列示 | 31.303 | f64be1be4955a268e97edc2678b2a39c3e89f651b7f40cc96e2e700395fe45a1
D016824 | 贾汪 110kV 2025年 原表容载比 | R原表 | 3.09 | MVA/MW | 实验/研究/data/tuomin/电网建模数据_Agent整合版_V1.2/近5年容载比.xlsx | Sheet1!Q14 | 直接取原表比值；保留原表舍入，不覆盖为重算值 | 拟第三章：地区年度现状 | 原始统计；不代表本版优化覆盖 | 原表舍入比值与容量除以负荷可能存在差额；事实值及计算值分别列示 | 3.09 | f64be1be4955a268e97edc2678b2a39c3e89f651b7f40cc96e2e700395fe45a1
D016825 | 贾汪 35kV 2021年 原表主变容量 | S原表 | 326 | MVA | 实验/研究/data/tuomin/电网建模数据_Agent整合版_V1.2/近5年容载比.xlsx | Sheet1!C16 | 原表万千伏安或万千瓦乘十转换 | 拟第三章：地区年度现状 | 原始统计；不代表本版优化覆盖 | 原表舍入比值与容量除以负荷可能存在差额；事实值及计算值分别列示 | 32.6 | f64be1be4955a268e97edc2678b2a39c3e89f651b7f40cc96e2e700395fe45a1
D016826 | 贾汪 35kV 2021年 原表降压负荷 | P原表 | 141.58 | MW | 实验/研究/data/tuomin/电网建模数据_Agent整合版_V1.2/近5年容载比.xlsx | Sheet1!D16 | 原表万千伏安或万千瓦乘十转换 | 拟第三章：地区年度现状 | 原始统计；不代表本版优化覆盖 | 原表舍入比值与容量除以负荷可能存在差额；事实值及计算值分别列示 | 14.158 | f64be1be4955a268e97edc2678b2a39c3e89f651b7f40cc96e2e700395fe45a1
D016827 | 贾汪 35kV 2021年 原表容载比 | R原表 | 2.3 | MVA/MW | 实验/研究/data/tuomin/电网建模数据_Agent整合版_V1.2/近5年容载比.xlsx | Sheet1!E16 | 直接取原表比值；保留原表舍入，不覆盖为重算值 | 拟第三章：地区年度现状 | 原始统计；不代表本版优化覆盖 | 原表舍入比值与容量除以负荷可能存在差额；事实值及计算值分别列示 | 2.3 | f64be1be4955a268e97edc2678b2a39c3e89f651b7f40cc96e2e700395fe45a1
D016828 | 贾汪 35kV 2022年 原表主变容量 | S原表 | 292 | MVA | 实验/研究/data/tuomin/电网建模数据_Agent整合版_V1.2/近5年容载比.xlsx | Sheet1!F16 | 原表万千伏安或万千瓦乘十转换 | 拟第三章：地区年度现状 | 原始统计；不代表本版优化覆盖 | 原表舍入比值与容量除以负荷可能存在差额；事实值及计算值分别列示 | 29.2 | f64be1be4955a268e97edc2678b2a39c3e89f651b7f40cc96e2e700395fe45a1
D016829 | 贾汪 35kV 2022年 原表降压负荷 | P原表 | 120.1324 | MW | 实验/研究/data/tuomin/电网建模数据_Agent整合版_V1.2/近5年容载比.xlsx | Sheet1!G16 | 原表万千伏安或万千瓦乘十转换 | 拟第三章：地区年度现状 | 原始统计；不代表本版优化覆盖 | 原表舍入比值与容量除以负荷可能存在差额；事实值及计算值分别列示 | 12.0132 | f64be1be4955a268e97edc2678b2a39c3e89f651b7f40cc96e2e700395fe45a1
D016830 | 贾汪 35kV 2022年 原表容载比 | R原表 | 2.43 | MVA/MW | 实验/研究/data/tuomin/电网建模数据_Agent整合版_V1.2/近5年容载比.xlsx | Sheet1!H16 | 直接取原表比值；保留原表舍入，不覆盖为重算值 | 拟第三章：地区年度现状 | 原始统计；不代表本版优化覆盖 | 原表舍入比值与容量除以负荷可能存在差额；事实值及计算值分别列示 | 2.43 | f64be1be4955a268e97edc2678b2a39c3e89f651b7f40cc96e2e700395fe45a1
D016831 | 贾汪 35kV 2023年 原表主变容量 | S原表 | 302 | MVA | 实验/研究/data/tuomin/电网建模数据_Agent整合版_V1.2/近5年容载比.xlsx | Sheet1!I16 | 原表万千伏安或万千瓦乘十转换 | 拟第三章：地区年度现状 | 原始统计；不代表本版优化覆盖 | 原表舍入比值与容量除以负荷可能存在差额；事实值及计算值分别列示 | 30.2 | f64be1be4955a268e97edc2678b2a39c3e89f651b7f40cc96e2e700395fe45a1
D016832 | 贾汪 35kV 2023年 原表降压负荷 | P原表 | 95.964 | MW | 实验/研究/data/tuomin/电网建模数据_Agent整合版_V1.2/近5年容载比.xlsx | Sheet1!J16 | 原表万千伏安或万千瓦乘十转换 | 拟第三章：地区年度现状 | 原始统计；不代表本版优化覆盖 | 原表舍入比值与容量除以负荷可能存在差额；事实值及计算值分别列示 | 9.5964 | f64be1be4955a268e97edc2678b2a39c3e89f651b7f40cc96e2e700395fe45a1
D016833 | 贾汪 35kV 2023年 原表容载比 | R原表 | 3.15 | MVA/MW | 实验/研究/data/tuomin/电网建模数据_Agent整合版_V1.2/近5年容载比.xlsx | Sheet1!K16 | 直接取原表比值；保留原表舍入，不覆盖为重算值 | 拟第三章：地区年度现状 | 原始统计；不代表本版优化覆盖 | 原表舍入比值与容量除以负荷可能存在差额；事实值及计算值分别列示 | 3.15 | f64be1be4955a268e97edc2678b2a39c3e89f651b7f40cc96e2e700395fe45a1
D016834 | 贾汪 35kV 2024年 原表主变容量 | S原表 | 302 | MVA | 实验/研究/data/tuomin/电网建模数据_Agent整合版_V1.2/近5年容载比.xlsx | Sheet1!L16 | 原表万千伏安或万千瓦乘十转换 | 拟第三章：地区年度现状 | 原始统计；不代表本版优化覆盖 | 原表舍入比值与容量除以负荷可能存在差额；事实值及计算值分别列示 | 30.2 | f64be1be4955a268e97edc2678b2a39c3e89f651b7f40cc96e2e700395fe45a1
D016835 | 贾汪 35kV 2024年 原表降压负荷 | P原表 | 111.6348 | MW | 实验/研究/data/tuomin/电网建模数据_Agent整合版_V1.2/近5年容载比.xlsx | Sheet1!M16 | 原表万千伏安或万千瓦乘十转换 | 拟第三章：地区年度现状 | 原始统计；不代表本版优化覆盖 | 原表舍入比值与容量除以负荷可能存在差额；事实值及计算值分别列示 | 11.1635 | f64be1be4955a268e97edc2678b2a39c3e89f651b7f40cc96e2e700395fe45a1
D016836 | 贾汪 35kV 2024年 原表容载比 | R原表 | 2.71 | MVA/MW | 实验/研究/data/tuomin/电网建模数据_Agent整合版_V1.2/近5年容载比.xlsx | Sheet1!N16 | 直接取原表比值；保留原表舍入，不覆盖为重算值 | 拟第三章：地区年度现状 | 原始统计；不代表本版优化覆盖 | 原表舍入比值与容量除以负荷可能存在差额；事实值及计算值分别列示 | 2.71 | f64be1be4955a268e97edc2678b2a39c3e89f651b7f40cc96e2e700395fe45a1
D016837 | 贾汪 35kV 2025年 原表主变容量 | S原表 | 302 | MVA | 实验/研究/data/tuomin/电网建模数据_Agent整合版_V1.2/近5年容载比.xlsx | Sheet1!O16 | 原表万千伏安或万千瓦乘十转换 | 拟第三章：地区年度现状 | 原始统计；不代表本版优化覆盖 | 原表舍入比值与容量除以负荷可能存在差额；事实值及计算值分别列示 | 30.2 | f64be1be4955a268e97edc2678b2a39c3e89f651b7f40cc96e2e700395fe45a1
D016838 | 贾汪 35kV 2025年 原表降压负荷 | P原表 | 124.78 | MW | 实验/研究/data/tuomin/电网建模数据_Agent整合版_V1.2/近5年容载比.xlsx | Sheet1!P16 | 原表万千伏安或万千瓦乘十转换 | 拟第三章：地区年度现状 | 原始统计；不代表本版优化覆盖 | 原表舍入比值与容量除以负荷可能存在差额；事实值及计算值分别列示 | 12.478 | f64be1be4955a268e97edc2678b2a39c3e89f651b7f40cc96e2e700395fe45a1
D016839 | 贾汪 35kV 2025年 原表容载比 | R原表 | 2.42 | MVA/MW | 实验/研究/data/tuomin/电网建模数据_Agent整合版_V1.2/近5年容载比.xlsx | Sheet1!Q16 | 直接取原表比值；保留原表舍入，不覆盖为重算值 | 拟第三章：地区年度现状 | 原始统计；不代表本版优化覆盖 | 原表舍入比值与容量除以负荷可能存在差额；事实值及计算值分别列示 | 2.42 | f64be1be4955a268e97edc2678b2a39c3e89f651b7f40cc96e2e700395fe45a1
D016840 | 邳州 110kV 2021年 原表主变容量 | S原表 | 2027 | MVA | 实验/研究/data/tuomin/电网建模数据_Agent整合版_V1.2/近5年容载比.xlsx | Sheet1!C19 | 原表万千伏安或万千瓦乘十转换 | 拟第三章：地区年度现状 | 原始统计；不代表本版优化覆盖 | 原表舍入比值与容量除以负荷可能存在差额；事实值及计算值分别列示 | 202.7 | f64be1be4955a268e97edc2678b2a39c3e89f651b7f40cc96e2e700395fe45a1
D016841 | 邳州 110kV 2021年 原表降压负荷 | P原表 | 731.77 | MW | 实验/研究/data/tuomin/电网建模数据_Agent整合版_V1.2/近5年容载比.xlsx | Sheet1!D19 | 原表万千伏安或万千瓦乘十转换 | 拟第三章：地区年度现状 | 原始统计；不代表本版优化覆盖 | 原表舍入比值与容量除以负荷可能存在差额；事实值及计算值分别列示 | 73.177 | f64be1be4955a268e97edc2678b2a39c3e89f651b7f40cc96e2e700395fe45a1
D016842 | 邳州 110kV 2021年 原表容载比 | R原表 | 2.77 | MVA/MW | 实验/研究/data/tuomin/电网建模数据_Agent整合版_V1.2/近5年容载比.xlsx | Sheet1!E19 | 直接取原表比值；保留原表舍入，不覆盖为重算值 | 拟第三章：地区年度现状 | 原始统计；不代表本版优化覆盖 | 原表舍入比值与容量除以负荷可能存在差额；事实值及计算值分别列示 | 2.77 | f64be1be4955a268e97edc2678b2a39c3e89f651b7f40cc96e2e700395fe45a1
D016843 | 邳州 110kV 2022年 原表主变容量 | S原表 | 2045.5 | MVA | 实验/研究/data/tuomin/电网建模数据_Agent整合版_V1.2/近5年容载比.xlsx | Sheet1!F19 | 原表万千伏安或万千瓦乘十转换 | 拟第三章：地区年度现状 | 原始统计；不代表本版优化覆盖 | 原表舍入比值与容量除以负荷可能存在差额；事实值及计算值分别列示 | 204.55 | f64be1be4955a268e97edc2678b2a39c3e89f651b7f40cc96e2e700395fe45a1
D016844 | 邳州 110kV 2022年 原表降压负荷 | P原表 | 825.0042 | MW | 实验/研究/data/tuomin/电网建模数据_Agent整合版_V1.2/近5年容载比.xlsx | Sheet1!G19 | 原表万千伏安或万千瓦乘十转换 | 拟第三章：地区年度现状 | 原始统计；不代表本版优化覆盖 | 原表舍入比值与容量除以负荷可能存在差额；事实值及计算值分别列示 | 82.5004 | f64be1be4955a268e97edc2678b2a39c3e89f651b7f40cc96e2e700395fe45a1
D016845 | 邳州 110kV 2022年 原表容载比 | R原表 | 2.48 | MVA/MW | 实验/研究/data/tuomin/电网建模数据_Agent整合版_V1.2/近5年容载比.xlsx | Sheet1!H19 | 直接取原表比值；保留原表舍入，不覆盖为重算值 | 拟第三章：地区年度现状 | 原始统计；不代表本版优化覆盖 | 原表舍入比值与容量除以负荷可能存在差额；事实值及计算值分别列示 | 2.48 | f64be1be4955a268e97edc2678b2a39c3e89f651b7f40cc96e2e700395fe45a1
D016846 | 邳州 110kV 2023年 原表主变容量 | S原表 | 2151 | MVA | 实验/研究/data/tuomin/电网建模数据_Agent整合版_V1.2/近5年容载比.xlsx | Sheet1!I19 | 原表万千伏安或万千瓦乘十转换 | 拟第三章：地区年度现状 | 原始统计；不代表本版优化覆盖 | 原表舍入比值与容量除以负荷可能存在差额；事实值及计算值分别列示 | 215.1 | f64be1be4955a268e97edc2678b2a39c3e89f651b7f40cc96e2e700395fe45a1
D016847 | 邳州 110kV 2023年 原表降压负荷 | P原表 | 761.2318 | MW | 实验/研究/data/tuomin/电网建模数据_Agent整合版_V1.2/近5年容载比.xlsx | Sheet1!J19 | 原表万千伏安或万千瓦乘十转换 | 拟第三章：地区年度现状 | 原始统计；不代表本版优化覆盖 | 原表舍入比值与容量除以负荷可能存在差额；事实值及计算值分别列示 | 76.1232 | f64be1be4955a268e97edc2678b2a39c3e89f651b7f40cc96e2e700395fe45a1
D016848 | 邳州 110kV 2023年 原表容载比 | R原表 | 2.83 | MVA/MW | 实验/研究/data/tuomin/电网建模数据_Agent整合版_V1.2/近5年容载比.xlsx | Sheet1!K19 | 直接取原表比值；保留原表舍入，不覆盖为重算值 | 拟第三章：地区年度现状 | 原始统计；不代表本版优化覆盖 | 原表舍入比值与容量除以负荷可能存在差额；事实值及计算值分别列示 | 2.83 | f64be1be4955a268e97edc2678b2a39c3e89f651b7f40cc96e2e700395fe45a1
D016849 | 邳州 110kV 2024年 原表主变容量 | S原表 | 2169.5 | MVA | 实验/研究/data/tuomin/电网建模数据_Agent整合版_V1.2/近5年容载比.xlsx | Sheet1!L19 | 原表万千伏安或万千瓦乘十转换 | 拟第三章：地区年度现状 | 原始统计；不代表本版优化覆盖 | 原表舍入比值与容量除以负荷可能存在差额；事实值及计算值分别列示 | 216.95 | f64be1be4955a268e97edc2678b2a39c3e89f651b7f40cc96e2e700395fe45a1
D016850 | 邳州 110kV 2024年 原表降压负荷 | P原表 | 862.6615 | MW | 实验/研究/data/tuomin/电网建模数据_Agent整合版_V1.2/近5年容载比.xlsx | Sheet1!M19 | 原表万千伏安或万千瓦乘十转换 | 拟第三章：地区年度现状 | 原始统计；不代表本版优化覆盖 | 原表舍入比值与容量除以负荷可能存在差额；事实值及计算值分别列示 | 86.2662 | f64be1be4955a268e97edc2678b2a39c3e89f651b7f40cc96e2e700395fe45a1
D016851 | 邳州 110kV 2024年 原表容载比 | R原表 | 2.51 | MVA/MW | 实验/研究/data/tuomin/电网建模数据_Agent整合版_V1.2/近5年容载比.xlsx | Sheet1!N19 | 直接取原表比值；保留原表舍入，不覆盖为重算值 | 拟第三章：地区年度现状 | 原始统计；不代表本版优化覆盖 | 原表舍入比值与容量除以负荷可能存在差额；事实值及计算值分别列示 | 2.51 | f64be1be4955a268e97edc2678b2a39c3e89f651b7f40cc96e2e700395fe45a1
D016852 | 邳州 110kV 2025年 原表主变容量 | S原表 | 2139.5 | MVA | 实验/研究/data/tuomin/电网建模数据_Agent整合版_V1.2/近5年容载比.xlsx | Sheet1!O19 | 原表万千伏安或万千瓦乘十转换 | 拟第三章：地区年度现状 | 原始统计；不代表本版优化覆盖 | 原表舍入比值与容量除以负荷可能存在差额；事实值及计算值分别列示 | 213.95 | f64be1be4955a268e97edc2678b2a39c3e89f651b7f40cc96e2e700395fe45a1
D016853 | 邳州 110kV 2025年 原表降压负荷 | P原表 | 956.45 | MW | 实验/研究/data/tuomin/电网建模数据_Agent整合版_V1.2/近5年容载比.xlsx | Sheet1!P19 | 原表万千伏安或万千瓦乘十转换 | 拟第三章：地区年度现状 | 原始统计；不代表本版优化覆盖 | 原表舍入比值与容量除以负荷可能存在差额；事实值及计算值分别列示 | 95.645 | f64be1be4955a268e97edc2678b2a39c3e89f651b7f40cc96e2e700395fe45a1
D016854 | 邳州 110kV 2025年 原表容载比 | R原表 | 2.24 | MVA/MW | 实验/研究/data/tuomin/电网建模数据_Agent整合版_V1.2/近5年容载比.xlsx | Sheet1!Q19 | 直接取原表比值；保留原表舍入，不覆盖为重算值 | 拟第三章：地区年度现状 | 原始统计；不代表本版优化覆盖 | 原表舍入比值与容量除以负荷可能存在差额；事实值及计算值分别列示 | 2.24 | f64be1be4955a268e97edc2678b2a39c3e89f651b7f40cc96e2e700395fe45a1
D016855 | 邳州 35kV 2021年 原表主变容量 | S原表 | 245 | MVA | 实验/研究/data/tuomin/电网建模数据_Agent整合版_V1.2/近5年容载比.xlsx | Sheet1!C21 | 原表万千伏安或万千瓦乘十转换 | 拟第三章：地区年度现状 | 原始统计；不代表本版优化覆盖 | 原表舍入比值与容量除以负荷可能存在差额；事实值及计算值分别列示 | 24.5 | f64be1be4955a268e97edc2678b2a39c3e89f651b7f40cc96e2e700395fe45a1
D016856 | 邳州 35kV 2021年 原表降压负荷 | P原表 | 80.76 | MW | 实验/研究/data/tuomin/电网建模数据_Agent整合版_V1.2/近5年容载比.xlsx | Sheet1!D21 | 原表万千伏安或万千瓦乘十转换 | 拟第三章：地区年度现状 | 原始统计；不代表本版优化覆盖 | 原表舍入比值与容量除以负荷可能存在差额；事实值及计算值分别列示 | 8.076 | f64be1be4955a268e97edc2678b2a39c3e89f651b7f40cc96e2e700395fe45a1
D016857 | 邳州 35kV 2021年 原表容载比 | R原表 | 3.03 | MVA/MW | 实验/研究/data/tuomin/电网建模数据_Agent整合版_V1.2/近5年容载比.xlsx | Sheet1!E21 | 直接取原表比值；保留原表舍入，不覆盖为重算值 | 拟第三章：地区年度现状 | 原始统计；不代表本版优化覆盖 | 原表舍入比值与容量除以负荷可能存在差额；事实值及计算值分别列示 | 3.03 | f64be1be4955a268e97edc2678b2a39c3e89f651b7f40cc96e2e700395fe45a1
D016858 | 邳州 35kV 2022年 原表主变容量 | S原表 | 263 | MVA | 实验/研究/data/tuomin/电网建模数据_Agent整合版_V1.2/近5年容载比.xlsx | Sheet1!F21 | 原表万千伏安或万千瓦乘十转换 | 拟第三章：地区年度现状 | 原始统计；不代表本版优化覆盖 | 原表舍入比值与容量除以负荷可能存在差额；事实值及计算值分别列示 | 26.3 | f64be1be4955a268e97edc2678b2a39c3e89f651b7f40cc96e2e700395fe45a1
D016859 | 邳州 35kV 2022年 原表降压负荷 | P原表 | 124.7177 | MW | 实验/研究/data/tuomin/电网建模数据_Agent整合版_V1.2/近5年容载比.xlsx | Sheet1!G21 | 原表万千伏安或万千瓦乘十转换 | 拟第三章：地区年度现状 | 原始统计；不代表本版优化覆盖 | 原表舍入比值与容量除以负荷可能存在差额；事实值及计算值分别列示 | 12.4718 | f64be1be4955a268e97edc2678b2a39c3e89f651b7f40cc96e2e700395fe45a1
D016860 | 邳州 35kV 2022年 原表容载比 | R原表 | 2.11 | MVA/MW | 实验/研究/data/tuomin/电网建模数据_Agent整合版_V1.2/近5年容载比.xlsx | Sheet1!H21 | 直接取原表比值；保留原表舍入，不覆盖为重算值 | 拟第三章：地区年度现状 | 原始统计；不代表本版优化覆盖 | 原表舍入比值与容量除以负荷可能存在差额；事实值及计算值分别列示 | 2.11 | f64be1be4955a268e97edc2678b2a39c3e89f651b7f40cc96e2e700395fe45a1
D016861 | 邳州 35kV 2023年 原表主变容量 | S原表 | 263 | MVA | 实验/研究/data/tuomin/电网建模数据_Agent整合版_V1.2/近5年容载比.xlsx | Sheet1!I21 | 原表万千伏安或万千瓦乘十转换 | 拟第三章：地区年度现状 | 原始统计；不代表本版优化覆盖 | 原表舍入比值与容量除以负荷可能存在差额；事实值及计算值分别列示 | 26.3 | f64be1be4955a268e97edc2678b2a39c3e89f651b7f40cc96e2e700395fe45a1
D016862 | 邳州 35kV 2023年 原表降压负荷 | P原表 | 86.7 | MW | 实验/研究/data/tuomin/电网建模数据_Agent整合版_V1.2/近5年容载比.xlsx | Sheet1!J21 | 原表万千伏安或万千瓦乘十转换 | 拟第三章：地区年度现状 | 原始统计；不代表本版优化覆盖 | 原表舍入比值与容量除以负荷可能存在差额；事实值及计算值分别列示 | 8.67 | f64be1be4955a268e97edc2678b2a39c3e89f651b7f40cc96e2e700395fe45a1
D016863 | 邳州 35kV 2023年 原表容载比 | R原表 | 3.03 | MVA/MW | 实验/研究/data/tuomin/电网建模数据_Agent整合版_V1.2/近5年容载比.xlsx | Sheet1!K21 | 直接取原表比值；保留原表舍入，不覆盖为重算值 | 拟第三章：地区年度现状 | 原始统计；不代表本版优化覆盖 | 原表舍入比值与容量除以负荷可能存在差额；事实值及计算值分别列示 | 3.03 | f64be1be4955a268e97edc2678b2a39c3e89f651b7f40cc96e2e700395fe45a1
D016864 | 邳州 35kV 2024年 原表主变容量 | S原表 | 263 | MVA | 实验/研究/data/tuomin/电网建模数据_Agent整合版_V1.2/近5年容载比.xlsx | Sheet1!L21 | 原表万千伏安或万千瓦乘十转换 | 拟第三章：地区年度现状 | 原始统计；不代表本版优化覆盖 | 原表舍入比值与容量除以负荷可能存在差额；事实值及计算值分别列示 | 26.3 | f64be1be4955a268e97edc2678b2a39c3e89f651b7f40cc96e2e700395fe45a1
D016865 | 邳州 35kV 2024年 原表降压负荷 | P原表 | 128.3615 | MW | 实验/研究/data/tuomin/电网建模数据_Agent整合版_V1.2/近5年容载比.xlsx | Sheet1!M21 | 原表万千伏安或万千瓦乘十转换 | 拟第三章：地区年度现状 | 原始统计；不代表本版优化覆盖 | 原表舍入比值与容量除以负荷可能存在差额；事实值及计算值分别列示 | 12.8362 | f64be1be4955a268e97edc2678b2a39c3e89f651b7f40cc96e2e700395fe45a1
D016866 | 邳州 35kV 2024年 原表容载比 | R原表 | 2.05 | MVA/MW | 实验/研究/data/tuomin/电网建模数据_Agent整合版_V1.2/近5年容载比.xlsx | Sheet1!N21 | 直接取原表比值；保留原表舍入，不覆盖为重算值 | 拟第三章：地区年度现状 | 原始统计；不代表本版优化覆盖 | 原表舍入比值与容量除以负荷可能存在差额；事实值及计算值分别列示 | 2.05 | f64be1be4955a268e97edc2678b2a39c3e89f651b7f40cc96e2e700395fe45a1
D016867 | 邳州 35kV 2025年 原表主变容量 | S原表 | 275 | MVA | 实验/研究/data/tuomin/电网建模数据_Agent整合版_V1.2/近5年容载比.xlsx | Sheet1!O21 | 原表万千伏安或万千瓦乘十转换 | 拟第三章：地区年度现状 | 原始统计；不代表本版优化覆盖 | 原表舍入比值与容量除以负荷可能存在差额；事实值及计算值分别列示 | 27.5 | f64be1be4955a268e97edc2678b2a39c3e89f651b7f40cc96e2e700395fe45a1
D016868 | 邳州 35kV 2025年 原表降压负荷 | P原表 | 147.65 | MW | 实验/研究/data/tuomin/电网建模数据_Agent整合版_V1.2/近5年容载比.xlsx | Sheet1!P21 | 原表万千伏安或万千瓦乘十转换 | 拟第三章：地区年度现状 | 原始统计；不代表本版优化覆盖 | 原表舍入比值与容量除以负荷可能存在差额；事实值及计算值分别列示 | 14.765 | f64be1be4955a268e97edc2678b2a39c3e89f651b7f40cc96e2e700395fe45a1
D016869 | 邳州 35kV 2025年 原表容载比 | R原表 | 1.86 | MVA/MW | 实验/研究/data/tuomin/电网建模数据_Agent整合版_V1.2/近5年容载比.xlsx | Sheet1!Q21 | 直接取原表比值；保留原表舍入，不覆盖为重算值 | 拟第三章：地区年度现状 | 原始统计；不代表本版优化覆盖 | 原表舍入比值与容量除以负荷可能存在差额；事实值及计算值分别列示 | 1.86 | f64be1be4955a268e97edc2678b2a39c3e89f651b7f40cc96e2e700395fe45a1
D016870 | 新沂 110kV 2021年 原表主变容量 | S原表 | 1785 | MVA | 实验/研究/data/tuomin/电网建模数据_Agent整合版_V1.2/近5年容载比.xlsx | Sheet1!C24 | 原表万千伏安或万千瓦乘十转换 | 拟第三章：地区年度现状 | 原始统计；不代表本版优化覆盖 | 原表舍入比值与容量除以负荷可能存在差额；事实值及计算值分别列示 | 178.5 | f64be1be4955a268e97edc2678b2a39c3e89f651b7f40cc96e2e700395fe45a1
D016871 | 新沂 110kV 2021年 原表降压负荷 | P原表 | 525.23 | MW | 实验/研究/data/tuomin/电网建模数据_Agent整合版_V1.2/近5年容载比.xlsx | Sheet1!D24 | 原表万千伏安或万千瓦乘十转换 | 拟第三章：地区年度现状 | 原始统计；不代表本版优化覆盖 | 原表舍入比值与容量除以负荷可能存在差额；事实值及计算值分别列示 | 52.523 | f64be1be4955a268e97edc2678b2a39c3e89f651b7f40cc96e2e700395fe45a1
D016872 | 新沂 110kV 2021年 原表容载比 | R原表 | 3.4 | MVA/MW | 实验/研究/data/tuomin/电网建模数据_Agent整合版_V1.2/近5年容载比.xlsx | Sheet1!E24 | 直接取原表比值；保留原表舍入，不覆盖为重算值 | 拟第三章：地区年度现状 | 原始统计；不代表本版优化覆盖 | 原表舍入比值与容量除以负荷可能存在差额；事实值及计算值分别列示 | 3.4 | f64be1be4955a268e97edc2678b2a39c3e89f651b7f40cc96e2e700395fe45a1
D016873 | 新沂 110kV 2022年 原表主变容量 | S原表 | 1885 | MVA | 实验/研究/data/tuomin/电网建模数据_Agent整合版_V1.2/近5年容载比.xlsx | Sheet1!F24 | 原表万千伏安或万千瓦乘十转换 | 拟第三章：地区年度现状 | 原始统计；不代表本版优化覆盖 | 原表舍入比值与容量除以负荷可能存在差额；事实值及计算值分别列示 | 188.5 | f64be1be4955a268e97edc2678b2a39c3e89f651b7f40cc96e2e700395fe45a1
D016874 | 新沂 110kV 2022年 原表降压负荷 | P原表 | 623.6978 | MW | 实验/研究/data/tuomin/电网建模数据_Agent整合版_V1.2/近5年容载比.xlsx | Sheet1!G24 | 原表万千伏安或万千瓦乘十转换 | 拟第三章：地区年度现状 | 原始统计；不代表本版优化覆盖 | 原表舍入比值与容量除以负荷可能存在差额；事实值及计算值分别列示 | 62.3698 | f64be1be4955a268e97edc2678b2a39c3e89f651b7f40cc96e2e700395fe45a1
D016875 | 新沂 110kV 2022年 原表容载比 | R原表 | 3.02 | MVA/MW | 实验/研究/data/tuomin/电网建模数据_Agent整合版_V1.2/近5年容载比.xlsx | Sheet1!H24 | 直接取原表比值；保留原表舍入，不覆盖为重算值 | 拟第三章：地区年度现状 | 原始统计；不代表本版优化覆盖 | 原表舍入比值与容量除以负荷可能存在差额；事实值及计算值分别列示 | 3.02 | f64be1be4955a268e97edc2678b2a39c3e89f651b7f40cc96e2e700395fe45a1
D016876 | 新沂 110kV 2023年 原表主变容量 | S原表 | 2033.5 | MVA | 实验/研究/data/tuomin/电网建模数据_Agent整合版_V1.2/近5年容载比.xlsx | Sheet1!I24 | 原表万千伏安或万千瓦乘十转换 | 拟第三章：地区年度现状 | 原始统计；不代表本版优化覆盖 | 原表舍入比值与容量除以负荷可能存在差额；事实值及计算值分别列示 | 203.35 | f64be1be4955a268e97edc2678b2a39c3e89f651b7f40cc96e2e700395fe45a1
D016877 | 新沂 110kV 2023年 原表降压负荷 | P原表 | 609.9743 | MW | 实验/研究/data/tuomin/电网建模数据_Agent整合版_V1.2/近5年容载比.xlsx | Sheet1!J24 | 原表万千伏安或万千瓦乘十转换 | 拟第三章：地区年度现状 | 原始统计；不代表本版优化覆盖 | 原表舍入比值与容量除以负荷可能存在差额；事实值及计算值分别列示 | 60.9974 | f64be1be4955a268e97edc2678b2a39c3e89f651b7f40cc96e2e700395fe45a1
D016878 | 新沂 110kV 2023年 原表容载比 | R原表 | 3.33 | MVA/MW | 实验/研究/data/tuomin/电网建模数据_Agent整合版_V1.2/近5年容载比.xlsx | Sheet1!K24 | 直接取原表比值；保留原表舍入，不覆盖为重算值 | 拟第三章：地区年度现状 | 原始统计；不代表本版优化覆盖 | 原表舍入比值与容量除以负荷可能存在差额；事实值及计算值分别列示 | 3.33 | f64be1be4955a268e97edc2678b2a39c3e89f651b7f40cc96e2e700395fe45a1
D016879 | 新沂 110kV 2024年 原表主变容量 | S原表 | 2063.5 | MVA | 实验/研究/data/tuomin/电网建模数据_Agent整合版_V1.2/近5年容载比.xlsx | Sheet1!L24 | 原表万千伏安或万千瓦乘十转换 | 拟第三章：地区年度现状 | 原始统计；不代表本版优化覆盖 | 原表舍入比值与容量除以负荷可能存在差额；事实值及计算值分别列示 | 206.35 | f64be1be4955a268e97edc2678b2a39c3e89f651b7f40cc96e2e700395fe45a1
D016880 | 新沂 110kV 2024年 原表降压负荷 | P原表 | 677.5269 | MW | 实验/研究/data/tuomin/电网建模数据_Agent整合版_V1.2/近5年容载比.xlsx | Sheet1!M24 | 原表万千伏安或万千瓦乘十转换 | 拟第三章：地区年度现状 | 原始统计；不代表本版优化覆盖 | 原表舍入比值与容量除以负荷可能存在差额；事实值及计算值分别列示 | 67.7527 | f64be1be4955a268e97edc2678b2a39c3e89f651b7f40cc96e2e700395fe45a1
D016881 | 新沂 110kV 2024年 原表容载比 | R原表 | 3.05 | MVA/MW | 实验/研究/data/tuomin/电网建模数据_Agent整合版_V1.2/近5年容载比.xlsx | Sheet1!N24 | 直接取原表比值；保留原表舍入，不覆盖为重算值 | 拟第三章：地区年度现状 | 原始统计；不代表本版优化覆盖 | 原表舍入比值与容量除以负荷可能存在差额；事实值及计算值分别列示 | 3.05 | f64be1be4955a268e97edc2678b2a39c3e89f651b7f40cc96e2e700395fe45a1
D016882 | 新沂 110kV 2025年 原表主变容量 | S原表 | 1979.5 | MVA | 实验/研究/data/tuomin/电网建模数据_Agent整合版_V1.2/近5年容载比.xlsx | Sheet1!O24 | 原表万千伏安或万千瓦乘十转换 | 拟第三章：地区年度现状 | 原始统计；不代表本版优化覆盖 | 原表舍入比值与容量除以负荷可能存在差额；事实值及计算值分别列示 | 197.95 | f64be1be4955a268e97edc2678b2a39c3e89f651b7f40cc96e2e700395fe45a1
D016883 | 新沂 110kV 2025年 原表降压负荷 | P原表 | 734.91 | MW | 实验/研究/data/tuomin/电网建模数据_Agent整合版_V1.2/近5年容载比.xlsx | Sheet1!P24 | 原表万千伏安或万千瓦乘十转换 | 拟第三章：地区年度现状 | 原始统计；不代表本版优化覆盖 | 原表舍入比值与容量除以负荷可能存在差额；事实值及计算值分别列示 | 73.491 | f64be1be4955a268e97edc2678b2a39c3e89f651b7f40cc96e2e700395fe45a1
D016884 | 新沂 110kV 2025年 原表容载比 | R原表 | 2.69 | MVA/MW | 实验/研究/data/tuomin/电网建模数据_Agent整合版_V1.2/近5年容载比.xlsx | Sheet1!Q24 | 直接取原表比值；保留原表舍入，不覆盖为重算值 | 拟第三章：地区年度现状 | 原始统计；不代表本版优化覆盖 | 原表舍入比值与容量除以负荷可能存在差额；事实值及计算值分别列示 | 2.69 | f64be1be4955a268e97edc2678b2a39c3e89f651b7f40cc96e2e700395fe45a1
D016885 | 新沂 35kV 2021年 原表主变容量 | S原表 | 287.5 | MVA | 实验/研究/data/tuomin/电网建模数据_Agent整合版_V1.2/近5年容载比.xlsx | Sheet1!C26 | 原表万千伏安或万千瓦乘十转换 | 拟第三章：地区年度现状 | 原始统计；不代表本版优化覆盖 | 原表舍入比值与容量除以负荷可能存在差额；事实值及计算值分别列示 | 28.75 | f64be1be4955a268e97edc2678b2a39c3e89f651b7f40cc96e2e700395fe45a1
D016886 | 新沂 35kV 2021年 原表降压负荷 | P原表 | 122.09 | MW | 实验/研究/data/tuomin/电网建模数据_Agent整合版_V1.2/近5年容载比.xlsx | Sheet1!D26 | 原表万千伏安或万千瓦乘十转换 | 拟第三章：地区年度现状 | 原始统计；不代表本版优化覆盖 | 原表舍入比值与容量除以负荷可能存在差额；事实值及计算值分别列示 | 12.209 | f64be1be4955a268e97edc2678b2a39c3e89f651b7f40cc96e2e700395fe45a1
D016887 | 新沂 35kV 2021年 原表容载比 | R原表 | 2.35 | MVA/MW | 实验/研究/data/tuomin/电网建模数据_Agent整合版_V1.2/近5年容载比.xlsx | Sheet1!E26 | 直接取原表比值；保留原表舍入，不覆盖为重算值 | 拟第三章：地区年度现状 | 原始统计；不代表本版优化覆盖 | 原表舍入比值与容量除以负荷可能存在差额；事实值及计算值分别列示 | 2.35 | f64be1be4955a268e97edc2678b2a39c3e89f651b7f40cc96e2e700395fe45a1
D016888 | 新沂 35kV 2022年 原表主变容量 | S原表 | 234.5 | MVA | 实验/研究/data/tuomin/电网建模数据_Agent整合版_V1.2/近5年容载比.xlsx | Sheet1!F26 | 原表万千伏安或万千瓦乘十转换 | 拟第三章：地区年度现状 | 原始统计；不代表本版优化覆盖 | 原表舍入比值与容量除以负荷可能存在差额；事实值及计算值分别列示 | 23.45 | f64be1be4955a268e97edc2678b2a39c3e89f651b7f40cc96e2e700395fe45a1
D016889 | 新沂 35kV 2022年 原表降压负荷 | P原表 | 117.6167 | MW | 实验/研究/data/tuomin/电网建模数据_Agent整合版_V1.2/近5年容载比.xlsx | Sheet1!G26 | 原表万千伏安或万千瓦乘十转换 | 拟第三章：地区年度现状 | 原始统计；不代表本版优化覆盖 | 原表舍入比值与容量除以负荷可能存在差额；事实值及计算值分别列示 | 11.7617 | f64be1be4955a268e97edc2678b2a39c3e89f651b7f40cc96e2e700395fe45a1
D016890 | 新沂 35kV 2022年 原表容载比 | R原表 | 1.99 | MVA/MW | 实验/研究/data/tuomin/电网建模数据_Agent整合版_V1.2/近5年容载比.xlsx | Sheet1!H26 | 直接取原表比值；保留原表舍入，不覆盖为重算值 | 拟第三章：地区年度现状 | 原始统计；不代表本版优化覆盖 | 原表舍入比值与容量除以负荷可能存在差额；事实值及计算值分别列示 | 1.99 | f64be1be4955a268e97edc2678b2a39c3e89f651b7f40cc96e2e700395fe45a1
D016891 | 新沂 35kV 2023年 原表主变容量 | S原表 | 224 | MVA | 实验/研究/data/tuomin/电网建模数据_Agent整合版_V1.2/近5年容载比.xlsx | Sheet1!I26 | 原表万千伏安或万千瓦乘十转换 | 拟第三章：地区年度现状 | 原始统计；不代表本版优化覆盖 | 原表舍入比值与容量除以负荷可能存在差额；事实值及计算值分别列示 | 22.4 | f64be1be4955a268e97edc2678b2a39c3e89f651b7f40cc96e2e700395fe45a1
D016892 | 新沂 35kV 2023年 原表降压负荷 | P原表 | 63.7701 | MW | 实验/研究/data/tuomin/电网建模数据_Agent整合版_V1.2/近5年容载比.xlsx | Sheet1!J26 | 原表万千伏安或万千瓦乘十转换 | 拟第三章：地区年度现状 | 原始统计；不代表本版优化覆盖 | 原表舍入比值与容量除以负荷可能存在差额；事实值及计算值分别列示 | 6.377 | f64be1be4955a268e97edc2678b2a39c3e89f651b7f40cc96e2e700395fe45a1
D016893 | 新沂 35kV 2023年 原表容载比 | R原表 | 3.51 | MVA/MW | 实验/研究/data/tuomin/电网建模数据_Agent整合版_V1.2/近5年容载比.xlsx | Sheet1!K26 | 直接取原表比值；保留原表舍入，不覆盖为重算值 | 拟第三章：地区年度现状 | 原始统计；不代表本版优化覆盖 | 原表舍入比值与容量除以负荷可能存在差额；事实值及计算值分别列示 | 3.51 | f64be1be4955a268e97edc2678b2a39c3e89f651b7f40cc96e2e700395fe45a1
D016894 | 新沂 35kV 2024年 原表主变容量 | S原表 | 224 | MVA | 实验/研究/data/tuomin/电网建模数据_Agent整合版_V1.2/近5年容载比.xlsx | Sheet1!L26 | 原表万千伏安或万千瓦乘十转换 | 拟第三章：地区年度现状 | 原始统计；不代表本版优化覆盖 | 原表舍入比值与容量除以负荷可能存在差额；事实值及计算值分别列示 | 22.4 | f64be1be4955a268e97edc2678b2a39c3e89f651b7f40cc96e2e700395fe45a1
D016895 | 新沂 35kV 2024年 原表降压负荷 | P原表 | 83.629 | MW | 实验/研究/data/tuomin/电网建模数据_Agent整合版_V1.2/近5年容载比.xlsx | Sheet1!M26 | 原表万千伏安或万千瓦乘十转换 | 拟第三章：地区年度现状 | 原始统计；不代表本版优化覆盖 | 原表舍入比值与容量除以负荷可能存在差额；事实值及计算值分别列示 | 8.3629 | f64be1be4955a268e97edc2678b2a39c3e89f651b7f40cc96e2e700395fe45a1
D016896 | 新沂 35kV 2024年 原表容载比 | R原表 | 2.68 | MVA/MW | 实验/研究/data/tuomin/电网建模数据_Agent整合版_V1.2/近5年容载比.xlsx | Sheet1!N26 | 直接取原表比值；保留原表舍入，不覆盖为重算值 | 拟第三章：地区年度现状 | 原始统计；不代表本版优化覆盖 | 原表舍入比值与容量除以负荷可能存在差额；事实值及计算值分别列示 | 2.68 | f64be1be4955a268e97edc2678b2a39c3e89f651b7f40cc96e2e700395fe45a1
D016897 | 新沂 35kV 2025年 原表主变容量 | S原表 | 232 | MVA | 实验/研究/data/tuomin/电网建模数据_Agent整合版_V1.2/近5年容载比.xlsx | Sheet1!O26 | 原表万千伏安或万千瓦乘十转换 | 拟第三章：地区年度现状 | 原始统计；不代表本版优化覆盖 | 原表舍入比值与容量除以负荷可能存在差额；事实值及计算值分别列示 | 23.2 | f64be1be4955a268e97edc2678b2a39c3e89f651b7f40cc96e2e700395fe45a1
D016898 | 新沂 35kV 2025年 原表降压负荷 | P原表 | 79.75 | MW | 实验/研究/data/tuomin/电网建模数据_Agent整合版_V1.2/近5年容载比.xlsx | Sheet1!P26 | 原表万千伏安或万千瓦乘十转换 | 拟第三章：地区年度现状 | 原始统计；不代表本版优化覆盖 | 原表舍入比值与容量除以负荷可能存在差额；事实值及计算值分别列示 | 7.975 | f64be1be4955a268e97edc2678b2a39c3e89f651b7f40cc96e2e700395fe45a1
D016899 | 新沂 35kV 2025年 原表容载比 | R原表 | 2.91 | MVA/MW | 实验/研究/data/tuomin/电网建模数据_Agent整合版_V1.2/近5年容载比.xlsx | Sheet1!Q26 | 直接取原表比值；保留原表舍入，不覆盖为重算值 | 拟第三章：地区年度现状 | 原始统计；不代表本版优化覆盖 | 原表舍入比值与容量除以负荷可能存在差额；事实值及计算值分别列示 | 2.91 | f64be1be4955a268e97edc2678b2a39c3e89f651b7f40cc96e2e700395fe45a1
D016900 | 铜山 110kV 2021年 原表主变容量 | S原表 | 1737 | MVA | 实验/研究/data/tuomin/电网建模数据_Agent整合版_V1.2/近5年容载比.xlsx | Sheet1!C29 | 原表万千伏安或万千瓦乘十转换 | 拟第三章：地区年度现状 | 原始统计；不代表本版优化覆盖 | 原表舍入比值与容量除以负荷可能存在差额；事实值及计算值分别列示 | 173.7 | f64be1be4955a268e97edc2678b2a39c3e89f651b7f40cc96e2e700395fe45a1
D016901 | 铜山 110kV 2021年 原表降压负荷 | P原表 | 701.12 | MW | 实验/研究/data/tuomin/电网建模数据_Agent整合版_V1.2/近5年容载比.xlsx | Sheet1!D29 | 原表万千伏安或万千瓦乘十转换 | 拟第三章：地区年度现状 | 原始统计；不代表本版优化覆盖 | 原表舍入比值与容量除以负荷可能存在差额；事实值及计算值分别列示 | 70.112 | f64be1be4955a268e97edc2678b2a39c3e89f651b7f40cc96e2e700395fe45a1
D016902 | 铜山 110kV 2021年 原表容载比 | R原表 | 2.48 | MVA/MW | 实验/研究/data/tuomin/电网建模数据_Agent整合版_V1.2/近5年容载比.xlsx | Sheet1!E29 | 直接取原表比值；保留原表舍入，不覆盖为重算值 | 拟第三章：地区年度现状 | 原始统计；不代表本版优化覆盖 | 原表舍入比值与容量除以负荷可能存在差额；事实值及计算值分别列示 | 2.48 | f64be1be4955a268e97edc2678b2a39c3e89f651b7f40cc96e2e700395fe45a1
D016903 | 铜山 110kV 2022年 原表主变容量 | S原表 | 1807 | MVA | 实验/研究/data/tuomin/电网建模数据_Agent整合版_V1.2/近5年容载比.xlsx | Sheet1!F29 | 原表万千伏安或万千瓦乘十转换 | 拟第三章：地区年度现状 | 原始统计；不代表本版优化覆盖 | 原表舍入比值与容量除以负荷可能存在差额；事实值及计算值分别列示 | 180.7 | f64be1be4955a268e97edc2678b2a39c3e89f651b7f40cc96e2e700395fe45a1
D016904 | 铜山 110kV 2022年 原表降压负荷 | P原表 | 724.9035 | MW | 实验/研究/data/tuomin/电网建模数据_Agent整合版_V1.2/近5年容载比.xlsx | Sheet1!G29 | 原表万千伏安或万千瓦乘十转换 | 拟第三章：地区年度现状 | 原始统计；不代表本版优化覆盖 | 原表舍入比值与容量除以负荷可能存在差额；事实值及计算值分别列示 | 72.4903 | f64be1be4955a268e97edc2678b2a39c3e89f651b7f40cc96e2e700395fe45a1
D016905 | 铜山 110kV 2022年 原表容载比 | R原表 | 2.49 | MVA/MW | 实验/研究/data/tuomin/电网建模数据_Agent整合版_V1.2/近5年容载比.xlsx | Sheet1!H29 | 直接取原表比值；保留原表舍入，不覆盖为重算值 | 拟第三章：地区年度现状 | 原始统计；不代表本版优化覆盖 | 原表舍入比值与容量除以负荷可能存在差额；事实值及计算值分别列示 | 2.49 | f64be1be4955a268e97edc2678b2a39c3e89f651b7f40cc96e2e700395fe45a1
D016906 | 铜山 110kV 2023年 原表主变容量 | S原表 | 1907 | MVA | 实验/研究/data/tuomin/电网建模数据_Agent整合版_V1.2/近5年容载比.xlsx | Sheet1!I29 | 原表万千伏安或万千瓦乘十转换 | 拟第三章：地区年度现状 | 原始统计；不代表本版优化覆盖 | 原表舍入比值与容量除以负荷可能存在差额；事实值及计算值分别列示 | 190.7 | f64be1be4955a268e97edc2678b2a39c3e89f651b7f40cc96e2e700395fe45a1
D016907 | 铜山 110kV 2023年 原表降压负荷 | P原表 | 746.0122 | MW | 实验/研究/data/tuomin/电网建模数据_Agent整合版_V1.2/近5年容载比.xlsx | Sheet1!J29 | 原表万千伏安或万千瓦乘十转换 | 拟第三章：地区年度现状 | 原始统计；不代表本版优化覆盖 | 原表舍入比值与容量除以负荷可能存在差额；事实值及计算值分别列示 | 74.6012 | f64be1be4955a268e97edc2678b2a39c3e89f651b7f40cc96e2e700395fe45a1
D016908 | 铜山 110kV 2023年 原表容载比 | R原表 | 2.56 | MVA/MW | 实验/研究/data/tuomin/电网建模数据_Agent整合版_V1.2/近5年容载比.xlsx | Sheet1!K29 | 直接取原表比值；保留原表舍入，不覆盖为重算值 | 拟第三章：地区年度现状 | 原始统计；不代表本版优化覆盖 | 原表舍入比值与容量除以负荷可能存在差额；事实值及计算值分别列示 | 2.56 | f64be1be4955a268e97edc2678b2a39c3e89f651b7f40cc96e2e700395fe45a1
D016909 | 铜山 110kV 2024年 原表主变容量 | S原表 | 1907 | MVA | 实验/研究/data/tuomin/电网建模数据_Agent整合版_V1.2/近5年容载比.xlsx | Sheet1!L29 | 原表万千伏安或万千瓦乘十转换 | 拟第三章：地区年度现状 | 原始统计；不代表本版优化覆盖 | 原表舍入比值与容量除以负荷可能存在差额；事实值及计算值分别列示 | 190.7 | f64be1be4955a268e97edc2678b2a39c3e89f651b7f40cc96e2e700395fe45a1
D016910 | 铜山 110kV 2024年 原表降压负荷 | P原表 | 738.3475 | MW | 实验/研究/data/tuomin/电网建模数据_Agent整合版_V1.2/近5年容载比.xlsx | Sheet1!M29 | 原表万千伏安或万千瓦乘十转换 | 拟第三章：地区年度现状 | 原始统计；不代表本版优化覆盖 | 原表舍入比值与容量除以负荷可能存在差额；事实值及计算值分别列示 | 73.8348 | f64be1be4955a268e97edc2678b2a39c3e89f651b7f40cc96e2e700395fe45a1
D016911 | 铜山 110kV 2024年 原表容载比 | R原表 | 2.58 | MVA/MW | 实验/研究/data/tuomin/电网建模数据_Agent整合版_V1.2/近5年容载比.xlsx | Sheet1!N29 | 直接取原表比值；保留原表舍入，不覆盖为重算值 | 拟第三章：地区年度现状 | 原始统计；不代表本版优化覆盖 | 原表舍入比值与容量除以负荷可能存在差额；事实值及计算值分别列示 | 2.58 | f64be1be4955a268e97edc2678b2a39c3e89f651b7f40cc96e2e700395fe45a1
D016912 | 铜山 110kV 2025年 原表主变容量 | S原表 | 1877 | MVA | 实验/研究/data/tuomin/电网建模数据_Agent整合版_V1.2/近5年容载比.xlsx | Sheet1!O29 | 原表万千伏安或万千瓦乘十转换 | 拟第三章：地区年度现状 | 原始统计；不代表本版优化覆盖 | 原表舍入比值与容量除以负荷可能存在差额；事实值及计算值分别列示 | 187.7 | f64be1be4955a268e97edc2678b2a39c3e89f651b7f40cc96e2e700395fe45a1
D016913 | 铜山 110kV 2025年 原表降压负荷 | P原表 | 813.38 | MW | 实验/研究/data/tuomin/电网建模数据_Agent整合版_V1.2/近5年容载比.xlsx | Sheet1!P29 | 原表万千伏安或万千瓦乘十转换 | 拟第三章：地区年度现状 | 原始统计；不代表本版优化覆盖 | 原表舍入比值与容量除以负荷可能存在差额；事实值及计算值分别列示 | 81.338 | f64be1be4955a268e97edc2678b2a39c3e89f651b7f40cc96e2e700395fe45a1
D016914 | 铜山 110kV 2025年 原表容载比 | R原表 | 2.31 | MVA/MW | 实验/研究/data/tuomin/电网建模数据_Agent整合版_V1.2/近5年容载比.xlsx | Sheet1!Q29 | 直接取原表比值；保留原表舍入，不覆盖为重算值 | 拟第三章：地区年度现状 | 原始统计；不代表本版优化覆盖 | 原表舍入比值与容量除以负荷可能存在差额；事实值及计算值分别列示 | 2.31 | f64be1be4955a268e97edc2678b2a39c3e89f651b7f40cc96e2e700395fe45a1
D016915 | 铜山 35kV 2021年 原表主变容量 | S原表 | 310.3 | MVA | 实验/研究/data/tuomin/电网建模数据_Agent整合版_V1.2/近5年容载比.xlsx | Sheet1!C31 | 原表万千伏安或万千瓦乘十转换 | 拟第三章：地区年度现状 | 原始统计；不代表本版优化覆盖 | 原表舍入比值与容量除以负荷可能存在差额；事实值及计算值分别列示 | 31.03 | f64be1be4955a268e97edc2678b2a39c3e89f651b7f40cc96e2e700395fe45a1
D016916 | 铜山 35kV 2021年 原表降压负荷 | P原表 | 127.59 | MW | 实验/研究/data/tuomin/电网建模数据_Agent整合版_V1.2/近5年容载比.xlsx | Sheet1!D31 | 原表万千伏安或万千瓦乘十转换 | 拟第三章：地区年度现状 | 原始统计；不代表本版优化覆盖 | 原表舍入比值与容量除以负荷可能存在差额；事实值及计算值分别列示 | 12.759 | f64be1be4955a268e97edc2678b2a39c3e89f651b7f40cc96e2e700395fe45a1
D016917 | 铜山 35kV 2021年 原表容载比 | R原表 | 2.43 | MVA/MW | 实验/研究/data/tuomin/电网建模数据_Agent整合版_V1.2/近5年容载比.xlsx | Sheet1!E31 | 直接取原表比值；保留原表舍入，不覆盖为重算值 | 拟第三章：地区年度现状 | 原始统计；不代表本版优化覆盖 | 原表舍入比值与容量除以负荷可能存在差额；事实值及计算值分别列示 | 2.43 | f64be1be4955a268e97edc2678b2a39c3e89f651b7f40cc96e2e700395fe45a1
D016918 | 铜山 35kV 2022年 原表主变容量 | S原表 | 258.3 | MVA | 实验/研究/data/tuomin/电网建模数据_Agent整合版_V1.2/近5年容载比.xlsx | Sheet1!F31 | 原表万千伏安或万千瓦乘十转换 | 拟第三章：地区年度现状 | 原始统计；不代表本版优化覆盖 | 原表舍入比值与容量除以负荷可能存在差额；事实值及计算值分别列示 | 25.83 | f64be1be4955a268e97edc2678b2a39c3e89f651b7f40cc96e2e700395fe45a1
D016919 | 铜山 35kV 2022年 原表降压负荷 | P原表 | 87.7697 | MW | 实验/研究/data/tuomin/电网建模数据_Agent整合版_V1.2/近5年容载比.xlsx | Sheet1!G31 | 原表万千伏安或万千瓦乘十转换 | 拟第三章：地区年度现状 | 原始统计；不代表本版优化覆盖 | 原表舍入比值与容量除以负荷可能存在差额；事实值及计算值分别列示 | 8.777 | f64be1be4955a268e97edc2678b2a39c3e89f651b7f40cc96e2e700395fe45a1
D016920 | 铜山 35kV 2022年 原表容载比 | R原表 | 2.94 | MVA/MW | 实验/研究/data/tuomin/电网建模数据_Agent整合版_V1.2/近5年容载比.xlsx | Sheet1!H31 | 直接取原表比值；保留原表舍入，不覆盖为重算值 | 拟第三章：地区年度现状 | 原始统计；不代表本版优化覆盖 | 原表舍入比值与容量除以负荷可能存在差额；事实值及计算值分别列示 | 2.94 | f64be1be4955a268e97edc2678b2a39c3e89f651b7f40cc96e2e700395fe45a1
D016921 | 铜山 35kV 2023年 原表主变容量 | S原表 | 258.3 | MVA | 实验/研究/data/tuomin/电网建模数据_Agent整合版_V1.2/近5年容载比.xlsx | Sheet1!I31 | 原表万千伏安或万千瓦乘十转换 | 拟第三章：地区年度现状 | 原始统计；不代表本版优化覆盖 | 原表舍入比值与容量除以负荷可能存在差额；事实值及计算值分别列示 | 25.83 | f64be1be4955a268e97edc2678b2a39c3e89f651b7f40cc96e2e700395fe45a1
D016922 | 铜山 35kV 2023年 原表降压负荷 | P原表 | 86.1193 | MW | 实验/研究/data/tuomin/电网建模数据_Agent整合版_V1.2/近5年容载比.xlsx | Sheet1!J31 | 原表万千伏安或万千瓦乘十转换 | 拟第三章：地区年度现状 | 原始统计；不代表本版优化覆盖 | 原表舍入比值与容量除以负荷可能存在差额；事实值及计算值分别列示 | 8.6119 | f64be1be4955a268e97edc2678b2a39c3e89f651b7f40cc96e2e700395fe45a1
D016923 | 铜山 35kV 2023年 原表容载比 | R原表 | 3 | MVA/MW | 实验/研究/data/tuomin/电网建模数据_Agent整合版_V1.2/近5年容载比.xlsx | Sheet1!K31 | 直接取原表比值；保留原表舍入，不覆盖为重算值 | 拟第三章：地区年度现状 | 原始统计；不代表本版优化覆盖 | 原表舍入比值与容量除以负荷可能存在差额；事实值及计算值分别列示 | 3 | f64be1be4955a268e97edc2678b2a39c3e89f651b7f40cc96e2e700395fe45a1
D016924 | 铜山 35kV 2024年 原表主变容量 | S原表 | 270.3 | MVA | 实验/研究/data/tuomin/电网建模数据_Agent整合版_V1.2/近5年容载比.xlsx | Sheet1!L31 | 原表万千伏安或万千瓦乘十转换 | 拟第三章：地区年度现状 | 原始统计；不代表本版优化覆盖 | 原表舍入比值与容量除以负荷可能存在差额；事实值及计算值分别列示 | 27.03 | f64be1be4955a268e97edc2678b2a39c3e89f651b7f40cc96e2e700395fe45a1
D016925 | 铜山 35kV 2024年 原表降压负荷 | P原表 | 91.5114 | MW | 实验/研究/data/tuomin/电网建模数据_Agent整合版_V1.2/近5年容载比.xlsx | Sheet1!M31 | 原表万千伏安或万千瓦乘十转换 | 拟第三章：地区年度现状 | 原始统计；不代表本版优化覆盖 | 原表舍入比值与容量除以负荷可能存在差额；事实值及计算值分别列示 | 9.1511 | f64be1be4955a268e97edc2678b2a39c3e89f651b7f40cc96e2e700395fe45a1
D016926 | 铜山 35kV 2024年 原表容载比 | R原表 | 2.95 | MVA/MW | 实验/研究/data/tuomin/电网建模数据_Agent整合版_V1.2/近5年容载比.xlsx | Sheet1!N31 | 直接取原表比值；保留原表舍入，不覆盖为重算值 | 拟第三章：地区年度现状 | 原始统计；不代表本版优化覆盖 | 原表舍入比值与容量除以负荷可能存在差额；事实值及计算值分别列示 | 2.95 | f64be1be4955a268e97edc2678b2a39c3e89f651b7f40cc96e2e700395fe45a1
D016927 | 铜山 35kV 2025年 原表主变容量 | S原表 | 274.3 | MVA | 实验/研究/data/tuomin/电网建模数据_Agent整合版_V1.2/近5年容载比.xlsx | Sheet1!O31 | 原表万千伏安或万千瓦乘十转换 | 拟第三章：地区年度现状 | 原始统计；不代表本版优化覆盖 | 原表舍入比值与容量除以负荷可能存在差额；事实值及计算值分别列示 | 27.43 | f64be1be4955a268e97edc2678b2a39c3e89f651b7f40cc96e2e700395fe45a1
D016928 | 铜山 35kV 2025年 原表降压负荷 | P原表 | 89 | MW | 实验/研究/data/tuomin/电网建模数据_Agent整合版_V1.2/近5年容载比.xlsx | Sheet1!P31 | 原表万千伏安或万千瓦乘十转换 | 拟第三章：地区年度现状 | 原始统计；不代表本版优化覆盖 | 原表舍入比值与容量除以负荷可能存在差额；事实值及计算值分别列示 | 8.9 | f64be1be4955a268e97edc2678b2a39c3e89f651b7f40cc96e2e700395fe45a1
D016929 | 铜山 35kV 2025年 原表容载比 | R原表 | 3.08 | MVA/MW | 实验/研究/data/tuomin/电网建模数据_Agent整合版_V1.2/近5年容载比.xlsx | Sheet1!Q31 | 直接取原表比值；保留原表舍入，不覆盖为重算值 | 拟第三章：地区年度现状 | 原始统计；不代表本版优化覆盖 | 原表舍入比值与容量除以负荷可能存在差额；事实值及计算值分别列示 | 3.08 | f64be1be4955a268e97edc2678b2a39c3e89f651b7f40cc96e2e700395fe45a1
D016930 | 丰县 110kV 2021年 原表主变容量 | S原表 | 1235 | MVA | 实验/研究/data/tuomin/电网建模数据_Agent整合版_V1.2/近5年容载比.xlsx | Sheet1!C34 | 原表万千伏安或万千瓦乘十转换 | 拟第三章：地区年度现状 | 原始统计；不代表本版优化覆盖 | 原表舍入比值与容量除以负荷可能存在差额；事实值及计算值分别列示 | 123.5 | f64be1be4955a268e97edc2678b2a39c3e89f651b7f40cc96e2e700395fe45a1
D016931 | 丰县 110kV 2021年 原表降压负荷 | P原表 | 427.8 | MW | 实验/研究/data/tuomin/电网建模数据_Agent整合版_V1.2/近5年容载比.xlsx | Sheet1!D34 | 原表万千伏安或万千瓦乘十转换 | 拟第三章：地区年度现状 | 原始统计；不代表本版优化覆盖 | 原表舍入比值与容量除以负荷可能存在差额；事实值及计算值分别列示 | 42.78 | f64be1be4955a268e97edc2678b2a39c3e89f651b7f40cc96e2e700395fe45a1
D016932 | 丰县 110kV 2021年 原表容载比 | R原表 | 2.89 | MVA/MW | 实验/研究/data/tuomin/电网建模数据_Agent整合版_V1.2/近5年容载比.xlsx | Sheet1!E34 | 直接取原表比值；保留原表舍入，不覆盖为重算值 | 拟第三章：地区年度现状 | 原始统计；不代表本版优化覆盖 | 原表舍入比值与容量除以负荷可能存在差额；事实值及计算值分别列示 | 2.89 | f64be1be4955a268e97edc2678b2a39c3e89f651b7f40cc96e2e700395fe45a1
D016933 | 丰县 110kV 2022年 原表主变容量 | S原表 | 1235 | MVA | 实验/研究/data/tuomin/电网建模数据_Agent整合版_V1.2/近5年容载比.xlsx | Sheet1!F34 | 原表万千伏安或万千瓦乘十转换 | 拟第三章：地区年度现状 | 原始统计；不代表本版优化覆盖 | 原表舍入比值与容量除以负荷可能存在差额；事实值及计算值分别列示 | 123.5 | f64be1be4955a268e97edc2678b2a39c3e89f651b7f40cc96e2e700395fe45a1
D016934 | 丰县 110kV 2022年 原表降压负荷 | P原表 | 481.402 | MW | 实验/研究/data/tuomin/电网建模数据_Agent整合版_V1.2/近5年容载比.xlsx | Sheet1!G34 | 原表万千伏安或万千瓦乘十转换 | 拟第三章：地区年度现状 | 原始统计；不代表本版优化覆盖 | 原表舍入比值与容量除以负荷可能存在差额；事实值及计算值分别列示 | 48.1402 | f64be1be4955a268e97edc2678b2a39c3e89f651b7f40cc96e2e700395fe45a1
D016935 | 丰县 110kV 2022年 原表容载比 | R原表 | 2.57 | MVA/MW | 实验/研究/data/tuomin/电网建模数据_Agent整合版_V1.2/近5年容载比.xlsx | Sheet1!H34 | 直接取原表比值；保留原表舍入，不覆盖为重算值 | 拟第三章：地区年度现状 | 原始统计；不代表本版优化覆盖 | 原表舍入比值与容量除以负荷可能存在差额；事实值及计算值分别列示 | 2.57 | f64be1be4955a268e97edc2678b2a39c3e89f651b7f40cc96e2e700395fe45a1
D016936 | 丰县 110kV 2023年 原表主变容量 | S原表 | 1365 | MVA | 实验/研究/data/tuomin/电网建模数据_Agent整合版_V1.2/近5年容载比.xlsx | Sheet1!I34 | 原表万千伏安或万千瓦乘十转换 | 拟第三章：地区年度现状 | 原始统计；不代表本版优化覆盖 | 原表舍入比值与容量除以负荷可能存在差额；事实值及计算值分别列示 | 136.5 | f64be1be4955a268e97edc2678b2a39c3e89f651b7f40cc96e2e700395fe45a1
D016937 | 丰县 110kV 2023年 原表降压负荷 | P原表 | 489.4748 | MW | 实验/研究/data/tuomin/电网建模数据_Agent整合版_V1.2/近5年容载比.xlsx | Sheet1!J34 | 原表万千伏安或万千瓦乘十转换 | 拟第三章：地区年度现状 | 原始统计；不代表本版优化覆盖 | 原表舍入比值与容量除以负荷可能存在差额；事实值及计算值分别列示 | 48.9475 | f64be1be4955a268e97edc2678b2a39c3e89f651b7f40cc96e2e700395fe45a1
D016938 | 丰县 110kV 2023年 原表容载比 | R原表 | 2.79 | MVA/MW | 实验/研究/data/tuomin/电网建模数据_Agent整合版_V1.2/近5年容载比.xlsx | Sheet1!K34 | 直接取原表比值；保留原表舍入，不覆盖为重算值 | 拟第三章：地区年度现状 | 原始统计；不代表本版优化覆盖 | 原表舍入比值与容量除以负荷可能存在差额；事实值及计算值分别列示 | 2.79 | f64be1be4955a268e97edc2678b2a39c3e89f651b7f40cc96e2e700395fe45a1
D016939 | 丰县 110kV 2024年 原表主变容量 | S原表 | 1365 | MVA | 实验/研究/data/tuomin/电网建模数据_Agent整合版_V1.2/近5年容载比.xlsx | Sheet1!L34 | 原表万千伏安或万千瓦乘十转换 | 拟第三章：地区年度现状 | 原始统计；不代表本版优化覆盖 | 原表舍入比值与容量除以负荷可能存在差额；事实值及计算值分别列示 | 136.5 | f64be1be4955a268e97edc2678b2a39c3e89f651b7f40cc96e2e700395fe45a1
D016940 | 丰县 110kV 2024年 原表降压负荷 | P原表 | 517.3782 | MW | 实验/研究/data/tuomin/电网建模数据_Agent整合版_V1.2/近5年容载比.xlsx | Sheet1!M34 | 原表万千伏安或万千瓦乘十转换 | 拟第三章：地区年度现状 | 原始统计；不代表本版优化覆盖 | 原表舍入比值与容量除以负荷可能存在差额；事实值及计算值分别列示 | 51.7378 | f64be1be4955a268e97edc2678b2a39c3e89f651b7f40cc96e2e700395fe45a1
D016941 | 丰县 110kV 2024年 原表容载比 | R原表 | 2.64 | MVA/MW | 实验/研究/data/tuomin/电网建模数据_Agent整合版_V1.2/近5年容载比.xlsx | Sheet1!N34 | 直接取原表比值；保留原表舍入，不覆盖为重算值 | 拟第三章：地区年度现状 | 原始统计；不代表本版优化覆盖 | 原表舍入比值与容量除以负荷可能存在差额；事实值及计算值分别列示 | 2.64 | f64be1be4955a268e97edc2678b2a39c3e89f651b7f40cc96e2e700395fe45a1
D016942 | 丰县 110kV 2025年 原表主变容量 | S原表 | 1425 | MVA | 实验/研究/data/tuomin/电网建模数据_Agent整合版_V1.2/近5年容载比.xlsx | Sheet1!O34 | 原表万千伏安或万千瓦乘十转换 | 拟第三章：地区年度现状 | 原始统计；不代表本版优化覆盖 | 原表舍入比值与容量除以负荷可能存在差额；事实值及计算值分别列示 | 142.5 | f64be1be4955a268e97edc2678b2a39c3e89f651b7f40cc96e2e700395fe45a1
D016943 | 丰县 110kV 2025年 原表降压负荷 | P原表 | 544.55 | MW | 实验/研究/data/tuomin/电网建模数据_Agent整合版_V1.2/近5年容载比.xlsx | Sheet1!P34 | 原表万千伏安或万千瓦乘十转换 | 拟第三章：地区年度现状 | 原始统计；不代表本版优化覆盖 | 原表舍入比值与容量除以负荷可能存在差额；事实值及计算值分别列示 | 54.455 | f64be1be4955a268e97edc2678b2a39c3e89f651b7f40cc96e2e700395fe45a1
D016944 | 丰县 110kV 2025年 原表容载比 | R原表 | 2.62 | MVA/MW | 实验/研究/data/tuomin/电网建模数据_Agent整合版_V1.2/近5年容载比.xlsx | Sheet1!Q34 | 直接取原表比值；保留原表舍入，不覆盖为重算值 | 拟第三章：地区年度现状 | 原始统计；不代表本版优化覆盖 | 原表舍入比值与容量除以负荷可能存在差额；事实值及计算值分别列示 | 2.62 | f64be1be4955a268e97edc2678b2a39c3e89f651b7f40cc96e2e700395fe45a1
D016945 | 丰县 35kV 2021年 原表主变容量 | S原表 | 288.8 | MVA | 实验/研究/data/tuomin/电网建模数据_Agent整合版_V1.2/近5年容载比.xlsx | Sheet1!C36 | 原表万千伏安或万千瓦乘十转换 | 拟第三章：地区年度现状 | 原始统计；不代表本版优化覆盖 | 原表舍入比值与容量除以负荷可能存在差额；事实值及计算值分别列示 | 28.88 | f64be1be4955a268e97edc2678b2a39c3e89f651b7f40cc96e2e700395fe45a1
D016946 | 丰县 35kV 2021年 原表降压负荷 | P原表 | 105.3 | MW | 实验/研究/data/tuomin/电网建模数据_Agent整合版_V1.2/近5年容载比.xlsx | Sheet1!D36 | 原表万千伏安或万千瓦乘十转换 | 拟第三章：地区年度现状 | 原始统计；不代表本版优化覆盖 | 原表舍入比值与容量除以负荷可能存在差额；事实值及计算值分别列示 | 10.53 | f64be1be4955a268e97edc2678b2a39c3e89f651b7f40cc96e2e700395fe45a1
D016947 | 丰县 35kV 2021年 原表容载比 | R原表 | 2.74 | MVA/MW | 实验/研究/data/tuomin/电网建模数据_Agent整合版_V1.2/近5年容载比.xlsx | Sheet1!E36 | 直接取原表比值；保留原表舍入，不覆盖为重算值 | 拟第三章：地区年度现状 | 原始统计；不代表本版优化覆盖 | 原表舍入比值与容量除以负荷可能存在差额；事实值及计算值分别列示 | 2.74 | f64be1be4955a268e97edc2678b2a39c3e89f651b7f40cc96e2e700395fe45a1
D016948 | 丰县 35kV 2022年 原表主变容量 | S原表 | 250.5 | MVA | 实验/研究/data/tuomin/电网建模数据_Agent整合版_V1.2/近5年容载比.xlsx | Sheet1!F36 | 原表万千伏安或万千瓦乘十转换 | 拟第三章：地区年度现状 | 原始统计；不代表本版优化覆盖 | 原表舍入比值与容量除以负荷可能存在差额；事实值及计算值分别列示 | 25.05 | f64be1be4955a268e97edc2678b2a39c3e89f651b7f40cc96e2e700395fe45a1
D016949 | 丰县 35kV 2022年 原表降压负荷 | P原表 | 115.1746 | MW | 实验/研究/data/tuomin/电网建模数据_Agent整合版_V1.2/近5年容载比.xlsx | Sheet1!G36 | 原表万千伏安或万千瓦乘十转换 | 拟第三章：地区年度现状 | 原始统计；不代表本版优化覆盖 | 原表舍入比值与容量除以负荷可能存在差额；事实值及计算值分别列示 | 11.5175 | f64be1be4955a268e97edc2678b2a39c3e89f651b7f40cc96e2e700395fe45a1
D016950 | 丰县 35kV 2022年 原表容载比 | R原表 | 2.17 | MVA/MW | 实验/研究/data/tuomin/电网建模数据_Agent整合版_V1.2/近5年容载比.xlsx | Sheet1!H36 | 直接取原表比值；保留原表舍入，不覆盖为重算值 | 拟第三章：地区年度现状 | 原始统计；不代表本版优化覆盖 | 原表舍入比值与容量除以负荷可能存在差额；事实值及计算值分别列示 | 2.17 | f64be1be4955a268e97edc2678b2a39c3e89f651b7f40cc96e2e700395fe45a1
D016951 | 丰县 35kV 2023年 原表主变容量 | S原表 | 276.5 | MVA | 实验/研究/data/tuomin/电网建模数据_Agent整合版_V1.2/近5年容载比.xlsx | Sheet1!I36 | 原表万千伏安或万千瓦乘十转换 | 拟第三章：地区年度现状 | 原始统计；不代表本版优化覆盖 | 原表舍入比值与容量除以负荷可能存在差额；事实值及计算值分别列示 | 27.65 | f64be1be4955a268e97edc2678b2a39c3e89f651b7f40cc96e2e700395fe45a1
D016952 | 丰县 35kV 2023年 原表降压负荷 | P原表 | 93.5908 | MW | 实验/研究/data/tuomin/电网建模数据_Agent整合版_V1.2/近5年容载比.xlsx | Sheet1!J36 | 原表万千伏安或万千瓦乘十转换 | 拟第三章：地区年度现状 | 原始统计；不代表本版优化覆盖 | 原表舍入比值与容量除以负荷可能存在差额；事实值及计算值分别列示 | 9.3591 | f64be1be4955a268e97edc2678b2a39c3e89f651b7f40cc96e2e700395fe45a1
D016953 | 丰县 35kV 2023年 原表容载比 | R原表 | 2.95 | MVA/MW | 实验/研究/data/tuomin/电网建模数据_Agent整合版_V1.2/近5年容载比.xlsx | Sheet1!K36 | 直接取原表比值；保留原表舍入，不覆盖为重算值 | 拟第三章：地区年度现状 | 原始统计；不代表本版优化覆盖 | 原表舍入比值与容量除以负荷可能存在差额；事实值及计算值分别列示 | 2.95 | f64be1be4955a268e97edc2678b2a39c3e89f651b7f40cc96e2e700395fe45a1
D016954 | 丰县 35kV 2024年 原表主变容量 | S原表 | 276.5 | MVA | 实验/研究/data/tuomin/电网建模数据_Agent整合版_V1.2/近5年容载比.xlsx | Sheet1!L36 | 原表万千伏安或万千瓦乘十转换 | 拟第三章：地区年度现状 | 原始统计；不代表本版优化覆盖 | 原表舍入比值与容量除以负荷可能存在差额；事实值及计算值分别列示 | 27.65 | f64be1be4955a268e97edc2678b2a39c3e89f651b7f40cc96e2e700395fe45a1
D016955 | 丰县 35kV 2024年 原表降压负荷 | P原表 | 112.3611 | MW | 实验/研究/data/tuomin/电网建模数据_Agent整合版_V1.2/近5年容载比.xlsx | Sheet1!M36 | 原表万千伏安或万千瓦乘十转换 | 拟第三章：地区年度现状 | 原始统计；不代表本版优化覆盖 | 原表舍入比值与容量除以负荷可能存在差额；事实值及计算值分别列示 | 11.2361 | f64be1be4955a268e97edc2678b2a39c3e89f651b7f40cc96e2e700395fe45a1
D016956 | 丰县 35kV 2024年 原表容载比 | R原表 | 2.46 | MVA/MW | 实验/研究/data/tuomin/电网建模数据_Agent整合版_V1.2/近5年容载比.xlsx | Sheet1!N36 | 直接取原表比值；保留原表舍入，不覆盖为重算值 | 拟第三章：地区年度现状 | 原始统计；不代表本版优化覆盖 | 原表舍入比值与容量除以负荷可能存在差额；事实值及计算值分别列示 | 2.46 | f64be1be4955a268e97edc2678b2a39c3e89f651b7f40cc96e2e700395fe45a1
D016957 | 丰县 35kV 2025年 原表主变容量 | S原表 | 276.5 | MVA | 实验/研究/data/tuomin/电网建模数据_Agent整合版_V1.2/近5年容载比.xlsx | Sheet1!O36 | 原表万千伏安或万千瓦乘十转换 | 拟第三章：地区年度现状 | 原始统计；不代表本版优化覆盖 | 原表舍入比值与容量除以负荷可能存在差额；事实值及计算值分别列示 | 27.65 | f64be1be4955a268e97edc2678b2a39c3e89f651b7f40cc96e2e700395fe45a1
D016958 | 丰县 35kV 2025年 原表降压负荷 | P原表 | 119.49 | MW | 实验/研究/data/tuomin/电网建模数据_Agent整合版_V1.2/近5年容载比.xlsx | Sheet1!P36 | 原表万千伏安或万千瓦乘十转换 | 拟第三章：地区年度现状 | 原始统计；不代表本版优化覆盖 | 原表舍入比值与容量除以负荷可能存在差额；事实值及计算值分别列示 | 11.949 | f64be1be4955a268e97edc2678b2a39c3e89f651b7f40cc96e2e700395fe45a1
D016959 | 丰县 35kV 2025年 原表容载比 | R原表 | 2.31 | MVA/MW | 实验/研究/data/tuomin/电网建模数据_Agent整合版_V1.2/近5年容载比.xlsx | Sheet1!Q36 | 直接取原表比值；保留原表舍入，不覆盖为重算值 | 拟第三章：地区年度现状 | 原始统计；不代表本版优化覆盖 | 原表舍入比值与容量除以负荷可能存在差额；事实值及计算值分别列示 | 2.31 | f64be1be4955a268e97edc2678b2a39c3e89f651b7f40cc96e2e700395fe45a1
D016960 | 沛县 110kV 2021年 原表主变容量 | S原表 | 1885.5 | MVA | 实验/研究/data/tuomin/电网建模数据_Agent整合版_V1.2/近5年容载比.xlsx | Sheet1!C39 | 原表万千伏安或万千瓦乘十转换 | 拟第三章：地区年度现状 | 原始统计；不代表本版优化覆盖 | 原表舍入比值与容量除以负荷可能存在差额；事实值及计算值分别列示 | 188.55 | f64be1be4955a268e97edc2678b2a39c3e89f651b7f40cc96e2e700395fe45a1
D016961 | 沛县 110kV 2021年 原表降压负荷 | P原表 | 647.41 | MW | 实验/研究/data/tuomin/电网建模数据_Agent整合版_V1.2/近5年容载比.xlsx | Sheet1!D39 | 原表万千伏安或万千瓦乘十转换 | 拟第三章：地区年度现状 | 原始统计；不代表本版优化覆盖 | 原表舍入比值与容量除以负荷可能存在差额；事实值及计算值分别列示 | 64.741 | f64be1be4955a268e97edc2678b2a39c3e89f651b7f40cc96e2e700395fe45a1
D016962 | 沛县 110kV 2021年 原表容载比 | R原表 | 2.91 | MVA/MW | 实验/研究/data/tuomin/电网建模数据_Agent整合版_V1.2/近5年容载比.xlsx | Sheet1!E39 | 直接取原表比值；保留原表舍入，不覆盖为重算值 | 拟第三章：地区年度现状 | 原始统计；不代表本版优化覆盖 | 原表舍入比值与容量除以负荷可能存在差额；事实值及计算值分别列示 | 2.91 | f64be1be4955a268e97edc2678b2a39c3e89f651b7f40cc96e2e700395fe45a1
D016963 | 沛县 110kV 2022年 原表主变容量 | S原表 | 1955.5 | MVA | 实验/研究/data/tuomin/电网建模数据_Agent整合版_V1.2/近5年容载比.xlsx | Sheet1!F39 | 原表万千伏安或万千瓦乘十转换 | 拟第三章：地区年度现状 | 原始统计；不代表本版优化覆盖 | 原表舍入比值与容量除以负荷可能存在差额；事实值及计算值分别列示 | 195.55 | f64be1be4955a268e97edc2678b2a39c3e89f651b7f40cc96e2e700395fe45a1
D016964 | 沛县 110kV 2022年 原表降压负荷 | P原表 | 627.1973 | MW | 实验/研究/data/tuomin/电网建模数据_Agent整合版_V1.2/近5年容载比.xlsx | Sheet1!G39 | 原表万千伏安或万千瓦乘十转换 | 拟第三章：地区年度现状 | 原始统计；不代表本版优化覆盖 | 原表舍入比值与容量除以负荷可能存在差额；事实值及计算值分别列示 | 62.7197 | f64be1be4955a268e97edc2678b2a39c3e89f651b7f40cc96e2e700395fe45a1
D016965 | 沛县 110kV 2022年 原表容载比 | R原表 | 3.12 | MVA/MW | 实验/研究/data/tuomin/电网建模数据_Agent整合版_V1.2/近5年容载比.xlsx | Sheet1!H39 | 直接取原表比值；保留原表舍入，不覆盖为重算值 | 拟第三章：地区年度现状 | 原始统计；不代表本版优化覆盖 | 原表舍入比值与容量除以负荷可能存在差额；事实值及计算值分别列示 | 3.12 | f64be1be4955a268e97edc2678b2a39c3e89f651b7f40cc96e2e700395fe45a1
D016966 | 沛县 110kV 2023年 原表主变容量 | S原表 | 1994 | MVA | 实验/研究/data/tuomin/电网建模数据_Agent整合版_V1.2/近5年容载比.xlsx | Sheet1!I39 | 原表万千伏安或万千瓦乘十转换 | 拟第三章：地区年度现状 | 原始统计；不代表本版优化覆盖 | 原表舍入比值与容量除以负荷可能存在差额；事实值及计算值分别列示 | 199.4 | f64be1be4955a268e97edc2678b2a39c3e89f651b7f40cc96e2e700395fe45a1
D016967 | 沛县 110kV 2023年 原表降压负荷 | P原表 | 647.0486 | MW | 实验/研究/data/tuomin/电网建模数据_Agent整合版_V1.2/近5年容载比.xlsx | Sheet1!J39 | 原表万千伏安或万千瓦乘十转换 | 拟第三章：地区年度现状 | 原始统计；不代表本版优化覆盖 | 原表舍入比值与容量除以负荷可能存在差额；事实值及计算值分别列示 | 64.7049 | f64be1be4955a268e97edc2678b2a39c3e89f651b7f40cc96e2e700395fe45a1
D016968 | 沛县 110kV 2023年 原表容载比 | R原表 | 3.08 | MVA/MW | 实验/研究/data/tuomin/电网建模数据_Agent整合版_V1.2/近5年容载比.xlsx | Sheet1!K39 | 直接取原表比值；保留原表舍入，不覆盖为重算值 | 拟第三章：地区年度现状 | 原始统计；不代表本版优化覆盖 | 原表舍入比值与容量除以负荷可能存在差额；事实值及计算值分别列示 | 3.08 | f64be1be4955a268e97edc2678b2a39c3e89f651b7f40cc96e2e700395fe45a1
D016969 | 沛县 110kV 2024年 原表主变容量 | S原表 | 1994 | MVA | 实验/研究/data/tuomin/电网建模数据_Agent整合版_V1.2/近5年容载比.xlsx | Sheet1!L39 | 原表万千伏安或万千瓦乘十转换 | 拟第三章：地区年度现状 | 原始统计；不代表本版优化覆盖 | 原表舍入比值与容量除以负荷可能存在差额；事实值及计算值分别列示 | 199.4 | f64be1be4955a268e97edc2678b2a39c3e89f651b7f40cc96e2e700395fe45a1
D016970 | 沛县 110kV 2024年 原表降压负荷 | P原表 | 633.3219 | MW | 实验/研究/data/tuomin/电网建模数据_Agent整合版_V1.2/近5年容载比.xlsx | Sheet1!M39 | 原表万千伏安或万千瓦乘十转换 | 拟第三章：地区年度现状 | 原始统计；不代表本版优化覆盖 | 原表舍入比值与容量除以负荷可能存在差额；事实值及计算值分别列示 | 63.3322 | f64be1be4955a268e97edc2678b2a39c3e89f651b7f40cc96e2e700395fe45a1
D016971 | 沛县 110kV 2024年 原表容载比 | R原表 | 3.15 | MVA/MW | 实验/研究/data/tuomin/电网建模数据_Agent整合版_V1.2/近5年容载比.xlsx | Sheet1!N39 | 直接取原表比值；保留原表舍入，不覆盖为重算值 | 拟第三章：地区年度现状 | 原始统计；不代表本版优化覆盖 | 原表舍入比值与容量除以负荷可能存在差额；事实值及计算值分别列示 | 3.15 | f64be1be4955a268e97edc2678b2a39c3e89f651b7f40cc96e2e700395fe45a1
D016972 | 沛县 110kV 2025年 原表主变容量 | S原表 | 2094 | MVA | 实验/研究/data/tuomin/电网建模数据_Agent整合版_V1.2/近5年容载比.xlsx | Sheet1!O39 | 原表万千伏安或万千瓦乘十转换 | 拟第三章：地区年度现状 | 原始统计；不代表本版优化覆盖 | 原表舍入比值与容量除以负荷可能存在差额；事实值及计算值分别列示 | 209.4 | f64be1be4955a268e97edc2678b2a39c3e89f651b7f40cc96e2e700395fe45a1
D016973 | 沛县 110kV 2025年 原表降压负荷 | P原表 | 634.28 | MW | 实验/研究/data/tuomin/电网建模数据_Agent整合版_V1.2/近5年容载比.xlsx | Sheet1!P39 | 原表万千伏安或万千瓦乘十转换 | 拟第三章：地区年度现状 | 原始统计；不代表本版优化覆盖 | 原表舍入比值与容量除以负荷可能存在差额；事实值及计算值分别列示 | 63.428 | f64be1be4955a268e97edc2678b2a39c3e89f651b7f40cc96e2e700395fe45a1
D016974 | 沛县 110kV 2025年 原表容载比 | R原表 | 3.3 | MVA/MW | 实验/研究/data/tuomin/电网建模数据_Agent整合版_V1.2/近5年容载比.xlsx | Sheet1!Q39 | 直接取原表比值；保留原表舍入，不覆盖为重算值 | 拟第三章：地区年度现状 | 原始统计；不代表本版优化覆盖 | 原表舍入比值与容量除以负荷可能存在差额；事实值及计算值分别列示 | 3.3 | f64be1be4955a268e97edc2678b2a39c3e89f651b7f40cc96e2e700395fe45a1
D016975 | 沛县 35kV 2021年 原表主变容量 | S原表 | 243 | MVA | 实验/研究/data/tuomin/电网建模数据_Agent整合版_V1.2/近5年容载比.xlsx | Sheet1!C41 | 原表万千伏安或万千瓦乘十转换 | 拟第三章：地区年度现状 | 原始统计；不代表本版优化覆盖 | 原表舍入比值与容量除以负荷可能存在差额；事实值及计算值分别列示 | 24.3 | f64be1be4955a268e97edc2678b2a39c3e89f651b7f40cc96e2e700395fe45a1
D016976 | 沛县 35kV 2021年 原表降压负荷 | P原表 | 134.17 | MW | 实验/研究/data/tuomin/电网建模数据_Agent整合版_V1.2/近5年容载比.xlsx | Sheet1!D41 | 原表万千伏安或万千瓦乘十转换 | 拟第三章：地区年度现状 | 原始统计；不代表本版优化覆盖 | 原表舍入比值与容量除以负荷可能存在差额；事实值及计算值分别列示 | 13.417 | f64be1be4955a268e97edc2678b2a39c3e89f651b7f40cc96e2e700395fe45a1
D016977 | 沛县 35kV 2021年 原表容载比 | R原表 | 1.81 | MVA/MW | 实验/研究/data/tuomin/电网建模数据_Agent整合版_V1.2/近5年容载比.xlsx | Sheet1!E41 | 直接取原表比值；保留原表舍入，不覆盖为重算值 | 拟第三章：地区年度现状 | 原始统计；不代表本版优化覆盖 | 原表舍入比值与容量除以负荷可能存在差额；事实值及计算值分别列示 | 1.81 | f64be1be4955a268e97edc2678b2a39c3e89f651b7f40cc96e2e700395fe45a1
D016978 | 沛县 35kV 2022年 原表主变容量 | S原表 | 240 | MVA | 实验/研究/data/tuomin/电网建模数据_Agent整合版_V1.2/近5年容载比.xlsx | Sheet1!F41 | 原表万千伏安或万千瓦乘十转换 | 拟第三章：地区年度现状 | 原始统计；不代表本版优化覆盖 | 原表舍入比值与容量除以负荷可能存在差额；事实值及计算值分别列示 | 24 | f64be1be4955a268e97edc2678b2a39c3e89f651b7f40cc96e2e700395fe45a1
D016979 | 沛县 35kV 2022年 原表降压负荷 | P原表 | 103.9129 | MW | 实验/研究/data/tuomin/电网建模数据_Agent整合版_V1.2/近5年容载比.xlsx | Sheet1!G41 | 原表万千伏安或万千瓦乘十转换 | 拟第三章：地区年度现状 | 原始统计；不代表本版优化覆盖 | 原表舍入比值与容量除以负荷可能存在差额；事实值及计算值分别列示 | 10.3913 | f64be1be4955a268e97edc2678b2a39c3e89f651b7f40cc96e2e700395fe45a1
D016980 | 沛县 35kV 2022年 原表容载比 | R原表 | 2.31 | MVA/MW | 实验/研究/data/tuomin/电网建模数据_Agent整合版_V1.2/近5年容载比.xlsx | Sheet1!H41 | 直接取原表比值；保留原表舍入，不覆盖为重算值 | 拟第三章：地区年度现状 | 原始统计；不代表本版优化覆盖 | 原表舍入比值与容量除以负荷可能存在差额；事实值及计算值分别列示 | 2.31 | f64be1be4955a268e97edc2678b2a39c3e89f651b7f40cc96e2e700395fe45a1
D016981 | 沛县 35kV 2023年 原表主变容量 | S原表 | 250 | MVA | 实验/研究/data/tuomin/电网建模数据_Agent整合版_V1.2/近5年容载比.xlsx | Sheet1!I41 | 原表万千伏安或万千瓦乘十转换 | 拟第三章：地区年度现状 | 原始统计；不代表本版优化覆盖 | 原表舍入比值与容量除以负荷可能存在差额；事实值及计算值分别列示 | 25 | f64be1be4955a268e97edc2678b2a39c3e89f651b7f40cc96e2e700395fe45a1
D016982 | 沛县 35kV 2023年 原表降压负荷 | P原表 | 92.0588 | MW | 实验/研究/data/tuomin/电网建模数据_Agent整合版_V1.2/近5年容载比.xlsx | Sheet1!J41 | 原表万千伏安或万千瓦乘十转换 | 拟第三章：地区年度现状 | 原始统计；不代表本版优化覆盖 | 原表舍入比值与容量除以负荷可能存在差额；事实值及计算值分别列示 | 9.2059 | f64be1be4955a268e97edc2678b2a39c3e89f651b7f40cc96e2e700395fe45a1
D016983 | 沛县 35kV 2023年 原表容载比 | R原表 | 2.72 | MVA/MW | 实验/研究/data/tuomin/电网建模数据_Agent整合版_V1.2/近5年容载比.xlsx | Sheet1!K41 | 直接取原表比值；保留原表舍入，不覆盖为重算值 | 拟第三章：地区年度现状 | 原始统计；不代表本版优化覆盖 | 原表舍入比值与容量除以负荷可能存在差额；事实值及计算值分别列示 | 2.72 | f64be1be4955a268e97edc2678b2a39c3e89f651b7f40cc96e2e700395fe45a1
D016984 | 沛县 35kV 2024年 原表主变容量 | S原表 | 250 | MVA | 实验/研究/data/tuomin/电网建模数据_Agent整合版_V1.2/近5年容载比.xlsx | Sheet1!L41 | 原表万千伏安或万千瓦乘十转换 | 拟第三章：地区年度现状 | 原始统计；不代表本版优化覆盖 | 原表舍入比值与容量除以负荷可能存在差额；事实值及计算值分别列示 | 25 | f64be1be4955a268e97edc2678b2a39c3e89f651b7f40cc96e2e700395fe45a1
D016985 | 沛县 35kV 2024年 原表降压负荷 | P原表 | 99.8585 | MW | 实验/研究/data/tuomin/电网建模数据_Agent整合版_V1.2/近5年容载比.xlsx | Sheet1!M41 | 原表万千伏安或万千瓦乘十转换 | 拟第三章：地区年度现状 | 原始统计；不代表本版优化覆盖 | 原表舍入比值与容量除以负荷可能存在差额；事实值及计算值分别列示 | 9.9859 | f64be1be4955a268e97edc2678b2a39c3e89f651b7f40cc96e2e700395fe45a1
D016986 | 沛县 35kV 2024年 原表容载比 | R原表 | 2.5 | MVA/MW | 实验/研究/data/tuomin/电网建模数据_Agent整合版_V1.2/近5年容载比.xlsx | Sheet1!N41 | 直接取原表比值；保留原表舍入，不覆盖为重算值 | 拟第三章：地区年度现状 | 原始统计；不代表本版优化覆盖 | 原表舍入比值与容量除以负荷可能存在差额；事实值及计算值分别列示 | 2.5 | f64be1be4955a268e97edc2678b2a39c3e89f651b7f40cc96e2e700395fe45a1
D016987 | 沛县 35kV 2025年 原表主变容量 | S原表 | 250 | MVA | 实验/研究/data/tuomin/电网建模数据_Agent整合版_V1.2/近5年容载比.xlsx | Sheet1!O41 | 原表万千伏安或万千瓦乘十转换 | 拟第三章：地区年度现状 | 原始统计；不代表本版优化覆盖 | 原表舍入比值与容量除以负荷可能存在差额；事实值及计算值分别列示 | 25 | f64be1be4955a268e97edc2678b2a39c3e89f651b7f40cc96e2e700395fe45a1
D016988 | 沛县 35kV 2025年 原表降压负荷 | P原表 | 106.61 | MW | 实验/研究/data/tuomin/电网建模数据_Agent整合版_V1.2/近5年容载比.xlsx | Sheet1!P41 | 原表万千伏安或万千瓦乘十转换 | 拟第三章：地区年度现状 | 原始统计；不代表本版优化覆盖 | 原表舍入比值与容量除以负荷可能存在差额；事实值及计算值分别列示 | 10.661 | f64be1be4955a268e97edc2678b2a39c3e89f651b7f40cc96e2e700395fe45a1
D016989 | 沛县 35kV 2025年 原表容载比 | R原表 | 2.34 | MVA/MW | 实验/研究/data/tuomin/电网建模数据_Agent整合版_V1.2/近5年容载比.xlsx | Sheet1!Q41 | 直接取原表比值；保留原表舍入，不覆盖为重算值 | 拟第三章：地区年度现状 | 原始统计；不代表本版优化覆盖 | 原表舍入比值与容量除以负荷可能存在差额；事实值及计算值分别列示 | 2.34 | f64be1be4955a268e97edc2678b2a39c3e89f651b7f40cc96e2e700395fe45a1
D016990 | 睢宁 110kV 2021年 原表主变容量 | S原表 | 1382 | MVA | 实验/研究/data/tuomin/电网建模数据_Agent整合版_V1.2/近5年容载比.xlsx | Sheet1!C44 | 原表万千伏安或万千瓦乘十转换 | 拟第三章：地区年度现状 | 原始统计；不代表本版优化覆盖 | 原表舍入比值与容量除以负荷可能存在差额；事实值及计算值分别列示 | 138.2 | f64be1be4955a268e97edc2678b2a39c3e89f651b7f40cc96e2e700395fe45a1
D016991 | 睢宁 110kV 2021年 原表降压负荷 | P原表 | 613.64 | MW | 实验/研究/data/tuomin/电网建模数据_Agent整合版_V1.2/近5年容载比.xlsx | Sheet1!D44 | 原表万千伏安或万千瓦乘十转换 | 拟第三章：地区年度现状 | 原始统计；不代表本版优化覆盖 | 原表舍入比值与容量除以负荷可能存在差额；事实值及计算值分别列示 | 61.364 | f64be1be4955a268e97edc2678b2a39c3e89f651b7f40cc96e2e700395fe45a1
D016992 | 睢宁 110kV 2021年 原表容载比 | R原表 | 2.25 | MVA/MW | 实验/研究/data/tuomin/电网建模数据_Agent整合版_V1.2/近5年容载比.xlsx | Sheet1!E44 | 直接取原表比值；保留原表舍入，不覆盖为重算值 | 拟第三章：地区年度现状 | 原始统计；不代表本版优化覆盖 | 原表舍入比值与容量除以负荷可能存在差额；事实值及计算值分别列示 | 2.25 | f64be1be4955a268e97edc2678b2a39c3e89f651b7f40cc96e2e700395fe45a1
D016993 | 睢宁 110kV 2022年 原表主变容量 | S原表 | 1430.5 | MVA | 实验/研究/data/tuomin/电网建模数据_Agent整合版_V1.2/近5年容载比.xlsx | Sheet1!F44 | 原表万千伏安或万千瓦乘十转换 | 拟第三章：地区年度现状 | 原始统计；不代表本版优化覆盖 | 原表舍入比值与容量除以负荷可能存在差额；事实值及计算值分别列示 | 143.05 | f64be1be4955a268e97edc2678b2a39c3e89f651b7f40cc96e2e700395fe45a1
D016994 | 睢宁 110kV 2022年 原表降压负荷 | P原表 | 628.4776 | MW | 实验/研究/data/tuomin/电网建模数据_Agent整合版_V1.2/近5年容载比.xlsx | Sheet1!G44 | 原表万千伏安或万千瓦乘十转换 | 拟第三章：地区年度现状 | 原始统计；不代表本版优化覆盖 | 原表舍入比值与容量除以负荷可能存在差额；事实值及计算值分别列示 | 62.8478 | f64be1be4955a268e97edc2678b2a39c3e89f651b7f40cc96e2e700395fe45a1
D016995 | 睢宁 110kV 2022年 原表容载比 | R原表 | 2.28 | MVA/MW | 实验/研究/data/tuomin/电网建模数据_Agent整合版_V1.2/近5年容载比.xlsx | Sheet1!H44 | 直接取原表比值；保留原表舍入，不覆盖为重算值 | 拟第三章：地区年度现状 | 原始统计；不代表本版优化覆盖 | 原表舍入比值与容量除以负荷可能存在差额；事实值及计算值分别列示 | 2.28 | f64be1be4955a268e97edc2678b2a39c3e89f651b7f40cc96e2e700395fe45a1
D016996 | 睢宁 110kV 2023年 原表主变容量 | S原表 | 1690.5 | MVA | 实验/研究/data/tuomin/电网建模数据_Agent整合版_V1.2/近5年容载比.xlsx | Sheet1!I44 | 原表万千伏安或万千瓦乘十转换 | 拟第三章：地区年度现状 | 原始统计；不代表本版优化覆盖 | 原表舍入比值与容量除以负荷可能存在差额；事实值及计算值分别列示 | 169.05 | f64be1be4955a268e97edc2678b2a39c3e89f651b7f40cc96e2e700395fe45a1
D016997 | 睢宁 110kV 2023年 原表降压负荷 | P原表 | 660.5608 | MW | 实验/研究/data/tuomin/电网建模数据_Agent整合版_V1.2/近5年容载比.xlsx | Sheet1!J44 | 原表万千伏安或万千瓦乘十转换 | 拟第三章：地区年度现状 | 原始统计；不代表本版优化覆盖 | 原表舍入比值与容量除以负荷可能存在差额；事实值及计算值分别列示 | 66.0561 | f64be1be4955a268e97edc2678b2a39c3e89f651b7f40cc96e2e700395fe45a1
D016998 | 睢宁 110kV 2023年 原表容载比 | R原表 | 2.56 | MVA/MW | 实验/研究/data/tuomin/电网建模数据_Agent整合版_V1.2/近5年容载比.xlsx | Sheet1!K44 | 直接取原表比值；保留原表舍入，不覆盖为重算值 | 拟第三章：地区年度现状 | 原始统计；不代表本版优化覆盖 | 原表舍入比值与容量除以负荷可能存在差额；事实值及计算值分别列示 | 2.56 | f64be1be4955a268e97edc2678b2a39c3e89f651b7f40cc96e2e700395fe45a1
D016999 | 睢宁 110kV 2024年 原表主变容量 | S原表 | 1709 | MVA | 实验/研究/data/tuomin/电网建模数据_Agent整合版_V1.2/近5年容载比.xlsx | Sheet1!L44 | 原表万千伏安或万千瓦乘十转换 | 拟第三章：地区年度现状 | 原始统计；不代表本版优化覆盖 | 原表舍入比值与容量除以负荷可能存在差额；事实值及计算值分别列示 | 170.9 | f64be1be4955a268e97edc2678b2a39c3e89f651b7f40cc96e2e700395fe45a1
D017000 | 睢宁 110kV 2024年 原表降压负荷 | P原表 | 689.6565 | MW | 实验/研究/data/tuomin/电网建模数据_Agent整合版_V1.2/近5年容载比.xlsx | Sheet1!M44 | 原表万千伏安或万千瓦乘十转换 | 拟第三章：地区年度现状 | 原始统计；不代表本版优化覆盖 | 原表舍入比值与容量除以负荷可能存在差额；事实值及计算值分别列示 | 68.9656 | f64be1be4955a268e97edc2678b2a39c3e89f651b7f40cc96e2e700395fe45a1
D017001 | 睢宁 110kV 2024年 原表容载比 | R原表 | 2.48 | MVA/MW | 实验/研究/data/tuomin/电网建模数据_Agent整合版_V1.2/近5年容载比.xlsx | Sheet1!N44 | 直接取原表比值；保留原表舍入，不覆盖为重算值 | 拟第三章：地区年度现状 | 原始统计；不代表本版优化覆盖 | 原表舍入比值与容量除以负荷可能存在差额；事实值及计算值分别列示 | 2.48 | f64be1be4955a268e97edc2678b2a39c3e89f651b7f40cc96e2e700395fe45a1
D017002 | 睢宁 110kV 2025年 原表主变容量 | S原表 | 1839 | MVA | 实验/研究/data/tuomin/电网建模数据_Agent整合版_V1.2/近5年容载比.xlsx | Sheet1!O44 | 原表万千伏安或万千瓦乘十转换 | 拟第三章：地区年度现状 | 原始统计；不代表本版优化覆盖 | 原表舍入比值与容量除以负荷可能存在差额；事实值及计算值分别列示 | 183.9 | f64be1be4955a268e97edc2678b2a39c3e89f651b7f40cc96e2e700395fe45a1
D017003 | 睢宁 110kV 2025年 原表降压负荷 | P原表 | 759.56 | MW | 实验/研究/data/tuomin/电网建模数据_Agent整合版_V1.2/近5年容载比.xlsx | Sheet1!P44 | 原表万千伏安或万千瓦乘十转换 | 拟第三章：地区年度现状 | 原始统计；不代表本版优化覆盖 | 原表舍入比值与容量除以负荷可能存在差额；事实值及计算值分别列示 | 75.956 | f64be1be4955a268e97edc2678b2a39c3e89f651b7f40cc96e2e700395fe45a1
D017004 | 睢宁 110kV 2025年 原表容载比 | R原表 | 2.42 | MVA/MW | 实验/研究/data/tuomin/电网建模数据_Agent整合版_V1.2/近5年容载比.xlsx | Sheet1!Q44 | 直接取原表比值；保留原表舍入，不覆盖为重算值 | 拟第三章：地区年度现状 | 原始统计；不代表本版优化覆盖 | 原表舍入比值与容量除以负荷可能存在差额；事实值及计算值分别列示 | 2.42 | f64be1be4955a268e97edc2678b2a39c3e89f651b7f40cc96e2e700395fe45a1
D017005 | 睢宁 35kV 2021年 原表主变容量 | S原表 | 185.6 | MVA | 实验/研究/data/tuomin/电网建模数据_Agent整合版_V1.2/近5年容载比.xlsx | Sheet1!C46 | 原表万千伏安或万千瓦乘十转换 | 拟第三章：地区年度现状 | 原始统计；不代表本版优化覆盖 | 原表舍入比值与容量除以负荷可能存在差额；事实值及计算值分别列示 | 18.56 | f64be1be4955a268e97edc2678b2a39c3e89f651b7f40cc96e2e700395fe45a1
D017006 | 睢宁 35kV 2021年 原表降压负荷 | P原表 | 85.55 | MW | 实验/研究/data/tuomin/电网建模数据_Agent整合版_V1.2/近5年容载比.xlsx | Sheet1!D46 | 原表万千伏安或万千瓦乘十转换 | 拟第三章：地区年度现状 | 原始统计；不代表本版优化覆盖 | 原表舍入比值与容量除以负荷可能存在差额；事实值及计算值分别列示 | 8.555 | f64be1be4955a268e97edc2678b2a39c3e89f651b7f40cc96e2e700395fe45a1
D017007 | 睢宁 35kV 2021年 原表容载比 | R原表 | 2.17 | MVA/MW | 实验/研究/data/tuomin/电网建模数据_Agent整合版_V1.2/近5年容载比.xlsx | Sheet1!E46 | 直接取原表比值；保留原表舍入，不覆盖为重算值 | 拟第三章：地区年度现状 | 原始统计；不代表本版优化覆盖 | 原表舍入比值与容量除以负荷可能存在差额；事实值及计算值分别列示 | 2.17 | f64be1be4955a268e97edc2678b2a39c3e89f651b7f40cc96e2e700395fe45a1
D017008 | 睢宁 35kV 2022年 原表主变容量 | S原表 | 185.6 | MVA | 实验/研究/data/tuomin/电网建模数据_Agent整合版_V1.2/近5年容载比.xlsx | Sheet1!F46 | 原表万千伏安或万千瓦乘十转换 | 拟第三章：地区年度现状 | 原始统计；不代表本版优化覆盖 | 原表舍入比值与容量除以负荷可能存在差额；事实值及计算值分别列示 | 18.56 | f64be1be4955a268e97edc2678b2a39c3e89f651b7f40cc96e2e700395fe45a1
D017009 | 睢宁 35kV 2022年 原表降压负荷 | P原表 | 107.396 | MW | 实验/研究/data/tuomin/电网建模数据_Agent整合版_V1.2/近5年容载比.xlsx | Sheet1!G46 | 原表万千伏安或万千瓦乘十转换 | 拟第三章：地区年度现状 | 原始统计；不代表本版优化覆盖 | 原表舍入比值与容量除以负荷可能存在差额；事实值及计算值分别列示 | 10.7396 | f64be1be4955a268e97edc2678b2a39c3e89f651b7f40cc96e2e700395fe45a1
D017010 | 睢宁 35kV 2022年 原表容载比 | R原表 | 1.73 | MVA/MW | 实验/研究/data/tuomin/电网建模数据_Agent整合版_V1.2/近5年容载比.xlsx | Sheet1!H46 | 直接取原表比值；保留原表舍入，不覆盖为重算值 | 拟第三章：地区年度现状 | 原始统计；不代表本版优化覆盖 | 原表舍入比值与容量除以负荷可能存在差额；事实值及计算值分别列示 | 1.73 | f64be1be4955a268e97edc2678b2a39c3e89f651b7f40cc96e2e700395fe45a1
D017011 | 睢宁 35kV 2023年 原表主变容量 | S原表 | 190.6 | MVA | 实验/研究/data/tuomin/电网建模数据_Agent整合版_V1.2/近5年容载比.xlsx | Sheet1!I46 | 原表万千伏安或万千瓦乘十转换 | 拟第三章：地区年度现状 | 原始统计；不代表本版优化覆盖 | 原表舍入比值与容量除以负荷可能存在差额；事实值及计算值分别列示 | 19.06 | f64be1be4955a268e97edc2678b2a39c3e89f651b7f40cc96e2e700395fe45a1
D017012 | 睢宁 35kV 2023年 原表降压负荷 | P原表 | 58.0206 | MW | 实验/研究/data/tuomin/电网建模数据_Agent整合版_V1.2/近5年容载比.xlsx | Sheet1!J46 | 原表万千伏安或万千瓦乘十转换 | 拟第三章：地区年度现状 | 原始统计；不代表本版优化覆盖 | 原表舍入比值与容量除以负荷可能存在差额；事实值及计算值分别列示 | 5.8021 | f64be1be4955a268e97edc2678b2a39c3e89f651b7f40cc96e2e700395fe45a1
D017013 | 睢宁 35kV 2023年 原表容载比 | R原表 | 3.29 | MVA/MW | 实验/研究/data/tuomin/电网建模数据_Agent整合版_V1.2/近5年容载比.xlsx | Sheet1!K46 | 直接取原表比值；保留原表舍入，不覆盖为重算值 | 拟第三章：地区年度现状 | 原始统计；不代表本版优化覆盖 | 原表舍入比值与容量除以负荷可能存在差额；事实值及计算值分别列示 | 3.29 | f64be1be4955a268e97edc2678b2a39c3e89f651b7f40cc96e2e700395fe45a1
D017014 | 睢宁 35kV 2024年 原表主变容量 | S原表 | 190.6 | MVA | 实验/研究/data/tuomin/电网建模数据_Agent整合版_V1.2/近5年容载比.xlsx | Sheet1!L46 | 原表万千伏安或万千瓦乘十转换 | 拟第三章：地区年度现状 | 原始统计；不代表本版优化覆盖 | 原表舍入比值与容量除以负荷可能存在差额；事实值及计算值分别列示 | 19.06 | f64be1be4955a268e97edc2678b2a39c3e89f651b7f40cc96e2e700395fe45a1
D017015 | 睢宁 35kV 2024年 原表降压负荷 | P原表 | 81.6377 | MW | 实验/研究/data/tuomin/电网建模数据_Agent整合版_V1.2/近5年容载比.xlsx | Sheet1!M46 | 原表万千伏安或万千瓦乘十转换 | 拟第三章：地区年度现状 | 原始统计；不代表本版优化覆盖 | 原表舍入比值与容量除以负荷可能存在差额；事实值及计算值分别列示 | 8.1638 | f64be1be4955a268e97edc2678b2a39c3e89f651b7f40cc96e2e700395fe45a1
D017016 | 睢宁 35kV 2024年 原表容载比 | R原表 | 2.33 | MVA/MW | 实验/研究/data/tuomin/电网建模数据_Agent整合版_V1.2/近5年容载比.xlsx | Sheet1!N46 | 直接取原表比值；保留原表舍入，不覆盖为重算值 | 拟第三章：地区年度现状 | 原始统计；不代表本版优化覆盖 | 原表舍入比值与容量除以负荷可能存在差额；事实值及计算值分别列示 | 2.33 | f64be1be4955a268e97edc2678b2a39c3e89f651b7f40cc96e2e700395fe45a1
D017017 | 睢宁 35kV 2025年 原表主变容量 | S原表 | 164.3 | MVA | 实验/研究/data/tuomin/电网建模数据_Agent整合版_V1.2/近5年容载比.xlsx | Sheet1!O46 | 原表万千伏安或万千瓦乘十转换 | 拟第三章：地区年度现状 | 原始统计；不代表本版优化覆盖 | 原表舍入比值与容量除以负荷可能存在差额；事实值及计算值分别列示 | 16.43 | f64be1be4955a268e97edc2678b2a39c3e89f651b7f40cc96e2e700395fe45a1
D017018 | 睢宁 35kV 2025年 原表降压负荷 | P原表 | 82.31 | MW | 实验/研究/data/tuomin/电网建模数据_Agent整合版_V1.2/近5年容载比.xlsx | Sheet1!P46 | 原表万千伏安或万千瓦乘十转换 | 拟第三章：地区年度现状 | 原始统计；不代表本版优化覆盖 | 原表舍入比值与容量除以负荷可能存在差额；事实值及计算值分别列示 | 8.231 | f64be1be4955a268e97edc2678b2a39c3e89f651b7f40cc96e2e700395fe45a1
D017019 | 睢宁 35kV 2025年 原表容载比 | R原表 | 2 | MVA/MW | 实验/研究/data/tuomin/电网建模数据_Agent整合版_V1.2/近5年容载比.xlsx | Sheet1!Q46 | 直接取原表比值；保留原表舍入，不覆盖为重算值 | 拟第三章：地区年度现状 | 原始统计；不代表本版优化覆盖 | 原表舍入比值与容量除以负荷可能存在差额；事实值及计算值分别列示 | 2 | f64be1be4955a268e97edc2678b2a39c3e89f651b7f40cc96e2e700395fe45a1
D017020 | 年折现率 | r | 0.06 | 比例 | 实验/研究/rebuild_2026/joint_lifecycle_optimizer.py | L49: def cost_factors(rate: float = 0.06, transformer_life: int = 20, | 首次投资、更新投资及固定运维按(1.06)^(现金流年-2021)折现后加总，评价期2022至2041 | 拟第四章：经济参数 | 研究假设；原函数默认值 |  | 0.06 | b631970df09fcb7ff83af0d11b7ccff1947306e06c37d8f87ab80ae619c63a01
D017021 | 主变计算寿命 | L主变 | 20 | 年 | 实验/研究/rebuild_2026/joint_lifecycle_optimizer.py | L49: def cost_factors(rate: float = 0.06, transformer_life: int = 20, | 投运年首次投资，次年起固定运维，寿命届满且更新年<2041时按原投资更新 | 拟第四章：经济参数 | 研究假设；原函数默认值 |  | 20 | b631970df09fcb7ff83af0d11b7ccff1947306e06c37d8f87ab80ae619c63a01
D017022 | 线路计算寿命 | L线路 | 20 | 年 | 实验/研究/rebuild_2026/joint_lifecycle_optimizer.py | L50: line_life: int = 20, storage_life: int = 10, | 投运年首次投资，次年起固定运维，寿命届满且更新年<2041时按原投资更新 | 拟第四章：经济参数 | 研究假设；原函数默认值 |  | 20 | b631970df09fcb7ff83af0d11b7ccff1947306e06c37d8f87ab80ae619c63a01
D017023 | 储能计算寿命 | L储能 | 10 | 年 | 实验/研究/rebuild_2026/joint_lifecycle_optimizer.py | L50: line_life: int = 20, storage_life: int = 10, | 投运年首次投资，次年起固定运维，寿命届满且更新年<2041时按原投资更新 | 拟第四章：经济参数 | 研究假设；原函数默认值 |  | 10 | b631970df09fcb7ff83af0d11b7ccff1947306e06c37d8f87ab80ae619c63a01
D017024 | 主变及新线固定运维费率 | μ网 | 0.01 | 1/年 | 实验/研究/rebuild_2026/joint_lifecycle_optimizer.py | L51: network_om: float = 0.01, storage_om: float = 0.03) -> dict: | 投运年首次投资，次年起固定运维，寿命届满且更新年<2041时按原投资更新 | 拟第四章：经济参数 | 研究假设；原函数默认值 |  | 0.01 | b631970df09fcb7ff83af0d11b7ccff1947306e06c37d8f87ab80ae619c63a01
D017025 | 储能固定运维费率 | μ储 | 0.03 | 1/年 | 实验/研究/rebuild_2026/joint_lifecycle_optimizer.py | L51: network_om: float = 0.01, storage_om: float = 0.03) -> dict: | 投运年首次投资，次年起固定运维，寿命届满且更新年<2041时按原投资更新 | 拟第四章：经济参数 | 研究假设；原函数默认值 |  | 0.03 | b631970df09fcb7ff83af0d11b7ccff1947306e06c37d8f87ab80ae619c63a01
D017026 | 候选新线长度 | ℓ | 3 | km | 实验/研究/rebuild_2026/joint_lifecycle_optimizer.py | L34: DESIGNED_NEW_LINE_KM = 3.0 # 无测绘路线，长度只作为待敏感性检验的仿真基准。 | 无测绘规划假设 | 拟第四、五、六章：措施参数 | 研究假设或规格；已冻结 |  | 3 | b631970df09fcb7ff83af0d11b7ccff1947306e06c37d8f87ab80ae619c63a01
D017027 | 新线单位投资 | c线路 | 44.543 | 万元/km | 实验/研究/rebuild_2026/incremental_cost.py | L16: LINE_BASE_10K_PER_KM = 44.543 | 项目90%架空和10%电缆折算假设，非报价 | 拟第四、五、六章：措施参数 | 研究假设或规格；已冻结 |  | 44.543 | 6abd980eeea7103c0d1d84242dee99dd51226dbb03f7e6cdca06b2f7ed7621c8
D017028 | 新线首次投资 | K新线 | 133.629 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/joint_lifecycle_optimizer.py | L34: DESIGNED_NEW_LINE_KM = 3.0 # 无测绘路线，长度只作为待敏感性检验的仿真基准。 | F15c：长度乘单位投资 | 拟第四、五、六章：措施参数 | 研究假设或规格；已冻结 |  | 133.629 | b631970df09fcb7ff83af0d11b7ccff1947306e06c37d8f87ab80ae619c63a01
D017029 | 候选新线静态通道上界 | T新线 | 9.05 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/joint_lifecycle_optimizer.py | L35: DESIGNED_NEW_LINE_LIMIT_MW = 9.05 # 9.53 MVA 同型导线×0.95 的线端上界。 | 同型导线容量折算研究上界 | 拟第四、五、六章：措施参数 | 研究假设或规格；已冻结 |  | 9.05 | b631970df09fcb7ff83af0d11b7ccff1947306e06c37d8f87ab80ae619c63a01
D017030 | 既有联络保守通道包络 | T既有 | 4.75 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/joint_lifecycle_optimizer.py | L38: EXISTING_PATH_CAP_MW = 4.75 # 旧案例完整馈线最弱热限的保守容量包络。 | 已登记旧局部案例最弱热限包络 | 拟第四、五、六章：措施参数 | 研究假设或规格；已冻结 |  | 4.75 | b631970df09fcb7ff83af0d11b7ccff1947306e06c37d8f87ab80ae619c63a01
D017031 | 单柜额定功率 | P柜 | 0.1 | MW/柜 | 实验/研究/rebuild_2026/incremental_cost.py | L18: MODULE_POWER_MW = 0.1 | 冻结设备规格 | 拟第四、五、六章：措施参数 | 研究假设或规格；已冻结 |  | 0.1 | 6abd980eeea7103c0d1d84242dee99dd51226dbb03f7e6cdca06b2f7ed7621c8
D017032 | 单柜额定能量 | E柜 | 0.215 | MWh/柜 | 实验/研究/rebuild_2026/incremental_cost.py | L19: MODULE_ENERGY_MWH = 0.215 | 冻结设备规格 | 拟第四、五、六章：措施参数 | 研究假设或规格；已冻结 |  | 0.215 | 6abd980eeea7103c0d1d84242dee99dd51226dbb03f7e6cdca06b2f7ed7621c8
D017033 | 容量折算功率因数 | cosθ | 0.95 | 无量纲 | 实验/研究/rebuild_2026/baseline_2021.py | L19: POWER_FACTOR = 0.95 | 导则6.3允许值；本模型取该基准 | 拟第四、五、六章：措施参数 | 研究假设或规格；已冻结 |  | 0.95 | 741cdd18fbde78dfdc3607e8b6132134029d1243ad783ddf5e07252822157f7b
D017034 | 站级反向聚合初筛系数 | β代理 | 0.8 | 无量纲 | 实验/研究/rebuild_2026/joint_lifecycle_optimizer.py | L304: factor = 0.95 if scenario == "forward" else 0.8 * 0.95 | 宽松代理；未替代实际运行方式校核 | 拟第四、五、六章：措施参数 | 研究假设或规格；已冻结 |  | 0.8 | b631970df09fcb7ff83af0d11b7ccff1947306e06c37d8f87ab80ae619c63a01
D017035 | 单站储能决策上限 | n上限 | 50 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/simulation_reserve_policy.py | L41: policy_peak_basis="annual", max_storage_modules=50, | 研究措施集合上限，非已确认站址容量 | 拟第四、五、六章：措施参数 | 研究假设或规格；已冻结 |  | 50 | f03d490bd96de30edb9299ea70a24c0a711bb01fd09829ba733d2b0e39595fe4
D017036 | 苏州单柜招标最高限价 | K₁ | 27.2 | 万元 | 参考政策/储能成本依据/sources.csv | CSV物理行2；amount_yuan | 原始公告金额元除以10000 | 拟第四章：储能价格来源 | 历史价格案例；性质不得互换 |  | 27.2 | 8d2f2227b59c87b4f031fe029147e4811cfabcdcd0b616e71019855eb34191ec
D017037 | 浏阳十柜等效实际中标价 | K₁₀ | 210.4563 | 万元 | 参考政策/储能成本依据/sources.csv | CSV物理行5；amount_yuan | 原始公告金额元除以10000 | 拟第四章：储能价格来源 | 历史价格案例；性质不得互换 |  | 210.4563 | 8d2f2227b59c87b4f031fe029147e4811cfabcdcd0b616e71019855eb34191ec
D017038 | 35kV主变新购容量折算系数 | c主变 | 15.48 | 万元/MVA | 实验/研究/data/tuomin/电网建模数据_Agent整合版_V1.2/江苏徐州邢楼110千伏变电站主变扩建等工程建设规模及投资汇总表(1).xlsx | Sheet1!P43,P45,P48,P54；C列工程规模 | F15a；案例总投资之和/新购容量之和，保留九位小数 | 拟第四章：主变价格来源 | 案例范围差异；仿真系数 |  | 15.48 | 110081ca62981f08a97f5b353bde277cb8ea774c1433e76552ece75994b1537e
D017039 | 110kV主变新购容量折算系数 | c主变 | 16.5733 | 万元/MVA | 实验/研究/data/tuomin/电网建模数据_Agent整合版_V1.2/江苏徐州邢楼110千伏变电站主变扩建等工程建设规模及投资汇总表(1).xlsx | Sheet1!P21,P36；C列工程规模 | F15a；案例总投资之和/新购容量之和，保留九位小数 | 拟第四章：主变价格来源 | 案例范围差异；仿真系数 |  | 16.5733 | 110081ca62981f08a97f5b353bde277cb8ea774c1433e76552ece75994b1537e
D017040 | 邳州 35kV 刚性首次投资现值 | C分项 | 2819.2538 | 万元 | 研究报告/00审查/证据/本阶段独立核查.json | JSON $.cost_breakdown[0].initial_capex_npv | F15a至F15e；逐站投资事件现金流按科目折现加总 | 拟第四、五章：费用分解 | 本阶段独立派生；原结果未改 |  | 2819.2538 | 990b44c46190984e4e19492fbcedd0a2f3fad2ceb68e941b0bef10874ec05b6f
D017041 | 邳州 35kV 刚性更新投资现值 | C分项 | 456.7444 | 万元 | 研究报告/00审查/证据/本阶段独立核查.json | JSON $.cost_breakdown[0].renewal_capex_npv | F15a至F15e；逐站投资事件现金流按科目折现加总 | 拟第四、五章：费用分解 | 本阶段独立派生；原结果未改 |  | 456.7444 | 990b44c46190984e4e19492fbcedd0a2f3fad2ceb68e941b0bef10874ec05b6f
D017042 | 邳州 35kV 刚性固定运维现值 | C分项 | 461.4812 | 万元 | 研究报告/00审查/证据/本阶段独立核查.json | JSON $.cost_breakdown[0].fixed_om_npv | F15a至F15e；逐站投资事件现金流按科目折现加总 | 拟第四、五章：费用分解 | 本阶段独立派生；原结果未改 |  | 461.4812 | 990b44c46190984e4e19492fbcedd0a2f3fad2ceb68e941b0bef10874ec05b6f
D017043 | 邳州 35kV 刚性总费用现值 | C分项 | 3737.4794 | 万元 | 研究报告/00审查/证据/本阶段独立核查.json | JSON $.cost_breakdown[0].total_npv | F15a至F15e；逐站投资事件现金流按科目折现加总 | 拟第四、五章：费用分解 | 本阶段独立派生；原结果未改 |  | 3737.4794 | 990b44c46190984e4e19492fbcedd0a2f3fad2ceb68e941b0bef10874ec05b6f
D017044 | 邳州 35kV 弹性首次投资现值 | C分项 | 1235.0395 | 万元 | 研究报告/00审查/证据/本阶段独立核查.json | JSON $.cost_breakdown[1].initial_capex_npv | F15a至F15e；逐站投资事件现金流按科目折现加总 | 拟第四、五章：费用分解 | 本阶段独立派生；原结果未改 |  | 1235.0395 | 990b44c46190984e4e19492fbcedd0a2f3fad2ceb68e941b0bef10874ec05b6f
D017045 | 邳州 35kV 弹性更新投资现值 | C分项 | 114.1216 | 万元 | 研究报告/00审查/证据/本阶段独立核查.json | JSON $.cost_breakdown[1].renewal_capex_npv | F15a至F15e；逐站投资事件现金流按科目折现加总 | 拟第四、五章：费用分解 | 本阶段独立派生；原结果未改 |  | 114.1216 | 990b44c46190984e4e19492fbcedd0a2f3fad2ceb68e941b0bef10874ec05b6f
D017046 | 邳州 35kV 弹性固定运维现值 | C分项 | 168.5782 | 万元 | 研究报告/00审查/证据/本阶段独立核查.json | JSON $.cost_breakdown[1].fixed_om_npv | F15a至F15e；逐站投资事件现金流按科目折现加总 | 拟第四、五章：费用分解 | 本阶段独立派生；原结果未改 |  | 168.5782 | 990b44c46190984e4e19492fbcedd0a2f3fad2ceb68e941b0bef10874ec05b6f
D017047 | 邳州 35kV 弹性总费用现值 | C分项 | 1517.7393 | 万元 | 研究报告/00审查/证据/本阶段独立核查.json | JSON $.cost_breakdown[1].total_npv | F15a至F15e；逐站投资事件现金流按科目折现加总 | 拟第四、五章：费用分解 | 本阶段独立派生；原结果未改 |  | 1517.7393 | 990b44c46190984e4e19492fbcedd0a2f3fad2ceb68e941b0bef10874ec05b6f
D017048 | 邳州 110kV 刚性首次投资现值 | C分项 | 3940.2684 | 万元 | 研究报告/00审查/证据/本阶段独立核查.json | JSON $.cost_breakdown[2].initial_capex_npv | F15a至F15e；逐站投资事件现金流按科目折现加总 | 拟第四、五章：费用分解 | 本阶段独立派生；原结果未改 |  | 3940.2684 | 990b44c46190984e4e19492fbcedd0a2f3fad2ceb68e941b0bef10874ec05b6f
D017049 | 邳州 110kV 刚性更新投资现值 | C分项 | 648.6381 | 万元 | 研究报告/00审查/证据/本阶段独立核查.json | JSON $.cost_breakdown[2].renewal_capex_npv | F15a至F15e；逐站投资事件现金流按科目折现加总 | 拟第四、五章：费用分解 | 本阶段独立派生；原结果未改 |  | 648.6381 | 990b44c46190984e4e19492fbcedd0a2f3fad2ceb68e941b0bef10874ec05b6f
D017050 | 邳州 110kV 刚性固定运维现值 | C分项 | 656.7547 | 万元 | 研究报告/00审查/证据/本阶段独立核查.json | JSON $.cost_breakdown[2].fixed_om_npv | F15a至F15e；逐站投资事件现金流按科目折现加总 | 拟第四、五章：费用分解 | 本阶段独立派生；原结果未改 |  | 656.7547 | 990b44c46190984e4e19492fbcedd0a2f3fad2ceb68e941b0bef10874ec05b6f
D017051 | 邳州 110kV 刚性总费用现值 | C分项 | 5245.6612 | 万元 | 研究报告/00审查/证据/本阶段独立核查.json | JSON $.cost_breakdown[2].total_npv | F15a至F15e；逐站投资事件现金流按科目折现加总 | 拟第四、五章：费用分解 | 本阶段独立派生；原结果未改 |  | 5245.6612 | 990b44c46190984e4e19492fbcedd0a2f3fad2ceb68e941b0bef10874ec05b6f
D017052 | 邳州 110kV 弹性首次投资现值 | C分项 | 3573.4928 | 万元 | 研究报告/00审查/证据/本阶段独立核查.json | JSON $.cost_breakdown[3].initial_capex_npv | F15a至F15e；逐站投资事件现金流按科目折现加总 | 拟第四、五章：费用分解 | 本阶段独立派生；原结果未改 |  | 3573.4928 | 990b44c46190984e4e19492fbcedd0a2f3fad2ceb68e941b0bef10874ec05b6f
D017053 | 邳州 110kV 弹性更新投资现值 | C分项 | 330.3343 | 万元 | 研究报告/00审查/证据/本阶段独立核查.json | JSON $.cost_breakdown[3].renewal_capex_npv | F15a至F15e；逐站投资事件现金流按科目折现加总 | 拟第四、五章：费用分解 | 本阶段独立派生；原结果未改 |  | 330.3343 | 990b44c46190984e4e19492fbcedd0a2f3fad2ceb68e941b0bef10874ec05b6f
D017054 | 邳州 110kV 弹性固定运维现值 | C分项 | 506.6135 | 万元 | 研究报告/00审查/证据/本阶段独立核查.json | JSON $.cost_breakdown[3].fixed_om_npv | F15a至F15e；逐站投资事件现金流按科目折现加总 | 拟第四、五章：费用分解 | 本阶段独立派生；原结果未改 |  | 506.6135 | 990b44c46190984e4e19492fbcedd0a2f3fad2ceb68e941b0bef10874ec05b6f
D017055 | 邳州 110kV 弹性总费用现值 | C分项 | 4410.4406 | 万元 | 研究报告/00审查/证据/本阶段独立核查.json | JSON $.cost_breakdown[3].total_npv | F15a至F15e；逐站投资事件现金流按科目折现加总 | 拟第四、五章：费用分解 | 本阶段独立派生；原结果未改 |  | 4410.4406 | 990b44c46190984e4e19492fbcedd0a2f3fad2ceb68e941b0bef10874ec05b6f
D017056 | 市区29站 110kV 刚性首次投资现值 | C分项 | 2328.9445 | 万元 | 研究报告/00审查/证据/本阶段独立核查.json | JSON $.cost_breakdown[4].initial_capex_npv | F15a至F15e；逐站投资事件现金流按科目折现加总 | 拟第四、五章：费用分解 | 本阶段独立派生；原结果未改 |  | 2328.9445 | 990b44c46190984e4e19492fbcedd0a2f3fad2ceb68e941b0bef10874ec05b6f
D017057 | 市区29站 110kV 刚性更新投资现值 | C分项 | 452.1172 | 万元 | 研究报告/00审查/证据/本阶段独立核查.json | JSON $.cost_breakdown[4].renewal_capex_npv | F15a至F15e；逐站投资事件现金流按科目折现加总 | 拟第四、五章：费用分解 | 本阶段独立派生；原结果未改 |  | 452.1172 | 990b44c46190984e4e19492fbcedd0a2f3fad2ceb68e941b0bef10874ec05b6f
D017058 | 市区29站 110kV 刚性固定运维现值 | C分项 | 430.0891 | 万元 | 研究报告/00审查/证据/本阶段独立核查.json | JSON $.cost_breakdown[4].fixed_om_npv | F15a至F15e；逐站投资事件现金流按科目折现加总 | 拟第四、五章：费用分解 | 本阶段独立派生；原结果未改 |  | 430.0891 | 990b44c46190984e4e19492fbcedd0a2f3fad2ceb68e941b0bef10874ec05b6f
D017059 | 市区29站 110kV 刚性总费用现值 | C分项 | 3211.1507 | 万元 | 研究报告/00审查/证据/本阶段独立核查.json | JSON $.cost_breakdown[4].total_npv | F15a至F15e；逐站投资事件现金流按科目折现加总 | 拟第四、五章：费用分解 | 本阶段独立派生；原结果未改 |  | 3211.1507 | 990b44c46190984e4e19492fbcedd0a2f3fad2ceb68e941b0bef10874ec05b6f
D017060 | 市区29站 110kV 弹性首次投资现值 | C分项 | 1722.5293 | 万元 | 研究报告/00审查/证据/本阶段独立核查.json | JSON $.cost_breakdown[5].initial_capex_npv | F15a至F15e；逐站投资事件现金流按科目折现加总 | 拟第四、五章：费用分解 | 本阶段独立派生；原结果未改 |  | 1722.5293 | 990b44c46190984e4e19492fbcedd0a2f3fad2ceb68e941b0bef10874ec05b6f
D017061 | 市区29站 110kV 弹性更新投资现值 | C分项 | 0 | 万元 | 研究报告/00审查/证据/本阶段独立核查.json | JSON $.cost_breakdown[5].renewal_capex_npv | F15a至F15e；逐站投资事件现金流按科目折现加总 | 拟第四、五章：费用分解 | 本阶段独立派生；原结果未改 |  | 0 | 990b44c46190984e4e19492fbcedd0a2f3fad2ceb68e941b0bef10874ec05b6f
D017062 | 市区29站 110kV 弹性固定运维现值 | C分项 | 189.7643 | 万元 | 研究报告/00审查/证据/本阶段独立核查.json | JSON $.cost_breakdown[5].fixed_om_npv | F15a至F15e；逐站投资事件现金流按科目折现加总 | 拟第四、五章：费用分解 | 本阶段独立派生；原结果未改 |  | 189.7643 | 990b44c46190984e4e19492fbcedd0a2f3fad2ceb68e941b0bef10874ec05b6f
D017063 | 市区29站 110kV 弹性总费用现值 | C分项 | 1912.2935 | 万元 | 研究报告/00审查/证据/本阶段独立核查.json | JSON $.cost_breakdown[5].total_npv | F15a至F15e；逐站投资事件现金流按科目折现加总 | 拟第四、五章：费用分解 | 本阶段独立派生；原结果未改 |  | 1912.2935 | 990b44c46190984e4e19492fbcedd0a2f3fad2ceb68e941b0bef10874ec05b6f

## 技术附录明细
编号 | 数据名称 | 变量名称 | 数值 | 单位 | 来源文件 | 来源位置 | 计算方式 | 报告章节位置 | 引用资格 | 适用边界 | 原始值表示 | 来源SHA256
D001688 | 邳州 110kV 2022年 弹性 BDZ-00005 容载比研究控制上限 | R上限 | 3.2 | MVA/MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行2；字段clr_cap | 区域年度容量≤研究上限乘参考净峰；四年逐台正增配之和≤基期区域容量乘预算比例 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 3.2 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D001689 | 邳州 110kV 2022年 弹性 BDZ-00005 上一年第一台主变容量 | s₁旧 | 31.5 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行2；字段prior_unit_1_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 31.5 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D001690 | 邳州 110kV 2022年 弹性 BDZ-00005 上一年第二台主变容量 | s₂旧 | 63 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行2；字段prior_unit_2_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 63.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D001691 | 邳州 110kV 2022年 弹性 BDZ-00005 本年第一台主变容量 | s₁ | 31.5 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行2；字段selected_unit_1_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 31.5 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D001692 | 邳州 110kV 2022年 弹性 BDZ-00005 本年第二台主变容量 | s₂ | 63 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行2；字段selected_unit_2_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 63.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D001693 | 邳州 110kV 2022年 弹性 BDZ-00005 选定主变容量 | S | 94.5 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行2；字段selected_capacity_mva | 离散主变组合加总 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 94.5 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D001694 | 邳州 110kV 2022年 弹性 BDZ-00005 在役储能柜数 | n | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行2；字段storage_modules_in_service | 完整路径整数解 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D001695 | 邳州 110kV 2022年 弹性 BDZ-00005 本年仿真净退出容量 | ΔS退出 | 0 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行2；字段released_capacity_mva | max(0,上一年站容量减本年) | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D001696 | 邳州 110kV 2022年 弹性 BDZ-00005 本年主变容量净变化 | ΔS | 0 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行2；字段net_capacity_change_mva | 本年容量减上一年 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D001697 | 邳州 110kV 2022年 弹性 BDZ-00005 当年新增储能柜数 | Δn | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行2；字段new_storage_modules | 本年在役数量减上一年 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D001698 | 邳州 110kV 2022年 弹性 BDZ-00005 站级正向峰值静态需求 | L⁺ | 32.1104 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行2；字段forward_screen_mw | 年度站级场景 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 32.110371 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D001699 | 邳州 110kV 2022年 弹性 BDZ-00005 站级反向峰值静态需求 | L⁻ | 0 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行2；字段reverse_screen_mw | F13及2025全年极值合并 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D001700 | 邳州 110kV 2022年 弹性 BDZ-00005 当年主变购置投资 | K主变 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行2；字段transformer_capex_10k_cny | 同电压替换案例静态总投资之和/新购容量之和；升档按新购完整容量计价 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D001701 | 邳州 110kV 2022年 弹性 BDZ-00005 当年储能新增投资 | K储能 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行2；字段storage_capex_10k_cny | 十柜整包重复计价+剩余一至九柜线性插值；本年投资为在役数量成本函数差分 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D001702 | 邳州 110kV 2022年 弹性 BDZ-00005 主变投运批次费用现值 | C主变 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行2；字段transformer_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D001703 | 邳州 110kV 2022年 弹性 BDZ-00005 储能投运批次费用现值 | C储能 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行2；字段storage_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D001704 | 邳州 110kV 2023年 弹性 BDZ-00005 容载比研究控制上限 | R上限 | 3.2 | MVA/MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行3；字段clr_cap | 区域年度容量≤研究上限乘参考净峰；四年逐台正增配之和≤基期区域容量乘预算比例 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 3.2 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D001705 | 邳州 110kV 2023年 弹性 BDZ-00005 上一年第一台主变容量 | s₁旧 | 31.5 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行3；字段prior_unit_1_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 31.5 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D001706 | 邳州 110kV 2023年 弹性 BDZ-00005 上一年第二台主变容量 | s₂旧 | 63 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行3；字段prior_unit_2_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 63.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D001707 | 邳州 110kV 2023年 弹性 BDZ-00005 本年第一台主变容量 | s₁ | 31.5 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行3；字段selected_unit_1_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 31.5 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D001708 | 邳州 110kV 2023年 弹性 BDZ-00005 本年第二台主变容量 | s₂ | 63 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行3；字段selected_unit_2_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 63.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D001709 | 邳州 110kV 2023年 弹性 BDZ-00005 选定主变容量 | S | 94.5 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行3；字段selected_capacity_mva | 离散主变组合加总 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 94.5 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D001710 | 邳州 110kV 2023年 弹性 BDZ-00005 在役储能柜数 | n | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行3；字段storage_modules_in_service | 完整路径整数解 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D001711 | 邳州 110kV 2023年 弹性 BDZ-00005 本年仿真净退出容量 | ΔS退出 | 0 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行3；字段released_capacity_mva | max(0,上一年站容量减本年) | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D001712 | 邳州 110kV 2023年 弹性 BDZ-00005 本年主变容量净变化 | ΔS | 0 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行3；字段net_capacity_change_mva | 本年容量减上一年 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D001713 | 邳州 110kV 2023年 弹性 BDZ-00005 当年新增储能柜数 | Δn | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行3；字段new_storage_modules | 本年在役数量减上一年 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D001714 | 邳州 110kV 2023年 弹性 BDZ-00005 站级正向峰值静态需求 | L⁺ | 29.6283 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行3；字段forward_screen_mw | 年度站级场景 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 29.628256 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D001715 | 邳州 110kV 2023年 弹性 BDZ-00005 站级反向峰值静态需求 | L⁻ | 1.3486 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行3；字段reverse_screen_mw | F13及2025全年极值合并 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 1.34858 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D001716 | 邳州 110kV 2023年 弹性 BDZ-00005 当年主变购置投资 | K主变 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行3；字段transformer_capex_10k_cny | 同电压替换案例静态总投资之和/新购容量之和；升档按新购完整容量计价 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D001717 | 邳州 110kV 2023年 弹性 BDZ-00005 当年储能新增投资 | K储能 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行3；字段storage_capex_10k_cny | 十柜整包重复计价+剩余一至九柜线性插值；本年投资为在役数量成本函数差分 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D001718 | 邳州 110kV 2023年 弹性 BDZ-00005 主变投运批次费用现值 | C主变 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行3；字段transformer_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D001719 | 邳州 110kV 2023年 弹性 BDZ-00005 储能投运批次费用现值 | C储能 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行3；字段storage_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D001720 | 邳州 110kV 2024年 弹性 BDZ-00005 容载比研究控制上限 | R上限 | 3.2 | MVA/MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行4；字段clr_cap | 区域年度容量≤研究上限乘参考净峰；四年逐台正增配之和≤基期区域容量乘预算比例 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 3.2 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D001721 | 邳州 110kV 2024年 弹性 BDZ-00005 上一年第一台主变容量 | s₁旧 | 31.5 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行4；字段prior_unit_1_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 31.5 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D001722 | 邳州 110kV 2024年 弹性 BDZ-00005 上一年第二台主变容量 | s₂旧 | 63 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行4；字段prior_unit_2_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 63.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D001723 | 邳州 110kV 2024年 弹性 BDZ-00005 本年第一台主变容量 | s₁ | 31.5 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行4；字段selected_unit_1_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 31.5 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D001724 | 邳州 110kV 2024年 弹性 BDZ-00005 本年第二台主变容量 | s₂ | 63 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行4；字段selected_unit_2_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 63.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D001725 | 邳州 110kV 2024年 弹性 BDZ-00005 选定主变容量 | S | 94.5 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行4；字段selected_capacity_mva | 离散主变组合加总 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 94.5 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D001726 | 邳州 110kV 2024年 弹性 BDZ-00005 在役储能柜数 | n | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行4；字段storage_modules_in_service | 完整路径整数解 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D001727 | 邳州 110kV 2024年 弹性 BDZ-00005 本年仿真净退出容量 | ΔS退出 | 0 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行4；字段released_capacity_mva | max(0,上一年站容量减本年) | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D001728 | 邳州 110kV 2024年 弹性 BDZ-00005 本年主变容量净变化 | ΔS | 0 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行4；字段net_capacity_change_mva | 本年容量减上一年 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D001729 | 邳州 110kV 2024年 弹性 BDZ-00005 当年新增储能柜数 | Δn | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行4；字段new_storage_modules | 本年在役数量减上一年 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D001730 | 邳州 110kV 2024年 弹性 BDZ-00005 站级正向峰值静态需求 | L⁺ | 33.5761 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行4；字段forward_screen_mw | 年度站级场景 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 33.57605 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D001731 | 邳州 110kV 2024年 弹性 BDZ-00005 站级反向峰值静态需求 | L⁻ | 9.3206 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行4；字段reverse_screen_mw | F13及2025全年极值合并 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 9.320599 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D001732 | 邳州 110kV 2024年 弹性 BDZ-00005 当年主变购置投资 | K主变 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行4；字段transformer_capex_10k_cny | 同电压替换案例静态总投资之和/新购容量之和；升档按新购完整容量计价 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D001733 | 邳州 110kV 2024年 弹性 BDZ-00005 当年储能新增投资 | K储能 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行4；字段storage_capex_10k_cny | 十柜整包重复计价+剩余一至九柜线性插值；本年投资为在役数量成本函数差分 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D001734 | 邳州 110kV 2024年 弹性 BDZ-00005 主变投运批次费用现值 | C主变 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行4；字段transformer_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D001735 | 邳州 110kV 2024年 弹性 BDZ-00005 储能投运批次费用现值 | C储能 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行4；字段storage_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D001736 | 邳州 110kV 2025年 弹性 BDZ-00005 容载比研究控制上限 | R上限 | 3.2 | MVA/MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行5；字段clr_cap | 区域年度容量≤研究上限乘参考净峰；四年逐台正增配之和≤基期区域容量乘预算比例 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 3.2 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D001737 | 邳州 110kV 2025年 弹性 BDZ-00005 上一年第一台主变容量 | s₁旧 | 31.5 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行5；字段prior_unit_1_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 31.5 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D001738 | 邳州 110kV 2025年 弹性 BDZ-00005 上一年第二台主变容量 | s₂旧 | 63 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行5；字段prior_unit_2_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 63.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D001739 | 邳州 110kV 2025年 弹性 BDZ-00005 本年第一台主变容量 | s₁ | 31.5 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行5；字段selected_unit_1_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 31.5 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D001740 | 邳州 110kV 2025年 弹性 BDZ-00005 本年第二台主变容量 | s₂ | 63 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行5；字段selected_unit_2_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 63.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D001741 | 邳州 110kV 2025年 弹性 BDZ-00005 选定主变容量 | S | 94.5 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行5；字段selected_capacity_mva | 离散主变组合加总 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 94.5 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D001742 | 邳州 110kV 2025年 弹性 BDZ-00005 在役储能柜数 | n | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行5；字段storage_modules_in_service | 完整路径整数解 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D001743 | 邳州 110kV 2025年 弹性 BDZ-00005 本年仿真净退出容量 | ΔS退出 | 0 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行5；字段released_capacity_mva | max(0,上一年站容量减本年) | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D001744 | 邳州 110kV 2025年 弹性 BDZ-00005 本年主变容量净变化 | ΔS | 0 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行5；字段net_capacity_change_mva | 本年容量减上一年 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D001745 | 邳州 110kV 2025年 弹性 BDZ-00005 当年新增储能柜数 | Δn | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行5；字段new_storage_modules | 本年在役数量减上一年 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D001746 | 邳州 110kV 2025年 弹性 BDZ-00005 站级正向峰值静态需求 | L⁺ | 37.2264 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行5；字段forward_screen_mw | 年度站级场景 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 37.226434 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D001747 | 邳州 110kV 2025年 弹性 BDZ-00005 站级反向峰值静态需求 | L⁻ | 19.02 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行5；字段reverse_screen_mw | F13及2025全年极值合并 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 19.02 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D001748 | 邳州 110kV 2025年 弹性 BDZ-00005 当年主变购置投资 | K主变 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行5；字段transformer_capex_10k_cny | 同电压替换案例静态总投资之和/新购容量之和；升档按新购完整容量计价 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D001749 | 邳州 110kV 2025年 弹性 BDZ-00005 当年储能新增投资 | K储能 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行5；字段storage_capex_10k_cny | 十柜整包重复计价+剩余一至九柜线性插值；本年投资为在役数量成本函数差分 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D001750 | 邳州 110kV 2025年 弹性 BDZ-00005 主变投运批次费用现值 | C主变 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行5；字段transformer_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D001751 | 邳州 110kV 2025年 弹性 BDZ-00005 储能投运批次费用现值 | C储能 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行5；字段storage_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D001752 | 邳州 110kV 2022年 弹性 BDZ-00016 容载比研究控制上限 | R上限 | 3.2 | MVA/MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行6；字段clr_cap | 区域年度容量≤研究上限乘参考净峰；四年逐台正增配之和≤基期区域容量乘预算比例 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 3.2 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D001753 | 邳州 110kV 2022年 弹性 BDZ-00016 上一年第一台主变容量 | s₁旧 | 63 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行6；字段prior_unit_1_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 63.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D001754 | 邳州 110kV 2022年 弹性 BDZ-00016 上一年第二台主变容量 | s₂旧 | 80 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行6；字段prior_unit_2_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 80.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D001755 | 邳州 110kV 2022年 弹性 BDZ-00016 本年第一台主变容量 | s₁ | 63 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行6；字段selected_unit_1_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 63.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D001756 | 邳州 110kV 2022年 弹性 BDZ-00016 本年第二台主变容量 | s₂ | 80 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行6；字段selected_unit_2_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 80.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D001757 | 邳州 110kV 2022年 弹性 BDZ-00016 选定主变容量 | S | 143 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行6；字段selected_capacity_mva | 离散主变组合加总 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 143.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D001758 | 邳州 110kV 2022年 弹性 BDZ-00016 在役储能柜数 | n | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行6；字段storage_modules_in_service | 完整路径整数解 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D001759 | 邳州 110kV 2022年 弹性 BDZ-00016 本年仿真净退出容量 | ΔS退出 | 0 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行6；字段released_capacity_mva | max(0,上一年站容量减本年) | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D001760 | 邳州 110kV 2022年 弹性 BDZ-00016 本年主变容量净变化 | ΔS | 0 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行6；字段net_capacity_change_mva | 本年容量减上一年 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D001761 | 邳州 110kV 2022年 弹性 BDZ-00016 当年新增储能柜数 | Δn | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行6；字段new_storage_modules | 本年在役数量减上一年 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D001762 | 邳州 110kV 2022年 弹性 BDZ-00016 站级正向峰值静态需求 | L⁺ | 59.8949 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行6；字段forward_screen_mw | 年度站级场景 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 59.894857 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D001763 | 邳州 110kV 2022年 弹性 BDZ-00016 站级反向峰值静态需求 | L⁻ | 0 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行6；字段reverse_screen_mw | F13及2025全年极值合并 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D001764 | 邳州 110kV 2022年 弹性 BDZ-00016 当年主变购置投资 | K主变 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行6；字段transformer_capex_10k_cny | 同电压替换案例静态总投资之和/新购容量之和；升档按新购完整容量计价 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D001765 | 邳州 110kV 2022年 弹性 BDZ-00016 当年储能新增投资 | K储能 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行6；字段storage_capex_10k_cny | 十柜整包重复计价+剩余一至九柜线性插值；本年投资为在役数量成本函数差分 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D001766 | 邳州 110kV 2022年 弹性 BDZ-00016 主变投运批次费用现值 | C主变 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行6；字段transformer_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D001767 | 邳州 110kV 2022年 弹性 BDZ-00016 储能投运批次费用现值 | C储能 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行6；字段storage_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D001768 | 邳州 110kV 2023年 弹性 BDZ-00016 容载比研究控制上限 | R上限 | 3.2 | MVA/MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行7；字段clr_cap | 区域年度容量≤研究上限乘参考净峰；四年逐台正增配之和≤基期区域容量乘预算比例 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 3.2 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D001769 | 邳州 110kV 2023年 弹性 BDZ-00016 上一年第一台主变容量 | s₁旧 | 63 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行7；字段prior_unit_1_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 63.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D001770 | 邳州 110kV 2023年 弹性 BDZ-00016 上一年第二台主变容量 | s₂旧 | 80 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行7；字段prior_unit_2_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 80.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D001771 | 邳州 110kV 2023年 弹性 BDZ-00016 本年第一台主变容量 | s₁ | 63 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行7；字段selected_unit_1_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 63.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D001772 | 邳州 110kV 2023年 弹性 BDZ-00016 本年第二台主变容量 | s₂ | 80 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行7；字段selected_unit_2_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 80.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D001773 | 邳州 110kV 2023年 弹性 BDZ-00016 选定主变容量 | S | 143 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行7；字段selected_capacity_mva | 离散主变组合加总 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 143.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D001774 | 邳州 110kV 2023年 弹性 BDZ-00016 在役储能柜数 | n | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行7；字段storage_modules_in_service | 完整路径整数解 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D001775 | 邳州 110kV 2023年 弹性 BDZ-00016 本年仿真净退出容量 | ΔS退出 | 0 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行7；字段released_capacity_mva | max(0,上一年站容量减本年) | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D001776 | 邳州 110kV 2023年 弹性 BDZ-00016 本年主变容量净变化 | ΔS | 0 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行7；字段net_capacity_change_mva | 本年容量减上一年 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D001777 | 邳州 110kV 2023年 弹性 BDZ-00016 当年新增储能柜数 | Δn | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行7；字段new_storage_modules | 本年在役数量减上一年 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D001778 | 邳州 110kV 2023年 弹性 BDZ-00016 站级正向峰值静态需求 | L⁺ | 55.265 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行7；字段forward_screen_mw | 年度站级场景 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 55.265016 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D001779 | 邳州 110kV 2023年 弹性 BDZ-00016 站级反向峰值静态需求 | L⁻ | 0 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行7；字段reverse_screen_mw | F13及2025全年极值合并 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D001780 | 邳州 110kV 2023年 弹性 BDZ-00016 当年主变购置投资 | K主变 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行7；字段transformer_capex_10k_cny | 同电压替换案例静态总投资之和/新购容量之和；升档按新购完整容量计价 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D001781 | 邳州 110kV 2023年 弹性 BDZ-00016 当年储能新增投资 | K储能 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行7；字段storage_capex_10k_cny | 十柜整包重复计价+剩余一至九柜线性插值；本年投资为在役数量成本函数差分 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D001782 | 邳州 110kV 2023年 弹性 BDZ-00016 主变投运批次费用现值 | C主变 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行7；字段transformer_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D001783 | 邳州 110kV 2023年 弹性 BDZ-00016 储能投运批次费用现值 | C储能 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行7；字段storage_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D001784 | 邳州 110kV 2024年 弹性 BDZ-00016 容载比研究控制上限 | R上限 | 3.2 | MVA/MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行8；字段clr_cap | 区域年度容量≤研究上限乘参考净峰；四年逐台正增配之和≤基期区域容量乘预算比例 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 3.2 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D001785 | 邳州 110kV 2024年 弹性 BDZ-00016 上一年第一台主变容量 | s₁旧 | 63 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行8；字段prior_unit_1_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 63.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D001786 | 邳州 110kV 2024年 弹性 BDZ-00016 上一年第二台主变容量 | s₂旧 | 80 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行8；字段prior_unit_2_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 80.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D001787 | 邳州 110kV 2024年 弹性 BDZ-00016 本年第一台主变容量 | s₁ | 63 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行8；字段selected_unit_1_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 63.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D001788 | 邳州 110kV 2024年 弹性 BDZ-00016 本年第二台主变容量 | s₂ | 80 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行8；字段selected_unit_2_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 80.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D001789 | 邳州 110kV 2024年 弹性 BDZ-00016 选定主变容量 | S | 143 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行8；字段selected_capacity_mva | 离散主变组合加总 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 143.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D001790 | 邳州 110kV 2024年 弹性 BDZ-00016 在役储能柜数 | n | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行8；字段storage_modules_in_service | 完整路径整数解 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D001791 | 邳州 110kV 2024年 弹性 BDZ-00016 本年仿真净退出容量 | ΔS退出 | 0 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行8；字段released_capacity_mva | max(0,上一年站容量减本年) | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D001792 | 邳州 110kV 2024年 弹性 BDZ-00016 本年主变容量净变化 | ΔS | 0 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行8；字段net_capacity_change_mva | 本年容量减上一年 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D001793 | 邳州 110kV 2024年 弹性 BDZ-00016 当年新增储能柜数 | Δn | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行8；字段new_storage_modules | 本年在役数量减上一年 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D001794 | 邳州 110kV 2024年 弹性 BDZ-00016 站级正向峰值静态需求 | L⁺ | 62.6288 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行8；字段forward_screen_mw | 年度站级场景 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 62.62876 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D001795 | 邳州 110kV 2024年 弹性 BDZ-00016 站级反向峰值静态需求 | L⁻ | 15.1754 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行8；字段reverse_screen_mw | F13及2025全年极值合并 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 15.175379 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D001796 | 邳州 110kV 2024年 弹性 BDZ-00016 当年主变购置投资 | K主变 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行8；字段transformer_capex_10k_cny | 同电压替换案例静态总投资之和/新购容量之和；升档按新购完整容量计价 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D001797 | 邳州 110kV 2024年 弹性 BDZ-00016 当年储能新增投资 | K储能 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行8；字段storage_capex_10k_cny | 十柜整包重复计价+剩余一至九柜线性插值；本年投资为在役数量成本函数差分 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D001798 | 邳州 110kV 2024年 弹性 BDZ-00016 主变投运批次费用现值 | C主变 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行8；字段transformer_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D001799 | 邳州 110kV 2024年 弹性 BDZ-00016 储能投运批次费用现值 | C储能 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行8；字段storage_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D001800 | 邳州 110kV 2025年 弹性 BDZ-00016 容载比研究控制上限 | R上限 | 3.2 | MVA/MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行9；字段clr_cap | 区域年度容量≤研究上限乘参考净峰；四年逐台正增配之和≤基期区域容量乘预算比例 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 3.2 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D001801 | 邳州 110kV 2025年 弹性 BDZ-00016 上一年第一台主变容量 | s₁旧 | 63 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行9；字段prior_unit_1_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 63.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D001802 | 邳州 110kV 2025年 弹性 BDZ-00016 上一年第二台主变容量 | s₂旧 | 80 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行9；字段prior_unit_2_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 80.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D001803 | 邳州 110kV 2025年 弹性 BDZ-00016 本年第一台主变容量 | s₁ | 63 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行9；字段selected_unit_1_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 63.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D001804 | 邳州 110kV 2025年 弹性 BDZ-00016 本年第二台主变容量 | s₂ | 80 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行9；字段selected_unit_2_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 80.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D001805 | 邳州 110kV 2025年 弹性 BDZ-00016 选定主变容量 | S | 143 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行9；字段selected_capacity_mva | 离散主变组合加总 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 143.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D001806 | 邳州 110kV 2025年 弹性 BDZ-00016 在役储能柜数 | n | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行9；字段storage_modules_in_service | 完整路径整数解 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D001807 | 邳州 110kV 2025年 弹性 BDZ-00016 本年仿真净退出容量 | ΔS退出 | 0 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行9；字段released_capacity_mva | max(0,上一年站容量减本年) | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D001808 | 邳州 110kV 2025年 弹性 BDZ-00016 本年主变容量净变化 | ΔS | 0 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行9；字段net_capacity_change_mva | 本年容量减上一年 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D001809 | 邳州 110kV 2025年 弹性 BDZ-00016 当年新增储能柜数 | Δn | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行9；字段new_storage_modules | 本年在役数量减上一年 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D001810 | 邳州 110kV 2025年 弹性 BDZ-00016 站级正向峰值静态需求 | L⁺ | 69.4378 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行9；字段forward_screen_mw | 年度站级场景 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 69.437751 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D001811 | 邳州 110kV 2025年 弹性 BDZ-00016 站级反向峰值静态需求 | L⁻ | 31.61 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行9；字段reverse_screen_mw | F13及2025全年极值合并 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 31.61 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D001812 | 邳州 110kV 2025年 弹性 BDZ-00016 当年主变购置投资 | K主变 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行9；字段transformer_capex_10k_cny | 同电压替换案例静态总投资之和/新购容量之和；升档按新购完整容量计价 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D001813 | 邳州 110kV 2025年 弹性 BDZ-00016 当年储能新增投资 | K储能 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行9；字段storage_capex_10k_cny | 十柜整包重复计价+剩余一至九柜线性插值；本年投资为在役数量成本函数差分 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D001814 | 邳州 110kV 2025年 弹性 BDZ-00016 主变投运批次费用现值 | C主变 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行9；字段transformer_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D001815 | 邳州 110kV 2025年 弹性 BDZ-00016 储能投运批次费用现值 | C储能 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行9；字段storage_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D001816 | 邳州 110kV 2022年 弹性 BDZ-00021 容载比研究控制上限 | R上限 | 3.2 | MVA/MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行10；字段clr_cap | 区域年度容量≤研究上限乘参考净峰；四年逐台正增配之和≤基期区域容量乘预算比例 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 3.2 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D001817 | 邳州 110kV 2022年 弹性 BDZ-00021 上一年第一台主变容量 | s₁旧 | 31.5 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行10；字段prior_unit_1_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 31.5 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D001818 | 邳州 110kV 2022年 弹性 BDZ-00021 上一年第二台主变容量 | s₂旧 | 63 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行10；字段prior_unit_2_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 63.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D001819 | 邳州 110kV 2022年 弹性 BDZ-00021 本年第一台主变容量 | s₁ | 31.5 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行10；字段selected_unit_1_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 31.5 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D001820 | 邳州 110kV 2022年 弹性 BDZ-00021 本年第二台主变容量 | s₂ | 63 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行10；字段selected_unit_2_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 63.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D001821 | 邳州 110kV 2022年 弹性 BDZ-00021 选定主变容量 | S | 94.5 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行10；字段selected_capacity_mva | 离散主变组合加总 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 94.5 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D001822 | 邳州 110kV 2022年 弹性 BDZ-00021 在役储能柜数 | n | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行10；字段storage_modules_in_service | 完整路径整数解 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D001823 | 邳州 110kV 2022年 弹性 BDZ-00021 本年仿真净退出容量 | ΔS退出 | 0 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行10；字段released_capacity_mva | max(0,上一年站容量减本年) | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D001824 | 邳州 110kV 2022年 弹性 BDZ-00021 本年主变容量净变化 | ΔS | 0 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行10；字段net_capacity_change_mva | 本年容量减上一年 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D001825 | 邳州 110kV 2022年 弹性 BDZ-00021 当年新增储能柜数 | Δn | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行10；字段new_storage_modules | 本年在役数量减上一年 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D001826 | 邳州 110kV 2022年 弹性 BDZ-00021 站级正向峰值静态需求 | L⁺ | 26.1374 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行10；字段forward_screen_mw | 年度站级场景 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 26.137356 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D001827 | 邳州 110kV 2022年 弹性 BDZ-00021 站级反向峰值静态需求 | L⁻ | 0 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行10；字段reverse_screen_mw | F13及2025全年极值合并 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D001828 | 邳州 110kV 2022年 弹性 BDZ-00021 当年主变购置投资 | K主变 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行10；字段transformer_capex_10k_cny | 同电压替换案例静态总投资之和/新购容量之和；升档按新购完整容量计价 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D001829 | 邳州 110kV 2022年 弹性 BDZ-00021 当年储能新增投资 | K储能 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行10；字段storage_capex_10k_cny | 十柜整包重复计价+剩余一至九柜线性插值；本年投资为在役数量成本函数差分 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D001830 | 邳州 110kV 2022年 弹性 BDZ-00021 主变投运批次费用现值 | C主变 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行10；字段transformer_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D001831 | 邳州 110kV 2022年 弹性 BDZ-00021 储能投运批次费用现值 | C储能 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行10；字段storage_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D001832 | 邳州 110kV 2023年 弹性 BDZ-00021 容载比研究控制上限 | R上限 | 3.2 | MVA/MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行11；字段clr_cap | 区域年度容量≤研究上限乘参考净峰；四年逐台正增配之和≤基期区域容量乘预算比例 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 3.2 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D001833 | 邳州 110kV 2023年 弹性 BDZ-00021 上一年第一台主变容量 | s₁旧 | 31.5 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行11；字段prior_unit_1_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 31.5 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D001834 | 邳州 110kV 2023年 弹性 BDZ-00021 上一年第二台主变容量 | s₂旧 | 63 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行11；字段prior_unit_2_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 63.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D001835 | 邳州 110kV 2023年 弹性 BDZ-00021 本年第一台主变容量 | s₁ | 31.5 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行11；字段selected_unit_1_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 31.5 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D001836 | 邳州 110kV 2023年 弹性 BDZ-00021 本年第二台主变容量 | s₂ | 63 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行11；字段selected_unit_2_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 63.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D001837 | 邳州 110kV 2023年 弹性 BDZ-00021 选定主变容量 | S | 94.5 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行11；字段selected_capacity_mva | 离散主变组合加总 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 94.5 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D001838 | 邳州 110kV 2023年 弹性 BDZ-00021 在役储能柜数 | n | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行11；字段storage_modules_in_service | 完整路径整数解 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D001839 | 邳州 110kV 2023年 弹性 BDZ-00021 本年仿真净退出容量 | ΔS退出 | 0 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行11；字段released_capacity_mva | max(0,上一年站容量减本年) | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D001840 | 邳州 110kV 2023年 弹性 BDZ-00021 本年主变容量净变化 | ΔS | 0 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行11；字段net_capacity_change_mva | 本年容量减上一年 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D001841 | 邳州 110kV 2023年 弹性 BDZ-00021 当年新增储能柜数 | Δn | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行11；字段new_storage_modules | 本年在役数量减上一年 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D001842 | 邳州 110kV 2023年 弹性 BDZ-00021 站级正向峰值静态需求 | L⁺ | 24.117 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行11；字段forward_screen_mw | 年度站级场景 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 24.116952 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D001843 | 邳州 110kV 2023年 弹性 BDZ-00021 站级反向峰值静态需求 | L⁻ | 0 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行11；字段reverse_screen_mw | F13及2025全年极值合并 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D001844 | 邳州 110kV 2023年 弹性 BDZ-00021 当年主变购置投资 | K主变 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行11；字段transformer_capex_10k_cny | 同电压替换案例静态总投资之和/新购容量之和；升档按新购完整容量计价 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D001845 | 邳州 110kV 2023年 弹性 BDZ-00021 当年储能新增投资 | K储能 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行11；字段storage_capex_10k_cny | 十柜整包重复计价+剩余一至九柜线性插值；本年投资为在役数量成本函数差分 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D001846 | 邳州 110kV 2023年 弹性 BDZ-00021 主变投运批次费用现值 | C主变 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行11；字段transformer_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D001847 | 邳州 110kV 2023年 弹性 BDZ-00021 储能投运批次费用现值 | C储能 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行11；字段storage_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D001848 | 邳州 110kV 2024年 弹性 BDZ-00021 容载比研究控制上限 | R上限 | 3.2 | MVA/MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行12；字段clr_cap | 区域年度容量≤研究上限乘参考净峰；四年逐台正增配之和≤基期区域容量乘预算比例 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 3.2 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D001849 | 邳州 110kV 2024年 弹性 BDZ-00021 上一年第一台主变容量 | s₁旧 | 31.5 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行12；字段prior_unit_1_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 31.5 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D001850 | 邳州 110kV 2024年 弹性 BDZ-00021 上一年第二台主变容量 | s₂旧 | 63 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行12；字段prior_unit_2_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 63.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D001851 | 邳州 110kV 2024年 弹性 BDZ-00021 本年第一台主变容量 | s₁ | 31.5 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行12；字段selected_unit_1_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 31.5 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D001852 | 邳州 110kV 2024年 弹性 BDZ-00021 本年第二台主变容量 | s₂ | 63 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行12；字段selected_unit_2_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 63.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D001853 | 邳州 110kV 2024年 弹性 BDZ-00021 选定主变容量 | S | 94.5 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行12；字段selected_capacity_mva | 离散主变组合加总 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 94.5 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D001854 | 邳州 110kV 2024年 弹性 BDZ-00021 在役储能柜数 | n | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行12；字段storage_modules_in_service | 完整路径整数解 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D001855 | 邳州 110kV 2024年 弹性 BDZ-00021 本年仿真净退出容量 | ΔS退出 | 0 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行12；字段released_capacity_mva | max(0,上一年站容量减本年) | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D001856 | 邳州 110kV 2024年 弹性 BDZ-00021 本年主变容量净变化 | ΔS | 0 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行12；字段net_capacity_change_mva | 本年容量减上一年 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D001857 | 邳州 110kV 2024年 弹性 BDZ-00021 当年新增储能柜数 | Δn | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行12；字段new_storage_modules | 本年在役数量减上一年 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D001858 | 邳州 110kV 2024年 弹性 BDZ-00021 站级正向峰值静态需求 | L⁺ | 27.3304 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行12；字段forward_screen_mw | 年度站级场景 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 27.330397 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D001859 | 邳州 110kV 2024年 弹性 BDZ-00021 站级反向峰值静态需求 | L⁻ | 11.7089 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行12；字段reverse_screen_mw | F13及2025全年极值合并 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 11.708854 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D001860 | 邳州 110kV 2024年 弹性 BDZ-00021 当年主变购置投资 | K主变 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行12；字段transformer_capex_10k_cny | 同电压替换案例静态总投资之和/新购容量之和；升档按新购完整容量计价 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D001861 | 邳州 110kV 2024年 弹性 BDZ-00021 当年储能新增投资 | K储能 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行12；字段storage_capex_10k_cny | 十柜整包重复计价+剩余一至九柜线性插值；本年投资为在役数量成本函数差分 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D001862 | 邳州 110kV 2024年 弹性 BDZ-00021 主变投运批次费用现值 | C主变 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行12；字段transformer_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D001863 | 邳州 110kV 2024年 弹性 BDZ-00021 储能投运批次费用现值 | C储能 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行12；字段storage_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D001864 | 邳州 110kV 2025年 弹性 BDZ-00021 容载比研究控制上限 | R上限 | 3.2 | MVA/MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行13；字段clr_cap | 区域年度容量≤研究上限乘参考净峰；四年逐台正增配之和≤基期区域容量乘预算比例 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 3.2 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D001865 | 邳州 110kV 2025年 弹性 BDZ-00021 上一年第一台主变容量 | s₁旧 | 31.5 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行13；字段prior_unit_1_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 31.5 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D001866 | 邳州 110kV 2025年 弹性 BDZ-00021 上一年第二台主变容量 | s₂旧 | 63 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行13；字段prior_unit_2_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 63.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D001867 | 邳州 110kV 2025年 弹性 BDZ-00021 本年第一台主变容量 | s₁ | 31.5 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行13；字段selected_unit_1_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 31.5 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D001868 | 邳州 110kV 2025年 弹性 BDZ-00021 本年第二台主变容量 | s₂ | 63 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行13；字段selected_unit_2_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 63.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D001869 | 邳州 110kV 2025年 弹性 BDZ-00021 选定主变容量 | S | 94.5 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行13；字段selected_capacity_mva | 离散主变组合加总 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 94.5 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D001870 | 邳州 110kV 2025年 弹性 BDZ-00021 在役储能柜数 | n | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行13；字段storage_modules_in_service | 完整路径整数解 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D001871 | 邳州 110kV 2025年 弹性 BDZ-00021 本年仿真净退出容量 | ΔS退出 | 0 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行13；字段released_capacity_mva | max(0,上一年站容量减本年) | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D001872 | 邳州 110kV 2025年 弹性 BDZ-00021 本年主变容量净变化 | ΔS | 0 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行13；字段net_capacity_change_mva | 本年容量减上一年 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D001873 | 邳州 110kV 2025年 弹性 BDZ-00021 当年新增储能柜数 | Δn | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行13；字段new_storage_modules | 本年在役数量减上一年 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D001874 | 邳州 110kV 2025年 弹性 BDZ-00021 站级正向峰值静态需求 | L⁺ | 30.3018 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行13；字段forward_screen_mw | 年度站级场景 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 30.301754 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D001875 | 邳州 110kV 2025年 弹性 BDZ-00021 站级反向峰值静态需求 | L⁻ | 24.34 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行13；字段reverse_screen_mw | F13及2025全年极值合并 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 24.34 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D001876 | 邳州 110kV 2025年 弹性 BDZ-00021 当年主变购置投资 | K主变 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行13；字段transformer_capex_10k_cny | 同电压替换案例静态总投资之和/新购容量之和；升档按新购完整容量计价 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D001877 | 邳州 110kV 2025年 弹性 BDZ-00021 当年储能新增投资 | K储能 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行13；字段storage_capex_10k_cny | 十柜整包重复计价+剩余一至九柜线性插值；本年投资为在役数量成本函数差分 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D001878 | 邳州 110kV 2025年 弹性 BDZ-00021 主变投运批次费用现值 | C主变 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行13；字段transformer_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D001879 | 邳州 110kV 2025年 弹性 BDZ-00021 储能投运批次费用现值 | C储能 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行13；字段storage_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D001880 | 邳州 110kV 2022年 弹性 BDZ-00022 容载比研究控制上限 | R上限 | 3.2 | MVA/MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行14；字段clr_cap | 区域年度容量≤研究上限乘参考净峰；四年逐台正增配之和≤基期区域容量乘预算比例 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 3.2 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D001881 | 邳州 110kV 2022年 弹性 BDZ-00022 上一年第一台主变容量 | s₁旧 | 40 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行14；字段prior_unit_1_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 40.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D001882 | 邳州 110kV 2022年 弹性 BDZ-00022 上一年第二台主变容量 | s₂旧 | 40 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行14；字段prior_unit_2_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 40.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D001883 | 邳州 110kV 2022年 弹性 BDZ-00022 本年第一台主变容量 | s₁ | 40 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行14；字段selected_unit_1_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 40.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D001884 | 邳州 110kV 2022年 弹性 BDZ-00022 本年第二台主变容量 | s₂ | 40 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行14；字段selected_unit_2_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 40.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D001885 | 邳州 110kV 2022年 弹性 BDZ-00022 选定主变容量 | S | 80 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行14；字段selected_capacity_mva | 离散主变组合加总 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 80.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D001886 | 邳州 110kV 2022年 弹性 BDZ-00022 在役储能柜数 | n | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行14；字段storage_modules_in_service | 完整路径整数解 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D001887 | 邳州 110kV 2022年 弹性 BDZ-00022 本年仿真净退出容量 | ΔS退出 | 0 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行14；字段released_capacity_mva | max(0,上一年站容量减本年) | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D001888 | 邳州 110kV 2022年 弹性 BDZ-00022 本年主变容量净变化 | ΔS | 0 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行14；字段net_capacity_change_mva | 本年容量减上一年 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D001889 | 邳州 110kV 2022年 弹性 BDZ-00022 当年新增储能柜数 | Δn | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行14；字段new_storage_modules | 本年在役数量减上一年 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D001890 | 邳州 110kV 2022年 弹性 BDZ-00022 站级正向峰值静态需求 | L⁺ | 26.3888 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行14；字段forward_screen_mw | 年度站级场景 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 26.38876 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D001891 | 邳州 110kV 2022年 弹性 BDZ-00022 站级反向峰值静态需求 | L⁻ | 0.67947 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行14；字段reverse_screen_mw | F13及2025全年极值合并 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.679466 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D001892 | 邳州 110kV 2022年 弹性 BDZ-00022 当年主变购置投资 | K主变 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行14；字段transformer_capex_10k_cny | 同电压替换案例静态总投资之和/新购容量之和；升档按新购完整容量计价 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D001893 | 邳州 110kV 2022年 弹性 BDZ-00022 当年储能新增投资 | K储能 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行14；字段storage_capex_10k_cny | 十柜整包重复计价+剩余一至九柜线性插值；本年投资为在役数量成本函数差分 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D001894 | 邳州 110kV 2022年 弹性 BDZ-00022 主变投运批次费用现值 | C主变 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行14；字段transformer_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D001895 | 邳州 110kV 2022年 弹性 BDZ-00022 储能投运批次费用现值 | C储能 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行14；字段storage_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D001896 | 邳州 110kV 2023年 弹性 BDZ-00022 容载比研究控制上限 | R上限 | 3.2 | MVA/MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行15；字段clr_cap | 区域年度容量≤研究上限乘参考净峰；四年逐台正增配之和≤基期区域容量乘预算比例 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 3.2 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D001897 | 邳州 110kV 2023年 弹性 BDZ-00022 上一年第一台主变容量 | s₁旧 | 40 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行15；字段prior_unit_1_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 40.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D001898 | 邳州 110kV 2023年 弹性 BDZ-00022 上一年第二台主变容量 | s₂旧 | 40 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行15；字段prior_unit_2_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 40.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D001899 | 邳州 110kV 2023年 弹性 BDZ-00022 本年第一台主变容量 | s₁ | 40 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行15；字段selected_unit_1_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 40.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D001900 | 邳州 110kV 2023年 弹性 BDZ-00022 本年第二台主变容量 | s₂ | 40 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行15；字段selected_unit_2_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 40.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D001901 | 邳州 110kV 2023年 弹性 BDZ-00022 选定主变容量 | S | 80 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行15；字段selected_capacity_mva | 离散主变组合加总 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 80.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D001902 | 邳州 110kV 2023年 弹性 BDZ-00022 在役储能柜数 | n | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行15；字段storage_modules_in_service | 完整路径整数解 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D001903 | 邳州 110kV 2023年 弹性 BDZ-00022 本年仿真净退出容量 | ΔS退出 | 0 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行15；字段released_capacity_mva | max(0,上一年站容量减本年) | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D001904 | 邳州 110kV 2023年 弹性 BDZ-00022 本年主变容量净变化 | ΔS | 0 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行15；字段net_capacity_change_mva | 本年容量减上一年 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D001905 | 邳州 110kV 2023年 弹性 BDZ-00022 当年新增储能柜数 | Δn | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行15；字段new_storage_modules | 本年在役数量减上一年 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D001906 | 邳州 110kV 2023年 弹性 BDZ-00022 站级正向峰值静态需求 | L⁺ | 24.3489 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行15；字段forward_screen_mw | 年度站级场景 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 24.348923 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D001907 | 邳州 110kV 2023年 弹性 BDZ-00022 站级反向峰值静态需求 | L⁻ | 11.4463 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行15；字段reverse_screen_mw | F13及2025全年极值合并 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 11.446331 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D001908 | 邳州 110kV 2023年 弹性 BDZ-00022 当年主变购置投资 | K主变 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行15；字段transformer_capex_10k_cny | 同电压替换案例静态总投资之和/新购容量之和；升档按新购完整容量计价 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D001909 | 邳州 110kV 2023年 弹性 BDZ-00022 当年储能新增投资 | K储能 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行15；字段storage_capex_10k_cny | 十柜整包重复计价+剩余一至九柜线性插值；本年投资为在役数量成本函数差分 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D001910 | 邳州 110kV 2023年 弹性 BDZ-00022 主变投运批次费用现值 | C主变 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行15；字段transformer_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D001911 | 邳州 110kV 2023年 弹性 BDZ-00022 储能投运批次费用现值 | C储能 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行15；字段storage_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D001912 | 邳州 110kV 2024年 弹性 BDZ-00022 容载比研究控制上限 | R上限 | 3.2 | MVA/MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行16；字段clr_cap | 区域年度容量≤研究上限乘参考净峰；四年逐台正增配之和≤基期区域容量乘预算比例 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 3.2 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D001913 | 邳州 110kV 2024年 弹性 BDZ-00022 上一年第一台主变容量 | s₁旧 | 40 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行16；字段prior_unit_1_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 40.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D001914 | 邳州 110kV 2024年 弹性 BDZ-00022 上一年第二台主变容量 | s₂旧 | 40 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行16；字段prior_unit_2_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 40.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D001915 | 邳州 110kV 2024年 弹性 BDZ-00022 本年第一台主变容量 | s₁ | 40 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行16；字段selected_unit_1_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 40.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D001916 | 邳州 110kV 2024年 弹性 BDZ-00022 本年第二台主变容量 | s₂ | 40 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行16；字段selected_unit_2_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 40.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D001917 | 邳州 110kV 2024年 弹性 BDZ-00022 选定主变容量 | S | 80 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行16；字段selected_capacity_mva | 离散主变组合加总 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 80.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D001918 | 邳州 110kV 2024年 弹性 BDZ-00022 在役储能柜数 | n | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行16；字段storage_modules_in_service | 完整路径整数解 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D001919 | 邳州 110kV 2024年 弹性 BDZ-00022 本年仿真净退出容量 | ΔS退出 | 0 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行16；字段released_capacity_mva | max(0,上一年站容量减本年) | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D001920 | 邳州 110kV 2024年 弹性 BDZ-00022 本年主变容量净变化 | ΔS | 0 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行16；字段net_capacity_change_mva | 本年容量减上一年 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D001921 | 邳州 110kV 2024年 弹性 BDZ-00022 当年新增储能柜数 | Δn | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行16；字段new_storage_modules | 本年在役数量减上一年 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D001922 | 邳州 110kV 2024年 弹性 BDZ-00022 站级正向峰值静态需求 | L⁺ | 27.5933 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行16；字段forward_screen_mw | 年度站级场景 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 27.593276 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D001923 | 邳州 110kV 2024年 弹性 BDZ-00022 站级反向峰值静态需求 | L⁻ | 33.5286 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行16；字段reverse_screen_mw | F13及2025全年极值合并 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 33.528634 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D001924 | 邳州 110kV 2024年 弹性 BDZ-00022 当年主变购置投资 | K主变 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行16；字段transformer_capex_10k_cny | 同电压替换案例静态总投资之和/新购容量之和；升档按新购完整容量计价 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D001925 | 邳州 110kV 2024年 弹性 BDZ-00022 当年储能新增投资 | K储能 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行16；字段storage_capex_10k_cny | 十柜整包重复计价+剩余一至九柜线性插值；本年投资为在役数量成本函数差分 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D001926 | 邳州 110kV 2024年 弹性 BDZ-00022 主变投运批次费用现值 | C主变 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行16；字段transformer_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D001927 | 邳州 110kV 2024年 弹性 BDZ-00022 储能投运批次费用现值 | C储能 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行16；字段storage_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D001928 | 邳州 110kV 2025年 弹性 BDZ-00022 容载比研究控制上限 | R上限 | 3.2 | MVA/MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行17；字段clr_cap | 区域年度容量≤研究上限乘参考净峰；四年逐台正增配之和≤基期区域容量乘预算比例 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 3.2 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D001929 | 邳州 110kV 2025年 弹性 BDZ-00022 上一年第一台主变容量 | s₁旧 | 40 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行17；字段prior_unit_1_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 40.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D001930 | 邳州 110kV 2025年 弹性 BDZ-00022 上一年第二台主变容量 | s₂旧 | 40 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行17；字段prior_unit_2_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 40.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D001931 | 邳州 110kV 2025年 弹性 BDZ-00022 本年第一台主变容量 | s₁ | 40 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行17；字段selected_unit_1_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 40.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D001932 | 邳州 110kV 2025年 弹性 BDZ-00022 本年第二台主变容量 | s₂ | 40 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行17；字段selected_unit_2_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 40.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D001933 | 邳州 110kV 2025年 弹性 BDZ-00022 选定主变容量 | S | 80 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行17；字段selected_capacity_mva | 离散主变组合加总 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 80.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D001934 | 邳州 110kV 2025年 弹性 BDZ-00022 在役储能柜数 | n | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行17；字段storage_modules_in_service | 完整路径整数解 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D001935 | 邳州 110kV 2025年 弹性 BDZ-00022 本年仿真净退出容量 | ΔS退出 | 0 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行17；字段released_capacity_mva | max(0,上一年站容量减本年) | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D001936 | 邳州 110kV 2025年 弹性 BDZ-00022 本年主变容量净变化 | ΔS | 0 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行17；字段net_capacity_change_mva | 本年容量减上一年 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D001937 | 邳州 110kV 2025年 弹性 BDZ-00022 当年新增储能柜数 | Δn | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行17；字段new_storage_modules | 本年在役数量减上一年 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D001938 | 邳州 110kV 2025年 弹性 BDZ-00022 站级正向峰值静态需求 | L⁺ | 30.5932 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行17；字段forward_screen_mw | 年度站级场景 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 30.593214 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D001939 | 邳州 110kV 2025年 弹性 BDZ-00022 站级反向峰值静态需求 | L⁻ | 47.23 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行17；字段reverse_screen_mw | F13及2025全年极值合并 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 47.23 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D001940 | 邳州 110kV 2025年 弹性 BDZ-00022 当年主变购置投资 | K主变 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行17；字段transformer_capex_10k_cny | 同电压替换案例静态总投资之和/新购容量之和；升档按新购完整容量计价 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D001941 | 邳州 110kV 2025年 弹性 BDZ-00022 当年储能新增投资 | K储能 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行17；字段storage_capex_10k_cny | 十柜整包重复计价+剩余一至九柜线性插值；本年投资为在役数量成本函数差分 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D001942 | 邳州 110kV 2025年 弹性 BDZ-00022 主变投运批次费用现值 | C主变 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行17；字段transformer_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D001943 | 邳州 110kV 2025年 弹性 BDZ-00022 储能投运批次费用现值 | C储能 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行17；字段storage_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D001944 | 邳州 110kV 2022年 弹性 BDZ-00026 容载比研究控制上限 | R上限 | 3.2 | MVA/MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行18；字段clr_cap | 区域年度容量≤研究上限乘参考净峰；四年逐台正增配之和≤基期区域容量乘预算比例 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 3.2 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D001945 | 邳州 110kV 2022年 弹性 BDZ-00026 上一年第一台主变容量 | s₁旧 | 40 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行18；字段prior_unit_1_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 40.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D001946 | 邳州 110kV 2022年 弹性 BDZ-00026 上一年第二台主变容量 | s₂旧 | 63 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行18；字段prior_unit_2_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 63.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D001947 | 邳州 110kV 2022年 弹性 BDZ-00026 本年第一台主变容量 | s₁ | 63 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行18；字段selected_unit_1_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 63.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D001948 | 邳州 110kV 2022年 弹性 BDZ-00026 本年第二台主变容量 | s₂ | 63 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行18；字段selected_unit_2_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 63.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D001949 | 邳州 110kV 2022年 弹性 BDZ-00026 选定主变容量 | S | 126 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行18；字段selected_capacity_mva | 离散主变组合加总 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 126.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D001950 | 邳州 110kV 2022年 弹性 BDZ-00026 在役储能柜数 | n | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行18；字段storage_modules_in_service | 完整路径整数解 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D001951 | 邳州 110kV 2022年 弹性 BDZ-00026 本年仿真净退出容量 | ΔS退出 | 0 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行18；字段released_capacity_mva | max(0,上一年站容量减本年) | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D001952 | 邳州 110kV 2022年 弹性 BDZ-00026 本年主变容量净变化 | ΔS | 23 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行18；字段net_capacity_change_mva | 本年容量减上一年 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 23.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D001953 | 邳州 110kV 2022年 弹性 BDZ-00026 当年新增储能柜数 | Δn | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行18；字段new_storage_modules | 本年在役数量减上一年 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D001954 | 邳州 110kV 2022年 弹性 BDZ-00026 站级正向峰值静态需求 | L⁺ | 79.409 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行18；字段forward_screen_mw | 年度站级场景 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 79.409016 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D001955 | 邳州 110kV 2022年 弹性 BDZ-00026 站级反向峰值静态需求 | L⁻ | 0 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行18；字段reverse_screen_mw | F13及2025全年极值合并 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D001956 | 邳州 110kV 2022年 弹性 BDZ-00026 当年主变购置投资 | K主变 | 1044.12 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行18；字段transformer_capex_10k_cny | 同电压替换案例静态总投资之和/新购容量之和；升档按新购完整容量计价 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 1044.11999998 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D001957 | 邳州 110kV 2022年 弹性 BDZ-00026 当年储能新增投资 | K储能 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行18；字段storage_capex_10k_cny | 十柜整包重复计价+剩余一至九柜线性插值；本年投资为在役数量成本函数差分 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D001958 | 邳州 110kV 2022年 弹性 BDZ-00026 主变投运批次费用现值 | C主变 | 1094.9284 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行18；字段transformer_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 1094.92842065 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D001959 | 邳州 110kV 2022年 弹性 BDZ-00026 储能投运批次费用现值 | C储能 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行18；字段storage_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D001960 | 邳州 110kV 2023年 弹性 BDZ-00026 容载比研究控制上限 | R上限 | 3.2 | MVA/MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行19；字段clr_cap | 区域年度容量≤研究上限乘参考净峰；四年逐台正增配之和≤基期区域容量乘预算比例 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 3.2 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D001961 | 邳州 110kV 2023年 弹性 BDZ-00026 上一年第一台主变容量 | s₁旧 | 63 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行19；字段prior_unit_1_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 63.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D001962 | 邳州 110kV 2023年 弹性 BDZ-00026 上一年第二台主变容量 | s₂旧 | 63 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行19；字段prior_unit_2_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 63.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D001963 | 邳州 110kV 2023年 弹性 BDZ-00026 本年第一台主变容量 | s₁ | 63 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行19；字段selected_unit_1_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 63.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D001964 | 邳州 110kV 2023年 弹性 BDZ-00026 本年第二台主变容量 | s₂ | 63 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行19；字段selected_unit_2_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 63.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D001965 | 邳州 110kV 2023年 弹性 BDZ-00026 选定主变容量 | S | 126 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行19；字段selected_capacity_mva | 离散主变组合加总 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 126.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D001966 | 邳州 110kV 2023年 弹性 BDZ-00026 在役储能柜数 | n | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行19；字段storage_modules_in_service | 完整路径整数解 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D001967 | 邳州 110kV 2023年 弹性 BDZ-00026 本年仿真净退出容量 | ΔS退出 | 0 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行19；字段released_capacity_mva | max(0,上一年站容量减本年) | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D001968 | 邳州 110kV 2023年 弹性 BDZ-00026 本年主变容量净变化 | ΔS | 0 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行19；字段net_capacity_change_mva | 本年容量减上一年 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D001969 | 邳州 110kV 2023年 弹性 BDZ-00026 当年新增储能柜数 | Δn | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行19；字段new_storage_modules | 本年在役数量减上一年 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D001970 | 邳州 110kV 2023年 弹性 BDZ-00026 站级正向峰值静态需求 | L⁺ | 73.2707 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行19；字段forward_screen_mw | 年度站级场景 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 73.270741 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D001971 | 邳州 110kV 2023年 弹性 BDZ-00026 站级反向峰值静态需求 | L⁻ | 0 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行19；字段reverse_screen_mw | F13及2025全年极值合并 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D001972 | 邳州 110kV 2023年 弹性 BDZ-00026 当年主变购置投资 | K主变 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行19；字段transformer_capex_10k_cny | 同电压替换案例静态总投资之和/新购容量之和；升档按新购完整容量计价 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D001973 | 邳州 110kV 2023年 弹性 BDZ-00026 当年储能新增投资 | K储能 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行19；字段storage_capex_10k_cny | 十柜整包重复计价+剩余一至九柜线性插值；本年投资为在役数量成本函数差分 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D001974 | 邳州 110kV 2023年 弹性 BDZ-00026 主变投运批次费用现值 | C主变 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行19；字段transformer_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D001975 | 邳州 110kV 2023年 弹性 BDZ-00026 储能投运批次费用现值 | C储能 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行19；字段storage_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D001976 | 邳州 110kV 2024年 弹性 BDZ-00026 容载比研究控制上限 | R上限 | 3.2 | MVA/MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行20；字段clr_cap | 区域年度容量≤研究上限乘参考净峰；四年逐台正增配之和≤基期区域容量乘预算比例 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 3.2 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D001977 | 邳州 110kV 2024年 弹性 BDZ-00026 上一年第一台主变容量 | s₁旧 | 63 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行20；字段prior_unit_1_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 63.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D001978 | 邳州 110kV 2024年 弹性 BDZ-00026 上一年第二台主变容量 | s₂旧 | 63 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行20；字段prior_unit_2_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 63.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D001979 | 邳州 110kV 2024年 弹性 BDZ-00026 本年第一台主变容量 | s₁ | 63 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行20；字段selected_unit_1_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 63.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D001980 | 邳州 110kV 2024年 弹性 BDZ-00026 本年第二台主变容量 | s₂ | 63 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行20；字段selected_unit_2_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 63.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D001981 | 邳州 110kV 2024年 弹性 BDZ-00026 选定主变容量 | S | 126 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行20；字段selected_capacity_mva | 离散主变组合加总 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 126.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D001982 | 邳州 110kV 2024年 弹性 BDZ-00026 在役储能柜数 | n | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行20；字段storage_modules_in_service | 完整路径整数解 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D001983 | 邳州 110kV 2024年 弹性 BDZ-00026 本年仿真净退出容量 | ΔS退出 | 0 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行20；字段released_capacity_mva | max(0,上一年站容量减本年) | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D001984 | 邳州 110kV 2024年 弹性 BDZ-00026 本年主变容量净变化 | ΔS | 0 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行20；字段net_capacity_change_mva | 本年容量减上一年 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D001985 | 邳州 110kV 2024年 弹性 BDZ-00026 当年新增储能柜数 | Δn | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行20；字段new_storage_modules | 本年在役数量减上一年 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D001986 | 邳州 110kV 2024年 弹性 BDZ-00026 站级正向峰值静态需求 | L⁺ | 83.0336 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行20；字段forward_screen_mw | 年度站级场景 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 83.033643 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D001987 | 邳州 110kV 2024年 弹性 BDZ-00026 站级反向峰值静态需求 | L⁻ | 5.1825 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行20；字段reverse_screen_mw | F13及2025全年极值合并 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 5.182533 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D001988 | 邳州 110kV 2024年 弹性 BDZ-00026 当年主变购置投资 | K主变 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行20；字段transformer_capex_10k_cny | 同电压替换案例静态总投资之和/新购容量之和；升档按新购完整容量计价 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D001989 | 邳州 110kV 2024年 弹性 BDZ-00026 当年储能新增投资 | K储能 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行20；字段storage_capex_10k_cny | 十柜整包重复计价+剩余一至九柜线性插值；本年投资为在役数量成本函数差分 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D001990 | 邳州 110kV 2024年 弹性 BDZ-00026 主变投运批次费用现值 | C主变 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行20；字段transformer_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D001991 | 邳州 110kV 2024年 弹性 BDZ-00026 储能投运批次费用现值 | C储能 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行20；字段storage_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D001992 | 邳州 110kV 2025年 弹性 BDZ-00026 容载比研究控制上限 | R上限 | 3.2 | MVA/MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行21；字段clr_cap | 区域年度容量≤研究上限乘参考净峰；四年逐台正增配之和≤基期区域容量乘预算比例 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 3.2 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D001993 | 邳州 110kV 2025年 弹性 BDZ-00026 上一年第一台主变容量 | s₁旧 | 63 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行21；字段prior_unit_1_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 63.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D001994 | 邳州 110kV 2025年 弹性 BDZ-00026 上一年第二台主变容量 | s₂旧 | 63 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行21；字段prior_unit_2_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 63.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D001995 | 邳州 110kV 2025年 弹性 BDZ-00026 本年第一台主变容量 | s₁ | 63 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行21；字段selected_unit_1_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 63.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D001996 | 邳州 110kV 2025年 弹性 BDZ-00026 本年第二台主变容量 | s₂ | 63 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行21；字段selected_unit_2_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 63.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D001997 | 邳州 110kV 2025年 弹性 BDZ-00026 选定主变容量 | S | 126 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行21；字段selected_capacity_mva | 离散主变组合加总 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 126.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D001998 | 邳州 110kV 2025年 弹性 BDZ-00026 在役储能柜数 | n | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行21；字段storage_modules_in_service | 完整路径整数解 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D001999 | 邳州 110kV 2025年 弹性 BDZ-00026 本年仿真净退出容量 | ΔS退出 | 0 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行21；字段released_capacity_mva | max(0,上一年站容量减本年) | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D002000 | 邳州 110kV 2025年 弹性 BDZ-00026 本年主变容量净变化 | ΔS | 0 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行21；字段net_capacity_change_mva | 本年容量减上一年 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D002001 | 邳州 110kV 2025年 弹性 BDZ-00026 当年新增储能柜数 | Δn | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行21；字段new_storage_modules | 本年在役数量减上一年 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D002002 | 邳州 110kV 2025年 弹性 BDZ-00026 站级正向峰值静态需求 | L⁺ | 92.0611 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行21；字段forward_screen_mw | 年度站级场景 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 92.061051 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D002003 | 邳州 110kV 2025年 弹性 BDZ-00026 站级反向峰值静态需求 | L⁻ | 18.04 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行21；字段reverse_screen_mw | F13及2025全年极值合并 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 18.04 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D002004 | 邳州 110kV 2025年 弹性 BDZ-00026 当年主变购置投资 | K主变 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行21；字段transformer_capex_10k_cny | 同电压替换案例静态总投资之和/新购容量之和；升档按新购完整容量计价 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D002005 | 邳州 110kV 2025年 弹性 BDZ-00026 当年储能新增投资 | K储能 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行21；字段storage_capex_10k_cny | 十柜整包重复计价+剩余一至九柜线性插值；本年投资为在役数量成本函数差分 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D002006 | 邳州 110kV 2025年 弹性 BDZ-00026 主变投运批次费用现值 | C主变 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行21；字段transformer_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D002007 | 邳州 110kV 2025年 弹性 BDZ-00026 储能投运批次费用现值 | C储能 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行21；字段storage_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D002008 | 邳州 110kV 2022年 弹性 BDZ-00027 容载比研究控制上限 | R上限 | 3.2 | MVA/MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行22；字段clr_cap | 区域年度容量≤研究上限乘参考净峰；四年逐台正增配之和≤基期区域容量乘预算比例 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 3.2 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D002009 | 邳州 110kV 2022年 弹性 BDZ-00027 上一年第一台主变容量 | s₁旧 | 31.5 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行22；字段prior_unit_1_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 31.5 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D002010 | 邳州 110kV 2022年 弹性 BDZ-00027 上一年第二台主变容量 | s₂旧 | 63 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行22；字段prior_unit_2_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 63.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D002011 | 邳州 110kV 2022年 弹性 BDZ-00027 本年第一台主变容量 | s₁ | 31.5 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行22；字段selected_unit_1_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 31.5 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D002012 | 邳州 110kV 2022年 弹性 BDZ-00027 本年第二台主变容量 | s₂ | 63 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行22；字段selected_unit_2_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 63.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D002013 | 邳州 110kV 2022年 弹性 BDZ-00027 选定主变容量 | S | 94.5 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行22；字段selected_capacity_mva | 离散主变组合加总 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 94.5 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D002014 | 邳州 110kV 2022年 弹性 BDZ-00027 在役储能柜数 | n | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行22；字段storage_modules_in_service | 完整路径整数解 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D002015 | 邳州 110kV 2022年 弹性 BDZ-00027 本年仿真净退出容量 | ΔS退出 | 0 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行22；字段released_capacity_mva | max(0,上一年站容量减本年) | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D002016 | 邳州 110kV 2022年 弹性 BDZ-00027 本年主变容量净变化 | ΔS | 0 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行22；字段net_capacity_change_mva | 本年容量减上一年 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D002017 | 邳州 110kV 2022年 弹性 BDZ-00027 当年新增储能柜数 | Δn | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行22；字段new_storage_modules | 本年在役数量减上一年 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D002018 | 邳州 110kV 2022年 弹性 BDZ-00027 站级正向峰值静态需求 | L⁺ | 51.3384 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行22；字段forward_screen_mw | 年度站级场景 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 51.338449 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D002019 | 邳州 110kV 2022年 弹性 BDZ-00027 站级反向峰值静态需求 | L⁻ | 0 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行22；字段reverse_screen_mw | F13及2025全年极值合并 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D002020 | 邳州 110kV 2022年 弹性 BDZ-00027 当年主变购置投资 | K主变 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行22；字段transformer_capex_10k_cny | 同电压替换案例静态总投资之和/新购容量之和；升档按新购完整容量计价 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D002021 | 邳州 110kV 2022年 弹性 BDZ-00027 当年储能新增投资 | K储能 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行22；字段storage_capex_10k_cny | 十柜整包重复计价+剩余一至九柜线性插值；本年投资为在役数量成本函数差分 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D002022 | 邳州 110kV 2022年 弹性 BDZ-00027 主变投运批次费用现值 | C主变 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行22；字段transformer_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D002023 | 邳州 110kV 2022年 弹性 BDZ-00027 储能投运批次费用现值 | C储能 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行22；字段storage_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D002024 | 邳州 110kV 2023年 弹性 BDZ-00027 容载比研究控制上限 | R上限 | 3.2 | MVA/MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行23；字段clr_cap | 区域年度容量≤研究上限乘参考净峰；四年逐台正增配之和≤基期区域容量乘预算比例 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 3.2 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D002025 | 邳州 110kV 2023年 弹性 BDZ-00027 上一年第一台主变容量 | s₁旧 | 31.5 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行23；字段prior_unit_1_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 31.5 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D002026 | 邳州 110kV 2023年 弹性 BDZ-00027 上一年第二台主变容量 | s₂旧 | 63 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行23；字段prior_unit_2_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 63.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D002027 | 邳州 110kV 2023年 弹性 BDZ-00027 本年第一台主变容量 | s₁ | 31.5 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行23；字段selected_unit_1_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 31.5 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D002028 | 邳州 110kV 2023年 弹性 BDZ-00027 本年第二台主变容量 | s₂ | 63 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行23；字段selected_unit_2_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 63.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D002029 | 邳州 110kV 2023年 弹性 BDZ-00027 选定主变容量 | S | 94.5 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行23；字段selected_capacity_mva | 离散主变组合加总 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 94.5 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D002030 | 邳州 110kV 2023年 弹性 BDZ-00027 在役储能柜数 | n | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行23；字段storage_modules_in_service | 完整路径整数解 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D002031 | 邳州 110kV 2023年 弹性 BDZ-00027 本年仿真净退出容量 | ΔS退出 | 0 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行23；字段released_capacity_mva | max(0,上一年站容量减本年) | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D002032 | 邳州 110kV 2023年 弹性 BDZ-00027 本年主变容量净变化 | ΔS | 0 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行23；字段net_capacity_change_mva | 本年容量减上一年 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D002033 | 邳州 110kV 2023年 弹性 BDZ-00027 当年新增储能柜数 | Δn | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行23；字段new_storage_modules | 本年在役数量减上一年 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D002034 | 邳州 110kV 2023年 弹性 BDZ-00027 站级正向峰值静态需求 | L⁺ | 47.37 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行23；字段forward_screen_mw | 年度站级场景 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 47.370014 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D002035 | 邳州 110kV 2023年 弹性 BDZ-00027 站级反向峰值静态需求 | L⁻ | 0 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行23；字段reverse_screen_mw | F13及2025全年极值合并 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D002036 | 邳州 110kV 2023年 弹性 BDZ-00027 当年主变购置投资 | K主变 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行23；字段transformer_capex_10k_cny | 同电压替换案例静态总投资之和/新购容量之和；升档按新购完整容量计价 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D002037 | 邳州 110kV 2023年 弹性 BDZ-00027 当年储能新增投资 | K储能 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行23；字段storage_capex_10k_cny | 十柜整包重复计价+剩余一至九柜线性插值；本年投资为在役数量成本函数差分 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D002038 | 邳州 110kV 2023年 弹性 BDZ-00027 主变投运批次费用现值 | C主变 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行23；字段transformer_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D002039 | 邳州 110kV 2023年 弹性 BDZ-00027 储能投运批次费用现值 | C储能 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行23；字段storage_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D002040 | 邳州 110kV 2024年 弹性 BDZ-00027 容载比研究控制上限 | R上限 | 3.2 | MVA/MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行24；字段clr_cap | 区域年度容量≤研究上限乘参考净峰；四年逐台正增配之和≤基期区域容量乘预算比例 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 3.2 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D002041 | 邳州 110kV 2024年 弹性 BDZ-00027 上一年第一台主变容量 | s₁旧 | 31.5 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行24；字段prior_unit_1_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 31.5 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D002042 | 邳州 110kV 2024年 弹性 BDZ-00027 上一年第二台主变容量 | s₂旧 | 63 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行24；字段prior_unit_2_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 63.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D002043 | 邳州 110kV 2024年 弹性 BDZ-00027 本年第一台主变容量 | s₁ | 31.5 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行24；字段selected_unit_1_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 31.5 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D002044 | 邳州 110kV 2024年 弹性 BDZ-00027 本年第二台主变容量 | s₂ | 63 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行24；字段selected_unit_2_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 63.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D002045 | 邳州 110kV 2024年 弹性 BDZ-00027 选定主变容量 | S | 94.5 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行24；字段selected_capacity_mva | 离散主变组合加总 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 94.5 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D002046 | 邳州 110kV 2024年 弹性 BDZ-00027 在役储能柜数 | n | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行24；字段storage_modules_in_service | 完整路径整数解 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D002047 | 邳州 110kV 2024年 弹性 BDZ-00027 本年仿真净退出容量 | ΔS退出 | 0 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行24；字段released_capacity_mva | max(0,上一年站容量减本年) | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D002048 | 邳州 110kV 2024年 弹性 BDZ-00027 本年主变容量净变化 | ΔS | 0 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行24；字段net_capacity_change_mva | 本年容量减上一年 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D002049 | 邳州 110kV 2024年 弹性 BDZ-00027 当年新增储能柜数 | Δn | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行24；字段new_storage_modules | 本年在役数量减上一年 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D002050 | 邳州 110kV 2024年 弹性 BDZ-00027 站级正向峰值静态需求 | L⁺ | 53.6818 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行24；字段forward_screen_mw | 年度站级场景 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 53.681794 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D002051 | 邳州 110kV 2024年 弹性 BDZ-00027 站级反向峰值静态需求 | L⁻ | 14.6183 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行24；字段reverse_screen_mw | F13及2025全年极值合并 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 14.618257 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D002052 | 邳州 110kV 2024年 弹性 BDZ-00027 当年主变购置投资 | K主变 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行24；字段transformer_capex_10k_cny | 同电压替换案例静态总投资之和/新购容量之和；升档按新购完整容量计价 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D002053 | 邳州 110kV 2024年 弹性 BDZ-00027 当年储能新增投资 | K储能 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行24；字段storage_capex_10k_cny | 十柜整包重复计价+剩余一至九柜线性插值；本年投资为在役数量成本函数差分 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D002054 | 邳州 110kV 2024年 弹性 BDZ-00027 主变投运批次费用现值 | C主变 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行24；字段transformer_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D002055 | 邳州 110kV 2024年 弹性 BDZ-00027 储能投运批次费用现值 | C储能 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行24；字段storage_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D002056 | 邳州 110kV 2025年 弹性 BDZ-00027 容载比研究控制上限 | R上限 | 3.2 | MVA/MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行25；字段clr_cap | 区域年度容量≤研究上限乘参考净峰；四年逐台正增配之和≤基期区域容量乘预算比例 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 3.2 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D002057 | 邳州 110kV 2025年 弹性 BDZ-00027 上一年第一台主变容量 | s₁旧 | 31.5 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行25；字段prior_unit_1_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 31.5 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D002058 | 邳州 110kV 2025年 弹性 BDZ-00027 上一年第二台主变容量 | s₂旧 | 63 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行25；字段prior_unit_2_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 63.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D002059 | 邳州 110kV 2025年 弹性 BDZ-00027 本年第一台主变容量 | s₁ | 31.5 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行25；字段selected_unit_1_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 31.5 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D002060 | 邳州 110kV 2025年 弹性 BDZ-00027 本年第二台主变容量 | s₂ | 63 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行25；字段selected_unit_2_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 63.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D002061 | 邳州 110kV 2025年 弹性 BDZ-00027 选定主变容量 | S | 94.5 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行25；字段selected_capacity_mva | 离散主变组合加总 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 94.5 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D002062 | 邳州 110kV 2025年 弹性 BDZ-00027 在役储能柜数 | n | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行25；字段storage_modules_in_service | 完整路径整数解 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D002063 | 邳州 110kV 2025年 弹性 BDZ-00027 本年仿真净退出容量 | ΔS退出 | 0 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行25；字段released_capacity_mva | max(0,上一年站容量减本年) | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D002064 | 邳州 110kV 2025年 弹性 BDZ-00027 本年主变容量净变化 | ΔS | 0 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行25；字段net_capacity_change_mva | 本年容量减上一年 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D002065 | 邳州 110kV 2025年 弹性 BDZ-00027 当年新增储能柜数 | Δn | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行25；字段new_storage_modules | 本年在役数量减上一年 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D002066 | 邳州 110kV 2025年 弹性 BDZ-00027 站级正向峰值静态需求 | L⁺ | 59.5181 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行25；字段forward_screen_mw | 年度站级场景 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 59.518073 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D002067 | 邳州 110kV 2025年 弹性 BDZ-00027 站级反向峰值静态需求 | L⁻ | 35.27 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行25；字段reverse_screen_mw | F13及2025全年极值合并 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 35.27 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D002068 | 邳州 110kV 2025年 弹性 BDZ-00027 当年主变购置投资 | K主变 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行25；字段transformer_capex_10k_cny | 同电压替换案例静态总投资之和/新购容量之和；升档按新购完整容量计价 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D002069 | 邳州 110kV 2025年 弹性 BDZ-00027 当年储能新增投资 | K储能 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行25；字段storage_capex_10k_cny | 十柜整包重复计价+剩余一至九柜线性插值；本年投资为在役数量成本函数差分 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D002070 | 邳州 110kV 2025年 弹性 BDZ-00027 主变投运批次费用现值 | C主变 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行25；字段transformer_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D002071 | 邳州 110kV 2025年 弹性 BDZ-00027 储能投运批次费用现值 | C储能 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行25；字段storage_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D002072 | 邳州 110kV 2022年 弹性 BDZ-00028 容载比研究控制上限 | R上限 | 3.2 | MVA/MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行26；字段clr_cap | 区域年度容量≤研究上限乘参考净峰；四年逐台正增配之和≤基期区域容量乘预算比例 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 3.2 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D002073 | 邳州 110kV 2022年 弹性 BDZ-00028 上一年第一台主变容量 | s₁旧 | 63 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行26；字段prior_unit_1_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 63.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D002074 | 邳州 110kV 2022年 弹性 BDZ-00028 上一年第二台主变容量 | s₂旧 | 100 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行26；字段prior_unit_2_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 100.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D002075 | 邳州 110kV 2022年 弹性 BDZ-00028 本年第一台主变容量 | s₁ | 63 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行26；字段selected_unit_1_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 63.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D002076 | 邳州 110kV 2022年 弹性 BDZ-00028 本年第二台主变容量 | s₂ | 100 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行26；字段selected_unit_2_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 100.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D002077 | 邳州 110kV 2022年 弹性 BDZ-00028 选定主变容量 | S | 163 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行26；字段selected_capacity_mva | 离散主变组合加总 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 163.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D002078 | 邳州 110kV 2022年 弹性 BDZ-00028 在役储能柜数 | n | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行26；字段storage_modules_in_service | 完整路径整数解 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D002079 | 邳州 110kV 2022年 弹性 BDZ-00028 本年仿真净退出容量 | ΔS退出 | 0 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行26；字段released_capacity_mva | max(0,上一年站容量减本年) | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D002080 | 邳州 110kV 2022年 弹性 BDZ-00028 本年主变容量净变化 | ΔS | 0 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行26；字段net_capacity_change_mva | 本年容量减上一年 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D002081 | 邳州 110kV 2022年 弹性 BDZ-00028 当年新增储能柜数 | Δn | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行26；字段new_storage_modules | 本年在役数量减上一年 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D002082 | 邳州 110kV 2022年 弹性 BDZ-00028 站级正向峰值静态需求 | L⁺ | 89.3265 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行26；字段forward_screen_mw | 年度站级场景 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 89.326474 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D002083 | 邳州 110kV 2022年 弹性 BDZ-00028 站级反向峰值静态需求 | L⁻ | 0 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行26；字段reverse_screen_mw | F13及2025全年极值合并 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D002084 | 邳州 110kV 2022年 弹性 BDZ-00028 当年主变购置投资 | K主变 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行26；字段transformer_capex_10k_cny | 同电压替换案例静态总投资之和/新购容量之和；升档按新购完整容量计价 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D002085 | 邳州 110kV 2022年 弹性 BDZ-00028 当年储能新增投资 | K储能 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行26；字段storage_capex_10k_cny | 十柜整包重复计价+剩余一至九柜线性插值；本年投资为在役数量成本函数差分 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D002086 | 邳州 110kV 2022年 弹性 BDZ-00028 主变投运批次费用现值 | C主变 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行26；字段transformer_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D002087 | 邳州 110kV 2022年 弹性 BDZ-00028 储能投运批次费用现值 | C储能 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行26；字段storage_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D002088 | 邳州 110kV 2023年 弹性 BDZ-00028 容载比研究控制上限 | R上限 | 3.2 | MVA/MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行27；字段clr_cap | 区域年度容量≤研究上限乘参考净峰；四年逐台正增配之和≤基期区域容量乘预算比例 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 3.2 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D002089 | 邳州 110kV 2023年 弹性 BDZ-00028 上一年第一台主变容量 | s₁旧 | 63 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行27；字段prior_unit_1_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 63.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D002090 | 邳州 110kV 2023年 弹性 BDZ-00028 上一年第二台主变容量 | s₂旧 | 100 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行27；字段prior_unit_2_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 100.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D002091 | 邳州 110kV 2023年 弹性 BDZ-00028 本年第一台主变容量 | s₁ | 63 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行27；字段selected_unit_1_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 63.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D002092 | 邳州 110kV 2023年 弹性 BDZ-00028 本年第二台主变容量 | s₂ | 100 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行27；字段selected_unit_2_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 100.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D002093 | 邳州 110kV 2023年 弹性 BDZ-00028 选定主变容量 | S | 163 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行27；字段selected_capacity_mva | 离散主变组合加总 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 163.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D002094 | 邳州 110kV 2023年 弹性 BDZ-00028 在役储能柜数 | n | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行27；字段storage_modules_in_service | 完整路径整数解 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D002095 | 邳州 110kV 2023年 弹性 BDZ-00028 本年仿真净退出容量 | ΔS退出 | 0 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行27；字段released_capacity_mva | max(0,上一年站容量减本年) | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D002096 | 邳州 110kV 2023年 弹性 BDZ-00028 本年主变容量净变化 | ΔS | 0 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行27；字段net_capacity_change_mva | 本年容量减上一年 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D002097 | 邳州 110kV 2023年 弹性 BDZ-00028 当年新增储能柜数 | Δn | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行27；字段new_storage_modules | 本年在役数量减上一年 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D002098 | 邳州 110kV 2023年 弹性 BDZ-00028 站级正向峰值静态需求 | L⁺ | 82.4216 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行27；字段forward_screen_mw | 年度站级场景 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 82.421584 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D002099 | 邳州 110kV 2023年 弹性 BDZ-00028 站级反向峰值静态需求 | L⁻ | 0 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行27；字段reverse_screen_mw | F13及2025全年极值合并 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D002100 | 邳州 110kV 2023年 弹性 BDZ-00028 当年主变购置投资 | K主变 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行27；字段transformer_capex_10k_cny | 同电压替换案例静态总投资之和/新购容量之和；升档按新购完整容量计价 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D002101 | 邳州 110kV 2023年 弹性 BDZ-00028 当年储能新增投资 | K储能 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行27；字段storage_capex_10k_cny | 十柜整包重复计价+剩余一至九柜线性插值；本年投资为在役数量成本函数差分 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D002102 | 邳州 110kV 2023年 弹性 BDZ-00028 主变投运批次费用现值 | C主变 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行27；字段transformer_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D002103 | 邳州 110kV 2023年 弹性 BDZ-00028 储能投运批次费用现值 | C储能 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行27；字段storage_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D002104 | 邳州 110kV 2024年 弹性 BDZ-00028 容载比研究控制上限 | R上限 | 3.2 | MVA/MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行28；字段clr_cap | 区域年度容量≤研究上限乘参考净峰；四年逐台正增配之和≤基期区域容量乘预算比例 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 3.2 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D002105 | 邳州 110kV 2024年 弹性 BDZ-00028 上一年第一台主变容量 | s₁旧 | 63 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行28；字段prior_unit_1_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 63.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D002106 | 邳州 110kV 2024年 弹性 BDZ-00028 上一年第二台主变容量 | s₂旧 | 100 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行28；字段prior_unit_2_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 100.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D002107 | 邳州 110kV 2024年 弹性 BDZ-00028 本年第一台主变容量 | s₁ | 63 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行28；字段selected_unit_1_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 63.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D002108 | 邳州 110kV 2024年 弹性 BDZ-00028 本年第二台主变容量 | s₂ | 100 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行28；字段selected_unit_2_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 100.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D002109 | 邳州 110kV 2024年 弹性 BDZ-00028 选定主变容量 | S | 163 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行28；字段selected_capacity_mva | 离散主变组合加总 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 163.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D002110 | 邳州 110kV 2024年 弹性 BDZ-00028 在役储能柜数 | n | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行28；字段storage_modules_in_service | 完整路径整数解 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D002111 | 邳州 110kV 2024年 弹性 BDZ-00028 本年仿真净退出容量 | ΔS退出 | 0 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行28；字段released_capacity_mva | max(0,上一年站容量减本年) | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D002112 | 邳州 110kV 2024年 弹性 BDZ-00028 本年主变容量净变化 | ΔS | 0 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行28；字段net_capacity_change_mva | 本年容量减上一年 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D002113 | 邳州 110kV 2024年 弹性 BDZ-00028 当年新增储能柜数 | Δn | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行28；字段new_storage_modules | 本年在役数量减上一年 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D002114 | 邳州 110kV 2024年 弹性 BDZ-00028 站级正向峰值静态需求 | L⁺ | 93.4038 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行28；字段forward_screen_mw | 年度站级场景 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 93.403784 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D002115 | 邳州 110kV 2024年 弹性 BDZ-00028 站级反向峰值静态需求 | L⁻ | 0 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行28；字段reverse_screen_mw | F13及2025全年极值合并 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D002116 | 邳州 110kV 2024年 弹性 BDZ-00028 当年主变购置投资 | K主变 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行28；字段transformer_capex_10k_cny | 同电压替换案例静态总投资之和/新购容量之和；升档按新购完整容量计价 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D002117 | 邳州 110kV 2024年 弹性 BDZ-00028 当年储能新增投资 | K储能 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行28；字段storage_capex_10k_cny | 十柜整包重复计价+剩余一至九柜线性插值；本年投资为在役数量成本函数差分 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D002118 | 邳州 110kV 2024年 弹性 BDZ-00028 主变投运批次费用现值 | C主变 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行28；字段transformer_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D002119 | 邳州 110kV 2024年 弹性 BDZ-00028 储能投运批次费用现值 | C储能 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行28；字段storage_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D002120 | 邳州 110kV 2025年 弹性 BDZ-00028 容载比研究控制上限 | R上限 | 3.2 | MVA/MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行29；字段clr_cap | 区域年度容量≤研究上限乘参考净峰；四年逐台正增配之和≤基期区域容量乘预算比例 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 3.2 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D002121 | 邳州 110kV 2025年 弹性 BDZ-00028 上一年第一台主变容量 | s₁旧 | 63 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行29；字段prior_unit_1_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 63.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D002122 | 邳州 110kV 2025年 弹性 BDZ-00028 上一年第二台主变容量 | s₂旧 | 100 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行29；字段prior_unit_2_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 100.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D002123 | 邳州 110kV 2025年 弹性 BDZ-00028 本年第一台主变容量 | s₁ | 63 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行29；字段selected_unit_1_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 63.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D002124 | 邳州 110kV 2025年 弹性 BDZ-00028 本年第二台主变容量 | s₂ | 100 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行29；字段selected_unit_2_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 100.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D002125 | 邳州 110kV 2025年 弹性 BDZ-00028 选定主变容量 | S | 163 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行29；字段selected_capacity_mva | 离散主变组合加总 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 163.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D002126 | 邳州 110kV 2025年 弹性 BDZ-00028 在役储能柜数 | n | 32 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行29；字段storage_modules_in_service | 完整路径整数解 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 32 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D002127 | 邳州 110kV 2025年 弹性 BDZ-00028 本年仿真净退出容量 | ΔS退出 | 0 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行29；字段released_capacity_mva | max(0,上一年站容量减本年) | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D002128 | 邳州 110kV 2025年 弹性 BDZ-00028 本年主变容量净变化 | ΔS | 0 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行29；字段net_capacity_change_mva | 本年容量减上一年 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D002129 | 邳州 110kV 2025年 弹性 BDZ-00028 当年新增储能柜数 | Δn | 32 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行29；字段new_storage_modules | 本年在役数量减上一年 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 32 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D002130 | 邳州 110kV 2025年 弹性 BDZ-00028 站级正向峰值静态需求 | L⁺ | 103.5586 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行29；字段forward_screen_mw | 年度站级场景 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 103.558632 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D002131 | 邳州 110kV 2025年 弹性 BDZ-00028 站级反向峰值静态需求 | L⁻ | 0 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行29；字段reverse_screen_mw | F13及2025全年极值合并 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D002132 | 邳州 110kV 2025年 弹性 BDZ-00028 当年主变购置投资 | K主变 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行29；字段transformer_capex_10k_cny | 同电压替换案例静态总投资之和/新购容量之和；升档按新购完整容量计价 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D002133 | 邳州 110kV 2025年 弹性 BDZ-00028 当年储能新增投资 | K储能 | 678.9306 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行29；字段storage_capex_10k_cny | 十柜整包重复计价+剩余一至九柜线性插值；本年投资为在役数量成本函数差分 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 678.93059289 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D002134 | 邳州 110kV 2025年 弹性 BDZ-00028 主变投运批次费用现值 | C主变 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行29；字段transformer_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D002135 | 邳州 110kV 2025年 弹性 BDZ-00028 储能投运批次费用现值 | C储能 | 1001.1097 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行29；字段storage_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 1001.10970255 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D002136 | 邳州 110kV 2022年 弹性 BDZ-00031 容载比研究控制上限 | R上限 | 3.2 | MVA/MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行30；字段clr_cap | 区域年度容量≤研究上限乘参考净峰；四年逐台正增配之和≤基期区域容量乘预算比例 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 3.2 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D002137 | 邳州 110kV 2022年 弹性 BDZ-00031 上一年第一台主变容量 | s₁旧 | 40 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行30；字段prior_unit_1_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 40.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D002138 | 邳州 110kV 2022年 弹性 BDZ-00031 上一年第二台主变容量 | s₂旧 | 63 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行30；字段prior_unit_2_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 63.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D002139 | 邳州 110kV 2022年 弹性 BDZ-00031 本年第一台主变容量 | s₁ | 40 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行30；字段selected_unit_1_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 40.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D002140 | 邳州 110kV 2022年 弹性 BDZ-00031 本年第二台主变容量 | s₂ | 63 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行30；字段selected_unit_2_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 63.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D002141 | 邳州 110kV 2022年 弹性 BDZ-00031 选定主变容量 | S | 103 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行30；字段selected_capacity_mva | 离散主变组合加总 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 103.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D002142 | 邳州 110kV 2022年 弹性 BDZ-00031 在役储能柜数 | n | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行30；字段storage_modules_in_service | 完整路径整数解 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D002143 | 邳州 110kV 2022年 弹性 BDZ-00031 本年仿真净退出容量 | ΔS退出 | 0 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行30；字段released_capacity_mva | max(0,上一年站容量减本年) | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D002144 | 邳州 110kV 2022年 弹性 BDZ-00031 本年主变容量净变化 | ΔS | 0 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行30；字段net_capacity_change_mva | 本年容量减上一年 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D002145 | 邳州 110kV 2022年 弹性 BDZ-00031 当年新增储能柜数 | Δn | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行30；字段new_storage_modules | 本年在役数量减上一年 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D002146 | 邳州 110kV 2022年 弹性 BDZ-00031 站级正向峰值静态需求 | L⁺ | 34.4077 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行30；字段forward_screen_mw | 年度站级场景 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 34.407684 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D002147 | 邳州 110kV 2022年 弹性 BDZ-00031 站级反向峰值静态需求 | L⁻ | 0 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行30；字段reverse_screen_mw | F13及2025全年极值合并 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D002148 | 邳州 110kV 2022年 弹性 BDZ-00031 当年主变购置投资 | K主变 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行30；字段transformer_capex_10k_cny | 同电压替换案例静态总投资之和/新购容量之和；升档按新购完整容量计价 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D002149 | 邳州 110kV 2022年 弹性 BDZ-00031 当年储能新增投资 | K储能 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行30；字段storage_capex_10k_cny | 十柜整包重复计价+剩余一至九柜线性插值；本年投资为在役数量成本函数差分 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D002150 | 邳州 110kV 2022年 弹性 BDZ-00031 主变投运批次费用现值 | C主变 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行30；字段transformer_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D002151 | 邳州 110kV 2022年 弹性 BDZ-00031 储能投运批次费用现值 | C储能 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行30；字段storage_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D002152 | 邳州 110kV 2023年 弹性 BDZ-00031 容载比研究控制上限 | R上限 | 3.2 | MVA/MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行31；字段clr_cap | 区域年度容量≤研究上限乘参考净峰；四年逐台正增配之和≤基期区域容量乘预算比例 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 3.2 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D002153 | 邳州 110kV 2023年 弹性 BDZ-00031 上一年第一台主变容量 | s₁旧 | 40 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行31；字段prior_unit_1_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 40.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D002154 | 邳州 110kV 2023年 弹性 BDZ-00031 上一年第二台主变容量 | s₂旧 | 63 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行31；字段prior_unit_2_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 63.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D002155 | 邳州 110kV 2023年 弹性 BDZ-00031 本年第一台主变容量 | s₁ | 40 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行31；字段selected_unit_1_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 40.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D002156 | 邳州 110kV 2023年 弹性 BDZ-00031 本年第二台主变容量 | s₂ | 63 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行31；字段selected_unit_2_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 63.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D002157 | 邳州 110kV 2023年 弹性 BDZ-00031 选定主变容量 | S | 103 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行31；字段selected_capacity_mva | 离散主变组合加总 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 103.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D002158 | 邳州 110kV 2023年 弹性 BDZ-00031 在役储能柜数 | n | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行31；字段storage_modules_in_service | 完整路径整数解 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D002159 | 邳州 110kV 2023年 弹性 BDZ-00031 本年仿真净退出容量 | ΔS退出 | 0 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行31；字段released_capacity_mva | max(0,上一年站容量减本年) | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D002160 | 邳州 110kV 2023年 弹性 BDZ-00031 本年主变容量净变化 | ΔS | 0 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行31；字段net_capacity_change_mva | 本年容量减上一年 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D002161 | 邳州 110kV 2023年 弹性 BDZ-00031 当年新增储能柜数 | Δn | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行31；字段new_storage_modules | 本年在役数量减上一年 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D002162 | 邳州 110kV 2023年 弹性 BDZ-00031 站级正向峰值静态需求 | L⁺ | 31.748 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行31；字段forward_screen_mw | 年度站级场景 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 31.747988 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D002163 | 邳州 110kV 2023年 弹性 BDZ-00031 站级反向峰值静态需求 | L⁻ | 0.05848 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行31；字段reverse_screen_mw | F13及2025全年极值合并 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.05848 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D002164 | 邳州 110kV 2023年 弹性 BDZ-00031 当年主变购置投资 | K主变 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行31；字段transformer_capex_10k_cny | 同电压替换案例静态总投资之和/新购容量之和；升档按新购完整容量计价 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D002165 | 邳州 110kV 2023年 弹性 BDZ-00031 当年储能新增投资 | K储能 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行31；字段storage_capex_10k_cny | 十柜整包重复计价+剩余一至九柜线性插值；本年投资为在役数量成本函数差分 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D002166 | 邳州 110kV 2023年 弹性 BDZ-00031 主变投运批次费用现值 | C主变 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行31；字段transformer_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D002167 | 邳州 110kV 2023年 弹性 BDZ-00031 储能投运批次费用现值 | C储能 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行31；字段storage_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D002168 | 邳州 110kV 2024年 弹性 BDZ-00031 容载比研究控制上限 | R上限 | 3.2 | MVA/MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行32；字段clr_cap | 区域年度容量≤研究上限乘参考净峰；四年逐台正增配之和≤基期区域容量乘预算比例 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 3.2 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D002169 | 邳州 110kV 2024年 弹性 BDZ-00031 上一年第一台主变容量 | s₁旧 | 40 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行32；字段prior_unit_1_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 40.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D002170 | 邳州 110kV 2024年 弹性 BDZ-00031 上一年第二台主变容量 | s₂旧 | 63 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行32；字段prior_unit_2_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 63.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D002171 | 邳州 110kV 2024年 弹性 BDZ-00031 本年第一台主变容量 | s₁ | 40 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行32；字段selected_unit_1_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 40.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D002172 | 邳州 110kV 2024年 弹性 BDZ-00031 本年第二台主变容量 | s₂ | 63 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行32；字段selected_unit_2_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 63.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D002173 | 邳州 110kV 2024年 弹性 BDZ-00031 选定主变容量 | S | 103 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行32；字段selected_capacity_mva | 离散主变组合加总 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 103.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D002174 | 邳州 110kV 2024年 弹性 BDZ-00031 在役储能柜数 | n | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行32；字段storage_modules_in_service | 完整路径整数解 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D002175 | 邳州 110kV 2024年 弹性 BDZ-00031 本年仿真净退出容量 | ΔS退出 | 0 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行32；字段released_capacity_mva | max(0,上一年站容量减本年) | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D002176 | 邳州 110kV 2024年 弹性 BDZ-00031 本年主变容量净变化 | ΔS | 0 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行32；字段net_capacity_change_mva | 本年容量减上一年 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D002177 | 邳州 110kV 2024年 弹性 BDZ-00031 当年新增储能柜数 | Δn | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行32；字段new_storage_modules | 本年在役数量减上一年 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D002178 | 邳州 110kV 2024年 弹性 BDZ-00031 站级正向峰值静态需求 | L⁺ | 35.9782 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行32；字段forward_screen_mw | 年度站级场景 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 35.978224 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D002179 | 邳州 110kV 2024年 弹性 BDZ-00031 站级反向峰值静态需求 | L⁻ | 15.9735 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行32；字段reverse_screen_mw | F13及2025全年极值合并 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 15.973454 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D002180 | 邳州 110kV 2024年 弹性 BDZ-00031 当年主变购置投资 | K主变 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行32；字段transformer_capex_10k_cny | 同电压替换案例静态总投资之和/新购容量之和；升档按新购完整容量计价 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D002181 | 邳州 110kV 2024年 弹性 BDZ-00031 当年储能新增投资 | K储能 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行32；字段storage_capex_10k_cny | 十柜整包重复计价+剩余一至九柜线性插值；本年投资为在役数量成本函数差分 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D002182 | 邳州 110kV 2024年 弹性 BDZ-00031 主变投运批次费用现值 | C主变 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行32；字段transformer_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D002183 | 邳州 110kV 2024年 弹性 BDZ-00031 储能投运批次费用现值 | C储能 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行32；字段storage_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D002184 | 邳州 110kV 2025年 弹性 BDZ-00031 容载比研究控制上限 | R上限 | 3.2 | MVA/MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行33；字段clr_cap | 区域年度容量≤研究上限乘参考净峰；四年逐台正增配之和≤基期区域容量乘预算比例 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 3.2 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D002185 | 邳州 110kV 2025年 弹性 BDZ-00031 上一年第一台主变容量 | s₁旧 | 40 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行33；字段prior_unit_1_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 40.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D002186 | 邳州 110kV 2025年 弹性 BDZ-00031 上一年第二台主变容量 | s₂旧 | 63 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行33；字段prior_unit_2_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 63.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D002187 | 邳州 110kV 2025年 弹性 BDZ-00031 本年第一台主变容量 | s₁ | 40 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行33；字段selected_unit_1_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 40.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D002188 | 邳州 110kV 2025年 弹性 BDZ-00031 本年第二台主变容量 | s₂ | 63 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行33；字段selected_unit_2_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 63.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D002189 | 邳州 110kV 2025年 弹性 BDZ-00031 选定主变容量 | S | 103 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行33；字段selected_capacity_mva | 离散主变组合加总 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 103.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D002190 | 邳州 110kV 2025年 弹性 BDZ-00031 在役储能柜数 | n | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行33；字段storage_modules_in_service | 完整路径整数解 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D002191 | 邳州 110kV 2025年 弹性 BDZ-00031 本年仿真净退出容量 | ΔS退出 | 0 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行33；字段released_capacity_mva | max(0,上一年站容量减本年) | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D002192 | 邳州 110kV 2025年 弹性 BDZ-00031 本年主变容量净变化 | ΔS | 0 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行33；字段net_capacity_change_mva | 本年容量减上一年 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D002193 | 邳州 110kV 2025年 弹性 BDZ-00031 当年新增储能柜数 | Δn | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行33；字段new_storage_modules | 本年在役数量减上一年 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D002194 | 邳州 110kV 2025年 弹性 BDZ-00031 站级正向峰值静态需求 | L⁺ | 39.8898 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行33；字段forward_screen_mw | 年度站级场景 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 39.889772 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D002195 | 邳州 110kV 2025年 弹性 BDZ-00031 站级反向峰值静态需求 | L⁻ | 29.53 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行33；字段reverse_screen_mw | F13及2025全年极值合并 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 29.53 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D002196 | 邳州 110kV 2025年 弹性 BDZ-00031 当年主变购置投资 | K主变 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行33；字段transformer_capex_10k_cny | 同电压替换案例静态总投资之和/新购容量之和；升档按新购完整容量计价 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D002197 | 邳州 110kV 2025年 弹性 BDZ-00031 当年储能新增投资 | K储能 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行33；字段storage_capex_10k_cny | 十柜整包重复计价+剩余一至九柜线性插值；本年投资为在役数量成本函数差分 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D002198 | 邳州 110kV 2025年 弹性 BDZ-00031 主变投运批次费用现值 | C主变 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行33；字段transformer_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D002199 | 邳州 110kV 2025年 弹性 BDZ-00031 储能投运批次费用现值 | C储能 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行33；字段storage_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D002200 | 邳州 110kV 2022年 弹性 BDZ-00037 容载比研究控制上限 | R上限 | 3.2 | MVA/MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行34；字段clr_cap | 区域年度容量≤研究上限乘参考净峰；四年逐台正增配之和≤基期区域容量乘预算比例 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 3.2 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D002201 | 邳州 110kV 2022年 弹性 BDZ-00037 上一年第一台主变容量 | s₁旧 | 31.5 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行34；字段prior_unit_1_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 31.5 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D002202 | 邳州 110kV 2022年 弹性 BDZ-00037 上一年第二台主变容量 | s₂旧 | 63 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行34；字段prior_unit_2_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 63.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D002203 | 邳州 110kV 2022年 弹性 BDZ-00037 本年第一台主变容量 | s₁ | 31.5 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行34；字段selected_unit_1_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 31.5 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D002204 | 邳州 110kV 2022年 弹性 BDZ-00037 本年第二台主变容量 | s₂ | 63 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行34；字段selected_unit_2_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 63.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D002205 | 邳州 110kV 2022年 弹性 BDZ-00037 选定主变容量 | S | 94.5 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行34；字段selected_capacity_mva | 离散主变组合加总 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 94.5 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D002206 | 邳州 110kV 2022年 弹性 BDZ-00037 在役储能柜数 | n | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行34；字段storage_modules_in_service | 完整路径整数解 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D002207 | 邳州 110kV 2022年 弹性 BDZ-00037 本年仿真净退出容量 | ΔS退出 | 0 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行34；字段released_capacity_mva | max(0,上一年站容量减本年) | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D002208 | 邳州 110kV 2022年 弹性 BDZ-00037 本年主变容量净变化 | ΔS | 0 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行34；字段net_capacity_change_mva | 本年容量减上一年 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D002209 | 邳州 110kV 2022年 弹性 BDZ-00037 当年新增储能柜数 | Δn | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行34；字段new_storage_modules | 本年在役数量减上一年 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D002210 | 邳州 110kV 2022年 弹性 BDZ-00037 站级正向峰值静态需求 | L⁺ | 23.7534 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行34；字段forward_screen_mw | 年度站级场景 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 23.753352 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D002211 | 邳州 110kV 2022年 弹性 BDZ-00037 站级反向峰值静态需求 | L⁻ | 0 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行34；字段reverse_screen_mw | F13及2025全年极值合并 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D002212 | 邳州 110kV 2022年 弹性 BDZ-00037 当年主变购置投资 | K主变 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行34；字段transformer_capex_10k_cny | 同电压替换案例静态总投资之和/新购容量之和；升档按新购完整容量计价 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D002213 | 邳州 110kV 2022年 弹性 BDZ-00037 当年储能新增投资 | K储能 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行34；字段storage_capex_10k_cny | 十柜整包重复计价+剩余一至九柜线性插值；本年投资为在役数量成本函数差分 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D002214 | 邳州 110kV 2022年 弹性 BDZ-00037 主变投运批次费用现值 | C主变 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行34；字段transformer_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D002215 | 邳州 110kV 2022年 弹性 BDZ-00037 储能投运批次费用现值 | C储能 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行34；字段storage_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D002216 | 邳州 110kV 2023年 弹性 BDZ-00037 容载比研究控制上限 | R上限 | 3.2 | MVA/MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行35；字段clr_cap | 区域年度容量≤研究上限乘参考净峰；四年逐台正增配之和≤基期区域容量乘预算比例 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 3.2 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D002217 | 邳州 110kV 2023年 弹性 BDZ-00037 上一年第一台主变容量 | s₁旧 | 31.5 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行35；字段prior_unit_1_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 31.5 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D002218 | 邳州 110kV 2023年 弹性 BDZ-00037 上一年第二台主变容量 | s₂旧 | 63 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行35；字段prior_unit_2_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 63.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D002219 | 邳州 110kV 2023年 弹性 BDZ-00037 本年第一台主变容量 | s₁ | 31.5 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行35；字段selected_unit_1_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 31.5 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D002220 | 邳州 110kV 2023年 弹性 BDZ-00037 本年第二台主变容量 | s₂ | 63 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行35；字段selected_unit_2_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 63.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D002221 | 邳州 110kV 2023年 弹性 BDZ-00037 选定主变容量 | S | 94.5 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行35；字段selected_capacity_mva | 离散主变组合加总 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 94.5 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D002222 | 邳州 110kV 2023年 弹性 BDZ-00037 在役储能柜数 | n | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行35；字段storage_modules_in_service | 完整路径整数解 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D002223 | 邳州 110kV 2023年 弹性 BDZ-00037 本年仿真净退出容量 | ΔS退出 | 0 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行35；字段released_capacity_mva | max(0,上一年站容量减本年) | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D002224 | 邳州 110kV 2023年 弹性 BDZ-00037 本年主变容量净变化 | ΔS | 0 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行35；字段net_capacity_change_mva | 本年容量减上一年 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D002225 | 邳州 110kV 2023年 弹性 BDZ-00037 当年新增储能柜数 | Δn | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行35；字段new_storage_modules | 本年在役数量减上一年 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D002226 | 邳州 110kV 2023年 弹性 BDZ-00037 站级正向峰值静态需求 | L⁺ | 21.9172 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行35；字段forward_screen_mw | 年度站级场景 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 21.91723 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D002227 | 邳州 110kV 2023年 弹性 BDZ-00037 站级反向峰值静态需求 | L⁻ | 0.88224 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行35；字段reverse_screen_mw | F13及2025全年极值合并 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.882244 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D002228 | 邳州 110kV 2023年 弹性 BDZ-00037 当年主变购置投资 | K主变 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行35；字段transformer_capex_10k_cny | 同电压替换案例静态总投资之和/新购容量之和；升档按新购完整容量计价 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D002229 | 邳州 110kV 2023年 弹性 BDZ-00037 当年储能新增投资 | K储能 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行35；字段storage_capex_10k_cny | 十柜整包重复计价+剩余一至九柜线性插值；本年投资为在役数量成本函数差分 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D002230 | 邳州 110kV 2023年 弹性 BDZ-00037 主变投运批次费用现值 | C主变 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行35；字段transformer_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D002231 | 邳州 110kV 2023年 弹性 BDZ-00037 储能投运批次费用现值 | C储能 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行35；字段storage_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D002232 | 邳州 110kV 2024年 弹性 BDZ-00037 容载比研究控制上限 | R上限 | 3.2 | MVA/MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行36；字段clr_cap | 区域年度容量≤研究上限乘参考净峰；四年逐台正增配之和≤基期区域容量乘预算比例 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 3.2 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D002233 | 邳州 110kV 2024年 弹性 BDZ-00037 上一年第一台主变容量 | s₁旧 | 31.5 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行36；字段prior_unit_1_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 31.5 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D002234 | 邳州 110kV 2024年 弹性 BDZ-00037 上一年第二台主变容量 | s₂旧 | 63 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行36；字段prior_unit_2_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 63.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D002235 | 邳州 110kV 2024年 弹性 BDZ-00037 本年第一台主变容量 | s₁ | 31.5 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行36；字段selected_unit_1_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 31.5 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D002236 | 邳州 110kV 2024年 弹性 BDZ-00037 本年第二台主变容量 | s₂ | 63 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行36；字段selected_unit_2_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 63.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D002237 | 邳州 110kV 2024年 弹性 BDZ-00037 选定主变容量 | S | 94.5 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行36；字段selected_capacity_mva | 离散主变组合加总 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 94.5 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D002238 | 邳州 110kV 2024年 弹性 BDZ-00037 在役储能柜数 | n | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行36；字段storage_modules_in_service | 完整路径整数解 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D002239 | 邳州 110kV 2024年 弹性 BDZ-00037 本年仿真净退出容量 | ΔS退出 | 0 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行36；字段released_capacity_mva | max(0,上一年站容量减本年) | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D002240 | 邳州 110kV 2024年 弹性 BDZ-00037 本年主变容量净变化 | ΔS | 0 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行36；字段net_capacity_change_mva | 本年容量减上一年 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D002241 | 邳州 110kV 2024年 弹性 BDZ-00037 当年新增储能柜数 | Δn | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行36；字段new_storage_modules | 本年在役数量减上一年 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D002242 | 邳州 110kV 2024年 弹性 BDZ-00037 站级正向峰值静态需求 | L⁺ | 24.8376 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行36；字段forward_screen_mw | 年度站级场景 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 24.837574 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D002243 | 邳州 110kV 2024年 弹性 BDZ-00037 站级反向峰值静态需求 | L⁻ | 13.7998 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行36；字段reverse_screen_mw | F13及2025全年极值合并 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 13.799819 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D002244 | 邳州 110kV 2024年 弹性 BDZ-00037 当年主变购置投资 | K主变 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行36；字段transformer_capex_10k_cny | 同电压替换案例静态总投资之和/新购容量之和；升档按新购完整容量计价 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D002245 | 邳州 110kV 2024年 弹性 BDZ-00037 当年储能新增投资 | K储能 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行36；字段storage_capex_10k_cny | 十柜整包重复计价+剩余一至九柜线性插值；本年投资为在役数量成本函数差分 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D002246 | 邳州 110kV 2024年 弹性 BDZ-00037 主变投运批次费用现值 | C主变 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行36；字段transformer_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D002247 | 邳州 110kV 2024年 弹性 BDZ-00037 储能投运批次费用现值 | C储能 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行36；字段storage_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D002248 | 邳州 110kV 2025年 弹性 BDZ-00037 容载比研究控制上限 | R上限 | 3.2 | MVA/MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行37；字段clr_cap | 区域年度容量≤研究上限乘参考净峰；四年逐台正增配之和≤基期区域容量乘预算比例 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 3.2 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D002249 | 邳州 110kV 2025年 弹性 BDZ-00037 上一年第一台主变容量 | s₁旧 | 31.5 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行37；字段prior_unit_1_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 31.5 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D002250 | 邳州 110kV 2025年 弹性 BDZ-00037 上一年第二台主变容量 | s₂旧 | 63 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行37；字段prior_unit_2_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 63.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D002251 | 邳州 110kV 2025年 弹性 BDZ-00037 本年第一台主变容量 | s₁ | 31.5 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行37；字段selected_unit_1_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 31.5 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D002252 | 邳州 110kV 2025年 弹性 BDZ-00037 本年第二台主变容量 | s₂ | 63 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行37；字段selected_unit_2_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 63.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D002253 | 邳州 110kV 2025年 弹性 BDZ-00037 选定主变容量 | S | 94.5 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行37；字段selected_capacity_mva | 离散主变组合加总 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 94.5 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D002254 | 邳州 110kV 2025年 弹性 BDZ-00037 在役储能柜数 | n | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行37；字段storage_modules_in_service | 完整路径整数解 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D002255 | 邳州 110kV 2025年 弹性 BDZ-00037 本年仿真净退出容量 | ΔS退出 | 0 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行37；字段released_capacity_mva | max(0,上一年站容量减本年) | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D002256 | 邳州 110kV 2025年 弹性 BDZ-00037 本年主变容量净变化 | ΔS | 0 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行37；字段net_capacity_change_mva | 本年容量减上一年 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D002257 | 邳州 110kV 2025年 弹性 BDZ-00037 当年新增储能柜数 | Δn | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行37；字段new_storage_modules | 本年在役数量减上一年 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D002258 | 邳州 110kV 2025年 弹性 BDZ-00037 站级正向峰值静态需求 | L⁺ | 27.5379 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行37；字段forward_screen_mw | 年度站级场景 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 27.537913 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D002259 | 邳州 110kV 2025年 弹性 BDZ-00037 站级反向峰值静态需求 | L⁻ | 26.86 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行37；字段reverse_screen_mw | F13及2025全年极值合并 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 26.86 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D002260 | 邳州 110kV 2025年 弹性 BDZ-00037 当年主变购置投资 | K主变 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行37；字段transformer_capex_10k_cny | 同电压替换案例静态总投资之和/新购容量之和；升档按新购完整容量计价 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D002261 | 邳州 110kV 2025年 弹性 BDZ-00037 当年储能新增投资 | K储能 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行37；字段storage_capex_10k_cny | 十柜整包重复计价+剩余一至九柜线性插值；本年投资为在役数量成本函数差分 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D002262 | 邳州 110kV 2025年 弹性 BDZ-00037 主变投运批次费用现值 | C主变 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行37；字段transformer_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D002263 | 邳州 110kV 2025年 弹性 BDZ-00037 储能投运批次费用现值 | C储能 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行37；字段storage_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D002264 | 邳州 110kV 2022年 弹性 BDZ-00048 容载比研究控制上限 | R上限 | 3.2 | MVA/MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行38；字段clr_cap | 区域年度容量≤研究上限乘参考净峰；四年逐台正增配之和≤基期区域容量乘预算比例 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 3.2 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D002265 | 邳州 110kV 2022年 弹性 BDZ-00048 上一年第一台主变容量 | s₁旧 | 63 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行38；字段prior_unit_1_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 63.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D002266 | 邳州 110kV 2022年 弹性 BDZ-00048 上一年第二台主变容量 | s₂旧 | 80 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行38；字段prior_unit_2_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 80.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D002267 | 邳州 110kV 2022年 弹性 BDZ-00048 本年第一台主变容量 | s₁ | 63 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行38；字段selected_unit_1_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 63.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D002268 | 邳州 110kV 2022年 弹性 BDZ-00048 本年第二台主变容量 | s₂ | 80 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行38；字段selected_unit_2_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 80.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D002269 | 邳州 110kV 2022年 弹性 BDZ-00048 选定主变容量 | S | 143 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行38；字段selected_capacity_mva | 离散主变组合加总 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 143.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D002270 | 邳州 110kV 2022年 弹性 BDZ-00048 在役储能柜数 | n | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行38；字段storage_modules_in_service | 完整路径整数解 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D002271 | 邳州 110kV 2022年 弹性 BDZ-00048 本年仿真净退出容量 | ΔS退出 | 0 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行38；字段released_capacity_mva | max(0,上一年站容量减本年) | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D002272 | 邳州 110kV 2022年 弹性 BDZ-00048 本年主变容量净变化 | ΔS | 0 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行38；字段net_capacity_change_mva | 本年容量减上一年 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D002273 | 邳州 110kV 2022年 弹性 BDZ-00048 当年新增储能柜数 | Δn | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行38；字段new_storage_modules | 本年在役数量减上一年 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D002274 | 邳州 110kV 2022年 弹性 BDZ-00048 站级正向峰值静态需求 | L⁺ | 63.0591 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行38；字段forward_screen_mw | 年度站级场景 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 63.059081 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D002275 | 邳州 110kV 2022年 弹性 BDZ-00048 站级反向峰值静态需求 | L⁻ | 0 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行38；字段reverse_screen_mw | F13及2025全年极值合并 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D002276 | 邳州 110kV 2022年 弹性 BDZ-00048 当年主变购置投资 | K主变 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行38；字段transformer_capex_10k_cny | 同电压替换案例静态总投资之和/新购容量之和；升档按新购完整容量计价 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D002277 | 邳州 110kV 2022年 弹性 BDZ-00048 当年储能新增投资 | K储能 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行38；字段storage_capex_10k_cny | 十柜整包重复计价+剩余一至九柜线性插值；本年投资为在役数量成本函数差分 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D002278 | 邳州 110kV 2022年 弹性 BDZ-00048 主变投运批次费用现值 | C主变 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行38；字段transformer_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D002279 | 邳州 110kV 2022年 弹性 BDZ-00048 储能投运批次费用现值 | C储能 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行38；字段storage_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D002280 | 邳州 110kV 2023年 弹性 BDZ-00048 容载比研究控制上限 | R上限 | 3.2 | MVA/MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行39；字段clr_cap | 区域年度容量≤研究上限乘参考净峰；四年逐台正增配之和≤基期区域容量乘预算比例 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 3.2 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D002281 | 邳州 110kV 2023年 弹性 BDZ-00048 上一年第一台主变容量 | s₁旧 | 63 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行39；字段prior_unit_1_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 63.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D002282 | 邳州 110kV 2023年 弹性 BDZ-00048 上一年第二台主变容量 | s₂旧 | 80 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行39；字段prior_unit_2_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 80.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D002283 | 邳州 110kV 2023年 弹性 BDZ-00048 本年第一台主变容量 | s₁ | 63 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行39；字段selected_unit_1_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 63.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D002284 | 邳州 110kV 2023年 弹性 BDZ-00048 本年第二台主变容量 | s₂ | 80 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行39；字段selected_unit_2_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 80.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D002285 | 邳州 110kV 2023年 弹性 BDZ-00048 选定主变容量 | S | 143 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行39；字段selected_capacity_mva | 离散主变组合加总 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 143.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D002286 | 邳州 110kV 2023年 弹性 BDZ-00048 在役储能柜数 | n | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行39；字段storage_modules_in_service | 完整路径整数解 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D002287 | 邳州 110kV 2023年 弹性 BDZ-00048 本年仿真净退出容量 | ΔS退出 | 0 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行39；字段released_capacity_mva | max(0,上一年站容量减本年) | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D002288 | 邳州 110kV 2023年 弹性 BDZ-00048 本年主变容量净变化 | ΔS | 0 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行39；字段net_capacity_change_mva | 本年容量减上一年 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D002289 | 邳州 110kV 2023年 弹性 BDZ-00048 当年新增储能柜数 | Δn | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行39；字段new_storage_modules | 本年在役数量减上一年 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D002290 | 邳州 110kV 2023年 弹性 BDZ-00048 站级正向峰值静态需求 | L⁺ | 58.1846 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行39；字段forward_screen_mw | 年度站级场景 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 58.184647 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D002291 | 邳州 110kV 2023年 弹性 BDZ-00048 站级反向峰值静态需求 | L⁻ | 0 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行39；字段reverse_screen_mw | F13及2025全年极值合并 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D002292 | 邳州 110kV 2023年 弹性 BDZ-00048 当年主变购置投资 | K主变 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行39；字段transformer_capex_10k_cny | 同电压替换案例静态总投资之和/新购容量之和；升档按新购完整容量计价 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D002293 | 邳州 110kV 2023年 弹性 BDZ-00048 当年储能新增投资 | K储能 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行39；字段storage_capex_10k_cny | 十柜整包重复计价+剩余一至九柜线性插值；本年投资为在役数量成本函数差分 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D002294 | 邳州 110kV 2023年 弹性 BDZ-00048 主变投运批次费用现值 | C主变 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行39；字段transformer_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D002295 | 邳州 110kV 2023年 弹性 BDZ-00048 储能投运批次费用现值 | C储能 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行39；字段storage_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D002296 | 邳州 110kV 2024年 弹性 BDZ-00048 容载比研究控制上限 | R上限 | 3.2 | MVA/MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行40；字段clr_cap | 区域年度容量≤研究上限乘参考净峰；四年逐台正增配之和≤基期区域容量乘预算比例 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 3.2 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D002297 | 邳州 110kV 2024年 弹性 BDZ-00048 上一年第一台主变容量 | s₁旧 | 63 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行40；字段prior_unit_1_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 63.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D002298 | 邳州 110kV 2024年 弹性 BDZ-00048 上一年第二台主变容量 | s₂旧 | 80 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行40；字段prior_unit_2_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 80.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D002299 | 邳州 110kV 2024年 弹性 BDZ-00048 本年第一台主变容量 | s₁ | 63 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行40；字段selected_unit_1_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 63.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D002300 | 邳州 110kV 2024年 弹性 BDZ-00048 本年第二台主变容量 | s₂ | 80 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行40；字段selected_unit_2_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 80.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D002301 | 邳州 110kV 2024年 弹性 BDZ-00048 选定主变容量 | S | 143 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行40；字段selected_capacity_mva | 离散主变组合加总 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 143.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D002302 | 邳州 110kV 2024年 弹性 BDZ-00048 在役储能柜数 | n | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行40；字段storage_modules_in_service | 完整路径整数解 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D002303 | 邳州 110kV 2024年 弹性 BDZ-00048 本年仿真净退出容量 | ΔS退出 | 0 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行40；字段released_capacity_mva | max(0,上一年站容量减本年) | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D002304 | 邳州 110kV 2024年 弹性 BDZ-00048 本年主变容量净变化 | ΔS | 0 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行40；字段net_capacity_change_mva | 本年容量减上一年 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D002305 | 邳州 110kV 2024年 弹性 BDZ-00048 当年新增储能柜数 | Δn | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行40；字段new_storage_modules | 本年在役数量减上一年 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D002306 | 邳州 110kV 2024年 弹性 BDZ-00048 站级正向峰值静态需求 | L⁺ | 65.9374 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行40；字段forward_screen_mw | 年度站级场景 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 65.937415 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D002307 | 邳州 110kV 2024年 弹性 BDZ-00048 站级反向峰值静态需求 | L⁻ | 0 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行40；字段reverse_screen_mw | F13及2025全年极值合并 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D002308 | 邳州 110kV 2024年 弹性 BDZ-00048 当年主变购置投资 | K主变 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行40；字段transformer_capex_10k_cny | 同电压替换案例静态总投资之和/新购容量之和；升档按新购完整容量计价 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D002309 | 邳州 110kV 2024年 弹性 BDZ-00048 当年储能新增投资 | K储能 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行40；字段storage_capex_10k_cny | 十柜整包重复计价+剩余一至九柜线性插值；本年投资为在役数量成本函数差分 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D002310 | 邳州 110kV 2024年 弹性 BDZ-00048 主变投运批次费用现值 | C主变 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行40；字段transformer_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D002311 | 邳州 110kV 2024年 弹性 BDZ-00048 储能投运批次费用现值 | C储能 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行40；字段storage_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D002312 | 邳州 110kV 2025年 弹性 BDZ-00048 容载比研究控制上限 | R上限 | 3.2 | MVA/MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行41；字段clr_cap | 区域年度容量≤研究上限乘参考净峰；四年逐台正增配之和≤基期区域容量乘预算比例 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 3.2 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D002313 | 邳州 110kV 2025年 弹性 BDZ-00048 上一年第一台主变容量 | s₁旧 | 63 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行41；字段prior_unit_1_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 63.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D002314 | 邳州 110kV 2025年 弹性 BDZ-00048 上一年第二台主变容量 | s₂旧 | 80 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行41；字段prior_unit_2_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 80.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D002315 | 邳州 110kV 2025年 弹性 BDZ-00048 本年第一台主变容量 | s₁ | 63 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行41；字段selected_unit_1_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 63.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D002316 | 邳州 110kV 2025年 弹性 BDZ-00048 本年第二台主变容量 | s₂ | 80 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行41；字段selected_unit_2_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 80.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D002317 | 邳州 110kV 2025年 弹性 BDZ-00048 选定主变容量 | S | 143 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行41；字段selected_capacity_mva | 离散主变组合加总 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 143.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D002318 | 邳州 110kV 2025年 弹性 BDZ-00048 在役储能柜数 | n | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行41；字段storage_modules_in_service | 完整路径整数解 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D002319 | 邳州 110kV 2025年 弹性 BDZ-00048 本年仿真净退出容量 | ΔS退出 | 0 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行41；字段released_capacity_mva | max(0,上一年站容量减本年) | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D002320 | 邳州 110kV 2025年 弹性 BDZ-00048 本年主变容量净变化 | ΔS | 0 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行41；字段net_capacity_change_mva | 本年容量减上一年 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D002321 | 邳州 110kV 2025年 弹性 BDZ-00048 当年新增储能柜数 | Δn | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行41；字段new_storage_modules | 本年在役数量减上一年 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D002322 | 邳州 110kV 2025年 弹性 BDZ-00048 站级正向峰值静态需求 | L⁺ | 73.1061 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行41；字段forward_screen_mw | 年度站级场景 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 73.106123 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D002323 | 邳州 110kV 2025年 弹性 BDZ-00048 站级反向峰值静态需求 | L⁻ | 4.56 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行41；字段reverse_screen_mw | F13及2025全年极值合并 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 4.56 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D002324 | 邳州 110kV 2025年 弹性 BDZ-00048 当年主变购置投资 | K主变 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行41；字段transformer_capex_10k_cny | 同电压替换案例静态总投资之和/新购容量之和；升档按新购完整容量计价 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D002325 | 邳州 110kV 2025年 弹性 BDZ-00048 当年储能新增投资 | K储能 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行41；字段storage_capex_10k_cny | 十柜整包重复计价+剩余一至九柜线性插值；本年投资为在役数量成本函数差分 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D002326 | 邳州 110kV 2025年 弹性 BDZ-00048 主变投运批次费用现值 | C主变 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行41；字段transformer_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D002327 | 邳州 110kV 2025年 弹性 BDZ-00048 储能投运批次费用现值 | C储能 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行41；字段storage_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D002328 | 邳州 110kV 2022年 弹性 BDZ-00095 容载比研究控制上限 | R上限 | 3.2 | MVA/MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行42；字段clr_cap | 区域年度容量≤研究上限乘参考净峰；四年逐台正增配之和≤基期区域容量乘预算比例 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 3.2 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D002329 | 邳州 110kV 2022年 弹性 BDZ-00095 上一年第一台主变容量 | s₁旧 | 31.5 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行42；字段prior_unit_1_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 31.5 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D002330 | 邳州 110kV 2022年 弹性 BDZ-00095 上一年第二台主变容量 | s₂旧 | 63 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行42；字段prior_unit_2_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 63.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D002331 | 邳州 110kV 2022年 弹性 BDZ-00095 本年第一台主变容量 | s₁ | 31.5 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行42；字段selected_unit_1_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 31.5 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D002332 | 邳州 110kV 2022年 弹性 BDZ-00095 本年第二台主变容量 | s₂ | 63 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行42；字段selected_unit_2_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 63.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D002333 | 邳州 110kV 2022年 弹性 BDZ-00095 选定主变容量 | S | 94.5 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行42；字段selected_capacity_mva | 离散主变组合加总 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 94.5 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D002334 | 邳州 110kV 2022年 弹性 BDZ-00095 在役储能柜数 | n | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行42；字段storage_modules_in_service | 完整路径整数解 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D002335 | 邳州 110kV 2022年 弹性 BDZ-00095 本年仿真净退出容量 | ΔS退出 | 0 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行42；字段released_capacity_mva | max(0,上一年站容量减本年) | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D002336 | 邳州 110kV 2022年 弹性 BDZ-00095 本年主变容量净变化 | ΔS | 0 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行42；字段net_capacity_change_mva | 本年容量减上一年 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D002337 | 邳州 110kV 2022年 弹性 BDZ-00095 当年新增储能柜数 | Δn | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行42；字段new_storage_modules | 本年在役数量减上一年 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D002338 | 邳州 110kV 2022年 弹性 BDZ-00095 站级正向峰值静态需求 | L⁺ | 19.7569 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行42；字段forward_screen_mw | 年度站级场景 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 19.756894 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D002339 | 邳州 110kV 2022年 弹性 BDZ-00095 站级反向峰值静态需求 | L⁻ | 0 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行42；字段reverse_screen_mw | F13及2025全年极值合并 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D002340 | 邳州 110kV 2022年 弹性 BDZ-00095 当年主变购置投资 | K主变 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行42；字段transformer_capex_10k_cny | 同电压替换案例静态总投资之和/新购容量之和；升档按新购完整容量计价 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D002341 | 邳州 110kV 2022年 弹性 BDZ-00095 当年储能新增投资 | K储能 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行42；字段storage_capex_10k_cny | 十柜整包重复计价+剩余一至九柜线性插值；本年投资为在役数量成本函数差分 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D002342 | 邳州 110kV 2022年 弹性 BDZ-00095 主变投运批次费用现值 | C主变 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行42；字段transformer_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D002343 | 邳州 110kV 2022年 弹性 BDZ-00095 储能投运批次费用现值 | C储能 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行42；字段storage_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D002344 | 邳州 110kV 2023年 弹性 BDZ-00095 容载比研究控制上限 | R上限 | 3.2 | MVA/MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行43；字段clr_cap | 区域年度容量≤研究上限乘参考净峰；四年逐台正增配之和≤基期区域容量乘预算比例 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 3.2 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D002345 | 邳州 110kV 2023年 弹性 BDZ-00095 上一年第一台主变容量 | s₁旧 | 31.5 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行43；字段prior_unit_1_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 31.5 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D002346 | 邳州 110kV 2023年 弹性 BDZ-00095 上一年第二台主变容量 | s₂旧 | 63 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行43；字段prior_unit_2_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 63.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D002347 | 邳州 110kV 2023年 弹性 BDZ-00095 本年第一台主变容量 | s₁ | 31.5 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行43；字段selected_unit_1_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 31.5 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D002348 | 邳州 110kV 2023年 弹性 BDZ-00095 本年第二台主变容量 | s₂ | 63 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行43；字段selected_unit_2_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 63.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D002349 | 邳州 110kV 2023年 弹性 BDZ-00095 选定主变容量 | S | 94.5 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行43；字段selected_capacity_mva | 离散主变组合加总 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 94.5 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D002350 | 邳州 110kV 2023年 弹性 BDZ-00095 在役储能柜数 | n | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行43；字段storage_modules_in_service | 完整路径整数解 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D002351 | 邳州 110kV 2023年 弹性 BDZ-00095 本年仿真净退出容量 | ΔS退出 | 0 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行43；字段released_capacity_mva | max(0,上一年站容量减本年) | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D002352 | 邳州 110kV 2023年 弹性 BDZ-00095 本年主变容量净变化 | ΔS | 0 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行43；字段net_capacity_change_mva | 本年容量减上一年 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D002353 | 邳州 110kV 2023年 弹性 BDZ-00095 当年新增储能柜数 | Δn | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行43；字段new_storage_modules | 本年在役数量减上一年 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D002354 | 邳州 110kV 2023年 弹性 BDZ-00095 站级正向峰值静态需求 | L⁺ | 18.2297 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行43；字段forward_screen_mw | 年度站级场景 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 18.229696 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D002355 | 邳州 110kV 2023年 弹性 BDZ-00095 站级反向峰值静态需求 | L⁻ | 5.176 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行43；字段reverse_screen_mw | F13及2025全年极值合并 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 5.175982 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D002356 | 邳州 110kV 2023年 弹性 BDZ-00095 当年主变购置投资 | K主变 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行43；字段transformer_capex_10k_cny | 同电压替换案例静态总投资之和/新购容量之和；升档按新购完整容量计价 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D002357 | 邳州 110kV 2023年 弹性 BDZ-00095 当年储能新增投资 | K储能 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行43；字段storage_capex_10k_cny | 十柜整包重复计价+剩余一至九柜线性插值；本年投资为在役数量成本函数差分 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D002358 | 邳州 110kV 2023年 弹性 BDZ-00095 主变投运批次费用现值 | C主变 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行43；字段transformer_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D002359 | 邳州 110kV 2023年 弹性 BDZ-00095 储能投运批次费用现值 | C储能 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行43；字段storage_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D002360 | 邳州 110kV 2024年 弹性 BDZ-00095 容载比研究控制上限 | R上限 | 3.2 | MVA/MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行44；字段clr_cap | 区域年度容量≤研究上限乘参考净峰；四年逐台正增配之和≤基期区域容量乘预算比例 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 3.2 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D002361 | 邳州 110kV 2024年 弹性 BDZ-00095 上一年第一台主变容量 | s₁旧 | 31.5 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行44；字段prior_unit_1_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 31.5 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D002362 | 邳州 110kV 2024年 弹性 BDZ-00095 上一年第二台主变容量 | s₂旧 | 63 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行44；字段prior_unit_2_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 63.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D002363 | 邳州 110kV 2024年 弹性 BDZ-00095 本年第一台主变容量 | s₁ | 31.5 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行44；字段selected_unit_1_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 31.5 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D002364 | 邳州 110kV 2024年 弹性 BDZ-00095 本年第二台主变容量 | s₂ | 63 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行44；字段selected_unit_2_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 63.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D002365 | 邳州 110kV 2024年 弹性 BDZ-00095 选定主变容量 | S | 94.5 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行44；字段selected_capacity_mva | 离散主变组合加总 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 94.5 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D002366 | 邳州 110kV 2024年 弹性 BDZ-00095 在役储能柜数 | n | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行44；字段storage_modules_in_service | 完整路径整数解 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D002367 | 邳州 110kV 2024年 弹性 BDZ-00095 本年仿真净退出容量 | ΔS退出 | 0 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行44；字段released_capacity_mva | max(0,上一年站容量减本年) | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D002368 | 邳州 110kV 2024年 弹性 BDZ-00095 本年主变容量净变化 | ΔS | 0 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行44；字段net_capacity_change_mva | 本年容量减上一年 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D002369 | 邳州 110kV 2024年 弹性 BDZ-00095 当年新增储能柜数 | Δn | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行44；字段new_storage_modules | 本年在役数量减上一年 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D002370 | 邳州 110kV 2024年 弹性 BDZ-00095 站级正向峰值静态需求 | L⁺ | 20.6587 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行44；字段forward_screen_mw | 年度站级场景 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 20.658698 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D002371 | 邳州 110kV 2024年 弹性 BDZ-00095 站级反向峰值静态需求 | L⁻ | 19.0092 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行44；字段reverse_screen_mw | F13及2025全年极值合并 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 19.009203 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D002372 | 邳州 110kV 2024年 弹性 BDZ-00095 当年主变购置投资 | K主变 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行44；字段transformer_capex_10k_cny | 同电压替换案例静态总投资之和/新购容量之和；升档按新购完整容量计价 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D002373 | 邳州 110kV 2024年 弹性 BDZ-00095 当年储能新增投资 | K储能 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行44；字段storage_capex_10k_cny | 十柜整包重复计价+剩余一至九柜线性插值；本年投资为在役数量成本函数差分 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D002374 | 邳州 110kV 2024年 弹性 BDZ-00095 主变投运批次费用现值 | C主变 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行44；字段transformer_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D002375 | 邳州 110kV 2024年 弹性 BDZ-00095 储能投运批次费用现值 | C储能 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行44；字段storage_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D002376 | 邳州 110kV 2025年 弹性 BDZ-00095 容载比研究控制上限 | R上限 | 3.2 | MVA/MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行45；字段clr_cap | 区域年度容量≤研究上限乘参考净峰；四年逐台正增配之和≤基期区域容量乘预算比例 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 3.2 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D002377 | 邳州 110kV 2025年 弹性 BDZ-00095 上一年第一台主变容量 | s₁旧 | 31.5 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行45；字段prior_unit_1_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 31.5 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D002378 | 邳州 110kV 2025年 弹性 BDZ-00095 上一年第二台主变容量 | s₂旧 | 63 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行45；字段prior_unit_2_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 63.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D002379 | 邳州 110kV 2025年 弹性 BDZ-00095 本年第一台主变容量 | s₁ | 31.5 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行45；字段selected_unit_1_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 31.5 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D002380 | 邳州 110kV 2025年 弹性 BDZ-00095 本年第二台主变容量 | s₂ | 63 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行45；字段selected_unit_2_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 63.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D002381 | 邳州 110kV 2025年 弹性 BDZ-00095 选定主变容量 | S | 94.5 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行45；字段selected_capacity_mva | 离散主变组合加总 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 94.5 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D002382 | 邳州 110kV 2025年 弹性 BDZ-00095 在役储能柜数 | n | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行45；字段storage_modules_in_service | 完整路径整数解 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D002383 | 邳州 110kV 2025年 弹性 BDZ-00095 本年仿真净退出容量 | ΔS退出 | 0 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行45；字段released_capacity_mva | max(0,上一年站容量减本年) | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D002384 | 邳州 110kV 2025年 弹性 BDZ-00095 本年主变容量净变化 | ΔS | 0 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行45；字段net_capacity_change_mva | 本年容量减上一年 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D002385 | 邳州 110kV 2025年 弹性 BDZ-00095 当年新增储能柜数 | Δn | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行45；字段new_storage_modules | 本年在役数量减上一年 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D002386 | 邳州 110kV 2025年 弹性 BDZ-00095 站级正向峰值静态需求 | L⁺ | 22.9047 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行45；字段forward_screen_mw | 年度站级场景 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 22.904709 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D002387 | 邳州 110kV 2025年 弹性 BDZ-00095 站级反向峰值静态需求 | L⁻ | 30.81 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行45；字段reverse_screen_mw | F13及2025全年极值合并 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 30.81 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D002388 | 邳州 110kV 2025年 弹性 BDZ-00095 当年主变购置投资 | K主变 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行45；字段transformer_capex_10k_cny | 同电压替换案例静态总投资之和/新购容量之和；升档按新购完整容量计价 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D002389 | 邳州 110kV 2025年 弹性 BDZ-00095 当年储能新增投资 | K储能 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行45；字段storage_capex_10k_cny | 十柜整包重复计价+剩余一至九柜线性插值；本年投资为在役数量成本函数差分 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D002390 | 邳州 110kV 2025年 弹性 BDZ-00095 主变投运批次费用现值 | C主变 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行45；字段transformer_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D002391 | 邳州 110kV 2025年 弹性 BDZ-00095 储能投运批次费用现值 | C储能 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行45；字段storage_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D002392 | 邳州 110kV 2022年 弹性 BDZ-00096 容载比研究控制上限 | R上限 | 3.2 | MVA/MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行46；字段clr_cap | 区域年度容量≤研究上限乘参考净峰；四年逐台正增配之和≤基期区域容量乘预算比例 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 3.2 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D002393 | 邳州 110kV 2022年 弹性 BDZ-00096 上一年第一台主变容量 | s₁旧 | 50 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行46；字段prior_unit_1_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 50.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D002394 | 邳州 110kV 2022年 弹性 BDZ-00096 上一年第二台主变容量 | s₂旧 | 100 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行46；字段prior_unit_2_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 100.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D002395 | 邳州 110kV 2022年 弹性 BDZ-00096 本年第一台主变容量 | s₁ | 50 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行46；字段selected_unit_1_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 50.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D002396 | 邳州 110kV 2022年 弹性 BDZ-00096 本年第二台主变容量 | s₂ | 100 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行46；字段selected_unit_2_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 100.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D002397 | 邳州 110kV 2022年 弹性 BDZ-00096 选定主变容量 | S | 150 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行46；字段selected_capacity_mva | 离散主变组合加总 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 150.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D002398 | 邳州 110kV 2022年 弹性 BDZ-00096 在役储能柜数 | n | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行46；字段storage_modules_in_service | 完整路径整数解 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D002399 | 邳州 110kV 2022年 弹性 BDZ-00096 本年仿真净退出容量 | ΔS退出 | 0 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行46；字段released_capacity_mva | max(0,上一年站容量减本年) | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D002400 | 邳州 110kV 2022年 弹性 BDZ-00096 本年主变容量净变化 | ΔS | 0 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行46；字段net_capacity_change_mva | 本年容量减上一年 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D002401 | 邳州 110kV 2022年 弹性 BDZ-00096 当年新增储能柜数 | Δn | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行46；字段new_storage_modules | 本年在役数量减上一年 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D002402 | 邳州 110kV 2022年 弹性 BDZ-00096 站级正向峰值静态需求 | L⁺ | 59.8515 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行46；字段forward_screen_mw | 年度站级场景 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 59.851512 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D002403 | 邳州 110kV 2022年 弹性 BDZ-00096 站级反向峰值静态需求 | L⁻ | 0 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行46；字段reverse_screen_mw | F13及2025全年极值合并 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D002404 | 邳州 110kV 2022年 弹性 BDZ-00096 当年主变购置投资 | K主变 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行46；字段transformer_capex_10k_cny | 同电压替换案例静态总投资之和/新购容量之和；升档按新购完整容量计价 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D002405 | 邳州 110kV 2022年 弹性 BDZ-00096 当年储能新增投资 | K储能 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行46；字段storage_capex_10k_cny | 十柜整包重复计价+剩余一至九柜线性插值；本年投资为在役数量成本函数差分 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D002406 | 邳州 110kV 2022年 弹性 BDZ-00096 主变投运批次费用现值 | C主变 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行46；字段transformer_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D002407 | 邳州 110kV 2022年 弹性 BDZ-00096 储能投运批次费用现值 | C储能 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行46；字段storage_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D002408 | 邳州 110kV 2023年 弹性 BDZ-00096 容载比研究控制上限 | R上限 | 3.2 | MVA/MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行47；字段clr_cap | 区域年度容量≤研究上限乘参考净峰；四年逐台正增配之和≤基期区域容量乘预算比例 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 3.2 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D002409 | 邳州 110kV 2023年 弹性 BDZ-00096 上一年第一台主变容量 | s₁旧 | 50 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行47；字段prior_unit_1_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 50.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D002410 | 邳州 110kV 2023年 弹性 BDZ-00096 上一年第二台主变容量 | s₂旧 | 100 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行47；字段prior_unit_2_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 100.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D002411 | 邳州 110kV 2023年 弹性 BDZ-00096 本年第一台主变容量 | s₁ | 50 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行47；字段selected_unit_1_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 50.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D002412 | 邳州 110kV 2023年 弹性 BDZ-00096 本年第二台主变容量 | s₂ | 100 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行47；字段selected_unit_2_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 100.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D002413 | 邳州 110kV 2023年 弹性 BDZ-00096 选定主变容量 | S | 150 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行47；字段selected_capacity_mva | 离散主变组合加总 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 150.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D002414 | 邳州 110kV 2023年 弹性 BDZ-00096 在役储能柜数 | n | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行47；字段storage_modules_in_service | 完整路径整数解 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D002415 | 邳州 110kV 2023年 弹性 BDZ-00096 本年仿真净退出容量 | ΔS退出 | 0 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行47；字段released_capacity_mva | max(0,上一年站容量减本年) | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D002416 | 邳州 110kV 2023年 弹性 BDZ-00096 本年主变容量净变化 | ΔS | 0 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行47；字段net_capacity_change_mva | 本年容量减上一年 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D002417 | 邳州 110kV 2023年 弹性 BDZ-00096 当年新增储能柜数 | Δn | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行47；字段new_storage_modules | 本年在役数量减上一年 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D002418 | 邳州 110kV 2023年 弹性 BDZ-00096 站级正向峰值静态需求 | L⁺ | 55.225 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行47；字段forward_screen_mw | 年度站级场景 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 55.225021 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D002419 | 邳州 110kV 2023年 弹性 BDZ-00096 站级反向峰值静态需求 | L⁻ | 0 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行47；字段reverse_screen_mw | F13及2025全年极值合并 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D002420 | 邳州 110kV 2023年 弹性 BDZ-00096 当年主变购置投资 | K主变 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行47；字段transformer_capex_10k_cny | 同电压替换案例静态总投资之和/新购容量之和；升档按新购完整容量计价 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D002421 | 邳州 110kV 2023年 弹性 BDZ-00096 当年储能新增投资 | K储能 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行47；字段storage_capex_10k_cny | 十柜整包重复计价+剩余一至九柜线性插值；本年投资为在役数量成本函数差分 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D002422 | 邳州 110kV 2023年 弹性 BDZ-00096 主变投运批次费用现值 | C主变 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行47；字段transformer_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D002423 | 邳州 110kV 2023年 弹性 BDZ-00096 储能投运批次费用现值 | C储能 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行47；字段storage_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D002424 | 邳州 110kV 2024年 弹性 BDZ-00096 容载比研究控制上限 | R上限 | 3.2 | MVA/MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行48；字段clr_cap | 区域年度容量≤研究上限乘参考净峰；四年逐台正增配之和≤基期区域容量乘预算比例 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 3.2 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D002425 | 邳州 110kV 2024年 弹性 BDZ-00096 上一年第一台主变容量 | s₁旧 | 50 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行48；字段prior_unit_1_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 50.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D002426 | 邳州 110kV 2024年 弹性 BDZ-00096 上一年第二台主变容量 | s₂旧 | 100 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行48；字段prior_unit_2_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 100.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D002427 | 邳州 110kV 2024年 弹性 BDZ-00096 本年第一台主变容量 | s₁ | 50 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行48；字段selected_unit_1_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 50.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D002428 | 邳州 110kV 2024年 弹性 BDZ-00096 本年第二台主变容量 | s₂ | 100 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行48；字段selected_unit_2_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 100.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D002429 | 邳州 110kV 2024年 弹性 BDZ-00096 选定主变容量 | S | 150 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行48；字段selected_capacity_mva | 离散主变组合加总 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 150.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D002430 | 邳州 110kV 2024年 弹性 BDZ-00096 在役储能柜数 | n | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行48；字段storage_modules_in_service | 完整路径整数解 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D002431 | 邳州 110kV 2024年 弹性 BDZ-00096 本年仿真净退出容量 | ΔS退出 | 0 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行48；字段released_capacity_mva | max(0,上一年站容量减本年) | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D002432 | 邳州 110kV 2024年 弹性 BDZ-00096 本年主变容量净变化 | ΔS | 0 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行48；字段net_capacity_change_mva | 本年容量减上一年 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D002433 | 邳州 110kV 2024年 弹性 BDZ-00096 当年新增储能柜数 | Δn | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行48；字段new_storage_modules | 本年在役数量减上一年 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D002434 | 邳州 110kV 2024年 弹性 BDZ-00096 站级正向峰值静态需求 | L⁺ | 62.5834 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行48；字段forward_screen_mw | 年度站级场景 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 62.583436 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D002435 | 邳州 110kV 2024年 弹性 BDZ-00096 站级反向峰值静态需求 | L⁻ | 0 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行48；字段reverse_screen_mw | F13及2025全年极值合并 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D002436 | 邳州 110kV 2024年 弹性 BDZ-00096 当年主变购置投资 | K主变 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行48；字段transformer_capex_10k_cny | 同电压替换案例静态总投资之和/新购容量之和；升档按新购完整容量计价 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D002437 | 邳州 110kV 2024年 弹性 BDZ-00096 当年储能新增投资 | K储能 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行48；字段storage_capex_10k_cny | 十柜整包重复计价+剩余一至九柜线性插值；本年投资为在役数量成本函数差分 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D002438 | 邳州 110kV 2024年 弹性 BDZ-00096 主变投运批次费用现值 | C主变 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行48；字段transformer_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D002439 | 邳州 110kV 2024年 弹性 BDZ-00096 储能投运批次费用现值 | C储能 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行48；字段storage_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D002440 | 邳州 110kV 2025年 弹性 BDZ-00096 容载比研究控制上限 | R上限 | 3.2 | MVA/MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行49；字段clr_cap | 区域年度容量≤研究上限乘参考净峰；四年逐台正增配之和≤基期区域容量乘预算比例 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 3.2 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D002441 | 邳州 110kV 2025年 弹性 BDZ-00096 上一年第一台主变容量 | s₁旧 | 50 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行49；字段prior_unit_1_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 50.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D002442 | 邳州 110kV 2025年 弹性 BDZ-00096 上一年第二台主变容量 | s₂旧 | 100 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行49；字段prior_unit_2_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 100.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D002443 | 邳州 110kV 2025年 弹性 BDZ-00096 本年第一台主变容量 | s₁ | 50 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行49；字段selected_unit_1_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 50.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D002444 | 邳州 110kV 2025年 弹性 BDZ-00096 本年第二台主变容量 | s₂ | 100 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行49；字段selected_unit_2_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 100.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D002445 | 邳州 110kV 2025年 弹性 BDZ-00096 选定主变容量 | S | 150 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行49；字段selected_capacity_mva | 离散主变组合加总 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 150.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D002446 | 邳州 110kV 2025年 弹性 BDZ-00096 在役储能柜数 | n | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行49；字段storage_modules_in_service | 完整路径整数解 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D002447 | 邳州 110kV 2025年 弹性 BDZ-00096 本年仿真净退出容量 | ΔS退出 | 0 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行49；字段released_capacity_mva | max(0,上一年站容量减本年) | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D002448 | 邳州 110kV 2025年 弹性 BDZ-00096 本年主变容量净变化 | ΔS | 0 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行49；字段net_capacity_change_mva | 本年容量减上一年 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D002449 | 邳州 110kV 2025年 弹性 BDZ-00096 当年新增储能柜数 | Δn | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行49；字段new_storage_modules | 本年在役数量减上一年 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D002450 | 邳州 110kV 2025年 弹性 BDZ-00096 站级正向峰值静态需求 | L⁺ | 69.3875 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行49；字段forward_screen_mw | 年度站级场景 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 69.3875 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D002451 | 邳州 110kV 2025年 弹性 BDZ-00096 站级反向峰值静态需求 | L⁻ | 0 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行49；字段reverse_screen_mw | F13及2025全年极值合并 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D002452 | 邳州 110kV 2025年 弹性 BDZ-00096 当年主变购置投资 | K主变 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行49；字段transformer_capex_10k_cny | 同电压替换案例静态总投资之和/新购容量之和；升档按新购完整容量计价 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D002453 | 邳州 110kV 2025年 弹性 BDZ-00096 当年储能新增投资 | K储能 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行49；字段storage_capex_10k_cny | 十柜整包重复计价+剩余一至九柜线性插值；本年投资为在役数量成本函数差分 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D002454 | 邳州 110kV 2025年 弹性 BDZ-00096 主变投运批次费用现值 | C主变 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行49；字段transformer_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D002455 | 邳州 110kV 2025年 弹性 BDZ-00096 储能投运批次费用现值 | C储能 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行49；字段storage_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D002456 | 邳州 110kV 2022年 弹性 BDZ-00124 容载比研究控制上限 | R上限 | 3.2 | MVA/MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行50；字段clr_cap | 区域年度容量≤研究上限乘参考净峰；四年逐台正增配之和≤基期区域容量乘预算比例 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 3.2 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D002457 | 邳州 110kV 2022年 弹性 BDZ-00124 上一年第一台主变容量 | s₁旧 | 40 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行50；字段prior_unit_1_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 40.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D002458 | 邳州 110kV 2022年 弹性 BDZ-00124 上一年第二台主变容量 | s₂旧 | 63 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行50；字段prior_unit_2_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 63.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D002459 | 邳州 110kV 2022年 弹性 BDZ-00124 本年第一台主变容量 | s₁ | 40 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行50；字段selected_unit_1_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 40.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D002460 | 邳州 110kV 2022年 弹性 BDZ-00124 本年第二台主变容量 | s₂ | 63 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行50；字段selected_unit_2_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 63.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D002461 | 邳州 110kV 2022年 弹性 BDZ-00124 选定主变容量 | S | 103 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行50；字段selected_capacity_mva | 离散主变组合加总 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 103.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D002462 | 邳州 110kV 2022年 弹性 BDZ-00124 在役储能柜数 | n | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行50；字段storage_modules_in_service | 完整路径整数解 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D002463 | 邳州 110kV 2022年 弹性 BDZ-00124 本年仿真净退出容量 | ΔS退出 | 0 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行50；字段released_capacity_mva | max(0,上一年站容量减本年) | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D002464 | 邳州 110kV 2022年 弹性 BDZ-00124 本年主变容量净变化 | ΔS | 0 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行50；字段net_capacity_change_mva | 本年容量减上一年 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D002465 | 邳州 110kV 2022年 弹性 BDZ-00124 当年新增储能柜数 | Δn | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行50；字段new_storage_modules | 本年在役数量减上一年 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D002466 | 邳州 110kV 2022年 弹性 BDZ-00124 站级正向峰值静态需求 | L⁺ | 52.9856 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行50；字段forward_screen_mw | 年度站级场景 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 52.985579 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D002467 | 邳州 110kV 2022年 弹性 BDZ-00124 站级反向峰值静态需求 | L⁻ | 0 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行50；字段reverse_screen_mw | F13及2025全年极值合并 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D002468 | 邳州 110kV 2022年 弹性 BDZ-00124 当年主变购置投资 | K主变 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行50；字段transformer_capex_10k_cny | 同电压替换案例静态总投资之和/新购容量之和；升档按新购完整容量计价 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D002469 | 邳州 110kV 2022年 弹性 BDZ-00124 当年储能新增投资 | K储能 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行50；字段storage_capex_10k_cny | 十柜整包重复计价+剩余一至九柜线性插值；本年投资为在役数量成本函数差分 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D002470 | 邳州 110kV 2022年 弹性 BDZ-00124 主变投运批次费用现值 | C主变 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行50；字段transformer_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D002471 | 邳州 110kV 2022年 弹性 BDZ-00124 储能投运批次费用现值 | C储能 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行50；字段storage_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D002472 | 邳州 110kV 2023年 弹性 BDZ-00124 容载比研究控制上限 | R上限 | 3.2 | MVA/MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行51；字段clr_cap | 区域年度容量≤研究上限乘参考净峰；四年逐台正增配之和≤基期区域容量乘预算比例 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 3.2 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D002473 | 邳州 110kV 2023年 弹性 BDZ-00124 上一年第一台主变容量 | s₁旧 | 40 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行51；字段prior_unit_1_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 40.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D002474 | 邳州 110kV 2023年 弹性 BDZ-00124 上一年第二台主变容量 | s₂旧 | 63 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行51；字段prior_unit_2_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 63.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D002475 | 邳州 110kV 2023年 弹性 BDZ-00124 本年第一台主变容量 | s₁ | 40 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行51；字段selected_unit_1_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 40.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D002476 | 邳州 110kV 2023年 弹性 BDZ-00124 本年第二台主变容量 | s₂ | 63 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行51；字段selected_unit_2_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 63.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D002477 | 邳州 110kV 2023年 弹性 BDZ-00124 选定主变容量 | S | 103 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行51；字段selected_capacity_mva | 离散主变组合加总 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 103.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D002478 | 邳州 110kV 2023年 弹性 BDZ-00124 在役储能柜数 | n | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行51；字段storage_modules_in_service | 完整路径整数解 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D002479 | 邳州 110kV 2023年 弹性 BDZ-00124 本年仿真净退出容量 | ΔS退出 | 0 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行51；字段released_capacity_mva | max(0,上一年站容量减本年) | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D002480 | 邳州 110kV 2023年 弹性 BDZ-00124 本年主变容量净变化 | ΔS | 0 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行51；字段net_capacity_change_mva | 本年容量减上一年 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D002481 | 邳州 110kV 2023年 弹性 BDZ-00124 当年新增储能柜数 | Δn | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行51；字段new_storage_modules | 本年在役数量减上一年 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D002482 | 邳州 110kV 2023年 弹性 BDZ-00124 站级正向峰值静态需求 | L⁺ | 48.8898 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行51；字段forward_screen_mw | 年度站级场景 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 48.889822 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D002483 | 邳州 110kV 2023年 弹性 BDZ-00124 站级反向峰值静态需求 | L⁻ | 1.6405 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行51；字段reverse_screen_mw | F13及2025全年极值合并 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 1.64051 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D002484 | 邳州 110kV 2023年 弹性 BDZ-00124 当年主变购置投资 | K主变 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行51；字段transformer_capex_10k_cny | 同电压替换案例静态总投资之和/新购容量之和；升档按新购完整容量计价 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D002485 | 邳州 110kV 2023年 弹性 BDZ-00124 当年储能新增投资 | K储能 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行51；字段storage_capex_10k_cny | 十柜整包重复计价+剩余一至九柜线性插值；本年投资为在役数量成本函数差分 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D002486 | 邳州 110kV 2023年 弹性 BDZ-00124 主变投运批次费用现值 | C主变 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行51；字段transformer_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D002487 | 邳州 110kV 2023年 弹性 BDZ-00124 储能投运批次费用现值 | C储能 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行51；字段storage_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D002488 | 邳州 110kV 2024年 弹性 BDZ-00124 容载比研究控制上限 | R上限 | 3.2 | MVA/MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行52；字段clr_cap | 区域年度容量≤研究上限乘参考净峰；四年逐台正增配之和≤基期区域容量乘预算比例 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 3.2 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D002489 | 邳州 110kV 2024年 弹性 BDZ-00124 上一年第一台主变容量 | s₁旧 | 40 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行52；字段prior_unit_1_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 40.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D002490 | 邳州 110kV 2024年 弹性 BDZ-00124 上一年第二台主变容量 | s₂旧 | 63 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行52；字段prior_unit_2_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 63.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D002491 | 邳州 110kV 2024年 弹性 BDZ-00124 本年第一台主变容量 | s₁ | 40 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行52；字段selected_unit_1_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 40.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D002492 | 邳州 110kV 2024年 弹性 BDZ-00124 本年第二台主变容量 | s₂ | 63 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行52；字段selected_unit_2_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 63.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D002493 | 邳州 110kV 2024年 弹性 BDZ-00124 选定主变容量 | S | 103 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行52；字段selected_capacity_mva | 离散主变组合加总 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 103.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D002494 | 邳州 110kV 2024年 弹性 BDZ-00124 在役储能柜数 | n | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行52；字段storage_modules_in_service | 完整路径整数解 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D002495 | 邳州 110kV 2024年 弹性 BDZ-00124 本年仿真净退出容量 | ΔS退出 | 0 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行52；字段released_capacity_mva | max(0,上一年站容量减本年) | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D002496 | 邳州 110kV 2024年 弹性 BDZ-00124 本年主变容量净变化 | ΔS | 0 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行52；字段net_capacity_change_mva | 本年容量减上一年 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D002497 | 邳州 110kV 2024年 弹性 BDZ-00124 当年新增储能柜数 | Δn | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行52；字段new_storage_modules | 本年在役数量减上一年 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D002498 | 邳州 110kV 2024年 弹性 BDZ-00124 站级正向峰值静态需求 | L⁺ | 55.4041 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行52；字段forward_screen_mw | 年度站级场景 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 55.404108 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D002499 | 邳州 110kV 2024年 弹性 BDZ-00124 站级反向峰值静态需求 | L⁻ | 16.0967 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行52；字段reverse_screen_mw | F13及2025全年极值合并 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 16.09665 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D002500 | 邳州 110kV 2024年 弹性 BDZ-00124 当年主变购置投资 | K主变 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行52；字段transformer_capex_10k_cny | 同电压替换案例静态总投资之和/新购容量之和；升档按新购完整容量计价 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D002501 | 邳州 110kV 2024年 弹性 BDZ-00124 当年储能新增投资 | K储能 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行52；字段storage_capex_10k_cny | 十柜整包重复计价+剩余一至九柜线性插值；本年投资为在役数量成本函数差分 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D002502 | 邳州 110kV 2024年 弹性 BDZ-00124 主变投运批次费用现值 | C主变 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行52；字段transformer_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D002503 | 邳州 110kV 2024年 弹性 BDZ-00124 储能投运批次费用现值 | C储能 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行52；字段storage_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D002504 | 邳州 110kV 2025年 弹性 BDZ-00124 容载比研究控制上限 | R上限 | 3.2 | MVA/MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行53；字段clr_cap | 区域年度容量≤研究上限乘参考净峰；四年逐台正增配之和≤基期区域容量乘预算比例 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 3.2 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D002505 | 邳州 110kV 2025年 弹性 BDZ-00124 上一年第一台主变容量 | s₁旧 | 40 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行53；字段prior_unit_1_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 40.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D002506 | 邳州 110kV 2025年 弹性 BDZ-00124 上一年第二台主变容量 | s₂旧 | 63 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行53；字段prior_unit_2_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 63.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D002507 | 邳州 110kV 2025年 弹性 BDZ-00124 本年第一台主变容量 | s₁ | 40 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行53；字段selected_unit_1_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 40.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D002508 | 邳州 110kV 2025年 弹性 BDZ-00124 本年第二台主变容量 | s₂ | 63 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行53；字段selected_unit_2_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 63.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D002509 | 邳州 110kV 2025年 弹性 BDZ-00124 选定主变容量 | S | 103 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行53；字段selected_capacity_mva | 离散主变组合加总 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 103.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D002510 | 邳州 110kV 2025年 弹性 BDZ-00124 在役储能柜数 | n | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行53；字段storage_modules_in_service | 完整路径整数解 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D002511 | 邳州 110kV 2025年 弹性 BDZ-00124 本年仿真净退出容量 | ΔS退出 | 0 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行53；字段released_capacity_mva | max(0,上一年站容量减本年) | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D002512 | 邳州 110kV 2025年 弹性 BDZ-00124 本年主变容量净变化 | ΔS | 0 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行53；字段net_capacity_change_mva | 本年容量减上一年 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D002513 | 邳州 110kV 2025年 弹性 BDZ-00124 当年新增储能柜数 | Δn | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行53；字段new_storage_modules | 本年在役数量减上一年 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D002514 | 邳州 110kV 2025年 弹性 BDZ-00124 站级正向峰值静态需求 | L⁺ | 61.4276 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行53；字段forward_screen_mw | 年度站级场景 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 61.427636 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D002515 | 邳州 110kV 2025年 弹性 BDZ-00124 站级反向峰值静态需求 | L⁻ | 30.65 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行53；字段reverse_screen_mw | F13及2025全年极值合并 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 30.65 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D002516 | 邳州 110kV 2025年 弹性 BDZ-00124 当年主变购置投资 | K主变 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行53；字段transformer_capex_10k_cny | 同电压替换案例静态总投资之和/新购容量之和；升档按新购完整容量计价 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D002517 | 邳州 110kV 2025年 弹性 BDZ-00124 当年储能新增投资 | K储能 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行53；字段storage_capex_10k_cny | 十柜整包重复计价+剩余一至九柜线性插值；本年投资为在役数量成本函数差分 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D002518 | 邳州 110kV 2025年 弹性 BDZ-00124 主变投运批次费用现值 | C主变 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行53；字段transformer_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D002519 | 邳州 110kV 2025年 弹性 BDZ-00124 储能投运批次费用现值 | C储能 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行53；字段storage_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D002520 | 邳州 110kV 2022年 弹性 BDZ-00135 容载比研究控制上限 | R上限 | 3.2 | MVA/MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行54；字段clr_cap | 区域年度容量≤研究上限乘参考净峰；四年逐台正增配之和≤基期区域容量乘预算比例 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 3.2 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D002521 | 邳州 110kV 2022年 弹性 BDZ-00135 上一年第一台主变容量 | s₁旧 | 40 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行54；字段prior_unit_1_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 40.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D002522 | 邳州 110kV 2022年 弹性 BDZ-00135 上一年第二台主变容量 | s₂旧 | 63 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行54；字段prior_unit_2_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 63.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D002523 | 邳州 110kV 2022年 弹性 BDZ-00135 本年第一台主变容量 | s₁ | 63 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行54；字段selected_unit_1_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 63.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D002524 | 邳州 110kV 2022年 弹性 BDZ-00135 本年第二台主变容量 | s₂ | 63 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行54；字段selected_unit_2_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 63.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D002525 | 邳州 110kV 2022年 弹性 BDZ-00135 选定主变容量 | S | 126 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行54；字段selected_capacity_mva | 离散主变组合加总 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 126.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D002526 | 邳州 110kV 2022年 弹性 BDZ-00135 在役储能柜数 | n | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行54；字段storage_modules_in_service | 完整路径整数解 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D002527 | 邳州 110kV 2022年 弹性 BDZ-00135 本年仿真净退出容量 | ΔS退出 | 0 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行54；字段released_capacity_mva | max(0,上一年站容量减本年) | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D002528 | 邳州 110kV 2022年 弹性 BDZ-00135 本年主变容量净变化 | ΔS | 23 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行54；字段net_capacity_change_mva | 本年容量减上一年 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 23.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D002529 | 邳州 110kV 2022年 弹性 BDZ-00135 当年新增储能柜数 | Δn | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行54；字段new_storage_modules | 本年在役数量减上一年 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D002530 | 邳州 110kV 2022年 弹性 BDZ-00135 站级正向峰值静态需求 | L⁺ | 73.1673 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行54；字段forward_screen_mw | 年度站级场景 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 73.167259 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D002531 | 邳州 110kV 2022年 弹性 BDZ-00135 站级反向峰值静态需求 | L⁻ | 0 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行54；字段reverse_screen_mw | F13及2025全年极值合并 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D002532 | 邳州 110kV 2022年 弹性 BDZ-00135 当年主变购置投资 | K主变 | 1044.12 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行54；字段transformer_capex_10k_cny | 同电压替换案例静态总投资之和/新购容量之和；升档按新购完整容量计价 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 1044.11999998 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D002533 | 邳州 110kV 2022年 弹性 BDZ-00135 当年储能新增投资 | K储能 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行54；字段storage_capex_10k_cny | 十柜整包重复计价+剩余一至九柜线性插值；本年投资为在役数量成本函数差分 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D002534 | 邳州 110kV 2022年 弹性 BDZ-00135 主变投运批次费用现值 | C主变 | 1094.9284 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行54；字段transformer_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 1094.92842065 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D002535 | 邳州 110kV 2022年 弹性 BDZ-00135 储能投运批次费用现值 | C储能 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行54；字段storage_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D002536 | 邳州 110kV 2023年 弹性 BDZ-00135 容载比研究控制上限 | R上限 | 3.2 | MVA/MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行55；字段clr_cap | 区域年度容量≤研究上限乘参考净峰；四年逐台正增配之和≤基期区域容量乘预算比例 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 3.2 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D002537 | 邳州 110kV 2023年 弹性 BDZ-00135 上一年第一台主变容量 | s₁旧 | 63 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行55；字段prior_unit_1_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 63.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D002538 | 邳州 110kV 2023年 弹性 BDZ-00135 上一年第二台主变容量 | s₂旧 | 63 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行55；字段prior_unit_2_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 63.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D002539 | 邳州 110kV 2023年 弹性 BDZ-00135 本年第一台主变容量 | s₁ | 63 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行55；字段selected_unit_1_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 63.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D002540 | 邳州 110kV 2023年 弹性 BDZ-00135 本年第二台主变容量 | s₂ | 63 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行55；字段selected_unit_2_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 63.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D002541 | 邳州 110kV 2023年 弹性 BDZ-00135 选定主变容量 | S | 126 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行55；字段selected_capacity_mva | 离散主变组合加总 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 126.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D002542 | 邳州 110kV 2023年 弹性 BDZ-00135 在役储能柜数 | n | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行55；字段storage_modules_in_service | 完整路径整数解 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D002543 | 邳州 110kV 2023年 弹性 BDZ-00135 本年仿真净退出容量 | ΔS退出 | 0 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行55；字段released_capacity_mva | max(0,上一年站容量减本年) | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D002544 | 邳州 110kV 2023年 弹性 BDZ-00135 本年主变容量净变化 | ΔS | 0 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行55；字段net_capacity_change_mva | 本年容量减上一年 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D002545 | 邳州 110kV 2023年 弹性 BDZ-00135 当年新增储能柜数 | Δn | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行55；字段new_storage_modules | 本年在役数量减上一年 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D002546 | 邳州 110kV 2023年 弹性 BDZ-00135 站级正向峰值静态需求 | L⁺ | 67.5115 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行55；字段forward_screen_mw | 年度站级场景 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 67.511469 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D002547 | 邳州 110kV 2023年 弹性 BDZ-00135 站级反向峰值静态需求 | L⁻ | 2.7206 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行55；字段reverse_screen_mw | F13及2025全年极值合并 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 2.720648 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D002548 | 邳州 110kV 2023年 弹性 BDZ-00135 当年主变购置投资 | K主变 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行55；字段transformer_capex_10k_cny | 同电压替换案例静态总投资之和/新购容量之和；升档按新购完整容量计价 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D002549 | 邳州 110kV 2023年 弹性 BDZ-00135 当年储能新增投资 | K储能 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行55；字段storage_capex_10k_cny | 十柜整包重复计价+剩余一至九柜线性插值；本年投资为在役数量成本函数差分 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D002550 | 邳州 110kV 2023年 弹性 BDZ-00135 主变投运批次费用现值 | C主变 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行55；字段transformer_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D002551 | 邳州 110kV 2023年 弹性 BDZ-00135 储能投运批次费用现值 | C储能 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行55；字段storage_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D002552 | 邳州 110kV 2024年 弹性 BDZ-00135 容载比研究控制上限 | R上限 | 3.2 | MVA/MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行56；字段clr_cap | 区域年度容量≤研究上限乘参考净峰；四年逐台正增配之和≤基期区域容量乘预算比例 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 3.2 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D002553 | 邳州 110kV 2024年 弹性 BDZ-00135 上一年第一台主变容量 | s₁旧 | 63 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行56；字段prior_unit_1_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 63.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D002554 | 邳州 110kV 2024年 弹性 BDZ-00135 上一年第二台主变容量 | s₂旧 | 63 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行56；字段prior_unit_2_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 63.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D002555 | 邳州 110kV 2024年 弹性 BDZ-00135 本年第一台主变容量 | s₁ | 63 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行56；字段selected_unit_1_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 63.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D002556 | 邳州 110kV 2024年 弹性 BDZ-00135 本年第二台主变容量 | s₂ | 63 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行56；字段selected_unit_2_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 63.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D002557 | 邳州 110kV 2024年 弹性 BDZ-00135 选定主变容量 | S | 126 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行56；字段selected_capacity_mva | 离散主变组合加总 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 126.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D002558 | 邳州 110kV 2024年 弹性 BDZ-00135 在役储能柜数 | n | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行56；字段storage_modules_in_service | 完整路径整数解 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D002559 | 邳州 110kV 2024年 弹性 BDZ-00135 本年仿真净退出容量 | ΔS退出 | 0 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行56；字段released_capacity_mva | max(0,上一年站容量减本年) | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D002560 | 邳州 110kV 2024年 弹性 BDZ-00135 本年主变容量净变化 | ΔS | 0 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行56；字段net_capacity_change_mva | 本年容量减上一年 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D002561 | 邳州 110kV 2024年 弹性 BDZ-00135 当年新增储能柜数 | Δn | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行56；字段new_storage_modules | 本年在役数量减上一年 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D002562 | 邳州 110kV 2024年 弹性 BDZ-00135 站级正向峰值静态需求 | L⁺ | 76.507 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行56；字段forward_screen_mw | 年度站级场景 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 76.506981 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D002563 | 邳州 110kV 2024年 弹性 BDZ-00135 站级反向峰值静态需求 | L⁻ | 29.2642 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行56；字段reverse_screen_mw | F13及2025全年极值合并 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 29.264219 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D002564 | 邳州 110kV 2024年 弹性 BDZ-00135 当年主变购置投资 | K主变 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行56；字段transformer_capex_10k_cny | 同电压替换案例静态总投资之和/新购容量之和；升档按新购完整容量计价 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D002565 | 邳州 110kV 2024年 弹性 BDZ-00135 当年储能新增投资 | K储能 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行56；字段storage_capex_10k_cny | 十柜整包重复计价+剩余一至九柜线性插值；本年投资为在役数量成本函数差分 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D002566 | 邳州 110kV 2024年 弹性 BDZ-00135 主变投运批次费用现值 | C主变 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行56；字段transformer_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D002567 | 邳州 110kV 2024年 弹性 BDZ-00135 储能投运批次费用现值 | C储能 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行56；字段storage_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D002568 | 邳州 110kV 2025年 弹性 BDZ-00135 容载比研究控制上限 | R上限 | 3.2 | MVA/MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行57；字段clr_cap | 区域年度容量≤研究上限乘参考净峰；四年逐台正增配之和≤基期区域容量乘预算比例 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 3.2 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D002569 | 邳州 110kV 2025年 弹性 BDZ-00135 上一年第一台主变容量 | s₁旧 | 63 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行57；字段prior_unit_1_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 63.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D002570 | 邳州 110kV 2025年 弹性 BDZ-00135 上一年第二台主变容量 | s₂旧 | 63 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行57；字段prior_unit_2_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 63.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D002571 | 邳州 110kV 2025年 弹性 BDZ-00135 本年第一台主变容量 | s₁ | 63 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行57；字段selected_unit_1_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 63.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D002572 | 邳州 110kV 2025年 弹性 BDZ-00135 本年第二台主变容量 | s₂ | 63 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行57；字段selected_unit_2_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 63.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D002573 | 邳州 110kV 2025年 弹性 BDZ-00135 选定主变容量 | S | 126 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行57；字段selected_capacity_mva | 离散主变组合加总 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 126.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D002574 | 邳州 110kV 2025年 弹性 BDZ-00135 在役储能柜数 | n | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行57；字段storage_modules_in_service | 完整路径整数解 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D002575 | 邳州 110kV 2025年 弹性 BDZ-00135 本年仿真净退出容量 | ΔS退出 | 0 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行57；字段released_capacity_mva | max(0,上一年站容量减本年) | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D002576 | 邳州 110kV 2025年 弹性 BDZ-00135 本年主变容量净变化 | ΔS | 0 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行57；字段net_capacity_change_mva | 本年容量减上一年 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D002577 | 邳州 110kV 2025年 弹性 BDZ-00135 当年新增储能柜数 | Δn | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行57；字段new_storage_modules | 本年在役数量减上一年 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D002578 | 邳州 110kV 2025年 弹性 BDZ-00135 站级正向峰值静态需求 | L⁺ | 84.8248 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行57；字段forward_screen_mw | 年度站级场景 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 84.824811 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D002579 | 邳州 110kV 2025年 弹性 BDZ-00135 站级反向峰值静态需求 | L⁻ | 56.92 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行57；字段reverse_screen_mw | F13及2025全年极值合并 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 56.92 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D002580 | 邳州 110kV 2025年 弹性 BDZ-00135 当年主变购置投资 | K主变 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行57；字段transformer_capex_10k_cny | 同电压替换案例静态总投资之和/新购容量之和；升档按新购完整容量计价 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D002581 | 邳州 110kV 2025年 弹性 BDZ-00135 当年储能新增投资 | K储能 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行57；字段storage_capex_10k_cny | 十柜整包重复计价+剩余一至九柜线性插值；本年投资为在役数量成本函数差分 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D002582 | 邳州 110kV 2025年 弹性 BDZ-00135 主变投运批次费用现值 | C主变 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行57；字段transformer_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D002583 | 邳州 110kV 2025年 弹性 BDZ-00135 储能投运批次费用现值 | C储能 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行57；字段storage_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D002584 | 邳州 110kV 2022年 弹性 BDZ-00141 容载比研究控制上限 | R上限 | 3.2 | MVA/MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行58；字段clr_cap | 区域年度容量≤研究上限乘参考净峰；四年逐台正增配之和≤基期区域容量乘预算比例 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 3.2 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D002585 | 邳州 110kV 2022年 弹性 BDZ-00141 上一年第一台主变容量 | s₁旧 | 31.5 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行58；字段prior_unit_1_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 31.5 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D002586 | 邳州 110kV 2022年 弹性 BDZ-00141 上一年第二台主变容量 | s₂旧 | 63 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行58；字段prior_unit_2_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 63.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D002587 | 邳州 110kV 2022年 弹性 BDZ-00141 本年第一台主变容量 | s₁ | 31.5 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行58；字段selected_unit_1_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 31.5 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D002588 | 邳州 110kV 2022年 弹性 BDZ-00141 本年第二台主变容量 | s₂ | 63 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行58；字段selected_unit_2_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 63.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D002589 | 邳州 110kV 2022年 弹性 BDZ-00141 选定主变容量 | S | 94.5 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行58；字段selected_capacity_mva | 离散主变组合加总 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 94.5 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D002590 | 邳州 110kV 2022年 弹性 BDZ-00141 在役储能柜数 | n | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行58；字段storage_modules_in_service | 完整路径整数解 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D002591 | 邳州 110kV 2022年 弹性 BDZ-00141 本年仿真净退出容量 | ΔS退出 | 0 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行58；字段released_capacity_mva | max(0,上一年站容量减本年) | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D002592 | 邳州 110kV 2022年 弹性 BDZ-00141 本年主变容量净变化 | ΔS | 0 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行58；字段net_capacity_change_mva | 本年容量减上一年 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D002593 | 邳州 110kV 2022年 弹性 BDZ-00141 当年新增储能柜数 | Δn | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行58；字段new_storage_modules | 本年在役数量减上一年 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D002594 | 邳州 110kV 2022年 弹性 BDZ-00141 站级正向峰值静态需求 | L⁺ | 34.3903 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行58；字段forward_screen_mw | 年度站级场景 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 34.390346 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D002595 | 邳州 110kV 2022年 弹性 BDZ-00141 站级反向峰值静态需求 | L⁻ | 0 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行58；字段reverse_screen_mw | F13及2025全年极值合并 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D002596 | 邳州 110kV 2022年 弹性 BDZ-00141 当年主变购置投资 | K主变 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行58；字段transformer_capex_10k_cny | 同电压替换案例静态总投资之和/新购容量之和；升档按新购完整容量计价 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D002597 | 邳州 110kV 2022年 弹性 BDZ-00141 当年储能新增投资 | K储能 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行58；字段storage_capex_10k_cny | 十柜整包重复计价+剩余一至九柜线性插值；本年投资为在役数量成本函数差分 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D002598 | 邳州 110kV 2022年 弹性 BDZ-00141 主变投运批次费用现值 | C主变 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行58；字段transformer_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D002599 | 邳州 110kV 2022年 弹性 BDZ-00141 储能投运批次费用现值 | C储能 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行58；字段storage_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D002600 | 邳州 110kV 2023年 弹性 BDZ-00141 容载比研究控制上限 | R上限 | 3.2 | MVA/MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行59；字段clr_cap | 区域年度容量≤研究上限乘参考净峰；四年逐台正增配之和≤基期区域容量乘预算比例 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 3.2 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D002601 | 邳州 110kV 2023年 弹性 BDZ-00141 上一年第一台主变容量 | s₁旧 | 31.5 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行59；字段prior_unit_1_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 31.5 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D002602 | 邳州 110kV 2023年 弹性 BDZ-00141 上一年第二台主变容量 | s₂旧 | 63 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行59；字段prior_unit_2_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 63.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D002603 | 邳州 110kV 2023年 弹性 BDZ-00141 本年第一台主变容量 | s₁ | 31.5 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行59；字段selected_unit_1_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 31.5 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D002604 | 邳州 110kV 2023年 弹性 BDZ-00141 本年第二台主变容量 | s₂ | 63 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行59；字段selected_unit_2_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 63.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D002605 | 邳州 110kV 2023年 弹性 BDZ-00141 选定主变容量 | S | 94.5 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行59；字段selected_capacity_mva | 离散主变组合加总 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 94.5 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D002606 | 邳州 110kV 2023年 弹性 BDZ-00141 在役储能柜数 | n | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行59；字段storage_modules_in_service | 完整路径整数解 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D002607 | 邳州 110kV 2023年 弹性 BDZ-00141 本年仿真净退出容量 | ΔS退出 | 0 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行59；字段released_capacity_mva | max(0,上一年站容量减本年) | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D002608 | 邳州 110kV 2023年 弹性 BDZ-00141 本年主变容量净变化 | ΔS | 0 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行59；字段net_capacity_change_mva | 本年容量减上一年 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D002609 | 邳州 110kV 2023年 弹性 BDZ-00141 当年新增储能柜数 | Δn | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行59；字段new_storage_modules | 本年在役数量减上一年 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D002610 | 邳州 110kV 2023年 弹性 BDZ-00141 站级正向峰值静态需求 | L⁺ | 31.732 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行59；字段forward_screen_mw | 年度站级场景 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 31.73199 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D002611 | 邳州 110kV 2023年 弹性 BDZ-00141 站级反向峰值静态需求 | L⁻ | 1.9851 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行59；字段reverse_screen_mw | F13及2025全年极值合并 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 1.985083 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D002612 | 邳州 110kV 2023年 弹性 BDZ-00141 当年主变购置投资 | K主变 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行59；字段transformer_capex_10k_cny | 同电压替换案例静态总投资之和/新购容量之和；升档按新购完整容量计价 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D002613 | 邳州 110kV 2023年 弹性 BDZ-00141 当年储能新增投资 | K储能 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行59；字段storage_capex_10k_cny | 十柜整包重复计价+剩余一至九柜线性插值；本年投资为在役数量成本函数差分 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D002614 | 邳州 110kV 2023年 弹性 BDZ-00141 主变投运批次费用现值 | C主变 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行59；字段transformer_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D002615 | 邳州 110kV 2023年 弹性 BDZ-00141 储能投运批次费用现值 | C储能 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行59；字段storage_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D002616 | 邳州 110kV 2024年 弹性 BDZ-00141 容载比研究控制上限 | R上限 | 3.2 | MVA/MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行60；字段clr_cap | 区域年度容量≤研究上限乘参考净峰；四年逐台正增配之和≤基期区域容量乘预算比例 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 3.2 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D002617 | 邳州 110kV 2024年 弹性 BDZ-00141 上一年第一台主变容量 | s₁旧 | 31.5 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行60；字段prior_unit_1_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 31.5 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D002618 | 邳州 110kV 2024年 弹性 BDZ-00141 上一年第二台主变容量 | s₂旧 | 63 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行60；字段prior_unit_2_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 63.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D002619 | 邳州 110kV 2024年 弹性 BDZ-00141 本年第一台主变容量 | s₁ | 31.5 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行60；字段selected_unit_1_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 31.5 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D002620 | 邳州 110kV 2024年 弹性 BDZ-00141 本年第二台主变容量 | s₂ | 63 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行60；字段selected_unit_2_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 63.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D002621 | 邳州 110kV 2024年 弹性 BDZ-00141 选定主变容量 | S | 94.5 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行60；字段selected_capacity_mva | 离散主变组合加总 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 94.5 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D002622 | 邳州 110kV 2024年 弹性 BDZ-00141 在役储能柜数 | n | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行60；字段storage_modules_in_service | 完整路径整数解 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D002623 | 邳州 110kV 2024年 弹性 BDZ-00141 本年仿真净退出容量 | ΔS退出 | 0 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行60；字段released_capacity_mva | max(0,上一年站容量减本年) | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D002624 | 邳州 110kV 2024年 弹性 BDZ-00141 本年主变容量净变化 | ΔS | 0 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行60；字段net_capacity_change_mva | 本年容量减上一年 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D002625 | 邳州 110kV 2024年 弹性 BDZ-00141 当年新增储能柜数 | Δn | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行60；字段new_storage_modules | 本年在役数量减上一年 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D002626 | 邳州 110kV 2024年 弹性 BDZ-00141 站级正向峰值静态需求 | L⁺ | 35.9601 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行60；字段forward_screen_mw | 年度站级场景 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 35.960094 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D002627 | 邳州 110kV 2024年 弹性 BDZ-00141 站级反向峰值静态需求 | L⁻ | 21.1384 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行60；字段reverse_screen_mw | F13及2025全年极值合并 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 21.138431 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D002628 | 邳州 110kV 2024年 弹性 BDZ-00141 当年主变购置投资 | K主变 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行60；字段transformer_capex_10k_cny | 同电压替换案例静态总投资之和/新购容量之和；升档按新购完整容量计价 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D002629 | 邳州 110kV 2024年 弹性 BDZ-00141 当年储能新增投资 | K储能 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行60；字段storage_capex_10k_cny | 十柜整包重复计价+剩余一至九柜线性插值；本年投资为在役数量成本函数差分 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D002630 | 邳州 110kV 2024年 弹性 BDZ-00141 主变投运批次费用现值 | C主变 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行60；字段transformer_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D002631 | 邳州 110kV 2024年 弹性 BDZ-00141 储能投运批次费用现值 | C储能 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行60；字段storage_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D002632 | 邳州 110kV 2025年 弹性 BDZ-00141 容载比研究控制上限 | R上限 | 3.2 | MVA/MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行61；字段clr_cap | 区域年度容量≤研究上限乘参考净峰；四年逐台正增配之和≤基期区域容量乘预算比例 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 3.2 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D002633 | 邳州 110kV 2025年 弹性 BDZ-00141 上一年第一台主变容量 | s₁旧 | 31.5 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行61；字段prior_unit_1_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 31.5 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D002634 | 邳州 110kV 2025年 弹性 BDZ-00141 上一年第二台主变容量 | s₂旧 | 63 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行61；字段prior_unit_2_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 63.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D002635 | 邳州 110kV 2025年 弹性 BDZ-00141 本年第一台主变容量 | s₁ | 31.5 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行61；字段selected_unit_1_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 31.5 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D002636 | 邳州 110kV 2025年 弹性 BDZ-00141 本年第二台主变容量 | s₂ | 63 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行61；字段selected_unit_2_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 63.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D002637 | 邳州 110kV 2025年 弹性 BDZ-00141 选定主变容量 | S | 94.5 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行61；字段selected_capacity_mva | 离散主变组合加总 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 94.5 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D002638 | 邳州 110kV 2025年 弹性 BDZ-00141 在役储能柜数 | n | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行61；字段storage_modules_in_service | 完整路径整数解 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D002639 | 邳州 110kV 2025年 弹性 BDZ-00141 本年仿真净退出容量 | ΔS退出 | 0 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行61；字段released_capacity_mva | max(0,上一年站容量减本年) | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D002640 | 邳州 110kV 2025年 弹性 BDZ-00141 本年主变容量净变化 | ΔS | 0 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行61；字段net_capacity_change_mva | 本年容量减上一年 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D002641 | 邳州 110kV 2025年 弹性 BDZ-00141 当年新增储能柜数 | Δn | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行61；字段new_storage_modules | 本年在役数量减上一年 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D002642 | 邳州 110kV 2025年 弹性 BDZ-00141 站级正向峰值静态需求 | L⁺ | 39.8697 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行61；字段forward_screen_mw | 年度站级场景 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 39.869671 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D002643 | 邳州 110kV 2025年 弹性 BDZ-00141 站级反向峰值静态需求 | L⁻ | 37.46 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行61；字段reverse_screen_mw | F13及2025全年极值合并 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 37.46 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D002644 | 邳州 110kV 2025年 弹性 BDZ-00141 当年主变购置投资 | K主变 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行61；字段transformer_capex_10k_cny | 同电压替换案例静态总投资之和/新购容量之和；升档按新购完整容量计价 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D002645 | 邳州 110kV 2025年 弹性 BDZ-00141 当年储能新增投资 | K储能 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行61；字段storage_capex_10k_cny | 十柜整包重复计价+剩余一至九柜线性插值；本年投资为在役数量成本函数差分 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D002646 | 邳州 110kV 2025年 弹性 BDZ-00141 主变投运批次费用现值 | C主变 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行61；字段transformer_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D002647 | 邳州 110kV 2025年 弹性 BDZ-00141 储能投运批次费用现值 | C储能 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行61；字段storage_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D002648 | 邳州 110kV 2022年 弹性 BDZ-00146 容载比研究控制上限 | R上限 | 3.2 | MVA/MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行62；字段clr_cap | 区域年度容量≤研究上限乘参考净峰；四年逐台正增配之和≤基期区域容量乘预算比例 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 3.2 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D002649 | 邳州 110kV 2022年 弹性 BDZ-00146 上一年第一台主变容量 | s₁旧 | 40 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行62；字段prior_unit_1_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 40.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D002650 | 邳州 110kV 2022年 弹性 BDZ-00146 上一年第二台主变容量 | s₂旧 | 40 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行62；字段prior_unit_2_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 40.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D002651 | 邳州 110kV 2022年 弹性 BDZ-00146 本年第一台主变容量 | s₁ | 40 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行62；字段selected_unit_1_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 40.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D002652 | 邳州 110kV 2022年 弹性 BDZ-00146 本年第二台主变容量 | s₂ | 40 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行62；字段selected_unit_2_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 40.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D002653 | 邳州 110kV 2022年 弹性 BDZ-00146 选定主变容量 | S | 80 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行62；字段selected_capacity_mva | 离散主变组合加总 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 80.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D002654 | 邳州 110kV 2022年 弹性 BDZ-00146 在役储能柜数 | n | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行62；字段storage_modules_in_service | 完整路径整数解 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D002655 | 邳州 110kV 2022年 弹性 BDZ-00146 本年仿真净退出容量 | ΔS退出 | 0 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行62；字段released_capacity_mva | max(0,上一年站容量减本年) | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D002656 | 邳州 110kV 2022年 弹性 BDZ-00146 本年主变容量净变化 | ΔS | 0 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行62；字段net_capacity_change_mva | 本年容量减上一年 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D002657 | 邳州 110kV 2022年 弹性 BDZ-00146 当年新增储能柜数 | Δn | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行62；字段new_storage_modules | 本年在役数量减上一年 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D002658 | 邳州 110kV 2022年 弹性 BDZ-00146 站级正向峰值静态需求 | L⁺ | 22.3663 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行62；字段forward_screen_mw | 年度站级场景 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 22.366295 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D002659 | 邳州 110kV 2022年 弹性 BDZ-00146 站级反向峰值静态需求 | L⁻ | 0 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行62；字段reverse_screen_mw | F13及2025全年极值合并 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D002660 | 邳州 110kV 2022年 弹性 BDZ-00146 当年主变购置投资 | K主变 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行62；字段transformer_capex_10k_cny | 同电压替换案例静态总投资之和/新购容量之和；升档按新购完整容量计价 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D002661 | 邳州 110kV 2022年 弹性 BDZ-00146 当年储能新增投资 | K储能 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行62；字段storage_capex_10k_cny | 十柜整包重复计价+剩余一至九柜线性插值；本年投资为在役数量成本函数差分 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D002662 | 邳州 110kV 2022年 弹性 BDZ-00146 主变投运批次费用现值 | C主变 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行62；字段transformer_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D002663 | 邳州 110kV 2022年 弹性 BDZ-00146 储能投运批次费用现值 | C储能 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行62；字段storage_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D002664 | 邳州 110kV 2023年 弹性 BDZ-00146 容载比研究控制上限 | R上限 | 3.2 | MVA/MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行63；字段clr_cap | 区域年度容量≤研究上限乘参考净峰；四年逐台正增配之和≤基期区域容量乘预算比例 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 3.2 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D002665 | 邳州 110kV 2023年 弹性 BDZ-00146 上一年第一台主变容量 | s₁旧 | 40 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行63；字段prior_unit_1_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 40.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D002666 | 邳州 110kV 2023年 弹性 BDZ-00146 上一年第二台主变容量 | s₂旧 | 40 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行63；字段prior_unit_2_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 40.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D002667 | 邳州 110kV 2023年 弹性 BDZ-00146 本年第一台主变容量 | s₁ | 40 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行63；字段selected_unit_1_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 40.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D002668 | 邳州 110kV 2023年 弹性 BDZ-00146 本年第二台主变容量 | s₂ | 40 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行63；字段selected_unit_2_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 40.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D002669 | 邳州 110kV 2023年 弹性 BDZ-00146 选定主变容量 | S | 80 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行63；字段selected_capacity_mva | 离散主变组合加总 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 80.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D002670 | 邳州 110kV 2023年 弹性 BDZ-00146 在役储能柜数 | n | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行63；字段storage_modules_in_service | 完整路径整数解 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D002671 | 邳州 110kV 2023年 弹性 BDZ-00146 本年仿真净退出容量 | ΔS退出 | 0 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行63；字段released_capacity_mva | max(0,上一年站容量减本年) | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D002672 | 邳州 110kV 2023年 弹性 BDZ-00146 本年主变容量净变化 | ΔS | 0 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行63；字段net_capacity_change_mva | 本年容量减上一年 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D002673 | 邳州 110kV 2023年 弹性 BDZ-00146 当年新增储能柜数 | Δn | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行63；字段new_storage_modules | 本年在役数量减上一年 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D002674 | 邳州 110kV 2023年 弹性 BDZ-00146 站级正向峰值静态需求 | L⁺ | 20.6374 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行63；字段forward_screen_mw | 年度站级场景 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 20.637392 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D002675 | 邳州 110kV 2023年 弹性 BDZ-00146 站级反向峰值静态需求 | L⁻ | 4.6104 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行63；字段reverse_screen_mw | F13及2025全年极值合并 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 4.610378 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D002676 | 邳州 110kV 2023年 弹性 BDZ-00146 当年主变购置投资 | K主变 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行63；字段transformer_capex_10k_cny | 同电压替换案例静态总投资之和/新购容量之和；升档按新购完整容量计价 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D002677 | 邳州 110kV 2023年 弹性 BDZ-00146 当年储能新增投资 | K储能 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行63；字段storage_capex_10k_cny | 十柜整包重复计价+剩余一至九柜线性插值；本年投资为在役数量成本函数差分 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D002678 | 邳州 110kV 2023年 弹性 BDZ-00146 主变投运批次费用现值 | C主变 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行63；字段transformer_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D002679 | 邳州 110kV 2023年 弹性 BDZ-00146 储能投运批次费用现值 | C储能 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行63；字段storage_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D002680 | 邳州 110kV 2024年 弹性 BDZ-00146 容载比研究控制上限 | R上限 | 3.2 | MVA/MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行64；字段clr_cap | 区域年度容量≤研究上限乘参考净峰；四年逐台正增配之和≤基期区域容量乘预算比例 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 3.2 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D002681 | 邳州 110kV 2024年 弹性 BDZ-00146 上一年第一台主变容量 | s₁旧 | 40 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行64；字段prior_unit_1_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 40.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D002682 | 邳州 110kV 2024年 弹性 BDZ-00146 上一年第二台主变容量 | s₂旧 | 40 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行64；字段prior_unit_2_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 40.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D002683 | 邳州 110kV 2024年 弹性 BDZ-00146 本年第一台主变容量 | s₁ | 40 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行64；字段selected_unit_1_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 40.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D002684 | 邳州 110kV 2024年 弹性 BDZ-00146 本年第二台主变容量 | s₂ | 40 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行64；字段selected_unit_2_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 40.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D002685 | 邳州 110kV 2024年 弹性 BDZ-00146 选定主变容量 | S | 80 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行64；字段selected_capacity_mva | 离散主变组合加总 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 80.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D002686 | 邳州 110kV 2024年 弹性 BDZ-00146 在役储能柜数 | n | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行64；字段storage_modules_in_service | 完整路径整数解 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D002687 | 邳州 110kV 2024年 弹性 BDZ-00146 本年仿真净退出容量 | ΔS退出 | 0 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行64；字段released_capacity_mva | max(0,上一年站容量减本年) | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D002688 | 邳州 110kV 2024年 弹性 BDZ-00146 本年主变容量净变化 | ΔS | 0 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行64；字段net_capacity_change_mva | 本年容量减上一年 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D002689 | 邳州 110kV 2024年 弹性 BDZ-00146 当年新增储能柜数 | Δn | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行64；字段new_storage_modules | 本年在役数量减上一年 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D002690 | 邳州 110kV 2024年 弹性 BDZ-00146 站级正向峰值静态需求 | L⁺ | 23.3872 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行64；字段forward_screen_mw | 年度站级场景 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 23.387205 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D002691 | 邳州 110kV 2024年 弹性 BDZ-00146 站级反向峰值静态需求 | L⁻ | 16.5625 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行64；字段reverse_screen_mw | F13及2025全年极值合并 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 16.562452 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D002692 | 邳州 110kV 2024年 弹性 BDZ-00146 当年主变购置投资 | K主变 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行64；字段transformer_capex_10k_cny | 同电压替换案例静态总投资之和/新购容量之和；升档按新购完整容量计价 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D002693 | 邳州 110kV 2024年 弹性 BDZ-00146 当年储能新增投资 | K储能 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行64；字段storage_capex_10k_cny | 十柜整包重复计价+剩余一至九柜线性插值；本年投资为在役数量成本函数差分 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D002694 | 邳州 110kV 2024年 弹性 BDZ-00146 主变投运批次费用现值 | C主变 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行64；字段transformer_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D002695 | 邳州 110kV 2024年 弹性 BDZ-00146 储能投运批次费用现值 | C储能 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行64；字段storage_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D002696 | 邳州 110kV 2025年 弹性 BDZ-00146 容载比研究控制上限 | R上限 | 3.2 | MVA/MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行65；字段clr_cap | 区域年度容量≤研究上限乘参考净峰；四年逐台正增配之和≤基期区域容量乘预算比例 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 3.2 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D002697 | 邳州 110kV 2025年 弹性 BDZ-00146 上一年第一台主变容量 | s₁旧 | 40 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行65；字段prior_unit_1_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 40.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D002698 | 邳州 110kV 2025年 弹性 BDZ-00146 上一年第二台主变容量 | s₂旧 | 40 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行65；字段prior_unit_2_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 40.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D002699 | 邳州 110kV 2025年 弹性 BDZ-00146 本年第一台主变容量 | s₁ | 40 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行65；字段selected_unit_1_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 40.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D002700 | 邳州 110kV 2025年 弹性 BDZ-00146 本年第二台主变容量 | s₂ | 40 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行65；字段selected_unit_2_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 40.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D002701 | 邳州 110kV 2025年 弹性 BDZ-00146 选定主变容量 | S | 80 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行65；字段selected_capacity_mva | 离散主变组合加总 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 80.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D002702 | 邳州 110kV 2025年 弹性 BDZ-00146 在役储能柜数 | n | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行65；字段storage_modules_in_service | 完整路径整数解 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D002703 | 邳州 110kV 2025年 弹性 BDZ-00146 本年仿真净退出容量 | ΔS退出 | 0 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行65；字段released_capacity_mva | max(0,上一年站容量减本年) | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D002704 | 邳州 110kV 2025年 弹性 BDZ-00146 本年主变容量净变化 | ΔS | 0 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行65；字段net_capacity_change_mva | 本年容量减上一年 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D002705 | 邳州 110kV 2025年 弹性 BDZ-00146 当年新增储能柜数 | Δn | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行65；字段new_storage_modules | 本年在役数量减上一年 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D002706 | 邳州 110kV 2025年 弹性 BDZ-00146 站级正向峰值静态需求 | L⁺ | 25.9299 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行65；字段forward_screen_mw | 年度站级场景 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 25.929859 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D002707 | 邳州 110kV 2025年 弹性 BDZ-00146 站级反向峰值静态需求 | L⁻ | 28.8 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行65；字段reverse_screen_mw | F13及2025全年极值合并 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 28.8 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D002708 | 邳州 110kV 2025年 弹性 BDZ-00146 当年主变购置投资 | K主变 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行65；字段transformer_capex_10k_cny | 同电压替换案例静态总投资之和/新购容量之和；升档按新购完整容量计价 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D002709 | 邳州 110kV 2025年 弹性 BDZ-00146 当年储能新增投资 | K储能 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行65；字段storage_capex_10k_cny | 十柜整包重复计价+剩余一至九柜线性插值；本年投资为在役数量成本函数差分 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D002710 | 邳州 110kV 2025年 弹性 BDZ-00146 主变投运批次费用现值 | C主变 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行65；字段transformer_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D002711 | 邳州 110kV 2025年 弹性 BDZ-00146 储能投运批次费用现值 | C储能 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行65；字段storage_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D002712 | 邳州 110kV 2022年 弹性 BDZ-00147 容载比研究控制上限 | R上限 | 3.2 | MVA/MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行66；字段clr_cap | 区域年度容量≤研究上限乘参考净峰；四年逐台正增配之和≤基期区域容量乘预算比例 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 3.2 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D002713 | 邳州 110kV 2022年 弹性 BDZ-00147 上一年第一台主变容量 | s₁旧 | 31.5 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行66；字段prior_unit_1_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 31.5 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D002714 | 邳州 110kV 2022年 弹性 BDZ-00147 上一年第二台主变容量 | s₂旧 | 63 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行66；字段prior_unit_2_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 63.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D002715 | 邳州 110kV 2022年 弹性 BDZ-00147 本年第一台主变容量 | s₁ | 31.5 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行66；字段selected_unit_1_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 31.5 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D002716 | 邳州 110kV 2022年 弹性 BDZ-00147 本年第二台主变容量 | s₂ | 63 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行66；字段selected_unit_2_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 63.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D002717 | 邳州 110kV 2022年 弹性 BDZ-00147 选定主变容量 | S | 94.5 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行66；字段selected_capacity_mva | 离散主变组合加总 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 94.5 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D002718 | 邳州 110kV 2022年 弹性 BDZ-00147 在役储能柜数 | n | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行66；字段storage_modules_in_service | 完整路径整数解 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D002719 | 邳州 110kV 2022年 弹性 BDZ-00147 本年仿真净退出容量 | ΔS退出 | 0 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行66；字段released_capacity_mva | max(0,上一年站容量减本年) | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D002720 | 邳州 110kV 2022年 弹性 BDZ-00147 本年主变容量净变化 | ΔS | 0 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行66；字段net_capacity_change_mva | 本年容量减上一年 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D002721 | 邳州 110kV 2022年 弹性 BDZ-00147 当年新增储能柜数 | Δn | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行66；字段new_storage_modules | 本年在役数量减上一年 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D002722 | 邳州 110kV 2022年 弹性 BDZ-00147 站级正向峰值静态需求 | L⁺ | 43.3109 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行66；字段forward_screen_mw | 年度站级场景 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 43.310856 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D002723 | 邳州 110kV 2022年 弹性 BDZ-00147 站级反向峰值静态需求 | L⁻ | 0 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行66；字段reverse_screen_mw | F13及2025全年极值合并 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D002724 | 邳州 110kV 2022年 弹性 BDZ-00147 当年主变购置投资 | K主变 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行66；字段transformer_capex_10k_cny | 同电压替换案例静态总投资之和/新购容量之和；升档按新购完整容量计价 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D002725 | 邳州 110kV 2022年 弹性 BDZ-00147 当年储能新增投资 | K储能 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行66；字段storage_capex_10k_cny | 十柜整包重复计价+剩余一至九柜线性插值；本年投资为在役数量成本函数差分 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D002726 | 邳州 110kV 2022年 弹性 BDZ-00147 主变投运批次费用现值 | C主变 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行66；字段transformer_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D002727 | 邳州 110kV 2022年 弹性 BDZ-00147 储能投运批次费用现值 | C储能 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行66；字段storage_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D002728 | 邳州 110kV 2023年 弹性 BDZ-00147 容载比研究控制上限 | R上限 | 3.2 | MVA/MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行67；字段clr_cap | 区域年度容量≤研究上限乘参考净峰；四年逐台正增配之和≤基期区域容量乘预算比例 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 3.2 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D002729 | 邳州 110kV 2023年 弹性 BDZ-00147 上一年第一台主变容量 | s₁旧 | 31.5 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行67；字段prior_unit_1_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 31.5 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D002730 | 邳州 110kV 2023年 弹性 BDZ-00147 上一年第二台主变容量 | s₂旧 | 63 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行67；字段prior_unit_2_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 63.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D002731 | 邳州 110kV 2023年 弹性 BDZ-00147 本年第一台主变容量 | s₁ | 31.5 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行67；字段selected_unit_1_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 31.5 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D002732 | 邳州 110kV 2023年 弹性 BDZ-00147 本年第二台主变容量 | s₂ | 63 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行67；字段selected_unit_2_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 63.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D002733 | 邳州 110kV 2023年 弹性 BDZ-00147 选定主变容量 | S | 94.5 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行67；字段selected_capacity_mva | 离散主变组合加总 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 94.5 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D002734 | 邳州 110kV 2023年 弹性 BDZ-00147 在役储能柜数 | n | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行67；字段storage_modules_in_service | 完整路径整数解 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D002735 | 邳州 110kV 2023年 弹性 BDZ-00147 本年仿真净退出容量 | ΔS退出 | 0 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行67；字段released_capacity_mva | max(0,上一年站容量减本年) | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D002736 | 邳州 110kV 2023年 弹性 BDZ-00147 本年主变容量净变化 | ΔS | 0 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行67；字段net_capacity_change_mva | 本年容量减上一年 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D002737 | 邳州 110kV 2023年 弹性 BDZ-00147 当年新增储能柜数 | Δn | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行67；字段new_storage_modules | 本年在役数量减上一年 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D002738 | 邳州 110kV 2023年 弹性 BDZ-00147 站级正向峰值静态需求 | L⁺ | 39.9629 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行67；字段forward_screen_mw | 年度站级场景 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 39.96295 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D002739 | 邳州 110kV 2023年 弹性 BDZ-00147 站级反向峰值静态需求 | L⁻ | 0 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行67；字段reverse_screen_mw | F13及2025全年极值合并 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D002740 | 邳州 110kV 2023年 弹性 BDZ-00147 当年主变购置投资 | K主变 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行67；字段transformer_capex_10k_cny | 同电压替换案例静态总投资之和/新购容量之和；升档按新购完整容量计价 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D002741 | 邳州 110kV 2023年 弹性 BDZ-00147 当年储能新增投资 | K储能 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行67；字段storage_capex_10k_cny | 十柜整包重复计价+剩余一至九柜线性插值；本年投资为在役数量成本函数差分 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D002742 | 邳州 110kV 2023年 弹性 BDZ-00147 主变投运批次费用现值 | C主变 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行67；字段transformer_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D002743 | 邳州 110kV 2023年 弹性 BDZ-00147 储能投运批次费用现值 | C储能 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行67；字段storage_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D002744 | 邳州 110kV 2024年 弹性 BDZ-00147 容载比研究控制上限 | R上限 | 3.2 | MVA/MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行68；字段clr_cap | 区域年度容量≤研究上限乘参考净峰；四年逐台正增配之和≤基期区域容量乘预算比例 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 3.2 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D002745 | 邳州 110kV 2024年 弹性 BDZ-00147 上一年第一台主变容量 | s₁旧 | 31.5 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行68；字段prior_unit_1_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 31.5 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D002746 | 邳州 110kV 2024年 弹性 BDZ-00147 上一年第二台主变容量 | s₂旧 | 63 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行68；字段prior_unit_2_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 63.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D002747 | 邳州 110kV 2024年 弹性 BDZ-00147 本年第一台主变容量 | s₁ | 31.5 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行68；字段selected_unit_1_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 31.5 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D002748 | 邳州 110kV 2024年 弹性 BDZ-00147 本年第二台主变容量 | s₂ | 63 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行68；字段selected_unit_2_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 63.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D002749 | 邳州 110kV 2024年 弹性 BDZ-00147 选定主变容量 | S | 94.5 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行68；字段selected_capacity_mva | 离散主变组合加总 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 94.5 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D002750 | 邳州 110kV 2024年 弹性 BDZ-00147 在役储能柜数 | n | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行68；字段storage_modules_in_service | 完整路径整数解 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D002751 | 邳州 110kV 2024年 弹性 BDZ-00147 本年仿真净退出容量 | ΔS退出 | 0 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行68；字段released_capacity_mva | max(0,上一年站容量减本年) | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D002752 | 邳州 110kV 2024年 弹性 BDZ-00147 本年主变容量净变化 | ΔS | 0 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行68；字段net_capacity_change_mva | 本年容量减上一年 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D002753 | 邳州 110kV 2024年 弹性 BDZ-00147 当年新增储能柜数 | Δn | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行68；字段new_storage_modules | 本年在役数量减上一年 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D002754 | 邳州 110kV 2024年 弹性 BDZ-00147 站级正向峰值静态需求 | L⁺ | 45.2878 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行68；字段forward_screen_mw | 年度站级场景 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 45.287782 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D002755 | 邳州 110kV 2024年 弹性 BDZ-00147 站级反向峰值静态需求 | L⁻ | 0 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行68；字段reverse_screen_mw | F13及2025全年极值合并 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D002756 | 邳州 110kV 2024年 弹性 BDZ-00147 当年主变购置投资 | K主变 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行68；字段transformer_capex_10k_cny | 同电压替换案例静态总投资之和/新购容量之和；升档按新购完整容量计价 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D002757 | 邳州 110kV 2024年 弹性 BDZ-00147 当年储能新增投资 | K储能 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行68；字段storage_capex_10k_cny | 十柜整包重复计价+剩余一至九柜线性插值；本年投资为在役数量成本函数差分 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D002758 | 邳州 110kV 2024年 弹性 BDZ-00147 主变投运批次费用现值 | C主变 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行68；字段transformer_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D002759 | 邳州 110kV 2024年 弹性 BDZ-00147 储能投运批次费用现值 | C储能 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行68；字段storage_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D002760 | 邳州 110kV 2025年 弹性 BDZ-00147 容载比研究控制上限 | R上限 | 3.2 | MVA/MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行69；字段clr_cap | 区域年度容量≤研究上限乘参考净峰；四年逐台正增配之和≤基期区域容量乘预算比例 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 3.2 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D002761 | 邳州 110kV 2025年 弹性 BDZ-00147 上一年第一台主变容量 | s₁旧 | 31.5 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行69；字段prior_unit_1_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 31.5 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D002762 | 邳州 110kV 2025年 弹性 BDZ-00147 上一年第二台主变容量 | s₂旧 | 63 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行69；字段prior_unit_2_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 63.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D002763 | 邳州 110kV 2025年 弹性 BDZ-00147 本年第一台主变容量 | s₁ | 31.5 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行69；字段selected_unit_1_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 31.5 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D002764 | 邳州 110kV 2025年 弹性 BDZ-00147 本年第二台主变容量 | s₂ | 63 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行69；字段selected_unit_2_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 63.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D002765 | 邳州 110kV 2025年 弹性 BDZ-00147 选定主变容量 | S | 94.5 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行69；字段selected_capacity_mva | 离散主变组合加总 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 94.5 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D002766 | 邳州 110kV 2025年 弹性 BDZ-00147 在役储能柜数 | n | 3 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行69；字段storage_modules_in_service | 完整路径整数解 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 3 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D002767 | 邳州 110kV 2025年 弹性 BDZ-00147 本年仿真净退出容量 | ΔS退出 | 0 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行69；字段released_capacity_mva | max(0,上一年站容量减本年) | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D002768 | 邳州 110kV 2025年 弹性 BDZ-00147 本年主变容量净变化 | ΔS | 0 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行69；字段net_capacity_change_mva | 本年容量减上一年 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D002769 | 邳州 110kV 2025年 弹性 BDZ-00147 当年新增储能柜数 | Δn | 3 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行69；字段new_storage_modules | 本年在役数量减上一年 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 3 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D002770 | 邳州 110kV 2025年 弹性 BDZ-00147 站级正向峰值静态需求 | L⁺ | 50.2115 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行69；字段forward_screen_mw | 年度站级场景 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 50.211464 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D002771 | 邳州 110kV 2025年 弹性 BDZ-00147 站级反向峰值静态需求 | L⁻ | 0 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行69；字段reverse_screen_mw | F13及2025全年极值合并 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D002772 | 邳州 110kV 2025年 弹性 BDZ-00147 当年主变购置投资 | K主变 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行69；字段transformer_capex_10k_cny | 同电压替换案例静态总投资之和/新购容量之和；升档按新购完整容量计价 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D002773 | 邳州 110kV 2025年 弹性 BDZ-00147 当年储能新增投资 | K储能 | 67.9236 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行69；字段storage_capex_10k_cny | 十柜整包重复计价+剩余一至九柜线性插值；本年投资为在役数量成本函数差分 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 67.92361378 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D002774 | 邳州 110kV 2025年 弹性 BDZ-00147 主变投运批次费用现值 | C主变 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行69；字段transformer_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D002775 | 邳州 110kV 2025年 弹性 BDZ-00147 储能投运批次费用现值 | C储能 | 100.156 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行69；字段storage_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 100.15602404 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D002776 | 邳州 110kV 2022年 弹性 BDZ-00162 容载比研究控制上限 | R上限 | 3.2 | MVA/MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行70；字段clr_cap | 区域年度容量≤研究上限乘参考净峰；四年逐台正增配之和≤基期区域容量乘预算比例 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 3.2 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D002777 | 邳州 110kV 2022年 弹性 BDZ-00162 上一年第一台主变容量 | s₁旧 | 20 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行70；字段prior_unit_1_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 20.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D002778 | 邳州 110kV 2022年 弹性 BDZ-00162 上一年第二台主变容量 | s₂旧 | 20 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行70；字段prior_unit_2_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 20.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D002779 | 邳州 110kV 2022年 弹性 BDZ-00162 本年第一台主变容量 | s₁ | 20 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行70；字段selected_unit_1_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 20.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D002780 | 邳州 110kV 2022年 弹性 BDZ-00162 本年第二台主变容量 | s₂ | 20 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行70；字段selected_unit_2_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 20.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D002781 | 邳州 110kV 2022年 弹性 BDZ-00162 选定主变容量 | S | 40 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行70；字段selected_capacity_mva | 离散主变组合加总 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 40.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D002782 | 邳州 110kV 2022年 弹性 BDZ-00162 在役储能柜数 | n | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行70；字段storage_modules_in_service | 完整路径整数解 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D002783 | 邳州 110kV 2022年 弹性 BDZ-00162 本年仿真净退出容量 | ΔS退出 | 0 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行70；字段released_capacity_mva | max(0,上一年站容量减本年) | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D002784 | 邳州 110kV 2022年 弹性 BDZ-00162 本年主变容量净变化 | ΔS | 0 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行70；字段net_capacity_change_mva | 本年容量减上一年 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D002785 | 邳州 110kV 2022年 弹性 BDZ-00162 当年新增储能柜数 | Δn | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行70；字段new_storage_modules | 本年在役数量减上一年 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D002786 | 邳州 110kV 2022年 弹性 BDZ-00162 站级正向峰值静态需求 | L⁺ | 16.558 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行70；字段forward_screen_mw | 年度站级场景 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 16.557993 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D002787 | 邳州 110kV 2022年 弹性 BDZ-00162 站级反向峰值静态需求 | L⁻ | 0.39307 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行70；字段reverse_screen_mw | F13及2025全年极值合并 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.393072 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D002788 | 邳州 110kV 2022年 弹性 BDZ-00162 当年主变购置投资 | K主变 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行70；字段transformer_capex_10k_cny | 同电压替换案例静态总投资之和/新购容量之和；升档按新购完整容量计价 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D002789 | 邳州 110kV 2022年 弹性 BDZ-00162 当年储能新增投资 | K储能 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行70；字段storage_capex_10k_cny | 十柜整包重复计价+剩余一至九柜线性插值；本年投资为在役数量成本函数差分 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D002790 | 邳州 110kV 2022年 弹性 BDZ-00162 主变投运批次费用现值 | C主变 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行70；字段transformer_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D002791 | 邳州 110kV 2022年 弹性 BDZ-00162 储能投运批次费用现值 | C储能 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行70；字段storage_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D002792 | 邳州 110kV 2023年 弹性 BDZ-00162 容载比研究控制上限 | R上限 | 3.2 | MVA/MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行71；字段clr_cap | 区域年度容量≤研究上限乘参考净峰；四年逐台正增配之和≤基期区域容量乘预算比例 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 3.2 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D002793 | 邳州 110kV 2023年 弹性 BDZ-00162 上一年第一台主变容量 | s₁旧 | 20 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行71；字段prior_unit_1_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 20.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D002794 | 邳州 110kV 2023年 弹性 BDZ-00162 上一年第二台主变容量 | s₂旧 | 20 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行71；字段prior_unit_2_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 20.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D002795 | 邳州 110kV 2023年 弹性 BDZ-00162 本年第一台主变容量 | s₁ | 20 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行71；字段selected_unit_1_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 20.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D002796 | 邳州 110kV 2023年 弹性 BDZ-00162 本年第二台主变容量 | s₂ | 20 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行71；字段selected_unit_2_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 20.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D002797 | 邳州 110kV 2023年 弹性 BDZ-00162 选定主变容量 | S | 40 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行71；字段selected_capacity_mva | 离散主变组合加总 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 40.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D002798 | 邳州 110kV 2023年 弹性 BDZ-00162 在役储能柜数 | n | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行71；字段storage_modules_in_service | 完整路径整数解 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D002799 | 邳州 110kV 2023年 弹性 BDZ-00162 本年仿真净退出容量 | ΔS退出 | 0 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行71；字段released_capacity_mva | max(0,上一年站容量减本年) | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D002800 | 邳州 110kV 2023年 弹性 BDZ-00162 本年主变容量净变化 | ΔS | 0 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行71；字段net_capacity_change_mva | 本年容量减上一年 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D002801 | 邳州 110kV 2023年 弹性 BDZ-00162 当年新增储能柜数 | Δn | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行71；字段new_storage_modules | 本年在役数量减上一年 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D002802 | 邳州 110kV 2023年 弹性 BDZ-00162 站级正向峰值静态需求 | L⁺ | 15.2781 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行71；字段forward_screen_mw | 年度站级场景 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 15.278069 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D002803 | 邳州 110kV 2023年 弹性 BDZ-00162 站级反向峰值静态需求 | L⁻ | 6.1098 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行71；字段reverse_screen_mw | F13及2025全年极值合并 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 6.109757 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D002804 | 邳州 110kV 2023年 弹性 BDZ-00162 当年主变购置投资 | K主变 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行71；字段transformer_capex_10k_cny | 同电压替换案例静态总投资之和/新购容量之和；升档按新购完整容量计价 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D002805 | 邳州 110kV 2023年 弹性 BDZ-00162 当年储能新增投资 | K储能 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行71；字段storage_capex_10k_cny | 十柜整包重复计价+剩余一至九柜线性插值；本年投资为在役数量成本函数差分 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D002806 | 邳州 110kV 2023年 弹性 BDZ-00162 主变投运批次费用现值 | C主变 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行71；字段transformer_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D002807 | 邳州 110kV 2023年 弹性 BDZ-00162 储能投运批次费用现值 | C储能 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行71；字段storage_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D002808 | 邳州 110kV 2024年 弹性 BDZ-00162 容载比研究控制上限 | R上限 | 3.2 | MVA/MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行72；字段clr_cap | 区域年度容量≤研究上限乘参考净峰；四年逐台正增配之和≤基期区域容量乘预算比例 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 3.2 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D002809 | 邳州 110kV 2024年 弹性 BDZ-00162 上一年第一台主变容量 | s₁旧 | 20 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行72；字段prior_unit_1_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 20.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D002810 | 邳州 110kV 2024年 弹性 BDZ-00162 上一年第二台主变容量 | s₂旧 | 20 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行72；字段prior_unit_2_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 20.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D002811 | 邳州 110kV 2024年 弹性 BDZ-00162 本年第一台主变容量 | s₁ | 20 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行72；字段selected_unit_1_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 20.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D002812 | 邳州 110kV 2024年 弹性 BDZ-00162 本年第二台主变容量 | s₂ | 20 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行72；字段selected_unit_2_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 20.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D002813 | 邳州 110kV 2024年 弹性 BDZ-00162 选定主变容量 | S | 40 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行72；字段selected_capacity_mva | 离散主变组合加总 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 40.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D002814 | 邳州 110kV 2024年 弹性 BDZ-00162 在役储能柜数 | n | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行72；字段storage_modules_in_service | 完整路径整数解 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D002815 | 邳州 110kV 2024年 弹性 BDZ-00162 本年仿真净退出容量 | ΔS退出 | 0 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行72；字段released_capacity_mva | max(0,上一年站容量减本年) | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D002816 | 邳州 110kV 2024年 弹性 BDZ-00162 本年主变容量净变化 | ΔS | 0 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行72；字段net_capacity_change_mva | 本年容量减上一年 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D002817 | 邳州 110kV 2024年 弹性 BDZ-00162 当年新增储能柜数 | Δn | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行72；字段new_storage_modules | 本年在役数量减上一年 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D002818 | 邳州 110kV 2024年 弹性 BDZ-00162 站级正向峰值静态需求 | L⁺ | 17.3138 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行72；字段forward_screen_mw | 年度站级场景 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 17.313784 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D002819 | 邳州 110kV 2024年 弹性 BDZ-00162 站级反向峰值静态需求 | L⁻ | 19.7333 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行72；字段reverse_screen_mw | F13及2025全年极值合并 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 19.733348 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D002820 | 邳州 110kV 2024年 弹性 BDZ-00162 当年主变购置投资 | K主变 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行72；字段transformer_capex_10k_cny | 同电压替换案例静态总投资之和/新购容量之和；升档按新购完整容量计价 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D002821 | 邳州 110kV 2024年 弹性 BDZ-00162 当年储能新增投资 | K储能 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行72；字段storage_capex_10k_cny | 十柜整包重复计价+剩余一至九柜线性插值；本年投资为在役数量成本函数差分 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D002822 | 邳州 110kV 2024年 弹性 BDZ-00162 主变投运批次费用现值 | C主变 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行72；字段transformer_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D002823 | 邳州 110kV 2024年 弹性 BDZ-00162 储能投运批次费用现值 | C储能 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行72；字段storage_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D002824 | 邳州 110kV 2025年 弹性 BDZ-00162 容载比研究控制上限 | R上限 | 3.2 | MVA/MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行73；字段clr_cap | 区域年度容量≤研究上限乘参考净峰；四年逐台正增配之和≤基期区域容量乘预算比例 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 3.2 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D002825 | 邳州 110kV 2025年 弹性 BDZ-00162 上一年第一台主变容量 | s₁旧 | 20 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行73；字段prior_unit_1_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 20.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D002826 | 邳州 110kV 2025年 弹性 BDZ-00162 上一年第二台主变容量 | s₂旧 | 20 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行73；字段prior_unit_2_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 20.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D002827 | 邳州 110kV 2025年 弹性 BDZ-00162 本年第一台主变容量 | s₁ | 20 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行73；字段selected_unit_1_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 20.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D002828 | 邳州 110kV 2025年 弹性 BDZ-00162 本年第二台主变容量 | s₂ | 31.5 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行73；字段selected_unit_2_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 31.5 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D002829 | 邳州 110kV 2025年 弹性 BDZ-00162 选定主变容量 | S | 51.5 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行73；字段selected_capacity_mva | 离散主变组合加总 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 51.5 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D002830 | 邳州 110kV 2025年 弹性 BDZ-00162 在役储能柜数 | n | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行73；字段storage_modules_in_service | 完整路径整数解 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D002831 | 邳州 110kV 2025年 弹性 BDZ-00162 本年仿真净退出容量 | ΔS退出 | 0 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行73；字段released_capacity_mva | max(0,上一年站容量减本年) | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D002832 | 邳州 110kV 2025年 弹性 BDZ-00162 本年主变容量净变化 | ΔS | 11.5 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行73；字段net_capacity_change_mva | 本年容量减上一年 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 11.5 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D002833 | 邳州 110kV 2025年 弹性 BDZ-00162 当年新增储能柜数 | Δn | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行73；字段new_storage_modules | 本年在役数量减上一年 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D002834 | 邳州 110kV 2025年 弹性 BDZ-00162 站级正向峰值静态需求 | L⁺ | 19.1961 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行73；字段forward_screen_mw | 年度站级场景 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 19.196136 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D002835 | 邳州 110kV 2025年 弹性 BDZ-00162 站级反向峰值静态需求 | L⁻ | 35.2 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行73；字段reverse_screen_mw | F13及2025全年极值合并 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 35.2 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D002836 | 邳州 110kV 2025年 弹性 BDZ-00162 当年主变购置投资 | K主变 | 522.06 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行73；字段transformer_capex_10k_cny | 同电压替换案例静态总投资之和/新购容量之和；升档按新购完整容量计价 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 522.05999999 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D002837 | 邳州 110kV 2025年 弹性 BDZ-00162 当年储能新增投资 | K储能 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行73；字段storage_capex_10k_cny | 十柜整包重复计价+剩余一至九柜线性插值；本年投资为在役数量成本函数差分 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D002838 | 邳州 110kV 2025年 弹性 BDZ-00162 主变投运批次费用现值 | C主变 | 455.3104 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行73；字段transformer_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 455.31035817 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D002839 | 邳州 110kV 2025年 弹性 BDZ-00162 储能投运批次费用现值 | C储能 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行73；字段storage_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D002840 | 邳州 110kV 2022年 弹性 BDZ-00164 容载比研究控制上限 | R上限 | 3.2 | MVA/MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行74；字段clr_cap | 区域年度容量≤研究上限乘参考净峰；四年逐台正增配之和≤基期区域容量乘预算比例 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 3.2 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D002841 | 邳州 110kV 2022年 弹性 BDZ-00164 上一年第一台主变容量 | s₁旧 | 20 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行74；字段prior_unit_1_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 20.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D002842 | 邳州 110kV 2022年 弹性 BDZ-00164 上一年第二台主变容量 | s₂旧 | 40 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行74；字段prior_unit_2_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 40.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D002843 | 邳州 110kV 2022年 弹性 BDZ-00164 本年第一台主变容量 | s₁ | 31.5 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行74；字段selected_unit_1_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 31.5 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D002844 | 邳州 110kV 2022年 弹性 BDZ-00164 本年第二台主变容量 | s₂ | 40 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行74；字段selected_unit_2_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 40.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D002845 | 邳州 110kV 2022年 弹性 BDZ-00164 选定主变容量 | S | 71.5 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行74；字段selected_capacity_mva | 离散主变组合加总 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 71.5 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D002846 | 邳州 110kV 2022年 弹性 BDZ-00164 在役储能柜数 | n | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行74；字段storage_modules_in_service | 完整路径整数解 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D002847 | 邳州 110kV 2022年 弹性 BDZ-00164 本年仿真净退出容量 | ΔS退出 | 0 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行74；字段released_capacity_mva | max(0,上一年站容量减本年) | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D002848 | 邳州 110kV 2022年 弹性 BDZ-00164 本年主变容量净变化 | ΔS | 11.5 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行74；字段net_capacity_change_mva | 本年容量减上一年 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 11.5 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D002849 | 邳州 110kV 2022年 弹性 BDZ-00164 当年新增储能柜数 | Δn | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行74；字段new_storage_modules | 本年在役数量减上一年 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D002850 | 邳州 110kV 2022年 弹性 BDZ-00164 站级正向峰值静态需求 | L⁺ | 33.7662 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行74；字段forward_screen_mw | 年度站级场景 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 33.76617 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D002851 | 邳州 110kV 2022年 弹性 BDZ-00164 站级反向峰值静态需求 | L⁻ | 0 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行74；字段reverse_screen_mw | F13及2025全年极值合并 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D002852 | 邳州 110kV 2022年 弹性 BDZ-00164 当年主变购置投资 | K主变 | 522.06 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行74；字段transformer_capex_10k_cny | 同电压替换案例静态总投资之和/新购容量之和；升档按新购完整容量计价 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 522.05999999 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D002853 | 邳州 110kV 2022年 弹性 BDZ-00164 当年储能新增投资 | K储能 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行74；字段storage_capex_10k_cny | 十柜整包重复计价+剩余一至九柜线性插值；本年投资为在役数量成本函数差分 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D002854 | 邳州 110kV 2022年 弹性 BDZ-00164 主变投运批次费用现值 | C主变 | 547.4642 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行74；字段transformer_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 547.46421033 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D002855 | 邳州 110kV 2022年 弹性 BDZ-00164 储能投运批次费用现值 | C储能 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行74；字段storage_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D002856 | 邳州 110kV 2023年 弹性 BDZ-00164 容载比研究控制上限 | R上限 | 3.2 | MVA/MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行75；字段clr_cap | 区域年度容量≤研究上限乘参考净峰；四年逐台正增配之和≤基期区域容量乘预算比例 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 3.2 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D002857 | 邳州 110kV 2023年 弹性 BDZ-00164 上一年第一台主变容量 | s₁旧 | 31.5 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行75；字段prior_unit_1_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 31.5 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D002858 | 邳州 110kV 2023年 弹性 BDZ-00164 上一年第二台主变容量 | s₂旧 | 40 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行75；字段prior_unit_2_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 40.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D002859 | 邳州 110kV 2023年 弹性 BDZ-00164 本年第一台主变容量 | s₁ | 31.5 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行75；字段selected_unit_1_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 31.5 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D002860 | 邳州 110kV 2023年 弹性 BDZ-00164 本年第二台主变容量 | s₂ | 40 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行75；字段selected_unit_2_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 40.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D002861 | 邳州 110kV 2023年 弹性 BDZ-00164 选定主变容量 | S | 71.5 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行75；字段selected_capacity_mva | 离散主变组合加总 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 71.5 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D002862 | 邳州 110kV 2023年 弹性 BDZ-00164 在役储能柜数 | n | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行75；字段storage_modules_in_service | 完整路径整数解 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D002863 | 邳州 110kV 2023年 弹性 BDZ-00164 本年仿真净退出容量 | ΔS退出 | 0 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行75；字段released_capacity_mva | max(0,上一年站容量减本年) | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D002864 | 邳州 110kV 2023年 弹性 BDZ-00164 本年主变容量净变化 | ΔS | 0 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行75；字段net_capacity_change_mva | 本年容量减上一年 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D002865 | 邳州 110kV 2023年 弹性 BDZ-00164 当年新增储能柜数 | Δn | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行75；字段new_storage_modules | 本年在役数量减上一年 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D002866 | 邳州 110kV 2023年 弹性 BDZ-00164 站级正向峰值静态需求 | L⁺ | 31.1561 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行75；字段forward_screen_mw | 年度站级场景 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 31.156063 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D002867 | 邳州 110kV 2023年 弹性 BDZ-00164 站级反向峰值静态需求 | L⁻ | 1.2758 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行75；字段reverse_screen_mw | F13及2025全年极值合并 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 1.275759 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D002868 | 邳州 110kV 2023年 弹性 BDZ-00164 当年主变购置投资 | K主变 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行75；字段transformer_capex_10k_cny | 同电压替换案例静态总投资之和/新购容量之和；升档按新购完整容量计价 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D002869 | 邳州 110kV 2023年 弹性 BDZ-00164 当年储能新增投资 | K储能 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行75；字段storage_capex_10k_cny | 十柜整包重复计价+剩余一至九柜线性插值；本年投资为在役数量成本函数差分 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D002870 | 邳州 110kV 2023年 弹性 BDZ-00164 主变投运批次费用现值 | C主变 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行75；字段transformer_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D002871 | 邳州 110kV 2023年 弹性 BDZ-00164 储能投运批次费用现值 | C储能 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行75；字段storage_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D002872 | 邳州 110kV 2024年 弹性 BDZ-00164 容载比研究控制上限 | R上限 | 3.2 | MVA/MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行76；字段clr_cap | 区域年度容量≤研究上限乘参考净峰；四年逐台正增配之和≤基期区域容量乘预算比例 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 3.2 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D002873 | 邳州 110kV 2024年 弹性 BDZ-00164 上一年第一台主变容量 | s₁旧 | 31.5 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行76；字段prior_unit_1_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 31.5 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D002874 | 邳州 110kV 2024年 弹性 BDZ-00164 上一年第二台主变容量 | s₂旧 | 40 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行76；字段prior_unit_2_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 40.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D002875 | 邳州 110kV 2024年 弹性 BDZ-00164 本年第一台主变容量 | s₁ | 31.5 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行76；字段selected_unit_1_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 31.5 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D002876 | 邳州 110kV 2024年 弹性 BDZ-00164 本年第二台主变容量 | s₂ | 40 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行76；字段selected_unit_2_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 40.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D002877 | 邳州 110kV 2024年 弹性 BDZ-00164 选定主变容量 | S | 71.5 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行76；字段selected_capacity_mva | 离散主变组合加总 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 71.5 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D002878 | 邳州 110kV 2024年 弹性 BDZ-00164 在役储能柜数 | n | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行76；字段storage_modules_in_service | 完整路径整数解 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D002879 | 邳州 110kV 2024年 弹性 BDZ-00164 本年仿真净退出容量 | ΔS退出 | 0 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行76；字段released_capacity_mva | max(0,上一年站容量减本年) | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D002880 | 邳州 110kV 2024年 弹性 BDZ-00164 本年主变容量净变化 | ΔS | 0 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行76；字段net_capacity_change_mva | 本年容量减上一年 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D002881 | 邳州 110kV 2024年 弹性 BDZ-00164 当年新增储能柜数 | Δn | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行76；字段new_storage_modules | 本年在役数量减上一年 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D002882 | 邳州 110kV 2024年 弹性 BDZ-00164 站级正向峰值静态需求 | L⁺ | 35.3074 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行76；字段forward_screen_mw | 年度站级场景 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 35.307428 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D002883 | 邳州 110kV 2024年 弹性 BDZ-00164 站级反向峰值静态需求 | L⁻ | 17.0604 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行76；字段reverse_screen_mw | F13及2025全年极值合并 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 17.060353 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D002884 | 邳州 110kV 2024年 弹性 BDZ-00164 当年主变购置投资 | K主变 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行76；字段transformer_capex_10k_cny | 同电压替换案例静态总投资之和/新购容量之和；升档按新购完整容量计价 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D002885 | 邳州 110kV 2024年 弹性 BDZ-00164 当年储能新增投资 | K储能 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行76；字段storage_capex_10k_cny | 十柜整包重复计价+剩余一至九柜线性插值；本年投资为在役数量成本函数差分 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D002886 | 邳州 110kV 2024年 弹性 BDZ-00164 主变投运批次费用现值 | C主变 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行76；字段transformer_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D002887 | 邳州 110kV 2024年 弹性 BDZ-00164 储能投运批次费用现值 | C储能 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行76；字段storage_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D002888 | 邳州 110kV 2025年 弹性 BDZ-00164 容载比研究控制上限 | R上限 | 3.2 | MVA/MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行77；字段clr_cap | 区域年度容量≤研究上限乘参考净峰；四年逐台正增配之和≤基期区域容量乘预算比例 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 3.2 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D002889 | 邳州 110kV 2025年 弹性 BDZ-00164 上一年第一台主变容量 | s₁旧 | 31.5 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行77；字段prior_unit_1_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 31.5 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D002890 | 邳州 110kV 2025年 弹性 BDZ-00164 上一年第二台主变容量 | s₂旧 | 40 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行77；字段prior_unit_2_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 40.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D002891 | 邳州 110kV 2025年 弹性 BDZ-00164 本年第一台主变容量 | s₁ | 31.5 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行77；字段selected_unit_1_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 31.5 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D002892 | 邳州 110kV 2025年 弹性 BDZ-00164 本年第二台主变容量 | s₂ | 40 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行77；字段selected_unit_2_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 40.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D002893 | 邳州 110kV 2025年 弹性 BDZ-00164 选定主变容量 | S | 71.5 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行77；字段selected_capacity_mva | 离散主变组合加总 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 71.5 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D002894 | 邳州 110kV 2025年 弹性 BDZ-00164 在役储能柜数 | n | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行77；字段storage_modules_in_service | 完整路径整数解 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D002895 | 邳州 110kV 2025年 弹性 BDZ-00164 本年仿真净退出容量 | ΔS退出 | 0 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行77；字段released_capacity_mva | max(0,上一年站容量减本年) | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D002896 | 邳州 110kV 2025年 弹性 BDZ-00164 本年主变容量净变化 | ΔS | 0 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行77；字段net_capacity_change_mva | 本年容量减上一年 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D002897 | 邳州 110kV 2025年 弹性 BDZ-00164 当年新增储能柜数 | Δn | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行77；字段new_storage_modules | 本年在役数量减上一年 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D002898 | 邳州 110kV 2025年 弹性 BDZ-00164 站级正向峰值静态需求 | L⁺ | 39.146 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行77；字段forward_screen_mw | 年度站级场景 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 39.146047 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D002899 | 邳州 110kV 2025年 弹性 BDZ-00164 站级反向峰值静态需求 | L⁻ | 30.51 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行77；字段reverse_screen_mw | F13及2025全年极值合并 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 30.51 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D002900 | 邳州 110kV 2025年 弹性 BDZ-00164 当年主变购置投资 | K主变 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行77；字段transformer_capex_10k_cny | 同电压替换案例静态总投资之和/新购容量之和；升档按新购完整容量计价 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D002901 | 邳州 110kV 2025年 弹性 BDZ-00164 当年储能新增投资 | K储能 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行77；字段storage_capex_10k_cny | 十柜整包重复计价+剩余一至九柜线性插值；本年投资为在役数量成本函数差分 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D002902 | 邳州 110kV 2025年 弹性 BDZ-00164 主变投运批次费用现值 | C主变 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行77；字段transformer_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D002903 | 邳州 110kV 2025年 弹性 BDZ-00164 储能投运批次费用现值 | C储能 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行77；字段storage_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D002904 | 邳州 110kV 2022年 弹性 BDZ-00172 容载比研究控制上限 | R上限 | 3.2 | MVA/MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行78；字段clr_cap | 区域年度容量≤研究上限乘参考净峰；四年逐台正增配之和≤基期区域容量乘预算比例 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 3.2 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D002905 | 邳州 110kV 2022年 弹性 BDZ-00172 上一年第一台主变容量 | s₁旧 | 31.5 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行78；字段prior_unit_1_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 31.5 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D002906 | 邳州 110kV 2022年 弹性 BDZ-00172 上一年第二台主变容量 | s₂旧 | 63 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行78；字段prior_unit_2_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 63.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D002907 | 邳州 110kV 2022年 弹性 BDZ-00172 本年第一台主变容量 | s₁ | 31.5 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行78；字段selected_unit_1_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 31.5 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D002908 | 邳州 110kV 2022年 弹性 BDZ-00172 本年第二台主变容量 | s₂ | 63 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行78；字段selected_unit_2_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 63.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D002909 | 邳州 110kV 2022年 弹性 BDZ-00172 选定主变容量 | S | 94.5 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行78；字段selected_capacity_mva | 离散主变组合加总 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 94.5 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D002910 | 邳州 110kV 2022年 弹性 BDZ-00172 在役储能柜数 | n | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行78；字段storage_modules_in_service | 完整路径整数解 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D002911 | 邳州 110kV 2022年 弹性 BDZ-00172 本年仿真净退出容量 | ΔS退出 | 0 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行78；字段released_capacity_mva | max(0,上一年站容量减本年) | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D002912 | 邳州 110kV 2022年 弹性 BDZ-00172 本年主变容量净变化 | ΔS | 0 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行78；字段net_capacity_change_mva | 本年容量减上一年 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D002913 | 邳州 110kV 2022年 弹性 BDZ-00172 当年新增储能柜数 | Δn | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行78；字段new_storage_modules | 本年在役数量减上一年 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D002914 | 邳州 110kV 2022年 弹性 BDZ-00172 站级正向峰值静态需求 | L⁺ | 29.7004 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行78；字段forward_screen_mw | 年度站级场景 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 29.700359 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D002915 | 邳州 110kV 2022年 弹性 BDZ-00172 站级反向峰值静态需求 | L⁻ | 0 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行78；字段reverse_screen_mw | F13及2025全年极值合并 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D002916 | 邳州 110kV 2022年 弹性 BDZ-00172 当年主变购置投资 | K主变 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行78；字段transformer_capex_10k_cny | 同电压替换案例静态总投资之和/新购容量之和；升档按新购完整容量计价 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D002917 | 邳州 110kV 2022年 弹性 BDZ-00172 当年储能新增投资 | K储能 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行78；字段storage_capex_10k_cny | 十柜整包重复计价+剩余一至九柜线性插值；本年投资为在役数量成本函数差分 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D002918 | 邳州 110kV 2022年 弹性 BDZ-00172 主变投运批次费用现值 | C主变 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行78；字段transformer_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D002919 | 邳州 110kV 2022年 弹性 BDZ-00172 储能投运批次费用现值 | C储能 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行78；字段storage_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D002920 | 邳州 110kV 2023年 弹性 BDZ-00172 容载比研究控制上限 | R上限 | 3.2 | MVA/MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行79；字段clr_cap | 区域年度容量≤研究上限乘参考净峰；四年逐台正增配之和≤基期区域容量乘预算比例 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 3.2 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D002921 | 邳州 110kV 2023年 弹性 BDZ-00172 上一年第一台主变容量 | s₁旧 | 31.5 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行79；字段prior_unit_1_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 31.5 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D002922 | 邳州 110kV 2023年 弹性 BDZ-00172 上一年第二台主变容量 | s₂旧 | 63 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行79；字段prior_unit_2_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 63.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D002923 | 邳州 110kV 2023年 弹性 BDZ-00172 本年第一台主变容量 | s₁ | 31.5 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行79；字段selected_unit_1_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 31.5 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D002924 | 邳州 110kV 2023年 弹性 BDZ-00172 本年第二台主变容量 | s₂ | 63 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行79；字段selected_unit_2_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 63.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D002925 | 邳州 110kV 2023年 弹性 BDZ-00172 选定主变容量 | S | 94.5 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行79；字段selected_capacity_mva | 离散主变组合加总 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 94.5 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D002926 | 邳州 110kV 2023年 弹性 BDZ-00172 在役储能柜数 | n | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行79；字段storage_modules_in_service | 完整路径整数解 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D002927 | 邳州 110kV 2023年 弹性 BDZ-00172 本年仿真净退出容量 | ΔS退出 | 0 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行79；字段released_capacity_mva | max(0,上一年站容量减本年) | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D002928 | 邳州 110kV 2023年 弹性 BDZ-00172 本年主变容量净变化 | ΔS | 0 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行79；字段net_capacity_change_mva | 本年容量减上一年 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D002929 | 邳州 110kV 2023年 弹性 BDZ-00172 当年新增储能柜数 | Δn | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行79；字段new_storage_modules | 本年在役数量减上一年 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D002930 | 邳州 110kV 2023年 弹性 BDZ-00172 站级正向峰值静态需求 | L⁺ | 27.4045 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行79；字段forward_screen_mw | 年度站级场景 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 27.404537 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D002931 | 邳州 110kV 2023年 弹性 BDZ-00172 站级反向峰值静态需求 | L⁻ | 0 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行79；字段reverse_screen_mw | F13及2025全年极值合并 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D002932 | 邳州 110kV 2023年 弹性 BDZ-00172 当年主变购置投资 | K主变 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行79；字段transformer_capex_10k_cny | 同电压替换案例静态总投资之和/新购容量之和；升档按新购完整容量计价 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D002933 | 邳州 110kV 2023年 弹性 BDZ-00172 当年储能新增投资 | K储能 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行79；字段storage_capex_10k_cny | 十柜整包重复计价+剩余一至九柜线性插值；本年投资为在役数量成本函数差分 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D002934 | 邳州 110kV 2023年 弹性 BDZ-00172 主变投运批次费用现值 | C主变 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行79；字段transformer_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D002935 | 邳州 110kV 2023年 弹性 BDZ-00172 储能投运批次费用现值 | C储能 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行79；字段storage_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D002936 | 邳州 110kV 2024年 弹性 BDZ-00172 容载比研究控制上限 | R上限 | 3.2 | MVA/MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行80；字段clr_cap | 区域年度容量≤研究上限乘参考净峰；四年逐台正增配之和≤基期区域容量乘预算比例 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 3.2 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D002937 | 邳州 110kV 2024年 弹性 BDZ-00172 上一年第一台主变容量 | s₁旧 | 31.5 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行80；字段prior_unit_1_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 31.5 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D002938 | 邳州 110kV 2024年 弹性 BDZ-00172 上一年第二台主变容量 | s₂旧 | 63 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行80；字段prior_unit_2_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 63.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D002939 | 邳州 110kV 2024年 弹性 BDZ-00172 本年第一台主变容量 | s₁ | 31.5 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行80；字段selected_unit_1_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 31.5 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D002940 | 邳州 110kV 2024年 弹性 BDZ-00172 本年第二台主变容量 | s₂ | 63 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行80；字段selected_unit_2_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 63.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D002941 | 邳州 110kV 2024年 弹性 BDZ-00172 选定主变容量 | S | 94.5 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行80；字段selected_capacity_mva | 离散主变组合加总 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 94.5 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D002942 | 邳州 110kV 2024年 弹性 BDZ-00172 在役储能柜数 | n | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行80；字段storage_modules_in_service | 完整路径整数解 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D002943 | 邳州 110kV 2024年 弹性 BDZ-00172 本年仿真净退出容量 | ΔS退出 | 0 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行80；字段released_capacity_mva | max(0,上一年站容量减本年) | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D002944 | 邳州 110kV 2024年 弹性 BDZ-00172 本年主变容量净变化 | ΔS | 0 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行80；字段net_capacity_change_mva | 本年容量减上一年 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D002945 | 邳州 110kV 2024年 弹性 BDZ-00172 当年新增储能柜数 | Δn | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行80；字段new_storage_modules | 本年在役数量减上一年 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D002946 | 邳州 110kV 2024年 弹性 BDZ-00172 站级正向峰值静态需求 | L⁺ | 31.056 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行80；字段forward_screen_mw | 年度站级场景 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 31.056033 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D002947 | 邳州 110kV 2024年 弹性 BDZ-00172 站级反向峰值静态需求 | L⁻ | 10.7697 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行80；字段reverse_screen_mw | F13及2025全年极值合并 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 10.769679 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D002948 | 邳州 110kV 2024年 弹性 BDZ-00172 当年主变购置投资 | K主变 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行80；字段transformer_capex_10k_cny | 同电压替换案例静态总投资之和/新购容量之和；升档按新购完整容量计价 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D002949 | 邳州 110kV 2024年 弹性 BDZ-00172 当年储能新增投资 | K储能 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行80；字段storage_capex_10k_cny | 十柜整包重复计价+剩余一至九柜线性插值；本年投资为在役数量成本函数差分 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D002950 | 邳州 110kV 2024年 弹性 BDZ-00172 主变投运批次费用现值 | C主变 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行80；字段transformer_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D002951 | 邳州 110kV 2024年 弹性 BDZ-00172 储能投运批次费用现值 | C储能 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行80；字段storage_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D002952 | 邳州 110kV 2025年 弹性 BDZ-00172 容载比研究控制上限 | R上限 | 3.2 | MVA/MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行81；字段clr_cap | 区域年度容量≤研究上限乘参考净峰；四年逐台正增配之和≤基期区域容量乘预算比例 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 3.2 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D002953 | 邳州 110kV 2025年 弹性 BDZ-00172 上一年第一台主变容量 | s₁旧 | 31.5 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行81；字段prior_unit_1_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 31.5 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D002954 | 邳州 110kV 2025年 弹性 BDZ-00172 上一年第二台主变容量 | s₂旧 | 63 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行81；字段prior_unit_2_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 63.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D002955 | 邳州 110kV 2025年 弹性 BDZ-00172 本年第一台主变容量 | s₁ | 31.5 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行81；字段selected_unit_1_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 31.5 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D002956 | 邳州 110kV 2025年 弹性 BDZ-00172 本年第二台主变容量 | s₂ | 63 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行81；字段selected_unit_2_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 63.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D002957 | 邳州 110kV 2025年 弹性 BDZ-00172 选定主变容量 | S | 94.5 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行81；字段selected_capacity_mva | 离散主变组合加总 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 94.5 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D002958 | 邳州 110kV 2025年 弹性 BDZ-00172 在役储能柜数 | n | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行81；字段storage_modules_in_service | 完整路径整数解 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D002959 | 邳州 110kV 2025年 弹性 BDZ-00172 本年仿真净退出容量 | ΔS退出 | 0 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行81；字段released_capacity_mva | max(0,上一年站容量减本年) | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D002960 | 邳州 110kV 2025年 弹性 BDZ-00172 本年主变容量净变化 | ΔS | 0 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行81；字段net_capacity_change_mva | 本年容量减上一年 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D002961 | 邳州 110kV 2025年 弹性 BDZ-00172 当年新增储能柜数 | Δn | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行81；字段new_storage_modules | 本年在役数量减上一年 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D002962 | 邳州 110kV 2025年 弹性 BDZ-00172 站级正向峰值静态需求 | L⁺ | 34.4324 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行81；字段forward_screen_mw | 年度站级场景 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 34.432441 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D002963 | 邳州 110kV 2025年 弹性 BDZ-00172 站级反向峰值静态需求 | L⁻ | 22.78 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行81；字段reverse_screen_mw | F13及2025全年极值合并 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 22.78 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D002964 | 邳州 110kV 2025年 弹性 BDZ-00172 当年主变购置投资 | K主变 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行81；字段transformer_capex_10k_cny | 同电压替换案例静态总投资之和/新购容量之和；升档按新购完整容量计价 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D002965 | 邳州 110kV 2025年 弹性 BDZ-00172 当年储能新增投资 | K储能 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行81；字段storage_capex_10k_cny | 十柜整包重复计价+剩余一至九柜线性插值；本年投资为在役数量成本函数差分 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D002966 | 邳州 110kV 2025年 弹性 BDZ-00172 主变投运批次费用现值 | C主变 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行81；字段transformer_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D002967 | 邳州 110kV 2025年 弹性 BDZ-00172 储能投运批次费用现值 | C储能 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行81；字段storage_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D002968 | 邳州 35kV 2022年 弹性 BDZ-00246 容载比研究控制上限 | R上限 | 3.2 | MVA/MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_35_stations.csv | CSV物理行2；字段clr_cap | 区域年度容量≤研究上限乘参考净峰；四年逐台正增配之和≤基期区域容量乘预算比例 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 3.2 | 61711c26fde875d8fc0876cee82b309004db18997f0e96e564cfa31c0f02f4e9
D002969 | 邳州 35kV 2022年 弹性 BDZ-00246 上一年第一台主变容量 | s₁旧 | 16 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_35_stations.csv | CSV物理行2；字段prior_unit_1_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 16.0 | 61711c26fde875d8fc0876cee82b309004db18997f0e96e564cfa31c0f02f4e9
D002970 | 邳州 35kV 2022年 弹性 BDZ-00246 上一年第二台主变容量 | s₂旧 | 20 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_35_stations.csv | CSV物理行2；字段prior_unit_2_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 20.0 | 61711c26fde875d8fc0876cee82b309004db18997f0e96e564cfa31c0f02f4e9
D002971 | 邳州 35kV 2022年 弹性 BDZ-00246 本年第一台主变容量 | s₁ | 16 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_35_stations.csv | CSV物理行2；字段selected_unit_1_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 16.0 | 61711c26fde875d8fc0876cee82b309004db18997f0e96e564cfa31c0f02f4e9
D002972 | 邳州 35kV 2022年 弹性 BDZ-00246 本年第二台主变容量 | s₂ | 20 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_35_stations.csv | CSV物理行2；字段selected_unit_2_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 20.0 | 61711c26fde875d8fc0876cee82b309004db18997f0e96e564cfa31c0f02f4e9
D002973 | 邳州 35kV 2022年 弹性 BDZ-00246 选定主变容量 | S | 36 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_35_stations.csv | CSV物理行2；字段selected_capacity_mva | 离散主变组合加总 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 36.0 | 61711c26fde875d8fc0876cee82b309004db18997f0e96e564cfa31c0f02f4e9
D002974 | 邳州 35kV 2022年 弹性 BDZ-00246 在役储能柜数 | n | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_35_stations.csv | CSV物理行2；字段storage_modules_in_service | 完整路径整数解 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0 | 61711c26fde875d8fc0876cee82b309004db18997f0e96e564cfa31c0f02f4e9
D002975 | 邳州 35kV 2022年 弹性 BDZ-00246 本年仿真净退出容量 | ΔS退出 | 0 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_35_stations.csv | CSV物理行2；字段released_capacity_mva | max(0,上一年站容量减本年) | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | 61711c26fde875d8fc0876cee82b309004db18997f0e96e564cfa31c0f02f4e9
D002976 | 邳州 35kV 2022年 弹性 BDZ-00246 本年主变容量净变化 | ΔS | 0 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_35_stations.csv | CSV物理行2；字段net_capacity_change_mva | 本年容量减上一年 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | 61711c26fde875d8fc0876cee82b309004db18997f0e96e564cfa31c0f02f4e9
D002977 | 邳州 35kV 2022年 弹性 BDZ-00246 当年新增储能柜数 | Δn | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_35_stations.csv | CSV物理行2；字段new_storage_modules | 本年在役数量减上一年 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0 | 61711c26fde875d8fc0876cee82b309004db18997f0e96e564cfa31c0f02f4e9
D002978 | 邳州 35kV 2022年 弹性 BDZ-00246 站级正向峰值静态需求 | L⁺ | 22.5653 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_35_stations.csv | CSV物理行2；字段forward_screen_mw | 年度站级场景 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 22.565302 | 61711c26fde875d8fc0876cee82b309004db18997f0e96e564cfa31c0f02f4e9
D002979 | 邳州 35kV 2022年 弹性 BDZ-00246 站级反向峰值静态需求 | L⁻ | 0 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_35_stations.csv | CSV物理行2；字段reverse_screen_mw | F13及2025全年极值合并 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | 61711c26fde875d8fc0876cee82b309004db18997f0e96e564cfa31c0f02f4e9
D002980 | 邳州 35kV 2022年 弹性 BDZ-00246 当年主变购置投资 | K主变 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_35_stations.csv | CSV物理行2；字段transformer_capex_10k_cny | 同电压替换案例静态总投资之和/新购容量之和；升档按新购完整容量计价 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0 | 61711c26fde875d8fc0876cee82b309004db18997f0e96e564cfa31c0f02f4e9
D002981 | 邳州 35kV 2022年 弹性 BDZ-00246 当年储能新增投资 | K储能 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_35_stations.csv | CSV物理行2；字段storage_capex_10k_cny | 十柜整包重复计价+剩余一至九柜线性插值；本年投资为在役数量成本函数差分 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | 61711c26fde875d8fc0876cee82b309004db18997f0e96e564cfa31c0f02f4e9
D002982 | 邳州 35kV 2022年 弹性 BDZ-00246 主变投运批次费用现值 | C主变 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_35_stations.csv | CSV物理行2；字段transformer_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | 61711c26fde875d8fc0876cee82b309004db18997f0e96e564cfa31c0f02f4e9
D002983 | 邳州 35kV 2022年 弹性 BDZ-00246 储能投运批次费用现值 | C储能 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_35_stations.csv | CSV物理行2；字段storage_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | 61711c26fde875d8fc0876cee82b309004db18997f0e96e564cfa31c0f02f4e9
D002984 | 邳州 35kV 2023年 弹性 BDZ-00246 容载比研究控制上限 | R上限 | 3.2 | MVA/MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_35_stations.csv | CSV物理行3；字段clr_cap | 区域年度容量≤研究上限乘参考净峰；四年逐台正增配之和≤基期区域容量乘预算比例 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 3.2 | 61711c26fde875d8fc0876cee82b309004db18997f0e96e564cfa31c0f02f4e9
D002985 | 邳州 35kV 2023年 弹性 BDZ-00246 上一年第一台主变容量 | s₁旧 | 16 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_35_stations.csv | CSV物理行3；字段prior_unit_1_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 16.0 | 61711c26fde875d8fc0876cee82b309004db18997f0e96e564cfa31c0f02f4e9
D002986 | 邳州 35kV 2023年 弹性 BDZ-00246 上一年第二台主变容量 | s₂旧 | 20 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_35_stations.csv | CSV物理行3；字段prior_unit_2_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 20.0 | 61711c26fde875d8fc0876cee82b309004db18997f0e96e564cfa31c0f02f4e9
D002987 | 邳州 35kV 2023年 弹性 BDZ-00246 本年第一台主变容量 | s₁ | 16 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_35_stations.csv | CSV物理行3；字段selected_unit_1_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 16.0 | 61711c26fde875d8fc0876cee82b309004db18997f0e96e564cfa31c0f02f4e9
D002988 | 邳州 35kV 2023年 弹性 BDZ-00246 本年第二台主变容量 | s₂ | 20 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_35_stations.csv | CSV物理行3；字段selected_unit_2_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 20.0 | 61711c26fde875d8fc0876cee82b309004db18997f0e96e564cfa31c0f02f4e9
D002989 | 邳州 35kV 2023年 弹性 BDZ-00246 选定主变容量 | S | 36 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_35_stations.csv | CSV物理行3；字段selected_capacity_mva | 离散主变组合加总 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 36.0 | 61711c26fde875d8fc0876cee82b309004db18997f0e96e564cfa31c0f02f4e9
D002990 | 邳州 35kV 2023年 弹性 BDZ-00246 在役储能柜数 | n | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_35_stations.csv | CSV物理行3；字段storage_modules_in_service | 完整路径整数解 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0 | 61711c26fde875d8fc0876cee82b309004db18997f0e96e564cfa31c0f02f4e9
D002991 | 邳州 35kV 2023年 弹性 BDZ-00246 本年仿真净退出容量 | ΔS退出 | 0 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_35_stations.csv | CSV物理行3；字段released_capacity_mva | max(0,上一年站容量减本年) | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | 61711c26fde875d8fc0876cee82b309004db18997f0e96e564cfa31c0f02f4e9
D002992 | 邳州 35kV 2023年 弹性 BDZ-00246 本年主变容量净变化 | ΔS | 0 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_35_stations.csv | CSV物理行3；字段net_capacity_change_mva | 本年容量减上一年 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | 61711c26fde875d8fc0876cee82b309004db18997f0e96e564cfa31c0f02f4e9
D002993 | 邳州 35kV 2023年 弹性 BDZ-00246 当年新增储能柜数 | Δn | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_35_stations.csv | CSV物理行3；字段new_storage_modules | 本年在役数量减上一年 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0 | 61711c26fde875d8fc0876cee82b309004db18997f0e96e564cfa31c0f02f4e9
D002994 | 邳州 35kV 2023年 弹性 BDZ-00246 站级正向峰值静态需求 | L⁺ | 15.6867 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_35_stations.csv | CSV物理行3；字段forward_screen_mw | 年度站级场景 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 15.686725 | 61711c26fde875d8fc0876cee82b309004db18997f0e96e564cfa31c0f02f4e9
D002995 | 邳州 35kV 2023年 弹性 BDZ-00246 站级反向峰值静态需求 | L⁻ | 3.1983 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_35_stations.csv | CSV物理行3；字段reverse_screen_mw | F13及2025全年极值合并 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 3.198271 | 61711c26fde875d8fc0876cee82b309004db18997f0e96e564cfa31c0f02f4e9
D002996 | 邳州 35kV 2023年 弹性 BDZ-00246 当年主变购置投资 | K主变 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_35_stations.csv | CSV物理行3；字段transformer_capex_10k_cny | 同电压替换案例静态总投资之和/新购容量之和；升档按新购完整容量计价 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0 | 61711c26fde875d8fc0876cee82b309004db18997f0e96e564cfa31c0f02f4e9
D002997 | 邳州 35kV 2023年 弹性 BDZ-00246 当年储能新增投资 | K储能 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_35_stations.csv | CSV物理行3；字段storage_capex_10k_cny | 十柜整包重复计价+剩余一至九柜线性插值；本年投资为在役数量成本函数差分 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | 61711c26fde875d8fc0876cee82b309004db18997f0e96e564cfa31c0f02f4e9
D002998 | 邳州 35kV 2023年 弹性 BDZ-00246 主变投运批次费用现值 | C主变 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_35_stations.csv | CSV物理行3；字段transformer_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | 61711c26fde875d8fc0876cee82b309004db18997f0e96e564cfa31c0f02f4e9
D002999 | 邳州 35kV 2023年 弹性 BDZ-00246 储能投运批次费用现值 | C储能 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_35_stations.csv | CSV物理行3；字段storage_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | 61711c26fde875d8fc0876cee82b309004db18997f0e96e564cfa31c0f02f4e9
D003000 | 邳州 35kV 2024年 弹性 BDZ-00246 容载比研究控制上限 | R上限 | 3.2 | MVA/MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_35_stations.csv | CSV物理行4；字段clr_cap | 区域年度容量≤研究上限乘参考净峰；四年逐台正增配之和≤基期区域容量乘预算比例 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 3.2 | 61711c26fde875d8fc0876cee82b309004db18997f0e96e564cfa31c0f02f4e9
D003001 | 邳州 35kV 2024年 弹性 BDZ-00246 上一年第一台主变容量 | s₁旧 | 16 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_35_stations.csv | CSV物理行4；字段prior_unit_1_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 16.0 | 61711c26fde875d8fc0876cee82b309004db18997f0e96e564cfa31c0f02f4e9
D003002 | 邳州 35kV 2024年 弹性 BDZ-00246 上一年第二台主变容量 | s₂旧 | 20 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_35_stations.csv | CSV物理行4；字段prior_unit_2_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 20.0 | 61711c26fde875d8fc0876cee82b309004db18997f0e96e564cfa31c0f02f4e9
D003003 | 邳州 35kV 2024年 弹性 BDZ-00246 本年第一台主变容量 | s₁ | 16 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_35_stations.csv | CSV物理行4；字段selected_unit_1_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 16.0 | 61711c26fde875d8fc0876cee82b309004db18997f0e96e564cfa31c0f02f4e9
D003004 | 邳州 35kV 2024年 弹性 BDZ-00246 本年第二台主变容量 | s₂ | 20 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_35_stations.csv | CSV物理行4；字段selected_unit_2_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 20.0 | 61711c26fde875d8fc0876cee82b309004db18997f0e96e564cfa31c0f02f4e9
D003005 | 邳州 35kV 2024年 弹性 BDZ-00246 选定主变容量 | S | 36 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_35_stations.csv | CSV物理行4；字段selected_capacity_mva | 离散主变组合加总 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 36.0 | 61711c26fde875d8fc0876cee82b309004db18997f0e96e564cfa31c0f02f4e9
D003006 | 邳州 35kV 2024年 弹性 BDZ-00246 在役储能柜数 | n | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_35_stations.csv | CSV物理行4；字段storage_modules_in_service | 完整路径整数解 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0 | 61711c26fde875d8fc0876cee82b309004db18997f0e96e564cfa31c0f02f4e9
D003007 | 邳州 35kV 2024年 弹性 BDZ-00246 本年仿真净退出容量 | ΔS退出 | 0 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_35_stations.csv | CSV物理行4；字段released_capacity_mva | max(0,上一年站容量减本年) | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | 61711c26fde875d8fc0876cee82b309004db18997f0e96e564cfa31c0f02f4e9
D003008 | 邳州 35kV 2024年 弹性 BDZ-00246 本年主变容量净变化 | ΔS | 0 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_35_stations.csv | CSV物理行4；字段net_capacity_change_mva | 本年容量减上一年 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | 61711c26fde875d8fc0876cee82b309004db18997f0e96e564cfa31c0f02f4e9
D003009 | 邳州 35kV 2024年 弹性 BDZ-00246 当年新增储能柜数 | Δn | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_35_stations.csv | CSV物理行4；字段new_storage_modules | 本年在役数量减上一年 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0 | 61711c26fde875d8fc0876cee82b309004db18997f0e96e564cfa31c0f02f4e9
D003010 | 邳州 35kV 2024年 弹性 BDZ-00246 站级正向峰值静态需求 | L⁺ | 23.2246 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_35_stations.csv | CSV物理行4；字段forward_screen_mw | 年度站级场景 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 23.224593 | 61711c26fde875d8fc0876cee82b309004db18997f0e96e564cfa31c0f02f4e9
D003011 | 邳州 35kV 2024年 弹性 BDZ-00246 站级反向峰值静态需求 | L⁻ | 13.7314 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_35_stations.csv | CSV物理行4；字段reverse_screen_mw | F13及2025全年极值合并 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 13.731423 | 61711c26fde875d8fc0876cee82b309004db18997f0e96e564cfa31c0f02f4e9
D003012 | 邳州 35kV 2024年 弹性 BDZ-00246 当年主变购置投资 | K主变 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_35_stations.csv | CSV物理行4；字段transformer_capex_10k_cny | 同电压替换案例静态总投资之和/新购容量之和；升档按新购完整容量计价 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0 | 61711c26fde875d8fc0876cee82b309004db18997f0e96e564cfa31c0f02f4e9
D003013 | 邳州 35kV 2024年 弹性 BDZ-00246 当年储能新增投资 | K储能 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_35_stations.csv | CSV物理行4；字段storage_capex_10k_cny | 十柜整包重复计价+剩余一至九柜线性插值；本年投资为在役数量成本函数差分 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | 61711c26fde875d8fc0876cee82b309004db18997f0e96e564cfa31c0f02f4e9
D003014 | 邳州 35kV 2024年 弹性 BDZ-00246 主变投运批次费用现值 | C主变 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_35_stations.csv | CSV物理行4；字段transformer_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | 61711c26fde875d8fc0876cee82b309004db18997f0e96e564cfa31c0f02f4e9
D003015 | 邳州 35kV 2024年 弹性 BDZ-00246 储能投运批次费用现值 | C储能 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_35_stations.csv | CSV物理行4；字段storage_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | 61711c26fde875d8fc0876cee82b309004db18997f0e96e564cfa31c0f02f4e9
D003016 | 邳州 35kV 2025年 弹性 BDZ-00246 容载比研究控制上限 | R上限 | 3.2 | MVA/MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_35_stations.csv | CSV物理行5；字段clr_cap | 区域年度容量≤研究上限乘参考净峰；四年逐台正增配之和≤基期区域容量乘预算比例 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 3.2 | 61711c26fde875d8fc0876cee82b309004db18997f0e96e564cfa31c0f02f4e9
D003017 | 邳州 35kV 2025年 弹性 BDZ-00246 上一年第一台主变容量 | s₁旧 | 16 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_35_stations.csv | CSV物理行5；字段prior_unit_1_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 16.0 | 61711c26fde875d8fc0876cee82b309004db18997f0e96e564cfa31c0f02f4e9
D003018 | 邳州 35kV 2025年 弹性 BDZ-00246 上一年第二台主变容量 | s₂旧 | 20 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_35_stations.csv | CSV物理行5；字段prior_unit_2_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 20.0 | 61711c26fde875d8fc0876cee82b309004db18997f0e96e564cfa31c0f02f4e9
D003019 | 邳州 35kV 2025年 弹性 BDZ-00246 本年第一台主变容量 | s₁ | 20 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_35_stations.csv | CSV物理行5；字段selected_unit_1_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 20.0 | 61711c26fde875d8fc0876cee82b309004db18997f0e96e564cfa31c0f02f4e9
D003020 | 邳州 35kV 2025年 弹性 BDZ-00246 本年第二台主变容量 | s₂ | 20 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_35_stations.csv | CSV物理行5；字段selected_unit_2_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 20.0 | 61711c26fde875d8fc0876cee82b309004db18997f0e96e564cfa31c0f02f4e9
D003021 | 邳州 35kV 2025年 弹性 BDZ-00246 选定主变容量 | S | 40 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_35_stations.csv | CSV物理行5；字段selected_capacity_mva | 离散主变组合加总 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 40.0 | 61711c26fde875d8fc0876cee82b309004db18997f0e96e564cfa31c0f02f4e9
D003022 | 邳州 35kV 2025年 弹性 BDZ-00246 在役储能柜数 | n | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_35_stations.csv | CSV物理行5；字段storage_modules_in_service | 完整路径整数解 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0 | 61711c26fde875d8fc0876cee82b309004db18997f0e96e564cfa31c0f02f4e9
D003023 | 邳州 35kV 2025年 弹性 BDZ-00246 本年仿真净退出容量 | ΔS退出 | 0 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_35_stations.csv | CSV物理行5；字段released_capacity_mva | max(0,上一年站容量减本年) | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | 61711c26fde875d8fc0876cee82b309004db18997f0e96e564cfa31c0f02f4e9
D003024 | 邳州 35kV 2025年 弹性 BDZ-00246 本年主变容量净变化 | ΔS | 4 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_35_stations.csv | CSV物理行5；字段net_capacity_change_mva | 本年容量减上一年 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 4.0 | 61711c26fde875d8fc0876cee82b309004db18997f0e96e564cfa31c0f02f4e9
D003025 | 邳州 35kV 2025年 弹性 BDZ-00246 当年新增储能柜数 | Δn | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_35_stations.csv | CSV物理行5；字段new_storage_modules | 本年在役数量减上一年 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0 | 61711c26fde875d8fc0876cee82b309004db18997f0e96e564cfa31c0f02f4e9
D003026 | 邳州 35kV 2025年 弹性 BDZ-00246 站级正向峰值静态需求 | L⁺ | 26.7145 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_35_stations.csv | CSV物理行5；字段forward_screen_mw | 年度站级场景 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 26.714474 | 61711c26fde875d8fc0876cee82b309004db18997f0e96e564cfa31c0f02f4e9
D003027 | 邳州 35kV 2025年 弹性 BDZ-00246 站级反向峰值静态需求 | L⁻ | 25.21 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_35_stations.csv | CSV物理行5；字段reverse_screen_mw | F13及2025全年极值合并 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 25.21 | 61711c26fde875d8fc0876cee82b309004db18997f0e96e564cfa31c0f02f4e9
D003028 | 邳州 35kV 2025年 弹性 BDZ-00246 当年主变购置投资 | K主变 | 309.6 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_35_stations.csv | CSV物理行5；字段transformer_capex_10k_cny | 同电压替换案例静态总投资之和/新购容量之和；升档按新购完整容量计价 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 309.6 | 61711c26fde875d8fc0876cee82b309004db18997f0e96e564cfa31c0f02f4e9
D003029 | 邳州 35kV 2025年 弹性 BDZ-00246 当年储能新增投资 | K储能 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_35_stations.csv | CSV物理行5；字段storage_capex_10k_cny | 十柜整包重复计价+剩余一至九柜线性插值；本年投资为在役数量成本函数差分 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | 61711c26fde875d8fc0876cee82b309004db18997f0e96e564cfa31c0f02f4e9
D003030 | 邳州 35kV 2025年 弹性 BDZ-00246 主变投运批次费用现值 | C主变 | 270.0151 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_35_stations.csv | CSV物理行5；字段transformer_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 270.01510725 | 61711c26fde875d8fc0876cee82b309004db18997f0e96e564cfa31c0f02f4e9
D003031 | 邳州 35kV 2025年 弹性 BDZ-00246 储能投运批次费用现值 | C储能 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_35_stations.csv | CSV物理行5；字段storage_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | 61711c26fde875d8fc0876cee82b309004db18997f0e96e564cfa31c0f02f4e9
D003032 | 邳州 35kV 2022年 弹性 BDZ-00247 容载比研究控制上限 | R上限 | 3.2 | MVA/MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_35_stations.csv | CSV物理行6；字段clr_cap | 区域年度容量≤研究上限乘参考净峰；四年逐台正增配之和≤基期区域容量乘预算比例 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 3.2 | 61711c26fde875d8fc0876cee82b309004db18997f0e96e564cfa31c0f02f4e9
D003033 | 邳州 35kV 2022年 弹性 BDZ-00247 上一年第一台主变容量 | s₁旧 | 8 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_35_stations.csv | CSV物理行6；字段prior_unit_1_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 8.0 | 61711c26fde875d8fc0876cee82b309004db18997f0e96e564cfa31c0f02f4e9
D003034 | 邳州 35kV 2022年 弹性 BDZ-00247 上一年第二台主变容量 | s₂旧 | 8 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_35_stations.csv | CSV物理行6；字段prior_unit_2_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 8.0 | 61711c26fde875d8fc0876cee82b309004db18997f0e96e564cfa31c0f02f4e9
D003035 | 邳州 35kV 2022年 弹性 BDZ-00247 本年第一台主变容量 | s₁ | 8 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_35_stations.csv | CSV物理行6；字段selected_unit_1_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 8.0 | 61711c26fde875d8fc0876cee82b309004db18997f0e96e564cfa31c0f02f4e9
D003036 | 邳州 35kV 2022年 弹性 BDZ-00247 本年第二台主变容量 | s₂ | 8 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_35_stations.csv | CSV物理行6；字段selected_unit_2_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 8.0 | 61711c26fde875d8fc0876cee82b309004db18997f0e96e564cfa31c0f02f4e9
D003037 | 邳州 35kV 2022年 弹性 BDZ-00247 选定主变容量 | S | 16 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_35_stations.csv | CSV物理行6；字段selected_capacity_mva | 离散主变组合加总 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 16.0 | 61711c26fde875d8fc0876cee82b309004db18997f0e96e564cfa31c0f02f4e9
D003038 | 邳州 35kV 2022年 弹性 BDZ-00247 在役储能柜数 | n | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_35_stations.csv | CSV物理行6；字段storage_modules_in_service | 完整路径整数解 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0 | 61711c26fde875d8fc0876cee82b309004db18997f0e96e564cfa31c0f02f4e9
D003039 | 邳州 35kV 2022年 弹性 BDZ-00247 本年仿真净退出容量 | ΔS退出 | 0 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_35_stations.csv | CSV物理行6；字段released_capacity_mva | max(0,上一年站容量减本年) | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | 61711c26fde875d8fc0876cee82b309004db18997f0e96e564cfa31c0f02f4e9
D003040 | 邳州 35kV 2022年 弹性 BDZ-00247 本年主变容量净变化 | ΔS | 0 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_35_stations.csv | CSV物理行6；字段net_capacity_change_mva | 本年容量减上一年 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | 61711c26fde875d8fc0876cee82b309004db18997f0e96e564cfa31c0f02f4e9
D003041 | 邳州 35kV 2022年 弹性 BDZ-00247 当年新增储能柜数 | Δn | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_35_stations.csv | CSV物理行6；字段new_storage_modules | 本年在役数量减上一年 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0 | 61711c26fde875d8fc0876cee82b309004db18997f0e96e564cfa31c0f02f4e9
D003042 | 邳州 35kV 2022年 弹性 BDZ-00247 站级正向峰值静态需求 | L⁺ | 5.3582 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_35_stations.csv | CSV物理行6；字段forward_screen_mw | 年度站级场景 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 5.358203 | 61711c26fde875d8fc0876cee82b309004db18997f0e96e564cfa31c0f02f4e9
D003043 | 邳州 35kV 2022年 弹性 BDZ-00247 站级反向峰值静态需求 | L⁻ | 0 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_35_stations.csv | CSV物理行6；字段reverse_screen_mw | F13及2025全年极值合并 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | 61711c26fde875d8fc0876cee82b309004db18997f0e96e564cfa31c0f02f4e9
D003044 | 邳州 35kV 2022年 弹性 BDZ-00247 当年主变购置投资 | K主变 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_35_stations.csv | CSV物理行6；字段transformer_capex_10k_cny | 同电压替换案例静态总投资之和/新购容量之和；升档按新购完整容量计价 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0 | 61711c26fde875d8fc0876cee82b309004db18997f0e96e564cfa31c0f02f4e9
D003045 | 邳州 35kV 2022年 弹性 BDZ-00247 当年储能新增投资 | K储能 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_35_stations.csv | CSV物理行6；字段storage_capex_10k_cny | 十柜整包重复计价+剩余一至九柜线性插值；本年投资为在役数量成本函数差分 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | 61711c26fde875d8fc0876cee82b309004db18997f0e96e564cfa31c0f02f4e9
D003046 | 邳州 35kV 2022年 弹性 BDZ-00247 主变投运批次费用现值 | C主变 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_35_stations.csv | CSV物理行6；字段transformer_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | 61711c26fde875d8fc0876cee82b309004db18997f0e96e564cfa31c0f02f4e9
D003047 | 邳州 35kV 2022年 弹性 BDZ-00247 储能投运批次费用现值 | C储能 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_35_stations.csv | CSV物理行6；字段storage_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | 61711c26fde875d8fc0876cee82b309004db18997f0e96e564cfa31c0f02f4e9
D003048 | 邳州 35kV 2023年 弹性 BDZ-00247 容载比研究控制上限 | R上限 | 3.2 | MVA/MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_35_stations.csv | CSV物理行7；字段clr_cap | 区域年度容量≤研究上限乘参考净峰；四年逐台正增配之和≤基期区域容量乘预算比例 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 3.2 | 61711c26fde875d8fc0876cee82b309004db18997f0e96e564cfa31c0f02f4e9
D003049 | 邳州 35kV 2023年 弹性 BDZ-00247 上一年第一台主变容量 | s₁旧 | 8 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_35_stations.csv | CSV物理行7；字段prior_unit_1_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 8.0 | 61711c26fde875d8fc0876cee82b309004db18997f0e96e564cfa31c0f02f4e9
D003050 | 邳州 35kV 2023年 弹性 BDZ-00247 上一年第二台主变容量 | s₂旧 | 8 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_35_stations.csv | CSV物理行7；字段prior_unit_2_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 8.0 | 61711c26fde875d8fc0876cee82b309004db18997f0e96e564cfa31c0f02f4e9
D003051 | 邳州 35kV 2023年 弹性 BDZ-00247 本年第一台主变容量 | s₁ | 8 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_35_stations.csv | CSV物理行7；字段selected_unit_1_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 8.0 | 61711c26fde875d8fc0876cee82b309004db18997f0e96e564cfa31c0f02f4e9
D003052 | 邳州 35kV 2023年 弹性 BDZ-00247 本年第二台主变容量 | s₂ | 8 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_35_stations.csv | CSV物理行7；字段selected_unit_2_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 8.0 | 61711c26fde875d8fc0876cee82b309004db18997f0e96e564cfa31c0f02f4e9
D003053 | 邳州 35kV 2023年 弹性 BDZ-00247 选定主变容量 | S | 16 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_35_stations.csv | CSV物理行7；字段selected_capacity_mva | 离散主变组合加总 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 16.0 | 61711c26fde875d8fc0876cee82b309004db18997f0e96e564cfa31c0f02f4e9
D003054 | 邳州 35kV 2023年 弹性 BDZ-00247 在役储能柜数 | n | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_35_stations.csv | CSV物理行7；字段storage_modules_in_service | 完整路径整数解 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0 | 61711c26fde875d8fc0876cee82b309004db18997f0e96e564cfa31c0f02f4e9
D003055 | 邳州 35kV 2023年 弹性 BDZ-00247 本年仿真净退出容量 | ΔS退出 | 0 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_35_stations.csv | CSV物理行7；字段released_capacity_mva | max(0,上一年站容量减本年) | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | 61711c26fde875d8fc0876cee82b309004db18997f0e96e564cfa31c0f02f4e9
D003056 | 邳州 35kV 2023年 弹性 BDZ-00247 本年主变容量净变化 | ΔS | 0 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_35_stations.csv | CSV物理行7；字段net_capacity_change_mva | 本年容量减上一年 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | 61711c26fde875d8fc0876cee82b309004db18997f0e96e564cfa31c0f02f4e9
D003057 | 邳州 35kV 2023年 弹性 BDZ-00247 当年新增储能柜数 | Δn | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_35_stations.csv | CSV物理行7；字段new_storage_modules | 本年在役数量减上一年 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0 | 61711c26fde875d8fc0876cee82b309004db18997f0e96e564cfa31c0f02f4e9
D003058 | 邳州 35kV 2023年 弹性 BDZ-00247 站级正向峰值静态需求 | L⁺ | 3.7249 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_35_stations.csv | CSV物理行7；字段forward_screen_mw | 年度站级场景 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 3.724863 | 61711c26fde875d8fc0876cee82b309004db18997f0e96e564cfa31c0f02f4e9
D003059 | 邳州 35kV 2023年 弹性 BDZ-00247 站级反向峰值静态需求 | L⁻ | 0 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_35_stations.csv | CSV物理行7；字段reverse_screen_mw | F13及2025全年极值合并 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | 61711c26fde875d8fc0876cee82b309004db18997f0e96e564cfa31c0f02f4e9
D003060 | 邳州 35kV 2023年 弹性 BDZ-00247 当年主变购置投资 | K主变 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_35_stations.csv | CSV物理行7；字段transformer_capex_10k_cny | 同电压替换案例静态总投资之和/新购容量之和；升档按新购完整容量计价 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0 | 61711c26fde875d8fc0876cee82b309004db18997f0e96e564cfa31c0f02f4e9
D003061 | 邳州 35kV 2023年 弹性 BDZ-00247 当年储能新增投资 | K储能 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_35_stations.csv | CSV物理行7；字段storage_capex_10k_cny | 十柜整包重复计价+剩余一至九柜线性插值；本年投资为在役数量成本函数差分 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | 61711c26fde875d8fc0876cee82b309004db18997f0e96e564cfa31c0f02f4e9
D003062 | 邳州 35kV 2023年 弹性 BDZ-00247 主变投运批次费用现值 | C主变 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_35_stations.csv | CSV物理行7；字段transformer_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | 61711c26fde875d8fc0876cee82b309004db18997f0e96e564cfa31c0f02f4e9
D003063 | 邳州 35kV 2023年 弹性 BDZ-00247 储能投运批次费用现值 | C储能 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_35_stations.csv | CSV物理行7；字段storage_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | 61711c26fde875d8fc0876cee82b309004db18997f0e96e564cfa31c0f02f4e9
D003064 | 邳州 35kV 2024年 弹性 BDZ-00247 容载比研究控制上限 | R上限 | 3.2 | MVA/MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_35_stations.csv | CSV物理行8；字段clr_cap | 区域年度容量≤研究上限乘参考净峰；四年逐台正增配之和≤基期区域容量乘预算比例 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 3.2 | 61711c26fde875d8fc0876cee82b309004db18997f0e96e564cfa31c0f02f4e9
D003065 | 邳州 35kV 2024年 弹性 BDZ-00247 上一年第一台主变容量 | s₁旧 | 8 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_35_stations.csv | CSV物理行8；字段prior_unit_1_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 8.0 | 61711c26fde875d8fc0876cee82b309004db18997f0e96e564cfa31c0f02f4e9
D003066 | 邳州 35kV 2024年 弹性 BDZ-00247 上一年第二台主变容量 | s₂旧 | 8 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_35_stations.csv | CSV物理行8；字段prior_unit_2_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 8.0 | 61711c26fde875d8fc0876cee82b309004db18997f0e96e564cfa31c0f02f4e9
D003067 | 邳州 35kV 2024年 弹性 BDZ-00247 本年第一台主变容量 | s₁ | 8 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_35_stations.csv | CSV物理行8；字段selected_unit_1_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 8.0 | 61711c26fde875d8fc0876cee82b309004db18997f0e96e564cfa31c0f02f4e9
D003068 | 邳州 35kV 2024年 弹性 BDZ-00247 本年第二台主变容量 | s₂ | 8 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_35_stations.csv | CSV物理行8；字段selected_unit_2_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 8.0 | 61711c26fde875d8fc0876cee82b309004db18997f0e96e564cfa31c0f02f4e9
D003069 | 邳州 35kV 2024年 弹性 BDZ-00247 选定主变容量 | S | 16 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_35_stations.csv | CSV物理行8；字段selected_capacity_mva | 离散主变组合加总 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 16.0 | 61711c26fde875d8fc0876cee82b309004db18997f0e96e564cfa31c0f02f4e9
D003070 | 邳州 35kV 2024年 弹性 BDZ-00247 在役储能柜数 | n | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_35_stations.csv | CSV物理行8；字段storage_modules_in_service | 完整路径整数解 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0 | 61711c26fde875d8fc0876cee82b309004db18997f0e96e564cfa31c0f02f4e9
D003071 | 邳州 35kV 2024年 弹性 BDZ-00247 本年仿真净退出容量 | ΔS退出 | 0 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_35_stations.csv | CSV物理行8；字段released_capacity_mva | max(0,上一年站容量减本年) | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | 61711c26fde875d8fc0876cee82b309004db18997f0e96e564cfa31c0f02f4e9
D003072 | 邳州 35kV 2024年 弹性 BDZ-00247 本年主变容量净变化 | ΔS | 0 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_35_stations.csv | CSV物理行8；字段net_capacity_change_mva | 本年容量减上一年 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | 61711c26fde875d8fc0876cee82b309004db18997f0e96e564cfa31c0f02f4e9
D003073 | 邳州 35kV 2024年 弹性 BDZ-00247 当年新增储能柜数 | Δn | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_35_stations.csv | CSV物理行8；字段new_storage_modules | 本年在役数量减上一年 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0 | 61711c26fde875d8fc0876cee82b309004db18997f0e96e564cfa31c0f02f4e9
D003074 | 邳州 35kV 2024年 弹性 BDZ-00247 站级正向峰值静态需求 | L⁺ | 5.5148 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_35_stations.csv | CSV物理行8；字段forward_screen_mw | 年度站级场景 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 5.514754 | 61711c26fde875d8fc0876cee82b309004db18997f0e96e564cfa31c0f02f4e9
D003075 | 邳州 35kV 2024年 弹性 BDZ-00247 站级反向峰值静态需求 | L⁻ | 0 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_35_stations.csv | CSV物理行8；字段reverse_screen_mw | F13及2025全年极值合并 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | 61711c26fde875d8fc0876cee82b309004db18997f0e96e564cfa31c0f02f4e9
D003076 | 邳州 35kV 2024年 弹性 BDZ-00247 当年主变购置投资 | K主变 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_35_stations.csv | CSV物理行8；字段transformer_capex_10k_cny | 同电压替换案例静态总投资之和/新购容量之和；升档按新购完整容量计价 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0 | 61711c26fde875d8fc0876cee82b309004db18997f0e96e564cfa31c0f02f4e9
D003077 | 邳州 35kV 2024年 弹性 BDZ-00247 当年储能新增投资 | K储能 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_35_stations.csv | CSV物理行8；字段storage_capex_10k_cny | 十柜整包重复计价+剩余一至九柜线性插值；本年投资为在役数量成本函数差分 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | 61711c26fde875d8fc0876cee82b309004db18997f0e96e564cfa31c0f02f4e9
D003078 | 邳州 35kV 2024年 弹性 BDZ-00247 主变投运批次费用现值 | C主变 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_35_stations.csv | CSV物理行8；字段transformer_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | 61711c26fde875d8fc0876cee82b309004db18997f0e96e564cfa31c0f02f4e9
D003079 | 邳州 35kV 2024年 弹性 BDZ-00247 储能投运批次费用现值 | C储能 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_35_stations.csv | CSV物理行8；字段storage_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | 61711c26fde875d8fc0876cee82b309004db18997f0e96e564cfa31c0f02f4e9
D003080 | 邳州 35kV 2025年 弹性 BDZ-00247 容载比研究控制上限 | R上限 | 3.2 | MVA/MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_35_stations.csv | CSV物理行9；字段clr_cap | 区域年度容量≤研究上限乘参考净峰；四年逐台正增配之和≤基期区域容量乘预算比例 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 3.2 | 61711c26fde875d8fc0876cee82b309004db18997f0e96e564cfa31c0f02f4e9
D003081 | 邳州 35kV 2025年 弹性 BDZ-00247 上一年第一台主变容量 | s₁旧 | 8 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_35_stations.csv | CSV物理行9；字段prior_unit_1_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 8.0 | 61711c26fde875d8fc0876cee82b309004db18997f0e96e564cfa31c0f02f4e9
D003082 | 邳州 35kV 2025年 弹性 BDZ-00247 上一年第二台主变容量 | s₂旧 | 8 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_35_stations.csv | CSV物理行9；字段prior_unit_2_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 8.0 | 61711c26fde875d8fc0876cee82b309004db18997f0e96e564cfa31c0f02f4e9
D003083 | 邳州 35kV 2025年 弹性 BDZ-00247 本年第一台主变容量 | s₁ | 8 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_35_stations.csv | CSV物理行9；字段selected_unit_1_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 8.0 | 61711c26fde875d8fc0876cee82b309004db18997f0e96e564cfa31c0f02f4e9
D003084 | 邳州 35kV 2025年 弹性 BDZ-00247 本年第二台主变容量 | s₂ | 8 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_35_stations.csv | CSV物理行9；字段selected_unit_2_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 8.0 | 61711c26fde875d8fc0876cee82b309004db18997f0e96e564cfa31c0f02f4e9
D003085 | 邳州 35kV 2025年 弹性 BDZ-00247 选定主变容量 | S | 16 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_35_stations.csv | CSV物理行9；字段selected_capacity_mva | 离散主变组合加总 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 16.0 | 61711c26fde875d8fc0876cee82b309004db18997f0e96e564cfa31c0f02f4e9
D003086 | 邳州 35kV 2025年 弹性 BDZ-00247 在役储能柜数 | n | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_35_stations.csv | CSV物理行9；字段storage_modules_in_service | 完整路径整数解 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0 | 61711c26fde875d8fc0876cee82b309004db18997f0e96e564cfa31c0f02f4e9
D003087 | 邳州 35kV 2025年 弹性 BDZ-00247 本年仿真净退出容量 | ΔS退出 | 0 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_35_stations.csv | CSV物理行9；字段released_capacity_mva | max(0,上一年站容量减本年) | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | 61711c26fde875d8fc0876cee82b309004db18997f0e96e564cfa31c0f02f4e9
D003088 | 邳州 35kV 2025年 弹性 BDZ-00247 本年主变容量净变化 | ΔS | 0 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_35_stations.csv | CSV物理行9；字段net_capacity_change_mva | 本年容量减上一年 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | 61711c26fde875d8fc0876cee82b309004db18997f0e96e564cfa31c0f02f4e9
D003089 | 邳州 35kV 2025年 弹性 BDZ-00247 当年新增储能柜数 | Δn | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_35_stations.csv | CSV物理行9；字段new_storage_modules | 本年在役数量减上一年 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0 | 61711c26fde875d8fc0876cee82b309004db18997f0e96e564cfa31c0f02f4e9
D003090 | 邳州 35kV 2025年 弹性 BDZ-00247 站级正向峰值静态需求 | L⁺ | 6.3434 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_35_stations.csv | CSV物理行9；字段forward_screen_mw | 年度站级场景 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 6.343437 | 61711c26fde875d8fc0876cee82b309004db18997f0e96e564cfa31c0f02f4e9
D003091 | 邳州 35kV 2025年 弹性 BDZ-00247 站级反向峰值静态需求 | L⁻ | 0.1 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_35_stations.csv | CSV物理行9；字段reverse_screen_mw | F13及2025全年极值合并 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.1 | 61711c26fde875d8fc0876cee82b309004db18997f0e96e564cfa31c0f02f4e9
D003092 | 邳州 35kV 2025年 弹性 BDZ-00247 当年主变购置投资 | K主变 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_35_stations.csv | CSV物理行9；字段transformer_capex_10k_cny | 同电压替换案例静态总投资之和/新购容量之和；升档按新购完整容量计价 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0 | 61711c26fde875d8fc0876cee82b309004db18997f0e96e564cfa31c0f02f4e9
D003093 | 邳州 35kV 2025年 弹性 BDZ-00247 当年储能新增投资 | K储能 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_35_stations.csv | CSV物理行9；字段storage_capex_10k_cny | 十柜整包重复计价+剩余一至九柜线性插值；本年投资为在役数量成本函数差分 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | 61711c26fde875d8fc0876cee82b309004db18997f0e96e564cfa31c0f02f4e9
D003094 | 邳州 35kV 2025年 弹性 BDZ-00247 主变投运批次费用现值 | C主变 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_35_stations.csv | CSV物理行9；字段transformer_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | 61711c26fde875d8fc0876cee82b309004db18997f0e96e564cfa31c0f02f4e9
D003095 | 邳州 35kV 2025年 弹性 BDZ-00247 储能投运批次费用现值 | C储能 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_35_stations.csv | CSV物理行9；字段storage_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | 61711c26fde875d8fc0876cee82b309004db18997f0e96e564cfa31c0f02f4e9
D003096 | 邳州 35kV 2022年 弹性 BDZ-00248 容载比研究控制上限 | R上限 | 3.2 | MVA/MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_35_stations.csv | CSV物理行10；字段clr_cap | 区域年度容量≤研究上限乘参考净峰；四年逐台正增配之和≤基期区域容量乘预算比例 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 3.2 | 61711c26fde875d8fc0876cee82b309004db18997f0e96e564cfa31c0f02f4e9
D003097 | 邳州 35kV 2022年 弹性 BDZ-00248 上一年第一台主变容量 | s₁旧 | 16 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_35_stations.csv | CSV物理行10；字段prior_unit_1_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 16.0 | 61711c26fde875d8fc0876cee82b309004db18997f0e96e564cfa31c0f02f4e9
D003098 | 邳州 35kV 2022年 弹性 BDZ-00248 上一年第二台主变容量 | s₂旧 | 20 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_35_stations.csv | CSV物理行10；字段prior_unit_2_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 20.0 | 61711c26fde875d8fc0876cee82b309004db18997f0e96e564cfa31c0f02f4e9
D003099 | 邳州 35kV 2022年 弹性 BDZ-00248 本年第一台主变容量 | s₁ | 16 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_35_stations.csv | CSV物理行10；字段selected_unit_1_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 16.0 | 61711c26fde875d8fc0876cee82b309004db18997f0e96e564cfa31c0f02f4e9
D003100 | 邳州 35kV 2022年 弹性 BDZ-00248 本年第二台主变容量 | s₂ | 20 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_35_stations.csv | CSV物理行10；字段selected_unit_2_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 20.0 | 61711c26fde875d8fc0876cee82b309004db18997f0e96e564cfa31c0f02f4e9
D003101 | 邳州 35kV 2022年 弹性 BDZ-00248 选定主变容量 | S | 36 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_35_stations.csv | CSV物理行10；字段selected_capacity_mva | 离散主变组合加总 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 36.0 | 61711c26fde875d8fc0876cee82b309004db18997f0e96e564cfa31c0f02f4e9
D003102 | 邳州 35kV 2022年 弹性 BDZ-00248 在役储能柜数 | n | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_35_stations.csv | CSV物理行10；字段storage_modules_in_service | 完整路径整数解 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0 | 61711c26fde875d8fc0876cee82b309004db18997f0e96e564cfa31c0f02f4e9
D003103 | 邳州 35kV 2022年 弹性 BDZ-00248 本年仿真净退出容量 | ΔS退出 | 0 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_35_stations.csv | CSV物理行10；字段released_capacity_mva | max(0,上一年站容量减本年) | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | 61711c26fde875d8fc0876cee82b309004db18997f0e96e564cfa31c0f02f4e9
D003104 | 邳州 35kV 2022年 弹性 BDZ-00248 本年主变容量净变化 | ΔS | 0 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_35_stations.csv | CSV物理行10；字段net_capacity_change_mva | 本年容量减上一年 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | 61711c26fde875d8fc0876cee82b309004db18997f0e96e564cfa31c0f02f4e9
D003105 | 邳州 35kV 2022年 弹性 BDZ-00248 当年新增储能柜数 | Δn | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_35_stations.csv | CSV物理行10；字段new_storage_modules | 本年在役数量减上一年 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0 | 61711c26fde875d8fc0876cee82b309004db18997f0e96e564cfa31c0f02f4e9
D003106 | 邳州 35kV 2022年 弹性 BDZ-00248 站级正向峰值静态需求 | L⁺ | 21.2807 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_35_stations.csv | CSV物理行10；字段forward_screen_mw | 年度站级场景 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 21.280686 | 61711c26fde875d8fc0876cee82b309004db18997f0e96e564cfa31c0f02f4e9
D003107 | 邳州 35kV 2022年 弹性 BDZ-00248 站级反向峰值静态需求 | L⁻ | 0 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_35_stations.csv | CSV物理行10；字段reverse_screen_mw | F13及2025全年极值合并 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | 61711c26fde875d8fc0876cee82b309004db18997f0e96e564cfa31c0f02f4e9
D003108 | 邳州 35kV 2022年 弹性 BDZ-00248 当年主变购置投资 | K主变 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_35_stations.csv | CSV物理行10；字段transformer_capex_10k_cny | 同电压替换案例静态总投资之和/新购容量之和；升档按新购完整容量计价 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0 | 61711c26fde875d8fc0876cee82b309004db18997f0e96e564cfa31c0f02f4e9
D003109 | 邳州 35kV 2022年 弹性 BDZ-00248 当年储能新增投资 | K储能 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_35_stations.csv | CSV物理行10；字段storage_capex_10k_cny | 十柜整包重复计价+剩余一至九柜线性插值；本年投资为在役数量成本函数差分 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | 61711c26fde875d8fc0876cee82b309004db18997f0e96e564cfa31c0f02f4e9
D003110 | 邳州 35kV 2022年 弹性 BDZ-00248 主变投运批次费用现值 | C主变 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_35_stations.csv | CSV物理行10；字段transformer_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | 61711c26fde875d8fc0876cee82b309004db18997f0e96e564cfa31c0f02f4e9
D003111 | 邳州 35kV 2022年 弹性 BDZ-00248 储能投运批次费用现值 | C储能 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_35_stations.csv | CSV物理行10；字段storage_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | 61711c26fde875d8fc0876cee82b309004db18997f0e96e564cfa31c0f02f4e9
D003112 | 邳州 35kV 2023年 弹性 BDZ-00248 容载比研究控制上限 | R上限 | 3.2 | MVA/MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_35_stations.csv | CSV物理行11；字段clr_cap | 区域年度容量≤研究上限乘参考净峰；四年逐台正增配之和≤基期区域容量乘预算比例 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 3.2 | 61711c26fde875d8fc0876cee82b309004db18997f0e96e564cfa31c0f02f4e9
D003113 | 邳州 35kV 2023年 弹性 BDZ-00248 上一年第一台主变容量 | s₁旧 | 16 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_35_stations.csv | CSV物理行11；字段prior_unit_1_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 16.0 | 61711c26fde875d8fc0876cee82b309004db18997f0e96e564cfa31c0f02f4e9
D003114 | 邳州 35kV 2023年 弹性 BDZ-00248 上一年第二台主变容量 | s₂旧 | 20 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_35_stations.csv | CSV物理行11；字段prior_unit_2_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 20.0 | 61711c26fde875d8fc0876cee82b309004db18997f0e96e564cfa31c0f02f4e9
D003115 | 邳州 35kV 2023年 弹性 BDZ-00248 本年第一台主变容量 | s₁ | 16 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_35_stations.csv | CSV物理行11；字段selected_unit_1_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 16.0 | 61711c26fde875d8fc0876cee82b309004db18997f0e96e564cfa31c0f02f4e9
D003116 | 邳州 35kV 2023年 弹性 BDZ-00248 本年第二台主变容量 | s₂ | 20 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_35_stations.csv | CSV物理行11；字段selected_unit_2_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 20.0 | 61711c26fde875d8fc0876cee82b309004db18997f0e96e564cfa31c0f02f4e9
D003117 | 邳州 35kV 2023年 弹性 BDZ-00248 选定主变容量 | S | 36 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_35_stations.csv | CSV物理行11；字段selected_capacity_mva | 离散主变组合加总 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 36.0 | 61711c26fde875d8fc0876cee82b309004db18997f0e96e564cfa31c0f02f4e9
D003118 | 邳州 35kV 2023年 弹性 BDZ-00248 在役储能柜数 | n | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_35_stations.csv | CSV物理行11；字段storage_modules_in_service | 完整路径整数解 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0 | 61711c26fde875d8fc0876cee82b309004db18997f0e96e564cfa31c0f02f4e9
D003119 | 邳州 35kV 2023年 弹性 BDZ-00248 本年仿真净退出容量 | ΔS退出 | 0 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_35_stations.csv | CSV物理行11；字段released_capacity_mva | max(0,上一年站容量减本年) | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | 61711c26fde875d8fc0876cee82b309004db18997f0e96e564cfa31c0f02f4e9
D003120 | 邳州 35kV 2023年 弹性 BDZ-00248 本年主变容量净变化 | ΔS | 0 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_35_stations.csv | CSV物理行11；字段net_capacity_change_mva | 本年容量减上一年 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | 61711c26fde875d8fc0876cee82b309004db18997f0e96e564cfa31c0f02f4e9
D003121 | 邳州 35kV 2023年 弹性 BDZ-00248 当年新增储能柜数 | Δn | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_35_stations.csv | CSV物理行11；字段new_storage_modules | 本年在役数量减上一年 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0 | 61711c26fde875d8fc0876cee82b309004db18997f0e96e564cfa31c0f02f4e9
D003122 | 邳州 35kV 2023年 弹性 BDZ-00248 站级正向峰值静态需求 | L⁺ | 14.7937 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_35_stations.csv | CSV物理行11；字段forward_screen_mw | 年度站级场景 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 14.793698 | 61711c26fde875d8fc0876cee82b309004db18997f0e96e564cfa31c0f02f4e9
D003123 | 邳州 35kV 2023年 弹性 BDZ-00248 站级反向峰值静态需求 | L⁻ | 1.7665 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_35_stations.csv | CSV物理行11；字段reverse_screen_mw | F13及2025全年极值合并 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 1.766465 | 61711c26fde875d8fc0876cee82b309004db18997f0e96e564cfa31c0f02f4e9
D003124 | 邳州 35kV 2023年 弹性 BDZ-00248 当年主变购置投资 | K主变 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_35_stations.csv | CSV物理行11；字段transformer_capex_10k_cny | 同电压替换案例静态总投资之和/新购容量之和；升档按新购完整容量计价 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0 | 61711c26fde875d8fc0876cee82b309004db18997f0e96e564cfa31c0f02f4e9
D003125 | 邳州 35kV 2023年 弹性 BDZ-00248 当年储能新增投资 | K储能 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_35_stations.csv | CSV物理行11；字段storage_capex_10k_cny | 十柜整包重复计价+剩余一至九柜线性插值；本年投资为在役数量成本函数差分 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | 61711c26fde875d8fc0876cee82b309004db18997f0e96e564cfa31c0f02f4e9
D003126 | 邳州 35kV 2023年 弹性 BDZ-00248 主变投运批次费用现值 | C主变 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_35_stations.csv | CSV物理行11；字段transformer_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | 61711c26fde875d8fc0876cee82b309004db18997f0e96e564cfa31c0f02f4e9
D003127 | 邳州 35kV 2023年 弹性 BDZ-00248 储能投运批次费用现值 | C储能 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_35_stations.csv | CSV物理行11；字段storage_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | 61711c26fde875d8fc0876cee82b309004db18997f0e96e564cfa31c0f02f4e9
D003128 | 邳州 35kV 2024年 弹性 BDZ-00248 容载比研究控制上限 | R上限 | 3.2 | MVA/MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_35_stations.csv | CSV物理行12；字段clr_cap | 区域年度容量≤研究上限乘参考净峰；四年逐台正增配之和≤基期区域容量乘预算比例 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 3.2 | 61711c26fde875d8fc0876cee82b309004db18997f0e96e564cfa31c0f02f4e9
D003129 | 邳州 35kV 2024年 弹性 BDZ-00248 上一年第一台主变容量 | s₁旧 | 16 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_35_stations.csv | CSV物理行12；字段prior_unit_1_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 16.0 | 61711c26fde875d8fc0876cee82b309004db18997f0e96e564cfa31c0f02f4e9
D003130 | 邳州 35kV 2024年 弹性 BDZ-00248 上一年第二台主变容量 | s₂旧 | 20 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_35_stations.csv | CSV物理行12；字段prior_unit_2_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 20.0 | 61711c26fde875d8fc0876cee82b309004db18997f0e96e564cfa31c0f02f4e9
D003131 | 邳州 35kV 2024年 弹性 BDZ-00248 本年第一台主变容量 | s₁ | 16 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_35_stations.csv | CSV物理行12；字段selected_unit_1_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 16.0 | 61711c26fde875d8fc0876cee82b309004db18997f0e96e564cfa31c0f02f4e9
D003132 | 邳州 35kV 2024年 弹性 BDZ-00248 本年第二台主变容量 | s₂ | 20 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_35_stations.csv | CSV物理行12；字段selected_unit_2_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 20.0 | 61711c26fde875d8fc0876cee82b309004db18997f0e96e564cfa31c0f02f4e9
D003133 | 邳州 35kV 2024年 弹性 BDZ-00248 选定主变容量 | S | 36 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_35_stations.csv | CSV物理行12；字段selected_capacity_mva | 离散主变组合加总 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 36.0 | 61711c26fde875d8fc0876cee82b309004db18997f0e96e564cfa31c0f02f4e9
D003134 | 邳州 35kV 2024年 弹性 BDZ-00248 在役储能柜数 | n | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_35_stations.csv | CSV物理行12；字段storage_modules_in_service | 完整路径整数解 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0 | 61711c26fde875d8fc0876cee82b309004db18997f0e96e564cfa31c0f02f4e9
D003135 | 邳州 35kV 2024年 弹性 BDZ-00248 本年仿真净退出容量 | ΔS退出 | 0 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_35_stations.csv | CSV物理行12；字段released_capacity_mva | max(0,上一年站容量减本年) | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | 61711c26fde875d8fc0876cee82b309004db18997f0e96e564cfa31c0f02f4e9
D003136 | 邳州 35kV 2024年 弹性 BDZ-00248 本年主变容量净变化 | ΔS | 0 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_35_stations.csv | CSV物理行12；字段net_capacity_change_mva | 本年容量减上一年 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | 61711c26fde875d8fc0876cee82b309004db18997f0e96e564cfa31c0f02f4e9
D003137 | 邳州 35kV 2024年 弹性 BDZ-00248 当年新增储能柜数 | Δn | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_35_stations.csv | CSV物理行12；字段new_storage_modules | 本年在役数量减上一年 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0 | 61711c26fde875d8fc0876cee82b309004db18997f0e96e564cfa31c0f02f4e9
D003138 | 邳州 35kV 2024年 弹性 BDZ-00248 站级正向峰值静态需求 | L⁺ | 21.9024 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_35_stations.csv | CSV物理行12；字段forward_screen_mw | 年度站级场景 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 21.902444 | 61711c26fde875d8fc0876cee82b309004db18997f0e96e564cfa31c0f02f4e9
D003139 | 邳州 35kV 2024年 弹性 BDZ-00248 站级反向峰值静态需求 | L⁻ | 7.4854 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_35_stations.csv | CSV物理行12；字段reverse_screen_mw | F13及2025全年极值合并 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 7.485366 | 61711c26fde875d8fc0876cee82b309004db18997f0e96e564cfa31c0f02f4e9
D003140 | 邳州 35kV 2024年 弹性 BDZ-00248 当年主变购置投资 | K主变 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_35_stations.csv | CSV物理行12；字段transformer_capex_10k_cny | 同电压替换案例静态总投资之和/新购容量之和；升档按新购完整容量计价 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0 | 61711c26fde875d8fc0876cee82b309004db18997f0e96e564cfa31c0f02f4e9
D003141 | 邳州 35kV 2024年 弹性 BDZ-00248 当年储能新增投资 | K储能 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_35_stations.csv | CSV物理行12；字段storage_capex_10k_cny | 十柜整包重复计价+剩余一至九柜线性插值；本年投资为在役数量成本函数差分 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | 61711c26fde875d8fc0876cee82b309004db18997f0e96e564cfa31c0f02f4e9
D003142 | 邳州 35kV 2024年 弹性 BDZ-00248 主变投运批次费用现值 | C主变 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_35_stations.csv | CSV物理行12；字段transformer_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | 61711c26fde875d8fc0876cee82b309004db18997f0e96e564cfa31c0f02f4e9
D003143 | 邳州 35kV 2024年 弹性 BDZ-00248 储能投运批次费用现值 | C储能 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_35_stations.csv | CSV物理行12；字段storage_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | 61711c26fde875d8fc0876cee82b309004db18997f0e96e564cfa31c0f02f4e9
D003144 | 邳州 35kV 2025年 弹性 BDZ-00248 容载比研究控制上限 | R上限 | 3.2 | MVA/MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_35_stations.csv | CSV物理行13；字段clr_cap | 区域年度容量≤研究上限乘参考净峰；四年逐台正增配之和≤基期区域容量乘预算比例 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 3.2 | 61711c26fde875d8fc0876cee82b309004db18997f0e96e564cfa31c0f02f4e9
D003145 | 邳州 35kV 2025年 弹性 BDZ-00248 上一年第一台主变容量 | s₁旧 | 16 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_35_stations.csv | CSV物理行13；字段prior_unit_1_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 16.0 | 61711c26fde875d8fc0876cee82b309004db18997f0e96e564cfa31c0f02f4e9
D003146 | 邳州 35kV 2025年 弹性 BDZ-00248 上一年第二台主变容量 | s₂旧 | 20 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_35_stations.csv | CSV物理行13；字段prior_unit_2_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 20.0 | 61711c26fde875d8fc0876cee82b309004db18997f0e96e564cfa31c0f02f4e9
D003147 | 邳州 35kV 2025年 弹性 BDZ-00248 本年第一台主变容量 | s₁ | 16 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_35_stations.csv | CSV物理行13；字段selected_unit_1_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 16.0 | 61711c26fde875d8fc0876cee82b309004db18997f0e96e564cfa31c0f02f4e9
D003148 | 邳州 35kV 2025年 弹性 BDZ-00248 本年第二台主变容量 | s₂ | 20 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_35_stations.csv | CSV物理行13；字段selected_unit_2_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 20.0 | 61711c26fde875d8fc0876cee82b309004db18997f0e96e564cfa31c0f02f4e9
D003149 | 邳州 35kV 2025年 弹性 BDZ-00248 选定主变容量 | S | 36 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_35_stations.csv | CSV物理行13；字段selected_capacity_mva | 离散主变组合加总 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 36.0 | 61711c26fde875d8fc0876cee82b309004db18997f0e96e564cfa31c0f02f4e9
D003150 | 邳州 35kV 2025年 弹性 BDZ-00248 在役储能柜数 | n | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_35_stations.csv | CSV物理行13；字段storage_modules_in_service | 完整路径整数解 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0 | 61711c26fde875d8fc0876cee82b309004db18997f0e96e564cfa31c0f02f4e9
D003151 | 邳州 35kV 2025年 弹性 BDZ-00248 本年仿真净退出容量 | ΔS退出 | 0 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_35_stations.csv | CSV物理行13；字段released_capacity_mva | max(0,上一年站容量减本年) | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | 61711c26fde875d8fc0876cee82b309004db18997f0e96e564cfa31c0f02f4e9
D003152 | 邳州 35kV 2025年 弹性 BDZ-00248 本年主变容量净变化 | ΔS | 0 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_35_stations.csv | CSV物理行13；字段net_capacity_change_mva | 本年容量减上一年 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | 61711c26fde875d8fc0876cee82b309004db18997f0e96e564cfa31c0f02f4e9
D003153 | 邳州 35kV 2025年 弹性 BDZ-00248 当年新增储能柜数 | Δn | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_35_stations.csv | CSV物理行13；字段new_storage_modules | 本年在役数量减上一年 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0 | 61711c26fde875d8fc0876cee82b309004db18997f0e96e564cfa31c0f02f4e9
D003154 | 邳州 35kV 2025年 弹性 BDZ-00248 站级正向峰值静态需求 | L⁺ | 25.1937 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_35_stations.csv | CSV物理行13；字段forward_screen_mw | 年度站级场景 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 25.19365 | 61711c26fde875d8fc0876cee82b309004db18997f0e96e564cfa31c0f02f4e9
D003155 | 邳州 35kV 2025年 弹性 BDZ-00248 站级反向峰值静态需求 | L⁻ | 13.16 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_35_stations.csv | CSV物理行13；字段reverse_screen_mw | F13及2025全年极值合并 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 13.16 | 61711c26fde875d8fc0876cee82b309004db18997f0e96e564cfa31c0f02f4e9
D003156 | 邳州 35kV 2025年 弹性 BDZ-00248 当年主变购置投资 | K主变 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_35_stations.csv | CSV物理行13；字段transformer_capex_10k_cny | 同电压替换案例静态总投资之和/新购容量之和；升档按新购完整容量计价 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0 | 61711c26fde875d8fc0876cee82b309004db18997f0e96e564cfa31c0f02f4e9
D003157 | 邳州 35kV 2025年 弹性 BDZ-00248 当年储能新增投资 | K储能 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_35_stations.csv | CSV物理行13；字段storage_capex_10k_cny | 十柜整包重复计价+剩余一至九柜线性插值；本年投资为在役数量成本函数差分 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | 61711c26fde875d8fc0876cee82b309004db18997f0e96e564cfa31c0f02f4e9
D003158 | 邳州 35kV 2025年 弹性 BDZ-00248 主变投运批次费用现值 | C主变 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_35_stations.csv | CSV物理行13；字段transformer_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | 61711c26fde875d8fc0876cee82b309004db18997f0e96e564cfa31c0f02f4e9
D003159 | 邳州 35kV 2025年 弹性 BDZ-00248 储能投运批次费用现值 | C储能 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_35_stations.csv | CSV物理行13；字段storage_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | 61711c26fde875d8fc0876cee82b309004db18997f0e96e564cfa31c0f02f4e9
D003160 | 邳州 35kV 2022年 弹性 BDZ-00255 容载比研究控制上限 | R上限 | 3.2 | MVA/MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_35_stations.csv | CSV物理行14；字段clr_cap | 区域年度容量≤研究上限乘参考净峰；四年逐台正增配之和≤基期区域容量乘预算比例 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 3.2 | 61711c26fde875d8fc0876cee82b309004db18997f0e96e564cfa31c0f02f4e9
D003161 | 邳州 35kV 2022年 弹性 BDZ-00255 上一年第一台主变容量 | s₁旧 | 10 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_35_stations.csv | CSV物理行14；字段prior_unit_1_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 10.0 | 61711c26fde875d8fc0876cee82b309004db18997f0e96e564cfa31c0f02f4e9
D003162 | 邳州 35kV 2022年 弹性 BDZ-00255 上一年第二台主变容量 | s₂旧 | 16 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_35_stations.csv | CSV物理行14；字段prior_unit_2_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 16.0 | 61711c26fde875d8fc0876cee82b309004db18997f0e96e564cfa31c0f02f4e9
D003163 | 邳州 35kV 2022年 弹性 BDZ-00255 本年第一台主变容量 | s₁ | 16 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_35_stations.csv | CSV物理行14；字段selected_unit_1_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 16.0 | 61711c26fde875d8fc0876cee82b309004db18997f0e96e564cfa31c0f02f4e9
D003164 | 邳州 35kV 2022年 弹性 BDZ-00255 本年第二台主变容量 | s₂ | 16 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_35_stations.csv | CSV物理行14；字段selected_unit_2_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 16.0 | 61711c26fde875d8fc0876cee82b309004db18997f0e96e564cfa31c0f02f4e9
D003165 | 邳州 35kV 2022年 弹性 BDZ-00255 选定主变容量 | S | 32 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_35_stations.csv | CSV物理行14；字段selected_capacity_mva | 离散主变组合加总 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 32.0 | 61711c26fde875d8fc0876cee82b309004db18997f0e96e564cfa31c0f02f4e9
D003166 | 邳州 35kV 2022年 弹性 BDZ-00255 在役储能柜数 | n | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_35_stations.csv | CSV物理行14；字段storage_modules_in_service | 完整路径整数解 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0 | 61711c26fde875d8fc0876cee82b309004db18997f0e96e564cfa31c0f02f4e9
D003167 | 邳州 35kV 2022年 弹性 BDZ-00255 本年仿真净退出容量 | ΔS退出 | 0 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_35_stations.csv | CSV物理行14；字段released_capacity_mva | max(0,上一年站容量减本年) | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | 61711c26fde875d8fc0876cee82b309004db18997f0e96e564cfa31c0f02f4e9
D003168 | 邳州 35kV 2022年 弹性 BDZ-00255 本年主变容量净变化 | ΔS | 6 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_35_stations.csv | CSV物理行14；字段net_capacity_change_mva | 本年容量减上一年 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 6.0 | 61711c26fde875d8fc0876cee82b309004db18997f0e96e564cfa31c0f02f4e9
D003169 | 邳州 35kV 2022年 弹性 BDZ-00255 当年新增储能柜数 | Δn | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_35_stations.csv | CSV物理行14；字段new_storage_modules | 本年在役数量减上一年 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0 | 61711c26fde875d8fc0876cee82b309004db18997f0e96e564cfa31c0f02f4e9
D003170 | 邳州 35kV 2022年 弹性 BDZ-00255 站级正向峰值静态需求 | L⁺ | 22.4047 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_35_stations.csv | CSV物理行14；字段forward_screen_mw | 年度站级场景 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 22.404725 | 61711c26fde875d8fc0876cee82b309004db18997f0e96e564cfa31c0f02f4e9
D003171 | 邳州 35kV 2022年 弹性 BDZ-00255 站级反向峰值静态需求 | L⁻ | 0 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_35_stations.csv | CSV物理行14；字段reverse_screen_mw | F13及2025全年极值合并 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | 61711c26fde875d8fc0876cee82b309004db18997f0e96e564cfa31c0f02f4e9
D003172 | 邳州 35kV 2022年 弹性 BDZ-00255 当年主变购置投资 | K主变 | 247.68 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_35_stations.csv | CSV物理行14；字段transformer_capex_10k_cny | 同电压替换案例静态总投资之和/新购容量之和；升档按新购完整容量计价 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 247.68 | 61711c26fde875d8fc0876cee82b309004db18997f0e96e564cfa31c0f02f4e9
D003173 | 邳州 35kV 2022年 弹性 BDZ-00255 当年储能新增投资 | K储能 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_35_stations.csv | CSV物理行14；字段storage_capex_10k_cny | 十柜整包重复计价+剩余一至九柜线性插值；本年投资为在役数量成本函数差分 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | 61711c26fde875d8fc0876cee82b309004db18997f0e96e564cfa31c0f02f4e9
D003174 | 邳州 35kV 2022年 弹性 BDZ-00255 主变投运批次费用现值 | C主变 | 259.7325 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_35_stations.csv | CSV物理行14；字段transformer_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 259.73247446 | 61711c26fde875d8fc0876cee82b309004db18997f0e96e564cfa31c0f02f4e9
D003175 | 邳州 35kV 2022年 弹性 BDZ-00255 储能投运批次费用现值 | C储能 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_35_stations.csv | CSV物理行14；字段storage_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | 61711c26fde875d8fc0876cee82b309004db18997f0e96e564cfa31c0f02f4e9
D003176 | 邳州 35kV 2023年 弹性 BDZ-00255 容载比研究控制上限 | R上限 | 3.2 | MVA/MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_35_stations.csv | CSV物理行15；字段clr_cap | 区域年度容量≤研究上限乘参考净峰；四年逐台正增配之和≤基期区域容量乘预算比例 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 3.2 | 61711c26fde875d8fc0876cee82b309004db18997f0e96e564cfa31c0f02f4e9
D003177 | 邳州 35kV 2023年 弹性 BDZ-00255 上一年第一台主变容量 | s₁旧 | 16 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_35_stations.csv | CSV物理行15；字段prior_unit_1_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 16.0 | 61711c26fde875d8fc0876cee82b309004db18997f0e96e564cfa31c0f02f4e9
D003178 | 邳州 35kV 2023年 弹性 BDZ-00255 上一年第二台主变容量 | s₂旧 | 16 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_35_stations.csv | CSV物理行15；字段prior_unit_2_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 16.0 | 61711c26fde875d8fc0876cee82b309004db18997f0e96e564cfa31c0f02f4e9
D003179 | 邳州 35kV 2023年 弹性 BDZ-00255 本年第一台主变容量 | s₁ | 16 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_35_stations.csv | CSV物理行15；字段selected_unit_1_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 16.0 | 61711c26fde875d8fc0876cee82b309004db18997f0e96e564cfa31c0f02f4e9
D003180 | 邳州 35kV 2023年 弹性 BDZ-00255 本年第二台主变容量 | s₂ | 16 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_35_stations.csv | CSV物理行15；字段selected_unit_2_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 16.0 | 61711c26fde875d8fc0876cee82b309004db18997f0e96e564cfa31c0f02f4e9
D003181 | 邳州 35kV 2023年 弹性 BDZ-00255 选定主变容量 | S | 32 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_35_stations.csv | CSV物理行15；字段selected_capacity_mva | 离散主变组合加总 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 32.0 | 61711c26fde875d8fc0876cee82b309004db18997f0e96e564cfa31c0f02f4e9
D003182 | 邳州 35kV 2023年 弹性 BDZ-00255 在役储能柜数 | n | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_35_stations.csv | CSV物理行15；字段storage_modules_in_service | 完整路径整数解 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0 | 61711c26fde875d8fc0876cee82b309004db18997f0e96e564cfa31c0f02f4e9
D003183 | 邳州 35kV 2023年 弹性 BDZ-00255 本年仿真净退出容量 | ΔS退出 | 0 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_35_stations.csv | CSV物理行15；字段released_capacity_mva | max(0,上一年站容量减本年) | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | 61711c26fde875d8fc0876cee82b309004db18997f0e96e564cfa31c0f02f4e9
D003184 | 邳州 35kV 2023年 弹性 BDZ-00255 本年主变容量净变化 | ΔS | 0 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_35_stations.csv | CSV物理行15；字段net_capacity_change_mva | 本年容量减上一年 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | 61711c26fde875d8fc0876cee82b309004db18997f0e96e564cfa31c0f02f4e9
D003185 | 邳州 35kV 2023年 弹性 BDZ-00255 当年新增储能柜数 | Δn | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_35_stations.csv | CSV物理行15；字段new_storage_modules | 本年在役数量减上一年 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0 | 61711c26fde875d8fc0876cee82b309004db18997f0e96e564cfa31c0f02f4e9
D003186 | 邳州 35kV 2023年 弹性 BDZ-00255 站级正向峰值静态需求 | L⁺ | 15.5751 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_35_stations.csv | CSV物理行15；字段forward_screen_mw | 年度站级场景 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 15.575097 | 61711c26fde875d8fc0876cee82b309004db18997f0e96e564cfa31c0f02f4e9
D003187 | 邳州 35kV 2023年 弹性 BDZ-00255 站级反向峰值静态需求 | L⁻ | 3.6652 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_35_stations.csv | CSV物理行15；字段reverse_screen_mw | F13及2025全年极值合并 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 3.665161 | 61711c26fde875d8fc0876cee82b309004db18997f0e96e564cfa31c0f02f4e9
D003188 | 邳州 35kV 2023年 弹性 BDZ-00255 当年主变购置投资 | K主变 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_35_stations.csv | CSV物理行15；字段transformer_capex_10k_cny | 同电压替换案例静态总投资之和/新购容量之和；升档按新购完整容量计价 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0 | 61711c26fde875d8fc0876cee82b309004db18997f0e96e564cfa31c0f02f4e9
D003189 | 邳州 35kV 2023年 弹性 BDZ-00255 当年储能新增投资 | K储能 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_35_stations.csv | CSV物理行15；字段storage_capex_10k_cny | 十柜整包重复计价+剩余一至九柜线性插值；本年投资为在役数量成本函数差分 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | 61711c26fde875d8fc0876cee82b309004db18997f0e96e564cfa31c0f02f4e9
D003190 | 邳州 35kV 2023年 弹性 BDZ-00255 主变投运批次费用现值 | C主变 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_35_stations.csv | CSV物理行15；字段transformer_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | 61711c26fde875d8fc0876cee82b309004db18997f0e96e564cfa31c0f02f4e9
D003191 | 邳州 35kV 2023年 弹性 BDZ-00255 储能投运批次费用现值 | C储能 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_35_stations.csv | CSV物理行15；字段storage_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | 61711c26fde875d8fc0876cee82b309004db18997f0e96e564cfa31c0f02f4e9
D003192 | 邳州 35kV 2024年 弹性 BDZ-00255 容载比研究控制上限 | R上限 | 3.2 | MVA/MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_35_stations.csv | CSV物理行16；字段clr_cap | 区域年度容量≤研究上限乘参考净峰；四年逐台正增配之和≤基期区域容量乘预算比例 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 3.2 | 61711c26fde875d8fc0876cee82b309004db18997f0e96e564cfa31c0f02f4e9
D003193 | 邳州 35kV 2024年 弹性 BDZ-00255 上一年第一台主变容量 | s₁旧 | 16 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_35_stations.csv | CSV物理行16；字段prior_unit_1_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 16.0 | 61711c26fde875d8fc0876cee82b309004db18997f0e96e564cfa31c0f02f4e9
D003194 | 邳州 35kV 2024年 弹性 BDZ-00255 上一年第二台主变容量 | s₂旧 | 16 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_35_stations.csv | CSV物理行16；字段prior_unit_2_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 16.0 | 61711c26fde875d8fc0876cee82b309004db18997f0e96e564cfa31c0f02f4e9
D003195 | 邳州 35kV 2024年 弹性 BDZ-00255 本年第一台主变容量 | s₁ | 16 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_35_stations.csv | CSV物理行16；字段selected_unit_1_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 16.0 | 61711c26fde875d8fc0876cee82b309004db18997f0e96e564cfa31c0f02f4e9
D003196 | 邳州 35kV 2024年 弹性 BDZ-00255 本年第二台主变容量 | s₂ | 16 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_35_stations.csv | CSV物理行16；字段selected_unit_2_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 16.0 | 61711c26fde875d8fc0876cee82b309004db18997f0e96e564cfa31c0f02f4e9
D003197 | 邳州 35kV 2024年 弹性 BDZ-00255 选定主变容量 | S | 32 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_35_stations.csv | CSV物理行16；字段selected_capacity_mva | 离散主变组合加总 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 32.0 | 61711c26fde875d8fc0876cee82b309004db18997f0e96e564cfa31c0f02f4e9
D003198 | 邳州 35kV 2024年 弹性 BDZ-00255 在役储能柜数 | n | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_35_stations.csv | CSV物理行16；字段storage_modules_in_service | 完整路径整数解 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0 | 61711c26fde875d8fc0876cee82b309004db18997f0e96e564cfa31c0f02f4e9
D003199 | 邳州 35kV 2024年 弹性 BDZ-00255 本年仿真净退出容量 | ΔS退出 | 0 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_35_stations.csv | CSV物理行16；字段released_capacity_mva | max(0,上一年站容量减本年) | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | 61711c26fde875d8fc0876cee82b309004db18997f0e96e564cfa31c0f02f4e9
D003200 | 邳州 35kV 2024年 弹性 BDZ-00255 本年主变容量净变化 | ΔS | 0 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_35_stations.csv | CSV物理行16；字段net_capacity_change_mva | 本年容量减上一年 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | 61711c26fde875d8fc0876cee82b309004db18997f0e96e564cfa31c0f02f4e9
D003201 | 邳州 35kV 2024年 弹性 BDZ-00255 当年新增储能柜数 | Δn | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_35_stations.csv | CSV物理行16；字段new_storage_modules | 本年在役数量减上一年 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0 | 61711c26fde875d8fc0876cee82b309004db18997f0e96e564cfa31c0f02f4e9
D003202 | 邳州 35kV 2024年 弹性 BDZ-00255 站级正向峰值静态需求 | L⁺ | 23.0593 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_35_stations.csv | CSV物理行16；字段forward_screen_mw | 年度站级场景 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 23.059324 | 61711c26fde875d8fc0876cee82b309004db18997f0e96e564cfa31c0f02f4e9
D003203 | 邳州 35kV 2024年 弹性 BDZ-00255 站级反向峰值静态需求 | L⁻ | 12.2287 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_35_stations.csv | CSV物理行16；字段reverse_screen_mw | F13及2025全年极值合并 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 12.228694 | 61711c26fde875d8fc0876cee82b309004db18997f0e96e564cfa31c0f02f4e9
D003204 | 邳州 35kV 2024年 弹性 BDZ-00255 当年主变购置投资 | K主变 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_35_stations.csv | CSV物理行16；字段transformer_capex_10k_cny | 同电压替换案例静态总投资之和/新购容量之和；升档按新购完整容量计价 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0 | 61711c26fde875d8fc0876cee82b309004db18997f0e96e564cfa31c0f02f4e9
D003205 | 邳州 35kV 2024年 弹性 BDZ-00255 当年储能新增投资 | K储能 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_35_stations.csv | CSV物理行16；字段storage_capex_10k_cny | 十柜整包重复计价+剩余一至九柜线性插值；本年投资为在役数量成本函数差分 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | 61711c26fde875d8fc0876cee82b309004db18997f0e96e564cfa31c0f02f4e9
D003206 | 邳州 35kV 2024年 弹性 BDZ-00255 主变投运批次费用现值 | C主变 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_35_stations.csv | CSV物理行16；字段transformer_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | 61711c26fde875d8fc0876cee82b309004db18997f0e96e564cfa31c0f02f4e9
D003207 | 邳州 35kV 2024年 弹性 BDZ-00255 储能投运批次费用现值 | C储能 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_35_stations.csv | CSV物理行16；字段storage_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | 61711c26fde875d8fc0876cee82b309004db18997f0e96e564cfa31c0f02f4e9
D003208 | 邳州 35kV 2025年 弹性 BDZ-00255 容载比研究控制上限 | R上限 | 3.2 | MVA/MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_35_stations.csv | CSV物理行17；字段clr_cap | 区域年度容量≤研究上限乘参考净峰；四年逐台正增配之和≤基期区域容量乘预算比例 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 3.2 | 61711c26fde875d8fc0876cee82b309004db18997f0e96e564cfa31c0f02f4e9
D003209 | 邳州 35kV 2025年 弹性 BDZ-00255 上一年第一台主变容量 | s₁旧 | 16 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_35_stations.csv | CSV物理行17；字段prior_unit_1_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 16.0 | 61711c26fde875d8fc0876cee82b309004db18997f0e96e564cfa31c0f02f4e9
D003210 | 邳州 35kV 2025年 弹性 BDZ-00255 上一年第二台主变容量 | s₂旧 | 16 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_35_stations.csv | CSV物理行17；字段prior_unit_2_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 16.0 | 61711c26fde875d8fc0876cee82b309004db18997f0e96e564cfa31c0f02f4e9
D003211 | 邳州 35kV 2025年 弹性 BDZ-00255 本年第一台主变容量 | s₁ | 16 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_35_stations.csv | CSV物理行17；字段selected_unit_1_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 16.0 | 61711c26fde875d8fc0876cee82b309004db18997f0e96e564cfa31c0f02f4e9
D003212 | 邳州 35kV 2025年 弹性 BDZ-00255 本年第二台主变容量 | s₂ | 16 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_35_stations.csv | CSV物理行17；字段selected_unit_2_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 16.0 | 61711c26fde875d8fc0876cee82b309004db18997f0e96e564cfa31c0f02f4e9
D003213 | 邳州 35kV 2025年 弹性 BDZ-00255 选定主变容量 | S | 32 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_35_stations.csv | CSV物理行17；字段selected_capacity_mva | 离散主变组合加总 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 32.0 | 61711c26fde875d8fc0876cee82b309004db18997f0e96e564cfa31c0f02f4e9
D003214 | 邳州 35kV 2025年 弹性 BDZ-00255 在役储能柜数 | n | 10 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_35_stations.csv | CSV物理行17；字段storage_modules_in_service | 完整路径整数解 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 10 | 61711c26fde875d8fc0876cee82b309004db18997f0e96e564cfa31c0f02f4e9
D003215 | 邳州 35kV 2025年 弹性 BDZ-00255 本年仿真净退出容量 | ΔS退出 | 0 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_35_stations.csv | CSV物理行17；字段released_capacity_mva | max(0,上一年站容量减本年) | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | 61711c26fde875d8fc0876cee82b309004db18997f0e96e564cfa31c0f02f4e9
D003216 | 邳州 35kV 2025年 弹性 BDZ-00255 本年主变容量净变化 | ΔS | 0 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_35_stations.csv | CSV物理行17；字段net_capacity_change_mva | 本年容量减上一年 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | 61711c26fde875d8fc0876cee82b309004db18997f0e96e564cfa31c0f02f4e9
D003217 | 邳州 35kV 2025年 弹性 BDZ-00255 当年新增储能柜数 | Δn | 10 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_35_stations.csv | CSV物理行17；字段new_storage_modules | 本年在役数量减上一年 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 10 | 61711c26fde875d8fc0876cee82b309004db18997f0e96e564cfa31c0f02f4e9
D003218 | 邳州 35kV 2025年 弹性 BDZ-00255 站级正向峰值静态需求 | L⁺ | 26.5244 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_35_stations.csv | CSV物理行17；字段forward_screen_mw | 年度站级场景 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 26.524371 | 61711c26fde875d8fc0876cee82b309004db18997f0e96e564cfa31c0f02f4e9
D003219 | 邳州 35kV 2025年 弹性 BDZ-00255 站级反向峰值静态需求 | L⁻ | 21.39 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_35_stations.csv | CSV物理行17；字段reverse_screen_mw | F13及2025全年极值合并 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 21.39 | 61711c26fde875d8fc0876cee82b309004db18997f0e96e564cfa31c0f02f4e9
D003220 | 邳州 35kV 2025年 弹性 BDZ-00255 当年主变购置投资 | K主变 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_35_stations.csv | CSV物理行17；字段transformer_capex_10k_cny | 同电压替换案例静态总投资之和/新购容量之和；升档按新购完整容量计价 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0 | 61711c26fde875d8fc0876cee82b309004db18997f0e96e564cfa31c0f02f4e9
D003221 | 邳州 35kV 2025年 弹性 BDZ-00255 当年储能新增投资 | K储能 | 210.4563 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_35_stations.csv | CSV物理行17；字段storage_capex_10k_cny | 十柜整包重复计价+剩余一至九柜线性插值；本年投资为在役数量成本函数差分 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 210.456262 | 61711c26fde875d8fc0876cee82b309004db18997f0e96e564cfa31c0f02f4e9
D003222 | 邳州 35kV 2025年 弹性 BDZ-00255 主变投运批次费用现值 | C主变 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_35_stations.csv | CSV物理行17；字段transformer_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | 61711c26fde875d8fc0876cee82b309004db18997f0e96e564cfa31c0f02f4e9
D003223 | 邳州 35kV 2025年 弹性 BDZ-00255 储能投运批次费用现值 | C储能 | 310.326 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_35_stations.csv | CSV物理行17；字段storage_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 310.32598627 | 61711c26fde875d8fc0876cee82b309004db18997f0e96e564cfa31c0f02f4e9
D003224 | 邳州 35kV 2022年 弹性 BDZ-00280 容载比研究控制上限 | R上限 | 3.2 | MVA/MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_35_stations.csv | CSV物理行18；字段clr_cap | 区域年度容量≤研究上限乘参考净峰；四年逐台正增配之和≤基期区域容量乘预算比例 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 3.2 | 61711c26fde875d8fc0876cee82b309004db18997f0e96e564cfa31c0f02f4e9
D003225 | 邳州 35kV 2022年 弹性 BDZ-00280 上一年第一台主变容量 | s₁旧 | 16 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_35_stations.csv | CSV物理行18；字段prior_unit_1_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 16.0 | 61711c26fde875d8fc0876cee82b309004db18997f0e96e564cfa31c0f02f4e9
D003226 | 邳州 35kV 2022年 弹性 BDZ-00280 上一年第二台主变容量 | s₂旧 | 25 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_35_stations.csv | CSV物理行18；字段prior_unit_2_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 25.0 | 61711c26fde875d8fc0876cee82b309004db18997f0e96e564cfa31c0f02f4e9
D003227 | 邳州 35kV 2022年 弹性 BDZ-00280 本年第一台主变容量 | s₁ | 16 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_35_stations.csv | CSV物理行18；字段selected_unit_1_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 16.0 | 61711c26fde875d8fc0876cee82b309004db18997f0e96e564cfa31c0f02f4e9
D003228 | 邳州 35kV 2022年 弹性 BDZ-00280 本年第二台主变容量 | s₂ | 25 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_35_stations.csv | CSV物理行18；字段selected_unit_2_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 25.0 | 61711c26fde875d8fc0876cee82b309004db18997f0e96e564cfa31c0f02f4e9
D003229 | 邳州 35kV 2022年 弹性 BDZ-00280 选定主变容量 | S | 41 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_35_stations.csv | CSV物理行18；字段selected_capacity_mva | 离散主变组合加总 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 41.0 | 61711c26fde875d8fc0876cee82b309004db18997f0e96e564cfa31c0f02f4e9
D003230 | 邳州 35kV 2022年 弹性 BDZ-00280 在役储能柜数 | n | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_35_stations.csv | CSV物理行18；字段storage_modules_in_service | 完整路径整数解 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0 | 61711c26fde875d8fc0876cee82b309004db18997f0e96e564cfa31c0f02f4e9
D003231 | 邳州 35kV 2022年 弹性 BDZ-00280 本年仿真净退出容量 | ΔS退出 | 0 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_35_stations.csv | CSV物理行18；字段released_capacity_mva | max(0,上一年站容量减本年) | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | 61711c26fde875d8fc0876cee82b309004db18997f0e96e564cfa31c0f02f4e9
D003232 | 邳州 35kV 2022年 弹性 BDZ-00280 本年主变容量净变化 | ΔS | 0 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_35_stations.csv | CSV物理行18；字段net_capacity_change_mva | 本年容量减上一年 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | 61711c26fde875d8fc0876cee82b309004db18997f0e96e564cfa31c0f02f4e9
D003233 | 邳州 35kV 2022年 弹性 BDZ-00280 当年新增储能柜数 | Δn | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_35_stations.csv | CSV物理行18；字段new_storage_modules | 本年在役数量减上一年 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0 | 61711c26fde875d8fc0876cee82b309004db18997f0e96e564cfa31c0f02f4e9
D003234 | 邳州 35kV 2022年 弹性 BDZ-00280 站级正向峰值静态需求 | L⁺ | 21.1877 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_35_stations.csv | CSV物理行18；字段forward_screen_mw | 年度站级场景 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 21.18772 | 61711c26fde875d8fc0876cee82b309004db18997f0e96e564cfa31c0f02f4e9
D003235 | 邳州 35kV 2022年 弹性 BDZ-00280 站级反向峰值静态需求 | L⁻ | 0 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_35_stations.csv | CSV物理行18；字段reverse_screen_mw | F13及2025全年极值合并 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | 61711c26fde875d8fc0876cee82b309004db18997f0e96e564cfa31c0f02f4e9
D003236 | 邳州 35kV 2022年 弹性 BDZ-00280 当年主变购置投资 | K主变 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_35_stations.csv | CSV物理行18；字段transformer_capex_10k_cny | 同电压替换案例静态总投资之和/新购容量之和；升档按新购完整容量计价 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0 | 61711c26fde875d8fc0876cee82b309004db18997f0e96e564cfa31c0f02f4e9
D003237 | 邳州 35kV 2022年 弹性 BDZ-00280 当年储能新增投资 | K储能 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_35_stations.csv | CSV物理行18；字段storage_capex_10k_cny | 十柜整包重复计价+剩余一至九柜线性插值；本年投资为在役数量成本函数差分 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | 61711c26fde875d8fc0876cee82b309004db18997f0e96e564cfa31c0f02f4e9
D003238 | 邳州 35kV 2022年 弹性 BDZ-00280 主变投运批次费用现值 | C主变 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_35_stations.csv | CSV物理行18；字段transformer_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | 61711c26fde875d8fc0876cee82b309004db18997f0e96e564cfa31c0f02f4e9
D003239 | 邳州 35kV 2022年 弹性 BDZ-00280 储能投运批次费用现值 | C储能 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_35_stations.csv | CSV物理行18；字段storage_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | 61711c26fde875d8fc0876cee82b309004db18997f0e96e564cfa31c0f02f4e9
D003240 | 邳州 35kV 2023年 弹性 BDZ-00280 容载比研究控制上限 | R上限 | 3.2 | MVA/MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_35_stations.csv | CSV物理行19；字段clr_cap | 区域年度容量≤研究上限乘参考净峰；四年逐台正增配之和≤基期区域容量乘预算比例 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 3.2 | 61711c26fde875d8fc0876cee82b309004db18997f0e96e564cfa31c0f02f4e9
D003241 | 邳州 35kV 2023年 弹性 BDZ-00280 上一年第一台主变容量 | s₁旧 | 16 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_35_stations.csv | CSV物理行19；字段prior_unit_1_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 16.0 | 61711c26fde875d8fc0876cee82b309004db18997f0e96e564cfa31c0f02f4e9
D003242 | 邳州 35kV 2023年 弹性 BDZ-00280 上一年第二台主变容量 | s₂旧 | 25 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_35_stations.csv | CSV物理行19；字段prior_unit_2_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 25.0 | 61711c26fde875d8fc0876cee82b309004db18997f0e96e564cfa31c0f02f4e9
D003243 | 邳州 35kV 2023年 弹性 BDZ-00280 本年第一台主变容量 | s₁ | 16 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_35_stations.csv | CSV物理行19；字段selected_unit_1_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 16.0 | 61711c26fde875d8fc0876cee82b309004db18997f0e96e564cfa31c0f02f4e9
D003244 | 邳州 35kV 2023年 弹性 BDZ-00280 本年第二台主变容量 | s₂ | 25 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_35_stations.csv | CSV物理行19；字段selected_unit_2_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 25.0 | 61711c26fde875d8fc0876cee82b309004db18997f0e96e564cfa31c0f02f4e9
D003245 | 邳州 35kV 2023年 弹性 BDZ-00280 选定主变容量 | S | 41 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_35_stations.csv | CSV物理行19；字段selected_capacity_mva | 离散主变组合加总 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 41.0 | 61711c26fde875d8fc0876cee82b309004db18997f0e96e564cfa31c0f02f4e9
D003246 | 邳州 35kV 2023年 弹性 BDZ-00280 在役储能柜数 | n | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_35_stations.csv | CSV物理行19；字段storage_modules_in_service | 完整路径整数解 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0 | 61711c26fde875d8fc0876cee82b309004db18997f0e96e564cfa31c0f02f4e9
D003247 | 邳州 35kV 2023年 弹性 BDZ-00280 本年仿真净退出容量 | ΔS退出 | 0 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_35_stations.csv | CSV物理行19；字段released_capacity_mva | max(0,上一年站容量减本年) | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | 61711c26fde875d8fc0876cee82b309004db18997f0e96e564cfa31c0f02f4e9
D003248 | 邳州 35kV 2023年 弹性 BDZ-00280 本年主变容量净变化 | ΔS | 0 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_35_stations.csv | CSV物理行19；字段net_capacity_change_mva | 本年容量减上一年 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | 61711c26fde875d8fc0876cee82b309004db18997f0e96e564cfa31c0f02f4e9
D003249 | 邳州 35kV 2023年 弹性 BDZ-00280 当年新增储能柜数 | Δn | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_35_stations.csv | CSV物理行19；字段new_storage_modules | 本年在役数量减上一年 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0 | 61711c26fde875d8fc0876cee82b309004db18997f0e96e564cfa31c0f02f4e9
D003250 | 邳州 35kV 2023年 弹性 BDZ-00280 站级正向峰值静态需求 | L⁺ | 14.7291 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_35_stations.csv | CSV物理行19；字段forward_screen_mw | 年度站级场景 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 14.729071 | 61711c26fde875d8fc0876cee82b309004db18997f0e96e564cfa31c0f02f4e9
D003251 | 邳州 35kV 2023年 弹性 BDZ-00280 站级反向峰值静态需求 | L⁻ | 1.2929 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_35_stations.csv | CSV物理行19；字段reverse_screen_mw | F13及2025全年极值合并 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 1.292867 | 61711c26fde875d8fc0876cee82b309004db18997f0e96e564cfa31c0f02f4e9
D003252 | 邳州 35kV 2023年 弹性 BDZ-00280 当年主变购置投资 | K主变 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_35_stations.csv | CSV物理行19；字段transformer_capex_10k_cny | 同电压替换案例静态总投资之和/新购容量之和；升档按新购完整容量计价 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0 | 61711c26fde875d8fc0876cee82b309004db18997f0e96e564cfa31c0f02f4e9
D003253 | 邳州 35kV 2023年 弹性 BDZ-00280 当年储能新增投资 | K储能 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_35_stations.csv | CSV物理行19；字段storage_capex_10k_cny | 十柜整包重复计价+剩余一至九柜线性插值；本年投资为在役数量成本函数差分 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | 61711c26fde875d8fc0876cee82b309004db18997f0e96e564cfa31c0f02f4e9
D003254 | 邳州 35kV 2023年 弹性 BDZ-00280 主变投运批次费用现值 | C主变 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_35_stations.csv | CSV物理行19；字段transformer_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | 61711c26fde875d8fc0876cee82b309004db18997f0e96e564cfa31c0f02f4e9
D003255 | 邳州 35kV 2023年 弹性 BDZ-00280 储能投运批次费用现值 | C储能 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_35_stations.csv | CSV物理行19；字段storage_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | 61711c26fde875d8fc0876cee82b309004db18997f0e96e564cfa31c0f02f4e9
D003256 | 邳州 35kV 2024年 弹性 BDZ-00280 容载比研究控制上限 | R上限 | 3.2 | MVA/MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_35_stations.csv | CSV物理行20；字段clr_cap | 区域年度容量≤研究上限乘参考净峰；四年逐台正增配之和≤基期区域容量乘预算比例 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 3.2 | 61711c26fde875d8fc0876cee82b309004db18997f0e96e564cfa31c0f02f4e9
D003257 | 邳州 35kV 2024年 弹性 BDZ-00280 上一年第一台主变容量 | s₁旧 | 16 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_35_stations.csv | CSV物理行20；字段prior_unit_1_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 16.0 | 61711c26fde875d8fc0876cee82b309004db18997f0e96e564cfa31c0f02f4e9
D003258 | 邳州 35kV 2024年 弹性 BDZ-00280 上一年第二台主变容量 | s₂旧 | 25 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_35_stations.csv | CSV物理行20；字段prior_unit_2_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 25.0 | 61711c26fde875d8fc0876cee82b309004db18997f0e96e564cfa31c0f02f4e9
D003259 | 邳州 35kV 2024年 弹性 BDZ-00280 本年第一台主变容量 | s₁ | 16 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_35_stations.csv | CSV物理行20；字段selected_unit_1_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 16.0 | 61711c26fde875d8fc0876cee82b309004db18997f0e96e564cfa31c0f02f4e9
D003260 | 邳州 35kV 2024年 弹性 BDZ-00280 本年第二台主变容量 | s₂ | 25 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_35_stations.csv | CSV物理行20；字段selected_unit_2_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 25.0 | 61711c26fde875d8fc0876cee82b309004db18997f0e96e564cfa31c0f02f4e9
D003261 | 邳州 35kV 2024年 弹性 BDZ-00280 选定主变容量 | S | 41 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_35_stations.csv | CSV物理行20；字段selected_capacity_mva | 离散主变组合加总 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 41.0 | 61711c26fde875d8fc0876cee82b309004db18997f0e96e564cfa31c0f02f4e9
D003262 | 邳州 35kV 2024年 弹性 BDZ-00280 在役储能柜数 | n | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_35_stations.csv | CSV物理行20；字段storage_modules_in_service | 完整路径整数解 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0 | 61711c26fde875d8fc0876cee82b309004db18997f0e96e564cfa31c0f02f4e9
D003263 | 邳州 35kV 2024年 弹性 BDZ-00280 本年仿真净退出容量 | ΔS退出 | 0 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_35_stations.csv | CSV物理行20；字段released_capacity_mva | max(0,上一年站容量减本年) | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | 61711c26fde875d8fc0876cee82b309004db18997f0e96e564cfa31c0f02f4e9
D003264 | 邳州 35kV 2024年 弹性 BDZ-00280 本年主变容量净变化 | ΔS | 0 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_35_stations.csv | CSV物理行20；字段net_capacity_change_mva | 本年容量减上一年 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | 61711c26fde875d8fc0876cee82b309004db18997f0e96e564cfa31c0f02f4e9
D003265 | 邳州 35kV 2024年 弹性 BDZ-00280 当年新增储能柜数 | Δn | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_35_stations.csv | CSV物理行20；字段new_storage_modules | 本年在役数量减上一年 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0 | 61711c26fde875d8fc0876cee82b309004db18997f0e96e564cfa31c0f02f4e9
D003266 | 邳州 35kV 2024年 弹性 BDZ-00280 站级正向峰值静态需求 | L⁺ | 21.8068 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_35_stations.csv | CSV物理行20；字段forward_screen_mw | 年度站级场景 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 21.806762 | 61711c26fde875d8fc0876cee82b309004db18997f0e96e564cfa31c0f02f4e9
D003267 | 邳州 35kV 2024年 弹性 BDZ-00280 站级反向峰值静态需求 | L⁻ | 10.6195 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_35_stations.csv | CSV物理行20；字段reverse_screen_mw | F13及2025全年极值合并 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 10.619481 | 61711c26fde875d8fc0876cee82b309004db18997f0e96e564cfa31c0f02f4e9
D003268 | 邳州 35kV 2024年 弹性 BDZ-00280 当年主变购置投资 | K主变 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_35_stations.csv | CSV物理行20；字段transformer_capex_10k_cny | 同电压替换案例静态总投资之和/新购容量之和；升档按新购完整容量计价 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0 | 61711c26fde875d8fc0876cee82b309004db18997f0e96e564cfa31c0f02f4e9
D003269 | 邳州 35kV 2024年 弹性 BDZ-00280 当年储能新增投资 | K储能 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_35_stations.csv | CSV物理行20；字段storage_capex_10k_cny | 十柜整包重复计价+剩余一至九柜线性插值；本年投资为在役数量成本函数差分 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | 61711c26fde875d8fc0876cee82b309004db18997f0e96e564cfa31c0f02f4e9
D003270 | 邳州 35kV 2024年 弹性 BDZ-00280 主变投运批次费用现值 | C主变 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_35_stations.csv | CSV物理行20；字段transformer_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | 61711c26fde875d8fc0876cee82b309004db18997f0e96e564cfa31c0f02f4e9
D003271 | 邳州 35kV 2024年 弹性 BDZ-00280 储能投运批次费用现值 | C储能 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_35_stations.csv | CSV物理行20；字段storage_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | 61711c26fde875d8fc0876cee82b309004db18997f0e96e564cfa31c0f02f4e9
D003272 | 邳州 35kV 2025年 弹性 BDZ-00280 容载比研究控制上限 | R上限 | 3.2 | MVA/MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_35_stations.csv | CSV物理行21；字段clr_cap | 区域年度容量≤研究上限乘参考净峰；四年逐台正增配之和≤基期区域容量乘预算比例 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 3.2 | 61711c26fde875d8fc0876cee82b309004db18997f0e96e564cfa31c0f02f4e9
D003273 | 邳州 35kV 2025年 弹性 BDZ-00280 上一年第一台主变容量 | s₁旧 | 16 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_35_stations.csv | CSV物理行21；字段prior_unit_1_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 16.0 | 61711c26fde875d8fc0876cee82b309004db18997f0e96e564cfa31c0f02f4e9
D003274 | 邳州 35kV 2025年 弹性 BDZ-00280 上一年第二台主变容量 | s₂旧 | 25 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_35_stations.csv | CSV物理行21；字段prior_unit_2_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 25.0 | 61711c26fde875d8fc0876cee82b309004db18997f0e96e564cfa31c0f02f4e9
D003275 | 邳州 35kV 2025年 弹性 BDZ-00280 本年第一台主变容量 | s₁ | 16 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_35_stations.csv | CSV物理行21；字段selected_unit_1_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 16.0 | 61711c26fde875d8fc0876cee82b309004db18997f0e96e564cfa31c0f02f4e9
D003276 | 邳州 35kV 2025年 弹性 BDZ-00280 本年第二台主变容量 | s₂ | 25 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_35_stations.csv | CSV物理行21；字段selected_unit_2_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 25.0 | 61711c26fde875d8fc0876cee82b309004db18997f0e96e564cfa31c0f02f4e9
D003277 | 邳州 35kV 2025年 弹性 BDZ-00280 选定主变容量 | S | 41 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_35_stations.csv | CSV物理行21；字段selected_capacity_mva | 离散主变组合加总 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 41.0 | 61711c26fde875d8fc0876cee82b309004db18997f0e96e564cfa31c0f02f4e9
D003278 | 邳州 35kV 2025年 弹性 BDZ-00280 在役储能柜数 | n | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_35_stations.csv | CSV物理行21；字段storage_modules_in_service | 完整路径整数解 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0 | 61711c26fde875d8fc0876cee82b309004db18997f0e96e564cfa31c0f02f4e9
D003279 | 邳州 35kV 2025年 弹性 BDZ-00280 本年仿真净退出容量 | ΔS退出 | 0 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_35_stations.csv | CSV物理行21；字段released_capacity_mva | max(0,上一年站容量减本年) | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | 61711c26fde875d8fc0876cee82b309004db18997f0e96e564cfa31c0f02f4e9
D003280 | 邳州 35kV 2025年 弹性 BDZ-00280 本年主变容量净变化 | ΔS | 0 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_35_stations.csv | CSV物理行21；字段net_capacity_change_mva | 本年容量减上一年 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | 61711c26fde875d8fc0876cee82b309004db18997f0e96e564cfa31c0f02f4e9
D003281 | 邳州 35kV 2025年 弹性 BDZ-00280 当年新增储能柜数 | Δn | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_35_stations.csv | CSV物理行21；字段new_storage_modules | 本年在役数量减上一年 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0 | 61711c26fde875d8fc0876cee82b309004db18997f0e96e564cfa31c0f02f4e9
D003282 | 邳州 35kV 2025年 弹性 BDZ-00280 站级正向峰值静态需求 | L⁺ | 25.0836 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_35_stations.csv | CSV物理行21；字段forward_screen_mw | 年度站级场景 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 25.083591 | 61711c26fde875d8fc0876cee82b309004db18997f0e96e564cfa31c0f02f4e9
D003283 | 邳州 35kV 2025年 弹性 BDZ-00280 站级反向峰值静态需求 | L⁻ | 19.76 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_35_stations.csv | CSV物理行21；字段reverse_screen_mw | F13及2025全年极值合并 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 19.76 | 61711c26fde875d8fc0876cee82b309004db18997f0e96e564cfa31c0f02f4e9
D003284 | 邳州 35kV 2025年 弹性 BDZ-00280 当年主变购置投资 | K主变 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_35_stations.csv | CSV物理行21；字段transformer_capex_10k_cny | 同电压替换案例静态总投资之和/新购容量之和；升档按新购完整容量计价 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0 | 61711c26fde875d8fc0876cee82b309004db18997f0e96e564cfa31c0f02f4e9
D003285 | 邳州 35kV 2025年 弹性 BDZ-00280 当年储能新增投资 | K储能 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_35_stations.csv | CSV物理行21；字段storage_capex_10k_cny | 十柜整包重复计价+剩余一至九柜线性插值；本年投资为在役数量成本函数差分 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | 61711c26fde875d8fc0876cee82b309004db18997f0e96e564cfa31c0f02f4e9
D003286 | 邳州 35kV 2025年 弹性 BDZ-00280 主变投运批次费用现值 | C主变 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_35_stations.csv | CSV物理行21；字段transformer_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | 61711c26fde875d8fc0876cee82b309004db18997f0e96e564cfa31c0f02f4e9
D003287 | 邳州 35kV 2025年 弹性 BDZ-00280 储能投运批次费用现值 | C储能 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_35_stations.csv | CSV物理行21；字段storage_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | 61711c26fde875d8fc0876cee82b309004db18997f0e96e564cfa31c0f02f4e9
D003288 | 邳州 35kV 2022年 弹性 BDZ-00290 容载比研究控制上限 | R上限 | 3.2 | MVA/MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_35_stations.csv | CSV物理行22；字段clr_cap | 区域年度容量≤研究上限乘参考净峰；四年逐台正增配之和≤基期区域容量乘预算比例 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 3.2 | 61711c26fde875d8fc0876cee82b309004db18997f0e96e564cfa31c0f02f4e9
D003289 | 邳州 35kV 2022年 弹性 BDZ-00290 上一年第一台主变容量 | s₁旧 | 10 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_35_stations.csv | CSV物理行22；字段prior_unit_1_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 10.0 | 61711c26fde875d8fc0876cee82b309004db18997f0e96e564cfa31c0f02f4e9
D003290 | 邳州 35kV 2022年 弹性 BDZ-00290 上一年第二台主变容量 | s₂旧 | 16 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_35_stations.csv | CSV物理行22；字段prior_unit_2_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 16.0 | 61711c26fde875d8fc0876cee82b309004db18997f0e96e564cfa31c0f02f4e9
D003291 | 邳州 35kV 2022年 弹性 BDZ-00290 本年第一台主变容量 | s₁ | 10 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_35_stations.csv | CSV物理行22；字段selected_unit_1_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 10.0 | 61711c26fde875d8fc0876cee82b309004db18997f0e96e564cfa31c0f02f4e9
D003292 | 邳州 35kV 2022年 弹性 BDZ-00290 本年第二台主变容量 | s₂ | 16 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_35_stations.csv | CSV物理行22；字段selected_unit_2_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 16.0 | 61711c26fde875d8fc0876cee82b309004db18997f0e96e564cfa31c0f02f4e9
D003293 | 邳州 35kV 2022年 弹性 BDZ-00290 选定主变容量 | S | 26 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_35_stations.csv | CSV物理行22；字段selected_capacity_mva | 离散主变组合加总 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 26.0 | 61711c26fde875d8fc0876cee82b309004db18997f0e96e564cfa31c0f02f4e9
D003294 | 邳州 35kV 2022年 弹性 BDZ-00290 在役储能柜数 | n | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_35_stations.csv | CSV物理行22；字段storage_modules_in_service | 完整路径整数解 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0 | 61711c26fde875d8fc0876cee82b309004db18997f0e96e564cfa31c0f02f4e9
D003295 | 邳州 35kV 2022年 弹性 BDZ-00290 本年仿真净退出容量 | ΔS退出 | 0 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_35_stations.csv | CSV物理行22；字段released_capacity_mva | max(0,上一年站容量减本年) | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | 61711c26fde875d8fc0876cee82b309004db18997f0e96e564cfa31c0f02f4e9
D003296 | 邳州 35kV 2022年 弹性 BDZ-00290 本年主变容量净变化 | ΔS | 0 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_35_stations.csv | CSV物理行22；字段net_capacity_change_mva | 本年容量减上一年 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | 61711c26fde875d8fc0876cee82b309004db18997f0e96e564cfa31c0f02f4e9
D003297 | 邳州 35kV 2022年 弹性 BDZ-00290 当年新增储能柜数 | Δn | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_35_stations.csv | CSV物理行22；字段new_storage_modules | 本年在役数量减上一年 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0 | 61711c26fde875d8fc0876cee82b309004db18997f0e96e564cfa31c0f02f4e9
D003298 | 邳州 35kV 2022年 弹性 BDZ-00290 站级正向峰值静态需求 | L⁺ | 13.6406 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_35_stations.csv | CSV物理行22；字段forward_screen_mw | 年度站级场景 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 13.640598 | 61711c26fde875d8fc0876cee82b309004db18997f0e96e564cfa31c0f02f4e9
D003299 | 邳州 35kV 2022年 弹性 BDZ-00290 站级反向峰值静态需求 | L⁻ | 1.0207 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_35_stations.csv | CSV物理行22；字段reverse_screen_mw | F13及2025全年极值合并 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 1.020706 | 61711c26fde875d8fc0876cee82b309004db18997f0e96e564cfa31c0f02f4e9
D003300 | 邳州 35kV 2022年 弹性 BDZ-00290 当年主变购置投资 | K主变 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_35_stations.csv | CSV物理行22；字段transformer_capex_10k_cny | 同电压替换案例静态总投资之和/新购容量之和；升档按新购完整容量计价 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0 | 61711c26fde875d8fc0876cee82b309004db18997f0e96e564cfa31c0f02f4e9
D003301 | 邳州 35kV 2022年 弹性 BDZ-00290 当年储能新增投资 | K储能 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_35_stations.csv | CSV物理行22；字段storage_capex_10k_cny | 十柜整包重复计价+剩余一至九柜线性插值；本年投资为在役数量成本函数差分 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | 61711c26fde875d8fc0876cee82b309004db18997f0e96e564cfa31c0f02f4e9
D003302 | 邳州 35kV 2022年 弹性 BDZ-00290 主变投运批次费用现值 | C主变 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_35_stations.csv | CSV物理行22；字段transformer_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | 61711c26fde875d8fc0876cee82b309004db18997f0e96e564cfa31c0f02f4e9
D003303 | 邳州 35kV 2022年 弹性 BDZ-00290 储能投运批次费用现值 | C储能 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_35_stations.csv | CSV物理行22；字段storage_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | 61711c26fde875d8fc0876cee82b309004db18997f0e96e564cfa31c0f02f4e9
D003304 | 邳州 35kV 2023年 弹性 BDZ-00290 容载比研究控制上限 | R上限 | 3.2 | MVA/MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_35_stations.csv | CSV物理行23；字段clr_cap | 区域年度容量≤研究上限乘参考净峰；四年逐台正增配之和≤基期区域容量乘预算比例 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 3.2 | 61711c26fde875d8fc0876cee82b309004db18997f0e96e564cfa31c0f02f4e9
D003305 | 邳州 35kV 2023年 弹性 BDZ-00290 上一年第一台主变容量 | s₁旧 | 10 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_35_stations.csv | CSV物理行23；字段prior_unit_1_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 10.0 | 61711c26fde875d8fc0876cee82b309004db18997f0e96e564cfa31c0f02f4e9
D003306 | 邳州 35kV 2023年 弹性 BDZ-00290 上一年第二台主变容量 | s₂旧 | 16 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_35_stations.csv | CSV物理行23；字段prior_unit_2_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 16.0 | 61711c26fde875d8fc0876cee82b309004db18997f0e96e564cfa31c0f02f4e9
D003307 | 邳州 35kV 2023年 弹性 BDZ-00290 本年第一台主变容量 | s₁ | 10 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_35_stations.csv | CSV物理行23；字段selected_unit_1_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 10.0 | 61711c26fde875d8fc0876cee82b309004db18997f0e96e564cfa31c0f02f4e9
D003308 | 邳州 35kV 2023年 弹性 BDZ-00290 本年第二台主变容量 | s₂ | 16 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_35_stations.csv | CSV物理行23；字段selected_unit_2_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 16.0 | 61711c26fde875d8fc0876cee82b309004db18997f0e96e564cfa31c0f02f4e9
D003309 | 邳州 35kV 2023年 弹性 BDZ-00290 选定主变容量 | S | 26 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_35_stations.csv | CSV物理行23；字段selected_capacity_mva | 离散主变组合加总 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 26.0 | 61711c26fde875d8fc0876cee82b309004db18997f0e96e564cfa31c0f02f4e9
D003310 | 邳州 35kV 2023年 弹性 BDZ-00290 在役储能柜数 | n | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_35_stations.csv | CSV物理行23；字段storage_modules_in_service | 完整路径整数解 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0 | 61711c26fde875d8fc0876cee82b309004db18997f0e96e564cfa31c0f02f4e9
D003311 | 邳州 35kV 2023年 弹性 BDZ-00290 本年仿真净退出容量 | ΔS退出 | 0 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_35_stations.csv | CSV物理行23；字段released_capacity_mva | max(0,上一年站容量减本年) | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | 61711c26fde875d8fc0876cee82b309004db18997f0e96e564cfa31c0f02f4e9
D003312 | 邳州 35kV 2023年 弹性 BDZ-00290 本年主变容量净变化 | ΔS | 0 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_35_stations.csv | CSV物理行23；字段net_capacity_change_mva | 本年容量减上一年 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | 61711c26fde875d8fc0876cee82b309004db18997f0e96e564cfa31c0f02f4e9
D003313 | 邳州 35kV 2023年 弹性 BDZ-00290 当年新增储能柜数 | Δn | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_35_stations.csv | CSV物理行23；字段new_storage_modules | 本年在役数量减上一年 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0 | 61711c26fde875d8fc0876cee82b309004db18997f0e96e564cfa31c0f02f4e9
D003314 | 邳州 35kV 2023年 弹性 BDZ-00290 站级正向峰值静态需求 | L⁺ | 9.4825 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_35_stations.csv | CSV物理行23；字段forward_screen_mw | 年度站级场景 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 9.482537 | 61711c26fde875d8fc0876cee82b309004db18997f0e96e564cfa31c0f02f4e9
D003315 | 邳州 35kV 2023年 弹性 BDZ-00290 站级反向峰值静态需求 | L⁻ | 6.8031 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_35_stations.csv | CSV物理行23；字段reverse_screen_mw | F13及2025全年极值合并 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 6.803139 | 61711c26fde875d8fc0876cee82b309004db18997f0e96e564cfa31c0f02f4e9
D003316 | 邳州 35kV 2023年 弹性 BDZ-00290 当年主变购置投资 | K主变 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_35_stations.csv | CSV物理行23；字段transformer_capex_10k_cny | 同电压替换案例静态总投资之和/新购容量之和；升档按新购完整容量计价 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0 | 61711c26fde875d8fc0876cee82b309004db18997f0e96e564cfa31c0f02f4e9
D003317 | 邳州 35kV 2023年 弹性 BDZ-00290 当年储能新增投资 | K储能 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_35_stations.csv | CSV物理行23；字段storage_capex_10k_cny | 十柜整包重复计价+剩余一至九柜线性插值；本年投资为在役数量成本函数差分 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | 61711c26fde875d8fc0876cee82b309004db18997f0e96e564cfa31c0f02f4e9
D003318 | 邳州 35kV 2023年 弹性 BDZ-00290 主变投运批次费用现值 | C主变 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_35_stations.csv | CSV物理行23；字段transformer_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | 61711c26fde875d8fc0876cee82b309004db18997f0e96e564cfa31c0f02f4e9
D003319 | 邳州 35kV 2023年 弹性 BDZ-00290 储能投运批次费用现值 | C储能 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_35_stations.csv | CSV物理行23；字段storage_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | 61711c26fde875d8fc0876cee82b309004db18997f0e96e564cfa31c0f02f4e9
D003320 | 邳州 35kV 2024年 弹性 BDZ-00290 容载比研究控制上限 | R上限 | 3.2 | MVA/MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_35_stations.csv | CSV物理行24；字段clr_cap | 区域年度容量≤研究上限乘参考净峰；四年逐台正增配之和≤基期区域容量乘预算比例 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 3.2 | 61711c26fde875d8fc0876cee82b309004db18997f0e96e564cfa31c0f02f4e9
D003321 | 邳州 35kV 2024年 弹性 BDZ-00290 上一年第一台主变容量 | s₁旧 | 10 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_35_stations.csv | CSV物理行24；字段prior_unit_1_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 10.0 | 61711c26fde875d8fc0876cee82b309004db18997f0e96e564cfa31c0f02f4e9
D003322 | 邳州 35kV 2024年 弹性 BDZ-00290 上一年第二台主变容量 | s₂旧 | 16 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_35_stations.csv | CSV物理行24；字段prior_unit_2_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 16.0 | 61711c26fde875d8fc0876cee82b309004db18997f0e96e564cfa31c0f02f4e9
D003323 | 邳州 35kV 2024年 弹性 BDZ-00290 本年第一台主变容量 | s₁ | 10 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_35_stations.csv | CSV物理行24；字段selected_unit_1_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 10.0 | 61711c26fde875d8fc0876cee82b309004db18997f0e96e564cfa31c0f02f4e9
D003324 | 邳州 35kV 2024年 弹性 BDZ-00290 本年第二台主变容量 | s₂ | 16 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_35_stations.csv | CSV物理行24；字段selected_unit_2_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 16.0 | 61711c26fde875d8fc0876cee82b309004db18997f0e96e564cfa31c0f02f4e9
D003325 | 邳州 35kV 2024年 弹性 BDZ-00290 选定主变容量 | S | 26 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_35_stations.csv | CSV物理行24；字段selected_capacity_mva | 离散主变组合加总 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 26.0 | 61711c26fde875d8fc0876cee82b309004db18997f0e96e564cfa31c0f02f4e9
D003326 | 邳州 35kV 2024年 弹性 BDZ-00290 在役储能柜数 | n | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_35_stations.csv | CSV物理行24；字段storage_modules_in_service | 完整路径整数解 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0 | 61711c26fde875d8fc0876cee82b309004db18997f0e96e564cfa31c0f02f4e9
D003327 | 邳州 35kV 2024年 弹性 BDZ-00290 本年仿真净退出容量 | ΔS退出 | 0 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_35_stations.csv | CSV物理行24；字段released_capacity_mva | max(0,上一年站容量减本年) | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | 61711c26fde875d8fc0876cee82b309004db18997f0e96e564cfa31c0f02f4e9
D003328 | 邳州 35kV 2024年 弹性 BDZ-00290 本年主变容量净变化 | ΔS | 0 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_35_stations.csv | CSV物理行24；字段net_capacity_change_mva | 本年容量减上一年 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | 61711c26fde875d8fc0876cee82b309004db18997f0e96e564cfa31c0f02f4e9
D003329 | 邳州 35kV 2024年 弹性 BDZ-00290 当年新增储能柜数 | Δn | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_35_stations.csv | CSV物理行24；字段new_storage_modules | 本年在役数量减上一年 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0 | 61711c26fde875d8fc0876cee82b309004db18997f0e96e564cfa31c0f02f4e9
D003330 | 邳州 35kV 2024年 弹性 BDZ-00290 站级正向峰值静态需求 | L⁺ | 14.0391 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_35_stations.csv | CSV物理行24；字段forward_screen_mw | 年度站级场景 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 14.039136 | 61711c26fde875d8fc0876cee82b309004db18997f0e96e564cfa31c0f02f4e9
D003331 | 邳州 35kV 2024年 弹性 BDZ-00290 站级反向峰值静态需求 | L⁻ | 16.0971 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_35_stations.csv | CSV物理行24；字段reverse_screen_mw | F13及2025全年极值合并 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 16.097112 | 61711c26fde875d8fc0876cee82b309004db18997f0e96e564cfa31c0f02f4e9
D003332 | 邳州 35kV 2024年 弹性 BDZ-00290 当年主变购置投资 | K主变 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_35_stations.csv | CSV物理行24；字段transformer_capex_10k_cny | 同电压替换案例静态总投资之和/新购容量之和；升档按新购完整容量计价 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0 | 61711c26fde875d8fc0876cee82b309004db18997f0e96e564cfa31c0f02f4e9
D003333 | 邳州 35kV 2024年 弹性 BDZ-00290 当年储能新增投资 | K储能 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_35_stations.csv | CSV物理行24；字段storage_capex_10k_cny | 十柜整包重复计价+剩余一至九柜线性插值；本年投资为在役数量成本函数差分 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | 61711c26fde875d8fc0876cee82b309004db18997f0e96e564cfa31c0f02f4e9
D003334 | 邳州 35kV 2024年 弹性 BDZ-00290 主变投运批次费用现值 | C主变 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_35_stations.csv | CSV物理行24；字段transformer_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | 61711c26fde875d8fc0876cee82b309004db18997f0e96e564cfa31c0f02f4e9
D003335 | 邳州 35kV 2024年 弹性 BDZ-00290 储能投运批次费用现值 | C储能 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_35_stations.csv | CSV物理行24；字段storage_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | 61711c26fde875d8fc0876cee82b309004db18997f0e96e564cfa31c0f02f4e9
D003336 | 邳州 35kV 2025年 弹性 BDZ-00290 容载比研究控制上限 | R上限 | 3.2 | MVA/MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_35_stations.csv | CSV物理行25；字段clr_cap | 区域年度容量≤研究上限乘参考净峰；四年逐台正增配之和≤基期区域容量乘预算比例 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 3.2 | 61711c26fde875d8fc0876cee82b309004db18997f0e96e564cfa31c0f02f4e9
D003337 | 邳州 35kV 2025年 弹性 BDZ-00290 上一年第一台主变容量 | s₁旧 | 10 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_35_stations.csv | CSV物理行25；字段prior_unit_1_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 10.0 | 61711c26fde875d8fc0876cee82b309004db18997f0e96e564cfa31c0f02f4e9
D003338 | 邳州 35kV 2025年 弹性 BDZ-00290 上一年第二台主变容量 | s₂旧 | 16 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_35_stations.csv | CSV物理行25；字段prior_unit_2_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 16.0 | 61711c26fde875d8fc0876cee82b309004db18997f0e96e564cfa31c0f02f4e9
D003339 | 邳州 35kV 2025年 弹性 BDZ-00290 本年第一台主变容量 | s₁ | 10 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_35_stations.csv | CSV物理行25；字段selected_unit_1_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 10.0 | 61711c26fde875d8fc0876cee82b309004db18997f0e96e564cfa31c0f02f4e9
D003340 | 邳州 35kV 2025年 弹性 BDZ-00290 本年第二台主变容量 | s₂ | 25 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_35_stations.csv | CSV物理行25；字段selected_unit_2_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 25.0 | 61711c26fde875d8fc0876cee82b309004db18997f0e96e564cfa31c0f02f4e9
D003341 | 邳州 35kV 2025年 弹性 BDZ-00290 选定主变容量 | S | 35 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_35_stations.csv | CSV物理行25；字段selected_capacity_mva | 离散主变组合加总 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 35.0 | 61711c26fde875d8fc0876cee82b309004db18997f0e96e564cfa31c0f02f4e9
D003342 | 邳州 35kV 2025年 弹性 BDZ-00290 在役储能柜数 | n | 2 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_35_stations.csv | CSV物理行25；字段storage_modules_in_service | 完整路径整数解 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 2 | 61711c26fde875d8fc0876cee82b309004db18997f0e96e564cfa31c0f02f4e9
D003343 | 邳州 35kV 2025年 弹性 BDZ-00290 本年仿真净退出容量 | ΔS退出 | 0 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_35_stations.csv | CSV物理行25；字段released_capacity_mva | max(0,上一年站容量减本年) | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | 61711c26fde875d8fc0876cee82b309004db18997f0e96e564cfa31c0f02f4e9
D003344 | 邳州 35kV 2025年 弹性 BDZ-00290 本年主变容量净变化 | ΔS | 9 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_35_stations.csv | CSV物理行25；字段net_capacity_change_mva | 本年容量减上一年 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 9.0 | 61711c26fde875d8fc0876cee82b309004db18997f0e96e564cfa31c0f02f4e9
D003345 | 邳州 35kV 2025年 弹性 BDZ-00290 当年新增储能柜数 | Δn | 2 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_35_stations.csv | CSV物理行25；字段new_storage_modules | 本年在役数量减上一年 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 2 | 61711c26fde875d8fc0876cee82b309004db18997f0e96e564cfa31c0f02f4e9
D003346 | 邳州 35kV 2025年 弹性 BDZ-00290 站级正向峰值静态需求 | L⁺ | 16.1487 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_35_stations.csv | CSV物理行25；字段forward_screen_mw | 年度站级场景 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 16.14875 | 61711c26fde875d8fc0876cee82b309004db18997f0e96e564cfa31c0f02f4e9
D003347 | 邳州 35kV 2025年 弹性 BDZ-00290 站级反向峰值静态需求 | L⁻ | 25.37 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_35_stations.csv | CSV物理行25；字段reverse_screen_mw | F13及2025全年极值合并 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 25.37 | 61711c26fde875d8fc0876cee82b309004db18997f0e96e564cfa31c0f02f4e9
D003348 | 邳州 35kV 2025年 弹性 BDZ-00290 当年主变购置投资 | K主变 | 387 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_35_stations.csv | CSV物理行25；字段transformer_capex_10k_cny | 同电压替换案例静态总投资之和/新购容量之和；升档按新购完整容量计价 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 387.0 | 61711c26fde875d8fc0876cee82b309004db18997f0e96e564cfa31c0f02f4e9
D003349 | 邳州 35kV 2025年 弹性 BDZ-00290 当年储能新增投资 | K储能 | 47.5618 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_35_stations.csv | CSV物理行25；字段storage_capex_10k_cny | 十柜整包重复计价+剩余一至九柜线性插值；本年投资为在役数量成本函数差分 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 47.56180689 | 61711c26fde875d8fc0876cee82b309004db18997f0e96e564cfa31c0f02f4e9
D003350 | 邳州 35kV 2025年 弹性 BDZ-00290 主变投运批次费用现值 | C主变 | 337.5189 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_35_stations.csv | CSV物理行25；字段transformer_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 337.51888407 | 61711c26fde875d8fc0876cee82b309004db18997f0e96e564cfa31c0f02f4e9
D003351 | 邳州 35kV 2025年 弹性 BDZ-00290 储能投运批次费用现值 | C储能 | 70.1317 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_35_stations.csv | CSV物理行25；字段storage_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 70.13174372 | 61711c26fde875d8fc0876cee82b309004db18997f0e96e564cfa31c0f02f4e9
D003352 | 邳州 35kV 2022年 弹性 BDZ-00314 容载比研究控制上限 | R上限 | 3.2 | MVA/MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_35_stations.csv | CSV物理行26；字段clr_cap | 区域年度容量≤研究上限乘参考净峰；四年逐台正增配之和≤基期区域容量乘预算比例 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 3.2 | 61711c26fde875d8fc0876cee82b309004db18997f0e96e564cfa31c0f02f4e9
D003353 | 邳州 35kV 2022年 弹性 BDZ-00314 上一年第一台主变容量 | s₁旧 | 16 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_35_stations.csv | CSV物理行26；字段prior_unit_1_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 16.0 | 61711c26fde875d8fc0876cee82b309004db18997f0e96e564cfa31c0f02f4e9
D003354 | 邳州 35kV 2022年 弹性 BDZ-00314 上一年第二台主变容量 | s₂旧 | 16 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_35_stations.csv | CSV物理行26；字段prior_unit_2_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 16.0 | 61711c26fde875d8fc0876cee82b309004db18997f0e96e564cfa31c0f02f4e9
D003355 | 邳州 35kV 2022年 弹性 BDZ-00314 本年第一台主变容量 | s₁ | 16 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_35_stations.csv | CSV物理行26；字段selected_unit_1_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 16.0 | 61711c26fde875d8fc0876cee82b309004db18997f0e96e564cfa31c0f02f4e9
D003356 | 邳州 35kV 2022年 弹性 BDZ-00314 本年第二台主变容量 | s₂ | 16 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_35_stations.csv | CSV物理行26；字段selected_unit_2_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 16.0 | 61711c26fde875d8fc0876cee82b309004db18997f0e96e564cfa31c0f02f4e9
D003357 | 邳州 35kV 2022年 弹性 BDZ-00314 选定主变容量 | S | 32 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_35_stations.csv | CSV物理行26；字段selected_capacity_mva | 离散主变组合加总 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 32.0 | 61711c26fde875d8fc0876cee82b309004db18997f0e96e564cfa31c0f02f4e9
D003358 | 邳州 35kV 2022年 弹性 BDZ-00314 在役储能柜数 | n | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_35_stations.csv | CSV物理行26；字段storage_modules_in_service | 完整路径整数解 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0 | 61711c26fde875d8fc0876cee82b309004db18997f0e96e564cfa31c0f02f4e9
D003359 | 邳州 35kV 2022年 弹性 BDZ-00314 本年仿真净退出容量 | ΔS退出 | 0 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_35_stations.csv | CSV物理行26；字段released_capacity_mva | max(0,上一年站容量减本年) | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | 61711c26fde875d8fc0876cee82b309004db18997f0e96e564cfa31c0f02f4e9
D003360 | 邳州 35kV 2022年 弹性 BDZ-00314 本年主变容量净变化 | ΔS | 0 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_35_stations.csv | CSV物理行26；字段net_capacity_change_mva | 本年容量减上一年 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | 61711c26fde875d8fc0876cee82b309004db18997f0e96e564cfa31c0f02f4e9
D003361 | 邳州 35kV 2022年 弹性 BDZ-00314 当年新增储能柜数 | Δn | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_35_stations.csv | CSV物理行26；字段new_storage_modules | 本年在役数量减上一年 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0 | 61711c26fde875d8fc0876cee82b309004db18997f0e96e564cfa31c0f02f4e9
D003362 | 邳州 35kV 2022年 弹性 BDZ-00314 站级正向峰值静态需求 | L⁺ | 17.2325 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_35_stations.csv | CSV物理行26；字段forward_screen_mw | 年度站级场景 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 17.232454 | 61711c26fde875d8fc0876cee82b309004db18997f0e96e564cfa31c0f02f4e9
D003363 | 邳州 35kV 2022年 弹性 BDZ-00314 站级反向峰值静态需求 | L⁻ | 0 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_35_stations.csv | CSV物理行26；字段reverse_screen_mw | F13及2025全年极值合并 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | 61711c26fde875d8fc0876cee82b309004db18997f0e96e564cfa31c0f02f4e9
D003364 | 邳州 35kV 2022年 弹性 BDZ-00314 当年主变购置投资 | K主变 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_35_stations.csv | CSV物理行26；字段transformer_capex_10k_cny | 同电压替换案例静态总投资之和/新购容量之和；升档按新购完整容量计价 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0 | 61711c26fde875d8fc0876cee82b309004db18997f0e96e564cfa31c0f02f4e9
D003365 | 邳州 35kV 2022年 弹性 BDZ-00314 当年储能新增投资 | K储能 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_35_stations.csv | CSV物理行26；字段storage_capex_10k_cny | 十柜整包重复计价+剩余一至九柜线性插值；本年投资为在役数量成本函数差分 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | 61711c26fde875d8fc0876cee82b309004db18997f0e96e564cfa31c0f02f4e9
D003366 | 邳州 35kV 2022年 弹性 BDZ-00314 主变投运批次费用现值 | C主变 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_35_stations.csv | CSV物理行26；字段transformer_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | 61711c26fde875d8fc0876cee82b309004db18997f0e96e564cfa31c0f02f4e9
D003367 | 邳州 35kV 2022年 弹性 BDZ-00314 储能投运批次费用现值 | C储能 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_35_stations.csv | CSV物理行26；字段storage_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | 61711c26fde875d8fc0876cee82b309004db18997f0e96e564cfa31c0f02f4e9
D003368 | 邳州 35kV 2023年 弹性 BDZ-00314 容载比研究控制上限 | R上限 | 3.2 | MVA/MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_35_stations.csv | CSV物理行27；字段clr_cap | 区域年度容量≤研究上限乘参考净峰；四年逐台正增配之和≤基期区域容量乘预算比例 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 3.2 | 61711c26fde875d8fc0876cee82b309004db18997f0e96e564cfa31c0f02f4e9
D003369 | 邳州 35kV 2023年 弹性 BDZ-00314 上一年第一台主变容量 | s₁旧 | 16 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_35_stations.csv | CSV物理行27；字段prior_unit_1_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 16.0 | 61711c26fde875d8fc0876cee82b309004db18997f0e96e564cfa31c0f02f4e9
D003370 | 邳州 35kV 2023年 弹性 BDZ-00314 上一年第二台主变容量 | s₂旧 | 16 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_35_stations.csv | CSV物理行27；字段prior_unit_2_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 16.0 | 61711c26fde875d8fc0876cee82b309004db18997f0e96e564cfa31c0f02f4e9
D003371 | 邳州 35kV 2023年 弹性 BDZ-00314 本年第一台主变容量 | s₁ | 16 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_35_stations.csv | CSV物理行27；字段selected_unit_1_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 16.0 | 61711c26fde875d8fc0876cee82b309004db18997f0e96e564cfa31c0f02f4e9
D003372 | 邳州 35kV 2023年 弹性 BDZ-00314 本年第二台主变容量 | s₂ | 16 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_35_stations.csv | CSV物理行27；字段selected_unit_2_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 16.0 | 61711c26fde875d8fc0876cee82b309004db18997f0e96e564cfa31c0f02f4e9
D003373 | 邳州 35kV 2023年 弹性 BDZ-00314 选定主变容量 | S | 32 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_35_stations.csv | CSV物理行27；字段selected_capacity_mva | 离散主变组合加总 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 32.0 | 61711c26fde875d8fc0876cee82b309004db18997f0e96e564cfa31c0f02f4e9
D003374 | 邳州 35kV 2023年 弹性 BDZ-00314 在役储能柜数 | n | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_35_stations.csv | CSV物理行27；字段storage_modules_in_service | 完整路径整数解 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0 | 61711c26fde875d8fc0876cee82b309004db18997f0e96e564cfa31c0f02f4e9
D003375 | 邳州 35kV 2023年 弹性 BDZ-00314 本年仿真净退出容量 | ΔS退出 | 0 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_35_stations.csv | CSV物理行27；字段released_capacity_mva | max(0,上一年站容量减本年) | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | 61711c26fde875d8fc0876cee82b309004db18997f0e96e564cfa31c0f02f4e9
D003376 | 邳州 35kV 2023年 弹性 BDZ-00314 本年主变容量净变化 | ΔS | 0 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_35_stations.csv | CSV物理行27；字段net_capacity_change_mva | 本年容量减上一年 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | 61711c26fde875d8fc0876cee82b309004db18997f0e96e564cfa31c0f02f4e9
D003377 | 邳州 35kV 2023年 弹性 BDZ-00314 当年新增储能柜数 | Δn | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_35_stations.csv | CSV物理行27；字段new_storage_modules | 本年在役数量减上一年 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0 | 61711c26fde875d8fc0876cee82b309004db18997f0e96e564cfa31c0f02f4e9
D003378 | 邳州 35kV 2023年 弹性 BDZ-00314 站级正向峰值静态需求 | L⁺ | 11.9795 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_35_stations.csv | CSV物理行27；字段forward_screen_mw | 年度站级场景 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 11.979488 | 61711c26fde875d8fc0876cee82b309004db18997f0e96e564cfa31c0f02f4e9
D003379 | 邳州 35kV 2023年 弹性 BDZ-00314 站级反向峰值静态需求 | L⁻ | 6.777 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_35_stations.csv | CSV物理行27；字段reverse_screen_mw | F13及2025全年极值合并 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 6.777031 | 61711c26fde875d8fc0876cee82b309004db18997f0e96e564cfa31c0f02f4e9
D003380 | 邳州 35kV 2023年 弹性 BDZ-00314 当年主变购置投资 | K主变 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_35_stations.csv | CSV物理行27；字段transformer_capex_10k_cny | 同电压替换案例静态总投资之和/新购容量之和；升档按新购完整容量计价 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0 | 61711c26fde875d8fc0876cee82b309004db18997f0e96e564cfa31c0f02f4e9
D003381 | 邳州 35kV 2023年 弹性 BDZ-00314 当年储能新增投资 | K储能 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_35_stations.csv | CSV物理行27；字段storage_capex_10k_cny | 十柜整包重复计价+剩余一至九柜线性插值；本年投资为在役数量成本函数差分 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | 61711c26fde875d8fc0876cee82b309004db18997f0e96e564cfa31c0f02f4e9
D003382 | 邳州 35kV 2023年 弹性 BDZ-00314 主变投运批次费用现值 | C主变 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_35_stations.csv | CSV物理行27；字段transformer_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | 61711c26fde875d8fc0876cee82b309004db18997f0e96e564cfa31c0f02f4e9
D003383 | 邳州 35kV 2023年 弹性 BDZ-00314 储能投运批次费用现值 | C储能 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_35_stations.csv | CSV物理行27；字段storage_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | 61711c26fde875d8fc0876cee82b309004db18997f0e96e564cfa31c0f02f4e9
D003384 | 邳州 35kV 2024年 弹性 BDZ-00314 容载比研究控制上限 | R上限 | 3.2 | MVA/MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_35_stations.csv | CSV物理行28；字段clr_cap | 区域年度容量≤研究上限乘参考净峰；四年逐台正增配之和≤基期区域容量乘预算比例 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 3.2 | 61711c26fde875d8fc0876cee82b309004db18997f0e96e564cfa31c0f02f4e9
D003385 | 邳州 35kV 2024年 弹性 BDZ-00314 上一年第一台主变容量 | s₁旧 | 16 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_35_stations.csv | CSV物理行28；字段prior_unit_1_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 16.0 | 61711c26fde875d8fc0876cee82b309004db18997f0e96e564cfa31c0f02f4e9
D003386 | 邳州 35kV 2024年 弹性 BDZ-00314 上一年第二台主变容量 | s₂旧 | 16 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_35_stations.csv | CSV物理行28；字段prior_unit_2_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 16.0 | 61711c26fde875d8fc0876cee82b309004db18997f0e96e564cfa31c0f02f4e9
D003387 | 邳州 35kV 2024年 弹性 BDZ-00314 本年第一台主变容量 | s₁ | 16 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_35_stations.csv | CSV物理行28；字段selected_unit_1_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 16.0 | 61711c26fde875d8fc0876cee82b309004db18997f0e96e564cfa31c0f02f4e9
D003388 | 邳州 35kV 2024年 弹性 BDZ-00314 本年第二台主变容量 | s₂ | 16 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_35_stations.csv | CSV物理行28；字段selected_unit_2_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 16.0 | 61711c26fde875d8fc0876cee82b309004db18997f0e96e564cfa31c0f02f4e9
D003389 | 邳州 35kV 2024年 弹性 BDZ-00314 选定主变容量 | S | 32 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_35_stations.csv | CSV物理行28；字段selected_capacity_mva | 离散主变组合加总 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 32.0 | 61711c26fde875d8fc0876cee82b309004db18997f0e96e564cfa31c0f02f4e9
D003390 | 邳州 35kV 2024年 弹性 BDZ-00314 在役储能柜数 | n | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_35_stations.csv | CSV物理行28；字段storage_modules_in_service | 完整路径整数解 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0 | 61711c26fde875d8fc0876cee82b309004db18997f0e96e564cfa31c0f02f4e9
D003391 | 邳州 35kV 2024年 弹性 BDZ-00314 本年仿真净退出容量 | ΔS退出 | 0 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_35_stations.csv | CSV物理行28；字段released_capacity_mva | max(0,上一年站容量减本年) | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | 61711c26fde875d8fc0876cee82b309004db18997f0e96e564cfa31c0f02f4e9
D003392 | 邳州 35kV 2024年 弹性 BDZ-00314 本年主变容量净变化 | ΔS | 0 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_35_stations.csv | CSV物理行28；字段net_capacity_change_mva | 本年容量减上一年 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | 61711c26fde875d8fc0876cee82b309004db18997f0e96e564cfa31c0f02f4e9
D003393 | 邳州 35kV 2024年 弹性 BDZ-00314 当年新增储能柜数 | Δn | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_35_stations.csv | CSV物理行28；字段new_storage_modules | 本年在役数量减上一年 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0 | 61711c26fde875d8fc0876cee82b309004db18997f0e96e564cfa31c0f02f4e9
D003394 | 邳州 35kV 2024年 弹性 BDZ-00314 站级正向峰值静态需求 | L⁺ | 17.7359 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_35_stations.csv | CSV物理行28；字段forward_screen_mw | 年度站级场景 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 17.735934 | 61711c26fde875d8fc0876cee82b309004db18997f0e96e564cfa31c0f02f4e9
D003395 | 邳州 35kV 2024年 弹性 BDZ-00314 站级反向峰值静态需求 | L⁻ | 18.8683 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_35_stations.csv | CSV物理行28；字段reverse_screen_mw | F13及2025全年极值合并 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 18.868333 | 61711c26fde875d8fc0876cee82b309004db18997f0e96e564cfa31c0f02f4e9
D003396 | 邳州 35kV 2024年 弹性 BDZ-00314 当年主变购置投资 | K主变 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_35_stations.csv | CSV物理行28；字段transformer_capex_10k_cny | 同电压替换案例静态总投资之和/新购容量之和；升档按新购完整容量计价 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0 | 61711c26fde875d8fc0876cee82b309004db18997f0e96e564cfa31c0f02f4e9
D003397 | 邳州 35kV 2024年 弹性 BDZ-00314 当年储能新增投资 | K储能 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_35_stations.csv | CSV物理行28；字段storage_capex_10k_cny | 十柜整包重复计价+剩余一至九柜线性插值；本年投资为在役数量成本函数差分 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | 61711c26fde875d8fc0876cee82b309004db18997f0e96e564cfa31c0f02f4e9
D003398 | 邳州 35kV 2024年 弹性 BDZ-00314 主变投运批次费用现值 | C主变 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_35_stations.csv | CSV物理行28；字段transformer_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | 61711c26fde875d8fc0876cee82b309004db18997f0e96e564cfa31c0f02f4e9
D003399 | 邳州 35kV 2024年 弹性 BDZ-00314 储能投运批次费用现值 | C储能 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_35_stations.csv | CSV物理行28；字段storage_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | 61711c26fde875d8fc0876cee82b309004db18997f0e96e564cfa31c0f02f4e9
D003400 | 邳州 35kV 2025年 弹性 BDZ-00314 容载比研究控制上限 | R上限 | 3.2 | MVA/MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_35_stations.csv | CSV物理行29；字段clr_cap | 区域年度容量≤研究上限乘参考净峰；四年逐台正增配之和≤基期区域容量乘预算比例 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 3.2 | 61711c26fde875d8fc0876cee82b309004db18997f0e96e564cfa31c0f02f4e9
D003401 | 邳州 35kV 2025年 弹性 BDZ-00314 上一年第一台主变容量 | s₁旧 | 16 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_35_stations.csv | CSV物理行29；字段prior_unit_1_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 16.0 | 61711c26fde875d8fc0876cee82b309004db18997f0e96e564cfa31c0f02f4e9
D003402 | 邳州 35kV 2025年 弹性 BDZ-00314 上一年第二台主变容量 | s₂旧 | 16 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_35_stations.csv | CSV物理行29；字段prior_unit_2_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 16.0 | 61711c26fde875d8fc0876cee82b309004db18997f0e96e564cfa31c0f02f4e9
D003403 | 邳州 35kV 2025年 弹性 BDZ-00314 本年第一台主变容量 | s₁ | 16 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_35_stations.csv | CSV物理行29；字段selected_unit_1_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 16.0 | 61711c26fde875d8fc0876cee82b309004db18997f0e96e564cfa31c0f02f4e9
D003404 | 邳州 35kV 2025年 弹性 BDZ-00314 本年第二台主变容量 | s₂ | 20 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_35_stations.csv | CSV物理行29；字段selected_unit_2_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 20.0 | 61711c26fde875d8fc0876cee82b309004db18997f0e96e564cfa31c0f02f4e9
D003405 | 邳州 35kV 2025年 弹性 BDZ-00314 选定主变容量 | S | 36 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_35_stations.csv | CSV物理行29；字段selected_capacity_mva | 离散主变组合加总 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 36.0 | 61711c26fde875d8fc0876cee82b309004db18997f0e96e564cfa31c0f02f4e9
D003406 | 邳州 35kV 2025年 弹性 BDZ-00314 在役储能柜数 | n | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_35_stations.csv | CSV物理行29；字段storage_modules_in_service | 完整路径整数解 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0 | 61711c26fde875d8fc0876cee82b309004db18997f0e96e564cfa31c0f02f4e9
D003407 | 邳州 35kV 2025年 弹性 BDZ-00314 本年仿真净退出容量 | ΔS退出 | 0 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_35_stations.csv | CSV物理行29；字段released_capacity_mva | max(0,上一年站容量减本年) | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | 61711c26fde875d8fc0876cee82b309004db18997f0e96e564cfa31c0f02f4e9
D003408 | 邳州 35kV 2025年 弹性 BDZ-00314 本年主变容量净变化 | ΔS | 4 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_35_stations.csv | CSV物理行29；字段net_capacity_change_mva | 本年容量减上一年 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 4.0 | 61711c26fde875d8fc0876cee82b309004db18997f0e96e564cfa31c0f02f4e9
D003409 | 邳州 35kV 2025年 弹性 BDZ-00314 当年新增储能柜数 | Δn | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_35_stations.csv | CSV物理行29；字段new_storage_modules | 本年在役数量减上一年 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0 | 61711c26fde875d8fc0876cee82b309004db18997f0e96e564cfa31c0f02f4e9
D003410 | 邳州 35kV 2025年 弹性 BDZ-00314 站级正向峰值静态需求 | L⁺ | 20.4011 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_35_stations.csv | CSV物理行29；字段forward_screen_mw | 年度站级场景 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 20.401054 | 61711c26fde875d8fc0876cee82b309004db18997f0e96e564cfa31c0f02f4e9
D003411 | 邳州 35kV 2025年 弹性 BDZ-00314 站级反向峰值静态需求 | L⁻ | 26.87 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_35_stations.csv | CSV物理行29；字段reverse_screen_mw | F13及2025全年极值合并 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 26.87 | 61711c26fde875d8fc0876cee82b309004db18997f0e96e564cfa31c0f02f4e9
D003412 | 邳州 35kV 2025年 弹性 BDZ-00314 当年主变购置投资 | K主变 | 309.6 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_35_stations.csv | CSV物理行29；字段transformer_capex_10k_cny | 同电压替换案例静态总投资之和/新购容量之和；升档按新购完整容量计价 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 309.6 | 61711c26fde875d8fc0876cee82b309004db18997f0e96e564cfa31c0f02f4e9
D003413 | 邳州 35kV 2025年 弹性 BDZ-00314 当年储能新增投资 | K储能 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_35_stations.csv | CSV物理行29；字段storage_capex_10k_cny | 十柜整包重复计价+剩余一至九柜线性插值；本年投资为在役数量成本函数差分 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | 61711c26fde875d8fc0876cee82b309004db18997f0e96e564cfa31c0f02f4e9
D003414 | 邳州 35kV 2025年 弹性 BDZ-00314 主变投运批次费用现值 | C主变 | 270.0151 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_35_stations.csv | CSV物理行29；字段transformer_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 270.01510725 | 61711c26fde875d8fc0876cee82b309004db18997f0e96e564cfa31c0f02f4e9
D003415 | 邳州 35kV 2025年 弹性 BDZ-00314 储能投运批次费用现值 | C储能 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_35_stations.csv | CSV物理行29；字段storage_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | 61711c26fde875d8fc0876cee82b309004db18997f0e96e564cfa31c0f02f4e9
D003416 | 邳州 35kV 2022年 弹性 BDZ-00325 容载比研究控制上限 | R上限 | 3.2 | MVA/MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_35_stations.csv | CSV物理行30；字段clr_cap | 区域年度容量≤研究上限乘参考净峰；四年逐台正增配之和≤基期区域容量乘预算比例 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 3.2 | 61711c26fde875d8fc0876cee82b309004db18997f0e96e564cfa31c0f02f4e9
D003417 | 邳州 35kV 2022年 弹性 BDZ-00325 上一年第一台主变容量 | s₁旧 | 16 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_35_stations.csv | CSV物理行30；字段prior_unit_1_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 16.0 | 61711c26fde875d8fc0876cee82b309004db18997f0e96e564cfa31c0f02f4e9
D003418 | 邳州 35kV 2022年 弹性 BDZ-00325 上一年第二台主变容量 | s₂旧 | 16 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_35_stations.csv | CSV物理行30；字段prior_unit_2_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 16.0 | 61711c26fde875d8fc0876cee82b309004db18997f0e96e564cfa31c0f02f4e9
D003419 | 邳州 35kV 2022年 弹性 BDZ-00325 本年第一台主变容量 | s₁ | 16 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_35_stations.csv | CSV物理行30；字段selected_unit_1_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 16.0 | 61711c26fde875d8fc0876cee82b309004db18997f0e96e564cfa31c0f02f4e9
D003420 | 邳州 35kV 2022年 弹性 BDZ-00325 本年第二台主变容量 | s₂ | 16 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_35_stations.csv | CSV物理行30；字段selected_unit_2_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 16.0 | 61711c26fde875d8fc0876cee82b309004db18997f0e96e564cfa31c0f02f4e9
D003421 | 邳州 35kV 2022年 弹性 BDZ-00325 选定主变容量 | S | 32 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_35_stations.csv | CSV物理行30；字段selected_capacity_mva | 离散主变组合加总 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 32.0 | 61711c26fde875d8fc0876cee82b309004db18997f0e96e564cfa31c0f02f4e9
D003422 | 邳州 35kV 2022年 弹性 BDZ-00325 在役储能柜数 | n | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_35_stations.csv | CSV物理行30；字段storage_modules_in_service | 完整路径整数解 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0 | 61711c26fde875d8fc0876cee82b309004db18997f0e96e564cfa31c0f02f4e9
D003423 | 邳州 35kV 2022年 弹性 BDZ-00325 本年仿真净退出容量 | ΔS退出 | 0 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_35_stations.csv | CSV物理行30；字段released_capacity_mva | max(0,上一年站容量减本年) | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | 61711c26fde875d8fc0876cee82b309004db18997f0e96e564cfa31c0f02f4e9
D003424 | 邳州 35kV 2022年 弹性 BDZ-00325 本年主变容量净变化 | ΔS | 0 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_35_stations.csv | CSV物理行30；字段net_capacity_change_mva | 本年容量减上一年 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | 61711c26fde875d8fc0876cee82b309004db18997f0e96e564cfa31c0f02f4e9
D003425 | 邳州 35kV 2022年 弹性 BDZ-00325 当年新增储能柜数 | Δn | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_35_stations.csv | CSV物理行30；字段new_storage_modules | 本年在役数量减上一年 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0 | 61711c26fde875d8fc0876cee82b309004db18997f0e96e564cfa31c0f02f4e9
D003426 | 邳州 35kV 2022年 弹性 BDZ-00325 站级正向峰值静态需求 | L⁺ | 17.0296 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_35_stations.csv | CSV物理行30；字段forward_screen_mw | 年度站级场景 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 17.02962 | 61711c26fde875d8fc0876cee82b309004db18997f0e96e564cfa31c0f02f4e9
D003427 | 邳州 35kV 2022年 弹性 BDZ-00325 站级反向峰值静态需求 | L⁻ | 0 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_35_stations.csv | CSV物理行30；字段reverse_screen_mw | F13及2025全年极值合并 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | 61711c26fde875d8fc0876cee82b309004db18997f0e96e564cfa31c0f02f4e9
D003428 | 邳州 35kV 2022年 弹性 BDZ-00325 当年主变购置投资 | K主变 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_35_stations.csv | CSV物理行30；字段transformer_capex_10k_cny | 同电压替换案例静态总投资之和/新购容量之和；升档按新购完整容量计价 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0 | 61711c26fde875d8fc0876cee82b309004db18997f0e96e564cfa31c0f02f4e9
D003429 | 邳州 35kV 2022年 弹性 BDZ-00325 当年储能新增投资 | K储能 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_35_stations.csv | CSV物理行30；字段storage_capex_10k_cny | 十柜整包重复计价+剩余一至九柜线性插值；本年投资为在役数量成本函数差分 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | 61711c26fde875d8fc0876cee82b309004db18997f0e96e564cfa31c0f02f4e9
D003430 | 邳州 35kV 2022年 弹性 BDZ-00325 主变投运批次费用现值 | C主变 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_35_stations.csv | CSV物理行30；字段transformer_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | 61711c26fde875d8fc0876cee82b309004db18997f0e96e564cfa31c0f02f4e9
D003431 | 邳州 35kV 2022年 弹性 BDZ-00325 储能投运批次费用现值 | C储能 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_35_stations.csv | CSV物理行30；字段storage_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | 61711c26fde875d8fc0876cee82b309004db18997f0e96e564cfa31c0f02f4e9
D003432 | 邳州 35kV 2023年 弹性 BDZ-00325 容载比研究控制上限 | R上限 | 3.2 | MVA/MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_35_stations.csv | CSV物理行31；字段clr_cap | 区域年度容量≤研究上限乘参考净峰；四年逐台正增配之和≤基期区域容量乘预算比例 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 3.2 | 61711c26fde875d8fc0876cee82b309004db18997f0e96e564cfa31c0f02f4e9
D003433 | 邳州 35kV 2023年 弹性 BDZ-00325 上一年第一台主变容量 | s₁旧 | 16 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_35_stations.csv | CSV物理行31；字段prior_unit_1_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 16.0 | 61711c26fde875d8fc0876cee82b309004db18997f0e96e564cfa31c0f02f4e9
D003434 | 邳州 35kV 2023年 弹性 BDZ-00325 上一年第二台主变容量 | s₂旧 | 16 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_35_stations.csv | CSV物理行31；字段prior_unit_2_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 16.0 | 61711c26fde875d8fc0876cee82b309004db18997f0e96e564cfa31c0f02f4e9
D003435 | 邳州 35kV 2023年 弹性 BDZ-00325 本年第一台主变容量 | s₁ | 16 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_35_stations.csv | CSV物理行31；字段selected_unit_1_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 16.0 | 61711c26fde875d8fc0876cee82b309004db18997f0e96e564cfa31c0f02f4e9
D003436 | 邳州 35kV 2023年 弹性 BDZ-00325 本年第二台主变容量 | s₂ | 16 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_35_stations.csv | CSV物理行31；字段selected_unit_2_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 16.0 | 61711c26fde875d8fc0876cee82b309004db18997f0e96e564cfa31c0f02f4e9
D003437 | 邳州 35kV 2023年 弹性 BDZ-00325 选定主变容量 | S | 32 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_35_stations.csv | CSV物理行31；字段selected_capacity_mva | 离散主变组合加总 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 32.0 | 61711c26fde875d8fc0876cee82b309004db18997f0e96e564cfa31c0f02f4e9
D003438 | 邳州 35kV 2023年 弹性 BDZ-00325 在役储能柜数 | n | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_35_stations.csv | CSV物理行31；字段storage_modules_in_service | 完整路径整数解 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0 | 61711c26fde875d8fc0876cee82b309004db18997f0e96e564cfa31c0f02f4e9
D003439 | 邳州 35kV 2023年 弹性 BDZ-00325 本年仿真净退出容量 | ΔS退出 | 0 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_35_stations.csv | CSV物理行31；字段released_capacity_mva | max(0,上一年站容量减本年) | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | 61711c26fde875d8fc0876cee82b309004db18997f0e96e564cfa31c0f02f4e9
D003440 | 邳州 35kV 2023年 弹性 BDZ-00325 本年主变容量净变化 | ΔS | 0 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_35_stations.csv | CSV物理行31；字段net_capacity_change_mva | 本年容量减上一年 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | 61711c26fde875d8fc0876cee82b309004db18997f0e96e564cfa31c0f02f4e9
D003441 | 邳州 35kV 2023年 弹性 BDZ-00325 当年新增储能柜数 | Δn | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_35_stations.csv | CSV物理行31；字段new_storage_modules | 本年在役数量减上一年 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0 | 61711c26fde875d8fc0876cee82b309004db18997f0e96e564cfa31c0f02f4e9
D003442 | 邳州 35kV 2023年 弹性 BDZ-00325 站级正向峰值静态需求 | L⁺ | 11.8385 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_35_stations.csv | CSV物理行31；字段forward_screen_mw | 年度站级场景 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 11.838483 | 61711c26fde875d8fc0876cee82b309004db18997f0e96e564cfa31c0f02f4e9
D003443 | 邳州 35kV 2023年 弹性 BDZ-00325 站级反向峰值静态需求 | L⁻ | 0 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_35_stations.csv | CSV物理行31；字段reverse_screen_mw | F13及2025全年极值合并 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | 61711c26fde875d8fc0876cee82b309004db18997f0e96e564cfa31c0f02f4e9
D003444 | 邳州 35kV 2023年 弹性 BDZ-00325 当年主变购置投资 | K主变 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_35_stations.csv | CSV物理行31；字段transformer_capex_10k_cny | 同电压替换案例静态总投资之和/新购容量之和；升档按新购完整容量计价 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0 | 61711c26fde875d8fc0876cee82b309004db18997f0e96e564cfa31c0f02f4e9
D003445 | 邳州 35kV 2023年 弹性 BDZ-00325 当年储能新增投资 | K储能 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_35_stations.csv | CSV物理行31；字段storage_capex_10k_cny | 十柜整包重复计价+剩余一至九柜线性插值；本年投资为在役数量成本函数差分 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | 61711c26fde875d8fc0876cee82b309004db18997f0e96e564cfa31c0f02f4e9
D003446 | 邳州 35kV 2023年 弹性 BDZ-00325 主变投运批次费用现值 | C主变 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_35_stations.csv | CSV物理行31；字段transformer_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | 61711c26fde875d8fc0876cee82b309004db18997f0e96e564cfa31c0f02f4e9
D003447 | 邳州 35kV 2023年 弹性 BDZ-00325 储能投运批次费用现值 | C储能 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_35_stations.csv | CSV物理行31；字段storage_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | 61711c26fde875d8fc0876cee82b309004db18997f0e96e564cfa31c0f02f4e9
D003448 | 邳州 35kV 2024年 弹性 BDZ-00325 容载比研究控制上限 | R上限 | 3.2 | MVA/MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_35_stations.csv | CSV物理行32；字段clr_cap | 区域年度容量≤研究上限乘参考净峰；四年逐台正增配之和≤基期区域容量乘预算比例 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 3.2 | 61711c26fde875d8fc0876cee82b309004db18997f0e96e564cfa31c0f02f4e9
D003449 | 邳州 35kV 2024年 弹性 BDZ-00325 上一年第一台主变容量 | s₁旧 | 16 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_35_stations.csv | CSV物理行32；字段prior_unit_1_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 16.0 | 61711c26fde875d8fc0876cee82b309004db18997f0e96e564cfa31c0f02f4e9
D003450 | 邳州 35kV 2024年 弹性 BDZ-00325 上一年第二台主变容量 | s₂旧 | 16 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_35_stations.csv | CSV物理行32；字段prior_unit_2_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 16.0 | 61711c26fde875d8fc0876cee82b309004db18997f0e96e564cfa31c0f02f4e9
D003451 | 邳州 35kV 2024年 弹性 BDZ-00325 本年第一台主变容量 | s₁ | 16 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_35_stations.csv | CSV物理行32；字段selected_unit_1_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 16.0 | 61711c26fde875d8fc0876cee82b309004db18997f0e96e564cfa31c0f02f4e9
D003452 | 邳州 35kV 2024年 弹性 BDZ-00325 本年第二台主变容量 | s₂ | 16 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_35_stations.csv | CSV物理行32；字段selected_unit_2_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 16.0 | 61711c26fde875d8fc0876cee82b309004db18997f0e96e564cfa31c0f02f4e9
D003453 | 邳州 35kV 2024年 弹性 BDZ-00325 选定主变容量 | S | 32 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_35_stations.csv | CSV物理行32；字段selected_capacity_mva | 离散主变组合加总 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 32.0 | 61711c26fde875d8fc0876cee82b309004db18997f0e96e564cfa31c0f02f4e9
D003454 | 邳州 35kV 2024年 弹性 BDZ-00325 在役储能柜数 | n | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_35_stations.csv | CSV物理行32；字段storage_modules_in_service | 完整路径整数解 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0 | 61711c26fde875d8fc0876cee82b309004db18997f0e96e564cfa31c0f02f4e9
D003455 | 邳州 35kV 2024年 弹性 BDZ-00325 本年仿真净退出容量 | ΔS退出 | 0 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_35_stations.csv | CSV物理行32；字段released_capacity_mva | max(0,上一年站容量减本年) | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | 61711c26fde875d8fc0876cee82b309004db18997f0e96e564cfa31c0f02f4e9
D003456 | 邳州 35kV 2024年 弹性 BDZ-00325 本年主变容量净变化 | ΔS | 0 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_35_stations.csv | CSV物理行32；字段net_capacity_change_mva | 本年容量减上一年 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | 61711c26fde875d8fc0876cee82b309004db18997f0e96e564cfa31c0f02f4e9
D003457 | 邳州 35kV 2024年 弹性 BDZ-00325 当年新增储能柜数 | Δn | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_35_stations.csv | CSV物理行32；字段new_storage_modules | 本年在役数量减上一年 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0 | 61711c26fde875d8fc0876cee82b309004db18997f0e96e564cfa31c0f02f4e9
D003458 | 邳州 35kV 2024年 弹性 BDZ-00325 站级正向峰值静态需求 | L⁺ | 17.5272 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_35_stations.csv | CSV物理行32；字段forward_screen_mw | 年度站级场景 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 17.527174 | 61711c26fde875d8fc0876cee82b309004db18997f0e96e564cfa31c0f02f4e9
D003459 | 邳州 35kV 2024年 弹性 BDZ-00325 站级反向峰值静态需求 | L⁻ | 0.99562 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_35_stations.csv | CSV物理行32；字段reverse_screen_mw | F13及2025全年极值合并 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.995622 | 61711c26fde875d8fc0876cee82b309004db18997f0e96e564cfa31c0f02f4e9
D003460 | 邳州 35kV 2024年 弹性 BDZ-00325 当年主变购置投资 | K主变 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_35_stations.csv | CSV物理行32；字段transformer_capex_10k_cny | 同电压替换案例静态总投资之和/新购容量之和；升档按新购完整容量计价 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0 | 61711c26fde875d8fc0876cee82b309004db18997f0e96e564cfa31c0f02f4e9
D003461 | 邳州 35kV 2024年 弹性 BDZ-00325 当年储能新增投资 | K储能 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_35_stations.csv | CSV物理行32；字段storage_capex_10k_cny | 十柜整包重复计价+剩余一至九柜线性插值；本年投资为在役数量成本函数差分 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | 61711c26fde875d8fc0876cee82b309004db18997f0e96e564cfa31c0f02f4e9
D003462 | 邳州 35kV 2024年 弹性 BDZ-00325 主变投运批次费用现值 | C主变 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_35_stations.csv | CSV物理行32；字段transformer_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | 61711c26fde875d8fc0876cee82b309004db18997f0e96e564cfa31c0f02f4e9
D003463 | 邳州 35kV 2024年 弹性 BDZ-00325 储能投运批次费用现值 | C储能 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_35_stations.csv | CSV物理行32；字段storage_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | 61711c26fde875d8fc0876cee82b309004db18997f0e96e564cfa31c0f02f4e9
D003464 | 邳州 35kV 2025年 弹性 BDZ-00325 容载比研究控制上限 | R上限 | 3.2 | MVA/MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_35_stations.csv | CSV物理行33；字段clr_cap | 区域年度容量≤研究上限乘参考净峰；四年逐台正增配之和≤基期区域容量乘预算比例 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 3.2 | 61711c26fde875d8fc0876cee82b309004db18997f0e96e564cfa31c0f02f4e9
D003465 | 邳州 35kV 2025年 弹性 BDZ-00325 上一年第一台主变容量 | s₁旧 | 16 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_35_stations.csv | CSV物理行33；字段prior_unit_1_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 16.0 | 61711c26fde875d8fc0876cee82b309004db18997f0e96e564cfa31c0f02f4e9
D003466 | 邳州 35kV 2025年 弹性 BDZ-00325 上一年第二台主变容量 | s₂旧 | 16 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_35_stations.csv | CSV物理行33；字段prior_unit_2_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 16.0 | 61711c26fde875d8fc0876cee82b309004db18997f0e96e564cfa31c0f02f4e9
D003467 | 邳州 35kV 2025年 弹性 BDZ-00325 本年第一台主变容量 | s₁ | 16 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_35_stations.csv | CSV物理行33；字段selected_unit_1_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 16.0 | 61711c26fde875d8fc0876cee82b309004db18997f0e96e564cfa31c0f02f4e9
D003468 | 邳州 35kV 2025年 弹性 BDZ-00325 本年第二台主变容量 | s₂ | 16 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_35_stations.csv | CSV物理行33；字段selected_unit_2_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 16.0 | 61711c26fde875d8fc0876cee82b309004db18997f0e96e564cfa31c0f02f4e9
D003469 | 邳州 35kV 2025年 弹性 BDZ-00325 选定主变容量 | S | 32 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_35_stations.csv | CSV物理行33；字段selected_capacity_mva | 离散主变组合加总 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 32.0 | 61711c26fde875d8fc0876cee82b309004db18997f0e96e564cfa31c0f02f4e9
D003470 | 邳州 35kV 2025年 弹性 BDZ-00325 在役储能柜数 | n | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_35_stations.csv | CSV物理行33；字段storage_modules_in_service | 完整路径整数解 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0 | 61711c26fde875d8fc0876cee82b309004db18997f0e96e564cfa31c0f02f4e9
D003471 | 邳州 35kV 2025年 弹性 BDZ-00325 本年仿真净退出容量 | ΔS退出 | 0 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_35_stations.csv | CSV物理行33；字段released_capacity_mva | max(0,上一年站容量减本年) | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | 61711c26fde875d8fc0876cee82b309004db18997f0e96e564cfa31c0f02f4e9
D003472 | 邳州 35kV 2025年 弹性 BDZ-00325 本年主变容量净变化 | ΔS | 0 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_35_stations.csv | CSV物理行33；字段net_capacity_change_mva | 本年容量减上一年 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | 61711c26fde875d8fc0876cee82b309004db18997f0e96e564cfa31c0f02f4e9
D003473 | 邳州 35kV 2025年 弹性 BDZ-00325 当年新增储能柜数 | Δn | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_35_stations.csv | CSV物理行33；字段new_storage_modules | 本年在役数量减上一年 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0 | 61711c26fde875d8fc0876cee82b309004db18997f0e96e564cfa31c0f02f4e9
D003474 | 邳州 35kV 2025年 弹性 BDZ-00325 站级正向峰值静态需求 | L⁺ | 20.1609 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_35_stations.csv | CSV物理行33；字段forward_screen_mw | 年度站级场景 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 20.160924 | 61711c26fde875d8fc0876cee82b309004db18997f0e96e564cfa31c0f02f4e9
D003475 | 邳州 35kV 2025年 弹性 BDZ-00325 站级反向峰值静态需求 | L⁻ | 2.77 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_35_stations.csv | CSV物理行33；字段reverse_screen_mw | F13及2025全年极值合并 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 2.77 | 61711c26fde875d8fc0876cee82b309004db18997f0e96e564cfa31c0f02f4e9
D003476 | 邳州 35kV 2025年 弹性 BDZ-00325 当年主变购置投资 | K主变 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_35_stations.csv | CSV物理行33；字段transformer_capex_10k_cny | 同电压替换案例静态总投资之和/新购容量之和；升档按新购完整容量计价 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0 | 61711c26fde875d8fc0876cee82b309004db18997f0e96e564cfa31c0f02f4e9
D003477 | 邳州 35kV 2025年 弹性 BDZ-00325 当年储能新增投资 | K储能 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_35_stations.csv | CSV物理行33；字段storage_capex_10k_cny | 十柜整包重复计价+剩余一至九柜线性插值；本年投资为在役数量成本函数差分 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | 61711c26fde875d8fc0876cee82b309004db18997f0e96e564cfa31c0f02f4e9
D003478 | 邳州 35kV 2025年 弹性 BDZ-00325 主变投运批次费用现值 | C主变 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_35_stations.csv | CSV物理行33；字段transformer_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | 61711c26fde875d8fc0876cee82b309004db18997f0e96e564cfa31c0f02f4e9
D003479 | 邳州 35kV 2025年 弹性 BDZ-00325 储能投运批次费用现值 | C储能 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_35_stations.csv | CSV物理行33；字段storage_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | 61711c26fde875d8fc0876cee82b309004db18997f0e96e564cfa31c0f02f4e9
D003480 | 市区29站样本 110kV 2022年 弹性 BDZ-00012 容载比研究控制上限 | R上限 | 3.2 | MVA/MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行2；字段clr_cap | 区域年度容量≤研究上限乘参考净峰；四年逐台正增配之和≤基期区域容量乘预算比例 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 3.2 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D003481 | 市区29站样本 110kV 2022年 弹性 BDZ-00012 上一年第一台主变容量 | s₁旧 | 40 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行2；字段prior_unit_1_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 40.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D003482 | 市区29站样本 110kV 2022年 弹性 BDZ-00012 上一年第二台主变容量 | s₂旧 | 63 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行2；字段prior_unit_2_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 63.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D003483 | 市区29站样本 110kV 2022年 弹性 BDZ-00012 本年第一台主变容量 | s₁ | 40 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行2；字段selected_unit_1_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 40.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D003484 | 市区29站样本 110kV 2022年 弹性 BDZ-00012 本年第二台主变容量 | s₂ | 63 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行2；字段selected_unit_2_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 63.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D003485 | 市区29站样本 110kV 2022年 弹性 BDZ-00012 选定主变容量 | S | 103 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行2；字段selected_capacity_mva | 离散主变组合加总 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 103.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D003486 | 市区29站样本 110kV 2022年 弹性 BDZ-00012 在役储能柜数 | n | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行2；字段storage_modules_in_service | 完整路径整数解 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D003487 | 市区29站样本 110kV 2022年 弹性 BDZ-00012 本年仿真净退出容量 | ΔS退出 | 0 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行2；字段released_capacity_mva | max(0,上一年站容量减本年) | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D003488 | 市区29站样本 110kV 2022年 弹性 BDZ-00012 本年主变容量净变化 | ΔS | 0 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行2；字段net_capacity_change_mva | 本年容量减上一年 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D003489 | 市区29站样本 110kV 2022年 弹性 BDZ-00012 当年新增储能柜数 | Δn | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行2；字段new_storage_modules | 本年在役数量减上一年 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D003490 | 市区29站样本 110kV 2022年 弹性 BDZ-00012 站级正向峰值静态需求 | L⁺ | 25.8686 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行2；字段forward_screen_mw | 年度站级场景 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 25.868556 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D003491 | 市区29站样本 110kV 2022年 弹性 BDZ-00012 站级反向峰值静态需求 | L⁻ | 0 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行2；字段reverse_screen_mw | F13及2025全年极值合并 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D003492 | 市区29站样本 110kV 2022年 弹性 BDZ-00012 当年主变购置投资 | K主变 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行2；字段transformer_capex_10k_cny | 同电压替换案例静态总投资之和/新购容量之和；升档按新购完整容量计价 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D003493 | 市区29站样本 110kV 2022年 弹性 BDZ-00012 当年储能新增投资 | K储能 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行2；字段storage_capex_10k_cny | 十柜整包重复计价+剩余一至九柜线性插值；本年投资为在役数量成本函数差分 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D003494 | 市区29站样本 110kV 2022年 弹性 BDZ-00012 主变投运批次费用现值 | C主变 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行2；字段transformer_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D003495 | 市区29站样本 110kV 2022年 弹性 BDZ-00012 储能投运批次费用现值 | C储能 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行2；字段storage_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D003496 | 市区29站样本 110kV 2023年 弹性 BDZ-00012 容载比研究控制上限 | R上限 | 3.2 | MVA/MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行3；字段clr_cap | 区域年度容量≤研究上限乘参考净峰；四年逐台正增配之和≤基期区域容量乘预算比例 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 3.2 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D003497 | 市区29站样本 110kV 2023年 弹性 BDZ-00012 上一年第一台主变容量 | s₁旧 | 40 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行3；字段prior_unit_1_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 40.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D003498 | 市区29站样本 110kV 2023年 弹性 BDZ-00012 上一年第二台主变容量 | s₂旧 | 63 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行3；字段prior_unit_2_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 63.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D003499 | 市区29站样本 110kV 2023年 弹性 BDZ-00012 本年第一台主变容量 | s₁ | 40 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行3；字段selected_unit_1_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 40.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D003500 | 市区29站样本 110kV 2023年 弹性 BDZ-00012 本年第二台主变容量 | s₂ | 63 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行3；字段selected_unit_2_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 63.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D003501 | 市区29站样本 110kV 2023年 弹性 BDZ-00012 选定主变容量 | S | 103 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行3；字段selected_capacity_mva | 离散主变组合加总 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 103.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D003502 | 市区29站样本 110kV 2023年 弹性 BDZ-00012 在役储能柜数 | n | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行3；字段storage_modules_in_service | 完整路径整数解 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D003503 | 市区29站样本 110kV 2023年 弹性 BDZ-00012 本年仿真净退出容量 | ΔS退出 | 0 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行3；字段released_capacity_mva | max(0,上一年站容量减本年) | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D003504 | 市区29站样本 110kV 2023年 弹性 BDZ-00012 本年主变容量净变化 | ΔS | 0 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行3；字段net_capacity_change_mva | 本年容量减上一年 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D003505 | 市区29站样本 110kV 2023年 弹性 BDZ-00012 当年新增储能柜数 | Δn | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行3；字段new_storage_modules | 本年在役数量减上一年 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D003506 | 市区29站样本 110kV 2023年 弹性 BDZ-00012 站级正向峰值静态需求 | L⁺ | 27.8524 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行3；字段forward_screen_mw | 年度站级场景 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 27.852385 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D003507 | 市区29站样本 110kV 2023年 弹性 BDZ-00012 站级反向峰值静态需求 | L⁻ | 4.9596 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行3；字段reverse_screen_mw | F13及2025全年极值合并 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 4.959644 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D003508 | 市区29站样本 110kV 2023年 弹性 BDZ-00012 当年主变购置投资 | K主变 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行3；字段transformer_capex_10k_cny | 同电压替换案例静态总投资之和/新购容量之和；升档按新购完整容量计价 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D003509 | 市区29站样本 110kV 2023年 弹性 BDZ-00012 当年储能新增投资 | K储能 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行3；字段storage_capex_10k_cny | 十柜整包重复计价+剩余一至九柜线性插值；本年投资为在役数量成本函数差分 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D003510 | 市区29站样本 110kV 2023年 弹性 BDZ-00012 主变投运批次费用现值 | C主变 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行3；字段transformer_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D003511 | 市区29站样本 110kV 2023年 弹性 BDZ-00012 储能投运批次费用现值 | C储能 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行3；字段storage_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D003512 | 市区29站样本 110kV 2024年 弹性 BDZ-00012 容载比研究控制上限 | R上限 | 3.2 | MVA/MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行4；字段clr_cap | 区域年度容量≤研究上限乘参考净峰；四年逐台正增配之和≤基期区域容量乘预算比例 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 3.2 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D003513 | 市区29站样本 110kV 2024年 弹性 BDZ-00012 上一年第一台主变容量 | s₁旧 | 40 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行4；字段prior_unit_1_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 40.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D003514 | 市区29站样本 110kV 2024年 弹性 BDZ-00012 上一年第二台主变容量 | s₂旧 | 63 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行4；字段prior_unit_2_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 63.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D003515 | 市区29站样本 110kV 2024年 弹性 BDZ-00012 本年第一台主变容量 | s₁ | 40 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行4；字段selected_unit_1_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 40.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D003516 | 市区29站样本 110kV 2024年 弹性 BDZ-00012 本年第二台主变容量 | s₂ | 63 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行4；字段selected_unit_2_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 63.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D003517 | 市区29站样本 110kV 2024年 弹性 BDZ-00012 选定主变容量 | S | 103 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行4；字段selected_capacity_mva | 离散主变组合加总 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 103.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D003518 | 市区29站样本 110kV 2024年 弹性 BDZ-00012 在役储能柜数 | n | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行4；字段storage_modules_in_service | 完整路径整数解 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D003519 | 市区29站样本 110kV 2024年 弹性 BDZ-00012 本年仿真净退出容量 | ΔS退出 | 0 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行4；字段released_capacity_mva | max(0,上一年站容量减本年) | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D003520 | 市区29站样本 110kV 2024年 弹性 BDZ-00012 本年主变容量净变化 | ΔS | 0 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行4；字段net_capacity_change_mva | 本年容量减上一年 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D003521 | 市区29站样本 110kV 2024年 弹性 BDZ-00012 当年新增储能柜数 | Δn | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行4；字段new_storage_modules | 本年在役数量减上一年 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D003522 | 市区29站样本 110kV 2024年 弹性 BDZ-00012 站级正向峰值静态需求 | L⁺ | 26.1761 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行4；字段forward_screen_mw | 年度站级场景 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 26.176146 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D003523 | 市区29站样本 110kV 2024年 弹性 BDZ-00012 站级反向峰值静态需求 | L⁻ | 14.9962 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行4；字段reverse_screen_mw | F13及2025全年极值合并 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 14.99623 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D003524 | 市区29站样本 110kV 2024年 弹性 BDZ-00012 当年主变购置投资 | K主变 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行4；字段transformer_capex_10k_cny | 同电压替换案例静态总投资之和/新购容量之和；升档按新购完整容量计价 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D003525 | 市区29站样本 110kV 2024年 弹性 BDZ-00012 当年储能新增投资 | K储能 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行4；字段storage_capex_10k_cny | 十柜整包重复计价+剩余一至九柜线性插值；本年投资为在役数量成本函数差分 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D003526 | 市区29站样本 110kV 2024年 弹性 BDZ-00012 主变投运批次费用现值 | C主变 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行4；字段transformer_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D003527 | 市区29站样本 110kV 2024年 弹性 BDZ-00012 储能投运批次费用现值 | C储能 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行4；字段storage_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D003528 | 市区29站样本 110kV 2025年 弹性 BDZ-00012 容载比研究控制上限 | R上限 | 3.2 | MVA/MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行5；字段clr_cap | 区域年度容量≤研究上限乘参考净峰；四年逐台正增配之和≤基期区域容量乘预算比例 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 3.2 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D003529 | 市区29站样本 110kV 2025年 弹性 BDZ-00012 上一年第一台主变容量 | s₁旧 | 40 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行5；字段prior_unit_1_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 40.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D003530 | 市区29站样本 110kV 2025年 弹性 BDZ-00012 上一年第二台主变容量 | s₂旧 | 63 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行5；字段prior_unit_2_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 63.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D003531 | 市区29站样本 110kV 2025年 弹性 BDZ-00012 本年第一台主变容量 | s₁ | 40 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行5；字段selected_unit_1_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 40.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D003532 | 市区29站样本 110kV 2025年 弹性 BDZ-00012 本年第二台主变容量 | s₂ | 63 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行5；字段selected_unit_2_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 63.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D003533 | 市区29站样本 110kV 2025年 弹性 BDZ-00012 选定主变容量 | S | 103 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行5；字段selected_capacity_mva | 离散主变组合加总 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 103.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D003534 | 市区29站样本 110kV 2025年 弹性 BDZ-00012 在役储能柜数 | n | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行5；字段storage_modules_in_service | 完整路径整数解 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D003535 | 市区29站样本 110kV 2025年 弹性 BDZ-00012 本年仿真净退出容量 | ΔS退出 | 0 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行5；字段released_capacity_mva | max(0,上一年站容量减本年) | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D003536 | 市区29站样本 110kV 2025年 弹性 BDZ-00012 本年主变容量净变化 | ΔS | 0 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行5；字段net_capacity_change_mva | 本年容量减上一年 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D003537 | 市区29站样本 110kV 2025年 弹性 BDZ-00012 当年新增储能柜数 | Δn | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行5；字段new_storage_modules | 本年在役数量减上一年 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D003538 | 市区29站样本 110kV 2025年 弹性 BDZ-00012 站级正向峰值静态需求 | L⁺ | 27.6104 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行5；字段forward_screen_mw | 年度站级场景 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 27.61044 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D003539 | 市区29站样本 110kV 2025年 弹性 BDZ-00012 站级反向峰值静态需求 | L⁻ | 30.5567 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行5；字段reverse_screen_mw | F13及2025全年极值合并 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 30.55668 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D003540 | 市区29站样本 110kV 2025年 弹性 BDZ-00012 当年主变购置投资 | K主变 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行5；字段transformer_capex_10k_cny | 同电压替换案例静态总投资之和/新购容量之和；升档按新购完整容量计价 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D003541 | 市区29站样本 110kV 2025年 弹性 BDZ-00012 当年储能新增投资 | K储能 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行5；字段storage_capex_10k_cny | 十柜整包重复计价+剩余一至九柜线性插值；本年投资为在役数量成本函数差分 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D003542 | 市区29站样本 110kV 2025年 弹性 BDZ-00012 主变投运批次费用现值 | C主变 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行5；字段transformer_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D003543 | 市区29站样本 110kV 2025年 弹性 BDZ-00012 储能投运批次费用现值 | C储能 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行5；字段storage_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D003544 | 市区29站样本 110kV 2022年 弹性 BDZ-00013 容载比研究控制上限 | R上限 | 3.2 | MVA/MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行6；字段clr_cap | 区域年度容量≤研究上限乘参考净峰；四年逐台正增配之和≤基期区域容量乘预算比例 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 3.2 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D003545 | 市区29站样本 110kV 2022年 弹性 BDZ-00013 上一年第一台主变容量 | s₁旧 | 50 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行6；字段prior_unit_1_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 50.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D003546 | 市区29站样本 110kV 2022年 弹性 BDZ-00013 上一年第二台主变容量 | s₂旧 | 50 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行6；字段prior_unit_2_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 50.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D003547 | 市区29站样本 110kV 2022年 弹性 BDZ-00013 本年第一台主变容量 | s₁ | 50 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行6；字段selected_unit_1_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 50.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D003548 | 市区29站样本 110kV 2022年 弹性 BDZ-00013 本年第二台主变容量 | s₂ | 50 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行6；字段selected_unit_2_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 50.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D003549 | 市区29站样本 110kV 2022年 弹性 BDZ-00013 选定主变容量 | S | 100 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行6；字段selected_capacity_mva | 离散主变组合加总 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 100.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D003550 | 市区29站样本 110kV 2022年 弹性 BDZ-00013 在役储能柜数 | n | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行6；字段storage_modules_in_service | 完整路径整数解 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D003551 | 市区29站样本 110kV 2022年 弹性 BDZ-00013 本年仿真净退出容量 | ΔS退出 | 0 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行6；字段released_capacity_mva | max(0,上一年站容量减本年) | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D003552 | 市区29站样本 110kV 2022年 弹性 BDZ-00013 本年主变容量净变化 | ΔS | 0 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行6；字段net_capacity_change_mva | 本年容量减上一年 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D003553 | 市区29站样本 110kV 2022年 弹性 BDZ-00013 当年新增储能柜数 | Δn | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行6；字段new_storage_modules | 本年在役数量减上一年 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D003554 | 市区29站样本 110kV 2022年 弹性 BDZ-00013 站级正向峰值静态需求 | L⁺ | 56.3348 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行6；字段forward_screen_mw | 年度站级场景 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 56.334835 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D003555 | 市区29站样本 110kV 2022年 弹性 BDZ-00013 站级反向峰值静态需求 | L⁻ | 0 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行6；字段reverse_screen_mw | F13及2025全年极值合并 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D003556 | 市区29站样本 110kV 2022年 弹性 BDZ-00013 当年主变购置投资 | K主变 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行6；字段transformer_capex_10k_cny | 同电压替换案例静态总投资之和/新购容量之和；升档按新购完整容量计价 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D003557 | 市区29站样本 110kV 2022年 弹性 BDZ-00013 当年储能新增投资 | K储能 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行6；字段storage_capex_10k_cny | 十柜整包重复计价+剩余一至九柜线性插值；本年投资为在役数量成本函数差分 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D003558 | 市区29站样本 110kV 2022年 弹性 BDZ-00013 主变投运批次费用现值 | C主变 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行6；字段transformer_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D003559 | 市区29站样本 110kV 2022年 弹性 BDZ-00013 储能投运批次费用现值 | C储能 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行6；字段storage_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D003560 | 市区29站样本 110kV 2023年 弹性 BDZ-00013 容载比研究控制上限 | R上限 | 3.2 | MVA/MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行7；字段clr_cap | 区域年度容量≤研究上限乘参考净峰；四年逐台正增配之和≤基期区域容量乘预算比例 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 3.2 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D003561 | 市区29站样本 110kV 2023年 弹性 BDZ-00013 上一年第一台主变容量 | s₁旧 | 50 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行7；字段prior_unit_1_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 50.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D003562 | 市区29站样本 110kV 2023年 弹性 BDZ-00013 上一年第二台主变容量 | s₂旧 | 50 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行7；字段prior_unit_2_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 50.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D003563 | 市区29站样本 110kV 2023年 弹性 BDZ-00013 本年第一台主变容量 | s₁ | 50 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行7；字段selected_unit_1_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 50.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D003564 | 市区29站样本 110kV 2023年 弹性 BDZ-00013 本年第二台主变容量 | s₂ | 50 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行7；字段selected_unit_2_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 50.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D003565 | 市区29站样本 110kV 2023年 弹性 BDZ-00013 选定主变容量 | S | 100 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行7；字段selected_capacity_mva | 离散主变组合加总 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 100.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D003566 | 市区29站样本 110kV 2023年 弹性 BDZ-00013 在役储能柜数 | n | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行7；字段storage_modules_in_service | 完整路径整数解 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D003567 | 市区29站样本 110kV 2023年 弹性 BDZ-00013 本年仿真净退出容量 | ΔS退出 | 0 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行7；字段released_capacity_mva | max(0,上一年站容量减本年) | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D003568 | 市区29站样本 110kV 2023年 弹性 BDZ-00013 本年主变容量净变化 | ΔS | 0 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行7；字段net_capacity_change_mva | 本年容量减上一年 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D003569 | 市区29站样本 110kV 2023年 弹性 BDZ-00013 当年新增储能柜数 | Δn | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行7；字段new_storage_modules | 本年在役数量减上一年 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D003570 | 市区29站样本 110kV 2023年 弹性 BDZ-00013 站级正向峰值静态需求 | L⁺ | 60.6551 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行7；字段forward_screen_mw | 年度站级场景 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 60.655088 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D003571 | 市区29站样本 110kV 2023年 弹性 BDZ-00013 站级反向峰值静态需求 | L⁻ | 0 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行7；字段reverse_screen_mw | F13及2025全年极值合并 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D003572 | 市区29站样本 110kV 2023年 弹性 BDZ-00013 当年主变购置投资 | K主变 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行7；字段transformer_capex_10k_cny | 同电压替换案例静态总投资之和/新购容量之和；升档按新购完整容量计价 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D003573 | 市区29站样本 110kV 2023年 弹性 BDZ-00013 当年储能新增投资 | K储能 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行7；字段storage_capex_10k_cny | 十柜整包重复计价+剩余一至九柜线性插值；本年投资为在役数量成本函数差分 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D003574 | 市区29站样本 110kV 2023年 弹性 BDZ-00013 主变投运批次费用现值 | C主变 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行7；字段transformer_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D003575 | 市区29站样本 110kV 2023年 弹性 BDZ-00013 储能投运批次费用现值 | C储能 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行7；字段storage_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D003576 | 市区29站样本 110kV 2024年 弹性 BDZ-00013 容载比研究控制上限 | R上限 | 3.2 | MVA/MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行8；字段clr_cap | 区域年度容量≤研究上限乘参考净峰；四年逐台正增配之和≤基期区域容量乘预算比例 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 3.2 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D003577 | 市区29站样本 110kV 2024年 弹性 BDZ-00013 上一年第一台主变容量 | s₁旧 | 50 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行8；字段prior_unit_1_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 50.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D003578 | 市区29站样本 110kV 2024年 弹性 BDZ-00013 上一年第二台主变容量 | s₂旧 | 50 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行8；字段prior_unit_2_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 50.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D003579 | 市区29站样本 110kV 2024年 弹性 BDZ-00013 本年第一台主变容量 | s₁ | 50 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行8；字段selected_unit_1_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 50.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D003580 | 市区29站样本 110kV 2024年 弹性 BDZ-00013 本年第二台主变容量 | s₂ | 50 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行8；字段selected_unit_2_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 50.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D003581 | 市区29站样本 110kV 2024年 弹性 BDZ-00013 选定主变容量 | S | 100 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行8；字段selected_capacity_mva | 离散主变组合加总 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 100.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D003582 | 市区29站样本 110kV 2024年 弹性 BDZ-00013 在役储能柜数 | n | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行8；字段storage_modules_in_service | 完整路径整数解 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D003583 | 市区29站样本 110kV 2024年 弹性 BDZ-00013 本年仿真净退出容量 | ΔS退出 | 0 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行8；字段released_capacity_mva | max(0,上一年站容量减本年) | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D003584 | 市区29站样本 110kV 2024年 弹性 BDZ-00013 本年主变容量净变化 | ΔS | 0 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行8；字段net_capacity_change_mva | 本年容量减上一年 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D003585 | 市区29站样本 110kV 2024年 弹性 BDZ-00013 当年新增储能柜数 | Δn | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行8；字段new_storage_modules | 本年在役数量减上一年 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D003586 | 市区29站样本 110kV 2024年 弹性 BDZ-00013 站级正向峰值静态需求 | L⁺ | 57.0047 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行8；字段forward_screen_mw | 年度站级场景 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 57.004684 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D003587 | 市区29站样本 110kV 2024年 弹性 BDZ-00013 站级反向峰值静态需求 | L⁻ | 0 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行8；字段reverse_screen_mw | F13及2025全年极值合并 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D003588 | 市区29站样本 110kV 2024年 弹性 BDZ-00013 当年主变购置投资 | K主变 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行8；字段transformer_capex_10k_cny | 同电压替换案例静态总投资之和/新购容量之和；升档按新购完整容量计价 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D003589 | 市区29站样本 110kV 2024年 弹性 BDZ-00013 当年储能新增投资 | K储能 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行8；字段storage_capex_10k_cny | 十柜整包重复计价+剩余一至九柜线性插值；本年投资为在役数量成本函数差分 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D003590 | 市区29站样本 110kV 2024年 弹性 BDZ-00013 主变投运批次费用现值 | C主变 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行8；字段transformer_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D003591 | 市区29站样本 110kV 2024年 弹性 BDZ-00013 储能投运批次费用现值 | C储能 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行8；字段storage_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D003592 | 市区29站样本 110kV 2025年 弹性 BDZ-00013 容载比研究控制上限 | R上限 | 3.2 | MVA/MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行9；字段clr_cap | 区域年度容量≤研究上限乘参考净峰；四年逐台正增配之和≤基期区域容量乘预算比例 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 3.2 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D003593 | 市区29站样本 110kV 2025年 弹性 BDZ-00013 上一年第一台主变容量 | s₁旧 | 50 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行9；字段prior_unit_1_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 50.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D003594 | 市区29站样本 110kV 2025年 弹性 BDZ-00013 上一年第二台主变容量 | s₂旧 | 50 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行9；字段prior_unit_2_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 50.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D003595 | 市区29站样本 110kV 2025年 弹性 BDZ-00013 本年第一台主变容量 | s₁ | 50 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行9；字段selected_unit_1_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 50.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D003596 | 市区29站样本 110kV 2025年 弹性 BDZ-00013 本年第二台主变容量 | s₂ | 50 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行9；字段selected_unit_2_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 50.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D003597 | 市区29站样本 110kV 2025年 弹性 BDZ-00013 选定主变容量 | S | 100 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行9；字段selected_capacity_mva | 离散主变组合加总 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 100.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D003598 | 市区29站样本 110kV 2025年 弹性 BDZ-00013 在役储能柜数 | n | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行9；字段storage_modules_in_service | 完整路径整数解 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D003599 | 市区29站样本 110kV 2025年 弹性 BDZ-00013 本年仿真净退出容量 | ΔS退出 | 0 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行9；字段released_capacity_mva | max(0,上一年站容量减本年) | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D003600 | 市区29站样本 110kV 2025年 弹性 BDZ-00013 本年主变容量净变化 | ΔS | 0 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行9；字段net_capacity_change_mva | 本年容量减上一年 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D003601 | 市区29站样本 110kV 2025年 弹性 BDZ-00013 当年新增储能柜数 | Δn | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行9；字段new_storage_modules | 本年在役数量减上一年 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D003602 | 市区29站样本 110kV 2025年 弹性 BDZ-00013 站级正向峰值静态需求 | L⁺ | 60.1282 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行9；字段forward_screen_mw | 年度站级场景 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 60.128196 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D003603 | 市区29站样本 110kV 2025年 弹性 BDZ-00013 站级反向峰值静态需求 | L⁻ | 7.4365 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行9；字段reverse_screen_mw | F13及2025全年极值合并 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 7.436468 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D003604 | 市区29站样本 110kV 2025年 弹性 BDZ-00013 当年主变购置投资 | K主变 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行9；字段transformer_capex_10k_cny | 同电压替换案例静态总投资之和/新购容量之和；升档按新购完整容量计价 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D003605 | 市区29站样本 110kV 2025年 弹性 BDZ-00013 当年储能新增投资 | K储能 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行9；字段storage_capex_10k_cny | 十柜整包重复计价+剩余一至九柜线性插值；本年投资为在役数量成本函数差分 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D003606 | 市区29站样本 110kV 2025年 弹性 BDZ-00013 主变投运批次费用现值 | C主变 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行9；字段transformer_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D003607 | 市区29站样本 110kV 2025年 弹性 BDZ-00013 储能投运批次费用现值 | C储能 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行9；字段storage_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D003608 | 市区29站样本 110kV 2022年 弹性 BDZ-00023 容载比研究控制上限 | R上限 | 3.2 | MVA/MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行10；字段clr_cap | 区域年度容量≤研究上限乘参考净峰；四年逐台正增配之和≤基期区域容量乘预算比例 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 3.2 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D003609 | 市区29站样本 110kV 2022年 弹性 BDZ-00023 上一年第一台主变容量 | s₁旧 | 50 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行10；字段prior_unit_1_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 50.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D003610 | 市区29站样本 110kV 2022年 弹性 BDZ-00023 上一年第二台主变容量 | s₂旧 | 80 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行10；字段prior_unit_2_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 80.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D003611 | 市区29站样本 110kV 2022年 弹性 BDZ-00023 本年第一台主变容量 | s₁ | 50 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行10；字段selected_unit_1_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 50.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D003612 | 市区29站样本 110kV 2022年 弹性 BDZ-00023 本年第二台主变容量 | s₂ | 80 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行10；字段selected_unit_2_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 80.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D003613 | 市区29站样本 110kV 2022年 弹性 BDZ-00023 选定主变容量 | S | 130 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行10；字段selected_capacity_mva | 离散主变组合加总 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 130.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D003614 | 市区29站样本 110kV 2022年 弹性 BDZ-00023 在役储能柜数 | n | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行10；字段storage_modules_in_service | 完整路径整数解 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D003615 | 市区29站样本 110kV 2022年 弹性 BDZ-00023 本年仿真净退出容量 | ΔS退出 | 0 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行10；字段released_capacity_mva | max(0,上一年站容量减本年) | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D003616 | 市区29站样本 110kV 2022年 弹性 BDZ-00023 本年主变容量净变化 | ΔS | 0 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行10；字段net_capacity_change_mva | 本年容量减上一年 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D003617 | 市区29站样本 110kV 2022年 弹性 BDZ-00023 当年新增储能柜数 | Δn | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行10；字段new_storage_modules | 本年在役数量减上一年 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D003618 | 市区29站样本 110kV 2022年 弹性 BDZ-00023 站级正向峰值静态需求 | L⁺ | 82.4608 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行10；字段forward_screen_mw | 年度站级场景 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 82.46075 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D003619 | 市区29站样本 110kV 2022年 弹性 BDZ-00023 站级反向峰值静态需求 | L⁻ | 0 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行10；字段reverse_screen_mw | F13及2025全年极值合并 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D003620 | 市区29站样本 110kV 2022年 弹性 BDZ-00023 当年主变购置投资 | K主变 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行10；字段transformer_capex_10k_cny | 同电压替换案例静态总投资之和/新购容量之和；升档按新购完整容量计价 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D003621 | 市区29站样本 110kV 2022年 弹性 BDZ-00023 当年储能新增投资 | K储能 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行10；字段storage_capex_10k_cny | 十柜整包重复计价+剩余一至九柜线性插值；本年投资为在役数量成本函数差分 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D003622 | 市区29站样本 110kV 2022年 弹性 BDZ-00023 主变投运批次费用现值 | C主变 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行10；字段transformer_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D003623 | 市区29站样本 110kV 2022年 弹性 BDZ-00023 储能投运批次费用现值 | C储能 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行10；字段storage_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D003624 | 市区29站样本 110kV 2023年 弹性 BDZ-00023 容载比研究控制上限 | R上限 | 3.2 | MVA/MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行11；字段clr_cap | 区域年度容量≤研究上限乘参考净峰；四年逐台正增配之和≤基期区域容量乘预算比例 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 3.2 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D003625 | 市区29站样本 110kV 2023年 弹性 BDZ-00023 上一年第一台主变容量 | s₁旧 | 50 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行11；字段prior_unit_1_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 50.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D003626 | 市区29站样本 110kV 2023年 弹性 BDZ-00023 上一年第二台主变容量 | s₂旧 | 80 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行11；字段prior_unit_2_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 80.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D003627 | 市区29站样本 110kV 2023年 弹性 BDZ-00023 本年第一台主变容量 | s₁ | 50 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行11；字段selected_unit_1_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 50.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D003628 | 市区29站样本 110kV 2023年 弹性 BDZ-00023 本年第二台主变容量 | s₂ | 80 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行11；字段selected_unit_2_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 80.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D003629 | 市区29站样本 110kV 2023年 弹性 BDZ-00023 选定主变容量 | S | 130 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行11；字段selected_capacity_mva | 离散主变组合加总 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 130.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D003630 | 市区29站样本 110kV 2023年 弹性 BDZ-00023 在役储能柜数 | n | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行11；字段storage_modules_in_service | 完整路径整数解 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D003631 | 市区29站样本 110kV 2023年 弹性 BDZ-00023 本年仿真净退出容量 | ΔS退出 | 0 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行11；字段released_capacity_mva | max(0,上一年站容量减本年) | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D003632 | 市区29站样本 110kV 2023年 弹性 BDZ-00023 本年主变容量净变化 | ΔS | 0 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行11；字段net_capacity_change_mva | 本年容量减上一年 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D003633 | 市区29站样本 110kV 2023年 弹性 BDZ-00023 当年新增储能柜数 | Δn | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行11；字段new_storage_modules | 本年在役数量减上一年 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D003634 | 市区29站样本 110kV 2023年 弹性 BDZ-00023 站级正向峰值静态需求 | L⁺ | 88.7846 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行11；字段forward_screen_mw | 年度站级场景 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 88.784568 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D003635 | 市区29站样本 110kV 2023年 弹性 BDZ-00023 站级反向峰值静态需求 | L⁻ | 0 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行11；字段reverse_screen_mw | F13及2025全年极值合并 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D003636 | 市区29站样本 110kV 2023年 弹性 BDZ-00023 当年主变购置投资 | K主变 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行11；字段transformer_capex_10k_cny | 同电压替换案例静态总投资之和/新购容量之和；升档按新购完整容量计价 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D003637 | 市区29站样本 110kV 2023年 弹性 BDZ-00023 当年储能新增投资 | K储能 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行11；字段storage_capex_10k_cny | 十柜整包重复计价+剩余一至九柜线性插值；本年投资为在役数量成本函数差分 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D003638 | 市区29站样本 110kV 2023年 弹性 BDZ-00023 主变投运批次费用现值 | C主变 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行11；字段transformer_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D003639 | 市区29站样本 110kV 2023年 弹性 BDZ-00023 储能投运批次费用现值 | C储能 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行11；字段storage_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D003640 | 市区29站样本 110kV 2024年 弹性 BDZ-00023 容载比研究控制上限 | R上限 | 3.2 | MVA/MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行12；字段clr_cap | 区域年度容量≤研究上限乘参考净峰；四年逐台正增配之和≤基期区域容量乘预算比例 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 3.2 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D003641 | 市区29站样本 110kV 2024年 弹性 BDZ-00023 上一年第一台主变容量 | s₁旧 | 50 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行12；字段prior_unit_1_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 50.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D003642 | 市区29站样本 110kV 2024年 弹性 BDZ-00023 上一年第二台主变容量 | s₂旧 | 80 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行12；字段prior_unit_2_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 80.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D003643 | 市区29站样本 110kV 2024年 弹性 BDZ-00023 本年第一台主变容量 | s₁ | 50 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行12；字段selected_unit_1_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 50.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D003644 | 市区29站样本 110kV 2024年 弹性 BDZ-00023 本年第二台主变容量 | s₂ | 80 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行12；字段selected_unit_2_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 80.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D003645 | 市区29站样本 110kV 2024年 弹性 BDZ-00023 选定主变容量 | S | 130 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行12；字段selected_capacity_mva | 离散主变组合加总 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 130.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D003646 | 市区29站样本 110kV 2024年 弹性 BDZ-00023 在役储能柜数 | n | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行12；字段storage_modules_in_service | 完整路径整数解 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D003647 | 市区29站样本 110kV 2024年 弹性 BDZ-00023 本年仿真净退出容量 | ΔS退出 | 0 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行12；字段released_capacity_mva | max(0,上一年站容量减本年) | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D003648 | 市区29站样本 110kV 2024年 弹性 BDZ-00023 本年主变容量净变化 | ΔS | 0 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行12；字段net_capacity_change_mva | 本年容量减上一年 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D003649 | 市区29站样本 110kV 2024年 弹性 BDZ-00023 当年新增储能柜数 | Δn | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行12；字段new_storage_modules | 本年在役数量减上一年 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D003650 | 市区29站样本 110kV 2024年 弹性 BDZ-00023 站级正向峰值静态需求 | L⁺ | 83.4412 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行12；字段forward_screen_mw | 年度站级场景 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 83.44125 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D003651 | 市区29站样本 110kV 2024年 弹性 BDZ-00023 站级反向峰值静态需求 | L⁻ | 0 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行12；字段reverse_screen_mw | F13及2025全年极值合并 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D003652 | 市区29站样本 110kV 2024年 弹性 BDZ-00023 当年主变购置投资 | K主变 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行12；字段transformer_capex_10k_cny | 同电压替换案例静态总投资之和/新购容量之和；升档按新购完整容量计价 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D003653 | 市区29站样本 110kV 2024年 弹性 BDZ-00023 当年储能新增投资 | K储能 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行12；字段storage_capex_10k_cny | 十柜整包重复计价+剩余一至九柜线性插值；本年投资为在役数量成本函数差分 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D003654 | 市区29站样本 110kV 2024年 弹性 BDZ-00023 主变投运批次费用现值 | C主变 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行12；字段transformer_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D003655 | 市区29站样本 110kV 2024年 弹性 BDZ-00023 储能投运批次费用现值 | C储能 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行12；字段storage_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D003656 | 市区29站样本 110kV 2025年 弹性 BDZ-00023 容载比研究控制上限 | R上限 | 3.2 | MVA/MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行13；字段clr_cap | 区域年度容量≤研究上限乘参考净峰；四年逐台正增配之和≤基期区域容量乘预算比例 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 3.2 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D003657 | 市区29站样本 110kV 2025年 弹性 BDZ-00023 上一年第一台主变容量 | s₁旧 | 50 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行13；字段prior_unit_1_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 50.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D003658 | 市区29站样本 110kV 2025年 弹性 BDZ-00023 上一年第二台主变容量 | s₂旧 | 80 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行13；字段prior_unit_2_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 80.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D003659 | 市区29站样本 110kV 2025年 弹性 BDZ-00023 本年第一台主变容量 | s₁ | 50 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行13；字段selected_unit_1_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 50.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D003660 | 市区29站样本 110kV 2025年 弹性 BDZ-00023 本年第二台主变容量 | s₂ | 80 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行13；字段selected_unit_2_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 80.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D003661 | 市区29站样本 110kV 2025年 弹性 BDZ-00023 选定主变容量 | S | 130 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行13；字段selected_capacity_mva | 离散主变组合加总 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 130.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D003662 | 市区29站样本 110kV 2025年 弹性 BDZ-00023 在役储能柜数 | n | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行13；字段storage_modules_in_service | 完整路径整数解 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D003663 | 市区29站样本 110kV 2025年 弹性 BDZ-00023 本年仿真净退出容量 | ΔS退出 | 0 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行13；字段released_capacity_mva | max(0,上一年站容量减本年) | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D003664 | 市区29站样本 110kV 2025年 弹性 BDZ-00023 本年主变容量净变化 | ΔS | 0 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行13；字段net_capacity_change_mva | 本年容量减上一年 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D003665 | 市区29站样本 110kV 2025年 弹性 BDZ-00023 当年新增储能柜数 | Δn | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行13；字段new_storage_modules | 本年在役数量减上一年 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D003666 | 市区29站样本 110kV 2025年 弹性 BDZ-00023 站级正向峰值静态需求 | L⁺ | 88.0133 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行13；字段forward_screen_mw | 年度站级场景 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 88.013325 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D003667 | 市区29站样本 110kV 2025年 弹性 BDZ-00023 站级反向峰值静态需求 | L⁻ | 0 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行13；字段reverse_screen_mw | F13及2025全年极值合并 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D003668 | 市区29站样本 110kV 2025年 弹性 BDZ-00023 当年主变购置投资 | K主变 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行13；字段transformer_capex_10k_cny | 同电压替换案例静态总投资之和/新购容量之和；升档按新购完整容量计价 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D003669 | 市区29站样本 110kV 2025年 弹性 BDZ-00023 当年储能新增投资 | K储能 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行13；字段storage_capex_10k_cny | 十柜整包重复计价+剩余一至九柜线性插值；本年投资为在役数量成本函数差分 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D003670 | 市区29站样本 110kV 2025年 弹性 BDZ-00023 主变投运批次费用现值 | C主变 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行13；字段transformer_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D003671 | 市区29站样本 110kV 2025年 弹性 BDZ-00023 储能投运批次费用现值 | C储能 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行13；字段storage_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D003672 | 市区29站样本 110kV 2022年 弹性 BDZ-00024 容载比研究控制上限 | R上限 | 3.2 | MVA/MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行14；字段clr_cap | 区域年度容量≤研究上限乘参考净峰；四年逐台正增配之和≤基期区域容量乘预算比例 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 3.2 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D003673 | 市区29站样本 110kV 2022年 弹性 BDZ-00024 上一年第一台主变容量 | s₁旧 | 40 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行14；字段prior_unit_1_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 40.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D003674 | 市区29站样本 110kV 2022年 弹性 BDZ-00024 上一年第二台主变容量 | s₂旧 | 80 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行14；字段prior_unit_2_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 80.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D003675 | 市区29站样本 110kV 2022年 弹性 BDZ-00024 本年第一台主变容量 | s₁ | 40 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行14；字段selected_unit_1_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 40.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D003676 | 市区29站样本 110kV 2022年 弹性 BDZ-00024 本年第二台主变容量 | s₂ | 80 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行14；字段selected_unit_2_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 80.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D003677 | 市区29站样本 110kV 2022年 弹性 BDZ-00024 选定主变容量 | S | 120 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行14；字段selected_capacity_mva | 离散主变组合加总 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 120.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D003678 | 市区29站样本 110kV 2022年 弹性 BDZ-00024 在役储能柜数 | n | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行14；字段storage_modules_in_service | 完整路径整数解 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D003679 | 市区29站样本 110kV 2022年 弹性 BDZ-00024 本年仿真净退出容量 | ΔS退出 | 0 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行14；字段released_capacity_mva | max(0,上一年站容量减本年) | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D003680 | 市区29站样本 110kV 2022年 弹性 BDZ-00024 本年主变容量净变化 | ΔS | 0 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行14；字段net_capacity_change_mva | 本年容量减上一年 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D003681 | 市区29站样本 110kV 2022年 弹性 BDZ-00024 当年新增储能柜数 | Δn | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行14；字段new_storage_modules | 本年在役数量减上一年 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D003682 | 市区29站样本 110kV 2022年 弹性 BDZ-00024 站级正向峰值静态需求 | L⁺ | 76.6123 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行14；字段forward_screen_mw | 年度站级场景 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 76.612272 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D003683 | 市区29站样本 110kV 2022年 弹性 BDZ-00024 站级反向峰值静态需求 | L⁻ | 0 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行14；字段reverse_screen_mw | F13及2025全年极值合并 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D003684 | 市区29站样本 110kV 2022年 弹性 BDZ-00024 当年主变购置投资 | K主变 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行14；字段transformer_capex_10k_cny | 同电压替换案例静态总投资之和/新购容量之和；升档按新购完整容量计价 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D003685 | 市区29站样本 110kV 2022年 弹性 BDZ-00024 当年储能新增投资 | K储能 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行14；字段storage_capex_10k_cny | 十柜整包重复计价+剩余一至九柜线性插值；本年投资为在役数量成本函数差分 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D003686 | 市区29站样本 110kV 2022年 弹性 BDZ-00024 主变投运批次费用现值 | C主变 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行14；字段transformer_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D003687 | 市区29站样本 110kV 2022年 弹性 BDZ-00024 储能投运批次费用现值 | C储能 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行14；字段storage_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D003688 | 市区29站样本 110kV 2023年 弹性 BDZ-00024 容载比研究控制上限 | R上限 | 3.2 | MVA/MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行15；字段clr_cap | 区域年度容量≤研究上限乘参考净峰；四年逐台正增配之和≤基期区域容量乘预算比例 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 3.2 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D003689 | 市区29站样本 110kV 2023年 弹性 BDZ-00024 上一年第一台主变容量 | s₁旧 | 40 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行15；字段prior_unit_1_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 40.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D003690 | 市区29站样本 110kV 2023年 弹性 BDZ-00024 上一年第二台主变容量 | s₂旧 | 80 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行15；字段prior_unit_2_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 80.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D003691 | 市区29站样本 110kV 2023年 弹性 BDZ-00024 本年第一台主变容量 | s₁ | 40 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行15；字段selected_unit_1_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 40.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D003692 | 市区29站样本 110kV 2023年 弹性 BDZ-00024 本年第二台主变容量 | s₂ | 80 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行15；字段selected_unit_2_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 80.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D003693 | 市区29站样本 110kV 2023年 弹性 BDZ-00024 选定主变容量 | S | 120 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行15；字段selected_capacity_mva | 离散主变组合加总 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 120.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D003694 | 市区29站样本 110kV 2023年 弹性 BDZ-00024 在役储能柜数 | n | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行15；字段storage_modules_in_service | 完整路径整数解 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D003695 | 市区29站样本 110kV 2023年 弹性 BDZ-00024 本年仿真净退出容量 | ΔS退出 | 0 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行15；字段released_capacity_mva | max(0,上一年站容量减本年) | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D003696 | 市区29站样本 110kV 2023年 弹性 BDZ-00024 本年主变容量净变化 | ΔS | 0 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行15；字段net_capacity_change_mva | 本年容量减上一年 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D003697 | 市区29站样本 110kV 2023年 弹性 BDZ-00024 当年新增储能柜数 | Δn | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行15；字段new_storage_modules | 本年在役数量减上一年 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D003698 | 市区29站样本 110kV 2023年 弹性 BDZ-00024 站级正向峰值静态需求 | L⁺ | 82.4876 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行15；字段forward_screen_mw | 年度站级场景 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 82.487577 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D003699 | 市区29站样本 110kV 2023年 弹性 BDZ-00024 站级反向峰值静态需求 | L⁻ | 0 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行15；字段reverse_screen_mw | F13及2025全年极值合并 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D003700 | 市区29站样本 110kV 2023年 弹性 BDZ-00024 当年主变购置投资 | K主变 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行15；字段transformer_capex_10k_cny | 同电压替换案例静态总投资之和/新购容量之和；升档按新购完整容量计价 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D003701 | 市区29站样本 110kV 2023年 弹性 BDZ-00024 当年储能新增投资 | K储能 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行15；字段storage_capex_10k_cny | 十柜整包重复计价+剩余一至九柜线性插值；本年投资为在役数量成本函数差分 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D003702 | 市区29站样本 110kV 2023年 弹性 BDZ-00024 主变投运批次费用现值 | C主变 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行15；字段transformer_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D003703 | 市区29站样本 110kV 2023年 弹性 BDZ-00024 储能投运批次费用现值 | C储能 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行15；字段storage_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D003704 | 市区29站样本 110kV 2024年 弹性 BDZ-00024 容载比研究控制上限 | R上限 | 3.2 | MVA/MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行16；字段clr_cap | 区域年度容量≤研究上限乘参考净峰；四年逐台正增配之和≤基期区域容量乘预算比例 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 3.2 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D003705 | 市区29站样本 110kV 2024年 弹性 BDZ-00024 上一年第一台主变容量 | s₁旧 | 40 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行16；字段prior_unit_1_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 40.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D003706 | 市区29站样本 110kV 2024年 弹性 BDZ-00024 上一年第二台主变容量 | s₂旧 | 80 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行16；字段prior_unit_2_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 80.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D003707 | 市区29站样本 110kV 2024年 弹性 BDZ-00024 本年第一台主变容量 | s₁ | 40 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行16；字段selected_unit_1_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 40.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D003708 | 市区29站样本 110kV 2024年 弹性 BDZ-00024 本年第二台主变容量 | s₂ | 80 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行16；字段selected_unit_2_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 80.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D003709 | 市区29站样本 110kV 2024年 弹性 BDZ-00024 选定主变容量 | S | 120 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行16；字段selected_capacity_mva | 离散主变组合加总 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 120.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D003710 | 市区29站样本 110kV 2024年 弹性 BDZ-00024 在役储能柜数 | n | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行16；字段storage_modules_in_service | 完整路径整数解 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D003711 | 市区29站样本 110kV 2024年 弹性 BDZ-00024 本年仿真净退出容量 | ΔS退出 | 0 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行16；字段released_capacity_mva | max(0,上一年站容量减本年) | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D003712 | 市区29站样本 110kV 2024年 弹性 BDZ-00024 本年主变容量净变化 | ΔS | 0 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行16；字段net_capacity_change_mva | 本年容量减上一年 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D003713 | 市区29站样本 110kV 2024年 弹性 BDZ-00024 当年新增储能柜数 | Δn | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行16；字段new_storage_modules | 本年在役数量减上一年 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D003714 | 市区29站样本 110kV 2024年 弹性 BDZ-00024 站级正向峰值静态需求 | L⁺ | 77.5232 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行16；字段forward_screen_mw | 年度站级场景 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 77.52323 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D003715 | 市区29站样本 110kV 2024年 弹性 BDZ-00024 站级反向峰值静态需求 | L⁻ | 0 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行16；字段reverse_screen_mw | F13及2025全年极值合并 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D003716 | 市区29站样本 110kV 2024年 弹性 BDZ-00024 当年主变购置投资 | K主变 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行16；字段transformer_capex_10k_cny | 同电压替换案例静态总投资之和/新购容量之和；升档按新购完整容量计价 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D003717 | 市区29站样本 110kV 2024年 弹性 BDZ-00024 当年储能新增投资 | K储能 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行16；字段storage_capex_10k_cny | 十柜整包重复计价+剩余一至九柜线性插值；本年投资为在役数量成本函数差分 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D003718 | 市区29站样本 110kV 2024年 弹性 BDZ-00024 主变投运批次费用现值 | C主变 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行16；字段transformer_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D003719 | 市区29站样本 110kV 2024年 弹性 BDZ-00024 储能投运批次费用现值 | C储能 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行16；字段storage_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D003720 | 市区29站样本 110kV 2025年 弹性 BDZ-00024 容载比研究控制上限 | R上限 | 3.2 | MVA/MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行17；字段clr_cap | 区域年度容量≤研究上限乘参考净峰；四年逐台正增配之和≤基期区域容量乘预算比例 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 3.2 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D003721 | 市区29站样本 110kV 2025年 弹性 BDZ-00024 上一年第一台主变容量 | s₁旧 | 40 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行17；字段prior_unit_1_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 40.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D003722 | 市区29站样本 110kV 2025年 弹性 BDZ-00024 上一年第二台主变容量 | s₂旧 | 80 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行17；字段prior_unit_2_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 80.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D003723 | 市区29站样本 110kV 2025年 弹性 BDZ-00024 本年第一台主变容量 | s₁ | 40 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行17；字段selected_unit_1_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 40.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D003724 | 市区29站样本 110kV 2025年 弹性 BDZ-00024 本年第二台主变容量 | s₂ | 80 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行17；字段selected_unit_2_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 80.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D003725 | 市区29站样本 110kV 2025年 弹性 BDZ-00024 选定主变容量 | S | 120 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行17；字段selected_capacity_mva | 离散主变组合加总 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 120.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D003726 | 市区29站样本 110kV 2025年 弹性 BDZ-00024 在役储能柜数 | n | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行17；字段storage_modules_in_service | 完整路径整数解 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D003727 | 市区29站样本 110kV 2025年 弹性 BDZ-00024 本年仿真净退出容量 | ΔS退出 | 0 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行17；字段released_capacity_mva | max(0,上一年站容量减本年) | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D003728 | 市区29站样本 110kV 2025年 弹性 BDZ-00024 本年主变容量净变化 | ΔS | 0 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行17；字段net_capacity_change_mva | 本年容量减上一年 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D003729 | 市区29站样本 110kV 2025年 弹性 BDZ-00024 当年新增储能柜数 | Δn | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行17；字段new_storage_modules | 本年在役数量减上一年 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D003730 | 市区29站样本 110kV 2025年 弹性 BDZ-00024 站级正向峰值静态需求 | L⁺ | 81.771 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行17；字段forward_screen_mw | 年度站级场景 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 81.771034 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D003731 | 市区29站样本 110kV 2025年 弹性 BDZ-00024 站级反向峰值静态需求 | L⁻ | 0 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行17；字段reverse_screen_mw | F13及2025全年极值合并 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D003732 | 市区29站样本 110kV 2025年 弹性 BDZ-00024 当年主变购置投资 | K主变 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行17；字段transformer_capex_10k_cny | 同电压替换案例静态总投资之和/新购容量之和；升档按新购完整容量计价 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D003733 | 市区29站样本 110kV 2025年 弹性 BDZ-00024 当年储能新增投资 | K储能 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行17；字段storage_capex_10k_cny | 十柜整包重复计价+剩余一至九柜线性插值；本年投资为在役数量成本函数差分 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D003734 | 市区29站样本 110kV 2025年 弹性 BDZ-00024 主变投运批次费用现值 | C主变 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行17；字段transformer_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D003735 | 市区29站样本 110kV 2025年 弹性 BDZ-00024 储能投运批次费用现值 | C储能 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行17；字段storage_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D003736 | 市区29站样本 110kV 2022年 弹性 BDZ-00042 容载比研究控制上限 | R上限 | 3.2 | MVA/MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行18；字段clr_cap | 区域年度容量≤研究上限乘参考净峰；四年逐台正增配之和≤基期区域容量乘预算比例 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 3.2 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D003737 | 市区29站样本 110kV 2022年 弹性 BDZ-00042 上一年第一台主变容量 | s₁旧 | 50 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行18；字段prior_unit_1_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 50.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D003738 | 市区29站样本 110kV 2022年 弹性 BDZ-00042 上一年第二台主变容量 | s₂旧 | 80 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行18；字段prior_unit_2_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 80.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D003739 | 市区29站样本 110kV 2022年 弹性 BDZ-00042 本年第一台主变容量 | s₁ | 50 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行18；字段selected_unit_1_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 50.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D003740 | 市区29站样本 110kV 2022年 弹性 BDZ-00042 本年第二台主变容量 | s₂ | 80 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行18；字段selected_unit_2_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 80.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D003741 | 市区29站样本 110kV 2022年 弹性 BDZ-00042 选定主变容量 | S | 130 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行18；字段selected_capacity_mva | 离散主变组合加总 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 130.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D003742 | 市区29站样本 110kV 2022年 弹性 BDZ-00042 在役储能柜数 | n | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行18；字段storage_modules_in_service | 完整路径整数解 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D003743 | 市区29站样本 110kV 2022年 弹性 BDZ-00042 本年仿真净退出容量 | ΔS退出 | 0 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行18；字段released_capacity_mva | max(0,上一年站容量减本年) | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D003744 | 市区29站样本 110kV 2022年 弹性 BDZ-00042 本年主变容量净变化 | ΔS | 0 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行18；字段net_capacity_change_mva | 本年容量减上一年 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D003745 | 市区29站样本 110kV 2022年 弹性 BDZ-00042 当年新增储能柜数 | Δn | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行18；字段new_storage_modules | 本年在役数量减上一年 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D003746 | 市区29站样本 110kV 2022年 弹性 BDZ-00042 站级正向峰值静态需求 | L⁺ | 67.3766 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行18；字段forward_screen_mw | 年度站级场景 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 67.376586 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D003747 | 市区29站样本 110kV 2022年 弹性 BDZ-00042 站级反向峰值静态需求 | L⁻ | 0 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行18；字段reverse_screen_mw | F13及2025全年极值合并 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D003748 | 市区29站样本 110kV 2022年 弹性 BDZ-00042 当年主变购置投资 | K主变 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行18；字段transformer_capex_10k_cny | 同电压替换案例静态总投资之和/新购容量之和；升档按新购完整容量计价 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D003749 | 市区29站样本 110kV 2022年 弹性 BDZ-00042 当年储能新增投资 | K储能 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行18；字段storage_capex_10k_cny | 十柜整包重复计价+剩余一至九柜线性插值；本年投资为在役数量成本函数差分 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D003750 | 市区29站样本 110kV 2022年 弹性 BDZ-00042 主变投运批次费用现值 | C主变 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行18；字段transformer_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D003751 | 市区29站样本 110kV 2022年 弹性 BDZ-00042 储能投运批次费用现值 | C储能 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行18；字段storage_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D003752 | 市区29站样本 110kV 2023年 弹性 BDZ-00042 容载比研究控制上限 | R上限 | 3.2 | MVA/MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行19；字段clr_cap | 区域年度容量≤研究上限乘参考净峰；四年逐台正增配之和≤基期区域容量乘预算比例 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 3.2 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D003753 | 市区29站样本 110kV 2023年 弹性 BDZ-00042 上一年第一台主变容量 | s₁旧 | 50 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行19；字段prior_unit_1_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 50.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D003754 | 市区29站样本 110kV 2023年 弹性 BDZ-00042 上一年第二台主变容量 | s₂旧 | 80 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行19；字段prior_unit_2_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 80.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D003755 | 市区29站样本 110kV 2023年 弹性 BDZ-00042 本年第一台主变容量 | s₁ | 50 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行19；字段selected_unit_1_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 50.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D003756 | 市区29站样本 110kV 2023年 弹性 BDZ-00042 本年第二台主变容量 | s₂ | 80 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行19；字段selected_unit_2_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 80.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D003757 | 市区29站样本 110kV 2023年 弹性 BDZ-00042 选定主变容量 | S | 130 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行19；字段selected_capacity_mva | 离散主变组合加总 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 130.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D003758 | 市区29站样本 110kV 2023年 弹性 BDZ-00042 在役储能柜数 | n | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行19；字段storage_modules_in_service | 完整路径整数解 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D003759 | 市区29站样本 110kV 2023年 弹性 BDZ-00042 本年仿真净退出容量 | ΔS退出 | 0 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行19；字段released_capacity_mva | max(0,上一年站容量减本年) | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D003760 | 市区29站样本 110kV 2023年 弹性 BDZ-00042 本年主变容量净变化 | ΔS | 0 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行19；字段net_capacity_change_mva | 本年容量减上一年 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D003761 | 市区29站样本 110kV 2023年 弹性 BDZ-00042 当年新增储能柜数 | Δn | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行19；字段new_storage_modules | 本年在役数量减上一年 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D003762 | 市区29站样本 110kV 2023年 弹性 BDZ-00042 站级正向峰值静态需求 | L⁺ | 72.5436 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行19；字段forward_screen_mw | 年度站级场景 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 72.543617 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D003763 | 市区29站样本 110kV 2023年 弹性 BDZ-00042 站级反向峰值静态需求 | L⁻ | 0 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行19；字段reverse_screen_mw | F13及2025全年极值合并 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D003764 | 市区29站样本 110kV 2023年 弹性 BDZ-00042 当年主变购置投资 | K主变 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行19；字段transformer_capex_10k_cny | 同电压替换案例静态总投资之和/新购容量之和；升档按新购完整容量计价 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D003765 | 市区29站样本 110kV 2023年 弹性 BDZ-00042 当年储能新增投资 | K储能 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行19；字段storage_capex_10k_cny | 十柜整包重复计价+剩余一至九柜线性插值；本年投资为在役数量成本函数差分 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D003766 | 市区29站样本 110kV 2023年 弹性 BDZ-00042 主变投运批次费用现值 | C主变 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行19；字段transformer_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D003767 | 市区29站样本 110kV 2023年 弹性 BDZ-00042 储能投运批次费用现值 | C储能 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行19；字段storage_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D003768 | 市区29站样本 110kV 2024年 弹性 BDZ-00042 容载比研究控制上限 | R上限 | 3.2 | MVA/MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行20；字段clr_cap | 区域年度容量≤研究上限乘参考净峰；四年逐台正增配之和≤基期区域容量乘预算比例 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 3.2 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D003769 | 市区29站样本 110kV 2024年 弹性 BDZ-00042 上一年第一台主变容量 | s₁旧 | 50 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行20；字段prior_unit_1_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 50.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D003770 | 市区29站样本 110kV 2024年 弹性 BDZ-00042 上一年第二台主变容量 | s₂旧 | 80 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行20；字段prior_unit_2_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 80.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D003771 | 市区29站样本 110kV 2024年 弹性 BDZ-00042 本年第一台主变容量 | s₁ | 50 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行20；字段selected_unit_1_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 50.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D003772 | 市区29站样本 110kV 2024年 弹性 BDZ-00042 本年第二台主变容量 | s₂ | 80 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行20；字段selected_unit_2_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 80.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D003773 | 市区29站样本 110kV 2024年 弹性 BDZ-00042 选定主变容量 | S | 130 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行20；字段selected_capacity_mva | 离散主变组合加总 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 130.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D003774 | 市区29站样本 110kV 2024年 弹性 BDZ-00042 在役储能柜数 | n | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行20；字段storage_modules_in_service | 完整路径整数解 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D003775 | 市区29站样本 110kV 2024年 弹性 BDZ-00042 本年仿真净退出容量 | ΔS退出 | 0 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行20；字段released_capacity_mva | max(0,上一年站容量减本年) | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D003776 | 市区29站样本 110kV 2024年 弹性 BDZ-00042 本年主变容量净变化 | ΔS | 0 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行20；字段net_capacity_change_mva | 本年容量减上一年 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D003777 | 市区29站样本 110kV 2024年 弹性 BDZ-00042 当年新增储能柜数 | Δn | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行20；字段new_storage_modules | 本年在役数量减上一年 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D003778 | 市区29站样本 110kV 2024年 弹性 BDZ-00042 站级正向峰值静态需求 | L⁺ | 68.1777 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行20；字段forward_screen_mw | 年度站级场景 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 68.177727 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D003779 | 市区29站样本 110kV 2024年 弹性 BDZ-00042 站级反向峰值静态需求 | L⁻ | 0 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行20；字段reverse_screen_mw | F13及2025全年极值合并 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D003780 | 市区29站样本 110kV 2024年 弹性 BDZ-00042 当年主变购置投资 | K主变 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行20；字段transformer_capex_10k_cny | 同电压替换案例静态总投资之和/新购容量之和；升档按新购完整容量计价 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D003781 | 市区29站样本 110kV 2024年 弹性 BDZ-00042 当年储能新增投资 | K储能 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行20；字段storage_capex_10k_cny | 十柜整包重复计价+剩余一至九柜线性插值；本年投资为在役数量成本函数差分 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D003782 | 市区29站样本 110kV 2024年 弹性 BDZ-00042 主变投运批次费用现值 | C主变 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行20；字段transformer_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D003783 | 市区29站样本 110kV 2024年 弹性 BDZ-00042 储能投运批次费用现值 | C储能 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行20；字段storage_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D003784 | 市区29站样本 110kV 2025年 弹性 BDZ-00042 容载比研究控制上限 | R上限 | 3.2 | MVA/MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行21；字段clr_cap | 区域年度容量≤研究上限乘参考净峰；四年逐台正增配之和≤基期区域容量乘预算比例 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 3.2 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D003785 | 市区29站样本 110kV 2025年 弹性 BDZ-00042 上一年第一台主变容量 | s₁旧 | 50 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行21；字段prior_unit_1_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 50.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D003786 | 市区29站样本 110kV 2025年 弹性 BDZ-00042 上一年第二台主变容量 | s₂旧 | 80 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行21；字段prior_unit_2_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 80.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D003787 | 市区29站样本 110kV 2025年 弹性 BDZ-00042 本年第一台主变容量 | s₁ | 50 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行21；字段selected_unit_1_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 50.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D003788 | 市区29站样本 110kV 2025年 弹性 BDZ-00042 本年第二台主变容量 | s₂ | 80 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行21；字段selected_unit_2_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 80.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D003789 | 市区29站样本 110kV 2025年 弹性 BDZ-00042 选定主变容量 | S | 130 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行21；字段selected_capacity_mva | 离散主变组合加总 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 130.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D003790 | 市区29站样本 110kV 2025年 弹性 BDZ-00042 在役储能柜数 | n | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行21；字段storage_modules_in_service | 完整路径整数解 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D003791 | 市区29站样本 110kV 2025年 弹性 BDZ-00042 本年仿真净退出容量 | ΔS退出 | 0 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行21；字段released_capacity_mva | max(0,上一年站容量减本年) | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D003792 | 市区29站样本 110kV 2025年 弹性 BDZ-00042 本年主变容量净变化 | ΔS | 0 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行21；字段net_capacity_change_mva | 本年容量减上一年 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D003793 | 市区29站样本 110kV 2025年 弹性 BDZ-00042 当年新增储能柜数 | Δn | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行21；字段new_storage_modules | 本年在役数量减上一年 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D003794 | 市区29站样本 110kV 2025年 弹性 BDZ-00042 站级正向峰值静态需求 | L⁺ | 71.9135 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行21；字段forward_screen_mw | 年度站级场景 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 71.913454 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D003795 | 市区29站样本 110kV 2025年 弹性 BDZ-00042 站级反向峰值静态需求 | L⁻ | 0 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行21；字段reverse_screen_mw | F13及2025全年极值合并 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D003796 | 市区29站样本 110kV 2025年 弹性 BDZ-00042 当年主变购置投资 | K主变 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行21；字段transformer_capex_10k_cny | 同电压替换案例静态总投资之和/新购容量之和；升档按新购完整容量计价 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D003797 | 市区29站样本 110kV 2025年 弹性 BDZ-00042 当年储能新增投资 | K储能 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行21；字段storage_capex_10k_cny | 十柜整包重复计价+剩余一至九柜线性插值；本年投资为在役数量成本函数差分 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D003798 | 市区29站样本 110kV 2025年 弹性 BDZ-00042 主变投运批次费用现值 | C主变 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行21；字段transformer_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D003799 | 市区29站样本 110kV 2025年 弹性 BDZ-00042 储能投运批次费用现值 | C储能 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行21；字段storage_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D003800 | 市区29站样本 110kV 2022年 弹性 BDZ-00051 容载比研究控制上限 | R上限 | 3.2 | MVA/MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行22；字段clr_cap | 区域年度容量≤研究上限乘参考净峰；四年逐台正增配之和≤基期区域容量乘预算比例 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 3.2 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D003801 | 市区29站样本 110kV 2022年 弹性 BDZ-00051 上一年第一台主变容量 | s₁旧 | 40 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行22；字段prior_unit_1_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 40.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D003802 | 市区29站样本 110kV 2022年 弹性 BDZ-00051 上一年第二台主变容量 | s₂旧 | 40 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行22；字段prior_unit_2_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 40.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D003803 | 市区29站样本 110kV 2022年 弹性 BDZ-00051 本年第一台主变容量 | s₁ | 40 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行22；字段selected_unit_1_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 40.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D003804 | 市区29站样本 110kV 2022年 弹性 BDZ-00051 本年第二台主变容量 | s₂ | 40 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行22；字段selected_unit_2_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 40.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D003805 | 市区29站样本 110kV 2022年 弹性 BDZ-00051 选定主变容量 | S | 80 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行22；字段selected_capacity_mva | 离散主变组合加总 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 80.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D003806 | 市区29站样本 110kV 2022年 弹性 BDZ-00051 在役储能柜数 | n | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行22；字段storage_modules_in_service | 完整路径整数解 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D003807 | 市区29站样本 110kV 2022年 弹性 BDZ-00051 本年仿真净退出容量 | ΔS退出 | 0 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行22；字段released_capacity_mva | max(0,上一年站容量减本年) | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D003808 | 市区29站样本 110kV 2022年 弹性 BDZ-00051 本年主变容量净变化 | ΔS | 0 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行22；字段net_capacity_change_mva | 本年容量减上一年 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D003809 | 市区29站样本 110kV 2022年 弹性 BDZ-00051 当年新增储能柜数 | Δn | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行22；字段new_storage_modules | 本年在役数量减上一年 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D003810 | 市区29站样本 110kV 2022年 弹性 BDZ-00051 站级正向峰值静态需求 | L⁺ | 50.9339 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行22；字段forward_screen_mw | 年度站级场景 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 50.933851 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D003811 | 市区29站样本 110kV 2022年 弹性 BDZ-00051 站级反向峰值静态需求 | L⁻ | 0 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行22；字段reverse_screen_mw | F13及2025全年极值合并 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D003812 | 市区29站样本 110kV 2022年 弹性 BDZ-00051 当年主变购置投资 | K主变 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行22；字段transformer_capex_10k_cny | 同电压替换案例静态总投资之和/新购容量之和；升档按新购完整容量计价 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D003813 | 市区29站样本 110kV 2022年 弹性 BDZ-00051 当年储能新增投资 | K储能 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行22；字段storage_capex_10k_cny | 十柜整包重复计价+剩余一至九柜线性插值；本年投资为在役数量成本函数差分 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D003814 | 市区29站样本 110kV 2022年 弹性 BDZ-00051 主变投运批次费用现值 | C主变 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行22；字段transformer_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D003815 | 市区29站样本 110kV 2022年 弹性 BDZ-00051 储能投运批次费用现值 | C储能 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行22；字段storage_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D003816 | 市区29站样本 110kV 2023年 弹性 BDZ-00051 容载比研究控制上限 | R上限 | 3.2 | MVA/MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行23；字段clr_cap | 区域年度容量≤研究上限乘参考净峰；四年逐台正增配之和≤基期区域容量乘预算比例 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 3.2 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D003817 | 市区29站样本 110kV 2023年 弹性 BDZ-00051 上一年第一台主变容量 | s₁旧 | 40 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行23；字段prior_unit_1_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 40.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D003818 | 市区29站样本 110kV 2023年 弹性 BDZ-00051 上一年第二台主变容量 | s₂旧 | 40 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行23；字段prior_unit_2_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 40.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D003819 | 市区29站样本 110kV 2023年 弹性 BDZ-00051 本年第一台主变容量 | s₁ | 40 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行23；字段selected_unit_1_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 40.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D003820 | 市区29站样本 110kV 2023年 弹性 BDZ-00051 本年第二台主变容量 | s₂ | 40 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行23；字段selected_unit_2_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 40.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D003821 | 市区29站样本 110kV 2023年 弹性 BDZ-00051 选定主变容量 | S | 80 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行23；字段selected_capacity_mva | 离散主变组合加总 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 80.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D003822 | 市区29站样本 110kV 2023年 弹性 BDZ-00051 在役储能柜数 | n | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行23；字段storage_modules_in_service | 完整路径整数解 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D003823 | 市区29站样本 110kV 2023年 弹性 BDZ-00051 本年仿真净退出容量 | ΔS退出 | 0 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行23；字段released_capacity_mva | max(0,上一年站容量减本年) | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D003824 | 市区29站样本 110kV 2023年 弹性 BDZ-00051 本年主变容量净变化 | ΔS | 0 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行23；字段net_capacity_change_mva | 本年容量减上一年 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D003825 | 市区29站样本 110kV 2023年 弹性 BDZ-00051 当年新增储能柜数 | Δn | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行23；字段new_storage_modules | 本年在役数量减上一年 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D003826 | 市区29站样本 110kV 2023年 弹性 BDZ-00051 站级正向峰值静态需求 | L⁺ | 54.8399 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行23；字段forward_screen_mw | 年度站级场景 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 54.839908 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D003827 | 市区29站样本 110kV 2023年 弹性 BDZ-00051 站级反向峰值静态需求 | L⁻ | 0 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行23；字段reverse_screen_mw | F13及2025全年极值合并 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D003828 | 市区29站样本 110kV 2023年 弹性 BDZ-00051 当年主变购置投资 | K主变 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行23；字段transformer_capex_10k_cny | 同电压替换案例静态总投资之和/新购容量之和；升档按新购完整容量计价 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D003829 | 市区29站样本 110kV 2023年 弹性 BDZ-00051 当年储能新增投资 | K储能 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行23；字段storage_capex_10k_cny | 十柜整包重复计价+剩余一至九柜线性插值；本年投资为在役数量成本函数差分 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D003830 | 市区29站样本 110kV 2023年 弹性 BDZ-00051 主变投运批次费用现值 | C主变 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行23；字段transformer_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D003831 | 市区29站样本 110kV 2023年 弹性 BDZ-00051 储能投运批次费用现值 | C储能 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行23；字段storage_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D003832 | 市区29站样本 110kV 2024年 弹性 BDZ-00051 容载比研究控制上限 | R上限 | 3.2 | MVA/MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行24；字段clr_cap | 区域年度容量≤研究上限乘参考净峰；四年逐台正增配之和≤基期区域容量乘预算比例 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 3.2 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D003833 | 市区29站样本 110kV 2024年 弹性 BDZ-00051 上一年第一台主变容量 | s₁旧 | 40 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行24；字段prior_unit_1_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 40.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D003834 | 市区29站样本 110kV 2024年 弹性 BDZ-00051 上一年第二台主变容量 | s₂旧 | 40 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行24；字段prior_unit_2_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 40.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D003835 | 市区29站样本 110kV 2024年 弹性 BDZ-00051 本年第一台主变容量 | s₁ | 40 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行24；字段selected_unit_1_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 40.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D003836 | 市区29站样本 110kV 2024年 弹性 BDZ-00051 本年第二台主变容量 | s₂ | 40 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行24；字段selected_unit_2_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 40.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D003837 | 市区29站样本 110kV 2024年 弹性 BDZ-00051 选定主变容量 | S | 80 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行24；字段selected_capacity_mva | 离散主变组合加总 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 80.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D003838 | 市区29站样本 110kV 2024年 弹性 BDZ-00051 在役储能柜数 | n | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行24；字段storage_modules_in_service | 完整路径整数解 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D003839 | 市区29站样本 110kV 2024年 弹性 BDZ-00051 本年仿真净退出容量 | ΔS退出 | 0 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行24；字段released_capacity_mva | max(0,上一年站容量减本年) | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D003840 | 市区29站样本 110kV 2024年 弹性 BDZ-00051 本年主变容量净变化 | ΔS | 0 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行24；字段net_capacity_change_mva | 本年容量减上一年 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D003841 | 市区29站样本 110kV 2024年 弹性 BDZ-00051 当年新增储能柜数 | Δn | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行24；字段new_storage_modules | 本年在役数量减上一年 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D003842 | 市区29站样本 110kV 2024年 弹性 BDZ-00051 站级正向峰值静态需求 | L⁺ | 51.5395 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行24；字段forward_screen_mw | 年度站级场景 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 51.539479 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D003843 | 市区29站样本 110kV 2024年 弹性 BDZ-00051 站级反向峰值静态需求 | L⁻ | 0 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行24；字段reverse_screen_mw | F13及2025全年极值合并 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D003844 | 市区29站样本 110kV 2024年 弹性 BDZ-00051 当年主变购置投资 | K主变 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行24；字段transformer_capex_10k_cny | 同电压替换案例静态总投资之和/新购容量之和；升档按新购完整容量计价 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D003845 | 市区29站样本 110kV 2024年 弹性 BDZ-00051 当年储能新增投资 | K储能 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行24；字段storage_capex_10k_cny | 十柜整包重复计价+剩余一至九柜线性插值；本年投资为在役数量成本函数差分 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D003846 | 市区29站样本 110kV 2024年 弹性 BDZ-00051 主变投运批次费用现值 | C主变 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行24；字段transformer_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D003847 | 市区29站样本 110kV 2024年 弹性 BDZ-00051 储能投运批次费用现值 | C储能 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行24；字段storage_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D003848 | 市区29站样本 110kV 2025年 弹性 BDZ-00051 容载比研究控制上限 | R上限 | 3.2 | MVA/MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行25；字段clr_cap | 区域年度容量≤研究上限乘参考净峰；四年逐台正增配之和≤基期区域容量乘预算比例 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 3.2 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D003849 | 市区29站样本 110kV 2025年 弹性 BDZ-00051 上一年第一台主变容量 | s₁旧 | 40 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行25；字段prior_unit_1_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 40.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D003850 | 市区29站样本 110kV 2025年 弹性 BDZ-00051 上一年第二台主变容量 | s₂旧 | 40 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行25；字段prior_unit_2_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 40.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D003851 | 市区29站样本 110kV 2025年 弹性 BDZ-00051 本年第一台主变容量 | s₁ | 40 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行25；字段selected_unit_1_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 40.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D003852 | 市区29站样本 110kV 2025年 弹性 BDZ-00051 本年第二台主变容量 | s₂ | 40 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行25；字段selected_unit_2_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 40.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D003853 | 市区29站样本 110kV 2025年 弹性 BDZ-00051 选定主变容量 | S | 80 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行25；字段selected_capacity_mva | 离散主变组合加总 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 80.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D003854 | 市区29站样本 110kV 2025年 弹性 BDZ-00051 在役储能柜数 | n | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行25；字段storage_modules_in_service | 完整路径整数解 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D003855 | 市区29站样本 110kV 2025年 弹性 BDZ-00051 本年仿真净退出容量 | ΔS退出 | 0 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行25；字段released_capacity_mva | max(0,上一年站容量减本年) | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D003856 | 市区29站样本 110kV 2025年 弹性 BDZ-00051 本年主变容量净变化 | ΔS | 0 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行25；字段net_capacity_change_mva | 本年容量减上一年 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D003857 | 市区29站样本 110kV 2025年 弹性 BDZ-00051 当年新增储能柜数 | Δn | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行25；字段new_storage_modules | 本年在役数量减上一年 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D003858 | 市区29站样本 110kV 2025年 弹性 BDZ-00051 站级正向峰值静态需求 | L⁺ | 54.3635 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行25；字段forward_screen_mw | 年度站级场景 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 54.363531 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D003859 | 市区29站样本 110kV 2025年 弹性 BDZ-00051 站级反向峰值静态需求 | L⁻ | 0 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行25；字段reverse_screen_mw | F13及2025全年极值合并 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D003860 | 市区29站样本 110kV 2025年 弹性 BDZ-00051 当年主变购置投资 | K主变 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行25；字段transformer_capex_10k_cny | 同电压替换案例静态总投资之和/新购容量之和；升档按新购完整容量计价 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D003861 | 市区29站样本 110kV 2025年 弹性 BDZ-00051 当年储能新增投资 | K储能 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行25；字段storage_capex_10k_cny | 十柜整包重复计价+剩余一至九柜线性插值；本年投资为在役数量成本函数差分 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D003862 | 市区29站样本 110kV 2025年 弹性 BDZ-00051 主变投运批次费用现值 | C主变 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行25；字段transformer_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D003863 | 市区29站样本 110kV 2025年 弹性 BDZ-00051 储能投运批次费用现值 | C储能 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行25；字段storage_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D003864 | 市区29站样本 110kV 2022年 弹性 BDZ-00053 容载比研究控制上限 | R上限 | 3.2 | MVA/MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行26；字段clr_cap | 区域年度容量≤研究上限乘参考净峰；四年逐台正增配之和≤基期区域容量乘预算比例 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 3.2 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D003865 | 市区29站样本 110kV 2022年 弹性 BDZ-00053 上一年第一台主变容量 | s₁旧 | 40 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行26；字段prior_unit_1_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 40.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D003866 | 市区29站样本 110kV 2022年 弹性 BDZ-00053 上一年第二台主变容量 | s₂旧 | 63 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行26；字段prior_unit_2_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 63.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D003867 | 市区29站样本 110kV 2022年 弹性 BDZ-00053 本年第一台主变容量 | s₁ | 40 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行26；字段selected_unit_1_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 40.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D003868 | 市区29站样本 110kV 2022年 弹性 BDZ-00053 本年第二台主变容量 | s₂ | 63 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行26；字段selected_unit_2_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 63.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D003869 | 市区29站样本 110kV 2022年 弹性 BDZ-00053 选定主变容量 | S | 103 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行26；字段selected_capacity_mva | 离散主变组合加总 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 103.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D003870 | 市区29站样本 110kV 2022年 弹性 BDZ-00053 在役储能柜数 | n | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行26；字段storage_modules_in_service | 完整路径整数解 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D003871 | 市区29站样本 110kV 2022年 弹性 BDZ-00053 本年仿真净退出容量 | ΔS退出 | 0 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行26；字段released_capacity_mva | max(0,上一年站容量减本年) | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D003872 | 市区29站样本 110kV 2022年 弹性 BDZ-00053 本年主变容量净变化 | ΔS | 0 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行26；字段net_capacity_change_mva | 本年容量减上一年 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D003873 | 市区29站样本 110kV 2022年 弹性 BDZ-00053 当年新增储能柜数 | Δn | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行26；字段new_storage_modules | 本年在役数量减上一年 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D003874 | 市区29站样本 110kV 2022年 弹性 BDZ-00053 站级正向峰值静态需求 | L⁺ | 68.3296 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行26；字段forward_screen_mw | 年度站级场景 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 68.329597 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D003875 | 市区29站样本 110kV 2022年 弹性 BDZ-00053 站级反向峰值静态需求 | L⁻ | 0 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行26；字段reverse_screen_mw | F13及2025全年极值合并 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D003876 | 市区29站样本 110kV 2022年 弹性 BDZ-00053 当年主变购置投资 | K主变 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行26；字段transformer_capex_10k_cny | 同电压替换案例静态总投资之和/新购容量之和；升档按新购完整容量计价 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D003877 | 市区29站样本 110kV 2022年 弹性 BDZ-00053 当年储能新增投资 | K储能 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行26；字段storage_capex_10k_cny | 十柜整包重复计价+剩余一至九柜线性插值；本年投资为在役数量成本函数差分 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D003878 | 市区29站样本 110kV 2022年 弹性 BDZ-00053 主变投运批次费用现值 | C主变 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行26；字段transformer_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D003879 | 市区29站样本 110kV 2022年 弹性 BDZ-00053 储能投运批次费用现值 | C储能 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行26；字段storage_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D003880 | 市区29站样本 110kV 2023年 弹性 BDZ-00053 容载比研究控制上限 | R上限 | 3.2 | MVA/MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行27；字段clr_cap | 区域年度容量≤研究上限乘参考净峰；四年逐台正增配之和≤基期区域容量乘预算比例 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 3.2 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D003881 | 市区29站样本 110kV 2023年 弹性 BDZ-00053 上一年第一台主变容量 | s₁旧 | 40 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行27；字段prior_unit_1_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 40.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D003882 | 市区29站样本 110kV 2023年 弹性 BDZ-00053 上一年第二台主变容量 | s₂旧 | 63 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行27；字段prior_unit_2_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 63.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D003883 | 市区29站样本 110kV 2023年 弹性 BDZ-00053 本年第一台主变容量 | s₁ | 40 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行27；字段selected_unit_1_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 40.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D003884 | 市区29站样本 110kV 2023年 弹性 BDZ-00053 本年第二台主变容量 | s₂ | 63 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行27；字段selected_unit_2_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 63.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D003885 | 市区29站样本 110kV 2023年 弹性 BDZ-00053 选定主变容量 | S | 103 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行27；字段selected_capacity_mva | 离散主变组合加总 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 103.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D003886 | 市区29站样本 110kV 2023年 弹性 BDZ-00053 在役储能柜数 | n | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行27；字段storage_modules_in_service | 完整路径整数解 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D003887 | 市区29站样本 110kV 2023年 弹性 BDZ-00053 本年仿真净退出容量 | ΔS退出 | 0 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行27；字段released_capacity_mva | max(0,上一年站容量减本年) | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D003888 | 市区29站样本 110kV 2023年 弹性 BDZ-00053 本年主变容量净变化 | ΔS | 0 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行27；字段net_capacity_change_mva | 本年容量减上一年 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D003889 | 市区29站样本 110kV 2023年 弹性 BDZ-00053 当年新增储能柜数 | Δn | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行27；字段new_storage_modules | 本年在役数量减上一年 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D003890 | 市区29站样本 110kV 2023年 弹性 BDZ-00053 站级正向峰值静态需求 | L⁺ | 73.5697 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行27；字段forward_screen_mw | 年度站级场景 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 73.569714 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D003891 | 市区29站样本 110kV 2023年 弹性 BDZ-00053 站级反向峰值静态需求 | L⁻ | 0 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行27；字段reverse_screen_mw | F13及2025全年极值合并 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D003892 | 市区29站样本 110kV 2023年 弹性 BDZ-00053 当年主变购置投资 | K主变 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行27；字段transformer_capex_10k_cny | 同电压替换案例静态总投资之和/新购容量之和；升档按新购完整容量计价 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D003893 | 市区29站样本 110kV 2023年 弹性 BDZ-00053 当年储能新增投资 | K储能 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行27；字段storage_capex_10k_cny | 十柜整包重复计价+剩余一至九柜线性插值；本年投资为在役数量成本函数差分 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D003894 | 市区29站样本 110kV 2023年 弹性 BDZ-00053 主变投运批次费用现值 | C主变 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行27；字段transformer_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D003895 | 市区29站样本 110kV 2023年 弹性 BDZ-00053 储能投运批次费用现值 | C储能 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行27；字段storage_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D003896 | 市区29站样本 110kV 2024年 弹性 BDZ-00053 容载比研究控制上限 | R上限 | 3.2 | MVA/MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行28；字段clr_cap | 区域年度容量≤研究上限乘参考净峰；四年逐台正增配之和≤基期区域容量乘预算比例 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 3.2 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D003897 | 市区29站样本 110kV 2024年 弹性 BDZ-00053 上一年第一台主变容量 | s₁旧 | 40 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行28；字段prior_unit_1_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 40.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D003898 | 市区29站样本 110kV 2024年 弹性 BDZ-00053 上一年第二台主变容量 | s₂旧 | 63 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行28；字段prior_unit_2_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 63.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D003899 | 市区29站样本 110kV 2024年 弹性 BDZ-00053 本年第一台主变容量 | s₁ | 40 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行28；字段selected_unit_1_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 40.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D003900 | 市区29站样本 110kV 2024年 弹性 BDZ-00053 本年第二台主变容量 | s₂ | 63 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行28；字段selected_unit_2_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 63.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D003901 | 市区29站样本 110kV 2024年 弹性 BDZ-00053 选定主变容量 | S | 103 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行28；字段selected_capacity_mva | 离散主变组合加总 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 103.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D003902 | 市区29站样本 110kV 2024年 弹性 BDZ-00053 在役储能柜数 | n | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行28；字段storage_modules_in_service | 完整路径整数解 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D003903 | 市区29站样本 110kV 2024年 弹性 BDZ-00053 本年仿真净退出容量 | ΔS退出 | 0 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行28；字段released_capacity_mva | max(0,上一年站容量减本年) | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D003904 | 市区29站样本 110kV 2024年 弹性 BDZ-00053 本年主变容量净变化 | ΔS | 0 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行28；字段net_capacity_change_mva | 本年容量减上一年 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D003905 | 市区29站样本 110kV 2024年 弹性 BDZ-00053 当年新增储能柜数 | Δn | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行28；字段new_storage_modules | 本年在役数量减上一年 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D003906 | 市区29站样本 110kV 2024年 弹性 BDZ-00053 站级正向峰值静态需求 | L⁺ | 69.1421 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行28；字段forward_screen_mw | 年度站级场景 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 69.14207 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D003907 | 市区29站样本 110kV 2024年 弹性 BDZ-00053 站级反向峰值静态需求 | L⁻ | 0 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行28；字段reverse_screen_mw | F13及2025全年极值合并 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D003908 | 市区29站样本 110kV 2024年 弹性 BDZ-00053 当年主变购置投资 | K主变 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行28；字段transformer_capex_10k_cny | 同电压替换案例静态总投资之和/新购容量之和；升档按新购完整容量计价 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D003909 | 市区29站样本 110kV 2024年 弹性 BDZ-00053 当年储能新增投资 | K储能 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行28；字段storage_capex_10k_cny | 十柜整包重复计价+剩余一至九柜线性插值；本年投资为在役数量成本函数差分 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D003910 | 市区29站样本 110kV 2024年 弹性 BDZ-00053 主变投运批次费用现值 | C主变 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行28；字段transformer_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D003911 | 市区29站样本 110kV 2024年 弹性 BDZ-00053 储能投运批次费用现值 | C储能 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行28；字段storage_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D003912 | 市区29站样本 110kV 2025年 弹性 BDZ-00053 容载比研究控制上限 | R上限 | 3.2 | MVA/MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行29；字段clr_cap | 区域年度容量≤研究上限乘参考净峰；四年逐台正增配之和≤基期区域容量乘预算比例 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 3.2 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D003913 | 市区29站样本 110kV 2025年 弹性 BDZ-00053 上一年第一台主变容量 | s₁旧 | 40 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行29；字段prior_unit_1_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 40.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D003914 | 市区29站样本 110kV 2025年 弹性 BDZ-00053 上一年第二台主变容量 | s₂旧 | 63 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行29；字段prior_unit_2_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 63.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D003915 | 市区29站样本 110kV 2025年 弹性 BDZ-00053 本年第一台主变容量 | s₁ | 40 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行29；字段selected_unit_1_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 40.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D003916 | 市区29站样本 110kV 2025年 弹性 BDZ-00053 本年第二台主变容量 | s₂ | 63 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行29；字段selected_unit_2_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 63.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D003917 | 市区29站样本 110kV 2025年 弹性 BDZ-00053 选定主变容量 | S | 103 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行29；字段selected_capacity_mva | 离散主变组合加总 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 103.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D003918 | 市区29站样本 110kV 2025年 弹性 BDZ-00053 在役储能柜数 | n | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行29；字段storage_modules_in_service | 完整路径整数解 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D003919 | 市区29站样本 110kV 2025年 弹性 BDZ-00053 本年仿真净退出容量 | ΔS退出 | 0 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行29；字段released_capacity_mva | max(0,上一年站容量减本年) | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D003920 | 市区29站样本 110kV 2025年 弹性 BDZ-00053 本年主变容量净变化 | ΔS | 0 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行29；字段net_capacity_change_mva | 本年容量减上一年 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D003921 | 市区29站样本 110kV 2025年 弹性 BDZ-00053 当年新增储能柜数 | Δn | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行29；字段new_storage_modules | 本年在役数量减上一年 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D003922 | 市区29站样本 110kV 2025年 弹性 BDZ-00053 站级正向峰值静态需求 | L⁺ | 72.9306 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行29；字段forward_screen_mw | 年度站级场景 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 72.930637 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D003923 | 市区29站样本 110kV 2025年 弹性 BDZ-00053 站级反向峰值静态需求 | L⁻ | 0 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行29；字段reverse_screen_mw | F13及2025全年极值合并 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D003924 | 市区29站样本 110kV 2025年 弹性 BDZ-00053 当年主变购置投资 | K主变 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行29；字段transformer_capex_10k_cny | 同电压替换案例静态总投资之和/新购容量之和；升档按新购完整容量计价 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D003925 | 市区29站样本 110kV 2025年 弹性 BDZ-00053 当年储能新增投资 | K储能 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行29；字段storage_capex_10k_cny | 十柜整包重复计价+剩余一至九柜线性插值；本年投资为在役数量成本函数差分 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D003926 | 市区29站样本 110kV 2025年 弹性 BDZ-00053 主变投运批次费用现值 | C主变 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行29；字段transformer_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D003927 | 市区29站样本 110kV 2025年 弹性 BDZ-00053 储能投运批次费用现值 | C储能 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行29；字段storage_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D003928 | 市区29站样本 110kV 2022年 弹性 BDZ-00055 容载比研究控制上限 | R上限 | 3.2 | MVA/MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行30；字段clr_cap | 区域年度容量≤研究上限乘参考净峰；四年逐台正增配之和≤基期区域容量乘预算比例 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 3.2 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D003929 | 市区29站样本 110kV 2022年 弹性 BDZ-00055 上一年第一台主变容量 | s₁旧 | 40 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行30；字段prior_unit_1_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 40.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D003930 | 市区29站样本 110kV 2022年 弹性 BDZ-00055 上一年第二台主变容量 | s₂旧 | 40 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行30；字段prior_unit_2_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 40.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D003931 | 市区29站样本 110kV 2022年 弹性 BDZ-00055 本年第一台主变容量 | s₁ | 40 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行30；字段selected_unit_1_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 40.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D003932 | 市区29站样本 110kV 2022年 弹性 BDZ-00055 本年第二台主变容量 | s₂ | 40 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行30；字段selected_unit_2_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 40.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D003933 | 市区29站样本 110kV 2022年 弹性 BDZ-00055 选定主变容量 | S | 80 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行30；字段selected_capacity_mva | 离散主变组合加总 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 80.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D003934 | 市区29站样本 110kV 2022年 弹性 BDZ-00055 在役储能柜数 | n | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行30；字段storage_modules_in_service | 完整路径整数解 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D003935 | 市区29站样本 110kV 2022年 弹性 BDZ-00055 本年仿真净退出容量 | ΔS退出 | 0 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行30；字段released_capacity_mva | max(0,上一年站容量减本年) | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D003936 | 市区29站样本 110kV 2022年 弹性 BDZ-00055 本年主变容量净变化 | ΔS | 0 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行30；字段net_capacity_change_mva | 本年容量减上一年 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D003937 | 市区29站样本 110kV 2022年 弹性 BDZ-00055 当年新增储能柜数 | Δn | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行30；字段new_storage_modules | 本年在役数量减上一年 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D003938 | 市区29站样本 110kV 2022年 弹性 BDZ-00055 站级正向峰值静态需求 | L⁺ | 36.9038 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行30；字段forward_screen_mw | 年度站级场景 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 36.903844 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D003939 | 市区29站样本 110kV 2022年 弹性 BDZ-00055 站级反向峰值静态需求 | L⁻ | 0 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行30；字段reverse_screen_mw | F13及2025全年极值合并 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D003940 | 市区29站样本 110kV 2022年 弹性 BDZ-00055 当年主变购置投资 | K主变 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行30；字段transformer_capex_10k_cny | 同电压替换案例静态总投资之和/新购容量之和；升档按新购完整容量计价 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D003941 | 市区29站样本 110kV 2022年 弹性 BDZ-00055 当年储能新增投资 | K储能 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行30；字段storage_capex_10k_cny | 十柜整包重复计价+剩余一至九柜线性插值；本年投资为在役数量成本函数差分 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D003942 | 市区29站样本 110kV 2022年 弹性 BDZ-00055 主变投运批次费用现值 | C主变 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行30；字段transformer_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D003943 | 市区29站样本 110kV 2022年 弹性 BDZ-00055 储能投运批次费用现值 | C储能 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行30；字段storage_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D003944 | 市区29站样本 110kV 2023年 弹性 BDZ-00055 容载比研究控制上限 | R上限 | 3.2 | MVA/MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行31；字段clr_cap | 区域年度容量≤研究上限乘参考净峰；四年逐台正增配之和≤基期区域容量乘预算比例 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 3.2 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D003945 | 市区29站样本 110kV 2023年 弹性 BDZ-00055 上一年第一台主变容量 | s₁旧 | 40 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行31；字段prior_unit_1_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 40.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D003946 | 市区29站样本 110kV 2023年 弹性 BDZ-00055 上一年第二台主变容量 | s₂旧 | 40 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行31；字段prior_unit_2_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 40.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D003947 | 市区29站样本 110kV 2023年 弹性 BDZ-00055 本年第一台主变容量 | s₁ | 40 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行31；字段selected_unit_1_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 40.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D003948 | 市区29站样本 110kV 2023年 弹性 BDZ-00055 本年第二台主变容量 | s₂ | 40 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行31；字段selected_unit_2_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 40.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D003949 | 市区29站样本 110kV 2023年 弹性 BDZ-00055 选定主变容量 | S | 80 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行31；字段selected_capacity_mva | 离散主变组合加总 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 80.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D003950 | 市区29站样本 110kV 2023年 弹性 BDZ-00055 在役储能柜数 | n | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行31；字段storage_modules_in_service | 完整路径整数解 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D003951 | 市区29站样本 110kV 2023年 弹性 BDZ-00055 本年仿真净退出容量 | ΔS退出 | 0 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行31；字段released_capacity_mva | max(0,上一年站容量减本年) | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D003952 | 市区29站样本 110kV 2023年 弹性 BDZ-00055 本年主变容量净变化 | ΔS | 0 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行31；字段net_capacity_change_mva | 本年容量减上一年 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D003953 | 市区29站样本 110kV 2023年 弹性 BDZ-00055 当年新增储能柜数 | Δn | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行31；字段new_storage_modules | 本年在役数量减上一年 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D003954 | 市区29站样本 110kV 2023年 弹性 BDZ-00055 站级正向峰值静态需求 | L⁺ | 39.734 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行31；字段forward_screen_mw | 年度站级场景 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 39.733956 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D003955 | 市区29站样本 110kV 2023年 弹性 BDZ-00055 站级反向峰值静态需求 | L⁻ | 0 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行31；字段reverse_screen_mw | F13及2025全年极值合并 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D003956 | 市区29站样本 110kV 2023年 弹性 BDZ-00055 当年主变购置投资 | K主变 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行31；字段transformer_capex_10k_cny | 同电压替换案例静态总投资之和/新购容量之和；升档按新购完整容量计价 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D003957 | 市区29站样本 110kV 2023年 弹性 BDZ-00055 当年储能新增投资 | K储能 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行31；字段storage_capex_10k_cny | 十柜整包重复计价+剩余一至九柜线性插值；本年投资为在役数量成本函数差分 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D003958 | 市区29站样本 110kV 2023年 弹性 BDZ-00055 主变投运批次费用现值 | C主变 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行31；字段transformer_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D003959 | 市区29站样本 110kV 2023年 弹性 BDZ-00055 储能投运批次费用现值 | C储能 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行31；字段storage_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D003960 | 市区29站样本 110kV 2024年 弹性 BDZ-00055 容载比研究控制上限 | R上限 | 3.2 | MVA/MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行32；字段clr_cap | 区域年度容量≤研究上限乘参考净峰；四年逐台正增配之和≤基期区域容量乘预算比例 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 3.2 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D003961 | 市区29站样本 110kV 2024年 弹性 BDZ-00055 上一年第一台主变容量 | s₁旧 | 40 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行32；字段prior_unit_1_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 40.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D003962 | 市区29站样本 110kV 2024年 弹性 BDZ-00055 上一年第二台主变容量 | s₂旧 | 40 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行32；字段prior_unit_2_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 40.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D003963 | 市区29站样本 110kV 2024年 弹性 BDZ-00055 本年第一台主变容量 | s₁ | 40 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行32；字段selected_unit_1_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 40.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D003964 | 市区29站样本 110kV 2024年 弹性 BDZ-00055 本年第二台主变容量 | s₂ | 40 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行32；字段selected_unit_2_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 40.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D003965 | 市区29站样本 110kV 2024年 弹性 BDZ-00055 选定主变容量 | S | 80 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行32；字段selected_capacity_mva | 离散主变组合加总 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 80.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D003966 | 市区29站样本 110kV 2024年 弹性 BDZ-00055 在役储能柜数 | n | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行32；字段storage_modules_in_service | 完整路径整数解 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D003967 | 市区29站样本 110kV 2024年 弹性 BDZ-00055 本年仿真净退出容量 | ΔS退出 | 0 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行32；字段released_capacity_mva | max(0,上一年站容量减本年) | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D003968 | 市区29站样本 110kV 2024年 弹性 BDZ-00055 本年主变容量净变化 | ΔS | 0 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行32；字段net_capacity_change_mva | 本年容量减上一年 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D003969 | 市区29站样本 110kV 2024年 弹性 BDZ-00055 当年新增储能柜数 | Δn | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行32；字段new_storage_modules | 本年在役数量减上一年 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D003970 | 市区29站样本 110kV 2024年 弹性 BDZ-00055 站级正向峰值静态需求 | L⁺ | 37.3426 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行32；字段forward_screen_mw | 年度站级场景 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 37.342649 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D003971 | 市区29站样本 110kV 2024年 弹性 BDZ-00055 站级反向峰值静态需求 | L⁻ | 0 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行32；字段reverse_screen_mw | F13及2025全年极值合并 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D003972 | 市区29站样本 110kV 2024年 弹性 BDZ-00055 当年主变购置投资 | K主变 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行32；字段transformer_capex_10k_cny | 同电压替换案例静态总投资之和/新购容量之和；升档按新购完整容量计价 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D003973 | 市区29站样本 110kV 2024年 弹性 BDZ-00055 当年储能新增投资 | K储能 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行32；字段storage_capex_10k_cny | 十柜整包重复计价+剩余一至九柜线性插值；本年投资为在役数量成本函数差分 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D003974 | 市区29站样本 110kV 2024年 弹性 BDZ-00055 主变投运批次费用现值 | C主变 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行32；字段transformer_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D003975 | 市区29站样本 110kV 2024年 弹性 BDZ-00055 储能投运批次费用现值 | C储能 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行32；字段storage_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D003976 | 市区29站样本 110kV 2025年 弹性 BDZ-00055 容载比研究控制上限 | R上限 | 3.2 | MVA/MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行33；字段clr_cap | 区域年度容量≤研究上限乘参考净峰；四年逐台正增配之和≤基期区域容量乘预算比例 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 3.2 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D003977 | 市区29站样本 110kV 2025年 弹性 BDZ-00055 上一年第一台主变容量 | s₁旧 | 40 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行33；字段prior_unit_1_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 40.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D003978 | 市区29站样本 110kV 2025年 弹性 BDZ-00055 上一年第二台主变容量 | s₂旧 | 40 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行33；字段prior_unit_2_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 40.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D003979 | 市区29站样本 110kV 2025年 弹性 BDZ-00055 本年第一台主变容量 | s₁ | 40 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行33；字段selected_unit_1_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 40.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D003980 | 市区29站样本 110kV 2025年 弹性 BDZ-00055 本年第二台主变容量 | s₂ | 40 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行33；字段selected_unit_2_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 40.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D003981 | 市区29站样本 110kV 2025年 弹性 BDZ-00055 选定主变容量 | S | 80 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行33；字段selected_capacity_mva | 离散主变组合加总 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 80.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D003982 | 市区29站样本 110kV 2025年 弹性 BDZ-00055 在役储能柜数 | n | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行33；字段storage_modules_in_service | 完整路径整数解 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D003983 | 市区29站样本 110kV 2025年 弹性 BDZ-00055 本年仿真净退出容量 | ΔS退出 | 0 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行33；字段released_capacity_mva | max(0,上一年站容量减本年) | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D003984 | 市区29站样本 110kV 2025年 弹性 BDZ-00055 本年主变容量净变化 | ΔS | 0 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行33；字段net_capacity_change_mva | 本年容量减上一年 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D003985 | 市区29站样本 110kV 2025年 弹性 BDZ-00055 当年新增储能柜数 | Δn | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行33；字段new_storage_modules | 本年在役数量减上一年 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D003986 | 市区29站样本 110kV 2025年 弹性 BDZ-00055 站级正向峰值静态需求 | L⁺ | 39.3888 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行33；字段forward_screen_mw | 年度站级场景 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 39.3888 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D003987 | 市区29站样本 110kV 2025年 弹性 BDZ-00055 站级反向峰值静态需求 | L⁻ | 5.8212 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行33；字段reverse_screen_mw | F13及2025全年极值合并 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 5.8212 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D003988 | 市区29站样本 110kV 2025年 弹性 BDZ-00055 当年主变购置投资 | K主变 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行33；字段transformer_capex_10k_cny | 同电压替换案例静态总投资之和/新购容量之和；升档按新购完整容量计价 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D003989 | 市区29站样本 110kV 2025年 弹性 BDZ-00055 当年储能新增投资 | K储能 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行33；字段storage_capex_10k_cny | 十柜整包重复计价+剩余一至九柜线性插值；本年投资为在役数量成本函数差分 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D003990 | 市区29站样本 110kV 2025年 弹性 BDZ-00055 主变投运批次费用现值 | C主变 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行33；字段transformer_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D003991 | 市区29站样本 110kV 2025年 弹性 BDZ-00055 储能投运批次费用现值 | C储能 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行33；字段storage_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D003992 | 市区29站样本 110kV 2022年 弹性 BDZ-00062 容载比研究控制上限 | R上限 | 3.2 | MVA/MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行34；字段clr_cap | 区域年度容量≤研究上限乘参考净峰；四年逐台正增配之和≤基期区域容量乘预算比例 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 3.2 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D003993 | 市区29站样本 110kV 2022年 弹性 BDZ-00062 上一年第一台主变容量 | s₁旧 | 40 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行34；字段prior_unit_1_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 40.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D003994 | 市区29站样本 110kV 2022年 弹性 BDZ-00062 上一年第二台主变容量 | s₂旧 | 63 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行34；字段prior_unit_2_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 63.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D003995 | 市区29站样本 110kV 2022年 弹性 BDZ-00062 本年第一台主变容量 | s₁ | 40 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行34；字段selected_unit_1_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 40.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D003996 | 市区29站样本 110kV 2022年 弹性 BDZ-00062 本年第二台主变容量 | s₂ | 63 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行34；字段selected_unit_2_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 63.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D003997 | 市区29站样本 110kV 2022年 弹性 BDZ-00062 选定主变容量 | S | 103 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行34；字段selected_capacity_mva | 离散主变组合加总 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 103.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D003998 | 市区29站样本 110kV 2022年 弹性 BDZ-00062 在役储能柜数 | n | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行34；字段storage_modules_in_service | 完整路径整数解 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D003999 | 市区29站样本 110kV 2022年 弹性 BDZ-00062 本年仿真净退出容量 | ΔS退出 | 0 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行34；字段released_capacity_mva | max(0,上一年站容量减本年) | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D004000 | 市区29站样本 110kV 2022年 弹性 BDZ-00062 本年主变容量净变化 | ΔS | 0 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行34；字段net_capacity_change_mva | 本年容量减上一年 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D004001 | 市区29站样本 110kV 2022年 弹性 BDZ-00062 当年新增储能柜数 | Δn | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行34；字段new_storage_modules | 本年在役数量减上一年 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D004002 | 市区29站样本 110kV 2022年 弹性 BDZ-00062 站级正向峰值静态需求 | L⁺ | 45.0574 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行34；字段forward_screen_mw | 年度站级场景 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 45.057428 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D004003 | 市区29站样本 110kV 2022年 弹性 BDZ-00062 站级反向峰值静态需求 | L⁻ | 0 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行34；字段reverse_screen_mw | F13及2025全年极值合并 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D004004 | 市区29站样本 110kV 2022年 弹性 BDZ-00062 当年主变购置投资 | K主变 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行34；字段transformer_capex_10k_cny | 同电压替换案例静态总投资之和/新购容量之和；升档按新购完整容量计价 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D004005 | 市区29站样本 110kV 2022年 弹性 BDZ-00062 当年储能新增投资 | K储能 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行34；字段storage_capex_10k_cny | 十柜整包重复计价+剩余一至九柜线性插值；本年投资为在役数量成本函数差分 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D004006 | 市区29站样本 110kV 2022年 弹性 BDZ-00062 主变投运批次费用现值 | C主变 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行34；字段transformer_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D004007 | 市区29站样本 110kV 2022年 弹性 BDZ-00062 储能投运批次费用现值 | C储能 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行34；字段storage_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D004008 | 市区29站样本 110kV 2023年 弹性 BDZ-00062 容载比研究控制上限 | R上限 | 3.2 | MVA/MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行35；字段clr_cap | 区域年度容量≤研究上限乘参考净峰；四年逐台正增配之和≤基期区域容量乘预算比例 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 3.2 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D004009 | 市区29站样本 110kV 2023年 弹性 BDZ-00062 上一年第一台主变容量 | s₁旧 | 40 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行35；字段prior_unit_1_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 40.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D004010 | 市区29站样本 110kV 2023年 弹性 BDZ-00062 上一年第二台主变容量 | s₂旧 | 63 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行35；字段prior_unit_2_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 63.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D004011 | 市区29站样本 110kV 2023年 弹性 BDZ-00062 本年第一台主变容量 | s₁ | 40 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行35；字段selected_unit_1_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 40.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D004012 | 市区29站样本 110kV 2023年 弹性 BDZ-00062 本年第二台主变容量 | s₂ | 63 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行35；字段selected_unit_2_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 63.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D004013 | 市区29站样本 110kV 2023年 弹性 BDZ-00062 选定主变容量 | S | 103 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行35；字段selected_capacity_mva | 离散主变组合加总 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 103.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D004014 | 市区29站样本 110kV 2023年 弹性 BDZ-00062 在役储能柜数 | n | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行35；字段storage_modules_in_service | 完整路径整数解 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D004015 | 市区29站样本 110kV 2023年 弹性 BDZ-00062 本年仿真净退出容量 | ΔS退出 | 0 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行35；字段released_capacity_mva | max(0,上一年站容量减本年) | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D004016 | 市区29站样本 110kV 2023年 弹性 BDZ-00062 本年主变容量净变化 | ΔS | 0 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行35；字段net_capacity_change_mva | 本年容量减上一年 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D004017 | 市区29站样本 110kV 2023年 弹性 BDZ-00062 当年新增储能柜数 | Δn | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行35；字段new_storage_modules | 本年在役数量减上一年 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D004018 | 市区29站样本 110kV 2023年 弹性 BDZ-00062 站级正向峰值静态需求 | L⁺ | 48.5128 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行35；字段forward_screen_mw | 年度站级场景 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 48.51283 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D004019 | 市区29站样本 110kV 2023年 弹性 BDZ-00062 站级反向峰值静态需求 | L⁻ | 0 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行35；字段reverse_screen_mw | F13及2025全年极值合并 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D004020 | 市区29站样本 110kV 2023年 弹性 BDZ-00062 当年主变购置投资 | K主变 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行35；字段transformer_capex_10k_cny | 同电压替换案例静态总投资之和/新购容量之和；升档按新购完整容量计价 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D004021 | 市区29站样本 110kV 2023年 弹性 BDZ-00062 当年储能新增投资 | K储能 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行35；字段storage_capex_10k_cny | 十柜整包重复计价+剩余一至九柜线性插值；本年投资为在役数量成本函数差分 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D004022 | 市区29站样本 110kV 2023年 弹性 BDZ-00062 主变投运批次费用现值 | C主变 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行35；字段transformer_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D004023 | 市区29站样本 110kV 2023年 弹性 BDZ-00062 储能投运批次费用现值 | C储能 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行35；字段storage_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D004024 | 市区29站样本 110kV 2024年 弹性 BDZ-00062 容载比研究控制上限 | R上限 | 3.2 | MVA/MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行36；字段clr_cap | 区域年度容量≤研究上限乘参考净峰；四年逐台正增配之和≤基期区域容量乘预算比例 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 3.2 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D004025 | 市区29站样本 110kV 2024年 弹性 BDZ-00062 上一年第一台主变容量 | s₁旧 | 40 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行36；字段prior_unit_1_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 40.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D004026 | 市区29站样本 110kV 2024年 弹性 BDZ-00062 上一年第二台主变容量 | s₂旧 | 63 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行36；字段prior_unit_2_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 63.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D004027 | 市区29站样本 110kV 2024年 弹性 BDZ-00062 本年第一台主变容量 | s₁ | 40 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行36；字段selected_unit_1_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 40.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D004028 | 市区29站样本 110kV 2024年 弹性 BDZ-00062 本年第二台主变容量 | s₂ | 63 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行36；字段selected_unit_2_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 63.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D004029 | 市区29站样本 110kV 2024年 弹性 BDZ-00062 选定主变容量 | S | 103 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行36；字段selected_capacity_mva | 离散主变组合加总 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 103.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D004030 | 市区29站样本 110kV 2024年 弹性 BDZ-00062 在役储能柜数 | n | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行36；字段storage_modules_in_service | 完整路径整数解 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D004031 | 市区29站样本 110kV 2024年 弹性 BDZ-00062 本年仿真净退出容量 | ΔS退出 | 0 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行36；字段released_capacity_mva | max(0,上一年站容量减本年) | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D004032 | 市区29站样本 110kV 2024年 弹性 BDZ-00062 本年主变容量净变化 | ΔS | 0 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行36；字段net_capacity_change_mva | 本年容量减上一年 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D004033 | 市区29站样本 110kV 2024年 弹性 BDZ-00062 当年新增储能柜数 | Δn | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行36；字段new_storage_modules | 本年在役数量减上一年 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D004034 | 市区29站样本 110kV 2024年 弹性 BDZ-00062 站级正向峰值静态需求 | L⁺ | 45.5932 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行36；字段forward_screen_mw | 年度站级场景 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 45.593183 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D004035 | 市区29站样本 110kV 2024年 弹性 BDZ-00062 站级反向峰值静态需求 | L⁻ | 0 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行36；字段reverse_screen_mw | F13及2025全年极值合并 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D004036 | 市区29站样本 110kV 2024年 弹性 BDZ-00062 当年主变购置投资 | K主变 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行36；字段transformer_capex_10k_cny | 同电压替换案例静态总投资之和/新购容量之和；升档按新购完整容量计价 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D004037 | 市区29站样本 110kV 2024年 弹性 BDZ-00062 当年储能新增投资 | K储能 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行36；字段storage_capex_10k_cny | 十柜整包重复计价+剩余一至九柜线性插值；本年投资为在役数量成本函数差分 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D004038 | 市区29站样本 110kV 2024年 弹性 BDZ-00062 主变投运批次费用现值 | C主变 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行36；字段transformer_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D004039 | 市区29站样本 110kV 2024年 弹性 BDZ-00062 储能投运批次费用现值 | C储能 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行36；字段storage_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D004040 | 市区29站样本 110kV 2025年 弹性 BDZ-00062 容载比研究控制上限 | R上限 | 3.2 | MVA/MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行37；字段clr_cap | 区域年度容量≤研究上限乘参考净峰；四年逐台正增配之和≤基期区域容量乘预算比例 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 3.2 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D004041 | 市区29站样本 110kV 2025年 弹性 BDZ-00062 上一年第一台主变容量 | s₁旧 | 40 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行37；字段prior_unit_1_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 40.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D004042 | 市区29站样本 110kV 2025年 弹性 BDZ-00062 上一年第二台主变容量 | s₂旧 | 63 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行37；字段prior_unit_2_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 63.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D004043 | 市区29站样本 110kV 2025年 弹性 BDZ-00062 本年第一台主变容量 | s₁ | 40 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行37；字段selected_unit_1_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 40.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D004044 | 市区29站样本 110kV 2025年 弹性 BDZ-00062 本年第二台主变容量 | s₂ | 63 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行37；字段selected_unit_2_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 63.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D004045 | 市区29站样本 110kV 2025年 弹性 BDZ-00062 选定主变容量 | S | 103 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行37；字段selected_capacity_mva | 离散主变组合加总 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 103.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D004046 | 市区29站样本 110kV 2025年 弹性 BDZ-00062 在役储能柜数 | n | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行37；字段storage_modules_in_service | 完整路径整数解 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D004047 | 市区29站样本 110kV 2025年 弹性 BDZ-00062 本年仿真净退出容量 | ΔS退出 | 0 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行37；字段released_capacity_mva | max(0,上一年站容量减本年) | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D004048 | 市区29站样本 110kV 2025年 弹性 BDZ-00062 本年主变容量净变化 | ΔS | 0 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行37；字段net_capacity_change_mva | 本年容量减上一年 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D004049 | 市区29站样本 110kV 2025年 弹性 BDZ-00062 当年新增储能柜数 | Δn | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行37；字段new_storage_modules | 本年在役数量减上一年 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D004050 | 市区29站样本 110kV 2025年 弹性 BDZ-00062 站级正向峰值静态需求 | L⁺ | 48.0914 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行37；字段forward_screen_mw | 年度站级场景 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 48.091414 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D004051 | 市区29站样本 110kV 2025年 弹性 BDZ-00062 站级反向峰值静态需求 | L⁻ | 0 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行37；字段reverse_screen_mw | F13及2025全年极值合并 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D004052 | 市区29站样本 110kV 2025年 弹性 BDZ-00062 当年主变购置投资 | K主变 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行37；字段transformer_capex_10k_cny | 同电压替换案例静态总投资之和/新购容量之和；升档按新购完整容量计价 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D004053 | 市区29站样本 110kV 2025年 弹性 BDZ-00062 当年储能新增投资 | K储能 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行37；字段storage_capex_10k_cny | 十柜整包重复计价+剩余一至九柜线性插值；本年投资为在役数量成本函数差分 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D004054 | 市区29站样本 110kV 2025年 弹性 BDZ-00062 主变投运批次费用现值 | C主变 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行37；字段transformer_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D004055 | 市区29站样本 110kV 2025年 弹性 BDZ-00062 储能投运批次费用现值 | C储能 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行37；字段storage_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D004056 | 市区29站样本 110kV 2022年 弹性 BDZ-00065 容载比研究控制上限 | R上限 | 3.2 | MVA/MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行38；字段clr_cap | 区域年度容量≤研究上限乘参考净峰；四年逐台正增配之和≤基期区域容量乘预算比例 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 3.2 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D004057 | 市区29站样本 110kV 2022年 弹性 BDZ-00065 上一年第一台主变容量 | s₁旧 | 50 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行38；字段prior_unit_1_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 50.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D004058 | 市区29站样本 110kV 2022年 弹性 BDZ-00065 上一年第二台主变容量 | s₂旧 | 80 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行38；字段prior_unit_2_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 80.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D004059 | 市区29站样本 110kV 2022年 弹性 BDZ-00065 本年第一台主变容量 | s₁ | 50 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行38；字段selected_unit_1_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 50.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D004060 | 市区29站样本 110kV 2022年 弹性 BDZ-00065 本年第二台主变容量 | s₂ | 80 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行38；字段selected_unit_2_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 80.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D004061 | 市区29站样本 110kV 2022年 弹性 BDZ-00065 选定主变容量 | S | 130 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行38；字段selected_capacity_mva | 离散主变组合加总 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 130.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D004062 | 市区29站样本 110kV 2022年 弹性 BDZ-00065 在役储能柜数 | n | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行38；字段storage_modules_in_service | 完整路径整数解 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D004063 | 市区29站样本 110kV 2022年 弹性 BDZ-00065 本年仿真净退出容量 | ΔS退出 | 0 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行38；字段released_capacity_mva | max(0,上一年站容量减本年) | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D004064 | 市区29站样本 110kV 2022年 弹性 BDZ-00065 本年主变容量净变化 | ΔS | 0 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行38；字段net_capacity_change_mva | 本年容量减上一年 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D004065 | 市区29站样本 110kV 2022年 弹性 BDZ-00065 当年新增储能柜数 | Δn | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行38；字段new_storage_modules | 本年在役数量减上一年 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D004066 | 市区29站样本 110kV 2022年 弹性 BDZ-00065 站级正向峰值静态需求 | L⁺ | 67.0855 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行38；字段forward_screen_mw | 年度站级场景 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 67.085507 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D004067 | 市区29站样本 110kV 2022年 弹性 BDZ-00065 站级反向峰值静态需求 | L⁻ | 0 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行38；字段reverse_screen_mw | F13及2025全年极值合并 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D004068 | 市区29站样本 110kV 2022年 弹性 BDZ-00065 当年主变购置投资 | K主变 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行38；字段transformer_capex_10k_cny | 同电压替换案例静态总投资之和/新购容量之和；升档按新购完整容量计价 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D004069 | 市区29站样本 110kV 2022年 弹性 BDZ-00065 当年储能新增投资 | K储能 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行38；字段storage_capex_10k_cny | 十柜整包重复计价+剩余一至九柜线性插值；本年投资为在役数量成本函数差分 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D004070 | 市区29站样本 110kV 2022年 弹性 BDZ-00065 主变投运批次费用现值 | C主变 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行38；字段transformer_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D004071 | 市区29站样本 110kV 2022年 弹性 BDZ-00065 储能投运批次费用现值 | C储能 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行38；字段storage_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D004072 | 市区29站样本 110kV 2023年 弹性 BDZ-00065 容载比研究控制上限 | R上限 | 3.2 | MVA/MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行39；字段clr_cap | 区域年度容量≤研究上限乘参考净峰；四年逐台正增配之和≤基期区域容量乘预算比例 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 3.2 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D004073 | 市区29站样本 110kV 2023年 弹性 BDZ-00065 上一年第一台主变容量 | s₁旧 | 50 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行39；字段prior_unit_1_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 50.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D004074 | 市区29站样本 110kV 2023年 弹性 BDZ-00065 上一年第二台主变容量 | s₂旧 | 80 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行39；字段prior_unit_2_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 80.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D004075 | 市区29站样本 110kV 2023年 弹性 BDZ-00065 本年第一台主变容量 | s₁ | 50 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行39；字段selected_unit_1_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 50.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D004076 | 市区29站样本 110kV 2023年 弹性 BDZ-00065 本年第二台主变容量 | s₂ | 80 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行39；字段selected_unit_2_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 80.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D004077 | 市区29站样本 110kV 2023年 弹性 BDZ-00065 选定主变容量 | S | 130 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行39；字段selected_capacity_mva | 离散主变组合加总 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 130.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D004078 | 市区29站样本 110kV 2023年 弹性 BDZ-00065 在役储能柜数 | n | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行39；字段storage_modules_in_service | 完整路径整数解 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D004079 | 市区29站样本 110kV 2023年 弹性 BDZ-00065 本年仿真净退出容量 | ΔS退出 | 0 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行39；字段released_capacity_mva | max(0,上一年站容量减本年) | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D004080 | 市区29站样本 110kV 2023年 弹性 BDZ-00065 本年主变容量净变化 | ΔS | 0 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行39；字段net_capacity_change_mva | 本年容量减上一年 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D004081 | 市区29站样本 110kV 2023年 弹性 BDZ-00065 当年新增储能柜数 | Δn | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行39；字段new_storage_modules | 本年在役数量减上一年 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D004082 | 市区29站样本 110kV 2023年 弹性 BDZ-00065 站级正向峰值静态需求 | L⁺ | 72.2302 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行39；字段forward_screen_mw | 年度站级场景 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 72.230216 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D004083 | 市区29站样本 110kV 2023年 弹性 BDZ-00065 站级反向峰值静态需求 | L⁻ | 0 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行39；字段reverse_screen_mw | F13及2025全年极值合并 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D004084 | 市区29站样本 110kV 2023年 弹性 BDZ-00065 当年主变购置投资 | K主变 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行39；字段transformer_capex_10k_cny | 同电压替换案例静态总投资之和/新购容量之和；升档按新购完整容量计价 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D004085 | 市区29站样本 110kV 2023年 弹性 BDZ-00065 当年储能新增投资 | K储能 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行39；字段storage_capex_10k_cny | 十柜整包重复计价+剩余一至九柜线性插值；本年投资为在役数量成本函数差分 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D004086 | 市区29站样本 110kV 2023年 弹性 BDZ-00065 主变投运批次费用现值 | C主变 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行39；字段transformer_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D004087 | 市区29站样本 110kV 2023年 弹性 BDZ-00065 储能投运批次费用现值 | C储能 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行39；字段storage_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D004088 | 市区29站样本 110kV 2024年 弹性 BDZ-00065 容载比研究控制上限 | R上限 | 3.2 | MVA/MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行40；字段clr_cap | 区域年度容量≤研究上限乘参考净峰；四年逐台正增配之和≤基期区域容量乘预算比例 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 3.2 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D004089 | 市区29站样本 110kV 2024年 弹性 BDZ-00065 上一年第一台主变容量 | s₁旧 | 50 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行40；字段prior_unit_1_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 50.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D004090 | 市区29站样本 110kV 2024年 弹性 BDZ-00065 上一年第二台主变容量 | s₂旧 | 80 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行40；字段prior_unit_2_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 80.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D004091 | 市区29站样本 110kV 2024年 弹性 BDZ-00065 本年第一台主变容量 | s₁ | 50 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行40；字段selected_unit_1_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 50.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D004092 | 市区29站样本 110kV 2024年 弹性 BDZ-00065 本年第二台主变容量 | s₂ | 80 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行40；字段selected_unit_2_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 80.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D004093 | 市区29站样本 110kV 2024年 弹性 BDZ-00065 选定主变容量 | S | 130 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行40；字段selected_capacity_mva | 离散主变组合加总 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 130.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D004094 | 市区29站样本 110kV 2024年 弹性 BDZ-00065 在役储能柜数 | n | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行40；字段storage_modules_in_service | 完整路径整数解 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D004095 | 市区29站样本 110kV 2024年 弹性 BDZ-00065 本年仿真净退出容量 | ΔS退出 | 0 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行40；字段released_capacity_mva | max(0,上一年站容量减本年) | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D004096 | 市区29站样本 110kV 2024年 弹性 BDZ-00065 本年主变容量净变化 | ΔS | 0 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行40；字段net_capacity_change_mva | 本年容量减上一年 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D004097 | 市区29站样本 110kV 2024年 弹性 BDZ-00065 当年新增储能柜数 | Δn | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行40；字段new_storage_modules | 本年在役数量减上一年 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D004098 | 市区29站样本 110kV 2024年 弹性 BDZ-00065 站级正向峰值静态需求 | L⁺ | 67.8832 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行40；字段forward_screen_mw | 年度站级场景 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 67.883187 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D004099 | 市区29站样本 110kV 2024年 弹性 BDZ-00065 站级反向峰值静态需求 | L⁻ | 0 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行40；字段reverse_screen_mw | F13及2025全年极值合并 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D004100 | 市区29站样本 110kV 2024年 弹性 BDZ-00065 当年主变购置投资 | K主变 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行40；字段transformer_capex_10k_cny | 同电压替换案例静态总投资之和/新购容量之和；升档按新购完整容量计价 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D004101 | 市区29站样本 110kV 2024年 弹性 BDZ-00065 当年储能新增投资 | K储能 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行40；字段storage_capex_10k_cny | 十柜整包重复计价+剩余一至九柜线性插值；本年投资为在役数量成本函数差分 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D004102 | 市区29站样本 110kV 2024年 弹性 BDZ-00065 主变投运批次费用现值 | C主变 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行40；字段transformer_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D004103 | 市区29站样本 110kV 2024年 弹性 BDZ-00065 储能投运批次费用现值 | C储能 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行40；字段storage_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D004104 | 市区29站样本 110kV 2025年 弹性 BDZ-00065 容载比研究控制上限 | R上限 | 3.2 | MVA/MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行41；字段clr_cap | 区域年度容量≤研究上限乘参考净峰；四年逐台正增配之和≤基期区域容量乘预算比例 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 3.2 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D004105 | 市区29站样本 110kV 2025年 弹性 BDZ-00065 上一年第一台主变容量 | s₁旧 | 50 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行41；字段prior_unit_1_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 50.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D004106 | 市区29站样本 110kV 2025年 弹性 BDZ-00065 上一年第二台主变容量 | s₂旧 | 80 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行41；字段prior_unit_2_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 80.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D004107 | 市区29站样本 110kV 2025年 弹性 BDZ-00065 本年第一台主变容量 | s₁ | 50 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行41；字段selected_unit_1_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 50.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D004108 | 市区29站样本 110kV 2025年 弹性 BDZ-00065 本年第二台主变容量 | s₂ | 80 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行41；字段selected_unit_2_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 80.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D004109 | 市区29站样本 110kV 2025年 弹性 BDZ-00065 选定主变容量 | S | 130 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行41；字段selected_capacity_mva | 离散主变组合加总 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 130.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D004110 | 市区29站样本 110kV 2025年 弹性 BDZ-00065 在役储能柜数 | n | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行41；字段storage_modules_in_service | 完整路径整数解 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D004111 | 市区29站样本 110kV 2025年 弹性 BDZ-00065 本年仿真净退出容量 | ΔS退出 | 0 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行41；字段released_capacity_mva | max(0,上一年站容量减本年) | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D004112 | 市区29站样本 110kV 2025年 弹性 BDZ-00065 本年主变容量净变化 | ΔS | 0 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行41；字段net_capacity_change_mva | 本年容量减上一年 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D004113 | 市区29站样本 110kV 2025年 弹性 BDZ-00065 当年新增储能柜数 | Δn | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行41；字段new_storage_modules | 本年在役数量减上一年 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D004114 | 市区29站样本 110kV 2025年 弹性 BDZ-00065 站级正向峰值静态需求 | L⁺ | 71.6028 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行41；字段forward_screen_mw | 年度站级场景 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 71.602775 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D004115 | 市区29站样本 110kV 2025年 弹性 BDZ-00065 站级反向峰值静态需求 | L⁻ | 0 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行41；字段reverse_screen_mw | F13及2025全年极值合并 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D004116 | 市区29站样本 110kV 2025年 弹性 BDZ-00065 当年主变购置投资 | K主变 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行41；字段transformer_capex_10k_cny | 同电压替换案例静态总投资之和/新购容量之和；升档按新购完整容量计价 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D004117 | 市区29站样本 110kV 2025年 弹性 BDZ-00065 当年储能新增投资 | K储能 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行41；字段storage_capex_10k_cny | 十柜整包重复计价+剩余一至九柜线性插值；本年投资为在役数量成本函数差分 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D004118 | 市区29站样本 110kV 2025年 弹性 BDZ-00065 主变投运批次费用现值 | C主变 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行41；字段transformer_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D004119 | 市区29站样本 110kV 2025年 弹性 BDZ-00065 储能投运批次费用现值 | C储能 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行41；字段storage_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D004120 | 市区29站样本 110kV 2022年 弹性 BDZ-00074 容载比研究控制上限 | R上限 | 3.2 | MVA/MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行42；字段clr_cap | 区域年度容量≤研究上限乘参考净峰；四年逐台正增配之和≤基期区域容量乘预算比例 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 3.2 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D004121 | 市区29站样本 110kV 2022年 弹性 BDZ-00074 上一年第一台主变容量 | s₁旧 | 50 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行42；字段prior_unit_1_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 50.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D004122 | 市区29站样本 110kV 2022年 弹性 BDZ-00074 上一年第二台主变容量 | s₂旧 | 50 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行42；字段prior_unit_2_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 50.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D004123 | 市区29站样本 110kV 2022年 弹性 BDZ-00074 本年第一台主变容量 | s₁ | 50 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行42；字段selected_unit_1_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 50.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D004124 | 市区29站样本 110kV 2022年 弹性 BDZ-00074 本年第二台主变容量 | s₂ | 50 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行42；字段selected_unit_2_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 50.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D004125 | 市区29站样本 110kV 2022年 弹性 BDZ-00074 选定主变容量 | S | 100 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行42；字段selected_capacity_mva | 离散主变组合加总 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 100.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D004126 | 市区29站样本 110kV 2022年 弹性 BDZ-00074 在役储能柜数 | n | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行42；字段storage_modules_in_service | 完整路径整数解 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D004127 | 市区29站样本 110kV 2022年 弹性 BDZ-00074 本年仿真净退出容量 | ΔS退出 | 0 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行42；字段released_capacity_mva | max(0,上一年站容量减本年) | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D004128 | 市区29站样本 110kV 2022年 弹性 BDZ-00074 本年主变容量净变化 | ΔS | 0 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行42；字段net_capacity_change_mva | 本年容量减上一年 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D004129 | 市区29站样本 110kV 2022年 弹性 BDZ-00074 当年新增储能柜数 | Δn | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行42；字段new_storage_modules | 本年在役数量减上一年 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D004130 | 市区29站样本 110kV 2022年 弹性 BDZ-00074 站级正向峰值静态需求 | L⁺ | 57.0596 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行42；字段forward_screen_mw | 年度站级场景 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 57.059644 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D004131 | 市区29站样本 110kV 2022年 弹性 BDZ-00074 站级反向峰值静态需求 | L⁻ | 0 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行42；字段reverse_screen_mw | F13及2025全年极值合并 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D004132 | 市区29站样本 110kV 2022年 弹性 BDZ-00074 当年主变购置投资 | K主变 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行42；字段transformer_capex_10k_cny | 同电压替换案例静态总投资之和/新购容量之和；升档按新购完整容量计价 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D004133 | 市区29站样本 110kV 2022年 弹性 BDZ-00074 当年储能新增投资 | K储能 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行42；字段storage_capex_10k_cny | 十柜整包重复计价+剩余一至九柜线性插值；本年投资为在役数量成本函数差分 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D004134 | 市区29站样本 110kV 2022年 弹性 BDZ-00074 主变投运批次费用现值 | C主变 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行42；字段transformer_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D004135 | 市区29站样本 110kV 2022年 弹性 BDZ-00074 储能投运批次费用现值 | C储能 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行42；字段storage_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D004136 | 市区29站样本 110kV 2023年 弹性 BDZ-00074 容载比研究控制上限 | R上限 | 3.2 | MVA/MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行43；字段clr_cap | 区域年度容量≤研究上限乘参考净峰；四年逐台正增配之和≤基期区域容量乘预算比例 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 3.2 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D004137 | 市区29站样本 110kV 2023年 弹性 BDZ-00074 上一年第一台主变容量 | s₁旧 | 50 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行43；字段prior_unit_1_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 50.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D004138 | 市区29站样本 110kV 2023年 弹性 BDZ-00074 上一年第二台主变容量 | s₂旧 | 50 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行43；字段prior_unit_2_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 50.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D004139 | 市区29站样本 110kV 2023年 弹性 BDZ-00074 本年第一台主变容量 | s₁ | 50 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行43；字段selected_unit_1_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 50.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D004140 | 市区29站样本 110kV 2023年 弹性 BDZ-00074 本年第二台主变容量 | s₂ | 50 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行43；字段selected_unit_2_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 50.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D004141 | 市区29站样本 110kV 2023年 弹性 BDZ-00074 选定主变容量 | S | 100 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行43；字段selected_capacity_mva | 离散主变组合加总 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 100.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D004142 | 市区29站样本 110kV 2023年 弹性 BDZ-00074 在役储能柜数 | n | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行43；字段storage_modules_in_service | 完整路径整数解 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D004143 | 市区29站样本 110kV 2023年 弹性 BDZ-00074 本年仿真净退出容量 | ΔS退出 | 0 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行43；字段released_capacity_mva | max(0,上一年站容量减本年) | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D004144 | 市区29站样本 110kV 2023年 弹性 BDZ-00074 本年主变容量净变化 | ΔS | 0 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行43；字段net_capacity_change_mva | 本年容量减上一年 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D004145 | 市区29站样本 110kV 2023年 弹性 BDZ-00074 当年新增储能柜数 | Δn | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行43；字段new_storage_modules | 本年在役数量减上一年 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D004146 | 市区29站样本 110kV 2023年 弹性 BDZ-00074 站级正向峰值静态需求 | L⁺ | 61.4355 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行43；字段forward_screen_mw | 年度站级场景 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 61.435482 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D004147 | 市区29站样本 110kV 2023年 弹性 BDZ-00074 站级反向峰值静态需求 | L⁻ | 0 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行43；字段reverse_screen_mw | F13及2025全年极值合并 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D004148 | 市区29站样本 110kV 2023年 弹性 BDZ-00074 当年主变购置投资 | K主变 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行43；字段transformer_capex_10k_cny | 同电压替换案例静态总投资之和/新购容量之和；升档按新购完整容量计价 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D004149 | 市区29站样本 110kV 2023年 弹性 BDZ-00074 当年储能新增投资 | K储能 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行43；字段storage_capex_10k_cny | 十柜整包重复计价+剩余一至九柜线性插值；本年投资为在役数量成本函数差分 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D004150 | 市区29站样本 110kV 2023年 弹性 BDZ-00074 主变投运批次费用现值 | C主变 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行43；字段transformer_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D004151 | 市区29站样本 110kV 2023年 弹性 BDZ-00074 储能投运批次费用现值 | C储能 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行43；字段storage_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D004152 | 市区29站样本 110kV 2024年 弹性 BDZ-00074 容载比研究控制上限 | R上限 | 3.2 | MVA/MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行44；字段clr_cap | 区域年度容量≤研究上限乘参考净峰；四年逐台正增配之和≤基期区域容量乘预算比例 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 3.2 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D004153 | 市区29站样本 110kV 2024年 弹性 BDZ-00074 上一年第一台主变容量 | s₁旧 | 50 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行44；字段prior_unit_1_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 50.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D004154 | 市区29站样本 110kV 2024年 弹性 BDZ-00074 上一年第二台主变容量 | s₂旧 | 50 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行44；字段prior_unit_2_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 50.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D004155 | 市区29站样本 110kV 2024年 弹性 BDZ-00074 本年第一台主变容量 | s₁ | 50 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行44；字段selected_unit_1_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 50.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D004156 | 市区29站样本 110kV 2024年 弹性 BDZ-00074 本年第二台主变容量 | s₂ | 50 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行44；字段selected_unit_2_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 50.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D004157 | 市区29站样本 110kV 2024年 弹性 BDZ-00074 选定主变容量 | S | 100 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行44；字段selected_capacity_mva | 离散主变组合加总 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 100.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D004158 | 市区29站样本 110kV 2024年 弹性 BDZ-00074 在役储能柜数 | n | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行44；字段storage_modules_in_service | 完整路径整数解 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D004159 | 市区29站样本 110kV 2024年 弹性 BDZ-00074 本年仿真净退出容量 | ΔS退出 | 0 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行44；字段released_capacity_mva | max(0,上一年站容量减本年) | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D004160 | 市区29站样本 110kV 2024年 弹性 BDZ-00074 本年主变容量净变化 | ΔS | 0 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行44；字段net_capacity_change_mva | 本年容量减上一年 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D004161 | 市区29站样本 110kV 2024年 弹性 BDZ-00074 当年新增储能柜数 | Δn | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行44；字段new_storage_modules | 本年在役数量减上一年 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D004162 | 市区29站样本 110kV 2024年 弹性 BDZ-00074 站级正向峰值静态需求 | L⁺ | 57.7381 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行44；字段forward_screen_mw | 年度站级场景 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 57.738112 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D004163 | 市区29站样本 110kV 2024年 弹性 BDZ-00074 站级反向峰值静态需求 | L⁻ | 0.57952 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行44；字段reverse_screen_mw | F13及2025全年极值合并 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.579525 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D004164 | 市区29站样本 110kV 2024年 弹性 BDZ-00074 当年主变购置投资 | K主变 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行44；字段transformer_capex_10k_cny | 同电压替换案例静态总投资之和/新购容量之和；升档按新购完整容量计价 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D004165 | 市区29站样本 110kV 2024年 弹性 BDZ-00074 当年储能新增投资 | K储能 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行44；字段storage_capex_10k_cny | 十柜整包重复计价+剩余一至九柜线性插值；本年投资为在役数量成本函数差分 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D004166 | 市区29站样本 110kV 2024年 弹性 BDZ-00074 主变投运批次费用现值 | C主变 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行44；字段transformer_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D004167 | 市区29站样本 110kV 2024年 弹性 BDZ-00074 储能投运批次费用现值 | C储能 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行44；字段storage_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D004168 | 市区29站样本 110kV 2025年 弹性 BDZ-00074 容载比研究控制上限 | R上限 | 3.2 | MVA/MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行45；字段clr_cap | 区域年度容量≤研究上限乘参考净峰；四年逐台正增配之和≤基期区域容量乘预算比例 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 3.2 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D004169 | 市区29站样本 110kV 2025年 弹性 BDZ-00074 上一年第一台主变容量 | s₁旧 | 50 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行45；字段prior_unit_1_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 50.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D004170 | 市区29站样本 110kV 2025年 弹性 BDZ-00074 上一年第二台主变容量 | s₂旧 | 50 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行45；字段prior_unit_2_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 50.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D004171 | 市区29站样本 110kV 2025年 弹性 BDZ-00074 本年第一台主变容量 | s₁ | 50 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行45；字段selected_unit_1_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 50.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D004172 | 市区29站样本 110kV 2025年 弹性 BDZ-00074 本年第二台主变容量 | s₂ | 50 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行45；字段selected_unit_2_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 50.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D004173 | 市区29站样本 110kV 2025年 弹性 BDZ-00074 选定主变容量 | S | 100 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行45；字段selected_capacity_mva | 离散主变组合加总 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 100.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D004174 | 市区29站样本 110kV 2025年 弹性 BDZ-00074 在役储能柜数 | n | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行45；字段storage_modules_in_service | 完整路径整数解 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D004175 | 市区29站样本 110kV 2025年 弹性 BDZ-00074 本年仿真净退出容量 | ΔS退出 | 0 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行45；字段released_capacity_mva | max(0,上一年站容量减本年) | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D004176 | 市区29站样本 110kV 2025年 弹性 BDZ-00074 本年主变容量净变化 | ΔS | 0 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行45；字段net_capacity_change_mva | 本年容量减上一年 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D004177 | 市区29站样本 110kV 2025年 弹性 BDZ-00074 当年新增储能柜数 | Δn | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行45；字段new_storage_modules | 本年在役数量减上一年 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D004178 | 市区29站样本 110kV 2025年 弹性 BDZ-00074 站级正向峰值静态需求 | L⁺ | 60.9018 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行45；字段forward_screen_mw | 年度站级场景 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 60.901811 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D004179 | 市区29站样本 110kV 2025年 弹性 BDZ-00074 站级反向峰值静态需求 | L⁻ | 11.3794 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行45；字段reverse_screen_mw | F13及2025全年极值合并 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 11.379447 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D004180 | 市区29站样本 110kV 2025年 弹性 BDZ-00074 当年主变购置投资 | K主变 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行45；字段transformer_capex_10k_cny | 同电压替换案例静态总投资之和/新购容量之和；升档按新购完整容量计价 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D004181 | 市区29站样本 110kV 2025年 弹性 BDZ-00074 当年储能新增投资 | K储能 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行45；字段storage_capex_10k_cny | 十柜整包重复计价+剩余一至九柜线性插值；本年投资为在役数量成本函数差分 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D004182 | 市区29站样本 110kV 2025年 弹性 BDZ-00074 主变投运批次费用现值 | C主变 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行45；字段transformer_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D004183 | 市区29站样本 110kV 2025年 弹性 BDZ-00074 储能投运批次费用现值 | C储能 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行45；字段storage_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D004184 | 市区29站样本 110kV 2022年 弹性 BDZ-00076 容载比研究控制上限 | R上限 | 3.2 | MVA/MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行46；字段clr_cap | 区域年度容量≤研究上限乘参考净峰；四年逐台正增配之和≤基期区域容量乘预算比例 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 3.2 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D004185 | 市区29站样本 110kV 2022年 弹性 BDZ-00076 上一年第一台主变容量 | s₁旧 | 40 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行46；字段prior_unit_1_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 40.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D004186 | 市区29站样本 110kV 2022年 弹性 BDZ-00076 上一年第二台主变容量 | s₂旧 | 40 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行46；字段prior_unit_2_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 40.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D004187 | 市区29站样本 110kV 2022年 弹性 BDZ-00076 本年第一台主变容量 | s₁ | 40 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行46；字段selected_unit_1_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 40.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D004188 | 市区29站样本 110kV 2022年 弹性 BDZ-00076 本年第二台主变容量 | s₂ | 40 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行46；字段selected_unit_2_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 40.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D004189 | 市区29站样本 110kV 2022年 弹性 BDZ-00076 选定主变容量 | S | 80 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行46；字段selected_capacity_mva | 离散主变组合加总 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 80.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D004190 | 市区29站样本 110kV 2022年 弹性 BDZ-00076 在役储能柜数 | n | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行46；字段storage_modules_in_service | 完整路径整数解 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D004191 | 市区29站样本 110kV 2022年 弹性 BDZ-00076 本年仿真净退出容量 | ΔS退出 | 0 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行46；字段released_capacity_mva | max(0,上一年站容量减本年) | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D004192 | 市区29站样本 110kV 2022年 弹性 BDZ-00076 本年主变容量净变化 | ΔS | 0 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行46；字段net_capacity_change_mva | 本年容量减上一年 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D004193 | 市区29站样本 110kV 2022年 弹性 BDZ-00076 当年新增储能柜数 | Δn | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行46；字段new_storage_modules | 本年在役数量减上一年 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D004194 | 市区29站样本 110kV 2022年 弹性 BDZ-00076 站级正向峰值静态需求 | L⁺ | 25.5014 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行46；字段forward_screen_mw | 年度站级场景 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 25.501353 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D004195 | 市区29站样本 110kV 2022年 弹性 BDZ-00076 站级反向峰值静态需求 | L⁻ | 0 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行46；字段reverse_screen_mw | F13及2025全年极值合并 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D004196 | 市区29站样本 110kV 2022年 弹性 BDZ-00076 当年主变购置投资 | K主变 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行46；字段transformer_capex_10k_cny | 同电压替换案例静态总投资之和/新购容量之和；升档按新购完整容量计价 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D004197 | 市区29站样本 110kV 2022年 弹性 BDZ-00076 当年储能新增投资 | K储能 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行46；字段storage_capex_10k_cny | 十柜整包重复计价+剩余一至九柜线性插值；本年投资为在役数量成本函数差分 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D004198 | 市区29站样本 110kV 2022年 弹性 BDZ-00076 主变投运批次费用现值 | C主变 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行46；字段transformer_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D004199 | 市区29站样本 110kV 2022年 弹性 BDZ-00076 储能投运批次费用现值 | C储能 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行46；字段storage_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D004200 | 市区29站样本 110kV 2023年 弹性 BDZ-00076 容载比研究控制上限 | R上限 | 3.2 | MVA/MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行47；字段clr_cap | 区域年度容量≤研究上限乘参考净峰；四年逐台正增配之和≤基期区域容量乘预算比例 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 3.2 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D004201 | 市区29站样本 110kV 2023年 弹性 BDZ-00076 上一年第一台主变容量 | s₁旧 | 40 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行47；字段prior_unit_1_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 40.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D004202 | 市区29站样本 110kV 2023年 弹性 BDZ-00076 上一年第二台主变容量 | s₂旧 | 40 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行47；字段prior_unit_2_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 40.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D004203 | 市区29站样本 110kV 2023年 弹性 BDZ-00076 本年第一台主变容量 | s₁ | 40 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行47；字段selected_unit_1_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 40.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D004204 | 市区29站样本 110kV 2023年 弹性 BDZ-00076 本年第二台主变容量 | s₂ | 40 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行47；字段selected_unit_2_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 40.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D004205 | 市区29站样本 110kV 2023年 弹性 BDZ-00076 选定主变容量 | S | 80 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行47；字段selected_capacity_mva | 离散主变组合加总 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 80.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D004206 | 市区29站样本 110kV 2023年 弹性 BDZ-00076 在役储能柜数 | n | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行47；字段storage_modules_in_service | 完整路径整数解 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D004207 | 市区29站样本 110kV 2023年 弹性 BDZ-00076 本年仿真净退出容量 | ΔS退出 | 0 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行47；字段released_capacity_mva | max(0,上一年站容量减本年) | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D004208 | 市区29站样本 110kV 2023年 弹性 BDZ-00076 本年主变容量净变化 | ΔS | 0 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行47；字段net_capacity_change_mva | 本年容量减上一年 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D004209 | 市区29站样本 110kV 2023年 弹性 BDZ-00076 当年新增储能柜数 | Δn | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行47；字段new_storage_modules | 本年在役数量减上一年 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D004210 | 市区29站样本 110kV 2023年 弹性 BDZ-00076 站级正向峰值静态需求 | L⁺ | 27.457 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行47；字段forward_screen_mw | 年度站级场景 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 27.457021 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D004211 | 市区29站样本 110kV 2023年 弹性 BDZ-00076 站级反向峰值静态需求 | L⁻ | 0 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行47；字段reverse_screen_mw | F13及2025全年极值合并 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D004212 | 市区29站样本 110kV 2023年 弹性 BDZ-00076 当年主变购置投资 | K主变 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行47；字段transformer_capex_10k_cny | 同电压替换案例静态总投资之和/新购容量之和；升档按新购完整容量计价 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D004213 | 市区29站样本 110kV 2023年 弹性 BDZ-00076 当年储能新增投资 | K储能 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行47；字段storage_capex_10k_cny | 十柜整包重复计价+剩余一至九柜线性插值；本年投资为在役数量成本函数差分 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D004214 | 市区29站样本 110kV 2023年 弹性 BDZ-00076 主变投运批次费用现值 | C主变 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行47；字段transformer_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D004215 | 市区29站样本 110kV 2023年 弹性 BDZ-00076 储能投运批次费用现值 | C储能 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行47；字段storage_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D004216 | 市区29站样本 110kV 2024年 弹性 BDZ-00076 容载比研究控制上限 | R上限 | 3.2 | MVA/MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行48；字段clr_cap | 区域年度容量≤研究上限乘参考净峰；四年逐台正增配之和≤基期区域容量乘预算比例 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 3.2 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D004217 | 市区29站样本 110kV 2024年 弹性 BDZ-00076 上一年第一台主变容量 | s₁旧 | 40 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行48；字段prior_unit_1_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 40.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D004218 | 市区29站样本 110kV 2024年 弹性 BDZ-00076 上一年第二台主变容量 | s₂旧 | 40 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行48；字段prior_unit_2_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 40.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D004219 | 市区29站样本 110kV 2024年 弹性 BDZ-00076 本年第一台主变容量 | s₁ | 40 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行48；字段selected_unit_1_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 40.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D004220 | 市区29站样本 110kV 2024年 弹性 BDZ-00076 本年第二台主变容量 | s₂ | 40 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行48；字段selected_unit_2_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 40.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D004221 | 市区29站样本 110kV 2024年 弹性 BDZ-00076 选定主变容量 | S | 80 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行48；字段selected_capacity_mva | 离散主变组合加总 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 80.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D004222 | 市区29站样本 110kV 2024年 弹性 BDZ-00076 在役储能柜数 | n | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行48；字段storage_modules_in_service | 完整路径整数解 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D004223 | 市区29站样本 110kV 2024年 弹性 BDZ-00076 本年仿真净退出容量 | ΔS退出 | 0 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行48；字段released_capacity_mva | max(0,上一年站容量减本年) | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D004224 | 市区29站样本 110kV 2024年 弹性 BDZ-00076 本年主变容量净变化 | ΔS | 0 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行48；字段net_capacity_change_mva | 本年容量减上一年 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D004225 | 市区29站样本 110kV 2024年 弹性 BDZ-00076 当年新增储能柜数 | Δn | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行48；字段new_storage_modules | 本年在役数量减上一年 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D004226 | 市区29站样本 110kV 2024年 弹性 BDZ-00076 站级正向峰值静态需求 | L⁺ | 25.8046 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行48；字段forward_screen_mw | 年度站级场景 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 25.804576 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D004227 | 市区29站样本 110kV 2024年 弹性 BDZ-00076 站级反向峰值静态需求 | L⁻ | 0 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行48；字段reverse_screen_mw | F13及2025全年极值合并 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D004228 | 市区29站样本 110kV 2024年 弹性 BDZ-00076 当年主变购置投资 | K主变 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行48；字段transformer_capex_10k_cny | 同电压替换案例静态总投资之和/新购容量之和；升档按新购完整容量计价 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D004229 | 市区29站样本 110kV 2024年 弹性 BDZ-00076 当年储能新增投资 | K储能 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行48；字段storage_capex_10k_cny | 十柜整包重复计价+剩余一至九柜线性插值；本年投资为在役数量成本函数差分 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D004230 | 市区29站样本 110kV 2024年 弹性 BDZ-00076 主变投运批次费用现值 | C主变 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行48；字段transformer_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D004231 | 市区29站样本 110kV 2024年 弹性 BDZ-00076 储能投运批次费用现值 | C储能 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行48；字段storage_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D004232 | 市区29站样本 110kV 2025年 弹性 BDZ-00076 容载比研究控制上限 | R上限 | 3.2 | MVA/MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行49；字段clr_cap | 区域年度容量≤研究上限乘参考净峰；四年逐台正增配之和≤基期区域容量乘预算比例 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 3.2 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D004233 | 市区29站样本 110kV 2025年 弹性 BDZ-00076 上一年第一台主变容量 | s₁旧 | 40 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行49；字段prior_unit_1_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 40.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D004234 | 市区29站样本 110kV 2025年 弹性 BDZ-00076 上一年第二台主变容量 | s₂旧 | 40 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行49；字段prior_unit_2_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 40.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D004235 | 市区29站样本 110kV 2025年 弹性 BDZ-00076 本年第一台主变容量 | s₁ | 40 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行49；字段selected_unit_1_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 40.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D004236 | 市区29站样本 110kV 2025年 弹性 BDZ-00076 本年第二台主变容量 | s₂ | 40 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行49；字段selected_unit_2_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 40.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D004237 | 市区29站样本 110kV 2025年 弹性 BDZ-00076 选定主变容量 | S | 80 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行49；字段selected_capacity_mva | 离散主变组合加总 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 80.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D004238 | 市区29站样本 110kV 2025年 弹性 BDZ-00076 在役储能柜数 | n | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行49；字段storage_modules_in_service | 完整路径整数解 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D004239 | 市区29站样本 110kV 2025年 弹性 BDZ-00076 本年仿真净退出容量 | ΔS退出 | 0 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行49；字段released_capacity_mva | max(0,上一年站容量减本年) | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D004240 | 市区29站样本 110kV 2025年 弹性 BDZ-00076 本年主变容量净变化 | ΔS | 0 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行49；字段net_capacity_change_mva | 本年容量减上一年 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D004241 | 市区29站样本 110kV 2025年 弹性 BDZ-00076 当年新增储能柜数 | Δn | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行49；字段new_storage_modules | 本年在役数量减上一年 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D004242 | 市区29站样本 110kV 2025年 弹性 BDZ-00076 站级正向峰值静态需求 | L⁺ | 27.2185 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行49；字段forward_screen_mw | 年度站级场景 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 27.218511 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D004243 | 市区29站样本 110kV 2025年 弹性 BDZ-00076 站级反向峰值静态需求 | L⁻ | 0 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行49；字段reverse_screen_mw | F13及2025全年极值合并 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D004244 | 市区29站样本 110kV 2025年 弹性 BDZ-00076 当年主变购置投资 | K主变 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行49；字段transformer_capex_10k_cny | 同电压替换案例静态总投资之和/新购容量之和；升档按新购完整容量计价 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D004245 | 市区29站样本 110kV 2025年 弹性 BDZ-00076 当年储能新增投资 | K储能 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行49；字段storage_capex_10k_cny | 十柜整包重复计价+剩余一至九柜线性插值；本年投资为在役数量成本函数差分 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D004246 | 市区29站样本 110kV 2025年 弹性 BDZ-00076 主变投运批次费用现值 | C主变 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行49；字段transformer_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D004247 | 市区29站样本 110kV 2025年 弹性 BDZ-00076 储能投运批次费用现值 | C储能 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行49；字段storage_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D004248 | 市区29站样本 110kV 2022年 弹性 BDZ-00092 容载比研究控制上限 | R上限 | 3.2 | MVA/MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行50；字段clr_cap | 区域年度容量≤研究上限乘参考净峰；四年逐台正增配之和≤基期区域容量乘预算比例 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 3.2 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D004249 | 市区29站样本 110kV 2022年 弹性 BDZ-00092 上一年第一台主变容量 | s₁旧 | 40 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行50；字段prior_unit_1_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 40.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D004250 | 市区29站样本 110kV 2022年 弹性 BDZ-00092 上一年第二台主变容量 | s₂旧 | 40 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行50；字段prior_unit_2_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 40.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D004251 | 市区29站样本 110kV 2022年 弹性 BDZ-00092 本年第一台主变容量 | s₁ | 40 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行50；字段selected_unit_1_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 40.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D004252 | 市区29站样本 110kV 2022年 弹性 BDZ-00092 本年第二台主变容量 | s₂ | 40 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行50；字段selected_unit_2_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 40.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D004253 | 市区29站样本 110kV 2022年 弹性 BDZ-00092 选定主变容量 | S | 80 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行50；字段selected_capacity_mva | 离散主变组合加总 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 80.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D004254 | 市区29站样本 110kV 2022年 弹性 BDZ-00092 在役储能柜数 | n | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行50；字段storage_modules_in_service | 完整路径整数解 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D004255 | 市区29站样本 110kV 2022年 弹性 BDZ-00092 本年仿真净退出容量 | ΔS退出 | 0 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行50；字段released_capacity_mva | max(0,上一年站容量减本年) | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D004256 | 市区29站样本 110kV 2022年 弹性 BDZ-00092 本年主变容量净变化 | ΔS | 0 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行50；字段net_capacity_change_mva | 本年容量减上一年 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D004257 | 市区29站样本 110kV 2022年 弹性 BDZ-00092 当年新增储能柜数 | Δn | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行50；字段new_storage_modules | 本年在役数量减上一年 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D004258 | 市区29站样本 110kV 2022年 弹性 BDZ-00092 站级正向峰值静态需求 | L⁺ | 8.9713 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行50；字段forward_screen_mw | 年度站级场景 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 8.97134 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D004259 | 市区29站样本 110kV 2022年 弹性 BDZ-00092 站级反向峰值静态需求 | L⁻ | 0 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行50；字段reverse_screen_mw | F13及2025全年极值合并 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D004260 | 市区29站样本 110kV 2022年 弹性 BDZ-00092 当年主变购置投资 | K主变 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行50；字段transformer_capex_10k_cny | 同电压替换案例静态总投资之和/新购容量之和；升档按新购完整容量计价 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D004261 | 市区29站样本 110kV 2022年 弹性 BDZ-00092 当年储能新增投资 | K储能 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行50；字段storage_capex_10k_cny | 十柜整包重复计价+剩余一至九柜线性插值；本年投资为在役数量成本函数差分 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D004262 | 市区29站样本 110kV 2022年 弹性 BDZ-00092 主变投运批次费用现值 | C主变 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行50；字段transformer_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D004263 | 市区29站样本 110kV 2022年 弹性 BDZ-00092 储能投运批次费用现值 | C储能 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行50；字段storage_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D004264 | 市区29站样本 110kV 2023年 弹性 BDZ-00092 容载比研究控制上限 | R上限 | 3.2 | MVA/MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行51；字段clr_cap | 区域年度容量≤研究上限乘参考净峰；四年逐台正增配之和≤基期区域容量乘预算比例 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 3.2 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D004265 | 市区29站样本 110kV 2023年 弹性 BDZ-00092 上一年第一台主变容量 | s₁旧 | 40 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行51；字段prior_unit_1_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 40.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D004266 | 市区29站样本 110kV 2023年 弹性 BDZ-00092 上一年第二台主变容量 | s₂旧 | 40 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行51；字段prior_unit_2_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 40.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D004267 | 市区29站样本 110kV 2023年 弹性 BDZ-00092 本年第一台主变容量 | s₁ | 40 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行51；字段selected_unit_1_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 40.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D004268 | 市区29站样本 110kV 2023年 弹性 BDZ-00092 本年第二台主变容量 | s₂ | 40 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行51；字段selected_unit_2_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 40.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D004269 | 市区29站样本 110kV 2023年 弹性 BDZ-00092 选定主变容量 | S | 80 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行51；字段selected_capacity_mva | 离散主变组合加总 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 80.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D004270 | 市区29站样本 110kV 2023年 弹性 BDZ-00092 在役储能柜数 | n | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行51；字段storage_modules_in_service | 完整路径整数解 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D004271 | 市区29站样本 110kV 2023年 弹性 BDZ-00092 本年仿真净退出容量 | ΔS退出 | 0 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行51；字段released_capacity_mva | max(0,上一年站容量减本年) | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D004272 | 市区29站样本 110kV 2023年 弹性 BDZ-00092 本年主变容量净变化 | ΔS | 0 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行51；字段net_capacity_change_mva | 本年容量减上一年 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D004273 | 市区29站样本 110kV 2023年 弹性 BDZ-00092 当年新增储能柜数 | Δn | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行51；字段new_storage_modules | 本年在役数量减上一年 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D004274 | 市区29站样本 110kV 2023年 弹性 BDZ-00092 站级正向峰值静态需求 | L⁺ | 9.6593 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行51；字段forward_screen_mw | 年度站级场景 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 9.659342 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D004275 | 市区29站样本 110kV 2023年 弹性 BDZ-00092 站级反向峰值静态需求 | L⁻ | 0 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行51；字段reverse_screen_mw | F13及2025全年极值合并 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D004276 | 市区29站样本 110kV 2023年 弹性 BDZ-00092 当年主变购置投资 | K主变 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行51；字段transformer_capex_10k_cny | 同电压替换案例静态总投资之和/新购容量之和；升档按新购完整容量计价 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D004277 | 市区29站样本 110kV 2023年 弹性 BDZ-00092 当年储能新增投资 | K储能 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行51；字段storage_capex_10k_cny | 十柜整包重复计价+剩余一至九柜线性插值；本年投资为在役数量成本函数差分 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D004278 | 市区29站样本 110kV 2023年 弹性 BDZ-00092 主变投运批次费用现值 | C主变 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行51；字段transformer_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D004279 | 市区29站样本 110kV 2023年 弹性 BDZ-00092 储能投运批次费用现值 | C储能 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行51；字段storage_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D004280 | 市区29站样本 110kV 2024年 弹性 BDZ-00092 容载比研究控制上限 | R上限 | 3.2 | MVA/MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行52；字段clr_cap | 区域年度容量≤研究上限乘参考净峰；四年逐台正增配之和≤基期区域容量乘预算比例 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 3.2 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D004281 | 市区29站样本 110kV 2024年 弹性 BDZ-00092 上一年第一台主变容量 | s₁旧 | 40 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行52；字段prior_unit_1_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 40.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D004282 | 市区29站样本 110kV 2024年 弹性 BDZ-00092 上一年第二台主变容量 | s₂旧 | 40 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行52；字段prior_unit_2_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 40.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D004283 | 市区29站样本 110kV 2024年 弹性 BDZ-00092 本年第一台主变容量 | s₁ | 40 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行52；字段selected_unit_1_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 40.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D004284 | 市区29站样本 110kV 2024年 弹性 BDZ-00092 本年第二台主变容量 | s₂ | 40 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行52；字段selected_unit_2_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 40.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D004285 | 市区29站样本 110kV 2024年 弹性 BDZ-00092 选定主变容量 | S | 80 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行52；字段selected_capacity_mva | 离散主变组合加总 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 80.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D004286 | 市区29站样本 110kV 2024年 弹性 BDZ-00092 在役储能柜数 | n | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行52；字段storage_modules_in_service | 完整路径整数解 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D004287 | 市区29站样本 110kV 2024年 弹性 BDZ-00092 本年仿真净退出容量 | ΔS退出 | 0 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行52；字段released_capacity_mva | max(0,上一年站容量减本年) | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D004288 | 市区29站样本 110kV 2024年 弹性 BDZ-00092 本年主变容量净变化 | ΔS | 0 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行52；字段net_capacity_change_mva | 本年容量减上一年 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D004289 | 市区29站样本 110kV 2024年 弹性 BDZ-00092 当年新增储能柜数 | Δn | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行52；字段new_storage_modules | 本年在役数量减上一年 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D004290 | 市区29站样本 110kV 2024年 弹性 BDZ-00092 站级正向峰值静态需求 | L⁺ | 9.078 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行52；字段forward_screen_mw | 年度站级场景 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 9.078014 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D004291 | 市区29站样本 110kV 2024年 弹性 BDZ-00092 站级反向峰值静态需求 | L⁻ | 2.5513 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行52；字段reverse_screen_mw | F13及2025全年极值合并 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 2.551347 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D004292 | 市区29站样本 110kV 2024年 弹性 BDZ-00092 当年主变购置投资 | K主变 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行52；字段transformer_capex_10k_cny | 同电压替换案例静态总投资之和/新购容量之和；升档按新购完整容量计价 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D004293 | 市区29站样本 110kV 2024年 弹性 BDZ-00092 当年储能新增投资 | K储能 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行52；字段storage_capex_10k_cny | 十柜整包重复计价+剩余一至九柜线性插值；本年投资为在役数量成本函数差分 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D004294 | 市区29站样本 110kV 2024年 弹性 BDZ-00092 主变投运批次费用现值 | C主变 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行52；字段transformer_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D004295 | 市区29站样本 110kV 2024年 弹性 BDZ-00092 储能投运批次费用现值 | C储能 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行52；字段storage_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D004296 | 市区29站样本 110kV 2025年 弹性 BDZ-00092 容载比研究控制上限 | R上限 | 3.2 | MVA/MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行53；字段clr_cap | 区域年度容量≤研究上限乘参考净峰；四年逐台正增配之和≤基期区域容量乘预算比例 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 3.2 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D004297 | 市区29站样本 110kV 2025年 弹性 BDZ-00092 上一年第一台主变容量 | s₁旧 | 40 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行53；字段prior_unit_1_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 40.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D004298 | 市区29站样本 110kV 2025年 弹性 BDZ-00092 上一年第二台主变容量 | s₂旧 | 40 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行53；字段prior_unit_2_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 40.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D004299 | 市区29站样本 110kV 2025年 弹性 BDZ-00092 本年第一台主变容量 | s₁ | 40 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行53；字段selected_unit_1_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 40.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D004300 | 市区29站样本 110kV 2025年 弹性 BDZ-00092 本年第二台主变容量 | s₂ | 40 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行53；字段selected_unit_2_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 40.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D004301 | 市区29站样本 110kV 2025年 弹性 BDZ-00092 选定主变容量 | S | 80 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行53；字段selected_capacity_mva | 离散主变组合加总 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 80.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D004302 | 市区29站样本 110kV 2025年 弹性 BDZ-00092 在役储能柜数 | n | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行53；字段storage_modules_in_service | 完整路径整数解 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D004303 | 市区29站样本 110kV 2025年 弹性 BDZ-00092 本年仿真净退出容量 | ΔS退出 | 0 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行53；字段released_capacity_mva | max(0,上一年站容量减本年) | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D004304 | 市区29站样本 110kV 2025年 弹性 BDZ-00092 本年主变容量净变化 | ΔS | 0 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行53；字段net_capacity_change_mva | 本年容量减上一年 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D004305 | 市区29站样本 110kV 2025年 弹性 BDZ-00092 当年新增储能柜数 | Δn | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行53；字段new_storage_modules | 本年在役数量减上一年 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D004306 | 市区29站样本 110kV 2025年 弹性 BDZ-00092 站级正向峰值静态需求 | L⁺ | 9.5754 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行53；字段forward_screen_mw | 年度站级场景 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 9.575434 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D004307 | 市区29站样本 110kV 2025年 弹性 BDZ-00092 站级反向峰值静态需求 | L⁻ | 6.0558 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行53；字段reverse_screen_mw | F13及2025全年极值合并 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 6.055777 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D004308 | 市区29站样本 110kV 2025年 弹性 BDZ-00092 当年主变购置投资 | K主变 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行53；字段transformer_capex_10k_cny | 同电压替换案例静态总投资之和/新购容量之和；升档按新购完整容量计价 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D004309 | 市区29站样本 110kV 2025年 弹性 BDZ-00092 当年储能新增投资 | K储能 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行53；字段storage_capex_10k_cny | 十柜整包重复计价+剩余一至九柜线性插值；本年投资为在役数量成本函数差分 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D004310 | 市区29站样本 110kV 2025年 弹性 BDZ-00092 主变投运批次费用现值 | C主变 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行53；字段transformer_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D004311 | 市区29站样本 110kV 2025年 弹性 BDZ-00092 储能投运批次费用现值 | C储能 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行53；字段storage_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D004312 | 市区29站样本 110kV 2022年 弹性 BDZ-00094 容载比研究控制上限 | R上限 | 3.2 | MVA/MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行54；字段clr_cap | 区域年度容量≤研究上限乘参考净峰；四年逐台正增配之和≤基期区域容量乘预算比例 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 3.2 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D004313 | 市区29站样本 110kV 2022年 弹性 BDZ-00094 上一年第一台主变容量 | s₁旧 | 50 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行54；字段prior_unit_1_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 50.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D004314 | 市区29站样本 110kV 2022年 弹性 BDZ-00094 上一年第二台主变容量 | s₂旧 | 50 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行54；字段prior_unit_2_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 50.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D004315 | 市区29站样本 110kV 2022年 弹性 BDZ-00094 本年第一台主变容量 | s₁ | 50 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行54；字段selected_unit_1_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 50.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D004316 | 市区29站样本 110kV 2022年 弹性 BDZ-00094 本年第二台主变容量 | s₂ | 50 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行54；字段selected_unit_2_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 50.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D004317 | 市区29站样本 110kV 2022年 弹性 BDZ-00094 选定主变容量 | S | 100 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行54；字段selected_capacity_mva | 离散主变组合加总 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 100.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D004318 | 市区29站样本 110kV 2022年 弹性 BDZ-00094 在役储能柜数 | n | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行54；字段storage_modules_in_service | 完整路径整数解 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D004319 | 市区29站样本 110kV 2022年 弹性 BDZ-00094 本年仿真净退出容量 | ΔS退出 | 0 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行54；字段released_capacity_mva | max(0,上一年站容量减本年) | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D004320 | 市区29站样本 110kV 2022年 弹性 BDZ-00094 本年主变容量净变化 | ΔS | 0 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行54；字段net_capacity_change_mva | 本年容量减上一年 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D004321 | 市区29站样本 110kV 2022年 弹性 BDZ-00094 当年新增储能柜数 | Δn | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行54；字段new_storage_modules | 本年在役数量减上一年 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D004322 | 市区29站样本 110kV 2022年 弹性 BDZ-00094 站级正向峰值静态需求 | L⁺ | 52.0123 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行54；字段forward_screen_mw | 年度站级场景 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 52.012285 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D004323 | 市区29站样本 110kV 2022年 弹性 BDZ-00094 站级反向峰值静态需求 | L⁻ | 0 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行54；字段reverse_screen_mw | F13及2025全年极值合并 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D004324 | 市区29站样本 110kV 2022年 弹性 BDZ-00094 当年主变购置投资 | K主变 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行54；字段transformer_capex_10k_cny | 同电压替换案例静态总投资之和/新购容量之和；升档按新购完整容量计价 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D004325 | 市区29站样本 110kV 2022年 弹性 BDZ-00094 当年储能新增投资 | K储能 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行54；字段storage_capex_10k_cny | 十柜整包重复计价+剩余一至九柜线性插值；本年投资为在役数量成本函数差分 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D004326 | 市区29站样本 110kV 2022年 弹性 BDZ-00094 主变投运批次费用现值 | C主变 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行54；字段transformer_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D004327 | 市区29站样本 110kV 2022年 弹性 BDZ-00094 储能投运批次费用现值 | C储能 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行54；字段storage_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D004328 | 市区29站样本 110kV 2023年 弹性 BDZ-00094 容载比研究控制上限 | R上限 | 3.2 | MVA/MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行55；字段clr_cap | 区域年度容量≤研究上限乘参考净峰；四年逐台正增配之和≤基期区域容量乘预算比例 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 3.2 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D004329 | 市区29站样本 110kV 2023年 弹性 BDZ-00094 上一年第一台主变容量 | s₁旧 | 50 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行55；字段prior_unit_1_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 50.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D004330 | 市区29站样本 110kV 2023年 弹性 BDZ-00094 上一年第二台主变容量 | s₂旧 | 50 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行55；字段prior_unit_2_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 50.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D004331 | 市区29站样本 110kV 2023年 弹性 BDZ-00094 本年第一台主变容量 | s₁ | 50 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行55；字段selected_unit_1_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 50.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D004332 | 市区29站样本 110kV 2023年 弹性 BDZ-00094 本年第二台主变容量 | s₂ | 50 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行55；字段selected_unit_2_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 50.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D004333 | 市区29站样本 110kV 2023年 弹性 BDZ-00094 选定主变容量 | S | 100 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行55；字段selected_capacity_mva | 离散主变组合加总 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 100.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D004334 | 市区29站样本 110kV 2023年 弹性 BDZ-00094 在役储能柜数 | n | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行55；字段storage_modules_in_service | 完整路径整数解 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D004335 | 市区29站样本 110kV 2023年 弹性 BDZ-00094 本年仿真净退出容量 | ΔS退出 | 0 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行55；字段released_capacity_mva | max(0,上一年站容量减本年) | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D004336 | 市区29站样本 110kV 2023年 弹性 BDZ-00094 本年主变容量净变化 | ΔS | 0 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行55；字段net_capacity_change_mva | 本年容量减上一年 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D004337 | 市区29站样本 110kV 2023年 弹性 BDZ-00094 当年新增储能柜数 | Δn | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行55；字段new_storage_modules | 本年在役数量减上一年 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D004338 | 市区29站样本 110kV 2023年 弹性 BDZ-00094 站级正向峰值静态需求 | L⁺ | 56.001 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行55；字段forward_screen_mw | 年度站级场景 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 56.001046 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D004339 | 市区29站样本 110kV 2023年 弹性 BDZ-00094 站级反向峰值静态需求 | L⁻ | 0 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行55；字段reverse_screen_mw | F13及2025全年极值合并 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D004340 | 市区29站样本 110kV 2023年 弹性 BDZ-00094 当年主变购置投资 | K主变 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行55；字段transformer_capex_10k_cny | 同电压替换案例静态总投资之和/新购容量之和；升档按新购完整容量计价 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D004341 | 市区29站样本 110kV 2023年 弹性 BDZ-00094 当年储能新增投资 | K储能 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行55；字段storage_capex_10k_cny | 十柜整包重复计价+剩余一至九柜线性插值；本年投资为在役数量成本函数差分 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D004342 | 市区29站样本 110kV 2023年 弹性 BDZ-00094 主变投运批次费用现值 | C主变 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行55；字段transformer_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D004343 | 市区29站样本 110kV 2023年 弹性 BDZ-00094 储能投运批次费用现值 | C储能 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行55；字段storage_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D004344 | 市区29站样本 110kV 2024年 弹性 BDZ-00094 容载比研究控制上限 | R上限 | 3.2 | MVA/MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行56；字段clr_cap | 区域年度容量≤研究上限乘参考净峰；四年逐台正增配之和≤基期区域容量乘预算比例 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 3.2 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D004345 | 市区29站样本 110kV 2024年 弹性 BDZ-00094 上一年第一台主变容量 | s₁旧 | 50 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行56；字段prior_unit_1_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 50.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D004346 | 市区29站样本 110kV 2024年 弹性 BDZ-00094 上一年第二台主变容量 | s₂旧 | 50 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行56；字段prior_unit_2_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 50.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D004347 | 市区29站样本 110kV 2024年 弹性 BDZ-00094 本年第一台主变容量 | s₁ | 50 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行56；字段selected_unit_1_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 50.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D004348 | 市区29站样本 110kV 2024年 弹性 BDZ-00094 本年第二台主变容量 | s₂ | 50 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行56；字段selected_unit_2_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 50.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D004349 | 市区29站样本 110kV 2024年 弹性 BDZ-00094 选定主变容量 | S | 100 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行56；字段selected_capacity_mva | 离散主变组合加总 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 100.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D004350 | 市区29站样本 110kV 2024年 弹性 BDZ-00094 在役储能柜数 | n | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行56；字段storage_modules_in_service | 完整路径整数解 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D004351 | 市区29站样本 110kV 2024年 弹性 BDZ-00094 本年仿真净退出容量 | ΔS退出 | 0 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行56；字段released_capacity_mva | max(0,上一年站容量减本年) | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D004352 | 市区29站样本 110kV 2024年 弹性 BDZ-00094 本年主变容量净变化 | ΔS | 0 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行56；字段net_capacity_change_mva | 本年容量减上一年 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D004353 | 市区29站样本 110kV 2024年 弹性 BDZ-00094 当年新增储能柜数 | Δn | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行56；字段new_storage_modules | 本年在役数量减上一年 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D004354 | 市区29站样本 110kV 2024年 弹性 BDZ-00094 站级正向峰值静态需求 | L⁺ | 52.6307 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行56；字段forward_screen_mw | 年度站级场景 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 52.630737 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D004355 | 市区29站样本 110kV 2024年 弹性 BDZ-00094 站级反向峰值静态需求 | L⁻ | 0 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行56；字段reverse_screen_mw | F13及2025全年极值合并 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D004356 | 市区29站样本 110kV 2024年 弹性 BDZ-00094 当年主变购置投资 | K主变 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行56；字段transformer_capex_10k_cny | 同电压替换案例静态总投资之和/新购容量之和；升档按新购完整容量计价 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D004357 | 市区29站样本 110kV 2024年 弹性 BDZ-00094 当年储能新增投资 | K储能 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行56；字段storage_capex_10k_cny | 十柜整包重复计价+剩余一至九柜线性插值；本年投资为在役数量成本函数差分 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D004358 | 市区29站样本 110kV 2024年 弹性 BDZ-00094 主变投运批次费用现值 | C主变 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行56；字段transformer_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D004359 | 市区29站样本 110kV 2024年 弹性 BDZ-00094 储能投运批次费用现值 | C储能 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行56；字段storage_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D004360 | 市区29站样本 110kV 2025年 弹性 BDZ-00094 容载比研究控制上限 | R上限 | 3.2 | MVA/MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行57；字段clr_cap | 区域年度容量≤研究上限乘参考净峰；四年逐台正增配之和≤基期区域容量乘预算比例 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 3.2 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D004361 | 市区29站样本 110kV 2025年 弹性 BDZ-00094 上一年第一台主变容量 | s₁旧 | 50 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行57；字段prior_unit_1_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 50.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D004362 | 市区29站样本 110kV 2025年 弹性 BDZ-00094 上一年第二台主变容量 | s₂旧 | 50 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行57；字段prior_unit_2_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 50.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D004363 | 市区29站样本 110kV 2025年 弹性 BDZ-00094 本年第一台主变容量 | s₁ | 50 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行57；字段selected_unit_1_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 50.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D004364 | 市区29站样本 110kV 2025年 弹性 BDZ-00094 本年第二台主变容量 | s₂ | 50 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行57；字段selected_unit_2_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 50.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D004365 | 市区29站样本 110kV 2025年 弹性 BDZ-00094 选定主变容量 | S | 100 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行57；字段selected_capacity_mva | 离散主变组合加总 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 100.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D004366 | 市区29站样本 110kV 2025年 弹性 BDZ-00094 在役储能柜数 | n | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行57；字段storage_modules_in_service | 完整路径整数解 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D004367 | 市区29站样本 110kV 2025年 弹性 BDZ-00094 本年仿真净退出容量 | ΔS退出 | 0 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行57；字段released_capacity_mva | max(0,上一年站容量减本年) | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D004368 | 市区29站样本 110kV 2025年 弹性 BDZ-00094 本年主变容量净变化 | ΔS | 0 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行57；字段net_capacity_change_mva | 本年容量减上一年 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D004369 | 市区29站样本 110kV 2025年 弹性 BDZ-00094 当年新增储能柜数 | Δn | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行57；字段new_storage_modules | 本年在役数量减上一年 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D004370 | 市区29站样本 110kV 2025年 弹性 BDZ-00094 站级正向峰值静态需求 | L⁺ | 55.5146 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行57；字段forward_screen_mw | 年度站级场景 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 55.514583 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D004371 | 市区29站样本 110kV 2025年 弹性 BDZ-00094 站级反向峰值静态需求 | L⁻ | 0 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行57；字段reverse_screen_mw | F13及2025全年极值合并 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D004372 | 市区29站样本 110kV 2025年 弹性 BDZ-00094 当年主变购置投资 | K主变 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行57；字段transformer_capex_10k_cny | 同电压替换案例静态总投资之和/新购容量之和；升档按新购完整容量计价 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D004373 | 市区29站样本 110kV 2025年 弹性 BDZ-00094 当年储能新增投资 | K储能 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行57；字段storage_capex_10k_cny | 十柜整包重复计价+剩余一至九柜线性插值；本年投资为在役数量成本函数差分 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D004374 | 市区29站样本 110kV 2025年 弹性 BDZ-00094 主变投运批次费用现值 | C主变 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行57；字段transformer_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D004375 | 市区29站样本 110kV 2025年 弹性 BDZ-00094 储能投运批次费用现值 | C储能 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行57；字段storage_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D004376 | 市区29站样本 110kV 2022年 弹性 BDZ-00103 容载比研究控制上限 | R上限 | 3.2 | MVA/MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行58；字段clr_cap | 区域年度容量≤研究上限乘参考净峰；四年逐台正增配之和≤基期区域容量乘预算比例 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 3.2 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D004377 | 市区29站样本 110kV 2022年 弹性 BDZ-00103 上一年第一台主变容量 | s₁旧 | 40 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行58；字段prior_unit_1_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 40.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D004378 | 市区29站样本 110kV 2022年 弹性 BDZ-00103 上一年第二台主变容量 | s₂旧 | 40 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行58；字段prior_unit_2_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 40.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D004379 | 市区29站样本 110kV 2022年 弹性 BDZ-00103 本年第一台主变容量 | s₁ | 40 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行58；字段selected_unit_1_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 40.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D004380 | 市区29站样本 110kV 2022年 弹性 BDZ-00103 本年第二台主变容量 | s₂ | 40 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行58；字段selected_unit_2_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 40.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D004381 | 市区29站样本 110kV 2022年 弹性 BDZ-00103 选定主变容量 | S | 80 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行58；字段selected_capacity_mva | 离散主变组合加总 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 80.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D004382 | 市区29站样本 110kV 2022年 弹性 BDZ-00103 在役储能柜数 | n | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行58；字段storage_modules_in_service | 完整路径整数解 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D004383 | 市区29站样本 110kV 2022年 弹性 BDZ-00103 本年仿真净退出容量 | ΔS退出 | 0 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行58；字段released_capacity_mva | max(0,上一年站容量减本年) | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D004384 | 市区29站样本 110kV 2022年 弹性 BDZ-00103 本年主变容量净变化 | ΔS | 0 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行58；字段net_capacity_change_mva | 本年容量减上一年 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D004385 | 市区29站样本 110kV 2022年 弹性 BDZ-00103 当年新增储能柜数 | Δn | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行58；字段new_storage_modules | 本年在役数量减上一年 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D004386 | 市区29站样本 110kV 2022年 弹性 BDZ-00103 站级正向峰值静态需求 | L⁺ | 52.6864 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行58；字段forward_screen_mw | 年度站级场景 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 52.686438 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D004387 | 市区29站样本 110kV 2022年 弹性 BDZ-00103 站级反向峰值静态需求 | L⁻ | 0 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行58；字段reverse_screen_mw | F13及2025全年极值合并 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D004388 | 市区29站样本 110kV 2022年 弹性 BDZ-00103 当年主变购置投资 | K主变 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行58；字段transformer_capex_10k_cny | 同电压替换案例静态总投资之和/新购容量之和；升档按新购完整容量计价 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D004389 | 市区29站样本 110kV 2022年 弹性 BDZ-00103 当年储能新增投资 | K储能 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行58；字段storage_capex_10k_cny | 十柜整包重复计价+剩余一至九柜线性插值；本年投资为在役数量成本函数差分 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D004390 | 市区29站样本 110kV 2022年 弹性 BDZ-00103 主变投运批次费用现值 | C主变 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行58；字段transformer_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D004391 | 市区29站样本 110kV 2022年 弹性 BDZ-00103 储能投运批次费用现值 | C储能 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行58；字段storage_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D004392 | 市区29站样本 110kV 2023年 弹性 BDZ-00103 容载比研究控制上限 | R上限 | 3.2 | MVA/MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行59；字段clr_cap | 区域年度容量≤研究上限乘参考净峰；四年逐台正增配之和≤基期区域容量乘预算比例 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 3.2 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D004393 | 市区29站样本 110kV 2023年 弹性 BDZ-00103 上一年第一台主变容量 | s₁旧 | 40 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行59；字段prior_unit_1_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 40.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D004394 | 市区29站样本 110kV 2023年 弹性 BDZ-00103 上一年第二台主变容量 | s₂旧 | 40 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行59；字段prior_unit_2_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 40.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D004395 | 市区29站样本 110kV 2023年 弹性 BDZ-00103 本年第一台主变容量 | s₁ | 40 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行59；字段selected_unit_1_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 40.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D004396 | 市区29站样本 110kV 2023年 弹性 BDZ-00103 本年第二台主变容量 | s₂ | 40 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行59；字段selected_unit_2_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 40.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D004397 | 市区29站样本 110kV 2023年 弹性 BDZ-00103 选定主变容量 | S | 80 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行59；字段selected_capacity_mva | 离散主变组合加总 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 80.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D004398 | 市区29站样本 110kV 2023年 弹性 BDZ-00103 在役储能柜数 | n | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行59；字段storage_modules_in_service | 完整路径整数解 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D004399 | 市区29站样本 110kV 2023年 弹性 BDZ-00103 本年仿真净退出容量 | ΔS退出 | 0 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行59；字段released_capacity_mva | max(0,上一年站容量减本年) | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D004400 | 市区29站样本 110kV 2023年 弹性 BDZ-00103 本年主变容量净变化 | ΔS | 0 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行59；字段net_capacity_change_mva | 本年容量减上一年 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D004401 | 市区29站样本 110kV 2023年 弹性 BDZ-00103 当年新增储能柜数 | Δn | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行59；字段new_storage_modules | 本年在役数量减上一年 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D004402 | 市区29站样本 110kV 2023年 弹性 BDZ-00103 站级正向峰值静态需求 | L⁺ | 56.7269 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行59；字段forward_screen_mw | 年度站级场景 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 56.7269 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D004403 | 市区29站样本 110kV 2023年 弹性 BDZ-00103 站级反向峰值静态需求 | L⁻ | 0 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行59；字段reverse_screen_mw | F13及2025全年极值合并 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D004404 | 市区29站样本 110kV 2023年 弹性 BDZ-00103 当年主变购置投资 | K主变 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行59；字段transformer_capex_10k_cny | 同电压替换案例静态总投资之和/新购容量之和；升档按新购完整容量计价 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D004405 | 市区29站样本 110kV 2023年 弹性 BDZ-00103 当年储能新增投资 | K储能 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行59；字段storage_capex_10k_cny | 十柜整包重复计价+剩余一至九柜线性插值；本年投资为在役数量成本函数差分 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D004406 | 市区29站样本 110kV 2023年 弹性 BDZ-00103 主变投运批次费用现值 | C主变 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行59；字段transformer_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D004407 | 市区29站样本 110kV 2023年 弹性 BDZ-00103 储能投运批次费用现值 | C储能 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行59；字段storage_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D004408 | 市区29站样本 110kV 2024年 弹性 BDZ-00103 容载比研究控制上限 | R上限 | 3.2 | MVA/MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行60；字段clr_cap | 区域年度容量≤研究上限乘参考净峰；四年逐台正增配之和≤基期区域容量乘预算比例 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 3.2 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D004409 | 市区29站样本 110kV 2024年 弹性 BDZ-00103 上一年第一台主变容量 | s₁旧 | 40 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行60；字段prior_unit_1_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 40.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D004410 | 市区29站样本 110kV 2024年 弹性 BDZ-00103 上一年第二台主变容量 | s₂旧 | 40 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行60；字段prior_unit_2_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 40.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D004411 | 市区29站样本 110kV 2024年 弹性 BDZ-00103 本年第一台主变容量 | s₁ | 40 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行60；字段selected_unit_1_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 40.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D004412 | 市区29站样本 110kV 2024年 弹性 BDZ-00103 本年第二台主变容量 | s₂ | 40 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行60；字段selected_unit_2_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 40.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D004413 | 市区29站样本 110kV 2024年 弹性 BDZ-00103 选定主变容量 | S | 80 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行60；字段selected_capacity_mva | 离散主变组合加总 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 80.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D004414 | 市区29站样本 110kV 2024年 弹性 BDZ-00103 在役储能柜数 | n | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行60；字段storage_modules_in_service | 完整路径整数解 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D004415 | 市区29站样本 110kV 2024年 弹性 BDZ-00103 本年仿真净退出容量 | ΔS退出 | 0 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行60；字段released_capacity_mva | max(0,上一年站容量减本年) | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D004416 | 市区29站样本 110kV 2024年 弹性 BDZ-00103 本年主变容量净变化 | ΔS | 0 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行60；字段net_capacity_change_mva | 本年容量减上一年 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D004417 | 市区29站样本 110kV 2024年 弹性 BDZ-00103 当年新增储能柜数 | Δn | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行60；字段new_storage_modules | 本年在役数量减上一年 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D004418 | 市区29站样本 110kV 2024年 弹性 BDZ-00103 站级正向峰值静态需求 | L⁺ | 53.3129 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行60；字段forward_screen_mw | 年度站级场景 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 53.312906 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D004419 | 市区29站样本 110kV 2024年 弹性 BDZ-00103 站级反向峰值静态需求 | L⁻ | 0 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行60；字段reverse_screen_mw | F13及2025全年极值合并 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D004420 | 市区29站样本 110kV 2024年 弹性 BDZ-00103 当年主变购置投资 | K主变 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行60；字段transformer_capex_10k_cny | 同电压替换案例静态总投资之和/新购容量之和；升档按新购完整容量计价 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D004421 | 市区29站样本 110kV 2024年 弹性 BDZ-00103 当年储能新增投资 | K储能 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行60；字段storage_capex_10k_cny | 十柜整包重复计价+剩余一至九柜线性插值；本年投资为在役数量成本函数差分 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D004422 | 市区29站样本 110kV 2024年 弹性 BDZ-00103 主变投运批次费用现值 | C主变 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行60；字段transformer_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D004423 | 市区29站样本 110kV 2024年 弹性 BDZ-00103 储能投运批次费用现值 | C储能 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行60；字段storage_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D004424 | 市区29站样本 110kV 2025年 弹性 BDZ-00103 容载比研究控制上限 | R上限 | 3.2 | MVA/MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行61；字段clr_cap | 区域年度容量≤研究上限乘参考净峰；四年逐台正增配之和≤基期区域容量乘预算比例 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 3.2 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D004425 | 市区29站样本 110kV 2025年 弹性 BDZ-00103 上一年第一台主变容量 | s₁旧 | 40 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行61；字段prior_unit_1_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 40.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D004426 | 市区29站样本 110kV 2025年 弹性 BDZ-00103 上一年第二台主变容量 | s₂旧 | 40 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行61；字段prior_unit_2_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 40.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D004427 | 市区29站样本 110kV 2025年 弹性 BDZ-00103 本年第一台主变容量 | s₁ | 40 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行61；字段selected_unit_1_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 40.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D004428 | 市区29站样本 110kV 2025年 弹性 BDZ-00103 本年第二台主变容量 | s₂ | 40 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行61；字段selected_unit_2_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 40.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D004429 | 市区29站样本 110kV 2025年 弹性 BDZ-00103 选定主变容量 | S | 80 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行61；字段selected_capacity_mva | 离散主变组合加总 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 80.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D004430 | 市区29站样本 110kV 2025年 弹性 BDZ-00103 在役储能柜数 | n | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行61；字段storage_modules_in_service | 完整路径整数解 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D004431 | 市区29站样本 110kV 2025年 弹性 BDZ-00103 本年仿真净退出容量 | ΔS退出 | 0 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行61；字段released_capacity_mva | max(0,上一年站容量减本年) | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D004432 | 市区29站样本 110kV 2025年 弹性 BDZ-00103 本年主变容量净变化 | ΔS | 0 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行61；字段net_capacity_change_mva | 本年容量减上一年 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D004433 | 市区29站样本 110kV 2025年 弹性 BDZ-00103 当年新增储能柜数 | Δn | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行61；字段new_storage_modules | 本年在役数量减上一年 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D004434 | 市区29站样本 110kV 2025年 弹性 BDZ-00103 站级正向峰值静态需求 | L⁺ | 56.2341 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行61；字段forward_screen_mw | 年度站级场景 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 56.234131 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D004435 | 市区29站样本 110kV 2025年 弹性 BDZ-00103 站级反向峰值静态需求 | L⁻ | 0 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行61；字段reverse_screen_mw | F13及2025全年极值合并 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D004436 | 市区29站样本 110kV 2025年 弹性 BDZ-00103 当年主变购置投资 | K主变 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行61；字段transformer_capex_10k_cny | 同电压替换案例静态总投资之和/新购容量之和；升档按新购完整容量计价 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D004437 | 市区29站样本 110kV 2025年 弹性 BDZ-00103 当年储能新增投资 | K储能 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行61；字段storage_capex_10k_cny | 十柜整包重复计价+剩余一至九柜线性插值；本年投资为在役数量成本函数差分 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D004438 | 市区29站样本 110kV 2025年 弹性 BDZ-00103 主变投运批次费用现值 | C主变 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行61；字段transformer_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D004439 | 市区29站样本 110kV 2025年 弹性 BDZ-00103 储能投运批次费用现值 | C储能 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行61；字段storage_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D004440 | 市区29站样本 110kV 2022年 弹性 BDZ-00106 容载比研究控制上限 | R上限 | 3.2 | MVA/MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行62；字段clr_cap | 区域年度容量≤研究上限乘参考净峰；四年逐台正增配之和≤基期区域容量乘预算比例 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 3.2 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D004441 | 市区29站样本 110kV 2022年 弹性 BDZ-00106 上一年第一台主变容量 | s₁旧 | 40 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行62；字段prior_unit_1_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 40.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D004442 | 市区29站样本 110kV 2022年 弹性 BDZ-00106 上一年第二台主变容量 | s₂旧 | 40 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行62；字段prior_unit_2_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 40.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D004443 | 市区29站样本 110kV 2022年 弹性 BDZ-00106 本年第一台主变容量 | s₁ | 40 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行62；字段selected_unit_1_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 40.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D004444 | 市区29站样本 110kV 2022年 弹性 BDZ-00106 本年第二台主变容量 | s₂ | 40 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行62；字段selected_unit_2_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 40.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D004445 | 市区29站样本 110kV 2022年 弹性 BDZ-00106 选定主变容量 | S | 80 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行62；字段selected_capacity_mva | 离散主变组合加总 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 80.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D004446 | 市区29站样本 110kV 2022年 弹性 BDZ-00106 在役储能柜数 | n | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行62；字段storage_modules_in_service | 完整路径整数解 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D004447 | 市区29站样本 110kV 2022年 弹性 BDZ-00106 本年仿真净退出容量 | ΔS退出 | 0 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行62；字段released_capacity_mva | max(0,上一年站容量减本年) | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D004448 | 市区29站样本 110kV 2022年 弹性 BDZ-00106 本年主变容量净变化 | ΔS | 0 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行62；字段net_capacity_change_mva | 本年容量减上一年 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D004449 | 市区29站样本 110kV 2022年 弹性 BDZ-00106 当年新增储能柜数 | Δn | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行62；字段new_storage_modules | 本年在役数量减上一年 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D004450 | 市区29站样本 110kV 2022年 弹性 BDZ-00106 站级正向峰值静态需求 | L⁺ | 4.648 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行62；字段forward_screen_mw | 年度站级场景 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 4.648001 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D004451 | 市区29站样本 110kV 2022年 弹性 BDZ-00106 站级反向峰值静态需求 | L⁻ | 0 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行62；字段reverse_screen_mw | F13及2025全年极值合并 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D004452 | 市区29站样本 110kV 2022年 弹性 BDZ-00106 当年主变购置投资 | K主变 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行62；字段transformer_capex_10k_cny | 同电压替换案例静态总投资之和/新购容量之和；升档按新购完整容量计价 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D004453 | 市区29站样本 110kV 2022年 弹性 BDZ-00106 当年储能新增投资 | K储能 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行62；字段storage_capex_10k_cny | 十柜整包重复计价+剩余一至九柜线性插值；本年投资为在役数量成本函数差分 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D004454 | 市区29站样本 110kV 2022年 弹性 BDZ-00106 主变投运批次费用现值 | C主变 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行62；字段transformer_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D004455 | 市区29站样本 110kV 2022年 弹性 BDZ-00106 储能投运批次费用现值 | C储能 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行62；字段storage_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D004456 | 市区29站样本 110kV 2023年 弹性 BDZ-00106 容载比研究控制上限 | R上限 | 3.2 | MVA/MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行63；字段clr_cap | 区域年度容量≤研究上限乘参考净峰；四年逐台正增配之和≤基期区域容量乘预算比例 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 3.2 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D004457 | 市区29站样本 110kV 2023年 弹性 BDZ-00106 上一年第一台主变容量 | s₁旧 | 40 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行63；字段prior_unit_1_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 40.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D004458 | 市区29站样本 110kV 2023年 弹性 BDZ-00106 上一年第二台主变容量 | s₂旧 | 40 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行63；字段prior_unit_2_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 40.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D004459 | 市区29站样本 110kV 2023年 弹性 BDZ-00106 本年第一台主变容量 | s₁ | 40 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行63；字段selected_unit_1_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 40.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D004460 | 市区29站样本 110kV 2023年 弹性 BDZ-00106 本年第二台主变容量 | s₂ | 40 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行63；字段selected_unit_2_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 40.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D004461 | 市区29站样本 110kV 2023年 弹性 BDZ-00106 选定主变容量 | S | 80 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行63；字段selected_capacity_mva | 离散主变组合加总 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 80.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D004462 | 市区29站样本 110kV 2023年 弹性 BDZ-00106 在役储能柜数 | n | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行63；字段storage_modules_in_service | 完整路径整数解 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D004463 | 市区29站样本 110kV 2023年 弹性 BDZ-00106 本年仿真净退出容量 | ΔS退出 | 0 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行63；字段released_capacity_mva | max(0,上一年站容量减本年) | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D004464 | 市区29站样本 110kV 2023年 弹性 BDZ-00106 本年主变容量净变化 | ΔS | 0 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行63；字段net_capacity_change_mva | 本年容量减上一年 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D004465 | 市区29站样本 110kV 2023年 弹性 BDZ-00106 当年新增储能柜数 | Δn | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行63；字段new_storage_modules | 本年在役数量减上一年 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D004466 | 市区29站样本 110kV 2023年 弹性 BDZ-00106 站级正向峰值静态需求 | L⁺ | 5.0045 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行63；字段forward_screen_mw | 年度站级场景 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 5.004451 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D004467 | 市区29站样本 110kV 2023年 弹性 BDZ-00106 站级反向峰值静态需求 | L⁻ | 0 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行63；字段reverse_screen_mw | F13及2025全年极值合并 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D004468 | 市区29站样本 110kV 2023年 弹性 BDZ-00106 当年主变购置投资 | K主变 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行63；字段transformer_capex_10k_cny | 同电压替换案例静态总投资之和/新购容量之和；升档按新购完整容量计价 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D004469 | 市区29站样本 110kV 2023年 弹性 BDZ-00106 当年储能新增投资 | K储能 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行63；字段storage_capex_10k_cny | 十柜整包重复计价+剩余一至九柜线性插值；本年投资为在役数量成本函数差分 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D004470 | 市区29站样本 110kV 2023年 弹性 BDZ-00106 主变投运批次费用现值 | C主变 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行63；字段transformer_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D004471 | 市区29站样本 110kV 2023年 弹性 BDZ-00106 储能投运批次费用现值 | C储能 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行63；字段storage_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D004472 | 市区29站样本 110kV 2024年 弹性 BDZ-00106 容载比研究控制上限 | R上限 | 3.2 | MVA/MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行64；字段clr_cap | 区域年度容量≤研究上限乘参考净峰；四年逐台正增配之和≤基期区域容量乘预算比例 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 3.2 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D004473 | 市区29站样本 110kV 2024年 弹性 BDZ-00106 上一年第一台主变容量 | s₁旧 | 40 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行64；字段prior_unit_1_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 40.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D004474 | 市区29站样本 110kV 2024年 弹性 BDZ-00106 上一年第二台主变容量 | s₂旧 | 40 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行64；字段prior_unit_2_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 40.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D004475 | 市区29站样本 110kV 2024年 弹性 BDZ-00106 本年第一台主变容量 | s₁ | 40 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行64；字段selected_unit_1_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 40.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D004476 | 市区29站样本 110kV 2024年 弹性 BDZ-00106 本年第二台主变容量 | s₂ | 40 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行64；字段selected_unit_2_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 40.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D004477 | 市区29站样本 110kV 2024年 弹性 BDZ-00106 选定主变容量 | S | 80 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行64；字段selected_capacity_mva | 离散主变组合加总 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 80.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D004478 | 市区29站样本 110kV 2024年 弹性 BDZ-00106 在役储能柜数 | n | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行64；字段storage_modules_in_service | 完整路径整数解 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D004479 | 市区29站样本 110kV 2024年 弹性 BDZ-00106 本年仿真净退出容量 | ΔS退出 | 0 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行64；字段released_capacity_mva | max(0,上一年站容量减本年) | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D004480 | 市区29站样本 110kV 2024年 弹性 BDZ-00106 本年主变容量净变化 | ΔS | 0 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行64；字段net_capacity_change_mva | 本年容量减上一年 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D004481 | 市区29站样本 110kV 2024年 弹性 BDZ-00106 当年新增储能柜数 | Δn | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行64；字段new_storage_modules | 本年在役数量减上一年 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D004482 | 市区29站样本 110kV 2024年 弹性 BDZ-00106 站级正向峰值静态需求 | L⁺ | 4.7033 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行64；字段forward_screen_mw | 年度站级场景 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 4.703268 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D004483 | 市区29站样本 110kV 2024年 弹性 BDZ-00106 站级反向峰值静态需求 | L⁻ | 0 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行64；字段reverse_screen_mw | F13及2025全年极值合并 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D004484 | 市区29站样本 110kV 2024年 弹性 BDZ-00106 当年主变购置投资 | K主变 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行64；字段transformer_capex_10k_cny | 同电压替换案例静态总投资之和/新购容量之和；升档按新购完整容量计价 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D004485 | 市区29站样本 110kV 2024年 弹性 BDZ-00106 当年储能新增投资 | K储能 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行64；字段storage_capex_10k_cny | 十柜整包重复计价+剩余一至九柜线性插值；本年投资为在役数量成本函数差分 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D004486 | 市区29站样本 110kV 2024年 弹性 BDZ-00106 主变投运批次费用现值 | C主变 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行64；字段transformer_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D004487 | 市区29站样本 110kV 2024年 弹性 BDZ-00106 储能投运批次费用现值 | C储能 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行64；字段storage_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D004488 | 市区29站样本 110kV 2025年 弹性 BDZ-00106 容载比研究控制上限 | R上限 | 3.2 | MVA/MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行65；字段clr_cap | 区域年度容量≤研究上限乘参考净峰；四年逐台正增配之和≤基期区域容量乘预算比例 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 3.2 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D004489 | 市区29站样本 110kV 2025年 弹性 BDZ-00106 上一年第一台主变容量 | s₁旧 | 40 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行65；字段prior_unit_1_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 40.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D004490 | 市区29站样本 110kV 2025年 弹性 BDZ-00106 上一年第二台主变容量 | s₂旧 | 40 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行65；字段prior_unit_2_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 40.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D004491 | 市区29站样本 110kV 2025年 弹性 BDZ-00106 本年第一台主变容量 | s₁ | 40 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行65；字段selected_unit_1_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 40.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D004492 | 市区29站样本 110kV 2025年 弹性 BDZ-00106 本年第二台主变容量 | s₂ | 40 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行65；字段selected_unit_2_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 40.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D004493 | 市区29站样本 110kV 2025年 弹性 BDZ-00106 选定主变容量 | S | 80 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行65；字段selected_capacity_mva | 离散主变组合加总 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 80.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D004494 | 市区29站样本 110kV 2025年 弹性 BDZ-00106 在役储能柜数 | n | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行65；字段storage_modules_in_service | 完整路径整数解 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D004495 | 市区29站样本 110kV 2025年 弹性 BDZ-00106 本年仿真净退出容量 | ΔS退出 | 0 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行65；字段released_capacity_mva | max(0,上一年站容量减本年) | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D004496 | 市区29站样本 110kV 2025年 弹性 BDZ-00106 本年主变容量净变化 | ΔS | 0 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行65；字段net_capacity_change_mva | 本年容量减上一年 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D004497 | 市区29站样本 110kV 2025年 弹性 BDZ-00106 当年新增储能柜数 | Δn | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行65；字段new_storage_modules | 本年在役数量减上一年 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D004498 | 市区29站样本 110kV 2025年 弹性 BDZ-00106 站级正向峰值静态需求 | L⁺ | 4.961 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行65；字段forward_screen_mw | 年度站级场景 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 4.960979 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D004499 | 市区29站样本 110kV 2025年 弹性 BDZ-00106 站级反向峰值静态需求 | L⁻ | 0 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行65；字段reverse_screen_mw | F13及2025全年极值合并 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D004500 | 市区29站样本 110kV 2025年 弹性 BDZ-00106 当年主变购置投资 | K主变 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行65；字段transformer_capex_10k_cny | 同电压替换案例静态总投资之和/新购容量之和；升档按新购完整容量计价 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D004501 | 市区29站样本 110kV 2025年 弹性 BDZ-00106 当年储能新增投资 | K储能 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行65；字段storage_capex_10k_cny | 十柜整包重复计价+剩余一至九柜线性插值；本年投资为在役数量成本函数差分 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D004502 | 市区29站样本 110kV 2025年 弹性 BDZ-00106 主变投运批次费用现值 | C主变 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行65；字段transformer_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D004503 | 市区29站样本 110kV 2025年 弹性 BDZ-00106 储能投运批次费用现值 | C储能 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行65；字段storage_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D004504 | 市区29站样本 110kV 2022年 弹性 BDZ-00110 容载比研究控制上限 | R上限 | 3.2 | MVA/MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行66；字段clr_cap | 区域年度容量≤研究上限乘参考净峰；四年逐台正增配之和≤基期区域容量乘预算比例 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 3.2 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D004505 | 市区29站样本 110kV 2022年 弹性 BDZ-00110 上一年第一台主变容量 | s₁旧 | 63 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行66；字段prior_unit_1_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 63.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D004506 | 市区29站样本 110kV 2022年 弹性 BDZ-00110 上一年第二台主变容量 | s₂旧 | 100 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行66；字段prior_unit_2_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 100.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D004507 | 市区29站样本 110kV 2022年 弹性 BDZ-00110 本年第一台主变容量 | s₁ | 63 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行66；字段selected_unit_1_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 63.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D004508 | 市区29站样本 110kV 2022年 弹性 BDZ-00110 本年第二台主变容量 | s₂ | 100 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行66；字段selected_unit_2_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 100.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D004509 | 市区29站样本 110kV 2022年 弹性 BDZ-00110 选定主变容量 | S | 163 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行66；字段selected_capacity_mva | 离散主变组合加总 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 163.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D004510 | 市区29站样本 110kV 2022年 弹性 BDZ-00110 在役储能柜数 | n | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行66；字段storage_modules_in_service | 完整路径整数解 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D004511 | 市区29站样本 110kV 2022年 弹性 BDZ-00110 本年仿真净退出容量 | ΔS退出 | 0 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行66；字段released_capacity_mva | max(0,上一年站容量减本年) | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D004512 | 市区29站样本 110kV 2022年 弹性 BDZ-00110 本年主变容量净变化 | ΔS | 0 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行66；字段net_capacity_change_mva | 本年容量减上一年 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D004513 | 市区29站样本 110kV 2022年 弹性 BDZ-00110 当年新增储能柜数 | Δn | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行66；字段new_storage_modules | 本年在役数量减上一年 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D004514 | 市区29站样本 110kV 2022年 弹性 BDZ-00110 站级正向峰值静态需求 | L⁺ | 30.7228 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行66；字段forward_screen_mw | 年度站级场景 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 30.72278 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D004515 | 市区29站样本 110kV 2022年 弹性 BDZ-00110 站级反向峰值静态需求 | L⁻ | 0 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行66；字段reverse_screen_mw | F13及2025全年极值合并 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D004516 | 市区29站样本 110kV 2022年 弹性 BDZ-00110 当年主变购置投资 | K主变 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行66；字段transformer_capex_10k_cny | 同电压替换案例静态总投资之和/新购容量之和；升档按新购完整容量计价 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D004517 | 市区29站样本 110kV 2022年 弹性 BDZ-00110 当年储能新增投资 | K储能 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行66；字段storage_capex_10k_cny | 十柜整包重复计价+剩余一至九柜线性插值；本年投资为在役数量成本函数差分 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D004518 | 市区29站样本 110kV 2022年 弹性 BDZ-00110 主变投运批次费用现值 | C主变 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行66；字段transformer_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D004519 | 市区29站样本 110kV 2022年 弹性 BDZ-00110 储能投运批次费用现值 | C储能 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行66；字段storage_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D004520 | 市区29站样本 110kV 2023年 弹性 BDZ-00110 容载比研究控制上限 | R上限 | 3.2 | MVA/MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行67；字段clr_cap | 区域年度容量≤研究上限乘参考净峰；四年逐台正增配之和≤基期区域容量乘预算比例 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 3.2 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D004521 | 市区29站样本 110kV 2023年 弹性 BDZ-00110 上一年第一台主变容量 | s₁旧 | 63 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行67；字段prior_unit_1_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 63.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D004522 | 市区29站样本 110kV 2023年 弹性 BDZ-00110 上一年第二台主变容量 | s₂旧 | 100 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行67；字段prior_unit_2_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 100.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D004523 | 市区29站样本 110kV 2023年 弹性 BDZ-00110 本年第一台主变容量 | s₁ | 63 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行67；字段selected_unit_1_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 63.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D004524 | 市区29站样本 110kV 2023年 弹性 BDZ-00110 本年第二台主变容量 | s₂ | 100 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行67；字段selected_unit_2_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 100.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D004525 | 市区29站样本 110kV 2023年 弹性 BDZ-00110 选定主变容量 | S | 163 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行67；字段selected_capacity_mva | 离散主变组合加总 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 163.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D004526 | 市区29站样本 110kV 2023年 弹性 BDZ-00110 在役储能柜数 | n | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行67；字段storage_modules_in_service | 完整路径整数解 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D004527 | 市区29站样本 110kV 2023年 弹性 BDZ-00110 本年仿真净退出容量 | ΔS退出 | 0 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行67；字段released_capacity_mva | max(0,上一年站容量减本年) | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D004528 | 市区29站样本 110kV 2023年 弹性 BDZ-00110 本年主变容量净变化 | ΔS | 0 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行67；字段net_capacity_change_mva | 本年容量减上一年 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D004529 | 市区29站样本 110kV 2023年 弹性 BDZ-00110 当年新增储能柜数 | Δn | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行67；字段new_storage_modules | 本年在役数量减上一年 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D004530 | 市区29站样本 110kV 2023年 弹性 BDZ-00110 站级正向峰值静态需求 | L⁺ | 33.0789 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行67；字段forward_screen_mw | 年度站级场景 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 33.078874 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D004531 | 市区29站样本 110kV 2023年 弹性 BDZ-00110 站级反向峰值静态需求 | L⁻ | 0 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行67；字段reverse_screen_mw | F13及2025全年极值合并 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D004532 | 市区29站样本 110kV 2023年 弹性 BDZ-00110 当年主变购置投资 | K主变 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行67；字段transformer_capex_10k_cny | 同电压替换案例静态总投资之和/新购容量之和；升档按新购完整容量计价 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D004533 | 市区29站样本 110kV 2023年 弹性 BDZ-00110 当年储能新增投资 | K储能 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行67；字段storage_capex_10k_cny | 十柜整包重复计价+剩余一至九柜线性插值；本年投资为在役数量成本函数差分 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D004534 | 市区29站样本 110kV 2023年 弹性 BDZ-00110 主变投运批次费用现值 | C主变 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行67；字段transformer_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D004535 | 市区29站样本 110kV 2023年 弹性 BDZ-00110 储能投运批次费用现值 | C储能 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行67；字段storage_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D004536 | 市区29站样本 110kV 2024年 弹性 BDZ-00110 容载比研究控制上限 | R上限 | 3.2 | MVA/MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行68；字段clr_cap | 区域年度容量≤研究上限乘参考净峰；四年逐台正增配之和≤基期区域容量乘预算比例 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 3.2 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D004537 | 市区29站样本 110kV 2024年 弹性 BDZ-00110 上一年第一台主变容量 | s₁旧 | 63 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行68；字段prior_unit_1_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 63.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D004538 | 市区29站样本 110kV 2024年 弹性 BDZ-00110 上一年第二台主变容量 | s₂旧 | 100 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行68；字段prior_unit_2_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 100.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D004539 | 市区29站样本 110kV 2024年 弹性 BDZ-00110 本年第一台主变容量 | s₁ | 63 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行68；字段selected_unit_1_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 63.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D004540 | 市区29站样本 110kV 2024年 弹性 BDZ-00110 本年第二台主变容量 | s₂ | 100 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行68；字段selected_unit_2_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 100.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D004541 | 市区29站样本 110kV 2024年 弹性 BDZ-00110 选定主变容量 | S | 163 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行68；字段selected_capacity_mva | 离散主变组合加总 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 163.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D004542 | 市区29站样本 110kV 2024年 弹性 BDZ-00110 在役储能柜数 | n | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行68；字段storage_modules_in_service | 完整路径整数解 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D004543 | 市区29站样本 110kV 2024年 弹性 BDZ-00110 本年仿真净退出容量 | ΔS退出 | 0 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行68；字段released_capacity_mva | max(0,上一年站容量减本年) | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D004544 | 市区29站样本 110kV 2024年 弹性 BDZ-00110 本年主变容量净变化 | ΔS | 0 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行68；字段net_capacity_change_mva | 本年容量减上一年 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D004545 | 市区29站样本 110kV 2024年 弹性 BDZ-00110 当年新增储能柜数 | Δn | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行68；字段new_storage_modules | 本年在役数量减上一年 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D004546 | 市区29站样本 110kV 2024年 弹性 BDZ-00110 站级正向峰值静态需求 | L⁺ | 31.0881 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行68；字段forward_screen_mw | 年度站级场景 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 31.088089 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D004547 | 市区29站样本 110kV 2024年 弹性 BDZ-00110 站级反向峰值静态需求 | L⁻ | 0 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行68；字段reverse_screen_mw | F13及2025全年极值合并 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D004548 | 市区29站样本 110kV 2024年 弹性 BDZ-00110 当年主变购置投资 | K主变 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行68；字段transformer_capex_10k_cny | 同电压替换案例静态总投资之和/新购容量之和；升档按新购完整容量计价 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D004549 | 市区29站样本 110kV 2024年 弹性 BDZ-00110 当年储能新增投资 | K储能 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行68；字段storage_capex_10k_cny | 十柜整包重复计价+剩余一至九柜线性插值；本年投资为在役数量成本函数差分 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D004550 | 市区29站样本 110kV 2024年 弹性 BDZ-00110 主变投运批次费用现值 | C主变 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行68；字段transformer_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D004551 | 市区29站样本 110kV 2024年 弹性 BDZ-00110 储能投运批次费用现值 | C储能 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行68；字段storage_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D004552 | 市区29站样本 110kV 2025年 弹性 BDZ-00110 容载比研究控制上限 | R上限 | 3.2 | MVA/MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行69；字段clr_cap | 区域年度容量≤研究上限乘参考净峰；四年逐台正增配之和≤基期区域容量乘预算比例 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 3.2 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D004553 | 市区29站样本 110kV 2025年 弹性 BDZ-00110 上一年第一台主变容量 | s₁旧 | 63 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行69；字段prior_unit_1_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 63.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D004554 | 市区29站样本 110kV 2025年 弹性 BDZ-00110 上一年第二台主变容量 | s₂旧 | 100 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行69；字段prior_unit_2_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 100.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D004555 | 市区29站样本 110kV 2025年 弹性 BDZ-00110 本年第一台主变容量 | s₁ | 63 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行69；字段selected_unit_1_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 63.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D004556 | 市区29站样本 110kV 2025年 弹性 BDZ-00110 本年第二台主变容量 | s₂ | 100 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行69；字段selected_unit_2_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 100.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D004557 | 市区29站样本 110kV 2025年 弹性 BDZ-00110 选定主变容量 | S | 163 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行69；字段selected_capacity_mva | 离散主变组合加总 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 163.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D004558 | 市区29站样本 110kV 2025年 弹性 BDZ-00110 在役储能柜数 | n | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行69；字段storage_modules_in_service | 完整路径整数解 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D004559 | 市区29站样本 110kV 2025年 弹性 BDZ-00110 本年仿真净退出容量 | ΔS退出 | 0 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行69；字段released_capacity_mva | max(0,上一年站容量减本年) | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D004560 | 市区29站样本 110kV 2025年 弹性 BDZ-00110 本年主变容量净变化 | ΔS | 0 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行69；字段net_capacity_change_mva | 本年容量减上一年 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D004561 | 市区29站样本 110kV 2025年 弹性 BDZ-00110 当年新增储能柜数 | Δn | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行69；字段new_storage_modules | 本年在役数量减上一年 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D004562 | 市区29站样本 110kV 2025年 弹性 BDZ-00110 站级正向峰值静态需求 | L⁺ | 32.7915 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行69；字段forward_screen_mw | 年度站级场景 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 32.791528 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D004563 | 市区29站样本 110kV 2025年 弹性 BDZ-00110 站级反向峰值静态需求 | L⁻ | 0 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行69；字段reverse_screen_mw | F13及2025全年极值合并 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D004564 | 市区29站样本 110kV 2025年 弹性 BDZ-00110 当年主变购置投资 | K主变 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行69；字段transformer_capex_10k_cny | 同电压替换案例静态总投资之和/新购容量之和；升档按新购完整容量计价 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D004565 | 市区29站样本 110kV 2025年 弹性 BDZ-00110 当年储能新增投资 | K储能 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行69；字段storage_capex_10k_cny | 十柜整包重复计价+剩余一至九柜线性插值；本年投资为在役数量成本函数差分 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D004566 | 市区29站样本 110kV 2025年 弹性 BDZ-00110 主变投运批次费用现值 | C主变 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行69；字段transformer_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D004567 | 市区29站样本 110kV 2025年 弹性 BDZ-00110 储能投运批次费用现值 | C储能 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行69；字段storage_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D004568 | 市区29站样本 110kV 2022年 弹性 BDZ-00114 容载比研究控制上限 | R上限 | 3.2 | MVA/MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行70；字段clr_cap | 区域年度容量≤研究上限乘参考净峰；四年逐台正增配之和≤基期区域容量乘预算比例 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 3.2 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D004569 | 市区29站样本 110kV 2022年 弹性 BDZ-00114 上一年第一台主变容量 | s₁旧 | 50 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行70；字段prior_unit_1_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 50.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D004570 | 市区29站样本 110kV 2022年 弹性 BDZ-00114 上一年第二台主变容量 | s₂旧 | 100 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行70；字段prior_unit_2_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 100.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D004571 | 市区29站样本 110kV 2022年 弹性 BDZ-00114 本年第一台主变容量 | s₁ | 50 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行70；字段selected_unit_1_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 50.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D004572 | 市区29站样本 110kV 2022年 弹性 BDZ-00114 本年第二台主变容量 | s₂ | 100 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行70；字段selected_unit_2_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 100.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D004573 | 市区29站样本 110kV 2022年 弹性 BDZ-00114 选定主变容量 | S | 150 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行70；字段selected_capacity_mva | 离散主变组合加总 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 150.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D004574 | 市区29站样本 110kV 2022年 弹性 BDZ-00114 在役储能柜数 | n | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行70；字段storage_modules_in_service | 完整路径整数解 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D004575 | 市区29站样本 110kV 2022年 弹性 BDZ-00114 本年仿真净退出容量 | ΔS退出 | 0 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行70；字段released_capacity_mva | max(0,上一年站容量减本年) | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D004576 | 市区29站样本 110kV 2022年 弹性 BDZ-00114 本年主变容量净变化 | ΔS | 0 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行70；字段net_capacity_change_mva | 本年容量减上一年 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D004577 | 市区29站样本 110kV 2022年 弹性 BDZ-00114 当年新增储能柜数 | Δn | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行70；字段new_storage_modules | 本年在役数量减上一年 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D004578 | 市区29站样本 110kV 2022年 弹性 BDZ-00114 站级正向峰值静态需求 | L⁺ | 88.1427 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行70；字段forward_screen_mw | 年度站级场景 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 88.142651 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D004579 | 市区29站样本 110kV 2022年 弹性 BDZ-00114 站级反向峰值静态需求 | L⁻ | 0 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行70；字段reverse_screen_mw | F13及2025全年极值合并 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D004580 | 市区29站样本 110kV 2022年 弹性 BDZ-00114 当年主变购置投资 | K主变 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行70；字段transformer_capex_10k_cny | 同电压替换案例静态总投资之和/新购容量之和；升档按新购完整容量计价 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D004581 | 市区29站样本 110kV 2022年 弹性 BDZ-00114 当年储能新增投资 | K储能 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行70；字段storage_capex_10k_cny | 十柜整包重复计价+剩余一至九柜线性插值；本年投资为在役数量成本函数差分 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D004582 | 市区29站样本 110kV 2022年 弹性 BDZ-00114 主变投运批次费用现值 | C主变 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行70；字段transformer_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D004583 | 市区29站样本 110kV 2022年 弹性 BDZ-00114 储能投运批次费用现值 | C储能 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行70；字段storage_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D004584 | 市区29站样本 110kV 2023年 弹性 BDZ-00114 容载比研究控制上限 | R上限 | 3.2 | MVA/MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行71；字段clr_cap | 区域年度容量≤研究上限乘参考净峰；四年逐台正增配之和≤基期区域容量乘预算比例 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 3.2 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D004585 | 市区29站样本 110kV 2023年 弹性 BDZ-00114 上一年第一台主变容量 | s₁旧 | 50 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行71；字段prior_unit_1_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 50.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D004586 | 市区29站样本 110kV 2023年 弹性 BDZ-00114 上一年第二台主变容量 | s₂旧 | 100 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行71；字段prior_unit_2_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 100.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D004587 | 市区29站样本 110kV 2023年 弹性 BDZ-00114 本年第一台主变容量 | s₁ | 50 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行71；字段selected_unit_1_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 50.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D004588 | 市区29站样本 110kV 2023年 弹性 BDZ-00114 本年第二台主变容量 | s₂ | 100 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行71；字段selected_unit_2_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 100.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D004589 | 市区29站样本 110kV 2023年 弹性 BDZ-00114 选定主变容量 | S | 150 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行71；字段selected_capacity_mva | 离散主变组合加总 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 150.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D004590 | 市区29站样本 110kV 2023年 弹性 BDZ-00114 在役储能柜数 | n | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行71；字段storage_modules_in_service | 完整路径整数解 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D004591 | 市区29站样本 110kV 2023年 弹性 BDZ-00114 本年仿真净退出容量 | ΔS退出 | 0 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行71；字段released_capacity_mva | max(0,上一年站容量减本年) | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D004592 | 市区29站样本 110kV 2023年 弹性 BDZ-00114 本年主变容量净变化 | ΔS | 0 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行71；字段net_capacity_change_mva | 本年容量减上一年 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D004593 | 市区29站样本 110kV 2023年 弹性 BDZ-00114 当年新增储能柜数 | Δn | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行71；字段new_storage_modules | 本年在役数量减上一年 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D004594 | 市区29站样本 110kV 2023年 弹性 BDZ-00114 站级正向峰值静态需求 | L⁺ | 94.9022 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行71；字段forward_screen_mw | 年度站级场景 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 94.902207 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D004595 | 市区29站样本 110kV 2023年 弹性 BDZ-00114 站级反向峰值静态需求 | L⁻ | 0 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行71；字段reverse_screen_mw | F13及2025全年极值合并 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D004596 | 市区29站样本 110kV 2023年 弹性 BDZ-00114 当年主变购置投资 | K主变 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行71；字段transformer_capex_10k_cny | 同电压替换案例静态总投资之和/新购容量之和；升档按新购完整容量计价 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D004597 | 市区29站样本 110kV 2023年 弹性 BDZ-00114 当年储能新增投资 | K储能 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行71；字段storage_capex_10k_cny | 十柜整包重复计价+剩余一至九柜线性插值；本年投资为在役数量成本函数差分 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D004598 | 市区29站样本 110kV 2023年 弹性 BDZ-00114 主变投运批次费用现值 | C主变 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行71；字段transformer_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D004599 | 市区29站样本 110kV 2023年 弹性 BDZ-00114 储能投运批次费用现值 | C储能 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行71；字段storage_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D004600 | 市区29站样本 110kV 2024年 弹性 BDZ-00114 容载比研究控制上限 | R上限 | 3.2 | MVA/MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行72；字段clr_cap | 区域年度容量≤研究上限乘参考净峰；四年逐台正增配之和≤基期区域容量乘预算比例 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 3.2 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D004601 | 市区29站样本 110kV 2024年 弹性 BDZ-00114 上一年第一台主变容量 | s₁旧 | 50 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行72；字段prior_unit_1_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 50.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D004602 | 市区29站样本 110kV 2024年 弹性 BDZ-00114 上一年第二台主变容量 | s₂旧 | 100 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行72；字段prior_unit_2_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 100.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D004603 | 市区29站样本 110kV 2024年 弹性 BDZ-00114 本年第一台主变容量 | s₁ | 50 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行72；字段selected_unit_1_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 50.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D004604 | 市区29站样本 110kV 2024年 弹性 BDZ-00114 本年第二台主变容量 | s₂ | 100 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行72；字段selected_unit_2_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 100.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D004605 | 市区29站样本 110kV 2024年 弹性 BDZ-00114 选定主变容量 | S | 150 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行72；字段selected_capacity_mva | 离散主变组合加总 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 150.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D004606 | 市区29站样本 110kV 2024年 弹性 BDZ-00114 在役储能柜数 | n | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行72；字段storage_modules_in_service | 完整路径整数解 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D004607 | 市区29站样本 110kV 2024年 弹性 BDZ-00114 本年仿真净退出容量 | ΔS退出 | 0 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行72；字段released_capacity_mva | max(0,上一年站容量减本年) | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D004608 | 市区29站样本 110kV 2024年 弹性 BDZ-00114 本年主变容量净变化 | ΔS | 0 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行72；字段net_capacity_change_mva | 本年容量减上一年 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D004609 | 市区29站样本 110kV 2024年 弹性 BDZ-00114 当年新增储能柜数 | Δn | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行72；字段new_storage_modules | 本年在役数量减上一年 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D004610 | 市区29站样本 110kV 2024年 弹性 BDZ-00114 站级正向峰值静态需求 | L⁺ | 89.1907 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行72；字段forward_screen_mw | 年度站级场景 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 89.190711 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D004611 | 市区29站样本 110kV 2024年 弹性 BDZ-00114 站级反向峰值静态需求 | L⁻ | 0 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行72；字段reverse_screen_mw | F13及2025全年极值合并 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D004612 | 市区29站样本 110kV 2024年 弹性 BDZ-00114 当年主变购置投资 | K主变 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行72；字段transformer_capex_10k_cny | 同电压替换案例静态总投资之和/新购容量之和；升档按新购完整容量计价 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D004613 | 市区29站样本 110kV 2024年 弹性 BDZ-00114 当年储能新增投资 | K储能 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行72；字段storage_capex_10k_cny | 十柜整包重复计价+剩余一至九柜线性插值；本年投资为在役数量成本函数差分 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D004614 | 市区29站样本 110kV 2024年 弹性 BDZ-00114 主变投运批次费用现值 | C主变 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行72；字段transformer_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D004615 | 市区29站样本 110kV 2024年 弹性 BDZ-00114 储能投运批次费用现值 | C储能 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行72；字段storage_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D004616 | 市区29站样本 110kV 2025年 弹性 BDZ-00114 容载比研究控制上限 | R上限 | 3.2 | MVA/MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行73；字段clr_cap | 区域年度容量≤研究上限乘参考净峰；四年逐台正增配之和≤基期区域容量乘预算比例 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 3.2 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D004617 | 市区29站样本 110kV 2025年 弹性 BDZ-00114 上一年第一台主变容量 | s₁旧 | 50 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行73；字段prior_unit_1_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 50.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D004618 | 市区29站样本 110kV 2025年 弹性 BDZ-00114 上一年第二台主变容量 | s₂旧 | 100 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行73；字段prior_unit_2_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 100.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D004619 | 市区29站样本 110kV 2025年 弹性 BDZ-00114 本年第一台主变容量 | s₁ | 50 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行73；字段selected_unit_1_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 50.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D004620 | 市区29站样本 110kV 2025年 弹性 BDZ-00114 本年第二台主变容量 | s₂ | 100 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行73；字段selected_unit_2_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 100.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D004621 | 市区29站样本 110kV 2025年 弹性 BDZ-00114 选定主变容量 | S | 150 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行73；字段selected_capacity_mva | 离散主变组合加总 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 150.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D004622 | 市区29站样本 110kV 2025年 弹性 BDZ-00114 在役储能柜数 | n | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行73；字段storage_modules_in_service | 完整路径整数解 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D004623 | 市区29站样本 110kV 2025年 弹性 BDZ-00114 本年仿真净退出容量 | ΔS退出 | 0 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行73；字段released_capacity_mva | max(0,上一年站容量减本年) | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D004624 | 市区29站样本 110kV 2025年 弹性 BDZ-00114 本年主变容量净变化 | ΔS | 0 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行73；字段net_capacity_change_mva | 本年容量减上一年 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D004625 | 市区29站样本 110kV 2025年 弹性 BDZ-00114 当年新增储能柜数 | Δn | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行73；字段new_storage_modules | 本年在役数量减上一年 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D004626 | 市区29站样本 110kV 2025年 弹性 BDZ-00114 站级正向峰值静态需求 | L⁺ | 94.0778 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行73；字段forward_screen_mw | 年度站级场景 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 94.077822 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D004627 | 市区29站样本 110kV 2025年 弹性 BDZ-00114 站级反向峰值静态需求 | L⁻ | 9.3642 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行73；字段reverse_screen_mw | F13及2025全年极值合并 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 9.364173 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D004628 | 市区29站样本 110kV 2025年 弹性 BDZ-00114 当年主变购置投资 | K主变 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行73；字段transformer_capex_10k_cny | 同电压替换案例静态总投资之和/新购容量之和；升档按新购完整容量计价 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D004629 | 市区29站样本 110kV 2025年 弹性 BDZ-00114 当年储能新增投资 | K储能 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行73；字段storage_capex_10k_cny | 十柜整包重复计价+剩余一至九柜线性插值；本年投资为在役数量成本函数差分 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D004630 | 市区29站样本 110kV 2025年 弹性 BDZ-00114 主变投运批次费用现值 | C主变 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行73；字段transformer_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D004631 | 市区29站样本 110kV 2025年 弹性 BDZ-00114 储能投运批次费用现值 | C储能 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行73；字段storage_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D004632 | 市区29站样本 110kV 2022年 弹性 BDZ-00115 容载比研究控制上限 | R上限 | 3.2 | MVA/MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行74；字段clr_cap | 区域年度容量≤研究上限乘参考净峰；四年逐台正增配之和≤基期区域容量乘预算比例 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 3.2 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D004633 | 市区29站样本 110kV 2022年 弹性 BDZ-00115 上一年第一台主变容量 | s₁旧 | 40 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行74；字段prior_unit_1_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 40.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D004634 | 市区29站样本 110kV 2022年 弹性 BDZ-00115 上一年第二台主变容量 | s₂旧 | 40 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行74；字段prior_unit_2_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 40.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D004635 | 市区29站样本 110kV 2022年 弹性 BDZ-00115 本年第一台主变容量 | s₁ | 40 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行74；字段selected_unit_1_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 40.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D004636 | 市区29站样本 110kV 2022年 弹性 BDZ-00115 本年第二台主变容量 | s₂ | 40 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行74；字段selected_unit_2_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 40.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D004637 | 市区29站样本 110kV 2022年 弹性 BDZ-00115 选定主变容量 | S | 80 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行74；字段selected_capacity_mva | 离散主变组合加总 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 80.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D004638 | 市区29站样本 110kV 2022年 弹性 BDZ-00115 在役储能柜数 | n | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行74；字段storage_modules_in_service | 完整路径整数解 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D004639 | 市区29站样本 110kV 2022年 弹性 BDZ-00115 本年仿真净退出容量 | ΔS退出 | 0 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行74；字段released_capacity_mva | max(0,上一年站容量减本年) | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D004640 | 市区29站样本 110kV 2022年 弹性 BDZ-00115 本年主变容量净变化 | ΔS | 0 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行74；字段net_capacity_change_mva | 本年容量减上一年 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D004641 | 市区29站样本 110kV 2022年 弹性 BDZ-00115 当年新增储能柜数 | Δn | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行74；字段new_storage_modules | 本年在役数量减上一年 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D004642 | 市区29站样本 110kV 2022年 弹性 BDZ-00115 站级正向峰值静态需求 | L⁺ | 58.8618 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行74；字段forward_screen_mw | 年度站级场景 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 58.861845 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D004643 | 市区29站样本 110kV 2022年 弹性 BDZ-00115 站级反向峰值静态需求 | L⁻ | 0 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行74；字段reverse_screen_mw | F13及2025全年极值合并 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D004644 | 市区29站样本 110kV 2022年 弹性 BDZ-00115 当年主变购置投资 | K主变 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行74；字段transformer_capex_10k_cny | 同电压替换案例静态总投资之和/新购容量之和；升档按新购完整容量计价 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D004645 | 市区29站样本 110kV 2022年 弹性 BDZ-00115 当年储能新增投资 | K储能 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行74；字段storage_capex_10k_cny | 十柜整包重复计价+剩余一至九柜线性插值；本年投资为在役数量成本函数差分 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D004646 | 市区29站样本 110kV 2022年 弹性 BDZ-00115 主变投运批次费用现值 | C主变 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行74；字段transformer_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D004647 | 市区29站样本 110kV 2022年 弹性 BDZ-00115 储能投运批次费用现值 | C储能 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行74；字段storage_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D004648 | 市区29站样本 110kV 2023年 弹性 BDZ-00115 容载比研究控制上限 | R上限 | 3.2 | MVA/MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行75；字段clr_cap | 区域年度容量≤研究上限乘参考净峰；四年逐台正增配之和≤基期区域容量乘预算比例 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 3.2 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D004649 | 市区29站样本 110kV 2023年 弹性 BDZ-00115 上一年第一台主变容量 | s₁旧 | 40 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行75；字段prior_unit_1_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 40.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D004650 | 市区29站样本 110kV 2023年 弹性 BDZ-00115 上一年第二台主变容量 | s₂旧 | 40 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行75；字段prior_unit_2_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 40.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D004651 | 市区29站样本 110kV 2023年 弹性 BDZ-00115 本年第一台主变容量 | s₁ | 40 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行75；字段selected_unit_1_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 40.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D004652 | 市区29站样本 110kV 2023年 弹性 BDZ-00115 本年第二台主变容量 | s₂ | 40 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行75；字段selected_unit_2_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 40.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D004653 | 市区29站样本 110kV 2023年 弹性 BDZ-00115 选定主变容量 | S | 80 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行75；字段selected_capacity_mva | 离散主变组合加总 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 80.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D004654 | 市区29站样本 110kV 2023年 弹性 BDZ-00115 在役储能柜数 | n | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行75；字段storage_modules_in_service | 完整路径整数解 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D004655 | 市区29站样本 110kV 2023年 弹性 BDZ-00115 本年仿真净退出容量 | ΔS退出 | 0 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行75；字段released_capacity_mva | max(0,上一年站容量减本年) | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D004656 | 市区29站样本 110kV 2023年 弹性 BDZ-00115 本年主变容量净变化 | ΔS | 0 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行75；字段net_capacity_change_mva | 本年容量减上一年 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D004657 | 市区29站样本 110kV 2023年 弹性 BDZ-00115 当年新增储能柜数 | Δn | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行75；字段new_storage_modules | 本年在役数量减上一年 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D004658 | 市区29站样本 110kV 2023年 弹性 BDZ-00115 站级正向峰值静态需求 | L⁺ | 63.3759 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行75；字段forward_screen_mw | 年度站级场景 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 63.375891 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D004659 | 市区29站样本 110kV 2023年 弹性 BDZ-00115 站级反向峰值静态需求 | L⁻ | 0 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行75；字段reverse_screen_mw | F13及2025全年极值合并 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D004660 | 市区29站样本 110kV 2023年 弹性 BDZ-00115 当年主变购置投资 | K主变 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行75；字段transformer_capex_10k_cny | 同电压替换案例静态总投资之和/新购容量之和；升档按新购完整容量计价 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D004661 | 市区29站样本 110kV 2023年 弹性 BDZ-00115 当年储能新增投资 | K储能 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行75；字段storage_capex_10k_cny | 十柜整包重复计价+剩余一至九柜线性插值；本年投资为在役数量成本函数差分 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D004662 | 市区29站样本 110kV 2023年 弹性 BDZ-00115 主变投运批次费用现值 | C主变 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行75；字段transformer_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D004663 | 市区29站样本 110kV 2023年 弹性 BDZ-00115 储能投运批次费用现值 | C储能 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行75；字段storage_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D004664 | 市区29站样本 110kV 2024年 弹性 BDZ-00115 容载比研究控制上限 | R上限 | 3.2 | MVA/MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行76；字段clr_cap | 区域年度容量≤研究上限乘参考净峰；四年逐台正增配之和≤基期区域容量乘预算比例 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 3.2 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D004665 | 市区29站样本 110kV 2024年 弹性 BDZ-00115 上一年第一台主变容量 | s₁旧 | 40 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行76；字段prior_unit_1_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 40.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D004666 | 市区29站样本 110kV 2024年 弹性 BDZ-00115 上一年第二台主变容量 | s₂旧 | 40 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行76；字段prior_unit_2_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 40.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D004667 | 市区29站样本 110kV 2024年 弹性 BDZ-00115 本年第一台主变容量 | s₁ | 40 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行76；字段selected_unit_1_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 40.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D004668 | 市区29站样本 110kV 2024年 弹性 BDZ-00115 本年第二台主变容量 | s₂ | 40 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行76；字段selected_unit_2_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 40.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D004669 | 市区29站样本 110kV 2024年 弹性 BDZ-00115 选定主变容量 | S | 80 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行76；字段selected_capacity_mva | 离散主变组合加总 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 80.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D004670 | 市区29站样本 110kV 2024年 弹性 BDZ-00115 在役储能柜数 | n | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行76；字段storage_modules_in_service | 完整路径整数解 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D004671 | 市区29站样本 110kV 2024年 弹性 BDZ-00115 本年仿真净退出容量 | ΔS退出 | 0 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行76；字段released_capacity_mva | max(0,上一年站容量减本年) | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D004672 | 市区29站样本 110kV 2024年 弹性 BDZ-00115 本年主变容量净变化 | ΔS | 0 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行76；字段net_capacity_change_mva | 本年容量减上一年 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D004673 | 市区29站样本 110kV 2024年 弹性 BDZ-00115 当年新增储能柜数 | Δn | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行76；字段new_storage_modules | 本年在役数量减上一年 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D004674 | 市区29站样本 110kV 2024年 弹性 BDZ-00115 站级正向峰值静态需求 | L⁺ | 59.5617 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行76；字段forward_screen_mw | 年度站级场景 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 59.561742 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D004675 | 市区29站样本 110kV 2024年 弹性 BDZ-00115 站级反向峰值静态需求 | L⁻ | 0 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行76；字段reverse_screen_mw | F13及2025全年极值合并 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D004676 | 市区29站样本 110kV 2024年 弹性 BDZ-00115 当年主变购置投资 | K主变 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行76；字段transformer_capex_10k_cny | 同电压替换案例静态总投资之和/新购容量之和；升档按新购完整容量计价 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D004677 | 市区29站样本 110kV 2024年 弹性 BDZ-00115 当年储能新增投资 | K储能 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行76；字段storage_capex_10k_cny | 十柜整包重复计价+剩余一至九柜线性插值；本年投资为在役数量成本函数差分 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D004678 | 市区29站样本 110kV 2024年 弹性 BDZ-00115 主变投运批次费用现值 | C主变 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行76；字段transformer_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D004679 | 市区29站样本 110kV 2024年 弹性 BDZ-00115 储能投运批次费用现值 | C储能 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行76；字段storage_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D004680 | 市区29站样本 110kV 2025年 弹性 BDZ-00115 容载比研究控制上限 | R上限 | 3.2 | MVA/MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行77；字段clr_cap | 区域年度容量≤研究上限乘参考净峰；四年逐台正增配之和≤基期区域容量乘预算比例 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 3.2 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D004681 | 市区29站样本 110kV 2025年 弹性 BDZ-00115 上一年第一台主变容量 | s₁旧 | 40 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行77；字段prior_unit_1_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 40.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D004682 | 市区29站样本 110kV 2025年 弹性 BDZ-00115 上一年第二台主变容量 | s₂旧 | 40 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行77；字段prior_unit_2_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 40.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D004683 | 市区29站样本 110kV 2025年 弹性 BDZ-00115 本年第一台主变容量 | s₁ | 40 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行77；字段selected_unit_1_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 40.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D004684 | 市区29站样本 110kV 2025年 弹性 BDZ-00115 本年第二台主变容量 | s₂ | 40 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行77；字段selected_unit_2_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 40.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D004685 | 市区29站样本 110kV 2025年 弹性 BDZ-00115 选定主变容量 | S | 80 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行77；字段selected_capacity_mva | 离散主变组合加总 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 80.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D004686 | 市区29站样本 110kV 2025年 弹性 BDZ-00115 在役储能柜数 | n | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行77；字段storage_modules_in_service | 完整路径整数解 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D004687 | 市区29站样本 110kV 2025年 弹性 BDZ-00115 本年仿真净退出容量 | ΔS退出 | 0 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行77；字段released_capacity_mva | max(0,上一年站容量减本年) | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D004688 | 市区29站样本 110kV 2025年 弹性 BDZ-00115 本年主变容量净变化 | ΔS | 0 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行77；字段net_capacity_change_mva | 本年容量减上一年 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D004689 | 市区29站样本 110kV 2025年 弹性 BDZ-00115 当年新增储能柜数 | Δn | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行77；字段new_storage_modules | 本年在役数量减上一年 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D004690 | 市区29站样本 110kV 2025年 弹性 BDZ-00115 站级正向峰值静态需求 | L⁺ | 62.8254 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行77；字段forward_screen_mw | 年度站级场景 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 62.825365 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D004691 | 市区29站样本 110kV 2025年 弹性 BDZ-00115 站级反向峰值静态需求 | L⁻ | 0 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行77；字段reverse_screen_mw | F13及2025全年极值合并 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D004692 | 市区29站样本 110kV 2025年 弹性 BDZ-00115 当年主变购置投资 | K主变 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行77；字段transformer_capex_10k_cny | 同电压替换案例静态总投资之和/新购容量之和；升档按新购完整容量计价 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D004693 | 市区29站样本 110kV 2025年 弹性 BDZ-00115 当年储能新增投资 | K储能 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行77；字段storage_capex_10k_cny | 十柜整包重复计价+剩余一至九柜线性插值；本年投资为在役数量成本函数差分 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D004694 | 市区29站样本 110kV 2025年 弹性 BDZ-00115 主变投运批次费用现值 | C主变 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行77；字段transformer_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D004695 | 市区29站样本 110kV 2025年 弹性 BDZ-00115 储能投运批次费用现值 | C储能 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行77；字段storage_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D004696 | 市区29站样本 110kV 2022年 弹性 BDZ-00139 容载比研究控制上限 | R上限 | 3.2 | MVA/MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行78；字段clr_cap | 区域年度容量≤研究上限乘参考净峰；四年逐台正增配之和≤基期区域容量乘预算比例 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 3.2 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D004697 | 市区29站样本 110kV 2022年 弹性 BDZ-00139 上一年第一台主变容量 | s₁旧 | 40 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行78；字段prior_unit_1_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 40.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D004698 | 市区29站样本 110kV 2022年 弹性 BDZ-00139 上一年第二台主变容量 | s₂旧 | 40 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行78；字段prior_unit_2_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 40.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D004699 | 市区29站样本 110kV 2022年 弹性 BDZ-00139 本年第一台主变容量 | s₁ | 40 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行78；字段selected_unit_1_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 40.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D004700 | 市区29站样本 110kV 2022年 弹性 BDZ-00139 本年第二台主变容量 | s₂ | 40 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行78；字段selected_unit_2_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 40.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D004701 | 市区29站样本 110kV 2022年 弹性 BDZ-00139 选定主变容量 | S | 80 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行78；字段selected_capacity_mva | 离散主变组合加总 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 80.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D004702 | 市区29站样本 110kV 2022年 弹性 BDZ-00139 在役储能柜数 | n | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行78；字段storage_modules_in_service | 完整路径整数解 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D004703 | 市区29站样本 110kV 2022年 弹性 BDZ-00139 本年仿真净退出容量 | ΔS退出 | 0 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行78；字段released_capacity_mva | max(0,上一年站容量减本年) | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D004704 | 市区29站样本 110kV 2022年 弹性 BDZ-00139 本年主变容量净变化 | ΔS | 0 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行78；字段net_capacity_change_mva | 本年容量减上一年 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D004705 | 市区29站样本 110kV 2022年 弹性 BDZ-00139 当年新增储能柜数 | Δn | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行78；字段new_storage_modules | 本年在役数量减上一年 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D004706 | 市区29站样本 110kV 2022年 弹性 BDZ-00139 站级正向峰值静态需求 | L⁺ | 74.4644 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行78；字段forward_screen_mw | 年度站级场景 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 74.464388 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D004707 | 市区29站样本 110kV 2022年 弹性 BDZ-00139 站级反向峰值静态需求 | L⁻ | 0 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行78；字段reverse_screen_mw | F13及2025全年极值合并 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D004708 | 市区29站样本 110kV 2022年 弹性 BDZ-00139 当年主变购置投资 | K主变 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行78；字段transformer_capex_10k_cny | 同电压替换案例静态总投资之和/新购容量之和；升档按新购完整容量计价 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D004709 | 市区29站样本 110kV 2022年 弹性 BDZ-00139 当年储能新增投资 | K储能 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行78；字段storage_capex_10k_cny | 十柜整包重复计价+剩余一至九柜线性插值；本年投资为在役数量成本函数差分 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D004710 | 市区29站样本 110kV 2022年 弹性 BDZ-00139 主变投运批次费用现值 | C主变 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行78；字段transformer_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D004711 | 市区29站样本 110kV 2022年 弹性 BDZ-00139 储能投运批次费用现值 | C储能 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行78；字段storage_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D004712 | 市区29站样本 110kV 2023年 弹性 BDZ-00139 容载比研究控制上限 | R上限 | 3.2 | MVA/MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行79；字段clr_cap | 区域年度容量≤研究上限乘参考净峰；四年逐台正增配之和≤基期区域容量乘预算比例 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 3.2 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D004713 | 市区29站样本 110kV 2023年 弹性 BDZ-00139 上一年第一台主变容量 | s₁旧 | 40 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行79；字段prior_unit_1_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 40.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D004714 | 市区29站样本 110kV 2023年 弹性 BDZ-00139 上一年第二台主变容量 | s₂旧 | 40 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行79；字段prior_unit_2_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 40.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D004715 | 市区29站样本 110kV 2023年 弹性 BDZ-00139 本年第一台主变容量 | s₁ | 40 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行79；字段selected_unit_1_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 40.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D004716 | 市区29站样本 110kV 2023年 弹性 BDZ-00139 本年第二台主变容量 | s₂ | 50 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行79；字段selected_unit_2_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 50.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D004717 | 市区29站样本 110kV 2023年 弹性 BDZ-00139 选定主变容量 | S | 90 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行79；字段selected_capacity_mva | 离散主变组合加总 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 90.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D004718 | 市区29站样本 110kV 2023年 弹性 BDZ-00139 在役储能柜数 | n | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行79；字段storage_modules_in_service | 完整路径整数解 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D004719 | 市区29站样本 110kV 2023年 弹性 BDZ-00139 本年仿真净退出容量 | ΔS退出 | 0 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行79；字段released_capacity_mva | max(0,上一年站容量减本年) | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D004720 | 市区29站样本 110kV 2023年 弹性 BDZ-00139 本年主变容量净变化 | ΔS | 10 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行79；字段net_capacity_change_mva | 本年容量减上一年 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 10.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D004721 | 市区29站样本 110kV 2023年 弹性 BDZ-00139 当年新增储能柜数 | Δn | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行79；字段new_storage_modules | 本年在役数量减上一年 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D004722 | 市区29站样本 110kV 2023年 弹性 BDZ-00139 站级正向峰值静态需求 | L⁺ | 80.175 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行79；字段forward_screen_mw | 年度站级场景 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 80.174975 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D004723 | 市区29站样本 110kV 2023年 弹性 BDZ-00139 站级反向峰值静态需求 | L⁻ | 0 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行79；字段reverse_screen_mw | F13及2025全年极值合并 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D004724 | 市区29站样本 110kV 2023年 弹性 BDZ-00139 当年主变购置投资 | K主变 | 828.6667 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行79；字段transformer_capex_10k_cny | 同电压替换案例静态总投资之和/新购容量之和；升档按新购完整容量计价 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 828.66666665 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D004725 | 市区29站样本 110kV 2023年 弹性 BDZ-00139 当年储能新增投资 | K储能 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行79；字段storage_capex_10k_cny | 十柜整包重复计价+剩余一至九柜线性插值；本年投资为在役数量成本函数差分 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D004726 | 市区29站样本 110kV 2023年 弹性 BDZ-00139 主变投运批次费用现值 | C主变 | 817.3651 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行79；字段transformer_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 817.36508321 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D004727 | 市区29站样本 110kV 2023年 弹性 BDZ-00139 储能投运批次费用现值 | C储能 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行79；字段storage_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D004728 | 市区29站样本 110kV 2024年 弹性 BDZ-00139 容载比研究控制上限 | R上限 | 3.2 | MVA/MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行80；字段clr_cap | 区域年度容量≤研究上限乘参考净峰；四年逐台正增配之和≤基期区域容量乘预算比例 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 3.2 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D004729 | 市区29站样本 110kV 2024年 弹性 BDZ-00139 上一年第一台主变容量 | s₁旧 | 40 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行80；字段prior_unit_1_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 40.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D004730 | 市区29站样本 110kV 2024年 弹性 BDZ-00139 上一年第二台主变容量 | s₂旧 | 50 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行80；字段prior_unit_2_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 50.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D004731 | 市区29站样本 110kV 2024年 弹性 BDZ-00139 本年第一台主变容量 | s₁ | 40 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行80；字段selected_unit_1_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 40.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D004732 | 市区29站样本 110kV 2024年 弹性 BDZ-00139 本年第二台主变容量 | s₂ | 50 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行80；字段selected_unit_2_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 50.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D004733 | 市区29站样本 110kV 2024年 弹性 BDZ-00139 选定主变容量 | S | 90 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行80；字段selected_capacity_mva | 离散主变组合加总 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 90.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D004734 | 市区29站样本 110kV 2024年 弹性 BDZ-00139 在役储能柜数 | n | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行80；字段storage_modules_in_service | 完整路径整数解 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D004735 | 市区29站样本 110kV 2024年 弹性 BDZ-00139 本年仿真净退出容量 | ΔS退出 | 0 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行80；字段released_capacity_mva | max(0,上一年站容量减本年) | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D004736 | 市区29站样本 110kV 2024年 弹性 BDZ-00139 本年主变容量净变化 | ΔS | 0 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行80；字段net_capacity_change_mva | 本年容量减上一年 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D004737 | 市区29站样本 110kV 2024年 弹性 BDZ-00139 当年新增储能柜数 | Δn | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行80；字段new_storage_modules | 本年在役数量减上一年 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D004738 | 市区29站样本 110kV 2024年 弹性 BDZ-00139 站级正向峰值静态需求 | L⁺ | 75.3498 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行80；字段forward_screen_mw | 年度站级场景 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 75.349807 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D004739 | 市区29站样本 110kV 2024年 弹性 BDZ-00139 站级反向峰值静态需求 | L⁻ | 0 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行80；字段reverse_screen_mw | F13及2025全年极值合并 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D004740 | 市区29站样本 110kV 2024年 弹性 BDZ-00139 当年主变购置投资 | K主变 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行80；字段transformer_capex_10k_cny | 同电压替换案例静态总投资之和/新购容量之和；升档按新购完整容量计价 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D004741 | 市区29站样本 110kV 2024年 弹性 BDZ-00139 当年储能新增投资 | K储能 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行80；字段storage_capex_10k_cny | 十柜整包重复计价+剩余一至九柜线性插值；本年投资为在役数量成本函数差分 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D004742 | 市区29站样本 110kV 2024年 弹性 BDZ-00139 主变投运批次费用现值 | C主变 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行80；字段transformer_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D004743 | 市区29站样本 110kV 2024年 弹性 BDZ-00139 储能投运批次费用现值 | C储能 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行80；字段storage_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D004744 | 市区29站样本 110kV 2025年 弹性 BDZ-00139 容载比研究控制上限 | R上限 | 3.2 | MVA/MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行81；字段clr_cap | 区域年度容量≤研究上限乘参考净峰；四年逐台正增配之和≤基期区域容量乘预算比例 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 3.2 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D004745 | 市区29站样本 110kV 2025年 弹性 BDZ-00139 上一年第一台主变容量 | s₁旧 | 40 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行81；字段prior_unit_1_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 40.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D004746 | 市区29站样本 110kV 2025年 弹性 BDZ-00139 上一年第二台主变容量 | s₂旧 | 50 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行81；字段prior_unit_2_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 50.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D004747 | 市区29站样本 110kV 2025年 弹性 BDZ-00139 本年第一台主变容量 | s₁ | 40 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行81；字段selected_unit_1_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 40.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D004748 | 市区29站样本 110kV 2025年 弹性 BDZ-00139 本年第二台主变容量 | s₂ | 50 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行81；字段selected_unit_2_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 50.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D004749 | 市区29站样本 110kV 2025年 弹性 BDZ-00139 选定主变容量 | S | 90 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行81；字段selected_capacity_mva | 离散主变组合加总 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 90.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D004750 | 市区29站样本 110kV 2025年 弹性 BDZ-00139 在役储能柜数 | n | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行81；字段storage_modules_in_service | 完整路径整数解 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D004751 | 市区29站样本 110kV 2025年 弹性 BDZ-00139 本年仿真净退出容量 | ΔS退出 | 0 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行81；字段released_capacity_mva | max(0,上一年站容量减本年) | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D004752 | 市区29站样本 110kV 2025年 弹性 BDZ-00139 本年主变容量净变化 | ΔS | 0 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行81；字段net_capacity_change_mva | 本年容量减上一年 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D004753 | 市区29站样本 110kV 2025年 弹性 BDZ-00139 当年新增储能柜数 | Δn | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行81；字段new_storage_modules | 本年在役数量减上一年 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D004754 | 市区29站样本 110kV 2025年 弹性 BDZ-00139 站级正向峰值静态需求 | L⁺ | 79.4785 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行81；字段forward_screen_mw | 年度站级场景 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 79.47852 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D004755 | 市区29站样本 110kV 2025年 弹性 BDZ-00139 站级反向峰值静态需求 | L⁻ | 0 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行81；字段reverse_screen_mw | F13及2025全年极值合并 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D004756 | 市区29站样本 110kV 2025年 弹性 BDZ-00139 当年主变购置投资 | K主变 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行81；字段transformer_capex_10k_cny | 同电压替换案例静态总投资之和/新购容量之和；升档按新购完整容量计价 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D004757 | 市区29站样本 110kV 2025年 弹性 BDZ-00139 当年储能新增投资 | K储能 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行81；字段storage_capex_10k_cny | 十柜整包重复计价+剩余一至九柜线性插值；本年投资为在役数量成本函数差分 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D004758 | 市区29站样本 110kV 2025年 弹性 BDZ-00139 主变投运批次费用现值 | C主变 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行81；字段transformer_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D004759 | 市区29站样本 110kV 2025年 弹性 BDZ-00139 储能投运批次费用现值 | C储能 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行81；字段storage_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D004760 | 市区29站样本 110kV 2022年 弹性 BDZ-00148 容载比研究控制上限 | R上限 | 3.2 | MVA/MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行82；字段clr_cap | 区域年度容量≤研究上限乘参考净峰；四年逐台正增配之和≤基期区域容量乘预算比例 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 3.2 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D004761 | 市区29站样本 110kV 2022年 弹性 BDZ-00148 上一年第一台主变容量 | s₁旧 | 50 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行82；字段prior_unit_1_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 50.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D004762 | 市区29站样本 110kV 2022年 弹性 BDZ-00148 上一年第二台主变容量 | s₂旧 | 80 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行82；字段prior_unit_2_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 80.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D004763 | 市区29站样本 110kV 2022年 弹性 BDZ-00148 本年第一台主变容量 | s₁ | 50 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行82；字段selected_unit_1_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 50.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D004764 | 市区29站样本 110kV 2022年 弹性 BDZ-00148 本年第二台主变容量 | s₂ | 80 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行82；字段selected_unit_2_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 80.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D004765 | 市区29站样本 110kV 2022年 弹性 BDZ-00148 选定主变容量 | S | 130 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行82；字段selected_capacity_mva | 离散主变组合加总 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 130.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D004766 | 市区29站样本 110kV 2022年 弹性 BDZ-00148 在役储能柜数 | n | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行82；字段storage_modules_in_service | 完整路径整数解 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D004767 | 市区29站样本 110kV 2022年 弹性 BDZ-00148 本年仿真净退出容量 | ΔS退出 | 0 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行82；字段released_capacity_mva | max(0,上一年站容量减本年) | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D004768 | 市区29站样本 110kV 2022年 弹性 BDZ-00148 本年主变容量净变化 | ΔS | 0 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行82；字段net_capacity_change_mva | 本年容量减上一年 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D004769 | 市区29站样本 110kV 2022年 弹性 BDZ-00148 当年新增储能柜数 | Δn | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行82；字段new_storage_modules | 本年在役数量减上一年 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D004770 | 市区29站样本 110kV 2022年 弹性 BDZ-00148 站级正向峰值静态需求 | L⁺ | 82.5344 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行82；字段forward_screen_mw | 年度站级场景 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 82.534404 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D004771 | 市区29站样本 110kV 2022年 弹性 BDZ-00148 站级反向峰值静态需求 | L⁻ | 0 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行82；字段reverse_screen_mw | F13及2025全年极值合并 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D004772 | 市区29站样本 110kV 2022年 弹性 BDZ-00148 当年主变购置投资 | K主变 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行82；字段transformer_capex_10k_cny | 同电压替换案例静态总投资之和/新购容量之和；升档按新购完整容量计价 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D004773 | 市区29站样本 110kV 2022年 弹性 BDZ-00148 当年储能新增投资 | K储能 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行82；字段storage_capex_10k_cny | 十柜整包重复计价+剩余一至九柜线性插值；本年投资为在役数量成本函数差分 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D004774 | 市区29站样本 110kV 2022年 弹性 BDZ-00148 主变投运批次费用现值 | C主变 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行82；字段transformer_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D004775 | 市区29站样本 110kV 2022年 弹性 BDZ-00148 储能投运批次费用现值 | C储能 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行82；字段storage_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D004776 | 市区29站样本 110kV 2023年 弹性 BDZ-00148 容载比研究控制上限 | R上限 | 3.2 | MVA/MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行83；字段clr_cap | 区域年度容量≤研究上限乘参考净峰；四年逐台正增配之和≤基期区域容量乘预算比例 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 3.2 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D004777 | 市区29站样本 110kV 2023年 弹性 BDZ-00148 上一年第一台主变容量 | s₁旧 | 50 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行83；字段prior_unit_1_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 50.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D004778 | 市区29站样本 110kV 2023年 弹性 BDZ-00148 上一年第二台主变容量 | s₂旧 | 80 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行83；字段prior_unit_2_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 80.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D004779 | 市区29站样本 110kV 2023年 弹性 BDZ-00148 本年第一台主变容量 | s₁ | 50 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行83；字段selected_unit_1_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 50.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D004780 | 市区29站样本 110kV 2023年 弹性 BDZ-00148 本年第二台主变容量 | s₂ | 80 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行83；字段selected_unit_2_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 80.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D004781 | 市区29站样本 110kV 2023年 弹性 BDZ-00148 选定主变容量 | S | 130 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行83；字段selected_capacity_mva | 离散主变组合加总 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 130.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D004782 | 市区29站样本 110kV 2023年 弹性 BDZ-00148 在役储能柜数 | n | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行83；字段storage_modules_in_service | 完整路径整数解 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D004783 | 市区29站样本 110kV 2023年 弹性 BDZ-00148 本年仿真净退出容量 | ΔS退出 | 0 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行83；字段released_capacity_mva | max(0,上一年站容量减本年) | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D004784 | 市区29站样本 110kV 2023年 弹性 BDZ-00148 本年主变容量净变化 | ΔS | 0 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行83；字段net_capacity_change_mva | 本年容量减上一年 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D004785 | 市区29站样本 110kV 2023年 弹性 BDZ-00148 当年新增储能柜数 | Δn | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行83；字段new_storage_modules | 本年在役数量减上一年 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D004786 | 市区29站样本 110kV 2023年 弹性 BDZ-00148 站级正向峰值静态需求 | L⁺ | 88.8639 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行83；字段forward_screen_mw | 年度站级场景 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 88.86387 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D004787 | 市区29站样本 110kV 2023年 弹性 BDZ-00148 站级反向峰值静态需求 | L⁻ | 0 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行83；字段reverse_screen_mw | F13及2025全年极值合并 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D004788 | 市区29站样本 110kV 2023年 弹性 BDZ-00148 当年主变购置投资 | K主变 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行83；字段transformer_capex_10k_cny | 同电压替换案例静态总投资之和/新购容量之和；升档按新购完整容量计价 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D004789 | 市区29站样本 110kV 2023年 弹性 BDZ-00148 当年储能新增投资 | K储能 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行83；字段storage_capex_10k_cny | 十柜整包重复计价+剩余一至九柜线性插值；本年投资为在役数量成本函数差分 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D004790 | 市区29站样本 110kV 2023年 弹性 BDZ-00148 主变投运批次费用现值 | C主变 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行83；字段transformer_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D004791 | 市区29站样本 110kV 2023年 弹性 BDZ-00148 储能投运批次费用现值 | C储能 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行83；字段storage_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D004792 | 市区29站样本 110kV 2024年 弹性 BDZ-00148 容载比研究控制上限 | R上限 | 3.2 | MVA/MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行84；字段clr_cap | 区域年度容量≤研究上限乘参考净峰；四年逐台正增配之和≤基期区域容量乘预算比例 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 3.2 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D004793 | 市区29站样本 110kV 2024年 弹性 BDZ-00148 上一年第一台主变容量 | s₁旧 | 50 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行84；字段prior_unit_1_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 50.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D004794 | 市区29站样本 110kV 2024年 弹性 BDZ-00148 上一年第二台主变容量 | s₂旧 | 80 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行84；字段prior_unit_2_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 80.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D004795 | 市区29站样本 110kV 2024年 弹性 BDZ-00148 本年第一台主变容量 | s₁ | 50 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行84；字段selected_unit_1_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 50.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D004796 | 市区29站样本 110kV 2024年 弹性 BDZ-00148 本年第二台主变容量 | s₂ | 80 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行84；字段selected_unit_2_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 80.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D004797 | 市区29站样本 110kV 2024年 弹性 BDZ-00148 选定主变容量 | S | 130 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行84；字段selected_capacity_mva | 离散主变组合加总 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 130.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D004798 | 市区29站样本 110kV 2024年 弹性 BDZ-00148 在役储能柜数 | n | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行84；字段storage_modules_in_service | 完整路径整数解 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D004799 | 市区29站样本 110kV 2024年 弹性 BDZ-00148 本年仿真净退出容量 | ΔS退出 | 0 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行84；字段released_capacity_mva | max(0,上一年站容量减本年) | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D004800 | 市区29站样本 110kV 2024年 弹性 BDZ-00148 本年主变容量净变化 | ΔS | 0 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行84；字段net_capacity_change_mva | 本年容量减上一年 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D004801 | 市区29站样本 110kV 2024年 弹性 BDZ-00148 当年新增储能柜数 | Δn | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行84；字段new_storage_modules | 本年在役数量减上一年 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D004802 | 市区29站样本 110kV 2024年 弹性 BDZ-00148 站级正向峰值静态需求 | L⁺ | 83.5158 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行84；字段forward_screen_mw | 年度站级场景 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 83.515779 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D004803 | 市区29站样本 110kV 2024年 弹性 BDZ-00148 站级反向峰值静态需求 | L⁻ | 0 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行84；字段reverse_screen_mw | F13及2025全年极值合并 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D004804 | 市区29站样本 110kV 2024年 弹性 BDZ-00148 当年主变购置投资 | K主变 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行84；字段transformer_capex_10k_cny | 同电压替换案例静态总投资之和/新购容量之和；升档按新购完整容量计价 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D004805 | 市区29站样本 110kV 2024年 弹性 BDZ-00148 当年储能新增投资 | K储能 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行84；字段storage_capex_10k_cny | 十柜整包重复计价+剩余一至九柜线性插值；本年投资为在役数量成本函数差分 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D004806 | 市区29站样本 110kV 2024年 弹性 BDZ-00148 主变投运批次费用现值 | C主变 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行84；字段transformer_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D004807 | 市区29站样本 110kV 2024年 弹性 BDZ-00148 储能投运批次费用现值 | C储能 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行84；字段storage_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D004808 | 市区29站样本 110kV 2025年 弹性 BDZ-00148 容载比研究控制上限 | R上限 | 3.2 | MVA/MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行85；字段clr_cap | 区域年度容量≤研究上限乘参考净峰；四年逐台正增配之和≤基期区域容量乘预算比例 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 3.2 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D004809 | 市区29站样本 110kV 2025年 弹性 BDZ-00148 上一年第一台主变容量 | s₁旧 | 50 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行85；字段prior_unit_1_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 50.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D004810 | 市区29站样本 110kV 2025年 弹性 BDZ-00148 上一年第二台主变容量 | s₂旧 | 80 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行85；字段prior_unit_2_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 80.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D004811 | 市区29站样本 110kV 2025年 弹性 BDZ-00148 本年第一台主变容量 | s₁ | 50 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行85；字段selected_unit_1_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 50.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D004812 | 市区29站样本 110kV 2025年 弹性 BDZ-00148 本年第二台主变容量 | s₂ | 80 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行85；字段selected_unit_2_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 80.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D004813 | 市区29站样本 110kV 2025年 弹性 BDZ-00148 选定主变容量 | S | 130 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行85；字段selected_capacity_mva | 离散主变组合加总 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 130.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D004814 | 市区29站样本 110kV 2025年 弹性 BDZ-00148 在役储能柜数 | n | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行85；字段storage_modules_in_service | 完整路径整数解 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D004815 | 市区29站样本 110kV 2025年 弹性 BDZ-00148 本年仿真净退出容量 | ΔS退出 | 0 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行85；字段released_capacity_mva | max(0,上一年站容量减本年) | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D004816 | 市区29站样本 110kV 2025年 弹性 BDZ-00148 本年主变容量净变化 | ΔS | 0 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行85；字段net_capacity_change_mva | 本年容量减上一年 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D004817 | 市区29站样本 110kV 2025年 弹性 BDZ-00148 当年新增储能柜数 | Δn | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行85；字段new_storage_modules | 本年在役数量减上一年 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D004818 | 市区29站样本 110kV 2025年 弹性 BDZ-00148 站级正向峰值静态需求 | L⁺ | 88.0919 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行85；字段forward_screen_mw | 年度站级场景 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 88.091938 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D004819 | 市区29站样本 110kV 2025年 弹性 BDZ-00148 站级反向峰值静态需求 | L⁻ | 0 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行85；字段reverse_screen_mw | F13及2025全年极值合并 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D004820 | 市区29站样本 110kV 2025年 弹性 BDZ-00148 当年主变购置投资 | K主变 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行85；字段transformer_capex_10k_cny | 同电压替换案例静态总投资之和/新购容量之和；升档按新购完整容量计价 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D004821 | 市区29站样本 110kV 2025年 弹性 BDZ-00148 当年储能新增投资 | K储能 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行85；字段storage_capex_10k_cny | 十柜整包重复计价+剩余一至九柜线性插值；本年投资为在役数量成本函数差分 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D004822 | 市区29站样本 110kV 2025年 弹性 BDZ-00148 主变投运批次费用现值 | C主变 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行85；字段transformer_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D004823 | 市区29站样本 110kV 2025年 弹性 BDZ-00148 储能投运批次费用现值 | C储能 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行85；字段storage_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D004824 | 市区29站样本 110kV 2022年 弹性 BDZ-00151 容载比研究控制上限 | R上限 | 3.2 | MVA/MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行86；字段clr_cap | 区域年度容量≤研究上限乘参考净峰；四年逐台正增配之和≤基期区域容量乘预算比例 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 3.2 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D004825 | 市区29站样本 110kV 2022年 弹性 BDZ-00151 上一年第一台主变容量 | s₁旧 | 40 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行86；字段prior_unit_1_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 40.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D004826 | 市区29站样本 110kV 2022年 弹性 BDZ-00151 上一年第二台主变容量 | s₂旧 | 80 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行86；字段prior_unit_2_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 80.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D004827 | 市区29站样本 110kV 2022年 弹性 BDZ-00151 本年第一台主变容量 | s₁ | 63 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行86；字段selected_unit_1_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 63.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D004828 | 市区29站样本 110kV 2022年 弹性 BDZ-00151 本年第二台主变容量 | s₂ | 80 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行86；字段selected_unit_2_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 80.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D004829 | 市区29站样本 110kV 2022年 弹性 BDZ-00151 选定主变容量 | S | 143 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行86；字段selected_capacity_mva | 离散主变组合加总 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 143.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D004830 | 市区29站样本 110kV 2022年 弹性 BDZ-00151 在役储能柜数 | n | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行86；字段storage_modules_in_service | 完整路径整数解 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D004831 | 市区29站样本 110kV 2022年 弹性 BDZ-00151 本年仿真净退出容量 | ΔS退出 | 0 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行86；字段released_capacity_mva | max(0,上一年站容量减本年) | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D004832 | 市区29站样本 110kV 2022年 弹性 BDZ-00151 本年主变容量净变化 | ΔS | 23 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行86；字段net_capacity_change_mva | 本年容量减上一年 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 23.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D004833 | 市区29站样本 110kV 2022年 弹性 BDZ-00151 当年新增储能柜数 | Δn | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行86；字段new_storage_modules | 本年在役数量减上一年 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D004834 | 市区29站样本 110kV 2022年 弹性 BDZ-00151 站级正向峰值静态需求 | L⁺ | 102.7647 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行86；字段forward_screen_mw | 年度站级场景 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 102.764709 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D004835 | 市区29站样本 110kV 2022年 弹性 BDZ-00151 站级反向峰值静态需求 | L⁻ | 0 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行86；字段reverse_screen_mw | F13及2025全年极值合并 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D004836 | 市区29站样本 110kV 2022年 弹性 BDZ-00151 当年主变购置投资 | K主变 | 1044.12 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行86；字段transformer_capex_10k_cny | 同电压替换案例静态总投资之和/新购容量之和；升档按新购完整容量计价 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 1044.11999998 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D004837 | 市区29站样本 110kV 2022年 弹性 BDZ-00151 当年储能新增投资 | K储能 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行86；字段storage_capex_10k_cny | 十柜整包重复计价+剩余一至九柜线性插值；本年投资为在役数量成本函数差分 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D004838 | 市区29站样本 110kV 2022年 弹性 BDZ-00151 主变投运批次费用现值 | C主变 | 1094.9284 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行86；字段transformer_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 1094.92842065 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D004839 | 市区29站样本 110kV 2022年 弹性 BDZ-00151 储能投运批次费用现值 | C储能 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行86；字段storage_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D004840 | 市区29站样本 110kV 2023年 弹性 BDZ-00151 容载比研究控制上限 | R上限 | 3.2 | MVA/MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行87；字段clr_cap | 区域年度容量≤研究上限乘参考净峰；四年逐台正增配之和≤基期区域容量乘预算比例 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 3.2 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D004841 | 市区29站样本 110kV 2023年 弹性 BDZ-00151 上一年第一台主变容量 | s₁旧 | 63 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行87；字段prior_unit_1_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 63.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D004842 | 市区29站样本 110kV 2023年 弹性 BDZ-00151 上一年第二台主变容量 | s₂旧 | 80 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行87；字段prior_unit_2_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 80.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D004843 | 市区29站样本 110kV 2023年 弹性 BDZ-00151 本年第一台主变容量 | s₁ | 63 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行87；字段selected_unit_1_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 63.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D004844 | 市区29站样本 110kV 2023年 弹性 BDZ-00151 本年第二台主变容量 | s₂ | 80 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行87；字段selected_unit_2_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 80.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D004845 | 市区29站样本 110kV 2023年 弹性 BDZ-00151 选定主变容量 | S | 143 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行87；字段selected_capacity_mva | 离散主变组合加总 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 143.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D004846 | 市区29站样本 110kV 2023年 弹性 BDZ-00151 在役储能柜数 | n | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行87；字段storage_modules_in_service | 完整路径整数解 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D004847 | 市区29站样本 110kV 2023年 弹性 BDZ-00151 本年仿真净退出容量 | ΔS退出 | 0 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行87；字段released_capacity_mva | max(0,上一年站容量减本年) | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D004848 | 市区29站样本 110kV 2023年 弹性 BDZ-00151 本年主变容量净变化 | ΔS | 0 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行87；字段net_capacity_change_mva | 本年容量减上一年 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D004849 | 市区29站样本 110kV 2023年 弹性 BDZ-00151 当年新增储能柜数 | Δn | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行87；字段new_storage_modules | 本年在役数量减上一年 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D004850 | 市区29站样本 110kV 2023年 弹性 BDZ-00151 站级正向峰值静态需求 | L⁺ | 110.6456 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行87；字段forward_screen_mw | 年度站级场景 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 110.645614 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D004851 | 市区29站样本 110kV 2023年 弹性 BDZ-00151 站级反向峰值静态需求 | L⁻ | 0 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行87；字段reverse_screen_mw | F13及2025全年极值合并 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D004852 | 市区29站样本 110kV 2023年 弹性 BDZ-00151 当年主变购置投资 | K主变 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行87；字段transformer_capex_10k_cny | 同电压替换案例静态总投资之和/新购容量之和；升档按新购完整容量计价 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D004853 | 市区29站样本 110kV 2023年 弹性 BDZ-00151 当年储能新增投资 | K储能 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行87；字段storage_capex_10k_cny | 十柜整包重复计价+剩余一至九柜线性插值；本年投资为在役数量成本函数差分 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D004854 | 市区29站样本 110kV 2023年 弹性 BDZ-00151 主变投运批次费用现值 | C主变 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行87；字段transformer_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D004855 | 市区29站样本 110kV 2023年 弹性 BDZ-00151 储能投运批次费用现值 | C储能 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行87；字段storage_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D004856 | 市区29站样本 110kV 2024年 弹性 BDZ-00151 容载比研究控制上限 | R上限 | 3.2 | MVA/MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行88；字段clr_cap | 区域年度容量≤研究上限乘参考净峰；四年逐台正增配之和≤基期区域容量乘预算比例 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 3.2 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D004857 | 市区29站样本 110kV 2024年 弹性 BDZ-00151 上一年第一台主变容量 | s₁旧 | 63 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行88；字段prior_unit_1_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 63.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D004858 | 市区29站样本 110kV 2024年 弹性 BDZ-00151 上一年第二台主变容量 | s₂旧 | 80 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行88；字段prior_unit_2_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 80.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D004859 | 市区29站样本 110kV 2024年 弹性 BDZ-00151 本年第一台主变容量 | s₁ | 63 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行88；字段selected_unit_1_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 63.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D004860 | 市区29站样本 110kV 2024年 弹性 BDZ-00151 本年第二台主变容量 | s₂ | 80 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行88；字段selected_unit_2_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 80.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D004861 | 市区29站样本 110kV 2024年 弹性 BDZ-00151 选定主变容量 | S | 143 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行88；字段selected_capacity_mva | 离散主变组合加总 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 143.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D004862 | 市区29站样本 110kV 2024年 弹性 BDZ-00151 在役储能柜数 | n | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行88；字段storage_modules_in_service | 完整路径整数解 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D004863 | 市区29站样本 110kV 2024年 弹性 BDZ-00151 本年仿真净退出容量 | ΔS退出 | 0 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行88；字段released_capacity_mva | max(0,上一年站容量减本年) | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D004864 | 市区29站样本 110kV 2024年 弹性 BDZ-00151 本年主变容量净变化 | ΔS | 0 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行88；字段net_capacity_change_mva | 本年容量减上一年 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D004865 | 市区29站样本 110kV 2024年 弹性 BDZ-00151 当年新增储能柜数 | Δn | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行88；字段new_storage_modules | 本年在役数量减上一年 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D004866 | 市区29站样本 110kV 2024年 弹性 BDZ-00151 站级正向峰值静态需求 | L⁺ | 103.9866 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行88；字段forward_screen_mw | 年度站级场景 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 103.986633 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D004867 | 市区29站样本 110kV 2024年 弹性 BDZ-00151 站级反向峰值静态需求 | L⁻ | 0 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行88；字段reverse_screen_mw | F13及2025全年极值合并 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D004868 | 市区29站样本 110kV 2024年 弹性 BDZ-00151 当年主变购置投资 | K主变 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行88；字段transformer_capex_10k_cny | 同电压替换案例静态总投资之和/新购容量之和；升档按新购完整容量计价 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D004869 | 市区29站样本 110kV 2024年 弹性 BDZ-00151 当年储能新增投资 | K储能 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行88；字段storage_capex_10k_cny | 十柜整包重复计价+剩余一至九柜线性插值；本年投资为在役数量成本函数差分 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D004870 | 市区29站样本 110kV 2024年 弹性 BDZ-00151 主变投运批次费用现值 | C主变 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行88；字段transformer_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D004871 | 市区29站样本 110kV 2024年 弹性 BDZ-00151 储能投运批次费用现值 | C储能 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行88；字段storage_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D004872 | 市区29站样本 110kV 2025年 弹性 BDZ-00151 容载比研究控制上限 | R上限 | 3.2 | MVA/MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行89；字段clr_cap | 区域年度容量≤研究上限乘参考净峰；四年逐台正增配之和≤基期区域容量乘预算比例 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 3.2 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D004873 | 市区29站样本 110kV 2025年 弹性 BDZ-00151 上一年第一台主变容量 | s₁旧 | 63 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行89；字段prior_unit_1_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 63.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D004874 | 市区29站样本 110kV 2025年 弹性 BDZ-00151 上一年第二台主变容量 | s₂旧 | 80 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行89；字段prior_unit_2_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 80.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D004875 | 市区29站样本 110kV 2025年 弹性 BDZ-00151 本年第一台主变容量 | s₁ | 63 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行89；字段selected_unit_1_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 63.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D004876 | 市区29站样本 110kV 2025年 弹性 BDZ-00151 本年第二台主变容量 | s₂ | 80 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行89；字段selected_unit_2_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 80.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D004877 | 市区29站样本 110kV 2025年 弹性 BDZ-00151 选定主变容量 | S | 143 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行89；字段selected_capacity_mva | 离散主变组合加总 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 143.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D004878 | 市区29站样本 110kV 2025年 弹性 BDZ-00151 在役储能柜数 | n | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行89；字段storage_modules_in_service | 完整路径整数解 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D004879 | 市区29站样本 110kV 2025年 弹性 BDZ-00151 本年仿真净退出容量 | ΔS退出 | 0 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行89；字段released_capacity_mva | max(0,上一年站容量减本年) | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D004880 | 市区29站样本 110kV 2025年 弹性 BDZ-00151 本年主变容量净变化 | ΔS | 0 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行89；字段net_capacity_change_mva | 本年容量减上一年 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D004881 | 市区29站样本 110kV 2025年 弹性 BDZ-00151 当年新增储能柜数 | Δn | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行89；字段new_storage_modules | 本年在役数量减上一年 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D004882 | 市区29站样本 110kV 2025年 弹性 BDZ-00151 站级正向峰值静态需求 | L⁺ | 109.6845 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行89；字段forward_screen_mw | 年度站级场景 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 109.684471 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D004883 | 市区29站样本 110kV 2025年 弹性 BDZ-00151 站级反向峰值静态需求 | L⁻ | 0 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行89；字段reverse_screen_mw | F13及2025全年极值合并 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D004884 | 市区29站样本 110kV 2025年 弹性 BDZ-00151 当年主变购置投资 | K主变 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行89；字段transformer_capex_10k_cny | 同电压替换案例静态总投资之和/新购容量之和；升档按新购完整容量计价 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D004885 | 市区29站样本 110kV 2025年 弹性 BDZ-00151 当年储能新增投资 | K储能 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行89；字段storage_capex_10k_cny | 十柜整包重复计价+剩余一至九柜线性插值；本年投资为在役数量成本函数差分 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D004886 | 市区29站样本 110kV 2025年 弹性 BDZ-00151 主变投运批次费用现值 | C主变 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行89；字段transformer_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D004887 | 市区29站样本 110kV 2025年 弹性 BDZ-00151 储能投运批次费用现值 | C储能 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行89；字段storage_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D004888 | 市区29站样本 110kV 2022年 弹性 BDZ-00154 容载比研究控制上限 | R上限 | 3.2 | MVA/MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行90；字段clr_cap | 区域年度容量≤研究上限乘参考净峰；四年逐台正增配之和≤基期区域容量乘预算比例 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 3.2 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D004889 | 市区29站样本 110kV 2022年 弹性 BDZ-00154 上一年第一台主变容量 | s₁旧 | 50 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行90；字段prior_unit_1_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 50.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D004890 | 市区29站样本 110kV 2022年 弹性 BDZ-00154 上一年第二台主变容量 | s₂旧 | 50 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行90；字段prior_unit_2_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 50.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D004891 | 市区29站样本 110kV 2022年 弹性 BDZ-00154 本年第一台主变容量 | s₁ | 50 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行90；字段selected_unit_1_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 50.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D004892 | 市区29站样本 110kV 2022年 弹性 BDZ-00154 本年第二台主变容量 | s₂ | 50 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行90；字段selected_unit_2_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 50.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D004893 | 市区29站样本 110kV 2022年 弹性 BDZ-00154 选定主变容量 | S | 100 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行90；字段selected_capacity_mva | 离散主变组合加总 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 100.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D004894 | 市区29站样本 110kV 2022年 弹性 BDZ-00154 在役储能柜数 | n | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行90；字段storage_modules_in_service | 完整路径整数解 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D004895 | 市区29站样本 110kV 2022年 弹性 BDZ-00154 本年仿真净退出容量 | ΔS退出 | 0 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行90；字段released_capacity_mva | max(0,上一年站容量减本年) | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D004896 | 市区29站样本 110kV 2022年 弹性 BDZ-00154 本年主变容量净变化 | ΔS | 0 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行90；字段net_capacity_change_mva | 本年容量减上一年 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D004897 | 市区29站样本 110kV 2022年 弹性 BDZ-00154 当年新增储能柜数 | Δn | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行90；字段new_storage_modules | 本年在役数量减上一年 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D004898 | 市区29站样本 110kV 2022年 弹性 BDZ-00154 站级正向峰值静态需求 | L⁺ | 15.5192 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行90；字段forward_screen_mw | 年度站级场景 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 15.519237 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D004899 | 市区29站样本 110kV 2022年 弹性 BDZ-00154 站级反向峰值静态需求 | L⁻ | 0 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行90；字段reverse_screen_mw | F13及2025全年极值合并 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D004900 | 市区29站样本 110kV 2022年 弹性 BDZ-00154 当年主变购置投资 | K主变 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行90；字段transformer_capex_10k_cny | 同电压替换案例静态总投资之和/新购容量之和；升档按新购完整容量计价 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D004901 | 市区29站样本 110kV 2022年 弹性 BDZ-00154 当年储能新增投资 | K储能 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行90；字段storage_capex_10k_cny | 十柜整包重复计价+剩余一至九柜线性插值；本年投资为在役数量成本函数差分 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D004902 | 市区29站样本 110kV 2022年 弹性 BDZ-00154 主变投运批次费用现值 | C主变 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行90；字段transformer_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D004903 | 市区29站样本 110kV 2022年 弹性 BDZ-00154 储能投运批次费用现值 | C储能 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行90；字段storage_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D004904 | 市区29站样本 110kV 2023年 弹性 BDZ-00154 容载比研究控制上限 | R上限 | 3.2 | MVA/MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行91；字段clr_cap | 区域年度容量≤研究上限乘参考净峰；四年逐台正增配之和≤基期区域容量乘预算比例 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 3.2 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D004905 | 市区29站样本 110kV 2023年 弹性 BDZ-00154 上一年第一台主变容量 | s₁旧 | 50 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行91；字段prior_unit_1_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 50.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D004906 | 市区29站样本 110kV 2023年 弹性 BDZ-00154 上一年第二台主变容量 | s₂旧 | 50 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行91；字段prior_unit_2_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 50.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D004907 | 市区29站样本 110kV 2023年 弹性 BDZ-00154 本年第一台主变容量 | s₁ | 50 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行91；字段selected_unit_1_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 50.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D004908 | 市区29站样本 110kV 2023年 弹性 BDZ-00154 本年第二台主变容量 | s₂ | 50 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行91；字段selected_unit_2_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 50.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D004909 | 市区29站样本 110kV 2023年 弹性 BDZ-00154 选定主变容量 | S | 100 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行91；字段selected_capacity_mva | 离散主变组合加总 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 100.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D004910 | 市区29站样本 110kV 2023年 弹性 BDZ-00154 在役储能柜数 | n | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行91；字段storage_modules_in_service | 完整路径整数解 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D004911 | 市区29站样本 110kV 2023年 弹性 BDZ-00154 本年仿真净退出容量 | ΔS退出 | 0 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行91；字段released_capacity_mva | max(0,上一年站容量减本年) | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D004912 | 市区29站样本 110kV 2023年 弹性 BDZ-00154 本年主变容量净变化 | ΔS | 0 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行91；字段net_capacity_change_mva | 本年容量减上一年 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D004913 | 市区29站样本 110kV 2023年 弹性 BDZ-00154 当年新增储能柜数 | Δn | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行91；字段new_storage_modules | 本年在役数量减上一年 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D004914 | 市区29站样本 110kV 2023年 弹性 BDZ-00154 站级正向峰值静态需求 | L⁺ | 16.7094 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行91；字段forward_screen_mw | 年度站级场景 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 16.709389 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D004915 | 市区29站样本 110kV 2023年 弹性 BDZ-00154 站级反向峰值静态需求 | L⁻ | 0 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行91；字段reverse_screen_mw | F13及2025全年极值合并 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D004916 | 市区29站样本 110kV 2023年 弹性 BDZ-00154 当年主变购置投资 | K主变 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行91；字段transformer_capex_10k_cny | 同电压替换案例静态总投资之和/新购容量之和；升档按新购完整容量计价 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D004917 | 市区29站样本 110kV 2023年 弹性 BDZ-00154 当年储能新增投资 | K储能 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行91；字段storage_capex_10k_cny | 十柜整包重复计价+剩余一至九柜线性插值；本年投资为在役数量成本函数差分 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D004918 | 市区29站样本 110kV 2023年 弹性 BDZ-00154 主变投运批次费用现值 | C主变 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行91；字段transformer_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D004919 | 市区29站样本 110kV 2023年 弹性 BDZ-00154 储能投运批次费用现值 | C储能 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行91；字段storage_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D004920 | 市区29站样本 110kV 2024年 弹性 BDZ-00154 容载比研究控制上限 | R上限 | 3.2 | MVA/MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行92；字段clr_cap | 区域年度容量≤研究上限乘参考净峰；四年逐台正增配之和≤基期区域容量乘预算比例 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 3.2 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D004921 | 市区29站样本 110kV 2024年 弹性 BDZ-00154 上一年第一台主变容量 | s₁旧 | 50 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行92；字段prior_unit_1_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 50.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D004922 | 市区29站样本 110kV 2024年 弹性 BDZ-00154 上一年第二台主变容量 | s₂旧 | 50 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行92；字段prior_unit_2_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 50.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D004923 | 市区29站样本 110kV 2024年 弹性 BDZ-00154 本年第一台主变容量 | s₁ | 50 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行92；字段selected_unit_1_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 50.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D004924 | 市区29站样本 110kV 2024年 弹性 BDZ-00154 本年第二台主变容量 | s₂ | 50 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行92；字段selected_unit_2_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 50.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D004925 | 市区29站样本 110kV 2024年 弹性 BDZ-00154 选定主变容量 | S | 100 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行92；字段selected_capacity_mva | 离散主变组合加总 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 100.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D004926 | 市区29站样本 110kV 2024年 弹性 BDZ-00154 在役储能柜数 | n | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行92；字段storage_modules_in_service | 完整路径整数解 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D004927 | 市区29站样本 110kV 2024年 弹性 BDZ-00154 本年仿真净退出容量 | ΔS退出 | 0 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行92；字段released_capacity_mva | max(0,上一年站容量减本年) | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D004928 | 市区29站样本 110kV 2024年 弹性 BDZ-00154 本年主变容量净变化 | ΔS | 0 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行92；字段net_capacity_change_mva | 本年容量减上一年 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D004929 | 市区29站样本 110kV 2024年 弹性 BDZ-00154 当年新增储能柜数 | Δn | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行92；字段new_storage_modules | 本年在役数量减上一年 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D004930 | 市区29站样本 110kV 2024年 弹性 BDZ-00154 站级正向峰值静态需求 | L⁺ | 15.7038 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行92；字段forward_screen_mw | 年度站级场景 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 15.703769 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D004931 | 市区29站样本 110kV 2024年 弹性 BDZ-00154 站级反向峰值静态需求 | L⁻ | 0 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行92；字段reverse_screen_mw | F13及2025全年极值合并 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D004932 | 市区29站样本 110kV 2024年 弹性 BDZ-00154 当年主变购置投资 | K主变 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行92；字段transformer_capex_10k_cny | 同电压替换案例静态总投资之和/新购容量之和；升档按新购完整容量计价 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D004933 | 市区29站样本 110kV 2024年 弹性 BDZ-00154 当年储能新增投资 | K储能 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行92；字段storage_capex_10k_cny | 十柜整包重复计价+剩余一至九柜线性插值；本年投资为在役数量成本函数差分 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D004934 | 市区29站样本 110kV 2024年 弹性 BDZ-00154 主变投运批次费用现值 | C主变 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行92；字段transformer_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D004935 | 市区29站样本 110kV 2024年 弹性 BDZ-00154 储能投运批次费用现值 | C储能 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行92；字段storage_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D004936 | 市区29站样本 110kV 2025年 弹性 BDZ-00154 容载比研究控制上限 | R上限 | 3.2 | MVA/MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行93；字段clr_cap | 区域年度容量≤研究上限乘参考净峰；四年逐台正增配之和≤基期区域容量乘预算比例 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 3.2 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D004937 | 市区29站样本 110kV 2025年 弹性 BDZ-00154 上一年第一台主变容量 | s₁旧 | 50 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行93；字段prior_unit_1_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 50.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D004938 | 市区29站样本 110kV 2025年 弹性 BDZ-00154 上一年第二台主变容量 | s₂旧 | 50 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行93；字段prior_unit_2_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 50.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D004939 | 市区29站样本 110kV 2025年 弹性 BDZ-00154 本年第一台主变容量 | s₁ | 50 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行93；字段selected_unit_1_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 50.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D004940 | 市区29站样本 110kV 2025年 弹性 BDZ-00154 本年第二台主变容量 | s₂ | 50 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行93；字段selected_unit_2_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 50.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D004941 | 市区29站样本 110kV 2025年 弹性 BDZ-00154 选定主变容量 | S | 100 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行93；字段selected_capacity_mva | 离散主变组合加总 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 100.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D004942 | 市区29站样本 110kV 2025年 弹性 BDZ-00154 在役储能柜数 | n | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行93；字段storage_modules_in_service | 完整路径整数解 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D004943 | 市区29站样本 110kV 2025年 弹性 BDZ-00154 本年仿真净退出容量 | ΔS退出 | 0 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行93；字段released_capacity_mva | max(0,上一年站容量减本年) | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D004944 | 市区29站样本 110kV 2025年 弹性 BDZ-00154 本年主变容量净变化 | ΔS | 0 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行93；字段net_capacity_change_mva | 本年容量减上一年 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D004945 | 市区29站样本 110kV 2025年 弹性 BDZ-00154 当年新增储能柜数 | Δn | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行93；字段new_storage_modules | 本年在役数量减上一年 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D004946 | 市区29站样本 110kV 2025年 弹性 BDZ-00154 站级正向峰值静态需求 | L⁺ | 16.5642 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行93；字段forward_screen_mw | 年度站级场景 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 16.56424 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D004947 | 市区29站样本 110kV 2025年 弹性 BDZ-00154 站级反向峰值静态需求 | L⁻ | 0 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行93；字段reverse_screen_mw | F13及2025全年极值合并 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D004948 | 市区29站样本 110kV 2025年 弹性 BDZ-00154 当年主变购置投资 | K主变 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行93；字段transformer_capex_10k_cny | 同电压替换案例静态总投资之和/新购容量之和；升档按新购完整容量计价 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D004949 | 市区29站样本 110kV 2025年 弹性 BDZ-00154 当年储能新增投资 | K储能 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行93；字段storage_capex_10k_cny | 十柜整包重复计价+剩余一至九柜线性插值；本年投资为在役数量成本函数差分 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D004950 | 市区29站样本 110kV 2025年 弹性 BDZ-00154 主变投运批次费用现值 | C主变 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行93；字段transformer_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D004951 | 市区29站样本 110kV 2025年 弹性 BDZ-00154 储能投运批次费用现值 | C储能 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行93；字段storage_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D004952 | 市区29站样本 110kV 2022年 弹性 BDZ-00155 容载比研究控制上限 | R上限 | 3.2 | MVA/MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行94；字段clr_cap | 区域年度容量≤研究上限乘参考净峰；四年逐台正增配之和≤基期区域容量乘预算比例 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 3.2 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D004953 | 市区29站样本 110kV 2022年 弹性 BDZ-00155 上一年第一台主变容量 | s₁旧 | 40 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行94；字段prior_unit_1_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 40.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D004954 | 市区29站样本 110kV 2022年 弹性 BDZ-00155 上一年第二台主变容量 | s₂旧 | 40 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行94；字段prior_unit_2_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 40.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D004955 | 市区29站样本 110kV 2022年 弹性 BDZ-00155 本年第一台主变容量 | s₁ | 40 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行94；字段selected_unit_1_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 40.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D004956 | 市区29站样本 110kV 2022年 弹性 BDZ-00155 本年第二台主变容量 | s₂ | 40 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行94；字段selected_unit_2_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 40.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D004957 | 市区29站样本 110kV 2022年 弹性 BDZ-00155 选定主变容量 | S | 80 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行94；字段selected_capacity_mva | 离散主变组合加总 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 80.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D004958 | 市区29站样本 110kV 2022年 弹性 BDZ-00155 在役储能柜数 | n | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行94；字段storage_modules_in_service | 完整路径整数解 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D004959 | 市区29站样本 110kV 2022年 弹性 BDZ-00155 本年仿真净退出容量 | ΔS退出 | 0 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行94；字段released_capacity_mva | max(0,上一年站容量减本年) | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D004960 | 市区29站样本 110kV 2022年 弹性 BDZ-00155 本年主变容量净变化 | ΔS | 0 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行94；字段net_capacity_change_mva | 本年容量减上一年 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D004961 | 市区29站样本 110kV 2022年 弹性 BDZ-00155 当年新增储能柜数 | Δn | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行94；字段new_storage_modules | 本年在役数量减上一年 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D004962 | 市区29站样本 110kV 2022年 弹性 BDZ-00155 站级正向峰值静态需求 | L⁺ | 42.5515 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行94；字段forward_screen_mw | 年度站级场景 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 42.551535 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D004963 | 市区29站样本 110kV 2022年 弹性 BDZ-00155 站级反向峰值静态需求 | L⁻ | 0 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行94；字段reverse_screen_mw | F13及2025全年极值合并 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D004964 | 市区29站样本 110kV 2022年 弹性 BDZ-00155 当年主变购置投资 | K主变 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行94；字段transformer_capex_10k_cny | 同电压替换案例静态总投资之和/新购容量之和；升档按新购完整容量计价 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D004965 | 市区29站样本 110kV 2022年 弹性 BDZ-00155 当年储能新增投资 | K储能 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行94；字段storage_capex_10k_cny | 十柜整包重复计价+剩余一至九柜线性插值；本年投资为在役数量成本函数差分 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D004966 | 市区29站样本 110kV 2022年 弹性 BDZ-00155 主变投运批次费用现值 | C主变 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行94；字段transformer_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D004967 | 市区29站样本 110kV 2022年 弹性 BDZ-00155 储能投运批次费用现值 | C储能 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行94；字段storage_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D004968 | 市区29站样本 110kV 2023年 弹性 BDZ-00155 容载比研究控制上限 | R上限 | 3.2 | MVA/MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行95；字段clr_cap | 区域年度容量≤研究上限乘参考净峰；四年逐台正增配之和≤基期区域容量乘预算比例 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 3.2 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D004969 | 市区29站样本 110kV 2023年 弹性 BDZ-00155 上一年第一台主变容量 | s₁旧 | 40 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行95；字段prior_unit_1_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 40.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D004970 | 市区29站样本 110kV 2023年 弹性 BDZ-00155 上一年第二台主变容量 | s₂旧 | 40 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行95；字段prior_unit_2_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 40.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D004971 | 市区29站样本 110kV 2023年 弹性 BDZ-00155 本年第一台主变容量 | s₁ | 40 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行95；字段selected_unit_1_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 40.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D004972 | 市区29站样本 110kV 2023年 弹性 BDZ-00155 本年第二台主变容量 | s₂ | 40 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行95；字段selected_unit_2_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 40.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D004973 | 市区29站样本 110kV 2023年 弹性 BDZ-00155 选定主变容量 | S | 80 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行95；字段selected_capacity_mva | 离散主变组合加总 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 80.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D004974 | 市区29站样本 110kV 2023年 弹性 BDZ-00155 在役储能柜数 | n | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行95；字段storage_modules_in_service | 完整路径整数解 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D004975 | 市区29站样本 110kV 2023年 弹性 BDZ-00155 本年仿真净退出容量 | ΔS退出 | 0 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行95；字段released_capacity_mva | max(0,上一年站容量减本年) | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D004976 | 市区29站样本 110kV 2023年 弹性 BDZ-00155 本年主变容量净变化 | ΔS | 0 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行95；字段net_capacity_change_mva | 本年容量减上一年 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D004977 | 市区29站样本 110kV 2023年 弹性 BDZ-00155 当年新增储能柜数 | Δn | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行95；字段new_storage_modules | 本年在役数量减上一年 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D004978 | 市区29站样本 110kV 2023年 弹性 BDZ-00155 站级正向峰值静态需求 | L⁺ | 45.8148 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行95；字段forward_screen_mw | 年度站级场景 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 45.814762 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D004979 | 市区29站样本 110kV 2023年 弹性 BDZ-00155 站级反向峰值静态需求 | L⁻ | 0 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行95；字段reverse_screen_mw | F13及2025全年极值合并 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D004980 | 市区29站样本 110kV 2023年 弹性 BDZ-00155 当年主变购置投资 | K主变 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行95；字段transformer_capex_10k_cny | 同电压替换案例静态总投资之和/新购容量之和；升档按新购完整容量计价 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D004981 | 市区29站样本 110kV 2023年 弹性 BDZ-00155 当年储能新增投资 | K储能 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行95；字段storage_capex_10k_cny | 十柜整包重复计价+剩余一至九柜线性插值；本年投资为在役数量成本函数差分 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D004982 | 市区29站样本 110kV 2023年 弹性 BDZ-00155 主变投运批次费用现值 | C主变 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行95；字段transformer_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D004983 | 市区29站样本 110kV 2023年 弹性 BDZ-00155 储能投运批次费用现值 | C储能 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行95；字段storage_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D004984 | 市区29站样本 110kV 2024年 弹性 BDZ-00155 容载比研究控制上限 | R上限 | 3.2 | MVA/MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行96；字段clr_cap | 区域年度容量≤研究上限乘参考净峰；四年逐台正增配之和≤基期区域容量乘预算比例 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 3.2 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D004985 | 市区29站样本 110kV 2024年 弹性 BDZ-00155 上一年第一台主变容量 | s₁旧 | 40 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行96；字段prior_unit_1_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 40.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D004986 | 市区29站样本 110kV 2024年 弹性 BDZ-00155 上一年第二台主变容量 | s₂旧 | 40 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行96；字段prior_unit_2_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 40.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D004987 | 市区29站样本 110kV 2024年 弹性 BDZ-00155 本年第一台主变容量 | s₁ | 40 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行96；字段selected_unit_1_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 40.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D004988 | 市区29站样本 110kV 2024年 弹性 BDZ-00155 本年第二台主变容量 | s₂ | 40 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行96；字段selected_unit_2_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 40.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D004989 | 市区29站样本 110kV 2024年 弹性 BDZ-00155 选定主变容量 | S | 80 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行96；字段selected_capacity_mva | 离散主变组合加总 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 80.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D004990 | 市区29站样本 110kV 2024年 弹性 BDZ-00155 在役储能柜数 | n | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行96；字段storage_modules_in_service | 完整路径整数解 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D004991 | 市区29站样本 110kV 2024年 弹性 BDZ-00155 本年仿真净退出容量 | ΔS退出 | 0 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行96；字段released_capacity_mva | max(0,上一年站容量减本年) | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D004992 | 市区29站样本 110kV 2024年 弹性 BDZ-00155 本年主变容量净变化 | ΔS | 0 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行96；字段net_capacity_change_mva | 本年容量减上一年 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D004993 | 市区29站样本 110kV 2024年 弹性 BDZ-00155 当年新增储能柜数 | Δn | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行96；字段new_storage_modules | 本年在役数量减上一年 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D004994 | 市区29站样本 110kV 2024年 弹性 BDZ-00155 站级正向峰值静态需求 | L⁺ | 43.0575 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行96；字段forward_screen_mw | 年度站级场景 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 43.057494 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D004995 | 市区29站样本 110kV 2024年 弹性 BDZ-00155 站级反向峰值静态需求 | L⁻ | 0 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行96；字段reverse_screen_mw | F13及2025全年极值合并 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D004996 | 市区29站样本 110kV 2024年 弹性 BDZ-00155 当年主变购置投资 | K主变 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行96；字段transformer_capex_10k_cny | 同电压替换案例静态总投资之和/新购容量之和；升档按新购完整容量计价 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D004997 | 市区29站样本 110kV 2024年 弹性 BDZ-00155 当年储能新增投资 | K储能 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行96；字段storage_capex_10k_cny | 十柜整包重复计价+剩余一至九柜线性插值；本年投资为在役数量成本函数差分 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D004998 | 市区29站样本 110kV 2024年 弹性 BDZ-00155 主变投运批次费用现值 | C主变 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行96；字段transformer_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D004999 | 市区29站样本 110kV 2024年 弹性 BDZ-00155 储能投运批次费用现值 | C储能 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行96；字段storage_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D005000 | 市区29站样本 110kV 2025年 弹性 BDZ-00155 容载比研究控制上限 | R上限 | 3.2 | MVA/MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行97；字段clr_cap | 区域年度容量≤研究上限乘参考净峰；四年逐台正增配之和≤基期区域容量乘预算比例 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 3.2 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D005001 | 市区29站样本 110kV 2025年 弹性 BDZ-00155 上一年第一台主变容量 | s₁旧 | 40 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行97；字段prior_unit_1_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 40.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D005002 | 市区29站样本 110kV 2025年 弹性 BDZ-00155 上一年第二台主变容量 | s₂旧 | 40 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行97；字段prior_unit_2_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 40.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D005003 | 市区29站样本 110kV 2025年 弹性 BDZ-00155 本年第一台主变容量 | s₁ | 40 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行97；字段selected_unit_1_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 40.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D005004 | 市区29站样本 110kV 2025年 弹性 BDZ-00155 本年第二台主变容量 | s₂ | 40 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行97；字段selected_unit_2_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 40.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D005005 | 市区29站样本 110kV 2025年 弹性 BDZ-00155 选定主变容量 | S | 80 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行97；字段selected_capacity_mva | 离散主变组合加总 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 80.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D005006 | 市区29站样本 110kV 2025年 弹性 BDZ-00155 在役储能柜数 | n | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行97；字段storage_modules_in_service | 完整路径整数解 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D005007 | 市区29站样本 110kV 2025年 弹性 BDZ-00155 本年仿真净退出容量 | ΔS退出 | 0 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行97；字段released_capacity_mva | max(0,上一年站容量减本年) | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D005008 | 市区29站样本 110kV 2025年 弹性 BDZ-00155 本年主变容量净变化 | ΔS | 0 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行97；字段net_capacity_change_mva | 本年容量减上一年 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D005009 | 市区29站样本 110kV 2025年 弹性 BDZ-00155 当年新增储能柜数 | Δn | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行97；字段new_storage_modules | 本年在役数量减上一年 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D005010 | 市区29站样本 110kV 2025年 弹性 BDZ-00155 站级正向峰值静态需求 | L⁺ | 45.4168 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行97；字段forward_screen_mw | 年度站级场景 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 45.416784 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D005011 | 市区29站样本 110kV 2025年 弹性 BDZ-00155 站级反向峰值静态需求 | L⁻ | 0 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行97；字段reverse_screen_mw | F13及2025全年极值合并 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D005012 | 市区29站样本 110kV 2025年 弹性 BDZ-00155 当年主变购置投资 | K主变 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行97；字段transformer_capex_10k_cny | 同电压替换案例静态总投资之和/新购容量之和；升档按新购完整容量计价 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D005013 | 市区29站样本 110kV 2025年 弹性 BDZ-00155 当年储能新增投资 | K储能 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行97；字段storage_capex_10k_cny | 十柜整包重复计价+剩余一至九柜线性插值；本年投资为在役数量成本函数差分 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D005014 | 市区29站样本 110kV 2025年 弹性 BDZ-00155 主变投运批次费用现值 | C主变 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行97；字段transformer_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D005015 | 市区29站样本 110kV 2025年 弹性 BDZ-00155 储能投运批次费用现值 | C储能 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行97；字段storage_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D005016 | 市区29站样本 110kV 2022年 弹性 BDZ-00175 容载比研究控制上限 | R上限 | 3.2 | MVA/MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行98；字段clr_cap | 区域年度容量≤研究上限乘参考净峰；四年逐台正增配之和≤基期区域容量乘预算比例 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 3.2 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D005017 | 市区29站样本 110kV 2022年 弹性 BDZ-00175 上一年第一台主变容量 | s₁旧 | 63 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行98；字段prior_unit_1_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 63.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D005018 | 市区29站样本 110kV 2022年 弹性 BDZ-00175 上一年第二台主变容量 | s₂旧 | 63 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行98；字段prior_unit_2_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 63.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D005019 | 市区29站样本 110kV 2022年 弹性 BDZ-00175 本年第一台主变容量 | s₁ | 63 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行98；字段selected_unit_1_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 63.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D005020 | 市区29站样本 110kV 2022年 弹性 BDZ-00175 本年第二台主变容量 | s₂ | 63 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行98；字段selected_unit_2_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 63.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D005021 | 市区29站样本 110kV 2022年 弹性 BDZ-00175 选定主变容量 | S | 126 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行98；字段selected_capacity_mva | 离散主变组合加总 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 126.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D005022 | 市区29站样本 110kV 2022年 弹性 BDZ-00175 在役储能柜数 | n | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行98；字段storage_modules_in_service | 完整路径整数解 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D005023 | 市区29站样本 110kV 2022年 弹性 BDZ-00175 本年仿真净退出容量 | ΔS退出 | 0 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行98；字段released_capacity_mva | max(0,上一年站容量减本年) | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D005024 | 市区29站样本 110kV 2022年 弹性 BDZ-00175 本年主变容量净变化 | ΔS | 0 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行98；字段net_capacity_change_mva | 本年容量减上一年 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D005025 | 市区29站样本 110kV 2022年 弹性 BDZ-00175 当年新增储能柜数 | Δn | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行98；字段new_storage_modules | 本年在役数量减上一年 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D005026 | 市区29站样本 110kV 2022年 弹性 BDZ-00175 站级正向峰值静态需求 | L⁺ | 36.0736 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行98；字段forward_screen_mw | 年度站级场景 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 36.073634 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D005027 | 市区29站样本 110kV 2022年 弹性 BDZ-00175 站级反向峰值静态需求 | L⁻ | 0 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行98；字段reverse_screen_mw | F13及2025全年极值合并 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D005028 | 市区29站样本 110kV 2022年 弹性 BDZ-00175 当年主变购置投资 | K主变 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行98；字段transformer_capex_10k_cny | 同电压替换案例静态总投资之和/新购容量之和；升档按新购完整容量计价 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D005029 | 市区29站样本 110kV 2022年 弹性 BDZ-00175 当年储能新增投资 | K储能 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行98；字段storage_capex_10k_cny | 十柜整包重复计价+剩余一至九柜线性插值；本年投资为在役数量成本函数差分 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D005030 | 市区29站样本 110kV 2022年 弹性 BDZ-00175 主变投运批次费用现值 | C主变 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行98；字段transformer_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D005031 | 市区29站样本 110kV 2022年 弹性 BDZ-00175 储能投运批次费用现值 | C储能 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行98；字段storage_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D005032 | 市区29站样本 110kV 2023年 弹性 BDZ-00175 容载比研究控制上限 | R上限 | 3.2 | MVA/MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行99；字段clr_cap | 区域年度容量≤研究上限乘参考净峰；四年逐台正增配之和≤基期区域容量乘预算比例 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 3.2 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D005033 | 市区29站样本 110kV 2023年 弹性 BDZ-00175 上一年第一台主变容量 | s₁旧 | 63 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行99；字段prior_unit_1_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 63.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D005034 | 市区29站样本 110kV 2023年 弹性 BDZ-00175 上一年第二台主变容量 | s₂旧 | 63 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行99；字段prior_unit_2_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 63.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D005035 | 市区29站样本 110kV 2023年 弹性 BDZ-00175 本年第一台主变容量 | s₁ | 63 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行99；字段selected_unit_1_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 63.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D005036 | 市区29站样本 110kV 2023年 弹性 BDZ-00175 本年第二台主变容量 | s₂ | 63 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行99；字段selected_unit_2_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 63.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D005037 | 市区29站样本 110kV 2023年 弹性 BDZ-00175 选定主变容量 | S | 126 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行99；字段selected_capacity_mva | 离散主变组合加总 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 126.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D005038 | 市区29站样本 110kV 2023年 弹性 BDZ-00175 在役储能柜数 | n | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行99；字段storage_modules_in_service | 完整路径整数解 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D005039 | 市区29站样本 110kV 2023年 弹性 BDZ-00175 本年仿真净退出容量 | ΔS退出 | 0 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行99；字段released_capacity_mva | max(0,上一年站容量减本年) | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D005040 | 市区29站样本 110kV 2023年 弹性 BDZ-00175 本年主变容量净变化 | ΔS | 0 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行99；字段net_capacity_change_mva | 本年容量减上一年 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D005041 | 市区29站样本 110kV 2023年 弹性 BDZ-00175 当年新增储能柜数 | Δn | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行99；字段new_storage_modules | 本年在役数量减上一年 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D005042 | 市区29站样本 110kV 2023年 弹性 BDZ-00175 站级正向峰值静态需求 | L⁺ | 38.8401 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行99；字段forward_screen_mw | 年度站级场景 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 38.840078 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D005043 | 市区29站样本 110kV 2023年 弹性 BDZ-00175 站级反向峰值静态需求 | L⁻ | 0 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行99；字段reverse_screen_mw | F13及2025全年极值合并 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D005044 | 市区29站样本 110kV 2023年 弹性 BDZ-00175 当年主变购置投资 | K主变 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行99；字段transformer_capex_10k_cny | 同电压替换案例静态总投资之和/新购容量之和；升档按新购完整容量计价 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D005045 | 市区29站样本 110kV 2023年 弹性 BDZ-00175 当年储能新增投资 | K储能 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行99；字段storage_capex_10k_cny | 十柜整包重复计价+剩余一至九柜线性插值；本年投资为在役数量成本函数差分 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D005046 | 市区29站样本 110kV 2023年 弹性 BDZ-00175 主变投运批次费用现值 | C主变 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行99；字段transformer_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D005047 | 市区29站样本 110kV 2023年 弹性 BDZ-00175 储能投运批次费用现值 | C储能 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行99；字段storage_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D005048 | 市区29站样本 110kV 2024年 弹性 BDZ-00175 容载比研究控制上限 | R上限 | 3.2 | MVA/MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行100；字段clr_cap | 区域年度容量≤研究上限乘参考净峰；四年逐台正增配之和≤基期区域容量乘预算比例 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 3.2 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D005049 | 市区29站样本 110kV 2024年 弹性 BDZ-00175 上一年第一台主变容量 | s₁旧 | 63 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行100；字段prior_unit_1_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 63.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D005050 | 市区29站样本 110kV 2024年 弹性 BDZ-00175 上一年第二台主变容量 | s₂旧 | 63 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行100；字段prior_unit_2_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 63.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D005051 | 市区29站样本 110kV 2024年 弹性 BDZ-00175 本年第一台主变容量 | s₁ | 63 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行100；字段selected_unit_1_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 63.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D005052 | 市区29站样本 110kV 2024年 弹性 BDZ-00175 本年第二台主变容量 | s₂ | 63 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行100；字段selected_unit_2_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 63.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D005053 | 市区29站样本 110kV 2024年 弹性 BDZ-00175 选定主变容量 | S | 126 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行100；字段selected_capacity_mva | 离散主变组合加总 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 126.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D005054 | 市区29站样本 110kV 2024年 弹性 BDZ-00175 在役储能柜数 | n | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行100；字段storage_modules_in_service | 完整路径整数解 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D005055 | 市区29站样本 110kV 2024年 弹性 BDZ-00175 本年仿真净退出容量 | ΔS退出 | 0 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行100；字段released_capacity_mva | max(0,上一年站容量减本年) | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D005056 | 市区29站样本 110kV 2024年 弹性 BDZ-00175 本年主变容量净变化 | ΔS | 0 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行100；字段net_capacity_change_mva | 本年容量减上一年 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D005057 | 市区29站样本 110kV 2024年 弹性 BDZ-00175 当年新增储能柜数 | Δn | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行100；字段new_storage_modules | 本年在役数量减上一年 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D005058 | 市区29站样本 110kV 2024年 弹性 BDZ-00175 站级正向峰值静态需求 | L⁺ | 36.5026 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行100；字段forward_screen_mw | 年度站级场景 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 36.502567 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D005059 | 市区29站样本 110kV 2024年 弹性 BDZ-00175 站级反向峰值静态需求 | L⁻ | 0 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行100；字段reverse_screen_mw | F13及2025全年极值合并 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D005060 | 市区29站样本 110kV 2024年 弹性 BDZ-00175 当年主变购置投资 | K主变 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行100；字段transformer_capex_10k_cny | 同电压替换案例静态总投资之和/新购容量之和；升档按新购完整容量计价 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D005061 | 市区29站样本 110kV 2024年 弹性 BDZ-00175 当年储能新增投资 | K储能 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行100；字段storage_capex_10k_cny | 十柜整包重复计价+剩余一至九柜线性插值；本年投资为在役数量成本函数差分 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D005062 | 市区29站样本 110kV 2024年 弹性 BDZ-00175 主变投运批次费用现值 | C主变 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行100；字段transformer_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D005063 | 市区29站样本 110kV 2024年 弹性 BDZ-00175 储能投运批次费用现值 | C储能 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行100；字段storage_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D005064 | 市区29站样本 110kV 2025年 弹性 BDZ-00175 容载比研究控制上限 | R上限 | 3.2 | MVA/MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行101；字段clr_cap | 区域年度容量≤研究上限乘参考净峰；四年逐台正增配之和≤基期区域容量乘预算比例 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 3.2 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D005065 | 市区29站样本 110kV 2025年 弹性 BDZ-00175 上一年第一台主变容量 | s₁旧 | 63 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行101；字段prior_unit_1_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 63.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D005066 | 市区29站样本 110kV 2025年 弹性 BDZ-00175 上一年第二台主变容量 | s₂旧 | 63 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行101；字段prior_unit_2_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 63.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D005067 | 市区29站样本 110kV 2025年 弹性 BDZ-00175 本年第一台主变容量 | s₁ | 63 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行101；字段selected_unit_1_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 63.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D005068 | 市区29站样本 110kV 2025年 弹性 BDZ-00175 本年第二台主变容量 | s₂ | 63 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行101；字段selected_unit_2_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 63.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D005069 | 市区29站样本 110kV 2025年 弹性 BDZ-00175 选定主变容量 | S | 126 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行101；字段selected_capacity_mva | 离散主变组合加总 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 126.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D005070 | 市区29站样本 110kV 2025年 弹性 BDZ-00175 在役储能柜数 | n | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行101；字段storage_modules_in_service | 完整路径整数解 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D005071 | 市区29站样本 110kV 2025年 弹性 BDZ-00175 本年仿真净退出容量 | ΔS退出 | 0 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行101；字段released_capacity_mva | max(0,上一年站容量减本年) | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D005072 | 市区29站样本 110kV 2025年 弹性 BDZ-00175 本年主变容量净变化 | ΔS | 0 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行101；字段net_capacity_change_mva | 本年容量减上一年 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D005073 | 市区29站样本 110kV 2025年 弹性 BDZ-00175 当年新增储能柜数 | Δn | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行101；字段new_storage_modules | 本年在役数量减上一年 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D005074 | 市区29站样本 110kV 2025年 弹性 BDZ-00175 站级正向峰值静态需求 | L⁺ | 38.5027 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行101；字段forward_screen_mw | 年度站级场景 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 38.502687 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D005075 | 市区29站样本 110kV 2025年 弹性 BDZ-00175 站级反向峰值静态需求 | L⁻ | 0 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行101；字段reverse_screen_mw | F13及2025全年极值合并 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D005076 | 市区29站样本 110kV 2025年 弹性 BDZ-00175 当年主变购置投资 | K主变 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行101；字段transformer_capex_10k_cny | 同电压替换案例静态总投资之和/新购容量之和；升档按新购完整容量计价 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D005077 | 市区29站样本 110kV 2025年 弹性 BDZ-00175 当年储能新增投资 | K储能 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行101；字段storage_capex_10k_cny | 十柜整包重复计价+剩余一至九柜线性插值；本年投资为在役数量成本函数差分 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D005078 | 市区29站样本 110kV 2025年 弹性 BDZ-00175 主变投运批次费用现值 | C主变 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行101；字段transformer_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D005079 | 市区29站样本 110kV 2025年 弹性 BDZ-00175 储能投运批次费用现值 | C储能 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行101；字段storage_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D005080 | 市区29站样本 110kV 2022年 弹性 BDZ-00183 容载比研究控制上限 | R上限 | 3.2 | MVA/MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行102；字段clr_cap | 区域年度容量≤研究上限乘参考净峰；四年逐台正增配之和≤基期区域容量乘预算比例 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 3.2 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D005081 | 市区29站样本 110kV 2022年 弹性 BDZ-00183 上一年第一台主变容量 | s₁旧 | 40 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行102；字段prior_unit_1_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 40.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D005082 | 市区29站样本 110kV 2022年 弹性 BDZ-00183 上一年第二台主变容量 | s₂旧 | 40 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行102；字段prior_unit_2_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 40.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D005083 | 市区29站样本 110kV 2022年 弹性 BDZ-00183 本年第一台主变容量 | s₁ | 40 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行102；字段selected_unit_1_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 40.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D005084 | 市区29站样本 110kV 2022年 弹性 BDZ-00183 本年第二台主变容量 | s₂ | 40 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行102；字段selected_unit_2_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 40.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D005085 | 市区29站样本 110kV 2022年 弹性 BDZ-00183 选定主变容量 | S | 80 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行102；字段selected_capacity_mva | 离散主变组合加总 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 80.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D005086 | 市区29站样本 110kV 2022年 弹性 BDZ-00183 在役储能柜数 | n | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行102；字段storage_modules_in_service | 完整路径整数解 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D005087 | 市区29站样本 110kV 2022年 弹性 BDZ-00183 本年仿真净退出容量 | ΔS退出 | 0 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行102；字段released_capacity_mva | max(0,上一年站容量减本年) | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D005088 | 市区29站样本 110kV 2022年 弹性 BDZ-00183 本年主变容量净变化 | ΔS | 0 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行102；字段net_capacity_change_mva | 本年容量减上一年 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D005089 | 市区29站样本 110kV 2022年 弹性 BDZ-00183 当年新增储能柜数 | Δn | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行102；字段new_storage_modules | 本年在役数量减上一年 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D005090 | 市区29站样本 110kV 2022年 弹性 BDZ-00183 站级正向峰值静态需求 | L⁺ | 13.1921 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行102；字段forward_screen_mw | 年度站级场景 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 13.192102 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D005091 | 市区29站样本 110kV 2022年 弹性 BDZ-00183 站级反向峰值静态需求 | L⁻ | 0 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行102；字段reverse_screen_mw | F13及2025全年极值合并 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D005092 | 市区29站样本 110kV 2022年 弹性 BDZ-00183 当年主变购置投资 | K主变 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行102；字段transformer_capex_10k_cny | 同电压替换案例静态总投资之和/新购容量之和；升档按新购完整容量计价 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D005093 | 市区29站样本 110kV 2022年 弹性 BDZ-00183 当年储能新增投资 | K储能 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行102；字段storage_capex_10k_cny | 十柜整包重复计价+剩余一至九柜线性插值；本年投资为在役数量成本函数差分 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D005094 | 市区29站样本 110kV 2022年 弹性 BDZ-00183 主变投运批次费用现值 | C主变 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行102；字段transformer_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D005095 | 市区29站样本 110kV 2022年 弹性 BDZ-00183 储能投运批次费用现值 | C储能 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行102；字段storage_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D005096 | 市区29站样本 110kV 2023年 弹性 BDZ-00183 容载比研究控制上限 | R上限 | 3.2 | MVA/MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行103；字段clr_cap | 区域年度容量≤研究上限乘参考净峰；四年逐台正增配之和≤基期区域容量乘预算比例 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 3.2 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D005097 | 市区29站样本 110kV 2023年 弹性 BDZ-00183 上一年第一台主变容量 | s₁旧 | 40 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行103；字段prior_unit_1_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 40.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D005098 | 市区29站样本 110kV 2023年 弹性 BDZ-00183 上一年第二台主变容量 | s₂旧 | 40 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行103；字段prior_unit_2_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 40.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D005099 | 市区29站样本 110kV 2023年 弹性 BDZ-00183 本年第一台主变容量 | s₁ | 40 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行103；字段selected_unit_1_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 40.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D005100 | 市区29站样本 110kV 2023年 弹性 BDZ-00183 本年第二台主变容量 | s₂ | 40 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行103；字段selected_unit_2_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 40.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D005101 | 市区29站样本 110kV 2023年 弹性 BDZ-00183 选定主变容量 | S | 80 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行103；字段selected_capacity_mva | 离散主变组合加总 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 80.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D005102 | 市区29站样本 110kV 2023年 弹性 BDZ-00183 在役储能柜数 | n | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行103；字段storage_modules_in_service | 完整路径整数解 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D005103 | 市区29站样本 110kV 2023年 弹性 BDZ-00183 本年仿真净退出容量 | ΔS退出 | 0 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行103；字段released_capacity_mva | max(0,上一年站容量减本年) | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D005104 | 市区29站样本 110kV 2023年 弹性 BDZ-00183 本年主变容量净变化 | ΔS | 0 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行103；字段net_capacity_change_mva | 本年容量减上一年 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D005105 | 市区29站样本 110kV 2023年 弹性 BDZ-00183 当年新增储能柜数 | Δn | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行103；字段new_storage_modules | 本年在役数量减上一年 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D005106 | 市区29站样本 110kV 2023年 弹性 BDZ-00183 站级正向峰值静态需求 | L⁺ | 14.2038 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行103；字段forward_screen_mw | 年度站级场景 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 14.203789 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D005107 | 市区29站样本 110kV 2023年 弹性 BDZ-00183 站级反向峰值静态需求 | L⁻ | 0.4524 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行103；字段reverse_screen_mw | F13及2025全年极值合并 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.452403 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D005108 | 市区29站样本 110kV 2023年 弹性 BDZ-00183 当年主变购置投资 | K主变 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行103；字段transformer_capex_10k_cny | 同电压替换案例静态总投资之和/新购容量之和；升档按新购完整容量计价 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D005109 | 市区29站样本 110kV 2023年 弹性 BDZ-00183 当年储能新增投资 | K储能 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行103；字段storage_capex_10k_cny | 十柜整包重复计价+剩余一至九柜线性插值；本年投资为在役数量成本函数差分 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D005110 | 市区29站样本 110kV 2023年 弹性 BDZ-00183 主变投运批次费用现值 | C主变 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行103；字段transformer_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D005111 | 市区29站样本 110kV 2023年 弹性 BDZ-00183 储能投运批次费用现值 | C储能 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行103；字段storage_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D005112 | 市区29站样本 110kV 2024年 弹性 BDZ-00183 容载比研究控制上限 | R上限 | 3.2 | MVA/MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行104；字段clr_cap | 区域年度容量≤研究上限乘参考净峰；四年逐台正增配之和≤基期区域容量乘预算比例 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 3.2 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D005113 | 市区29站样本 110kV 2024年 弹性 BDZ-00183 上一年第一台主变容量 | s₁旧 | 40 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行104；字段prior_unit_1_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 40.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D005114 | 市区29站样本 110kV 2024年 弹性 BDZ-00183 上一年第二台主变容量 | s₂旧 | 40 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行104；字段prior_unit_2_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 40.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D005115 | 市区29站样本 110kV 2024年 弹性 BDZ-00183 本年第一台主变容量 | s₁ | 40 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行104；字段selected_unit_1_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 40.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D005116 | 市区29站样本 110kV 2024年 弹性 BDZ-00183 本年第二台主变容量 | s₂ | 40 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行104；字段selected_unit_2_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 40.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D005117 | 市区29站样本 110kV 2024年 弹性 BDZ-00183 选定主变容量 | S | 80 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行104；字段selected_capacity_mva | 离散主变组合加总 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 80.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D005118 | 市区29站样本 110kV 2024年 弹性 BDZ-00183 在役储能柜数 | n | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行104；字段storage_modules_in_service | 完整路径整数解 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D005119 | 市区29站样本 110kV 2024年 弹性 BDZ-00183 本年仿真净退出容量 | ΔS退出 | 0 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行104；字段released_capacity_mva | max(0,上一年站容量减本年) | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D005120 | 市区29站样本 110kV 2024年 弹性 BDZ-00183 本年主变容量净变化 | ΔS | 0 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行104；字段net_capacity_change_mva | 本年容量减上一年 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D005121 | 市区29站样本 110kV 2024年 弹性 BDZ-00183 当年新增储能柜数 | Δn | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行104；字段new_storage_modules | 本年在役数量减上一年 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D005122 | 市区29站样本 110kV 2024年 弹性 BDZ-00183 站级正向峰值静态需求 | L⁺ | 13.349 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行104；字段forward_screen_mw | 年度站级场景 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 13.348963 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D005123 | 市区29站样本 110kV 2024年 弹性 BDZ-00183 站级反向峰值静态需求 | L⁻ | 2.347 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行104；字段reverse_screen_mw | F13及2025全年极值合并 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 2.347 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D005124 | 市区29站样本 110kV 2024年 弹性 BDZ-00183 当年主变购置投资 | K主变 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行104；字段transformer_capex_10k_cny | 同电压替换案例静态总投资之和/新购容量之和；升档按新购完整容量计价 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D005125 | 市区29站样本 110kV 2024年 弹性 BDZ-00183 当年储能新增投资 | K储能 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行104；字段storage_capex_10k_cny | 十柜整包重复计价+剩余一至九柜线性插值；本年投资为在役数量成本函数差分 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D005126 | 市区29站样本 110kV 2024年 弹性 BDZ-00183 主变投运批次费用现值 | C主变 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行104；字段transformer_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D005127 | 市区29站样本 110kV 2024年 弹性 BDZ-00183 储能投运批次费用现值 | C储能 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行104；字段storage_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D005128 | 市区29站样本 110kV 2025年 弹性 BDZ-00183 容载比研究控制上限 | R上限 | 3.2 | MVA/MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行105；字段clr_cap | 区域年度容量≤研究上限乘参考净峰；四年逐台正增配之和≤基期区域容量乘预算比例 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 3.2 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D005129 | 市区29站样本 110kV 2025年 弹性 BDZ-00183 上一年第一台主变容量 | s₁旧 | 40 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行105；字段prior_unit_1_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 40.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D005130 | 市区29站样本 110kV 2025年 弹性 BDZ-00183 上一年第二台主变容量 | s₂旧 | 40 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行105；字段prior_unit_2_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 40.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D005131 | 市区29站样本 110kV 2025年 弹性 BDZ-00183 本年第一台主变容量 | s₁ | 40 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行105；字段selected_unit_1_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 40.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D005132 | 市区29站样本 110kV 2025年 弹性 BDZ-00183 本年第二台主变容量 | s₂ | 40 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行105；字段selected_unit_2_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 40.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D005133 | 市区29站样本 110kV 2025年 弹性 BDZ-00183 选定主变容量 | S | 80 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行105；字段selected_capacity_mva | 离散主变组合加总 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 80.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D005134 | 市区29站样本 110kV 2025年 弹性 BDZ-00183 在役储能柜数 | n | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行105；字段storage_modules_in_service | 完整路径整数解 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D005135 | 市区29站样本 110kV 2025年 弹性 BDZ-00183 本年仿真净退出容量 | ΔS退出 | 0 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行105；字段released_capacity_mva | max(0,上一年站容量减本年) | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D005136 | 市区29站样本 110kV 2025年 弹性 BDZ-00183 本年主变容量净变化 | ΔS | 0 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行105；字段net_capacity_change_mva | 本年容量减上一年 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D005137 | 市区29站样本 110kV 2025年 弹性 BDZ-00183 当年新增储能柜数 | Δn | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行105；字段new_storage_modules | 本年在役数量减上一年 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D005138 | 市区29站样本 110kV 2025年 弹性 BDZ-00183 站级正向峰值静态需求 | L⁺ | 14.0804 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行105；字段forward_screen_mw | 年度站级场景 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 14.080405 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D005139 | 市区29站样本 110kV 2025年 弹性 BDZ-00183 站级反向峰值静态需求 | L⁻ | 4.796 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行105；字段reverse_screen_mw | F13及2025全年极值合并 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 4.796019 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D005140 | 市区29站样本 110kV 2025年 弹性 BDZ-00183 当年主变购置投资 | K主变 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行105；字段transformer_capex_10k_cny | 同电压替换案例静态总投资之和/新购容量之和；升档按新购完整容量计价 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D005141 | 市区29站样本 110kV 2025年 弹性 BDZ-00183 当年储能新增投资 | K储能 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行105；字段storage_capex_10k_cny | 十柜整包重复计价+剩余一至九柜线性插值；本年投资为在役数量成本函数差分 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D005142 | 市区29站样本 110kV 2025年 弹性 BDZ-00183 主变投运批次费用现值 | C主变 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行105；字段transformer_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D005143 | 市区29站样本 110kV 2025年 弹性 BDZ-00183 储能投运批次费用现值 | C储能 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行105；字段storage_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D005144 | 市区29站样本 110kV 2022年 弹性 SIM-CITY-KL 容载比研究控制上限 | R上限 | 3.2 | MVA/MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行106；字段clr_cap | 区域年度容量≤研究上限乘参考净峰；四年逐台正增配之和≤基期区域容量乘预算比例 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 3.2 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D005145 | 市区29站样本 110kV 2022年 弹性 SIM-CITY-KL 上一年第一台主变容量 | s₁旧 | 40 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行106；字段prior_unit_1_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 40.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D005146 | 市区29站样本 110kV 2022年 弹性 SIM-CITY-KL 上一年第二台主变容量 | s₂旧 | 40 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行106；字段prior_unit_2_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 40.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D005147 | 市区29站样本 110kV 2022年 弹性 SIM-CITY-KL 本年第一台主变容量 | s₁ | 40 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行106；字段selected_unit_1_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 40.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D005148 | 市区29站样本 110kV 2022年 弹性 SIM-CITY-KL 本年第二台主变容量 | s₂ | 40 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行106；字段selected_unit_2_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 40.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D005149 | 市区29站样本 110kV 2022年 弹性 SIM-CITY-KL 选定主变容量 | S | 80 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行106；字段selected_capacity_mva | 离散主变组合加总 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 80.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D005150 | 市区29站样本 110kV 2022年 弹性 SIM-CITY-KL 在役储能柜数 | n | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行106；字段storage_modules_in_service | 完整路径整数解 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D005151 | 市区29站样本 110kV 2022年 弹性 SIM-CITY-KL 本年仿真净退出容量 | ΔS退出 | 0 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行106；字段released_capacity_mva | max(0,上一年站容量减本年) | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D005152 | 市区29站样本 110kV 2022年 弹性 SIM-CITY-KL 本年主变容量净变化 | ΔS | 0 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行106；字段net_capacity_change_mva | 本年容量减上一年 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D005153 | 市区29站样本 110kV 2022年 弹性 SIM-CITY-KL 当年新增储能柜数 | Δn | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行106；字段new_storage_modules | 本年在役数量减上一年 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D005154 | 市区29站样本 110kV 2022年 弹性 SIM-CITY-KL 站级正向峰值静态需求 | L⁺ | 12.8928 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行106；字段forward_screen_mw | 年度站级场景 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 12.892847 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D005155 | 市区29站样本 110kV 2022年 弹性 SIM-CITY-KL 站级反向峰值静态需求 | L⁻ | 0.53282 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行106；字段reverse_screen_mw | F13及2025全年极值合并 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.532819 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D005156 | 市区29站样本 110kV 2022年 弹性 SIM-CITY-KL 当年主变购置投资 | K主变 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行106；字段transformer_capex_10k_cny | 同电压替换案例静态总投资之和/新购容量之和；升档按新购完整容量计价 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D005157 | 市区29站样本 110kV 2022年 弹性 SIM-CITY-KL 当年储能新增投资 | K储能 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行106；字段storage_capex_10k_cny | 十柜整包重复计价+剩余一至九柜线性插值；本年投资为在役数量成本函数差分 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D005158 | 市区29站样本 110kV 2022年 弹性 SIM-CITY-KL 主变投运批次费用现值 | C主变 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行106；字段transformer_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D005159 | 市区29站样本 110kV 2022年 弹性 SIM-CITY-KL 储能投运批次费用现值 | C储能 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行106；字段storage_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D005160 | 市区29站样本 110kV 2023年 弹性 SIM-CITY-KL 容载比研究控制上限 | R上限 | 3.2 | MVA/MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行107；字段clr_cap | 区域年度容量≤研究上限乘参考净峰；四年逐台正增配之和≤基期区域容量乘预算比例 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 3.2 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D005161 | 市区29站样本 110kV 2023年 弹性 SIM-CITY-KL 上一年第一台主变容量 | s₁旧 | 40 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行107；字段prior_unit_1_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 40.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D005162 | 市区29站样本 110kV 2023年 弹性 SIM-CITY-KL 上一年第二台主变容量 | s₂旧 | 40 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行107；字段prior_unit_2_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 40.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D005163 | 市区29站样本 110kV 2023年 弹性 SIM-CITY-KL 本年第一台主变容量 | s₁ | 40 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行107；字段selected_unit_1_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 40.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D005164 | 市区29站样本 110kV 2023年 弹性 SIM-CITY-KL 本年第二台主变容量 | s₂ | 40 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行107；字段selected_unit_2_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 40.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D005165 | 市区29站样本 110kV 2023年 弹性 SIM-CITY-KL 选定主变容量 | S | 80 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行107；字段selected_capacity_mva | 离散主变组合加总 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 80.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D005166 | 市区29站样本 110kV 2023年 弹性 SIM-CITY-KL 在役储能柜数 | n | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行107；字段storage_modules_in_service | 完整路径整数解 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D005167 | 市区29站样本 110kV 2023年 弹性 SIM-CITY-KL 本年仿真净退出容量 | ΔS退出 | 0 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行107；字段released_capacity_mva | max(0,上一年站容量减本年) | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D005168 | 市区29站样本 110kV 2023年 弹性 SIM-CITY-KL 本年主变容量净变化 | ΔS | 0 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行107；字段net_capacity_change_mva | 本年容量减上一年 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D005169 | 市区29站样本 110kV 2023年 弹性 SIM-CITY-KL 当年新增储能柜数 | Δn | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行107；字段new_storage_modules | 本年在役数量减上一年 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D005170 | 市区29站样本 110kV 2023年 弹性 SIM-CITY-KL 站级正向峰值静态需求 | L⁺ | 13.8816 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行107；字段forward_screen_mw | 年度站级场景 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 13.881584 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D005171 | 市区29站样本 110kV 2023年 弹性 SIM-CITY-KL 站级反向峰值静态需求 | L⁻ | 0.84099 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行107；字段reverse_screen_mw | F13及2025全年极值合并 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.840994 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D005172 | 市区29站样本 110kV 2023年 弹性 SIM-CITY-KL 当年主变购置投资 | K主变 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行107；字段transformer_capex_10k_cny | 同电压替换案例静态总投资之和/新购容量之和；升档按新购完整容量计价 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D005173 | 市区29站样本 110kV 2023年 弹性 SIM-CITY-KL 当年储能新增投资 | K储能 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行107；字段storage_capex_10k_cny | 十柜整包重复计价+剩余一至九柜线性插值；本年投资为在役数量成本函数差分 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D005174 | 市区29站样本 110kV 2023年 弹性 SIM-CITY-KL 主变投运批次费用现值 | C主变 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行107；字段transformer_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D005175 | 市区29站样本 110kV 2023年 弹性 SIM-CITY-KL 储能投运批次费用现值 | C储能 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行107；字段storage_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D005176 | 市区29站样本 110kV 2024年 弹性 SIM-CITY-KL 容载比研究控制上限 | R上限 | 3.2 | MVA/MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行108；字段clr_cap | 区域年度容量≤研究上限乘参考净峰；四年逐台正增配之和≤基期区域容量乘预算比例 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 3.2 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D005177 | 市区29站样本 110kV 2024年 弹性 SIM-CITY-KL 上一年第一台主变容量 | s₁旧 | 40 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行108；字段prior_unit_1_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 40.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D005178 | 市区29站样本 110kV 2024年 弹性 SIM-CITY-KL 上一年第二台主变容量 | s₂旧 | 40 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行108；字段prior_unit_2_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 40.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D005179 | 市区29站样本 110kV 2024年 弹性 SIM-CITY-KL 本年第一台主变容量 | s₁ | 40 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行108；字段selected_unit_1_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 40.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D005180 | 市区29站样本 110kV 2024年 弹性 SIM-CITY-KL 本年第二台主变容量 | s₂ | 40 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行108；字段selected_unit_2_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 40.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D005181 | 市区29站样本 110kV 2024年 弹性 SIM-CITY-KL 选定主变容量 | S | 80 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行108；字段selected_capacity_mva | 离散主变组合加总 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 80.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D005182 | 市区29站样本 110kV 2024年 弹性 SIM-CITY-KL 在役储能柜数 | n | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行108；字段storage_modules_in_service | 完整路径整数解 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D005183 | 市区29站样本 110kV 2024年 弹性 SIM-CITY-KL 本年仿真净退出容量 | ΔS退出 | 0 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行108；字段released_capacity_mva | max(0,上一年站容量减本年) | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D005184 | 市区29站样本 110kV 2024年 弹性 SIM-CITY-KL 本年主变容量净变化 | ΔS | 0 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行108；字段net_capacity_change_mva | 本年容量减上一年 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D005185 | 市区29站样本 110kV 2024年 弹性 SIM-CITY-KL 当年新增储能柜数 | Δn | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行108；字段new_storage_modules | 本年在役数量减上一年 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D005186 | 市区29站样本 110kV 2024年 弹性 SIM-CITY-KL 站级正向峰值静态需求 | L⁺ | 13.0461 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行108；字段forward_screen_mw | 年度站级场景 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 13.046149 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D005187 | 市区29站样本 110kV 2024年 弹性 SIM-CITY-KL 站级反向峰值静态需求 | L⁻ | 1.3202 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行108；字段reverse_screen_mw | F13及2025全年极值合并 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 1.320219 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D005188 | 市区29站样本 110kV 2024年 弹性 SIM-CITY-KL 当年主变购置投资 | K主变 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行108；字段transformer_capex_10k_cny | 同电压替换案例静态总投资之和/新购容量之和；升档按新购完整容量计价 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D005189 | 市区29站样本 110kV 2024年 弹性 SIM-CITY-KL 当年储能新增投资 | K储能 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行108；字段storage_capex_10k_cny | 十柜整包重复计价+剩余一至九柜线性插值；本年投资为在役数量成本函数差分 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D005190 | 市区29站样本 110kV 2024年 弹性 SIM-CITY-KL 主变投运批次费用现值 | C主变 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行108；字段transformer_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D005191 | 市区29站样本 110kV 2024年 弹性 SIM-CITY-KL 储能投运批次费用现值 | C储能 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行108；字段storage_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D005192 | 市区29站样本 110kV 2025年 弹性 SIM-CITY-KL 容载比研究控制上限 | R上限 | 3.2 | MVA/MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行109；字段clr_cap | 区域年度容量≤研究上限乘参考净峰；四年逐台正增配之和≤基期区域容量乘预算比例 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 3.2 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D005193 | 市区29站样本 110kV 2025年 弹性 SIM-CITY-KL 上一年第一台主变容量 | s₁旧 | 40 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行109；字段prior_unit_1_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 40.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D005194 | 市区29站样本 110kV 2025年 弹性 SIM-CITY-KL 上一年第二台主变容量 | s₂旧 | 40 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行109；字段prior_unit_2_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 40.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D005195 | 市区29站样本 110kV 2025年 弹性 SIM-CITY-KL 本年第一台主变容量 | s₁ | 40 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行109；字段selected_unit_1_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 40.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D005196 | 市区29站样本 110kV 2025年 弹性 SIM-CITY-KL 本年第二台主变容量 | s₂ | 40 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行109；字段selected_unit_2_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 40.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D005197 | 市区29站样本 110kV 2025年 弹性 SIM-CITY-KL 选定主变容量 | S | 80 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行109；字段selected_capacity_mva | 离散主变组合加总 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 80.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D005198 | 市区29站样本 110kV 2025年 弹性 SIM-CITY-KL 在役储能柜数 | n | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行109；字段storage_modules_in_service | 完整路径整数解 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D005199 | 市区29站样本 110kV 2025年 弹性 SIM-CITY-KL 本年仿真净退出容量 | ΔS退出 | 0 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行109；字段released_capacity_mva | max(0,上一年站容量减本年) | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D005200 | 市区29站样本 110kV 2025年 弹性 SIM-CITY-KL 本年主变容量净变化 | ΔS | 0 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行109；字段net_capacity_change_mva | 本年容量减上一年 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D005201 | 市区29站样本 110kV 2025年 弹性 SIM-CITY-KL 当年新增储能柜数 | Δn | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行109；字段new_storage_modules | 本年在役数量减上一年 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D005202 | 市区29站样本 110kV 2025年 弹性 SIM-CITY-KL 站级正向峰值静态需求 | L⁺ | 13.761 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行109；字段forward_screen_mw | 年度站级场景 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 13.760999 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D005203 | 市区29站样本 110kV 2025年 弹性 SIM-CITY-KL 站级反向峰值静态需求 | L⁻ | 4.0669 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行109；字段reverse_screen_mw | F13及2025全年极值合并 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 4.06692 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D005204 | 市区29站样本 110kV 2025年 弹性 SIM-CITY-KL 当年主变购置投资 | K主变 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行109；字段transformer_capex_10k_cny | 同电压替换案例静态总投资之和/新购容量之和；升档按新购完整容量计价 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D005205 | 市区29站样本 110kV 2025年 弹性 SIM-CITY-KL 当年储能新增投资 | K储能 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行109；字段storage_capex_10k_cny | 十柜整包重复计价+剩余一至九柜线性插值；本年投资为在役数量成本函数差分 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D005206 | 市区29站样本 110kV 2025年 弹性 SIM-CITY-KL 主变投运批次费用现值 | C主变 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行109；字段transformer_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D005207 | 市区29站样本 110kV 2025年 弹性 SIM-CITY-KL 储能投运批次费用现值 | C储能 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行109；字段storage_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D005208 | 市区29站样本 110kV 2022年 弹性 SIM-CITY-XSZ 容载比研究控制上限 | R上限 | 3.2 | MVA/MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行110；字段clr_cap | 区域年度容量≤研究上限乘参考净峰；四年逐台正增配之和≤基期区域容量乘预算比例 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 3.2 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D005209 | 市区29站样本 110kV 2022年 弹性 SIM-CITY-XSZ 上一年第一台主变容量 | s₁旧 | 40 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行110；字段prior_unit_1_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 40.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D005210 | 市区29站样本 110kV 2022年 弹性 SIM-CITY-XSZ 上一年第二台主变容量 | s₂旧 | 40 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行110；字段prior_unit_2_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 40.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D005211 | 市区29站样本 110kV 2022年 弹性 SIM-CITY-XSZ 本年第一台主变容量 | s₁ | 40 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行110；字段selected_unit_1_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 40.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D005212 | 市区29站样本 110kV 2022年 弹性 SIM-CITY-XSZ 本年第二台主变容量 | s₂ | 40 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行110；字段selected_unit_2_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 40.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D005213 | 市区29站样本 110kV 2022年 弹性 SIM-CITY-XSZ 选定主变容量 | S | 80 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行110；字段selected_capacity_mva | 离散主变组合加总 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 80.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D005214 | 市区29站样本 110kV 2022年 弹性 SIM-CITY-XSZ 在役储能柜数 | n | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行110；字段storage_modules_in_service | 完整路径整数解 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D005215 | 市区29站样本 110kV 2022年 弹性 SIM-CITY-XSZ 本年仿真净退出容量 | ΔS退出 | 0 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行110；字段released_capacity_mva | max(0,上一年站容量减本年) | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D005216 | 市区29站样本 110kV 2022年 弹性 SIM-CITY-XSZ 本年主变容量净变化 | ΔS | 0 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行110；字段net_capacity_change_mva | 本年容量减上一年 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D005217 | 市区29站样本 110kV 2022年 弹性 SIM-CITY-XSZ 当年新增储能柜数 | Δn | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行110；字段new_storage_modules | 本年在役数量减上一年 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D005218 | 市区29站样本 110kV 2022年 弹性 SIM-CITY-XSZ 站级正向峰值静态需求 | L⁺ | 10.9116 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行110；字段forward_screen_mw | 年度站级场景 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 10.911616 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D005219 | 市区29站样本 110kV 2022年 弹性 SIM-CITY-XSZ 站级反向峰值静态需求 | L⁻ | 0 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行110；字段reverse_screen_mw | F13及2025全年极值合并 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D005220 | 市区29站样本 110kV 2022年 弹性 SIM-CITY-XSZ 当年主变购置投资 | K主变 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行110；字段transformer_capex_10k_cny | 同电压替换案例静态总投资之和/新购容量之和；升档按新购完整容量计价 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D005221 | 市区29站样本 110kV 2022年 弹性 SIM-CITY-XSZ 当年储能新增投资 | K储能 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行110；字段storage_capex_10k_cny | 十柜整包重复计价+剩余一至九柜线性插值；本年投资为在役数量成本函数差分 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D005222 | 市区29站样本 110kV 2022年 弹性 SIM-CITY-XSZ 主变投运批次费用现值 | C主变 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行110；字段transformer_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D005223 | 市区29站样本 110kV 2022年 弹性 SIM-CITY-XSZ 储能投运批次费用现值 | C储能 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行110；字段storage_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D005224 | 市区29站样本 110kV 2023年 弹性 SIM-CITY-XSZ 容载比研究控制上限 | R上限 | 3.2 | MVA/MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行111；字段clr_cap | 区域年度容量≤研究上限乘参考净峰；四年逐台正增配之和≤基期区域容量乘预算比例 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 3.2 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D005225 | 市区29站样本 110kV 2023年 弹性 SIM-CITY-XSZ 上一年第一台主变容量 | s₁旧 | 40 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行111；字段prior_unit_1_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 40.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D005226 | 市区29站样本 110kV 2023年 弹性 SIM-CITY-XSZ 上一年第二台主变容量 | s₂旧 | 40 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行111；字段prior_unit_2_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 40.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D005227 | 市区29站样本 110kV 2023年 弹性 SIM-CITY-XSZ 本年第一台主变容量 | s₁ | 40 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行111；字段selected_unit_1_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 40.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D005228 | 市区29站样本 110kV 2023年 弹性 SIM-CITY-XSZ 本年第二台主变容量 | s₂ | 40 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行111；字段selected_unit_2_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 40.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D005229 | 市区29站样本 110kV 2023年 弹性 SIM-CITY-XSZ 选定主变容量 | S | 80 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行111；字段selected_capacity_mva | 离散主变组合加总 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 80.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D005230 | 市区29站样本 110kV 2023年 弹性 SIM-CITY-XSZ 在役储能柜数 | n | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行111；字段storage_modules_in_service | 完整路径整数解 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D005231 | 市区29站样本 110kV 2023年 弹性 SIM-CITY-XSZ 本年仿真净退出容量 | ΔS退出 | 0 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行111；字段released_capacity_mva | max(0,上一年站容量减本年) | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D005232 | 市区29站样本 110kV 2023年 弹性 SIM-CITY-XSZ 本年主变容量净变化 | ΔS | 0 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行111；字段net_capacity_change_mva | 本年容量减上一年 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D005233 | 市区29站样本 110kV 2023年 弹性 SIM-CITY-XSZ 当年新增储能柜数 | Δn | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行111；字段new_storage_modules | 本年在役数量减上一年 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D005234 | 市区29站样本 110kV 2023年 弹性 SIM-CITY-XSZ 站级正向峰值静态需求 | L⁺ | 11.7484 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行111；字段forward_screen_mw | 年度站级场景 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 11.748415 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D005235 | 市区29站样本 110kV 2023年 弹性 SIM-CITY-XSZ 站级反向峰值静态需求 | L⁻ | 0 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行111；字段reverse_screen_mw | F13及2025全年极值合并 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D005236 | 市区29站样本 110kV 2023年 弹性 SIM-CITY-XSZ 当年主变购置投资 | K主变 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行111；字段transformer_capex_10k_cny | 同电压替换案例静态总投资之和/新购容量之和；升档按新购完整容量计价 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D005237 | 市区29站样本 110kV 2023年 弹性 SIM-CITY-XSZ 当年储能新增投资 | K储能 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行111；字段storage_capex_10k_cny | 十柜整包重复计价+剩余一至九柜线性插值；本年投资为在役数量成本函数差分 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D005238 | 市区29站样本 110kV 2023年 弹性 SIM-CITY-XSZ 主变投运批次费用现值 | C主变 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行111；字段transformer_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D005239 | 市区29站样本 110kV 2023年 弹性 SIM-CITY-XSZ 储能投运批次费用现值 | C储能 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行111；字段storage_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D005240 | 市区29站样本 110kV 2024年 弹性 SIM-CITY-XSZ 容载比研究控制上限 | R上限 | 3.2 | MVA/MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行112；字段clr_cap | 区域年度容量≤研究上限乘参考净峰；四年逐台正增配之和≤基期区域容量乘预算比例 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 3.2 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D005241 | 市区29站样本 110kV 2024年 弹性 SIM-CITY-XSZ 上一年第一台主变容量 | s₁旧 | 40 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行112；字段prior_unit_1_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 40.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D005242 | 市区29站样本 110kV 2024年 弹性 SIM-CITY-XSZ 上一年第二台主变容量 | s₂旧 | 40 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行112；字段prior_unit_2_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 40.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D005243 | 市区29站样本 110kV 2024年 弹性 SIM-CITY-XSZ 本年第一台主变容量 | s₁ | 40 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行112；字段selected_unit_1_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 40.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D005244 | 市区29站样本 110kV 2024年 弹性 SIM-CITY-XSZ 本年第二台主变容量 | s₂ | 40 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行112；字段selected_unit_2_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 40.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D005245 | 市区29站样本 110kV 2024年 弹性 SIM-CITY-XSZ 选定主变容量 | S | 80 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行112；字段selected_capacity_mva | 离散主变组合加总 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 80.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D005246 | 市区29站样本 110kV 2024年 弹性 SIM-CITY-XSZ 在役储能柜数 | n | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行112；字段storage_modules_in_service | 完整路径整数解 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D005247 | 市区29站样本 110kV 2024年 弹性 SIM-CITY-XSZ 本年仿真净退出容量 | ΔS退出 | 0 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行112；字段released_capacity_mva | max(0,上一年站容量减本年) | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D005248 | 市区29站样本 110kV 2024年 弹性 SIM-CITY-XSZ 本年主变容量净变化 | ΔS | 0 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行112；字段net_capacity_change_mva | 本年容量减上一年 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D005249 | 市区29站样本 110kV 2024年 弹性 SIM-CITY-XSZ 当年新增储能柜数 | Δn | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行112；字段new_storage_modules | 本年在役数量减上一年 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D005250 | 市区29站样本 110kV 2024年 弹性 SIM-CITY-XSZ 站级正向峰值静态需求 | L⁺ | 11.0414 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行112；字段forward_screen_mw | 年度站级场景 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 11.04136 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D005251 | 市区29站样本 110kV 2024年 弹性 SIM-CITY-XSZ 站级反向峰值静态需求 | L⁻ | 0.51984 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行112；字段reverse_screen_mw | F13及2025全年极值合并 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.519838 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D005252 | 市区29站样本 110kV 2024年 弹性 SIM-CITY-XSZ 当年主变购置投资 | K主变 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行112；字段transformer_capex_10k_cny | 同电压替换案例静态总投资之和/新购容量之和；升档按新购完整容量计价 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D005253 | 市区29站样本 110kV 2024年 弹性 SIM-CITY-XSZ 当年储能新增投资 | K储能 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行112；字段storage_capex_10k_cny | 十柜整包重复计价+剩余一至九柜线性插值；本年投资为在役数量成本函数差分 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D005254 | 市区29站样本 110kV 2024年 弹性 SIM-CITY-XSZ 主变投运批次费用现值 | C主变 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行112；字段transformer_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D005255 | 市区29站样本 110kV 2024年 弹性 SIM-CITY-XSZ 储能投运批次费用现值 | C储能 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行112；字段storage_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D005256 | 市区29站样本 110kV 2025年 弹性 SIM-CITY-XSZ 容载比研究控制上限 | R上限 | 3.2 | MVA/MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行113；字段clr_cap | 区域年度容量≤研究上限乘参考净峰；四年逐台正增配之和≤基期区域容量乘预算比例 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 3.2 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D005257 | 市区29站样本 110kV 2025年 弹性 SIM-CITY-XSZ 上一年第一台主变容量 | s₁旧 | 40 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行113；字段prior_unit_1_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 40.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D005258 | 市区29站样本 110kV 2025年 弹性 SIM-CITY-XSZ 上一年第二台主变容量 | s₂旧 | 40 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行113；字段prior_unit_2_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 40.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D005259 | 市区29站样本 110kV 2025年 弹性 SIM-CITY-XSZ 本年第一台主变容量 | s₁ | 40 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行113；字段selected_unit_1_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 40.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D005260 | 市区29站样本 110kV 2025年 弹性 SIM-CITY-XSZ 本年第二台主变容量 | s₂ | 40 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行113；字段selected_unit_2_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 40.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D005261 | 市区29站样本 110kV 2025年 弹性 SIM-CITY-XSZ 选定主变容量 | S | 80 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行113；字段selected_capacity_mva | 离散主变组合加总 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 80.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D005262 | 市区29站样本 110kV 2025年 弹性 SIM-CITY-XSZ 在役储能柜数 | n | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行113；字段storage_modules_in_service | 完整路径整数解 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D005263 | 市区29站样本 110kV 2025年 弹性 SIM-CITY-XSZ 本年仿真净退出容量 | ΔS退出 | 0 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行113；字段released_capacity_mva | max(0,上一年站容量减本年) | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D005264 | 市区29站样本 110kV 2025年 弹性 SIM-CITY-XSZ 本年主变容量净变化 | ΔS | 0 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行113；字段net_capacity_change_mva | 本年容量减上一年 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D005265 | 市区29站样本 110kV 2025年 弹性 SIM-CITY-XSZ 当年新增储能柜数 | Δn | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行113；字段new_storage_modules | 本年在役数量减上一年 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D005266 | 市区29站样本 110kV 2025年 弹性 SIM-CITY-XSZ 站级正向峰值静态需求 | L⁺ | 11.6464 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行113；字段forward_screen_mw | 年度站级场景 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 11.64636 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D005267 | 市区29站样本 110kV 2025年 弹性 SIM-CITY-XSZ 站级反向峰值静态需求 | L⁻ | 2.8637 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行113；字段reverse_screen_mw | F13及2025全年极值合并 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 2.86374 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D005268 | 市区29站样本 110kV 2025年 弹性 SIM-CITY-XSZ 当年主变购置投资 | K主变 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行113；字段transformer_capex_10k_cny | 同电压替换案例静态总投资之和/新购容量之和；升档按新购完整容量计价 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D005269 | 市区29站样本 110kV 2025年 弹性 SIM-CITY-XSZ 当年储能新增投资 | K储能 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行113；字段storage_capex_10k_cny | 十柜整包重复计价+剩余一至九柜线性插值；本年投资为在役数量成本函数差分 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D005270 | 市区29站样本 110kV 2025年 弹性 SIM-CITY-XSZ 主变投运批次费用现值 | C主变 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行113；字段transformer_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D005271 | 市区29站样本 110kV 2025年 弹性 SIM-CITY-XSZ 储能投运批次费用现值 | C储能 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行113；字段storage_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D005272 | 市区29站样本 110kV 2022年 弹性 SIM-CITY-YQ 容载比研究控制上限 | R上限 | 3.2 | MVA/MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行114；字段clr_cap | 区域年度容量≤研究上限乘参考净峰；四年逐台正增配之和≤基期区域容量乘预算比例 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 3.2 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D005273 | 市区29站样本 110kV 2022年 弹性 SIM-CITY-YQ 上一年第一台主变容量 | s₁旧 | 40 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行114；字段prior_unit_1_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 40.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D005274 | 市区29站样本 110kV 2022年 弹性 SIM-CITY-YQ 上一年第二台主变容量 | s₂旧 | 40 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行114；字段prior_unit_2_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 40.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D005275 | 市区29站样本 110kV 2022年 弹性 SIM-CITY-YQ 本年第一台主变容量 | s₁ | 40 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行114；字段selected_unit_1_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 40.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D005276 | 市区29站样本 110kV 2022年 弹性 SIM-CITY-YQ 本年第二台主变容量 | s₂ | 40 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行114；字段selected_unit_2_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 40.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D005277 | 市区29站样本 110kV 2022年 弹性 SIM-CITY-YQ 选定主变容量 | S | 80 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行114；字段selected_capacity_mva | 离散主变组合加总 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 80.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D005278 | 市区29站样本 110kV 2022年 弹性 SIM-CITY-YQ 在役储能柜数 | n | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行114；字段storage_modules_in_service | 完整路径整数解 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D005279 | 市区29站样本 110kV 2022年 弹性 SIM-CITY-YQ 本年仿真净退出容量 | ΔS退出 | 0 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行114；字段released_capacity_mva | max(0,上一年站容量减本年) | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D005280 | 市区29站样本 110kV 2022年 弹性 SIM-CITY-YQ 本年主变容量净变化 | ΔS | 0 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行114；字段net_capacity_change_mva | 本年容量减上一年 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D005281 | 市区29站样本 110kV 2022年 弹性 SIM-CITY-YQ 当年新增储能柜数 | Δn | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行114；字段new_storage_modules | 本年在役数量减上一年 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D005282 | 市区29站样本 110kV 2022年 弹性 SIM-CITY-YQ 站级正向峰值静态需求 | L⁺ | 16.8232 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行114；字段forward_screen_mw | 年度站级场景 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 16.823156 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D005283 | 市区29站样本 110kV 2022年 弹性 SIM-CITY-YQ 站级反向峰值静态需求 | L⁻ | 0 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行114；字段reverse_screen_mw | F13及2025全年极值合并 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D005284 | 市区29站样本 110kV 2022年 弹性 SIM-CITY-YQ 当年主变购置投资 | K主变 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行114；字段transformer_capex_10k_cny | 同电压替换案例静态总投资之和/新购容量之和；升档按新购完整容量计价 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D005285 | 市区29站样本 110kV 2022年 弹性 SIM-CITY-YQ 当年储能新增投资 | K储能 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行114；字段storage_capex_10k_cny | 十柜整包重复计价+剩余一至九柜线性插值；本年投资为在役数量成本函数差分 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D005286 | 市区29站样本 110kV 2022年 弹性 SIM-CITY-YQ 主变投运批次费用现值 | C主变 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行114；字段transformer_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D005287 | 市区29站样本 110kV 2022年 弹性 SIM-CITY-YQ 储能投运批次费用现值 | C储能 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行114；字段storage_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D005288 | 市区29站样本 110kV 2023年 弹性 SIM-CITY-YQ 容载比研究控制上限 | R上限 | 3.2 | MVA/MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行115；字段clr_cap | 区域年度容量≤研究上限乘参考净峰；四年逐台正增配之和≤基期区域容量乘预算比例 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 3.2 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D005289 | 市区29站样本 110kV 2023年 弹性 SIM-CITY-YQ 上一年第一台主变容量 | s₁旧 | 40 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行115；字段prior_unit_1_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 40.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D005290 | 市区29站样本 110kV 2023年 弹性 SIM-CITY-YQ 上一年第二台主变容量 | s₂旧 | 40 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行115；字段prior_unit_2_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 40.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D005291 | 市区29站样本 110kV 2023年 弹性 SIM-CITY-YQ 本年第一台主变容量 | s₁ | 40 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行115；字段selected_unit_1_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 40.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D005292 | 市区29站样本 110kV 2023年 弹性 SIM-CITY-YQ 本年第二台主变容量 | s₂ | 40 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行115；字段selected_unit_2_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 40.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D005293 | 市区29站样本 110kV 2023年 弹性 SIM-CITY-YQ 选定主变容量 | S | 80 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行115；字段selected_capacity_mva | 离散主变组合加总 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 80.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D005294 | 市区29站样本 110kV 2023年 弹性 SIM-CITY-YQ 在役储能柜数 | n | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行115；字段storage_modules_in_service | 完整路径整数解 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D005295 | 市区29站样本 110kV 2023年 弹性 SIM-CITY-YQ 本年仿真净退出容量 | ΔS退出 | 0 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行115；字段released_capacity_mva | max(0,上一年站容量减本年) | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D005296 | 市区29站样本 110kV 2023年 弹性 SIM-CITY-YQ 本年主变容量净变化 | ΔS | 0 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行115；字段net_capacity_change_mva | 本年容量减上一年 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D005297 | 市区29站样本 110kV 2023年 弹性 SIM-CITY-YQ 当年新增储能柜数 | Δn | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行115；字段new_storage_modules | 本年在役数量减上一年 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D005298 | 市区29站样本 110kV 2023年 弹性 SIM-CITY-YQ 站级正向峰值静态需求 | L⁺ | 18.1133 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行115；字段forward_screen_mw | 年度站级场景 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 18.113305 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D005299 | 市区29站样本 110kV 2023年 弹性 SIM-CITY-YQ 站级反向峰值静态需求 | L⁻ | 0 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行115；字段reverse_screen_mw | F13及2025全年极值合并 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D005300 | 市区29站样本 110kV 2023年 弹性 SIM-CITY-YQ 当年主变购置投资 | K主变 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行115；字段transformer_capex_10k_cny | 同电压替换案例静态总投资之和/新购容量之和；升档按新购完整容量计价 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D005301 | 市区29站样本 110kV 2023年 弹性 SIM-CITY-YQ 当年储能新增投资 | K储能 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行115；字段storage_capex_10k_cny | 十柜整包重复计价+剩余一至九柜线性插值；本年投资为在役数量成本函数差分 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D005302 | 市区29站样本 110kV 2023年 弹性 SIM-CITY-YQ 主变投运批次费用现值 | C主变 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行115；字段transformer_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D005303 | 市区29站样本 110kV 2023年 弹性 SIM-CITY-YQ 储能投运批次费用现值 | C储能 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行115；字段storage_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D005304 | 市区29站样本 110kV 2024年 弹性 SIM-CITY-YQ 容载比研究控制上限 | R上限 | 3.2 | MVA/MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行116；字段clr_cap | 区域年度容量≤研究上限乘参考净峰；四年逐台正增配之和≤基期区域容量乘预算比例 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 3.2 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D005305 | 市区29站样本 110kV 2024年 弹性 SIM-CITY-YQ 上一年第一台主变容量 | s₁旧 | 40 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行116；字段prior_unit_1_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 40.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D005306 | 市区29站样本 110kV 2024年 弹性 SIM-CITY-YQ 上一年第二台主变容量 | s₂旧 | 40 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行116；字段prior_unit_2_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 40.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D005307 | 市区29站样本 110kV 2024年 弹性 SIM-CITY-YQ 本年第一台主变容量 | s₁ | 40 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行116；字段selected_unit_1_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 40.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D005308 | 市区29站样本 110kV 2024年 弹性 SIM-CITY-YQ 本年第二台主变容量 | s₂ | 40 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行116；字段selected_unit_2_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 40.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D005309 | 市区29站样本 110kV 2024年 弹性 SIM-CITY-YQ 选定主变容量 | S | 80 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行116；字段selected_capacity_mva | 离散主变组合加总 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 80.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D005310 | 市区29站样本 110kV 2024年 弹性 SIM-CITY-YQ 在役储能柜数 | n | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行116；字段storage_modules_in_service | 完整路径整数解 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D005311 | 市区29站样本 110kV 2024年 弹性 SIM-CITY-YQ 本年仿真净退出容量 | ΔS退出 | 0 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行116；字段released_capacity_mva | max(0,上一年站容量减本年) | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D005312 | 市区29站样本 110kV 2024年 弹性 SIM-CITY-YQ 本年主变容量净变化 | ΔS | 0 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行116；字段net_capacity_change_mva | 本年容量减上一年 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D005313 | 市区29站样本 110kV 2024年 弹性 SIM-CITY-YQ 当年新增储能柜数 | Δn | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行116；字段new_storage_modules | 本年在役数量减上一年 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D005314 | 市区29站样本 110kV 2024年 弹性 SIM-CITY-YQ 站级正向峰值静态需求 | L⁺ | 17.0232 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行116；字段forward_screen_mw | 年度站级场景 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 17.023192 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D005315 | 市区29站样本 110kV 2024年 弹性 SIM-CITY-YQ 站级反向峰值静态需求 | L⁻ | 0 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行116；字段reverse_screen_mw | F13及2025全年极值合并 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D005316 | 市区29站样本 110kV 2024年 弹性 SIM-CITY-YQ 当年主变购置投资 | K主变 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行116；字段transformer_capex_10k_cny | 同电压替换案例静态总投资之和/新购容量之和；升档按新购完整容量计价 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D005317 | 市区29站样本 110kV 2024年 弹性 SIM-CITY-YQ 当年储能新增投资 | K储能 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行116；字段storage_capex_10k_cny | 十柜整包重复计价+剩余一至九柜线性插值；本年投资为在役数量成本函数差分 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D005318 | 市区29站样本 110kV 2024年 弹性 SIM-CITY-YQ 主变投运批次费用现值 | C主变 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行116；字段transformer_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D005319 | 市区29站样本 110kV 2024年 弹性 SIM-CITY-YQ 储能投运批次费用现值 | C储能 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行116；字段storage_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D005320 | 市区29站样本 110kV 2025年 弹性 SIM-CITY-YQ 容载比研究控制上限 | R上限 | 3.2 | MVA/MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行117；字段clr_cap | 区域年度容量≤研究上限乘参考净峰；四年逐台正增配之和≤基期区域容量乘预算比例 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 3.2 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D005321 | 市区29站样本 110kV 2025年 弹性 SIM-CITY-YQ 上一年第一台主变容量 | s₁旧 | 40 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行117；字段prior_unit_1_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 40.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D005322 | 市区29站样本 110kV 2025年 弹性 SIM-CITY-YQ 上一年第二台主变容量 | s₂旧 | 40 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行117；字段prior_unit_2_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 40.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D005323 | 市区29站样本 110kV 2025年 弹性 SIM-CITY-YQ 本年第一台主变容量 | s₁ | 40 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行117；字段selected_unit_1_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 40.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D005324 | 市区29站样本 110kV 2025年 弹性 SIM-CITY-YQ 本年第二台主变容量 | s₂ | 40 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行117；字段selected_unit_2_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 40.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D005325 | 市区29站样本 110kV 2025年 弹性 SIM-CITY-YQ 选定主变容量 | S | 80 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行117；字段selected_capacity_mva | 离散主变组合加总 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 80.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D005326 | 市区29站样本 110kV 2025年 弹性 SIM-CITY-YQ 在役储能柜数 | n | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行117；字段storage_modules_in_service | 完整路径整数解 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D005327 | 市区29站样本 110kV 2025年 弹性 SIM-CITY-YQ 本年仿真净退出容量 | ΔS退出 | 0 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行117；字段released_capacity_mva | max(0,上一年站容量减本年) | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D005328 | 市区29站样本 110kV 2025年 弹性 SIM-CITY-YQ 本年主变容量净变化 | ΔS | 0 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行117；字段net_capacity_change_mva | 本年容量减上一年 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D005329 | 市区29站样本 110kV 2025年 弹性 SIM-CITY-YQ 当年新增储能柜数 | Δn | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行117；字段new_storage_modules | 本年在役数量减上一年 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D005330 | 市区29站样本 110kV 2025年 弹性 SIM-CITY-YQ 站级正向峰值静态需求 | L⁺ | 17.956 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行117；字段forward_screen_mw | 年度站级场景 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 17.95596 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D005331 | 市区29站样本 110kV 2025年 弹性 SIM-CITY-YQ 站级反向峰值静态需求 | L⁻ | 0 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行117；字段reverse_screen_mw | F13及2025全年极值合并 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D005332 | 市区29站样本 110kV 2025年 弹性 SIM-CITY-YQ 当年主变购置投资 | K主变 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行117；字段transformer_capex_10k_cny | 同电压替换案例静态总投资之和/新购容量之和；升档按新购完整容量计价 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D005333 | 市区29站样本 110kV 2025年 弹性 SIM-CITY-YQ 当年储能新增投资 | K储能 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行117；字段storage_capex_10k_cny | 十柜整包重复计价+剩余一至九柜线性插值；本年投资为在役数量成本函数差分 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D005334 | 市区29站样本 110kV 2025年 弹性 SIM-CITY-YQ 主变投运批次费用现值 | C主变 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行117；字段transformer_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D005335 | 市区29站样本 110kV 2025年 弹性 SIM-CITY-YQ 储能投运批次费用现值 | C储能 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行117；字段storage_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | bd5cb9eea7c588add2b39fbf445534f7c09b97d93cfa92db4a5263d69da047ff
D005336 | 邳州 110kV 2022年 刚性 BDZ-00005 容载比研究控制上限 | R上限 | 2 | MVA/MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行2；字段clr_cap | 区域年度容量≤研究上限乘参考净峰；四年逐台正增配之和≤基期区域容量乘预算比例 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 2.0 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D005337 | 邳州 110kV 2022年 刚性 BDZ-00005 上一年第一台主变容量 | s₁旧 | 31.5 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行2；字段prior_unit_1_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 31.5 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D005338 | 邳州 110kV 2022年 刚性 BDZ-00005 上一年第二台主变容量 | s₂旧 | 63 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行2；字段prior_unit_2_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 63.0 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D005339 | 邳州 110kV 2022年 刚性 BDZ-00005 本年第一台主变容量 | s₁ | 31.5 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行2；字段selected_unit_1_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 31.5 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D005340 | 邳州 110kV 2022年 刚性 BDZ-00005 本年第二台主变容量 | s₂ | 40 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行2；字段selected_unit_2_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 40.0 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D005341 | 邳州 110kV 2022年 刚性 BDZ-00005 选定主变容量 | S | 71.5 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行2；字段selected_capacity_mva | 离散主变组合加总 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 71.5 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D005342 | 邳州 110kV 2022年 刚性 BDZ-00005 在役储能柜数 | n | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行2；字段storage_modules_in_service | 完整路径整数解 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D005343 | 邳州 110kV 2022年 刚性 BDZ-00005 本年仿真净退出容量 | ΔS退出 | 23 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行2；字段released_capacity_mva | max(0,上一年站容量减本年) | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 23.0 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D005344 | 邳州 110kV 2022年 刚性 BDZ-00005 本年主变容量净变化 | ΔS | -23 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行2；字段net_capacity_change_mva | 本年容量减上一年 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | -23.0 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D005345 | 邳州 110kV 2022年 刚性 BDZ-00005 当年新增储能柜数 | Δn | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行2；字段new_storage_modules | 本年在役数量减上一年 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D005346 | 邳州 110kV 2022年 刚性 BDZ-00005 站级正向峰值静态需求 | L⁺ | 32.1104 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行2；字段forward_screen_mw | 年度站级场景 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 32.110371 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D005347 | 邳州 110kV 2022年 刚性 BDZ-00005 站级反向峰值静态需求 | L⁻ | 0 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行2；字段reverse_screen_mw | F13及2025全年极值合并 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D005348 | 邳州 110kV 2022年 刚性 BDZ-00005 当年主变购置投资 | K主变 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行2；字段transformer_capex_10k_cny | 同电压替换案例静态总投资之和/新购容量之和；升档按新购完整容量计价 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D005349 | 邳州 110kV 2022年 刚性 BDZ-00005 当年储能新增投资 | K储能 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行2；字段storage_capex_10k_cny | 十柜整包重复计价+剩余一至九柜线性插值；本年投资为在役数量成本函数差分 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D005350 | 邳州 110kV 2022年 刚性 BDZ-00005 主变投运批次费用现值 | C主变 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行2；字段transformer_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D005351 | 邳州 110kV 2022年 刚性 BDZ-00005 储能投运批次费用现值 | C储能 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行2；字段storage_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D005352 | 邳州 110kV 2023年 刚性 BDZ-00005 容载比研究控制上限 | R上限 | 2 | MVA/MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行3；字段clr_cap | 区域年度容量≤研究上限乘参考净峰；四年逐台正增配之和≤基期区域容量乘预算比例 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 2.0 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D005353 | 邳州 110kV 2023年 刚性 BDZ-00005 上一年第一台主变容量 | s₁旧 | 31.5 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行3；字段prior_unit_1_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 31.5 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D005354 | 邳州 110kV 2023年 刚性 BDZ-00005 上一年第二台主变容量 | s₂旧 | 40 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行3；字段prior_unit_2_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 40.0 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D005355 | 邳州 110kV 2023年 刚性 BDZ-00005 本年第一台主变容量 | s₁ | 31.5 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行3；字段selected_unit_1_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 31.5 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D005356 | 邳州 110kV 2023年 刚性 BDZ-00005 本年第二台主变容量 | s₂ | 40 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行3；字段selected_unit_2_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 40.0 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D005357 | 邳州 110kV 2023年 刚性 BDZ-00005 选定主变容量 | S | 71.5 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行3；字段selected_capacity_mva | 离散主变组合加总 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 71.5 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D005358 | 邳州 110kV 2023年 刚性 BDZ-00005 在役储能柜数 | n | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行3；字段storage_modules_in_service | 完整路径整数解 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D005359 | 邳州 110kV 2023年 刚性 BDZ-00005 本年仿真净退出容量 | ΔS退出 | 0 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行3；字段released_capacity_mva | max(0,上一年站容量减本年) | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D005360 | 邳州 110kV 2023年 刚性 BDZ-00005 本年主变容量净变化 | ΔS | 0 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行3；字段net_capacity_change_mva | 本年容量减上一年 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D005361 | 邳州 110kV 2023年 刚性 BDZ-00005 当年新增储能柜数 | Δn | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行3；字段new_storage_modules | 本年在役数量减上一年 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D005362 | 邳州 110kV 2023年 刚性 BDZ-00005 站级正向峰值静态需求 | L⁺ | 29.6283 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行3；字段forward_screen_mw | 年度站级场景 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 29.628256 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D005363 | 邳州 110kV 2023年 刚性 BDZ-00005 站级反向峰值静态需求 | L⁻ | 1.3486 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行3；字段reverse_screen_mw | F13及2025全年极值合并 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 1.34858 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D005364 | 邳州 110kV 2023年 刚性 BDZ-00005 当年主变购置投资 | K主变 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行3；字段transformer_capex_10k_cny | 同电压替换案例静态总投资之和/新购容量之和；升档按新购完整容量计价 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D005365 | 邳州 110kV 2023年 刚性 BDZ-00005 当年储能新增投资 | K储能 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行3；字段storage_capex_10k_cny | 十柜整包重复计价+剩余一至九柜线性插值；本年投资为在役数量成本函数差分 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D005366 | 邳州 110kV 2023年 刚性 BDZ-00005 主变投运批次费用现值 | C主变 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行3；字段transformer_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D005367 | 邳州 110kV 2023年 刚性 BDZ-00005 储能投运批次费用现值 | C储能 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行3；字段storage_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D005368 | 邳州 110kV 2024年 刚性 BDZ-00005 容载比研究控制上限 | R上限 | 2 | MVA/MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行4；字段clr_cap | 区域年度容量≤研究上限乘参考净峰；四年逐台正增配之和≤基期区域容量乘预算比例 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 2.0 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D005369 | 邳州 110kV 2024年 刚性 BDZ-00005 上一年第一台主变容量 | s₁旧 | 31.5 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行4；字段prior_unit_1_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 31.5 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D005370 | 邳州 110kV 2024年 刚性 BDZ-00005 上一年第二台主变容量 | s₂旧 | 40 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行4；字段prior_unit_2_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 40.0 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D005371 | 邳州 110kV 2024年 刚性 BDZ-00005 本年第一台主变容量 | s₁ | 31.5 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行4；字段selected_unit_1_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 31.5 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D005372 | 邳州 110kV 2024年 刚性 BDZ-00005 本年第二台主变容量 | s₂ | 40 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行4；字段selected_unit_2_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 40.0 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D005373 | 邳州 110kV 2024年 刚性 BDZ-00005 选定主变容量 | S | 71.5 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行4；字段selected_capacity_mva | 离散主变组合加总 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 71.5 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D005374 | 邳州 110kV 2024年 刚性 BDZ-00005 在役储能柜数 | n | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行4；字段storage_modules_in_service | 完整路径整数解 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D005375 | 邳州 110kV 2024年 刚性 BDZ-00005 本年仿真净退出容量 | ΔS退出 | 0 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行4；字段released_capacity_mva | max(0,上一年站容量减本年) | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D005376 | 邳州 110kV 2024年 刚性 BDZ-00005 本年主变容量净变化 | ΔS | 0 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行4；字段net_capacity_change_mva | 本年容量减上一年 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D005377 | 邳州 110kV 2024年 刚性 BDZ-00005 当年新增储能柜数 | Δn | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行4；字段new_storage_modules | 本年在役数量减上一年 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D005378 | 邳州 110kV 2024年 刚性 BDZ-00005 站级正向峰值静态需求 | L⁺ | 33.5761 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行4；字段forward_screen_mw | 年度站级场景 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 33.57605 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D005379 | 邳州 110kV 2024年 刚性 BDZ-00005 站级反向峰值静态需求 | L⁻ | 9.3206 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行4；字段reverse_screen_mw | F13及2025全年极值合并 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 9.320599 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D005380 | 邳州 110kV 2024年 刚性 BDZ-00005 当年主变购置投资 | K主变 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行4；字段transformer_capex_10k_cny | 同电压替换案例静态总投资之和/新购容量之和；升档按新购完整容量计价 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D005381 | 邳州 110kV 2024年 刚性 BDZ-00005 当年储能新增投资 | K储能 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行4；字段storage_capex_10k_cny | 十柜整包重复计价+剩余一至九柜线性插值；本年投资为在役数量成本函数差分 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D005382 | 邳州 110kV 2024年 刚性 BDZ-00005 主变投运批次费用现值 | C主变 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行4；字段transformer_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D005383 | 邳州 110kV 2024年 刚性 BDZ-00005 储能投运批次费用现值 | C储能 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行4；字段storage_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D005384 | 邳州 110kV 2025年 刚性 BDZ-00005 容载比研究控制上限 | R上限 | 2 | MVA/MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行5；字段clr_cap | 区域年度容量≤研究上限乘参考净峰；四年逐台正增配之和≤基期区域容量乘预算比例 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 2.0 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D005385 | 邳州 110kV 2025年 刚性 BDZ-00005 上一年第一台主变容量 | s₁旧 | 31.5 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行5；字段prior_unit_1_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 31.5 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D005386 | 邳州 110kV 2025年 刚性 BDZ-00005 上一年第二台主变容量 | s₂旧 | 40 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行5；字段prior_unit_2_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 40.0 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D005387 | 邳州 110kV 2025年 刚性 BDZ-00005 本年第一台主变容量 | s₁ | 31.5 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行5；字段selected_unit_1_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 31.5 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D005388 | 邳州 110kV 2025年 刚性 BDZ-00005 本年第二台主变容量 | s₂ | 40 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行5；字段selected_unit_2_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 40.0 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D005389 | 邳州 110kV 2025年 刚性 BDZ-00005 选定主变容量 | S | 71.5 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行5；字段selected_capacity_mva | 离散主变组合加总 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 71.5 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D005390 | 邳州 110kV 2025年 刚性 BDZ-00005 在役储能柜数 | n | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行5；字段storage_modules_in_service | 完整路径整数解 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D005391 | 邳州 110kV 2025年 刚性 BDZ-00005 本年仿真净退出容量 | ΔS退出 | 0 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行5；字段released_capacity_mva | max(0,上一年站容量减本年) | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D005392 | 邳州 110kV 2025年 刚性 BDZ-00005 本年主变容量净变化 | ΔS | 0 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行5；字段net_capacity_change_mva | 本年容量减上一年 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D005393 | 邳州 110kV 2025年 刚性 BDZ-00005 当年新增储能柜数 | Δn | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行5；字段new_storage_modules | 本年在役数量减上一年 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D005394 | 邳州 110kV 2025年 刚性 BDZ-00005 站级正向峰值静态需求 | L⁺ | 37.2264 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行5；字段forward_screen_mw | 年度站级场景 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 37.226434 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D005395 | 邳州 110kV 2025年 刚性 BDZ-00005 站级反向峰值静态需求 | L⁻ | 19.02 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行5；字段reverse_screen_mw | F13及2025全年极值合并 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 19.02 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D005396 | 邳州 110kV 2025年 刚性 BDZ-00005 当年主变购置投资 | K主变 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行5；字段transformer_capex_10k_cny | 同电压替换案例静态总投资之和/新购容量之和；升档按新购完整容量计价 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D005397 | 邳州 110kV 2025年 刚性 BDZ-00005 当年储能新增投资 | K储能 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行5；字段storage_capex_10k_cny | 十柜整包重复计价+剩余一至九柜线性插值；本年投资为在役数量成本函数差分 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D005398 | 邳州 110kV 2025年 刚性 BDZ-00005 主变投运批次费用现值 | C主变 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行5；字段transformer_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D005399 | 邳州 110kV 2025年 刚性 BDZ-00005 储能投运批次费用现值 | C储能 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行5；字段storage_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D005400 | 邳州 110kV 2022年 刚性 BDZ-00016 容载比研究控制上限 | R上限 | 2 | MVA/MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行6；字段clr_cap | 区域年度容量≤研究上限乘参考净峰；四年逐台正增配之和≤基期区域容量乘预算比例 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 2.0 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D005401 | 邳州 110kV 2022年 刚性 BDZ-00016 上一年第一台主变容量 | s₁旧 | 63 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行6；字段prior_unit_1_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 63.0 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D005402 | 邳州 110kV 2022年 刚性 BDZ-00016 上一年第二台主变容量 | s₂旧 | 80 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行6；字段prior_unit_2_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 80.0 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D005403 | 邳州 110kV 2022年 刚性 BDZ-00016 本年第一台主变容量 | s₁ | 50 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行6；字段selected_unit_1_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 50.0 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D005404 | 邳州 110kV 2022年 刚性 BDZ-00016 本年第二台主变容量 | s₂ | 50 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行6；字段selected_unit_2_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 50.0 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D005405 | 邳州 110kV 2022年 刚性 BDZ-00016 选定主变容量 | S | 100 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行6；字段selected_capacity_mva | 离散主变组合加总 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 100.0 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D005406 | 邳州 110kV 2022年 刚性 BDZ-00016 在役储能柜数 | n | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行6；字段storage_modules_in_service | 完整路径整数解 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D005407 | 邳州 110kV 2022年 刚性 BDZ-00016 本年仿真净退出容量 | ΔS退出 | 43 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行6；字段released_capacity_mva | max(0,上一年站容量减本年) | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 43.0 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D005408 | 邳州 110kV 2022年 刚性 BDZ-00016 本年主变容量净变化 | ΔS | -43 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行6；字段net_capacity_change_mva | 本年容量减上一年 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | -43.0 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D005409 | 邳州 110kV 2022年 刚性 BDZ-00016 当年新增储能柜数 | Δn | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行6；字段new_storage_modules | 本年在役数量减上一年 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D005410 | 邳州 110kV 2022年 刚性 BDZ-00016 站级正向峰值静态需求 | L⁺ | 59.8949 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行6；字段forward_screen_mw | 年度站级场景 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 59.894857 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D005411 | 邳州 110kV 2022年 刚性 BDZ-00016 站级反向峰值静态需求 | L⁻ | 0 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行6；字段reverse_screen_mw | F13及2025全年极值合并 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D005412 | 邳州 110kV 2022年 刚性 BDZ-00016 当年主变购置投资 | K主变 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行6；字段transformer_capex_10k_cny | 同电压替换案例静态总投资之和/新购容量之和；升档按新购完整容量计价 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D005413 | 邳州 110kV 2022年 刚性 BDZ-00016 当年储能新增投资 | K储能 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行6；字段storage_capex_10k_cny | 十柜整包重复计价+剩余一至九柜线性插值；本年投资为在役数量成本函数差分 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D005414 | 邳州 110kV 2022年 刚性 BDZ-00016 主变投运批次费用现值 | C主变 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行6；字段transformer_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D005415 | 邳州 110kV 2022年 刚性 BDZ-00016 储能投运批次费用现值 | C储能 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行6；字段storage_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D005416 | 邳州 110kV 2023年 刚性 BDZ-00016 容载比研究控制上限 | R上限 | 2 | MVA/MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行7；字段clr_cap | 区域年度容量≤研究上限乘参考净峰；四年逐台正增配之和≤基期区域容量乘预算比例 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 2.0 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D005417 | 邳州 110kV 2023年 刚性 BDZ-00016 上一年第一台主变容量 | s₁旧 | 50 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行7；字段prior_unit_1_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 50.0 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D005418 | 邳州 110kV 2023年 刚性 BDZ-00016 上一年第二台主变容量 | s₂旧 | 50 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行7；字段prior_unit_2_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 50.0 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D005419 | 邳州 110kV 2023年 刚性 BDZ-00016 本年第一台主变容量 | s₁ | 50 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行7；字段selected_unit_1_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 50.0 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D005420 | 邳州 110kV 2023年 刚性 BDZ-00016 本年第二台主变容量 | s₂ | 50 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行7；字段selected_unit_2_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 50.0 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D005421 | 邳州 110kV 2023年 刚性 BDZ-00016 选定主变容量 | S | 100 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行7；字段selected_capacity_mva | 离散主变组合加总 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 100.0 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D005422 | 邳州 110kV 2023年 刚性 BDZ-00016 在役储能柜数 | n | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行7；字段storage_modules_in_service | 完整路径整数解 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D005423 | 邳州 110kV 2023年 刚性 BDZ-00016 本年仿真净退出容量 | ΔS退出 | 0 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行7；字段released_capacity_mva | max(0,上一年站容量减本年) | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D005424 | 邳州 110kV 2023年 刚性 BDZ-00016 本年主变容量净变化 | ΔS | 0 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行7；字段net_capacity_change_mva | 本年容量减上一年 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D005425 | 邳州 110kV 2023年 刚性 BDZ-00016 当年新增储能柜数 | Δn | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行7；字段new_storage_modules | 本年在役数量减上一年 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D005426 | 邳州 110kV 2023年 刚性 BDZ-00016 站级正向峰值静态需求 | L⁺ | 55.265 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行7；字段forward_screen_mw | 年度站级场景 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 55.265016 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D005427 | 邳州 110kV 2023年 刚性 BDZ-00016 站级反向峰值静态需求 | L⁻ | 0 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行7；字段reverse_screen_mw | F13及2025全年极值合并 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D005428 | 邳州 110kV 2023年 刚性 BDZ-00016 当年主变购置投资 | K主变 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行7；字段transformer_capex_10k_cny | 同电压替换案例静态总投资之和/新购容量之和；升档按新购完整容量计价 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D005429 | 邳州 110kV 2023年 刚性 BDZ-00016 当年储能新增投资 | K储能 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行7；字段storage_capex_10k_cny | 十柜整包重复计价+剩余一至九柜线性插值；本年投资为在役数量成本函数差分 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D005430 | 邳州 110kV 2023年 刚性 BDZ-00016 主变投运批次费用现值 | C主变 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行7；字段transformer_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D005431 | 邳州 110kV 2023年 刚性 BDZ-00016 储能投运批次费用现值 | C储能 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行7；字段storage_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D005432 | 邳州 110kV 2024年 刚性 BDZ-00016 容载比研究控制上限 | R上限 | 2 | MVA/MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行8；字段clr_cap | 区域年度容量≤研究上限乘参考净峰；四年逐台正增配之和≤基期区域容量乘预算比例 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 2.0 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D005433 | 邳州 110kV 2024年 刚性 BDZ-00016 上一年第一台主变容量 | s₁旧 | 50 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行8；字段prior_unit_1_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 50.0 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D005434 | 邳州 110kV 2024年 刚性 BDZ-00016 上一年第二台主变容量 | s₂旧 | 50 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行8；字段prior_unit_2_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 50.0 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D005435 | 邳州 110kV 2024年 刚性 BDZ-00016 本年第一台主变容量 | s₁ | 50 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行8；字段selected_unit_1_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 50.0 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D005436 | 邳州 110kV 2024年 刚性 BDZ-00016 本年第二台主变容量 | s₂ | 50 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行8；字段selected_unit_2_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 50.0 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D005437 | 邳州 110kV 2024年 刚性 BDZ-00016 选定主变容量 | S | 100 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行8；字段selected_capacity_mva | 离散主变组合加总 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 100.0 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D005438 | 邳州 110kV 2024年 刚性 BDZ-00016 在役储能柜数 | n | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行8；字段storage_modules_in_service | 完整路径整数解 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D005439 | 邳州 110kV 2024年 刚性 BDZ-00016 本年仿真净退出容量 | ΔS退出 | 0 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行8；字段released_capacity_mva | max(0,上一年站容量减本年) | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D005440 | 邳州 110kV 2024年 刚性 BDZ-00016 本年主变容量净变化 | ΔS | 0 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行8；字段net_capacity_change_mva | 本年容量减上一年 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D005441 | 邳州 110kV 2024年 刚性 BDZ-00016 当年新增储能柜数 | Δn | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行8；字段new_storage_modules | 本年在役数量减上一年 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D005442 | 邳州 110kV 2024年 刚性 BDZ-00016 站级正向峰值静态需求 | L⁺ | 62.6288 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行8；字段forward_screen_mw | 年度站级场景 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 62.62876 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D005443 | 邳州 110kV 2024年 刚性 BDZ-00016 站级反向峰值静态需求 | L⁻ | 15.1754 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行8；字段reverse_screen_mw | F13及2025全年极值合并 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 15.175379 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D005444 | 邳州 110kV 2024年 刚性 BDZ-00016 当年主变购置投资 | K主变 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行8；字段transformer_capex_10k_cny | 同电压替换案例静态总投资之和/新购容量之和；升档按新购完整容量计价 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D005445 | 邳州 110kV 2024年 刚性 BDZ-00016 当年储能新增投资 | K储能 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行8；字段storage_capex_10k_cny | 十柜整包重复计价+剩余一至九柜线性插值；本年投资为在役数量成本函数差分 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D005446 | 邳州 110kV 2024年 刚性 BDZ-00016 主变投运批次费用现值 | C主变 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行8；字段transformer_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D005447 | 邳州 110kV 2024年 刚性 BDZ-00016 储能投运批次费用现值 | C储能 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行8；字段storage_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D005448 | 邳州 110kV 2025年 刚性 BDZ-00016 容载比研究控制上限 | R上限 | 2 | MVA/MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行9；字段clr_cap | 区域年度容量≤研究上限乘参考净峰；四年逐台正增配之和≤基期区域容量乘预算比例 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 2.0 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D005449 | 邳州 110kV 2025年 刚性 BDZ-00016 上一年第一台主变容量 | s₁旧 | 50 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行9；字段prior_unit_1_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 50.0 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D005450 | 邳州 110kV 2025年 刚性 BDZ-00016 上一年第二台主变容量 | s₂旧 | 50 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行9；字段prior_unit_2_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 50.0 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D005451 | 邳州 110kV 2025年 刚性 BDZ-00016 本年第一台主变容量 | s₁ | 50 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行9；字段selected_unit_1_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 50.0 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D005452 | 邳州 110kV 2025年 刚性 BDZ-00016 本年第二台主变容量 | s₂ | 50 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行9；字段selected_unit_2_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 50.0 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D005453 | 邳州 110kV 2025年 刚性 BDZ-00016 选定主变容量 | S | 100 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行9；字段selected_capacity_mva | 离散主变组合加总 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 100.0 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D005454 | 邳州 110kV 2025年 刚性 BDZ-00016 在役储能柜数 | n | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行9；字段storage_modules_in_service | 完整路径整数解 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D005455 | 邳州 110kV 2025年 刚性 BDZ-00016 本年仿真净退出容量 | ΔS退出 | 0 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行9；字段released_capacity_mva | max(0,上一年站容量减本年) | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D005456 | 邳州 110kV 2025年 刚性 BDZ-00016 本年主变容量净变化 | ΔS | 0 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行9；字段net_capacity_change_mva | 本年容量减上一年 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D005457 | 邳州 110kV 2025年 刚性 BDZ-00016 当年新增储能柜数 | Δn | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行9；字段new_storage_modules | 本年在役数量减上一年 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D005458 | 邳州 110kV 2025年 刚性 BDZ-00016 站级正向峰值静态需求 | L⁺ | 69.4378 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行9；字段forward_screen_mw | 年度站级场景 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 69.437751 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D005459 | 邳州 110kV 2025年 刚性 BDZ-00016 站级反向峰值静态需求 | L⁻ | 31.61 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行9；字段reverse_screen_mw | F13及2025全年极值合并 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 31.61 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D005460 | 邳州 110kV 2025年 刚性 BDZ-00016 当年主变购置投资 | K主变 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行9；字段transformer_capex_10k_cny | 同电压替换案例静态总投资之和/新购容量之和；升档按新购完整容量计价 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D005461 | 邳州 110kV 2025年 刚性 BDZ-00016 当年储能新增投资 | K储能 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行9；字段storage_capex_10k_cny | 十柜整包重复计价+剩余一至九柜线性插值；本年投资为在役数量成本函数差分 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D005462 | 邳州 110kV 2025年 刚性 BDZ-00016 主变投运批次费用现值 | C主变 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行9；字段transformer_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D005463 | 邳州 110kV 2025年 刚性 BDZ-00016 储能投运批次费用现值 | C储能 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行9；字段storage_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D005464 | 邳州 110kV 2022年 刚性 BDZ-00021 容载比研究控制上限 | R上限 | 2 | MVA/MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行10；字段clr_cap | 区域年度容量≤研究上限乘参考净峰；四年逐台正增配之和≤基期区域容量乘预算比例 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 2.0 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D005465 | 邳州 110kV 2022年 刚性 BDZ-00021 上一年第一台主变容量 | s₁旧 | 31.5 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行10；字段prior_unit_1_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 31.5 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D005466 | 邳州 110kV 2022年 刚性 BDZ-00021 上一年第二台主变容量 | s₂旧 | 63 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行10；字段prior_unit_2_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 63.0 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D005467 | 邳州 110kV 2022年 刚性 BDZ-00021 本年第一台主变容量 | s₁ | 20 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行10；字段selected_unit_1_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 20.0 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D005468 | 邳州 110kV 2022年 刚性 BDZ-00021 本年第二台主变容量 | s₂ | 20 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行10；字段selected_unit_2_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 20.0 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D005469 | 邳州 110kV 2022年 刚性 BDZ-00021 选定主变容量 | S | 40 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行10；字段selected_capacity_mva | 离散主变组合加总 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 40.0 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D005470 | 邳州 110kV 2022年 刚性 BDZ-00021 在役储能柜数 | n | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行10；字段storage_modules_in_service | 完整路径整数解 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D005471 | 邳州 110kV 2022年 刚性 BDZ-00021 本年仿真净退出容量 | ΔS退出 | 54.5 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行10；字段released_capacity_mva | max(0,上一年站容量减本年) | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 54.5 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D005472 | 邳州 110kV 2022年 刚性 BDZ-00021 本年主变容量净变化 | ΔS | -54.5 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行10；字段net_capacity_change_mva | 本年容量减上一年 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | -54.5 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D005473 | 邳州 110kV 2022年 刚性 BDZ-00021 当年新增储能柜数 | Δn | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行10；字段new_storage_modules | 本年在役数量减上一年 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D005474 | 邳州 110kV 2022年 刚性 BDZ-00021 站级正向峰值静态需求 | L⁺ | 26.1374 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行10；字段forward_screen_mw | 年度站级场景 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 26.137356 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D005475 | 邳州 110kV 2022年 刚性 BDZ-00021 站级反向峰值静态需求 | L⁻ | 0 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行10；字段reverse_screen_mw | F13及2025全年极值合并 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D005476 | 邳州 110kV 2022年 刚性 BDZ-00021 当年主变购置投资 | K主变 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行10；字段transformer_capex_10k_cny | 同电压替换案例静态总投资之和/新购容量之和；升档按新购完整容量计价 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D005477 | 邳州 110kV 2022年 刚性 BDZ-00021 当年储能新增投资 | K储能 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行10；字段storage_capex_10k_cny | 十柜整包重复计价+剩余一至九柜线性插值；本年投资为在役数量成本函数差分 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D005478 | 邳州 110kV 2022年 刚性 BDZ-00021 主变投运批次费用现值 | C主变 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行10；字段transformer_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D005479 | 邳州 110kV 2022年 刚性 BDZ-00021 储能投运批次费用现值 | C储能 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行10；字段storage_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D005480 | 邳州 110kV 2023年 刚性 BDZ-00021 容载比研究控制上限 | R上限 | 2 | MVA/MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行11；字段clr_cap | 区域年度容量≤研究上限乘参考净峰；四年逐台正增配之和≤基期区域容量乘预算比例 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 2.0 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D005481 | 邳州 110kV 2023年 刚性 BDZ-00021 上一年第一台主变容量 | s₁旧 | 20 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行11；字段prior_unit_1_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 20.0 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D005482 | 邳州 110kV 2023年 刚性 BDZ-00021 上一年第二台主变容量 | s₂旧 | 20 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行11；字段prior_unit_2_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 20.0 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D005483 | 邳州 110kV 2023年 刚性 BDZ-00021 本年第一台主变容量 | s₁ | 20 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行11；字段selected_unit_1_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 20.0 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D005484 | 邳州 110kV 2023年 刚性 BDZ-00021 本年第二台主变容量 | s₂ | 20 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行11；字段selected_unit_2_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 20.0 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D005485 | 邳州 110kV 2023年 刚性 BDZ-00021 选定主变容量 | S | 40 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行11；字段selected_capacity_mva | 离散主变组合加总 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 40.0 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D005486 | 邳州 110kV 2023年 刚性 BDZ-00021 在役储能柜数 | n | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行11；字段storage_modules_in_service | 完整路径整数解 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D005487 | 邳州 110kV 2023年 刚性 BDZ-00021 本年仿真净退出容量 | ΔS退出 | 0 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行11；字段released_capacity_mva | max(0,上一年站容量减本年) | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D005488 | 邳州 110kV 2023年 刚性 BDZ-00021 本年主变容量净变化 | ΔS | 0 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行11；字段net_capacity_change_mva | 本年容量减上一年 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D005489 | 邳州 110kV 2023年 刚性 BDZ-00021 当年新增储能柜数 | Δn | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行11；字段new_storage_modules | 本年在役数量减上一年 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D005490 | 邳州 110kV 2023年 刚性 BDZ-00021 站级正向峰值静态需求 | L⁺ | 24.117 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行11；字段forward_screen_mw | 年度站级场景 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 24.116952 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D005491 | 邳州 110kV 2023年 刚性 BDZ-00021 站级反向峰值静态需求 | L⁻ | 0 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行11；字段reverse_screen_mw | F13及2025全年极值合并 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D005492 | 邳州 110kV 2023年 刚性 BDZ-00021 当年主变购置投资 | K主变 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行11；字段transformer_capex_10k_cny | 同电压替换案例静态总投资之和/新购容量之和；升档按新购完整容量计价 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D005493 | 邳州 110kV 2023年 刚性 BDZ-00021 当年储能新增投资 | K储能 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行11；字段storage_capex_10k_cny | 十柜整包重复计价+剩余一至九柜线性插值；本年投资为在役数量成本函数差分 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D005494 | 邳州 110kV 2023年 刚性 BDZ-00021 主变投运批次费用现值 | C主变 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行11；字段transformer_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D005495 | 邳州 110kV 2023年 刚性 BDZ-00021 储能投运批次费用现值 | C储能 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行11；字段storage_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D005496 | 邳州 110kV 2024年 刚性 BDZ-00021 容载比研究控制上限 | R上限 | 2 | MVA/MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行12；字段clr_cap | 区域年度容量≤研究上限乘参考净峰；四年逐台正增配之和≤基期区域容量乘预算比例 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 2.0 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D005497 | 邳州 110kV 2024年 刚性 BDZ-00021 上一年第一台主变容量 | s₁旧 | 20 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行12；字段prior_unit_1_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 20.0 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D005498 | 邳州 110kV 2024年 刚性 BDZ-00021 上一年第二台主变容量 | s₂旧 | 20 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行12；字段prior_unit_2_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 20.0 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D005499 | 邳州 110kV 2024年 刚性 BDZ-00021 本年第一台主变容量 | s₁ | 20 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行12；字段selected_unit_1_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 20.0 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D005500 | 邳州 110kV 2024年 刚性 BDZ-00021 本年第二台主变容量 | s₂ | 20 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行12；字段selected_unit_2_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 20.0 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D005501 | 邳州 110kV 2024年 刚性 BDZ-00021 选定主变容量 | S | 40 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行12；字段selected_capacity_mva | 离散主变组合加总 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 40.0 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D005502 | 邳州 110kV 2024年 刚性 BDZ-00021 在役储能柜数 | n | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行12；字段storage_modules_in_service | 完整路径整数解 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D005503 | 邳州 110kV 2024年 刚性 BDZ-00021 本年仿真净退出容量 | ΔS退出 | 0 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行12；字段released_capacity_mva | max(0,上一年站容量减本年) | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D005504 | 邳州 110kV 2024年 刚性 BDZ-00021 本年主变容量净变化 | ΔS | 0 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行12；字段net_capacity_change_mva | 本年容量减上一年 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D005505 | 邳州 110kV 2024年 刚性 BDZ-00021 当年新增储能柜数 | Δn | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行12；字段new_storage_modules | 本年在役数量减上一年 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D005506 | 邳州 110kV 2024年 刚性 BDZ-00021 站级正向峰值静态需求 | L⁺ | 27.3304 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行12；字段forward_screen_mw | 年度站级场景 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 27.330397 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D005507 | 邳州 110kV 2024年 刚性 BDZ-00021 站级反向峰值静态需求 | L⁻ | 11.7089 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行12；字段reverse_screen_mw | F13及2025全年极值合并 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 11.708854 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D005508 | 邳州 110kV 2024年 刚性 BDZ-00021 当年主变购置投资 | K主变 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行12；字段transformer_capex_10k_cny | 同电压替换案例静态总投资之和/新购容量之和；升档按新购完整容量计价 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D005509 | 邳州 110kV 2024年 刚性 BDZ-00021 当年储能新增投资 | K储能 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行12；字段storage_capex_10k_cny | 十柜整包重复计价+剩余一至九柜线性插值；本年投资为在役数量成本函数差分 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D005510 | 邳州 110kV 2024年 刚性 BDZ-00021 主变投运批次费用现值 | C主变 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行12；字段transformer_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D005511 | 邳州 110kV 2024年 刚性 BDZ-00021 储能投运批次费用现值 | C储能 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行12；字段storage_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D005512 | 邳州 110kV 2025年 刚性 BDZ-00021 容载比研究控制上限 | R上限 | 2 | MVA/MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行13；字段clr_cap | 区域年度容量≤研究上限乘参考净峰；四年逐台正增配之和≤基期区域容量乘预算比例 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 2.0 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D005513 | 邳州 110kV 2025年 刚性 BDZ-00021 上一年第一台主变容量 | s₁旧 | 20 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行13；字段prior_unit_1_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 20.0 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D005514 | 邳州 110kV 2025年 刚性 BDZ-00021 上一年第二台主变容量 | s₂旧 | 20 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行13；字段prior_unit_2_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 20.0 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D005515 | 邳州 110kV 2025年 刚性 BDZ-00021 本年第一台主变容量 | s₁ | 20 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行13；字段selected_unit_1_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 20.0 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D005516 | 邳州 110kV 2025年 刚性 BDZ-00021 本年第二台主变容量 | s₂ | 20 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行13；字段selected_unit_2_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 20.0 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D005517 | 邳州 110kV 2025年 刚性 BDZ-00021 选定主变容量 | S | 40 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行13；字段selected_capacity_mva | 离散主变组合加总 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 40.0 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D005518 | 邳州 110kV 2025年 刚性 BDZ-00021 在役储能柜数 | n | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行13；字段storage_modules_in_service | 完整路径整数解 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D005519 | 邳州 110kV 2025年 刚性 BDZ-00021 本年仿真净退出容量 | ΔS退出 | 0 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行13；字段released_capacity_mva | max(0,上一年站容量减本年) | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D005520 | 邳州 110kV 2025年 刚性 BDZ-00021 本年主变容量净变化 | ΔS | 0 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行13；字段net_capacity_change_mva | 本年容量减上一年 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D005521 | 邳州 110kV 2025年 刚性 BDZ-00021 当年新增储能柜数 | Δn | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行13；字段new_storage_modules | 本年在役数量减上一年 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D005522 | 邳州 110kV 2025年 刚性 BDZ-00021 站级正向峰值静态需求 | L⁺ | 30.3018 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行13；字段forward_screen_mw | 年度站级场景 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 30.301754 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D005523 | 邳州 110kV 2025年 刚性 BDZ-00021 站级反向峰值静态需求 | L⁻ | 24.34 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行13；字段reverse_screen_mw | F13及2025全年极值合并 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 24.34 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D005524 | 邳州 110kV 2025年 刚性 BDZ-00021 当年主变购置投资 | K主变 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行13；字段transformer_capex_10k_cny | 同电压替换案例静态总投资之和/新购容量之和；升档按新购完整容量计价 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D005525 | 邳州 110kV 2025年 刚性 BDZ-00021 当年储能新增投资 | K储能 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行13；字段storage_capex_10k_cny | 十柜整包重复计价+剩余一至九柜线性插值；本年投资为在役数量成本函数差分 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D005526 | 邳州 110kV 2025年 刚性 BDZ-00021 主变投运批次费用现值 | C主变 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行13；字段transformer_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D005527 | 邳州 110kV 2025年 刚性 BDZ-00021 储能投运批次费用现值 | C储能 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行13；字段storage_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D005528 | 邳州 110kV 2022年 刚性 BDZ-00022 容载比研究控制上限 | R上限 | 2 | MVA/MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行14；字段clr_cap | 区域年度容量≤研究上限乘参考净峰；四年逐台正增配之和≤基期区域容量乘预算比例 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 2.0 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D005529 | 邳州 110kV 2022年 刚性 BDZ-00022 上一年第一台主变容量 | s₁旧 | 40 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行14；字段prior_unit_1_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 40.0 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D005530 | 邳州 110kV 2022年 刚性 BDZ-00022 上一年第二台主变容量 | s₂旧 | 40 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行14；字段prior_unit_2_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 40.0 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D005531 | 邳州 110kV 2022年 刚性 BDZ-00022 本年第一台主变容量 | s₁ | 40 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行14；字段selected_unit_1_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 40.0 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D005532 | 邳州 110kV 2022年 刚性 BDZ-00022 本年第二台主变容量 | s₂ | 40 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行14；字段selected_unit_2_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 40.0 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D005533 | 邳州 110kV 2022年 刚性 BDZ-00022 选定主变容量 | S | 80 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行14；字段selected_capacity_mva | 离散主变组合加总 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 80.0 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D005534 | 邳州 110kV 2022年 刚性 BDZ-00022 在役储能柜数 | n | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行14；字段storage_modules_in_service | 完整路径整数解 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D005535 | 邳州 110kV 2022年 刚性 BDZ-00022 本年仿真净退出容量 | ΔS退出 | 0 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行14；字段released_capacity_mva | max(0,上一年站容量减本年) | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D005536 | 邳州 110kV 2022年 刚性 BDZ-00022 本年主变容量净变化 | ΔS | 0 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行14；字段net_capacity_change_mva | 本年容量减上一年 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D005537 | 邳州 110kV 2022年 刚性 BDZ-00022 当年新增储能柜数 | Δn | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行14；字段new_storage_modules | 本年在役数量减上一年 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D005538 | 邳州 110kV 2022年 刚性 BDZ-00022 站级正向峰值静态需求 | L⁺ | 26.3888 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行14；字段forward_screen_mw | 年度站级场景 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 26.38876 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D005539 | 邳州 110kV 2022年 刚性 BDZ-00022 站级反向峰值静态需求 | L⁻ | 0.67947 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行14；字段reverse_screen_mw | F13及2025全年极值合并 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.679466 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D005540 | 邳州 110kV 2022年 刚性 BDZ-00022 当年主变购置投资 | K主变 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行14；字段transformer_capex_10k_cny | 同电压替换案例静态总投资之和/新购容量之和；升档按新购完整容量计价 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D005541 | 邳州 110kV 2022年 刚性 BDZ-00022 当年储能新增投资 | K储能 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行14；字段storage_capex_10k_cny | 十柜整包重复计价+剩余一至九柜线性插值；本年投资为在役数量成本函数差分 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D005542 | 邳州 110kV 2022年 刚性 BDZ-00022 主变投运批次费用现值 | C主变 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行14；字段transformer_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D005543 | 邳州 110kV 2022年 刚性 BDZ-00022 储能投运批次费用现值 | C储能 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行14；字段storage_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D005544 | 邳州 110kV 2023年 刚性 BDZ-00022 容载比研究控制上限 | R上限 | 2 | MVA/MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行15；字段clr_cap | 区域年度容量≤研究上限乘参考净峰；四年逐台正增配之和≤基期区域容量乘预算比例 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 2.0 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D005545 | 邳州 110kV 2023年 刚性 BDZ-00022 上一年第一台主变容量 | s₁旧 | 40 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行15；字段prior_unit_1_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 40.0 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D005546 | 邳州 110kV 2023年 刚性 BDZ-00022 上一年第二台主变容量 | s₂旧 | 40 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行15；字段prior_unit_2_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 40.0 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D005547 | 邳州 110kV 2023年 刚性 BDZ-00022 本年第一台主变容量 | s₁ | 31.5 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行15；字段selected_unit_1_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 31.5 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D005548 | 邳州 110kV 2023年 刚性 BDZ-00022 本年第二台主变容量 | s₂ | 31.5 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行15；字段selected_unit_2_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 31.5 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D005549 | 邳州 110kV 2023年 刚性 BDZ-00022 选定主变容量 | S | 63 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行15；字段selected_capacity_mva | 离散主变组合加总 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 63.0 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D005550 | 邳州 110kV 2023年 刚性 BDZ-00022 在役储能柜数 | n | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行15；字段storage_modules_in_service | 完整路径整数解 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D005551 | 邳州 110kV 2023年 刚性 BDZ-00022 本年仿真净退出容量 | ΔS退出 | 17 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行15；字段released_capacity_mva | max(0,上一年站容量减本年) | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 17.0 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D005552 | 邳州 110kV 2023年 刚性 BDZ-00022 本年主变容量净变化 | ΔS | -17 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行15；字段net_capacity_change_mva | 本年容量减上一年 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | -17.0 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D005553 | 邳州 110kV 2023年 刚性 BDZ-00022 当年新增储能柜数 | Δn | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行15；字段new_storage_modules | 本年在役数量减上一年 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D005554 | 邳州 110kV 2023年 刚性 BDZ-00022 站级正向峰值静态需求 | L⁺ | 24.3489 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行15；字段forward_screen_mw | 年度站级场景 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 24.348923 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D005555 | 邳州 110kV 2023年 刚性 BDZ-00022 站级反向峰值静态需求 | L⁻ | 11.4463 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行15；字段reverse_screen_mw | F13及2025全年极值合并 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 11.446331 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D005556 | 邳州 110kV 2023年 刚性 BDZ-00022 当年主变购置投资 | K主变 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行15；字段transformer_capex_10k_cny | 同电压替换案例静态总投资之和/新购容量之和；升档按新购完整容量计价 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D005557 | 邳州 110kV 2023年 刚性 BDZ-00022 当年储能新增投资 | K储能 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行15；字段storage_capex_10k_cny | 十柜整包重复计价+剩余一至九柜线性插值；本年投资为在役数量成本函数差分 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D005558 | 邳州 110kV 2023年 刚性 BDZ-00022 主变投运批次费用现值 | C主变 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行15；字段transformer_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D005559 | 邳州 110kV 2023年 刚性 BDZ-00022 储能投运批次费用现值 | C储能 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行15；字段storage_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D005560 | 邳州 110kV 2024年 刚性 BDZ-00022 容载比研究控制上限 | R上限 | 2 | MVA/MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行16；字段clr_cap | 区域年度容量≤研究上限乘参考净峰；四年逐台正增配之和≤基期区域容量乘预算比例 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 2.0 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D005561 | 邳州 110kV 2024年 刚性 BDZ-00022 上一年第一台主变容量 | s₁旧 | 31.5 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行16；字段prior_unit_1_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 31.5 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D005562 | 邳州 110kV 2024年 刚性 BDZ-00022 上一年第二台主变容量 | s₂旧 | 31.5 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行16；字段prior_unit_2_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 31.5 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D005563 | 邳州 110kV 2024年 刚性 BDZ-00022 本年第一台主变容量 | s₁ | 31.5 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行16；字段selected_unit_1_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 31.5 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D005564 | 邳州 110kV 2024年 刚性 BDZ-00022 本年第二台主变容量 | s₂ | 31.5 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行16；字段selected_unit_2_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 31.5 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D005565 | 邳州 110kV 2024年 刚性 BDZ-00022 选定主变容量 | S | 63 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行16；字段selected_capacity_mva | 离散主变组合加总 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 63.0 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D005566 | 邳州 110kV 2024年 刚性 BDZ-00022 在役储能柜数 | n | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行16；字段storage_modules_in_service | 完整路径整数解 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D005567 | 邳州 110kV 2024年 刚性 BDZ-00022 本年仿真净退出容量 | ΔS退出 | 0 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行16；字段released_capacity_mva | max(0,上一年站容量减本年) | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D005568 | 邳州 110kV 2024年 刚性 BDZ-00022 本年主变容量净变化 | ΔS | 0 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行16；字段net_capacity_change_mva | 本年容量减上一年 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D005569 | 邳州 110kV 2024年 刚性 BDZ-00022 当年新增储能柜数 | Δn | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行16；字段new_storage_modules | 本年在役数量减上一年 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D005570 | 邳州 110kV 2024年 刚性 BDZ-00022 站级正向峰值静态需求 | L⁺ | 27.5933 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行16；字段forward_screen_mw | 年度站级场景 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 27.593276 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D005571 | 邳州 110kV 2024年 刚性 BDZ-00022 站级反向峰值静态需求 | L⁻ | 33.5286 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行16；字段reverse_screen_mw | F13及2025全年极值合并 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 33.528634 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D005572 | 邳州 110kV 2024年 刚性 BDZ-00022 当年主变购置投资 | K主变 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行16；字段transformer_capex_10k_cny | 同电压替换案例静态总投资之和/新购容量之和；升档按新购完整容量计价 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D005573 | 邳州 110kV 2024年 刚性 BDZ-00022 当年储能新增投资 | K储能 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行16；字段storage_capex_10k_cny | 十柜整包重复计价+剩余一至九柜线性插值；本年投资为在役数量成本函数差分 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D005574 | 邳州 110kV 2024年 刚性 BDZ-00022 主变投运批次费用现值 | C主变 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行16；字段transformer_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D005575 | 邳州 110kV 2024年 刚性 BDZ-00022 储能投运批次费用现值 | C储能 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行16；字段storage_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D005576 | 邳州 110kV 2025年 刚性 BDZ-00022 容载比研究控制上限 | R上限 | 2 | MVA/MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行17；字段clr_cap | 区域年度容量≤研究上限乘参考净峰；四年逐台正增配之和≤基期区域容量乘预算比例 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 2.0 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D005577 | 邳州 110kV 2025年 刚性 BDZ-00022 上一年第一台主变容量 | s₁旧 | 31.5 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行17；字段prior_unit_1_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 31.5 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D005578 | 邳州 110kV 2025年 刚性 BDZ-00022 上一年第二台主变容量 | s₂旧 | 31.5 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行17；字段prior_unit_2_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 31.5 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D005579 | 邳州 110kV 2025年 刚性 BDZ-00022 本年第一台主变容量 | s₁ | 31.5 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行17；字段selected_unit_1_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 31.5 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D005580 | 邳州 110kV 2025年 刚性 BDZ-00022 本年第二台主变容量 | s₂ | 31.5 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行17；字段selected_unit_2_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 31.5 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D005581 | 邳州 110kV 2025年 刚性 BDZ-00022 选定主变容量 | S | 63 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行17；字段selected_capacity_mva | 离散主变组合加总 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 63.0 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D005582 | 邳州 110kV 2025年 刚性 BDZ-00022 在役储能柜数 | n | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行17；字段storage_modules_in_service | 完整路径整数解 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D005583 | 邳州 110kV 2025年 刚性 BDZ-00022 本年仿真净退出容量 | ΔS退出 | 0 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行17；字段released_capacity_mva | max(0,上一年站容量减本年) | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D005584 | 邳州 110kV 2025年 刚性 BDZ-00022 本年主变容量净变化 | ΔS | 0 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行17；字段net_capacity_change_mva | 本年容量减上一年 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D005585 | 邳州 110kV 2025年 刚性 BDZ-00022 当年新增储能柜数 | Δn | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行17；字段new_storage_modules | 本年在役数量减上一年 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D005586 | 邳州 110kV 2025年 刚性 BDZ-00022 站级正向峰值静态需求 | L⁺ | 30.5932 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行17；字段forward_screen_mw | 年度站级场景 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 30.593214 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D005587 | 邳州 110kV 2025年 刚性 BDZ-00022 站级反向峰值静态需求 | L⁻ | 47.23 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行17；字段reverse_screen_mw | F13及2025全年极值合并 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 47.23 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D005588 | 邳州 110kV 2025年 刚性 BDZ-00022 当年主变购置投资 | K主变 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行17；字段transformer_capex_10k_cny | 同电压替换案例静态总投资之和/新购容量之和；升档按新购完整容量计价 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D005589 | 邳州 110kV 2025年 刚性 BDZ-00022 当年储能新增投资 | K储能 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行17；字段storage_capex_10k_cny | 十柜整包重复计价+剩余一至九柜线性插值；本年投资为在役数量成本函数差分 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D005590 | 邳州 110kV 2025年 刚性 BDZ-00022 主变投运批次费用现值 | C主变 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行17；字段transformer_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D005591 | 邳州 110kV 2025年 刚性 BDZ-00022 储能投运批次费用现值 | C储能 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行17；字段storage_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D005592 | 邳州 110kV 2022年 刚性 BDZ-00026 容载比研究控制上限 | R上限 | 2 | MVA/MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行18；字段clr_cap | 区域年度容量≤研究上限乘参考净峰；四年逐台正增配之和≤基期区域容量乘预算比例 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 2.0 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D005593 | 邳州 110kV 2022年 刚性 BDZ-00026 上一年第一台主变容量 | s₁旧 | 40 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行18；字段prior_unit_1_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 40.0 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D005594 | 邳州 110kV 2022年 刚性 BDZ-00026 上一年第二台主变容量 | s₂旧 | 63 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行18；字段prior_unit_2_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 63.0 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D005595 | 邳州 110kV 2022年 刚性 BDZ-00026 本年第一台主变容量 | s₁ | 63 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行18；字段selected_unit_1_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 63.0 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D005596 | 邳州 110kV 2022年 刚性 BDZ-00026 本年第二台主变容量 | s₂ | 63 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行18；字段selected_unit_2_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 63.0 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D005597 | 邳州 110kV 2022年 刚性 BDZ-00026 选定主变容量 | S | 126 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行18；字段selected_capacity_mva | 离散主变组合加总 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 126.0 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D005598 | 邳州 110kV 2022年 刚性 BDZ-00026 在役储能柜数 | n | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行18；字段storage_modules_in_service | 完整路径整数解 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D005599 | 邳州 110kV 2022年 刚性 BDZ-00026 本年仿真净退出容量 | ΔS退出 | 0 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行18；字段released_capacity_mva | max(0,上一年站容量减本年) | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D005600 | 邳州 110kV 2022年 刚性 BDZ-00026 本年主变容量净变化 | ΔS | 23 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行18；字段net_capacity_change_mva | 本年容量减上一年 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 23.0 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D005601 | 邳州 110kV 2022年 刚性 BDZ-00026 当年新增储能柜数 | Δn | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行18；字段new_storage_modules | 本年在役数量减上一年 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D005602 | 邳州 110kV 2022年 刚性 BDZ-00026 站级正向峰值静态需求 | L⁺ | 79.409 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行18；字段forward_screen_mw | 年度站级场景 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 79.409016 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D005603 | 邳州 110kV 2022年 刚性 BDZ-00026 站级反向峰值静态需求 | L⁻ | 0 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行18；字段reverse_screen_mw | F13及2025全年极值合并 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D005604 | 邳州 110kV 2022年 刚性 BDZ-00026 当年主变购置投资 | K主变 | 1044.12 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行18；字段transformer_capex_10k_cny | 同电压替换案例静态总投资之和/新购容量之和；升档按新购完整容量计价 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 1044.11999998 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D005605 | 邳州 110kV 2022年 刚性 BDZ-00026 当年储能新增投资 | K储能 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行18；字段storage_capex_10k_cny | 十柜整包重复计价+剩余一至九柜线性插值；本年投资为在役数量成本函数差分 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D005606 | 邳州 110kV 2022年 刚性 BDZ-00026 主变投运批次费用现值 | C主变 | 1094.9284 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行18；字段transformer_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 1094.92842065 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D005607 | 邳州 110kV 2022年 刚性 BDZ-00026 储能投运批次费用现值 | C储能 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行18；字段storage_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D005608 | 邳州 110kV 2023年 刚性 BDZ-00026 容载比研究控制上限 | R上限 | 2 | MVA/MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行19；字段clr_cap | 区域年度容量≤研究上限乘参考净峰；四年逐台正增配之和≤基期区域容量乘预算比例 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 2.0 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D005609 | 邳州 110kV 2023年 刚性 BDZ-00026 上一年第一台主变容量 | s₁旧 | 63 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行19；字段prior_unit_1_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 63.0 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D005610 | 邳州 110kV 2023年 刚性 BDZ-00026 上一年第二台主变容量 | s₂旧 | 63 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行19；字段prior_unit_2_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 63.0 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D005611 | 邳州 110kV 2023年 刚性 BDZ-00026 本年第一台主变容量 | s₁ | 63 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行19；字段selected_unit_1_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 63.0 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D005612 | 邳州 110kV 2023年 刚性 BDZ-00026 本年第二台主变容量 | s₂ | 63 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行19；字段selected_unit_2_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 63.0 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D005613 | 邳州 110kV 2023年 刚性 BDZ-00026 选定主变容量 | S | 126 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行19；字段selected_capacity_mva | 离散主变组合加总 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 126.0 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D005614 | 邳州 110kV 2023年 刚性 BDZ-00026 在役储能柜数 | n | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行19；字段storage_modules_in_service | 完整路径整数解 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D005615 | 邳州 110kV 2023年 刚性 BDZ-00026 本年仿真净退出容量 | ΔS退出 | 0 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行19；字段released_capacity_mva | max(0,上一年站容量减本年) | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D005616 | 邳州 110kV 2023年 刚性 BDZ-00026 本年主变容量净变化 | ΔS | 0 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行19；字段net_capacity_change_mva | 本年容量减上一年 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D005617 | 邳州 110kV 2023年 刚性 BDZ-00026 当年新增储能柜数 | Δn | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行19；字段new_storage_modules | 本年在役数量减上一年 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D005618 | 邳州 110kV 2023年 刚性 BDZ-00026 站级正向峰值静态需求 | L⁺ | 73.2707 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行19；字段forward_screen_mw | 年度站级场景 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 73.270741 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D005619 | 邳州 110kV 2023年 刚性 BDZ-00026 站级反向峰值静态需求 | L⁻ | 0 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行19；字段reverse_screen_mw | F13及2025全年极值合并 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D005620 | 邳州 110kV 2023年 刚性 BDZ-00026 当年主变购置投资 | K主变 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行19；字段transformer_capex_10k_cny | 同电压替换案例静态总投资之和/新购容量之和；升档按新购完整容量计价 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D005621 | 邳州 110kV 2023年 刚性 BDZ-00026 当年储能新增投资 | K储能 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行19；字段storage_capex_10k_cny | 十柜整包重复计价+剩余一至九柜线性插值；本年投资为在役数量成本函数差分 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D005622 | 邳州 110kV 2023年 刚性 BDZ-00026 主变投运批次费用现值 | C主变 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行19；字段transformer_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D005623 | 邳州 110kV 2023年 刚性 BDZ-00026 储能投运批次费用现值 | C储能 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行19；字段storage_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D005624 | 邳州 110kV 2024年 刚性 BDZ-00026 容载比研究控制上限 | R上限 | 2 | MVA/MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行20；字段clr_cap | 区域年度容量≤研究上限乘参考净峰；四年逐台正增配之和≤基期区域容量乘预算比例 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 2.0 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D005625 | 邳州 110kV 2024年 刚性 BDZ-00026 上一年第一台主变容量 | s₁旧 | 63 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行20；字段prior_unit_1_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 63.0 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D005626 | 邳州 110kV 2024年 刚性 BDZ-00026 上一年第二台主变容量 | s₂旧 | 63 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行20；字段prior_unit_2_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 63.0 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D005627 | 邳州 110kV 2024年 刚性 BDZ-00026 本年第一台主变容量 | s₁ | 63 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行20；字段selected_unit_1_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 63.0 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D005628 | 邳州 110kV 2024年 刚性 BDZ-00026 本年第二台主变容量 | s₂ | 63 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行20；字段selected_unit_2_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 63.0 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D005629 | 邳州 110kV 2024年 刚性 BDZ-00026 选定主变容量 | S | 126 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行20；字段selected_capacity_mva | 离散主变组合加总 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 126.0 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D005630 | 邳州 110kV 2024年 刚性 BDZ-00026 在役储能柜数 | n | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行20；字段storage_modules_in_service | 完整路径整数解 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D005631 | 邳州 110kV 2024年 刚性 BDZ-00026 本年仿真净退出容量 | ΔS退出 | 0 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行20；字段released_capacity_mva | max(0,上一年站容量减本年) | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D005632 | 邳州 110kV 2024年 刚性 BDZ-00026 本年主变容量净变化 | ΔS | 0 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行20；字段net_capacity_change_mva | 本年容量减上一年 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D005633 | 邳州 110kV 2024年 刚性 BDZ-00026 当年新增储能柜数 | Δn | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行20；字段new_storage_modules | 本年在役数量减上一年 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D005634 | 邳州 110kV 2024年 刚性 BDZ-00026 站级正向峰值静态需求 | L⁺ | 83.0336 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行20；字段forward_screen_mw | 年度站级场景 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 83.033643 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D005635 | 邳州 110kV 2024年 刚性 BDZ-00026 站级反向峰值静态需求 | L⁻ | 5.1825 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行20；字段reverse_screen_mw | F13及2025全年极值合并 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 5.182533 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D005636 | 邳州 110kV 2024年 刚性 BDZ-00026 当年主变购置投资 | K主变 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行20；字段transformer_capex_10k_cny | 同电压替换案例静态总投资之和/新购容量之和；升档按新购完整容量计价 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D005637 | 邳州 110kV 2024年 刚性 BDZ-00026 当年储能新增投资 | K储能 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行20；字段storage_capex_10k_cny | 十柜整包重复计价+剩余一至九柜线性插值；本年投资为在役数量成本函数差分 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D005638 | 邳州 110kV 2024年 刚性 BDZ-00026 主变投运批次费用现值 | C主变 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行20；字段transformer_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D005639 | 邳州 110kV 2024年 刚性 BDZ-00026 储能投运批次费用现值 | C储能 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行20；字段storage_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D005640 | 邳州 110kV 2025年 刚性 BDZ-00026 容载比研究控制上限 | R上限 | 2 | MVA/MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行21；字段clr_cap | 区域年度容量≤研究上限乘参考净峰；四年逐台正增配之和≤基期区域容量乘预算比例 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 2.0 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D005641 | 邳州 110kV 2025年 刚性 BDZ-00026 上一年第一台主变容量 | s₁旧 | 63 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行21；字段prior_unit_1_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 63.0 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D005642 | 邳州 110kV 2025年 刚性 BDZ-00026 上一年第二台主变容量 | s₂旧 | 63 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行21；字段prior_unit_2_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 63.0 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D005643 | 邳州 110kV 2025年 刚性 BDZ-00026 本年第一台主变容量 | s₁ | 63 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行21；字段selected_unit_1_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 63.0 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D005644 | 邳州 110kV 2025年 刚性 BDZ-00026 本年第二台主变容量 | s₂ | 63 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行21；字段selected_unit_2_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 63.0 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D005645 | 邳州 110kV 2025年 刚性 BDZ-00026 选定主变容量 | S | 126 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行21；字段selected_capacity_mva | 离散主变组合加总 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 126.0 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D005646 | 邳州 110kV 2025年 刚性 BDZ-00026 在役储能柜数 | n | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行21；字段storage_modules_in_service | 完整路径整数解 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D005647 | 邳州 110kV 2025年 刚性 BDZ-00026 本年仿真净退出容量 | ΔS退出 | 0 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行21；字段released_capacity_mva | max(0,上一年站容量减本年) | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D005648 | 邳州 110kV 2025年 刚性 BDZ-00026 本年主变容量净变化 | ΔS | 0 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行21；字段net_capacity_change_mva | 本年容量减上一年 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D005649 | 邳州 110kV 2025年 刚性 BDZ-00026 当年新增储能柜数 | Δn | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行21；字段new_storage_modules | 本年在役数量减上一年 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D005650 | 邳州 110kV 2025年 刚性 BDZ-00026 站级正向峰值静态需求 | L⁺ | 92.0611 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行21；字段forward_screen_mw | 年度站级场景 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 92.061051 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D005651 | 邳州 110kV 2025年 刚性 BDZ-00026 站级反向峰值静态需求 | L⁻ | 18.04 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行21；字段reverse_screen_mw | F13及2025全年极值合并 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 18.04 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D005652 | 邳州 110kV 2025年 刚性 BDZ-00026 当年主变购置投资 | K主变 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行21；字段transformer_capex_10k_cny | 同电压替换案例静态总投资之和/新购容量之和；升档按新购完整容量计价 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D005653 | 邳州 110kV 2025年 刚性 BDZ-00026 当年储能新增投资 | K储能 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行21；字段storage_capex_10k_cny | 十柜整包重复计价+剩余一至九柜线性插值；本年投资为在役数量成本函数差分 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D005654 | 邳州 110kV 2025年 刚性 BDZ-00026 主变投运批次费用现值 | C主变 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行21；字段transformer_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D005655 | 邳州 110kV 2025年 刚性 BDZ-00026 储能投运批次费用现值 | C储能 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行21；字段storage_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D005656 | 邳州 110kV 2022年 刚性 BDZ-00027 容载比研究控制上限 | R上限 | 2 | MVA/MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行22；字段clr_cap | 区域年度容量≤研究上限乘参考净峰；四年逐台正增配之和≤基期区域容量乘预算比例 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 2.0 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D005657 | 邳州 110kV 2022年 刚性 BDZ-00027 上一年第一台主变容量 | s₁旧 | 31.5 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行22；字段prior_unit_1_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 31.5 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D005658 | 邳州 110kV 2022年 刚性 BDZ-00027 上一年第二台主变容量 | s₂旧 | 63 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行22；字段prior_unit_2_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 63.0 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D005659 | 邳州 110kV 2022年 刚性 BDZ-00027 本年第一台主变容量 | s₁ | 31.5 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行22；字段selected_unit_1_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 31.5 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D005660 | 邳州 110kV 2022年 刚性 BDZ-00027 本年第二台主变容量 | s₂ | 63 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行22；字段selected_unit_2_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 63.0 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D005661 | 邳州 110kV 2022年 刚性 BDZ-00027 选定主变容量 | S | 94.5 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行22；字段selected_capacity_mva | 离散主变组合加总 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 94.5 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D005662 | 邳州 110kV 2022年 刚性 BDZ-00027 在役储能柜数 | n | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行22；字段storage_modules_in_service | 完整路径整数解 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D005663 | 邳州 110kV 2022年 刚性 BDZ-00027 本年仿真净退出容量 | ΔS退出 | 0 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行22；字段released_capacity_mva | max(0,上一年站容量减本年) | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D005664 | 邳州 110kV 2022年 刚性 BDZ-00027 本年主变容量净变化 | ΔS | 0 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行22；字段net_capacity_change_mva | 本年容量减上一年 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D005665 | 邳州 110kV 2022年 刚性 BDZ-00027 当年新增储能柜数 | Δn | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行22；字段new_storage_modules | 本年在役数量减上一年 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D005666 | 邳州 110kV 2022年 刚性 BDZ-00027 站级正向峰值静态需求 | L⁺ | 51.3384 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行22；字段forward_screen_mw | 年度站级场景 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 51.338449 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D005667 | 邳州 110kV 2022年 刚性 BDZ-00027 站级反向峰值静态需求 | L⁻ | 0 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行22；字段reverse_screen_mw | F13及2025全年极值合并 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D005668 | 邳州 110kV 2022年 刚性 BDZ-00027 当年主变购置投资 | K主变 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行22；字段transformer_capex_10k_cny | 同电压替换案例静态总投资之和/新购容量之和；升档按新购完整容量计价 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D005669 | 邳州 110kV 2022年 刚性 BDZ-00027 当年储能新增投资 | K储能 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行22；字段storage_capex_10k_cny | 十柜整包重复计价+剩余一至九柜线性插值；本年投资为在役数量成本函数差分 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D005670 | 邳州 110kV 2022年 刚性 BDZ-00027 主变投运批次费用现值 | C主变 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行22；字段transformer_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D005671 | 邳州 110kV 2022年 刚性 BDZ-00027 储能投运批次费用现值 | C储能 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行22；字段storage_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D005672 | 邳州 110kV 2023年 刚性 BDZ-00027 容载比研究控制上限 | R上限 | 2 | MVA/MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行23；字段clr_cap | 区域年度容量≤研究上限乘参考净峰；四年逐台正增配之和≤基期区域容量乘预算比例 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 2.0 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D005673 | 邳州 110kV 2023年 刚性 BDZ-00027 上一年第一台主变容量 | s₁旧 | 31.5 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行23；字段prior_unit_1_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 31.5 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D005674 | 邳州 110kV 2023年 刚性 BDZ-00027 上一年第二台主变容量 | s₂旧 | 63 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行23；字段prior_unit_2_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 63.0 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D005675 | 邳州 110kV 2023年 刚性 BDZ-00027 本年第一台主变容量 | s₁ | 31.5 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行23；字段selected_unit_1_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 31.5 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D005676 | 邳州 110kV 2023年 刚性 BDZ-00027 本年第二台主变容量 | s₂ | 63 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行23；字段selected_unit_2_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 63.0 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D005677 | 邳州 110kV 2023年 刚性 BDZ-00027 选定主变容量 | S | 94.5 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行23；字段selected_capacity_mva | 离散主变组合加总 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 94.5 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D005678 | 邳州 110kV 2023年 刚性 BDZ-00027 在役储能柜数 | n | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行23；字段storage_modules_in_service | 完整路径整数解 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D005679 | 邳州 110kV 2023年 刚性 BDZ-00027 本年仿真净退出容量 | ΔS退出 | 0 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行23；字段released_capacity_mva | max(0,上一年站容量减本年) | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D005680 | 邳州 110kV 2023年 刚性 BDZ-00027 本年主变容量净变化 | ΔS | 0 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行23；字段net_capacity_change_mva | 本年容量减上一年 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D005681 | 邳州 110kV 2023年 刚性 BDZ-00027 当年新增储能柜数 | Δn | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行23；字段new_storage_modules | 本年在役数量减上一年 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D005682 | 邳州 110kV 2023年 刚性 BDZ-00027 站级正向峰值静态需求 | L⁺ | 47.37 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行23；字段forward_screen_mw | 年度站级场景 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 47.370014 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D005683 | 邳州 110kV 2023年 刚性 BDZ-00027 站级反向峰值静态需求 | L⁻ | 0 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行23；字段reverse_screen_mw | F13及2025全年极值合并 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D005684 | 邳州 110kV 2023年 刚性 BDZ-00027 当年主变购置投资 | K主变 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行23；字段transformer_capex_10k_cny | 同电压替换案例静态总投资之和/新购容量之和；升档按新购完整容量计价 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D005685 | 邳州 110kV 2023年 刚性 BDZ-00027 当年储能新增投资 | K储能 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行23；字段storage_capex_10k_cny | 十柜整包重复计价+剩余一至九柜线性插值；本年投资为在役数量成本函数差分 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D005686 | 邳州 110kV 2023年 刚性 BDZ-00027 主变投运批次费用现值 | C主变 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行23；字段transformer_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D005687 | 邳州 110kV 2023年 刚性 BDZ-00027 储能投运批次费用现值 | C储能 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行23；字段storage_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D005688 | 邳州 110kV 2024年 刚性 BDZ-00027 容载比研究控制上限 | R上限 | 2 | MVA/MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行24；字段clr_cap | 区域年度容量≤研究上限乘参考净峰；四年逐台正增配之和≤基期区域容量乘预算比例 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 2.0 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D005689 | 邳州 110kV 2024年 刚性 BDZ-00027 上一年第一台主变容量 | s₁旧 | 31.5 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行24；字段prior_unit_1_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 31.5 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D005690 | 邳州 110kV 2024年 刚性 BDZ-00027 上一年第二台主变容量 | s₂旧 | 63 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行24；字段prior_unit_2_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 63.0 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D005691 | 邳州 110kV 2024年 刚性 BDZ-00027 本年第一台主变容量 | s₁ | 31.5 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行24；字段selected_unit_1_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 31.5 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D005692 | 邳州 110kV 2024年 刚性 BDZ-00027 本年第二台主变容量 | s₂ | 63 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行24；字段selected_unit_2_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 63.0 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D005693 | 邳州 110kV 2024年 刚性 BDZ-00027 选定主变容量 | S | 94.5 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行24；字段selected_capacity_mva | 离散主变组合加总 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 94.5 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D005694 | 邳州 110kV 2024年 刚性 BDZ-00027 在役储能柜数 | n | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行24；字段storage_modules_in_service | 完整路径整数解 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D005695 | 邳州 110kV 2024年 刚性 BDZ-00027 本年仿真净退出容量 | ΔS退出 | 0 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行24；字段released_capacity_mva | max(0,上一年站容量减本年) | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D005696 | 邳州 110kV 2024年 刚性 BDZ-00027 本年主变容量净变化 | ΔS | 0 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行24；字段net_capacity_change_mva | 本年容量减上一年 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D005697 | 邳州 110kV 2024年 刚性 BDZ-00027 当年新增储能柜数 | Δn | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行24；字段new_storage_modules | 本年在役数量减上一年 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D005698 | 邳州 110kV 2024年 刚性 BDZ-00027 站级正向峰值静态需求 | L⁺ | 53.6818 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行24；字段forward_screen_mw | 年度站级场景 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 53.681794 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D005699 | 邳州 110kV 2024年 刚性 BDZ-00027 站级反向峰值静态需求 | L⁻ | 14.6183 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行24；字段reverse_screen_mw | F13及2025全年极值合并 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 14.618257 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D005700 | 邳州 110kV 2024年 刚性 BDZ-00027 当年主变购置投资 | K主变 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行24；字段transformer_capex_10k_cny | 同电压替换案例静态总投资之和/新购容量之和；升档按新购完整容量计价 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D005701 | 邳州 110kV 2024年 刚性 BDZ-00027 当年储能新增投资 | K储能 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行24；字段storage_capex_10k_cny | 十柜整包重复计价+剩余一至九柜线性插值；本年投资为在役数量成本函数差分 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D005702 | 邳州 110kV 2024年 刚性 BDZ-00027 主变投运批次费用现值 | C主变 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行24；字段transformer_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D005703 | 邳州 110kV 2024年 刚性 BDZ-00027 储能投运批次费用现值 | C储能 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行24；字段storage_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D005704 | 邳州 110kV 2025年 刚性 BDZ-00027 容载比研究控制上限 | R上限 | 2 | MVA/MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行25；字段clr_cap | 区域年度容量≤研究上限乘参考净峰；四年逐台正增配之和≤基期区域容量乘预算比例 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 2.0 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D005705 | 邳州 110kV 2025年 刚性 BDZ-00027 上一年第一台主变容量 | s₁旧 | 31.5 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行25；字段prior_unit_1_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 31.5 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D005706 | 邳州 110kV 2025年 刚性 BDZ-00027 上一年第二台主变容量 | s₂旧 | 63 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行25；字段prior_unit_2_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 63.0 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D005707 | 邳州 110kV 2025年 刚性 BDZ-00027 本年第一台主变容量 | s₁ | 31.5 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行25；字段selected_unit_1_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 31.5 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D005708 | 邳州 110kV 2025年 刚性 BDZ-00027 本年第二台主变容量 | s₂ | 63 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行25；字段selected_unit_2_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 63.0 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D005709 | 邳州 110kV 2025年 刚性 BDZ-00027 选定主变容量 | S | 94.5 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行25；字段selected_capacity_mva | 离散主变组合加总 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 94.5 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D005710 | 邳州 110kV 2025年 刚性 BDZ-00027 在役储能柜数 | n | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行25；字段storage_modules_in_service | 完整路径整数解 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D005711 | 邳州 110kV 2025年 刚性 BDZ-00027 本年仿真净退出容量 | ΔS退出 | 0 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行25；字段released_capacity_mva | max(0,上一年站容量减本年) | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D005712 | 邳州 110kV 2025年 刚性 BDZ-00027 本年主变容量净变化 | ΔS | 0 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行25；字段net_capacity_change_mva | 本年容量减上一年 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D005713 | 邳州 110kV 2025年 刚性 BDZ-00027 当年新增储能柜数 | Δn | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行25；字段new_storage_modules | 本年在役数量减上一年 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D005714 | 邳州 110kV 2025年 刚性 BDZ-00027 站级正向峰值静态需求 | L⁺ | 59.5181 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行25；字段forward_screen_mw | 年度站级场景 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 59.518073 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D005715 | 邳州 110kV 2025年 刚性 BDZ-00027 站级反向峰值静态需求 | L⁻ | 35.27 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行25；字段reverse_screen_mw | F13及2025全年极值合并 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 35.27 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D005716 | 邳州 110kV 2025年 刚性 BDZ-00027 当年主变购置投资 | K主变 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行25；字段transformer_capex_10k_cny | 同电压替换案例静态总投资之和/新购容量之和；升档按新购完整容量计价 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D005717 | 邳州 110kV 2025年 刚性 BDZ-00027 当年储能新增投资 | K储能 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行25；字段storage_capex_10k_cny | 十柜整包重复计价+剩余一至九柜线性插值；本年投资为在役数量成本函数差分 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D005718 | 邳州 110kV 2025年 刚性 BDZ-00027 主变投运批次费用现值 | C主变 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行25；字段transformer_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D005719 | 邳州 110kV 2025年 刚性 BDZ-00027 储能投运批次费用现值 | C储能 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行25；字段storage_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D005720 | 邳州 110kV 2022年 刚性 BDZ-00028 容载比研究控制上限 | R上限 | 2 | MVA/MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行26；字段clr_cap | 区域年度容量≤研究上限乘参考净峰；四年逐台正增配之和≤基期区域容量乘预算比例 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 2.0 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D005721 | 邳州 110kV 2022年 刚性 BDZ-00028 上一年第一台主变容量 | s₁旧 | 63 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行26；字段prior_unit_1_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 63.0 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D005722 | 邳州 110kV 2022年 刚性 BDZ-00028 上一年第二台主变容量 | s₂旧 | 100 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行26；字段prior_unit_2_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 100.0 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D005723 | 邳州 110kV 2022年 刚性 BDZ-00028 本年第一台主变容量 | s₁ | 63 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行26；字段selected_unit_1_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 63.0 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D005724 | 邳州 110kV 2022年 刚性 BDZ-00028 本年第二台主变容量 | s₂ | 100 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行26；字段selected_unit_2_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 100.0 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D005725 | 邳州 110kV 2022年 刚性 BDZ-00028 选定主变容量 | S | 163 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行26；字段selected_capacity_mva | 离散主变组合加总 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 163.0 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D005726 | 邳州 110kV 2022年 刚性 BDZ-00028 在役储能柜数 | n | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行26；字段storage_modules_in_service | 完整路径整数解 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D005727 | 邳州 110kV 2022年 刚性 BDZ-00028 本年仿真净退出容量 | ΔS退出 | 0 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行26；字段released_capacity_mva | max(0,上一年站容量减本年) | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D005728 | 邳州 110kV 2022年 刚性 BDZ-00028 本年主变容量净变化 | ΔS | 0 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行26；字段net_capacity_change_mva | 本年容量减上一年 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D005729 | 邳州 110kV 2022年 刚性 BDZ-00028 当年新增储能柜数 | Δn | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行26；字段new_storage_modules | 本年在役数量减上一年 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D005730 | 邳州 110kV 2022年 刚性 BDZ-00028 站级正向峰值静态需求 | L⁺ | 89.3265 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行26；字段forward_screen_mw | 年度站级场景 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 89.326474 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D005731 | 邳州 110kV 2022年 刚性 BDZ-00028 站级反向峰值静态需求 | L⁻ | 0 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行26；字段reverse_screen_mw | F13及2025全年极值合并 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D005732 | 邳州 110kV 2022年 刚性 BDZ-00028 当年主变购置投资 | K主变 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行26；字段transformer_capex_10k_cny | 同电压替换案例静态总投资之和/新购容量之和；升档按新购完整容量计价 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D005733 | 邳州 110kV 2022年 刚性 BDZ-00028 当年储能新增投资 | K储能 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行26；字段storage_capex_10k_cny | 十柜整包重复计价+剩余一至九柜线性插值；本年投资为在役数量成本函数差分 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D005734 | 邳州 110kV 2022年 刚性 BDZ-00028 主变投运批次费用现值 | C主变 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行26；字段transformer_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D005735 | 邳州 110kV 2022年 刚性 BDZ-00028 储能投运批次费用现值 | C储能 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行26；字段storage_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D005736 | 邳州 110kV 2023年 刚性 BDZ-00028 容载比研究控制上限 | R上限 | 2 | MVA/MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行27；字段clr_cap | 区域年度容量≤研究上限乘参考净峰；四年逐台正增配之和≤基期区域容量乘预算比例 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 2.0 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D005737 | 邳州 110kV 2023年 刚性 BDZ-00028 上一年第一台主变容量 | s₁旧 | 63 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行27；字段prior_unit_1_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 63.0 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D005738 | 邳州 110kV 2023年 刚性 BDZ-00028 上一年第二台主变容量 | s₂旧 | 100 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行27；字段prior_unit_2_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 100.0 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D005739 | 邳州 110kV 2023年 刚性 BDZ-00028 本年第一台主变容量 | s₁ | 63 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行27；字段selected_unit_1_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 63.0 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D005740 | 邳州 110kV 2023年 刚性 BDZ-00028 本年第二台主变容量 | s₂ | 63 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行27；字段selected_unit_2_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 63.0 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D005741 | 邳州 110kV 2023年 刚性 BDZ-00028 选定主变容量 | S | 126 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行27；字段selected_capacity_mva | 离散主变组合加总 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 126.0 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D005742 | 邳州 110kV 2023年 刚性 BDZ-00028 在役储能柜数 | n | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行27；字段storage_modules_in_service | 完整路径整数解 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D005743 | 邳州 110kV 2023年 刚性 BDZ-00028 本年仿真净退出容量 | ΔS退出 | 37 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行27；字段released_capacity_mva | max(0,上一年站容量减本年) | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 37.0 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D005744 | 邳州 110kV 2023年 刚性 BDZ-00028 本年主变容量净变化 | ΔS | -37 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行27；字段net_capacity_change_mva | 本年容量减上一年 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | -37.0 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D005745 | 邳州 110kV 2023年 刚性 BDZ-00028 当年新增储能柜数 | Δn | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行27；字段new_storage_modules | 本年在役数量减上一年 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D005746 | 邳州 110kV 2023年 刚性 BDZ-00028 站级正向峰值静态需求 | L⁺ | 82.4216 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行27；字段forward_screen_mw | 年度站级场景 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 82.421584 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D005747 | 邳州 110kV 2023年 刚性 BDZ-00028 站级反向峰值静态需求 | L⁻ | 0 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行27；字段reverse_screen_mw | F13及2025全年极值合并 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D005748 | 邳州 110kV 2023年 刚性 BDZ-00028 当年主变购置投资 | K主变 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行27；字段transformer_capex_10k_cny | 同电压替换案例静态总投资之和/新购容量之和；升档按新购完整容量计价 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D005749 | 邳州 110kV 2023年 刚性 BDZ-00028 当年储能新增投资 | K储能 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行27；字段storage_capex_10k_cny | 十柜整包重复计价+剩余一至九柜线性插值；本年投资为在役数量成本函数差分 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D005750 | 邳州 110kV 2023年 刚性 BDZ-00028 主变投运批次费用现值 | C主变 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行27；字段transformer_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D005751 | 邳州 110kV 2023年 刚性 BDZ-00028 储能投运批次费用现值 | C储能 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行27；字段storage_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D005752 | 邳州 110kV 2024年 刚性 BDZ-00028 容载比研究控制上限 | R上限 | 2 | MVA/MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行28；字段clr_cap | 区域年度容量≤研究上限乘参考净峰；四年逐台正增配之和≤基期区域容量乘预算比例 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 2.0 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D005753 | 邳州 110kV 2024年 刚性 BDZ-00028 上一年第一台主变容量 | s₁旧 | 63 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行28；字段prior_unit_1_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 63.0 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D005754 | 邳州 110kV 2024年 刚性 BDZ-00028 上一年第二台主变容量 | s₂旧 | 63 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行28；字段prior_unit_2_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 63.0 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D005755 | 邳州 110kV 2024年 刚性 BDZ-00028 本年第一台主变容量 | s₁ | 63 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行28；字段selected_unit_1_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 63.0 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D005756 | 邳州 110kV 2024年 刚性 BDZ-00028 本年第二台主变容量 | s₂ | 63 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行28；字段selected_unit_2_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 63.0 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D005757 | 邳州 110kV 2024年 刚性 BDZ-00028 选定主变容量 | S | 126 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行28；字段selected_capacity_mva | 离散主变组合加总 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 126.0 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D005758 | 邳州 110kV 2024年 刚性 BDZ-00028 在役储能柜数 | n | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行28；字段storage_modules_in_service | 完整路径整数解 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D005759 | 邳州 110kV 2024年 刚性 BDZ-00028 本年仿真净退出容量 | ΔS退出 | 0 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行28；字段released_capacity_mva | max(0,上一年站容量减本年) | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D005760 | 邳州 110kV 2024年 刚性 BDZ-00028 本年主变容量净变化 | ΔS | 0 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行28；字段net_capacity_change_mva | 本年容量减上一年 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D005761 | 邳州 110kV 2024年 刚性 BDZ-00028 当年新增储能柜数 | Δn | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行28；字段new_storage_modules | 本年在役数量减上一年 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D005762 | 邳州 110kV 2024年 刚性 BDZ-00028 站级正向峰值静态需求 | L⁺ | 93.4038 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行28；字段forward_screen_mw | 年度站级场景 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 93.403784 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D005763 | 邳州 110kV 2024年 刚性 BDZ-00028 站级反向峰值静态需求 | L⁻ | 0 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行28；字段reverse_screen_mw | F13及2025全年极值合并 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D005764 | 邳州 110kV 2024年 刚性 BDZ-00028 当年主变购置投资 | K主变 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行28；字段transformer_capex_10k_cny | 同电压替换案例静态总投资之和/新购容量之和；升档按新购完整容量计价 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D005765 | 邳州 110kV 2024年 刚性 BDZ-00028 当年储能新增投资 | K储能 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行28；字段storage_capex_10k_cny | 十柜整包重复计价+剩余一至九柜线性插值；本年投资为在役数量成本函数差分 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D005766 | 邳州 110kV 2024年 刚性 BDZ-00028 主变投运批次费用现值 | C主变 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行28；字段transformer_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D005767 | 邳州 110kV 2024年 刚性 BDZ-00028 储能投运批次费用现值 | C储能 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行28；字段storage_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D005768 | 邳州 110kV 2025年 刚性 BDZ-00028 容载比研究控制上限 | R上限 | 2 | MVA/MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行29；字段clr_cap | 区域年度容量≤研究上限乘参考净峰；四年逐台正增配之和≤基期区域容量乘预算比例 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 2.0 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D005769 | 邳州 110kV 2025年 刚性 BDZ-00028 上一年第一台主变容量 | s₁旧 | 63 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行29；字段prior_unit_1_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 63.0 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D005770 | 邳州 110kV 2025年 刚性 BDZ-00028 上一年第二台主变容量 | s₂旧 | 63 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行29；字段prior_unit_2_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 63.0 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D005771 | 邳州 110kV 2025年 刚性 BDZ-00028 本年第一台主变容量 | s₁ | 63 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行29；字段selected_unit_1_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 63.0 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D005772 | 邳州 110kV 2025年 刚性 BDZ-00028 本年第二台主变容量 | s₂ | 63 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行29；字段selected_unit_2_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 63.0 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D005773 | 邳州 110kV 2025年 刚性 BDZ-00028 选定主变容量 | S | 126 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行29；字段selected_capacity_mva | 离散主变组合加总 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 126.0 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D005774 | 邳州 110kV 2025年 刚性 BDZ-00028 在役储能柜数 | n | 32 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行29；字段storage_modules_in_service | 完整路径整数解 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 32 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D005775 | 邳州 110kV 2025年 刚性 BDZ-00028 本年仿真净退出容量 | ΔS退出 | 0 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行29；字段released_capacity_mva | max(0,上一年站容量减本年) | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D005776 | 邳州 110kV 2025年 刚性 BDZ-00028 本年主变容量净变化 | ΔS | 0 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行29；字段net_capacity_change_mva | 本年容量减上一年 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D005777 | 邳州 110kV 2025年 刚性 BDZ-00028 当年新增储能柜数 | Δn | 32 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行29；字段new_storage_modules | 本年在役数量减上一年 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 32 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D005778 | 邳州 110kV 2025年 刚性 BDZ-00028 站级正向峰值静态需求 | L⁺ | 103.5586 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行29；字段forward_screen_mw | 年度站级场景 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 103.558632 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D005779 | 邳州 110kV 2025年 刚性 BDZ-00028 站级反向峰值静态需求 | L⁻ | 0 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行29；字段reverse_screen_mw | F13及2025全年极值合并 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D005780 | 邳州 110kV 2025年 刚性 BDZ-00028 当年主变购置投资 | K主变 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行29；字段transformer_capex_10k_cny | 同电压替换案例静态总投资之和/新购容量之和；升档按新购完整容量计价 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D005781 | 邳州 110kV 2025年 刚性 BDZ-00028 当年储能新增投资 | K储能 | 678.9306 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行29；字段storage_capex_10k_cny | 十柜整包重复计价+剩余一至九柜线性插值；本年投资为在役数量成本函数差分 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 678.93059289 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D005782 | 邳州 110kV 2025年 刚性 BDZ-00028 主变投运批次费用现值 | C主变 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行29；字段transformer_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D005783 | 邳州 110kV 2025年 刚性 BDZ-00028 储能投运批次费用现值 | C储能 | 1001.1097 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行29；字段storage_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 1001.10970255 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D005784 | 邳州 110kV 2022年 刚性 BDZ-00031 容载比研究控制上限 | R上限 | 2 | MVA/MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行30；字段clr_cap | 区域年度容量≤研究上限乘参考净峰；四年逐台正增配之和≤基期区域容量乘预算比例 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 2.0 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D005785 | 邳州 110kV 2022年 刚性 BDZ-00031 上一年第一台主变容量 | s₁旧 | 40 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行30；字段prior_unit_1_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 40.0 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D005786 | 邳州 110kV 2022年 刚性 BDZ-00031 上一年第二台主变容量 | s₂旧 | 63 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行30；字段prior_unit_2_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 63.0 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D005787 | 邳州 110kV 2022年 刚性 BDZ-00031 本年第一台主变容量 | s₁ | 31.5 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行30；字段selected_unit_1_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 31.5 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D005788 | 邳州 110kV 2022年 刚性 BDZ-00031 本年第二台主变容量 | s₂ | 50 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行30；字段selected_unit_2_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 50.0 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D005789 | 邳州 110kV 2022年 刚性 BDZ-00031 选定主变容量 | S | 81.5 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行30；字段selected_capacity_mva | 离散主变组合加总 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 81.5 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D005790 | 邳州 110kV 2022年 刚性 BDZ-00031 在役储能柜数 | n | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行30；字段storage_modules_in_service | 完整路径整数解 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D005791 | 邳州 110kV 2022年 刚性 BDZ-00031 本年仿真净退出容量 | ΔS退出 | 21.5 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行30；字段released_capacity_mva | max(0,上一年站容量减本年) | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 21.5 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D005792 | 邳州 110kV 2022年 刚性 BDZ-00031 本年主变容量净变化 | ΔS | -21.5 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行30；字段net_capacity_change_mva | 本年容量减上一年 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | -21.5 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D005793 | 邳州 110kV 2022年 刚性 BDZ-00031 当年新增储能柜数 | Δn | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行30；字段new_storage_modules | 本年在役数量减上一年 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D005794 | 邳州 110kV 2022年 刚性 BDZ-00031 站级正向峰值静态需求 | L⁺ | 34.4077 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行30；字段forward_screen_mw | 年度站级场景 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 34.407684 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D005795 | 邳州 110kV 2022年 刚性 BDZ-00031 站级反向峰值静态需求 | L⁻ | 0 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行30；字段reverse_screen_mw | F13及2025全年极值合并 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D005796 | 邳州 110kV 2022年 刚性 BDZ-00031 当年主变购置投资 | K主变 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行30；字段transformer_capex_10k_cny | 同电压替换案例静态总投资之和/新购容量之和；升档按新购完整容量计价 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D005797 | 邳州 110kV 2022年 刚性 BDZ-00031 当年储能新增投资 | K储能 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行30；字段storage_capex_10k_cny | 十柜整包重复计价+剩余一至九柜线性插值；本年投资为在役数量成本函数差分 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D005798 | 邳州 110kV 2022年 刚性 BDZ-00031 主变投运批次费用现值 | C主变 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行30；字段transformer_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D005799 | 邳州 110kV 2022年 刚性 BDZ-00031 储能投运批次费用现值 | C储能 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行30；字段storage_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D005800 | 邳州 110kV 2023年 刚性 BDZ-00031 容载比研究控制上限 | R上限 | 2 | MVA/MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行31；字段clr_cap | 区域年度容量≤研究上限乘参考净峰；四年逐台正增配之和≤基期区域容量乘预算比例 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 2.0 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D005801 | 邳州 110kV 2023年 刚性 BDZ-00031 上一年第一台主变容量 | s₁旧 | 31.5 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行31；字段prior_unit_1_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 31.5 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D005802 | 邳州 110kV 2023年 刚性 BDZ-00031 上一年第二台主变容量 | s₂旧 | 50 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行31；字段prior_unit_2_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 50.0 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D005803 | 邳州 110kV 2023年 刚性 BDZ-00031 本年第一台主变容量 | s₁ | 31.5 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行31；字段selected_unit_1_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 31.5 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D005804 | 邳州 110kV 2023年 刚性 BDZ-00031 本年第二台主变容量 | s₂ | 40 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行31；字段selected_unit_2_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 40.0 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D005805 | 邳州 110kV 2023年 刚性 BDZ-00031 选定主变容量 | S | 71.5 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行31；字段selected_capacity_mva | 离散主变组合加总 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 71.5 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D005806 | 邳州 110kV 2023年 刚性 BDZ-00031 在役储能柜数 | n | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行31；字段storage_modules_in_service | 完整路径整数解 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D005807 | 邳州 110kV 2023年 刚性 BDZ-00031 本年仿真净退出容量 | ΔS退出 | 10 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行31；字段released_capacity_mva | max(0,上一年站容量减本年) | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 10.0 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D005808 | 邳州 110kV 2023年 刚性 BDZ-00031 本年主变容量净变化 | ΔS | -10 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行31；字段net_capacity_change_mva | 本年容量减上一年 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | -10.0 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D005809 | 邳州 110kV 2023年 刚性 BDZ-00031 当年新增储能柜数 | Δn | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行31；字段new_storage_modules | 本年在役数量减上一年 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D005810 | 邳州 110kV 2023年 刚性 BDZ-00031 站级正向峰值静态需求 | L⁺ | 31.748 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行31；字段forward_screen_mw | 年度站级场景 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 31.747988 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D005811 | 邳州 110kV 2023年 刚性 BDZ-00031 站级反向峰值静态需求 | L⁻ | 0.05848 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行31；字段reverse_screen_mw | F13及2025全年极值合并 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.05848 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D005812 | 邳州 110kV 2023年 刚性 BDZ-00031 当年主变购置投资 | K主变 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行31；字段transformer_capex_10k_cny | 同电压替换案例静态总投资之和/新购容量之和；升档按新购完整容量计价 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D005813 | 邳州 110kV 2023年 刚性 BDZ-00031 当年储能新增投资 | K储能 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行31；字段storage_capex_10k_cny | 十柜整包重复计价+剩余一至九柜线性插值；本年投资为在役数量成本函数差分 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D005814 | 邳州 110kV 2023年 刚性 BDZ-00031 主变投运批次费用现值 | C主变 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行31；字段transformer_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D005815 | 邳州 110kV 2023年 刚性 BDZ-00031 储能投运批次费用现值 | C储能 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行31；字段storage_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D005816 | 邳州 110kV 2024年 刚性 BDZ-00031 容载比研究控制上限 | R上限 | 2 | MVA/MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行32；字段clr_cap | 区域年度容量≤研究上限乘参考净峰；四年逐台正增配之和≤基期区域容量乘预算比例 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 2.0 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D005817 | 邳州 110kV 2024年 刚性 BDZ-00031 上一年第一台主变容量 | s₁旧 | 31.5 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行32；字段prior_unit_1_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 31.5 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D005818 | 邳州 110kV 2024年 刚性 BDZ-00031 上一年第二台主变容量 | s₂旧 | 40 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行32；字段prior_unit_2_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 40.0 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D005819 | 邳州 110kV 2024年 刚性 BDZ-00031 本年第一台主变容量 | s₁ | 31.5 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行32；字段selected_unit_1_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 31.5 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D005820 | 邳州 110kV 2024年 刚性 BDZ-00031 本年第二台主变容量 | s₂ | 40 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行32；字段selected_unit_2_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 40.0 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D005821 | 邳州 110kV 2024年 刚性 BDZ-00031 选定主变容量 | S | 71.5 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行32；字段selected_capacity_mva | 离散主变组合加总 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 71.5 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D005822 | 邳州 110kV 2024年 刚性 BDZ-00031 在役储能柜数 | n | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行32；字段storage_modules_in_service | 完整路径整数解 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D005823 | 邳州 110kV 2024年 刚性 BDZ-00031 本年仿真净退出容量 | ΔS退出 | 0 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行32；字段released_capacity_mva | max(0,上一年站容量减本年) | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D005824 | 邳州 110kV 2024年 刚性 BDZ-00031 本年主变容量净变化 | ΔS | 0 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行32；字段net_capacity_change_mva | 本年容量减上一年 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D005825 | 邳州 110kV 2024年 刚性 BDZ-00031 当年新增储能柜数 | Δn | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行32；字段new_storage_modules | 本年在役数量减上一年 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D005826 | 邳州 110kV 2024年 刚性 BDZ-00031 站级正向峰值静态需求 | L⁺ | 35.9782 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行32；字段forward_screen_mw | 年度站级场景 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 35.978224 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D005827 | 邳州 110kV 2024年 刚性 BDZ-00031 站级反向峰值静态需求 | L⁻ | 15.9735 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行32；字段reverse_screen_mw | F13及2025全年极值合并 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 15.973454 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D005828 | 邳州 110kV 2024年 刚性 BDZ-00031 当年主变购置投资 | K主变 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行32；字段transformer_capex_10k_cny | 同电压替换案例静态总投资之和/新购容量之和；升档按新购完整容量计价 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D005829 | 邳州 110kV 2024年 刚性 BDZ-00031 当年储能新增投资 | K储能 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行32；字段storage_capex_10k_cny | 十柜整包重复计价+剩余一至九柜线性插值；本年投资为在役数量成本函数差分 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D005830 | 邳州 110kV 2024年 刚性 BDZ-00031 主变投运批次费用现值 | C主变 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行32；字段transformer_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D005831 | 邳州 110kV 2024年 刚性 BDZ-00031 储能投运批次费用现值 | C储能 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行32；字段storage_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D005832 | 邳州 110kV 2025年 刚性 BDZ-00031 容载比研究控制上限 | R上限 | 2 | MVA/MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行33；字段clr_cap | 区域年度容量≤研究上限乘参考净峰；四年逐台正增配之和≤基期区域容量乘预算比例 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 2.0 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D005833 | 邳州 110kV 2025年 刚性 BDZ-00031 上一年第一台主变容量 | s₁旧 | 31.5 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行33；字段prior_unit_1_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 31.5 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D005834 | 邳州 110kV 2025年 刚性 BDZ-00031 上一年第二台主变容量 | s₂旧 | 40 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行33；字段prior_unit_2_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 40.0 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D005835 | 邳州 110kV 2025年 刚性 BDZ-00031 本年第一台主变容量 | s₁ | 31.5 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行33；字段selected_unit_1_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 31.5 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D005836 | 邳州 110kV 2025年 刚性 BDZ-00031 本年第二台主变容量 | s₂ | 40 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行33；字段selected_unit_2_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 40.0 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D005837 | 邳州 110kV 2025年 刚性 BDZ-00031 选定主变容量 | S | 71.5 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行33；字段selected_capacity_mva | 离散主变组合加总 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 71.5 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D005838 | 邳州 110kV 2025年 刚性 BDZ-00031 在役储能柜数 | n | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行33；字段storage_modules_in_service | 完整路径整数解 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D005839 | 邳州 110kV 2025年 刚性 BDZ-00031 本年仿真净退出容量 | ΔS退出 | 0 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行33；字段released_capacity_mva | max(0,上一年站容量减本年) | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D005840 | 邳州 110kV 2025年 刚性 BDZ-00031 本年主变容量净变化 | ΔS | 0 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行33；字段net_capacity_change_mva | 本年容量减上一年 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D005841 | 邳州 110kV 2025年 刚性 BDZ-00031 当年新增储能柜数 | Δn | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行33；字段new_storage_modules | 本年在役数量减上一年 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D005842 | 邳州 110kV 2025年 刚性 BDZ-00031 站级正向峰值静态需求 | L⁺ | 39.8898 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行33；字段forward_screen_mw | 年度站级场景 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 39.889772 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D005843 | 邳州 110kV 2025年 刚性 BDZ-00031 站级反向峰值静态需求 | L⁻ | 29.53 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行33；字段reverse_screen_mw | F13及2025全年极值合并 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 29.53 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D005844 | 邳州 110kV 2025年 刚性 BDZ-00031 当年主变购置投资 | K主变 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行33；字段transformer_capex_10k_cny | 同电压替换案例静态总投资之和/新购容量之和；升档按新购完整容量计价 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D005845 | 邳州 110kV 2025年 刚性 BDZ-00031 当年储能新增投资 | K储能 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行33；字段storage_capex_10k_cny | 十柜整包重复计价+剩余一至九柜线性插值；本年投资为在役数量成本函数差分 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D005846 | 邳州 110kV 2025年 刚性 BDZ-00031 主变投运批次费用现值 | C主变 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行33；字段transformer_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D005847 | 邳州 110kV 2025年 刚性 BDZ-00031 储能投运批次费用现值 | C储能 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行33；字段storage_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D005848 | 邳州 110kV 2022年 刚性 BDZ-00037 容载比研究控制上限 | R上限 | 2 | MVA/MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行34；字段clr_cap | 区域年度容量≤研究上限乘参考净峰；四年逐台正增配之和≤基期区域容量乘预算比例 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 2.0 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D005849 | 邳州 110kV 2022年 刚性 BDZ-00037 上一年第一台主变容量 | s₁旧 | 31.5 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行34；字段prior_unit_1_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 31.5 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D005850 | 邳州 110kV 2022年 刚性 BDZ-00037 上一年第二台主变容量 | s₂旧 | 63 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行34；字段prior_unit_2_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 63.0 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D005851 | 邳州 110kV 2022年 刚性 BDZ-00037 本年第一台主变容量 | s₁ | 20 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行34；字段selected_unit_1_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 20.0 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D005852 | 邳州 110kV 2022年 刚性 BDZ-00037 本年第二台主变容量 | s₂ | 20 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行34；字段selected_unit_2_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 20.0 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D005853 | 邳州 110kV 2022年 刚性 BDZ-00037 选定主变容量 | S | 40 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行34；字段selected_capacity_mva | 离散主变组合加总 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 40.0 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D005854 | 邳州 110kV 2022年 刚性 BDZ-00037 在役储能柜数 | n | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行34；字段storage_modules_in_service | 完整路径整数解 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D005855 | 邳州 110kV 2022年 刚性 BDZ-00037 本年仿真净退出容量 | ΔS退出 | 54.5 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行34；字段released_capacity_mva | max(0,上一年站容量减本年) | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 54.5 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D005856 | 邳州 110kV 2022年 刚性 BDZ-00037 本年主变容量净变化 | ΔS | -54.5 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行34；字段net_capacity_change_mva | 本年容量减上一年 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | -54.5 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D005857 | 邳州 110kV 2022年 刚性 BDZ-00037 当年新增储能柜数 | Δn | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行34；字段new_storage_modules | 本年在役数量减上一年 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D005858 | 邳州 110kV 2022年 刚性 BDZ-00037 站级正向峰值静态需求 | L⁺ | 23.7534 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行34；字段forward_screen_mw | 年度站级场景 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 23.753352 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D005859 | 邳州 110kV 2022年 刚性 BDZ-00037 站级反向峰值静态需求 | L⁻ | 0 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行34；字段reverse_screen_mw | F13及2025全年极值合并 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D005860 | 邳州 110kV 2022年 刚性 BDZ-00037 当年主变购置投资 | K主变 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行34；字段transformer_capex_10k_cny | 同电压替换案例静态总投资之和/新购容量之和；升档按新购完整容量计价 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D005861 | 邳州 110kV 2022年 刚性 BDZ-00037 当年储能新增投资 | K储能 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行34；字段storage_capex_10k_cny | 十柜整包重复计价+剩余一至九柜线性插值；本年投资为在役数量成本函数差分 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D005862 | 邳州 110kV 2022年 刚性 BDZ-00037 主变投运批次费用现值 | C主变 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行34；字段transformer_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D005863 | 邳州 110kV 2022年 刚性 BDZ-00037 储能投运批次费用现值 | C储能 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行34；字段storage_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D005864 | 邳州 110kV 2023年 刚性 BDZ-00037 容载比研究控制上限 | R上限 | 2 | MVA/MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行35；字段clr_cap | 区域年度容量≤研究上限乘参考净峰；四年逐台正增配之和≤基期区域容量乘预算比例 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 2.0 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D005865 | 邳州 110kV 2023年 刚性 BDZ-00037 上一年第一台主变容量 | s₁旧 | 20 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行35；字段prior_unit_1_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 20.0 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D005866 | 邳州 110kV 2023年 刚性 BDZ-00037 上一年第二台主变容量 | s₂旧 | 20 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行35；字段prior_unit_2_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 20.0 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D005867 | 邳州 110kV 2023年 刚性 BDZ-00037 本年第一台主变容量 | s₁ | 20 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行35；字段selected_unit_1_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 20.0 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D005868 | 邳州 110kV 2023年 刚性 BDZ-00037 本年第二台主变容量 | s₂ | 20 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行35；字段selected_unit_2_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 20.0 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D005869 | 邳州 110kV 2023年 刚性 BDZ-00037 选定主变容量 | S | 40 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行35；字段selected_capacity_mva | 离散主变组合加总 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 40.0 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D005870 | 邳州 110kV 2023年 刚性 BDZ-00037 在役储能柜数 | n | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行35；字段storage_modules_in_service | 完整路径整数解 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D005871 | 邳州 110kV 2023年 刚性 BDZ-00037 本年仿真净退出容量 | ΔS退出 | 0 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行35；字段released_capacity_mva | max(0,上一年站容量减本年) | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D005872 | 邳州 110kV 2023年 刚性 BDZ-00037 本年主变容量净变化 | ΔS | 0 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行35；字段net_capacity_change_mva | 本年容量减上一年 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D005873 | 邳州 110kV 2023年 刚性 BDZ-00037 当年新增储能柜数 | Δn | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行35；字段new_storage_modules | 本年在役数量减上一年 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D005874 | 邳州 110kV 2023年 刚性 BDZ-00037 站级正向峰值静态需求 | L⁺ | 21.9172 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行35；字段forward_screen_mw | 年度站级场景 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 21.91723 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D005875 | 邳州 110kV 2023年 刚性 BDZ-00037 站级反向峰值静态需求 | L⁻ | 0.88224 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行35；字段reverse_screen_mw | F13及2025全年极值合并 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.882244 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D005876 | 邳州 110kV 2023年 刚性 BDZ-00037 当年主变购置投资 | K主变 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行35；字段transformer_capex_10k_cny | 同电压替换案例静态总投资之和/新购容量之和；升档按新购完整容量计价 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D005877 | 邳州 110kV 2023年 刚性 BDZ-00037 当年储能新增投资 | K储能 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行35；字段storage_capex_10k_cny | 十柜整包重复计价+剩余一至九柜线性插值；本年投资为在役数量成本函数差分 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D005878 | 邳州 110kV 2023年 刚性 BDZ-00037 主变投运批次费用现值 | C主变 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行35；字段transformer_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D005879 | 邳州 110kV 2023年 刚性 BDZ-00037 储能投运批次费用现值 | C储能 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行35；字段storage_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D005880 | 邳州 110kV 2024年 刚性 BDZ-00037 容载比研究控制上限 | R上限 | 2 | MVA/MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行36；字段clr_cap | 区域年度容量≤研究上限乘参考净峰；四年逐台正增配之和≤基期区域容量乘预算比例 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 2.0 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D005881 | 邳州 110kV 2024年 刚性 BDZ-00037 上一年第一台主变容量 | s₁旧 | 20 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行36；字段prior_unit_1_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 20.0 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D005882 | 邳州 110kV 2024年 刚性 BDZ-00037 上一年第二台主变容量 | s₂旧 | 20 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行36；字段prior_unit_2_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 20.0 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D005883 | 邳州 110kV 2024年 刚性 BDZ-00037 本年第一台主变容量 | s₁ | 20 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行36；字段selected_unit_1_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 20.0 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D005884 | 邳州 110kV 2024年 刚性 BDZ-00037 本年第二台主变容量 | s₂ | 20 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行36；字段selected_unit_2_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 20.0 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D005885 | 邳州 110kV 2024年 刚性 BDZ-00037 选定主变容量 | S | 40 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行36；字段selected_capacity_mva | 离散主变组合加总 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 40.0 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D005886 | 邳州 110kV 2024年 刚性 BDZ-00037 在役储能柜数 | n | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行36；字段storage_modules_in_service | 完整路径整数解 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D005887 | 邳州 110kV 2024年 刚性 BDZ-00037 本年仿真净退出容量 | ΔS退出 | 0 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行36；字段released_capacity_mva | max(0,上一年站容量减本年) | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D005888 | 邳州 110kV 2024年 刚性 BDZ-00037 本年主变容量净变化 | ΔS | 0 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行36；字段net_capacity_change_mva | 本年容量减上一年 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D005889 | 邳州 110kV 2024年 刚性 BDZ-00037 当年新增储能柜数 | Δn | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行36；字段new_storage_modules | 本年在役数量减上一年 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D005890 | 邳州 110kV 2024年 刚性 BDZ-00037 站级正向峰值静态需求 | L⁺ | 24.8376 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行36；字段forward_screen_mw | 年度站级场景 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 24.837574 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D005891 | 邳州 110kV 2024年 刚性 BDZ-00037 站级反向峰值静态需求 | L⁻ | 13.7998 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行36；字段reverse_screen_mw | F13及2025全年极值合并 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 13.799819 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D005892 | 邳州 110kV 2024年 刚性 BDZ-00037 当年主变购置投资 | K主变 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行36；字段transformer_capex_10k_cny | 同电压替换案例静态总投资之和/新购容量之和；升档按新购完整容量计价 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D005893 | 邳州 110kV 2024年 刚性 BDZ-00037 当年储能新增投资 | K储能 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行36；字段storage_capex_10k_cny | 十柜整包重复计价+剩余一至九柜线性插值；本年投资为在役数量成本函数差分 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D005894 | 邳州 110kV 2024年 刚性 BDZ-00037 主变投运批次费用现值 | C主变 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行36；字段transformer_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D005895 | 邳州 110kV 2024年 刚性 BDZ-00037 储能投运批次费用现值 | C储能 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行36；字段storage_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D005896 | 邳州 110kV 2025年 刚性 BDZ-00037 容载比研究控制上限 | R上限 | 2 | MVA/MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行37；字段clr_cap | 区域年度容量≤研究上限乘参考净峰；四年逐台正增配之和≤基期区域容量乘预算比例 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 2.0 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D005897 | 邳州 110kV 2025年 刚性 BDZ-00037 上一年第一台主变容量 | s₁旧 | 20 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行37；字段prior_unit_1_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 20.0 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D005898 | 邳州 110kV 2025年 刚性 BDZ-00037 上一年第二台主变容量 | s₂旧 | 20 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行37；字段prior_unit_2_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 20.0 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D005899 | 邳州 110kV 2025年 刚性 BDZ-00037 本年第一台主变容量 | s₁ | 20 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行37；字段selected_unit_1_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 20.0 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D005900 | 邳州 110kV 2025年 刚性 BDZ-00037 本年第二台主变容量 | s₂ | 20 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行37；字段selected_unit_2_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 20.0 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D005901 | 邳州 110kV 2025年 刚性 BDZ-00037 选定主变容量 | S | 40 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行37；字段selected_capacity_mva | 离散主变组合加总 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 40.0 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D005902 | 邳州 110kV 2025年 刚性 BDZ-00037 在役储能柜数 | n | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行37；字段storage_modules_in_service | 完整路径整数解 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D005903 | 邳州 110kV 2025年 刚性 BDZ-00037 本年仿真净退出容量 | ΔS退出 | 0 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行37；字段released_capacity_mva | max(0,上一年站容量减本年) | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D005904 | 邳州 110kV 2025年 刚性 BDZ-00037 本年主变容量净变化 | ΔS | 0 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行37；字段net_capacity_change_mva | 本年容量减上一年 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D005905 | 邳州 110kV 2025年 刚性 BDZ-00037 当年新增储能柜数 | Δn | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行37；字段new_storage_modules | 本年在役数量减上一年 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D005906 | 邳州 110kV 2025年 刚性 BDZ-00037 站级正向峰值静态需求 | L⁺ | 27.5379 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行37；字段forward_screen_mw | 年度站级场景 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 27.537913 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D005907 | 邳州 110kV 2025年 刚性 BDZ-00037 站级反向峰值静态需求 | L⁻ | 26.86 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行37；字段reverse_screen_mw | F13及2025全年极值合并 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 26.86 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D005908 | 邳州 110kV 2025年 刚性 BDZ-00037 当年主变购置投资 | K主变 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行37；字段transformer_capex_10k_cny | 同电压替换案例静态总投资之和/新购容量之和；升档按新购完整容量计价 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D005909 | 邳州 110kV 2025年 刚性 BDZ-00037 当年储能新增投资 | K储能 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行37；字段storage_capex_10k_cny | 十柜整包重复计价+剩余一至九柜线性插值；本年投资为在役数量成本函数差分 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D005910 | 邳州 110kV 2025年 刚性 BDZ-00037 主变投运批次费用现值 | C主变 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行37；字段transformer_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D005911 | 邳州 110kV 2025年 刚性 BDZ-00037 储能投运批次费用现值 | C储能 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行37；字段storage_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D005912 | 邳州 110kV 2022年 刚性 BDZ-00048 容载比研究控制上限 | R上限 | 2 | MVA/MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行38；字段clr_cap | 区域年度容量≤研究上限乘参考净峰；四年逐台正增配之和≤基期区域容量乘预算比例 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 2.0 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D005913 | 邳州 110kV 2022年 刚性 BDZ-00048 上一年第一台主变容量 | s₁旧 | 63 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行38；字段prior_unit_1_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 63.0 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D005914 | 邳州 110kV 2022年 刚性 BDZ-00048 上一年第二台主变容量 | s₂旧 | 80 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行38；字段prior_unit_2_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 80.0 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D005915 | 邳州 110kV 2022年 刚性 BDZ-00048 本年第一台主变容量 | s₁ | 63 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行38；字段selected_unit_1_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 63.0 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D005916 | 邳州 110kV 2022年 刚性 BDZ-00048 本年第二台主变容量 | s₂ | 63 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行38；字段selected_unit_2_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 63.0 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D005917 | 邳州 110kV 2022年 刚性 BDZ-00048 选定主变容量 | S | 126 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行38；字段selected_capacity_mva | 离散主变组合加总 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 126.0 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D005918 | 邳州 110kV 2022年 刚性 BDZ-00048 在役储能柜数 | n | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行38；字段storage_modules_in_service | 完整路径整数解 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D005919 | 邳州 110kV 2022年 刚性 BDZ-00048 本年仿真净退出容量 | ΔS退出 | 17 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行38；字段released_capacity_mva | max(0,上一年站容量减本年) | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 17.0 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D005920 | 邳州 110kV 2022年 刚性 BDZ-00048 本年主变容量净变化 | ΔS | -17 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行38；字段net_capacity_change_mva | 本年容量减上一年 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | -17.0 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D005921 | 邳州 110kV 2022年 刚性 BDZ-00048 当年新增储能柜数 | Δn | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行38；字段new_storage_modules | 本年在役数量减上一年 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D005922 | 邳州 110kV 2022年 刚性 BDZ-00048 站级正向峰值静态需求 | L⁺ | 63.0591 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行38；字段forward_screen_mw | 年度站级场景 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 63.059081 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D005923 | 邳州 110kV 2022年 刚性 BDZ-00048 站级反向峰值静态需求 | L⁻ | 0 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行38；字段reverse_screen_mw | F13及2025全年极值合并 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D005924 | 邳州 110kV 2022年 刚性 BDZ-00048 当年主变购置投资 | K主变 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行38；字段transformer_capex_10k_cny | 同电压替换案例静态总投资之和/新购容量之和；升档按新购完整容量计价 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D005925 | 邳州 110kV 2022年 刚性 BDZ-00048 当年储能新增投资 | K储能 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行38；字段storage_capex_10k_cny | 十柜整包重复计价+剩余一至九柜线性插值；本年投资为在役数量成本函数差分 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D005926 | 邳州 110kV 2022年 刚性 BDZ-00048 主变投运批次费用现值 | C主变 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行38；字段transformer_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D005927 | 邳州 110kV 2022年 刚性 BDZ-00048 储能投运批次费用现值 | C储能 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行38；字段storage_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D005928 | 邳州 110kV 2023年 刚性 BDZ-00048 容载比研究控制上限 | R上限 | 2 | MVA/MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行39；字段clr_cap | 区域年度容量≤研究上限乘参考净峰；四年逐台正增配之和≤基期区域容量乘预算比例 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 2.0 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D005929 | 邳州 110kV 2023年 刚性 BDZ-00048 上一年第一台主变容量 | s₁旧 | 63 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行39；字段prior_unit_1_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 63.0 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D005930 | 邳州 110kV 2023年 刚性 BDZ-00048 上一年第二台主变容量 | s₂旧 | 63 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行39；字段prior_unit_2_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 63.0 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D005931 | 邳州 110kV 2023年 刚性 BDZ-00048 本年第一台主变容量 | s₁ | 63 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行39；字段selected_unit_1_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 63.0 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D005932 | 邳州 110kV 2023年 刚性 BDZ-00048 本年第二台主变容量 | s₂ | 63 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行39；字段selected_unit_2_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 63.0 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D005933 | 邳州 110kV 2023年 刚性 BDZ-00048 选定主变容量 | S | 126 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行39；字段selected_capacity_mva | 离散主变组合加总 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 126.0 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D005934 | 邳州 110kV 2023年 刚性 BDZ-00048 在役储能柜数 | n | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行39；字段storage_modules_in_service | 完整路径整数解 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D005935 | 邳州 110kV 2023年 刚性 BDZ-00048 本年仿真净退出容量 | ΔS退出 | 0 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行39；字段released_capacity_mva | max(0,上一年站容量减本年) | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D005936 | 邳州 110kV 2023年 刚性 BDZ-00048 本年主变容量净变化 | ΔS | 0 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行39；字段net_capacity_change_mva | 本年容量减上一年 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D005937 | 邳州 110kV 2023年 刚性 BDZ-00048 当年新增储能柜数 | Δn | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行39；字段new_storage_modules | 本年在役数量减上一年 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D005938 | 邳州 110kV 2023年 刚性 BDZ-00048 站级正向峰值静态需求 | L⁺ | 58.1846 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行39；字段forward_screen_mw | 年度站级场景 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 58.184647 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D005939 | 邳州 110kV 2023年 刚性 BDZ-00048 站级反向峰值静态需求 | L⁻ | 0 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行39；字段reverse_screen_mw | F13及2025全年极值合并 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D005940 | 邳州 110kV 2023年 刚性 BDZ-00048 当年主变购置投资 | K主变 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行39；字段transformer_capex_10k_cny | 同电压替换案例静态总投资之和/新购容量之和；升档按新购完整容量计价 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D005941 | 邳州 110kV 2023年 刚性 BDZ-00048 当年储能新增投资 | K储能 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行39；字段storage_capex_10k_cny | 十柜整包重复计价+剩余一至九柜线性插值；本年投资为在役数量成本函数差分 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D005942 | 邳州 110kV 2023年 刚性 BDZ-00048 主变投运批次费用现值 | C主变 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行39；字段transformer_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D005943 | 邳州 110kV 2023年 刚性 BDZ-00048 储能投运批次费用现值 | C储能 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行39；字段storage_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D005944 | 邳州 110kV 2024年 刚性 BDZ-00048 容载比研究控制上限 | R上限 | 2 | MVA/MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行40；字段clr_cap | 区域年度容量≤研究上限乘参考净峰；四年逐台正增配之和≤基期区域容量乘预算比例 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 2.0 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D005945 | 邳州 110kV 2024年 刚性 BDZ-00048 上一年第一台主变容量 | s₁旧 | 63 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行40；字段prior_unit_1_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 63.0 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D005946 | 邳州 110kV 2024年 刚性 BDZ-00048 上一年第二台主变容量 | s₂旧 | 63 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行40；字段prior_unit_2_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 63.0 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D005947 | 邳州 110kV 2024年 刚性 BDZ-00048 本年第一台主变容量 | s₁ | 63 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行40；字段selected_unit_1_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 63.0 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D005948 | 邳州 110kV 2024年 刚性 BDZ-00048 本年第二台主变容量 | s₂ | 63 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行40；字段selected_unit_2_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 63.0 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D005949 | 邳州 110kV 2024年 刚性 BDZ-00048 选定主变容量 | S | 126 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行40；字段selected_capacity_mva | 离散主变组合加总 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 126.0 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D005950 | 邳州 110kV 2024年 刚性 BDZ-00048 在役储能柜数 | n | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行40；字段storage_modules_in_service | 完整路径整数解 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D005951 | 邳州 110kV 2024年 刚性 BDZ-00048 本年仿真净退出容量 | ΔS退出 | 0 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行40；字段released_capacity_mva | max(0,上一年站容量减本年) | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D005952 | 邳州 110kV 2024年 刚性 BDZ-00048 本年主变容量净变化 | ΔS | 0 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行40；字段net_capacity_change_mva | 本年容量减上一年 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D005953 | 邳州 110kV 2024年 刚性 BDZ-00048 当年新增储能柜数 | Δn | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行40；字段new_storage_modules | 本年在役数量减上一年 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D005954 | 邳州 110kV 2024年 刚性 BDZ-00048 站级正向峰值静态需求 | L⁺ | 65.9374 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行40；字段forward_screen_mw | 年度站级场景 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 65.937415 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D005955 | 邳州 110kV 2024年 刚性 BDZ-00048 站级反向峰值静态需求 | L⁻ | 0 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行40；字段reverse_screen_mw | F13及2025全年极值合并 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D005956 | 邳州 110kV 2024年 刚性 BDZ-00048 当年主变购置投资 | K主变 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行40；字段transformer_capex_10k_cny | 同电压替换案例静态总投资之和/新购容量之和；升档按新购完整容量计价 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D005957 | 邳州 110kV 2024年 刚性 BDZ-00048 当年储能新增投资 | K储能 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行40；字段storage_capex_10k_cny | 十柜整包重复计价+剩余一至九柜线性插值；本年投资为在役数量成本函数差分 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D005958 | 邳州 110kV 2024年 刚性 BDZ-00048 主变投运批次费用现值 | C主变 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行40；字段transformer_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D005959 | 邳州 110kV 2024年 刚性 BDZ-00048 储能投运批次费用现值 | C储能 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行40；字段storage_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D005960 | 邳州 110kV 2025年 刚性 BDZ-00048 容载比研究控制上限 | R上限 | 2 | MVA/MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行41；字段clr_cap | 区域年度容量≤研究上限乘参考净峰；四年逐台正增配之和≤基期区域容量乘预算比例 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 2.0 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D005961 | 邳州 110kV 2025年 刚性 BDZ-00048 上一年第一台主变容量 | s₁旧 | 63 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行41；字段prior_unit_1_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 63.0 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D005962 | 邳州 110kV 2025年 刚性 BDZ-00048 上一年第二台主变容量 | s₂旧 | 63 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行41；字段prior_unit_2_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 63.0 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D005963 | 邳州 110kV 2025年 刚性 BDZ-00048 本年第一台主变容量 | s₁ | 63 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行41；字段selected_unit_1_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 63.0 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D005964 | 邳州 110kV 2025年 刚性 BDZ-00048 本年第二台主变容量 | s₂ | 63 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行41；字段selected_unit_2_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 63.0 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D005965 | 邳州 110kV 2025年 刚性 BDZ-00048 选定主变容量 | S | 126 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行41；字段selected_capacity_mva | 离散主变组合加总 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 126.0 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D005966 | 邳州 110kV 2025年 刚性 BDZ-00048 在役储能柜数 | n | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行41；字段storage_modules_in_service | 完整路径整数解 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D005967 | 邳州 110kV 2025年 刚性 BDZ-00048 本年仿真净退出容量 | ΔS退出 | 0 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行41；字段released_capacity_mva | max(0,上一年站容量减本年) | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D005968 | 邳州 110kV 2025年 刚性 BDZ-00048 本年主变容量净变化 | ΔS | 0 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行41；字段net_capacity_change_mva | 本年容量减上一年 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D005969 | 邳州 110kV 2025年 刚性 BDZ-00048 当年新增储能柜数 | Δn | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行41；字段new_storage_modules | 本年在役数量减上一年 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D005970 | 邳州 110kV 2025年 刚性 BDZ-00048 站级正向峰值静态需求 | L⁺ | 73.1061 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行41；字段forward_screen_mw | 年度站级场景 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 73.106123 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D005971 | 邳州 110kV 2025年 刚性 BDZ-00048 站级反向峰值静态需求 | L⁻ | 4.56 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行41；字段reverse_screen_mw | F13及2025全年极值合并 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 4.56 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D005972 | 邳州 110kV 2025年 刚性 BDZ-00048 当年主变购置投资 | K主变 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行41；字段transformer_capex_10k_cny | 同电压替换案例静态总投资之和/新购容量之和；升档按新购完整容量计价 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D005973 | 邳州 110kV 2025年 刚性 BDZ-00048 当年储能新增投资 | K储能 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行41；字段storage_capex_10k_cny | 十柜整包重复计价+剩余一至九柜线性插值；本年投资为在役数量成本函数差分 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D005974 | 邳州 110kV 2025年 刚性 BDZ-00048 主变投运批次费用现值 | C主变 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行41；字段transformer_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D005975 | 邳州 110kV 2025年 刚性 BDZ-00048 储能投运批次费用现值 | C储能 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行41；字段storage_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D005976 | 邳州 110kV 2022年 刚性 BDZ-00095 容载比研究控制上限 | R上限 | 2 | MVA/MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行42；字段clr_cap | 区域年度容量≤研究上限乘参考净峰；四年逐台正增配之和≤基期区域容量乘预算比例 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 2.0 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D005977 | 邳州 110kV 2022年 刚性 BDZ-00095 上一年第一台主变容量 | s₁旧 | 31.5 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行42；字段prior_unit_1_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 31.5 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D005978 | 邳州 110kV 2022年 刚性 BDZ-00095 上一年第二台主变容量 | s₂旧 | 63 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行42；字段prior_unit_2_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 63.0 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D005979 | 邳州 110kV 2022年 刚性 BDZ-00095 本年第一台主变容量 | s₁ | 20 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行42；字段selected_unit_1_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 20.0 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D005980 | 邳州 110kV 2022年 刚性 BDZ-00095 本年第二台主变容量 | s₂ | 40 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行42；字段selected_unit_2_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 40.0 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D005981 | 邳州 110kV 2022年 刚性 BDZ-00095 选定主变容量 | S | 60 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行42；字段selected_capacity_mva | 离散主变组合加总 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 60.0 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D005982 | 邳州 110kV 2022年 刚性 BDZ-00095 在役储能柜数 | n | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行42；字段storage_modules_in_service | 完整路径整数解 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D005983 | 邳州 110kV 2022年 刚性 BDZ-00095 本年仿真净退出容量 | ΔS退出 | 34.5 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行42；字段released_capacity_mva | max(0,上一年站容量减本年) | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 34.5 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D005984 | 邳州 110kV 2022年 刚性 BDZ-00095 本年主变容量净变化 | ΔS | -34.5 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行42；字段net_capacity_change_mva | 本年容量减上一年 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | -34.5 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D005985 | 邳州 110kV 2022年 刚性 BDZ-00095 当年新增储能柜数 | Δn | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行42；字段new_storage_modules | 本年在役数量减上一年 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D005986 | 邳州 110kV 2022年 刚性 BDZ-00095 站级正向峰值静态需求 | L⁺ | 19.7569 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行42；字段forward_screen_mw | 年度站级场景 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 19.756894 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D005987 | 邳州 110kV 2022年 刚性 BDZ-00095 站级反向峰值静态需求 | L⁻ | 0 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行42；字段reverse_screen_mw | F13及2025全年极值合并 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D005988 | 邳州 110kV 2022年 刚性 BDZ-00095 当年主变购置投资 | K主变 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行42；字段transformer_capex_10k_cny | 同电压替换案例静态总投资之和/新购容量之和；升档按新购完整容量计价 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D005989 | 邳州 110kV 2022年 刚性 BDZ-00095 当年储能新增投资 | K储能 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行42；字段storage_capex_10k_cny | 十柜整包重复计价+剩余一至九柜线性插值；本年投资为在役数量成本函数差分 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D005990 | 邳州 110kV 2022年 刚性 BDZ-00095 主变投运批次费用现值 | C主变 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行42；字段transformer_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D005991 | 邳州 110kV 2022年 刚性 BDZ-00095 储能投运批次费用现值 | C储能 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行42；字段storage_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D005992 | 邳州 110kV 2023年 刚性 BDZ-00095 容载比研究控制上限 | R上限 | 2 | MVA/MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行43；字段clr_cap | 区域年度容量≤研究上限乘参考净峰；四年逐台正增配之和≤基期区域容量乘预算比例 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 2.0 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D005993 | 邳州 110kV 2023年 刚性 BDZ-00095 上一年第一台主变容量 | s₁旧 | 20 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行43；字段prior_unit_1_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 20.0 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D005994 | 邳州 110kV 2023年 刚性 BDZ-00095 上一年第二台主变容量 | s₂旧 | 40 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行43；字段prior_unit_2_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 40.0 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D005995 | 邳州 110kV 2023年 刚性 BDZ-00095 本年第一台主变容量 | s₁ | 20 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行43；字段selected_unit_1_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 20.0 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D005996 | 邳州 110kV 2023年 刚性 BDZ-00095 本年第二台主变容量 | s₂ | 31.5 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行43；字段selected_unit_2_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 31.5 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D005997 | 邳州 110kV 2023年 刚性 BDZ-00095 选定主变容量 | S | 51.5 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行43；字段selected_capacity_mva | 离散主变组合加总 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 51.5 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D005998 | 邳州 110kV 2023年 刚性 BDZ-00095 在役储能柜数 | n | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行43；字段storage_modules_in_service | 完整路径整数解 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D005999 | 邳州 110kV 2023年 刚性 BDZ-00095 本年仿真净退出容量 | ΔS退出 | 8.5 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行43；字段released_capacity_mva | max(0,上一年站容量减本年) | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 8.5 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D006000 | 邳州 110kV 2023年 刚性 BDZ-00095 本年主变容量净变化 | ΔS | -8.5 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行43；字段net_capacity_change_mva | 本年容量减上一年 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | -8.5 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D006001 | 邳州 110kV 2023年 刚性 BDZ-00095 当年新增储能柜数 | Δn | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行43；字段new_storage_modules | 本年在役数量减上一年 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D006002 | 邳州 110kV 2023年 刚性 BDZ-00095 站级正向峰值静态需求 | L⁺ | 18.2297 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行43；字段forward_screen_mw | 年度站级场景 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 18.229696 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D006003 | 邳州 110kV 2023年 刚性 BDZ-00095 站级反向峰值静态需求 | L⁻ | 5.176 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行43；字段reverse_screen_mw | F13及2025全年极值合并 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 5.175982 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D006004 | 邳州 110kV 2023年 刚性 BDZ-00095 当年主变购置投资 | K主变 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行43；字段transformer_capex_10k_cny | 同电压替换案例静态总投资之和/新购容量之和；升档按新购完整容量计价 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D006005 | 邳州 110kV 2023年 刚性 BDZ-00095 当年储能新增投资 | K储能 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行43；字段storage_capex_10k_cny | 十柜整包重复计价+剩余一至九柜线性插值；本年投资为在役数量成本函数差分 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D006006 | 邳州 110kV 2023年 刚性 BDZ-00095 主变投运批次费用现值 | C主变 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行43；字段transformer_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D006007 | 邳州 110kV 2023年 刚性 BDZ-00095 储能投运批次费用现值 | C储能 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行43；字段storage_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D006008 | 邳州 110kV 2024年 刚性 BDZ-00095 容载比研究控制上限 | R上限 | 2 | MVA/MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行44；字段clr_cap | 区域年度容量≤研究上限乘参考净峰；四年逐台正增配之和≤基期区域容量乘预算比例 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 2.0 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D006009 | 邳州 110kV 2024年 刚性 BDZ-00095 上一年第一台主变容量 | s₁旧 | 20 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行44；字段prior_unit_1_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 20.0 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D006010 | 邳州 110kV 2024年 刚性 BDZ-00095 上一年第二台主变容量 | s₂旧 | 31.5 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行44；字段prior_unit_2_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 31.5 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D006011 | 邳州 110kV 2024年 刚性 BDZ-00095 本年第一台主变容量 | s₁ | 20 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行44；字段selected_unit_1_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 20.0 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D006012 | 邳州 110kV 2024年 刚性 BDZ-00095 本年第二台主变容量 | s₂ | 31.5 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行44；字段selected_unit_2_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 31.5 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D006013 | 邳州 110kV 2024年 刚性 BDZ-00095 选定主变容量 | S | 51.5 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行44；字段selected_capacity_mva | 离散主变组合加总 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 51.5 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D006014 | 邳州 110kV 2024年 刚性 BDZ-00095 在役储能柜数 | n | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行44；字段storage_modules_in_service | 完整路径整数解 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D006015 | 邳州 110kV 2024年 刚性 BDZ-00095 本年仿真净退出容量 | ΔS退出 | 0 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行44；字段released_capacity_mva | max(0,上一年站容量减本年) | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D006016 | 邳州 110kV 2024年 刚性 BDZ-00095 本年主变容量净变化 | ΔS | 0 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行44；字段net_capacity_change_mva | 本年容量减上一年 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D006017 | 邳州 110kV 2024年 刚性 BDZ-00095 当年新增储能柜数 | Δn | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行44；字段new_storage_modules | 本年在役数量减上一年 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D006018 | 邳州 110kV 2024年 刚性 BDZ-00095 站级正向峰值静态需求 | L⁺ | 20.6587 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行44；字段forward_screen_mw | 年度站级场景 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 20.658698 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D006019 | 邳州 110kV 2024年 刚性 BDZ-00095 站级反向峰值静态需求 | L⁻ | 19.0092 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行44；字段reverse_screen_mw | F13及2025全年极值合并 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 19.009203 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D006020 | 邳州 110kV 2024年 刚性 BDZ-00095 当年主变购置投资 | K主变 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行44；字段transformer_capex_10k_cny | 同电压替换案例静态总投资之和/新购容量之和；升档按新购完整容量计价 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D006021 | 邳州 110kV 2024年 刚性 BDZ-00095 当年储能新增投资 | K储能 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行44；字段storage_capex_10k_cny | 十柜整包重复计价+剩余一至九柜线性插值；本年投资为在役数量成本函数差分 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D006022 | 邳州 110kV 2024年 刚性 BDZ-00095 主变投运批次费用现值 | C主变 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行44；字段transformer_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D006023 | 邳州 110kV 2024年 刚性 BDZ-00095 储能投运批次费用现值 | C储能 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行44；字段storage_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D006024 | 邳州 110kV 2025年 刚性 BDZ-00095 容载比研究控制上限 | R上限 | 2 | MVA/MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行45；字段clr_cap | 区域年度容量≤研究上限乘参考净峰；四年逐台正增配之和≤基期区域容量乘预算比例 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 2.0 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D006025 | 邳州 110kV 2025年 刚性 BDZ-00095 上一年第一台主变容量 | s₁旧 | 20 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行45；字段prior_unit_1_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 20.0 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D006026 | 邳州 110kV 2025年 刚性 BDZ-00095 上一年第二台主变容量 | s₂旧 | 31.5 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行45；字段prior_unit_2_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 31.5 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D006027 | 邳州 110kV 2025年 刚性 BDZ-00095 本年第一台主变容量 | s₁ | 20 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行45；字段selected_unit_1_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 20.0 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D006028 | 邳州 110kV 2025年 刚性 BDZ-00095 本年第二台主变容量 | s₂ | 31.5 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行45；字段selected_unit_2_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 31.5 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D006029 | 邳州 110kV 2025年 刚性 BDZ-00095 选定主变容量 | S | 51.5 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行45；字段selected_capacity_mva | 离散主变组合加总 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 51.5 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D006030 | 邳州 110kV 2025年 刚性 BDZ-00095 在役储能柜数 | n | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行45；字段storage_modules_in_service | 完整路径整数解 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D006031 | 邳州 110kV 2025年 刚性 BDZ-00095 本年仿真净退出容量 | ΔS退出 | 0 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行45；字段released_capacity_mva | max(0,上一年站容量减本年) | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D006032 | 邳州 110kV 2025年 刚性 BDZ-00095 本年主变容量净变化 | ΔS | 0 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行45；字段net_capacity_change_mva | 本年容量减上一年 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D006033 | 邳州 110kV 2025年 刚性 BDZ-00095 当年新增储能柜数 | Δn | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行45；字段new_storage_modules | 本年在役数量减上一年 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D006034 | 邳州 110kV 2025年 刚性 BDZ-00095 站级正向峰值静态需求 | L⁺ | 22.9047 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行45；字段forward_screen_mw | 年度站级场景 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 22.904709 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D006035 | 邳州 110kV 2025年 刚性 BDZ-00095 站级反向峰值静态需求 | L⁻ | 30.81 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行45；字段reverse_screen_mw | F13及2025全年极值合并 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 30.81 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D006036 | 邳州 110kV 2025年 刚性 BDZ-00095 当年主变购置投资 | K主变 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行45；字段transformer_capex_10k_cny | 同电压替换案例静态总投资之和/新购容量之和；升档按新购完整容量计价 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D006037 | 邳州 110kV 2025年 刚性 BDZ-00095 当年储能新增投资 | K储能 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行45；字段storage_capex_10k_cny | 十柜整包重复计价+剩余一至九柜线性插值；本年投资为在役数量成本函数差分 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D006038 | 邳州 110kV 2025年 刚性 BDZ-00095 主变投运批次费用现值 | C主变 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行45；字段transformer_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D006039 | 邳州 110kV 2025年 刚性 BDZ-00095 储能投运批次费用现值 | C储能 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行45；字段storage_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D006040 | 邳州 110kV 2022年 刚性 BDZ-00096 容载比研究控制上限 | R上限 | 2 | MVA/MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行46；字段clr_cap | 区域年度容量≤研究上限乘参考净峰；四年逐台正增配之和≤基期区域容量乘预算比例 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 2.0 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D006041 | 邳州 110kV 2022年 刚性 BDZ-00096 上一年第一台主变容量 | s₁旧 | 50 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行46；字段prior_unit_1_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 50.0 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D006042 | 邳州 110kV 2022年 刚性 BDZ-00096 上一年第二台主变容量 | s₂旧 | 100 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行46；字段prior_unit_2_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 100.0 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D006043 | 邳州 110kV 2022年 刚性 BDZ-00096 本年第一台主变容量 | s₁ | 50 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行46；字段selected_unit_1_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 50.0 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D006044 | 邳州 110kV 2022年 刚性 BDZ-00096 本年第二台主变容量 | s₂ | 50 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行46；字段selected_unit_2_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 50.0 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D006045 | 邳州 110kV 2022年 刚性 BDZ-00096 选定主变容量 | S | 100 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行46；字段selected_capacity_mva | 离散主变组合加总 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 100.0 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D006046 | 邳州 110kV 2022年 刚性 BDZ-00096 在役储能柜数 | n | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行46；字段storage_modules_in_service | 完整路径整数解 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D006047 | 邳州 110kV 2022年 刚性 BDZ-00096 本年仿真净退出容量 | ΔS退出 | 50 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行46；字段released_capacity_mva | max(0,上一年站容量减本年) | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 50.0 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D006048 | 邳州 110kV 2022年 刚性 BDZ-00096 本年主变容量净变化 | ΔS | -50 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行46；字段net_capacity_change_mva | 本年容量减上一年 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | -50.0 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D006049 | 邳州 110kV 2022年 刚性 BDZ-00096 当年新增储能柜数 | Δn | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行46；字段new_storage_modules | 本年在役数量减上一年 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D006050 | 邳州 110kV 2022年 刚性 BDZ-00096 站级正向峰值静态需求 | L⁺ | 59.8515 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行46；字段forward_screen_mw | 年度站级场景 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 59.851512 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D006051 | 邳州 110kV 2022年 刚性 BDZ-00096 站级反向峰值静态需求 | L⁻ | 0 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行46；字段reverse_screen_mw | F13及2025全年极值合并 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D006052 | 邳州 110kV 2022年 刚性 BDZ-00096 当年主变购置投资 | K主变 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行46；字段transformer_capex_10k_cny | 同电压替换案例静态总投资之和/新购容量之和；升档按新购完整容量计价 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D006053 | 邳州 110kV 2022年 刚性 BDZ-00096 当年储能新增投资 | K储能 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行46；字段storage_capex_10k_cny | 十柜整包重复计价+剩余一至九柜线性插值；本年投资为在役数量成本函数差分 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D006054 | 邳州 110kV 2022年 刚性 BDZ-00096 主变投运批次费用现值 | C主变 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行46；字段transformer_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D006055 | 邳州 110kV 2022年 刚性 BDZ-00096 储能投运批次费用现值 | C储能 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行46；字段storage_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D006056 | 邳州 110kV 2023年 刚性 BDZ-00096 容载比研究控制上限 | R上限 | 2 | MVA/MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行47；字段clr_cap | 区域年度容量≤研究上限乘参考净峰；四年逐台正增配之和≤基期区域容量乘预算比例 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 2.0 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D006057 | 邳州 110kV 2023年 刚性 BDZ-00096 上一年第一台主变容量 | s₁旧 | 50 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行47；字段prior_unit_1_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 50.0 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D006058 | 邳州 110kV 2023年 刚性 BDZ-00096 上一年第二台主变容量 | s₂旧 | 50 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行47；字段prior_unit_2_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 50.0 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D006059 | 邳州 110kV 2023年 刚性 BDZ-00096 本年第一台主变容量 | s₁ | 50 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行47；字段selected_unit_1_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 50.0 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D006060 | 邳州 110kV 2023年 刚性 BDZ-00096 本年第二台主变容量 | s₂ | 50 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行47；字段selected_unit_2_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 50.0 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D006061 | 邳州 110kV 2023年 刚性 BDZ-00096 选定主变容量 | S | 100 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行47；字段selected_capacity_mva | 离散主变组合加总 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 100.0 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D006062 | 邳州 110kV 2023年 刚性 BDZ-00096 在役储能柜数 | n | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行47；字段storage_modules_in_service | 完整路径整数解 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D006063 | 邳州 110kV 2023年 刚性 BDZ-00096 本年仿真净退出容量 | ΔS退出 | 0 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行47；字段released_capacity_mva | max(0,上一年站容量减本年) | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D006064 | 邳州 110kV 2023年 刚性 BDZ-00096 本年主变容量净变化 | ΔS | 0 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行47；字段net_capacity_change_mva | 本年容量减上一年 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D006065 | 邳州 110kV 2023年 刚性 BDZ-00096 当年新增储能柜数 | Δn | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行47；字段new_storage_modules | 本年在役数量减上一年 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D006066 | 邳州 110kV 2023年 刚性 BDZ-00096 站级正向峰值静态需求 | L⁺ | 55.225 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行47；字段forward_screen_mw | 年度站级场景 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 55.225021 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D006067 | 邳州 110kV 2023年 刚性 BDZ-00096 站级反向峰值静态需求 | L⁻ | 0 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行47；字段reverse_screen_mw | F13及2025全年极值合并 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D006068 | 邳州 110kV 2023年 刚性 BDZ-00096 当年主变购置投资 | K主变 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行47；字段transformer_capex_10k_cny | 同电压替换案例静态总投资之和/新购容量之和；升档按新购完整容量计价 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D006069 | 邳州 110kV 2023年 刚性 BDZ-00096 当年储能新增投资 | K储能 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行47；字段storage_capex_10k_cny | 十柜整包重复计价+剩余一至九柜线性插值；本年投资为在役数量成本函数差分 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D006070 | 邳州 110kV 2023年 刚性 BDZ-00096 主变投运批次费用现值 | C主变 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行47；字段transformer_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D006071 | 邳州 110kV 2023年 刚性 BDZ-00096 储能投运批次费用现值 | C储能 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行47；字段storage_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D006072 | 邳州 110kV 2024年 刚性 BDZ-00096 容载比研究控制上限 | R上限 | 2 | MVA/MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行48；字段clr_cap | 区域年度容量≤研究上限乘参考净峰；四年逐台正增配之和≤基期区域容量乘预算比例 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 2.0 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D006073 | 邳州 110kV 2024年 刚性 BDZ-00096 上一年第一台主变容量 | s₁旧 | 50 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行48；字段prior_unit_1_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 50.0 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D006074 | 邳州 110kV 2024年 刚性 BDZ-00096 上一年第二台主变容量 | s₂旧 | 50 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行48；字段prior_unit_2_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 50.0 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D006075 | 邳州 110kV 2024年 刚性 BDZ-00096 本年第一台主变容量 | s₁ | 50 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行48；字段selected_unit_1_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 50.0 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D006076 | 邳州 110kV 2024年 刚性 BDZ-00096 本年第二台主变容量 | s₂ | 50 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行48；字段selected_unit_2_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 50.0 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D006077 | 邳州 110kV 2024年 刚性 BDZ-00096 选定主变容量 | S | 100 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行48；字段selected_capacity_mva | 离散主变组合加总 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 100.0 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D006078 | 邳州 110kV 2024年 刚性 BDZ-00096 在役储能柜数 | n | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行48；字段storage_modules_in_service | 完整路径整数解 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D006079 | 邳州 110kV 2024年 刚性 BDZ-00096 本年仿真净退出容量 | ΔS退出 | 0 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行48；字段released_capacity_mva | max(0,上一年站容量减本年) | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D006080 | 邳州 110kV 2024年 刚性 BDZ-00096 本年主变容量净变化 | ΔS | 0 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行48；字段net_capacity_change_mva | 本年容量减上一年 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D006081 | 邳州 110kV 2024年 刚性 BDZ-00096 当年新增储能柜数 | Δn | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行48；字段new_storage_modules | 本年在役数量减上一年 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D006082 | 邳州 110kV 2024年 刚性 BDZ-00096 站级正向峰值静态需求 | L⁺ | 62.5834 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行48；字段forward_screen_mw | 年度站级场景 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 62.583436 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D006083 | 邳州 110kV 2024年 刚性 BDZ-00096 站级反向峰值静态需求 | L⁻ | 0 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行48；字段reverse_screen_mw | F13及2025全年极值合并 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D006084 | 邳州 110kV 2024年 刚性 BDZ-00096 当年主变购置投资 | K主变 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行48；字段transformer_capex_10k_cny | 同电压替换案例静态总投资之和/新购容量之和；升档按新购完整容量计价 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D006085 | 邳州 110kV 2024年 刚性 BDZ-00096 当年储能新增投资 | K储能 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行48；字段storage_capex_10k_cny | 十柜整包重复计价+剩余一至九柜线性插值；本年投资为在役数量成本函数差分 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D006086 | 邳州 110kV 2024年 刚性 BDZ-00096 主变投运批次费用现值 | C主变 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行48；字段transformer_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D006087 | 邳州 110kV 2024年 刚性 BDZ-00096 储能投运批次费用现值 | C储能 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行48；字段storage_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D006088 | 邳州 110kV 2025年 刚性 BDZ-00096 容载比研究控制上限 | R上限 | 2 | MVA/MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行49；字段clr_cap | 区域年度容量≤研究上限乘参考净峰；四年逐台正增配之和≤基期区域容量乘预算比例 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 2.0 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D006089 | 邳州 110kV 2025年 刚性 BDZ-00096 上一年第一台主变容量 | s₁旧 | 50 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行49；字段prior_unit_1_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 50.0 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D006090 | 邳州 110kV 2025年 刚性 BDZ-00096 上一年第二台主变容量 | s₂旧 | 50 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行49；字段prior_unit_2_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 50.0 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D006091 | 邳州 110kV 2025年 刚性 BDZ-00096 本年第一台主变容量 | s₁ | 50 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行49；字段selected_unit_1_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 50.0 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D006092 | 邳州 110kV 2025年 刚性 BDZ-00096 本年第二台主变容量 | s₂ | 50 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行49；字段selected_unit_2_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 50.0 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D006093 | 邳州 110kV 2025年 刚性 BDZ-00096 选定主变容量 | S | 100 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行49；字段selected_capacity_mva | 离散主变组合加总 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 100.0 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D006094 | 邳州 110kV 2025年 刚性 BDZ-00096 在役储能柜数 | n | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行49；字段storage_modules_in_service | 完整路径整数解 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D006095 | 邳州 110kV 2025年 刚性 BDZ-00096 本年仿真净退出容量 | ΔS退出 | 0 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行49；字段released_capacity_mva | max(0,上一年站容量减本年) | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D006096 | 邳州 110kV 2025年 刚性 BDZ-00096 本年主变容量净变化 | ΔS | 0 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行49；字段net_capacity_change_mva | 本年容量减上一年 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D006097 | 邳州 110kV 2025年 刚性 BDZ-00096 当年新增储能柜数 | Δn | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行49；字段new_storage_modules | 本年在役数量减上一年 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D006098 | 邳州 110kV 2025年 刚性 BDZ-00096 站级正向峰值静态需求 | L⁺ | 69.3875 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行49；字段forward_screen_mw | 年度站级场景 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 69.3875 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D006099 | 邳州 110kV 2025年 刚性 BDZ-00096 站级反向峰值静态需求 | L⁻ | 0 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行49；字段reverse_screen_mw | F13及2025全年极值合并 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D006100 | 邳州 110kV 2025年 刚性 BDZ-00096 当年主变购置投资 | K主变 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行49；字段transformer_capex_10k_cny | 同电压替换案例静态总投资之和/新购容量之和；升档按新购完整容量计价 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D006101 | 邳州 110kV 2025年 刚性 BDZ-00096 当年储能新增投资 | K储能 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行49；字段storage_capex_10k_cny | 十柜整包重复计价+剩余一至九柜线性插值；本年投资为在役数量成本函数差分 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D006102 | 邳州 110kV 2025年 刚性 BDZ-00096 主变投运批次费用现值 | C主变 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行49；字段transformer_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D006103 | 邳州 110kV 2025年 刚性 BDZ-00096 储能投运批次费用现值 | C储能 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行49；字段storage_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D006104 | 邳州 110kV 2022年 刚性 BDZ-00124 容载比研究控制上限 | R上限 | 2 | MVA/MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行50；字段clr_cap | 区域年度容量≤研究上限乘参考净峰；四年逐台正增配之和≤基期区域容量乘预算比例 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 2.0 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D006105 | 邳州 110kV 2022年 刚性 BDZ-00124 上一年第一台主变容量 | s₁旧 | 40 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行50；字段prior_unit_1_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 40.0 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D006106 | 邳州 110kV 2022年 刚性 BDZ-00124 上一年第二台主变容量 | s₂旧 | 63 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行50；字段prior_unit_2_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 63.0 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D006107 | 邳州 110kV 2022年 刚性 BDZ-00124 本年第一台主变容量 | s₁ | 40 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行50；字段selected_unit_1_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 40.0 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D006108 | 邳州 110kV 2022年 刚性 BDZ-00124 本年第二台主变容量 | s₂ | 40 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行50；字段selected_unit_2_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 40.0 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D006109 | 邳州 110kV 2022年 刚性 BDZ-00124 选定主变容量 | S | 80 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行50；字段selected_capacity_mva | 离散主变组合加总 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 80.0 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D006110 | 邳州 110kV 2022年 刚性 BDZ-00124 在役储能柜数 | n | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行50；字段storage_modules_in_service | 完整路径整数解 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D006111 | 邳州 110kV 2022年 刚性 BDZ-00124 本年仿真净退出容量 | ΔS退出 | 23 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行50；字段released_capacity_mva | max(0,上一年站容量减本年) | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 23.0 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D006112 | 邳州 110kV 2022年 刚性 BDZ-00124 本年主变容量净变化 | ΔS | -23 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行50；字段net_capacity_change_mva | 本年容量减上一年 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | -23.0 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D006113 | 邳州 110kV 2022年 刚性 BDZ-00124 当年新增储能柜数 | Δn | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行50；字段new_storage_modules | 本年在役数量减上一年 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D006114 | 邳州 110kV 2022年 刚性 BDZ-00124 站级正向峰值静态需求 | L⁺ | 52.9856 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行50；字段forward_screen_mw | 年度站级场景 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 52.985579 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D006115 | 邳州 110kV 2022年 刚性 BDZ-00124 站级反向峰值静态需求 | L⁻ | 0 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行50；字段reverse_screen_mw | F13及2025全年极值合并 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D006116 | 邳州 110kV 2022年 刚性 BDZ-00124 当年主变购置投资 | K主变 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行50；字段transformer_capex_10k_cny | 同电压替换案例静态总投资之和/新购容量之和；升档按新购完整容量计价 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D006117 | 邳州 110kV 2022年 刚性 BDZ-00124 当年储能新增投资 | K储能 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行50；字段storage_capex_10k_cny | 十柜整包重复计价+剩余一至九柜线性插值；本年投资为在役数量成本函数差分 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D006118 | 邳州 110kV 2022年 刚性 BDZ-00124 主变投运批次费用现值 | C主变 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行50；字段transformer_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D006119 | 邳州 110kV 2022年 刚性 BDZ-00124 储能投运批次费用现值 | C储能 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行50；字段storage_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D006120 | 邳州 110kV 2023年 刚性 BDZ-00124 容载比研究控制上限 | R上限 | 2 | MVA/MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行51；字段clr_cap | 区域年度容量≤研究上限乘参考净峰；四年逐台正增配之和≤基期区域容量乘预算比例 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 2.0 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D006121 | 邳州 110kV 2023年 刚性 BDZ-00124 上一年第一台主变容量 | s₁旧 | 40 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行51；字段prior_unit_1_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 40.0 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D006122 | 邳州 110kV 2023年 刚性 BDZ-00124 上一年第二台主变容量 | s₂旧 | 40 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行51；字段prior_unit_2_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 40.0 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D006123 | 邳州 110kV 2023年 刚性 BDZ-00124 本年第一台主变容量 | s₁ | 40 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行51；字段selected_unit_1_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 40.0 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D006124 | 邳州 110kV 2023年 刚性 BDZ-00124 本年第二台主变容量 | s₂ | 40 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行51；字段selected_unit_2_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 40.0 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D006125 | 邳州 110kV 2023年 刚性 BDZ-00124 选定主变容量 | S | 80 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行51；字段selected_capacity_mva | 离散主变组合加总 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 80.0 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D006126 | 邳州 110kV 2023年 刚性 BDZ-00124 在役储能柜数 | n | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行51；字段storage_modules_in_service | 完整路径整数解 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D006127 | 邳州 110kV 2023年 刚性 BDZ-00124 本年仿真净退出容量 | ΔS退出 | 0 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行51；字段released_capacity_mva | max(0,上一年站容量减本年) | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D006128 | 邳州 110kV 2023年 刚性 BDZ-00124 本年主变容量净变化 | ΔS | 0 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行51；字段net_capacity_change_mva | 本年容量减上一年 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D006129 | 邳州 110kV 2023年 刚性 BDZ-00124 当年新增储能柜数 | Δn | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行51；字段new_storage_modules | 本年在役数量减上一年 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D006130 | 邳州 110kV 2023年 刚性 BDZ-00124 站级正向峰值静态需求 | L⁺ | 48.8898 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行51；字段forward_screen_mw | 年度站级场景 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 48.889822 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D006131 | 邳州 110kV 2023年 刚性 BDZ-00124 站级反向峰值静态需求 | L⁻ | 1.6405 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行51；字段reverse_screen_mw | F13及2025全年极值合并 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 1.64051 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D006132 | 邳州 110kV 2023年 刚性 BDZ-00124 当年主变购置投资 | K主变 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行51；字段transformer_capex_10k_cny | 同电压替换案例静态总投资之和/新购容量之和；升档按新购完整容量计价 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D006133 | 邳州 110kV 2023年 刚性 BDZ-00124 当年储能新增投资 | K储能 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行51；字段storage_capex_10k_cny | 十柜整包重复计价+剩余一至九柜线性插值；本年投资为在役数量成本函数差分 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D006134 | 邳州 110kV 2023年 刚性 BDZ-00124 主变投运批次费用现值 | C主变 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行51；字段transformer_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D006135 | 邳州 110kV 2023年 刚性 BDZ-00124 储能投运批次费用现值 | C储能 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行51；字段storage_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D006136 | 邳州 110kV 2024年 刚性 BDZ-00124 容载比研究控制上限 | R上限 | 2 | MVA/MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行52；字段clr_cap | 区域年度容量≤研究上限乘参考净峰；四年逐台正增配之和≤基期区域容量乘预算比例 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 2.0 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D006137 | 邳州 110kV 2024年 刚性 BDZ-00124 上一年第一台主变容量 | s₁旧 | 40 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行52；字段prior_unit_1_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 40.0 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D006138 | 邳州 110kV 2024年 刚性 BDZ-00124 上一年第二台主变容量 | s₂旧 | 40 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行52；字段prior_unit_2_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 40.0 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D006139 | 邳州 110kV 2024年 刚性 BDZ-00124 本年第一台主变容量 | s₁ | 40 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行52；字段selected_unit_1_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 40.0 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D006140 | 邳州 110kV 2024年 刚性 BDZ-00124 本年第二台主变容量 | s₂ | 40 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行52；字段selected_unit_2_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 40.0 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D006141 | 邳州 110kV 2024年 刚性 BDZ-00124 选定主变容量 | S | 80 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行52；字段selected_capacity_mva | 离散主变组合加总 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 80.0 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D006142 | 邳州 110kV 2024年 刚性 BDZ-00124 在役储能柜数 | n | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行52；字段storage_modules_in_service | 完整路径整数解 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D006143 | 邳州 110kV 2024年 刚性 BDZ-00124 本年仿真净退出容量 | ΔS退出 | 0 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行52；字段released_capacity_mva | max(0,上一年站容量减本年) | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D006144 | 邳州 110kV 2024年 刚性 BDZ-00124 本年主变容量净变化 | ΔS | 0 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行52；字段net_capacity_change_mva | 本年容量减上一年 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D006145 | 邳州 110kV 2024年 刚性 BDZ-00124 当年新增储能柜数 | Δn | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行52；字段new_storage_modules | 本年在役数量减上一年 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D006146 | 邳州 110kV 2024年 刚性 BDZ-00124 站级正向峰值静态需求 | L⁺ | 55.4041 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行52；字段forward_screen_mw | 年度站级场景 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 55.404108 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D006147 | 邳州 110kV 2024年 刚性 BDZ-00124 站级反向峰值静态需求 | L⁻ | 16.0967 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行52；字段reverse_screen_mw | F13及2025全年极值合并 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 16.09665 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D006148 | 邳州 110kV 2024年 刚性 BDZ-00124 当年主变购置投资 | K主变 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行52；字段transformer_capex_10k_cny | 同电压替换案例静态总投资之和/新购容量之和；升档按新购完整容量计价 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D006149 | 邳州 110kV 2024年 刚性 BDZ-00124 当年储能新增投资 | K储能 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行52；字段storage_capex_10k_cny | 十柜整包重复计价+剩余一至九柜线性插值；本年投资为在役数量成本函数差分 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D006150 | 邳州 110kV 2024年 刚性 BDZ-00124 主变投运批次费用现值 | C主变 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行52；字段transformer_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D006151 | 邳州 110kV 2024年 刚性 BDZ-00124 储能投运批次费用现值 | C储能 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行52；字段storage_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D006152 | 邳州 110kV 2025年 刚性 BDZ-00124 容载比研究控制上限 | R上限 | 2 | MVA/MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行53；字段clr_cap | 区域年度容量≤研究上限乘参考净峰；四年逐台正增配之和≤基期区域容量乘预算比例 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 2.0 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D006153 | 邳州 110kV 2025年 刚性 BDZ-00124 上一年第一台主变容量 | s₁旧 | 40 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行53；字段prior_unit_1_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 40.0 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D006154 | 邳州 110kV 2025年 刚性 BDZ-00124 上一年第二台主变容量 | s₂旧 | 40 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行53；字段prior_unit_2_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 40.0 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D006155 | 邳州 110kV 2025年 刚性 BDZ-00124 本年第一台主变容量 | s₁ | 40 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行53；字段selected_unit_1_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 40.0 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D006156 | 邳州 110kV 2025年 刚性 BDZ-00124 本年第二台主变容量 | s₂ | 40 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行53；字段selected_unit_2_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 40.0 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D006157 | 邳州 110kV 2025年 刚性 BDZ-00124 选定主变容量 | S | 80 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行53；字段selected_capacity_mva | 离散主变组合加总 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 80.0 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D006158 | 邳州 110kV 2025年 刚性 BDZ-00124 在役储能柜数 | n | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行53；字段storage_modules_in_service | 完整路径整数解 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D006159 | 邳州 110kV 2025年 刚性 BDZ-00124 本年仿真净退出容量 | ΔS退出 | 0 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行53；字段released_capacity_mva | max(0,上一年站容量减本年) | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D006160 | 邳州 110kV 2025年 刚性 BDZ-00124 本年主变容量净变化 | ΔS | 0 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行53；字段net_capacity_change_mva | 本年容量减上一年 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D006161 | 邳州 110kV 2025年 刚性 BDZ-00124 当年新增储能柜数 | Δn | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行53；字段new_storage_modules | 本年在役数量减上一年 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D006162 | 邳州 110kV 2025年 刚性 BDZ-00124 站级正向峰值静态需求 | L⁺ | 61.4276 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行53；字段forward_screen_mw | 年度站级场景 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 61.427636 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D006163 | 邳州 110kV 2025年 刚性 BDZ-00124 站级反向峰值静态需求 | L⁻ | 30.65 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行53；字段reverse_screen_mw | F13及2025全年极值合并 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 30.65 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D006164 | 邳州 110kV 2025年 刚性 BDZ-00124 当年主变购置投资 | K主变 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行53；字段transformer_capex_10k_cny | 同电压替换案例静态总投资之和/新购容量之和；升档按新购完整容量计价 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D006165 | 邳州 110kV 2025年 刚性 BDZ-00124 当年储能新增投资 | K储能 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行53；字段storage_capex_10k_cny | 十柜整包重复计价+剩余一至九柜线性插值；本年投资为在役数量成本函数差分 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D006166 | 邳州 110kV 2025年 刚性 BDZ-00124 主变投运批次费用现值 | C主变 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行53；字段transformer_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D006167 | 邳州 110kV 2025年 刚性 BDZ-00124 储能投运批次费用现值 | C储能 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行53；字段storage_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D006168 | 邳州 110kV 2022年 刚性 BDZ-00135 容载比研究控制上限 | R上限 | 2 | MVA/MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行54；字段clr_cap | 区域年度容量≤研究上限乘参考净峰；四年逐台正增配之和≤基期区域容量乘预算比例 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 2.0 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D006169 | 邳州 110kV 2022年 刚性 BDZ-00135 上一年第一台主变容量 | s₁旧 | 40 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行54；字段prior_unit_1_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 40.0 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D006170 | 邳州 110kV 2022年 刚性 BDZ-00135 上一年第二台主变容量 | s₂旧 | 63 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行54；字段prior_unit_2_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 63.0 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D006171 | 邳州 110kV 2022年 刚性 BDZ-00135 本年第一台主变容量 | s₁ | 50 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行54；字段selected_unit_1_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 50.0 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D006172 | 邳州 110kV 2022年 刚性 BDZ-00135 本年第二台主变容量 | s₂ | 50 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行54；字段selected_unit_2_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 50.0 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D006173 | 邳州 110kV 2022年 刚性 BDZ-00135 选定主变容量 | S | 100 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行54；字段selected_capacity_mva | 离散主变组合加总 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 100.0 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D006174 | 邳州 110kV 2022年 刚性 BDZ-00135 在役储能柜数 | n | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行54；字段storage_modules_in_service | 完整路径整数解 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D006175 | 邳州 110kV 2022年 刚性 BDZ-00135 本年仿真净退出容量 | ΔS退出 | 3 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行54；字段released_capacity_mva | max(0,上一年站容量减本年) | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 3.0 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D006176 | 邳州 110kV 2022年 刚性 BDZ-00135 本年主变容量净变化 | ΔS | -3 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行54；字段net_capacity_change_mva | 本年容量减上一年 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | -3.0 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D006177 | 邳州 110kV 2022年 刚性 BDZ-00135 当年新增储能柜数 | Δn | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行54；字段new_storage_modules | 本年在役数量减上一年 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D006178 | 邳州 110kV 2022年 刚性 BDZ-00135 站级正向峰值静态需求 | L⁺ | 73.1673 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行54；字段forward_screen_mw | 年度站级场景 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 73.167259 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D006179 | 邳州 110kV 2022年 刚性 BDZ-00135 站级反向峰值静态需求 | L⁻ | 0 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行54；字段reverse_screen_mw | F13及2025全年极值合并 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D006180 | 邳州 110kV 2022年 刚性 BDZ-00135 当年主变购置投资 | K主变 | 828.6667 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行54；字段transformer_capex_10k_cny | 同电压替换案例静态总投资之和/新购容量之和；升档按新购完整容量计价 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 828.66666665 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D006181 | 邳州 110kV 2022年 刚性 BDZ-00135 当年储能新增投资 | K储能 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行54；字段storage_capex_10k_cny | 十柜整包重复计价+剩余一至九柜线性插值；本年投资为在役数量成本函数差分 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D006182 | 邳州 110kV 2022年 刚性 BDZ-00135 主变投运批次费用现值 | C主变 | 868.9908 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行54；字段transformer_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 868.99081004 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D006183 | 邳州 110kV 2022年 刚性 BDZ-00135 储能投运批次费用现值 | C储能 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行54；字段storage_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D006184 | 邳州 110kV 2023年 刚性 BDZ-00135 容载比研究控制上限 | R上限 | 2 | MVA/MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行55；字段clr_cap | 区域年度容量≤研究上限乘参考净峰；四年逐台正增配之和≤基期区域容量乘预算比例 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 2.0 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D006185 | 邳州 110kV 2023年 刚性 BDZ-00135 上一年第一台主变容量 | s₁旧 | 50 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行55；字段prior_unit_1_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 50.0 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D006186 | 邳州 110kV 2023年 刚性 BDZ-00135 上一年第二台主变容量 | s₂旧 | 50 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行55；字段prior_unit_2_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 50.0 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D006187 | 邳州 110kV 2023年 刚性 BDZ-00135 本年第一台主变容量 | s₁ | 50 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行55；字段selected_unit_1_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 50.0 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D006188 | 邳州 110kV 2023年 刚性 BDZ-00135 本年第二台主变容量 | s₂ | 50 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行55；字段selected_unit_2_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 50.0 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D006189 | 邳州 110kV 2023年 刚性 BDZ-00135 选定主变容量 | S | 100 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行55；字段selected_capacity_mva | 离散主变组合加总 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 100.0 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D006190 | 邳州 110kV 2023年 刚性 BDZ-00135 在役储能柜数 | n | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行55；字段storage_modules_in_service | 完整路径整数解 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D006191 | 邳州 110kV 2023年 刚性 BDZ-00135 本年仿真净退出容量 | ΔS退出 | 0 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行55；字段released_capacity_mva | max(0,上一年站容量减本年) | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D006192 | 邳州 110kV 2023年 刚性 BDZ-00135 本年主变容量净变化 | ΔS | 0 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行55；字段net_capacity_change_mva | 本年容量减上一年 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D006193 | 邳州 110kV 2023年 刚性 BDZ-00135 当年新增储能柜数 | Δn | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行55；字段new_storage_modules | 本年在役数量减上一年 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D006194 | 邳州 110kV 2023年 刚性 BDZ-00135 站级正向峰值静态需求 | L⁺ | 67.5115 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行55；字段forward_screen_mw | 年度站级场景 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 67.511469 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D006195 | 邳州 110kV 2023年 刚性 BDZ-00135 站级反向峰值静态需求 | L⁻ | 2.7206 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行55；字段reverse_screen_mw | F13及2025全年极值合并 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 2.720648 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D006196 | 邳州 110kV 2023年 刚性 BDZ-00135 当年主变购置投资 | K主变 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行55；字段transformer_capex_10k_cny | 同电压替换案例静态总投资之和/新购容量之和；升档按新购完整容量计价 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D006197 | 邳州 110kV 2023年 刚性 BDZ-00135 当年储能新增投资 | K储能 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行55；字段storage_capex_10k_cny | 十柜整包重复计价+剩余一至九柜线性插值；本年投资为在役数量成本函数差分 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D006198 | 邳州 110kV 2023年 刚性 BDZ-00135 主变投运批次费用现值 | C主变 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行55；字段transformer_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D006199 | 邳州 110kV 2023年 刚性 BDZ-00135 储能投运批次费用现值 | C储能 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行55；字段storage_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D006200 | 邳州 110kV 2024年 刚性 BDZ-00135 容载比研究控制上限 | R上限 | 2 | MVA/MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行56；字段clr_cap | 区域年度容量≤研究上限乘参考净峰；四年逐台正增配之和≤基期区域容量乘预算比例 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 2.0 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D006201 | 邳州 110kV 2024年 刚性 BDZ-00135 上一年第一台主变容量 | s₁旧 | 50 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行56；字段prior_unit_1_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 50.0 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D006202 | 邳州 110kV 2024年 刚性 BDZ-00135 上一年第二台主变容量 | s₂旧 | 50 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行56；字段prior_unit_2_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 50.0 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D006203 | 邳州 110kV 2024年 刚性 BDZ-00135 本年第一台主变容量 | s₁ | 50 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行56；字段selected_unit_1_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 50.0 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D006204 | 邳州 110kV 2024年 刚性 BDZ-00135 本年第二台主变容量 | s₂ | 50 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行56；字段selected_unit_2_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 50.0 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D006205 | 邳州 110kV 2024年 刚性 BDZ-00135 选定主变容量 | S | 100 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行56；字段selected_capacity_mva | 离散主变组合加总 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 100.0 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D006206 | 邳州 110kV 2024年 刚性 BDZ-00135 在役储能柜数 | n | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行56；字段storage_modules_in_service | 完整路径整数解 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D006207 | 邳州 110kV 2024年 刚性 BDZ-00135 本年仿真净退出容量 | ΔS退出 | 0 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行56；字段released_capacity_mva | max(0,上一年站容量减本年) | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D006208 | 邳州 110kV 2024年 刚性 BDZ-00135 本年主变容量净变化 | ΔS | 0 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行56；字段net_capacity_change_mva | 本年容量减上一年 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D006209 | 邳州 110kV 2024年 刚性 BDZ-00135 当年新增储能柜数 | Δn | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行56；字段new_storage_modules | 本年在役数量减上一年 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D006210 | 邳州 110kV 2024年 刚性 BDZ-00135 站级正向峰值静态需求 | L⁺ | 76.507 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行56；字段forward_screen_mw | 年度站级场景 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 76.506981 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D006211 | 邳州 110kV 2024年 刚性 BDZ-00135 站级反向峰值静态需求 | L⁻ | 29.2642 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行56；字段reverse_screen_mw | F13及2025全年极值合并 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 29.264219 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D006212 | 邳州 110kV 2024年 刚性 BDZ-00135 当年主变购置投资 | K主变 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行56；字段transformer_capex_10k_cny | 同电压替换案例静态总投资之和/新购容量之和；升档按新购完整容量计价 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D006213 | 邳州 110kV 2024年 刚性 BDZ-00135 当年储能新增投资 | K储能 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行56；字段storage_capex_10k_cny | 十柜整包重复计价+剩余一至九柜线性插值；本年投资为在役数量成本函数差分 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D006214 | 邳州 110kV 2024年 刚性 BDZ-00135 主变投运批次费用现值 | C主变 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行56；字段transformer_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D006215 | 邳州 110kV 2024年 刚性 BDZ-00135 储能投运批次费用现值 | C储能 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行56；字段storage_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D006216 | 邳州 110kV 2025年 刚性 BDZ-00135 容载比研究控制上限 | R上限 | 2 | MVA/MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行57；字段clr_cap | 区域年度容量≤研究上限乘参考净峰；四年逐台正增配之和≤基期区域容量乘预算比例 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 2.0 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D006217 | 邳州 110kV 2025年 刚性 BDZ-00135 上一年第一台主变容量 | s₁旧 | 50 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行57；字段prior_unit_1_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 50.0 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D006218 | 邳州 110kV 2025年 刚性 BDZ-00135 上一年第二台主变容量 | s₂旧 | 50 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行57；字段prior_unit_2_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 50.0 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D006219 | 邳州 110kV 2025年 刚性 BDZ-00135 本年第一台主变容量 | s₁ | 50 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行57；字段selected_unit_1_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 50.0 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D006220 | 邳州 110kV 2025年 刚性 BDZ-00135 本年第二台主变容量 | s₂ | 50 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行57；字段selected_unit_2_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 50.0 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D006221 | 邳州 110kV 2025年 刚性 BDZ-00135 选定主变容量 | S | 100 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行57；字段selected_capacity_mva | 离散主变组合加总 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 100.0 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D006222 | 邳州 110kV 2025年 刚性 BDZ-00135 在役储能柜数 | n | 34 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行57；字段storage_modules_in_service | 完整路径整数解 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 34 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D006223 | 邳州 110kV 2025年 刚性 BDZ-00135 本年仿真净退出容量 | ΔS退出 | 0 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行57；字段released_capacity_mva | max(0,上一年站容量减本年) | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D006224 | 邳州 110kV 2025年 刚性 BDZ-00135 本年主变容量净变化 | ΔS | 0 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行57；字段net_capacity_change_mva | 本年容量减上一年 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D006225 | 邳州 110kV 2025年 刚性 BDZ-00135 当年新增储能柜数 | Δn | 34 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行57；字段new_storage_modules | 本年在役数量减上一年 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 34 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D006226 | 邳州 110kV 2025年 刚性 BDZ-00135 站级正向峰值静态需求 | L⁺ | 84.8248 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行57；字段forward_screen_mw | 年度站级场景 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 84.824811 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D006227 | 邳州 110kV 2025年 刚性 BDZ-00135 站级反向峰值静态需求 | L⁻ | 56.92 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行57；字段reverse_screen_mw | F13及2025全年极值合并 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 56.92 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D006228 | 邳州 110kV 2025年 刚性 BDZ-00135 当年主变购置投资 | K主变 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行57；字段transformer_capex_10k_cny | 同电压替换案例静态总投资之和/新购容量之和；升档按新购完整容量计价 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D006229 | 邳州 110kV 2025年 刚性 BDZ-00135 当年储能新增投资 | K储能 | 719.6542 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行57；字段storage_capex_10k_cny | 十柜整包重复计价+剩余一至九柜线性插值；本年投资为在役数量成本函数差分 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 719.65420667 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D006230 | 邳州 110kV 2025年 刚性 BDZ-00135 主变投运批次费用现值 | C主变 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行57；字段transformer_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D006231 | 邳州 110kV 2025年 刚性 BDZ-00135 储能投运批次费用现值 | C储能 | 1061.1583 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行57；字段storage_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 1061.15826318 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D006232 | 邳州 110kV 2022年 刚性 BDZ-00141 容载比研究控制上限 | R上限 | 2 | MVA/MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行58；字段clr_cap | 区域年度容量≤研究上限乘参考净峰；四年逐台正增配之和≤基期区域容量乘预算比例 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 2.0 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D006233 | 邳州 110kV 2022年 刚性 BDZ-00141 上一年第一台主变容量 | s₁旧 | 31.5 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行58；字段prior_unit_1_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 31.5 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D006234 | 邳州 110kV 2022年 刚性 BDZ-00141 上一年第二台主变容量 | s₂旧 | 63 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行58；字段prior_unit_2_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 63.0 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D006235 | 邳州 110kV 2022年 刚性 BDZ-00141 本年第一台主变容量 | s₁ | 31.5 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行58；字段selected_unit_1_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 31.5 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D006236 | 邳州 110kV 2022年 刚性 BDZ-00141 本年第二台主变容量 | s₂ | 50 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行58；字段selected_unit_2_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 50.0 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D006237 | 邳州 110kV 2022年 刚性 BDZ-00141 选定主变容量 | S | 81.5 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行58；字段selected_capacity_mva | 离散主变组合加总 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 81.5 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D006238 | 邳州 110kV 2022年 刚性 BDZ-00141 在役储能柜数 | n | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行58；字段storage_modules_in_service | 完整路径整数解 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D006239 | 邳州 110kV 2022年 刚性 BDZ-00141 本年仿真净退出容量 | ΔS退出 | 13 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行58；字段released_capacity_mva | max(0,上一年站容量减本年) | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 13.0 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D006240 | 邳州 110kV 2022年 刚性 BDZ-00141 本年主变容量净变化 | ΔS | -13 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行58；字段net_capacity_change_mva | 本年容量减上一年 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | -13.0 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D006241 | 邳州 110kV 2022年 刚性 BDZ-00141 当年新增储能柜数 | Δn | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行58；字段new_storage_modules | 本年在役数量减上一年 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D006242 | 邳州 110kV 2022年 刚性 BDZ-00141 站级正向峰值静态需求 | L⁺ | 34.3903 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行58；字段forward_screen_mw | 年度站级场景 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 34.390346 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D006243 | 邳州 110kV 2022年 刚性 BDZ-00141 站级反向峰值静态需求 | L⁻ | 0 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行58；字段reverse_screen_mw | F13及2025全年极值合并 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D006244 | 邳州 110kV 2022年 刚性 BDZ-00141 当年主变购置投资 | K主变 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行58；字段transformer_capex_10k_cny | 同电压替换案例静态总投资之和/新购容量之和；升档按新购完整容量计价 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D006245 | 邳州 110kV 2022年 刚性 BDZ-00141 当年储能新增投资 | K储能 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行58；字段storage_capex_10k_cny | 十柜整包重复计价+剩余一至九柜线性插值；本年投资为在役数量成本函数差分 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D006246 | 邳州 110kV 2022年 刚性 BDZ-00141 主变投运批次费用现值 | C主变 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行58；字段transformer_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D006247 | 邳州 110kV 2022年 刚性 BDZ-00141 储能投运批次费用现值 | C储能 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行58；字段storage_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D006248 | 邳州 110kV 2023年 刚性 BDZ-00141 容载比研究控制上限 | R上限 | 2 | MVA/MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行59；字段clr_cap | 区域年度容量≤研究上限乘参考净峰；四年逐台正增配之和≤基期区域容量乘预算比例 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 2.0 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D006249 | 邳州 110kV 2023年 刚性 BDZ-00141 上一年第一台主变容量 | s₁旧 | 31.5 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行59；字段prior_unit_1_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 31.5 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D006250 | 邳州 110kV 2023年 刚性 BDZ-00141 上一年第二台主变容量 | s₂旧 | 50 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行59；字段prior_unit_2_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 50.0 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D006251 | 邳州 110kV 2023年 刚性 BDZ-00141 本年第一台主变容量 | s₁ | 31.5 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行59；字段selected_unit_1_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 31.5 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D006252 | 邳州 110kV 2023年 刚性 BDZ-00141 本年第二台主变容量 | s₂ | 31.5 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行59；字段selected_unit_2_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 31.5 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D006253 | 邳州 110kV 2023年 刚性 BDZ-00141 选定主变容量 | S | 63 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行59；字段selected_capacity_mva | 离散主变组合加总 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 63.0 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D006254 | 邳州 110kV 2023年 刚性 BDZ-00141 在役储能柜数 | n | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行59；字段storage_modules_in_service | 完整路径整数解 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D006255 | 邳州 110kV 2023年 刚性 BDZ-00141 本年仿真净退出容量 | ΔS退出 | 18.5 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行59；字段released_capacity_mva | max(0,上一年站容量减本年) | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 18.5 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D006256 | 邳州 110kV 2023年 刚性 BDZ-00141 本年主变容量净变化 | ΔS | -18.5 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行59；字段net_capacity_change_mva | 本年容量减上一年 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | -18.5 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D006257 | 邳州 110kV 2023年 刚性 BDZ-00141 当年新增储能柜数 | Δn | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行59；字段new_storage_modules | 本年在役数量减上一年 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D006258 | 邳州 110kV 2023年 刚性 BDZ-00141 站级正向峰值静态需求 | L⁺ | 31.732 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行59；字段forward_screen_mw | 年度站级场景 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 31.73199 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D006259 | 邳州 110kV 2023年 刚性 BDZ-00141 站级反向峰值静态需求 | L⁻ | 1.9851 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行59；字段reverse_screen_mw | F13及2025全年极值合并 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 1.985083 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D006260 | 邳州 110kV 2023年 刚性 BDZ-00141 当年主变购置投资 | K主变 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行59；字段transformer_capex_10k_cny | 同电压替换案例静态总投资之和/新购容量之和；升档按新购完整容量计价 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D006261 | 邳州 110kV 2023年 刚性 BDZ-00141 当年储能新增投资 | K储能 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行59；字段storage_capex_10k_cny | 十柜整包重复计价+剩余一至九柜线性插值；本年投资为在役数量成本函数差分 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D006262 | 邳州 110kV 2023年 刚性 BDZ-00141 主变投运批次费用现值 | C主变 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行59；字段transformer_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D006263 | 邳州 110kV 2023年 刚性 BDZ-00141 储能投运批次费用现值 | C储能 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行59；字段storage_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D006264 | 邳州 110kV 2024年 刚性 BDZ-00141 容载比研究控制上限 | R上限 | 2 | MVA/MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行60；字段clr_cap | 区域年度容量≤研究上限乘参考净峰；四年逐台正增配之和≤基期区域容量乘预算比例 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 2.0 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D006265 | 邳州 110kV 2024年 刚性 BDZ-00141 上一年第一台主变容量 | s₁旧 | 31.5 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行60；字段prior_unit_1_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 31.5 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D006266 | 邳州 110kV 2024年 刚性 BDZ-00141 上一年第二台主变容量 | s₂旧 | 31.5 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行60；字段prior_unit_2_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 31.5 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D006267 | 邳州 110kV 2024年 刚性 BDZ-00141 本年第一台主变容量 | s₁ | 31.5 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行60；字段selected_unit_1_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 31.5 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D006268 | 邳州 110kV 2024年 刚性 BDZ-00141 本年第二台主变容量 | s₂ | 31.5 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行60；字段selected_unit_2_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 31.5 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D006269 | 邳州 110kV 2024年 刚性 BDZ-00141 选定主变容量 | S | 63 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行60；字段selected_capacity_mva | 离散主变组合加总 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 63.0 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D006270 | 邳州 110kV 2024年 刚性 BDZ-00141 在役储能柜数 | n | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行60；字段storage_modules_in_service | 完整路径整数解 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D006271 | 邳州 110kV 2024年 刚性 BDZ-00141 本年仿真净退出容量 | ΔS退出 | 0 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行60；字段released_capacity_mva | max(0,上一年站容量减本年) | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D006272 | 邳州 110kV 2024年 刚性 BDZ-00141 本年主变容量净变化 | ΔS | 0 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行60；字段net_capacity_change_mva | 本年容量减上一年 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D006273 | 邳州 110kV 2024年 刚性 BDZ-00141 当年新增储能柜数 | Δn | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行60；字段new_storage_modules | 本年在役数量减上一年 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D006274 | 邳州 110kV 2024年 刚性 BDZ-00141 站级正向峰值静态需求 | L⁺ | 35.9601 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行60；字段forward_screen_mw | 年度站级场景 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 35.960094 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D006275 | 邳州 110kV 2024年 刚性 BDZ-00141 站级反向峰值静态需求 | L⁻ | 21.1384 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行60；字段reverse_screen_mw | F13及2025全年极值合并 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 21.138431 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D006276 | 邳州 110kV 2024年 刚性 BDZ-00141 当年主变购置投资 | K主变 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行60；字段transformer_capex_10k_cny | 同电压替换案例静态总投资之和/新购容量之和；升档按新购完整容量计价 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D006277 | 邳州 110kV 2024年 刚性 BDZ-00141 当年储能新增投资 | K储能 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行60；字段storage_capex_10k_cny | 十柜整包重复计价+剩余一至九柜线性插值；本年投资为在役数量成本函数差分 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D006278 | 邳州 110kV 2024年 刚性 BDZ-00141 主变投运批次费用现值 | C主变 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行60；字段transformer_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D006279 | 邳州 110kV 2024年 刚性 BDZ-00141 储能投运批次费用现值 | C储能 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行60；字段storage_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D006280 | 邳州 110kV 2025年 刚性 BDZ-00141 容载比研究控制上限 | R上限 | 2 | MVA/MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行61；字段clr_cap | 区域年度容量≤研究上限乘参考净峰；四年逐台正增配之和≤基期区域容量乘预算比例 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 2.0 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D006281 | 邳州 110kV 2025年 刚性 BDZ-00141 上一年第一台主变容量 | s₁旧 | 31.5 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行61；字段prior_unit_1_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 31.5 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D006282 | 邳州 110kV 2025年 刚性 BDZ-00141 上一年第二台主变容量 | s₂旧 | 31.5 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行61；字段prior_unit_2_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 31.5 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D006283 | 邳州 110kV 2025年 刚性 BDZ-00141 本年第一台主变容量 | s₁ | 31.5 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行61；字段selected_unit_1_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 31.5 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D006284 | 邳州 110kV 2025年 刚性 BDZ-00141 本年第二台主变容量 | s₂ | 31.5 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行61；字段selected_unit_2_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 31.5 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D006285 | 邳州 110kV 2025年 刚性 BDZ-00141 选定主变容量 | S | 63 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行61；字段selected_capacity_mva | 离散主变组合加总 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 63.0 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D006286 | 邳州 110kV 2025年 刚性 BDZ-00141 在役储能柜数 | n | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行61；字段storage_modules_in_service | 完整路径整数解 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D006287 | 邳州 110kV 2025年 刚性 BDZ-00141 本年仿真净退出容量 | ΔS退出 | 0 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行61；字段released_capacity_mva | max(0,上一年站容量减本年) | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D006288 | 邳州 110kV 2025年 刚性 BDZ-00141 本年主变容量净变化 | ΔS | 0 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行61；字段net_capacity_change_mva | 本年容量减上一年 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D006289 | 邳州 110kV 2025年 刚性 BDZ-00141 当年新增储能柜数 | Δn | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行61；字段new_storage_modules | 本年在役数量减上一年 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D006290 | 邳州 110kV 2025年 刚性 BDZ-00141 站级正向峰值静态需求 | L⁺ | 39.8697 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行61；字段forward_screen_mw | 年度站级场景 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 39.869671 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D006291 | 邳州 110kV 2025年 刚性 BDZ-00141 站级反向峰值静态需求 | L⁻ | 37.46 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行61；字段reverse_screen_mw | F13及2025全年极值合并 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 37.46 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D006292 | 邳州 110kV 2025年 刚性 BDZ-00141 当年主变购置投资 | K主变 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行61；字段transformer_capex_10k_cny | 同电压替换案例静态总投资之和/新购容量之和；升档按新购完整容量计价 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D006293 | 邳州 110kV 2025年 刚性 BDZ-00141 当年储能新增投资 | K储能 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行61；字段storage_capex_10k_cny | 十柜整包重复计价+剩余一至九柜线性插值；本年投资为在役数量成本函数差分 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D006294 | 邳州 110kV 2025年 刚性 BDZ-00141 主变投运批次费用现值 | C主变 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行61；字段transformer_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D006295 | 邳州 110kV 2025年 刚性 BDZ-00141 储能投运批次费用现值 | C储能 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行61；字段storage_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D006296 | 邳州 110kV 2022年 刚性 BDZ-00146 容载比研究控制上限 | R上限 | 2 | MVA/MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行62；字段clr_cap | 区域年度容量≤研究上限乘参考净峰；四年逐台正增配之和≤基期区域容量乘预算比例 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 2.0 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D006297 | 邳州 110kV 2022年 刚性 BDZ-00146 上一年第一台主变容量 | s₁旧 | 40 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行62；字段prior_unit_1_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 40.0 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D006298 | 邳州 110kV 2022年 刚性 BDZ-00146 上一年第二台主变容量 | s₂旧 | 40 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行62；字段prior_unit_2_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 40.0 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D006299 | 邳州 110kV 2022年 刚性 BDZ-00146 本年第一台主变容量 | s₁ | 20 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行62；字段selected_unit_1_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 20.0 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D006300 | 邳州 110kV 2022年 刚性 BDZ-00146 本年第二台主变容量 | s₂ | 40 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行62；字段selected_unit_2_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 40.0 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D006301 | 邳州 110kV 2022年 刚性 BDZ-00146 选定主变容量 | S | 60 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行62；字段selected_capacity_mva | 离散主变组合加总 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 60.0 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D006302 | 邳州 110kV 2022年 刚性 BDZ-00146 在役储能柜数 | n | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行62；字段storage_modules_in_service | 完整路径整数解 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D006303 | 邳州 110kV 2022年 刚性 BDZ-00146 本年仿真净退出容量 | ΔS退出 | 20 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行62；字段released_capacity_mva | max(0,上一年站容量减本年) | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 20.0 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D006304 | 邳州 110kV 2022年 刚性 BDZ-00146 本年主变容量净变化 | ΔS | -20 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行62；字段net_capacity_change_mva | 本年容量减上一年 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | -20.0 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D006305 | 邳州 110kV 2022年 刚性 BDZ-00146 当年新增储能柜数 | Δn | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行62；字段new_storage_modules | 本年在役数量减上一年 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D006306 | 邳州 110kV 2022年 刚性 BDZ-00146 站级正向峰值静态需求 | L⁺ | 22.3663 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行62；字段forward_screen_mw | 年度站级场景 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 22.366295 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D006307 | 邳州 110kV 2022年 刚性 BDZ-00146 站级反向峰值静态需求 | L⁻ | 0 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行62；字段reverse_screen_mw | F13及2025全年极值合并 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D006308 | 邳州 110kV 2022年 刚性 BDZ-00146 当年主变购置投资 | K主变 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行62；字段transformer_capex_10k_cny | 同电压替换案例静态总投资之和/新购容量之和；升档按新购完整容量计价 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D006309 | 邳州 110kV 2022年 刚性 BDZ-00146 当年储能新增投资 | K储能 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行62；字段storage_capex_10k_cny | 十柜整包重复计价+剩余一至九柜线性插值；本年投资为在役数量成本函数差分 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D006310 | 邳州 110kV 2022年 刚性 BDZ-00146 主变投运批次费用现值 | C主变 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行62；字段transformer_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D006311 | 邳州 110kV 2022年 刚性 BDZ-00146 储能投运批次费用现值 | C储能 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行62；字段storage_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D006312 | 邳州 110kV 2023年 刚性 BDZ-00146 容载比研究控制上限 | R上限 | 2 | MVA/MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行63；字段clr_cap | 区域年度容量≤研究上限乘参考净峰；四年逐台正增配之和≤基期区域容量乘预算比例 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 2.0 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D006313 | 邳州 110kV 2023年 刚性 BDZ-00146 上一年第一台主变容量 | s₁旧 | 20 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行63；字段prior_unit_1_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 20.0 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D006314 | 邳州 110kV 2023年 刚性 BDZ-00146 上一年第二台主变容量 | s₂旧 | 40 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行63；字段prior_unit_2_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 40.0 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D006315 | 邳州 110kV 2023年 刚性 BDZ-00146 本年第一台主变容量 | s₁ | 20 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行63；字段selected_unit_1_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 20.0 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D006316 | 邳州 110kV 2023年 刚性 BDZ-00146 本年第二台主变容量 | s₂ | 20 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行63；字段selected_unit_2_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 20.0 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D006317 | 邳州 110kV 2023年 刚性 BDZ-00146 选定主变容量 | S | 40 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行63；字段selected_capacity_mva | 离散主变组合加总 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 40.0 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D006318 | 邳州 110kV 2023年 刚性 BDZ-00146 在役储能柜数 | n | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行63；字段storage_modules_in_service | 完整路径整数解 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D006319 | 邳州 110kV 2023年 刚性 BDZ-00146 本年仿真净退出容量 | ΔS退出 | 20 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行63；字段released_capacity_mva | max(0,上一年站容量减本年) | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 20.0 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D006320 | 邳州 110kV 2023年 刚性 BDZ-00146 本年主变容量净变化 | ΔS | -20 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行63；字段net_capacity_change_mva | 本年容量减上一年 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | -20.0 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D006321 | 邳州 110kV 2023年 刚性 BDZ-00146 当年新增储能柜数 | Δn | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行63；字段new_storage_modules | 本年在役数量减上一年 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D006322 | 邳州 110kV 2023年 刚性 BDZ-00146 站级正向峰值静态需求 | L⁺ | 20.6374 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行63；字段forward_screen_mw | 年度站级场景 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 20.637392 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D006323 | 邳州 110kV 2023年 刚性 BDZ-00146 站级反向峰值静态需求 | L⁻ | 4.6104 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行63；字段reverse_screen_mw | F13及2025全年极值合并 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 4.610378 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D006324 | 邳州 110kV 2023年 刚性 BDZ-00146 当年主变购置投资 | K主变 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行63；字段transformer_capex_10k_cny | 同电压替换案例静态总投资之和/新购容量之和；升档按新购完整容量计价 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D006325 | 邳州 110kV 2023年 刚性 BDZ-00146 当年储能新增投资 | K储能 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行63；字段storage_capex_10k_cny | 十柜整包重复计价+剩余一至九柜线性插值；本年投资为在役数量成本函数差分 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D006326 | 邳州 110kV 2023年 刚性 BDZ-00146 主变投运批次费用现值 | C主变 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行63；字段transformer_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D006327 | 邳州 110kV 2023年 刚性 BDZ-00146 储能投运批次费用现值 | C储能 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行63；字段storage_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D006328 | 邳州 110kV 2024年 刚性 BDZ-00146 容载比研究控制上限 | R上限 | 2 | MVA/MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行64；字段clr_cap | 区域年度容量≤研究上限乘参考净峰；四年逐台正增配之和≤基期区域容量乘预算比例 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 2.0 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D006329 | 邳州 110kV 2024年 刚性 BDZ-00146 上一年第一台主变容量 | s₁旧 | 20 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行64；字段prior_unit_1_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 20.0 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D006330 | 邳州 110kV 2024年 刚性 BDZ-00146 上一年第二台主变容量 | s₂旧 | 20 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行64；字段prior_unit_2_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 20.0 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D006331 | 邳州 110kV 2024年 刚性 BDZ-00146 本年第一台主变容量 | s₁ | 20 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行64；字段selected_unit_1_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 20.0 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D006332 | 邳州 110kV 2024年 刚性 BDZ-00146 本年第二台主变容量 | s₂ | 20 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行64；字段selected_unit_2_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 20.0 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D006333 | 邳州 110kV 2024年 刚性 BDZ-00146 选定主变容量 | S | 40 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行64；字段selected_capacity_mva | 离散主变组合加总 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 40.0 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D006334 | 邳州 110kV 2024年 刚性 BDZ-00146 在役储能柜数 | n | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行64；字段storage_modules_in_service | 完整路径整数解 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D006335 | 邳州 110kV 2024年 刚性 BDZ-00146 本年仿真净退出容量 | ΔS退出 | 0 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行64；字段released_capacity_mva | max(0,上一年站容量减本年) | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D006336 | 邳州 110kV 2024年 刚性 BDZ-00146 本年主变容量净变化 | ΔS | 0 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行64；字段net_capacity_change_mva | 本年容量减上一年 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D006337 | 邳州 110kV 2024年 刚性 BDZ-00146 当年新增储能柜数 | Δn | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行64；字段new_storage_modules | 本年在役数量减上一年 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D006338 | 邳州 110kV 2024年 刚性 BDZ-00146 站级正向峰值静态需求 | L⁺ | 23.3872 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行64；字段forward_screen_mw | 年度站级场景 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 23.387205 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D006339 | 邳州 110kV 2024年 刚性 BDZ-00146 站级反向峰值静态需求 | L⁻ | 16.5625 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行64；字段reverse_screen_mw | F13及2025全年极值合并 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 16.562452 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D006340 | 邳州 110kV 2024年 刚性 BDZ-00146 当年主变购置投资 | K主变 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行64；字段transformer_capex_10k_cny | 同电压替换案例静态总投资之和/新购容量之和；升档按新购完整容量计价 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D006341 | 邳州 110kV 2024年 刚性 BDZ-00146 当年储能新增投资 | K储能 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行64；字段storage_capex_10k_cny | 十柜整包重复计价+剩余一至九柜线性插值；本年投资为在役数量成本函数差分 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D006342 | 邳州 110kV 2024年 刚性 BDZ-00146 主变投运批次费用现值 | C主变 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行64；字段transformer_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D006343 | 邳州 110kV 2024年 刚性 BDZ-00146 储能投运批次费用现值 | C储能 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行64；字段storage_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D006344 | 邳州 110kV 2025年 刚性 BDZ-00146 容载比研究控制上限 | R上限 | 2 | MVA/MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行65；字段clr_cap | 区域年度容量≤研究上限乘参考净峰；四年逐台正增配之和≤基期区域容量乘预算比例 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 2.0 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D006345 | 邳州 110kV 2025年 刚性 BDZ-00146 上一年第一台主变容量 | s₁旧 | 20 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行65；字段prior_unit_1_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 20.0 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D006346 | 邳州 110kV 2025年 刚性 BDZ-00146 上一年第二台主变容量 | s₂旧 | 20 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行65；字段prior_unit_2_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 20.0 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D006347 | 邳州 110kV 2025年 刚性 BDZ-00146 本年第一台主变容量 | s₁ | 20 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行65；字段selected_unit_1_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 20.0 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D006348 | 邳州 110kV 2025年 刚性 BDZ-00146 本年第二台主变容量 | s₂ | 20 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行65；字段selected_unit_2_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 20.0 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D006349 | 邳州 110kV 2025年 刚性 BDZ-00146 选定主变容量 | S | 40 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行65；字段selected_capacity_mva | 离散主变组合加总 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 40.0 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D006350 | 邳州 110kV 2025年 刚性 BDZ-00146 在役储能柜数 | n | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行65；字段storage_modules_in_service | 完整路径整数解 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D006351 | 邳州 110kV 2025年 刚性 BDZ-00146 本年仿真净退出容量 | ΔS退出 | 0 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行65；字段released_capacity_mva | max(0,上一年站容量减本年) | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D006352 | 邳州 110kV 2025年 刚性 BDZ-00146 本年主变容量净变化 | ΔS | 0 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行65；字段net_capacity_change_mva | 本年容量减上一年 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D006353 | 邳州 110kV 2025年 刚性 BDZ-00146 当年新增储能柜数 | Δn | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行65；字段new_storage_modules | 本年在役数量减上一年 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D006354 | 邳州 110kV 2025年 刚性 BDZ-00146 站级正向峰值静态需求 | L⁺ | 25.9299 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行65；字段forward_screen_mw | 年度站级场景 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 25.929859 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D006355 | 邳州 110kV 2025年 刚性 BDZ-00146 站级反向峰值静态需求 | L⁻ | 28.8 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行65；字段reverse_screen_mw | F13及2025全年极值合并 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 28.8 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D006356 | 邳州 110kV 2025年 刚性 BDZ-00146 当年主变购置投资 | K主变 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行65；字段transformer_capex_10k_cny | 同电压替换案例静态总投资之和/新购容量之和；升档按新购完整容量计价 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D006357 | 邳州 110kV 2025年 刚性 BDZ-00146 当年储能新增投资 | K储能 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行65；字段storage_capex_10k_cny | 十柜整包重复计价+剩余一至九柜线性插值；本年投资为在役数量成本函数差分 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D006358 | 邳州 110kV 2025年 刚性 BDZ-00146 主变投运批次费用现值 | C主变 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行65；字段transformer_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D006359 | 邳州 110kV 2025年 刚性 BDZ-00146 储能投运批次费用现值 | C储能 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行65；字段storage_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D006360 | 邳州 110kV 2022年 刚性 BDZ-00147 容载比研究控制上限 | R上限 | 2 | MVA/MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行66；字段clr_cap | 区域年度容量≤研究上限乘参考净峰；四年逐台正增配之和≤基期区域容量乘预算比例 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 2.0 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D006361 | 邳州 110kV 2022年 刚性 BDZ-00147 上一年第一台主变容量 | s₁旧 | 31.5 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行66；字段prior_unit_1_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 31.5 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D006362 | 邳州 110kV 2022年 刚性 BDZ-00147 上一年第二台主变容量 | s₂旧 | 63 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行66；字段prior_unit_2_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 63.0 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D006363 | 邳州 110kV 2022年 刚性 BDZ-00147 本年第一台主变容量 | s₁ | 31.5 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行66；字段selected_unit_1_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 31.5 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D006364 | 邳州 110kV 2022年 刚性 BDZ-00147 本年第二台主变容量 | s₂ | 40 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行66；字段selected_unit_2_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 40.0 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D006365 | 邳州 110kV 2022年 刚性 BDZ-00147 选定主变容量 | S | 71.5 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行66；字段selected_capacity_mva | 离散主变组合加总 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 71.5 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D006366 | 邳州 110kV 2022年 刚性 BDZ-00147 在役储能柜数 | n | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行66；字段storage_modules_in_service | 完整路径整数解 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D006367 | 邳州 110kV 2022年 刚性 BDZ-00147 本年仿真净退出容量 | ΔS退出 | 23 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行66；字段released_capacity_mva | max(0,上一年站容量减本年) | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 23.0 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D006368 | 邳州 110kV 2022年 刚性 BDZ-00147 本年主变容量净变化 | ΔS | -23 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行66；字段net_capacity_change_mva | 本年容量减上一年 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | -23.0 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D006369 | 邳州 110kV 2022年 刚性 BDZ-00147 当年新增储能柜数 | Δn | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行66；字段new_storage_modules | 本年在役数量减上一年 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D006370 | 邳州 110kV 2022年 刚性 BDZ-00147 站级正向峰值静态需求 | L⁺ | 43.3109 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行66；字段forward_screen_mw | 年度站级场景 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 43.310856 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D006371 | 邳州 110kV 2022年 刚性 BDZ-00147 站级反向峰值静态需求 | L⁻ | 0 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行66；字段reverse_screen_mw | F13及2025全年极值合并 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D006372 | 邳州 110kV 2022年 刚性 BDZ-00147 当年主变购置投资 | K主变 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行66；字段transformer_capex_10k_cny | 同电压替换案例静态总投资之和/新购容量之和；升档按新购完整容量计价 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D006373 | 邳州 110kV 2022年 刚性 BDZ-00147 当年储能新增投资 | K储能 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行66；字段storage_capex_10k_cny | 十柜整包重复计价+剩余一至九柜线性插值；本年投资为在役数量成本函数差分 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D006374 | 邳州 110kV 2022年 刚性 BDZ-00147 主变投运批次费用现值 | C主变 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行66；字段transformer_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D006375 | 邳州 110kV 2022年 刚性 BDZ-00147 储能投运批次费用现值 | C储能 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行66；字段storage_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D006376 | 邳州 110kV 2023年 刚性 BDZ-00147 容载比研究控制上限 | R上限 | 2 | MVA/MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行67；字段clr_cap | 区域年度容量≤研究上限乘参考净峰；四年逐台正增配之和≤基期区域容量乘预算比例 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 2.0 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D006377 | 邳州 110kV 2023年 刚性 BDZ-00147 上一年第一台主变容量 | s₁旧 | 31.5 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行67；字段prior_unit_1_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 31.5 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D006378 | 邳州 110kV 2023年 刚性 BDZ-00147 上一年第二台主变容量 | s₂旧 | 40 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行67；字段prior_unit_2_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 40.0 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D006379 | 邳州 110kV 2023年 刚性 BDZ-00147 本年第一台主变容量 | s₁ | 31.5 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行67；字段selected_unit_1_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 31.5 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D006380 | 邳州 110kV 2023年 刚性 BDZ-00147 本年第二台主变容量 | s₂ | 31.5 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行67；字段selected_unit_2_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 31.5 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D006381 | 邳州 110kV 2023年 刚性 BDZ-00147 选定主变容量 | S | 63 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行67；字段selected_capacity_mva | 离散主变组合加总 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 63.0 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D006382 | 邳州 110kV 2023年 刚性 BDZ-00147 在役储能柜数 | n | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行67；字段storage_modules_in_service | 完整路径整数解 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D006383 | 邳州 110kV 2023年 刚性 BDZ-00147 本年仿真净退出容量 | ΔS退出 | 8.5 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行67；字段released_capacity_mva | max(0,上一年站容量减本年) | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 8.5 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D006384 | 邳州 110kV 2023年 刚性 BDZ-00147 本年主变容量净变化 | ΔS | -8.5 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行67；字段net_capacity_change_mva | 本年容量减上一年 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | -8.5 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D006385 | 邳州 110kV 2023年 刚性 BDZ-00147 当年新增储能柜数 | Δn | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行67；字段new_storage_modules | 本年在役数量减上一年 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D006386 | 邳州 110kV 2023年 刚性 BDZ-00147 站级正向峰值静态需求 | L⁺ | 39.9629 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行67；字段forward_screen_mw | 年度站级场景 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 39.96295 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D006387 | 邳州 110kV 2023年 刚性 BDZ-00147 站级反向峰值静态需求 | L⁻ | 0 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行67；字段reverse_screen_mw | F13及2025全年极值合并 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D006388 | 邳州 110kV 2023年 刚性 BDZ-00147 当年主变购置投资 | K主变 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行67；字段transformer_capex_10k_cny | 同电压替换案例静态总投资之和/新购容量之和；升档按新购完整容量计价 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D006389 | 邳州 110kV 2023年 刚性 BDZ-00147 当年储能新增投资 | K储能 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行67；字段storage_capex_10k_cny | 十柜整包重复计价+剩余一至九柜线性插值；本年投资为在役数量成本函数差分 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D006390 | 邳州 110kV 2023年 刚性 BDZ-00147 主变投运批次费用现值 | C主变 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行67；字段transformer_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D006391 | 邳州 110kV 2023年 刚性 BDZ-00147 储能投运批次费用现值 | C储能 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行67；字段storage_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D006392 | 邳州 110kV 2024年 刚性 BDZ-00147 容载比研究控制上限 | R上限 | 2 | MVA/MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行68；字段clr_cap | 区域年度容量≤研究上限乘参考净峰；四年逐台正增配之和≤基期区域容量乘预算比例 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 2.0 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D006393 | 邳州 110kV 2024年 刚性 BDZ-00147 上一年第一台主变容量 | s₁旧 | 31.5 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行68；字段prior_unit_1_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 31.5 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D006394 | 邳州 110kV 2024年 刚性 BDZ-00147 上一年第二台主变容量 | s₂旧 | 31.5 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行68；字段prior_unit_2_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 31.5 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D006395 | 邳州 110kV 2024年 刚性 BDZ-00147 本年第一台主变容量 | s₁ | 31.5 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行68；字段selected_unit_1_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 31.5 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D006396 | 邳州 110kV 2024年 刚性 BDZ-00147 本年第二台主变容量 | s₂ | 31.5 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行68；字段selected_unit_2_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 31.5 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D006397 | 邳州 110kV 2024年 刚性 BDZ-00147 选定主变容量 | S | 63 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行68；字段selected_capacity_mva | 离散主变组合加总 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 63.0 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D006398 | 邳州 110kV 2024年 刚性 BDZ-00147 在役储能柜数 | n | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行68；字段storage_modules_in_service | 完整路径整数解 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D006399 | 邳州 110kV 2024年 刚性 BDZ-00147 本年仿真净退出容量 | ΔS退出 | 0 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行68；字段released_capacity_mva | max(0,上一年站容量减本年) | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D006400 | 邳州 110kV 2024年 刚性 BDZ-00147 本年主变容量净变化 | ΔS | 0 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行68；字段net_capacity_change_mva | 本年容量减上一年 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D006401 | 邳州 110kV 2024年 刚性 BDZ-00147 当年新增储能柜数 | Δn | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行68；字段new_storage_modules | 本年在役数量减上一年 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D006402 | 邳州 110kV 2024年 刚性 BDZ-00147 站级正向峰值静态需求 | L⁺ | 45.2878 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行68；字段forward_screen_mw | 年度站级场景 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 45.287782 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D006403 | 邳州 110kV 2024年 刚性 BDZ-00147 站级反向峰值静态需求 | L⁻ | 0 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行68；字段reverse_screen_mw | F13及2025全年极值合并 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D006404 | 邳州 110kV 2024年 刚性 BDZ-00147 当年主变购置投资 | K主变 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行68；字段transformer_capex_10k_cny | 同电压替换案例静态总投资之和/新购容量之和；升档按新购完整容量计价 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D006405 | 邳州 110kV 2024年 刚性 BDZ-00147 当年储能新增投资 | K储能 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行68；字段storage_capex_10k_cny | 十柜整包重复计价+剩余一至九柜线性插值；本年投资为在役数量成本函数差分 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D006406 | 邳州 110kV 2024年 刚性 BDZ-00147 主变投运批次费用现值 | C主变 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行68；字段transformer_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D006407 | 邳州 110kV 2024年 刚性 BDZ-00147 储能投运批次费用现值 | C储能 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行68；字段storage_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D006408 | 邳州 110kV 2025年 刚性 BDZ-00147 容载比研究控制上限 | R上限 | 2 | MVA/MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行69；字段clr_cap | 区域年度容量≤研究上限乘参考净峰；四年逐台正增配之和≤基期区域容量乘预算比例 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 2.0 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D006409 | 邳州 110kV 2025年 刚性 BDZ-00147 上一年第一台主变容量 | s₁旧 | 31.5 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行69；字段prior_unit_1_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 31.5 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D006410 | 邳州 110kV 2025年 刚性 BDZ-00147 上一年第二台主变容量 | s₂旧 | 31.5 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行69；字段prior_unit_2_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 31.5 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D006411 | 邳州 110kV 2025年 刚性 BDZ-00147 本年第一台主变容量 | s₁ | 31.5 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行69；字段selected_unit_1_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 31.5 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D006412 | 邳州 110kV 2025年 刚性 BDZ-00147 本年第二台主变容量 | s₂ | 31.5 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行69；字段selected_unit_2_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 31.5 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D006413 | 邳州 110kV 2025年 刚性 BDZ-00147 选定主变容量 | S | 63 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行69；字段selected_capacity_mva | 离散主变组合加总 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 63.0 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D006414 | 邳州 110kV 2025年 刚性 BDZ-00147 在役储能柜数 | n | 3 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行69；字段storage_modules_in_service | 完整路径整数解 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 3 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D006415 | 邳州 110kV 2025年 刚性 BDZ-00147 本年仿真净退出容量 | ΔS退出 | 0 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行69；字段released_capacity_mva | max(0,上一年站容量减本年) | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D006416 | 邳州 110kV 2025年 刚性 BDZ-00147 本年主变容量净变化 | ΔS | 0 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行69；字段net_capacity_change_mva | 本年容量减上一年 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D006417 | 邳州 110kV 2025年 刚性 BDZ-00147 当年新增储能柜数 | Δn | 3 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行69；字段new_storage_modules | 本年在役数量减上一年 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 3 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D006418 | 邳州 110kV 2025年 刚性 BDZ-00147 站级正向峰值静态需求 | L⁺ | 50.2115 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行69；字段forward_screen_mw | 年度站级场景 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 50.211464 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D006419 | 邳州 110kV 2025年 刚性 BDZ-00147 站级反向峰值静态需求 | L⁻ | 0 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行69；字段reverse_screen_mw | F13及2025全年极值合并 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D006420 | 邳州 110kV 2025年 刚性 BDZ-00147 当年主变购置投资 | K主变 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行69；字段transformer_capex_10k_cny | 同电压替换案例静态总投资之和/新购容量之和；升档按新购完整容量计价 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D006421 | 邳州 110kV 2025年 刚性 BDZ-00147 当年储能新增投资 | K储能 | 67.9236 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行69；字段storage_capex_10k_cny | 十柜整包重复计价+剩余一至九柜线性插值；本年投资为在役数量成本函数差分 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 67.92361378 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D006422 | 邳州 110kV 2025年 刚性 BDZ-00147 主变投运批次费用现值 | C主变 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行69；字段transformer_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D006423 | 邳州 110kV 2025年 刚性 BDZ-00147 储能投运批次费用现值 | C储能 | 100.156 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行69；字段storage_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 100.15602404 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D006424 | 邳州 110kV 2022年 刚性 BDZ-00162 容载比研究控制上限 | R上限 | 2 | MVA/MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行70；字段clr_cap | 区域年度容量≤研究上限乘参考净峰；四年逐台正增配之和≤基期区域容量乘预算比例 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 2.0 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D006425 | 邳州 110kV 2022年 刚性 BDZ-00162 上一年第一台主变容量 | s₁旧 | 20 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行70；字段prior_unit_1_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 20.0 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D006426 | 邳州 110kV 2022年 刚性 BDZ-00162 上一年第二台主变容量 | s₂旧 | 20 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行70；字段prior_unit_2_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 20.0 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D006427 | 邳州 110kV 2022年 刚性 BDZ-00162 本年第一台主变容量 | s₁ | 20 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行70；字段selected_unit_1_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 20.0 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D006428 | 邳州 110kV 2022年 刚性 BDZ-00162 本年第二台主变容量 | s₂ | 20 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行70；字段selected_unit_2_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 20.0 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D006429 | 邳州 110kV 2022年 刚性 BDZ-00162 选定主变容量 | S | 40 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行70；字段selected_capacity_mva | 离散主变组合加总 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 40.0 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D006430 | 邳州 110kV 2022年 刚性 BDZ-00162 在役储能柜数 | n | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行70；字段storage_modules_in_service | 完整路径整数解 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D006431 | 邳州 110kV 2022年 刚性 BDZ-00162 本年仿真净退出容量 | ΔS退出 | 0 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行70；字段released_capacity_mva | max(0,上一年站容量减本年) | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D006432 | 邳州 110kV 2022年 刚性 BDZ-00162 本年主变容量净变化 | ΔS | 0 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行70；字段net_capacity_change_mva | 本年容量减上一年 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D006433 | 邳州 110kV 2022年 刚性 BDZ-00162 当年新增储能柜数 | Δn | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行70；字段new_storage_modules | 本年在役数量减上一年 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D006434 | 邳州 110kV 2022年 刚性 BDZ-00162 站级正向峰值静态需求 | L⁺ | 16.558 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行70；字段forward_screen_mw | 年度站级场景 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 16.557993 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D006435 | 邳州 110kV 2022年 刚性 BDZ-00162 站级反向峰值静态需求 | L⁻ | 0.39307 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行70；字段reverse_screen_mw | F13及2025全年极值合并 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.393072 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D006436 | 邳州 110kV 2022年 刚性 BDZ-00162 当年主变购置投资 | K主变 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行70；字段transformer_capex_10k_cny | 同电压替换案例静态总投资之和/新购容量之和；升档按新购完整容量计价 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D006437 | 邳州 110kV 2022年 刚性 BDZ-00162 当年储能新增投资 | K储能 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行70；字段storage_capex_10k_cny | 十柜整包重复计价+剩余一至九柜线性插值；本年投资为在役数量成本函数差分 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D006438 | 邳州 110kV 2022年 刚性 BDZ-00162 主变投运批次费用现值 | C主变 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行70；字段transformer_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D006439 | 邳州 110kV 2022年 刚性 BDZ-00162 储能投运批次费用现值 | C储能 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行70；字段storage_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D006440 | 邳州 110kV 2023年 刚性 BDZ-00162 容载比研究控制上限 | R上限 | 2 | MVA/MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行71；字段clr_cap | 区域年度容量≤研究上限乘参考净峰；四年逐台正增配之和≤基期区域容量乘预算比例 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 2.0 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D006441 | 邳州 110kV 2023年 刚性 BDZ-00162 上一年第一台主变容量 | s₁旧 | 20 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行71；字段prior_unit_1_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 20.0 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D006442 | 邳州 110kV 2023年 刚性 BDZ-00162 上一年第二台主变容量 | s₂旧 | 20 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行71；字段prior_unit_2_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 20.0 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D006443 | 邳州 110kV 2023年 刚性 BDZ-00162 本年第一台主变容量 | s₁ | 20 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行71；字段selected_unit_1_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 20.0 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D006444 | 邳州 110kV 2023年 刚性 BDZ-00162 本年第二台主变容量 | s₂ | 20 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行71；字段selected_unit_2_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 20.0 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D006445 | 邳州 110kV 2023年 刚性 BDZ-00162 选定主变容量 | S | 40 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行71；字段selected_capacity_mva | 离散主变组合加总 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 40.0 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D006446 | 邳州 110kV 2023年 刚性 BDZ-00162 在役储能柜数 | n | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行71；字段storage_modules_in_service | 完整路径整数解 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D006447 | 邳州 110kV 2023年 刚性 BDZ-00162 本年仿真净退出容量 | ΔS退出 | 0 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行71；字段released_capacity_mva | max(0,上一年站容量减本年) | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D006448 | 邳州 110kV 2023年 刚性 BDZ-00162 本年主变容量净变化 | ΔS | 0 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行71；字段net_capacity_change_mva | 本年容量减上一年 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D006449 | 邳州 110kV 2023年 刚性 BDZ-00162 当年新增储能柜数 | Δn | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行71；字段new_storage_modules | 本年在役数量减上一年 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D006450 | 邳州 110kV 2023年 刚性 BDZ-00162 站级正向峰值静态需求 | L⁺ | 15.2781 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行71；字段forward_screen_mw | 年度站级场景 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 15.278069 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D006451 | 邳州 110kV 2023年 刚性 BDZ-00162 站级反向峰值静态需求 | L⁻ | 6.1098 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行71；字段reverse_screen_mw | F13及2025全年极值合并 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 6.109757 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D006452 | 邳州 110kV 2023年 刚性 BDZ-00162 当年主变购置投资 | K主变 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行71；字段transformer_capex_10k_cny | 同电压替换案例静态总投资之和/新购容量之和；升档按新购完整容量计价 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D006453 | 邳州 110kV 2023年 刚性 BDZ-00162 当年储能新增投资 | K储能 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行71；字段storage_capex_10k_cny | 十柜整包重复计价+剩余一至九柜线性插值；本年投资为在役数量成本函数差分 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D006454 | 邳州 110kV 2023年 刚性 BDZ-00162 主变投运批次费用现值 | C主变 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行71；字段transformer_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D006455 | 邳州 110kV 2023年 刚性 BDZ-00162 储能投运批次费用现值 | C储能 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行71；字段storage_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D006456 | 邳州 110kV 2024年 刚性 BDZ-00162 容载比研究控制上限 | R上限 | 2 | MVA/MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行72；字段clr_cap | 区域年度容量≤研究上限乘参考净峰；四年逐台正增配之和≤基期区域容量乘预算比例 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 2.0 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D006457 | 邳州 110kV 2024年 刚性 BDZ-00162 上一年第一台主变容量 | s₁旧 | 20 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行72；字段prior_unit_1_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 20.0 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D006458 | 邳州 110kV 2024年 刚性 BDZ-00162 上一年第二台主变容量 | s₂旧 | 20 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行72；字段prior_unit_2_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 20.0 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D006459 | 邳州 110kV 2024年 刚性 BDZ-00162 本年第一台主变容量 | s₁ | 20 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行72；字段selected_unit_1_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 20.0 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D006460 | 邳州 110kV 2024年 刚性 BDZ-00162 本年第二台主变容量 | s₂ | 20 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行72；字段selected_unit_2_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 20.0 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D006461 | 邳州 110kV 2024年 刚性 BDZ-00162 选定主变容量 | S | 40 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行72；字段selected_capacity_mva | 离散主变组合加总 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 40.0 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D006462 | 邳州 110kV 2024年 刚性 BDZ-00162 在役储能柜数 | n | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行72；字段storage_modules_in_service | 完整路径整数解 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D006463 | 邳州 110kV 2024年 刚性 BDZ-00162 本年仿真净退出容量 | ΔS退出 | 0 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行72；字段released_capacity_mva | max(0,上一年站容量减本年) | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D006464 | 邳州 110kV 2024年 刚性 BDZ-00162 本年主变容量净变化 | ΔS | 0 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行72；字段net_capacity_change_mva | 本年容量减上一年 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D006465 | 邳州 110kV 2024年 刚性 BDZ-00162 当年新增储能柜数 | Δn | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行72；字段new_storage_modules | 本年在役数量减上一年 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D006466 | 邳州 110kV 2024年 刚性 BDZ-00162 站级正向峰值静态需求 | L⁺ | 17.3138 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行72；字段forward_screen_mw | 年度站级场景 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 17.313784 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D006467 | 邳州 110kV 2024年 刚性 BDZ-00162 站级反向峰值静态需求 | L⁻ | 19.7333 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行72；字段reverse_screen_mw | F13及2025全年极值合并 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 19.733348 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D006468 | 邳州 110kV 2024年 刚性 BDZ-00162 当年主变购置投资 | K主变 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行72；字段transformer_capex_10k_cny | 同电压替换案例静态总投资之和/新购容量之和；升档按新购完整容量计价 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D006469 | 邳州 110kV 2024年 刚性 BDZ-00162 当年储能新增投资 | K储能 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行72；字段storage_capex_10k_cny | 十柜整包重复计价+剩余一至九柜线性插值；本年投资为在役数量成本函数差分 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D006470 | 邳州 110kV 2024年 刚性 BDZ-00162 主变投运批次费用现值 | C主变 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行72；字段transformer_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D006471 | 邳州 110kV 2024年 刚性 BDZ-00162 储能投运批次费用现值 | C储能 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行72；字段storage_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D006472 | 邳州 110kV 2025年 刚性 BDZ-00162 容载比研究控制上限 | R上限 | 2 | MVA/MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行73；字段clr_cap | 区域年度容量≤研究上限乘参考净峰；四年逐台正增配之和≤基期区域容量乘预算比例 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 2.0 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D006473 | 邳州 110kV 2025年 刚性 BDZ-00162 上一年第一台主变容量 | s₁旧 | 20 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行73；字段prior_unit_1_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 20.0 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D006474 | 邳州 110kV 2025年 刚性 BDZ-00162 上一年第二台主变容量 | s₂旧 | 20 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行73；字段prior_unit_2_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 20.0 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D006475 | 邳州 110kV 2025年 刚性 BDZ-00162 本年第一台主变容量 | s₁ | 20 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行73；字段selected_unit_1_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 20.0 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D006476 | 邳州 110kV 2025年 刚性 BDZ-00162 本年第二台主变容量 | s₂ | 31.5 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行73；字段selected_unit_2_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 31.5 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D006477 | 邳州 110kV 2025年 刚性 BDZ-00162 选定主变容量 | S | 51.5 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行73；字段selected_capacity_mva | 离散主变组合加总 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 51.5 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D006478 | 邳州 110kV 2025年 刚性 BDZ-00162 在役储能柜数 | n | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行73；字段storage_modules_in_service | 完整路径整数解 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D006479 | 邳州 110kV 2025年 刚性 BDZ-00162 本年仿真净退出容量 | ΔS退出 | 0 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行73；字段released_capacity_mva | max(0,上一年站容量减本年) | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D006480 | 邳州 110kV 2025年 刚性 BDZ-00162 本年主变容量净变化 | ΔS | 11.5 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行73；字段net_capacity_change_mva | 本年容量减上一年 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 11.5 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D006481 | 邳州 110kV 2025年 刚性 BDZ-00162 当年新增储能柜数 | Δn | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行73；字段new_storage_modules | 本年在役数量减上一年 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D006482 | 邳州 110kV 2025年 刚性 BDZ-00162 站级正向峰值静态需求 | L⁺ | 19.1961 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行73；字段forward_screen_mw | 年度站级场景 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 19.196136 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D006483 | 邳州 110kV 2025年 刚性 BDZ-00162 站级反向峰值静态需求 | L⁻ | 35.2 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行73；字段reverse_screen_mw | F13及2025全年极值合并 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 35.2 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D006484 | 邳州 110kV 2025年 刚性 BDZ-00162 当年主变购置投资 | K主变 | 522.06 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行73；字段transformer_capex_10k_cny | 同电压替换案例静态总投资之和/新购容量之和；升档按新购完整容量计价 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 522.05999999 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D006485 | 邳州 110kV 2025年 刚性 BDZ-00162 当年储能新增投资 | K储能 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行73；字段storage_capex_10k_cny | 十柜整包重复计价+剩余一至九柜线性插值；本年投资为在役数量成本函数差分 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D006486 | 邳州 110kV 2025年 刚性 BDZ-00162 主变投运批次费用现值 | C主变 | 455.3104 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行73；字段transformer_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 455.31035817 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D006487 | 邳州 110kV 2025年 刚性 BDZ-00162 储能投运批次费用现值 | C储能 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行73；字段storage_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D006488 | 邳州 110kV 2022年 刚性 BDZ-00164 容载比研究控制上限 | R上限 | 2 | MVA/MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行74；字段clr_cap | 区域年度容量≤研究上限乘参考净峰；四年逐台正增配之和≤基期区域容量乘预算比例 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 2.0 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D006489 | 邳州 110kV 2022年 刚性 BDZ-00164 上一年第一台主变容量 | s₁旧 | 20 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行74；字段prior_unit_1_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 20.0 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D006490 | 邳州 110kV 2022年 刚性 BDZ-00164 上一年第二台主变容量 | s₂旧 | 40 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行74；字段prior_unit_2_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 40.0 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D006491 | 邳州 110kV 2022年 刚性 BDZ-00164 本年第一台主变容量 | s₁ | 31.5 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行74；字段selected_unit_1_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 31.5 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D006492 | 邳州 110kV 2022年 刚性 BDZ-00164 本年第二台主变容量 | s₂ | 31.5 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行74；字段selected_unit_2_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 31.5 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D006493 | 邳州 110kV 2022年 刚性 BDZ-00164 选定主变容量 | S | 63 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行74；字段selected_capacity_mva | 离散主变组合加总 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 63.0 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D006494 | 邳州 110kV 2022年 刚性 BDZ-00164 在役储能柜数 | n | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行74；字段storage_modules_in_service | 完整路径整数解 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D006495 | 邳州 110kV 2022年 刚性 BDZ-00164 本年仿真净退出容量 | ΔS退出 | 0 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行74；字段released_capacity_mva | max(0,上一年站容量减本年) | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D006496 | 邳州 110kV 2022年 刚性 BDZ-00164 本年主变容量净变化 | ΔS | 3 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行74；字段net_capacity_change_mva | 本年容量减上一年 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 3.0 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D006497 | 邳州 110kV 2022年 刚性 BDZ-00164 当年新增储能柜数 | Δn | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行74；字段new_storage_modules | 本年在役数量减上一年 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D006498 | 邳州 110kV 2022年 刚性 BDZ-00164 站级正向峰值静态需求 | L⁺ | 33.7662 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行74；字段forward_screen_mw | 年度站级场景 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 33.76617 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D006499 | 邳州 110kV 2022年 刚性 BDZ-00164 站级反向峰值静态需求 | L⁻ | 0 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行74；字段reverse_screen_mw | F13及2025全年极值合并 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D006500 | 邳州 110kV 2022年 刚性 BDZ-00164 当年主变购置投资 | K主变 | 522.06 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行74；字段transformer_capex_10k_cny | 同电压替换案例静态总投资之和/新购容量之和；升档按新购完整容量计价 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 522.05999999 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D006501 | 邳州 110kV 2022年 刚性 BDZ-00164 当年储能新增投资 | K储能 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行74；字段storage_capex_10k_cny | 十柜整包重复计价+剩余一至九柜线性插值；本年投资为在役数量成本函数差分 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D006502 | 邳州 110kV 2022年 刚性 BDZ-00164 主变投运批次费用现值 | C主变 | 547.4642 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行74；字段transformer_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 547.46421033 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D006503 | 邳州 110kV 2022年 刚性 BDZ-00164 储能投运批次费用现值 | C储能 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行74；字段storage_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D006504 | 邳州 110kV 2023年 刚性 BDZ-00164 容载比研究控制上限 | R上限 | 2 | MVA/MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行75；字段clr_cap | 区域年度容量≤研究上限乘参考净峰；四年逐台正增配之和≤基期区域容量乘预算比例 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 2.0 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D006505 | 邳州 110kV 2023年 刚性 BDZ-00164 上一年第一台主变容量 | s₁旧 | 31.5 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行75；字段prior_unit_1_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 31.5 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D006506 | 邳州 110kV 2023年 刚性 BDZ-00164 上一年第二台主变容量 | s₂旧 | 31.5 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行75；字段prior_unit_2_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 31.5 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D006507 | 邳州 110kV 2023年 刚性 BDZ-00164 本年第一台主变容量 | s₁ | 31.5 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行75；字段selected_unit_1_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 31.5 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D006508 | 邳州 110kV 2023年 刚性 BDZ-00164 本年第二台主变容量 | s₂ | 31.5 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行75；字段selected_unit_2_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 31.5 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D006509 | 邳州 110kV 2023年 刚性 BDZ-00164 选定主变容量 | S | 63 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行75；字段selected_capacity_mva | 离散主变组合加总 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 63.0 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D006510 | 邳州 110kV 2023年 刚性 BDZ-00164 在役储能柜数 | n | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行75；字段storage_modules_in_service | 完整路径整数解 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D006511 | 邳州 110kV 2023年 刚性 BDZ-00164 本年仿真净退出容量 | ΔS退出 | 0 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行75；字段released_capacity_mva | max(0,上一年站容量减本年) | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D006512 | 邳州 110kV 2023年 刚性 BDZ-00164 本年主变容量净变化 | ΔS | 0 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行75；字段net_capacity_change_mva | 本年容量减上一年 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D006513 | 邳州 110kV 2023年 刚性 BDZ-00164 当年新增储能柜数 | Δn | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行75；字段new_storage_modules | 本年在役数量减上一年 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D006514 | 邳州 110kV 2023年 刚性 BDZ-00164 站级正向峰值静态需求 | L⁺ | 31.1561 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行75；字段forward_screen_mw | 年度站级场景 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 31.156063 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D006515 | 邳州 110kV 2023年 刚性 BDZ-00164 站级反向峰值静态需求 | L⁻ | 1.2758 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行75；字段reverse_screen_mw | F13及2025全年极值合并 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 1.275759 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D006516 | 邳州 110kV 2023年 刚性 BDZ-00164 当年主变购置投资 | K主变 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行75；字段transformer_capex_10k_cny | 同电压替换案例静态总投资之和/新购容量之和；升档按新购完整容量计价 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D006517 | 邳州 110kV 2023年 刚性 BDZ-00164 当年储能新增投资 | K储能 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行75；字段storage_capex_10k_cny | 十柜整包重复计价+剩余一至九柜线性插值；本年投资为在役数量成本函数差分 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D006518 | 邳州 110kV 2023年 刚性 BDZ-00164 主变投运批次费用现值 | C主变 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行75；字段transformer_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D006519 | 邳州 110kV 2023年 刚性 BDZ-00164 储能投运批次费用现值 | C储能 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行75；字段storage_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D006520 | 邳州 110kV 2024年 刚性 BDZ-00164 容载比研究控制上限 | R上限 | 2 | MVA/MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行76；字段clr_cap | 区域年度容量≤研究上限乘参考净峰；四年逐台正增配之和≤基期区域容量乘预算比例 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 2.0 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D006521 | 邳州 110kV 2024年 刚性 BDZ-00164 上一年第一台主变容量 | s₁旧 | 31.5 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行76；字段prior_unit_1_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 31.5 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D006522 | 邳州 110kV 2024年 刚性 BDZ-00164 上一年第二台主变容量 | s₂旧 | 31.5 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行76；字段prior_unit_2_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 31.5 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D006523 | 邳州 110kV 2024年 刚性 BDZ-00164 本年第一台主变容量 | s₁ | 31.5 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行76；字段selected_unit_1_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 31.5 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D006524 | 邳州 110kV 2024年 刚性 BDZ-00164 本年第二台主变容量 | s₂ | 31.5 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行76；字段selected_unit_2_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 31.5 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D006525 | 邳州 110kV 2024年 刚性 BDZ-00164 选定主变容量 | S | 63 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行76；字段selected_capacity_mva | 离散主变组合加总 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 63.0 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D006526 | 邳州 110kV 2024年 刚性 BDZ-00164 在役储能柜数 | n | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行76；字段storage_modules_in_service | 完整路径整数解 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D006527 | 邳州 110kV 2024年 刚性 BDZ-00164 本年仿真净退出容量 | ΔS退出 | 0 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行76；字段released_capacity_mva | max(0,上一年站容量减本年) | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D006528 | 邳州 110kV 2024年 刚性 BDZ-00164 本年主变容量净变化 | ΔS | 0 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行76；字段net_capacity_change_mva | 本年容量减上一年 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D006529 | 邳州 110kV 2024年 刚性 BDZ-00164 当年新增储能柜数 | Δn | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行76；字段new_storage_modules | 本年在役数量减上一年 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D006530 | 邳州 110kV 2024年 刚性 BDZ-00164 站级正向峰值静态需求 | L⁺ | 35.3074 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行76；字段forward_screen_mw | 年度站级场景 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 35.307428 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D006531 | 邳州 110kV 2024年 刚性 BDZ-00164 站级反向峰值静态需求 | L⁻ | 17.0604 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行76；字段reverse_screen_mw | F13及2025全年极值合并 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 17.060353 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D006532 | 邳州 110kV 2024年 刚性 BDZ-00164 当年主变购置投资 | K主变 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行76；字段transformer_capex_10k_cny | 同电压替换案例静态总投资之和/新购容量之和；升档按新购完整容量计价 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D006533 | 邳州 110kV 2024年 刚性 BDZ-00164 当年储能新增投资 | K储能 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行76；字段storage_capex_10k_cny | 十柜整包重复计价+剩余一至九柜线性插值；本年投资为在役数量成本函数差分 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D006534 | 邳州 110kV 2024年 刚性 BDZ-00164 主变投运批次费用现值 | C主变 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行76；字段transformer_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D006535 | 邳州 110kV 2024年 刚性 BDZ-00164 储能投运批次费用现值 | C储能 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行76；字段storage_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D006536 | 邳州 110kV 2025年 刚性 BDZ-00164 容载比研究控制上限 | R上限 | 2 | MVA/MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行77；字段clr_cap | 区域年度容量≤研究上限乘参考净峰；四年逐台正增配之和≤基期区域容量乘预算比例 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 2.0 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D006537 | 邳州 110kV 2025年 刚性 BDZ-00164 上一年第一台主变容量 | s₁旧 | 31.5 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行77；字段prior_unit_1_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 31.5 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D006538 | 邳州 110kV 2025年 刚性 BDZ-00164 上一年第二台主变容量 | s₂旧 | 31.5 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行77；字段prior_unit_2_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 31.5 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D006539 | 邳州 110kV 2025年 刚性 BDZ-00164 本年第一台主变容量 | s₁ | 31.5 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行77；字段selected_unit_1_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 31.5 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D006540 | 邳州 110kV 2025年 刚性 BDZ-00164 本年第二台主变容量 | s₂ | 31.5 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行77；字段selected_unit_2_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 31.5 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D006541 | 邳州 110kV 2025年 刚性 BDZ-00164 选定主变容量 | S | 63 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行77；字段selected_capacity_mva | 离散主变组合加总 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 63.0 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D006542 | 邳州 110kV 2025年 刚性 BDZ-00164 在役储能柜数 | n | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行77；字段storage_modules_in_service | 完整路径整数解 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D006543 | 邳州 110kV 2025年 刚性 BDZ-00164 本年仿真净退出容量 | ΔS退出 | 0 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行77；字段released_capacity_mva | max(0,上一年站容量减本年) | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D006544 | 邳州 110kV 2025年 刚性 BDZ-00164 本年主变容量净变化 | ΔS | 0 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行77；字段net_capacity_change_mva | 本年容量减上一年 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D006545 | 邳州 110kV 2025年 刚性 BDZ-00164 当年新增储能柜数 | Δn | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行77；字段new_storage_modules | 本年在役数量减上一年 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D006546 | 邳州 110kV 2025年 刚性 BDZ-00164 站级正向峰值静态需求 | L⁺ | 39.146 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行77；字段forward_screen_mw | 年度站级场景 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 39.146047 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D006547 | 邳州 110kV 2025年 刚性 BDZ-00164 站级反向峰值静态需求 | L⁻ | 30.51 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行77；字段reverse_screen_mw | F13及2025全年极值合并 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 30.51 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D006548 | 邳州 110kV 2025年 刚性 BDZ-00164 当年主变购置投资 | K主变 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行77；字段transformer_capex_10k_cny | 同电压替换案例静态总投资之和/新购容量之和；升档按新购完整容量计价 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D006549 | 邳州 110kV 2025年 刚性 BDZ-00164 当年储能新增投资 | K储能 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行77；字段storage_capex_10k_cny | 十柜整包重复计价+剩余一至九柜线性插值；本年投资为在役数量成本函数差分 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D006550 | 邳州 110kV 2025年 刚性 BDZ-00164 主变投运批次费用现值 | C主变 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行77；字段transformer_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D006551 | 邳州 110kV 2025年 刚性 BDZ-00164 储能投运批次费用现值 | C储能 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行77；字段storage_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D006552 | 邳州 110kV 2022年 刚性 BDZ-00172 容载比研究控制上限 | R上限 | 2 | MVA/MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行78；字段clr_cap | 区域年度容量≤研究上限乘参考净峰；四年逐台正增配之和≤基期区域容量乘预算比例 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 2.0 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D006553 | 邳州 110kV 2022年 刚性 BDZ-00172 上一年第一台主变容量 | s₁旧 | 31.5 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行78；字段prior_unit_1_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 31.5 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D006554 | 邳州 110kV 2022年 刚性 BDZ-00172 上一年第二台主变容量 | s₂旧 | 63 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行78；字段prior_unit_2_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 63.0 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D006555 | 邳州 110kV 2022年 刚性 BDZ-00172 本年第一台主变容量 | s₁ | 31.5 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行78；字段selected_unit_1_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 31.5 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D006556 | 邳州 110kV 2022年 刚性 BDZ-00172 本年第二台主变容量 | s₂ | 40 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行78；字段selected_unit_2_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 40.0 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D006557 | 邳州 110kV 2022年 刚性 BDZ-00172 选定主变容量 | S | 71.5 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行78；字段selected_capacity_mva | 离散主变组合加总 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 71.5 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D006558 | 邳州 110kV 2022年 刚性 BDZ-00172 在役储能柜数 | n | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行78；字段storage_modules_in_service | 完整路径整数解 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D006559 | 邳州 110kV 2022年 刚性 BDZ-00172 本年仿真净退出容量 | ΔS退出 | 23 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行78；字段released_capacity_mva | max(0,上一年站容量减本年) | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 23.0 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D006560 | 邳州 110kV 2022年 刚性 BDZ-00172 本年主变容量净变化 | ΔS | -23 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行78；字段net_capacity_change_mva | 本年容量减上一年 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | -23.0 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D006561 | 邳州 110kV 2022年 刚性 BDZ-00172 当年新增储能柜数 | Δn | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行78；字段new_storage_modules | 本年在役数量减上一年 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D006562 | 邳州 110kV 2022年 刚性 BDZ-00172 站级正向峰值静态需求 | L⁺ | 29.7004 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行78；字段forward_screen_mw | 年度站级场景 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 29.700359 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D006563 | 邳州 110kV 2022年 刚性 BDZ-00172 站级反向峰值静态需求 | L⁻ | 0 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行78；字段reverse_screen_mw | F13及2025全年极值合并 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D006564 | 邳州 110kV 2022年 刚性 BDZ-00172 当年主变购置投资 | K主变 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行78；字段transformer_capex_10k_cny | 同电压替换案例静态总投资之和/新购容量之和；升档按新购完整容量计价 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D006565 | 邳州 110kV 2022年 刚性 BDZ-00172 当年储能新增投资 | K储能 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行78；字段storage_capex_10k_cny | 十柜整包重复计价+剩余一至九柜线性插值；本年投资为在役数量成本函数差分 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D006566 | 邳州 110kV 2022年 刚性 BDZ-00172 主变投运批次费用现值 | C主变 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行78；字段transformer_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D006567 | 邳州 110kV 2022年 刚性 BDZ-00172 储能投运批次费用现值 | C储能 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行78；字段storage_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D006568 | 邳州 110kV 2023年 刚性 BDZ-00172 容载比研究控制上限 | R上限 | 2 | MVA/MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行79；字段clr_cap | 区域年度容量≤研究上限乘参考净峰；四年逐台正增配之和≤基期区域容量乘预算比例 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 2.0 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D006569 | 邳州 110kV 2023年 刚性 BDZ-00172 上一年第一台主变容量 | s₁旧 | 31.5 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行79；字段prior_unit_1_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 31.5 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D006570 | 邳州 110kV 2023年 刚性 BDZ-00172 上一年第二台主变容量 | s₂旧 | 40 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行79；字段prior_unit_2_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 40.0 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D006571 | 邳州 110kV 2023年 刚性 BDZ-00172 本年第一台主变容量 | s₁ | 31.5 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行79；字段selected_unit_1_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 31.5 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D006572 | 邳州 110kV 2023年 刚性 BDZ-00172 本年第二台主变容量 | s₂ | 31.5 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行79；字段selected_unit_2_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 31.5 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D006573 | 邳州 110kV 2023年 刚性 BDZ-00172 选定主变容量 | S | 63 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行79；字段selected_capacity_mva | 离散主变组合加总 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 63.0 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D006574 | 邳州 110kV 2023年 刚性 BDZ-00172 在役储能柜数 | n | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行79；字段storage_modules_in_service | 完整路径整数解 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D006575 | 邳州 110kV 2023年 刚性 BDZ-00172 本年仿真净退出容量 | ΔS退出 | 8.5 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行79；字段released_capacity_mva | max(0,上一年站容量减本年) | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 8.5 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D006576 | 邳州 110kV 2023年 刚性 BDZ-00172 本年主变容量净变化 | ΔS | -8.5 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行79；字段net_capacity_change_mva | 本年容量减上一年 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | -8.5 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D006577 | 邳州 110kV 2023年 刚性 BDZ-00172 当年新增储能柜数 | Δn | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行79；字段new_storage_modules | 本年在役数量减上一年 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D006578 | 邳州 110kV 2023年 刚性 BDZ-00172 站级正向峰值静态需求 | L⁺ | 27.4045 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行79；字段forward_screen_mw | 年度站级场景 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 27.404537 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D006579 | 邳州 110kV 2023年 刚性 BDZ-00172 站级反向峰值静态需求 | L⁻ | 0 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行79；字段reverse_screen_mw | F13及2025全年极值合并 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D006580 | 邳州 110kV 2023年 刚性 BDZ-00172 当年主变购置投资 | K主变 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行79；字段transformer_capex_10k_cny | 同电压替换案例静态总投资之和/新购容量之和；升档按新购完整容量计价 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D006581 | 邳州 110kV 2023年 刚性 BDZ-00172 当年储能新增投资 | K储能 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行79；字段storage_capex_10k_cny | 十柜整包重复计价+剩余一至九柜线性插值；本年投资为在役数量成本函数差分 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D006582 | 邳州 110kV 2023年 刚性 BDZ-00172 主变投运批次费用现值 | C主变 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行79；字段transformer_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D006583 | 邳州 110kV 2023年 刚性 BDZ-00172 储能投运批次费用现值 | C储能 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行79；字段storage_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D006584 | 邳州 110kV 2024年 刚性 BDZ-00172 容载比研究控制上限 | R上限 | 2 | MVA/MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行80；字段clr_cap | 区域年度容量≤研究上限乘参考净峰；四年逐台正增配之和≤基期区域容量乘预算比例 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 2.0 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D006585 | 邳州 110kV 2024年 刚性 BDZ-00172 上一年第一台主变容量 | s₁旧 | 31.5 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行80；字段prior_unit_1_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 31.5 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D006586 | 邳州 110kV 2024年 刚性 BDZ-00172 上一年第二台主变容量 | s₂旧 | 31.5 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行80；字段prior_unit_2_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 31.5 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D006587 | 邳州 110kV 2024年 刚性 BDZ-00172 本年第一台主变容量 | s₁ | 31.5 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行80；字段selected_unit_1_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 31.5 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D006588 | 邳州 110kV 2024年 刚性 BDZ-00172 本年第二台主变容量 | s₂ | 31.5 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行80；字段selected_unit_2_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 31.5 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D006589 | 邳州 110kV 2024年 刚性 BDZ-00172 选定主变容量 | S | 63 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行80；字段selected_capacity_mva | 离散主变组合加总 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 63.0 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D006590 | 邳州 110kV 2024年 刚性 BDZ-00172 在役储能柜数 | n | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行80；字段storage_modules_in_service | 完整路径整数解 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D006591 | 邳州 110kV 2024年 刚性 BDZ-00172 本年仿真净退出容量 | ΔS退出 | 0 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行80；字段released_capacity_mva | max(0,上一年站容量减本年) | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D006592 | 邳州 110kV 2024年 刚性 BDZ-00172 本年主变容量净变化 | ΔS | 0 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行80；字段net_capacity_change_mva | 本年容量减上一年 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D006593 | 邳州 110kV 2024年 刚性 BDZ-00172 当年新增储能柜数 | Δn | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行80；字段new_storage_modules | 本年在役数量减上一年 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D006594 | 邳州 110kV 2024年 刚性 BDZ-00172 站级正向峰值静态需求 | L⁺ | 31.056 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行80；字段forward_screen_mw | 年度站级场景 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 31.056033 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D006595 | 邳州 110kV 2024年 刚性 BDZ-00172 站级反向峰值静态需求 | L⁻ | 10.7697 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行80；字段reverse_screen_mw | F13及2025全年极值合并 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 10.769679 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D006596 | 邳州 110kV 2024年 刚性 BDZ-00172 当年主变购置投资 | K主变 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行80；字段transformer_capex_10k_cny | 同电压替换案例静态总投资之和/新购容量之和；升档按新购完整容量计价 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D006597 | 邳州 110kV 2024年 刚性 BDZ-00172 当年储能新增投资 | K储能 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行80；字段storage_capex_10k_cny | 十柜整包重复计价+剩余一至九柜线性插值；本年投资为在役数量成本函数差分 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D006598 | 邳州 110kV 2024年 刚性 BDZ-00172 主变投运批次费用现值 | C主变 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行80；字段transformer_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D006599 | 邳州 110kV 2024年 刚性 BDZ-00172 储能投运批次费用现值 | C储能 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行80；字段storage_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D006600 | 邳州 110kV 2025年 刚性 BDZ-00172 容载比研究控制上限 | R上限 | 2 | MVA/MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行81；字段clr_cap | 区域年度容量≤研究上限乘参考净峰；四年逐台正增配之和≤基期区域容量乘预算比例 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 2.0 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D006601 | 邳州 110kV 2025年 刚性 BDZ-00172 上一年第一台主变容量 | s₁旧 | 31.5 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行81；字段prior_unit_1_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 31.5 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D006602 | 邳州 110kV 2025年 刚性 BDZ-00172 上一年第二台主变容量 | s₂旧 | 31.5 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行81；字段prior_unit_2_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 31.5 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D006603 | 邳州 110kV 2025年 刚性 BDZ-00172 本年第一台主变容量 | s₁ | 31.5 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行81；字段selected_unit_1_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 31.5 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D006604 | 邳州 110kV 2025年 刚性 BDZ-00172 本年第二台主变容量 | s₂ | 31.5 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行81；字段selected_unit_2_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 31.5 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D006605 | 邳州 110kV 2025年 刚性 BDZ-00172 选定主变容量 | S | 63 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行81；字段selected_capacity_mva | 离散主变组合加总 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 63.0 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D006606 | 邳州 110kV 2025年 刚性 BDZ-00172 在役储能柜数 | n | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行81；字段storage_modules_in_service | 完整路径整数解 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D006607 | 邳州 110kV 2025年 刚性 BDZ-00172 本年仿真净退出容量 | ΔS退出 | 0 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行81；字段released_capacity_mva | max(0,上一年站容量减本年) | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D006608 | 邳州 110kV 2025年 刚性 BDZ-00172 本年主变容量净变化 | ΔS | 0 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行81；字段net_capacity_change_mva | 本年容量减上一年 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D006609 | 邳州 110kV 2025年 刚性 BDZ-00172 当年新增储能柜数 | Δn | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行81；字段new_storage_modules | 本年在役数量减上一年 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D006610 | 邳州 110kV 2025年 刚性 BDZ-00172 站级正向峰值静态需求 | L⁺ | 34.4324 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行81；字段forward_screen_mw | 年度站级场景 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 34.432441 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D006611 | 邳州 110kV 2025年 刚性 BDZ-00172 站级反向峰值静态需求 | L⁻ | 22.78 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行81；字段reverse_screen_mw | F13及2025全年极值合并 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 22.78 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D006612 | 邳州 110kV 2025年 刚性 BDZ-00172 当年主变购置投资 | K主变 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行81；字段transformer_capex_10k_cny | 同电压替换案例静态总投资之和/新购容量之和；升档按新购完整容量计价 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D006613 | 邳州 110kV 2025年 刚性 BDZ-00172 当年储能新增投资 | K储能 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行81；字段storage_capex_10k_cny | 十柜整包重复计价+剩余一至九柜线性插值；本年投资为在役数量成本函数差分 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D006614 | 邳州 110kV 2025年 刚性 BDZ-00172 主变投运批次费用现值 | C主变 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行81；字段transformer_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D006615 | 邳州 110kV 2025年 刚性 BDZ-00172 储能投运批次费用现值 | C储能 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_stations.csv | CSV物理行81；字段storage_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | 048a3190009f19904d5879667bffaec7907f9f757375cb372fc8584b7f4e84d1
D006616 | 邳州 35kV 2022年 刚性 BDZ-00246 容载比研究控制上限 | R上限 | 2 | MVA/MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_35_stations.csv | CSV物理行2；字段clr_cap | 区域年度容量≤研究上限乘参考净峰；四年逐台正增配之和≤基期区域容量乘预算比例 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 2.0 | 6d69f6ac6088dc4ae7358d0a17abc8a1a6568dee413cd583ee7ed7d21116e64d
D006617 | 邳州 35kV 2022年 刚性 BDZ-00246 上一年第一台主变容量 | s₁旧 | 16 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_35_stations.csv | CSV物理行2；字段prior_unit_1_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 16.0 | 6d69f6ac6088dc4ae7358d0a17abc8a1a6568dee413cd583ee7ed7d21116e64d
D006618 | 邳州 35kV 2022年 刚性 BDZ-00246 上一年第二台主变容量 | s₂旧 | 20 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_35_stations.csv | CSV物理行2；字段prior_unit_2_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 20.0 | 6d69f6ac6088dc4ae7358d0a17abc8a1a6568dee413cd583ee7ed7d21116e64d
D006619 | 邳州 35kV 2022年 刚性 BDZ-00246 本年第一台主变容量 | s₁ | 16 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_35_stations.csv | CSV物理行2；字段selected_unit_1_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 16.0 | 6d69f6ac6088dc4ae7358d0a17abc8a1a6568dee413cd583ee7ed7d21116e64d
D006620 | 邳州 35kV 2022年 刚性 BDZ-00246 本年第二台主变容量 | s₂ | 20 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_35_stations.csv | CSV物理行2；字段selected_unit_2_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 20.0 | 6d69f6ac6088dc4ae7358d0a17abc8a1a6568dee413cd583ee7ed7d21116e64d
D006621 | 邳州 35kV 2022年 刚性 BDZ-00246 选定主变容量 | S | 36 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_35_stations.csv | CSV物理行2；字段selected_capacity_mva | 离散主变组合加总 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 36.0 | 6d69f6ac6088dc4ae7358d0a17abc8a1a6568dee413cd583ee7ed7d21116e64d
D006622 | 邳州 35kV 2022年 刚性 BDZ-00246 在役储能柜数 | n | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_35_stations.csv | CSV物理行2；字段storage_modules_in_service | 完整路径整数解 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0 | 6d69f6ac6088dc4ae7358d0a17abc8a1a6568dee413cd583ee7ed7d21116e64d
D006623 | 邳州 35kV 2022年 刚性 BDZ-00246 本年仿真净退出容量 | ΔS退出 | 0 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_35_stations.csv | CSV物理行2；字段released_capacity_mva | max(0,上一年站容量减本年) | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | 6d69f6ac6088dc4ae7358d0a17abc8a1a6568dee413cd583ee7ed7d21116e64d
D006624 | 邳州 35kV 2022年 刚性 BDZ-00246 本年主变容量净变化 | ΔS | 0 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_35_stations.csv | CSV物理行2；字段net_capacity_change_mva | 本年容量减上一年 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | 6d69f6ac6088dc4ae7358d0a17abc8a1a6568dee413cd583ee7ed7d21116e64d
D006625 | 邳州 35kV 2022年 刚性 BDZ-00246 当年新增储能柜数 | Δn | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_35_stations.csv | CSV物理行2；字段new_storage_modules | 本年在役数量减上一年 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0 | 6d69f6ac6088dc4ae7358d0a17abc8a1a6568dee413cd583ee7ed7d21116e64d
D006626 | 邳州 35kV 2022年 刚性 BDZ-00246 站级正向峰值静态需求 | L⁺ | 22.5653 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_35_stations.csv | CSV物理行2；字段forward_screen_mw | 年度站级场景 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 22.565302 | 6d69f6ac6088dc4ae7358d0a17abc8a1a6568dee413cd583ee7ed7d21116e64d
D006627 | 邳州 35kV 2022年 刚性 BDZ-00246 站级反向峰值静态需求 | L⁻ | 0 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_35_stations.csv | CSV物理行2；字段reverse_screen_mw | F13及2025全年极值合并 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | 6d69f6ac6088dc4ae7358d0a17abc8a1a6568dee413cd583ee7ed7d21116e64d
D006628 | 邳州 35kV 2022年 刚性 BDZ-00246 当年主变购置投资 | K主变 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_35_stations.csv | CSV物理行2；字段transformer_capex_10k_cny | 同电压替换案例静态总投资之和/新购容量之和；升档按新购完整容量计价 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0 | 6d69f6ac6088dc4ae7358d0a17abc8a1a6568dee413cd583ee7ed7d21116e64d
D006629 | 邳州 35kV 2022年 刚性 BDZ-00246 当年储能新增投资 | K储能 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_35_stations.csv | CSV物理行2；字段storage_capex_10k_cny | 十柜整包重复计价+剩余一至九柜线性插值；本年投资为在役数量成本函数差分 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | 6d69f6ac6088dc4ae7358d0a17abc8a1a6568dee413cd583ee7ed7d21116e64d
D006630 | 邳州 35kV 2022年 刚性 BDZ-00246 主变投运批次费用现值 | C主变 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_35_stations.csv | CSV物理行2；字段transformer_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | 6d69f6ac6088dc4ae7358d0a17abc8a1a6568dee413cd583ee7ed7d21116e64d
D006631 | 邳州 35kV 2022年 刚性 BDZ-00246 储能投运批次费用现值 | C储能 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_35_stations.csv | CSV物理行2；字段storage_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | 6d69f6ac6088dc4ae7358d0a17abc8a1a6568dee413cd583ee7ed7d21116e64d
D006632 | 邳州 35kV 2023年 刚性 BDZ-00246 容载比研究控制上限 | R上限 | 2 | MVA/MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_35_stations.csv | CSV物理行3；字段clr_cap | 区域年度容量≤研究上限乘参考净峰；四年逐台正增配之和≤基期区域容量乘预算比例 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 2.0 | 6d69f6ac6088dc4ae7358d0a17abc8a1a6568dee413cd583ee7ed7d21116e64d
D006633 | 邳州 35kV 2023年 刚性 BDZ-00246 上一年第一台主变容量 | s₁旧 | 16 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_35_stations.csv | CSV物理行3；字段prior_unit_1_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 16.0 | 6d69f6ac6088dc4ae7358d0a17abc8a1a6568dee413cd583ee7ed7d21116e64d
D006634 | 邳州 35kV 2023年 刚性 BDZ-00246 上一年第二台主变容量 | s₂旧 | 20 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_35_stations.csv | CSV物理行3；字段prior_unit_2_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 20.0 | 6d69f6ac6088dc4ae7358d0a17abc8a1a6568dee413cd583ee7ed7d21116e64d
D006635 | 邳州 35kV 2023年 刚性 BDZ-00246 本年第一台主变容量 | s₁ | 16 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_35_stations.csv | CSV物理行3；字段selected_unit_1_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 16.0 | 6d69f6ac6088dc4ae7358d0a17abc8a1a6568dee413cd583ee7ed7d21116e64d
D006636 | 邳州 35kV 2023年 刚性 BDZ-00246 本年第二台主变容量 | s₂ | 16 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_35_stations.csv | CSV物理行3；字段selected_unit_2_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 16.0 | 6d69f6ac6088dc4ae7358d0a17abc8a1a6568dee413cd583ee7ed7d21116e64d
D006637 | 邳州 35kV 2023年 刚性 BDZ-00246 选定主变容量 | S | 32 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_35_stations.csv | CSV物理行3；字段selected_capacity_mva | 离散主变组合加总 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 32.0 | 6d69f6ac6088dc4ae7358d0a17abc8a1a6568dee413cd583ee7ed7d21116e64d
D006638 | 邳州 35kV 2023年 刚性 BDZ-00246 在役储能柜数 | n | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_35_stations.csv | CSV物理行3；字段storage_modules_in_service | 完整路径整数解 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0 | 6d69f6ac6088dc4ae7358d0a17abc8a1a6568dee413cd583ee7ed7d21116e64d
D006639 | 邳州 35kV 2023年 刚性 BDZ-00246 本年仿真净退出容量 | ΔS退出 | 4 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_35_stations.csv | CSV物理行3；字段released_capacity_mva | max(0,上一年站容量减本年) | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 4.0 | 6d69f6ac6088dc4ae7358d0a17abc8a1a6568dee413cd583ee7ed7d21116e64d
D006640 | 邳州 35kV 2023年 刚性 BDZ-00246 本年主变容量净变化 | ΔS | -4 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_35_stations.csv | CSV物理行3；字段net_capacity_change_mva | 本年容量减上一年 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | -4.0 | 6d69f6ac6088dc4ae7358d0a17abc8a1a6568dee413cd583ee7ed7d21116e64d
D006641 | 邳州 35kV 2023年 刚性 BDZ-00246 当年新增储能柜数 | Δn | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_35_stations.csv | CSV物理行3；字段new_storage_modules | 本年在役数量减上一年 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0 | 6d69f6ac6088dc4ae7358d0a17abc8a1a6568dee413cd583ee7ed7d21116e64d
D006642 | 邳州 35kV 2023年 刚性 BDZ-00246 站级正向峰值静态需求 | L⁺ | 15.6867 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_35_stations.csv | CSV物理行3；字段forward_screen_mw | 年度站级场景 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 15.686725 | 6d69f6ac6088dc4ae7358d0a17abc8a1a6568dee413cd583ee7ed7d21116e64d
D006643 | 邳州 35kV 2023年 刚性 BDZ-00246 站级反向峰值静态需求 | L⁻ | 3.1983 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_35_stations.csv | CSV物理行3；字段reverse_screen_mw | F13及2025全年极值合并 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 3.198271 | 6d69f6ac6088dc4ae7358d0a17abc8a1a6568dee413cd583ee7ed7d21116e64d
D006644 | 邳州 35kV 2023年 刚性 BDZ-00246 当年主变购置投资 | K主变 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_35_stations.csv | CSV物理行3；字段transformer_capex_10k_cny | 同电压替换案例静态总投资之和/新购容量之和；升档按新购完整容量计价 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0 | 6d69f6ac6088dc4ae7358d0a17abc8a1a6568dee413cd583ee7ed7d21116e64d
D006645 | 邳州 35kV 2023年 刚性 BDZ-00246 当年储能新增投资 | K储能 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_35_stations.csv | CSV物理行3；字段storage_capex_10k_cny | 十柜整包重复计价+剩余一至九柜线性插值；本年投资为在役数量成本函数差分 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | 6d69f6ac6088dc4ae7358d0a17abc8a1a6568dee413cd583ee7ed7d21116e64d
D006646 | 邳州 35kV 2023年 刚性 BDZ-00246 主变投运批次费用现值 | C主变 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_35_stations.csv | CSV物理行3；字段transformer_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | 6d69f6ac6088dc4ae7358d0a17abc8a1a6568dee413cd583ee7ed7d21116e64d
D006647 | 邳州 35kV 2023年 刚性 BDZ-00246 储能投运批次费用现值 | C储能 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_35_stations.csv | CSV物理行3；字段storage_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | 6d69f6ac6088dc4ae7358d0a17abc8a1a6568dee413cd583ee7ed7d21116e64d
D006648 | 邳州 35kV 2024年 刚性 BDZ-00246 容载比研究控制上限 | R上限 | 2 | MVA/MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_35_stations.csv | CSV物理行4；字段clr_cap | 区域年度容量≤研究上限乘参考净峰；四年逐台正增配之和≤基期区域容量乘预算比例 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 2.0 | 6d69f6ac6088dc4ae7358d0a17abc8a1a6568dee413cd583ee7ed7d21116e64d
D006649 | 邳州 35kV 2024年 刚性 BDZ-00246 上一年第一台主变容量 | s₁旧 | 16 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_35_stations.csv | CSV物理行4；字段prior_unit_1_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 16.0 | 6d69f6ac6088dc4ae7358d0a17abc8a1a6568dee413cd583ee7ed7d21116e64d
D006650 | 邳州 35kV 2024年 刚性 BDZ-00246 上一年第二台主变容量 | s₂旧 | 16 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_35_stations.csv | CSV物理行4；字段prior_unit_2_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 16.0 | 6d69f6ac6088dc4ae7358d0a17abc8a1a6568dee413cd583ee7ed7d21116e64d
D006651 | 邳州 35kV 2024年 刚性 BDZ-00246 本年第一台主变容量 | s₁ | 16 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_35_stations.csv | CSV物理行4；字段selected_unit_1_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 16.0 | 6d69f6ac6088dc4ae7358d0a17abc8a1a6568dee413cd583ee7ed7d21116e64d
D006652 | 邳州 35kV 2024年 刚性 BDZ-00246 本年第二台主变容量 | s₂ | 16 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_35_stations.csv | CSV物理行4；字段selected_unit_2_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 16.0 | 6d69f6ac6088dc4ae7358d0a17abc8a1a6568dee413cd583ee7ed7d21116e64d
D006653 | 邳州 35kV 2024年 刚性 BDZ-00246 选定主变容量 | S | 32 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_35_stations.csv | CSV物理行4；字段selected_capacity_mva | 离散主变组合加总 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 32.0 | 6d69f6ac6088dc4ae7358d0a17abc8a1a6568dee413cd583ee7ed7d21116e64d
D006654 | 邳州 35kV 2024年 刚性 BDZ-00246 在役储能柜数 | n | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_35_stations.csv | CSV物理行4；字段storage_modules_in_service | 完整路径整数解 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0 | 6d69f6ac6088dc4ae7358d0a17abc8a1a6568dee413cd583ee7ed7d21116e64d
D006655 | 邳州 35kV 2024年 刚性 BDZ-00246 本年仿真净退出容量 | ΔS退出 | 0 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_35_stations.csv | CSV物理行4；字段released_capacity_mva | max(0,上一年站容量减本年) | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | 6d69f6ac6088dc4ae7358d0a17abc8a1a6568dee413cd583ee7ed7d21116e64d
D006656 | 邳州 35kV 2024年 刚性 BDZ-00246 本年主变容量净变化 | ΔS | 0 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_35_stations.csv | CSV物理行4；字段net_capacity_change_mva | 本年容量减上一年 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | 6d69f6ac6088dc4ae7358d0a17abc8a1a6568dee413cd583ee7ed7d21116e64d
D006657 | 邳州 35kV 2024年 刚性 BDZ-00246 当年新增储能柜数 | Δn | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_35_stations.csv | CSV物理行4；字段new_storage_modules | 本年在役数量减上一年 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0 | 6d69f6ac6088dc4ae7358d0a17abc8a1a6568dee413cd583ee7ed7d21116e64d
D006658 | 邳州 35kV 2024年 刚性 BDZ-00246 站级正向峰值静态需求 | L⁺ | 23.2246 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_35_stations.csv | CSV物理行4；字段forward_screen_mw | 年度站级场景 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 23.224593 | 6d69f6ac6088dc4ae7358d0a17abc8a1a6568dee413cd583ee7ed7d21116e64d
D006659 | 邳州 35kV 2024年 刚性 BDZ-00246 站级反向峰值静态需求 | L⁻ | 13.7314 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_35_stations.csv | CSV物理行4；字段reverse_screen_mw | F13及2025全年极值合并 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 13.731423 | 6d69f6ac6088dc4ae7358d0a17abc8a1a6568dee413cd583ee7ed7d21116e64d
D006660 | 邳州 35kV 2024年 刚性 BDZ-00246 当年主变购置投资 | K主变 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_35_stations.csv | CSV物理行4；字段transformer_capex_10k_cny | 同电压替换案例静态总投资之和/新购容量之和；升档按新购完整容量计价 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0 | 6d69f6ac6088dc4ae7358d0a17abc8a1a6568dee413cd583ee7ed7d21116e64d
D006661 | 邳州 35kV 2024年 刚性 BDZ-00246 当年储能新增投资 | K储能 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_35_stations.csv | CSV物理行4；字段storage_capex_10k_cny | 十柜整包重复计价+剩余一至九柜线性插值；本年投资为在役数量成本函数差分 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | 6d69f6ac6088dc4ae7358d0a17abc8a1a6568dee413cd583ee7ed7d21116e64d
D006662 | 邳州 35kV 2024年 刚性 BDZ-00246 主变投运批次费用现值 | C主变 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_35_stations.csv | CSV物理行4；字段transformer_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | 6d69f6ac6088dc4ae7358d0a17abc8a1a6568dee413cd583ee7ed7d21116e64d
D006663 | 邳州 35kV 2024年 刚性 BDZ-00246 储能投运批次费用现值 | C储能 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_35_stations.csv | CSV物理行4；字段storage_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | 6d69f6ac6088dc4ae7358d0a17abc8a1a6568dee413cd583ee7ed7d21116e64d
D006664 | 邳州 35kV 2025年 刚性 BDZ-00246 容载比研究控制上限 | R上限 | 2 | MVA/MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_35_stations.csv | CSV物理行5；字段clr_cap | 区域年度容量≤研究上限乘参考净峰；四年逐台正增配之和≤基期区域容量乘预算比例 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 2.0 | 6d69f6ac6088dc4ae7358d0a17abc8a1a6568dee413cd583ee7ed7d21116e64d
D006665 | 邳州 35kV 2025年 刚性 BDZ-00246 上一年第一台主变容量 | s₁旧 | 16 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_35_stations.csv | CSV物理行5；字段prior_unit_1_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 16.0 | 6d69f6ac6088dc4ae7358d0a17abc8a1a6568dee413cd583ee7ed7d21116e64d
D006666 | 邳州 35kV 2025年 刚性 BDZ-00246 上一年第二台主变容量 | s₂旧 | 16 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_35_stations.csv | CSV物理行5；字段prior_unit_2_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 16.0 | 6d69f6ac6088dc4ae7358d0a17abc8a1a6568dee413cd583ee7ed7d21116e64d
D006667 | 邳州 35kV 2025年 刚性 BDZ-00246 本年第一台主变容量 | s₁ | 16 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_35_stations.csv | CSV物理行5；字段selected_unit_1_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 16.0 | 6d69f6ac6088dc4ae7358d0a17abc8a1a6568dee413cd583ee7ed7d21116e64d
D006668 | 邳州 35kV 2025年 刚性 BDZ-00246 本年第二台主变容量 | s₂ | 16 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_35_stations.csv | CSV物理行5；字段selected_unit_2_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 16.0 | 6d69f6ac6088dc4ae7358d0a17abc8a1a6568dee413cd583ee7ed7d21116e64d
D006669 | 邳州 35kV 2025年 刚性 BDZ-00246 选定主变容量 | S | 32 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_35_stations.csv | CSV物理行5；字段selected_capacity_mva | 离散主变组合加总 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 32.0 | 6d69f6ac6088dc4ae7358d0a17abc8a1a6568dee413cd583ee7ed7d21116e64d
D006670 | 邳州 35kV 2025年 刚性 BDZ-00246 在役储能柜数 | n | 12 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_35_stations.csv | CSV物理行5；字段storage_modules_in_service | 完整路径整数解 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 12 | 6d69f6ac6088dc4ae7358d0a17abc8a1a6568dee413cd583ee7ed7d21116e64d
D006671 | 邳州 35kV 2025年 刚性 BDZ-00246 本年仿真净退出容量 | ΔS退出 | 0 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_35_stations.csv | CSV物理行5；字段released_capacity_mva | max(0,上一年站容量减本年) | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | 6d69f6ac6088dc4ae7358d0a17abc8a1a6568dee413cd583ee7ed7d21116e64d
D006672 | 邳州 35kV 2025年 刚性 BDZ-00246 本年主变容量净变化 | ΔS | 0 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_35_stations.csv | CSV物理行5；字段net_capacity_change_mva | 本年容量减上一年 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | 6d69f6ac6088dc4ae7358d0a17abc8a1a6568dee413cd583ee7ed7d21116e64d
D006673 | 邳州 35kV 2025年 刚性 BDZ-00246 当年新增储能柜数 | Δn | 12 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_35_stations.csv | CSV物理行5；字段new_storage_modules | 本年在役数量减上一年 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 12 | 6d69f6ac6088dc4ae7358d0a17abc8a1a6568dee413cd583ee7ed7d21116e64d
D006674 | 邳州 35kV 2025年 刚性 BDZ-00246 站级正向峰值静态需求 | L⁺ | 26.7145 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_35_stations.csv | CSV物理行5；字段forward_screen_mw | 年度站级场景 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 26.714474 | 6d69f6ac6088dc4ae7358d0a17abc8a1a6568dee413cd583ee7ed7d21116e64d
D006675 | 邳州 35kV 2025年 刚性 BDZ-00246 站级反向峰值静态需求 | L⁻ | 25.21 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_35_stations.csv | CSV物理行5；字段reverse_screen_mw | F13及2025全年极值合并 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 25.21 | 6d69f6ac6088dc4ae7358d0a17abc8a1a6568dee413cd583ee7ed7d21116e64d
D006676 | 邳州 35kV 2025年 刚性 BDZ-00246 当年主变购置投资 | K主变 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_35_stations.csv | CSV物理行5；字段transformer_capex_10k_cny | 同电压替换案例静态总投资之和/新购容量之和；升档按新购完整容量计价 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0 | 6d69f6ac6088dc4ae7358d0a17abc8a1a6568dee413cd583ee7ed7d21116e64d
D006677 | 邳州 35kV 2025年 刚性 BDZ-00246 当年储能新增投资 | K储能 | 258.0181 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_35_stations.csv | CSV物理行5；字段storage_capex_10k_cny | 十柜整包重复计价+剩余一至九柜线性插值；本年投资为在役数量成本函数差分 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 258.01806889 | 6d69f6ac6088dc4ae7358d0a17abc8a1a6568dee413cd583ee7ed7d21116e64d
D006678 | 邳州 35kV 2025年 刚性 BDZ-00246 主变投运批次费用现值 | C主变 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_35_stations.csv | CSV物理行5；字段transformer_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | 6d69f6ac6088dc4ae7358d0a17abc8a1a6568dee413cd583ee7ed7d21116e64d
D006679 | 邳州 35kV 2025年 刚性 BDZ-00246 储能投运批次费用现值 | C储能 | 380.4577 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_35_stations.csv | CSV物理行5；字段storage_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 380.45773 | 6d69f6ac6088dc4ae7358d0a17abc8a1a6568dee413cd583ee7ed7d21116e64d
D006680 | 邳州 35kV 2022年 刚性 BDZ-00247 容载比研究控制上限 | R上限 | 2 | MVA/MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_35_stations.csv | CSV物理行6；字段clr_cap | 区域年度容量≤研究上限乘参考净峰；四年逐台正增配之和≤基期区域容量乘预算比例 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 2.0 | 6d69f6ac6088dc4ae7358d0a17abc8a1a6568dee413cd583ee7ed7d21116e64d
D006681 | 邳州 35kV 2022年 刚性 BDZ-00247 上一年第一台主变容量 | s₁旧 | 8 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_35_stations.csv | CSV物理行6；字段prior_unit_1_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 8.0 | 6d69f6ac6088dc4ae7358d0a17abc8a1a6568dee413cd583ee7ed7d21116e64d
D006682 | 邳州 35kV 2022年 刚性 BDZ-00247 上一年第二台主变容量 | s₂旧 | 8 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_35_stations.csv | CSV物理行6；字段prior_unit_2_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 8.0 | 6d69f6ac6088dc4ae7358d0a17abc8a1a6568dee413cd583ee7ed7d21116e64d
D006683 | 邳州 35kV 2022年 刚性 BDZ-00247 本年第一台主变容量 | s₁ | 8 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_35_stations.csv | CSV物理行6；字段selected_unit_1_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 8.0 | 6d69f6ac6088dc4ae7358d0a17abc8a1a6568dee413cd583ee7ed7d21116e64d
D006684 | 邳州 35kV 2022年 刚性 BDZ-00247 本年第二台主变容量 | s₂ | 8 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_35_stations.csv | CSV物理行6；字段selected_unit_2_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 8.0 | 6d69f6ac6088dc4ae7358d0a17abc8a1a6568dee413cd583ee7ed7d21116e64d
D006685 | 邳州 35kV 2022年 刚性 BDZ-00247 选定主变容量 | S | 16 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_35_stations.csv | CSV物理行6；字段selected_capacity_mva | 离散主变组合加总 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 16.0 | 6d69f6ac6088dc4ae7358d0a17abc8a1a6568dee413cd583ee7ed7d21116e64d
D006686 | 邳州 35kV 2022年 刚性 BDZ-00247 在役储能柜数 | n | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_35_stations.csv | CSV物理行6；字段storage_modules_in_service | 完整路径整数解 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0 | 6d69f6ac6088dc4ae7358d0a17abc8a1a6568dee413cd583ee7ed7d21116e64d
D006687 | 邳州 35kV 2022年 刚性 BDZ-00247 本年仿真净退出容量 | ΔS退出 | 0 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_35_stations.csv | CSV物理行6；字段released_capacity_mva | max(0,上一年站容量减本年) | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | 6d69f6ac6088dc4ae7358d0a17abc8a1a6568dee413cd583ee7ed7d21116e64d
D006688 | 邳州 35kV 2022年 刚性 BDZ-00247 本年主变容量净变化 | ΔS | 0 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_35_stations.csv | CSV物理行6；字段net_capacity_change_mva | 本年容量减上一年 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | 6d69f6ac6088dc4ae7358d0a17abc8a1a6568dee413cd583ee7ed7d21116e64d
D006689 | 邳州 35kV 2022年 刚性 BDZ-00247 当年新增储能柜数 | Δn | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_35_stations.csv | CSV物理行6；字段new_storage_modules | 本年在役数量减上一年 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0 | 6d69f6ac6088dc4ae7358d0a17abc8a1a6568dee413cd583ee7ed7d21116e64d
D006690 | 邳州 35kV 2022年 刚性 BDZ-00247 站级正向峰值静态需求 | L⁺ | 5.3582 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_35_stations.csv | CSV物理行6；字段forward_screen_mw | 年度站级场景 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 5.358203 | 6d69f6ac6088dc4ae7358d0a17abc8a1a6568dee413cd583ee7ed7d21116e64d
D006691 | 邳州 35kV 2022年 刚性 BDZ-00247 站级反向峰值静态需求 | L⁻ | 0 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_35_stations.csv | CSV物理行6；字段reverse_screen_mw | F13及2025全年极值合并 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | 6d69f6ac6088dc4ae7358d0a17abc8a1a6568dee413cd583ee7ed7d21116e64d
D006692 | 邳州 35kV 2022年 刚性 BDZ-00247 当年主变购置投资 | K主变 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_35_stations.csv | CSV物理行6；字段transformer_capex_10k_cny | 同电压替换案例静态总投资之和/新购容量之和；升档按新购完整容量计价 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0 | 6d69f6ac6088dc4ae7358d0a17abc8a1a6568dee413cd583ee7ed7d21116e64d
D006693 | 邳州 35kV 2022年 刚性 BDZ-00247 当年储能新增投资 | K储能 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_35_stations.csv | CSV物理行6；字段storage_capex_10k_cny | 十柜整包重复计价+剩余一至九柜线性插值；本年投资为在役数量成本函数差分 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | 6d69f6ac6088dc4ae7358d0a17abc8a1a6568dee413cd583ee7ed7d21116e64d
D006694 | 邳州 35kV 2022年 刚性 BDZ-00247 主变投运批次费用现值 | C主变 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_35_stations.csv | CSV物理行6；字段transformer_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | 6d69f6ac6088dc4ae7358d0a17abc8a1a6568dee413cd583ee7ed7d21116e64d
D006695 | 邳州 35kV 2022年 刚性 BDZ-00247 储能投运批次费用现值 | C储能 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_35_stations.csv | CSV物理行6；字段storage_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | 6d69f6ac6088dc4ae7358d0a17abc8a1a6568dee413cd583ee7ed7d21116e64d
D006696 | 邳州 35kV 2023年 刚性 BDZ-00247 容载比研究控制上限 | R上限 | 2 | MVA/MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_35_stations.csv | CSV物理行7；字段clr_cap | 区域年度容量≤研究上限乘参考净峰；四年逐台正增配之和≤基期区域容量乘预算比例 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 2.0 | 6d69f6ac6088dc4ae7358d0a17abc8a1a6568dee413cd583ee7ed7d21116e64d
D006697 | 邳州 35kV 2023年 刚性 BDZ-00247 上一年第一台主变容量 | s₁旧 | 8 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_35_stations.csv | CSV物理行7；字段prior_unit_1_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 8.0 | 6d69f6ac6088dc4ae7358d0a17abc8a1a6568dee413cd583ee7ed7d21116e64d
D006698 | 邳州 35kV 2023年 刚性 BDZ-00247 上一年第二台主变容量 | s₂旧 | 8 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_35_stations.csv | CSV物理行7；字段prior_unit_2_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 8.0 | 6d69f6ac6088dc4ae7358d0a17abc8a1a6568dee413cd583ee7ed7d21116e64d
D006699 | 邳州 35kV 2023年 刚性 BDZ-00247 本年第一台主变容量 | s₁ | 8 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_35_stations.csv | CSV物理行7；字段selected_unit_1_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 8.0 | 6d69f6ac6088dc4ae7358d0a17abc8a1a6568dee413cd583ee7ed7d21116e64d
D006700 | 邳州 35kV 2023年 刚性 BDZ-00247 本年第二台主变容量 | s₂ | 8 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_35_stations.csv | CSV物理行7；字段selected_unit_2_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 8.0 | 6d69f6ac6088dc4ae7358d0a17abc8a1a6568dee413cd583ee7ed7d21116e64d
D006701 | 邳州 35kV 2023年 刚性 BDZ-00247 选定主变容量 | S | 16 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_35_stations.csv | CSV物理行7；字段selected_capacity_mva | 离散主变组合加总 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 16.0 | 6d69f6ac6088dc4ae7358d0a17abc8a1a6568dee413cd583ee7ed7d21116e64d
D006702 | 邳州 35kV 2023年 刚性 BDZ-00247 在役储能柜数 | n | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_35_stations.csv | CSV物理行7；字段storage_modules_in_service | 完整路径整数解 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0 | 6d69f6ac6088dc4ae7358d0a17abc8a1a6568dee413cd583ee7ed7d21116e64d
D006703 | 邳州 35kV 2023年 刚性 BDZ-00247 本年仿真净退出容量 | ΔS退出 | 0 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_35_stations.csv | CSV物理行7；字段released_capacity_mva | max(0,上一年站容量减本年) | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | 6d69f6ac6088dc4ae7358d0a17abc8a1a6568dee413cd583ee7ed7d21116e64d
D006704 | 邳州 35kV 2023年 刚性 BDZ-00247 本年主变容量净变化 | ΔS | 0 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_35_stations.csv | CSV物理行7；字段net_capacity_change_mva | 本年容量减上一年 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | 6d69f6ac6088dc4ae7358d0a17abc8a1a6568dee413cd583ee7ed7d21116e64d
D006705 | 邳州 35kV 2023年 刚性 BDZ-00247 当年新增储能柜数 | Δn | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_35_stations.csv | CSV物理行7；字段new_storage_modules | 本年在役数量减上一年 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0 | 6d69f6ac6088dc4ae7358d0a17abc8a1a6568dee413cd583ee7ed7d21116e64d
D006706 | 邳州 35kV 2023年 刚性 BDZ-00247 站级正向峰值静态需求 | L⁺ | 3.7249 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_35_stations.csv | CSV物理行7；字段forward_screen_mw | 年度站级场景 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 3.724863 | 6d69f6ac6088dc4ae7358d0a17abc8a1a6568dee413cd583ee7ed7d21116e64d
D006707 | 邳州 35kV 2023年 刚性 BDZ-00247 站级反向峰值静态需求 | L⁻ | 0 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_35_stations.csv | CSV物理行7；字段reverse_screen_mw | F13及2025全年极值合并 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | 6d69f6ac6088dc4ae7358d0a17abc8a1a6568dee413cd583ee7ed7d21116e64d
D006708 | 邳州 35kV 2023年 刚性 BDZ-00247 当年主变购置投资 | K主变 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_35_stations.csv | CSV物理行7；字段transformer_capex_10k_cny | 同电压替换案例静态总投资之和/新购容量之和；升档按新购完整容量计价 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0 | 6d69f6ac6088dc4ae7358d0a17abc8a1a6568dee413cd583ee7ed7d21116e64d
D006709 | 邳州 35kV 2023年 刚性 BDZ-00247 当年储能新增投资 | K储能 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_35_stations.csv | CSV物理行7；字段storage_capex_10k_cny | 十柜整包重复计价+剩余一至九柜线性插值；本年投资为在役数量成本函数差分 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | 6d69f6ac6088dc4ae7358d0a17abc8a1a6568dee413cd583ee7ed7d21116e64d
D006710 | 邳州 35kV 2023年 刚性 BDZ-00247 主变投运批次费用现值 | C主变 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_35_stations.csv | CSV物理行7；字段transformer_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | 6d69f6ac6088dc4ae7358d0a17abc8a1a6568dee413cd583ee7ed7d21116e64d
D006711 | 邳州 35kV 2023年 刚性 BDZ-00247 储能投运批次费用现值 | C储能 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_35_stations.csv | CSV物理行7；字段storage_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | 6d69f6ac6088dc4ae7358d0a17abc8a1a6568dee413cd583ee7ed7d21116e64d
D006712 | 邳州 35kV 2024年 刚性 BDZ-00247 容载比研究控制上限 | R上限 | 2 | MVA/MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_35_stations.csv | CSV物理行8；字段clr_cap | 区域年度容量≤研究上限乘参考净峰；四年逐台正增配之和≤基期区域容量乘预算比例 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 2.0 | 6d69f6ac6088dc4ae7358d0a17abc8a1a6568dee413cd583ee7ed7d21116e64d
D006713 | 邳州 35kV 2024年 刚性 BDZ-00247 上一年第一台主变容量 | s₁旧 | 8 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_35_stations.csv | CSV物理行8；字段prior_unit_1_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 8.0 | 6d69f6ac6088dc4ae7358d0a17abc8a1a6568dee413cd583ee7ed7d21116e64d
D006714 | 邳州 35kV 2024年 刚性 BDZ-00247 上一年第二台主变容量 | s₂旧 | 8 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_35_stations.csv | CSV物理行8；字段prior_unit_2_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 8.0 | 6d69f6ac6088dc4ae7358d0a17abc8a1a6568dee413cd583ee7ed7d21116e64d
D006715 | 邳州 35kV 2024年 刚性 BDZ-00247 本年第一台主变容量 | s₁ | 8 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_35_stations.csv | CSV物理行8；字段selected_unit_1_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 8.0 | 6d69f6ac6088dc4ae7358d0a17abc8a1a6568dee413cd583ee7ed7d21116e64d
D006716 | 邳州 35kV 2024年 刚性 BDZ-00247 本年第二台主变容量 | s₂ | 8 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_35_stations.csv | CSV物理行8；字段selected_unit_2_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 8.0 | 6d69f6ac6088dc4ae7358d0a17abc8a1a6568dee413cd583ee7ed7d21116e64d
D006717 | 邳州 35kV 2024年 刚性 BDZ-00247 选定主变容量 | S | 16 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_35_stations.csv | CSV物理行8；字段selected_capacity_mva | 离散主变组合加总 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 16.0 | 6d69f6ac6088dc4ae7358d0a17abc8a1a6568dee413cd583ee7ed7d21116e64d
D006718 | 邳州 35kV 2024年 刚性 BDZ-00247 在役储能柜数 | n | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_35_stations.csv | CSV物理行8；字段storage_modules_in_service | 完整路径整数解 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0 | 6d69f6ac6088dc4ae7358d0a17abc8a1a6568dee413cd583ee7ed7d21116e64d
D006719 | 邳州 35kV 2024年 刚性 BDZ-00247 本年仿真净退出容量 | ΔS退出 | 0 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_35_stations.csv | CSV物理行8；字段released_capacity_mva | max(0,上一年站容量减本年) | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | 6d69f6ac6088dc4ae7358d0a17abc8a1a6568dee413cd583ee7ed7d21116e64d
D006720 | 邳州 35kV 2024年 刚性 BDZ-00247 本年主变容量净变化 | ΔS | 0 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_35_stations.csv | CSV物理行8；字段net_capacity_change_mva | 本年容量减上一年 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | 6d69f6ac6088dc4ae7358d0a17abc8a1a6568dee413cd583ee7ed7d21116e64d
D006721 | 邳州 35kV 2024年 刚性 BDZ-00247 当年新增储能柜数 | Δn | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_35_stations.csv | CSV物理行8；字段new_storage_modules | 本年在役数量减上一年 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0 | 6d69f6ac6088dc4ae7358d0a17abc8a1a6568dee413cd583ee7ed7d21116e64d
D006722 | 邳州 35kV 2024年 刚性 BDZ-00247 站级正向峰值静态需求 | L⁺ | 5.5148 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_35_stations.csv | CSV物理行8；字段forward_screen_mw | 年度站级场景 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 5.514754 | 6d69f6ac6088dc4ae7358d0a17abc8a1a6568dee413cd583ee7ed7d21116e64d
D006723 | 邳州 35kV 2024年 刚性 BDZ-00247 站级反向峰值静态需求 | L⁻ | 0 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_35_stations.csv | CSV物理行8；字段reverse_screen_mw | F13及2025全年极值合并 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | 6d69f6ac6088dc4ae7358d0a17abc8a1a6568dee413cd583ee7ed7d21116e64d
D006724 | 邳州 35kV 2024年 刚性 BDZ-00247 当年主变购置投资 | K主变 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_35_stations.csv | CSV物理行8；字段transformer_capex_10k_cny | 同电压替换案例静态总投资之和/新购容量之和；升档按新购完整容量计价 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0 | 6d69f6ac6088dc4ae7358d0a17abc8a1a6568dee413cd583ee7ed7d21116e64d
D006725 | 邳州 35kV 2024年 刚性 BDZ-00247 当年储能新增投资 | K储能 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_35_stations.csv | CSV物理行8；字段storage_capex_10k_cny | 十柜整包重复计价+剩余一至九柜线性插值；本年投资为在役数量成本函数差分 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | 6d69f6ac6088dc4ae7358d0a17abc8a1a6568dee413cd583ee7ed7d21116e64d
D006726 | 邳州 35kV 2024年 刚性 BDZ-00247 主变投运批次费用现值 | C主变 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_35_stations.csv | CSV物理行8；字段transformer_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | 6d69f6ac6088dc4ae7358d0a17abc8a1a6568dee413cd583ee7ed7d21116e64d
D006727 | 邳州 35kV 2024年 刚性 BDZ-00247 储能投运批次费用现值 | C储能 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_35_stations.csv | CSV物理行8；字段storage_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | 6d69f6ac6088dc4ae7358d0a17abc8a1a6568dee413cd583ee7ed7d21116e64d
D006728 | 邳州 35kV 2025年 刚性 BDZ-00247 容载比研究控制上限 | R上限 | 2 | MVA/MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_35_stations.csv | CSV物理行9；字段clr_cap | 区域年度容量≤研究上限乘参考净峰；四年逐台正增配之和≤基期区域容量乘预算比例 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 2.0 | 6d69f6ac6088dc4ae7358d0a17abc8a1a6568dee413cd583ee7ed7d21116e64d
D006729 | 邳州 35kV 2025年 刚性 BDZ-00247 上一年第一台主变容量 | s₁旧 | 8 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_35_stations.csv | CSV物理行9；字段prior_unit_1_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 8.0 | 6d69f6ac6088dc4ae7358d0a17abc8a1a6568dee413cd583ee7ed7d21116e64d
D006730 | 邳州 35kV 2025年 刚性 BDZ-00247 上一年第二台主变容量 | s₂旧 | 8 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_35_stations.csv | CSV物理行9；字段prior_unit_2_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 8.0 | 6d69f6ac6088dc4ae7358d0a17abc8a1a6568dee413cd583ee7ed7d21116e64d
D006731 | 邳州 35kV 2025年 刚性 BDZ-00247 本年第一台主变容量 | s₁ | 8 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_35_stations.csv | CSV物理行9；字段selected_unit_1_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 8.0 | 6d69f6ac6088dc4ae7358d0a17abc8a1a6568dee413cd583ee7ed7d21116e64d
D006732 | 邳州 35kV 2025年 刚性 BDZ-00247 本年第二台主变容量 | s₂ | 8 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_35_stations.csv | CSV物理行9；字段selected_unit_2_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 8.0 | 6d69f6ac6088dc4ae7358d0a17abc8a1a6568dee413cd583ee7ed7d21116e64d
D006733 | 邳州 35kV 2025年 刚性 BDZ-00247 选定主变容量 | S | 16 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_35_stations.csv | CSV物理行9；字段selected_capacity_mva | 离散主变组合加总 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 16.0 | 6d69f6ac6088dc4ae7358d0a17abc8a1a6568dee413cd583ee7ed7d21116e64d
D006734 | 邳州 35kV 2025年 刚性 BDZ-00247 在役储能柜数 | n | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_35_stations.csv | CSV物理行9；字段storage_modules_in_service | 完整路径整数解 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0 | 6d69f6ac6088dc4ae7358d0a17abc8a1a6568dee413cd583ee7ed7d21116e64d
D006735 | 邳州 35kV 2025年 刚性 BDZ-00247 本年仿真净退出容量 | ΔS退出 | 0 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_35_stations.csv | CSV物理行9；字段released_capacity_mva | max(0,上一年站容量减本年) | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | 6d69f6ac6088dc4ae7358d0a17abc8a1a6568dee413cd583ee7ed7d21116e64d
D006736 | 邳州 35kV 2025年 刚性 BDZ-00247 本年主变容量净变化 | ΔS | 0 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_35_stations.csv | CSV物理行9；字段net_capacity_change_mva | 本年容量减上一年 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | 6d69f6ac6088dc4ae7358d0a17abc8a1a6568dee413cd583ee7ed7d21116e64d
D006737 | 邳州 35kV 2025年 刚性 BDZ-00247 当年新增储能柜数 | Δn | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_35_stations.csv | CSV物理行9；字段new_storage_modules | 本年在役数量减上一年 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0 | 6d69f6ac6088dc4ae7358d0a17abc8a1a6568dee413cd583ee7ed7d21116e64d
D006738 | 邳州 35kV 2025年 刚性 BDZ-00247 站级正向峰值静态需求 | L⁺ | 6.3434 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_35_stations.csv | CSV物理行9；字段forward_screen_mw | 年度站级场景 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 6.343437 | 6d69f6ac6088dc4ae7358d0a17abc8a1a6568dee413cd583ee7ed7d21116e64d
D006739 | 邳州 35kV 2025年 刚性 BDZ-00247 站级反向峰值静态需求 | L⁻ | 0.1 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_35_stations.csv | CSV物理行9；字段reverse_screen_mw | F13及2025全年极值合并 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.1 | 6d69f6ac6088dc4ae7358d0a17abc8a1a6568dee413cd583ee7ed7d21116e64d
D006740 | 邳州 35kV 2025年 刚性 BDZ-00247 当年主变购置投资 | K主变 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_35_stations.csv | CSV物理行9；字段transformer_capex_10k_cny | 同电压替换案例静态总投资之和/新购容量之和；升档按新购完整容量计价 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0 | 6d69f6ac6088dc4ae7358d0a17abc8a1a6568dee413cd583ee7ed7d21116e64d
D006741 | 邳州 35kV 2025年 刚性 BDZ-00247 当年储能新增投资 | K储能 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_35_stations.csv | CSV物理行9；字段storage_capex_10k_cny | 十柜整包重复计价+剩余一至九柜线性插值；本年投资为在役数量成本函数差分 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | 6d69f6ac6088dc4ae7358d0a17abc8a1a6568dee413cd583ee7ed7d21116e64d
D006742 | 邳州 35kV 2025年 刚性 BDZ-00247 主变投运批次费用现值 | C主变 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_35_stations.csv | CSV物理行9；字段transformer_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | 6d69f6ac6088dc4ae7358d0a17abc8a1a6568dee413cd583ee7ed7d21116e64d
D006743 | 邳州 35kV 2025年 刚性 BDZ-00247 储能投运批次费用现值 | C储能 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_35_stations.csv | CSV物理行9；字段storage_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | 6d69f6ac6088dc4ae7358d0a17abc8a1a6568dee413cd583ee7ed7d21116e64d
D006744 | 邳州 35kV 2022年 刚性 BDZ-00248 容载比研究控制上限 | R上限 | 2 | MVA/MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_35_stations.csv | CSV物理行10；字段clr_cap | 区域年度容量≤研究上限乘参考净峰；四年逐台正增配之和≤基期区域容量乘预算比例 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 2.0 | 6d69f6ac6088dc4ae7358d0a17abc8a1a6568dee413cd583ee7ed7d21116e64d
D006745 | 邳州 35kV 2022年 刚性 BDZ-00248 上一年第一台主变容量 | s₁旧 | 16 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_35_stations.csv | CSV物理行10；字段prior_unit_1_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 16.0 | 6d69f6ac6088dc4ae7358d0a17abc8a1a6568dee413cd583ee7ed7d21116e64d
D006746 | 邳州 35kV 2022年 刚性 BDZ-00248 上一年第二台主变容量 | s₂旧 | 20 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_35_stations.csv | CSV物理行10；字段prior_unit_2_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 20.0 | 6d69f6ac6088dc4ae7358d0a17abc8a1a6568dee413cd583ee7ed7d21116e64d
D006747 | 邳州 35kV 2022年 刚性 BDZ-00248 本年第一台主变容量 | s₁ | 16 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_35_stations.csv | CSV物理行10；字段selected_unit_1_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 16.0 | 6d69f6ac6088dc4ae7358d0a17abc8a1a6568dee413cd583ee7ed7d21116e64d
D006748 | 邳州 35kV 2022年 刚性 BDZ-00248 本年第二台主变容量 | s₂ | 16 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_35_stations.csv | CSV物理行10；字段selected_unit_2_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 16.0 | 6d69f6ac6088dc4ae7358d0a17abc8a1a6568dee413cd583ee7ed7d21116e64d
D006749 | 邳州 35kV 2022年 刚性 BDZ-00248 选定主变容量 | S | 32 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_35_stations.csv | CSV物理行10；字段selected_capacity_mva | 离散主变组合加总 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 32.0 | 6d69f6ac6088dc4ae7358d0a17abc8a1a6568dee413cd583ee7ed7d21116e64d
D006750 | 邳州 35kV 2022年 刚性 BDZ-00248 在役储能柜数 | n | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_35_stations.csv | CSV物理行10；字段storage_modules_in_service | 完整路径整数解 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0 | 6d69f6ac6088dc4ae7358d0a17abc8a1a6568dee413cd583ee7ed7d21116e64d
D006751 | 邳州 35kV 2022年 刚性 BDZ-00248 本年仿真净退出容量 | ΔS退出 | 4 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_35_stations.csv | CSV物理行10；字段released_capacity_mva | max(0,上一年站容量减本年) | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 4.0 | 6d69f6ac6088dc4ae7358d0a17abc8a1a6568dee413cd583ee7ed7d21116e64d
D006752 | 邳州 35kV 2022年 刚性 BDZ-00248 本年主变容量净变化 | ΔS | -4 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_35_stations.csv | CSV物理行10；字段net_capacity_change_mva | 本年容量减上一年 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | -4.0 | 6d69f6ac6088dc4ae7358d0a17abc8a1a6568dee413cd583ee7ed7d21116e64d
D006753 | 邳州 35kV 2022年 刚性 BDZ-00248 当年新增储能柜数 | Δn | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_35_stations.csv | CSV物理行10；字段new_storage_modules | 本年在役数量减上一年 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0 | 6d69f6ac6088dc4ae7358d0a17abc8a1a6568dee413cd583ee7ed7d21116e64d
D006754 | 邳州 35kV 2022年 刚性 BDZ-00248 站级正向峰值静态需求 | L⁺ | 21.2807 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_35_stations.csv | CSV物理行10；字段forward_screen_mw | 年度站级场景 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 21.280686 | 6d69f6ac6088dc4ae7358d0a17abc8a1a6568dee413cd583ee7ed7d21116e64d
D006755 | 邳州 35kV 2022年 刚性 BDZ-00248 站级反向峰值静态需求 | L⁻ | 0 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_35_stations.csv | CSV物理行10；字段reverse_screen_mw | F13及2025全年极值合并 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | 6d69f6ac6088dc4ae7358d0a17abc8a1a6568dee413cd583ee7ed7d21116e64d
D006756 | 邳州 35kV 2022年 刚性 BDZ-00248 当年主变购置投资 | K主变 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_35_stations.csv | CSV物理行10；字段transformer_capex_10k_cny | 同电压替换案例静态总投资之和/新购容量之和；升档按新购完整容量计价 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0 | 6d69f6ac6088dc4ae7358d0a17abc8a1a6568dee413cd583ee7ed7d21116e64d
D006757 | 邳州 35kV 2022年 刚性 BDZ-00248 当年储能新增投资 | K储能 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_35_stations.csv | CSV物理行10；字段storage_capex_10k_cny | 十柜整包重复计价+剩余一至九柜线性插值；本年投资为在役数量成本函数差分 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | 6d69f6ac6088dc4ae7358d0a17abc8a1a6568dee413cd583ee7ed7d21116e64d
D006758 | 邳州 35kV 2022年 刚性 BDZ-00248 主变投运批次费用现值 | C主变 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_35_stations.csv | CSV物理行10；字段transformer_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | 6d69f6ac6088dc4ae7358d0a17abc8a1a6568dee413cd583ee7ed7d21116e64d
D006759 | 邳州 35kV 2022年 刚性 BDZ-00248 储能投运批次费用现值 | C储能 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_35_stations.csv | CSV物理行10；字段storage_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | 6d69f6ac6088dc4ae7358d0a17abc8a1a6568dee413cd583ee7ed7d21116e64d
D006760 | 邳州 35kV 2023年 刚性 BDZ-00248 容载比研究控制上限 | R上限 | 2 | MVA/MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_35_stations.csv | CSV物理行11；字段clr_cap | 区域年度容量≤研究上限乘参考净峰；四年逐台正增配之和≤基期区域容量乘预算比例 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 2.0 | 6d69f6ac6088dc4ae7358d0a17abc8a1a6568dee413cd583ee7ed7d21116e64d
D006761 | 邳州 35kV 2023年 刚性 BDZ-00248 上一年第一台主变容量 | s₁旧 | 16 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_35_stations.csv | CSV物理行11；字段prior_unit_1_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 16.0 | 6d69f6ac6088dc4ae7358d0a17abc8a1a6568dee413cd583ee7ed7d21116e64d
D006762 | 邳州 35kV 2023年 刚性 BDZ-00248 上一年第二台主变容量 | s₂旧 | 16 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_35_stations.csv | CSV物理行11；字段prior_unit_2_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 16.0 | 6d69f6ac6088dc4ae7358d0a17abc8a1a6568dee413cd583ee7ed7d21116e64d
D006763 | 邳州 35kV 2023年 刚性 BDZ-00248 本年第一台主变容量 | s₁ | 10 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_35_stations.csv | CSV物理行11；字段selected_unit_1_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 10.0 | 6d69f6ac6088dc4ae7358d0a17abc8a1a6568dee413cd583ee7ed7d21116e64d
D006764 | 邳州 35kV 2023年 刚性 BDZ-00248 本年第二台主变容量 | s₂ | 16 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_35_stations.csv | CSV物理行11；字段selected_unit_2_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 16.0 | 6d69f6ac6088dc4ae7358d0a17abc8a1a6568dee413cd583ee7ed7d21116e64d
D006765 | 邳州 35kV 2023年 刚性 BDZ-00248 选定主变容量 | S | 26 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_35_stations.csv | CSV物理行11；字段selected_capacity_mva | 离散主变组合加总 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 26.0 | 6d69f6ac6088dc4ae7358d0a17abc8a1a6568dee413cd583ee7ed7d21116e64d
D006766 | 邳州 35kV 2023年 刚性 BDZ-00248 在役储能柜数 | n | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_35_stations.csv | CSV物理行11；字段storage_modules_in_service | 完整路径整数解 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0 | 6d69f6ac6088dc4ae7358d0a17abc8a1a6568dee413cd583ee7ed7d21116e64d
D006767 | 邳州 35kV 2023年 刚性 BDZ-00248 本年仿真净退出容量 | ΔS退出 | 6 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_35_stations.csv | CSV物理行11；字段released_capacity_mva | max(0,上一年站容量减本年) | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 6.0 | 6d69f6ac6088dc4ae7358d0a17abc8a1a6568dee413cd583ee7ed7d21116e64d
D006768 | 邳州 35kV 2023年 刚性 BDZ-00248 本年主变容量净变化 | ΔS | -6 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_35_stations.csv | CSV物理行11；字段net_capacity_change_mva | 本年容量减上一年 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | -6.0 | 6d69f6ac6088dc4ae7358d0a17abc8a1a6568dee413cd583ee7ed7d21116e64d
D006769 | 邳州 35kV 2023年 刚性 BDZ-00248 当年新增储能柜数 | Δn | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_35_stations.csv | CSV物理行11；字段new_storage_modules | 本年在役数量减上一年 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0 | 6d69f6ac6088dc4ae7358d0a17abc8a1a6568dee413cd583ee7ed7d21116e64d
D006770 | 邳州 35kV 2023年 刚性 BDZ-00248 站级正向峰值静态需求 | L⁺ | 14.7937 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_35_stations.csv | CSV物理行11；字段forward_screen_mw | 年度站级场景 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 14.793698 | 6d69f6ac6088dc4ae7358d0a17abc8a1a6568dee413cd583ee7ed7d21116e64d
D006771 | 邳州 35kV 2023年 刚性 BDZ-00248 站级反向峰值静态需求 | L⁻ | 1.7665 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_35_stations.csv | CSV物理行11；字段reverse_screen_mw | F13及2025全年极值合并 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 1.766465 | 6d69f6ac6088dc4ae7358d0a17abc8a1a6568dee413cd583ee7ed7d21116e64d
D006772 | 邳州 35kV 2023年 刚性 BDZ-00248 当年主变购置投资 | K主变 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_35_stations.csv | CSV物理行11；字段transformer_capex_10k_cny | 同电压替换案例静态总投资之和/新购容量之和；升档按新购完整容量计价 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0 | 6d69f6ac6088dc4ae7358d0a17abc8a1a6568dee413cd583ee7ed7d21116e64d
D006773 | 邳州 35kV 2023年 刚性 BDZ-00248 当年储能新增投资 | K储能 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_35_stations.csv | CSV物理行11；字段storage_capex_10k_cny | 十柜整包重复计价+剩余一至九柜线性插值；本年投资为在役数量成本函数差分 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | 6d69f6ac6088dc4ae7358d0a17abc8a1a6568dee413cd583ee7ed7d21116e64d
D006774 | 邳州 35kV 2023年 刚性 BDZ-00248 主变投运批次费用现值 | C主变 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_35_stations.csv | CSV物理行11；字段transformer_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | 6d69f6ac6088dc4ae7358d0a17abc8a1a6568dee413cd583ee7ed7d21116e64d
D006775 | 邳州 35kV 2023年 刚性 BDZ-00248 储能投运批次费用现值 | C储能 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_35_stations.csv | CSV物理行11；字段storage_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | 6d69f6ac6088dc4ae7358d0a17abc8a1a6568dee413cd583ee7ed7d21116e64d
D006776 | 邳州 35kV 2024年 刚性 BDZ-00248 容载比研究控制上限 | R上限 | 2 | MVA/MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_35_stations.csv | CSV物理行12；字段clr_cap | 区域年度容量≤研究上限乘参考净峰；四年逐台正增配之和≤基期区域容量乘预算比例 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 2.0 | 6d69f6ac6088dc4ae7358d0a17abc8a1a6568dee413cd583ee7ed7d21116e64d
D006777 | 邳州 35kV 2024年 刚性 BDZ-00248 上一年第一台主变容量 | s₁旧 | 10 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_35_stations.csv | CSV物理行12；字段prior_unit_1_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 10.0 | 6d69f6ac6088dc4ae7358d0a17abc8a1a6568dee413cd583ee7ed7d21116e64d
D006778 | 邳州 35kV 2024年 刚性 BDZ-00248 上一年第二台主变容量 | s₂旧 | 16 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_35_stations.csv | CSV物理行12；字段prior_unit_2_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 16.0 | 6d69f6ac6088dc4ae7358d0a17abc8a1a6568dee413cd583ee7ed7d21116e64d
D006779 | 邳州 35kV 2024年 刚性 BDZ-00248 本年第一台主变容量 | s₁ | 16 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_35_stations.csv | CSV物理行12；字段selected_unit_1_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 16.0 | 6d69f6ac6088dc4ae7358d0a17abc8a1a6568dee413cd583ee7ed7d21116e64d
D006780 | 邳州 35kV 2024年 刚性 BDZ-00248 本年第二台主变容量 | s₂ | 16 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_35_stations.csv | CSV物理行12；字段selected_unit_2_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 16.0 | 6d69f6ac6088dc4ae7358d0a17abc8a1a6568dee413cd583ee7ed7d21116e64d
D006781 | 邳州 35kV 2024年 刚性 BDZ-00248 选定主变容量 | S | 32 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_35_stations.csv | CSV物理行12；字段selected_capacity_mva | 离散主变组合加总 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 32.0 | 6d69f6ac6088dc4ae7358d0a17abc8a1a6568dee413cd583ee7ed7d21116e64d
D006782 | 邳州 35kV 2024年 刚性 BDZ-00248 在役储能柜数 | n | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_35_stations.csv | CSV物理行12；字段storage_modules_in_service | 完整路径整数解 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0 | 6d69f6ac6088dc4ae7358d0a17abc8a1a6568dee413cd583ee7ed7d21116e64d
D006783 | 邳州 35kV 2024年 刚性 BDZ-00248 本年仿真净退出容量 | ΔS退出 | 0 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_35_stations.csv | CSV物理行12；字段released_capacity_mva | max(0,上一年站容量减本年) | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | 6d69f6ac6088dc4ae7358d0a17abc8a1a6568dee413cd583ee7ed7d21116e64d
D006784 | 邳州 35kV 2024年 刚性 BDZ-00248 本年主变容量净变化 | ΔS | 6 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_35_stations.csv | CSV物理行12；字段net_capacity_change_mva | 本年容量减上一年 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 6.0 | 6d69f6ac6088dc4ae7358d0a17abc8a1a6568dee413cd583ee7ed7d21116e64d
D006785 | 邳州 35kV 2024年 刚性 BDZ-00248 当年新增储能柜数 | Δn | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_35_stations.csv | CSV物理行12；字段new_storage_modules | 本年在役数量减上一年 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0 | 6d69f6ac6088dc4ae7358d0a17abc8a1a6568dee413cd583ee7ed7d21116e64d
D006786 | 邳州 35kV 2024年 刚性 BDZ-00248 站级正向峰值静态需求 | L⁺ | 21.9024 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_35_stations.csv | CSV物理行12；字段forward_screen_mw | 年度站级场景 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 21.902444 | 6d69f6ac6088dc4ae7358d0a17abc8a1a6568dee413cd583ee7ed7d21116e64d
D006787 | 邳州 35kV 2024年 刚性 BDZ-00248 站级反向峰值静态需求 | L⁻ | 7.4854 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_35_stations.csv | CSV物理行12；字段reverse_screen_mw | F13及2025全年极值合并 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 7.485366 | 6d69f6ac6088dc4ae7358d0a17abc8a1a6568dee413cd583ee7ed7d21116e64d
D006788 | 邳州 35kV 2024年 刚性 BDZ-00248 当年主变购置投资 | K主变 | 247.68 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_35_stations.csv | CSV物理行12；字段transformer_capex_10k_cny | 同电压替换案例静态总投资之和/新购容量之和；升档按新购完整容量计价 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 247.68 | 6d69f6ac6088dc4ae7358d0a17abc8a1a6568dee413cd583ee7ed7d21116e64d
D006789 | 邳州 35kV 2024年 刚性 BDZ-00248 当年储能新增投资 | K储能 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_35_stations.csv | CSV物理行12；字段storage_capex_10k_cny | 十柜整包重复计价+剩余一至九柜线性插值；本年投资为在役数量成本函数差分 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | 6d69f6ac6088dc4ae7358d0a17abc8a1a6568dee413cd583ee7ed7d21116e64d
D006790 | 邳州 35kV 2024年 刚性 BDZ-00248 主变投运批次费用现值 | C主变 | 229.7451 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_35_stations.csv | CSV物理行12；字段transformer_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 229.7450889 | 6d69f6ac6088dc4ae7358d0a17abc8a1a6568dee413cd583ee7ed7d21116e64d
D006791 | 邳州 35kV 2024年 刚性 BDZ-00248 储能投运批次费用现值 | C储能 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_35_stations.csv | CSV物理行12；字段storage_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | 6d69f6ac6088dc4ae7358d0a17abc8a1a6568dee413cd583ee7ed7d21116e64d
D006792 | 邳州 35kV 2025年 刚性 BDZ-00248 容载比研究控制上限 | R上限 | 2 | MVA/MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_35_stations.csv | CSV物理行13；字段clr_cap | 区域年度容量≤研究上限乘参考净峰；四年逐台正增配之和≤基期区域容量乘预算比例 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 2.0 | 6d69f6ac6088dc4ae7358d0a17abc8a1a6568dee413cd583ee7ed7d21116e64d
D006793 | 邳州 35kV 2025年 刚性 BDZ-00248 上一年第一台主变容量 | s₁旧 | 16 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_35_stations.csv | CSV物理行13；字段prior_unit_1_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 16.0 | 6d69f6ac6088dc4ae7358d0a17abc8a1a6568dee413cd583ee7ed7d21116e64d
D006794 | 邳州 35kV 2025年 刚性 BDZ-00248 上一年第二台主变容量 | s₂旧 | 16 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_35_stations.csv | CSV物理行13；字段prior_unit_2_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 16.0 | 6d69f6ac6088dc4ae7358d0a17abc8a1a6568dee413cd583ee7ed7d21116e64d
D006795 | 邳州 35kV 2025年 刚性 BDZ-00248 本年第一台主变容量 | s₁ | 16 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_35_stations.csv | CSV物理行13；字段selected_unit_1_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 16.0 | 6d69f6ac6088dc4ae7358d0a17abc8a1a6568dee413cd583ee7ed7d21116e64d
D006796 | 邳州 35kV 2025年 刚性 BDZ-00248 本年第二台主变容量 | s₂ | 16 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_35_stations.csv | CSV物理行13；字段selected_unit_2_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 16.0 | 6d69f6ac6088dc4ae7358d0a17abc8a1a6568dee413cd583ee7ed7d21116e64d
D006797 | 邳州 35kV 2025年 刚性 BDZ-00248 选定主变容量 | S | 32 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_35_stations.csv | CSV物理行13；字段selected_capacity_mva | 离散主变组合加总 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 32.0 | 6d69f6ac6088dc4ae7358d0a17abc8a1a6568dee413cd583ee7ed7d21116e64d
D006798 | 邳州 35kV 2025年 刚性 BDZ-00248 在役储能柜数 | n | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_35_stations.csv | CSV物理行13；字段storage_modules_in_service | 完整路径整数解 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0 | 6d69f6ac6088dc4ae7358d0a17abc8a1a6568dee413cd583ee7ed7d21116e64d
D006799 | 邳州 35kV 2025年 刚性 BDZ-00248 本年仿真净退出容量 | ΔS退出 | 0 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_35_stations.csv | CSV物理行13；字段released_capacity_mva | max(0,上一年站容量减本年) | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | 6d69f6ac6088dc4ae7358d0a17abc8a1a6568dee413cd583ee7ed7d21116e64d
D006800 | 邳州 35kV 2025年 刚性 BDZ-00248 本年主变容量净变化 | ΔS | 0 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_35_stations.csv | CSV物理行13；字段net_capacity_change_mva | 本年容量减上一年 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | 6d69f6ac6088dc4ae7358d0a17abc8a1a6568dee413cd583ee7ed7d21116e64d
D006801 | 邳州 35kV 2025年 刚性 BDZ-00248 当年新增储能柜数 | Δn | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_35_stations.csv | CSV物理行13；字段new_storage_modules | 本年在役数量减上一年 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0 | 6d69f6ac6088dc4ae7358d0a17abc8a1a6568dee413cd583ee7ed7d21116e64d
D006802 | 邳州 35kV 2025年 刚性 BDZ-00248 站级正向峰值静态需求 | L⁺ | 25.1937 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_35_stations.csv | CSV物理行13；字段forward_screen_mw | 年度站级场景 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 25.19365 | 6d69f6ac6088dc4ae7358d0a17abc8a1a6568dee413cd583ee7ed7d21116e64d
D006803 | 邳州 35kV 2025年 刚性 BDZ-00248 站级反向峰值静态需求 | L⁻ | 13.16 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_35_stations.csv | CSV物理行13；字段reverse_screen_mw | F13及2025全年极值合并 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 13.16 | 6d69f6ac6088dc4ae7358d0a17abc8a1a6568dee413cd583ee7ed7d21116e64d
D006804 | 邳州 35kV 2025年 刚性 BDZ-00248 当年主变购置投资 | K主变 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_35_stations.csv | CSV物理行13；字段transformer_capex_10k_cny | 同电压替换案例静态总投资之和/新购容量之和；升档按新购完整容量计价 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0 | 6d69f6ac6088dc4ae7358d0a17abc8a1a6568dee413cd583ee7ed7d21116e64d
D006805 | 邳州 35kV 2025年 刚性 BDZ-00248 当年储能新增投资 | K储能 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_35_stations.csv | CSV物理行13；字段storage_capex_10k_cny | 十柜整包重复计价+剩余一至九柜线性插值；本年投资为在役数量成本函数差分 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | 6d69f6ac6088dc4ae7358d0a17abc8a1a6568dee413cd583ee7ed7d21116e64d
D006806 | 邳州 35kV 2025年 刚性 BDZ-00248 主变投运批次费用现值 | C主变 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_35_stations.csv | CSV物理行13；字段transformer_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | 6d69f6ac6088dc4ae7358d0a17abc8a1a6568dee413cd583ee7ed7d21116e64d
D006807 | 邳州 35kV 2025年 刚性 BDZ-00248 储能投运批次费用现值 | C储能 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_35_stations.csv | CSV物理行13；字段storage_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | 6d69f6ac6088dc4ae7358d0a17abc8a1a6568dee413cd583ee7ed7d21116e64d
D006808 | 邳州 35kV 2022年 刚性 BDZ-00255 容载比研究控制上限 | R上限 | 2 | MVA/MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_35_stations.csv | CSV物理行14；字段clr_cap | 区域年度容量≤研究上限乘参考净峰；四年逐台正增配之和≤基期区域容量乘预算比例 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 2.0 | 6d69f6ac6088dc4ae7358d0a17abc8a1a6568dee413cd583ee7ed7d21116e64d
D006809 | 邳州 35kV 2022年 刚性 BDZ-00255 上一年第一台主变容量 | s₁旧 | 10 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_35_stations.csv | CSV物理行14；字段prior_unit_1_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 10.0 | 6d69f6ac6088dc4ae7358d0a17abc8a1a6568dee413cd583ee7ed7d21116e64d
D006810 | 邳州 35kV 2022年 刚性 BDZ-00255 上一年第二台主变容量 | s₂旧 | 16 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_35_stations.csv | CSV物理行14；字段prior_unit_2_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 16.0 | 6d69f6ac6088dc4ae7358d0a17abc8a1a6568dee413cd583ee7ed7d21116e64d
D006811 | 邳州 35kV 2022年 刚性 BDZ-00255 本年第一台主变容量 | s₁ | 16 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_35_stations.csv | CSV物理行14；字段selected_unit_1_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 16.0 | 6d69f6ac6088dc4ae7358d0a17abc8a1a6568dee413cd583ee7ed7d21116e64d
D006812 | 邳州 35kV 2022年 刚性 BDZ-00255 本年第二台主变容量 | s₂ | 16 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_35_stations.csv | CSV物理行14；字段selected_unit_2_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 16.0 | 6d69f6ac6088dc4ae7358d0a17abc8a1a6568dee413cd583ee7ed7d21116e64d
D006813 | 邳州 35kV 2022年 刚性 BDZ-00255 选定主变容量 | S | 32 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_35_stations.csv | CSV物理行14；字段selected_capacity_mva | 离散主变组合加总 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 32.0 | 6d69f6ac6088dc4ae7358d0a17abc8a1a6568dee413cd583ee7ed7d21116e64d
D006814 | 邳州 35kV 2022年 刚性 BDZ-00255 在役储能柜数 | n | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_35_stations.csv | CSV物理行14；字段storage_modules_in_service | 完整路径整数解 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0 | 6d69f6ac6088dc4ae7358d0a17abc8a1a6568dee413cd583ee7ed7d21116e64d
D006815 | 邳州 35kV 2022年 刚性 BDZ-00255 本年仿真净退出容量 | ΔS退出 | 0 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_35_stations.csv | CSV物理行14；字段released_capacity_mva | max(0,上一年站容量减本年) | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | 6d69f6ac6088dc4ae7358d0a17abc8a1a6568dee413cd583ee7ed7d21116e64d
D006816 | 邳州 35kV 2022年 刚性 BDZ-00255 本年主变容量净变化 | ΔS | 6 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_35_stations.csv | CSV物理行14；字段net_capacity_change_mva | 本年容量减上一年 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 6.0 | 6d69f6ac6088dc4ae7358d0a17abc8a1a6568dee413cd583ee7ed7d21116e64d
D006817 | 邳州 35kV 2022年 刚性 BDZ-00255 当年新增储能柜数 | Δn | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_35_stations.csv | CSV物理行14；字段new_storage_modules | 本年在役数量减上一年 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0 | 6d69f6ac6088dc4ae7358d0a17abc8a1a6568dee413cd583ee7ed7d21116e64d
D006818 | 邳州 35kV 2022年 刚性 BDZ-00255 站级正向峰值静态需求 | L⁺ | 22.4047 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_35_stations.csv | CSV物理行14；字段forward_screen_mw | 年度站级场景 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 22.404725 | 6d69f6ac6088dc4ae7358d0a17abc8a1a6568dee413cd583ee7ed7d21116e64d
D006819 | 邳州 35kV 2022年 刚性 BDZ-00255 站级反向峰值静态需求 | L⁻ | 0 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_35_stations.csv | CSV物理行14；字段reverse_screen_mw | F13及2025全年极值合并 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | 6d69f6ac6088dc4ae7358d0a17abc8a1a6568dee413cd583ee7ed7d21116e64d
D006820 | 邳州 35kV 2022年 刚性 BDZ-00255 当年主变购置投资 | K主变 | 247.68 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_35_stations.csv | CSV物理行14；字段transformer_capex_10k_cny | 同电压替换案例静态总投资之和/新购容量之和；升档按新购完整容量计价 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 247.68 | 6d69f6ac6088dc4ae7358d0a17abc8a1a6568dee413cd583ee7ed7d21116e64d
D006821 | 邳州 35kV 2022年 刚性 BDZ-00255 当年储能新增投资 | K储能 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_35_stations.csv | CSV物理行14；字段storage_capex_10k_cny | 十柜整包重复计价+剩余一至九柜线性插值；本年投资为在役数量成本函数差分 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | 6d69f6ac6088dc4ae7358d0a17abc8a1a6568dee413cd583ee7ed7d21116e64d
D006822 | 邳州 35kV 2022年 刚性 BDZ-00255 主变投运批次费用现值 | C主变 | 259.7325 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_35_stations.csv | CSV物理行14；字段transformer_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 259.73247446 | 6d69f6ac6088dc4ae7358d0a17abc8a1a6568dee413cd583ee7ed7d21116e64d
D006823 | 邳州 35kV 2022年 刚性 BDZ-00255 储能投运批次费用现值 | C储能 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_35_stations.csv | CSV物理行14；字段storage_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | 6d69f6ac6088dc4ae7358d0a17abc8a1a6568dee413cd583ee7ed7d21116e64d
D006824 | 邳州 35kV 2023年 刚性 BDZ-00255 容载比研究控制上限 | R上限 | 2 | MVA/MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_35_stations.csv | CSV物理行15；字段clr_cap | 区域年度容量≤研究上限乘参考净峰；四年逐台正增配之和≤基期区域容量乘预算比例 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 2.0 | 6d69f6ac6088dc4ae7358d0a17abc8a1a6568dee413cd583ee7ed7d21116e64d
D006825 | 邳州 35kV 2023年 刚性 BDZ-00255 上一年第一台主变容量 | s₁旧 | 16 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_35_stations.csv | CSV物理行15；字段prior_unit_1_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 16.0 | 6d69f6ac6088dc4ae7358d0a17abc8a1a6568dee413cd583ee7ed7d21116e64d
D006826 | 邳州 35kV 2023年 刚性 BDZ-00255 上一年第二台主变容量 | s₂旧 | 16 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_35_stations.csv | CSV物理行15；字段prior_unit_2_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 16.0 | 6d69f6ac6088dc4ae7358d0a17abc8a1a6568dee413cd583ee7ed7d21116e64d
D006827 | 邳州 35kV 2023年 刚性 BDZ-00255 本年第一台主变容量 | s₁ | 10 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_35_stations.csv | CSV物理行15；字段selected_unit_1_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 10.0 | 6d69f6ac6088dc4ae7358d0a17abc8a1a6568dee413cd583ee7ed7d21116e64d
D006828 | 邳州 35kV 2023年 刚性 BDZ-00255 本年第二台主变容量 | s₂ | 10 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_35_stations.csv | CSV物理行15；字段selected_unit_2_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 10.0 | 6d69f6ac6088dc4ae7358d0a17abc8a1a6568dee413cd583ee7ed7d21116e64d
D006829 | 邳州 35kV 2023年 刚性 BDZ-00255 选定主变容量 | S | 20 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_35_stations.csv | CSV物理行15；字段selected_capacity_mva | 离散主变组合加总 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 20.0 | 6d69f6ac6088dc4ae7358d0a17abc8a1a6568dee413cd583ee7ed7d21116e64d
D006830 | 邳州 35kV 2023年 刚性 BDZ-00255 在役储能柜数 | n | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_35_stations.csv | CSV物理行15；字段storage_modules_in_service | 完整路径整数解 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0 | 6d69f6ac6088dc4ae7358d0a17abc8a1a6568dee413cd583ee7ed7d21116e64d
D006831 | 邳州 35kV 2023年 刚性 BDZ-00255 本年仿真净退出容量 | ΔS退出 | 12 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_35_stations.csv | CSV物理行15；字段released_capacity_mva | max(0,上一年站容量减本年) | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 12.0 | 6d69f6ac6088dc4ae7358d0a17abc8a1a6568dee413cd583ee7ed7d21116e64d
D006832 | 邳州 35kV 2023年 刚性 BDZ-00255 本年主变容量净变化 | ΔS | -12 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_35_stations.csv | CSV物理行15；字段net_capacity_change_mva | 本年容量减上一年 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | -12.0 | 6d69f6ac6088dc4ae7358d0a17abc8a1a6568dee413cd583ee7ed7d21116e64d
D006833 | 邳州 35kV 2023年 刚性 BDZ-00255 当年新增储能柜数 | Δn | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_35_stations.csv | CSV物理行15；字段new_storage_modules | 本年在役数量减上一年 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0 | 6d69f6ac6088dc4ae7358d0a17abc8a1a6568dee413cd583ee7ed7d21116e64d
D006834 | 邳州 35kV 2023年 刚性 BDZ-00255 站级正向峰值静态需求 | L⁺ | 15.5751 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_35_stations.csv | CSV物理行15；字段forward_screen_mw | 年度站级场景 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 15.575097 | 6d69f6ac6088dc4ae7358d0a17abc8a1a6568dee413cd583ee7ed7d21116e64d
D006835 | 邳州 35kV 2023年 刚性 BDZ-00255 站级反向峰值静态需求 | L⁻ | 3.6652 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_35_stations.csv | CSV物理行15；字段reverse_screen_mw | F13及2025全年极值合并 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 3.665161 | 6d69f6ac6088dc4ae7358d0a17abc8a1a6568dee413cd583ee7ed7d21116e64d
D006836 | 邳州 35kV 2023年 刚性 BDZ-00255 当年主变购置投资 | K主变 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_35_stations.csv | CSV物理行15；字段transformer_capex_10k_cny | 同电压替换案例静态总投资之和/新购容量之和；升档按新购完整容量计价 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0 | 6d69f6ac6088dc4ae7358d0a17abc8a1a6568dee413cd583ee7ed7d21116e64d
D006837 | 邳州 35kV 2023年 刚性 BDZ-00255 当年储能新增投资 | K储能 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_35_stations.csv | CSV物理行15；字段storage_capex_10k_cny | 十柜整包重复计价+剩余一至九柜线性插值；本年投资为在役数量成本函数差分 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | 6d69f6ac6088dc4ae7358d0a17abc8a1a6568dee413cd583ee7ed7d21116e64d
D006838 | 邳州 35kV 2023年 刚性 BDZ-00255 主变投运批次费用现值 | C主变 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_35_stations.csv | CSV物理行15；字段transformer_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | 6d69f6ac6088dc4ae7358d0a17abc8a1a6568dee413cd583ee7ed7d21116e64d
D006839 | 邳州 35kV 2023年 刚性 BDZ-00255 储能投运批次费用现值 | C储能 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_35_stations.csv | CSV物理行15；字段storage_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | 6d69f6ac6088dc4ae7358d0a17abc8a1a6568dee413cd583ee7ed7d21116e64d
D006840 | 邳州 35kV 2024年 刚性 BDZ-00255 容载比研究控制上限 | R上限 | 2 | MVA/MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_35_stations.csv | CSV物理行16；字段clr_cap | 区域年度容量≤研究上限乘参考净峰；四年逐台正增配之和≤基期区域容量乘预算比例 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 2.0 | 6d69f6ac6088dc4ae7358d0a17abc8a1a6568dee413cd583ee7ed7d21116e64d
D006841 | 邳州 35kV 2024年 刚性 BDZ-00255 上一年第一台主变容量 | s₁旧 | 10 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_35_stations.csv | CSV物理行16；字段prior_unit_1_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 10.0 | 6d69f6ac6088dc4ae7358d0a17abc8a1a6568dee413cd583ee7ed7d21116e64d
D006842 | 邳州 35kV 2024年 刚性 BDZ-00255 上一年第二台主变容量 | s₂旧 | 10 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_35_stations.csv | CSV物理行16；字段prior_unit_2_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 10.0 | 6d69f6ac6088dc4ae7358d0a17abc8a1a6568dee413cd583ee7ed7d21116e64d
D006843 | 邳州 35kV 2024年 刚性 BDZ-00255 本年第一台主变容量 | s₁ | 16 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_35_stations.csv | CSV物理行16；字段selected_unit_1_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 16.0 | 6d69f6ac6088dc4ae7358d0a17abc8a1a6568dee413cd583ee7ed7d21116e64d
D006844 | 邳州 35kV 2024年 刚性 BDZ-00255 本年第二台主变容量 | s₂ | 16 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_35_stations.csv | CSV物理行16；字段selected_unit_2_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 16.0 | 6d69f6ac6088dc4ae7358d0a17abc8a1a6568dee413cd583ee7ed7d21116e64d
D006845 | 邳州 35kV 2024年 刚性 BDZ-00255 选定主变容量 | S | 32 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_35_stations.csv | CSV物理行16；字段selected_capacity_mva | 离散主变组合加总 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 32.0 | 6d69f6ac6088dc4ae7358d0a17abc8a1a6568dee413cd583ee7ed7d21116e64d
D006846 | 邳州 35kV 2024年 刚性 BDZ-00255 在役储能柜数 | n | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_35_stations.csv | CSV物理行16；字段storage_modules_in_service | 完整路径整数解 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0 | 6d69f6ac6088dc4ae7358d0a17abc8a1a6568dee413cd583ee7ed7d21116e64d
D006847 | 邳州 35kV 2024年 刚性 BDZ-00255 本年仿真净退出容量 | ΔS退出 | 0 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_35_stations.csv | CSV物理行16；字段released_capacity_mva | max(0,上一年站容量减本年) | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | 6d69f6ac6088dc4ae7358d0a17abc8a1a6568dee413cd583ee7ed7d21116e64d
D006848 | 邳州 35kV 2024年 刚性 BDZ-00255 本年主变容量净变化 | ΔS | 12 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_35_stations.csv | CSV物理行16；字段net_capacity_change_mva | 本年容量减上一年 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 12.0 | 6d69f6ac6088dc4ae7358d0a17abc8a1a6568dee413cd583ee7ed7d21116e64d
D006849 | 邳州 35kV 2024年 刚性 BDZ-00255 当年新增储能柜数 | Δn | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_35_stations.csv | CSV物理行16；字段new_storage_modules | 本年在役数量减上一年 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0 | 6d69f6ac6088dc4ae7358d0a17abc8a1a6568dee413cd583ee7ed7d21116e64d
D006850 | 邳州 35kV 2024年 刚性 BDZ-00255 站级正向峰值静态需求 | L⁺ | 23.0593 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_35_stations.csv | CSV物理行16；字段forward_screen_mw | 年度站级场景 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 23.059324 | 6d69f6ac6088dc4ae7358d0a17abc8a1a6568dee413cd583ee7ed7d21116e64d
D006851 | 邳州 35kV 2024年 刚性 BDZ-00255 站级反向峰值静态需求 | L⁻ | 12.2287 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_35_stations.csv | CSV物理行16；字段reverse_screen_mw | F13及2025全年极值合并 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 12.228694 | 6d69f6ac6088dc4ae7358d0a17abc8a1a6568dee413cd583ee7ed7d21116e64d
D006852 | 邳州 35kV 2024年 刚性 BDZ-00255 当年主变购置投资 | K主变 | 495.36 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_35_stations.csv | CSV物理行16；字段transformer_capex_10k_cny | 同电压替换案例静态总投资之和/新购容量之和；升档按新购完整容量计价 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 495.36 | 6d69f6ac6088dc4ae7358d0a17abc8a1a6568dee413cd583ee7ed7d21116e64d
D006853 | 邳州 35kV 2024年 刚性 BDZ-00255 当年储能新增投资 | K储能 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_35_stations.csv | CSV物理行16；字段storage_capex_10k_cny | 十柜整包重复计价+剩余一至九柜线性插值；本年投资为在役数量成本函数差分 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | 6d69f6ac6088dc4ae7358d0a17abc8a1a6568dee413cd583ee7ed7d21116e64d
D006854 | 邳州 35kV 2024年 刚性 BDZ-00255 主变投运批次费用现值 | C主变 | 459.4902 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_35_stations.csv | CSV物理行16；字段transformer_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 459.4901778 | 6d69f6ac6088dc4ae7358d0a17abc8a1a6568dee413cd583ee7ed7d21116e64d
D006855 | 邳州 35kV 2024年 刚性 BDZ-00255 储能投运批次费用现值 | C储能 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_35_stations.csv | CSV物理行16；字段storage_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | 6d69f6ac6088dc4ae7358d0a17abc8a1a6568dee413cd583ee7ed7d21116e64d
D006856 | 邳州 35kV 2025年 刚性 BDZ-00255 容载比研究控制上限 | R上限 | 2 | MVA/MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_35_stations.csv | CSV物理行17；字段clr_cap | 区域年度容量≤研究上限乘参考净峰；四年逐台正增配之和≤基期区域容量乘预算比例 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 2.0 | 6d69f6ac6088dc4ae7358d0a17abc8a1a6568dee413cd583ee7ed7d21116e64d
D006857 | 邳州 35kV 2025年 刚性 BDZ-00255 上一年第一台主变容量 | s₁旧 | 16 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_35_stations.csv | CSV物理行17；字段prior_unit_1_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 16.0 | 6d69f6ac6088dc4ae7358d0a17abc8a1a6568dee413cd583ee7ed7d21116e64d
D006858 | 邳州 35kV 2025年 刚性 BDZ-00255 上一年第二台主变容量 | s₂旧 | 16 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_35_stations.csv | CSV物理行17；字段prior_unit_2_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 16.0 | 6d69f6ac6088dc4ae7358d0a17abc8a1a6568dee413cd583ee7ed7d21116e64d
D006859 | 邳州 35kV 2025年 刚性 BDZ-00255 本年第一台主变容量 | s₁ | 16 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_35_stations.csv | CSV物理行17；字段selected_unit_1_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 16.0 | 6d69f6ac6088dc4ae7358d0a17abc8a1a6568dee413cd583ee7ed7d21116e64d
D006860 | 邳州 35kV 2025年 刚性 BDZ-00255 本年第二台主变容量 | s₂ | 16 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_35_stations.csv | CSV物理行17；字段selected_unit_2_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 16.0 | 6d69f6ac6088dc4ae7358d0a17abc8a1a6568dee413cd583ee7ed7d21116e64d
D006861 | 邳州 35kV 2025年 刚性 BDZ-00255 选定主变容量 | S | 32 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_35_stations.csv | CSV物理行17；字段selected_capacity_mva | 离散主变组合加总 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 32.0 | 6d69f6ac6088dc4ae7358d0a17abc8a1a6568dee413cd583ee7ed7d21116e64d
D006862 | 邳州 35kV 2025年 刚性 BDZ-00255 在役储能柜数 | n | 10 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_35_stations.csv | CSV物理行17；字段storage_modules_in_service | 完整路径整数解 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 10 | 6d69f6ac6088dc4ae7358d0a17abc8a1a6568dee413cd583ee7ed7d21116e64d
D006863 | 邳州 35kV 2025年 刚性 BDZ-00255 本年仿真净退出容量 | ΔS退出 | 0 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_35_stations.csv | CSV物理行17；字段released_capacity_mva | max(0,上一年站容量减本年) | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | 6d69f6ac6088dc4ae7358d0a17abc8a1a6568dee413cd583ee7ed7d21116e64d
D006864 | 邳州 35kV 2025年 刚性 BDZ-00255 本年主变容量净变化 | ΔS | 0 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_35_stations.csv | CSV物理行17；字段net_capacity_change_mva | 本年容量减上一年 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | 6d69f6ac6088dc4ae7358d0a17abc8a1a6568dee413cd583ee7ed7d21116e64d
D006865 | 邳州 35kV 2025年 刚性 BDZ-00255 当年新增储能柜数 | Δn | 10 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_35_stations.csv | CSV物理行17；字段new_storage_modules | 本年在役数量减上一年 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 10 | 6d69f6ac6088dc4ae7358d0a17abc8a1a6568dee413cd583ee7ed7d21116e64d
D006866 | 邳州 35kV 2025年 刚性 BDZ-00255 站级正向峰值静态需求 | L⁺ | 26.5244 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_35_stations.csv | CSV物理行17；字段forward_screen_mw | 年度站级场景 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 26.524371 | 6d69f6ac6088dc4ae7358d0a17abc8a1a6568dee413cd583ee7ed7d21116e64d
D006867 | 邳州 35kV 2025年 刚性 BDZ-00255 站级反向峰值静态需求 | L⁻ | 21.39 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_35_stations.csv | CSV物理行17；字段reverse_screen_mw | F13及2025全年极值合并 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 21.39 | 6d69f6ac6088dc4ae7358d0a17abc8a1a6568dee413cd583ee7ed7d21116e64d
D006868 | 邳州 35kV 2025年 刚性 BDZ-00255 当年主变购置投资 | K主变 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_35_stations.csv | CSV物理行17；字段transformer_capex_10k_cny | 同电压替换案例静态总投资之和/新购容量之和；升档按新购完整容量计价 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0 | 6d69f6ac6088dc4ae7358d0a17abc8a1a6568dee413cd583ee7ed7d21116e64d
D006869 | 邳州 35kV 2025年 刚性 BDZ-00255 当年储能新增投资 | K储能 | 210.4563 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_35_stations.csv | CSV物理行17；字段storage_capex_10k_cny | 十柜整包重复计价+剩余一至九柜线性插值；本年投资为在役数量成本函数差分 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 210.456262 | 6d69f6ac6088dc4ae7358d0a17abc8a1a6568dee413cd583ee7ed7d21116e64d
D006870 | 邳州 35kV 2025年 刚性 BDZ-00255 主变投运批次费用现值 | C主变 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_35_stations.csv | CSV物理行17；字段transformer_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | 6d69f6ac6088dc4ae7358d0a17abc8a1a6568dee413cd583ee7ed7d21116e64d
D006871 | 邳州 35kV 2025年 刚性 BDZ-00255 储能投运批次费用现值 | C储能 | 310.326 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_35_stations.csv | CSV物理行17；字段storage_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 310.32598627 | 6d69f6ac6088dc4ae7358d0a17abc8a1a6568dee413cd583ee7ed7d21116e64d
D006872 | 邳州 35kV 2022年 刚性 BDZ-00280 容载比研究控制上限 | R上限 | 2 | MVA/MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_35_stations.csv | CSV物理行18；字段clr_cap | 区域年度容量≤研究上限乘参考净峰；四年逐台正增配之和≤基期区域容量乘预算比例 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 2.0 | 6d69f6ac6088dc4ae7358d0a17abc8a1a6568dee413cd583ee7ed7d21116e64d
D006873 | 邳州 35kV 2022年 刚性 BDZ-00280 上一年第一台主变容量 | s₁旧 | 16 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_35_stations.csv | CSV物理行18；字段prior_unit_1_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 16.0 | 6d69f6ac6088dc4ae7358d0a17abc8a1a6568dee413cd583ee7ed7d21116e64d
D006874 | 邳州 35kV 2022年 刚性 BDZ-00280 上一年第二台主变容量 | s₂旧 | 25 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_35_stations.csv | CSV物理行18；字段prior_unit_2_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 25.0 | 6d69f6ac6088dc4ae7358d0a17abc8a1a6568dee413cd583ee7ed7d21116e64d
D006875 | 邳州 35kV 2022年 刚性 BDZ-00280 本年第一台主变容量 | s₁ | 16 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_35_stations.csv | CSV物理行18；字段selected_unit_1_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 16.0 | 6d69f6ac6088dc4ae7358d0a17abc8a1a6568dee413cd583ee7ed7d21116e64d
D006876 | 邳州 35kV 2022年 刚性 BDZ-00280 本年第二台主变容量 | s₂ | 25 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_35_stations.csv | CSV物理行18；字段selected_unit_2_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 25.0 | 6d69f6ac6088dc4ae7358d0a17abc8a1a6568dee413cd583ee7ed7d21116e64d
D006877 | 邳州 35kV 2022年 刚性 BDZ-00280 选定主变容量 | S | 41 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_35_stations.csv | CSV物理行18；字段selected_capacity_mva | 离散主变组合加总 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 41.0 | 6d69f6ac6088dc4ae7358d0a17abc8a1a6568dee413cd583ee7ed7d21116e64d
D006878 | 邳州 35kV 2022年 刚性 BDZ-00280 在役储能柜数 | n | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_35_stations.csv | CSV物理行18；字段storage_modules_in_service | 完整路径整数解 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0 | 6d69f6ac6088dc4ae7358d0a17abc8a1a6568dee413cd583ee7ed7d21116e64d
D006879 | 邳州 35kV 2022年 刚性 BDZ-00280 本年仿真净退出容量 | ΔS退出 | 0 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_35_stations.csv | CSV物理行18；字段released_capacity_mva | max(0,上一年站容量减本年) | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | 6d69f6ac6088dc4ae7358d0a17abc8a1a6568dee413cd583ee7ed7d21116e64d
D006880 | 邳州 35kV 2022年 刚性 BDZ-00280 本年主变容量净变化 | ΔS | 0 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_35_stations.csv | CSV物理行18；字段net_capacity_change_mva | 本年容量减上一年 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | 6d69f6ac6088dc4ae7358d0a17abc8a1a6568dee413cd583ee7ed7d21116e64d
D006881 | 邳州 35kV 2022年 刚性 BDZ-00280 当年新增储能柜数 | Δn | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_35_stations.csv | CSV物理行18；字段new_storage_modules | 本年在役数量减上一年 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0 | 6d69f6ac6088dc4ae7358d0a17abc8a1a6568dee413cd583ee7ed7d21116e64d
D006882 | 邳州 35kV 2022年 刚性 BDZ-00280 站级正向峰值静态需求 | L⁺ | 21.1877 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_35_stations.csv | CSV物理行18；字段forward_screen_mw | 年度站级场景 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 21.18772 | 6d69f6ac6088dc4ae7358d0a17abc8a1a6568dee413cd583ee7ed7d21116e64d
D006883 | 邳州 35kV 2022年 刚性 BDZ-00280 站级反向峰值静态需求 | L⁻ | 0 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_35_stations.csv | CSV物理行18；字段reverse_screen_mw | F13及2025全年极值合并 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | 6d69f6ac6088dc4ae7358d0a17abc8a1a6568dee413cd583ee7ed7d21116e64d
D006884 | 邳州 35kV 2022年 刚性 BDZ-00280 当年主变购置投资 | K主变 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_35_stations.csv | CSV物理行18；字段transformer_capex_10k_cny | 同电压替换案例静态总投资之和/新购容量之和；升档按新购完整容量计价 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0 | 6d69f6ac6088dc4ae7358d0a17abc8a1a6568dee413cd583ee7ed7d21116e64d
D006885 | 邳州 35kV 2022年 刚性 BDZ-00280 当年储能新增投资 | K储能 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_35_stations.csv | CSV物理行18；字段storage_capex_10k_cny | 十柜整包重复计价+剩余一至九柜线性插值；本年投资为在役数量成本函数差分 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | 6d69f6ac6088dc4ae7358d0a17abc8a1a6568dee413cd583ee7ed7d21116e64d
D006886 | 邳州 35kV 2022年 刚性 BDZ-00280 主变投运批次费用现值 | C主变 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_35_stations.csv | CSV物理行18；字段transformer_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | 6d69f6ac6088dc4ae7358d0a17abc8a1a6568dee413cd583ee7ed7d21116e64d
D006887 | 邳州 35kV 2022年 刚性 BDZ-00280 储能投运批次费用现值 | C储能 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_35_stations.csv | CSV物理行18；字段storage_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | 6d69f6ac6088dc4ae7358d0a17abc8a1a6568dee413cd583ee7ed7d21116e64d
D006888 | 邳州 35kV 2023年 刚性 BDZ-00280 容载比研究控制上限 | R上限 | 2 | MVA/MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_35_stations.csv | CSV物理行19；字段clr_cap | 区域年度容量≤研究上限乘参考净峰；四年逐台正增配之和≤基期区域容量乘预算比例 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 2.0 | 6d69f6ac6088dc4ae7358d0a17abc8a1a6568dee413cd583ee7ed7d21116e64d
D006889 | 邳州 35kV 2023年 刚性 BDZ-00280 上一年第一台主变容量 | s₁旧 | 16 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_35_stations.csv | CSV物理行19；字段prior_unit_1_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 16.0 | 6d69f6ac6088dc4ae7358d0a17abc8a1a6568dee413cd583ee7ed7d21116e64d
D006890 | 邳州 35kV 2023年 刚性 BDZ-00280 上一年第二台主变容量 | s₂旧 | 25 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_35_stations.csv | CSV物理行19；字段prior_unit_2_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 25.0 | 6d69f6ac6088dc4ae7358d0a17abc8a1a6568dee413cd583ee7ed7d21116e64d
D006891 | 邳州 35kV 2023年 刚性 BDZ-00280 本年第一台主变容量 | s₁ | 10 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_35_stations.csv | CSV物理行19；字段selected_unit_1_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 10.0 | 6d69f6ac6088dc4ae7358d0a17abc8a1a6568dee413cd583ee7ed7d21116e64d
D006892 | 邳州 35kV 2023年 刚性 BDZ-00280 本年第二台主变容量 | s₂ | 16 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_35_stations.csv | CSV物理行19；字段selected_unit_2_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 16.0 | 6d69f6ac6088dc4ae7358d0a17abc8a1a6568dee413cd583ee7ed7d21116e64d
D006893 | 邳州 35kV 2023年 刚性 BDZ-00280 选定主变容量 | S | 26 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_35_stations.csv | CSV物理行19；字段selected_capacity_mva | 离散主变组合加总 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 26.0 | 6d69f6ac6088dc4ae7358d0a17abc8a1a6568dee413cd583ee7ed7d21116e64d
D006894 | 邳州 35kV 2023年 刚性 BDZ-00280 在役储能柜数 | n | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_35_stations.csv | CSV物理行19；字段storage_modules_in_service | 完整路径整数解 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0 | 6d69f6ac6088dc4ae7358d0a17abc8a1a6568dee413cd583ee7ed7d21116e64d
D006895 | 邳州 35kV 2023年 刚性 BDZ-00280 本年仿真净退出容量 | ΔS退出 | 15 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_35_stations.csv | CSV物理行19；字段released_capacity_mva | max(0,上一年站容量减本年) | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 15.0 | 6d69f6ac6088dc4ae7358d0a17abc8a1a6568dee413cd583ee7ed7d21116e64d
D006896 | 邳州 35kV 2023年 刚性 BDZ-00280 本年主变容量净变化 | ΔS | -15 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_35_stations.csv | CSV物理行19；字段net_capacity_change_mva | 本年容量减上一年 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | -15.0 | 6d69f6ac6088dc4ae7358d0a17abc8a1a6568dee413cd583ee7ed7d21116e64d
D006897 | 邳州 35kV 2023年 刚性 BDZ-00280 当年新增储能柜数 | Δn | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_35_stations.csv | CSV物理行19；字段new_storage_modules | 本年在役数量减上一年 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0 | 6d69f6ac6088dc4ae7358d0a17abc8a1a6568dee413cd583ee7ed7d21116e64d
D006898 | 邳州 35kV 2023年 刚性 BDZ-00280 站级正向峰值静态需求 | L⁺ | 14.7291 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_35_stations.csv | CSV物理行19；字段forward_screen_mw | 年度站级场景 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 14.729071 | 6d69f6ac6088dc4ae7358d0a17abc8a1a6568dee413cd583ee7ed7d21116e64d
D006899 | 邳州 35kV 2023年 刚性 BDZ-00280 站级反向峰值静态需求 | L⁻ | 1.2929 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_35_stations.csv | CSV物理行19；字段reverse_screen_mw | F13及2025全年极值合并 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 1.292867 | 6d69f6ac6088dc4ae7358d0a17abc8a1a6568dee413cd583ee7ed7d21116e64d
D006900 | 邳州 35kV 2023年 刚性 BDZ-00280 当年主变购置投资 | K主变 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_35_stations.csv | CSV物理行19；字段transformer_capex_10k_cny | 同电压替换案例静态总投资之和/新购容量之和；升档按新购完整容量计价 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0 | 6d69f6ac6088dc4ae7358d0a17abc8a1a6568dee413cd583ee7ed7d21116e64d
D006901 | 邳州 35kV 2023年 刚性 BDZ-00280 当年储能新增投资 | K储能 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_35_stations.csv | CSV物理行19；字段storage_capex_10k_cny | 十柜整包重复计价+剩余一至九柜线性插值；本年投资为在役数量成本函数差分 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | 6d69f6ac6088dc4ae7358d0a17abc8a1a6568dee413cd583ee7ed7d21116e64d
D006902 | 邳州 35kV 2023年 刚性 BDZ-00280 主变投运批次费用现值 | C主变 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_35_stations.csv | CSV物理行19；字段transformer_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | 6d69f6ac6088dc4ae7358d0a17abc8a1a6568dee413cd583ee7ed7d21116e64d
D006903 | 邳州 35kV 2023年 刚性 BDZ-00280 储能投运批次费用现值 | C储能 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_35_stations.csv | CSV物理行19；字段storage_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | 6d69f6ac6088dc4ae7358d0a17abc8a1a6568dee413cd583ee7ed7d21116e64d
D006904 | 邳州 35kV 2024年 刚性 BDZ-00280 容载比研究控制上限 | R上限 | 2 | MVA/MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_35_stations.csv | CSV物理行20；字段clr_cap | 区域年度容量≤研究上限乘参考净峰；四年逐台正增配之和≤基期区域容量乘预算比例 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 2.0 | 6d69f6ac6088dc4ae7358d0a17abc8a1a6568dee413cd583ee7ed7d21116e64d
D006905 | 邳州 35kV 2024年 刚性 BDZ-00280 上一年第一台主变容量 | s₁旧 | 10 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_35_stations.csv | CSV物理行20；字段prior_unit_1_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 10.0 | 6d69f6ac6088dc4ae7358d0a17abc8a1a6568dee413cd583ee7ed7d21116e64d
D006906 | 邳州 35kV 2024年 刚性 BDZ-00280 上一年第二台主变容量 | s₂旧 | 16 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_35_stations.csv | CSV物理行20；字段prior_unit_2_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 16.0 | 6d69f6ac6088dc4ae7358d0a17abc8a1a6568dee413cd583ee7ed7d21116e64d
D006907 | 邳州 35kV 2024年 刚性 BDZ-00280 本年第一台主变容量 | s₁ | 16 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_35_stations.csv | CSV物理行20；字段selected_unit_1_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 16.0 | 6d69f6ac6088dc4ae7358d0a17abc8a1a6568dee413cd583ee7ed7d21116e64d
D006908 | 邳州 35kV 2024年 刚性 BDZ-00280 本年第二台主变容量 | s₂ | 16 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_35_stations.csv | CSV物理行20；字段selected_unit_2_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 16.0 | 6d69f6ac6088dc4ae7358d0a17abc8a1a6568dee413cd583ee7ed7d21116e64d
D006909 | 邳州 35kV 2024年 刚性 BDZ-00280 选定主变容量 | S | 32 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_35_stations.csv | CSV物理行20；字段selected_capacity_mva | 离散主变组合加总 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 32.0 | 6d69f6ac6088dc4ae7358d0a17abc8a1a6568dee413cd583ee7ed7d21116e64d
D006910 | 邳州 35kV 2024年 刚性 BDZ-00280 在役储能柜数 | n | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_35_stations.csv | CSV物理行20；字段storage_modules_in_service | 完整路径整数解 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0 | 6d69f6ac6088dc4ae7358d0a17abc8a1a6568dee413cd583ee7ed7d21116e64d
D006911 | 邳州 35kV 2024年 刚性 BDZ-00280 本年仿真净退出容量 | ΔS退出 | 0 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_35_stations.csv | CSV物理行20；字段released_capacity_mva | max(0,上一年站容量减本年) | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | 6d69f6ac6088dc4ae7358d0a17abc8a1a6568dee413cd583ee7ed7d21116e64d
D006912 | 邳州 35kV 2024年 刚性 BDZ-00280 本年主变容量净变化 | ΔS | 6 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_35_stations.csv | CSV物理行20；字段net_capacity_change_mva | 本年容量减上一年 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 6.0 | 6d69f6ac6088dc4ae7358d0a17abc8a1a6568dee413cd583ee7ed7d21116e64d
D006913 | 邳州 35kV 2024年 刚性 BDZ-00280 当年新增储能柜数 | Δn | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_35_stations.csv | CSV物理行20；字段new_storage_modules | 本年在役数量减上一年 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0 | 6d69f6ac6088dc4ae7358d0a17abc8a1a6568dee413cd583ee7ed7d21116e64d
D006914 | 邳州 35kV 2024年 刚性 BDZ-00280 站级正向峰值静态需求 | L⁺ | 21.8068 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_35_stations.csv | CSV物理行20；字段forward_screen_mw | 年度站级场景 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 21.806762 | 6d69f6ac6088dc4ae7358d0a17abc8a1a6568dee413cd583ee7ed7d21116e64d
D006915 | 邳州 35kV 2024年 刚性 BDZ-00280 站级反向峰值静态需求 | L⁻ | 10.6195 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_35_stations.csv | CSV物理行20；字段reverse_screen_mw | F13及2025全年极值合并 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 10.619481 | 6d69f6ac6088dc4ae7358d0a17abc8a1a6568dee413cd583ee7ed7d21116e64d
D006916 | 邳州 35kV 2024年 刚性 BDZ-00280 当年主变购置投资 | K主变 | 247.68 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_35_stations.csv | CSV物理行20；字段transformer_capex_10k_cny | 同电压替换案例静态总投资之和/新购容量之和；升档按新购完整容量计价 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 247.68 | 6d69f6ac6088dc4ae7358d0a17abc8a1a6568dee413cd583ee7ed7d21116e64d
D006917 | 邳州 35kV 2024年 刚性 BDZ-00280 当年储能新增投资 | K储能 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_35_stations.csv | CSV物理行20；字段storage_capex_10k_cny | 十柜整包重复计价+剩余一至九柜线性插值；本年投资为在役数量成本函数差分 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | 6d69f6ac6088dc4ae7358d0a17abc8a1a6568dee413cd583ee7ed7d21116e64d
D006918 | 邳州 35kV 2024年 刚性 BDZ-00280 主变投运批次费用现值 | C主变 | 229.7451 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_35_stations.csv | CSV物理行20；字段transformer_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 229.7450889 | 6d69f6ac6088dc4ae7358d0a17abc8a1a6568dee413cd583ee7ed7d21116e64d
D006919 | 邳州 35kV 2024年 刚性 BDZ-00280 储能投运批次费用现值 | C储能 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_35_stations.csv | CSV物理行20；字段storage_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | 6d69f6ac6088dc4ae7358d0a17abc8a1a6568dee413cd583ee7ed7d21116e64d
D006920 | 邳州 35kV 2025年 刚性 BDZ-00280 容载比研究控制上限 | R上限 | 2 | MVA/MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_35_stations.csv | CSV物理行21；字段clr_cap | 区域年度容量≤研究上限乘参考净峰；四年逐台正增配之和≤基期区域容量乘预算比例 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 2.0 | 6d69f6ac6088dc4ae7358d0a17abc8a1a6568dee413cd583ee7ed7d21116e64d
D006921 | 邳州 35kV 2025年 刚性 BDZ-00280 上一年第一台主变容量 | s₁旧 | 16 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_35_stations.csv | CSV物理行21；字段prior_unit_1_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 16.0 | 6d69f6ac6088dc4ae7358d0a17abc8a1a6568dee413cd583ee7ed7d21116e64d
D006922 | 邳州 35kV 2025年 刚性 BDZ-00280 上一年第二台主变容量 | s₂旧 | 16 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_35_stations.csv | CSV物理行21；字段prior_unit_2_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 16.0 | 6d69f6ac6088dc4ae7358d0a17abc8a1a6568dee413cd583ee7ed7d21116e64d
D006923 | 邳州 35kV 2025年 刚性 BDZ-00280 本年第一台主变容量 | s₁ | 16 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_35_stations.csv | CSV物理行21；字段selected_unit_1_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 16.0 | 6d69f6ac6088dc4ae7358d0a17abc8a1a6568dee413cd583ee7ed7d21116e64d
D006924 | 邳州 35kV 2025年 刚性 BDZ-00280 本年第二台主变容量 | s₂ | 16 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_35_stations.csv | CSV物理行21；字段selected_unit_2_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 16.0 | 6d69f6ac6088dc4ae7358d0a17abc8a1a6568dee413cd583ee7ed7d21116e64d
D006925 | 邳州 35kV 2025年 刚性 BDZ-00280 选定主变容量 | S | 32 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_35_stations.csv | CSV物理行21；字段selected_capacity_mva | 离散主变组合加总 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 32.0 | 6d69f6ac6088dc4ae7358d0a17abc8a1a6568dee413cd583ee7ed7d21116e64d
D006926 | 邳州 35kV 2025年 刚性 BDZ-00280 在役储能柜数 | n | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_35_stations.csv | CSV物理行21；字段storage_modules_in_service | 完整路径整数解 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0 | 6d69f6ac6088dc4ae7358d0a17abc8a1a6568dee413cd583ee7ed7d21116e64d
D006927 | 邳州 35kV 2025年 刚性 BDZ-00280 本年仿真净退出容量 | ΔS退出 | 0 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_35_stations.csv | CSV物理行21；字段released_capacity_mva | max(0,上一年站容量减本年) | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | 6d69f6ac6088dc4ae7358d0a17abc8a1a6568dee413cd583ee7ed7d21116e64d
D006928 | 邳州 35kV 2025年 刚性 BDZ-00280 本年主变容量净变化 | ΔS | 0 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_35_stations.csv | CSV物理行21；字段net_capacity_change_mva | 本年容量减上一年 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | 6d69f6ac6088dc4ae7358d0a17abc8a1a6568dee413cd583ee7ed7d21116e64d
D006929 | 邳州 35kV 2025年 刚性 BDZ-00280 当年新增储能柜数 | Δn | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_35_stations.csv | CSV物理行21；字段new_storage_modules | 本年在役数量减上一年 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0 | 6d69f6ac6088dc4ae7358d0a17abc8a1a6568dee413cd583ee7ed7d21116e64d
D006930 | 邳州 35kV 2025年 刚性 BDZ-00280 站级正向峰值静态需求 | L⁺ | 25.0836 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_35_stations.csv | CSV物理行21；字段forward_screen_mw | 年度站级场景 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 25.083591 | 6d69f6ac6088dc4ae7358d0a17abc8a1a6568dee413cd583ee7ed7d21116e64d
D006931 | 邳州 35kV 2025年 刚性 BDZ-00280 站级反向峰值静态需求 | L⁻ | 19.76 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_35_stations.csv | CSV物理行21；字段reverse_screen_mw | F13及2025全年极值合并 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 19.76 | 6d69f6ac6088dc4ae7358d0a17abc8a1a6568dee413cd583ee7ed7d21116e64d
D006932 | 邳州 35kV 2025年 刚性 BDZ-00280 当年主变购置投资 | K主变 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_35_stations.csv | CSV物理行21；字段transformer_capex_10k_cny | 同电压替换案例静态总投资之和/新购容量之和；升档按新购完整容量计价 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0 | 6d69f6ac6088dc4ae7358d0a17abc8a1a6568dee413cd583ee7ed7d21116e64d
D006933 | 邳州 35kV 2025年 刚性 BDZ-00280 当年储能新增投资 | K储能 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_35_stations.csv | CSV物理行21；字段storage_capex_10k_cny | 十柜整包重复计价+剩余一至九柜线性插值；本年投资为在役数量成本函数差分 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | 6d69f6ac6088dc4ae7358d0a17abc8a1a6568dee413cd583ee7ed7d21116e64d
D006934 | 邳州 35kV 2025年 刚性 BDZ-00280 主变投运批次费用现值 | C主变 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_35_stations.csv | CSV物理行21；字段transformer_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | 6d69f6ac6088dc4ae7358d0a17abc8a1a6568dee413cd583ee7ed7d21116e64d
D006935 | 邳州 35kV 2025年 刚性 BDZ-00280 储能投运批次费用现值 | C储能 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_35_stations.csv | CSV物理行21；字段storage_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | 6d69f6ac6088dc4ae7358d0a17abc8a1a6568dee413cd583ee7ed7d21116e64d
D006936 | 邳州 35kV 2022年 刚性 BDZ-00290 容载比研究控制上限 | R上限 | 2 | MVA/MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_35_stations.csv | CSV物理行22；字段clr_cap | 区域年度容量≤研究上限乘参考净峰；四年逐台正增配之和≤基期区域容量乘预算比例 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 2.0 | 6d69f6ac6088dc4ae7358d0a17abc8a1a6568dee413cd583ee7ed7d21116e64d
D006937 | 邳州 35kV 2022年 刚性 BDZ-00290 上一年第一台主变容量 | s₁旧 | 10 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_35_stations.csv | CSV物理行22；字段prior_unit_1_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 10.0 | 6d69f6ac6088dc4ae7358d0a17abc8a1a6568dee413cd583ee7ed7d21116e64d
D006938 | 邳州 35kV 2022年 刚性 BDZ-00290 上一年第二台主变容量 | s₂旧 | 16 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_35_stations.csv | CSV物理行22；字段prior_unit_2_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 16.0 | 6d69f6ac6088dc4ae7358d0a17abc8a1a6568dee413cd583ee7ed7d21116e64d
D006939 | 邳州 35kV 2022年 刚性 BDZ-00290 本年第一台主变容量 | s₁ | 10 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_35_stations.csv | CSV物理行22；字段selected_unit_1_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 10.0 | 6d69f6ac6088dc4ae7358d0a17abc8a1a6568dee413cd583ee7ed7d21116e64d
D006940 | 邳州 35kV 2022年 刚性 BDZ-00290 本年第二台主变容量 | s₂ | 16 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_35_stations.csv | CSV物理行22；字段selected_unit_2_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 16.0 | 6d69f6ac6088dc4ae7358d0a17abc8a1a6568dee413cd583ee7ed7d21116e64d
D006941 | 邳州 35kV 2022年 刚性 BDZ-00290 选定主变容量 | S | 26 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_35_stations.csv | CSV物理行22；字段selected_capacity_mva | 离散主变组合加总 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 26.0 | 6d69f6ac6088dc4ae7358d0a17abc8a1a6568dee413cd583ee7ed7d21116e64d
D006942 | 邳州 35kV 2022年 刚性 BDZ-00290 在役储能柜数 | n | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_35_stations.csv | CSV物理行22；字段storage_modules_in_service | 完整路径整数解 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0 | 6d69f6ac6088dc4ae7358d0a17abc8a1a6568dee413cd583ee7ed7d21116e64d
D006943 | 邳州 35kV 2022年 刚性 BDZ-00290 本年仿真净退出容量 | ΔS退出 | 0 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_35_stations.csv | CSV物理行22；字段released_capacity_mva | max(0,上一年站容量减本年) | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | 6d69f6ac6088dc4ae7358d0a17abc8a1a6568dee413cd583ee7ed7d21116e64d
D006944 | 邳州 35kV 2022年 刚性 BDZ-00290 本年主变容量净变化 | ΔS | 0 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_35_stations.csv | CSV物理行22；字段net_capacity_change_mva | 本年容量减上一年 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | 6d69f6ac6088dc4ae7358d0a17abc8a1a6568dee413cd583ee7ed7d21116e64d
D006945 | 邳州 35kV 2022年 刚性 BDZ-00290 当年新增储能柜数 | Δn | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_35_stations.csv | CSV物理行22；字段new_storage_modules | 本年在役数量减上一年 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0 | 6d69f6ac6088dc4ae7358d0a17abc8a1a6568dee413cd583ee7ed7d21116e64d
D006946 | 邳州 35kV 2022年 刚性 BDZ-00290 站级正向峰值静态需求 | L⁺ | 13.6406 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_35_stations.csv | CSV物理行22；字段forward_screen_mw | 年度站级场景 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 13.640598 | 6d69f6ac6088dc4ae7358d0a17abc8a1a6568dee413cd583ee7ed7d21116e64d
D006947 | 邳州 35kV 2022年 刚性 BDZ-00290 站级反向峰值静态需求 | L⁻ | 1.0207 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_35_stations.csv | CSV物理行22；字段reverse_screen_mw | F13及2025全年极值合并 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 1.020706 | 6d69f6ac6088dc4ae7358d0a17abc8a1a6568dee413cd583ee7ed7d21116e64d
D006948 | 邳州 35kV 2022年 刚性 BDZ-00290 当年主变购置投资 | K主变 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_35_stations.csv | CSV物理行22；字段transformer_capex_10k_cny | 同电压替换案例静态总投资之和/新购容量之和；升档按新购完整容量计价 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0 | 6d69f6ac6088dc4ae7358d0a17abc8a1a6568dee413cd583ee7ed7d21116e64d
D006949 | 邳州 35kV 2022年 刚性 BDZ-00290 当年储能新增投资 | K储能 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_35_stations.csv | CSV物理行22；字段storage_capex_10k_cny | 十柜整包重复计价+剩余一至九柜线性插值；本年投资为在役数量成本函数差分 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | 6d69f6ac6088dc4ae7358d0a17abc8a1a6568dee413cd583ee7ed7d21116e64d
D006950 | 邳州 35kV 2022年 刚性 BDZ-00290 主变投运批次费用现值 | C主变 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_35_stations.csv | CSV物理行22；字段transformer_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | 6d69f6ac6088dc4ae7358d0a17abc8a1a6568dee413cd583ee7ed7d21116e64d
D006951 | 邳州 35kV 2022年 刚性 BDZ-00290 储能投运批次费用现值 | C储能 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_35_stations.csv | CSV物理行22；字段storage_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | 6d69f6ac6088dc4ae7358d0a17abc8a1a6568dee413cd583ee7ed7d21116e64d
D006952 | 邳州 35kV 2023年 刚性 BDZ-00290 容载比研究控制上限 | R上限 | 2 | MVA/MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_35_stations.csv | CSV物理行23；字段clr_cap | 区域年度容量≤研究上限乘参考净峰；四年逐台正增配之和≤基期区域容量乘预算比例 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 2.0 | 6d69f6ac6088dc4ae7358d0a17abc8a1a6568dee413cd583ee7ed7d21116e64d
D006953 | 邳州 35kV 2023年 刚性 BDZ-00290 上一年第一台主变容量 | s₁旧 | 10 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_35_stations.csv | CSV物理行23；字段prior_unit_1_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 10.0 | 6d69f6ac6088dc4ae7358d0a17abc8a1a6568dee413cd583ee7ed7d21116e64d
D006954 | 邳州 35kV 2023年 刚性 BDZ-00290 上一年第二台主变容量 | s₂旧 | 16 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_35_stations.csv | CSV物理行23；字段prior_unit_2_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 16.0 | 6d69f6ac6088dc4ae7358d0a17abc8a1a6568dee413cd583ee7ed7d21116e64d
D006955 | 邳州 35kV 2023年 刚性 BDZ-00290 本年第一台主变容量 | s₁ | 8 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_35_stations.csv | CSV物理行23；字段selected_unit_1_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 8.0 | 6d69f6ac6088dc4ae7358d0a17abc8a1a6568dee413cd583ee7ed7d21116e64d
D006956 | 邳州 35kV 2023年 刚性 BDZ-00290 本年第二台主变容量 | s₂ | 8 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_35_stations.csv | CSV物理行23；字段selected_unit_2_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 8.0 | 6d69f6ac6088dc4ae7358d0a17abc8a1a6568dee413cd583ee7ed7d21116e64d
D006957 | 邳州 35kV 2023年 刚性 BDZ-00290 选定主变容量 | S | 16 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_35_stations.csv | CSV物理行23；字段selected_capacity_mva | 离散主变组合加总 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 16.0 | 6d69f6ac6088dc4ae7358d0a17abc8a1a6568dee413cd583ee7ed7d21116e64d
D006958 | 邳州 35kV 2023年 刚性 BDZ-00290 在役储能柜数 | n | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_35_stations.csv | CSV物理行23；字段storage_modules_in_service | 完整路径整数解 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0 | 6d69f6ac6088dc4ae7358d0a17abc8a1a6568dee413cd583ee7ed7d21116e64d
D006959 | 邳州 35kV 2023年 刚性 BDZ-00290 本年仿真净退出容量 | ΔS退出 | 10 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_35_stations.csv | CSV物理行23；字段released_capacity_mva | max(0,上一年站容量减本年) | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 10.0 | 6d69f6ac6088dc4ae7358d0a17abc8a1a6568dee413cd583ee7ed7d21116e64d
D006960 | 邳州 35kV 2023年 刚性 BDZ-00290 本年主变容量净变化 | ΔS | -10 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_35_stations.csv | CSV物理行23；字段net_capacity_change_mva | 本年容量减上一年 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | -10.0 | 6d69f6ac6088dc4ae7358d0a17abc8a1a6568dee413cd583ee7ed7d21116e64d
D006961 | 邳州 35kV 2023年 刚性 BDZ-00290 当年新增储能柜数 | Δn | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_35_stations.csv | CSV物理行23；字段new_storage_modules | 本年在役数量减上一年 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0 | 6d69f6ac6088dc4ae7358d0a17abc8a1a6568dee413cd583ee7ed7d21116e64d
D006962 | 邳州 35kV 2023年 刚性 BDZ-00290 站级正向峰值静态需求 | L⁺ | 9.4825 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_35_stations.csv | CSV物理行23；字段forward_screen_mw | 年度站级场景 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 9.482537 | 6d69f6ac6088dc4ae7358d0a17abc8a1a6568dee413cd583ee7ed7d21116e64d
D006963 | 邳州 35kV 2023年 刚性 BDZ-00290 站级反向峰值静态需求 | L⁻ | 6.8031 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_35_stations.csv | CSV物理行23；字段reverse_screen_mw | F13及2025全年极值合并 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 6.803139 | 6d69f6ac6088dc4ae7358d0a17abc8a1a6568dee413cd583ee7ed7d21116e64d
D006964 | 邳州 35kV 2023年 刚性 BDZ-00290 当年主变购置投资 | K主变 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_35_stations.csv | CSV物理行23；字段transformer_capex_10k_cny | 同电压替换案例静态总投资之和/新购容量之和；升档按新购完整容量计价 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0 | 6d69f6ac6088dc4ae7358d0a17abc8a1a6568dee413cd583ee7ed7d21116e64d
D006965 | 邳州 35kV 2023年 刚性 BDZ-00290 当年储能新增投资 | K储能 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_35_stations.csv | CSV物理行23；字段storage_capex_10k_cny | 十柜整包重复计价+剩余一至九柜线性插值；本年投资为在役数量成本函数差分 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | 6d69f6ac6088dc4ae7358d0a17abc8a1a6568dee413cd583ee7ed7d21116e64d
D006966 | 邳州 35kV 2023年 刚性 BDZ-00290 主变投运批次费用现值 | C主变 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_35_stations.csv | CSV物理行23；字段transformer_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | 6d69f6ac6088dc4ae7358d0a17abc8a1a6568dee413cd583ee7ed7d21116e64d
D006967 | 邳州 35kV 2023年 刚性 BDZ-00290 储能投运批次费用现值 | C储能 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_35_stations.csv | CSV物理行23；字段storage_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | 6d69f6ac6088dc4ae7358d0a17abc8a1a6568dee413cd583ee7ed7d21116e64d
D006968 | 邳州 35kV 2024年 刚性 BDZ-00290 容载比研究控制上限 | R上限 | 2 | MVA/MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_35_stations.csv | CSV物理行24；字段clr_cap | 区域年度容量≤研究上限乘参考净峰；四年逐台正增配之和≤基期区域容量乘预算比例 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 2.0 | 6d69f6ac6088dc4ae7358d0a17abc8a1a6568dee413cd583ee7ed7d21116e64d
D006969 | 邳州 35kV 2024年 刚性 BDZ-00290 上一年第一台主变容量 | s₁旧 | 8 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_35_stations.csv | CSV物理行24；字段prior_unit_1_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 8.0 | 6d69f6ac6088dc4ae7358d0a17abc8a1a6568dee413cd583ee7ed7d21116e64d
D006970 | 邳州 35kV 2024年 刚性 BDZ-00290 上一年第二台主变容量 | s₂旧 | 8 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_35_stations.csv | CSV物理行24；字段prior_unit_2_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 8.0 | 6d69f6ac6088dc4ae7358d0a17abc8a1a6568dee413cd583ee7ed7d21116e64d
D006971 | 邳州 35kV 2024年 刚性 BDZ-00290 本年第一台主变容量 | s₁ | 16 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_35_stations.csv | CSV物理行24；字段selected_unit_1_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 16.0 | 6d69f6ac6088dc4ae7358d0a17abc8a1a6568dee413cd583ee7ed7d21116e64d
D006972 | 邳州 35kV 2024年 刚性 BDZ-00290 本年第二台主变容量 | s₂ | 20 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_35_stations.csv | CSV物理行24；字段selected_unit_2_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 20.0 | 6d69f6ac6088dc4ae7358d0a17abc8a1a6568dee413cd583ee7ed7d21116e64d
D006973 | 邳州 35kV 2024年 刚性 BDZ-00290 选定主变容量 | S | 36 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_35_stations.csv | CSV物理行24；字段selected_capacity_mva | 离散主变组合加总 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 36.0 | 6d69f6ac6088dc4ae7358d0a17abc8a1a6568dee413cd583ee7ed7d21116e64d
D006974 | 邳州 35kV 2024年 刚性 BDZ-00290 在役储能柜数 | n | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_35_stations.csv | CSV物理行24；字段storage_modules_in_service | 完整路径整数解 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0 | 6d69f6ac6088dc4ae7358d0a17abc8a1a6568dee413cd583ee7ed7d21116e64d
D006975 | 邳州 35kV 2024年 刚性 BDZ-00290 本年仿真净退出容量 | ΔS退出 | 0 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_35_stations.csv | CSV物理行24；字段released_capacity_mva | max(0,上一年站容量减本年) | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | 6d69f6ac6088dc4ae7358d0a17abc8a1a6568dee413cd583ee7ed7d21116e64d
D006976 | 邳州 35kV 2024年 刚性 BDZ-00290 本年主变容量净变化 | ΔS | 20 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_35_stations.csv | CSV物理行24；字段net_capacity_change_mva | 本年容量减上一年 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 20.0 | 6d69f6ac6088dc4ae7358d0a17abc8a1a6568dee413cd583ee7ed7d21116e64d
D006977 | 邳州 35kV 2024年 刚性 BDZ-00290 当年新增储能柜数 | Δn | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_35_stations.csv | CSV物理行24；字段new_storage_modules | 本年在役数量减上一年 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0 | 6d69f6ac6088dc4ae7358d0a17abc8a1a6568dee413cd583ee7ed7d21116e64d
D006978 | 邳州 35kV 2024年 刚性 BDZ-00290 站级正向峰值静态需求 | L⁺ | 14.0391 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_35_stations.csv | CSV物理行24；字段forward_screen_mw | 年度站级场景 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 14.039136 | 6d69f6ac6088dc4ae7358d0a17abc8a1a6568dee413cd583ee7ed7d21116e64d
D006979 | 邳州 35kV 2024年 刚性 BDZ-00290 站级反向峰值静态需求 | L⁻ | 16.0971 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_35_stations.csv | CSV物理行24；字段reverse_screen_mw | F13及2025全年极值合并 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 16.097112 | 6d69f6ac6088dc4ae7358d0a17abc8a1a6568dee413cd583ee7ed7d21116e64d
D006980 | 邳州 35kV 2024年 刚性 BDZ-00290 当年主变购置投资 | K主变 | 557.28 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_35_stations.csv | CSV物理行24；字段transformer_capex_10k_cny | 同电压替换案例静态总投资之和/新购容量之和；升档按新购完整容量计价 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 557.28 | 6d69f6ac6088dc4ae7358d0a17abc8a1a6568dee413cd583ee7ed7d21116e64d
D006981 | 邳州 35kV 2024年 刚性 BDZ-00290 当年储能新增投资 | K储能 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_35_stations.csv | CSV物理行24；字段storage_capex_10k_cny | 十柜整包重复计价+剩余一至九柜线性插值；本年投资为在役数量成本函数差分 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | 6d69f6ac6088dc4ae7358d0a17abc8a1a6568dee413cd583ee7ed7d21116e64d
D006982 | 邳州 35kV 2024年 刚性 BDZ-00290 主变投运批次费用现值 | C主变 | 516.9265 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_35_stations.csv | CSV物理行24；字段transformer_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 516.92645002 | 6d69f6ac6088dc4ae7358d0a17abc8a1a6568dee413cd583ee7ed7d21116e64d
D006983 | 邳州 35kV 2024年 刚性 BDZ-00290 储能投运批次费用现值 | C储能 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_35_stations.csv | CSV物理行24；字段storage_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | 6d69f6ac6088dc4ae7358d0a17abc8a1a6568dee413cd583ee7ed7d21116e64d
D006984 | 邳州 35kV 2025年 刚性 BDZ-00290 容载比研究控制上限 | R上限 | 2 | MVA/MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_35_stations.csv | CSV物理行25；字段clr_cap | 区域年度容量≤研究上限乘参考净峰；四年逐台正增配之和≤基期区域容量乘预算比例 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 2.0 | 6d69f6ac6088dc4ae7358d0a17abc8a1a6568dee413cd583ee7ed7d21116e64d
D006985 | 邳州 35kV 2025年 刚性 BDZ-00290 上一年第一台主变容量 | s₁旧 | 16 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_35_stations.csv | CSV物理行25；字段prior_unit_1_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 16.0 | 6d69f6ac6088dc4ae7358d0a17abc8a1a6568dee413cd583ee7ed7d21116e64d
D006986 | 邳州 35kV 2025年 刚性 BDZ-00290 上一年第二台主变容量 | s₂旧 | 20 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_35_stations.csv | CSV物理行25；字段prior_unit_2_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 20.0 | 6d69f6ac6088dc4ae7358d0a17abc8a1a6568dee413cd583ee7ed7d21116e64d
D006987 | 邳州 35kV 2025年 刚性 BDZ-00290 本年第一台主变容量 | s₁ | 16 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_35_stations.csv | CSV物理行25；字段selected_unit_1_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 16.0 | 6d69f6ac6088dc4ae7358d0a17abc8a1a6568dee413cd583ee7ed7d21116e64d
D006988 | 邳州 35kV 2025年 刚性 BDZ-00290 本年第二台主变容量 | s₂ | 20 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_35_stations.csv | CSV物理行25；字段selected_unit_2_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 20.0 | 6d69f6ac6088dc4ae7358d0a17abc8a1a6568dee413cd583ee7ed7d21116e64d
D006989 | 邳州 35kV 2025年 刚性 BDZ-00290 选定主变容量 | S | 36 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_35_stations.csv | CSV物理行25；字段selected_capacity_mva | 离散主变组合加总 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 36.0 | 6d69f6ac6088dc4ae7358d0a17abc8a1a6568dee413cd583ee7ed7d21116e64d
D006990 | 邳州 35kV 2025年 刚性 BDZ-00290 在役储能柜数 | n | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_35_stations.csv | CSV物理行25；字段storage_modules_in_service | 完整路径整数解 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0 | 6d69f6ac6088dc4ae7358d0a17abc8a1a6568dee413cd583ee7ed7d21116e64d
D006991 | 邳州 35kV 2025年 刚性 BDZ-00290 本年仿真净退出容量 | ΔS退出 | 0 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_35_stations.csv | CSV物理行25；字段released_capacity_mva | max(0,上一年站容量减本年) | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | 6d69f6ac6088dc4ae7358d0a17abc8a1a6568dee413cd583ee7ed7d21116e64d
D006992 | 邳州 35kV 2025年 刚性 BDZ-00290 本年主变容量净变化 | ΔS | 0 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_35_stations.csv | CSV物理行25；字段net_capacity_change_mva | 本年容量减上一年 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | 6d69f6ac6088dc4ae7358d0a17abc8a1a6568dee413cd583ee7ed7d21116e64d
D006993 | 邳州 35kV 2025年 刚性 BDZ-00290 当年新增储能柜数 | Δn | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_35_stations.csv | CSV物理行25；字段new_storage_modules | 本年在役数量减上一年 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0 | 6d69f6ac6088dc4ae7358d0a17abc8a1a6568dee413cd583ee7ed7d21116e64d
D006994 | 邳州 35kV 2025年 刚性 BDZ-00290 站级正向峰值静态需求 | L⁺ | 16.1487 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_35_stations.csv | CSV物理行25；字段forward_screen_mw | 年度站级场景 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 16.14875 | 6d69f6ac6088dc4ae7358d0a17abc8a1a6568dee413cd583ee7ed7d21116e64d
D006995 | 邳州 35kV 2025年 刚性 BDZ-00290 站级反向峰值静态需求 | L⁻ | 25.37 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_35_stations.csv | CSV物理行25；字段reverse_screen_mw | F13及2025全年极值合并 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 25.37 | 6d69f6ac6088dc4ae7358d0a17abc8a1a6568dee413cd583ee7ed7d21116e64d
D006996 | 邳州 35kV 2025年 刚性 BDZ-00290 当年主变购置投资 | K主变 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_35_stations.csv | CSV物理行25；字段transformer_capex_10k_cny | 同电压替换案例静态总投资之和/新购容量之和；升档按新购完整容量计价 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0 | 6d69f6ac6088dc4ae7358d0a17abc8a1a6568dee413cd583ee7ed7d21116e64d
D006997 | 邳州 35kV 2025年 刚性 BDZ-00290 当年储能新增投资 | K储能 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_35_stations.csv | CSV物理行25；字段storage_capex_10k_cny | 十柜整包重复计价+剩余一至九柜线性插值；本年投资为在役数量成本函数差分 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | 6d69f6ac6088dc4ae7358d0a17abc8a1a6568dee413cd583ee7ed7d21116e64d
D006998 | 邳州 35kV 2025年 刚性 BDZ-00290 主变投运批次费用现值 | C主变 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_35_stations.csv | CSV物理行25；字段transformer_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | 6d69f6ac6088dc4ae7358d0a17abc8a1a6568dee413cd583ee7ed7d21116e64d
D006999 | 邳州 35kV 2025年 刚性 BDZ-00290 储能投运批次费用现值 | C储能 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_35_stations.csv | CSV物理行25；字段storage_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | 6d69f6ac6088dc4ae7358d0a17abc8a1a6568dee413cd583ee7ed7d21116e64d
D007000 | 邳州 35kV 2022年 刚性 BDZ-00314 容载比研究控制上限 | R上限 | 2 | MVA/MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_35_stations.csv | CSV物理行26；字段clr_cap | 区域年度容量≤研究上限乘参考净峰；四年逐台正增配之和≤基期区域容量乘预算比例 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 2.0 | 6d69f6ac6088dc4ae7358d0a17abc8a1a6568dee413cd583ee7ed7d21116e64d
D007001 | 邳州 35kV 2022年 刚性 BDZ-00314 上一年第一台主变容量 | s₁旧 | 16 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_35_stations.csv | CSV物理行26；字段prior_unit_1_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 16.0 | 6d69f6ac6088dc4ae7358d0a17abc8a1a6568dee413cd583ee7ed7d21116e64d
D007002 | 邳州 35kV 2022年 刚性 BDZ-00314 上一年第二台主变容量 | s₂旧 | 16 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_35_stations.csv | CSV物理行26；字段prior_unit_2_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 16.0 | 6d69f6ac6088dc4ae7358d0a17abc8a1a6568dee413cd583ee7ed7d21116e64d
D007003 | 邳州 35kV 2022年 刚性 BDZ-00314 本年第一台主变容量 | s₁ | 16 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_35_stations.csv | CSV物理行26；字段selected_unit_1_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 16.0 | 6d69f6ac6088dc4ae7358d0a17abc8a1a6568dee413cd583ee7ed7d21116e64d
D007004 | 邳州 35kV 2022年 刚性 BDZ-00314 本年第二台主变容量 | s₂ | 16 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_35_stations.csv | CSV物理行26；字段selected_unit_2_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 16.0 | 6d69f6ac6088dc4ae7358d0a17abc8a1a6568dee413cd583ee7ed7d21116e64d
D007005 | 邳州 35kV 2022年 刚性 BDZ-00314 选定主变容量 | S | 32 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_35_stations.csv | CSV物理行26；字段selected_capacity_mva | 离散主变组合加总 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 32.0 | 6d69f6ac6088dc4ae7358d0a17abc8a1a6568dee413cd583ee7ed7d21116e64d
D007006 | 邳州 35kV 2022年 刚性 BDZ-00314 在役储能柜数 | n | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_35_stations.csv | CSV物理行26；字段storage_modules_in_service | 完整路径整数解 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0 | 6d69f6ac6088dc4ae7358d0a17abc8a1a6568dee413cd583ee7ed7d21116e64d
D007007 | 邳州 35kV 2022年 刚性 BDZ-00314 本年仿真净退出容量 | ΔS退出 | 0 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_35_stations.csv | CSV物理行26；字段released_capacity_mva | max(0,上一年站容量减本年) | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | 6d69f6ac6088dc4ae7358d0a17abc8a1a6568dee413cd583ee7ed7d21116e64d
D007008 | 邳州 35kV 2022年 刚性 BDZ-00314 本年主变容量净变化 | ΔS | 0 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_35_stations.csv | CSV物理行26；字段net_capacity_change_mva | 本年容量减上一年 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | 6d69f6ac6088dc4ae7358d0a17abc8a1a6568dee413cd583ee7ed7d21116e64d
D007009 | 邳州 35kV 2022年 刚性 BDZ-00314 当年新增储能柜数 | Δn | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_35_stations.csv | CSV物理行26；字段new_storage_modules | 本年在役数量减上一年 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0 | 6d69f6ac6088dc4ae7358d0a17abc8a1a6568dee413cd583ee7ed7d21116e64d
D007010 | 邳州 35kV 2022年 刚性 BDZ-00314 站级正向峰值静态需求 | L⁺ | 17.2325 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_35_stations.csv | CSV物理行26；字段forward_screen_mw | 年度站级场景 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 17.232454 | 6d69f6ac6088dc4ae7358d0a17abc8a1a6568dee413cd583ee7ed7d21116e64d
D007011 | 邳州 35kV 2022年 刚性 BDZ-00314 站级反向峰值静态需求 | L⁻ | 0 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_35_stations.csv | CSV物理行26；字段reverse_screen_mw | F13及2025全年极值合并 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | 6d69f6ac6088dc4ae7358d0a17abc8a1a6568dee413cd583ee7ed7d21116e64d
D007012 | 邳州 35kV 2022年 刚性 BDZ-00314 当年主变购置投资 | K主变 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_35_stations.csv | CSV物理行26；字段transformer_capex_10k_cny | 同电压替换案例静态总投资之和/新购容量之和；升档按新购完整容量计价 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0 | 6d69f6ac6088dc4ae7358d0a17abc8a1a6568dee413cd583ee7ed7d21116e64d
D007013 | 邳州 35kV 2022年 刚性 BDZ-00314 当年储能新增投资 | K储能 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_35_stations.csv | CSV物理行26；字段storage_capex_10k_cny | 十柜整包重复计价+剩余一至九柜线性插值；本年投资为在役数量成本函数差分 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | 6d69f6ac6088dc4ae7358d0a17abc8a1a6568dee413cd583ee7ed7d21116e64d
D007014 | 邳州 35kV 2022年 刚性 BDZ-00314 主变投运批次费用现值 | C主变 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_35_stations.csv | CSV物理行26；字段transformer_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | 6d69f6ac6088dc4ae7358d0a17abc8a1a6568dee413cd583ee7ed7d21116e64d
D007015 | 邳州 35kV 2022年 刚性 BDZ-00314 储能投运批次费用现值 | C储能 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_35_stations.csv | CSV物理行26；字段storage_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | 6d69f6ac6088dc4ae7358d0a17abc8a1a6568dee413cd583ee7ed7d21116e64d
D007016 | 邳州 35kV 2023年 刚性 BDZ-00314 容载比研究控制上限 | R上限 | 2 | MVA/MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_35_stations.csv | CSV物理行27；字段clr_cap | 区域年度容量≤研究上限乘参考净峰；四年逐台正增配之和≤基期区域容量乘预算比例 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 2.0 | 6d69f6ac6088dc4ae7358d0a17abc8a1a6568dee413cd583ee7ed7d21116e64d
D007017 | 邳州 35kV 2023年 刚性 BDZ-00314 上一年第一台主变容量 | s₁旧 | 16 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_35_stations.csv | CSV物理行27；字段prior_unit_1_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 16.0 | 6d69f6ac6088dc4ae7358d0a17abc8a1a6568dee413cd583ee7ed7d21116e64d
D007018 | 邳州 35kV 2023年 刚性 BDZ-00314 上一年第二台主变容量 | s₂旧 | 16 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_35_stations.csv | CSV物理行27；字段prior_unit_2_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 16.0 | 6d69f6ac6088dc4ae7358d0a17abc8a1a6568dee413cd583ee7ed7d21116e64d
D007019 | 邳州 35kV 2023年 刚性 BDZ-00314 本年第一台主变容量 | s₁ | 8 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_35_stations.csv | CSV物理行27；字段selected_unit_1_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 8.0 | 6d69f6ac6088dc4ae7358d0a17abc8a1a6568dee413cd583ee7ed7d21116e64d
D007020 | 邳州 35kV 2023年 刚性 BDZ-00314 本年第二台主变容量 | s₂ | 8 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_35_stations.csv | CSV物理行27；字段selected_unit_2_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 8.0 | 6d69f6ac6088dc4ae7358d0a17abc8a1a6568dee413cd583ee7ed7d21116e64d
D007021 | 邳州 35kV 2023年 刚性 BDZ-00314 选定主变容量 | S | 16 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_35_stations.csv | CSV物理行27；字段selected_capacity_mva | 离散主变组合加总 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 16.0 | 6d69f6ac6088dc4ae7358d0a17abc8a1a6568dee413cd583ee7ed7d21116e64d
D007022 | 邳州 35kV 2023年 刚性 BDZ-00314 在役储能柜数 | n | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_35_stations.csv | CSV物理行27；字段storage_modules_in_service | 完整路径整数解 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0 | 6d69f6ac6088dc4ae7358d0a17abc8a1a6568dee413cd583ee7ed7d21116e64d
D007023 | 邳州 35kV 2023年 刚性 BDZ-00314 本年仿真净退出容量 | ΔS退出 | 16 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_35_stations.csv | CSV物理行27；字段released_capacity_mva | max(0,上一年站容量减本年) | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 16.0 | 6d69f6ac6088dc4ae7358d0a17abc8a1a6568dee413cd583ee7ed7d21116e64d
D007024 | 邳州 35kV 2023年 刚性 BDZ-00314 本年主变容量净变化 | ΔS | -16 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_35_stations.csv | CSV物理行27；字段net_capacity_change_mva | 本年容量减上一年 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | -16.0 | 6d69f6ac6088dc4ae7358d0a17abc8a1a6568dee413cd583ee7ed7d21116e64d
D007025 | 邳州 35kV 2023年 刚性 BDZ-00314 当年新增储能柜数 | Δn | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_35_stations.csv | CSV物理行27；字段new_storage_modules | 本年在役数量减上一年 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0 | 6d69f6ac6088dc4ae7358d0a17abc8a1a6568dee413cd583ee7ed7d21116e64d
D007026 | 邳州 35kV 2023年 刚性 BDZ-00314 站级正向峰值静态需求 | L⁺ | 11.9795 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_35_stations.csv | CSV物理行27；字段forward_screen_mw | 年度站级场景 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 11.979488 | 6d69f6ac6088dc4ae7358d0a17abc8a1a6568dee413cd583ee7ed7d21116e64d
D007027 | 邳州 35kV 2023年 刚性 BDZ-00314 站级反向峰值静态需求 | L⁻ | 6.777 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_35_stations.csv | CSV物理行27；字段reverse_screen_mw | F13及2025全年极值合并 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 6.777031 | 6d69f6ac6088dc4ae7358d0a17abc8a1a6568dee413cd583ee7ed7d21116e64d
D007028 | 邳州 35kV 2023年 刚性 BDZ-00314 当年主变购置投资 | K主变 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_35_stations.csv | CSV物理行27；字段transformer_capex_10k_cny | 同电压替换案例静态总投资之和/新购容量之和；升档按新购完整容量计价 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0 | 6d69f6ac6088dc4ae7358d0a17abc8a1a6568dee413cd583ee7ed7d21116e64d
D007029 | 邳州 35kV 2023年 刚性 BDZ-00314 当年储能新增投资 | K储能 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_35_stations.csv | CSV物理行27；字段storage_capex_10k_cny | 十柜整包重复计价+剩余一至九柜线性插值；本年投资为在役数量成本函数差分 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | 6d69f6ac6088dc4ae7358d0a17abc8a1a6568dee413cd583ee7ed7d21116e64d
D007030 | 邳州 35kV 2023年 刚性 BDZ-00314 主变投运批次费用现值 | C主变 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_35_stations.csv | CSV物理行27；字段transformer_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | 6d69f6ac6088dc4ae7358d0a17abc8a1a6568dee413cd583ee7ed7d21116e64d
D007031 | 邳州 35kV 2023年 刚性 BDZ-00314 储能投运批次费用现值 | C储能 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_35_stations.csv | CSV物理行27；字段storage_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | 6d69f6ac6088dc4ae7358d0a17abc8a1a6568dee413cd583ee7ed7d21116e64d
D007032 | 邳州 35kV 2024年 刚性 BDZ-00314 容载比研究控制上限 | R上限 | 2 | MVA/MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_35_stations.csv | CSV物理行28；字段clr_cap | 区域年度容量≤研究上限乘参考净峰；四年逐台正增配之和≤基期区域容量乘预算比例 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 2.0 | 6d69f6ac6088dc4ae7358d0a17abc8a1a6568dee413cd583ee7ed7d21116e64d
D007033 | 邳州 35kV 2024年 刚性 BDZ-00314 上一年第一台主变容量 | s₁旧 | 8 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_35_stations.csv | CSV物理行28；字段prior_unit_1_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 8.0 | 6d69f6ac6088dc4ae7358d0a17abc8a1a6568dee413cd583ee7ed7d21116e64d
D007034 | 邳州 35kV 2024年 刚性 BDZ-00314 上一年第二台主变容量 | s₂旧 | 8 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_35_stations.csv | CSV物理行28；字段prior_unit_2_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 8.0 | 6d69f6ac6088dc4ae7358d0a17abc8a1a6568dee413cd583ee7ed7d21116e64d
D007035 | 邳州 35kV 2024年 刚性 BDZ-00314 本年第一台主变容量 | s₁ | 16 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_35_stations.csv | CSV物理行28；字段selected_unit_1_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 16.0 | 6d69f6ac6088dc4ae7358d0a17abc8a1a6568dee413cd583ee7ed7d21116e64d
D007036 | 邳州 35kV 2024年 刚性 BDZ-00314 本年第二台主变容量 | s₂ | 20 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_35_stations.csv | CSV物理行28；字段selected_unit_2_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 20.0 | 6d69f6ac6088dc4ae7358d0a17abc8a1a6568dee413cd583ee7ed7d21116e64d
D007037 | 邳州 35kV 2024年 刚性 BDZ-00314 选定主变容量 | S | 36 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_35_stations.csv | CSV物理行28；字段selected_capacity_mva | 离散主变组合加总 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 36.0 | 6d69f6ac6088dc4ae7358d0a17abc8a1a6568dee413cd583ee7ed7d21116e64d
D007038 | 邳州 35kV 2024年 刚性 BDZ-00314 在役储能柜数 | n | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_35_stations.csv | CSV物理行28；字段storage_modules_in_service | 完整路径整数解 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0 | 6d69f6ac6088dc4ae7358d0a17abc8a1a6568dee413cd583ee7ed7d21116e64d
D007039 | 邳州 35kV 2024年 刚性 BDZ-00314 本年仿真净退出容量 | ΔS退出 | 0 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_35_stations.csv | CSV物理行28；字段released_capacity_mva | max(0,上一年站容量减本年) | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | 6d69f6ac6088dc4ae7358d0a17abc8a1a6568dee413cd583ee7ed7d21116e64d
D007040 | 邳州 35kV 2024年 刚性 BDZ-00314 本年主变容量净变化 | ΔS | 20 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_35_stations.csv | CSV物理行28；字段net_capacity_change_mva | 本年容量减上一年 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 20.0 | 6d69f6ac6088dc4ae7358d0a17abc8a1a6568dee413cd583ee7ed7d21116e64d
D007041 | 邳州 35kV 2024年 刚性 BDZ-00314 当年新增储能柜数 | Δn | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_35_stations.csv | CSV物理行28；字段new_storage_modules | 本年在役数量减上一年 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0 | 6d69f6ac6088dc4ae7358d0a17abc8a1a6568dee413cd583ee7ed7d21116e64d
D007042 | 邳州 35kV 2024年 刚性 BDZ-00314 站级正向峰值静态需求 | L⁺ | 17.7359 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_35_stations.csv | CSV物理行28；字段forward_screen_mw | 年度站级场景 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 17.735934 | 6d69f6ac6088dc4ae7358d0a17abc8a1a6568dee413cd583ee7ed7d21116e64d
D007043 | 邳州 35kV 2024年 刚性 BDZ-00314 站级反向峰值静态需求 | L⁻ | 18.8683 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_35_stations.csv | CSV物理行28；字段reverse_screen_mw | F13及2025全年极值合并 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 18.868333 | 6d69f6ac6088dc4ae7358d0a17abc8a1a6568dee413cd583ee7ed7d21116e64d
D007044 | 邳州 35kV 2024年 刚性 BDZ-00314 当年主变购置投资 | K主变 | 557.28 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_35_stations.csv | CSV物理行28；字段transformer_capex_10k_cny | 同电压替换案例静态总投资之和/新购容量之和；升档按新购完整容量计价 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 557.28 | 6d69f6ac6088dc4ae7358d0a17abc8a1a6568dee413cd583ee7ed7d21116e64d
D007045 | 邳州 35kV 2024年 刚性 BDZ-00314 当年储能新增投资 | K储能 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_35_stations.csv | CSV物理行28；字段storage_capex_10k_cny | 十柜整包重复计价+剩余一至九柜线性插值；本年投资为在役数量成本函数差分 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | 6d69f6ac6088dc4ae7358d0a17abc8a1a6568dee413cd583ee7ed7d21116e64d
D007046 | 邳州 35kV 2024年 刚性 BDZ-00314 主变投运批次费用现值 | C主变 | 516.9265 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_35_stations.csv | CSV物理行28；字段transformer_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 516.92645002 | 6d69f6ac6088dc4ae7358d0a17abc8a1a6568dee413cd583ee7ed7d21116e64d
D007047 | 邳州 35kV 2024年 刚性 BDZ-00314 储能投运批次费用现值 | C储能 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_35_stations.csv | CSV物理行28；字段storage_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | 6d69f6ac6088dc4ae7358d0a17abc8a1a6568dee413cd583ee7ed7d21116e64d
D007048 | 邳州 35kV 2025年 刚性 BDZ-00314 容载比研究控制上限 | R上限 | 2 | MVA/MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_35_stations.csv | CSV物理行29；字段clr_cap | 区域年度容量≤研究上限乘参考净峰；四年逐台正增配之和≤基期区域容量乘预算比例 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 2.0 | 6d69f6ac6088dc4ae7358d0a17abc8a1a6568dee413cd583ee7ed7d21116e64d
D007049 | 邳州 35kV 2025年 刚性 BDZ-00314 上一年第一台主变容量 | s₁旧 | 16 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_35_stations.csv | CSV物理行29；字段prior_unit_1_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 16.0 | 6d69f6ac6088dc4ae7358d0a17abc8a1a6568dee413cd583ee7ed7d21116e64d
D007050 | 邳州 35kV 2025年 刚性 BDZ-00314 上一年第二台主变容量 | s₂旧 | 20 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_35_stations.csv | CSV物理行29；字段prior_unit_2_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 20.0 | 6d69f6ac6088dc4ae7358d0a17abc8a1a6568dee413cd583ee7ed7d21116e64d
D007051 | 邳州 35kV 2025年 刚性 BDZ-00314 本年第一台主变容量 | s₁ | 16 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_35_stations.csv | CSV物理行29；字段selected_unit_1_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 16.0 | 6d69f6ac6088dc4ae7358d0a17abc8a1a6568dee413cd583ee7ed7d21116e64d
D007052 | 邳州 35kV 2025年 刚性 BDZ-00314 本年第二台主变容量 | s₂ | 20 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_35_stations.csv | CSV物理行29；字段selected_unit_2_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 20.0 | 6d69f6ac6088dc4ae7358d0a17abc8a1a6568dee413cd583ee7ed7d21116e64d
D007053 | 邳州 35kV 2025年 刚性 BDZ-00314 选定主变容量 | S | 36 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_35_stations.csv | CSV物理行29；字段selected_capacity_mva | 离散主变组合加总 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 36.0 | 6d69f6ac6088dc4ae7358d0a17abc8a1a6568dee413cd583ee7ed7d21116e64d
D007054 | 邳州 35kV 2025年 刚性 BDZ-00314 在役储能柜数 | n | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_35_stations.csv | CSV物理行29；字段storage_modules_in_service | 完整路径整数解 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0 | 6d69f6ac6088dc4ae7358d0a17abc8a1a6568dee413cd583ee7ed7d21116e64d
D007055 | 邳州 35kV 2025年 刚性 BDZ-00314 本年仿真净退出容量 | ΔS退出 | 0 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_35_stations.csv | CSV物理行29；字段released_capacity_mva | max(0,上一年站容量减本年) | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | 6d69f6ac6088dc4ae7358d0a17abc8a1a6568dee413cd583ee7ed7d21116e64d
D007056 | 邳州 35kV 2025年 刚性 BDZ-00314 本年主变容量净变化 | ΔS | 0 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_35_stations.csv | CSV物理行29；字段net_capacity_change_mva | 本年容量减上一年 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | 6d69f6ac6088dc4ae7358d0a17abc8a1a6568dee413cd583ee7ed7d21116e64d
D007057 | 邳州 35kV 2025年 刚性 BDZ-00314 当年新增储能柜数 | Δn | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_35_stations.csv | CSV物理行29；字段new_storage_modules | 本年在役数量减上一年 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0 | 6d69f6ac6088dc4ae7358d0a17abc8a1a6568dee413cd583ee7ed7d21116e64d
D007058 | 邳州 35kV 2025年 刚性 BDZ-00314 站级正向峰值静态需求 | L⁺ | 20.4011 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_35_stations.csv | CSV物理行29；字段forward_screen_mw | 年度站级场景 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 20.401054 | 6d69f6ac6088dc4ae7358d0a17abc8a1a6568dee413cd583ee7ed7d21116e64d
D007059 | 邳州 35kV 2025年 刚性 BDZ-00314 站级反向峰值静态需求 | L⁻ | 26.87 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_35_stations.csv | CSV物理行29；字段reverse_screen_mw | F13及2025全年极值合并 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 26.87 | 6d69f6ac6088dc4ae7358d0a17abc8a1a6568dee413cd583ee7ed7d21116e64d
D007060 | 邳州 35kV 2025年 刚性 BDZ-00314 当年主变购置投资 | K主变 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_35_stations.csv | CSV物理行29；字段transformer_capex_10k_cny | 同电压替换案例静态总投资之和/新购容量之和；升档按新购完整容量计价 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0 | 6d69f6ac6088dc4ae7358d0a17abc8a1a6568dee413cd583ee7ed7d21116e64d
D007061 | 邳州 35kV 2025年 刚性 BDZ-00314 当年储能新增投资 | K储能 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_35_stations.csv | CSV物理行29；字段storage_capex_10k_cny | 十柜整包重复计价+剩余一至九柜线性插值；本年投资为在役数量成本函数差分 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | 6d69f6ac6088dc4ae7358d0a17abc8a1a6568dee413cd583ee7ed7d21116e64d
D007062 | 邳州 35kV 2025年 刚性 BDZ-00314 主变投运批次费用现值 | C主变 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_35_stations.csv | CSV物理行29；字段transformer_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | 6d69f6ac6088dc4ae7358d0a17abc8a1a6568dee413cd583ee7ed7d21116e64d
D007063 | 邳州 35kV 2025年 刚性 BDZ-00314 储能投运批次费用现值 | C储能 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_35_stations.csv | CSV物理行29；字段storage_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | 6d69f6ac6088dc4ae7358d0a17abc8a1a6568dee413cd583ee7ed7d21116e64d
D007064 | 邳州 35kV 2022年 刚性 BDZ-00325 容载比研究控制上限 | R上限 | 2 | MVA/MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_35_stations.csv | CSV物理行30；字段clr_cap | 区域年度容量≤研究上限乘参考净峰；四年逐台正增配之和≤基期区域容量乘预算比例 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 2.0 | 6d69f6ac6088dc4ae7358d0a17abc8a1a6568dee413cd583ee7ed7d21116e64d
D007065 | 邳州 35kV 2022年 刚性 BDZ-00325 上一年第一台主变容量 | s₁旧 | 16 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_35_stations.csv | CSV物理行30；字段prior_unit_1_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 16.0 | 6d69f6ac6088dc4ae7358d0a17abc8a1a6568dee413cd583ee7ed7d21116e64d
D007066 | 邳州 35kV 2022年 刚性 BDZ-00325 上一年第二台主变容量 | s₂旧 | 16 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_35_stations.csv | CSV物理行30；字段prior_unit_2_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 16.0 | 6d69f6ac6088dc4ae7358d0a17abc8a1a6568dee413cd583ee7ed7d21116e64d
D007067 | 邳州 35kV 2022年 刚性 BDZ-00325 本年第一台主变容量 | s₁ | 16 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_35_stations.csv | CSV物理行30；字段selected_unit_1_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 16.0 | 6d69f6ac6088dc4ae7358d0a17abc8a1a6568dee413cd583ee7ed7d21116e64d
D007068 | 邳州 35kV 2022年 刚性 BDZ-00325 本年第二台主变容量 | s₂ | 16 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_35_stations.csv | CSV物理行30；字段selected_unit_2_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 16.0 | 6d69f6ac6088dc4ae7358d0a17abc8a1a6568dee413cd583ee7ed7d21116e64d
D007069 | 邳州 35kV 2022年 刚性 BDZ-00325 选定主变容量 | S | 32 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_35_stations.csv | CSV物理行30；字段selected_capacity_mva | 离散主变组合加总 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 32.0 | 6d69f6ac6088dc4ae7358d0a17abc8a1a6568dee413cd583ee7ed7d21116e64d
D007070 | 邳州 35kV 2022年 刚性 BDZ-00325 在役储能柜数 | n | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_35_stations.csv | CSV物理行30；字段storage_modules_in_service | 完整路径整数解 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0 | 6d69f6ac6088dc4ae7358d0a17abc8a1a6568dee413cd583ee7ed7d21116e64d
D007071 | 邳州 35kV 2022年 刚性 BDZ-00325 本年仿真净退出容量 | ΔS退出 | 0 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_35_stations.csv | CSV物理行30；字段released_capacity_mva | max(0,上一年站容量减本年) | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | 6d69f6ac6088dc4ae7358d0a17abc8a1a6568dee413cd583ee7ed7d21116e64d
D007072 | 邳州 35kV 2022年 刚性 BDZ-00325 本年主变容量净变化 | ΔS | 0 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_35_stations.csv | CSV物理行30；字段net_capacity_change_mva | 本年容量减上一年 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | 6d69f6ac6088dc4ae7358d0a17abc8a1a6568dee413cd583ee7ed7d21116e64d
D007073 | 邳州 35kV 2022年 刚性 BDZ-00325 当年新增储能柜数 | Δn | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_35_stations.csv | CSV物理行30；字段new_storage_modules | 本年在役数量减上一年 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0 | 6d69f6ac6088dc4ae7358d0a17abc8a1a6568dee413cd583ee7ed7d21116e64d
D007074 | 邳州 35kV 2022年 刚性 BDZ-00325 站级正向峰值静态需求 | L⁺ | 17.0296 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_35_stations.csv | CSV物理行30；字段forward_screen_mw | 年度站级场景 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 17.02962 | 6d69f6ac6088dc4ae7358d0a17abc8a1a6568dee413cd583ee7ed7d21116e64d
D007075 | 邳州 35kV 2022年 刚性 BDZ-00325 站级反向峰值静态需求 | L⁻ | 0 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_35_stations.csv | CSV物理行30；字段reverse_screen_mw | F13及2025全年极值合并 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | 6d69f6ac6088dc4ae7358d0a17abc8a1a6568dee413cd583ee7ed7d21116e64d
D007076 | 邳州 35kV 2022年 刚性 BDZ-00325 当年主变购置投资 | K主变 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_35_stations.csv | CSV物理行30；字段transformer_capex_10k_cny | 同电压替换案例静态总投资之和/新购容量之和；升档按新购完整容量计价 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0 | 6d69f6ac6088dc4ae7358d0a17abc8a1a6568dee413cd583ee7ed7d21116e64d
D007077 | 邳州 35kV 2022年 刚性 BDZ-00325 当年储能新增投资 | K储能 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_35_stations.csv | CSV物理行30；字段storage_capex_10k_cny | 十柜整包重复计价+剩余一至九柜线性插值；本年投资为在役数量成本函数差分 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | 6d69f6ac6088dc4ae7358d0a17abc8a1a6568dee413cd583ee7ed7d21116e64d
D007078 | 邳州 35kV 2022年 刚性 BDZ-00325 主变投运批次费用现值 | C主变 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_35_stations.csv | CSV物理行30；字段transformer_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | 6d69f6ac6088dc4ae7358d0a17abc8a1a6568dee413cd583ee7ed7d21116e64d
D007079 | 邳州 35kV 2022年 刚性 BDZ-00325 储能投运批次费用现值 | C储能 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_35_stations.csv | CSV物理行30；字段storage_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | 6d69f6ac6088dc4ae7358d0a17abc8a1a6568dee413cd583ee7ed7d21116e64d
D007080 | 邳州 35kV 2023年 刚性 BDZ-00325 容载比研究控制上限 | R上限 | 2 | MVA/MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_35_stations.csv | CSV物理行31；字段clr_cap | 区域年度容量≤研究上限乘参考净峰；四年逐台正增配之和≤基期区域容量乘预算比例 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 2.0 | 6d69f6ac6088dc4ae7358d0a17abc8a1a6568dee413cd583ee7ed7d21116e64d
D007081 | 邳州 35kV 2023年 刚性 BDZ-00325 上一年第一台主变容量 | s₁旧 | 16 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_35_stations.csv | CSV物理行31；字段prior_unit_1_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 16.0 | 6d69f6ac6088dc4ae7358d0a17abc8a1a6568dee413cd583ee7ed7d21116e64d
D007082 | 邳州 35kV 2023年 刚性 BDZ-00325 上一年第二台主变容量 | s₂旧 | 16 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_35_stations.csv | CSV物理行31；字段prior_unit_2_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 16.0 | 6d69f6ac6088dc4ae7358d0a17abc8a1a6568dee413cd583ee7ed7d21116e64d
D007083 | 邳州 35kV 2023年 刚性 BDZ-00325 本年第一台主变容量 | s₁ | 10 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_35_stations.csv | CSV物理行31；字段selected_unit_1_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 10.0 | 6d69f6ac6088dc4ae7358d0a17abc8a1a6568dee413cd583ee7ed7d21116e64d
D007084 | 邳州 35kV 2023年 刚性 BDZ-00325 本年第二台主变容量 | s₂ | 10 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_35_stations.csv | CSV物理行31；字段selected_unit_2_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 10.0 | 6d69f6ac6088dc4ae7358d0a17abc8a1a6568dee413cd583ee7ed7d21116e64d
D007085 | 邳州 35kV 2023年 刚性 BDZ-00325 选定主变容量 | S | 20 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_35_stations.csv | CSV物理行31；字段selected_capacity_mva | 离散主变组合加总 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 20.0 | 6d69f6ac6088dc4ae7358d0a17abc8a1a6568dee413cd583ee7ed7d21116e64d
D007086 | 邳州 35kV 2023年 刚性 BDZ-00325 在役储能柜数 | n | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_35_stations.csv | CSV物理行31；字段storage_modules_in_service | 完整路径整数解 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0 | 6d69f6ac6088dc4ae7358d0a17abc8a1a6568dee413cd583ee7ed7d21116e64d
D007087 | 邳州 35kV 2023年 刚性 BDZ-00325 本年仿真净退出容量 | ΔS退出 | 12 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_35_stations.csv | CSV物理行31；字段released_capacity_mva | max(0,上一年站容量减本年) | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 12.0 | 6d69f6ac6088dc4ae7358d0a17abc8a1a6568dee413cd583ee7ed7d21116e64d
D007088 | 邳州 35kV 2023年 刚性 BDZ-00325 本年主变容量净变化 | ΔS | -12 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_35_stations.csv | CSV物理行31；字段net_capacity_change_mva | 本年容量减上一年 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | -12.0 | 6d69f6ac6088dc4ae7358d0a17abc8a1a6568dee413cd583ee7ed7d21116e64d
D007089 | 邳州 35kV 2023年 刚性 BDZ-00325 当年新增储能柜数 | Δn | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_35_stations.csv | CSV物理行31；字段new_storage_modules | 本年在役数量减上一年 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0 | 6d69f6ac6088dc4ae7358d0a17abc8a1a6568dee413cd583ee7ed7d21116e64d
D007090 | 邳州 35kV 2023年 刚性 BDZ-00325 站级正向峰值静态需求 | L⁺ | 11.8385 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_35_stations.csv | CSV物理行31；字段forward_screen_mw | 年度站级场景 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 11.838483 | 6d69f6ac6088dc4ae7358d0a17abc8a1a6568dee413cd583ee7ed7d21116e64d
D007091 | 邳州 35kV 2023年 刚性 BDZ-00325 站级反向峰值静态需求 | L⁻ | 0 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_35_stations.csv | CSV物理行31；字段reverse_screen_mw | F13及2025全年极值合并 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | 6d69f6ac6088dc4ae7358d0a17abc8a1a6568dee413cd583ee7ed7d21116e64d
D007092 | 邳州 35kV 2023年 刚性 BDZ-00325 当年主变购置投资 | K主变 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_35_stations.csv | CSV物理行31；字段transformer_capex_10k_cny | 同电压替换案例静态总投资之和/新购容量之和；升档按新购完整容量计价 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0 | 6d69f6ac6088dc4ae7358d0a17abc8a1a6568dee413cd583ee7ed7d21116e64d
D007093 | 邳州 35kV 2023年 刚性 BDZ-00325 当年储能新增投资 | K储能 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_35_stations.csv | CSV物理行31；字段storage_capex_10k_cny | 十柜整包重复计价+剩余一至九柜线性插值；本年投资为在役数量成本函数差分 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | 6d69f6ac6088dc4ae7358d0a17abc8a1a6568dee413cd583ee7ed7d21116e64d
D007094 | 邳州 35kV 2023年 刚性 BDZ-00325 主变投运批次费用现值 | C主变 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_35_stations.csv | CSV物理行31；字段transformer_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | 6d69f6ac6088dc4ae7358d0a17abc8a1a6568dee413cd583ee7ed7d21116e64d
D007095 | 邳州 35kV 2023年 刚性 BDZ-00325 储能投运批次费用现值 | C储能 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_35_stations.csv | CSV物理行31；字段storage_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | 6d69f6ac6088dc4ae7358d0a17abc8a1a6568dee413cd583ee7ed7d21116e64d
D007096 | 邳州 35kV 2024年 刚性 BDZ-00325 容载比研究控制上限 | R上限 | 2 | MVA/MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_35_stations.csv | CSV物理行32；字段clr_cap | 区域年度容量≤研究上限乘参考净峰；四年逐台正增配之和≤基期区域容量乘预算比例 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 2.0 | 6d69f6ac6088dc4ae7358d0a17abc8a1a6568dee413cd583ee7ed7d21116e64d
D007097 | 邳州 35kV 2024年 刚性 BDZ-00325 上一年第一台主变容量 | s₁旧 | 10 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_35_stations.csv | CSV物理行32；字段prior_unit_1_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 10.0 | 6d69f6ac6088dc4ae7358d0a17abc8a1a6568dee413cd583ee7ed7d21116e64d
D007098 | 邳州 35kV 2024年 刚性 BDZ-00325 上一年第二台主变容量 | s₂旧 | 10 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_35_stations.csv | CSV物理行32；字段prior_unit_2_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 10.0 | 6d69f6ac6088dc4ae7358d0a17abc8a1a6568dee413cd583ee7ed7d21116e64d
D007099 | 邳州 35kV 2024年 刚性 BDZ-00325 本年第一台主变容量 | s₁ | 10 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_35_stations.csv | CSV物理行32；字段selected_unit_1_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 10.0 | 6d69f6ac6088dc4ae7358d0a17abc8a1a6568dee413cd583ee7ed7d21116e64d
D007100 | 邳州 35kV 2024年 刚性 BDZ-00325 本年第二台主变容量 | s₂ | 10 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_35_stations.csv | CSV物理行32；字段selected_unit_2_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 10.0 | 6d69f6ac6088dc4ae7358d0a17abc8a1a6568dee413cd583ee7ed7d21116e64d
D007101 | 邳州 35kV 2024年 刚性 BDZ-00325 选定主变容量 | S | 20 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_35_stations.csv | CSV物理行32；字段selected_capacity_mva | 离散主变组合加总 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 20.0 | 6d69f6ac6088dc4ae7358d0a17abc8a1a6568dee413cd583ee7ed7d21116e64d
D007102 | 邳州 35kV 2024年 刚性 BDZ-00325 在役储能柜数 | n | 11 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_35_stations.csv | CSV物理行32；字段storage_modules_in_service | 完整路径整数解 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 11 | 6d69f6ac6088dc4ae7358d0a17abc8a1a6568dee413cd583ee7ed7d21116e64d
D007103 | 邳州 35kV 2024年 刚性 BDZ-00325 本年仿真净退出容量 | ΔS退出 | 0 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_35_stations.csv | CSV物理行32；字段released_capacity_mva | max(0,上一年站容量减本年) | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | 6d69f6ac6088dc4ae7358d0a17abc8a1a6568dee413cd583ee7ed7d21116e64d
D007104 | 邳州 35kV 2024年 刚性 BDZ-00325 本年主变容量净变化 | ΔS | 0 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_35_stations.csv | CSV物理行32；字段net_capacity_change_mva | 本年容量减上一年 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | 6d69f6ac6088dc4ae7358d0a17abc8a1a6568dee413cd583ee7ed7d21116e64d
D007105 | 邳州 35kV 2024年 刚性 BDZ-00325 当年新增储能柜数 | Δn | 11 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_35_stations.csv | CSV物理行32；字段new_storage_modules | 本年在役数量减上一年 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 11 | 6d69f6ac6088dc4ae7358d0a17abc8a1a6568dee413cd583ee7ed7d21116e64d
D007106 | 邳州 35kV 2024年 刚性 BDZ-00325 站级正向峰值静态需求 | L⁺ | 17.5272 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_35_stations.csv | CSV物理行32；字段forward_screen_mw | 年度站级场景 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 17.527174 | 6d69f6ac6088dc4ae7358d0a17abc8a1a6568dee413cd583ee7ed7d21116e64d
D007107 | 邳州 35kV 2024年 刚性 BDZ-00325 站级反向峰值静态需求 | L⁻ | 0.99562 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_35_stations.csv | CSV物理行32；字段reverse_screen_mw | F13及2025全年极值合并 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.995622 | 6d69f6ac6088dc4ae7358d0a17abc8a1a6568dee413cd583ee7ed7d21116e64d
D007108 | 邳州 35kV 2024年 刚性 BDZ-00325 当年主变购置投资 | K主变 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_35_stations.csv | CSV物理行32；字段transformer_capex_10k_cny | 同电压替换案例静态总投资之和/新购容量之和；升档按新购完整容量计价 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0 | 6d69f6ac6088dc4ae7358d0a17abc8a1a6568dee413cd583ee7ed7d21116e64d
D007109 | 邳州 35kV 2024年 刚性 BDZ-00325 当年储能新增投资 | K储能 | 237.6563 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_35_stations.csv | CSV物理行32；字段storage_capex_10k_cny | 十柜整包重复计价+剩余一至九柜线性插值；本年投资为在役数量成本函数差分 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 237.656262 | 6d69f6ac6088dc4ae7358d0a17abc8a1a6568dee413cd583ee7ed7d21116e64d
D007110 | 邳州 35kV 2024年 刚性 BDZ-00325 主变投运批次费用现值 | C主变 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_35_stations.csv | CSV物理行32；字段transformer_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | 6d69f6ac6088dc4ae7358d0a17abc8a1a6568dee413cd583ee7ed7d21116e64d
D007111 | 邳州 35kV 2024年 刚性 BDZ-00325 储能投运批次费用现值 | C储能 | 373.6825 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_35_stations.csv | CSV物理行32；字段storage_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 373.68252704 | 6d69f6ac6088dc4ae7358d0a17abc8a1a6568dee413cd583ee7ed7d21116e64d
D007112 | 邳州 35kV 2025年 刚性 BDZ-00325 容载比研究控制上限 | R上限 | 2 | MVA/MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_35_stations.csv | CSV物理行33；字段clr_cap | 区域年度容量≤研究上限乘参考净峰；四年逐台正增配之和≤基期区域容量乘预算比例 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 2.0 | 6d69f6ac6088dc4ae7358d0a17abc8a1a6568dee413cd583ee7ed7d21116e64d
D007113 | 邳州 35kV 2025年 刚性 BDZ-00325 上一年第一台主变容量 | s₁旧 | 10 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_35_stations.csv | CSV物理行33；字段prior_unit_1_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 10.0 | 6d69f6ac6088dc4ae7358d0a17abc8a1a6568dee413cd583ee7ed7d21116e64d
D007114 | 邳州 35kV 2025年 刚性 BDZ-00325 上一年第二台主变容量 | s₂旧 | 10 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_35_stations.csv | CSV物理行33；字段prior_unit_2_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 10.0 | 6d69f6ac6088dc4ae7358d0a17abc8a1a6568dee413cd583ee7ed7d21116e64d
D007115 | 邳州 35kV 2025年 刚性 BDZ-00325 本年第一台主变容量 | s₁ | 10 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_35_stations.csv | CSV物理行33；字段selected_unit_1_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 10.0 | 6d69f6ac6088dc4ae7358d0a17abc8a1a6568dee413cd583ee7ed7d21116e64d
D007116 | 邳州 35kV 2025年 刚性 BDZ-00325 本年第二台主变容量 | s₂ | 10 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_35_stations.csv | CSV物理行33；字段selected_unit_2_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 10.0 | 6d69f6ac6088dc4ae7358d0a17abc8a1a6568dee413cd583ee7ed7d21116e64d
D007117 | 邳州 35kV 2025年 刚性 BDZ-00325 选定主变容量 | S | 20 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_35_stations.csv | CSV物理行33；字段selected_capacity_mva | 离散主变组合加总 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 20.0 | 6d69f6ac6088dc4ae7358d0a17abc8a1a6568dee413cd583ee7ed7d21116e64d
D007118 | 邳州 35kV 2025年 刚性 BDZ-00325 在役储能柜数 | n | 26 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_35_stations.csv | CSV物理行33；字段storage_modules_in_service | 完整路径整数解 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 26 | 6d69f6ac6088dc4ae7358d0a17abc8a1a6568dee413cd583ee7ed7d21116e64d
D007119 | 邳州 35kV 2025年 刚性 BDZ-00325 本年仿真净退出容量 | ΔS退出 | 0 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_35_stations.csv | CSV物理行33；字段released_capacity_mva | max(0,上一年站容量减本年) | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | 6d69f6ac6088dc4ae7358d0a17abc8a1a6568dee413cd583ee7ed7d21116e64d
D007120 | 邳州 35kV 2025年 刚性 BDZ-00325 本年主变容量净变化 | ΔS | 0 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_35_stations.csv | CSV物理行33；字段net_capacity_change_mva | 本年容量减上一年 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | 6d69f6ac6088dc4ae7358d0a17abc8a1a6568dee413cd583ee7ed7d21116e64d
D007121 | 邳州 35kV 2025年 刚性 BDZ-00325 当年新增储能柜数 | Δn | 15 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_35_stations.csv | CSV物理行33；字段new_storage_modules | 本年在役数量减上一年 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 15 | 6d69f6ac6088dc4ae7358d0a17abc8a1a6568dee413cd583ee7ed7d21116e64d
D007122 | 邳州 35kV 2025年 刚性 BDZ-00325 站级正向峰值静态需求 | L⁺ | 20.1609 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_35_stations.csv | CSV物理行33；字段forward_screen_mw | 年度站级场景 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 20.160924 | 6d69f6ac6088dc4ae7358d0a17abc8a1a6568dee413cd583ee7ed7d21116e64d
D007123 | 邳州 35kV 2025年 刚性 BDZ-00325 站级反向峰值静态需求 | L⁻ | 2.77 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_35_stations.csv | CSV物理行33；字段reverse_screen_mw | F13及2025全年极值合并 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 2.77 | 6d69f6ac6088dc4ae7358d0a17abc8a1a6568dee413cd583ee7ed7d21116e64d
D007124 | 邳州 35kV 2025年 刚性 BDZ-00325 当年主变购置投资 | K主变 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_35_stations.csv | CSV物理行33；字段transformer_capex_10k_cny | 同电压替换案例静态总投资之和/新购容量之和；升档按新购完整容量计价 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0 | 6d69f6ac6088dc4ae7358d0a17abc8a1a6568dee413cd583ee7ed7d21116e64d
D007125 | 邳州 35kV 2025年 刚性 BDZ-00325 当年储能新增投资 | K储能 | 312.2653 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_35_stations.csv | CSV物理行33；字段storage_capex_10k_cny | 十柜整包重复计价+剩余一至九柜线性插值；本年投资为在役数量成本函数差分 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 312.26529644 | 6d69f6ac6088dc4ae7358d0a17abc8a1a6568dee413cd583ee7ed7d21116e64d
D007126 | 邳州 35kV 2025年 刚性 BDZ-00325 主变投运批次费用现值 | C主变 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_35_stations.csv | CSV物理行33；字段transformer_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | 6d69f6ac6088dc4ae7358d0a17abc8a1a6568dee413cd583ee7ed7d21116e64d
D007127 | 邳州 35kV 2025年 刚性 BDZ-00325 储能投运批次费用现值 | C储能 | 460.4474 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_35_stations.csv | CSV物理行33；字段storage_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 460.44738787 | 6d69f6ac6088dc4ae7358d0a17abc8a1a6568dee413cd583ee7ed7d21116e64d
D007128 | 市区29站样本 110kV 2022年 刚性 BDZ-00012 容载比研究控制上限 | R上限 | 2 | MVA/MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行2；字段clr_cap | 区域年度容量≤研究上限乘参考净峰；四年逐台正增配之和≤基期区域容量乘预算比例 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 2.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D007129 | 市区29站样本 110kV 2022年 刚性 BDZ-00012 上一年第一台主变容量 | s₁旧 | 40 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行2；字段prior_unit_1_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 40.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D007130 | 市区29站样本 110kV 2022年 刚性 BDZ-00012 上一年第二台主变容量 | s₂旧 | 63 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行2；字段prior_unit_2_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 63.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D007131 | 市区29站样本 110kV 2022年 刚性 BDZ-00012 本年第一台主变容量 | s₁ | 40 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行2；字段selected_unit_1_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 40.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D007132 | 市区29站样本 110kV 2022年 刚性 BDZ-00012 本年第二台主变容量 | s₂ | 40 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行2；字段selected_unit_2_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 40.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D007133 | 市区29站样本 110kV 2022年 刚性 BDZ-00012 选定主变容量 | S | 80 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行2；字段selected_capacity_mva | 离散主变组合加总 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 80.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D007134 | 市区29站样本 110kV 2022年 刚性 BDZ-00012 在役储能柜数 | n | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行2；字段storage_modules_in_service | 完整路径整数解 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D007135 | 市区29站样本 110kV 2022年 刚性 BDZ-00012 本年仿真净退出容量 | ΔS退出 | 23 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行2；字段released_capacity_mva | max(0,上一年站容量减本年) | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 23.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D007136 | 市区29站样本 110kV 2022年 刚性 BDZ-00012 本年主变容量净变化 | ΔS | -23 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行2；字段net_capacity_change_mva | 本年容量减上一年 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | -23.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D007137 | 市区29站样本 110kV 2022年 刚性 BDZ-00012 当年新增储能柜数 | Δn | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行2；字段new_storage_modules | 本年在役数量减上一年 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D007138 | 市区29站样本 110kV 2022年 刚性 BDZ-00012 站级正向峰值静态需求 | L⁺ | 25.8686 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行2；字段forward_screen_mw | 年度站级场景 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 25.868556 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D007139 | 市区29站样本 110kV 2022年 刚性 BDZ-00012 站级反向峰值静态需求 | L⁻ | 0 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行2；字段reverse_screen_mw | F13及2025全年极值合并 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D007140 | 市区29站样本 110kV 2022年 刚性 BDZ-00012 当年主变购置投资 | K主变 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行2；字段transformer_capex_10k_cny | 同电压替换案例静态总投资之和/新购容量之和；升档按新购完整容量计价 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D007141 | 市区29站样本 110kV 2022年 刚性 BDZ-00012 当年储能新增投资 | K储能 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行2；字段storage_capex_10k_cny | 十柜整包重复计价+剩余一至九柜线性插值；本年投资为在役数量成本函数差分 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D007142 | 市区29站样本 110kV 2022年 刚性 BDZ-00012 主变投运批次费用现值 | C主变 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行2；字段transformer_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D007143 | 市区29站样本 110kV 2022年 刚性 BDZ-00012 储能投运批次费用现值 | C储能 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行2；字段storage_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D007144 | 市区29站样本 110kV 2023年 刚性 BDZ-00012 容载比研究控制上限 | R上限 | 2 | MVA/MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行3；字段clr_cap | 区域年度容量≤研究上限乘参考净峰；四年逐台正增配之和≤基期区域容量乘预算比例 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 2.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D007145 | 市区29站样本 110kV 2023年 刚性 BDZ-00012 上一年第一台主变容量 | s₁旧 | 40 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行3；字段prior_unit_1_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 40.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D007146 | 市区29站样本 110kV 2023年 刚性 BDZ-00012 上一年第二台主变容量 | s₂旧 | 40 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行3；字段prior_unit_2_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 40.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D007147 | 市区29站样本 110kV 2023年 刚性 BDZ-00012 本年第一台主变容量 | s₁ | 40 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行3；字段selected_unit_1_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 40.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D007148 | 市区29站样本 110kV 2023年 刚性 BDZ-00012 本年第二台主变容量 | s₂ | 40 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行3；字段selected_unit_2_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 40.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D007149 | 市区29站样本 110kV 2023年 刚性 BDZ-00012 选定主变容量 | S | 80 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行3；字段selected_capacity_mva | 离散主变组合加总 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 80.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D007150 | 市区29站样本 110kV 2023年 刚性 BDZ-00012 在役储能柜数 | n | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行3；字段storage_modules_in_service | 完整路径整数解 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D007151 | 市区29站样本 110kV 2023年 刚性 BDZ-00012 本年仿真净退出容量 | ΔS退出 | 0 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行3；字段released_capacity_mva | max(0,上一年站容量减本年) | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D007152 | 市区29站样本 110kV 2023年 刚性 BDZ-00012 本年主变容量净变化 | ΔS | 0 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行3；字段net_capacity_change_mva | 本年容量减上一年 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D007153 | 市区29站样本 110kV 2023年 刚性 BDZ-00012 当年新增储能柜数 | Δn | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行3；字段new_storage_modules | 本年在役数量减上一年 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D007154 | 市区29站样本 110kV 2023年 刚性 BDZ-00012 站级正向峰值静态需求 | L⁺ | 27.8524 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行3；字段forward_screen_mw | 年度站级场景 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 27.852385 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D007155 | 市区29站样本 110kV 2023年 刚性 BDZ-00012 站级反向峰值静态需求 | L⁻ | 4.9596 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行3；字段reverse_screen_mw | F13及2025全年极值合并 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 4.959644 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D007156 | 市区29站样本 110kV 2023年 刚性 BDZ-00012 当年主变购置投资 | K主变 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行3；字段transformer_capex_10k_cny | 同电压替换案例静态总投资之和/新购容量之和；升档按新购完整容量计价 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D007157 | 市区29站样本 110kV 2023年 刚性 BDZ-00012 当年储能新增投资 | K储能 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行3；字段storage_capex_10k_cny | 十柜整包重复计价+剩余一至九柜线性插值；本年投资为在役数量成本函数差分 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D007158 | 市区29站样本 110kV 2023年 刚性 BDZ-00012 主变投运批次费用现值 | C主变 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行3；字段transformer_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D007159 | 市区29站样本 110kV 2023年 刚性 BDZ-00012 储能投运批次费用现值 | C储能 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行3；字段storage_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D007160 | 市区29站样本 110kV 2024年 刚性 BDZ-00012 容载比研究控制上限 | R上限 | 2 | MVA/MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行4；字段clr_cap | 区域年度容量≤研究上限乘参考净峰；四年逐台正增配之和≤基期区域容量乘预算比例 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 2.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D007161 | 市区29站样本 110kV 2024年 刚性 BDZ-00012 上一年第一台主变容量 | s₁旧 | 40 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行4；字段prior_unit_1_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 40.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D007162 | 市区29站样本 110kV 2024年 刚性 BDZ-00012 上一年第二台主变容量 | s₂旧 | 40 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行4；字段prior_unit_2_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 40.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D007163 | 市区29站样本 110kV 2024年 刚性 BDZ-00012 本年第一台主变容量 | s₁ | 40 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行4；字段selected_unit_1_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 40.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D007164 | 市区29站样本 110kV 2024年 刚性 BDZ-00012 本年第二台主变容量 | s₂ | 40 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行4；字段selected_unit_2_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 40.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D007165 | 市区29站样本 110kV 2024年 刚性 BDZ-00012 选定主变容量 | S | 80 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行4；字段selected_capacity_mva | 离散主变组合加总 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 80.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D007166 | 市区29站样本 110kV 2024年 刚性 BDZ-00012 在役储能柜数 | n | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行4；字段storage_modules_in_service | 完整路径整数解 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D007167 | 市区29站样本 110kV 2024年 刚性 BDZ-00012 本年仿真净退出容量 | ΔS退出 | 0 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行4；字段released_capacity_mva | max(0,上一年站容量减本年) | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D007168 | 市区29站样本 110kV 2024年 刚性 BDZ-00012 本年主变容量净变化 | ΔS | 0 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行4；字段net_capacity_change_mva | 本年容量减上一年 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D007169 | 市区29站样本 110kV 2024年 刚性 BDZ-00012 当年新增储能柜数 | Δn | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行4；字段new_storage_modules | 本年在役数量减上一年 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D007170 | 市区29站样本 110kV 2024年 刚性 BDZ-00012 站级正向峰值静态需求 | L⁺ | 26.1761 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行4；字段forward_screen_mw | 年度站级场景 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 26.176146 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D007171 | 市区29站样本 110kV 2024年 刚性 BDZ-00012 站级反向峰值静态需求 | L⁻ | 14.9962 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行4；字段reverse_screen_mw | F13及2025全年极值合并 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 14.99623 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D007172 | 市区29站样本 110kV 2024年 刚性 BDZ-00012 当年主变购置投资 | K主变 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行4；字段transformer_capex_10k_cny | 同电压替换案例静态总投资之和/新购容量之和；升档按新购完整容量计价 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D007173 | 市区29站样本 110kV 2024年 刚性 BDZ-00012 当年储能新增投资 | K储能 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行4；字段storage_capex_10k_cny | 十柜整包重复计价+剩余一至九柜线性插值；本年投资为在役数量成本函数差分 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D007174 | 市区29站样本 110kV 2024年 刚性 BDZ-00012 主变投运批次费用现值 | C主变 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行4；字段transformer_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D007175 | 市区29站样本 110kV 2024年 刚性 BDZ-00012 储能投运批次费用现值 | C储能 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行4；字段storage_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D007176 | 市区29站样本 110kV 2025年 刚性 BDZ-00012 容载比研究控制上限 | R上限 | 2 | MVA/MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行5；字段clr_cap | 区域年度容量≤研究上限乘参考净峰；四年逐台正增配之和≤基期区域容量乘预算比例 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 2.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D007177 | 市区29站样本 110kV 2025年 刚性 BDZ-00012 上一年第一台主变容量 | s₁旧 | 40 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行5；字段prior_unit_1_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 40.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D007178 | 市区29站样本 110kV 2025年 刚性 BDZ-00012 上一年第二台主变容量 | s₂旧 | 40 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行5；字段prior_unit_2_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 40.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D007179 | 市区29站样本 110kV 2025年 刚性 BDZ-00012 本年第一台主变容量 | s₁ | 40 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行5；字段selected_unit_1_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 40.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D007180 | 市区29站样本 110kV 2025年 刚性 BDZ-00012 本年第二台主变容量 | s₂ | 40 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行5；字段selected_unit_2_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 40.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D007181 | 市区29站样本 110kV 2025年 刚性 BDZ-00012 选定主变容量 | S | 80 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行5；字段selected_capacity_mva | 离散主变组合加总 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 80.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D007182 | 市区29站样本 110kV 2025年 刚性 BDZ-00012 在役储能柜数 | n | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行5；字段storage_modules_in_service | 完整路径整数解 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D007183 | 市区29站样本 110kV 2025年 刚性 BDZ-00012 本年仿真净退出容量 | ΔS退出 | 0 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行5；字段released_capacity_mva | max(0,上一年站容量减本年) | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D007184 | 市区29站样本 110kV 2025年 刚性 BDZ-00012 本年主变容量净变化 | ΔS | 0 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行5；字段net_capacity_change_mva | 本年容量减上一年 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D007185 | 市区29站样本 110kV 2025年 刚性 BDZ-00012 当年新增储能柜数 | Δn | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行5；字段new_storage_modules | 本年在役数量减上一年 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D007186 | 市区29站样本 110kV 2025年 刚性 BDZ-00012 站级正向峰值静态需求 | L⁺ | 27.6104 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行5；字段forward_screen_mw | 年度站级场景 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 27.61044 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D007187 | 市区29站样本 110kV 2025年 刚性 BDZ-00012 站级反向峰值静态需求 | L⁻ | 30.5567 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行5；字段reverse_screen_mw | F13及2025全年极值合并 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 30.55668 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D007188 | 市区29站样本 110kV 2025年 刚性 BDZ-00012 当年主变购置投资 | K主变 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行5；字段transformer_capex_10k_cny | 同电压替换案例静态总投资之和/新购容量之和；升档按新购完整容量计价 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D007189 | 市区29站样本 110kV 2025年 刚性 BDZ-00012 当年储能新增投资 | K储能 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行5；字段storage_capex_10k_cny | 十柜整包重复计价+剩余一至九柜线性插值；本年投资为在役数量成本函数差分 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D007190 | 市区29站样本 110kV 2025年 刚性 BDZ-00012 主变投运批次费用现值 | C主变 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行5；字段transformer_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D007191 | 市区29站样本 110kV 2025年 刚性 BDZ-00012 储能投运批次费用现值 | C储能 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行5；字段storage_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D007192 | 市区29站样本 110kV 2022年 刚性 BDZ-00013 容载比研究控制上限 | R上限 | 2 | MVA/MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行6；字段clr_cap | 区域年度容量≤研究上限乘参考净峰；四年逐台正增配之和≤基期区域容量乘预算比例 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 2.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D007193 | 市区29站样本 110kV 2022年 刚性 BDZ-00013 上一年第一台主变容量 | s₁旧 | 50 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行6；字段prior_unit_1_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 50.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D007194 | 市区29站样本 110kV 2022年 刚性 BDZ-00013 上一年第二台主变容量 | s₂旧 | 50 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行6；字段prior_unit_2_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 50.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D007195 | 市区29站样本 110kV 2022年 刚性 BDZ-00013 本年第一台主变容量 | s₁ | 40 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行6；字段selected_unit_1_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 40.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D007196 | 市区29站样本 110kV 2022年 刚性 BDZ-00013 本年第二台主变容量 | s₂ | 40 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行6；字段selected_unit_2_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 40.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D007197 | 市区29站样本 110kV 2022年 刚性 BDZ-00013 选定主变容量 | S | 80 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行6；字段selected_capacity_mva | 离散主变组合加总 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 80.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D007198 | 市区29站样本 110kV 2022年 刚性 BDZ-00013 在役储能柜数 | n | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行6；字段storage_modules_in_service | 完整路径整数解 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D007199 | 市区29站样本 110kV 2022年 刚性 BDZ-00013 本年仿真净退出容量 | ΔS退出 | 20 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行6；字段released_capacity_mva | max(0,上一年站容量减本年) | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 20.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D007200 | 市区29站样本 110kV 2022年 刚性 BDZ-00013 本年主变容量净变化 | ΔS | -20 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行6；字段net_capacity_change_mva | 本年容量减上一年 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | -20.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D007201 | 市区29站样本 110kV 2022年 刚性 BDZ-00013 当年新增储能柜数 | Δn | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行6；字段new_storage_modules | 本年在役数量减上一年 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D007202 | 市区29站样本 110kV 2022年 刚性 BDZ-00013 站级正向峰值静态需求 | L⁺ | 56.3348 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行6；字段forward_screen_mw | 年度站级场景 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 56.334835 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D007203 | 市区29站样本 110kV 2022年 刚性 BDZ-00013 站级反向峰值静态需求 | L⁻ | 0 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行6；字段reverse_screen_mw | F13及2025全年极值合并 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D007204 | 市区29站样本 110kV 2022年 刚性 BDZ-00013 当年主变购置投资 | K主变 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行6；字段transformer_capex_10k_cny | 同电压替换案例静态总投资之和/新购容量之和；升档按新购完整容量计价 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D007205 | 市区29站样本 110kV 2022年 刚性 BDZ-00013 当年储能新增投资 | K储能 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行6；字段storage_capex_10k_cny | 十柜整包重复计价+剩余一至九柜线性插值；本年投资为在役数量成本函数差分 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D007206 | 市区29站样本 110kV 2022年 刚性 BDZ-00013 主变投运批次费用现值 | C主变 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行6；字段transformer_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D007207 | 市区29站样本 110kV 2022年 刚性 BDZ-00013 储能投运批次费用现值 | C储能 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行6；字段storage_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D007208 | 市区29站样本 110kV 2023年 刚性 BDZ-00013 容载比研究控制上限 | R上限 | 2 | MVA/MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行7；字段clr_cap | 区域年度容量≤研究上限乘参考净峰；四年逐台正增配之和≤基期区域容量乘预算比例 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 2.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D007209 | 市区29站样本 110kV 2023年 刚性 BDZ-00013 上一年第一台主变容量 | s₁旧 | 40 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行7；字段prior_unit_1_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 40.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D007210 | 市区29站样本 110kV 2023年 刚性 BDZ-00013 上一年第二台主变容量 | s₂旧 | 40 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行7；字段prior_unit_2_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 40.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D007211 | 市区29站样本 110kV 2023年 刚性 BDZ-00013 本年第一台主变容量 | s₁ | 40 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行7；字段selected_unit_1_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 40.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D007212 | 市区29站样本 110kV 2023年 刚性 BDZ-00013 本年第二台主变容量 | s₂ | 40 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行7；字段selected_unit_2_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 40.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D007213 | 市区29站样本 110kV 2023年 刚性 BDZ-00013 选定主变容量 | S | 80 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行7；字段selected_capacity_mva | 离散主变组合加总 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 80.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D007214 | 市区29站样本 110kV 2023年 刚性 BDZ-00013 在役储能柜数 | n | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行7；字段storage_modules_in_service | 完整路径整数解 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D007215 | 市区29站样本 110kV 2023年 刚性 BDZ-00013 本年仿真净退出容量 | ΔS退出 | 0 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行7；字段released_capacity_mva | max(0,上一年站容量减本年) | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D007216 | 市区29站样本 110kV 2023年 刚性 BDZ-00013 本年主变容量净变化 | ΔS | 0 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行7；字段net_capacity_change_mva | 本年容量减上一年 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D007217 | 市区29站样本 110kV 2023年 刚性 BDZ-00013 当年新增储能柜数 | Δn | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行7；字段new_storage_modules | 本年在役数量减上一年 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D007218 | 市区29站样本 110kV 2023年 刚性 BDZ-00013 站级正向峰值静态需求 | L⁺ | 60.6551 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行7；字段forward_screen_mw | 年度站级场景 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 60.655088 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D007219 | 市区29站样本 110kV 2023年 刚性 BDZ-00013 站级反向峰值静态需求 | L⁻ | 0 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行7；字段reverse_screen_mw | F13及2025全年极值合并 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D007220 | 市区29站样本 110kV 2023年 刚性 BDZ-00013 当年主变购置投资 | K主变 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行7；字段transformer_capex_10k_cny | 同电压替换案例静态总投资之和/新购容量之和；升档按新购完整容量计价 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D007221 | 市区29站样本 110kV 2023年 刚性 BDZ-00013 当年储能新增投资 | K储能 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行7；字段storage_capex_10k_cny | 十柜整包重复计价+剩余一至九柜线性插值；本年投资为在役数量成本函数差分 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D007222 | 市区29站样本 110kV 2023年 刚性 BDZ-00013 主变投运批次费用现值 | C主变 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行7；字段transformer_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D007223 | 市区29站样本 110kV 2023年 刚性 BDZ-00013 储能投运批次费用现值 | C储能 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行7；字段storage_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D007224 | 市区29站样本 110kV 2024年 刚性 BDZ-00013 容载比研究控制上限 | R上限 | 2 | MVA/MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行8；字段clr_cap | 区域年度容量≤研究上限乘参考净峰；四年逐台正增配之和≤基期区域容量乘预算比例 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 2.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D007225 | 市区29站样本 110kV 2024年 刚性 BDZ-00013 上一年第一台主变容量 | s₁旧 | 40 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行8；字段prior_unit_1_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 40.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D007226 | 市区29站样本 110kV 2024年 刚性 BDZ-00013 上一年第二台主变容量 | s₂旧 | 40 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行8；字段prior_unit_2_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 40.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D007227 | 市区29站样本 110kV 2024年 刚性 BDZ-00013 本年第一台主变容量 | s₁ | 40 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行8；字段selected_unit_1_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 40.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D007228 | 市区29站样本 110kV 2024年 刚性 BDZ-00013 本年第二台主变容量 | s₂ | 40 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行8；字段selected_unit_2_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 40.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D007229 | 市区29站样本 110kV 2024年 刚性 BDZ-00013 选定主变容量 | S | 80 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行8；字段selected_capacity_mva | 离散主变组合加总 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 80.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D007230 | 市区29站样本 110kV 2024年 刚性 BDZ-00013 在役储能柜数 | n | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行8；字段storage_modules_in_service | 完整路径整数解 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D007231 | 市区29站样本 110kV 2024年 刚性 BDZ-00013 本年仿真净退出容量 | ΔS退出 | 0 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行8；字段released_capacity_mva | max(0,上一年站容量减本年) | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D007232 | 市区29站样本 110kV 2024年 刚性 BDZ-00013 本年主变容量净变化 | ΔS | 0 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行8；字段net_capacity_change_mva | 本年容量减上一年 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D007233 | 市区29站样本 110kV 2024年 刚性 BDZ-00013 当年新增储能柜数 | Δn | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行8；字段new_storage_modules | 本年在役数量减上一年 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D007234 | 市区29站样本 110kV 2024年 刚性 BDZ-00013 站级正向峰值静态需求 | L⁺ | 57.0047 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行8；字段forward_screen_mw | 年度站级场景 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 57.004684 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D007235 | 市区29站样本 110kV 2024年 刚性 BDZ-00013 站级反向峰值静态需求 | L⁻ | 0 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行8；字段reverse_screen_mw | F13及2025全年极值合并 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D007236 | 市区29站样本 110kV 2024年 刚性 BDZ-00013 当年主变购置投资 | K主变 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行8；字段transformer_capex_10k_cny | 同电压替换案例静态总投资之和/新购容量之和；升档按新购完整容量计价 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D007237 | 市区29站样本 110kV 2024年 刚性 BDZ-00013 当年储能新增投资 | K储能 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行8；字段storage_capex_10k_cny | 十柜整包重复计价+剩余一至九柜线性插值；本年投资为在役数量成本函数差分 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D007238 | 市区29站样本 110kV 2024年 刚性 BDZ-00013 主变投运批次费用现值 | C主变 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行8；字段transformer_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D007239 | 市区29站样本 110kV 2024年 刚性 BDZ-00013 储能投运批次费用现值 | C储能 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行8；字段storage_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D007240 | 市区29站样本 110kV 2025年 刚性 BDZ-00013 容载比研究控制上限 | R上限 | 2 | MVA/MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行9；字段clr_cap | 区域年度容量≤研究上限乘参考净峰；四年逐台正增配之和≤基期区域容量乘预算比例 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 2.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D007241 | 市区29站样本 110kV 2025年 刚性 BDZ-00013 上一年第一台主变容量 | s₁旧 | 40 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行9；字段prior_unit_1_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 40.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D007242 | 市区29站样本 110kV 2025年 刚性 BDZ-00013 上一年第二台主变容量 | s₂旧 | 40 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行9；字段prior_unit_2_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 40.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D007243 | 市区29站样本 110kV 2025年 刚性 BDZ-00013 本年第一台主变容量 | s₁ | 40 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行9；字段selected_unit_1_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 40.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D007244 | 市区29站样本 110kV 2025年 刚性 BDZ-00013 本年第二台主变容量 | s₂ | 40 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行9；字段selected_unit_2_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 40.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D007245 | 市区29站样本 110kV 2025年 刚性 BDZ-00013 选定主变容量 | S | 80 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行9；字段selected_capacity_mva | 离散主变组合加总 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 80.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D007246 | 市区29站样本 110kV 2025年 刚性 BDZ-00013 在役储能柜数 | n | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行9；字段storage_modules_in_service | 完整路径整数解 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D007247 | 市区29站样本 110kV 2025年 刚性 BDZ-00013 本年仿真净退出容量 | ΔS退出 | 0 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行9；字段released_capacity_mva | max(0,上一年站容量减本年) | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D007248 | 市区29站样本 110kV 2025年 刚性 BDZ-00013 本年主变容量净变化 | ΔS | 0 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行9；字段net_capacity_change_mva | 本年容量减上一年 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D007249 | 市区29站样本 110kV 2025年 刚性 BDZ-00013 当年新增储能柜数 | Δn | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行9；字段new_storage_modules | 本年在役数量减上一年 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D007250 | 市区29站样本 110kV 2025年 刚性 BDZ-00013 站级正向峰值静态需求 | L⁺ | 60.1282 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行9；字段forward_screen_mw | 年度站级场景 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 60.128196 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D007251 | 市区29站样本 110kV 2025年 刚性 BDZ-00013 站级反向峰值静态需求 | L⁻ | 7.4365 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行9；字段reverse_screen_mw | F13及2025全年极值合并 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 7.436468 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D007252 | 市区29站样本 110kV 2025年 刚性 BDZ-00013 当年主变购置投资 | K主变 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行9；字段transformer_capex_10k_cny | 同电压替换案例静态总投资之和/新购容量之和；升档按新购完整容量计价 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D007253 | 市区29站样本 110kV 2025年 刚性 BDZ-00013 当年储能新增投资 | K储能 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行9；字段storage_capex_10k_cny | 十柜整包重复计价+剩余一至九柜线性插值；本年投资为在役数量成本函数差分 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D007254 | 市区29站样本 110kV 2025年 刚性 BDZ-00013 主变投运批次费用现值 | C主变 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行9；字段transformer_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D007255 | 市区29站样本 110kV 2025年 刚性 BDZ-00013 储能投运批次费用现值 | C储能 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行9；字段storage_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D007256 | 市区29站样本 110kV 2022年 刚性 BDZ-00023 容载比研究控制上限 | R上限 | 2 | MVA/MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行10；字段clr_cap | 区域年度容量≤研究上限乘参考净峰；四年逐台正增配之和≤基期区域容量乘预算比例 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 2.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D007257 | 市区29站样本 110kV 2022年 刚性 BDZ-00023 上一年第一台主变容量 | s₁旧 | 50 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行10；字段prior_unit_1_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 50.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D007258 | 市区29站样本 110kV 2022年 刚性 BDZ-00023 上一年第二台主变容量 | s₂旧 | 80 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行10；字段prior_unit_2_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 80.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D007259 | 市区29站样本 110kV 2022年 刚性 BDZ-00023 本年第一台主变容量 | s₁ | 50 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行10；字段selected_unit_1_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 50.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D007260 | 市区29站样本 110kV 2022年 刚性 BDZ-00023 本年第二台主变容量 | s₂ | 50 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行10；字段selected_unit_2_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 50.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D007261 | 市区29站样本 110kV 2022年 刚性 BDZ-00023 选定主变容量 | S | 100 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行10；字段selected_capacity_mva | 离散主变组合加总 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 100.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D007262 | 市区29站样本 110kV 2022年 刚性 BDZ-00023 在役储能柜数 | n | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行10；字段storage_modules_in_service | 完整路径整数解 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D007263 | 市区29站样本 110kV 2022年 刚性 BDZ-00023 本年仿真净退出容量 | ΔS退出 | 30 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行10；字段released_capacity_mva | max(0,上一年站容量减本年) | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 30.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D007264 | 市区29站样本 110kV 2022年 刚性 BDZ-00023 本年主变容量净变化 | ΔS | -30 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行10；字段net_capacity_change_mva | 本年容量减上一年 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | -30.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D007265 | 市区29站样本 110kV 2022年 刚性 BDZ-00023 当年新增储能柜数 | Δn | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行10；字段new_storage_modules | 本年在役数量减上一年 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D007266 | 市区29站样本 110kV 2022年 刚性 BDZ-00023 站级正向峰值静态需求 | L⁺ | 82.4608 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行10；字段forward_screen_mw | 年度站级场景 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 82.46075 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D007267 | 市区29站样本 110kV 2022年 刚性 BDZ-00023 站级反向峰值静态需求 | L⁻ | 0 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行10；字段reverse_screen_mw | F13及2025全年极值合并 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D007268 | 市区29站样本 110kV 2022年 刚性 BDZ-00023 当年主变购置投资 | K主变 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行10；字段transformer_capex_10k_cny | 同电压替换案例静态总投资之和/新购容量之和；升档按新购完整容量计价 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D007269 | 市区29站样本 110kV 2022年 刚性 BDZ-00023 当年储能新增投资 | K储能 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行10；字段storage_capex_10k_cny | 十柜整包重复计价+剩余一至九柜线性插值；本年投资为在役数量成本函数差分 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D007270 | 市区29站样本 110kV 2022年 刚性 BDZ-00023 主变投运批次费用现值 | C主变 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行10；字段transformer_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D007271 | 市区29站样本 110kV 2022年 刚性 BDZ-00023 储能投运批次费用现值 | C储能 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行10；字段storage_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D007272 | 市区29站样本 110kV 2023年 刚性 BDZ-00023 容载比研究控制上限 | R上限 | 2 | MVA/MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行11；字段clr_cap | 区域年度容量≤研究上限乘参考净峰；四年逐台正增配之和≤基期区域容量乘预算比例 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 2.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D007273 | 市区29站样本 110kV 2023年 刚性 BDZ-00023 上一年第一台主变容量 | s₁旧 | 50 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行11；字段prior_unit_1_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 50.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D007274 | 市区29站样本 110kV 2023年 刚性 BDZ-00023 上一年第二台主变容量 | s₂旧 | 50 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行11；字段prior_unit_2_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 50.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D007275 | 市区29站样本 110kV 2023年 刚性 BDZ-00023 本年第一台主变容量 | s₁ | 50 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行11；字段selected_unit_1_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 50.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D007276 | 市区29站样本 110kV 2023年 刚性 BDZ-00023 本年第二台主变容量 | s₂ | 50 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行11；字段selected_unit_2_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 50.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D007277 | 市区29站样本 110kV 2023年 刚性 BDZ-00023 选定主变容量 | S | 100 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行11；字段selected_capacity_mva | 离散主变组合加总 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 100.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D007278 | 市区29站样本 110kV 2023年 刚性 BDZ-00023 在役储能柜数 | n | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行11；字段storage_modules_in_service | 完整路径整数解 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D007279 | 市区29站样本 110kV 2023年 刚性 BDZ-00023 本年仿真净退出容量 | ΔS退出 | 0 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行11；字段released_capacity_mva | max(0,上一年站容量减本年) | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D007280 | 市区29站样本 110kV 2023年 刚性 BDZ-00023 本年主变容量净变化 | ΔS | 0 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行11；字段net_capacity_change_mva | 本年容量减上一年 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D007281 | 市区29站样本 110kV 2023年 刚性 BDZ-00023 当年新增储能柜数 | Δn | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行11；字段new_storage_modules | 本年在役数量减上一年 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D007282 | 市区29站样本 110kV 2023年 刚性 BDZ-00023 站级正向峰值静态需求 | L⁺ | 88.7846 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行11；字段forward_screen_mw | 年度站级场景 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 88.784568 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D007283 | 市区29站样本 110kV 2023年 刚性 BDZ-00023 站级反向峰值静态需求 | L⁻ | 0 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行11；字段reverse_screen_mw | F13及2025全年极值合并 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D007284 | 市区29站样本 110kV 2023年 刚性 BDZ-00023 当年主变购置投资 | K主变 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行11；字段transformer_capex_10k_cny | 同电压替换案例静态总投资之和/新购容量之和；升档按新购完整容量计价 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D007285 | 市区29站样本 110kV 2023年 刚性 BDZ-00023 当年储能新增投资 | K储能 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行11；字段storage_capex_10k_cny | 十柜整包重复计价+剩余一至九柜线性插值；本年投资为在役数量成本函数差分 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D007286 | 市区29站样本 110kV 2023年 刚性 BDZ-00023 主变投运批次费用现值 | C主变 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行11；字段transformer_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D007287 | 市区29站样本 110kV 2023年 刚性 BDZ-00023 储能投运批次费用现值 | C储能 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行11；字段storage_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D007288 | 市区29站样本 110kV 2024年 刚性 BDZ-00023 容载比研究控制上限 | R上限 | 2 | MVA/MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行12；字段clr_cap | 区域年度容量≤研究上限乘参考净峰；四年逐台正增配之和≤基期区域容量乘预算比例 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 2.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D007289 | 市区29站样本 110kV 2024年 刚性 BDZ-00023 上一年第一台主变容量 | s₁旧 | 50 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行12；字段prior_unit_1_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 50.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D007290 | 市区29站样本 110kV 2024年 刚性 BDZ-00023 上一年第二台主变容量 | s₂旧 | 50 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行12；字段prior_unit_2_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 50.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D007291 | 市区29站样本 110kV 2024年 刚性 BDZ-00023 本年第一台主变容量 | s₁ | 50 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行12；字段selected_unit_1_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 50.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D007292 | 市区29站样本 110kV 2024年 刚性 BDZ-00023 本年第二台主变容量 | s₂ | 50 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行12；字段selected_unit_2_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 50.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D007293 | 市区29站样本 110kV 2024年 刚性 BDZ-00023 选定主变容量 | S | 100 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行12；字段selected_capacity_mva | 离散主变组合加总 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 100.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D007294 | 市区29站样本 110kV 2024年 刚性 BDZ-00023 在役储能柜数 | n | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行12；字段storage_modules_in_service | 完整路径整数解 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D007295 | 市区29站样本 110kV 2024年 刚性 BDZ-00023 本年仿真净退出容量 | ΔS退出 | 0 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行12；字段released_capacity_mva | max(0,上一年站容量减本年) | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D007296 | 市区29站样本 110kV 2024年 刚性 BDZ-00023 本年主变容量净变化 | ΔS | 0 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行12；字段net_capacity_change_mva | 本年容量减上一年 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D007297 | 市区29站样本 110kV 2024年 刚性 BDZ-00023 当年新增储能柜数 | Δn | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行12；字段new_storage_modules | 本年在役数量减上一年 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D007298 | 市区29站样本 110kV 2024年 刚性 BDZ-00023 站级正向峰值静态需求 | L⁺ | 83.4412 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行12；字段forward_screen_mw | 年度站级场景 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 83.44125 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D007299 | 市区29站样本 110kV 2024年 刚性 BDZ-00023 站级反向峰值静态需求 | L⁻ | 0 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行12；字段reverse_screen_mw | F13及2025全年极值合并 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D007300 | 市区29站样本 110kV 2024年 刚性 BDZ-00023 当年主变购置投资 | K主变 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行12；字段transformer_capex_10k_cny | 同电压替换案例静态总投资之和/新购容量之和；升档按新购完整容量计价 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D007301 | 市区29站样本 110kV 2024年 刚性 BDZ-00023 当年储能新增投资 | K储能 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行12；字段storage_capex_10k_cny | 十柜整包重复计价+剩余一至九柜线性插值；本年投资为在役数量成本函数差分 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D007302 | 市区29站样本 110kV 2024年 刚性 BDZ-00023 主变投运批次费用现值 | C主变 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行12；字段transformer_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D007303 | 市区29站样本 110kV 2024年 刚性 BDZ-00023 储能投运批次费用现值 | C储能 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行12；字段storage_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D007304 | 市区29站样本 110kV 2025年 刚性 BDZ-00023 容载比研究控制上限 | R上限 | 2 | MVA/MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行13；字段clr_cap | 区域年度容量≤研究上限乘参考净峰；四年逐台正增配之和≤基期区域容量乘预算比例 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 2.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D007305 | 市区29站样本 110kV 2025年 刚性 BDZ-00023 上一年第一台主变容量 | s₁旧 | 50 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行13；字段prior_unit_1_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 50.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D007306 | 市区29站样本 110kV 2025年 刚性 BDZ-00023 上一年第二台主变容量 | s₂旧 | 50 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行13；字段prior_unit_2_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 50.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D007307 | 市区29站样本 110kV 2025年 刚性 BDZ-00023 本年第一台主变容量 | s₁ | 50 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行13；字段selected_unit_1_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 50.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D007308 | 市区29站样本 110kV 2025年 刚性 BDZ-00023 本年第二台主变容量 | s₂ | 50 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行13；字段selected_unit_2_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 50.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D007309 | 市区29站样本 110kV 2025年 刚性 BDZ-00023 选定主变容量 | S | 100 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行13；字段selected_capacity_mva | 离散主变组合加总 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 100.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D007310 | 市区29站样本 110kV 2025年 刚性 BDZ-00023 在役储能柜数 | n | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行13；字段storage_modules_in_service | 完整路径整数解 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D007311 | 市区29站样本 110kV 2025年 刚性 BDZ-00023 本年仿真净退出容量 | ΔS退出 | 0 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行13；字段released_capacity_mva | max(0,上一年站容量减本年) | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D007312 | 市区29站样本 110kV 2025年 刚性 BDZ-00023 本年主变容量净变化 | ΔS | 0 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行13；字段net_capacity_change_mva | 本年容量减上一年 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D007313 | 市区29站样本 110kV 2025年 刚性 BDZ-00023 当年新增储能柜数 | Δn | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行13；字段new_storage_modules | 本年在役数量减上一年 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D007314 | 市区29站样本 110kV 2025年 刚性 BDZ-00023 站级正向峰值静态需求 | L⁺ | 88.0133 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行13；字段forward_screen_mw | 年度站级场景 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 88.013325 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D007315 | 市区29站样本 110kV 2025年 刚性 BDZ-00023 站级反向峰值静态需求 | L⁻ | 0 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行13；字段reverse_screen_mw | F13及2025全年极值合并 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D007316 | 市区29站样本 110kV 2025年 刚性 BDZ-00023 当年主变购置投资 | K主变 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行13；字段transformer_capex_10k_cny | 同电压替换案例静态总投资之和/新购容量之和；升档按新购完整容量计价 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D007317 | 市区29站样本 110kV 2025年 刚性 BDZ-00023 当年储能新增投资 | K储能 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行13；字段storage_capex_10k_cny | 十柜整包重复计价+剩余一至九柜线性插值；本年投资为在役数量成本函数差分 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D007318 | 市区29站样本 110kV 2025年 刚性 BDZ-00023 主变投运批次费用现值 | C主变 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行13；字段transformer_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D007319 | 市区29站样本 110kV 2025年 刚性 BDZ-00023 储能投运批次费用现值 | C储能 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行13；字段storage_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D007320 | 市区29站样本 110kV 2022年 刚性 BDZ-00024 容载比研究控制上限 | R上限 | 2 | MVA/MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行14；字段clr_cap | 区域年度容量≤研究上限乘参考净峰；四年逐台正增配之和≤基期区域容量乘预算比例 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 2.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D007321 | 市区29站样本 110kV 2022年 刚性 BDZ-00024 上一年第一台主变容量 | s₁旧 | 40 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行14；字段prior_unit_1_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 40.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D007322 | 市区29站样本 110kV 2022年 刚性 BDZ-00024 上一年第二台主变容量 | s₂旧 | 80 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行14；字段prior_unit_2_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 80.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D007323 | 市区29站样本 110kV 2022年 刚性 BDZ-00024 本年第一台主变容量 | s₁ | 40 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行14；字段selected_unit_1_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 40.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D007324 | 市区29站样本 110kV 2022年 刚性 BDZ-00024 本年第二台主变容量 | s₂ | 50 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行14；字段selected_unit_2_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 50.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D007325 | 市区29站样本 110kV 2022年 刚性 BDZ-00024 选定主变容量 | S | 90 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行14；字段selected_capacity_mva | 离散主变组合加总 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 90.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D007326 | 市区29站样本 110kV 2022年 刚性 BDZ-00024 在役储能柜数 | n | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行14；字段storage_modules_in_service | 完整路径整数解 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D007327 | 市区29站样本 110kV 2022年 刚性 BDZ-00024 本年仿真净退出容量 | ΔS退出 | 30 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行14；字段released_capacity_mva | max(0,上一年站容量减本年) | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 30.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D007328 | 市区29站样本 110kV 2022年 刚性 BDZ-00024 本年主变容量净变化 | ΔS | -30 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行14；字段net_capacity_change_mva | 本年容量减上一年 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | -30.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D007329 | 市区29站样本 110kV 2022年 刚性 BDZ-00024 当年新增储能柜数 | Δn | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行14；字段new_storage_modules | 本年在役数量减上一年 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D007330 | 市区29站样本 110kV 2022年 刚性 BDZ-00024 站级正向峰值静态需求 | L⁺ | 76.6123 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行14；字段forward_screen_mw | 年度站级场景 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 76.612272 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D007331 | 市区29站样本 110kV 2022年 刚性 BDZ-00024 站级反向峰值静态需求 | L⁻ | 0 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行14；字段reverse_screen_mw | F13及2025全年极值合并 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D007332 | 市区29站样本 110kV 2022年 刚性 BDZ-00024 当年主变购置投资 | K主变 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行14；字段transformer_capex_10k_cny | 同电压替换案例静态总投资之和/新购容量之和；升档按新购完整容量计价 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D007333 | 市区29站样本 110kV 2022年 刚性 BDZ-00024 当年储能新增投资 | K储能 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行14；字段storage_capex_10k_cny | 十柜整包重复计价+剩余一至九柜线性插值；本年投资为在役数量成本函数差分 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D007334 | 市区29站样本 110kV 2022年 刚性 BDZ-00024 主变投运批次费用现值 | C主变 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行14；字段transformer_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D007335 | 市区29站样本 110kV 2022年 刚性 BDZ-00024 储能投运批次费用现值 | C储能 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行14；字段storage_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D007336 | 市区29站样本 110kV 2023年 刚性 BDZ-00024 容载比研究控制上限 | R上限 | 2 | MVA/MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行15；字段clr_cap | 区域年度容量≤研究上限乘参考净峰；四年逐台正增配之和≤基期区域容量乘预算比例 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 2.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D007337 | 市区29站样本 110kV 2023年 刚性 BDZ-00024 上一年第一台主变容量 | s₁旧 | 40 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行15；字段prior_unit_1_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 40.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D007338 | 市区29站样本 110kV 2023年 刚性 BDZ-00024 上一年第二台主变容量 | s₂旧 | 50 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行15；字段prior_unit_2_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 50.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D007339 | 市区29站样本 110kV 2023年 刚性 BDZ-00024 本年第一台主变容量 | s₁ | 40 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行15；字段selected_unit_1_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 40.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D007340 | 市区29站样本 110kV 2023年 刚性 BDZ-00024 本年第二台主变容量 | s₂ | 50 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行15；字段selected_unit_2_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 50.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D007341 | 市区29站样本 110kV 2023年 刚性 BDZ-00024 选定主变容量 | S | 90 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行15；字段selected_capacity_mva | 离散主变组合加总 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 90.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D007342 | 市区29站样本 110kV 2023年 刚性 BDZ-00024 在役储能柜数 | n | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行15；字段storage_modules_in_service | 完整路径整数解 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D007343 | 市区29站样本 110kV 2023年 刚性 BDZ-00024 本年仿真净退出容量 | ΔS退出 | 0 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行15；字段released_capacity_mva | max(0,上一年站容量减本年) | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D007344 | 市区29站样本 110kV 2023年 刚性 BDZ-00024 本年主变容量净变化 | ΔS | 0 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行15；字段net_capacity_change_mva | 本年容量减上一年 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D007345 | 市区29站样本 110kV 2023年 刚性 BDZ-00024 当年新增储能柜数 | Δn | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行15；字段new_storage_modules | 本年在役数量减上一年 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D007346 | 市区29站样本 110kV 2023年 刚性 BDZ-00024 站级正向峰值静态需求 | L⁺ | 82.4876 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行15；字段forward_screen_mw | 年度站级场景 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 82.487577 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D007347 | 市区29站样本 110kV 2023年 刚性 BDZ-00024 站级反向峰值静态需求 | L⁻ | 0 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行15；字段reverse_screen_mw | F13及2025全年极值合并 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D007348 | 市区29站样本 110kV 2023年 刚性 BDZ-00024 当年主变购置投资 | K主变 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行15；字段transformer_capex_10k_cny | 同电压替换案例静态总投资之和/新购容量之和；升档按新购完整容量计价 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D007349 | 市区29站样本 110kV 2023年 刚性 BDZ-00024 当年储能新增投资 | K储能 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行15；字段storage_capex_10k_cny | 十柜整包重复计价+剩余一至九柜线性插值；本年投资为在役数量成本函数差分 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D007350 | 市区29站样本 110kV 2023年 刚性 BDZ-00024 主变投运批次费用现值 | C主变 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行15；字段transformer_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D007351 | 市区29站样本 110kV 2023年 刚性 BDZ-00024 储能投运批次费用现值 | C储能 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行15；字段storage_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D007352 | 市区29站样本 110kV 2024年 刚性 BDZ-00024 容载比研究控制上限 | R上限 | 2 | MVA/MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行16；字段clr_cap | 区域年度容量≤研究上限乘参考净峰；四年逐台正增配之和≤基期区域容量乘预算比例 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 2.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D007353 | 市区29站样本 110kV 2024年 刚性 BDZ-00024 上一年第一台主变容量 | s₁旧 | 40 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行16；字段prior_unit_1_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 40.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D007354 | 市区29站样本 110kV 2024年 刚性 BDZ-00024 上一年第二台主变容量 | s₂旧 | 50 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行16；字段prior_unit_2_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 50.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D007355 | 市区29站样本 110kV 2024年 刚性 BDZ-00024 本年第一台主变容量 | s₁ | 40 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行16；字段selected_unit_1_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 40.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D007356 | 市区29站样本 110kV 2024年 刚性 BDZ-00024 本年第二台主变容量 | s₂ | 50 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行16；字段selected_unit_2_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 50.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D007357 | 市区29站样本 110kV 2024年 刚性 BDZ-00024 选定主变容量 | S | 90 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行16；字段selected_capacity_mva | 离散主变组合加总 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 90.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D007358 | 市区29站样本 110kV 2024年 刚性 BDZ-00024 在役储能柜数 | n | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行16；字段storage_modules_in_service | 完整路径整数解 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D007359 | 市区29站样本 110kV 2024年 刚性 BDZ-00024 本年仿真净退出容量 | ΔS退出 | 0 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行16；字段released_capacity_mva | max(0,上一年站容量减本年) | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D007360 | 市区29站样本 110kV 2024年 刚性 BDZ-00024 本年主变容量净变化 | ΔS | 0 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行16；字段net_capacity_change_mva | 本年容量减上一年 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D007361 | 市区29站样本 110kV 2024年 刚性 BDZ-00024 当年新增储能柜数 | Δn | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行16；字段new_storage_modules | 本年在役数量减上一年 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D007362 | 市区29站样本 110kV 2024年 刚性 BDZ-00024 站级正向峰值静态需求 | L⁺ | 77.5232 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行16；字段forward_screen_mw | 年度站级场景 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 77.52323 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D007363 | 市区29站样本 110kV 2024年 刚性 BDZ-00024 站级反向峰值静态需求 | L⁻ | 0 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行16；字段reverse_screen_mw | F13及2025全年极值合并 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D007364 | 市区29站样本 110kV 2024年 刚性 BDZ-00024 当年主变购置投资 | K主变 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行16；字段transformer_capex_10k_cny | 同电压替换案例静态总投资之和/新购容量之和；升档按新购完整容量计价 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D007365 | 市区29站样本 110kV 2024年 刚性 BDZ-00024 当年储能新增投资 | K储能 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行16；字段storage_capex_10k_cny | 十柜整包重复计价+剩余一至九柜线性插值；本年投资为在役数量成本函数差分 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D007366 | 市区29站样本 110kV 2024年 刚性 BDZ-00024 主变投运批次费用现值 | C主变 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行16；字段transformer_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D007367 | 市区29站样本 110kV 2024年 刚性 BDZ-00024 储能投运批次费用现值 | C储能 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行16；字段storage_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D007368 | 市区29站样本 110kV 2025年 刚性 BDZ-00024 容载比研究控制上限 | R上限 | 2 | MVA/MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行17；字段clr_cap | 区域年度容量≤研究上限乘参考净峰；四年逐台正增配之和≤基期区域容量乘预算比例 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 2.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D007369 | 市区29站样本 110kV 2025年 刚性 BDZ-00024 上一年第一台主变容量 | s₁旧 | 40 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行17；字段prior_unit_1_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 40.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D007370 | 市区29站样本 110kV 2025年 刚性 BDZ-00024 上一年第二台主变容量 | s₂旧 | 50 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行17；字段prior_unit_2_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 50.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D007371 | 市区29站样本 110kV 2025年 刚性 BDZ-00024 本年第一台主变容量 | s₁ | 40 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行17；字段selected_unit_1_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 40.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D007372 | 市区29站样本 110kV 2025年 刚性 BDZ-00024 本年第二台主变容量 | s₂ | 50 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行17；字段selected_unit_2_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 50.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D007373 | 市区29站样本 110kV 2025年 刚性 BDZ-00024 选定主变容量 | S | 90 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行17；字段selected_capacity_mva | 离散主变组合加总 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 90.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D007374 | 市区29站样本 110kV 2025年 刚性 BDZ-00024 在役储能柜数 | n | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行17；字段storage_modules_in_service | 完整路径整数解 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D007375 | 市区29站样本 110kV 2025年 刚性 BDZ-00024 本年仿真净退出容量 | ΔS退出 | 0 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行17；字段released_capacity_mva | max(0,上一年站容量减本年) | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D007376 | 市区29站样本 110kV 2025年 刚性 BDZ-00024 本年主变容量净变化 | ΔS | 0 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行17；字段net_capacity_change_mva | 本年容量减上一年 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D007377 | 市区29站样本 110kV 2025年 刚性 BDZ-00024 当年新增储能柜数 | Δn | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行17；字段new_storage_modules | 本年在役数量减上一年 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D007378 | 市区29站样本 110kV 2025年 刚性 BDZ-00024 站级正向峰值静态需求 | L⁺ | 81.771 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行17；字段forward_screen_mw | 年度站级场景 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 81.771034 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D007379 | 市区29站样本 110kV 2025年 刚性 BDZ-00024 站级反向峰值静态需求 | L⁻ | 0 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行17；字段reverse_screen_mw | F13及2025全年极值合并 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D007380 | 市区29站样本 110kV 2025年 刚性 BDZ-00024 当年主变购置投资 | K主变 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行17；字段transformer_capex_10k_cny | 同电压替换案例静态总投资之和/新购容量之和；升档按新购完整容量计价 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D007381 | 市区29站样本 110kV 2025年 刚性 BDZ-00024 当年储能新增投资 | K储能 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行17；字段storage_capex_10k_cny | 十柜整包重复计价+剩余一至九柜线性插值；本年投资为在役数量成本函数差分 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D007382 | 市区29站样本 110kV 2025年 刚性 BDZ-00024 主变投运批次费用现值 | C主变 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行17；字段transformer_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D007383 | 市区29站样本 110kV 2025年 刚性 BDZ-00024 储能投运批次费用现值 | C储能 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行17；字段storage_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D007384 | 市区29站样本 110kV 2022年 刚性 BDZ-00042 容载比研究控制上限 | R上限 | 2 | MVA/MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行18；字段clr_cap | 区域年度容量≤研究上限乘参考净峰；四年逐台正增配之和≤基期区域容量乘预算比例 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 2.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D007385 | 市区29站样本 110kV 2022年 刚性 BDZ-00042 上一年第一台主变容量 | s₁旧 | 50 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行18；字段prior_unit_1_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 50.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D007386 | 市区29站样本 110kV 2022年 刚性 BDZ-00042 上一年第二台主变容量 | s₂旧 | 80 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行18；字段prior_unit_2_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 80.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D007387 | 市区29站样本 110kV 2022年 刚性 BDZ-00042 本年第一台主变容量 | s₁ | 40 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行18；字段selected_unit_1_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 40.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D007388 | 市区29站样本 110kV 2022年 刚性 BDZ-00042 本年第二台主变容量 | s₂ | 40 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行18；字段selected_unit_2_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 40.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D007389 | 市区29站样本 110kV 2022年 刚性 BDZ-00042 选定主变容量 | S | 80 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行18；字段selected_capacity_mva | 离散主变组合加总 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 80.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D007390 | 市区29站样本 110kV 2022年 刚性 BDZ-00042 在役储能柜数 | n | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行18；字段storage_modules_in_service | 完整路径整数解 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D007391 | 市区29站样本 110kV 2022年 刚性 BDZ-00042 本年仿真净退出容量 | ΔS退出 | 50 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行18；字段released_capacity_mva | max(0,上一年站容量减本年) | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 50.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D007392 | 市区29站样本 110kV 2022年 刚性 BDZ-00042 本年主变容量净变化 | ΔS | -50 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行18；字段net_capacity_change_mva | 本年容量减上一年 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | -50.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D007393 | 市区29站样本 110kV 2022年 刚性 BDZ-00042 当年新增储能柜数 | Δn | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行18；字段new_storage_modules | 本年在役数量减上一年 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D007394 | 市区29站样本 110kV 2022年 刚性 BDZ-00042 站级正向峰值静态需求 | L⁺ | 67.3766 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行18；字段forward_screen_mw | 年度站级场景 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 67.376586 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D007395 | 市区29站样本 110kV 2022年 刚性 BDZ-00042 站级反向峰值静态需求 | L⁻ | 0 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行18；字段reverse_screen_mw | F13及2025全年极值合并 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D007396 | 市区29站样本 110kV 2022年 刚性 BDZ-00042 当年主变购置投资 | K主变 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行18；字段transformer_capex_10k_cny | 同电压替换案例静态总投资之和/新购容量之和；升档按新购完整容量计价 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D007397 | 市区29站样本 110kV 2022年 刚性 BDZ-00042 当年储能新增投资 | K储能 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行18；字段storage_capex_10k_cny | 十柜整包重复计价+剩余一至九柜线性插值；本年投资为在役数量成本函数差分 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D007398 | 市区29站样本 110kV 2022年 刚性 BDZ-00042 主变投运批次费用现值 | C主变 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行18；字段transformer_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D007399 | 市区29站样本 110kV 2022年 刚性 BDZ-00042 储能投运批次费用现值 | C储能 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行18；字段storage_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D007400 | 市区29站样本 110kV 2023年 刚性 BDZ-00042 容载比研究控制上限 | R上限 | 2 | MVA/MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行19；字段clr_cap | 区域年度容量≤研究上限乘参考净峰；四年逐台正增配之和≤基期区域容量乘预算比例 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 2.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D007401 | 市区29站样本 110kV 2023年 刚性 BDZ-00042 上一年第一台主变容量 | s₁旧 | 40 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行19；字段prior_unit_1_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 40.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D007402 | 市区29站样本 110kV 2023年 刚性 BDZ-00042 上一年第二台主变容量 | s₂旧 | 40 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行19；字段prior_unit_2_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 40.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D007403 | 市区29站样本 110kV 2023年 刚性 BDZ-00042 本年第一台主变容量 | s₁ | 40 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行19；字段selected_unit_1_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 40.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D007404 | 市区29站样本 110kV 2023年 刚性 BDZ-00042 本年第二台主变容量 | s₂ | 40 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行19；字段selected_unit_2_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 40.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D007405 | 市区29站样本 110kV 2023年 刚性 BDZ-00042 选定主变容量 | S | 80 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行19；字段selected_capacity_mva | 离散主变组合加总 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 80.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D007406 | 市区29站样本 110kV 2023年 刚性 BDZ-00042 在役储能柜数 | n | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行19；字段storage_modules_in_service | 完整路径整数解 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D007407 | 市区29站样本 110kV 2023年 刚性 BDZ-00042 本年仿真净退出容量 | ΔS退出 | 0 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行19；字段released_capacity_mva | max(0,上一年站容量减本年) | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D007408 | 市区29站样本 110kV 2023年 刚性 BDZ-00042 本年主变容量净变化 | ΔS | 0 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行19；字段net_capacity_change_mva | 本年容量减上一年 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D007409 | 市区29站样本 110kV 2023年 刚性 BDZ-00042 当年新增储能柜数 | Δn | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行19；字段new_storage_modules | 本年在役数量减上一年 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D007410 | 市区29站样本 110kV 2023年 刚性 BDZ-00042 站级正向峰值静态需求 | L⁺ | 72.5436 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行19；字段forward_screen_mw | 年度站级场景 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 72.543617 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D007411 | 市区29站样本 110kV 2023年 刚性 BDZ-00042 站级反向峰值静态需求 | L⁻ | 0 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行19；字段reverse_screen_mw | F13及2025全年极值合并 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D007412 | 市区29站样本 110kV 2023年 刚性 BDZ-00042 当年主变购置投资 | K主变 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行19；字段transformer_capex_10k_cny | 同电压替换案例静态总投资之和/新购容量之和；升档按新购完整容量计价 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D007413 | 市区29站样本 110kV 2023年 刚性 BDZ-00042 当年储能新增投资 | K储能 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行19；字段storage_capex_10k_cny | 十柜整包重复计价+剩余一至九柜线性插值；本年投资为在役数量成本函数差分 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D007414 | 市区29站样本 110kV 2023年 刚性 BDZ-00042 主变投运批次费用现值 | C主变 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行19；字段transformer_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D007415 | 市区29站样本 110kV 2023年 刚性 BDZ-00042 储能投运批次费用现值 | C储能 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行19；字段storage_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D007416 | 市区29站样本 110kV 2024年 刚性 BDZ-00042 容载比研究控制上限 | R上限 | 2 | MVA/MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行20；字段clr_cap | 区域年度容量≤研究上限乘参考净峰；四年逐台正增配之和≤基期区域容量乘预算比例 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 2.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D007417 | 市区29站样本 110kV 2024年 刚性 BDZ-00042 上一年第一台主变容量 | s₁旧 | 40 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行20；字段prior_unit_1_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 40.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D007418 | 市区29站样本 110kV 2024年 刚性 BDZ-00042 上一年第二台主变容量 | s₂旧 | 40 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行20；字段prior_unit_2_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 40.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D007419 | 市区29站样本 110kV 2024年 刚性 BDZ-00042 本年第一台主变容量 | s₁ | 40 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行20；字段selected_unit_1_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 40.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D007420 | 市区29站样本 110kV 2024年 刚性 BDZ-00042 本年第二台主变容量 | s₂ | 40 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行20；字段selected_unit_2_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 40.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D007421 | 市区29站样本 110kV 2024年 刚性 BDZ-00042 选定主变容量 | S | 80 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行20；字段selected_capacity_mva | 离散主变组合加总 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 80.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D007422 | 市区29站样本 110kV 2024年 刚性 BDZ-00042 在役储能柜数 | n | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行20；字段storage_modules_in_service | 完整路径整数解 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D007423 | 市区29站样本 110kV 2024年 刚性 BDZ-00042 本年仿真净退出容量 | ΔS退出 | 0 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行20；字段released_capacity_mva | max(0,上一年站容量减本年) | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D007424 | 市区29站样本 110kV 2024年 刚性 BDZ-00042 本年主变容量净变化 | ΔS | 0 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行20；字段net_capacity_change_mva | 本年容量减上一年 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D007425 | 市区29站样本 110kV 2024年 刚性 BDZ-00042 当年新增储能柜数 | Δn | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行20；字段new_storage_modules | 本年在役数量减上一年 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D007426 | 市区29站样本 110kV 2024年 刚性 BDZ-00042 站级正向峰值静态需求 | L⁺ | 68.1777 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行20；字段forward_screen_mw | 年度站级场景 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 68.177727 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D007427 | 市区29站样本 110kV 2024年 刚性 BDZ-00042 站级反向峰值静态需求 | L⁻ | 0 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行20；字段reverse_screen_mw | F13及2025全年极值合并 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D007428 | 市区29站样本 110kV 2024年 刚性 BDZ-00042 当年主变购置投资 | K主变 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行20；字段transformer_capex_10k_cny | 同电压替换案例静态总投资之和/新购容量之和；升档按新购完整容量计价 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D007429 | 市区29站样本 110kV 2024年 刚性 BDZ-00042 当年储能新增投资 | K储能 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行20；字段storage_capex_10k_cny | 十柜整包重复计价+剩余一至九柜线性插值；本年投资为在役数量成本函数差分 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D007430 | 市区29站样本 110kV 2024年 刚性 BDZ-00042 主变投运批次费用现值 | C主变 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行20；字段transformer_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D007431 | 市区29站样本 110kV 2024年 刚性 BDZ-00042 储能投运批次费用现值 | C储能 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行20；字段storage_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D007432 | 市区29站样本 110kV 2025年 刚性 BDZ-00042 容载比研究控制上限 | R上限 | 2 | MVA/MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行21；字段clr_cap | 区域年度容量≤研究上限乘参考净峰；四年逐台正增配之和≤基期区域容量乘预算比例 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 2.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D007433 | 市区29站样本 110kV 2025年 刚性 BDZ-00042 上一年第一台主变容量 | s₁旧 | 40 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行21；字段prior_unit_1_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 40.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D007434 | 市区29站样本 110kV 2025年 刚性 BDZ-00042 上一年第二台主变容量 | s₂旧 | 40 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行21；字段prior_unit_2_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 40.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D007435 | 市区29站样本 110kV 2025年 刚性 BDZ-00042 本年第一台主变容量 | s₁ | 40 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行21；字段selected_unit_1_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 40.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D007436 | 市区29站样本 110kV 2025年 刚性 BDZ-00042 本年第二台主变容量 | s₂ | 40 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行21；字段selected_unit_2_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 40.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D007437 | 市区29站样本 110kV 2025年 刚性 BDZ-00042 选定主变容量 | S | 80 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行21；字段selected_capacity_mva | 离散主变组合加总 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 80.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D007438 | 市区29站样本 110kV 2025年 刚性 BDZ-00042 在役储能柜数 | n | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行21；字段storage_modules_in_service | 完整路径整数解 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D007439 | 市区29站样本 110kV 2025年 刚性 BDZ-00042 本年仿真净退出容量 | ΔS退出 | 0 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行21；字段released_capacity_mva | max(0,上一年站容量减本年) | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D007440 | 市区29站样本 110kV 2025年 刚性 BDZ-00042 本年主变容量净变化 | ΔS | 0 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行21；字段net_capacity_change_mva | 本年容量减上一年 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D007441 | 市区29站样本 110kV 2025年 刚性 BDZ-00042 当年新增储能柜数 | Δn | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行21；字段new_storage_modules | 本年在役数量减上一年 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D007442 | 市区29站样本 110kV 2025年 刚性 BDZ-00042 站级正向峰值静态需求 | L⁺ | 71.9135 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行21；字段forward_screen_mw | 年度站级场景 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 71.913454 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D007443 | 市区29站样本 110kV 2025年 刚性 BDZ-00042 站级反向峰值静态需求 | L⁻ | 0 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行21；字段reverse_screen_mw | F13及2025全年极值合并 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D007444 | 市区29站样本 110kV 2025年 刚性 BDZ-00042 当年主变购置投资 | K主变 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行21；字段transformer_capex_10k_cny | 同电压替换案例静态总投资之和/新购容量之和；升档按新购完整容量计价 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D007445 | 市区29站样本 110kV 2025年 刚性 BDZ-00042 当年储能新增投资 | K储能 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行21；字段storage_capex_10k_cny | 十柜整包重复计价+剩余一至九柜线性插值；本年投资为在役数量成本函数差分 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D007446 | 市区29站样本 110kV 2025年 刚性 BDZ-00042 主变投运批次费用现值 | C主变 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行21；字段transformer_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D007447 | 市区29站样本 110kV 2025年 刚性 BDZ-00042 储能投运批次费用现值 | C储能 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行21；字段storage_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D007448 | 市区29站样本 110kV 2022年 刚性 BDZ-00051 容载比研究控制上限 | R上限 | 2 | MVA/MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行22；字段clr_cap | 区域年度容量≤研究上限乘参考净峰；四年逐台正增配之和≤基期区域容量乘预算比例 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 2.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D007449 | 市区29站样本 110kV 2022年 刚性 BDZ-00051 上一年第一台主变容量 | s₁旧 | 40 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行22；字段prior_unit_1_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 40.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D007450 | 市区29站样本 110kV 2022年 刚性 BDZ-00051 上一年第二台主变容量 | s₂旧 | 40 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行22；字段prior_unit_2_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 40.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D007451 | 市区29站样本 110kV 2022年 刚性 BDZ-00051 本年第一台主变容量 | s₁ | 40 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行22；字段selected_unit_1_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 40.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D007452 | 市区29站样本 110kV 2022年 刚性 BDZ-00051 本年第二台主变容量 | s₂ | 40 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行22；字段selected_unit_2_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 40.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D007453 | 市区29站样本 110kV 2022年 刚性 BDZ-00051 选定主变容量 | S | 80 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行22；字段selected_capacity_mva | 离散主变组合加总 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 80.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D007454 | 市区29站样本 110kV 2022年 刚性 BDZ-00051 在役储能柜数 | n | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行22；字段storage_modules_in_service | 完整路径整数解 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D007455 | 市区29站样本 110kV 2022年 刚性 BDZ-00051 本年仿真净退出容量 | ΔS退出 | 0 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行22；字段released_capacity_mva | max(0,上一年站容量减本年) | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D007456 | 市区29站样本 110kV 2022年 刚性 BDZ-00051 本年主变容量净变化 | ΔS | 0 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行22；字段net_capacity_change_mva | 本年容量减上一年 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D007457 | 市区29站样本 110kV 2022年 刚性 BDZ-00051 当年新增储能柜数 | Δn | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行22；字段new_storage_modules | 本年在役数量减上一年 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D007458 | 市区29站样本 110kV 2022年 刚性 BDZ-00051 站级正向峰值静态需求 | L⁺ | 50.9339 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行22；字段forward_screen_mw | 年度站级场景 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 50.933851 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D007459 | 市区29站样本 110kV 2022年 刚性 BDZ-00051 站级反向峰值静态需求 | L⁻ | 0 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行22；字段reverse_screen_mw | F13及2025全年极值合并 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D007460 | 市区29站样本 110kV 2022年 刚性 BDZ-00051 当年主变购置投资 | K主变 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行22；字段transformer_capex_10k_cny | 同电压替换案例静态总投资之和/新购容量之和；升档按新购完整容量计价 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D007461 | 市区29站样本 110kV 2022年 刚性 BDZ-00051 当年储能新增投资 | K储能 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行22；字段storage_capex_10k_cny | 十柜整包重复计价+剩余一至九柜线性插值；本年投资为在役数量成本函数差分 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D007462 | 市区29站样本 110kV 2022年 刚性 BDZ-00051 主变投运批次费用现值 | C主变 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行22；字段transformer_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D007463 | 市区29站样本 110kV 2022年 刚性 BDZ-00051 储能投运批次费用现值 | C储能 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行22；字段storage_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D007464 | 市区29站样本 110kV 2023年 刚性 BDZ-00051 容载比研究控制上限 | R上限 | 2 | MVA/MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行23；字段clr_cap | 区域年度容量≤研究上限乘参考净峰；四年逐台正增配之和≤基期区域容量乘预算比例 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 2.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D007465 | 市区29站样本 110kV 2023年 刚性 BDZ-00051 上一年第一台主变容量 | s₁旧 | 40 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行23；字段prior_unit_1_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 40.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D007466 | 市区29站样本 110kV 2023年 刚性 BDZ-00051 上一年第二台主变容量 | s₂旧 | 40 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行23；字段prior_unit_2_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 40.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D007467 | 市区29站样本 110kV 2023年 刚性 BDZ-00051 本年第一台主变容量 | s₁ | 40 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行23；字段selected_unit_1_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 40.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D007468 | 市区29站样本 110kV 2023年 刚性 BDZ-00051 本年第二台主变容量 | s₂ | 40 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行23；字段selected_unit_2_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 40.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D007469 | 市区29站样本 110kV 2023年 刚性 BDZ-00051 选定主变容量 | S | 80 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行23；字段selected_capacity_mva | 离散主变组合加总 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 80.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D007470 | 市区29站样本 110kV 2023年 刚性 BDZ-00051 在役储能柜数 | n | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行23；字段storage_modules_in_service | 完整路径整数解 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D007471 | 市区29站样本 110kV 2023年 刚性 BDZ-00051 本年仿真净退出容量 | ΔS退出 | 0 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行23；字段released_capacity_mva | max(0,上一年站容量减本年) | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D007472 | 市区29站样本 110kV 2023年 刚性 BDZ-00051 本年主变容量净变化 | ΔS | 0 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行23；字段net_capacity_change_mva | 本年容量减上一年 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D007473 | 市区29站样本 110kV 2023年 刚性 BDZ-00051 当年新增储能柜数 | Δn | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行23；字段new_storage_modules | 本年在役数量减上一年 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D007474 | 市区29站样本 110kV 2023年 刚性 BDZ-00051 站级正向峰值静态需求 | L⁺ | 54.8399 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行23；字段forward_screen_mw | 年度站级场景 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 54.839908 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D007475 | 市区29站样本 110kV 2023年 刚性 BDZ-00051 站级反向峰值静态需求 | L⁻ | 0 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行23；字段reverse_screen_mw | F13及2025全年极值合并 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D007476 | 市区29站样本 110kV 2023年 刚性 BDZ-00051 当年主变购置投资 | K主变 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行23；字段transformer_capex_10k_cny | 同电压替换案例静态总投资之和/新购容量之和；升档按新购完整容量计价 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D007477 | 市区29站样本 110kV 2023年 刚性 BDZ-00051 当年储能新增投资 | K储能 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行23；字段storage_capex_10k_cny | 十柜整包重复计价+剩余一至九柜线性插值；本年投资为在役数量成本函数差分 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D007478 | 市区29站样本 110kV 2023年 刚性 BDZ-00051 主变投运批次费用现值 | C主变 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行23；字段transformer_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D007479 | 市区29站样本 110kV 2023年 刚性 BDZ-00051 储能投运批次费用现值 | C储能 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行23；字段storage_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D007480 | 市区29站样本 110kV 2024年 刚性 BDZ-00051 容载比研究控制上限 | R上限 | 2 | MVA/MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行24；字段clr_cap | 区域年度容量≤研究上限乘参考净峰；四年逐台正增配之和≤基期区域容量乘预算比例 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 2.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D007481 | 市区29站样本 110kV 2024年 刚性 BDZ-00051 上一年第一台主变容量 | s₁旧 | 40 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行24；字段prior_unit_1_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 40.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D007482 | 市区29站样本 110kV 2024年 刚性 BDZ-00051 上一年第二台主变容量 | s₂旧 | 40 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行24；字段prior_unit_2_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 40.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D007483 | 市区29站样本 110kV 2024年 刚性 BDZ-00051 本年第一台主变容量 | s₁ | 40 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行24；字段selected_unit_1_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 40.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D007484 | 市区29站样本 110kV 2024年 刚性 BDZ-00051 本年第二台主变容量 | s₂ | 40 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行24；字段selected_unit_2_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 40.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D007485 | 市区29站样本 110kV 2024年 刚性 BDZ-00051 选定主变容量 | S | 80 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行24；字段selected_capacity_mva | 离散主变组合加总 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 80.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D007486 | 市区29站样本 110kV 2024年 刚性 BDZ-00051 在役储能柜数 | n | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行24；字段storage_modules_in_service | 完整路径整数解 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D007487 | 市区29站样本 110kV 2024年 刚性 BDZ-00051 本年仿真净退出容量 | ΔS退出 | 0 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行24；字段released_capacity_mva | max(0,上一年站容量减本年) | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D007488 | 市区29站样本 110kV 2024年 刚性 BDZ-00051 本年主变容量净变化 | ΔS | 0 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行24；字段net_capacity_change_mva | 本年容量减上一年 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D007489 | 市区29站样本 110kV 2024年 刚性 BDZ-00051 当年新增储能柜数 | Δn | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行24；字段new_storage_modules | 本年在役数量减上一年 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D007490 | 市区29站样本 110kV 2024年 刚性 BDZ-00051 站级正向峰值静态需求 | L⁺ | 51.5395 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行24；字段forward_screen_mw | 年度站级场景 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 51.539479 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D007491 | 市区29站样本 110kV 2024年 刚性 BDZ-00051 站级反向峰值静态需求 | L⁻ | 0 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行24；字段reverse_screen_mw | F13及2025全年极值合并 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D007492 | 市区29站样本 110kV 2024年 刚性 BDZ-00051 当年主变购置投资 | K主变 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行24；字段transformer_capex_10k_cny | 同电压替换案例静态总投资之和/新购容量之和；升档按新购完整容量计价 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D007493 | 市区29站样本 110kV 2024年 刚性 BDZ-00051 当年储能新增投资 | K储能 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行24；字段storage_capex_10k_cny | 十柜整包重复计价+剩余一至九柜线性插值；本年投资为在役数量成本函数差分 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D007494 | 市区29站样本 110kV 2024年 刚性 BDZ-00051 主变投运批次费用现值 | C主变 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行24；字段transformer_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D007495 | 市区29站样本 110kV 2024年 刚性 BDZ-00051 储能投运批次费用现值 | C储能 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行24；字段storage_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D007496 | 市区29站样本 110kV 2025年 刚性 BDZ-00051 容载比研究控制上限 | R上限 | 2 | MVA/MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行25；字段clr_cap | 区域年度容量≤研究上限乘参考净峰；四年逐台正增配之和≤基期区域容量乘预算比例 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 2.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D007497 | 市区29站样本 110kV 2025年 刚性 BDZ-00051 上一年第一台主变容量 | s₁旧 | 40 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行25；字段prior_unit_1_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 40.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D007498 | 市区29站样本 110kV 2025年 刚性 BDZ-00051 上一年第二台主变容量 | s₂旧 | 40 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行25；字段prior_unit_2_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 40.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D007499 | 市区29站样本 110kV 2025年 刚性 BDZ-00051 本年第一台主变容量 | s₁ | 40 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行25；字段selected_unit_1_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 40.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D007500 | 市区29站样本 110kV 2025年 刚性 BDZ-00051 本年第二台主变容量 | s₂ | 40 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行25；字段selected_unit_2_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 40.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D007501 | 市区29站样本 110kV 2025年 刚性 BDZ-00051 选定主变容量 | S | 80 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行25；字段selected_capacity_mva | 离散主变组合加总 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 80.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D007502 | 市区29站样本 110kV 2025年 刚性 BDZ-00051 在役储能柜数 | n | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行25；字段storage_modules_in_service | 完整路径整数解 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D007503 | 市区29站样本 110kV 2025年 刚性 BDZ-00051 本年仿真净退出容量 | ΔS退出 | 0 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行25；字段released_capacity_mva | max(0,上一年站容量减本年) | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D007504 | 市区29站样本 110kV 2025年 刚性 BDZ-00051 本年主变容量净变化 | ΔS | 0 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行25；字段net_capacity_change_mva | 本年容量减上一年 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D007505 | 市区29站样本 110kV 2025年 刚性 BDZ-00051 当年新增储能柜数 | Δn | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行25；字段new_storage_modules | 本年在役数量减上一年 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D007506 | 市区29站样本 110kV 2025年 刚性 BDZ-00051 站级正向峰值静态需求 | L⁺ | 54.3635 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行25；字段forward_screen_mw | 年度站级场景 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 54.363531 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D007507 | 市区29站样本 110kV 2025年 刚性 BDZ-00051 站级反向峰值静态需求 | L⁻ | 0 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行25；字段reverse_screen_mw | F13及2025全年极值合并 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D007508 | 市区29站样本 110kV 2025年 刚性 BDZ-00051 当年主变购置投资 | K主变 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行25；字段transformer_capex_10k_cny | 同电压替换案例静态总投资之和/新购容量之和；升档按新购完整容量计价 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D007509 | 市区29站样本 110kV 2025年 刚性 BDZ-00051 当年储能新增投资 | K储能 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行25；字段storage_capex_10k_cny | 十柜整包重复计价+剩余一至九柜线性插值；本年投资为在役数量成本函数差分 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D007510 | 市区29站样本 110kV 2025年 刚性 BDZ-00051 主变投运批次费用现值 | C主变 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行25；字段transformer_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D007511 | 市区29站样本 110kV 2025年 刚性 BDZ-00051 储能投运批次费用现值 | C储能 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行25；字段storage_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D007512 | 市区29站样本 110kV 2022年 刚性 BDZ-00053 容载比研究控制上限 | R上限 | 2 | MVA/MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行26；字段clr_cap | 区域年度容量≤研究上限乘参考净峰；四年逐台正增配之和≤基期区域容量乘预算比例 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 2.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D007513 | 市区29站样本 110kV 2022年 刚性 BDZ-00053 上一年第一台主变容量 | s₁旧 | 40 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行26；字段prior_unit_1_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 40.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D007514 | 市区29站样本 110kV 2022年 刚性 BDZ-00053 上一年第二台主变容量 | s₂旧 | 63 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行26；字段prior_unit_2_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 63.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D007515 | 市区29站样本 110kV 2022年 刚性 BDZ-00053 本年第一台主变容量 | s₁ | 40 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行26；字段selected_unit_1_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 40.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D007516 | 市区29站样本 110kV 2022年 刚性 BDZ-00053 本年第二台主变容量 | s₂ | 40 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行26；字段selected_unit_2_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 40.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D007517 | 市区29站样本 110kV 2022年 刚性 BDZ-00053 选定主变容量 | S | 80 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行26；字段selected_capacity_mva | 离散主变组合加总 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 80.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D007518 | 市区29站样本 110kV 2022年 刚性 BDZ-00053 在役储能柜数 | n | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行26；字段storage_modules_in_service | 完整路径整数解 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D007519 | 市区29站样本 110kV 2022年 刚性 BDZ-00053 本年仿真净退出容量 | ΔS退出 | 23 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行26；字段released_capacity_mva | max(0,上一年站容量减本年) | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 23.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D007520 | 市区29站样本 110kV 2022年 刚性 BDZ-00053 本年主变容量净变化 | ΔS | -23 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行26；字段net_capacity_change_mva | 本年容量减上一年 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | -23.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D007521 | 市区29站样本 110kV 2022年 刚性 BDZ-00053 当年新增储能柜数 | Δn | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行26；字段new_storage_modules | 本年在役数量减上一年 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D007522 | 市区29站样本 110kV 2022年 刚性 BDZ-00053 站级正向峰值静态需求 | L⁺ | 68.3296 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行26；字段forward_screen_mw | 年度站级场景 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 68.329597 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D007523 | 市区29站样本 110kV 2022年 刚性 BDZ-00053 站级反向峰值静态需求 | L⁻ | 0 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行26；字段reverse_screen_mw | F13及2025全年极值合并 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D007524 | 市区29站样本 110kV 2022年 刚性 BDZ-00053 当年主变购置投资 | K主变 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行26；字段transformer_capex_10k_cny | 同电压替换案例静态总投资之和/新购容量之和；升档按新购完整容量计价 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D007525 | 市区29站样本 110kV 2022年 刚性 BDZ-00053 当年储能新增投资 | K储能 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行26；字段storage_capex_10k_cny | 十柜整包重复计价+剩余一至九柜线性插值；本年投资为在役数量成本函数差分 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D007526 | 市区29站样本 110kV 2022年 刚性 BDZ-00053 主变投运批次费用现值 | C主变 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行26；字段transformer_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D007527 | 市区29站样本 110kV 2022年 刚性 BDZ-00053 储能投运批次费用现值 | C储能 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行26；字段storage_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D007528 | 市区29站样本 110kV 2023年 刚性 BDZ-00053 容载比研究控制上限 | R上限 | 2 | MVA/MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行27；字段clr_cap | 区域年度容量≤研究上限乘参考净峰；四年逐台正增配之和≤基期区域容量乘预算比例 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 2.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D007529 | 市区29站样本 110kV 2023年 刚性 BDZ-00053 上一年第一台主变容量 | s₁旧 | 40 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行27；字段prior_unit_1_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 40.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D007530 | 市区29站样本 110kV 2023年 刚性 BDZ-00053 上一年第二台主变容量 | s₂旧 | 40 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行27；字段prior_unit_2_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 40.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D007531 | 市区29站样本 110kV 2023年 刚性 BDZ-00053 本年第一台主变容量 | s₁ | 40 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行27；字段selected_unit_1_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 40.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D007532 | 市区29站样本 110kV 2023年 刚性 BDZ-00053 本年第二台主变容量 | s₂ | 40 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行27；字段selected_unit_2_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 40.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D007533 | 市区29站样本 110kV 2023年 刚性 BDZ-00053 选定主变容量 | S | 80 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行27；字段selected_capacity_mva | 离散主变组合加总 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 80.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D007534 | 市区29站样本 110kV 2023年 刚性 BDZ-00053 在役储能柜数 | n | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行27；字段storage_modules_in_service | 完整路径整数解 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D007535 | 市区29站样本 110kV 2023年 刚性 BDZ-00053 本年仿真净退出容量 | ΔS退出 | 0 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行27；字段released_capacity_mva | max(0,上一年站容量减本年) | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D007536 | 市区29站样本 110kV 2023年 刚性 BDZ-00053 本年主变容量净变化 | ΔS | 0 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行27；字段net_capacity_change_mva | 本年容量减上一年 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D007537 | 市区29站样本 110kV 2023年 刚性 BDZ-00053 当年新增储能柜数 | Δn | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行27；字段new_storage_modules | 本年在役数量减上一年 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D007538 | 市区29站样本 110kV 2023年 刚性 BDZ-00053 站级正向峰值静态需求 | L⁺ | 73.5697 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行27；字段forward_screen_mw | 年度站级场景 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 73.569714 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D007539 | 市区29站样本 110kV 2023年 刚性 BDZ-00053 站级反向峰值静态需求 | L⁻ | 0 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行27；字段reverse_screen_mw | F13及2025全年极值合并 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D007540 | 市区29站样本 110kV 2023年 刚性 BDZ-00053 当年主变购置投资 | K主变 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行27；字段transformer_capex_10k_cny | 同电压替换案例静态总投资之和/新购容量之和；升档按新购完整容量计价 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D007541 | 市区29站样本 110kV 2023年 刚性 BDZ-00053 当年储能新增投资 | K储能 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行27；字段storage_capex_10k_cny | 十柜整包重复计价+剩余一至九柜线性插值；本年投资为在役数量成本函数差分 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D007542 | 市区29站样本 110kV 2023年 刚性 BDZ-00053 主变投运批次费用现值 | C主变 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行27；字段transformer_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D007543 | 市区29站样本 110kV 2023年 刚性 BDZ-00053 储能投运批次费用现值 | C储能 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行27；字段storage_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D007544 | 市区29站样本 110kV 2024年 刚性 BDZ-00053 容载比研究控制上限 | R上限 | 2 | MVA/MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行28；字段clr_cap | 区域年度容量≤研究上限乘参考净峰；四年逐台正增配之和≤基期区域容量乘预算比例 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 2.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D007545 | 市区29站样本 110kV 2024年 刚性 BDZ-00053 上一年第一台主变容量 | s₁旧 | 40 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行28；字段prior_unit_1_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 40.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D007546 | 市区29站样本 110kV 2024年 刚性 BDZ-00053 上一年第二台主变容量 | s₂旧 | 40 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行28；字段prior_unit_2_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 40.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D007547 | 市区29站样本 110kV 2024年 刚性 BDZ-00053 本年第一台主变容量 | s₁ | 40 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行28；字段selected_unit_1_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 40.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D007548 | 市区29站样本 110kV 2024年 刚性 BDZ-00053 本年第二台主变容量 | s₂ | 40 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行28；字段selected_unit_2_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 40.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D007549 | 市区29站样本 110kV 2024年 刚性 BDZ-00053 选定主变容量 | S | 80 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行28；字段selected_capacity_mva | 离散主变组合加总 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 80.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D007550 | 市区29站样本 110kV 2024年 刚性 BDZ-00053 在役储能柜数 | n | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行28；字段storage_modules_in_service | 完整路径整数解 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D007551 | 市区29站样本 110kV 2024年 刚性 BDZ-00053 本年仿真净退出容量 | ΔS退出 | 0 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行28；字段released_capacity_mva | max(0,上一年站容量减本年) | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D007552 | 市区29站样本 110kV 2024年 刚性 BDZ-00053 本年主变容量净变化 | ΔS | 0 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行28；字段net_capacity_change_mva | 本年容量减上一年 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D007553 | 市区29站样本 110kV 2024年 刚性 BDZ-00053 当年新增储能柜数 | Δn | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行28；字段new_storage_modules | 本年在役数量减上一年 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D007554 | 市区29站样本 110kV 2024年 刚性 BDZ-00053 站级正向峰值静态需求 | L⁺ | 69.1421 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行28；字段forward_screen_mw | 年度站级场景 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 69.14207 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D007555 | 市区29站样本 110kV 2024年 刚性 BDZ-00053 站级反向峰值静态需求 | L⁻ | 0 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行28；字段reverse_screen_mw | F13及2025全年极值合并 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D007556 | 市区29站样本 110kV 2024年 刚性 BDZ-00053 当年主变购置投资 | K主变 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行28；字段transformer_capex_10k_cny | 同电压替换案例静态总投资之和/新购容量之和；升档按新购完整容量计价 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D007557 | 市区29站样本 110kV 2024年 刚性 BDZ-00053 当年储能新增投资 | K储能 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行28；字段storage_capex_10k_cny | 十柜整包重复计价+剩余一至九柜线性插值；本年投资为在役数量成本函数差分 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D007558 | 市区29站样本 110kV 2024年 刚性 BDZ-00053 主变投运批次费用现值 | C主变 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行28；字段transformer_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D007559 | 市区29站样本 110kV 2024年 刚性 BDZ-00053 储能投运批次费用现值 | C储能 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行28；字段storage_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D007560 | 市区29站样本 110kV 2025年 刚性 BDZ-00053 容载比研究控制上限 | R上限 | 2 | MVA/MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行29；字段clr_cap | 区域年度容量≤研究上限乘参考净峰；四年逐台正增配之和≤基期区域容量乘预算比例 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 2.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D007561 | 市区29站样本 110kV 2025年 刚性 BDZ-00053 上一年第一台主变容量 | s₁旧 | 40 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行29；字段prior_unit_1_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 40.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D007562 | 市区29站样本 110kV 2025年 刚性 BDZ-00053 上一年第二台主变容量 | s₂旧 | 40 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行29；字段prior_unit_2_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 40.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D007563 | 市区29站样本 110kV 2025年 刚性 BDZ-00053 本年第一台主变容量 | s₁ | 40 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行29；字段selected_unit_1_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 40.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D007564 | 市区29站样本 110kV 2025年 刚性 BDZ-00053 本年第二台主变容量 | s₂ | 40 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行29；字段selected_unit_2_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 40.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D007565 | 市区29站样本 110kV 2025年 刚性 BDZ-00053 选定主变容量 | S | 80 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行29；字段selected_capacity_mva | 离散主变组合加总 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 80.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D007566 | 市区29站样本 110kV 2025年 刚性 BDZ-00053 在役储能柜数 | n | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行29；字段storage_modules_in_service | 完整路径整数解 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D007567 | 市区29站样本 110kV 2025年 刚性 BDZ-00053 本年仿真净退出容量 | ΔS退出 | 0 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行29；字段released_capacity_mva | max(0,上一年站容量减本年) | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D007568 | 市区29站样本 110kV 2025年 刚性 BDZ-00053 本年主变容量净变化 | ΔS | 0 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行29；字段net_capacity_change_mva | 本年容量减上一年 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D007569 | 市区29站样本 110kV 2025年 刚性 BDZ-00053 当年新增储能柜数 | Δn | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行29；字段new_storage_modules | 本年在役数量减上一年 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D007570 | 市区29站样本 110kV 2025年 刚性 BDZ-00053 站级正向峰值静态需求 | L⁺ | 72.9306 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行29；字段forward_screen_mw | 年度站级场景 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 72.930637 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D007571 | 市区29站样本 110kV 2025年 刚性 BDZ-00053 站级反向峰值静态需求 | L⁻ | 0 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行29；字段reverse_screen_mw | F13及2025全年极值合并 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D007572 | 市区29站样本 110kV 2025年 刚性 BDZ-00053 当年主变购置投资 | K主变 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行29；字段transformer_capex_10k_cny | 同电压替换案例静态总投资之和/新购容量之和；升档按新购完整容量计价 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D007573 | 市区29站样本 110kV 2025年 刚性 BDZ-00053 当年储能新增投资 | K储能 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行29；字段storage_capex_10k_cny | 十柜整包重复计价+剩余一至九柜线性插值；本年投资为在役数量成本函数差分 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D007574 | 市区29站样本 110kV 2025年 刚性 BDZ-00053 主变投运批次费用现值 | C主变 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行29；字段transformer_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D007575 | 市区29站样本 110kV 2025年 刚性 BDZ-00053 储能投运批次费用现值 | C储能 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行29；字段storage_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D007576 | 市区29站样本 110kV 2022年 刚性 BDZ-00055 容载比研究控制上限 | R上限 | 2 | MVA/MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行30；字段clr_cap | 区域年度容量≤研究上限乘参考净峰；四年逐台正增配之和≤基期区域容量乘预算比例 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 2.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D007577 | 市区29站样本 110kV 2022年 刚性 BDZ-00055 上一年第一台主变容量 | s₁旧 | 40 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行30；字段prior_unit_1_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 40.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D007578 | 市区29站样本 110kV 2022年 刚性 BDZ-00055 上一年第二台主变容量 | s₂旧 | 40 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行30；字段prior_unit_2_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 40.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D007579 | 市区29站样本 110kV 2022年 刚性 BDZ-00055 本年第一台主变容量 | s₁ | 40 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行30；字段selected_unit_1_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 40.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D007580 | 市区29站样本 110kV 2022年 刚性 BDZ-00055 本年第二台主变容量 | s₂ | 40 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行30；字段selected_unit_2_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 40.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D007581 | 市区29站样本 110kV 2022年 刚性 BDZ-00055 选定主变容量 | S | 80 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行30；字段selected_capacity_mva | 离散主变组合加总 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 80.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D007582 | 市区29站样本 110kV 2022年 刚性 BDZ-00055 在役储能柜数 | n | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行30；字段storage_modules_in_service | 完整路径整数解 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D007583 | 市区29站样本 110kV 2022年 刚性 BDZ-00055 本年仿真净退出容量 | ΔS退出 | 0 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行30；字段released_capacity_mva | max(0,上一年站容量减本年) | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D007584 | 市区29站样本 110kV 2022年 刚性 BDZ-00055 本年主变容量净变化 | ΔS | 0 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行30；字段net_capacity_change_mva | 本年容量减上一年 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D007585 | 市区29站样本 110kV 2022年 刚性 BDZ-00055 当年新增储能柜数 | Δn | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行30；字段new_storage_modules | 本年在役数量减上一年 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D007586 | 市区29站样本 110kV 2022年 刚性 BDZ-00055 站级正向峰值静态需求 | L⁺ | 36.9038 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行30；字段forward_screen_mw | 年度站级场景 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 36.903844 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D007587 | 市区29站样本 110kV 2022年 刚性 BDZ-00055 站级反向峰值静态需求 | L⁻ | 0 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行30；字段reverse_screen_mw | F13及2025全年极值合并 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D007588 | 市区29站样本 110kV 2022年 刚性 BDZ-00055 当年主变购置投资 | K主变 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行30；字段transformer_capex_10k_cny | 同电压替换案例静态总投资之和/新购容量之和；升档按新购完整容量计价 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D007589 | 市区29站样本 110kV 2022年 刚性 BDZ-00055 当年储能新增投资 | K储能 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行30；字段storage_capex_10k_cny | 十柜整包重复计价+剩余一至九柜线性插值；本年投资为在役数量成本函数差分 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D007590 | 市区29站样本 110kV 2022年 刚性 BDZ-00055 主变投运批次费用现值 | C主变 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行30；字段transformer_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D007591 | 市区29站样本 110kV 2022年 刚性 BDZ-00055 储能投运批次费用现值 | C储能 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行30；字段storage_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D007592 | 市区29站样本 110kV 2023年 刚性 BDZ-00055 容载比研究控制上限 | R上限 | 2 | MVA/MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行31；字段clr_cap | 区域年度容量≤研究上限乘参考净峰；四年逐台正增配之和≤基期区域容量乘预算比例 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 2.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D007593 | 市区29站样本 110kV 2023年 刚性 BDZ-00055 上一年第一台主变容量 | s₁旧 | 40 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行31；字段prior_unit_1_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 40.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D007594 | 市区29站样本 110kV 2023年 刚性 BDZ-00055 上一年第二台主变容量 | s₂旧 | 40 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行31；字段prior_unit_2_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 40.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D007595 | 市区29站样本 110kV 2023年 刚性 BDZ-00055 本年第一台主变容量 | s₁ | 40 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行31；字段selected_unit_1_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 40.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D007596 | 市区29站样本 110kV 2023年 刚性 BDZ-00055 本年第二台主变容量 | s₂ | 40 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行31；字段selected_unit_2_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 40.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D007597 | 市区29站样本 110kV 2023年 刚性 BDZ-00055 选定主变容量 | S | 80 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行31；字段selected_capacity_mva | 离散主变组合加总 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 80.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D007598 | 市区29站样本 110kV 2023年 刚性 BDZ-00055 在役储能柜数 | n | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行31；字段storage_modules_in_service | 完整路径整数解 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D007599 | 市区29站样本 110kV 2023年 刚性 BDZ-00055 本年仿真净退出容量 | ΔS退出 | 0 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行31；字段released_capacity_mva | max(0,上一年站容量减本年) | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D007600 | 市区29站样本 110kV 2023年 刚性 BDZ-00055 本年主变容量净变化 | ΔS | 0 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行31；字段net_capacity_change_mva | 本年容量减上一年 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D007601 | 市区29站样本 110kV 2023年 刚性 BDZ-00055 当年新增储能柜数 | Δn | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行31；字段new_storage_modules | 本年在役数量减上一年 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D007602 | 市区29站样本 110kV 2023年 刚性 BDZ-00055 站级正向峰值静态需求 | L⁺ | 39.734 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行31；字段forward_screen_mw | 年度站级场景 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 39.733956 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D007603 | 市区29站样本 110kV 2023年 刚性 BDZ-00055 站级反向峰值静态需求 | L⁻ | 0 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行31；字段reverse_screen_mw | F13及2025全年极值合并 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D007604 | 市区29站样本 110kV 2023年 刚性 BDZ-00055 当年主变购置投资 | K主变 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行31；字段transformer_capex_10k_cny | 同电压替换案例静态总投资之和/新购容量之和；升档按新购完整容量计价 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D007605 | 市区29站样本 110kV 2023年 刚性 BDZ-00055 当年储能新增投资 | K储能 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行31；字段storage_capex_10k_cny | 十柜整包重复计价+剩余一至九柜线性插值；本年投资为在役数量成本函数差分 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D007606 | 市区29站样本 110kV 2023年 刚性 BDZ-00055 主变投运批次费用现值 | C主变 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行31；字段transformer_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D007607 | 市区29站样本 110kV 2023年 刚性 BDZ-00055 储能投运批次费用现值 | C储能 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行31；字段storage_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D007608 | 市区29站样本 110kV 2024年 刚性 BDZ-00055 容载比研究控制上限 | R上限 | 2 | MVA/MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行32；字段clr_cap | 区域年度容量≤研究上限乘参考净峰；四年逐台正增配之和≤基期区域容量乘预算比例 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 2.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D007609 | 市区29站样本 110kV 2024年 刚性 BDZ-00055 上一年第一台主变容量 | s₁旧 | 40 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行32；字段prior_unit_1_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 40.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D007610 | 市区29站样本 110kV 2024年 刚性 BDZ-00055 上一年第二台主变容量 | s₂旧 | 40 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行32；字段prior_unit_2_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 40.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D007611 | 市区29站样本 110kV 2024年 刚性 BDZ-00055 本年第一台主变容量 | s₁ | 40 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行32；字段selected_unit_1_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 40.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D007612 | 市区29站样本 110kV 2024年 刚性 BDZ-00055 本年第二台主变容量 | s₂ | 40 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行32；字段selected_unit_2_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 40.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D007613 | 市区29站样本 110kV 2024年 刚性 BDZ-00055 选定主变容量 | S | 80 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行32；字段selected_capacity_mva | 离散主变组合加总 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 80.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D007614 | 市区29站样本 110kV 2024年 刚性 BDZ-00055 在役储能柜数 | n | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行32；字段storage_modules_in_service | 完整路径整数解 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D007615 | 市区29站样本 110kV 2024年 刚性 BDZ-00055 本年仿真净退出容量 | ΔS退出 | 0 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行32；字段released_capacity_mva | max(0,上一年站容量减本年) | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D007616 | 市区29站样本 110kV 2024年 刚性 BDZ-00055 本年主变容量净变化 | ΔS | 0 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行32；字段net_capacity_change_mva | 本年容量减上一年 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D007617 | 市区29站样本 110kV 2024年 刚性 BDZ-00055 当年新增储能柜数 | Δn | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行32；字段new_storage_modules | 本年在役数量减上一年 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D007618 | 市区29站样本 110kV 2024年 刚性 BDZ-00055 站级正向峰值静态需求 | L⁺ | 37.3426 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行32；字段forward_screen_mw | 年度站级场景 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 37.342649 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D007619 | 市区29站样本 110kV 2024年 刚性 BDZ-00055 站级反向峰值静态需求 | L⁻ | 0 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行32；字段reverse_screen_mw | F13及2025全年极值合并 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D007620 | 市区29站样本 110kV 2024年 刚性 BDZ-00055 当年主变购置投资 | K主变 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行32；字段transformer_capex_10k_cny | 同电压替换案例静态总投资之和/新购容量之和；升档按新购完整容量计价 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D007621 | 市区29站样本 110kV 2024年 刚性 BDZ-00055 当年储能新增投资 | K储能 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行32；字段storage_capex_10k_cny | 十柜整包重复计价+剩余一至九柜线性插值；本年投资为在役数量成本函数差分 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D007622 | 市区29站样本 110kV 2024年 刚性 BDZ-00055 主变投运批次费用现值 | C主变 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行32；字段transformer_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D007623 | 市区29站样本 110kV 2024年 刚性 BDZ-00055 储能投运批次费用现值 | C储能 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行32；字段storage_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D007624 | 市区29站样本 110kV 2025年 刚性 BDZ-00055 容载比研究控制上限 | R上限 | 2 | MVA/MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行33；字段clr_cap | 区域年度容量≤研究上限乘参考净峰；四年逐台正增配之和≤基期区域容量乘预算比例 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 2.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D007625 | 市区29站样本 110kV 2025年 刚性 BDZ-00055 上一年第一台主变容量 | s₁旧 | 40 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行33；字段prior_unit_1_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 40.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D007626 | 市区29站样本 110kV 2025年 刚性 BDZ-00055 上一年第二台主变容量 | s₂旧 | 40 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行33；字段prior_unit_2_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 40.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D007627 | 市区29站样本 110kV 2025年 刚性 BDZ-00055 本年第一台主变容量 | s₁ | 40 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行33；字段selected_unit_1_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 40.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D007628 | 市区29站样本 110kV 2025年 刚性 BDZ-00055 本年第二台主变容量 | s₂ | 40 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行33；字段selected_unit_2_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 40.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D007629 | 市区29站样本 110kV 2025年 刚性 BDZ-00055 选定主变容量 | S | 80 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行33；字段selected_capacity_mva | 离散主变组合加总 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 80.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D007630 | 市区29站样本 110kV 2025年 刚性 BDZ-00055 在役储能柜数 | n | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行33；字段storage_modules_in_service | 完整路径整数解 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D007631 | 市区29站样本 110kV 2025年 刚性 BDZ-00055 本年仿真净退出容量 | ΔS退出 | 0 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行33；字段released_capacity_mva | max(0,上一年站容量减本年) | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D007632 | 市区29站样本 110kV 2025年 刚性 BDZ-00055 本年主变容量净变化 | ΔS | 0 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行33；字段net_capacity_change_mva | 本年容量减上一年 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D007633 | 市区29站样本 110kV 2025年 刚性 BDZ-00055 当年新增储能柜数 | Δn | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行33；字段new_storage_modules | 本年在役数量减上一年 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D007634 | 市区29站样本 110kV 2025年 刚性 BDZ-00055 站级正向峰值静态需求 | L⁺ | 39.3888 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行33；字段forward_screen_mw | 年度站级场景 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 39.3888 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D007635 | 市区29站样本 110kV 2025年 刚性 BDZ-00055 站级反向峰值静态需求 | L⁻ | 5.8212 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行33；字段reverse_screen_mw | F13及2025全年极值合并 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 5.8212 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D007636 | 市区29站样本 110kV 2025年 刚性 BDZ-00055 当年主变购置投资 | K主变 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行33；字段transformer_capex_10k_cny | 同电压替换案例静态总投资之和/新购容量之和；升档按新购完整容量计价 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D007637 | 市区29站样本 110kV 2025年 刚性 BDZ-00055 当年储能新增投资 | K储能 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行33；字段storage_capex_10k_cny | 十柜整包重复计价+剩余一至九柜线性插值；本年投资为在役数量成本函数差分 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D007638 | 市区29站样本 110kV 2025年 刚性 BDZ-00055 主变投运批次费用现值 | C主变 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行33；字段transformer_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D007639 | 市区29站样本 110kV 2025年 刚性 BDZ-00055 储能投运批次费用现值 | C储能 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行33；字段storage_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D007640 | 市区29站样本 110kV 2022年 刚性 BDZ-00062 容载比研究控制上限 | R上限 | 2 | MVA/MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行34；字段clr_cap | 区域年度容量≤研究上限乘参考净峰；四年逐台正增配之和≤基期区域容量乘预算比例 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 2.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D007641 | 市区29站样本 110kV 2022年 刚性 BDZ-00062 上一年第一台主变容量 | s₁旧 | 40 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行34；字段prior_unit_1_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 40.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D007642 | 市区29站样本 110kV 2022年 刚性 BDZ-00062 上一年第二台主变容量 | s₂旧 | 63 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行34；字段prior_unit_2_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 63.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D007643 | 市区29站样本 110kV 2022年 刚性 BDZ-00062 本年第一台主变容量 | s₁ | 40 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行34；字段selected_unit_1_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 40.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D007644 | 市区29站样本 110kV 2022年 刚性 BDZ-00062 本年第二台主变容量 | s₂ | 40 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行34；字段selected_unit_2_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 40.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D007645 | 市区29站样本 110kV 2022年 刚性 BDZ-00062 选定主变容量 | S | 80 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行34；字段selected_capacity_mva | 离散主变组合加总 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 80.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D007646 | 市区29站样本 110kV 2022年 刚性 BDZ-00062 在役储能柜数 | n | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行34；字段storage_modules_in_service | 完整路径整数解 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D007647 | 市区29站样本 110kV 2022年 刚性 BDZ-00062 本年仿真净退出容量 | ΔS退出 | 23 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行34；字段released_capacity_mva | max(0,上一年站容量减本年) | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 23.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D007648 | 市区29站样本 110kV 2022年 刚性 BDZ-00062 本年主变容量净变化 | ΔS | -23 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行34；字段net_capacity_change_mva | 本年容量减上一年 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | -23.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D007649 | 市区29站样本 110kV 2022年 刚性 BDZ-00062 当年新增储能柜数 | Δn | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行34；字段new_storage_modules | 本年在役数量减上一年 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D007650 | 市区29站样本 110kV 2022年 刚性 BDZ-00062 站级正向峰值静态需求 | L⁺ | 45.0574 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行34；字段forward_screen_mw | 年度站级场景 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 45.057428 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D007651 | 市区29站样本 110kV 2022年 刚性 BDZ-00062 站级反向峰值静态需求 | L⁻ | 0 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行34；字段reverse_screen_mw | F13及2025全年极值合并 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D007652 | 市区29站样本 110kV 2022年 刚性 BDZ-00062 当年主变购置投资 | K主变 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行34；字段transformer_capex_10k_cny | 同电压替换案例静态总投资之和/新购容量之和；升档按新购完整容量计价 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D007653 | 市区29站样本 110kV 2022年 刚性 BDZ-00062 当年储能新增投资 | K储能 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行34；字段storage_capex_10k_cny | 十柜整包重复计价+剩余一至九柜线性插值；本年投资为在役数量成本函数差分 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D007654 | 市区29站样本 110kV 2022年 刚性 BDZ-00062 主变投运批次费用现值 | C主变 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行34；字段transformer_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D007655 | 市区29站样本 110kV 2022年 刚性 BDZ-00062 储能投运批次费用现值 | C储能 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行34；字段storage_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D007656 | 市区29站样本 110kV 2023年 刚性 BDZ-00062 容载比研究控制上限 | R上限 | 2 | MVA/MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行35；字段clr_cap | 区域年度容量≤研究上限乘参考净峰；四年逐台正增配之和≤基期区域容量乘预算比例 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 2.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D007657 | 市区29站样本 110kV 2023年 刚性 BDZ-00062 上一年第一台主变容量 | s₁旧 | 40 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行35；字段prior_unit_1_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 40.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D007658 | 市区29站样本 110kV 2023年 刚性 BDZ-00062 上一年第二台主变容量 | s₂旧 | 40 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行35；字段prior_unit_2_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 40.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D007659 | 市区29站样本 110kV 2023年 刚性 BDZ-00062 本年第一台主变容量 | s₁ | 40 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行35；字段selected_unit_1_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 40.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D007660 | 市区29站样本 110kV 2023年 刚性 BDZ-00062 本年第二台主变容量 | s₂ | 40 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行35；字段selected_unit_2_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 40.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D007661 | 市区29站样本 110kV 2023年 刚性 BDZ-00062 选定主变容量 | S | 80 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行35；字段selected_capacity_mva | 离散主变组合加总 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 80.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D007662 | 市区29站样本 110kV 2023年 刚性 BDZ-00062 在役储能柜数 | n | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行35；字段storage_modules_in_service | 完整路径整数解 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D007663 | 市区29站样本 110kV 2023年 刚性 BDZ-00062 本年仿真净退出容量 | ΔS退出 | 0 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行35；字段released_capacity_mva | max(0,上一年站容量减本年) | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D007664 | 市区29站样本 110kV 2023年 刚性 BDZ-00062 本年主变容量净变化 | ΔS | 0 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行35；字段net_capacity_change_mva | 本年容量减上一年 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D007665 | 市区29站样本 110kV 2023年 刚性 BDZ-00062 当年新增储能柜数 | Δn | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行35；字段new_storage_modules | 本年在役数量减上一年 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D007666 | 市区29站样本 110kV 2023年 刚性 BDZ-00062 站级正向峰值静态需求 | L⁺ | 48.5128 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行35；字段forward_screen_mw | 年度站级场景 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 48.51283 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D007667 | 市区29站样本 110kV 2023年 刚性 BDZ-00062 站级反向峰值静态需求 | L⁻ | 0 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行35；字段reverse_screen_mw | F13及2025全年极值合并 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D007668 | 市区29站样本 110kV 2023年 刚性 BDZ-00062 当年主变购置投资 | K主变 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行35；字段transformer_capex_10k_cny | 同电压替换案例静态总投资之和/新购容量之和；升档按新购完整容量计价 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D007669 | 市区29站样本 110kV 2023年 刚性 BDZ-00062 当年储能新增投资 | K储能 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行35；字段storage_capex_10k_cny | 十柜整包重复计价+剩余一至九柜线性插值；本年投资为在役数量成本函数差分 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D007670 | 市区29站样本 110kV 2023年 刚性 BDZ-00062 主变投运批次费用现值 | C主变 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行35；字段transformer_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D007671 | 市区29站样本 110kV 2023年 刚性 BDZ-00062 储能投运批次费用现值 | C储能 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行35；字段storage_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D007672 | 市区29站样本 110kV 2024年 刚性 BDZ-00062 容载比研究控制上限 | R上限 | 2 | MVA/MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行36；字段clr_cap | 区域年度容量≤研究上限乘参考净峰；四年逐台正增配之和≤基期区域容量乘预算比例 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 2.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D007673 | 市区29站样本 110kV 2024年 刚性 BDZ-00062 上一年第一台主变容量 | s₁旧 | 40 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行36；字段prior_unit_1_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 40.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D007674 | 市区29站样本 110kV 2024年 刚性 BDZ-00062 上一年第二台主变容量 | s₂旧 | 40 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行36；字段prior_unit_2_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 40.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D007675 | 市区29站样本 110kV 2024年 刚性 BDZ-00062 本年第一台主变容量 | s₁ | 40 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行36；字段selected_unit_1_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 40.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D007676 | 市区29站样本 110kV 2024年 刚性 BDZ-00062 本年第二台主变容量 | s₂ | 40 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行36；字段selected_unit_2_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 40.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D007677 | 市区29站样本 110kV 2024年 刚性 BDZ-00062 选定主变容量 | S | 80 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行36；字段selected_capacity_mva | 离散主变组合加总 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 80.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D007678 | 市区29站样本 110kV 2024年 刚性 BDZ-00062 在役储能柜数 | n | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行36；字段storage_modules_in_service | 完整路径整数解 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D007679 | 市区29站样本 110kV 2024年 刚性 BDZ-00062 本年仿真净退出容量 | ΔS退出 | 0 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行36；字段released_capacity_mva | max(0,上一年站容量减本年) | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D007680 | 市区29站样本 110kV 2024年 刚性 BDZ-00062 本年主变容量净变化 | ΔS | 0 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行36；字段net_capacity_change_mva | 本年容量减上一年 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D007681 | 市区29站样本 110kV 2024年 刚性 BDZ-00062 当年新增储能柜数 | Δn | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行36；字段new_storage_modules | 本年在役数量减上一年 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D007682 | 市区29站样本 110kV 2024年 刚性 BDZ-00062 站级正向峰值静态需求 | L⁺ | 45.5932 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行36；字段forward_screen_mw | 年度站级场景 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 45.593183 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D007683 | 市区29站样本 110kV 2024年 刚性 BDZ-00062 站级反向峰值静态需求 | L⁻ | 0 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行36；字段reverse_screen_mw | F13及2025全年极值合并 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D007684 | 市区29站样本 110kV 2024年 刚性 BDZ-00062 当年主变购置投资 | K主变 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行36；字段transformer_capex_10k_cny | 同电压替换案例静态总投资之和/新购容量之和；升档按新购完整容量计价 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D007685 | 市区29站样本 110kV 2024年 刚性 BDZ-00062 当年储能新增投资 | K储能 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行36；字段storage_capex_10k_cny | 十柜整包重复计价+剩余一至九柜线性插值；本年投资为在役数量成本函数差分 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D007686 | 市区29站样本 110kV 2024年 刚性 BDZ-00062 主变投运批次费用现值 | C主变 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行36；字段transformer_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D007687 | 市区29站样本 110kV 2024年 刚性 BDZ-00062 储能投运批次费用现值 | C储能 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行36；字段storage_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D007688 | 市区29站样本 110kV 2025年 刚性 BDZ-00062 容载比研究控制上限 | R上限 | 2 | MVA/MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行37；字段clr_cap | 区域年度容量≤研究上限乘参考净峰；四年逐台正增配之和≤基期区域容量乘预算比例 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 2.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D007689 | 市区29站样本 110kV 2025年 刚性 BDZ-00062 上一年第一台主变容量 | s₁旧 | 40 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行37；字段prior_unit_1_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 40.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D007690 | 市区29站样本 110kV 2025年 刚性 BDZ-00062 上一年第二台主变容量 | s₂旧 | 40 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行37；字段prior_unit_2_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 40.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D007691 | 市区29站样本 110kV 2025年 刚性 BDZ-00062 本年第一台主变容量 | s₁ | 40 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行37；字段selected_unit_1_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 40.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D007692 | 市区29站样本 110kV 2025年 刚性 BDZ-00062 本年第二台主变容量 | s₂ | 40 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行37；字段selected_unit_2_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 40.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D007693 | 市区29站样本 110kV 2025年 刚性 BDZ-00062 选定主变容量 | S | 80 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行37；字段selected_capacity_mva | 离散主变组合加总 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 80.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D007694 | 市区29站样本 110kV 2025年 刚性 BDZ-00062 在役储能柜数 | n | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行37；字段storage_modules_in_service | 完整路径整数解 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D007695 | 市区29站样本 110kV 2025年 刚性 BDZ-00062 本年仿真净退出容量 | ΔS退出 | 0 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行37；字段released_capacity_mva | max(0,上一年站容量减本年) | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D007696 | 市区29站样本 110kV 2025年 刚性 BDZ-00062 本年主变容量净变化 | ΔS | 0 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行37；字段net_capacity_change_mva | 本年容量减上一年 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D007697 | 市区29站样本 110kV 2025年 刚性 BDZ-00062 当年新增储能柜数 | Δn | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行37；字段new_storage_modules | 本年在役数量减上一年 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D007698 | 市区29站样本 110kV 2025年 刚性 BDZ-00062 站级正向峰值静态需求 | L⁺ | 48.0914 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行37；字段forward_screen_mw | 年度站级场景 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 48.091414 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D007699 | 市区29站样本 110kV 2025年 刚性 BDZ-00062 站级反向峰值静态需求 | L⁻ | 0 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行37；字段reverse_screen_mw | F13及2025全年极值合并 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D007700 | 市区29站样本 110kV 2025年 刚性 BDZ-00062 当年主变购置投资 | K主变 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行37；字段transformer_capex_10k_cny | 同电压替换案例静态总投资之和/新购容量之和；升档按新购完整容量计价 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D007701 | 市区29站样本 110kV 2025年 刚性 BDZ-00062 当年储能新增投资 | K储能 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行37；字段storage_capex_10k_cny | 十柜整包重复计价+剩余一至九柜线性插值；本年投资为在役数量成本函数差分 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D007702 | 市区29站样本 110kV 2025年 刚性 BDZ-00062 主变投运批次费用现值 | C主变 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行37；字段transformer_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D007703 | 市区29站样本 110kV 2025年 刚性 BDZ-00062 储能投运批次费用现值 | C储能 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行37；字段storage_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D007704 | 市区29站样本 110kV 2022年 刚性 BDZ-00065 容载比研究控制上限 | R上限 | 2 | MVA/MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行38；字段clr_cap | 区域年度容量≤研究上限乘参考净峰；四年逐台正增配之和≤基期区域容量乘预算比例 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 2.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D007705 | 市区29站样本 110kV 2022年 刚性 BDZ-00065 上一年第一台主变容量 | s₁旧 | 50 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行38；字段prior_unit_1_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 50.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D007706 | 市区29站样本 110kV 2022年 刚性 BDZ-00065 上一年第二台主变容量 | s₂旧 | 80 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行38；字段prior_unit_2_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 80.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D007707 | 市区29站样本 110kV 2022年 刚性 BDZ-00065 本年第一台主变容量 | s₁ | 40 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行38；字段selected_unit_1_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 40.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D007708 | 市区29站样本 110kV 2022年 刚性 BDZ-00065 本年第二台主变容量 | s₂ | 40 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行38；字段selected_unit_2_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 40.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D007709 | 市区29站样本 110kV 2022年 刚性 BDZ-00065 选定主变容量 | S | 80 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行38；字段selected_capacity_mva | 离散主变组合加总 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 80.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D007710 | 市区29站样本 110kV 2022年 刚性 BDZ-00065 在役储能柜数 | n | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行38；字段storage_modules_in_service | 完整路径整数解 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D007711 | 市区29站样本 110kV 2022年 刚性 BDZ-00065 本年仿真净退出容量 | ΔS退出 | 50 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行38；字段released_capacity_mva | max(0,上一年站容量减本年) | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 50.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D007712 | 市区29站样本 110kV 2022年 刚性 BDZ-00065 本年主变容量净变化 | ΔS | -50 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行38；字段net_capacity_change_mva | 本年容量减上一年 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | -50.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D007713 | 市区29站样本 110kV 2022年 刚性 BDZ-00065 当年新增储能柜数 | Δn | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行38；字段new_storage_modules | 本年在役数量减上一年 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D007714 | 市区29站样本 110kV 2022年 刚性 BDZ-00065 站级正向峰值静态需求 | L⁺ | 67.0855 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行38；字段forward_screen_mw | 年度站级场景 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 67.085507 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D007715 | 市区29站样本 110kV 2022年 刚性 BDZ-00065 站级反向峰值静态需求 | L⁻ | 0 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行38；字段reverse_screen_mw | F13及2025全年极值合并 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D007716 | 市区29站样本 110kV 2022年 刚性 BDZ-00065 当年主变购置投资 | K主变 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行38；字段transformer_capex_10k_cny | 同电压替换案例静态总投资之和/新购容量之和；升档按新购完整容量计价 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D007717 | 市区29站样本 110kV 2022年 刚性 BDZ-00065 当年储能新增投资 | K储能 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行38；字段storage_capex_10k_cny | 十柜整包重复计价+剩余一至九柜线性插值；本年投资为在役数量成本函数差分 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D007718 | 市区29站样本 110kV 2022年 刚性 BDZ-00065 主变投运批次费用现值 | C主变 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行38；字段transformer_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D007719 | 市区29站样本 110kV 2022年 刚性 BDZ-00065 储能投运批次费用现值 | C储能 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行38；字段storage_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D007720 | 市区29站样本 110kV 2023年 刚性 BDZ-00065 容载比研究控制上限 | R上限 | 2 | MVA/MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行39；字段clr_cap | 区域年度容量≤研究上限乘参考净峰；四年逐台正增配之和≤基期区域容量乘预算比例 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 2.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D007721 | 市区29站样本 110kV 2023年 刚性 BDZ-00065 上一年第一台主变容量 | s₁旧 | 40 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行39；字段prior_unit_1_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 40.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D007722 | 市区29站样本 110kV 2023年 刚性 BDZ-00065 上一年第二台主变容量 | s₂旧 | 40 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行39；字段prior_unit_2_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 40.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D007723 | 市区29站样本 110kV 2023年 刚性 BDZ-00065 本年第一台主变容量 | s₁ | 40 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行39；字段selected_unit_1_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 40.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D007724 | 市区29站样本 110kV 2023年 刚性 BDZ-00065 本年第二台主变容量 | s₂ | 40 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行39；字段selected_unit_2_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 40.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D007725 | 市区29站样本 110kV 2023年 刚性 BDZ-00065 选定主变容量 | S | 80 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行39；字段selected_capacity_mva | 离散主变组合加总 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 80.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D007726 | 市区29站样本 110kV 2023年 刚性 BDZ-00065 在役储能柜数 | n | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行39；字段storage_modules_in_service | 完整路径整数解 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D007727 | 市区29站样本 110kV 2023年 刚性 BDZ-00065 本年仿真净退出容量 | ΔS退出 | 0 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行39；字段released_capacity_mva | max(0,上一年站容量减本年) | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D007728 | 市区29站样本 110kV 2023年 刚性 BDZ-00065 本年主变容量净变化 | ΔS | 0 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行39；字段net_capacity_change_mva | 本年容量减上一年 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D007729 | 市区29站样本 110kV 2023年 刚性 BDZ-00065 当年新增储能柜数 | Δn | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行39；字段new_storage_modules | 本年在役数量减上一年 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D007730 | 市区29站样本 110kV 2023年 刚性 BDZ-00065 站级正向峰值静态需求 | L⁺ | 72.2302 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行39；字段forward_screen_mw | 年度站级场景 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 72.230216 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D007731 | 市区29站样本 110kV 2023年 刚性 BDZ-00065 站级反向峰值静态需求 | L⁻ | 0 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行39；字段reverse_screen_mw | F13及2025全年极值合并 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D007732 | 市区29站样本 110kV 2023年 刚性 BDZ-00065 当年主变购置投资 | K主变 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行39；字段transformer_capex_10k_cny | 同电压替换案例静态总投资之和/新购容量之和；升档按新购完整容量计价 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D007733 | 市区29站样本 110kV 2023年 刚性 BDZ-00065 当年储能新增投资 | K储能 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行39；字段storage_capex_10k_cny | 十柜整包重复计价+剩余一至九柜线性插值；本年投资为在役数量成本函数差分 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D007734 | 市区29站样本 110kV 2023年 刚性 BDZ-00065 主变投运批次费用现值 | C主变 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行39；字段transformer_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D007735 | 市区29站样本 110kV 2023年 刚性 BDZ-00065 储能投运批次费用现值 | C储能 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行39；字段storage_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D007736 | 市区29站样本 110kV 2024年 刚性 BDZ-00065 容载比研究控制上限 | R上限 | 2 | MVA/MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行40；字段clr_cap | 区域年度容量≤研究上限乘参考净峰；四年逐台正增配之和≤基期区域容量乘预算比例 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 2.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D007737 | 市区29站样本 110kV 2024年 刚性 BDZ-00065 上一年第一台主变容量 | s₁旧 | 40 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行40；字段prior_unit_1_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 40.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D007738 | 市区29站样本 110kV 2024年 刚性 BDZ-00065 上一年第二台主变容量 | s₂旧 | 40 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行40；字段prior_unit_2_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 40.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D007739 | 市区29站样本 110kV 2024年 刚性 BDZ-00065 本年第一台主变容量 | s₁ | 40 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行40；字段selected_unit_1_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 40.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D007740 | 市区29站样本 110kV 2024年 刚性 BDZ-00065 本年第二台主变容量 | s₂ | 40 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行40；字段selected_unit_2_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 40.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D007741 | 市区29站样本 110kV 2024年 刚性 BDZ-00065 选定主变容量 | S | 80 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行40；字段selected_capacity_mva | 离散主变组合加总 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 80.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D007742 | 市区29站样本 110kV 2024年 刚性 BDZ-00065 在役储能柜数 | n | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行40；字段storage_modules_in_service | 完整路径整数解 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D007743 | 市区29站样本 110kV 2024年 刚性 BDZ-00065 本年仿真净退出容量 | ΔS退出 | 0 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行40；字段released_capacity_mva | max(0,上一年站容量减本年) | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D007744 | 市区29站样本 110kV 2024年 刚性 BDZ-00065 本年主变容量净变化 | ΔS | 0 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行40；字段net_capacity_change_mva | 本年容量减上一年 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D007745 | 市区29站样本 110kV 2024年 刚性 BDZ-00065 当年新增储能柜数 | Δn | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行40；字段new_storage_modules | 本年在役数量减上一年 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D007746 | 市区29站样本 110kV 2024年 刚性 BDZ-00065 站级正向峰值静态需求 | L⁺ | 67.8832 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行40；字段forward_screen_mw | 年度站级场景 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 67.883187 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D007747 | 市区29站样本 110kV 2024年 刚性 BDZ-00065 站级反向峰值静态需求 | L⁻ | 0 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行40；字段reverse_screen_mw | F13及2025全年极值合并 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D007748 | 市区29站样本 110kV 2024年 刚性 BDZ-00065 当年主变购置投资 | K主变 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行40；字段transformer_capex_10k_cny | 同电压替换案例静态总投资之和/新购容量之和；升档按新购完整容量计价 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D007749 | 市区29站样本 110kV 2024年 刚性 BDZ-00065 当年储能新增投资 | K储能 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行40；字段storage_capex_10k_cny | 十柜整包重复计价+剩余一至九柜线性插值；本年投资为在役数量成本函数差分 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D007750 | 市区29站样本 110kV 2024年 刚性 BDZ-00065 主变投运批次费用现值 | C主变 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行40；字段transformer_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D007751 | 市区29站样本 110kV 2024年 刚性 BDZ-00065 储能投运批次费用现值 | C储能 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行40；字段storage_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D007752 | 市区29站样本 110kV 2025年 刚性 BDZ-00065 容载比研究控制上限 | R上限 | 2 | MVA/MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行41；字段clr_cap | 区域年度容量≤研究上限乘参考净峰；四年逐台正增配之和≤基期区域容量乘预算比例 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 2.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D007753 | 市区29站样本 110kV 2025年 刚性 BDZ-00065 上一年第一台主变容量 | s₁旧 | 40 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行41；字段prior_unit_1_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 40.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D007754 | 市区29站样本 110kV 2025年 刚性 BDZ-00065 上一年第二台主变容量 | s₂旧 | 40 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行41；字段prior_unit_2_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 40.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D007755 | 市区29站样本 110kV 2025年 刚性 BDZ-00065 本年第一台主变容量 | s₁ | 40 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行41；字段selected_unit_1_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 40.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D007756 | 市区29站样本 110kV 2025年 刚性 BDZ-00065 本年第二台主变容量 | s₂ | 40 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行41；字段selected_unit_2_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 40.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D007757 | 市区29站样本 110kV 2025年 刚性 BDZ-00065 选定主变容量 | S | 80 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行41；字段selected_capacity_mva | 离散主变组合加总 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 80.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D007758 | 市区29站样本 110kV 2025年 刚性 BDZ-00065 在役储能柜数 | n | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行41；字段storage_modules_in_service | 完整路径整数解 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D007759 | 市区29站样本 110kV 2025年 刚性 BDZ-00065 本年仿真净退出容量 | ΔS退出 | 0 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行41；字段released_capacity_mva | max(0,上一年站容量减本年) | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D007760 | 市区29站样本 110kV 2025年 刚性 BDZ-00065 本年主变容量净变化 | ΔS | 0 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行41；字段net_capacity_change_mva | 本年容量减上一年 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D007761 | 市区29站样本 110kV 2025年 刚性 BDZ-00065 当年新增储能柜数 | Δn | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行41；字段new_storage_modules | 本年在役数量减上一年 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D007762 | 市区29站样本 110kV 2025年 刚性 BDZ-00065 站级正向峰值静态需求 | L⁺ | 71.6028 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行41；字段forward_screen_mw | 年度站级场景 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 71.602775 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D007763 | 市区29站样本 110kV 2025年 刚性 BDZ-00065 站级反向峰值静态需求 | L⁻ | 0 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行41；字段reverse_screen_mw | F13及2025全年极值合并 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D007764 | 市区29站样本 110kV 2025年 刚性 BDZ-00065 当年主变购置投资 | K主变 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行41；字段transformer_capex_10k_cny | 同电压替换案例静态总投资之和/新购容量之和；升档按新购完整容量计价 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D007765 | 市区29站样本 110kV 2025年 刚性 BDZ-00065 当年储能新增投资 | K储能 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行41；字段storage_capex_10k_cny | 十柜整包重复计价+剩余一至九柜线性插值；本年投资为在役数量成本函数差分 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D007766 | 市区29站样本 110kV 2025年 刚性 BDZ-00065 主变投运批次费用现值 | C主变 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行41；字段transformer_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D007767 | 市区29站样本 110kV 2025年 刚性 BDZ-00065 储能投运批次费用现值 | C储能 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行41；字段storage_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D007768 | 市区29站样本 110kV 2022年 刚性 BDZ-00074 容载比研究控制上限 | R上限 | 2 | MVA/MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行42；字段clr_cap | 区域年度容量≤研究上限乘参考净峰；四年逐台正增配之和≤基期区域容量乘预算比例 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 2.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D007769 | 市区29站样本 110kV 2022年 刚性 BDZ-00074 上一年第一台主变容量 | s₁旧 | 50 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行42；字段prior_unit_1_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 50.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D007770 | 市区29站样本 110kV 2022年 刚性 BDZ-00074 上一年第二台主变容量 | s₂旧 | 50 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行42；字段prior_unit_2_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 50.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D007771 | 市区29站样本 110kV 2022年 刚性 BDZ-00074 本年第一台主变容量 | s₁ | 40 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行42；字段selected_unit_1_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 40.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D007772 | 市区29站样本 110kV 2022年 刚性 BDZ-00074 本年第二台主变容量 | s₂ | 40 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行42；字段selected_unit_2_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 40.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D007773 | 市区29站样本 110kV 2022年 刚性 BDZ-00074 选定主变容量 | S | 80 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行42；字段selected_capacity_mva | 离散主变组合加总 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 80.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D007774 | 市区29站样本 110kV 2022年 刚性 BDZ-00074 在役储能柜数 | n | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行42；字段storage_modules_in_service | 完整路径整数解 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D007775 | 市区29站样本 110kV 2022年 刚性 BDZ-00074 本年仿真净退出容量 | ΔS退出 | 20 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行42；字段released_capacity_mva | max(0,上一年站容量减本年) | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 20.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D007776 | 市区29站样本 110kV 2022年 刚性 BDZ-00074 本年主变容量净变化 | ΔS | -20 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行42；字段net_capacity_change_mva | 本年容量减上一年 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | -20.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D007777 | 市区29站样本 110kV 2022年 刚性 BDZ-00074 当年新增储能柜数 | Δn | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行42；字段new_storage_modules | 本年在役数量减上一年 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D007778 | 市区29站样本 110kV 2022年 刚性 BDZ-00074 站级正向峰值静态需求 | L⁺ | 57.0596 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行42；字段forward_screen_mw | 年度站级场景 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 57.059644 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D007779 | 市区29站样本 110kV 2022年 刚性 BDZ-00074 站级反向峰值静态需求 | L⁻ | 0 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行42；字段reverse_screen_mw | F13及2025全年极值合并 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D007780 | 市区29站样本 110kV 2022年 刚性 BDZ-00074 当年主变购置投资 | K主变 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行42；字段transformer_capex_10k_cny | 同电压替换案例静态总投资之和/新购容量之和；升档按新购完整容量计价 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D007781 | 市区29站样本 110kV 2022年 刚性 BDZ-00074 当年储能新增投资 | K储能 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行42；字段storage_capex_10k_cny | 十柜整包重复计价+剩余一至九柜线性插值；本年投资为在役数量成本函数差分 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D007782 | 市区29站样本 110kV 2022年 刚性 BDZ-00074 主变投运批次费用现值 | C主变 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行42；字段transformer_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D007783 | 市区29站样本 110kV 2022年 刚性 BDZ-00074 储能投运批次费用现值 | C储能 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行42；字段storage_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D007784 | 市区29站样本 110kV 2023年 刚性 BDZ-00074 容载比研究控制上限 | R上限 | 2 | MVA/MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行43；字段clr_cap | 区域年度容量≤研究上限乘参考净峰；四年逐台正增配之和≤基期区域容量乘预算比例 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 2.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D007785 | 市区29站样本 110kV 2023年 刚性 BDZ-00074 上一年第一台主变容量 | s₁旧 | 40 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行43；字段prior_unit_1_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 40.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D007786 | 市区29站样本 110kV 2023年 刚性 BDZ-00074 上一年第二台主变容量 | s₂旧 | 40 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行43；字段prior_unit_2_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 40.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D007787 | 市区29站样本 110kV 2023年 刚性 BDZ-00074 本年第一台主变容量 | s₁ | 40 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行43；字段selected_unit_1_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 40.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D007788 | 市区29站样本 110kV 2023年 刚性 BDZ-00074 本年第二台主变容量 | s₂ | 40 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行43；字段selected_unit_2_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 40.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D007789 | 市区29站样本 110kV 2023年 刚性 BDZ-00074 选定主变容量 | S | 80 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行43；字段selected_capacity_mva | 离散主变组合加总 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 80.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D007790 | 市区29站样本 110kV 2023年 刚性 BDZ-00074 在役储能柜数 | n | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行43；字段storage_modules_in_service | 完整路径整数解 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D007791 | 市区29站样本 110kV 2023年 刚性 BDZ-00074 本年仿真净退出容量 | ΔS退出 | 0 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行43；字段released_capacity_mva | max(0,上一年站容量减本年) | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D007792 | 市区29站样本 110kV 2023年 刚性 BDZ-00074 本年主变容量净变化 | ΔS | 0 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行43；字段net_capacity_change_mva | 本年容量减上一年 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D007793 | 市区29站样本 110kV 2023年 刚性 BDZ-00074 当年新增储能柜数 | Δn | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行43；字段new_storage_modules | 本年在役数量减上一年 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D007794 | 市区29站样本 110kV 2023年 刚性 BDZ-00074 站级正向峰值静态需求 | L⁺ | 61.4355 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行43；字段forward_screen_mw | 年度站级场景 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 61.435482 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D007795 | 市区29站样本 110kV 2023年 刚性 BDZ-00074 站级反向峰值静态需求 | L⁻ | 0 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行43；字段reverse_screen_mw | F13及2025全年极值合并 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D007796 | 市区29站样本 110kV 2023年 刚性 BDZ-00074 当年主变购置投资 | K主变 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行43；字段transformer_capex_10k_cny | 同电压替换案例静态总投资之和/新购容量之和；升档按新购完整容量计价 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D007797 | 市区29站样本 110kV 2023年 刚性 BDZ-00074 当年储能新增投资 | K储能 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行43；字段storage_capex_10k_cny | 十柜整包重复计价+剩余一至九柜线性插值；本年投资为在役数量成本函数差分 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D007798 | 市区29站样本 110kV 2023年 刚性 BDZ-00074 主变投运批次费用现值 | C主变 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行43；字段transformer_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D007799 | 市区29站样本 110kV 2023年 刚性 BDZ-00074 储能投运批次费用现值 | C储能 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行43；字段storage_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D007800 | 市区29站样本 110kV 2024年 刚性 BDZ-00074 容载比研究控制上限 | R上限 | 2 | MVA/MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行44；字段clr_cap | 区域年度容量≤研究上限乘参考净峰；四年逐台正增配之和≤基期区域容量乘预算比例 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 2.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D007801 | 市区29站样本 110kV 2024年 刚性 BDZ-00074 上一年第一台主变容量 | s₁旧 | 40 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行44；字段prior_unit_1_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 40.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D007802 | 市区29站样本 110kV 2024年 刚性 BDZ-00074 上一年第二台主变容量 | s₂旧 | 40 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行44；字段prior_unit_2_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 40.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D007803 | 市区29站样本 110kV 2024年 刚性 BDZ-00074 本年第一台主变容量 | s₁ | 40 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行44；字段selected_unit_1_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 40.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D007804 | 市区29站样本 110kV 2024年 刚性 BDZ-00074 本年第二台主变容量 | s₂ | 40 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行44；字段selected_unit_2_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 40.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D007805 | 市区29站样本 110kV 2024年 刚性 BDZ-00074 选定主变容量 | S | 80 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行44；字段selected_capacity_mva | 离散主变组合加总 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 80.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D007806 | 市区29站样本 110kV 2024年 刚性 BDZ-00074 在役储能柜数 | n | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行44；字段storage_modules_in_service | 完整路径整数解 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D007807 | 市区29站样本 110kV 2024年 刚性 BDZ-00074 本年仿真净退出容量 | ΔS退出 | 0 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行44；字段released_capacity_mva | max(0,上一年站容量减本年) | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D007808 | 市区29站样本 110kV 2024年 刚性 BDZ-00074 本年主变容量净变化 | ΔS | 0 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行44；字段net_capacity_change_mva | 本年容量减上一年 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D007809 | 市区29站样本 110kV 2024年 刚性 BDZ-00074 当年新增储能柜数 | Δn | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行44；字段new_storage_modules | 本年在役数量减上一年 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D007810 | 市区29站样本 110kV 2024年 刚性 BDZ-00074 站级正向峰值静态需求 | L⁺ | 57.7381 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行44；字段forward_screen_mw | 年度站级场景 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 57.738112 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D007811 | 市区29站样本 110kV 2024年 刚性 BDZ-00074 站级反向峰值静态需求 | L⁻ | 0.57952 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行44；字段reverse_screen_mw | F13及2025全年极值合并 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.579525 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D007812 | 市区29站样本 110kV 2024年 刚性 BDZ-00074 当年主变购置投资 | K主变 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行44；字段transformer_capex_10k_cny | 同电压替换案例静态总投资之和/新购容量之和；升档按新购完整容量计价 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D007813 | 市区29站样本 110kV 2024年 刚性 BDZ-00074 当年储能新增投资 | K储能 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行44；字段storage_capex_10k_cny | 十柜整包重复计价+剩余一至九柜线性插值；本年投资为在役数量成本函数差分 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D007814 | 市区29站样本 110kV 2024年 刚性 BDZ-00074 主变投运批次费用现值 | C主变 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行44；字段transformer_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D007815 | 市区29站样本 110kV 2024年 刚性 BDZ-00074 储能投运批次费用现值 | C储能 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行44；字段storage_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D007816 | 市区29站样本 110kV 2025年 刚性 BDZ-00074 容载比研究控制上限 | R上限 | 2 | MVA/MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行45；字段clr_cap | 区域年度容量≤研究上限乘参考净峰；四年逐台正增配之和≤基期区域容量乘预算比例 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 2.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D007817 | 市区29站样本 110kV 2025年 刚性 BDZ-00074 上一年第一台主变容量 | s₁旧 | 40 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行45；字段prior_unit_1_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 40.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D007818 | 市区29站样本 110kV 2025年 刚性 BDZ-00074 上一年第二台主变容量 | s₂旧 | 40 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行45；字段prior_unit_2_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 40.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D007819 | 市区29站样本 110kV 2025年 刚性 BDZ-00074 本年第一台主变容量 | s₁ | 40 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行45；字段selected_unit_1_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 40.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D007820 | 市区29站样本 110kV 2025年 刚性 BDZ-00074 本年第二台主变容量 | s₂ | 40 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行45；字段selected_unit_2_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 40.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D007821 | 市区29站样本 110kV 2025年 刚性 BDZ-00074 选定主变容量 | S | 80 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行45；字段selected_capacity_mva | 离散主变组合加总 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 80.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D007822 | 市区29站样本 110kV 2025年 刚性 BDZ-00074 在役储能柜数 | n | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行45；字段storage_modules_in_service | 完整路径整数解 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D007823 | 市区29站样本 110kV 2025年 刚性 BDZ-00074 本年仿真净退出容量 | ΔS退出 | 0 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行45；字段released_capacity_mva | max(0,上一年站容量减本年) | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D007824 | 市区29站样本 110kV 2025年 刚性 BDZ-00074 本年主变容量净变化 | ΔS | 0 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行45；字段net_capacity_change_mva | 本年容量减上一年 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D007825 | 市区29站样本 110kV 2025年 刚性 BDZ-00074 当年新增储能柜数 | Δn | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行45；字段new_storage_modules | 本年在役数量减上一年 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D007826 | 市区29站样本 110kV 2025年 刚性 BDZ-00074 站级正向峰值静态需求 | L⁺ | 60.9018 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行45；字段forward_screen_mw | 年度站级场景 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 60.901811 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D007827 | 市区29站样本 110kV 2025年 刚性 BDZ-00074 站级反向峰值静态需求 | L⁻ | 11.3794 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行45；字段reverse_screen_mw | F13及2025全年极值合并 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 11.379447 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D007828 | 市区29站样本 110kV 2025年 刚性 BDZ-00074 当年主变购置投资 | K主变 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行45；字段transformer_capex_10k_cny | 同电压替换案例静态总投资之和/新购容量之和；升档按新购完整容量计价 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D007829 | 市区29站样本 110kV 2025年 刚性 BDZ-00074 当年储能新增投资 | K储能 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行45；字段storage_capex_10k_cny | 十柜整包重复计价+剩余一至九柜线性插值；本年投资为在役数量成本函数差分 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D007830 | 市区29站样本 110kV 2025年 刚性 BDZ-00074 主变投运批次费用现值 | C主变 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行45；字段transformer_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D007831 | 市区29站样本 110kV 2025年 刚性 BDZ-00074 储能投运批次费用现值 | C储能 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行45；字段storage_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D007832 | 市区29站样本 110kV 2022年 刚性 BDZ-00076 容载比研究控制上限 | R上限 | 2 | MVA/MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行46；字段clr_cap | 区域年度容量≤研究上限乘参考净峰；四年逐台正增配之和≤基期区域容量乘预算比例 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 2.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D007833 | 市区29站样本 110kV 2022年 刚性 BDZ-00076 上一年第一台主变容量 | s₁旧 | 40 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行46；字段prior_unit_1_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 40.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D007834 | 市区29站样本 110kV 2022年 刚性 BDZ-00076 上一年第二台主变容量 | s₂旧 | 40 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行46；字段prior_unit_2_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 40.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D007835 | 市区29站样本 110kV 2022年 刚性 BDZ-00076 本年第一台主变容量 | s₁ | 40 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行46；字段selected_unit_1_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 40.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D007836 | 市区29站样本 110kV 2022年 刚性 BDZ-00076 本年第二台主变容量 | s₂ | 40 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行46；字段selected_unit_2_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 40.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D007837 | 市区29站样本 110kV 2022年 刚性 BDZ-00076 选定主变容量 | S | 80 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行46；字段selected_capacity_mva | 离散主变组合加总 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 80.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D007838 | 市区29站样本 110kV 2022年 刚性 BDZ-00076 在役储能柜数 | n | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行46；字段storage_modules_in_service | 完整路径整数解 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D007839 | 市区29站样本 110kV 2022年 刚性 BDZ-00076 本年仿真净退出容量 | ΔS退出 | 0 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行46；字段released_capacity_mva | max(0,上一年站容量减本年) | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D007840 | 市区29站样本 110kV 2022年 刚性 BDZ-00076 本年主变容量净变化 | ΔS | 0 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行46；字段net_capacity_change_mva | 本年容量减上一年 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D007841 | 市区29站样本 110kV 2022年 刚性 BDZ-00076 当年新增储能柜数 | Δn | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行46；字段new_storage_modules | 本年在役数量减上一年 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D007842 | 市区29站样本 110kV 2022年 刚性 BDZ-00076 站级正向峰值静态需求 | L⁺ | 25.5014 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行46；字段forward_screen_mw | 年度站级场景 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 25.501353 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D007843 | 市区29站样本 110kV 2022年 刚性 BDZ-00076 站级反向峰值静态需求 | L⁻ | 0 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行46；字段reverse_screen_mw | F13及2025全年极值合并 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D007844 | 市区29站样本 110kV 2022年 刚性 BDZ-00076 当年主变购置投资 | K主变 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行46；字段transformer_capex_10k_cny | 同电压替换案例静态总投资之和/新购容量之和；升档按新购完整容量计价 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D007845 | 市区29站样本 110kV 2022年 刚性 BDZ-00076 当年储能新增投资 | K储能 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行46；字段storage_capex_10k_cny | 十柜整包重复计价+剩余一至九柜线性插值；本年投资为在役数量成本函数差分 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D007846 | 市区29站样本 110kV 2022年 刚性 BDZ-00076 主变投运批次费用现值 | C主变 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行46；字段transformer_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D007847 | 市区29站样本 110kV 2022年 刚性 BDZ-00076 储能投运批次费用现值 | C储能 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行46；字段storage_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D007848 | 市区29站样本 110kV 2023年 刚性 BDZ-00076 容载比研究控制上限 | R上限 | 2 | MVA/MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行47；字段clr_cap | 区域年度容量≤研究上限乘参考净峰；四年逐台正增配之和≤基期区域容量乘预算比例 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 2.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D007849 | 市区29站样本 110kV 2023年 刚性 BDZ-00076 上一年第一台主变容量 | s₁旧 | 40 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行47；字段prior_unit_1_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 40.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D007850 | 市区29站样本 110kV 2023年 刚性 BDZ-00076 上一年第二台主变容量 | s₂旧 | 40 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行47；字段prior_unit_2_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 40.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D007851 | 市区29站样本 110kV 2023年 刚性 BDZ-00076 本年第一台主变容量 | s₁ | 40 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行47；字段selected_unit_1_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 40.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D007852 | 市区29站样本 110kV 2023年 刚性 BDZ-00076 本年第二台主变容量 | s₂ | 40 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行47；字段selected_unit_2_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 40.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D007853 | 市区29站样本 110kV 2023年 刚性 BDZ-00076 选定主变容量 | S | 80 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行47；字段selected_capacity_mva | 离散主变组合加总 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 80.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D007854 | 市区29站样本 110kV 2023年 刚性 BDZ-00076 在役储能柜数 | n | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行47；字段storage_modules_in_service | 完整路径整数解 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D007855 | 市区29站样本 110kV 2023年 刚性 BDZ-00076 本年仿真净退出容量 | ΔS退出 | 0 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行47；字段released_capacity_mva | max(0,上一年站容量减本年) | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D007856 | 市区29站样本 110kV 2023年 刚性 BDZ-00076 本年主变容量净变化 | ΔS | 0 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行47；字段net_capacity_change_mva | 本年容量减上一年 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D007857 | 市区29站样本 110kV 2023年 刚性 BDZ-00076 当年新增储能柜数 | Δn | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行47；字段new_storage_modules | 本年在役数量减上一年 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D007858 | 市区29站样本 110kV 2023年 刚性 BDZ-00076 站级正向峰值静态需求 | L⁺ | 27.457 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行47；字段forward_screen_mw | 年度站级场景 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 27.457021 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D007859 | 市区29站样本 110kV 2023年 刚性 BDZ-00076 站级反向峰值静态需求 | L⁻ | 0 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行47；字段reverse_screen_mw | F13及2025全年极值合并 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D007860 | 市区29站样本 110kV 2023年 刚性 BDZ-00076 当年主变购置投资 | K主变 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行47；字段transformer_capex_10k_cny | 同电压替换案例静态总投资之和/新购容量之和；升档按新购完整容量计价 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D007861 | 市区29站样本 110kV 2023年 刚性 BDZ-00076 当年储能新增投资 | K储能 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行47；字段storage_capex_10k_cny | 十柜整包重复计价+剩余一至九柜线性插值；本年投资为在役数量成本函数差分 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D007862 | 市区29站样本 110kV 2023年 刚性 BDZ-00076 主变投运批次费用现值 | C主变 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行47；字段transformer_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D007863 | 市区29站样本 110kV 2023年 刚性 BDZ-00076 储能投运批次费用现值 | C储能 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行47；字段storage_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D007864 | 市区29站样本 110kV 2024年 刚性 BDZ-00076 容载比研究控制上限 | R上限 | 2 | MVA/MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行48；字段clr_cap | 区域年度容量≤研究上限乘参考净峰；四年逐台正增配之和≤基期区域容量乘预算比例 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 2.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D007865 | 市区29站样本 110kV 2024年 刚性 BDZ-00076 上一年第一台主变容量 | s₁旧 | 40 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行48；字段prior_unit_1_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 40.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D007866 | 市区29站样本 110kV 2024年 刚性 BDZ-00076 上一年第二台主变容量 | s₂旧 | 40 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行48；字段prior_unit_2_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 40.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D007867 | 市区29站样本 110kV 2024年 刚性 BDZ-00076 本年第一台主变容量 | s₁ | 40 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行48；字段selected_unit_1_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 40.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D007868 | 市区29站样本 110kV 2024年 刚性 BDZ-00076 本年第二台主变容量 | s₂ | 40 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行48；字段selected_unit_2_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 40.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D007869 | 市区29站样本 110kV 2024年 刚性 BDZ-00076 选定主变容量 | S | 80 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行48；字段selected_capacity_mva | 离散主变组合加总 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 80.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D007870 | 市区29站样本 110kV 2024年 刚性 BDZ-00076 在役储能柜数 | n | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行48；字段storage_modules_in_service | 完整路径整数解 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D007871 | 市区29站样本 110kV 2024年 刚性 BDZ-00076 本年仿真净退出容量 | ΔS退出 | 0 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行48；字段released_capacity_mva | max(0,上一年站容量减本年) | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D007872 | 市区29站样本 110kV 2024年 刚性 BDZ-00076 本年主变容量净变化 | ΔS | 0 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行48；字段net_capacity_change_mva | 本年容量减上一年 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D007873 | 市区29站样本 110kV 2024年 刚性 BDZ-00076 当年新增储能柜数 | Δn | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行48；字段new_storage_modules | 本年在役数量减上一年 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D007874 | 市区29站样本 110kV 2024年 刚性 BDZ-00076 站级正向峰值静态需求 | L⁺ | 25.8046 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行48；字段forward_screen_mw | 年度站级场景 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 25.804576 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D007875 | 市区29站样本 110kV 2024年 刚性 BDZ-00076 站级反向峰值静态需求 | L⁻ | 0 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行48；字段reverse_screen_mw | F13及2025全年极值合并 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D007876 | 市区29站样本 110kV 2024年 刚性 BDZ-00076 当年主变购置投资 | K主变 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行48；字段transformer_capex_10k_cny | 同电压替换案例静态总投资之和/新购容量之和；升档按新购完整容量计价 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D007877 | 市区29站样本 110kV 2024年 刚性 BDZ-00076 当年储能新增投资 | K储能 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行48；字段storage_capex_10k_cny | 十柜整包重复计价+剩余一至九柜线性插值；本年投资为在役数量成本函数差分 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D007878 | 市区29站样本 110kV 2024年 刚性 BDZ-00076 主变投运批次费用现值 | C主变 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行48；字段transformer_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D007879 | 市区29站样本 110kV 2024年 刚性 BDZ-00076 储能投运批次费用现值 | C储能 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行48；字段storage_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D007880 | 市区29站样本 110kV 2025年 刚性 BDZ-00076 容载比研究控制上限 | R上限 | 2 | MVA/MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行49；字段clr_cap | 区域年度容量≤研究上限乘参考净峰；四年逐台正增配之和≤基期区域容量乘预算比例 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 2.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D007881 | 市区29站样本 110kV 2025年 刚性 BDZ-00076 上一年第一台主变容量 | s₁旧 | 40 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行49；字段prior_unit_1_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 40.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D007882 | 市区29站样本 110kV 2025年 刚性 BDZ-00076 上一年第二台主变容量 | s₂旧 | 40 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行49；字段prior_unit_2_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 40.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D007883 | 市区29站样本 110kV 2025年 刚性 BDZ-00076 本年第一台主变容量 | s₁ | 40 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行49；字段selected_unit_1_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 40.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D007884 | 市区29站样本 110kV 2025年 刚性 BDZ-00076 本年第二台主变容量 | s₂ | 40 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行49；字段selected_unit_2_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 40.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D007885 | 市区29站样本 110kV 2025年 刚性 BDZ-00076 选定主变容量 | S | 80 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行49；字段selected_capacity_mva | 离散主变组合加总 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 80.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D007886 | 市区29站样本 110kV 2025年 刚性 BDZ-00076 在役储能柜数 | n | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行49；字段storage_modules_in_service | 完整路径整数解 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D007887 | 市区29站样本 110kV 2025年 刚性 BDZ-00076 本年仿真净退出容量 | ΔS退出 | 0 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行49；字段released_capacity_mva | max(0,上一年站容量减本年) | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D007888 | 市区29站样本 110kV 2025年 刚性 BDZ-00076 本年主变容量净变化 | ΔS | 0 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行49；字段net_capacity_change_mva | 本年容量减上一年 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D007889 | 市区29站样本 110kV 2025年 刚性 BDZ-00076 当年新增储能柜数 | Δn | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行49；字段new_storage_modules | 本年在役数量减上一年 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D007890 | 市区29站样本 110kV 2025年 刚性 BDZ-00076 站级正向峰值静态需求 | L⁺ | 27.2185 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行49；字段forward_screen_mw | 年度站级场景 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 27.218511 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D007891 | 市区29站样本 110kV 2025年 刚性 BDZ-00076 站级反向峰值静态需求 | L⁻ | 0 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行49；字段reverse_screen_mw | F13及2025全年极值合并 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D007892 | 市区29站样本 110kV 2025年 刚性 BDZ-00076 当年主变购置投资 | K主变 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行49；字段transformer_capex_10k_cny | 同电压替换案例静态总投资之和/新购容量之和；升档按新购完整容量计价 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D007893 | 市区29站样本 110kV 2025年 刚性 BDZ-00076 当年储能新增投资 | K储能 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行49；字段storage_capex_10k_cny | 十柜整包重复计价+剩余一至九柜线性插值；本年投资为在役数量成本函数差分 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D007894 | 市区29站样本 110kV 2025年 刚性 BDZ-00076 主变投运批次费用现值 | C主变 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行49；字段transformer_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D007895 | 市区29站样本 110kV 2025年 刚性 BDZ-00076 储能投运批次费用现值 | C储能 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行49；字段storage_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D007896 | 市区29站样本 110kV 2022年 刚性 BDZ-00092 容载比研究控制上限 | R上限 | 2 | MVA/MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行50；字段clr_cap | 区域年度容量≤研究上限乘参考净峰；四年逐台正增配之和≤基期区域容量乘预算比例 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 2.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D007897 | 市区29站样本 110kV 2022年 刚性 BDZ-00092 上一年第一台主变容量 | s₁旧 | 40 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行50；字段prior_unit_1_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 40.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D007898 | 市区29站样本 110kV 2022年 刚性 BDZ-00092 上一年第二台主变容量 | s₂旧 | 40 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行50；字段prior_unit_2_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 40.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D007899 | 市区29站样本 110kV 2022年 刚性 BDZ-00092 本年第一台主变容量 | s₁ | 40 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行50；字段selected_unit_1_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 40.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D007900 | 市区29站样本 110kV 2022年 刚性 BDZ-00092 本年第二台主变容量 | s₂ | 40 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行50；字段selected_unit_2_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 40.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D007901 | 市区29站样本 110kV 2022年 刚性 BDZ-00092 选定主变容量 | S | 80 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行50；字段selected_capacity_mva | 离散主变组合加总 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 80.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D007902 | 市区29站样本 110kV 2022年 刚性 BDZ-00092 在役储能柜数 | n | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行50；字段storage_modules_in_service | 完整路径整数解 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D007903 | 市区29站样本 110kV 2022年 刚性 BDZ-00092 本年仿真净退出容量 | ΔS退出 | 0 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行50；字段released_capacity_mva | max(0,上一年站容量减本年) | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D007904 | 市区29站样本 110kV 2022年 刚性 BDZ-00092 本年主变容量净变化 | ΔS | 0 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行50；字段net_capacity_change_mva | 本年容量减上一年 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D007905 | 市区29站样本 110kV 2022年 刚性 BDZ-00092 当年新增储能柜数 | Δn | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行50；字段new_storage_modules | 本年在役数量减上一年 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D007906 | 市区29站样本 110kV 2022年 刚性 BDZ-00092 站级正向峰值静态需求 | L⁺ | 8.9713 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行50；字段forward_screen_mw | 年度站级场景 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 8.97134 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D007907 | 市区29站样本 110kV 2022年 刚性 BDZ-00092 站级反向峰值静态需求 | L⁻ | 0 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行50；字段reverse_screen_mw | F13及2025全年极值合并 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D007908 | 市区29站样本 110kV 2022年 刚性 BDZ-00092 当年主变购置投资 | K主变 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行50；字段transformer_capex_10k_cny | 同电压替换案例静态总投资之和/新购容量之和；升档按新购完整容量计价 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D007909 | 市区29站样本 110kV 2022年 刚性 BDZ-00092 当年储能新增投资 | K储能 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行50；字段storage_capex_10k_cny | 十柜整包重复计价+剩余一至九柜线性插值；本年投资为在役数量成本函数差分 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D007910 | 市区29站样本 110kV 2022年 刚性 BDZ-00092 主变投运批次费用现值 | C主变 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行50；字段transformer_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D007911 | 市区29站样本 110kV 2022年 刚性 BDZ-00092 储能投运批次费用现值 | C储能 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行50；字段storage_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D007912 | 市区29站样本 110kV 2023年 刚性 BDZ-00092 容载比研究控制上限 | R上限 | 2 | MVA/MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行51；字段clr_cap | 区域年度容量≤研究上限乘参考净峰；四年逐台正增配之和≤基期区域容量乘预算比例 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 2.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D007913 | 市区29站样本 110kV 2023年 刚性 BDZ-00092 上一年第一台主变容量 | s₁旧 | 40 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行51；字段prior_unit_1_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 40.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D007914 | 市区29站样本 110kV 2023年 刚性 BDZ-00092 上一年第二台主变容量 | s₂旧 | 40 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行51；字段prior_unit_2_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 40.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D007915 | 市区29站样本 110kV 2023年 刚性 BDZ-00092 本年第一台主变容量 | s₁ | 40 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行51；字段selected_unit_1_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 40.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D007916 | 市区29站样本 110kV 2023年 刚性 BDZ-00092 本年第二台主变容量 | s₂ | 40 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行51；字段selected_unit_2_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 40.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D007917 | 市区29站样本 110kV 2023年 刚性 BDZ-00092 选定主变容量 | S | 80 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行51；字段selected_capacity_mva | 离散主变组合加总 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 80.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D007918 | 市区29站样本 110kV 2023年 刚性 BDZ-00092 在役储能柜数 | n | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行51；字段storage_modules_in_service | 完整路径整数解 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D007919 | 市区29站样本 110kV 2023年 刚性 BDZ-00092 本年仿真净退出容量 | ΔS退出 | 0 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行51；字段released_capacity_mva | max(0,上一年站容量减本年) | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D007920 | 市区29站样本 110kV 2023年 刚性 BDZ-00092 本年主变容量净变化 | ΔS | 0 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行51；字段net_capacity_change_mva | 本年容量减上一年 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D007921 | 市区29站样本 110kV 2023年 刚性 BDZ-00092 当年新增储能柜数 | Δn | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行51；字段new_storage_modules | 本年在役数量减上一年 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D007922 | 市区29站样本 110kV 2023年 刚性 BDZ-00092 站级正向峰值静态需求 | L⁺ | 9.6593 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行51；字段forward_screen_mw | 年度站级场景 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 9.659342 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D007923 | 市区29站样本 110kV 2023年 刚性 BDZ-00092 站级反向峰值静态需求 | L⁻ | 0 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行51；字段reverse_screen_mw | F13及2025全年极值合并 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D007924 | 市区29站样本 110kV 2023年 刚性 BDZ-00092 当年主变购置投资 | K主变 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行51；字段transformer_capex_10k_cny | 同电压替换案例静态总投资之和/新购容量之和；升档按新购完整容量计价 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D007925 | 市区29站样本 110kV 2023年 刚性 BDZ-00092 当年储能新增投资 | K储能 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行51；字段storage_capex_10k_cny | 十柜整包重复计价+剩余一至九柜线性插值；本年投资为在役数量成本函数差分 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D007926 | 市区29站样本 110kV 2023年 刚性 BDZ-00092 主变投运批次费用现值 | C主变 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行51；字段transformer_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D007927 | 市区29站样本 110kV 2023年 刚性 BDZ-00092 储能投运批次费用现值 | C储能 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行51；字段storage_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D007928 | 市区29站样本 110kV 2024年 刚性 BDZ-00092 容载比研究控制上限 | R上限 | 2 | MVA/MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行52；字段clr_cap | 区域年度容量≤研究上限乘参考净峰；四年逐台正增配之和≤基期区域容量乘预算比例 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 2.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D007929 | 市区29站样本 110kV 2024年 刚性 BDZ-00092 上一年第一台主变容量 | s₁旧 | 40 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行52；字段prior_unit_1_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 40.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D007930 | 市区29站样本 110kV 2024年 刚性 BDZ-00092 上一年第二台主变容量 | s₂旧 | 40 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行52；字段prior_unit_2_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 40.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D007931 | 市区29站样本 110kV 2024年 刚性 BDZ-00092 本年第一台主变容量 | s₁ | 40 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行52；字段selected_unit_1_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 40.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D007932 | 市区29站样本 110kV 2024年 刚性 BDZ-00092 本年第二台主变容量 | s₂ | 40 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行52；字段selected_unit_2_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 40.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D007933 | 市区29站样本 110kV 2024年 刚性 BDZ-00092 选定主变容量 | S | 80 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行52；字段selected_capacity_mva | 离散主变组合加总 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 80.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D007934 | 市区29站样本 110kV 2024年 刚性 BDZ-00092 在役储能柜数 | n | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行52；字段storage_modules_in_service | 完整路径整数解 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D007935 | 市区29站样本 110kV 2024年 刚性 BDZ-00092 本年仿真净退出容量 | ΔS退出 | 0 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行52；字段released_capacity_mva | max(0,上一年站容量减本年) | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D007936 | 市区29站样本 110kV 2024年 刚性 BDZ-00092 本年主变容量净变化 | ΔS | 0 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行52；字段net_capacity_change_mva | 本年容量减上一年 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D007937 | 市区29站样本 110kV 2024年 刚性 BDZ-00092 当年新增储能柜数 | Δn | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行52；字段new_storage_modules | 本年在役数量减上一年 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D007938 | 市区29站样本 110kV 2024年 刚性 BDZ-00092 站级正向峰值静态需求 | L⁺ | 9.078 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行52；字段forward_screen_mw | 年度站级场景 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 9.078014 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D007939 | 市区29站样本 110kV 2024年 刚性 BDZ-00092 站级反向峰值静态需求 | L⁻ | 2.5513 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行52；字段reverse_screen_mw | F13及2025全年极值合并 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 2.551347 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D007940 | 市区29站样本 110kV 2024年 刚性 BDZ-00092 当年主变购置投资 | K主变 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行52；字段transformer_capex_10k_cny | 同电压替换案例静态总投资之和/新购容量之和；升档按新购完整容量计价 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D007941 | 市区29站样本 110kV 2024年 刚性 BDZ-00092 当年储能新增投资 | K储能 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行52；字段storage_capex_10k_cny | 十柜整包重复计价+剩余一至九柜线性插值；本年投资为在役数量成本函数差分 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D007942 | 市区29站样本 110kV 2024年 刚性 BDZ-00092 主变投运批次费用现值 | C主变 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行52；字段transformer_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D007943 | 市区29站样本 110kV 2024年 刚性 BDZ-00092 储能投运批次费用现值 | C储能 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行52；字段storage_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D007944 | 市区29站样本 110kV 2025年 刚性 BDZ-00092 容载比研究控制上限 | R上限 | 2 | MVA/MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行53；字段clr_cap | 区域年度容量≤研究上限乘参考净峰；四年逐台正增配之和≤基期区域容量乘预算比例 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 2.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D007945 | 市区29站样本 110kV 2025年 刚性 BDZ-00092 上一年第一台主变容量 | s₁旧 | 40 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行53；字段prior_unit_1_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 40.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D007946 | 市区29站样本 110kV 2025年 刚性 BDZ-00092 上一年第二台主变容量 | s₂旧 | 40 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行53；字段prior_unit_2_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 40.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D007947 | 市区29站样本 110kV 2025年 刚性 BDZ-00092 本年第一台主变容量 | s₁ | 40 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行53；字段selected_unit_1_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 40.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D007948 | 市区29站样本 110kV 2025年 刚性 BDZ-00092 本年第二台主变容量 | s₂ | 40 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行53；字段selected_unit_2_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 40.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D007949 | 市区29站样本 110kV 2025年 刚性 BDZ-00092 选定主变容量 | S | 80 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行53；字段selected_capacity_mva | 离散主变组合加总 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 80.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D007950 | 市区29站样本 110kV 2025年 刚性 BDZ-00092 在役储能柜数 | n | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行53；字段storage_modules_in_service | 完整路径整数解 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D007951 | 市区29站样本 110kV 2025年 刚性 BDZ-00092 本年仿真净退出容量 | ΔS退出 | 0 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行53；字段released_capacity_mva | max(0,上一年站容量减本年) | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D007952 | 市区29站样本 110kV 2025年 刚性 BDZ-00092 本年主变容量净变化 | ΔS | 0 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行53；字段net_capacity_change_mva | 本年容量减上一年 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D007953 | 市区29站样本 110kV 2025年 刚性 BDZ-00092 当年新增储能柜数 | Δn | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行53；字段new_storage_modules | 本年在役数量减上一年 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D007954 | 市区29站样本 110kV 2025年 刚性 BDZ-00092 站级正向峰值静态需求 | L⁺ | 9.5754 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行53；字段forward_screen_mw | 年度站级场景 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 9.575434 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D007955 | 市区29站样本 110kV 2025年 刚性 BDZ-00092 站级反向峰值静态需求 | L⁻ | 6.0558 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行53；字段reverse_screen_mw | F13及2025全年极值合并 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 6.055777 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D007956 | 市区29站样本 110kV 2025年 刚性 BDZ-00092 当年主变购置投资 | K主变 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行53；字段transformer_capex_10k_cny | 同电压替换案例静态总投资之和/新购容量之和；升档按新购完整容量计价 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D007957 | 市区29站样本 110kV 2025年 刚性 BDZ-00092 当年储能新增投资 | K储能 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行53；字段storage_capex_10k_cny | 十柜整包重复计价+剩余一至九柜线性插值；本年投资为在役数量成本函数差分 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D007958 | 市区29站样本 110kV 2025年 刚性 BDZ-00092 主变投运批次费用现值 | C主变 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行53；字段transformer_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D007959 | 市区29站样本 110kV 2025年 刚性 BDZ-00092 储能投运批次费用现值 | C储能 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行53；字段storage_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D007960 | 市区29站样本 110kV 2022年 刚性 BDZ-00094 容载比研究控制上限 | R上限 | 2 | MVA/MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行54；字段clr_cap | 区域年度容量≤研究上限乘参考净峰；四年逐台正增配之和≤基期区域容量乘预算比例 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 2.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D007961 | 市区29站样本 110kV 2022年 刚性 BDZ-00094 上一年第一台主变容量 | s₁旧 | 50 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行54；字段prior_unit_1_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 50.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D007962 | 市区29站样本 110kV 2022年 刚性 BDZ-00094 上一年第二台主变容量 | s₂旧 | 50 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行54；字段prior_unit_2_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 50.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D007963 | 市区29站样本 110kV 2022年 刚性 BDZ-00094 本年第一台主变容量 | s₁ | 40 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行54；字段selected_unit_1_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 40.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D007964 | 市区29站样本 110kV 2022年 刚性 BDZ-00094 本年第二台主变容量 | s₂ | 40 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行54；字段selected_unit_2_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 40.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D007965 | 市区29站样本 110kV 2022年 刚性 BDZ-00094 选定主变容量 | S | 80 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行54；字段selected_capacity_mva | 离散主变组合加总 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 80.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D007966 | 市区29站样本 110kV 2022年 刚性 BDZ-00094 在役储能柜数 | n | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行54；字段storage_modules_in_service | 完整路径整数解 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D007967 | 市区29站样本 110kV 2022年 刚性 BDZ-00094 本年仿真净退出容量 | ΔS退出 | 20 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行54；字段released_capacity_mva | max(0,上一年站容量减本年) | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 20.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D007968 | 市区29站样本 110kV 2022年 刚性 BDZ-00094 本年主变容量净变化 | ΔS | -20 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行54；字段net_capacity_change_mva | 本年容量减上一年 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | -20.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D007969 | 市区29站样本 110kV 2022年 刚性 BDZ-00094 当年新增储能柜数 | Δn | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行54；字段new_storage_modules | 本年在役数量减上一年 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D007970 | 市区29站样本 110kV 2022年 刚性 BDZ-00094 站级正向峰值静态需求 | L⁺ | 52.0123 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行54；字段forward_screen_mw | 年度站级场景 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 52.012285 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D007971 | 市区29站样本 110kV 2022年 刚性 BDZ-00094 站级反向峰值静态需求 | L⁻ | 0 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行54；字段reverse_screen_mw | F13及2025全年极值合并 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D007972 | 市区29站样本 110kV 2022年 刚性 BDZ-00094 当年主变购置投资 | K主变 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行54；字段transformer_capex_10k_cny | 同电压替换案例静态总投资之和/新购容量之和；升档按新购完整容量计价 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D007973 | 市区29站样本 110kV 2022年 刚性 BDZ-00094 当年储能新增投资 | K储能 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行54；字段storage_capex_10k_cny | 十柜整包重复计价+剩余一至九柜线性插值；本年投资为在役数量成本函数差分 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D007974 | 市区29站样本 110kV 2022年 刚性 BDZ-00094 主变投运批次费用现值 | C主变 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行54；字段transformer_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D007975 | 市区29站样本 110kV 2022年 刚性 BDZ-00094 储能投运批次费用现值 | C储能 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行54；字段storage_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D007976 | 市区29站样本 110kV 2023年 刚性 BDZ-00094 容载比研究控制上限 | R上限 | 2 | MVA/MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行55；字段clr_cap | 区域年度容量≤研究上限乘参考净峰；四年逐台正增配之和≤基期区域容量乘预算比例 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 2.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D007977 | 市区29站样本 110kV 2023年 刚性 BDZ-00094 上一年第一台主变容量 | s₁旧 | 40 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行55；字段prior_unit_1_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 40.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D007978 | 市区29站样本 110kV 2023年 刚性 BDZ-00094 上一年第二台主变容量 | s₂旧 | 40 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行55；字段prior_unit_2_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 40.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D007979 | 市区29站样本 110kV 2023年 刚性 BDZ-00094 本年第一台主变容量 | s₁ | 40 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行55；字段selected_unit_1_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 40.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D007980 | 市区29站样本 110kV 2023年 刚性 BDZ-00094 本年第二台主变容量 | s₂ | 40 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行55；字段selected_unit_2_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 40.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D007981 | 市区29站样本 110kV 2023年 刚性 BDZ-00094 选定主变容量 | S | 80 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行55；字段selected_capacity_mva | 离散主变组合加总 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 80.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D007982 | 市区29站样本 110kV 2023年 刚性 BDZ-00094 在役储能柜数 | n | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行55；字段storage_modules_in_service | 完整路径整数解 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D007983 | 市区29站样本 110kV 2023年 刚性 BDZ-00094 本年仿真净退出容量 | ΔS退出 | 0 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行55；字段released_capacity_mva | max(0,上一年站容量减本年) | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D007984 | 市区29站样本 110kV 2023年 刚性 BDZ-00094 本年主变容量净变化 | ΔS | 0 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行55；字段net_capacity_change_mva | 本年容量减上一年 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D007985 | 市区29站样本 110kV 2023年 刚性 BDZ-00094 当年新增储能柜数 | Δn | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行55；字段new_storage_modules | 本年在役数量减上一年 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D007986 | 市区29站样本 110kV 2023年 刚性 BDZ-00094 站级正向峰值静态需求 | L⁺ | 56.001 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行55；字段forward_screen_mw | 年度站级场景 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 56.001046 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D007987 | 市区29站样本 110kV 2023年 刚性 BDZ-00094 站级反向峰值静态需求 | L⁻ | 0 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行55；字段reverse_screen_mw | F13及2025全年极值合并 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D007988 | 市区29站样本 110kV 2023年 刚性 BDZ-00094 当年主变购置投资 | K主变 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行55；字段transformer_capex_10k_cny | 同电压替换案例静态总投资之和/新购容量之和；升档按新购完整容量计价 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D007989 | 市区29站样本 110kV 2023年 刚性 BDZ-00094 当年储能新增投资 | K储能 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行55；字段storage_capex_10k_cny | 十柜整包重复计价+剩余一至九柜线性插值；本年投资为在役数量成本函数差分 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D007990 | 市区29站样本 110kV 2023年 刚性 BDZ-00094 主变投运批次费用现值 | C主变 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行55；字段transformer_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D007991 | 市区29站样本 110kV 2023年 刚性 BDZ-00094 储能投运批次费用现值 | C储能 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行55；字段storage_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D007992 | 市区29站样本 110kV 2024年 刚性 BDZ-00094 容载比研究控制上限 | R上限 | 2 | MVA/MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行56；字段clr_cap | 区域年度容量≤研究上限乘参考净峰；四年逐台正增配之和≤基期区域容量乘预算比例 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 2.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D007993 | 市区29站样本 110kV 2024年 刚性 BDZ-00094 上一年第一台主变容量 | s₁旧 | 40 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行56；字段prior_unit_1_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 40.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D007994 | 市区29站样本 110kV 2024年 刚性 BDZ-00094 上一年第二台主变容量 | s₂旧 | 40 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行56；字段prior_unit_2_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 40.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D007995 | 市区29站样本 110kV 2024年 刚性 BDZ-00094 本年第一台主变容量 | s₁ | 40 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行56；字段selected_unit_1_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 40.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D007996 | 市区29站样本 110kV 2024年 刚性 BDZ-00094 本年第二台主变容量 | s₂ | 40 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行56；字段selected_unit_2_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 40.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D007997 | 市区29站样本 110kV 2024年 刚性 BDZ-00094 选定主变容量 | S | 80 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行56；字段selected_capacity_mva | 离散主变组合加总 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 80.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D007998 | 市区29站样本 110kV 2024年 刚性 BDZ-00094 在役储能柜数 | n | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行56；字段storage_modules_in_service | 完整路径整数解 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D007999 | 市区29站样本 110kV 2024年 刚性 BDZ-00094 本年仿真净退出容量 | ΔS退出 | 0 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行56；字段released_capacity_mva | max(0,上一年站容量减本年) | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D008000 | 市区29站样本 110kV 2024年 刚性 BDZ-00094 本年主变容量净变化 | ΔS | 0 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行56；字段net_capacity_change_mva | 本年容量减上一年 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D008001 | 市区29站样本 110kV 2024年 刚性 BDZ-00094 当年新增储能柜数 | Δn | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行56；字段new_storage_modules | 本年在役数量减上一年 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D008002 | 市区29站样本 110kV 2024年 刚性 BDZ-00094 站级正向峰值静态需求 | L⁺ | 52.6307 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行56；字段forward_screen_mw | 年度站级场景 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 52.630737 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D008003 | 市区29站样本 110kV 2024年 刚性 BDZ-00094 站级反向峰值静态需求 | L⁻ | 0 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行56；字段reverse_screen_mw | F13及2025全年极值合并 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D008004 | 市区29站样本 110kV 2024年 刚性 BDZ-00094 当年主变购置投资 | K主变 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行56；字段transformer_capex_10k_cny | 同电压替换案例静态总投资之和/新购容量之和；升档按新购完整容量计价 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D008005 | 市区29站样本 110kV 2024年 刚性 BDZ-00094 当年储能新增投资 | K储能 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行56；字段storage_capex_10k_cny | 十柜整包重复计价+剩余一至九柜线性插值；本年投资为在役数量成本函数差分 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D008006 | 市区29站样本 110kV 2024年 刚性 BDZ-00094 主变投运批次费用现值 | C主变 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行56；字段transformer_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D008007 | 市区29站样本 110kV 2024年 刚性 BDZ-00094 储能投运批次费用现值 | C储能 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行56；字段storage_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D008008 | 市区29站样本 110kV 2025年 刚性 BDZ-00094 容载比研究控制上限 | R上限 | 2 | MVA/MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行57；字段clr_cap | 区域年度容量≤研究上限乘参考净峰；四年逐台正增配之和≤基期区域容量乘预算比例 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 2.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D008009 | 市区29站样本 110kV 2025年 刚性 BDZ-00094 上一年第一台主变容量 | s₁旧 | 40 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行57；字段prior_unit_1_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 40.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D008010 | 市区29站样本 110kV 2025年 刚性 BDZ-00094 上一年第二台主变容量 | s₂旧 | 40 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行57；字段prior_unit_2_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 40.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D008011 | 市区29站样本 110kV 2025年 刚性 BDZ-00094 本年第一台主变容量 | s₁ | 40 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行57；字段selected_unit_1_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 40.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D008012 | 市区29站样本 110kV 2025年 刚性 BDZ-00094 本年第二台主变容量 | s₂ | 40 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行57；字段selected_unit_2_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 40.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D008013 | 市区29站样本 110kV 2025年 刚性 BDZ-00094 选定主变容量 | S | 80 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行57；字段selected_capacity_mva | 离散主变组合加总 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 80.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D008014 | 市区29站样本 110kV 2025年 刚性 BDZ-00094 在役储能柜数 | n | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行57；字段storage_modules_in_service | 完整路径整数解 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D008015 | 市区29站样本 110kV 2025年 刚性 BDZ-00094 本年仿真净退出容量 | ΔS退出 | 0 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行57；字段released_capacity_mva | max(0,上一年站容量减本年) | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D008016 | 市区29站样本 110kV 2025年 刚性 BDZ-00094 本年主变容量净变化 | ΔS | 0 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行57；字段net_capacity_change_mva | 本年容量减上一年 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D008017 | 市区29站样本 110kV 2025年 刚性 BDZ-00094 当年新增储能柜数 | Δn | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行57；字段new_storage_modules | 本年在役数量减上一年 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D008018 | 市区29站样本 110kV 2025年 刚性 BDZ-00094 站级正向峰值静态需求 | L⁺ | 55.5146 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行57；字段forward_screen_mw | 年度站级场景 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 55.514583 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D008019 | 市区29站样本 110kV 2025年 刚性 BDZ-00094 站级反向峰值静态需求 | L⁻ | 0 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行57；字段reverse_screen_mw | F13及2025全年极值合并 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D008020 | 市区29站样本 110kV 2025年 刚性 BDZ-00094 当年主变购置投资 | K主变 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行57；字段transformer_capex_10k_cny | 同电压替换案例静态总投资之和/新购容量之和；升档按新购完整容量计价 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D008021 | 市区29站样本 110kV 2025年 刚性 BDZ-00094 当年储能新增投资 | K储能 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行57；字段storage_capex_10k_cny | 十柜整包重复计价+剩余一至九柜线性插值；本年投资为在役数量成本函数差分 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D008022 | 市区29站样本 110kV 2025年 刚性 BDZ-00094 主变投运批次费用现值 | C主变 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行57；字段transformer_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D008023 | 市区29站样本 110kV 2025年 刚性 BDZ-00094 储能投运批次费用现值 | C储能 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行57；字段storage_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D008024 | 市区29站样本 110kV 2022年 刚性 BDZ-00103 容载比研究控制上限 | R上限 | 2 | MVA/MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行58；字段clr_cap | 区域年度容量≤研究上限乘参考净峰；四年逐台正增配之和≤基期区域容量乘预算比例 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 2.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D008025 | 市区29站样本 110kV 2022年 刚性 BDZ-00103 上一年第一台主变容量 | s₁旧 | 40 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行58；字段prior_unit_1_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 40.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D008026 | 市区29站样本 110kV 2022年 刚性 BDZ-00103 上一年第二台主变容量 | s₂旧 | 40 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行58；字段prior_unit_2_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 40.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D008027 | 市区29站样本 110kV 2022年 刚性 BDZ-00103 本年第一台主变容量 | s₁ | 40 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行58；字段selected_unit_1_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 40.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D008028 | 市区29站样本 110kV 2022年 刚性 BDZ-00103 本年第二台主变容量 | s₂ | 40 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行58；字段selected_unit_2_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 40.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D008029 | 市区29站样本 110kV 2022年 刚性 BDZ-00103 选定主变容量 | S | 80 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行58；字段selected_capacity_mva | 离散主变组合加总 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 80.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D008030 | 市区29站样本 110kV 2022年 刚性 BDZ-00103 在役储能柜数 | n | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行58；字段storage_modules_in_service | 完整路径整数解 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D008031 | 市区29站样本 110kV 2022年 刚性 BDZ-00103 本年仿真净退出容量 | ΔS退出 | 0 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行58；字段released_capacity_mva | max(0,上一年站容量减本年) | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D008032 | 市区29站样本 110kV 2022年 刚性 BDZ-00103 本年主变容量净变化 | ΔS | 0 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行58；字段net_capacity_change_mva | 本年容量减上一年 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D008033 | 市区29站样本 110kV 2022年 刚性 BDZ-00103 当年新增储能柜数 | Δn | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行58；字段new_storage_modules | 本年在役数量减上一年 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D008034 | 市区29站样本 110kV 2022年 刚性 BDZ-00103 站级正向峰值静态需求 | L⁺ | 52.6864 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行58；字段forward_screen_mw | 年度站级场景 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 52.686438 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D008035 | 市区29站样本 110kV 2022年 刚性 BDZ-00103 站级反向峰值静态需求 | L⁻ | 0 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行58；字段reverse_screen_mw | F13及2025全年极值合并 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D008036 | 市区29站样本 110kV 2022年 刚性 BDZ-00103 当年主变购置投资 | K主变 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行58；字段transformer_capex_10k_cny | 同电压替换案例静态总投资之和/新购容量之和；升档按新购完整容量计价 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D008037 | 市区29站样本 110kV 2022年 刚性 BDZ-00103 当年储能新增投资 | K储能 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行58；字段storage_capex_10k_cny | 十柜整包重复计价+剩余一至九柜线性插值；本年投资为在役数量成本函数差分 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D008038 | 市区29站样本 110kV 2022年 刚性 BDZ-00103 主变投运批次费用现值 | C主变 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行58；字段transformer_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D008039 | 市区29站样本 110kV 2022年 刚性 BDZ-00103 储能投运批次费用现值 | C储能 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行58；字段storage_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D008040 | 市区29站样本 110kV 2023年 刚性 BDZ-00103 容载比研究控制上限 | R上限 | 2 | MVA/MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行59；字段clr_cap | 区域年度容量≤研究上限乘参考净峰；四年逐台正增配之和≤基期区域容量乘预算比例 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 2.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D008041 | 市区29站样本 110kV 2023年 刚性 BDZ-00103 上一年第一台主变容量 | s₁旧 | 40 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行59；字段prior_unit_1_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 40.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D008042 | 市区29站样本 110kV 2023年 刚性 BDZ-00103 上一年第二台主变容量 | s₂旧 | 40 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行59；字段prior_unit_2_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 40.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D008043 | 市区29站样本 110kV 2023年 刚性 BDZ-00103 本年第一台主变容量 | s₁ | 40 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行59；字段selected_unit_1_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 40.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D008044 | 市区29站样本 110kV 2023年 刚性 BDZ-00103 本年第二台主变容量 | s₂ | 40 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行59；字段selected_unit_2_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 40.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D008045 | 市区29站样本 110kV 2023年 刚性 BDZ-00103 选定主变容量 | S | 80 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行59；字段selected_capacity_mva | 离散主变组合加总 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 80.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D008046 | 市区29站样本 110kV 2023年 刚性 BDZ-00103 在役储能柜数 | n | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行59；字段storage_modules_in_service | 完整路径整数解 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D008047 | 市区29站样本 110kV 2023年 刚性 BDZ-00103 本年仿真净退出容量 | ΔS退出 | 0 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行59；字段released_capacity_mva | max(0,上一年站容量减本年) | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D008048 | 市区29站样本 110kV 2023年 刚性 BDZ-00103 本年主变容量净变化 | ΔS | 0 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行59；字段net_capacity_change_mva | 本年容量减上一年 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D008049 | 市区29站样本 110kV 2023年 刚性 BDZ-00103 当年新增储能柜数 | Δn | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行59；字段new_storage_modules | 本年在役数量减上一年 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D008050 | 市区29站样本 110kV 2023年 刚性 BDZ-00103 站级正向峰值静态需求 | L⁺ | 56.7269 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行59；字段forward_screen_mw | 年度站级场景 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 56.7269 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D008051 | 市区29站样本 110kV 2023年 刚性 BDZ-00103 站级反向峰值静态需求 | L⁻ | 0 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行59；字段reverse_screen_mw | F13及2025全年极值合并 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D008052 | 市区29站样本 110kV 2023年 刚性 BDZ-00103 当年主变购置投资 | K主变 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行59；字段transformer_capex_10k_cny | 同电压替换案例静态总投资之和/新购容量之和；升档按新购完整容量计价 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D008053 | 市区29站样本 110kV 2023年 刚性 BDZ-00103 当年储能新增投资 | K储能 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行59；字段storage_capex_10k_cny | 十柜整包重复计价+剩余一至九柜线性插值；本年投资为在役数量成本函数差分 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D008054 | 市区29站样本 110kV 2023年 刚性 BDZ-00103 主变投运批次费用现值 | C主变 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行59；字段transformer_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D008055 | 市区29站样本 110kV 2023年 刚性 BDZ-00103 储能投运批次费用现值 | C储能 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行59；字段storage_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D008056 | 市区29站样本 110kV 2024年 刚性 BDZ-00103 容载比研究控制上限 | R上限 | 2 | MVA/MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行60；字段clr_cap | 区域年度容量≤研究上限乘参考净峰；四年逐台正增配之和≤基期区域容量乘预算比例 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 2.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D008057 | 市区29站样本 110kV 2024年 刚性 BDZ-00103 上一年第一台主变容量 | s₁旧 | 40 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行60；字段prior_unit_1_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 40.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D008058 | 市区29站样本 110kV 2024年 刚性 BDZ-00103 上一年第二台主变容量 | s₂旧 | 40 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行60；字段prior_unit_2_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 40.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D008059 | 市区29站样本 110kV 2024年 刚性 BDZ-00103 本年第一台主变容量 | s₁ | 40 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行60；字段selected_unit_1_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 40.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D008060 | 市区29站样本 110kV 2024年 刚性 BDZ-00103 本年第二台主变容量 | s₂ | 40 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行60；字段selected_unit_2_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 40.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D008061 | 市区29站样本 110kV 2024年 刚性 BDZ-00103 选定主变容量 | S | 80 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行60；字段selected_capacity_mva | 离散主变组合加总 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 80.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D008062 | 市区29站样本 110kV 2024年 刚性 BDZ-00103 在役储能柜数 | n | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行60；字段storage_modules_in_service | 完整路径整数解 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D008063 | 市区29站样本 110kV 2024年 刚性 BDZ-00103 本年仿真净退出容量 | ΔS退出 | 0 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行60；字段released_capacity_mva | max(0,上一年站容量减本年) | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D008064 | 市区29站样本 110kV 2024年 刚性 BDZ-00103 本年主变容量净变化 | ΔS | 0 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行60；字段net_capacity_change_mva | 本年容量减上一年 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D008065 | 市区29站样本 110kV 2024年 刚性 BDZ-00103 当年新增储能柜数 | Δn | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行60；字段new_storage_modules | 本年在役数量减上一年 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D008066 | 市区29站样本 110kV 2024年 刚性 BDZ-00103 站级正向峰值静态需求 | L⁺ | 53.3129 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行60；字段forward_screen_mw | 年度站级场景 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 53.312906 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D008067 | 市区29站样本 110kV 2024年 刚性 BDZ-00103 站级反向峰值静态需求 | L⁻ | 0 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行60；字段reverse_screen_mw | F13及2025全年极值合并 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D008068 | 市区29站样本 110kV 2024年 刚性 BDZ-00103 当年主变购置投资 | K主变 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行60；字段transformer_capex_10k_cny | 同电压替换案例静态总投资之和/新购容量之和；升档按新购完整容量计价 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D008069 | 市区29站样本 110kV 2024年 刚性 BDZ-00103 当年储能新增投资 | K储能 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行60；字段storage_capex_10k_cny | 十柜整包重复计价+剩余一至九柜线性插值；本年投资为在役数量成本函数差分 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D008070 | 市区29站样本 110kV 2024年 刚性 BDZ-00103 主变投运批次费用现值 | C主变 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行60；字段transformer_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D008071 | 市区29站样本 110kV 2024年 刚性 BDZ-00103 储能投运批次费用现值 | C储能 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行60；字段storage_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D008072 | 市区29站样本 110kV 2025年 刚性 BDZ-00103 容载比研究控制上限 | R上限 | 2 | MVA/MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行61；字段clr_cap | 区域年度容量≤研究上限乘参考净峰；四年逐台正增配之和≤基期区域容量乘预算比例 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 2.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D008073 | 市区29站样本 110kV 2025年 刚性 BDZ-00103 上一年第一台主变容量 | s₁旧 | 40 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行61；字段prior_unit_1_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 40.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D008074 | 市区29站样本 110kV 2025年 刚性 BDZ-00103 上一年第二台主变容量 | s₂旧 | 40 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行61；字段prior_unit_2_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 40.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D008075 | 市区29站样本 110kV 2025年 刚性 BDZ-00103 本年第一台主变容量 | s₁ | 40 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行61；字段selected_unit_1_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 40.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D008076 | 市区29站样本 110kV 2025年 刚性 BDZ-00103 本年第二台主变容量 | s₂ | 40 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行61；字段selected_unit_2_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 40.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D008077 | 市区29站样本 110kV 2025年 刚性 BDZ-00103 选定主变容量 | S | 80 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行61；字段selected_capacity_mva | 离散主变组合加总 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 80.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D008078 | 市区29站样本 110kV 2025年 刚性 BDZ-00103 在役储能柜数 | n | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行61；字段storage_modules_in_service | 完整路径整数解 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D008079 | 市区29站样本 110kV 2025年 刚性 BDZ-00103 本年仿真净退出容量 | ΔS退出 | 0 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行61；字段released_capacity_mva | max(0,上一年站容量减本年) | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D008080 | 市区29站样本 110kV 2025年 刚性 BDZ-00103 本年主变容量净变化 | ΔS | 0 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行61；字段net_capacity_change_mva | 本年容量减上一年 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D008081 | 市区29站样本 110kV 2025年 刚性 BDZ-00103 当年新增储能柜数 | Δn | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行61；字段new_storage_modules | 本年在役数量减上一年 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D008082 | 市区29站样本 110kV 2025年 刚性 BDZ-00103 站级正向峰值静态需求 | L⁺ | 56.2341 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行61；字段forward_screen_mw | 年度站级场景 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 56.234131 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D008083 | 市区29站样本 110kV 2025年 刚性 BDZ-00103 站级反向峰值静态需求 | L⁻ | 0 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行61；字段reverse_screen_mw | F13及2025全年极值合并 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D008084 | 市区29站样本 110kV 2025年 刚性 BDZ-00103 当年主变购置投资 | K主变 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行61；字段transformer_capex_10k_cny | 同电压替换案例静态总投资之和/新购容量之和；升档按新购完整容量计价 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D008085 | 市区29站样本 110kV 2025年 刚性 BDZ-00103 当年储能新增投资 | K储能 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行61；字段storage_capex_10k_cny | 十柜整包重复计价+剩余一至九柜线性插值；本年投资为在役数量成本函数差分 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D008086 | 市区29站样本 110kV 2025年 刚性 BDZ-00103 主变投运批次费用现值 | C主变 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行61；字段transformer_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D008087 | 市区29站样本 110kV 2025年 刚性 BDZ-00103 储能投运批次费用现值 | C储能 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行61；字段storage_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D008088 | 市区29站样本 110kV 2022年 刚性 BDZ-00106 容载比研究控制上限 | R上限 | 2 | MVA/MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行62；字段clr_cap | 区域年度容量≤研究上限乘参考净峰；四年逐台正增配之和≤基期区域容量乘预算比例 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 2.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D008089 | 市区29站样本 110kV 2022年 刚性 BDZ-00106 上一年第一台主变容量 | s₁旧 | 40 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行62；字段prior_unit_1_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 40.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D008090 | 市区29站样本 110kV 2022年 刚性 BDZ-00106 上一年第二台主变容量 | s₂旧 | 40 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行62；字段prior_unit_2_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 40.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D008091 | 市区29站样本 110kV 2022年 刚性 BDZ-00106 本年第一台主变容量 | s₁ | 40 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行62；字段selected_unit_1_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 40.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D008092 | 市区29站样本 110kV 2022年 刚性 BDZ-00106 本年第二台主变容量 | s₂ | 40 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行62；字段selected_unit_2_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 40.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D008093 | 市区29站样本 110kV 2022年 刚性 BDZ-00106 选定主变容量 | S | 80 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行62；字段selected_capacity_mva | 离散主变组合加总 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 80.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D008094 | 市区29站样本 110kV 2022年 刚性 BDZ-00106 在役储能柜数 | n | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行62；字段storage_modules_in_service | 完整路径整数解 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D008095 | 市区29站样本 110kV 2022年 刚性 BDZ-00106 本年仿真净退出容量 | ΔS退出 | 0 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行62；字段released_capacity_mva | max(0,上一年站容量减本年) | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D008096 | 市区29站样本 110kV 2022年 刚性 BDZ-00106 本年主变容量净变化 | ΔS | 0 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行62；字段net_capacity_change_mva | 本年容量减上一年 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D008097 | 市区29站样本 110kV 2022年 刚性 BDZ-00106 当年新增储能柜数 | Δn | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行62；字段new_storage_modules | 本年在役数量减上一年 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D008098 | 市区29站样本 110kV 2022年 刚性 BDZ-00106 站级正向峰值静态需求 | L⁺ | 4.648 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行62；字段forward_screen_mw | 年度站级场景 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 4.648001 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D008099 | 市区29站样本 110kV 2022年 刚性 BDZ-00106 站级反向峰值静态需求 | L⁻ | 0 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行62；字段reverse_screen_mw | F13及2025全年极值合并 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D008100 | 市区29站样本 110kV 2022年 刚性 BDZ-00106 当年主变购置投资 | K主变 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行62；字段transformer_capex_10k_cny | 同电压替换案例静态总投资之和/新购容量之和；升档按新购完整容量计价 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D008101 | 市区29站样本 110kV 2022年 刚性 BDZ-00106 当年储能新增投资 | K储能 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行62；字段storage_capex_10k_cny | 十柜整包重复计价+剩余一至九柜线性插值；本年投资为在役数量成本函数差分 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D008102 | 市区29站样本 110kV 2022年 刚性 BDZ-00106 主变投运批次费用现值 | C主变 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行62；字段transformer_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D008103 | 市区29站样本 110kV 2022年 刚性 BDZ-00106 储能投运批次费用现值 | C储能 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行62；字段storage_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D008104 | 市区29站样本 110kV 2023年 刚性 BDZ-00106 容载比研究控制上限 | R上限 | 2 | MVA/MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行63；字段clr_cap | 区域年度容量≤研究上限乘参考净峰；四年逐台正增配之和≤基期区域容量乘预算比例 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 2.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D008105 | 市区29站样本 110kV 2023年 刚性 BDZ-00106 上一年第一台主变容量 | s₁旧 | 40 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行63；字段prior_unit_1_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 40.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D008106 | 市区29站样本 110kV 2023年 刚性 BDZ-00106 上一年第二台主变容量 | s₂旧 | 40 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行63；字段prior_unit_2_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 40.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D008107 | 市区29站样本 110kV 2023年 刚性 BDZ-00106 本年第一台主变容量 | s₁ | 40 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行63；字段selected_unit_1_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 40.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D008108 | 市区29站样本 110kV 2023年 刚性 BDZ-00106 本年第二台主变容量 | s₂ | 40 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行63；字段selected_unit_2_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 40.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D008109 | 市区29站样本 110kV 2023年 刚性 BDZ-00106 选定主变容量 | S | 80 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行63；字段selected_capacity_mva | 离散主变组合加总 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 80.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D008110 | 市区29站样本 110kV 2023年 刚性 BDZ-00106 在役储能柜数 | n | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行63；字段storage_modules_in_service | 完整路径整数解 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D008111 | 市区29站样本 110kV 2023年 刚性 BDZ-00106 本年仿真净退出容量 | ΔS退出 | 0 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行63；字段released_capacity_mva | max(0,上一年站容量减本年) | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D008112 | 市区29站样本 110kV 2023年 刚性 BDZ-00106 本年主变容量净变化 | ΔS | 0 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行63；字段net_capacity_change_mva | 本年容量减上一年 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D008113 | 市区29站样本 110kV 2023年 刚性 BDZ-00106 当年新增储能柜数 | Δn | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行63；字段new_storage_modules | 本年在役数量减上一年 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D008114 | 市区29站样本 110kV 2023年 刚性 BDZ-00106 站级正向峰值静态需求 | L⁺ | 5.0045 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行63；字段forward_screen_mw | 年度站级场景 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 5.004451 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D008115 | 市区29站样本 110kV 2023年 刚性 BDZ-00106 站级反向峰值静态需求 | L⁻ | 0 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行63；字段reverse_screen_mw | F13及2025全年极值合并 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D008116 | 市区29站样本 110kV 2023年 刚性 BDZ-00106 当年主变购置投资 | K主变 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行63；字段transformer_capex_10k_cny | 同电压替换案例静态总投资之和/新购容量之和；升档按新购完整容量计价 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D008117 | 市区29站样本 110kV 2023年 刚性 BDZ-00106 当年储能新增投资 | K储能 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行63；字段storage_capex_10k_cny | 十柜整包重复计价+剩余一至九柜线性插值；本年投资为在役数量成本函数差分 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D008118 | 市区29站样本 110kV 2023年 刚性 BDZ-00106 主变投运批次费用现值 | C主变 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行63；字段transformer_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D008119 | 市区29站样本 110kV 2023年 刚性 BDZ-00106 储能投运批次费用现值 | C储能 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行63；字段storage_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D008120 | 市区29站样本 110kV 2024年 刚性 BDZ-00106 容载比研究控制上限 | R上限 | 2 | MVA/MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行64；字段clr_cap | 区域年度容量≤研究上限乘参考净峰；四年逐台正增配之和≤基期区域容量乘预算比例 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 2.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D008121 | 市区29站样本 110kV 2024年 刚性 BDZ-00106 上一年第一台主变容量 | s₁旧 | 40 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行64；字段prior_unit_1_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 40.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D008122 | 市区29站样本 110kV 2024年 刚性 BDZ-00106 上一年第二台主变容量 | s₂旧 | 40 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行64；字段prior_unit_2_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 40.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D008123 | 市区29站样本 110kV 2024年 刚性 BDZ-00106 本年第一台主变容量 | s₁ | 40 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行64；字段selected_unit_1_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 40.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D008124 | 市区29站样本 110kV 2024年 刚性 BDZ-00106 本年第二台主变容量 | s₂ | 40 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行64；字段selected_unit_2_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 40.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D008125 | 市区29站样本 110kV 2024年 刚性 BDZ-00106 选定主变容量 | S | 80 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行64；字段selected_capacity_mva | 离散主变组合加总 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 80.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D008126 | 市区29站样本 110kV 2024年 刚性 BDZ-00106 在役储能柜数 | n | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行64；字段storage_modules_in_service | 完整路径整数解 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D008127 | 市区29站样本 110kV 2024年 刚性 BDZ-00106 本年仿真净退出容量 | ΔS退出 | 0 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行64；字段released_capacity_mva | max(0,上一年站容量减本年) | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D008128 | 市区29站样本 110kV 2024年 刚性 BDZ-00106 本年主变容量净变化 | ΔS | 0 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行64；字段net_capacity_change_mva | 本年容量减上一年 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D008129 | 市区29站样本 110kV 2024年 刚性 BDZ-00106 当年新增储能柜数 | Δn | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行64；字段new_storage_modules | 本年在役数量减上一年 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D008130 | 市区29站样本 110kV 2024年 刚性 BDZ-00106 站级正向峰值静态需求 | L⁺ | 4.7033 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行64；字段forward_screen_mw | 年度站级场景 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 4.703268 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D008131 | 市区29站样本 110kV 2024年 刚性 BDZ-00106 站级反向峰值静态需求 | L⁻ | 0 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行64；字段reverse_screen_mw | F13及2025全年极值合并 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D008132 | 市区29站样本 110kV 2024年 刚性 BDZ-00106 当年主变购置投资 | K主变 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行64；字段transformer_capex_10k_cny | 同电压替换案例静态总投资之和/新购容量之和；升档按新购完整容量计价 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D008133 | 市区29站样本 110kV 2024年 刚性 BDZ-00106 当年储能新增投资 | K储能 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行64；字段storage_capex_10k_cny | 十柜整包重复计价+剩余一至九柜线性插值；本年投资为在役数量成本函数差分 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D008134 | 市区29站样本 110kV 2024年 刚性 BDZ-00106 主变投运批次费用现值 | C主变 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行64；字段transformer_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D008135 | 市区29站样本 110kV 2024年 刚性 BDZ-00106 储能投运批次费用现值 | C储能 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行64；字段storage_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D008136 | 市区29站样本 110kV 2025年 刚性 BDZ-00106 容载比研究控制上限 | R上限 | 2 | MVA/MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行65；字段clr_cap | 区域年度容量≤研究上限乘参考净峰；四年逐台正增配之和≤基期区域容量乘预算比例 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 2.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D008137 | 市区29站样本 110kV 2025年 刚性 BDZ-00106 上一年第一台主变容量 | s₁旧 | 40 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行65；字段prior_unit_1_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 40.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D008138 | 市区29站样本 110kV 2025年 刚性 BDZ-00106 上一年第二台主变容量 | s₂旧 | 40 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行65；字段prior_unit_2_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 40.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D008139 | 市区29站样本 110kV 2025年 刚性 BDZ-00106 本年第一台主变容量 | s₁ | 40 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行65；字段selected_unit_1_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 40.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D008140 | 市区29站样本 110kV 2025年 刚性 BDZ-00106 本年第二台主变容量 | s₂ | 40 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行65；字段selected_unit_2_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 40.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D008141 | 市区29站样本 110kV 2025年 刚性 BDZ-00106 选定主变容量 | S | 80 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行65；字段selected_capacity_mva | 离散主变组合加总 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 80.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D008142 | 市区29站样本 110kV 2025年 刚性 BDZ-00106 在役储能柜数 | n | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行65；字段storage_modules_in_service | 完整路径整数解 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D008143 | 市区29站样本 110kV 2025年 刚性 BDZ-00106 本年仿真净退出容量 | ΔS退出 | 0 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行65；字段released_capacity_mva | max(0,上一年站容量减本年) | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D008144 | 市区29站样本 110kV 2025年 刚性 BDZ-00106 本年主变容量净变化 | ΔS | 0 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行65；字段net_capacity_change_mva | 本年容量减上一年 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D008145 | 市区29站样本 110kV 2025年 刚性 BDZ-00106 当年新增储能柜数 | Δn | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行65；字段new_storage_modules | 本年在役数量减上一年 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D008146 | 市区29站样本 110kV 2025年 刚性 BDZ-00106 站级正向峰值静态需求 | L⁺ | 4.961 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行65；字段forward_screen_mw | 年度站级场景 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 4.960979 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D008147 | 市区29站样本 110kV 2025年 刚性 BDZ-00106 站级反向峰值静态需求 | L⁻ | 0 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行65；字段reverse_screen_mw | F13及2025全年极值合并 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D008148 | 市区29站样本 110kV 2025年 刚性 BDZ-00106 当年主变购置投资 | K主变 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行65；字段transformer_capex_10k_cny | 同电压替换案例静态总投资之和/新购容量之和；升档按新购完整容量计价 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D008149 | 市区29站样本 110kV 2025年 刚性 BDZ-00106 当年储能新增投资 | K储能 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行65；字段storage_capex_10k_cny | 十柜整包重复计价+剩余一至九柜线性插值；本年投资为在役数量成本函数差分 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D008150 | 市区29站样本 110kV 2025年 刚性 BDZ-00106 主变投运批次费用现值 | C主变 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行65；字段transformer_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D008151 | 市区29站样本 110kV 2025年 刚性 BDZ-00106 储能投运批次费用现值 | C储能 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行65；字段storage_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D008152 | 市区29站样本 110kV 2022年 刚性 BDZ-00110 容载比研究控制上限 | R上限 | 2 | MVA/MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行66；字段clr_cap | 区域年度容量≤研究上限乘参考净峰；四年逐台正增配之和≤基期区域容量乘预算比例 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 2.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D008153 | 市区29站样本 110kV 2022年 刚性 BDZ-00110 上一年第一台主变容量 | s₁旧 | 63 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行66；字段prior_unit_1_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 63.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D008154 | 市区29站样本 110kV 2022年 刚性 BDZ-00110 上一年第二台主变容量 | s₂旧 | 100 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行66；字段prior_unit_2_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 100.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D008155 | 市区29站样本 110kV 2022年 刚性 BDZ-00110 本年第一台主变容量 | s₁ | 40 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行66；字段selected_unit_1_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 40.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D008156 | 市区29站样本 110kV 2022年 刚性 BDZ-00110 本年第二台主变容量 | s₂ | 40 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行66；字段selected_unit_2_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 40.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D008157 | 市区29站样本 110kV 2022年 刚性 BDZ-00110 选定主变容量 | S | 80 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行66；字段selected_capacity_mva | 离散主变组合加总 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 80.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D008158 | 市区29站样本 110kV 2022年 刚性 BDZ-00110 在役储能柜数 | n | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行66；字段storage_modules_in_service | 完整路径整数解 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D008159 | 市区29站样本 110kV 2022年 刚性 BDZ-00110 本年仿真净退出容量 | ΔS退出 | 83 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行66；字段released_capacity_mva | max(0,上一年站容量减本年) | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 83.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D008160 | 市区29站样本 110kV 2022年 刚性 BDZ-00110 本年主变容量净变化 | ΔS | -83 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行66；字段net_capacity_change_mva | 本年容量减上一年 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | -83.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D008161 | 市区29站样本 110kV 2022年 刚性 BDZ-00110 当年新增储能柜数 | Δn | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行66；字段new_storage_modules | 本年在役数量减上一年 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D008162 | 市区29站样本 110kV 2022年 刚性 BDZ-00110 站级正向峰值静态需求 | L⁺ | 30.7228 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行66；字段forward_screen_mw | 年度站级场景 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 30.72278 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D008163 | 市区29站样本 110kV 2022年 刚性 BDZ-00110 站级反向峰值静态需求 | L⁻ | 0 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行66；字段reverse_screen_mw | F13及2025全年极值合并 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D008164 | 市区29站样本 110kV 2022年 刚性 BDZ-00110 当年主变购置投资 | K主变 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行66；字段transformer_capex_10k_cny | 同电压替换案例静态总投资之和/新购容量之和；升档按新购完整容量计价 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D008165 | 市区29站样本 110kV 2022年 刚性 BDZ-00110 当年储能新增投资 | K储能 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行66；字段storage_capex_10k_cny | 十柜整包重复计价+剩余一至九柜线性插值；本年投资为在役数量成本函数差分 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D008166 | 市区29站样本 110kV 2022年 刚性 BDZ-00110 主变投运批次费用现值 | C主变 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行66；字段transformer_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D008167 | 市区29站样本 110kV 2022年 刚性 BDZ-00110 储能投运批次费用现值 | C储能 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行66；字段storage_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D008168 | 市区29站样本 110kV 2023年 刚性 BDZ-00110 容载比研究控制上限 | R上限 | 2 | MVA/MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行67；字段clr_cap | 区域年度容量≤研究上限乘参考净峰；四年逐台正增配之和≤基期区域容量乘预算比例 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 2.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D008169 | 市区29站样本 110kV 2023年 刚性 BDZ-00110 上一年第一台主变容量 | s₁旧 | 40 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行67；字段prior_unit_1_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 40.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D008170 | 市区29站样本 110kV 2023年 刚性 BDZ-00110 上一年第二台主变容量 | s₂旧 | 40 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行67；字段prior_unit_2_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 40.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D008171 | 市区29站样本 110kV 2023年 刚性 BDZ-00110 本年第一台主变容量 | s₁ | 40 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行67；字段selected_unit_1_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 40.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D008172 | 市区29站样本 110kV 2023年 刚性 BDZ-00110 本年第二台主变容量 | s₂ | 40 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行67；字段selected_unit_2_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 40.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D008173 | 市区29站样本 110kV 2023年 刚性 BDZ-00110 选定主变容量 | S | 80 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行67；字段selected_capacity_mva | 离散主变组合加总 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 80.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D008174 | 市区29站样本 110kV 2023年 刚性 BDZ-00110 在役储能柜数 | n | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行67；字段storage_modules_in_service | 完整路径整数解 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D008175 | 市区29站样本 110kV 2023年 刚性 BDZ-00110 本年仿真净退出容量 | ΔS退出 | 0 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行67；字段released_capacity_mva | max(0,上一年站容量减本年) | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D008176 | 市区29站样本 110kV 2023年 刚性 BDZ-00110 本年主变容量净变化 | ΔS | 0 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行67；字段net_capacity_change_mva | 本年容量减上一年 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D008177 | 市区29站样本 110kV 2023年 刚性 BDZ-00110 当年新增储能柜数 | Δn | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行67；字段new_storage_modules | 本年在役数量减上一年 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D008178 | 市区29站样本 110kV 2023年 刚性 BDZ-00110 站级正向峰值静态需求 | L⁺ | 33.0789 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行67；字段forward_screen_mw | 年度站级场景 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 33.078874 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D008179 | 市区29站样本 110kV 2023年 刚性 BDZ-00110 站级反向峰值静态需求 | L⁻ | 0 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行67；字段reverse_screen_mw | F13及2025全年极值合并 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D008180 | 市区29站样本 110kV 2023年 刚性 BDZ-00110 当年主变购置投资 | K主变 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行67；字段transformer_capex_10k_cny | 同电压替换案例静态总投资之和/新购容量之和；升档按新购完整容量计价 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D008181 | 市区29站样本 110kV 2023年 刚性 BDZ-00110 当年储能新增投资 | K储能 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行67；字段storage_capex_10k_cny | 十柜整包重复计价+剩余一至九柜线性插值；本年投资为在役数量成本函数差分 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D008182 | 市区29站样本 110kV 2023年 刚性 BDZ-00110 主变投运批次费用现值 | C主变 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行67；字段transformer_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D008183 | 市区29站样本 110kV 2023年 刚性 BDZ-00110 储能投运批次费用现值 | C储能 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行67；字段storage_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D008184 | 市区29站样本 110kV 2024年 刚性 BDZ-00110 容载比研究控制上限 | R上限 | 2 | MVA/MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行68；字段clr_cap | 区域年度容量≤研究上限乘参考净峰；四年逐台正增配之和≤基期区域容量乘预算比例 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 2.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D008185 | 市区29站样本 110kV 2024年 刚性 BDZ-00110 上一年第一台主变容量 | s₁旧 | 40 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行68；字段prior_unit_1_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 40.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D008186 | 市区29站样本 110kV 2024年 刚性 BDZ-00110 上一年第二台主变容量 | s₂旧 | 40 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行68；字段prior_unit_2_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 40.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D008187 | 市区29站样本 110kV 2024年 刚性 BDZ-00110 本年第一台主变容量 | s₁ | 40 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行68；字段selected_unit_1_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 40.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D008188 | 市区29站样本 110kV 2024年 刚性 BDZ-00110 本年第二台主变容量 | s₂ | 40 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行68；字段selected_unit_2_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 40.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D008189 | 市区29站样本 110kV 2024年 刚性 BDZ-00110 选定主变容量 | S | 80 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行68；字段selected_capacity_mva | 离散主变组合加总 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 80.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D008190 | 市区29站样本 110kV 2024年 刚性 BDZ-00110 在役储能柜数 | n | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行68；字段storage_modules_in_service | 完整路径整数解 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D008191 | 市区29站样本 110kV 2024年 刚性 BDZ-00110 本年仿真净退出容量 | ΔS退出 | 0 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行68；字段released_capacity_mva | max(0,上一年站容量减本年) | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D008192 | 市区29站样本 110kV 2024年 刚性 BDZ-00110 本年主变容量净变化 | ΔS | 0 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行68；字段net_capacity_change_mva | 本年容量减上一年 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D008193 | 市区29站样本 110kV 2024年 刚性 BDZ-00110 当年新增储能柜数 | Δn | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行68；字段new_storage_modules | 本年在役数量减上一年 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D008194 | 市区29站样本 110kV 2024年 刚性 BDZ-00110 站级正向峰值静态需求 | L⁺ | 31.0881 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行68；字段forward_screen_mw | 年度站级场景 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 31.088089 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D008195 | 市区29站样本 110kV 2024年 刚性 BDZ-00110 站级反向峰值静态需求 | L⁻ | 0 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行68；字段reverse_screen_mw | F13及2025全年极值合并 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D008196 | 市区29站样本 110kV 2024年 刚性 BDZ-00110 当年主变购置投资 | K主变 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行68；字段transformer_capex_10k_cny | 同电压替换案例静态总投资之和/新购容量之和；升档按新购完整容量计价 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D008197 | 市区29站样本 110kV 2024年 刚性 BDZ-00110 当年储能新增投资 | K储能 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行68；字段storage_capex_10k_cny | 十柜整包重复计价+剩余一至九柜线性插值；本年投资为在役数量成本函数差分 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D008198 | 市区29站样本 110kV 2024年 刚性 BDZ-00110 主变投运批次费用现值 | C主变 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行68；字段transformer_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D008199 | 市区29站样本 110kV 2024年 刚性 BDZ-00110 储能投运批次费用现值 | C储能 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行68；字段storage_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D008200 | 市区29站样本 110kV 2025年 刚性 BDZ-00110 容载比研究控制上限 | R上限 | 2 | MVA/MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行69；字段clr_cap | 区域年度容量≤研究上限乘参考净峰；四年逐台正增配之和≤基期区域容量乘预算比例 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 2.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D008201 | 市区29站样本 110kV 2025年 刚性 BDZ-00110 上一年第一台主变容量 | s₁旧 | 40 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行69；字段prior_unit_1_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 40.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D008202 | 市区29站样本 110kV 2025年 刚性 BDZ-00110 上一年第二台主变容量 | s₂旧 | 40 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行69；字段prior_unit_2_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 40.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D008203 | 市区29站样本 110kV 2025年 刚性 BDZ-00110 本年第一台主变容量 | s₁ | 40 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行69；字段selected_unit_1_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 40.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D008204 | 市区29站样本 110kV 2025年 刚性 BDZ-00110 本年第二台主变容量 | s₂ | 40 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行69；字段selected_unit_2_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 40.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D008205 | 市区29站样本 110kV 2025年 刚性 BDZ-00110 选定主变容量 | S | 80 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行69；字段selected_capacity_mva | 离散主变组合加总 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 80.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D008206 | 市区29站样本 110kV 2025年 刚性 BDZ-00110 在役储能柜数 | n | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行69；字段storage_modules_in_service | 完整路径整数解 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D008207 | 市区29站样本 110kV 2025年 刚性 BDZ-00110 本年仿真净退出容量 | ΔS退出 | 0 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行69；字段released_capacity_mva | max(0,上一年站容量减本年) | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D008208 | 市区29站样本 110kV 2025年 刚性 BDZ-00110 本年主变容量净变化 | ΔS | 0 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行69；字段net_capacity_change_mva | 本年容量减上一年 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D008209 | 市区29站样本 110kV 2025年 刚性 BDZ-00110 当年新增储能柜数 | Δn | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行69；字段new_storage_modules | 本年在役数量减上一年 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D008210 | 市区29站样本 110kV 2025年 刚性 BDZ-00110 站级正向峰值静态需求 | L⁺ | 32.7915 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行69；字段forward_screen_mw | 年度站级场景 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 32.791528 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D008211 | 市区29站样本 110kV 2025年 刚性 BDZ-00110 站级反向峰值静态需求 | L⁻ | 0 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行69；字段reverse_screen_mw | F13及2025全年极值合并 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D008212 | 市区29站样本 110kV 2025年 刚性 BDZ-00110 当年主变购置投资 | K主变 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行69；字段transformer_capex_10k_cny | 同电压替换案例静态总投资之和/新购容量之和；升档按新购完整容量计价 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D008213 | 市区29站样本 110kV 2025年 刚性 BDZ-00110 当年储能新增投资 | K储能 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行69；字段storage_capex_10k_cny | 十柜整包重复计价+剩余一至九柜线性插值；本年投资为在役数量成本函数差分 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D008214 | 市区29站样本 110kV 2025年 刚性 BDZ-00110 主变投运批次费用现值 | C主变 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行69；字段transformer_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D008215 | 市区29站样本 110kV 2025年 刚性 BDZ-00110 储能投运批次费用现值 | C储能 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行69；字段storage_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D008216 | 市区29站样本 110kV 2022年 刚性 BDZ-00114 容载比研究控制上限 | R上限 | 2 | MVA/MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行70；字段clr_cap | 区域年度容量≤研究上限乘参考净峰；四年逐台正增配之和≤基期区域容量乘预算比例 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 2.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D008217 | 市区29站样本 110kV 2022年 刚性 BDZ-00114 上一年第一台主变容量 | s₁旧 | 50 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行70；字段prior_unit_1_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 50.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D008218 | 市区29站样本 110kV 2022年 刚性 BDZ-00114 上一年第二台主变容量 | s₂旧 | 100 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行70；字段prior_unit_2_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 100.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D008219 | 市区29站样本 110kV 2022年 刚性 BDZ-00114 本年第一台主变容量 | s₁ | 50 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行70；字段selected_unit_1_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 50.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D008220 | 市区29站样本 110kV 2022年 刚性 BDZ-00114 本年第二台主变容量 | s₂ | 50 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行70；字段selected_unit_2_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 50.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D008221 | 市区29站样本 110kV 2022年 刚性 BDZ-00114 选定主变容量 | S | 100 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行70；字段selected_capacity_mva | 离散主变组合加总 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 100.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D008222 | 市区29站样本 110kV 2022年 刚性 BDZ-00114 在役储能柜数 | n | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行70；字段storage_modules_in_service | 完整路径整数解 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D008223 | 市区29站样本 110kV 2022年 刚性 BDZ-00114 本年仿真净退出容量 | ΔS退出 | 50 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行70；字段released_capacity_mva | max(0,上一年站容量减本年) | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 50.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D008224 | 市区29站样本 110kV 2022年 刚性 BDZ-00114 本年主变容量净变化 | ΔS | -50 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行70；字段net_capacity_change_mva | 本年容量减上一年 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | -50.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D008225 | 市区29站样本 110kV 2022年 刚性 BDZ-00114 当年新增储能柜数 | Δn | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行70；字段new_storage_modules | 本年在役数量减上一年 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D008226 | 市区29站样本 110kV 2022年 刚性 BDZ-00114 站级正向峰值静态需求 | L⁺ | 88.1427 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行70；字段forward_screen_mw | 年度站级场景 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 88.142651 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D008227 | 市区29站样本 110kV 2022年 刚性 BDZ-00114 站级反向峰值静态需求 | L⁻ | 0 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行70；字段reverse_screen_mw | F13及2025全年极值合并 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D008228 | 市区29站样本 110kV 2022年 刚性 BDZ-00114 当年主变购置投资 | K主变 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行70；字段transformer_capex_10k_cny | 同电压替换案例静态总投资之和/新购容量之和；升档按新购完整容量计价 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D008229 | 市区29站样本 110kV 2022年 刚性 BDZ-00114 当年储能新增投资 | K储能 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行70；字段storage_capex_10k_cny | 十柜整包重复计价+剩余一至九柜线性插值；本年投资为在役数量成本函数差分 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D008230 | 市区29站样本 110kV 2022年 刚性 BDZ-00114 主变投运批次费用现值 | C主变 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行70；字段transformer_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D008231 | 市区29站样本 110kV 2022年 刚性 BDZ-00114 储能投运批次费用现值 | C储能 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行70；字段storage_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D008232 | 市区29站样本 110kV 2023年 刚性 BDZ-00114 容载比研究控制上限 | R上限 | 2 | MVA/MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行71；字段clr_cap | 区域年度容量≤研究上限乘参考净峰；四年逐台正增配之和≤基期区域容量乘预算比例 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 2.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D008233 | 市区29站样本 110kV 2023年 刚性 BDZ-00114 上一年第一台主变容量 | s₁旧 | 50 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行71；字段prior_unit_1_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 50.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D008234 | 市区29站样本 110kV 2023年 刚性 BDZ-00114 上一年第二台主变容量 | s₂旧 | 50 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行71；字段prior_unit_2_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 50.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D008235 | 市区29站样本 110kV 2023年 刚性 BDZ-00114 本年第一台主变容量 | s₁ | 50 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行71；字段selected_unit_1_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 50.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D008236 | 市区29站样本 110kV 2023年 刚性 BDZ-00114 本年第二台主变容量 | s₂ | 50 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行71；字段selected_unit_2_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 50.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D008237 | 市区29站样本 110kV 2023年 刚性 BDZ-00114 选定主变容量 | S | 100 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行71；字段selected_capacity_mva | 离散主变组合加总 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 100.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D008238 | 市区29站样本 110kV 2023年 刚性 BDZ-00114 在役储能柜数 | n | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行71；字段storage_modules_in_service | 完整路径整数解 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D008239 | 市区29站样本 110kV 2023年 刚性 BDZ-00114 本年仿真净退出容量 | ΔS退出 | 0 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行71；字段released_capacity_mva | max(0,上一年站容量减本年) | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D008240 | 市区29站样本 110kV 2023年 刚性 BDZ-00114 本年主变容量净变化 | ΔS | 0 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行71；字段net_capacity_change_mva | 本年容量减上一年 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D008241 | 市区29站样本 110kV 2023年 刚性 BDZ-00114 当年新增储能柜数 | Δn | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行71；字段new_storage_modules | 本年在役数量减上一年 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D008242 | 市区29站样本 110kV 2023年 刚性 BDZ-00114 站级正向峰值静态需求 | L⁺ | 94.9022 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行71；字段forward_screen_mw | 年度站级场景 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 94.902207 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D008243 | 市区29站样本 110kV 2023年 刚性 BDZ-00114 站级反向峰值静态需求 | L⁻ | 0 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行71；字段reverse_screen_mw | F13及2025全年极值合并 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D008244 | 市区29站样本 110kV 2023年 刚性 BDZ-00114 当年主变购置投资 | K主变 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行71；字段transformer_capex_10k_cny | 同电压替换案例静态总投资之和/新购容量之和；升档按新购完整容量计价 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D008245 | 市区29站样本 110kV 2023年 刚性 BDZ-00114 当年储能新增投资 | K储能 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行71；字段storage_capex_10k_cny | 十柜整包重复计价+剩余一至九柜线性插值；本年投资为在役数量成本函数差分 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D008246 | 市区29站样本 110kV 2023年 刚性 BDZ-00114 主变投运批次费用现值 | C主变 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行71；字段transformer_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D008247 | 市区29站样本 110kV 2023年 刚性 BDZ-00114 储能投运批次费用现值 | C储能 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行71；字段storage_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D008248 | 市区29站样本 110kV 2024年 刚性 BDZ-00114 容载比研究控制上限 | R上限 | 2 | MVA/MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行72；字段clr_cap | 区域年度容量≤研究上限乘参考净峰；四年逐台正增配之和≤基期区域容量乘预算比例 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 2.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D008249 | 市区29站样本 110kV 2024年 刚性 BDZ-00114 上一年第一台主变容量 | s₁旧 | 50 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行72；字段prior_unit_1_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 50.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D008250 | 市区29站样本 110kV 2024年 刚性 BDZ-00114 上一年第二台主变容量 | s₂旧 | 50 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行72；字段prior_unit_2_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 50.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D008251 | 市区29站样本 110kV 2024年 刚性 BDZ-00114 本年第一台主变容量 | s₁ | 50 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行72；字段selected_unit_1_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 50.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D008252 | 市区29站样本 110kV 2024年 刚性 BDZ-00114 本年第二台主变容量 | s₂ | 50 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行72；字段selected_unit_2_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 50.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D008253 | 市区29站样本 110kV 2024年 刚性 BDZ-00114 选定主变容量 | S | 100 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行72；字段selected_capacity_mva | 离散主变组合加总 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 100.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D008254 | 市区29站样本 110kV 2024年 刚性 BDZ-00114 在役储能柜数 | n | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行72；字段storage_modules_in_service | 完整路径整数解 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D008255 | 市区29站样本 110kV 2024年 刚性 BDZ-00114 本年仿真净退出容量 | ΔS退出 | 0 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行72；字段released_capacity_mva | max(0,上一年站容量减本年) | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D008256 | 市区29站样本 110kV 2024年 刚性 BDZ-00114 本年主变容量净变化 | ΔS | 0 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行72；字段net_capacity_change_mva | 本年容量减上一年 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D008257 | 市区29站样本 110kV 2024年 刚性 BDZ-00114 当年新增储能柜数 | Δn | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行72；字段new_storage_modules | 本年在役数量减上一年 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D008258 | 市区29站样本 110kV 2024年 刚性 BDZ-00114 站级正向峰值静态需求 | L⁺ | 89.1907 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行72；字段forward_screen_mw | 年度站级场景 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 89.190711 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D008259 | 市区29站样本 110kV 2024年 刚性 BDZ-00114 站级反向峰值静态需求 | L⁻ | 0 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行72；字段reverse_screen_mw | F13及2025全年极值合并 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D008260 | 市区29站样本 110kV 2024年 刚性 BDZ-00114 当年主变购置投资 | K主变 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行72；字段transformer_capex_10k_cny | 同电压替换案例静态总投资之和/新购容量之和；升档按新购完整容量计价 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D008261 | 市区29站样本 110kV 2024年 刚性 BDZ-00114 当年储能新增投资 | K储能 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行72；字段storage_capex_10k_cny | 十柜整包重复计价+剩余一至九柜线性插值；本年投资为在役数量成本函数差分 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D008262 | 市区29站样本 110kV 2024年 刚性 BDZ-00114 主变投运批次费用现值 | C主变 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行72；字段transformer_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D008263 | 市区29站样本 110kV 2024年 刚性 BDZ-00114 储能投运批次费用现值 | C储能 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行72；字段storage_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D008264 | 市区29站样本 110kV 2025年 刚性 BDZ-00114 容载比研究控制上限 | R上限 | 2 | MVA/MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行73；字段clr_cap | 区域年度容量≤研究上限乘参考净峰；四年逐台正增配之和≤基期区域容量乘预算比例 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 2.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D008265 | 市区29站样本 110kV 2025年 刚性 BDZ-00114 上一年第一台主变容量 | s₁旧 | 50 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行73；字段prior_unit_1_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 50.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D008266 | 市区29站样本 110kV 2025年 刚性 BDZ-00114 上一年第二台主变容量 | s₂旧 | 50 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行73；字段prior_unit_2_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 50.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D008267 | 市区29站样本 110kV 2025年 刚性 BDZ-00114 本年第一台主变容量 | s₁ | 50 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行73；字段selected_unit_1_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 50.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D008268 | 市区29站样本 110kV 2025年 刚性 BDZ-00114 本年第二台主变容量 | s₂ | 50 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行73；字段selected_unit_2_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 50.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D008269 | 市区29站样本 110kV 2025年 刚性 BDZ-00114 选定主变容量 | S | 100 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行73；字段selected_capacity_mva | 离散主变组合加总 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 100.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D008270 | 市区29站样本 110kV 2025年 刚性 BDZ-00114 在役储能柜数 | n | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行73；字段storage_modules_in_service | 完整路径整数解 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D008271 | 市区29站样本 110kV 2025年 刚性 BDZ-00114 本年仿真净退出容量 | ΔS退出 | 0 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行73；字段released_capacity_mva | max(0,上一年站容量减本年) | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D008272 | 市区29站样本 110kV 2025年 刚性 BDZ-00114 本年主变容量净变化 | ΔS | 0 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行73；字段net_capacity_change_mva | 本年容量减上一年 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D008273 | 市区29站样本 110kV 2025年 刚性 BDZ-00114 当年新增储能柜数 | Δn | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行73；字段new_storage_modules | 本年在役数量减上一年 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D008274 | 市区29站样本 110kV 2025年 刚性 BDZ-00114 站级正向峰值静态需求 | L⁺ | 94.0778 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行73；字段forward_screen_mw | 年度站级场景 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 94.077822 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D008275 | 市区29站样本 110kV 2025年 刚性 BDZ-00114 站级反向峰值静态需求 | L⁻ | 9.3642 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行73；字段reverse_screen_mw | F13及2025全年极值合并 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 9.364173 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D008276 | 市区29站样本 110kV 2025年 刚性 BDZ-00114 当年主变购置投资 | K主变 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行73；字段transformer_capex_10k_cny | 同电压替换案例静态总投资之和/新购容量之和；升档按新购完整容量计价 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D008277 | 市区29站样本 110kV 2025年 刚性 BDZ-00114 当年储能新增投资 | K储能 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行73；字段storage_capex_10k_cny | 十柜整包重复计价+剩余一至九柜线性插值；本年投资为在役数量成本函数差分 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D008278 | 市区29站样本 110kV 2025年 刚性 BDZ-00114 主变投运批次费用现值 | C主变 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行73；字段transformer_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D008279 | 市区29站样本 110kV 2025年 刚性 BDZ-00114 储能投运批次费用现值 | C储能 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行73；字段storage_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D008280 | 市区29站样本 110kV 2022年 刚性 BDZ-00115 容载比研究控制上限 | R上限 | 2 | MVA/MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行74；字段clr_cap | 区域年度容量≤研究上限乘参考净峰；四年逐台正增配之和≤基期区域容量乘预算比例 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 2.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D008281 | 市区29站样本 110kV 2022年 刚性 BDZ-00115 上一年第一台主变容量 | s₁旧 | 40 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行74；字段prior_unit_1_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 40.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D008282 | 市区29站样本 110kV 2022年 刚性 BDZ-00115 上一年第二台主变容量 | s₂旧 | 40 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行74；字段prior_unit_2_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 40.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D008283 | 市区29站样本 110kV 2022年 刚性 BDZ-00115 本年第一台主变容量 | s₁ | 40 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行74；字段selected_unit_1_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 40.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D008284 | 市区29站样本 110kV 2022年 刚性 BDZ-00115 本年第二台主变容量 | s₂ | 40 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行74；字段selected_unit_2_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 40.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D008285 | 市区29站样本 110kV 2022年 刚性 BDZ-00115 选定主变容量 | S | 80 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行74；字段selected_capacity_mva | 离散主变组合加总 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 80.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D008286 | 市区29站样本 110kV 2022年 刚性 BDZ-00115 在役储能柜数 | n | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行74；字段storage_modules_in_service | 完整路径整数解 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D008287 | 市区29站样本 110kV 2022年 刚性 BDZ-00115 本年仿真净退出容量 | ΔS退出 | 0 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行74；字段released_capacity_mva | max(0,上一年站容量减本年) | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D008288 | 市区29站样本 110kV 2022年 刚性 BDZ-00115 本年主变容量净变化 | ΔS | 0 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行74；字段net_capacity_change_mva | 本年容量减上一年 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D008289 | 市区29站样本 110kV 2022年 刚性 BDZ-00115 当年新增储能柜数 | Δn | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行74；字段new_storage_modules | 本年在役数量减上一年 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D008290 | 市区29站样本 110kV 2022年 刚性 BDZ-00115 站级正向峰值静态需求 | L⁺ | 58.8618 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行74；字段forward_screen_mw | 年度站级场景 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 58.861845 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D008291 | 市区29站样本 110kV 2022年 刚性 BDZ-00115 站级反向峰值静态需求 | L⁻ | 0 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行74；字段reverse_screen_mw | F13及2025全年极值合并 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D008292 | 市区29站样本 110kV 2022年 刚性 BDZ-00115 当年主变购置投资 | K主变 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行74；字段transformer_capex_10k_cny | 同电压替换案例静态总投资之和/新购容量之和；升档按新购完整容量计价 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D008293 | 市区29站样本 110kV 2022年 刚性 BDZ-00115 当年储能新增投资 | K储能 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行74；字段storage_capex_10k_cny | 十柜整包重复计价+剩余一至九柜线性插值；本年投资为在役数量成本函数差分 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D008294 | 市区29站样本 110kV 2022年 刚性 BDZ-00115 主变投运批次费用现值 | C主变 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行74；字段transformer_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D008295 | 市区29站样本 110kV 2022年 刚性 BDZ-00115 储能投运批次费用现值 | C储能 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行74；字段storage_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D008296 | 市区29站样本 110kV 2023年 刚性 BDZ-00115 容载比研究控制上限 | R上限 | 2 | MVA/MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行75；字段clr_cap | 区域年度容量≤研究上限乘参考净峰；四年逐台正增配之和≤基期区域容量乘预算比例 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 2.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D008297 | 市区29站样本 110kV 2023年 刚性 BDZ-00115 上一年第一台主变容量 | s₁旧 | 40 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行75；字段prior_unit_1_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 40.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D008298 | 市区29站样本 110kV 2023年 刚性 BDZ-00115 上一年第二台主变容量 | s₂旧 | 40 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行75；字段prior_unit_2_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 40.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D008299 | 市区29站样本 110kV 2023年 刚性 BDZ-00115 本年第一台主变容量 | s₁ | 40 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行75；字段selected_unit_1_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 40.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D008300 | 市区29站样本 110kV 2023年 刚性 BDZ-00115 本年第二台主变容量 | s₂ | 40 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行75；字段selected_unit_2_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 40.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D008301 | 市区29站样本 110kV 2023年 刚性 BDZ-00115 选定主变容量 | S | 80 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行75；字段selected_capacity_mva | 离散主变组合加总 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 80.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D008302 | 市区29站样本 110kV 2023年 刚性 BDZ-00115 在役储能柜数 | n | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行75；字段storage_modules_in_service | 完整路径整数解 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D008303 | 市区29站样本 110kV 2023年 刚性 BDZ-00115 本年仿真净退出容量 | ΔS退出 | 0 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行75；字段released_capacity_mva | max(0,上一年站容量减本年) | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D008304 | 市区29站样本 110kV 2023年 刚性 BDZ-00115 本年主变容量净变化 | ΔS | 0 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行75；字段net_capacity_change_mva | 本年容量减上一年 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D008305 | 市区29站样本 110kV 2023年 刚性 BDZ-00115 当年新增储能柜数 | Δn | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行75；字段new_storage_modules | 本年在役数量减上一年 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D008306 | 市区29站样本 110kV 2023年 刚性 BDZ-00115 站级正向峰值静态需求 | L⁺ | 63.3759 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行75；字段forward_screen_mw | 年度站级场景 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 63.375891 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D008307 | 市区29站样本 110kV 2023年 刚性 BDZ-00115 站级反向峰值静态需求 | L⁻ | 0 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行75；字段reverse_screen_mw | F13及2025全年极值合并 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D008308 | 市区29站样本 110kV 2023年 刚性 BDZ-00115 当年主变购置投资 | K主变 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行75；字段transformer_capex_10k_cny | 同电压替换案例静态总投资之和/新购容量之和；升档按新购完整容量计价 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D008309 | 市区29站样本 110kV 2023年 刚性 BDZ-00115 当年储能新增投资 | K储能 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行75；字段storage_capex_10k_cny | 十柜整包重复计价+剩余一至九柜线性插值；本年投资为在役数量成本函数差分 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D008310 | 市区29站样本 110kV 2023年 刚性 BDZ-00115 主变投运批次费用现值 | C主变 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行75；字段transformer_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D008311 | 市区29站样本 110kV 2023年 刚性 BDZ-00115 储能投运批次费用现值 | C储能 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行75；字段storage_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D008312 | 市区29站样本 110kV 2024年 刚性 BDZ-00115 容载比研究控制上限 | R上限 | 2 | MVA/MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行76；字段clr_cap | 区域年度容量≤研究上限乘参考净峰；四年逐台正增配之和≤基期区域容量乘预算比例 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 2.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D008313 | 市区29站样本 110kV 2024年 刚性 BDZ-00115 上一年第一台主变容量 | s₁旧 | 40 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行76；字段prior_unit_1_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 40.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D008314 | 市区29站样本 110kV 2024年 刚性 BDZ-00115 上一年第二台主变容量 | s₂旧 | 40 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行76；字段prior_unit_2_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 40.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D008315 | 市区29站样本 110kV 2024年 刚性 BDZ-00115 本年第一台主变容量 | s₁ | 40 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行76；字段selected_unit_1_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 40.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D008316 | 市区29站样本 110kV 2024年 刚性 BDZ-00115 本年第二台主变容量 | s₂ | 40 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行76；字段selected_unit_2_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 40.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D008317 | 市区29站样本 110kV 2024年 刚性 BDZ-00115 选定主变容量 | S | 80 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行76；字段selected_capacity_mva | 离散主变组合加总 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 80.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D008318 | 市区29站样本 110kV 2024年 刚性 BDZ-00115 在役储能柜数 | n | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行76；字段storage_modules_in_service | 完整路径整数解 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D008319 | 市区29站样本 110kV 2024年 刚性 BDZ-00115 本年仿真净退出容量 | ΔS退出 | 0 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行76；字段released_capacity_mva | max(0,上一年站容量减本年) | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D008320 | 市区29站样本 110kV 2024年 刚性 BDZ-00115 本年主变容量净变化 | ΔS | 0 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行76；字段net_capacity_change_mva | 本年容量减上一年 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D008321 | 市区29站样本 110kV 2024年 刚性 BDZ-00115 当年新增储能柜数 | Δn | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行76；字段new_storage_modules | 本年在役数量减上一年 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D008322 | 市区29站样本 110kV 2024年 刚性 BDZ-00115 站级正向峰值静态需求 | L⁺ | 59.5617 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行76；字段forward_screen_mw | 年度站级场景 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 59.561742 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D008323 | 市区29站样本 110kV 2024年 刚性 BDZ-00115 站级反向峰值静态需求 | L⁻ | 0 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行76；字段reverse_screen_mw | F13及2025全年极值合并 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D008324 | 市区29站样本 110kV 2024年 刚性 BDZ-00115 当年主变购置投资 | K主变 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行76；字段transformer_capex_10k_cny | 同电压替换案例静态总投资之和/新购容量之和；升档按新购完整容量计价 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D008325 | 市区29站样本 110kV 2024年 刚性 BDZ-00115 当年储能新增投资 | K储能 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行76；字段storage_capex_10k_cny | 十柜整包重复计价+剩余一至九柜线性插值；本年投资为在役数量成本函数差分 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D008326 | 市区29站样本 110kV 2024年 刚性 BDZ-00115 主变投运批次费用现值 | C主变 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行76；字段transformer_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D008327 | 市区29站样本 110kV 2024年 刚性 BDZ-00115 储能投运批次费用现值 | C储能 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行76；字段storage_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D008328 | 市区29站样本 110kV 2025年 刚性 BDZ-00115 容载比研究控制上限 | R上限 | 2 | MVA/MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行77；字段clr_cap | 区域年度容量≤研究上限乘参考净峰；四年逐台正增配之和≤基期区域容量乘预算比例 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 2.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D008329 | 市区29站样本 110kV 2025年 刚性 BDZ-00115 上一年第一台主变容量 | s₁旧 | 40 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行77；字段prior_unit_1_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 40.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D008330 | 市区29站样本 110kV 2025年 刚性 BDZ-00115 上一年第二台主变容量 | s₂旧 | 40 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行77；字段prior_unit_2_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 40.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D008331 | 市区29站样本 110kV 2025年 刚性 BDZ-00115 本年第一台主变容量 | s₁ | 40 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行77；字段selected_unit_1_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 40.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D008332 | 市区29站样本 110kV 2025年 刚性 BDZ-00115 本年第二台主变容量 | s₂ | 40 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行77；字段selected_unit_2_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 40.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D008333 | 市区29站样本 110kV 2025年 刚性 BDZ-00115 选定主变容量 | S | 80 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行77；字段selected_capacity_mva | 离散主变组合加总 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 80.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D008334 | 市区29站样本 110kV 2025年 刚性 BDZ-00115 在役储能柜数 | n | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行77；字段storage_modules_in_service | 完整路径整数解 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D008335 | 市区29站样本 110kV 2025年 刚性 BDZ-00115 本年仿真净退出容量 | ΔS退出 | 0 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行77；字段released_capacity_mva | max(0,上一年站容量减本年) | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D008336 | 市区29站样本 110kV 2025年 刚性 BDZ-00115 本年主变容量净变化 | ΔS | 0 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行77；字段net_capacity_change_mva | 本年容量减上一年 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D008337 | 市区29站样本 110kV 2025年 刚性 BDZ-00115 当年新增储能柜数 | Δn | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行77；字段new_storage_modules | 本年在役数量减上一年 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D008338 | 市区29站样本 110kV 2025年 刚性 BDZ-00115 站级正向峰值静态需求 | L⁺ | 62.8254 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行77；字段forward_screen_mw | 年度站级场景 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 62.825365 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D008339 | 市区29站样本 110kV 2025年 刚性 BDZ-00115 站级反向峰值静态需求 | L⁻ | 0 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行77；字段reverse_screen_mw | F13及2025全年极值合并 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D008340 | 市区29站样本 110kV 2025年 刚性 BDZ-00115 当年主变购置投资 | K主变 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行77；字段transformer_capex_10k_cny | 同电压替换案例静态总投资之和/新购容量之和；升档按新购完整容量计价 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D008341 | 市区29站样本 110kV 2025年 刚性 BDZ-00115 当年储能新增投资 | K储能 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行77；字段storage_capex_10k_cny | 十柜整包重复计价+剩余一至九柜线性插值；本年投资为在役数量成本函数差分 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D008342 | 市区29站样本 110kV 2025年 刚性 BDZ-00115 主变投运批次费用现值 | C主变 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行77；字段transformer_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D008343 | 市区29站样本 110kV 2025年 刚性 BDZ-00115 储能投运批次费用现值 | C储能 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行77；字段storage_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D008344 | 市区29站样本 110kV 2022年 刚性 BDZ-00139 容载比研究控制上限 | R上限 | 2 | MVA/MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行78；字段clr_cap | 区域年度容量≤研究上限乘参考净峰；四年逐台正增配之和≤基期区域容量乘预算比例 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 2.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D008345 | 市区29站样本 110kV 2022年 刚性 BDZ-00139 上一年第一台主变容量 | s₁旧 | 40 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行78；字段prior_unit_1_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 40.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D008346 | 市区29站样本 110kV 2022年 刚性 BDZ-00139 上一年第二台主变容量 | s₂旧 | 40 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行78；字段prior_unit_2_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 40.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D008347 | 市区29站样本 110kV 2022年 刚性 BDZ-00139 本年第一台主变容量 | s₁ | 40 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行78；字段selected_unit_1_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 40.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D008348 | 市区29站样本 110kV 2022年 刚性 BDZ-00139 本年第二台主变容量 | s₂ | 40 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行78；字段selected_unit_2_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 40.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D008349 | 市区29站样本 110kV 2022年 刚性 BDZ-00139 选定主变容量 | S | 80 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行78；字段selected_capacity_mva | 离散主变组合加总 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 80.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D008350 | 市区29站样本 110kV 2022年 刚性 BDZ-00139 在役储能柜数 | n | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行78；字段storage_modules_in_service | 完整路径整数解 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D008351 | 市区29站样本 110kV 2022年 刚性 BDZ-00139 本年仿真净退出容量 | ΔS退出 | 0 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行78；字段released_capacity_mva | max(0,上一年站容量减本年) | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D008352 | 市区29站样本 110kV 2022年 刚性 BDZ-00139 本年主变容量净变化 | ΔS | 0 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行78；字段net_capacity_change_mva | 本年容量减上一年 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D008353 | 市区29站样本 110kV 2022年 刚性 BDZ-00139 当年新增储能柜数 | Δn | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行78；字段new_storage_modules | 本年在役数量减上一年 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D008354 | 市区29站样本 110kV 2022年 刚性 BDZ-00139 站级正向峰值静态需求 | L⁺ | 74.4644 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行78；字段forward_screen_mw | 年度站级场景 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 74.464388 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D008355 | 市区29站样本 110kV 2022年 刚性 BDZ-00139 站级反向峰值静态需求 | L⁻ | 0 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行78；字段reverse_screen_mw | F13及2025全年极值合并 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D008356 | 市区29站样本 110kV 2022年 刚性 BDZ-00139 当年主变购置投资 | K主变 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行78；字段transformer_capex_10k_cny | 同电压替换案例静态总投资之和/新购容量之和；升档按新购完整容量计价 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D008357 | 市区29站样本 110kV 2022年 刚性 BDZ-00139 当年储能新增投资 | K储能 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行78；字段storage_capex_10k_cny | 十柜整包重复计价+剩余一至九柜线性插值；本年投资为在役数量成本函数差分 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D008358 | 市区29站样本 110kV 2022年 刚性 BDZ-00139 主变投运批次费用现值 | C主变 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行78；字段transformer_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D008359 | 市区29站样本 110kV 2022年 刚性 BDZ-00139 储能投运批次费用现值 | C储能 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行78；字段storage_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D008360 | 市区29站样本 110kV 2023年 刚性 BDZ-00139 容载比研究控制上限 | R上限 | 2 | MVA/MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行79；字段clr_cap | 区域年度容量≤研究上限乘参考净峰；四年逐台正增配之和≤基期区域容量乘预算比例 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 2.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D008361 | 市区29站样本 110kV 2023年 刚性 BDZ-00139 上一年第一台主变容量 | s₁旧 | 40 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行79；字段prior_unit_1_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 40.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D008362 | 市区29站样本 110kV 2023年 刚性 BDZ-00139 上一年第二台主变容量 | s₂旧 | 40 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行79；字段prior_unit_2_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 40.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D008363 | 市区29站样本 110kV 2023年 刚性 BDZ-00139 本年第一台主变容量 | s₁ | 40 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行79；字段selected_unit_1_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 40.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D008364 | 市区29站样本 110kV 2023年 刚性 BDZ-00139 本年第二台主变容量 | s₂ | 50 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行79；字段selected_unit_2_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 50.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D008365 | 市区29站样本 110kV 2023年 刚性 BDZ-00139 选定主变容量 | S | 90 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行79；字段selected_capacity_mva | 离散主变组合加总 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 90.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D008366 | 市区29站样本 110kV 2023年 刚性 BDZ-00139 在役储能柜数 | n | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行79；字段storage_modules_in_service | 完整路径整数解 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D008367 | 市区29站样本 110kV 2023年 刚性 BDZ-00139 本年仿真净退出容量 | ΔS退出 | 0 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行79；字段released_capacity_mva | max(0,上一年站容量减本年) | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D008368 | 市区29站样本 110kV 2023年 刚性 BDZ-00139 本年主变容量净变化 | ΔS | 10 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行79；字段net_capacity_change_mva | 本年容量减上一年 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 10.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D008369 | 市区29站样本 110kV 2023年 刚性 BDZ-00139 当年新增储能柜数 | Δn | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行79；字段new_storage_modules | 本年在役数量减上一年 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D008370 | 市区29站样本 110kV 2023年 刚性 BDZ-00139 站级正向峰值静态需求 | L⁺ | 80.175 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行79；字段forward_screen_mw | 年度站级场景 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 80.174975 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D008371 | 市区29站样本 110kV 2023年 刚性 BDZ-00139 站级反向峰值静态需求 | L⁻ | 0 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行79；字段reverse_screen_mw | F13及2025全年极值合并 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D008372 | 市区29站样本 110kV 2023年 刚性 BDZ-00139 当年主变购置投资 | K主变 | 828.6667 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行79；字段transformer_capex_10k_cny | 同电压替换案例静态总投资之和/新购容量之和；升档按新购完整容量计价 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 828.66666665 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D008373 | 市区29站样本 110kV 2023年 刚性 BDZ-00139 当年储能新增投资 | K储能 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行79；字段storage_capex_10k_cny | 十柜整包重复计价+剩余一至九柜线性插值；本年投资为在役数量成本函数差分 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D008374 | 市区29站样本 110kV 2023年 刚性 BDZ-00139 主变投运批次费用现值 | C主变 | 817.3651 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行79；字段transformer_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 817.36508321 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D008375 | 市区29站样本 110kV 2023年 刚性 BDZ-00139 储能投运批次费用现值 | C储能 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行79；字段storage_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D008376 | 市区29站样本 110kV 2024年 刚性 BDZ-00139 容载比研究控制上限 | R上限 | 2 | MVA/MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行80；字段clr_cap | 区域年度容量≤研究上限乘参考净峰；四年逐台正增配之和≤基期区域容量乘预算比例 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 2.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D008377 | 市区29站样本 110kV 2024年 刚性 BDZ-00139 上一年第一台主变容量 | s₁旧 | 40 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行80；字段prior_unit_1_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 40.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D008378 | 市区29站样本 110kV 2024年 刚性 BDZ-00139 上一年第二台主变容量 | s₂旧 | 50 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行80；字段prior_unit_2_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 50.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D008379 | 市区29站样本 110kV 2024年 刚性 BDZ-00139 本年第一台主变容量 | s₁ | 40 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行80；字段selected_unit_1_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 40.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D008380 | 市区29站样本 110kV 2024年 刚性 BDZ-00139 本年第二台主变容量 | s₂ | 50 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行80；字段selected_unit_2_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 50.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D008381 | 市区29站样本 110kV 2024年 刚性 BDZ-00139 选定主变容量 | S | 90 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行80；字段selected_capacity_mva | 离散主变组合加总 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 90.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D008382 | 市区29站样本 110kV 2024年 刚性 BDZ-00139 在役储能柜数 | n | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行80；字段storage_modules_in_service | 完整路径整数解 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D008383 | 市区29站样本 110kV 2024年 刚性 BDZ-00139 本年仿真净退出容量 | ΔS退出 | 0 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行80；字段released_capacity_mva | max(0,上一年站容量减本年) | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D008384 | 市区29站样本 110kV 2024年 刚性 BDZ-00139 本年主变容量净变化 | ΔS | 0 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行80；字段net_capacity_change_mva | 本年容量减上一年 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D008385 | 市区29站样本 110kV 2024年 刚性 BDZ-00139 当年新增储能柜数 | Δn | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行80；字段new_storage_modules | 本年在役数量减上一年 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D008386 | 市区29站样本 110kV 2024年 刚性 BDZ-00139 站级正向峰值静态需求 | L⁺ | 75.3498 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行80；字段forward_screen_mw | 年度站级场景 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 75.349807 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D008387 | 市区29站样本 110kV 2024年 刚性 BDZ-00139 站级反向峰值静态需求 | L⁻ | 0 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行80；字段reverse_screen_mw | F13及2025全年极值合并 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D008388 | 市区29站样本 110kV 2024年 刚性 BDZ-00139 当年主变购置投资 | K主变 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行80；字段transformer_capex_10k_cny | 同电压替换案例静态总投资之和/新购容量之和；升档按新购完整容量计价 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D008389 | 市区29站样本 110kV 2024年 刚性 BDZ-00139 当年储能新增投资 | K储能 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行80；字段storage_capex_10k_cny | 十柜整包重复计价+剩余一至九柜线性插值；本年投资为在役数量成本函数差分 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D008390 | 市区29站样本 110kV 2024年 刚性 BDZ-00139 主变投运批次费用现值 | C主变 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行80；字段transformer_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D008391 | 市区29站样本 110kV 2024年 刚性 BDZ-00139 储能投运批次费用现值 | C储能 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行80；字段storage_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D008392 | 市区29站样本 110kV 2025年 刚性 BDZ-00139 容载比研究控制上限 | R上限 | 2 | MVA/MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行81；字段clr_cap | 区域年度容量≤研究上限乘参考净峰；四年逐台正增配之和≤基期区域容量乘预算比例 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 2.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D008393 | 市区29站样本 110kV 2025年 刚性 BDZ-00139 上一年第一台主变容量 | s₁旧 | 40 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行81；字段prior_unit_1_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 40.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D008394 | 市区29站样本 110kV 2025年 刚性 BDZ-00139 上一年第二台主变容量 | s₂旧 | 50 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行81；字段prior_unit_2_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 50.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D008395 | 市区29站样本 110kV 2025年 刚性 BDZ-00139 本年第一台主变容量 | s₁ | 40 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行81；字段selected_unit_1_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 40.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D008396 | 市区29站样本 110kV 2025年 刚性 BDZ-00139 本年第二台主变容量 | s₂ | 50 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行81；字段selected_unit_2_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 50.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D008397 | 市区29站样本 110kV 2025年 刚性 BDZ-00139 选定主变容量 | S | 90 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行81；字段selected_capacity_mva | 离散主变组合加总 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 90.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D008398 | 市区29站样本 110kV 2025年 刚性 BDZ-00139 在役储能柜数 | n | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行81；字段storage_modules_in_service | 完整路径整数解 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D008399 | 市区29站样本 110kV 2025年 刚性 BDZ-00139 本年仿真净退出容量 | ΔS退出 | 0 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行81；字段released_capacity_mva | max(0,上一年站容量减本年) | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D008400 | 市区29站样本 110kV 2025年 刚性 BDZ-00139 本年主变容量净变化 | ΔS | 0 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行81；字段net_capacity_change_mva | 本年容量减上一年 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D008401 | 市区29站样本 110kV 2025年 刚性 BDZ-00139 当年新增储能柜数 | Δn | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行81；字段new_storage_modules | 本年在役数量减上一年 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D008402 | 市区29站样本 110kV 2025年 刚性 BDZ-00139 站级正向峰值静态需求 | L⁺ | 79.4785 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行81；字段forward_screen_mw | 年度站级场景 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 79.47852 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D008403 | 市区29站样本 110kV 2025年 刚性 BDZ-00139 站级反向峰值静态需求 | L⁻ | 0 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行81；字段reverse_screen_mw | F13及2025全年极值合并 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D008404 | 市区29站样本 110kV 2025年 刚性 BDZ-00139 当年主变购置投资 | K主变 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行81；字段transformer_capex_10k_cny | 同电压替换案例静态总投资之和/新购容量之和；升档按新购完整容量计价 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D008405 | 市区29站样本 110kV 2025年 刚性 BDZ-00139 当年储能新增投资 | K储能 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行81；字段storage_capex_10k_cny | 十柜整包重复计价+剩余一至九柜线性插值；本年投资为在役数量成本函数差分 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D008406 | 市区29站样本 110kV 2025年 刚性 BDZ-00139 主变投运批次费用现值 | C主变 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行81；字段transformer_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D008407 | 市区29站样本 110kV 2025年 刚性 BDZ-00139 储能投运批次费用现值 | C储能 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行81；字段storage_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D008408 | 市区29站样本 110kV 2022年 刚性 BDZ-00148 容载比研究控制上限 | R上限 | 2 | MVA/MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行82；字段clr_cap | 区域年度容量≤研究上限乘参考净峰；四年逐台正增配之和≤基期区域容量乘预算比例 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 2.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D008409 | 市区29站样本 110kV 2022年 刚性 BDZ-00148 上一年第一台主变容量 | s₁旧 | 50 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行82；字段prior_unit_1_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 50.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D008410 | 市区29站样本 110kV 2022年 刚性 BDZ-00148 上一年第二台主变容量 | s₂旧 | 80 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行82；字段prior_unit_2_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 80.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D008411 | 市区29站样本 110kV 2022年 刚性 BDZ-00148 本年第一台主变容量 | s₁ | 50 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行82；字段selected_unit_1_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 50.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D008412 | 市区29站样本 110kV 2022年 刚性 BDZ-00148 本年第二台主变容量 | s₂ | 50 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行82；字段selected_unit_2_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 50.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D008413 | 市区29站样本 110kV 2022年 刚性 BDZ-00148 选定主变容量 | S | 100 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行82；字段selected_capacity_mva | 离散主变组合加总 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 100.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D008414 | 市区29站样本 110kV 2022年 刚性 BDZ-00148 在役储能柜数 | n | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行82；字段storage_modules_in_service | 完整路径整数解 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D008415 | 市区29站样本 110kV 2022年 刚性 BDZ-00148 本年仿真净退出容量 | ΔS退出 | 30 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行82；字段released_capacity_mva | max(0,上一年站容量减本年) | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 30.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D008416 | 市区29站样本 110kV 2022年 刚性 BDZ-00148 本年主变容量净变化 | ΔS | -30 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行82；字段net_capacity_change_mva | 本年容量减上一年 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | -30.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D008417 | 市区29站样本 110kV 2022年 刚性 BDZ-00148 当年新增储能柜数 | Δn | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行82；字段new_storage_modules | 本年在役数量减上一年 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D008418 | 市区29站样本 110kV 2022年 刚性 BDZ-00148 站级正向峰值静态需求 | L⁺ | 82.5344 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行82；字段forward_screen_mw | 年度站级场景 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 82.534404 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D008419 | 市区29站样本 110kV 2022年 刚性 BDZ-00148 站级反向峰值静态需求 | L⁻ | 0 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行82；字段reverse_screen_mw | F13及2025全年极值合并 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D008420 | 市区29站样本 110kV 2022年 刚性 BDZ-00148 当年主变购置投资 | K主变 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行82；字段transformer_capex_10k_cny | 同电压替换案例静态总投资之和/新购容量之和；升档按新购完整容量计价 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D008421 | 市区29站样本 110kV 2022年 刚性 BDZ-00148 当年储能新增投资 | K储能 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行82；字段storage_capex_10k_cny | 十柜整包重复计价+剩余一至九柜线性插值；本年投资为在役数量成本函数差分 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D008422 | 市区29站样本 110kV 2022年 刚性 BDZ-00148 主变投运批次费用现值 | C主变 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行82；字段transformer_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D008423 | 市区29站样本 110kV 2022年 刚性 BDZ-00148 储能投运批次费用现值 | C储能 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行82；字段storage_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D008424 | 市区29站样本 110kV 2023年 刚性 BDZ-00148 容载比研究控制上限 | R上限 | 2 | MVA/MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行83；字段clr_cap | 区域年度容量≤研究上限乘参考净峰；四年逐台正增配之和≤基期区域容量乘预算比例 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 2.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D008425 | 市区29站样本 110kV 2023年 刚性 BDZ-00148 上一年第一台主变容量 | s₁旧 | 50 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行83；字段prior_unit_1_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 50.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D008426 | 市区29站样本 110kV 2023年 刚性 BDZ-00148 上一年第二台主变容量 | s₂旧 | 50 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行83；字段prior_unit_2_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 50.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D008427 | 市区29站样本 110kV 2023年 刚性 BDZ-00148 本年第一台主变容量 | s₁ | 50 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行83；字段selected_unit_1_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 50.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D008428 | 市区29站样本 110kV 2023年 刚性 BDZ-00148 本年第二台主变容量 | s₂ | 50 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行83；字段selected_unit_2_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 50.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D008429 | 市区29站样本 110kV 2023年 刚性 BDZ-00148 选定主变容量 | S | 100 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行83；字段selected_capacity_mva | 离散主变组合加总 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 100.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D008430 | 市区29站样本 110kV 2023年 刚性 BDZ-00148 在役储能柜数 | n | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行83；字段storage_modules_in_service | 完整路径整数解 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D008431 | 市区29站样本 110kV 2023年 刚性 BDZ-00148 本年仿真净退出容量 | ΔS退出 | 0 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行83；字段released_capacity_mva | max(0,上一年站容量减本年) | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D008432 | 市区29站样本 110kV 2023年 刚性 BDZ-00148 本年主变容量净变化 | ΔS | 0 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行83；字段net_capacity_change_mva | 本年容量减上一年 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D008433 | 市区29站样本 110kV 2023年 刚性 BDZ-00148 当年新增储能柜数 | Δn | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行83；字段new_storage_modules | 本年在役数量减上一年 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D008434 | 市区29站样本 110kV 2023年 刚性 BDZ-00148 站级正向峰值静态需求 | L⁺ | 88.8639 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行83；字段forward_screen_mw | 年度站级场景 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 88.86387 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D008435 | 市区29站样本 110kV 2023年 刚性 BDZ-00148 站级反向峰值静态需求 | L⁻ | 0 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行83；字段reverse_screen_mw | F13及2025全年极值合并 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D008436 | 市区29站样本 110kV 2023年 刚性 BDZ-00148 当年主变购置投资 | K主变 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行83；字段transformer_capex_10k_cny | 同电压替换案例静态总投资之和/新购容量之和；升档按新购完整容量计价 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D008437 | 市区29站样本 110kV 2023年 刚性 BDZ-00148 当年储能新增投资 | K储能 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行83；字段storage_capex_10k_cny | 十柜整包重复计价+剩余一至九柜线性插值；本年投资为在役数量成本函数差分 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D008438 | 市区29站样本 110kV 2023年 刚性 BDZ-00148 主变投运批次费用现值 | C主变 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行83；字段transformer_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D008439 | 市区29站样本 110kV 2023年 刚性 BDZ-00148 储能投运批次费用现值 | C储能 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行83；字段storage_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D008440 | 市区29站样本 110kV 2024年 刚性 BDZ-00148 容载比研究控制上限 | R上限 | 2 | MVA/MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行84；字段clr_cap | 区域年度容量≤研究上限乘参考净峰；四年逐台正增配之和≤基期区域容量乘预算比例 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 2.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D008441 | 市区29站样本 110kV 2024年 刚性 BDZ-00148 上一年第一台主变容量 | s₁旧 | 50 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行84；字段prior_unit_1_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 50.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D008442 | 市区29站样本 110kV 2024年 刚性 BDZ-00148 上一年第二台主变容量 | s₂旧 | 50 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行84；字段prior_unit_2_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 50.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D008443 | 市区29站样本 110kV 2024年 刚性 BDZ-00148 本年第一台主变容量 | s₁ | 50 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行84；字段selected_unit_1_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 50.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D008444 | 市区29站样本 110kV 2024年 刚性 BDZ-00148 本年第二台主变容量 | s₂ | 50 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行84；字段selected_unit_2_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 50.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D008445 | 市区29站样本 110kV 2024年 刚性 BDZ-00148 选定主变容量 | S | 100 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行84；字段selected_capacity_mva | 离散主变组合加总 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 100.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D008446 | 市区29站样本 110kV 2024年 刚性 BDZ-00148 在役储能柜数 | n | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行84；字段storage_modules_in_service | 完整路径整数解 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D008447 | 市区29站样本 110kV 2024年 刚性 BDZ-00148 本年仿真净退出容量 | ΔS退出 | 0 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行84；字段released_capacity_mva | max(0,上一年站容量减本年) | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D008448 | 市区29站样本 110kV 2024年 刚性 BDZ-00148 本年主变容量净变化 | ΔS | 0 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行84；字段net_capacity_change_mva | 本年容量减上一年 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D008449 | 市区29站样本 110kV 2024年 刚性 BDZ-00148 当年新增储能柜数 | Δn | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行84；字段new_storage_modules | 本年在役数量减上一年 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D008450 | 市区29站样本 110kV 2024年 刚性 BDZ-00148 站级正向峰值静态需求 | L⁺ | 83.5158 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行84；字段forward_screen_mw | 年度站级场景 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 83.515779 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D008451 | 市区29站样本 110kV 2024年 刚性 BDZ-00148 站级反向峰值静态需求 | L⁻ | 0 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行84；字段reverse_screen_mw | F13及2025全年极值合并 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D008452 | 市区29站样本 110kV 2024年 刚性 BDZ-00148 当年主变购置投资 | K主变 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行84；字段transformer_capex_10k_cny | 同电压替换案例静态总投资之和/新购容量之和；升档按新购完整容量计价 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D008453 | 市区29站样本 110kV 2024年 刚性 BDZ-00148 当年储能新增投资 | K储能 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行84；字段storage_capex_10k_cny | 十柜整包重复计价+剩余一至九柜线性插值；本年投资为在役数量成本函数差分 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D008454 | 市区29站样本 110kV 2024年 刚性 BDZ-00148 主变投运批次费用现值 | C主变 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行84；字段transformer_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D008455 | 市区29站样本 110kV 2024年 刚性 BDZ-00148 储能投运批次费用现值 | C储能 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行84；字段storage_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D008456 | 市区29站样本 110kV 2025年 刚性 BDZ-00148 容载比研究控制上限 | R上限 | 2 | MVA/MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行85；字段clr_cap | 区域年度容量≤研究上限乘参考净峰；四年逐台正增配之和≤基期区域容量乘预算比例 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 2.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D008457 | 市区29站样本 110kV 2025年 刚性 BDZ-00148 上一年第一台主变容量 | s₁旧 | 50 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行85；字段prior_unit_1_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 50.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D008458 | 市区29站样本 110kV 2025年 刚性 BDZ-00148 上一年第二台主变容量 | s₂旧 | 50 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行85；字段prior_unit_2_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 50.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D008459 | 市区29站样本 110kV 2025年 刚性 BDZ-00148 本年第一台主变容量 | s₁ | 50 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行85；字段selected_unit_1_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 50.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D008460 | 市区29站样本 110kV 2025年 刚性 BDZ-00148 本年第二台主变容量 | s₂ | 50 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行85；字段selected_unit_2_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 50.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D008461 | 市区29站样本 110kV 2025年 刚性 BDZ-00148 选定主变容量 | S | 100 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行85；字段selected_capacity_mva | 离散主变组合加总 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 100.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D008462 | 市区29站样本 110kV 2025年 刚性 BDZ-00148 在役储能柜数 | n | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行85；字段storage_modules_in_service | 完整路径整数解 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D008463 | 市区29站样本 110kV 2025年 刚性 BDZ-00148 本年仿真净退出容量 | ΔS退出 | 0 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行85；字段released_capacity_mva | max(0,上一年站容量减本年) | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D008464 | 市区29站样本 110kV 2025年 刚性 BDZ-00148 本年主变容量净变化 | ΔS | 0 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行85；字段net_capacity_change_mva | 本年容量减上一年 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D008465 | 市区29站样本 110kV 2025年 刚性 BDZ-00148 当年新增储能柜数 | Δn | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行85；字段new_storage_modules | 本年在役数量减上一年 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D008466 | 市区29站样本 110kV 2025年 刚性 BDZ-00148 站级正向峰值静态需求 | L⁺ | 88.0919 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行85；字段forward_screen_mw | 年度站级场景 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 88.091938 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D008467 | 市区29站样本 110kV 2025年 刚性 BDZ-00148 站级反向峰值静态需求 | L⁻ | 0 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行85；字段reverse_screen_mw | F13及2025全年极值合并 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D008468 | 市区29站样本 110kV 2025年 刚性 BDZ-00148 当年主变购置投资 | K主变 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行85；字段transformer_capex_10k_cny | 同电压替换案例静态总投资之和/新购容量之和；升档按新购完整容量计价 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D008469 | 市区29站样本 110kV 2025年 刚性 BDZ-00148 当年储能新增投资 | K储能 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行85；字段storage_capex_10k_cny | 十柜整包重复计价+剩余一至九柜线性插值；本年投资为在役数量成本函数差分 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D008470 | 市区29站样本 110kV 2025年 刚性 BDZ-00148 主变投运批次费用现值 | C主变 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行85；字段transformer_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D008471 | 市区29站样本 110kV 2025年 刚性 BDZ-00148 储能投运批次费用现值 | C储能 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行85；字段storage_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D008472 | 市区29站样本 110kV 2022年 刚性 BDZ-00151 容载比研究控制上限 | R上限 | 2 | MVA/MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行86；字段clr_cap | 区域年度容量≤研究上限乘参考净峰；四年逐台正增配之和≤基期区域容量乘预算比例 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 2.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D008473 | 市区29站样本 110kV 2022年 刚性 BDZ-00151 上一年第一台主变容量 | s₁旧 | 40 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行86；字段prior_unit_1_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 40.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D008474 | 市区29站样本 110kV 2022年 刚性 BDZ-00151 上一年第二台主变容量 | s₂旧 | 80 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行86；字段prior_unit_2_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 80.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D008475 | 市区29站样本 110kV 2022年 刚性 BDZ-00151 本年第一台主变容量 | s₁ | 50 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行86；字段selected_unit_1_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 50.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D008476 | 市区29站样本 110kV 2022年 刚性 BDZ-00151 本年第二台主变容量 | s₂ | 80 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行86；字段selected_unit_2_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 80.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D008477 | 市区29站样本 110kV 2022年 刚性 BDZ-00151 选定主变容量 | S | 130 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行86；字段selected_capacity_mva | 离散主变组合加总 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 130.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D008478 | 市区29站样本 110kV 2022年 刚性 BDZ-00151 在役储能柜数 | n | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行86；字段storage_modules_in_service | 完整路径整数解 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D008479 | 市区29站样本 110kV 2022年 刚性 BDZ-00151 本年仿真净退出容量 | ΔS退出 | 0 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行86；字段released_capacity_mva | max(0,上一年站容量减本年) | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D008480 | 市区29站样本 110kV 2022年 刚性 BDZ-00151 本年主变容量净变化 | ΔS | 10 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行86；字段net_capacity_change_mva | 本年容量减上一年 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 10.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D008481 | 市区29站样本 110kV 2022年 刚性 BDZ-00151 当年新增储能柜数 | Δn | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行86；字段new_storage_modules | 本年在役数量减上一年 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D008482 | 市区29站样本 110kV 2022年 刚性 BDZ-00151 站级正向峰值静态需求 | L⁺ | 102.7647 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行86；字段forward_screen_mw | 年度站级场景 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 102.764709 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D008483 | 市区29站样本 110kV 2022年 刚性 BDZ-00151 站级反向峰值静态需求 | L⁻ | 0 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行86；字段reverse_screen_mw | F13及2025全年极值合并 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D008484 | 市区29站样本 110kV 2022年 刚性 BDZ-00151 当年主变购置投资 | K主变 | 828.6667 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行86；字段transformer_capex_10k_cny | 同电压替换案例静态总投资之和/新购容量之和；升档按新购完整容量计价 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 828.66666665 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D008485 | 市区29站样本 110kV 2022年 刚性 BDZ-00151 当年储能新增投资 | K储能 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行86；字段storage_capex_10k_cny | 十柜整包重复计价+剩余一至九柜线性插值；本年投资为在役数量成本函数差分 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D008486 | 市区29站样本 110kV 2022年 刚性 BDZ-00151 主变投运批次费用现值 | C主变 | 868.9908 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行86；字段transformer_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 868.99081004 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D008487 | 市区29站样本 110kV 2022年 刚性 BDZ-00151 储能投运批次费用现值 | C储能 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行86；字段storage_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D008488 | 市区29站样本 110kV 2023年 刚性 BDZ-00151 容载比研究控制上限 | R上限 | 2 | MVA/MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行87；字段clr_cap | 区域年度容量≤研究上限乘参考净峰；四年逐台正增配之和≤基期区域容量乘预算比例 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 2.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D008489 | 市区29站样本 110kV 2023年 刚性 BDZ-00151 上一年第一台主变容量 | s₁旧 | 50 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行87；字段prior_unit_1_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 50.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D008490 | 市区29站样本 110kV 2023年 刚性 BDZ-00151 上一年第二台主变容量 | s₂旧 | 80 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行87；字段prior_unit_2_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 80.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D008491 | 市区29站样本 110kV 2023年 刚性 BDZ-00151 本年第一台主变容量 | s₁ | 50 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行87；字段selected_unit_1_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 50.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D008492 | 市区29站样本 110kV 2023年 刚性 BDZ-00151 本年第二台主变容量 | s₂ | 80 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行87；字段selected_unit_2_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 80.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D008493 | 市区29站样本 110kV 2023年 刚性 BDZ-00151 选定主变容量 | S | 130 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行87；字段selected_capacity_mva | 离散主变组合加总 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 130.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D008494 | 市区29站样本 110kV 2023年 刚性 BDZ-00151 在役储能柜数 | n | 43 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行87；字段storage_modules_in_service | 完整路径整数解 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 43 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D008495 | 市区29站样本 110kV 2023年 刚性 BDZ-00151 本年仿真净退出容量 | ΔS退出 | 0 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行87；字段released_capacity_mva | max(0,上一年站容量减本年) | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D008496 | 市区29站样本 110kV 2023年 刚性 BDZ-00151 本年主变容量净变化 | ΔS | 0 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行87；字段net_capacity_change_mva | 本年容量减上一年 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D008497 | 市区29站样本 110kV 2023年 刚性 BDZ-00151 当年新增储能柜数 | Δn | 43 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行87；字段new_storage_modules | 本年在役数量减上一年 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 43 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D008498 | 市区29站样本 110kV 2023年 刚性 BDZ-00151 站级正向峰值静态需求 | L⁺ | 110.6456 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行87；字段forward_screen_mw | 年度站级场景 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 110.645614 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D008499 | 市区29站样本 110kV 2023年 刚性 BDZ-00151 站级反向峰值静态需求 | L⁻ | 0 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行87；字段reverse_screen_mw | F13及2025全年极值合并 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D008500 | 市区29站样本 110kV 2023年 刚性 BDZ-00151 当年主变购置投资 | K主变 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行87；字段transformer_capex_10k_cny | 同电压替换案例静态总投资之和/新购容量之和；升档按新购完整容量计价 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D008501 | 市区29站样本 110kV 2023年 刚性 BDZ-00151 当年储能新增投资 | K储能 | 909.7487 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行87；字段storage_capex_10k_cny | 十柜整包重复计价+剩余一至九柜线性插值；本年投资为在役数量成本函数差分 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 909.74866178 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D008502 | 市区29站样本 110kV 2023年 刚性 BDZ-00151 主变投运批次费用现值 | C主变 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行87；字段transformer_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D008503 | 市区29站样本 110kV 2023年 刚性 BDZ-00151 储能投运批次费用现值 | C储能 | 1524.7949 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行87；字段storage_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 1524.79485238 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D008504 | 市区29站样本 110kV 2024年 刚性 BDZ-00151 容载比研究控制上限 | R上限 | 2 | MVA/MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行88；字段clr_cap | 区域年度容量≤研究上限乘参考净峰；四年逐台正增配之和≤基期区域容量乘预算比例 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 2.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D008505 | 市区29站样本 110kV 2024年 刚性 BDZ-00151 上一年第一台主变容量 | s₁旧 | 50 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行88；字段prior_unit_1_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 50.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D008506 | 市区29站样本 110kV 2024年 刚性 BDZ-00151 上一年第二台主变容量 | s₂旧 | 80 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行88；字段prior_unit_2_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 80.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D008507 | 市区29站样本 110kV 2024年 刚性 BDZ-00151 本年第一台主变容量 | s₁ | 50 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行88；字段selected_unit_1_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 50.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D008508 | 市区29站样本 110kV 2024年 刚性 BDZ-00151 本年第二台主变容量 | s₂ | 80 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行88；字段selected_unit_2_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 80.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D008509 | 市区29站样本 110kV 2024年 刚性 BDZ-00151 选定主变容量 | S | 130 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行88；字段selected_capacity_mva | 离散主变组合加总 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 130.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D008510 | 市区29站样本 110kV 2024年 刚性 BDZ-00151 在役储能柜数 | n | 43 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行88；字段storage_modules_in_service | 完整路径整数解 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 43 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D008511 | 市区29站样本 110kV 2024年 刚性 BDZ-00151 本年仿真净退出容量 | ΔS退出 | 0 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行88；字段released_capacity_mva | max(0,上一年站容量减本年) | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D008512 | 市区29站样本 110kV 2024年 刚性 BDZ-00151 本年主变容量净变化 | ΔS | 0 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行88；字段net_capacity_change_mva | 本年容量减上一年 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D008513 | 市区29站样本 110kV 2024年 刚性 BDZ-00151 当年新增储能柜数 | Δn | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行88；字段new_storage_modules | 本年在役数量减上一年 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D008514 | 市区29站样本 110kV 2024年 刚性 BDZ-00151 站级正向峰值静态需求 | L⁺ | 103.9866 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行88；字段forward_screen_mw | 年度站级场景 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 103.986633 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D008515 | 市区29站样本 110kV 2024年 刚性 BDZ-00151 站级反向峰值静态需求 | L⁻ | 0 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行88；字段reverse_screen_mw | F13及2025全年极值合并 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D008516 | 市区29站样本 110kV 2024年 刚性 BDZ-00151 当年主变购置投资 | K主变 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行88；字段transformer_capex_10k_cny | 同电压替换案例静态总投资之和/新购容量之和；升档按新购完整容量计价 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D008517 | 市区29站样本 110kV 2024年 刚性 BDZ-00151 当年储能新增投资 | K储能 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行88；字段storage_capex_10k_cny | 十柜整包重复计价+剩余一至九柜线性插值；本年投资为在役数量成本函数差分 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D008518 | 市区29站样本 110kV 2024年 刚性 BDZ-00151 主变投运批次费用现值 | C主变 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行88；字段transformer_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D008519 | 市区29站样本 110kV 2024年 刚性 BDZ-00151 储能投运批次费用现值 | C储能 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行88；字段storage_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D008520 | 市区29站样本 110kV 2025年 刚性 BDZ-00151 容载比研究控制上限 | R上限 | 2 | MVA/MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行89；字段clr_cap | 区域年度容量≤研究上限乘参考净峰；四年逐台正增配之和≤基期区域容量乘预算比例 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 2.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D008521 | 市区29站样本 110kV 2025年 刚性 BDZ-00151 上一年第一台主变容量 | s₁旧 | 50 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行89；字段prior_unit_1_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 50.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D008522 | 市区29站样本 110kV 2025年 刚性 BDZ-00151 上一年第二台主变容量 | s₂旧 | 80 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行89；字段prior_unit_2_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 80.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D008523 | 市区29站样本 110kV 2025年 刚性 BDZ-00151 本年第一台主变容量 | s₁ | 50 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行89；字段selected_unit_1_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 50.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D008524 | 市区29站样本 110kV 2025年 刚性 BDZ-00151 本年第二台主变容量 | s₂ | 80 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行89；字段selected_unit_2_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 80.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D008525 | 市区29站样本 110kV 2025年 刚性 BDZ-00151 选定主变容量 | S | 130 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行89；字段selected_capacity_mva | 离散主变组合加总 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 130.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D008526 | 市区29站样本 110kV 2025年 刚性 BDZ-00151 在役储能柜数 | n | 43 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行89；字段storage_modules_in_service | 完整路径整数解 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 43 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D008527 | 市区29站样本 110kV 2025年 刚性 BDZ-00151 本年仿真净退出容量 | ΔS退出 | 0 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行89；字段released_capacity_mva | max(0,上一年站容量减本年) | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D008528 | 市区29站样本 110kV 2025年 刚性 BDZ-00151 本年主变容量净变化 | ΔS | 0 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行89；字段net_capacity_change_mva | 本年容量减上一年 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D008529 | 市区29站样本 110kV 2025年 刚性 BDZ-00151 当年新增储能柜数 | Δn | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行89；字段new_storage_modules | 本年在役数量减上一年 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D008530 | 市区29站样本 110kV 2025年 刚性 BDZ-00151 站级正向峰值静态需求 | L⁺ | 109.6845 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行89；字段forward_screen_mw | 年度站级场景 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 109.684471 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D008531 | 市区29站样本 110kV 2025年 刚性 BDZ-00151 站级反向峰值静态需求 | L⁻ | 0 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行89；字段reverse_screen_mw | F13及2025全年极值合并 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D008532 | 市区29站样本 110kV 2025年 刚性 BDZ-00151 当年主变购置投资 | K主变 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行89；字段transformer_capex_10k_cny | 同电压替换案例静态总投资之和/新购容量之和；升档按新购完整容量计价 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D008533 | 市区29站样本 110kV 2025年 刚性 BDZ-00151 当年储能新增投资 | K储能 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行89；字段storage_capex_10k_cny | 十柜整包重复计价+剩余一至九柜线性插值；本年投资为在役数量成本函数差分 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D008534 | 市区29站样本 110kV 2025年 刚性 BDZ-00151 主变投运批次费用现值 | C主变 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行89；字段transformer_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D008535 | 市区29站样本 110kV 2025年 刚性 BDZ-00151 储能投运批次费用现值 | C储能 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行89；字段storage_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D008536 | 市区29站样本 110kV 2022年 刚性 BDZ-00154 容载比研究控制上限 | R上限 | 2 | MVA/MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行90；字段clr_cap | 区域年度容量≤研究上限乘参考净峰；四年逐台正增配之和≤基期区域容量乘预算比例 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 2.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D008537 | 市区29站样本 110kV 2022年 刚性 BDZ-00154 上一年第一台主变容量 | s₁旧 | 50 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行90；字段prior_unit_1_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 50.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D008538 | 市区29站样本 110kV 2022年 刚性 BDZ-00154 上一年第二台主变容量 | s₂旧 | 50 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行90；字段prior_unit_2_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 50.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D008539 | 市区29站样本 110kV 2022年 刚性 BDZ-00154 本年第一台主变容量 | s₁ | 40 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行90；字段selected_unit_1_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 40.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D008540 | 市区29站样本 110kV 2022年 刚性 BDZ-00154 本年第二台主变容量 | s₂ | 40 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行90；字段selected_unit_2_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 40.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D008541 | 市区29站样本 110kV 2022年 刚性 BDZ-00154 选定主变容量 | S | 80 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行90；字段selected_capacity_mva | 离散主变组合加总 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 80.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D008542 | 市区29站样本 110kV 2022年 刚性 BDZ-00154 在役储能柜数 | n | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行90；字段storage_modules_in_service | 完整路径整数解 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D008543 | 市区29站样本 110kV 2022年 刚性 BDZ-00154 本年仿真净退出容量 | ΔS退出 | 20 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行90；字段released_capacity_mva | max(0,上一年站容量减本年) | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 20.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D008544 | 市区29站样本 110kV 2022年 刚性 BDZ-00154 本年主变容量净变化 | ΔS | -20 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行90；字段net_capacity_change_mva | 本年容量减上一年 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | -20.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D008545 | 市区29站样本 110kV 2022年 刚性 BDZ-00154 当年新增储能柜数 | Δn | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行90；字段new_storage_modules | 本年在役数量减上一年 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D008546 | 市区29站样本 110kV 2022年 刚性 BDZ-00154 站级正向峰值静态需求 | L⁺ | 15.5192 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行90；字段forward_screen_mw | 年度站级场景 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 15.519237 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D008547 | 市区29站样本 110kV 2022年 刚性 BDZ-00154 站级反向峰值静态需求 | L⁻ | 0 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行90；字段reverse_screen_mw | F13及2025全年极值合并 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D008548 | 市区29站样本 110kV 2022年 刚性 BDZ-00154 当年主变购置投资 | K主变 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行90；字段transformer_capex_10k_cny | 同电压替换案例静态总投资之和/新购容量之和；升档按新购完整容量计价 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D008549 | 市区29站样本 110kV 2022年 刚性 BDZ-00154 当年储能新增投资 | K储能 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行90；字段storage_capex_10k_cny | 十柜整包重复计价+剩余一至九柜线性插值；本年投资为在役数量成本函数差分 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D008550 | 市区29站样本 110kV 2022年 刚性 BDZ-00154 主变投运批次费用现值 | C主变 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行90；字段transformer_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D008551 | 市区29站样本 110kV 2022年 刚性 BDZ-00154 储能投运批次费用现值 | C储能 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行90；字段storage_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D008552 | 市区29站样本 110kV 2023年 刚性 BDZ-00154 容载比研究控制上限 | R上限 | 2 | MVA/MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行91；字段clr_cap | 区域年度容量≤研究上限乘参考净峰；四年逐台正增配之和≤基期区域容量乘预算比例 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 2.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D008553 | 市区29站样本 110kV 2023年 刚性 BDZ-00154 上一年第一台主变容量 | s₁旧 | 40 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行91；字段prior_unit_1_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 40.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D008554 | 市区29站样本 110kV 2023年 刚性 BDZ-00154 上一年第二台主变容量 | s₂旧 | 40 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行91；字段prior_unit_2_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 40.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D008555 | 市区29站样本 110kV 2023年 刚性 BDZ-00154 本年第一台主变容量 | s₁ | 40 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行91；字段selected_unit_1_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 40.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D008556 | 市区29站样本 110kV 2023年 刚性 BDZ-00154 本年第二台主变容量 | s₂ | 40 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行91；字段selected_unit_2_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 40.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D008557 | 市区29站样本 110kV 2023年 刚性 BDZ-00154 选定主变容量 | S | 80 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行91；字段selected_capacity_mva | 离散主变组合加总 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 80.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D008558 | 市区29站样本 110kV 2023年 刚性 BDZ-00154 在役储能柜数 | n | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行91；字段storage_modules_in_service | 完整路径整数解 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D008559 | 市区29站样本 110kV 2023年 刚性 BDZ-00154 本年仿真净退出容量 | ΔS退出 | 0 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行91；字段released_capacity_mva | max(0,上一年站容量减本年) | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D008560 | 市区29站样本 110kV 2023年 刚性 BDZ-00154 本年主变容量净变化 | ΔS | 0 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行91；字段net_capacity_change_mva | 本年容量减上一年 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D008561 | 市区29站样本 110kV 2023年 刚性 BDZ-00154 当年新增储能柜数 | Δn | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行91；字段new_storage_modules | 本年在役数量减上一年 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D008562 | 市区29站样本 110kV 2023年 刚性 BDZ-00154 站级正向峰值静态需求 | L⁺ | 16.7094 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行91；字段forward_screen_mw | 年度站级场景 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 16.709389 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D008563 | 市区29站样本 110kV 2023年 刚性 BDZ-00154 站级反向峰值静态需求 | L⁻ | 0 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行91；字段reverse_screen_mw | F13及2025全年极值合并 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D008564 | 市区29站样本 110kV 2023年 刚性 BDZ-00154 当年主变购置投资 | K主变 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行91；字段transformer_capex_10k_cny | 同电压替换案例静态总投资之和/新购容量之和；升档按新购完整容量计价 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D008565 | 市区29站样本 110kV 2023年 刚性 BDZ-00154 当年储能新增投资 | K储能 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行91；字段storage_capex_10k_cny | 十柜整包重复计价+剩余一至九柜线性插值；本年投资为在役数量成本函数差分 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D008566 | 市区29站样本 110kV 2023年 刚性 BDZ-00154 主变投运批次费用现值 | C主变 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行91；字段transformer_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D008567 | 市区29站样本 110kV 2023年 刚性 BDZ-00154 储能投运批次费用现值 | C储能 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行91；字段storage_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D008568 | 市区29站样本 110kV 2024年 刚性 BDZ-00154 容载比研究控制上限 | R上限 | 2 | MVA/MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行92；字段clr_cap | 区域年度容量≤研究上限乘参考净峰；四年逐台正增配之和≤基期区域容量乘预算比例 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 2.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D008569 | 市区29站样本 110kV 2024年 刚性 BDZ-00154 上一年第一台主变容量 | s₁旧 | 40 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行92；字段prior_unit_1_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 40.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D008570 | 市区29站样本 110kV 2024年 刚性 BDZ-00154 上一年第二台主变容量 | s₂旧 | 40 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行92；字段prior_unit_2_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 40.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D008571 | 市区29站样本 110kV 2024年 刚性 BDZ-00154 本年第一台主变容量 | s₁ | 40 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行92；字段selected_unit_1_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 40.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D008572 | 市区29站样本 110kV 2024年 刚性 BDZ-00154 本年第二台主变容量 | s₂ | 40 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行92；字段selected_unit_2_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 40.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D008573 | 市区29站样本 110kV 2024年 刚性 BDZ-00154 选定主变容量 | S | 80 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行92；字段selected_capacity_mva | 离散主变组合加总 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 80.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D008574 | 市区29站样本 110kV 2024年 刚性 BDZ-00154 在役储能柜数 | n | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行92；字段storage_modules_in_service | 完整路径整数解 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D008575 | 市区29站样本 110kV 2024年 刚性 BDZ-00154 本年仿真净退出容量 | ΔS退出 | 0 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行92；字段released_capacity_mva | max(0,上一年站容量减本年) | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D008576 | 市区29站样本 110kV 2024年 刚性 BDZ-00154 本年主变容量净变化 | ΔS | 0 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行92；字段net_capacity_change_mva | 本年容量减上一年 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D008577 | 市区29站样本 110kV 2024年 刚性 BDZ-00154 当年新增储能柜数 | Δn | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行92；字段new_storage_modules | 本年在役数量减上一年 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D008578 | 市区29站样本 110kV 2024年 刚性 BDZ-00154 站级正向峰值静态需求 | L⁺ | 15.7038 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行92；字段forward_screen_mw | 年度站级场景 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 15.703769 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D008579 | 市区29站样本 110kV 2024年 刚性 BDZ-00154 站级反向峰值静态需求 | L⁻ | 0 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行92；字段reverse_screen_mw | F13及2025全年极值合并 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D008580 | 市区29站样本 110kV 2024年 刚性 BDZ-00154 当年主变购置投资 | K主变 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行92；字段transformer_capex_10k_cny | 同电压替换案例静态总投资之和/新购容量之和；升档按新购完整容量计价 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D008581 | 市区29站样本 110kV 2024年 刚性 BDZ-00154 当年储能新增投资 | K储能 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行92；字段storage_capex_10k_cny | 十柜整包重复计价+剩余一至九柜线性插值；本年投资为在役数量成本函数差分 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D008582 | 市区29站样本 110kV 2024年 刚性 BDZ-00154 主变投运批次费用现值 | C主变 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行92；字段transformer_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D008583 | 市区29站样本 110kV 2024年 刚性 BDZ-00154 储能投运批次费用现值 | C储能 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行92；字段storage_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D008584 | 市区29站样本 110kV 2025年 刚性 BDZ-00154 容载比研究控制上限 | R上限 | 2 | MVA/MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行93；字段clr_cap | 区域年度容量≤研究上限乘参考净峰；四年逐台正增配之和≤基期区域容量乘预算比例 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 2.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D008585 | 市区29站样本 110kV 2025年 刚性 BDZ-00154 上一年第一台主变容量 | s₁旧 | 40 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行93；字段prior_unit_1_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 40.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D008586 | 市区29站样本 110kV 2025年 刚性 BDZ-00154 上一年第二台主变容量 | s₂旧 | 40 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行93；字段prior_unit_2_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 40.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D008587 | 市区29站样本 110kV 2025年 刚性 BDZ-00154 本年第一台主变容量 | s₁ | 40 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行93；字段selected_unit_1_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 40.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D008588 | 市区29站样本 110kV 2025年 刚性 BDZ-00154 本年第二台主变容量 | s₂ | 40 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行93；字段selected_unit_2_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 40.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D008589 | 市区29站样本 110kV 2025年 刚性 BDZ-00154 选定主变容量 | S | 80 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行93；字段selected_capacity_mva | 离散主变组合加总 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 80.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D008590 | 市区29站样本 110kV 2025年 刚性 BDZ-00154 在役储能柜数 | n | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行93；字段storage_modules_in_service | 完整路径整数解 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D008591 | 市区29站样本 110kV 2025年 刚性 BDZ-00154 本年仿真净退出容量 | ΔS退出 | 0 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行93；字段released_capacity_mva | max(0,上一年站容量减本年) | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D008592 | 市区29站样本 110kV 2025年 刚性 BDZ-00154 本年主变容量净变化 | ΔS | 0 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行93；字段net_capacity_change_mva | 本年容量减上一年 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D008593 | 市区29站样本 110kV 2025年 刚性 BDZ-00154 当年新增储能柜数 | Δn | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行93；字段new_storage_modules | 本年在役数量减上一年 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D008594 | 市区29站样本 110kV 2025年 刚性 BDZ-00154 站级正向峰值静态需求 | L⁺ | 16.5642 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行93；字段forward_screen_mw | 年度站级场景 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 16.56424 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D008595 | 市区29站样本 110kV 2025年 刚性 BDZ-00154 站级反向峰值静态需求 | L⁻ | 0 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行93；字段reverse_screen_mw | F13及2025全年极值合并 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D008596 | 市区29站样本 110kV 2025年 刚性 BDZ-00154 当年主变购置投资 | K主变 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行93；字段transformer_capex_10k_cny | 同电压替换案例静态总投资之和/新购容量之和；升档按新购完整容量计价 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D008597 | 市区29站样本 110kV 2025年 刚性 BDZ-00154 当年储能新增投资 | K储能 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行93；字段storage_capex_10k_cny | 十柜整包重复计价+剩余一至九柜线性插值；本年投资为在役数量成本函数差分 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D008598 | 市区29站样本 110kV 2025年 刚性 BDZ-00154 主变投运批次费用现值 | C主变 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行93；字段transformer_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D008599 | 市区29站样本 110kV 2025年 刚性 BDZ-00154 储能投运批次费用现值 | C储能 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行93；字段storage_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D008600 | 市区29站样本 110kV 2022年 刚性 BDZ-00155 容载比研究控制上限 | R上限 | 2 | MVA/MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行94；字段clr_cap | 区域年度容量≤研究上限乘参考净峰；四年逐台正增配之和≤基期区域容量乘预算比例 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 2.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D008601 | 市区29站样本 110kV 2022年 刚性 BDZ-00155 上一年第一台主变容量 | s₁旧 | 40 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行94；字段prior_unit_1_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 40.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D008602 | 市区29站样本 110kV 2022年 刚性 BDZ-00155 上一年第二台主变容量 | s₂旧 | 40 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行94；字段prior_unit_2_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 40.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D008603 | 市区29站样本 110kV 2022年 刚性 BDZ-00155 本年第一台主变容量 | s₁ | 40 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行94；字段selected_unit_1_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 40.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D008604 | 市区29站样本 110kV 2022年 刚性 BDZ-00155 本年第二台主变容量 | s₂ | 40 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行94；字段selected_unit_2_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 40.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D008605 | 市区29站样本 110kV 2022年 刚性 BDZ-00155 选定主变容量 | S | 80 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行94；字段selected_capacity_mva | 离散主变组合加总 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 80.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D008606 | 市区29站样本 110kV 2022年 刚性 BDZ-00155 在役储能柜数 | n | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行94；字段storage_modules_in_service | 完整路径整数解 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D008607 | 市区29站样本 110kV 2022年 刚性 BDZ-00155 本年仿真净退出容量 | ΔS退出 | 0 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行94；字段released_capacity_mva | max(0,上一年站容量减本年) | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D008608 | 市区29站样本 110kV 2022年 刚性 BDZ-00155 本年主变容量净变化 | ΔS | 0 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行94；字段net_capacity_change_mva | 本年容量减上一年 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D008609 | 市区29站样本 110kV 2022年 刚性 BDZ-00155 当年新增储能柜数 | Δn | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行94；字段new_storage_modules | 本年在役数量减上一年 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D008610 | 市区29站样本 110kV 2022年 刚性 BDZ-00155 站级正向峰值静态需求 | L⁺ | 42.5515 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行94；字段forward_screen_mw | 年度站级场景 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 42.551535 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D008611 | 市区29站样本 110kV 2022年 刚性 BDZ-00155 站级反向峰值静态需求 | L⁻ | 0 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行94；字段reverse_screen_mw | F13及2025全年极值合并 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D008612 | 市区29站样本 110kV 2022年 刚性 BDZ-00155 当年主变购置投资 | K主变 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行94；字段transformer_capex_10k_cny | 同电压替换案例静态总投资之和/新购容量之和；升档按新购完整容量计价 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D008613 | 市区29站样本 110kV 2022年 刚性 BDZ-00155 当年储能新增投资 | K储能 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行94；字段storage_capex_10k_cny | 十柜整包重复计价+剩余一至九柜线性插值；本年投资为在役数量成本函数差分 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D008614 | 市区29站样本 110kV 2022年 刚性 BDZ-00155 主变投运批次费用现值 | C主变 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行94；字段transformer_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D008615 | 市区29站样本 110kV 2022年 刚性 BDZ-00155 储能投运批次费用现值 | C储能 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行94；字段storage_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D008616 | 市区29站样本 110kV 2023年 刚性 BDZ-00155 容载比研究控制上限 | R上限 | 2 | MVA/MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行95；字段clr_cap | 区域年度容量≤研究上限乘参考净峰；四年逐台正增配之和≤基期区域容量乘预算比例 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 2.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D008617 | 市区29站样本 110kV 2023年 刚性 BDZ-00155 上一年第一台主变容量 | s₁旧 | 40 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行95；字段prior_unit_1_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 40.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D008618 | 市区29站样本 110kV 2023年 刚性 BDZ-00155 上一年第二台主变容量 | s₂旧 | 40 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行95；字段prior_unit_2_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 40.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D008619 | 市区29站样本 110kV 2023年 刚性 BDZ-00155 本年第一台主变容量 | s₁ | 40 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行95；字段selected_unit_1_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 40.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D008620 | 市区29站样本 110kV 2023年 刚性 BDZ-00155 本年第二台主变容量 | s₂ | 40 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行95；字段selected_unit_2_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 40.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D008621 | 市区29站样本 110kV 2023年 刚性 BDZ-00155 选定主变容量 | S | 80 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行95；字段selected_capacity_mva | 离散主变组合加总 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 80.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D008622 | 市区29站样本 110kV 2023年 刚性 BDZ-00155 在役储能柜数 | n | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行95；字段storage_modules_in_service | 完整路径整数解 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D008623 | 市区29站样本 110kV 2023年 刚性 BDZ-00155 本年仿真净退出容量 | ΔS退出 | 0 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行95；字段released_capacity_mva | max(0,上一年站容量减本年) | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D008624 | 市区29站样本 110kV 2023年 刚性 BDZ-00155 本年主变容量净变化 | ΔS | 0 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行95；字段net_capacity_change_mva | 本年容量减上一年 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D008625 | 市区29站样本 110kV 2023年 刚性 BDZ-00155 当年新增储能柜数 | Δn | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行95；字段new_storage_modules | 本年在役数量减上一年 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D008626 | 市区29站样本 110kV 2023年 刚性 BDZ-00155 站级正向峰值静态需求 | L⁺ | 45.8148 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行95；字段forward_screen_mw | 年度站级场景 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 45.814762 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D008627 | 市区29站样本 110kV 2023年 刚性 BDZ-00155 站级反向峰值静态需求 | L⁻ | 0 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行95；字段reverse_screen_mw | F13及2025全年极值合并 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D008628 | 市区29站样本 110kV 2023年 刚性 BDZ-00155 当年主变购置投资 | K主变 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行95；字段transformer_capex_10k_cny | 同电压替换案例静态总投资之和/新购容量之和；升档按新购完整容量计价 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D008629 | 市区29站样本 110kV 2023年 刚性 BDZ-00155 当年储能新增投资 | K储能 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行95；字段storage_capex_10k_cny | 十柜整包重复计价+剩余一至九柜线性插值；本年投资为在役数量成本函数差分 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D008630 | 市区29站样本 110kV 2023年 刚性 BDZ-00155 主变投运批次费用现值 | C主变 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行95；字段transformer_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D008631 | 市区29站样本 110kV 2023年 刚性 BDZ-00155 储能投运批次费用现值 | C储能 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行95；字段storage_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D008632 | 市区29站样本 110kV 2024年 刚性 BDZ-00155 容载比研究控制上限 | R上限 | 2 | MVA/MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行96；字段clr_cap | 区域年度容量≤研究上限乘参考净峰；四年逐台正增配之和≤基期区域容量乘预算比例 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 2.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D008633 | 市区29站样本 110kV 2024年 刚性 BDZ-00155 上一年第一台主变容量 | s₁旧 | 40 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行96；字段prior_unit_1_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 40.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D008634 | 市区29站样本 110kV 2024年 刚性 BDZ-00155 上一年第二台主变容量 | s₂旧 | 40 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行96；字段prior_unit_2_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 40.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D008635 | 市区29站样本 110kV 2024年 刚性 BDZ-00155 本年第一台主变容量 | s₁ | 40 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行96；字段selected_unit_1_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 40.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D008636 | 市区29站样本 110kV 2024年 刚性 BDZ-00155 本年第二台主变容量 | s₂ | 40 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行96；字段selected_unit_2_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 40.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D008637 | 市区29站样本 110kV 2024年 刚性 BDZ-00155 选定主变容量 | S | 80 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行96；字段selected_capacity_mva | 离散主变组合加总 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 80.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D008638 | 市区29站样本 110kV 2024年 刚性 BDZ-00155 在役储能柜数 | n | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行96；字段storage_modules_in_service | 完整路径整数解 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D008639 | 市区29站样本 110kV 2024年 刚性 BDZ-00155 本年仿真净退出容量 | ΔS退出 | 0 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行96；字段released_capacity_mva | max(0,上一年站容量减本年) | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D008640 | 市区29站样本 110kV 2024年 刚性 BDZ-00155 本年主变容量净变化 | ΔS | 0 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行96；字段net_capacity_change_mva | 本年容量减上一年 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D008641 | 市区29站样本 110kV 2024年 刚性 BDZ-00155 当年新增储能柜数 | Δn | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行96；字段new_storage_modules | 本年在役数量减上一年 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D008642 | 市区29站样本 110kV 2024年 刚性 BDZ-00155 站级正向峰值静态需求 | L⁺ | 43.0575 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行96；字段forward_screen_mw | 年度站级场景 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 43.057494 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D008643 | 市区29站样本 110kV 2024年 刚性 BDZ-00155 站级反向峰值静态需求 | L⁻ | 0 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行96；字段reverse_screen_mw | F13及2025全年极值合并 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D008644 | 市区29站样本 110kV 2024年 刚性 BDZ-00155 当年主变购置投资 | K主变 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行96；字段transformer_capex_10k_cny | 同电压替换案例静态总投资之和/新购容量之和；升档按新购完整容量计价 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D008645 | 市区29站样本 110kV 2024年 刚性 BDZ-00155 当年储能新增投资 | K储能 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行96；字段storage_capex_10k_cny | 十柜整包重复计价+剩余一至九柜线性插值；本年投资为在役数量成本函数差分 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D008646 | 市区29站样本 110kV 2024年 刚性 BDZ-00155 主变投运批次费用现值 | C主变 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行96；字段transformer_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D008647 | 市区29站样本 110kV 2024年 刚性 BDZ-00155 储能投运批次费用现值 | C储能 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行96；字段storage_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D008648 | 市区29站样本 110kV 2025年 刚性 BDZ-00155 容载比研究控制上限 | R上限 | 2 | MVA/MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行97；字段clr_cap | 区域年度容量≤研究上限乘参考净峰；四年逐台正增配之和≤基期区域容量乘预算比例 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 2.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D008649 | 市区29站样本 110kV 2025年 刚性 BDZ-00155 上一年第一台主变容量 | s₁旧 | 40 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行97；字段prior_unit_1_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 40.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D008650 | 市区29站样本 110kV 2025年 刚性 BDZ-00155 上一年第二台主变容量 | s₂旧 | 40 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行97；字段prior_unit_2_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 40.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D008651 | 市区29站样本 110kV 2025年 刚性 BDZ-00155 本年第一台主变容量 | s₁ | 40 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行97；字段selected_unit_1_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 40.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D008652 | 市区29站样本 110kV 2025年 刚性 BDZ-00155 本年第二台主变容量 | s₂ | 40 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行97；字段selected_unit_2_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 40.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D008653 | 市区29站样本 110kV 2025年 刚性 BDZ-00155 选定主变容量 | S | 80 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行97；字段selected_capacity_mva | 离散主变组合加总 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 80.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D008654 | 市区29站样本 110kV 2025年 刚性 BDZ-00155 在役储能柜数 | n | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行97；字段storage_modules_in_service | 完整路径整数解 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D008655 | 市区29站样本 110kV 2025年 刚性 BDZ-00155 本年仿真净退出容量 | ΔS退出 | 0 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行97；字段released_capacity_mva | max(0,上一年站容量减本年) | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D008656 | 市区29站样本 110kV 2025年 刚性 BDZ-00155 本年主变容量净变化 | ΔS | 0 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行97；字段net_capacity_change_mva | 本年容量减上一年 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D008657 | 市区29站样本 110kV 2025年 刚性 BDZ-00155 当年新增储能柜数 | Δn | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行97；字段new_storage_modules | 本年在役数量减上一年 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D008658 | 市区29站样本 110kV 2025年 刚性 BDZ-00155 站级正向峰值静态需求 | L⁺ | 45.4168 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行97；字段forward_screen_mw | 年度站级场景 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 45.416784 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D008659 | 市区29站样本 110kV 2025年 刚性 BDZ-00155 站级反向峰值静态需求 | L⁻ | 0 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行97；字段reverse_screen_mw | F13及2025全年极值合并 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D008660 | 市区29站样本 110kV 2025年 刚性 BDZ-00155 当年主变购置投资 | K主变 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行97；字段transformer_capex_10k_cny | 同电压替换案例静态总投资之和/新购容量之和；升档按新购完整容量计价 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D008661 | 市区29站样本 110kV 2025年 刚性 BDZ-00155 当年储能新增投资 | K储能 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行97；字段storage_capex_10k_cny | 十柜整包重复计价+剩余一至九柜线性插值；本年投资为在役数量成本函数差分 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D008662 | 市区29站样本 110kV 2025年 刚性 BDZ-00155 主变投运批次费用现值 | C主变 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行97；字段transformer_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D008663 | 市区29站样本 110kV 2025年 刚性 BDZ-00155 储能投运批次费用现值 | C储能 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行97；字段storage_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D008664 | 市区29站样本 110kV 2022年 刚性 BDZ-00175 容载比研究控制上限 | R上限 | 2 | MVA/MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行98；字段clr_cap | 区域年度容量≤研究上限乘参考净峰；四年逐台正增配之和≤基期区域容量乘预算比例 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 2.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D008665 | 市区29站样本 110kV 2022年 刚性 BDZ-00175 上一年第一台主变容量 | s₁旧 | 63 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行98；字段prior_unit_1_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 63.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D008666 | 市区29站样本 110kV 2022年 刚性 BDZ-00175 上一年第二台主变容量 | s₂旧 | 63 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行98；字段prior_unit_2_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 63.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D008667 | 市区29站样本 110kV 2022年 刚性 BDZ-00175 本年第一台主变容量 | s₁ | 40 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行98；字段selected_unit_1_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 40.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D008668 | 市区29站样本 110kV 2022年 刚性 BDZ-00175 本年第二台主变容量 | s₂ | 40 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行98；字段selected_unit_2_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 40.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D008669 | 市区29站样本 110kV 2022年 刚性 BDZ-00175 选定主变容量 | S | 80 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行98；字段selected_capacity_mva | 离散主变组合加总 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 80.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D008670 | 市区29站样本 110kV 2022年 刚性 BDZ-00175 在役储能柜数 | n | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行98；字段storage_modules_in_service | 完整路径整数解 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D008671 | 市区29站样本 110kV 2022年 刚性 BDZ-00175 本年仿真净退出容量 | ΔS退出 | 46 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行98；字段released_capacity_mva | max(0,上一年站容量减本年) | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 46.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D008672 | 市区29站样本 110kV 2022年 刚性 BDZ-00175 本年主变容量净变化 | ΔS | -46 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行98；字段net_capacity_change_mva | 本年容量减上一年 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | -46.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D008673 | 市区29站样本 110kV 2022年 刚性 BDZ-00175 当年新增储能柜数 | Δn | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行98；字段new_storage_modules | 本年在役数量减上一年 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D008674 | 市区29站样本 110kV 2022年 刚性 BDZ-00175 站级正向峰值静态需求 | L⁺ | 36.0736 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行98；字段forward_screen_mw | 年度站级场景 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 36.073634 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D008675 | 市区29站样本 110kV 2022年 刚性 BDZ-00175 站级反向峰值静态需求 | L⁻ | 0 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行98；字段reverse_screen_mw | F13及2025全年极值合并 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D008676 | 市区29站样本 110kV 2022年 刚性 BDZ-00175 当年主变购置投资 | K主变 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行98；字段transformer_capex_10k_cny | 同电压替换案例静态总投资之和/新购容量之和；升档按新购完整容量计价 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D008677 | 市区29站样本 110kV 2022年 刚性 BDZ-00175 当年储能新增投资 | K储能 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行98；字段storage_capex_10k_cny | 十柜整包重复计价+剩余一至九柜线性插值；本年投资为在役数量成本函数差分 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D008678 | 市区29站样本 110kV 2022年 刚性 BDZ-00175 主变投运批次费用现值 | C主变 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行98；字段transformer_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D008679 | 市区29站样本 110kV 2022年 刚性 BDZ-00175 储能投运批次费用现值 | C储能 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行98；字段storage_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D008680 | 市区29站样本 110kV 2023年 刚性 BDZ-00175 容载比研究控制上限 | R上限 | 2 | MVA/MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行99；字段clr_cap | 区域年度容量≤研究上限乘参考净峰；四年逐台正增配之和≤基期区域容量乘预算比例 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 2.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D008681 | 市区29站样本 110kV 2023年 刚性 BDZ-00175 上一年第一台主变容量 | s₁旧 | 40 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行99；字段prior_unit_1_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 40.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D008682 | 市区29站样本 110kV 2023年 刚性 BDZ-00175 上一年第二台主变容量 | s₂旧 | 40 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行99；字段prior_unit_2_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 40.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D008683 | 市区29站样本 110kV 2023年 刚性 BDZ-00175 本年第一台主变容量 | s₁ | 40 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行99；字段selected_unit_1_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 40.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D008684 | 市区29站样本 110kV 2023年 刚性 BDZ-00175 本年第二台主变容量 | s₂ | 40 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行99；字段selected_unit_2_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 40.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D008685 | 市区29站样本 110kV 2023年 刚性 BDZ-00175 选定主变容量 | S | 80 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行99；字段selected_capacity_mva | 离散主变组合加总 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 80.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D008686 | 市区29站样本 110kV 2023年 刚性 BDZ-00175 在役储能柜数 | n | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行99；字段storage_modules_in_service | 完整路径整数解 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D008687 | 市区29站样本 110kV 2023年 刚性 BDZ-00175 本年仿真净退出容量 | ΔS退出 | 0 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行99；字段released_capacity_mva | max(0,上一年站容量减本年) | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D008688 | 市区29站样本 110kV 2023年 刚性 BDZ-00175 本年主变容量净变化 | ΔS | 0 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行99；字段net_capacity_change_mva | 本年容量减上一年 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D008689 | 市区29站样本 110kV 2023年 刚性 BDZ-00175 当年新增储能柜数 | Δn | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行99；字段new_storage_modules | 本年在役数量减上一年 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D008690 | 市区29站样本 110kV 2023年 刚性 BDZ-00175 站级正向峰值静态需求 | L⁺ | 38.8401 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行99；字段forward_screen_mw | 年度站级场景 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 38.840078 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D008691 | 市区29站样本 110kV 2023年 刚性 BDZ-00175 站级反向峰值静态需求 | L⁻ | 0 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行99；字段reverse_screen_mw | F13及2025全年极值合并 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D008692 | 市区29站样本 110kV 2023年 刚性 BDZ-00175 当年主变购置投资 | K主变 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行99；字段transformer_capex_10k_cny | 同电压替换案例静态总投资之和/新购容量之和；升档按新购完整容量计价 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D008693 | 市区29站样本 110kV 2023年 刚性 BDZ-00175 当年储能新增投资 | K储能 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行99；字段storage_capex_10k_cny | 十柜整包重复计价+剩余一至九柜线性插值；本年投资为在役数量成本函数差分 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D008694 | 市区29站样本 110kV 2023年 刚性 BDZ-00175 主变投运批次费用现值 | C主变 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行99；字段transformer_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D008695 | 市区29站样本 110kV 2023年 刚性 BDZ-00175 储能投运批次费用现值 | C储能 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行99；字段storage_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D008696 | 市区29站样本 110kV 2024年 刚性 BDZ-00175 容载比研究控制上限 | R上限 | 2 | MVA/MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行100；字段clr_cap | 区域年度容量≤研究上限乘参考净峰；四年逐台正增配之和≤基期区域容量乘预算比例 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 2.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D008697 | 市区29站样本 110kV 2024年 刚性 BDZ-00175 上一年第一台主变容量 | s₁旧 | 40 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行100；字段prior_unit_1_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 40.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D008698 | 市区29站样本 110kV 2024年 刚性 BDZ-00175 上一年第二台主变容量 | s₂旧 | 40 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行100；字段prior_unit_2_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 40.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D008699 | 市区29站样本 110kV 2024年 刚性 BDZ-00175 本年第一台主变容量 | s₁ | 40 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行100；字段selected_unit_1_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 40.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D008700 | 市区29站样本 110kV 2024年 刚性 BDZ-00175 本年第二台主变容量 | s₂ | 40 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行100；字段selected_unit_2_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 40.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D008701 | 市区29站样本 110kV 2024年 刚性 BDZ-00175 选定主变容量 | S | 80 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行100；字段selected_capacity_mva | 离散主变组合加总 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 80.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D008702 | 市区29站样本 110kV 2024年 刚性 BDZ-00175 在役储能柜数 | n | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行100；字段storage_modules_in_service | 完整路径整数解 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D008703 | 市区29站样本 110kV 2024年 刚性 BDZ-00175 本年仿真净退出容量 | ΔS退出 | 0 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行100；字段released_capacity_mva | max(0,上一年站容量减本年) | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D008704 | 市区29站样本 110kV 2024年 刚性 BDZ-00175 本年主变容量净变化 | ΔS | 0 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行100；字段net_capacity_change_mva | 本年容量减上一年 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D008705 | 市区29站样本 110kV 2024年 刚性 BDZ-00175 当年新增储能柜数 | Δn | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行100；字段new_storage_modules | 本年在役数量减上一年 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D008706 | 市区29站样本 110kV 2024年 刚性 BDZ-00175 站级正向峰值静态需求 | L⁺ | 36.5026 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行100；字段forward_screen_mw | 年度站级场景 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 36.502567 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D008707 | 市区29站样本 110kV 2024年 刚性 BDZ-00175 站级反向峰值静态需求 | L⁻ | 0 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行100；字段reverse_screen_mw | F13及2025全年极值合并 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D008708 | 市区29站样本 110kV 2024年 刚性 BDZ-00175 当年主变购置投资 | K主变 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行100；字段transformer_capex_10k_cny | 同电压替换案例静态总投资之和/新购容量之和；升档按新购完整容量计价 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D008709 | 市区29站样本 110kV 2024年 刚性 BDZ-00175 当年储能新增投资 | K储能 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行100；字段storage_capex_10k_cny | 十柜整包重复计价+剩余一至九柜线性插值；本年投资为在役数量成本函数差分 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D008710 | 市区29站样本 110kV 2024年 刚性 BDZ-00175 主变投运批次费用现值 | C主变 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行100；字段transformer_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D008711 | 市区29站样本 110kV 2024年 刚性 BDZ-00175 储能投运批次费用现值 | C储能 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行100；字段storage_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D008712 | 市区29站样本 110kV 2025年 刚性 BDZ-00175 容载比研究控制上限 | R上限 | 2 | MVA/MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行101；字段clr_cap | 区域年度容量≤研究上限乘参考净峰；四年逐台正增配之和≤基期区域容量乘预算比例 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 2.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D008713 | 市区29站样本 110kV 2025年 刚性 BDZ-00175 上一年第一台主变容量 | s₁旧 | 40 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行101；字段prior_unit_1_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 40.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D008714 | 市区29站样本 110kV 2025年 刚性 BDZ-00175 上一年第二台主变容量 | s₂旧 | 40 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行101；字段prior_unit_2_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 40.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D008715 | 市区29站样本 110kV 2025年 刚性 BDZ-00175 本年第一台主变容量 | s₁ | 40 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行101；字段selected_unit_1_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 40.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D008716 | 市区29站样本 110kV 2025年 刚性 BDZ-00175 本年第二台主变容量 | s₂ | 40 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行101；字段selected_unit_2_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 40.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D008717 | 市区29站样本 110kV 2025年 刚性 BDZ-00175 选定主变容量 | S | 80 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行101；字段selected_capacity_mva | 离散主变组合加总 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 80.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D008718 | 市区29站样本 110kV 2025年 刚性 BDZ-00175 在役储能柜数 | n | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行101；字段storage_modules_in_service | 完整路径整数解 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D008719 | 市区29站样本 110kV 2025年 刚性 BDZ-00175 本年仿真净退出容量 | ΔS退出 | 0 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行101；字段released_capacity_mva | max(0,上一年站容量减本年) | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D008720 | 市区29站样本 110kV 2025年 刚性 BDZ-00175 本年主变容量净变化 | ΔS | 0 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行101；字段net_capacity_change_mva | 本年容量减上一年 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D008721 | 市区29站样本 110kV 2025年 刚性 BDZ-00175 当年新增储能柜数 | Δn | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行101；字段new_storage_modules | 本年在役数量减上一年 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D008722 | 市区29站样本 110kV 2025年 刚性 BDZ-00175 站级正向峰值静态需求 | L⁺ | 38.5027 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行101；字段forward_screen_mw | 年度站级场景 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 38.502687 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D008723 | 市区29站样本 110kV 2025年 刚性 BDZ-00175 站级反向峰值静态需求 | L⁻ | 0 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行101；字段reverse_screen_mw | F13及2025全年极值合并 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D008724 | 市区29站样本 110kV 2025年 刚性 BDZ-00175 当年主变购置投资 | K主变 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行101；字段transformer_capex_10k_cny | 同电压替换案例静态总投资之和/新购容量之和；升档按新购完整容量计价 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D008725 | 市区29站样本 110kV 2025年 刚性 BDZ-00175 当年储能新增投资 | K储能 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行101；字段storage_capex_10k_cny | 十柜整包重复计价+剩余一至九柜线性插值；本年投资为在役数量成本函数差分 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D008726 | 市区29站样本 110kV 2025年 刚性 BDZ-00175 主变投运批次费用现值 | C主变 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行101；字段transformer_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D008727 | 市区29站样本 110kV 2025年 刚性 BDZ-00175 储能投运批次费用现值 | C储能 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行101；字段storage_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D008728 | 市区29站样本 110kV 2022年 刚性 BDZ-00183 容载比研究控制上限 | R上限 | 2 | MVA/MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行102；字段clr_cap | 区域年度容量≤研究上限乘参考净峰；四年逐台正增配之和≤基期区域容量乘预算比例 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 2.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D008729 | 市区29站样本 110kV 2022年 刚性 BDZ-00183 上一年第一台主变容量 | s₁旧 | 40 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行102；字段prior_unit_1_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 40.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D008730 | 市区29站样本 110kV 2022年 刚性 BDZ-00183 上一年第二台主变容量 | s₂旧 | 40 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行102；字段prior_unit_2_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 40.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D008731 | 市区29站样本 110kV 2022年 刚性 BDZ-00183 本年第一台主变容量 | s₁ | 40 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行102；字段selected_unit_1_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 40.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D008732 | 市区29站样本 110kV 2022年 刚性 BDZ-00183 本年第二台主变容量 | s₂ | 40 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行102；字段selected_unit_2_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 40.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D008733 | 市区29站样本 110kV 2022年 刚性 BDZ-00183 选定主变容量 | S | 80 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行102；字段selected_capacity_mva | 离散主变组合加总 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 80.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D008734 | 市区29站样本 110kV 2022年 刚性 BDZ-00183 在役储能柜数 | n | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行102；字段storage_modules_in_service | 完整路径整数解 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D008735 | 市区29站样本 110kV 2022年 刚性 BDZ-00183 本年仿真净退出容量 | ΔS退出 | 0 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行102；字段released_capacity_mva | max(0,上一年站容量减本年) | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D008736 | 市区29站样本 110kV 2022年 刚性 BDZ-00183 本年主变容量净变化 | ΔS | 0 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行102；字段net_capacity_change_mva | 本年容量减上一年 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D008737 | 市区29站样本 110kV 2022年 刚性 BDZ-00183 当年新增储能柜数 | Δn | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行102；字段new_storage_modules | 本年在役数量减上一年 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D008738 | 市区29站样本 110kV 2022年 刚性 BDZ-00183 站级正向峰值静态需求 | L⁺ | 13.1921 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行102；字段forward_screen_mw | 年度站级场景 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 13.192102 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D008739 | 市区29站样本 110kV 2022年 刚性 BDZ-00183 站级反向峰值静态需求 | L⁻ | 0 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行102；字段reverse_screen_mw | F13及2025全年极值合并 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D008740 | 市区29站样本 110kV 2022年 刚性 BDZ-00183 当年主变购置投资 | K主变 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行102；字段transformer_capex_10k_cny | 同电压替换案例静态总投资之和/新购容量之和；升档按新购完整容量计价 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D008741 | 市区29站样本 110kV 2022年 刚性 BDZ-00183 当年储能新增投资 | K储能 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行102；字段storage_capex_10k_cny | 十柜整包重复计价+剩余一至九柜线性插值；本年投资为在役数量成本函数差分 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D008742 | 市区29站样本 110kV 2022年 刚性 BDZ-00183 主变投运批次费用现值 | C主变 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行102；字段transformer_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D008743 | 市区29站样本 110kV 2022年 刚性 BDZ-00183 储能投运批次费用现值 | C储能 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行102；字段storage_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D008744 | 市区29站样本 110kV 2023年 刚性 BDZ-00183 容载比研究控制上限 | R上限 | 2 | MVA/MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行103；字段clr_cap | 区域年度容量≤研究上限乘参考净峰；四年逐台正增配之和≤基期区域容量乘预算比例 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 2.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D008745 | 市区29站样本 110kV 2023年 刚性 BDZ-00183 上一年第一台主变容量 | s₁旧 | 40 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行103；字段prior_unit_1_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 40.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D008746 | 市区29站样本 110kV 2023年 刚性 BDZ-00183 上一年第二台主变容量 | s₂旧 | 40 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行103；字段prior_unit_2_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 40.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D008747 | 市区29站样本 110kV 2023年 刚性 BDZ-00183 本年第一台主变容量 | s₁ | 40 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行103；字段selected_unit_1_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 40.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D008748 | 市区29站样本 110kV 2023年 刚性 BDZ-00183 本年第二台主变容量 | s₂ | 40 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行103；字段selected_unit_2_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 40.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D008749 | 市区29站样本 110kV 2023年 刚性 BDZ-00183 选定主变容量 | S | 80 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行103；字段selected_capacity_mva | 离散主变组合加总 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 80.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D008750 | 市区29站样本 110kV 2023年 刚性 BDZ-00183 在役储能柜数 | n | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行103；字段storage_modules_in_service | 完整路径整数解 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D008751 | 市区29站样本 110kV 2023年 刚性 BDZ-00183 本年仿真净退出容量 | ΔS退出 | 0 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行103；字段released_capacity_mva | max(0,上一年站容量减本年) | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D008752 | 市区29站样本 110kV 2023年 刚性 BDZ-00183 本年主变容量净变化 | ΔS | 0 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行103；字段net_capacity_change_mva | 本年容量减上一年 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D008753 | 市区29站样本 110kV 2023年 刚性 BDZ-00183 当年新增储能柜数 | Δn | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行103；字段new_storage_modules | 本年在役数量减上一年 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D008754 | 市区29站样本 110kV 2023年 刚性 BDZ-00183 站级正向峰值静态需求 | L⁺ | 14.2038 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行103；字段forward_screen_mw | 年度站级场景 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 14.203789 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D008755 | 市区29站样本 110kV 2023年 刚性 BDZ-00183 站级反向峰值静态需求 | L⁻ | 0.4524 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行103；字段reverse_screen_mw | F13及2025全年极值合并 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.452403 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D008756 | 市区29站样本 110kV 2023年 刚性 BDZ-00183 当年主变购置投资 | K主变 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行103；字段transformer_capex_10k_cny | 同电压替换案例静态总投资之和/新购容量之和；升档按新购完整容量计价 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D008757 | 市区29站样本 110kV 2023年 刚性 BDZ-00183 当年储能新增投资 | K储能 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行103；字段storage_capex_10k_cny | 十柜整包重复计价+剩余一至九柜线性插值；本年投资为在役数量成本函数差分 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D008758 | 市区29站样本 110kV 2023年 刚性 BDZ-00183 主变投运批次费用现值 | C主变 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行103；字段transformer_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D008759 | 市区29站样本 110kV 2023年 刚性 BDZ-00183 储能投运批次费用现值 | C储能 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行103；字段storage_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D008760 | 市区29站样本 110kV 2024年 刚性 BDZ-00183 容载比研究控制上限 | R上限 | 2 | MVA/MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行104；字段clr_cap | 区域年度容量≤研究上限乘参考净峰；四年逐台正增配之和≤基期区域容量乘预算比例 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 2.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D008761 | 市区29站样本 110kV 2024年 刚性 BDZ-00183 上一年第一台主变容量 | s₁旧 | 40 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行104；字段prior_unit_1_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 40.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D008762 | 市区29站样本 110kV 2024年 刚性 BDZ-00183 上一年第二台主变容量 | s₂旧 | 40 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行104；字段prior_unit_2_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 40.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D008763 | 市区29站样本 110kV 2024年 刚性 BDZ-00183 本年第一台主变容量 | s₁ | 40 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行104；字段selected_unit_1_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 40.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D008764 | 市区29站样本 110kV 2024年 刚性 BDZ-00183 本年第二台主变容量 | s₂ | 40 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行104；字段selected_unit_2_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 40.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D008765 | 市区29站样本 110kV 2024年 刚性 BDZ-00183 选定主变容量 | S | 80 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行104；字段selected_capacity_mva | 离散主变组合加总 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 80.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D008766 | 市区29站样本 110kV 2024年 刚性 BDZ-00183 在役储能柜数 | n | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行104；字段storage_modules_in_service | 完整路径整数解 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D008767 | 市区29站样本 110kV 2024年 刚性 BDZ-00183 本年仿真净退出容量 | ΔS退出 | 0 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行104；字段released_capacity_mva | max(0,上一年站容量减本年) | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D008768 | 市区29站样本 110kV 2024年 刚性 BDZ-00183 本年主变容量净变化 | ΔS | 0 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行104；字段net_capacity_change_mva | 本年容量减上一年 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D008769 | 市区29站样本 110kV 2024年 刚性 BDZ-00183 当年新增储能柜数 | Δn | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行104；字段new_storage_modules | 本年在役数量减上一年 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D008770 | 市区29站样本 110kV 2024年 刚性 BDZ-00183 站级正向峰值静态需求 | L⁺ | 13.349 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行104；字段forward_screen_mw | 年度站级场景 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 13.348963 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D008771 | 市区29站样本 110kV 2024年 刚性 BDZ-00183 站级反向峰值静态需求 | L⁻ | 2.347 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行104；字段reverse_screen_mw | F13及2025全年极值合并 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 2.347 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D008772 | 市区29站样本 110kV 2024年 刚性 BDZ-00183 当年主变购置投资 | K主变 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行104；字段transformer_capex_10k_cny | 同电压替换案例静态总投资之和/新购容量之和；升档按新购完整容量计价 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D008773 | 市区29站样本 110kV 2024年 刚性 BDZ-00183 当年储能新增投资 | K储能 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行104；字段storage_capex_10k_cny | 十柜整包重复计价+剩余一至九柜线性插值；本年投资为在役数量成本函数差分 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D008774 | 市区29站样本 110kV 2024年 刚性 BDZ-00183 主变投运批次费用现值 | C主变 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行104；字段transformer_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D008775 | 市区29站样本 110kV 2024年 刚性 BDZ-00183 储能投运批次费用现值 | C储能 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行104；字段storage_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D008776 | 市区29站样本 110kV 2025年 刚性 BDZ-00183 容载比研究控制上限 | R上限 | 2 | MVA/MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行105；字段clr_cap | 区域年度容量≤研究上限乘参考净峰；四年逐台正增配之和≤基期区域容量乘预算比例 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 2.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D008777 | 市区29站样本 110kV 2025年 刚性 BDZ-00183 上一年第一台主变容量 | s₁旧 | 40 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行105；字段prior_unit_1_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 40.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D008778 | 市区29站样本 110kV 2025年 刚性 BDZ-00183 上一年第二台主变容量 | s₂旧 | 40 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行105；字段prior_unit_2_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 40.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D008779 | 市区29站样本 110kV 2025年 刚性 BDZ-00183 本年第一台主变容量 | s₁ | 40 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行105；字段selected_unit_1_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 40.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D008780 | 市区29站样本 110kV 2025年 刚性 BDZ-00183 本年第二台主变容量 | s₂ | 40 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行105；字段selected_unit_2_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 40.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D008781 | 市区29站样本 110kV 2025年 刚性 BDZ-00183 选定主变容量 | S | 80 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行105；字段selected_capacity_mva | 离散主变组合加总 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 80.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D008782 | 市区29站样本 110kV 2025年 刚性 BDZ-00183 在役储能柜数 | n | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行105；字段storage_modules_in_service | 完整路径整数解 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D008783 | 市区29站样本 110kV 2025年 刚性 BDZ-00183 本年仿真净退出容量 | ΔS退出 | 0 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行105；字段released_capacity_mva | max(0,上一年站容量减本年) | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D008784 | 市区29站样本 110kV 2025年 刚性 BDZ-00183 本年主变容量净变化 | ΔS | 0 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行105；字段net_capacity_change_mva | 本年容量减上一年 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D008785 | 市区29站样本 110kV 2025年 刚性 BDZ-00183 当年新增储能柜数 | Δn | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行105；字段new_storage_modules | 本年在役数量减上一年 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D008786 | 市区29站样本 110kV 2025年 刚性 BDZ-00183 站级正向峰值静态需求 | L⁺ | 14.0804 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行105；字段forward_screen_mw | 年度站级场景 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 14.080405 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D008787 | 市区29站样本 110kV 2025年 刚性 BDZ-00183 站级反向峰值静态需求 | L⁻ | 4.796 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行105；字段reverse_screen_mw | F13及2025全年极值合并 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 4.796019 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D008788 | 市区29站样本 110kV 2025年 刚性 BDZ-00183 当年主变购置投资 | K主变 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行105；字段transformer_capex_10k_cny | 同电压替换案例静态总投资之和/新购容量之和；升档按新购完整容量计价 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D008789 | 市区29站样本 110kV 2025年 刚性 BDZ-00183 当年储能新增投资 | K储能 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行105；字段storage_capex_10k_cny | 十柜整包重复计价+剩余一至九柜线性插值；本年投资为在役数量成本函数差分 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D008790 | 市区29站样本 110kV 2025年 刚性 BDZ-00183 主变投运批次费用现值 | C主变 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行105；字段transformer_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D008791 | 市区29站样本 110kV 2025年 刚性 BDZ-00183 储能投运批次费用现值 | C储能 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行105；字段storage_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D008792 | 市区29站样本 110kV 2022年 刚性 SIM-CITY-KL 容载比研究控制上限 | R上限 | 2 | MVA/MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行106；字段clr_cap | 区域年度容量≤研究上限乘参考净峰；四年逐台正增配之和≤基期区域容量乘预算比例 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 2.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D008793 | 市区29站样本 110kV 2022年 刚性 SIM-CITY-KL 上一年第一台主变容量 | s₁旧 | 40 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行106；字段prior_unit_1_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 40.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D008794 | 市区29站样本 110kV 2022年 刚性 SIM-CITY-KL 上一年第二台主变容量 | s₂旧 | 40 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行106；字段prior_unit_2_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 40.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D008795 | 市区29站样本 110kV 2022年 刚性 SIM-CITY-KL 本年第一台主变容量 | s₁ | 40 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行106；字段selected_unit_1_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 40.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D008796 | 市区29站样本 110kV 2022年 刚性 SIM-CITY-KL 本年第二台主变容量 | s₂ | 40 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行106；字段selected_unit_2_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 40.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D008797 | 市区29站样本 110kV 2022年 刚性 SIM-CITY-KL 选定主变容量 | S | 80 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行106；字段selected_capacity_mva | 离散主变组合加总 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 80.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D008798 | 市区29站样本 110kV 2022年 刚性 SIM-CITY-KL 在役储能柜数 | n | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行106；字段storage_modules_in_service | 完整路径整数解 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D008799 | 市区29站样本 110kV 2022年 刚性 SIM-CITY-KL 本年仿真净退出容量 | ΔS退出 | 0 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行106；字段released_capacity_mva | max(0,上一年站容量减本年) | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D008800 | 市区29站样本 110kV 2022年 刚性 SIM-CITY-KL 本年主变容量净变化 | ΔS | 0 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行106；字段net_capacity_change_mva | 本年容量减上一年 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D008801 | 市区29站样本 110kV 2022年 刚性 SIM-CITY-KL 当年新增储能柜数 | Δn | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行106；字段new_storage_modules | 本年在役数量减上一年 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D008802 | 市区29站样本 110kV 2022年 刚性 SIM-CITY-KL 站级正向峰值静态需求 | L⁺ | 12.8928 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行106；字段forward_screen_mw | 年度站级场景 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 12.892847 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D008803 | 市区29站样本 110kV 2022年 刚性 SIM-CITY-KL 站级反向峰值静态需求 | L⁻ | 0.53282 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行106；字段reverse_screen_mw | F13及2025全年极值合并 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.532819 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D008804 | 市区29站样本 110kV 2022年 刚性 SIM-CITY-KL 当年主变购置投资 | K主变 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行106；字段transformer_capex_10k_cny | 同电压替换案例静态总投资之和/新购容量之和；升档按新购完整容量计价 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D008805 | 市区29站样本 110kV 2022年 刚性 SIM-CITY-KL 当年储能新增投资 | K储能 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行106；字段storage_capex_10k_cny | 十柜整包重复计价+剩余一至九柜线性插值；本年投资为在役数量成本函数差分 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D008806 | 市区29站样本 110kV 2022年 刚性 SIM-CITY-KL 主变投运批次费用现值 | C主变 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行106；字段transformer_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D008807 | 市区29站样本 110kV 2022年 刚性 SIM-CITY-KL 储能投运批次费用现值 | C储能 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行106；字段storage_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D008808 | 市区29站样本 110kV 2023年 刚性 SIM-CITY-KL 容载比研究控制上限 | R上限 | 2 | MVA/MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行107；字段clr_cap | 区域年度容量≤研究上限乘参考净峰；四年逐台正增配之和≤基期区域容量乘预算比例 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 2.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D008809 | 市区29站样本 110kV 2023年 刚性 SIM-CITY-KL 上一年第一台主变容量 | s₁旧 | 40 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行107；字段prior_unit_1_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 40.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D008810 | 市区29站样本 110kV 2023年 刚性 SIM-CITY-KL 上一年第二台主变容量 | s₂旧 | 40 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行107；字段prior_unit_2_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 40.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D008811 | 市区29站样本 110kV 2023年 刚性 SIM-CITY-KL 本年第一台主变容量 | s₁ | 40 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行107；字段selected_unit_1_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 40.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D008812 | 市区29站样本 110kV 2023年 刚性 SIM-CITY-KL 本年第二台主变容量 | s₂ | 40 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行107；字段selected_unit_2_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 40.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D008813 | 市区29站样本 110kV 2023年 刚性 SIM-CITY-KL 选定主变容量 | S | 80 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行107；字段selected_capacity_mva | 离散主变组合加总 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 80.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D008814 | 市区29站样本 110kV 2023年 刚性 SIM-CITY-KL 在役储能柜数 | n | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行107；字段storage_modules_in_service | 完整路径整数解 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D008815 | 市区29站样本 110kV 2023年 刚性 SIM-CITY-KL 本年仿真净退出容量 | ΔS退出 | 0 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行107；字段released_capacity_mva | max(0,上一年站容量减本年) | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D008816 | 市区29站样本 110kV 2023年 刚性 SIM-CITY-KL 本年主变容量净变化 | ΔS | 0 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行107；字段net_capacity_change_mva | 本年容量减上一年 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D008817 | 市区29站样本 110kV 2023年 刚性 SIM-CITY-KL 当年新增储能柜数 | Δn | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行107；字段new_storage_modules | 本年在役数量减上一年 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D008818 | 市区29站样本 110kV 2023年 刚性 SIM-CITY-KL 站级正向峰值静态需求 | L⁺ | 13.8816 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行107；字段forward_screen_mw | 年度站级场景 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 13.881584 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D008819 | 市区29站样本 110kV 2023年 刚性 SIM-CITY-KL 站级反向峰值静态需求 | L⁻ | 0.84099 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行107；字段reverse_screen_mw | F13及2025全年极值合并 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.840994 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D008820 | 市区29站样本 110kV 2023年 刚性 SIM-CITY-KL 当年主变购置投资 | K主变 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行107；字段transformer_capex_10k_cny | 同电压替换案例静态总投资之和/新购容量之和；升档按新购完整容量计价 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D008821 | 市区29站样本 110kV 2023年 刚性 SIM-CITY-KL 当年储能新增投资 | K储能 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行107；字段storage_capex_10k_cny | 十柜整包重复计价+剩余一至九柜线性插值；本年投资为在役数量成本函数差分 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D008822 | 市区29站样本 110kV 2023年 刚性 SIM-CITY-KL 主变投运批次费用现值 | C主变 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行107；字段transformer_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D008823 | 市区29站样本 110kV 2023年 刚性 SIM-CITY-KL 储能投运批次费用现值 | C储能 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行107；字段storage_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D008824 | 市区29站样本 110kV 2024年 刚性 SIM-CITY-KL 容载比研究控制上限 | R上限 | 2 | MVA/MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行108；字段clr_cap | 区域年度容量≤研究上限乘参考净峰；四年逐台正增配之和≤基期区域容量乘预算比例 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 2.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D008825 | 市区29站样本 110kV 2024年 刚性 SIM-CITY-KL 上一年第一台主变容量 | s₁旧 | 40 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行108；字段prior_unit_1_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 40.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D008826 | 市区29站样本 110kV 2024年 刚性 SIM-CITY-KL 上一年第二台主变容量 | s₂旧 | 40 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行108；字段prior_unit_2_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 40.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D008827 | 市区29站样本 110kV 2024年 刚性 SIM-CITY-KL 本年第一台主变容量 | s₁ | 40 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行108；字段selected_unit_1_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 40.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D008828 | 市区29站样本 110kV 2024年 刚性 SIM-CITY-KL 本年第二台主变容量 | s₂ | 40 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行108；字段selected_unit_2_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 40.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D008829 | 市区29站样本 110kV 2024年 刚性 SIM-CITY-KL 选定主变容量 | S | 80 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行108；字段selected_capacity_mva | 离散主变组合加总 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 80.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D008830 | 市区29站样本 110kV 2024年 刚性 SIM-CITY-KL 在役储能柜数 | n | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行108；字段storage_modules_in_service | 完整路径整数解 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D008831 | 市区29站样本 110kV 2024年 刚性 SIM-CITY-KL 本年仿真净退出容量 | ΔS退出 | 0 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行108；字段released_capacity_mva | max(0,上一年站容量减本年) | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D008832 | 市区29站样本 110kV 2024年 刚性 SIM-CITY-KL 本年主变容量净变化 | ΔS | 0 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行108；字段net_capacity_change_mva | 本年容量减上一年 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D008833 | 市区29站样本 110kV 2024年 刚性 SIM-CITY-KL 当年新增储能柜数 | Δn | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行108；字段new_storage_modules | 本年在役数量减上一年 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D008834 | 市区29站样本 110kV 2024年 刚性 SIM-CITY-KL 站级正向峰值静态需求 | L⁺ | 13.0461 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行108；字段forward_screen_mw | 年度站级场景 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 13.046149 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D008835 | 市区29站样本 110kV 2024年 刚性 SIM-CITY-KL 站级反向峰值静态需求 | L⁻ | 1.3202 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行108；字段reverse_screen_mw | F13及2025全年极值合并 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 1.320219 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D008836 | 市区29站样本 110kV 2024年 刚性 SIM-CITY-KL 当年主变购置投资 | K主变 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行108；字段transformer_capex_10k_cny | 同电压替换案例静态总投资之和/新购容量之和；升档按新购完整容量计价 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D008837 | 市区29站样本 110kV 2024年 刚性 SIM-CITY-KL 当年储能新增投资 | K储能 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行108；字段storage_capex_10k_cny | 十柜整包重复计价+剩余一至九柜线性插值；本年投资为在役数量成本函数差分 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D008838 | 市区29站样本 110kV 2024年 刚性 SIM-CITY-KL 主变投运批次费用现值 | C主变 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行108；字段transformer_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D008839 | 市区29站样本 110kV 2024年 刚性 SIM-CITY-KL 储能投运批次费用现值 | C储能 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行108；字段storage_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D008840 | 市区29站样本 110kV 2025年 刚性 SIM-CITY-KL 容载比研究控制上限 | R上限 | 2 | MVA/MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行109；字段clr_cap | 区域年度容量≤研究上限乘参考净峰；四年逐台正增配之和≤基期区域容量乘预算比例 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 2.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D008841 | 市区29站样本 110kV 2025年 刚性 SIM-CITY-KL 上一年第一台主变容量 | s₁旧 | 40 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行109；字段prior_unit_1_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 40.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D008842 | 市区29站样本 110kV 2025年 刚性 SIM-CITY-KL 上一年第二台主变容量 | s₂旧 | 40 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行109；字段prior_unit_2_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 40.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D008843 | 市区29站样本 110kV 2025年 刚性 SIM-CITY-KL 本年第一台主变容量 | s₁ | 40 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行109；字段selected_unit_1_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 40.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D008844 | 市区29站样本 110kV 2025年 刚性 SIM-CITY-KL 本年第二台主变容量 | s₂ | 40 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行109；字段selected_unit_2_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 40.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D008845 | 市区29站样本 110kV 2025年 刚性 SIM-CITY-KL 选定主变容量 | S | 80 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行109；字段selected_capacity_mva | 离散主变组合加总 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 80.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D008846 | 市区29站样本 110kV 2025年 刚性 SIM-CITY-KL 在役储能柜数 | n | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行109；字段storage_modules_in_service | 完整路径整数解 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D008847 | 市区29站样本 110kV 2025年 刚性 SIM-CITY-KL 本年仿真净退出容量 | ΔS退出 | 0 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行109；字段released_capacity_mva | max(0,上一年站容量减本年) | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D008848 | 市区29站样本 110kV 2025年 刚性 SIM-CITY-KL 本年主变容量净变化 | ΔS | 0 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行109；字段net_capacity_change_mva | 本年容量减上一年 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D008849 | 市区29站样本 110kV 2025年 刚性 SIM-CITY-KL 当年新增储能柜数 | Δn | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行109；字段new_storage_modules | 本年在役数量减上一年 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D008850 | 市区29站样本 110kV 2025年 刚性 SIM-CITY-KL 站级正向峰值静态需求 | L⁺ | 13.761 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行109；字段forward_screen_mw | 年度站级场景 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 13.760999 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D008851 | 市区29站样本 110kV 2025年 刚性 SIM-CITY-KL 站级反向峰值静态需求 | L⁻ | 4.0669 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行109；字段reverse_screen_mw | F13及2025全年极值合并 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 4.06692 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D008852 | 市区29站样本 110kV 2025年 刚性 SIM-CITY-KL 当年主变购置投资 | K主变 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行109；字段transformer_capex_10k_cny | 同电压替换案例静态总投资之和/新购容量之和；升档按新购完整容量计价 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D008853 | 市区29站样本 110kV 2025年 刚性 SIM-CITY-KL 当年储能新增投资 | K储能 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行109；字段storage_capex_10k_cny | 十柜整包重复计价+剩余一至九柜线性插值；本年投资为在役数量成本函数差分 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D008854 | 市区29站样本 110kV 2025年 刚性 SIM-CITY-KL 主变投运批次费用现值 | C主变 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行109；字段transformer_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D008855 | 市区29站样本 110kV 2025年 刚性 SIM-CITY-KL 储能投运批次费用现值 | C储能 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行109；字段storage_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D008856 | 市区29站样本 110kV 2022年 刚性 SIM-CITY-XSZ 容载比研究控制上限 | R上限 | 2 | MVA/MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行110；字段clr_cap | 区域年度容量≤研究上限乘参考净峰；四年逐台正增配之和≤基期区域容量乘预算比例 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 2.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D008857 | 市区29站样本 110kV 2022年 刚性 SIM-CITY-XSZ 上一年第一台主变容量 | s₁旧 | 40 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行110；字段prior_unit_1_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 40.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D008858 | 市区29站样本 110kV 2022年 刚性 SIM-CITY-XSZ 上一年第二台主变容量 | s₂旧 | 40 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行110；字段prior_unit_2_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 40.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D008859 | 市区29站样本 110kV 2022年 刚性 SIM-CITY-XSZ 本年第一台主变容量 | s₁ | 40 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行110；字段selected_unit_1_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 40.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D008860 | 市区29站样本 110kV 2022年 刚性 SIM-CITY-XSZ 本年第二台主变容量 | s₂ | 40 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行110；字段selected_unit_2_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 40.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D008861 | 市区29站样本 110kV 2022年 刚性 SIM-CITY-XSZ 选定主变容量 | S | 80 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行110；字段selected_capacity_mva | 离散主变组合加总 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 80.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D008862 | 市区29站样本 110kV 2022年 刚性 SIM-CITY-XSZ 在役储能柜数 | n | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行110；字段storage_modules_in_service | 完整路径整数解 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D008863 | 市区29站样本 110kV 2022年 刚性 SIM-CITY-XSZ 本年仿真净退出容量 | ΔS退出 | 0 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行110；字段released_capacity_mva | max(0,上一年站容量减本年) | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D008864 | 市区29站样本 110kV 2022年 刚性 SIM-CITY-XSZ 本年主变容量净变化 | ΔS | 0 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行110；字段net_capacity_change_mva | 本年容量减上一年 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D008865 | 市区29站样本 110kV 2022年 刚性 SIM-CITY-XSZ 当年新增储能柜数 | Δn | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行110；字段new_storage_modules | 本年在役数量减上一年 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D008866 | 市区29站样本 110kV 2022年 刚性 SIM-CITY-XSZ 站级正向峰值静态需求 | L⁺ | 10.9116 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行110；字段forward_screen_mw | 年度站级场景 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 10.911616 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D008867 | 市区29站样本 110kV 2022年 刚性 SIM-CITY-XSZ 站级反向峰值静态需求 | L⁻ | 0 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行110；字段reverse_screen_mw | F13及2025全年极值合并 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D008868 | 市区29站样本 110kV 2022年 刚性 SIM-CITY-XSZ 当年主变购置投资 | K主变 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行110；字段transformer_capex_10k_cny | 同电压替换案例静态总投资之和/新购容量之和；升档按新购完整容量计价 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D008869 | 市区29站样本 110kV 2022年 刚性 SIM-CITY-XSZ 当年储能新增投资 | K储能 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行110；字段storage_capex_10k_cny | 十柜整包重复计价+剩余一至九柜线性插值；本年投资为在役数量成本函数差分 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D008870 | 市区29站样本 110kV 2022年 刚性 SIM-CITY-XSZ 主变投运批次费用现值 | C主变 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行110；字段transformer_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D008871 | 市区29站样本 110kV 2022年 刚性 SIM-CITY-XSZ 储能投运批次费用现值 | C储能 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行110；字段storage_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D008872 | 市区29站样本 110kV 2023年 刚性 SIM-CITY-XSZ 容载比研究控制上限 | R上限 | 2 | MVA/MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行111；字段clr_cap | 区域年度容量≤研究上限乘参考净峰；四年逐台正增配之和≤基期区域容量乘预算比例 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 2.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D008873 | 市区29站样本 110kV 2023年 刚性 SIM-CITY-XSZ 上一年第一台主变容量 | s₁旧 | 40 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行111；字段prior_unit_1_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 40.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D008874 | 市区29站样本 110kV 2023年 刚性 SIM-CITY-XSZ 上一年第二台主变容量 | s₂旧 | 40 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行111；字段prior_unit_2_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 40.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D008875 | 市区29站样本 110kV 2023年 刚性 SIM-CITY-XSZ 本年第一台主变容量 | s₁ | 40 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行111；字段selected_unit_1_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 40.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D008876 | 市区29站样本 110kV 2023年 刚性 SIM-CITY-XSZ 本年第二台主变容量 | s₂ | 40 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行111；字段selected_unit_2_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 40.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D008877 | 市区29站样本 110kV 2023年 刚性 SIM-CITY-XSZ 选定主变容量 | S | 80 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行111；字段selected_capacity_mva | 离散主变组合加总 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 80.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D008878 | 市区29站样本 110kV 2023年 刚性 SIM-CITY-XSZ 在役储能柜数 | n | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行111；字段storage_modules_in_service | 完整路径整数解 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D008879 | 市区29站样本 110kV 2023年 刚性 SIM-CITY-XSZ 本年仿真净退出容量 | ΔS退出 | 0 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行111；字段released_capacity_mva | max(0,上一年站容量减本年) | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D008880 | 市区29站样本 110kV 2023年 刚性 SIM-CITY-XSZ 本年主变容量净变化 | ΔS | 0 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行111；字段net_capacity_change_mva | 本年容量减上一年 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D008881 | 市区29站样本 110kV 2023年 刚性 SIM-CITY-XSZ 当年新增储能柜数 | Δn | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行111；字段new_storage_modules | 本年在役数量减上一年 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D008882 | 市区29站样本 110kV 2023年 刚性 SIM-CITY-XSZ 站级正向峰值静态需求 | L⁺ | 11.7484 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行111；字段forward_screen_mw | 年度站级场景 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 11.748415 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D008883 | 市区29站样本 110kV 2023年 刚性 SIM-CITY-XSZ 站级反向峰值静态需求 | L⁻ | 0 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行111；字段reverse_screen_mw | F13及2025全年极值合并 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D008884 | 市区29站样本 110kV 2023年 刚性 SIM-CITY-XSZ 当年主变购置投资 | K主变 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行111；字段transformer_capex_10k_cny | 同电压替换案例静态总投资之和/新购容量之和；升档按新购完整容量计价 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D008885 | 市区29站样本 110kV 2023年 刚性 SIM-CITY-XSZ 当年储能新增投资 | K储能 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行111；字段storage_capex_10k_cny | 十柜整包重复计价+剩余一至九柜线性插值；本年投资为在役数量成本函数差分 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D008886 | 市区29站样本 110kV 2023年 刚性 SIM-CITY-XSZ 主变投运批次费用现值 | C主变 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行111；字段transformer_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D008887 | 市区29站样本 110kV 2023年 刚性 SIM-CITY-XSZ 储能投运批次费用现值 | C储能 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行111；字段storage_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D008888 | 市区29站样本 110kV 2024年 刚性 SIM-CITY-XSZ 容载比研究控制上限 | R上限 | 2 | MVA/MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行112；字段clr_cap | 区域年度容量≤研究上限乘参考净峰；四年逐台正增配之和≤基期区域容量乘预算比例 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 2.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D008889 | 市区29站样本 110kV 2024年 刚性 SIM-CITY-XSZ 上一年第一台主变容量 | s₁旧 | 40 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行112；字段prior_unit_1_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 40.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D008890 | 市区29站样本 110kV 2024年 刚性 SIM-CITY-XSZ 上一年第二台主变容量 | s₂旧 | 40 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行112；字段prior_unit_2_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 40.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D008891 | 市区29站样本 110kV 2024年 刚性 SIM-CITY-XSZ 本年第一台主变容量 | s₁ | 40 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行112；字段selected_unit_1_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 40.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D008892 | 市区29站样本 110kV 2024年 刚性 SIM-CITY-XSZ 本年第二台主变容量 | s₂ | 40 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行112；字段selected_unit_2_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 40.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D008893 | 市区29站样本 110kV 2024年 刚性 SIM-CITY-XSZ 选定主变容量 | S | 80 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行112；字段selected_capacity_mva | 离散主变组合加总 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 80.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D008894 | 市区29站样本 110kV 2024年 刚性 SIM-CITY-XSZ 在役储能柜数 | n | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行112；字段storage_modules_in_service | 完整路径整数解 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D008895 | 市区29站样本 110kV 2024年 刚性 SIM-CITY-XSZ 本年仿真净退出容量 | ΔS退出 | 0 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行112；字段released_capacity_mva | max(0,上一年站容量减本年) | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D008896 | 市区29站样本 110kV 2024年 刚性 SIM-CITY-XSZ 本年主变容量净变化 | ΔS | 0 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行112；字段net_capacity_change_mva | 本年容量减上一年 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D008897 | 市区29站样本 110kV 2024年 刚性 SIM-CITY-XSZ 当年新增储能柜数 | Δn | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行112；字段new_storage_modules | 本年在役数量减上一年 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D008898 | 市区29站样本 110kV 2024年 刚性 SIM-CITY-XSZ 站级正向峰值静态需求 | L⁺ | 11.0414 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行112；字段forward_screen_mw | 年度站级场景 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 11.04136 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D008899 | 市区29站样本 110kV 2024年 刚性 SIM-CITY-XSZ 站级反向峰值静态需求 | L⁻ | 0.51984 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行112；字段reverse_screen_mw | F13及2025全年极值合并 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.519838 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D008900 | 市区29站样本 110kV 2024年 刚性 SIM-CITY-XSZ 当年主变购置投资 | K主变 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行112；字段transformer_capex_10k_cny | 同电压替换案例静态总投资之和/新购容量之和；升档按新购完整容量计价 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D008901 | 市区29站样本 110kV 2024年 刚性 SIM-CITY-XSZ 当年储能新增投资 | K储能 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行112；字段storage_capex_10k_cny | 十柜整包重复计价+剩余一至九柜线性插值；本年投资为在役数量成本函数差分 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D008902 | 市区29站样本 110kV 2024年 刚性 SIM-CITY-XSZ 主变投运批次费用现值 | C主变 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行112；字段transformer_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D008903 | 市区29站样本 110kV 2024年 刚性 SIM-CITY-XSZ 储能投运批次费用现值 | C储能 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行112；字段storage_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D008904 | 市区29站样本 110kV 2025年 刚性 SIM-CITY-XSZ 容载比研究控制上限 | R上限 | 2 | MVA/MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行113；字段clr_cap | 区域年度容量≤研究上限乘参考净峰；四年逐台正增配之和≤基期区域容量乘预算比例 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 2.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D008905 | 市区29站样本 110kV 2025年 刚性 SIM-CITY-XSZ 上一年第一台主变容量 | s₁旧 | 40 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行113；字段prior_unit_1_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 40.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D008906 | 市区29站样本 110kV 2025年 刚性 SIM-CITY-XSZ 上一年第二台主变容量 | s₂旧 | 40 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行113；字段prior_unit_2_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 40.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D008907 | 市区29站样本 110kV 2025年 刚性 SIM-CITY-XSZ 本年第一台主变容量 | s₁ | 40 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行113；字段selected_unit_1_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 40.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D008908 | 市区29站样本 110kV 2025年 刚性 SIM-CITY-XSZ 本年第二台主变容量 | s₂ | 40 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行113；字段selected_unit_2_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 40.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D008909 | 市区29站样本 110kV 2025年 刚性 SIM-CITY-XSZ 选定主变容量 | S | 80 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行113；字段selected_capacity_mva | 离散主变组合加总 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 80.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D008910 | 市区29站样本 110kV 2025年 刚性 SIM-CITY-XSZ 在役储能柜数 | n | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行113；字段storage_modules_in_service | 完整路径整数解 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D008911 | 市区29站样本 110kV 2025年 刚性 SIM-CITY-XSZ 本年仿真净退出容量 | ΔS退出 | 0 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行113；字段released_capacity_mva | max(0,上一年站容量减本年) | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D008912 | 市区29站样本 110kV 2025年 刚性 SIM-CITY-XSZ 本年主变容量净变化 | ΔS | 0 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行113；字段net_capacity_change_mva | 本年容量减上一年 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D008913 | 市区29站样本 110kV 2025年 刚性 SIM-CITY-XSZ 当年新增储能柜数 | Δn | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行113；字段new_storage_modules | 本年在役数量减上一年 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D008914 | 市区29站样本 110kV 2025年 刚性 SIM-CITY-XSZ 站级正向峰值静态需求 | L⁺ | 11.6464 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行113；字段forward_screen_mw | 年度站级场景 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 11.64636 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D008915 | 市区29站样本 110kV 2025年 刚性 SIM-CITY-XSZ 站级反向峰值静态需求 | L⁻ | 2.8637 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行113；字段reverse_screen_mw | F13及2025全年极值合并 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 2.86374 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D008916 | 市区29站样本 110kV 2025年 刚性 SIM-CITY-XSZ 当年主变购置投资 | K主变 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行113；字段transformer_capex_10k_cny | 同电压替换案例静态总投资之和/新购容量之和；升档按新购完整容量计价 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D008917 | 市区29站样本 110kV 2025年 刚性 SIM-CITY-XSZ 当年储能新增投资 | K储能 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行113；字段storage_capex_10k_cny | 十柜整包重复计价+剩余一至九柜线性插值；本年投资为在役数量成本函数差分 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D008918 | 市区29站样本 110kV 2025年 刚性 SIM-CITY-XSZ 主变投运批次费用现值 | C主变 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行113；字段transformer_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D008919 | 市区29站样本 110kV 2025年 刚性 SIM-CITY-XSZ 储能投运批次费用现值 | C储能 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行113；字段storage_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D008920 | 市区29站样本 110kV 2022年 刚性 SIM-CITY-YQ 容载比研究控制上限 | R上限 | 2 | MVA/MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行114；字段clr_cap | 区域年度容量≤研究上限乘参考净峰；四年逐台正增配之和≤基期区域容量乘预算比例 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 2.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D008921 | 市区29站样本 110kV 2022年 刚性 SIM-CITY-YQ 上一年第一台主变容量 | s₁旧 | 40 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行114；字段prior_unit_1_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 40.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D008922 | 市区29站样本 110kV 2022年 刚性 SIM-CITY-YQ 上一年第二台主变容量 | s₂旧 | 40 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行114；字段prior_unit_2_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 40.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D008923 | 市区29站样本 110kV 2022年 刚性 SIM-CITY-YQ 本年第一台主变容量 | s₁ | 40 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行114；字段selected_unit_1_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 40.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D008924 | 市区29站样本 110kV 2022年 刚性 SIM-CITY-YQ 本年第二台主变容量 | s₂ | 40 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行114；字段selected_unit_2_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 40.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D008925 | 市区29站样本 110kV 2022年 刚性 SIM-CITY-YQ 选定主变容量 | S | 80 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行114；字段selected_capacity_mva | 离散主变组合加总 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 80.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D008926 | 市区29站样本 110kV 2022年 刚性 SIM-CITY-YQ 在役储能柜数 | n | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行114；字段storage_modules_in_service | 完整路径整数解 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D008927 | 市区29站样本 110kV 2022年 刚性 SIM-CITY-YQ 本年仿真净退出容量 | ΔS退出 | 0 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行114；字段released_capacity_mva | max(0,上一年站容量减本年) | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D008928 | 市区29站样本 110kV 2022年 刚性 SIM-CITY-YQ 本年主变容量净变化 | ΔS | 0 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行114；字段net_capacity_change_mva | 本年容量减上一年 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D008929 | 市区29站样本 110kV 2022年 刚性 SIM-CITY-YQ 当年新增储能柜数 | Δn | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行114；字段new_storage_modules | 本年在役数量减上一年 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D008930 | 市区29站样本 110kV 2022年 刚性 SIM-CITY-YQ 站级正向峰值静态需求 | L⁺ | 16.8232 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行114；字段forward_screen_mw | 年度站级场景 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 16.823156 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D008931 | 市区29站样本 110kV 2022年 刚性 SIM-CITY-YQ 站级反向峰值静态需求 | L⁻ | 0 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行114；字段reverse_screen_mw | F13及2025全年极值合并 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D008932 | 市区29站样本 110kV 2022年 刚性 SIM-CITY-YQ 当年主变购置投资 | K主变 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行114；字段transformer_capex_10k_cny | 同电压替换案例静态总投资之和/新购容量之和；升档按新购完整容量计价 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D008933 | 市区29站样本 110kV 2022年 刚性 SIM-CITY-YQ 当年储能新增投资 | K储能 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行114；字段storage_capex_10k_cny | 十柜整包重复计价+剩余一至九柜线性插值；本年投资为在役数量成本函数差分 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D008934 | 市区29站样本 110kV 2022年 刚性 SIM-CITY-YQ 主变投运批次费用现值 | C主变 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行114；字段transformer_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D008935 | 市区29站样本 110kV 2022年 刚性 SIM-CITY-YQ 储能投运批次费用现值 | C储能 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行114；字段storage_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D008936 | 市区29站样本 110kV 2023年 刚性 SIM-CITY-YQ 容载比研究控制上限 | R上限 | 2 | MVA/MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行115；字段clr_cap | 区域年度容量≤研究上限乘参考净峰；四年逐台正增配之和≤基期区域容量乘预算比例 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 2.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D008937 | 市区29站样本 110kV 2023年 刚性 SIM-CITY-YQ 上一年第一台主变容量 | s₁旧 | 40 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行115；字段prior_unit_1_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 40.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D008938 | 市区29站样本 110kV 2023年 刚性 SIM-CITY-YQ 上一年第二台主变容量 | s₂旧 | 40 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行115；字段prior_unit_2_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 40.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D008939 | 市区29站样本 110kV 2023年 刚性 SIM-CITY-YQ 本年第一台主变容量 | s₁ | 40 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行115；字段selected_unit_1_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 40.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D008940 | 市区29站样本 110kV 2023年 刚性 SIM-CITY-YQ 本年第二台主变容量 | s₂ | 40 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行115；字段selected_unit_2_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 40.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D008941 | 市区29站样本 110kV 2023年 刚性 SIM-CITY-YQ 选定主变容量 | S | 80 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行115；字段selected_capacity_mva | 离散主变组合加总 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 80.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D008942 | 市区29站样本 110kV 2023年 刚性 SIM-CITY-YQ 在役储能柜数 | n | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行115；字段storage_modules_in_service | 完整路径整数解 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D008943 | 市区29站样本 110kV 2023年 刚性 SIM-CITY-YQ 本年仿真净退出容量 | ΔS退出 | 0 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行115；字段released_capacity_mva | max(0,上一年站容量减本年) | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D008944 | 市区29站样本 110kV 2023年 刚性 SIM-CITY-YQ 本年主变容量净变化 | ΔS | 0 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行115；字段net_capacity_change_mva | 本年容量减上一年 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D008945 | 市区29站样本 110kV 2023年 刚性 SIM-CITY-YQ 当年新增储能柜数 | Δn | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行115；字段new_storage_modules | 本年在役数量减上一年 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D008946 | 市区29站样本 110kV 2023年 刚性 SIM-CITY-YQ 站级正向峰值静态需求 | L⁺ | 18.1133 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行115；字段forward_screen_mw | 年度站级场景 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 18.113305 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D008947 | 市区29站样本 110kV 2023年 刚性 SIM-CITY-YQ 站级反向峰值静态需求 | L⁻ | 0 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行115；字段reverse_screen_mw | F13及2025全年极值合并 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D008948 | 市区29站样本 110kV 2023年 刚性 SIM-CITY-YQ 当年主变购置投资 | K主变 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行115；字段transformer_capex_10k_cny | 同电压替换案例静态总投资之和/新购容量之和；升档按新购完整容量计价 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D008949 | 市区29站样本 110kV 2023年 刚性 SIM-CITY-YQ 当年储能新增投资 | K储能 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行115；字段storage_capex_10k_cny | 十柜整包重复计价+剩余一至九柜线性插值；本年投资为在役数量成本函数差分 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D008950 | 市区29站样本 110kV 2023年 刚性 SIM-CITY-YQ 主变投运批次费用现值 | C主变 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行115；字段transformer_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D008951 | 市区29站样本 110kV 2023年 刚性 SIM-CITY-YQ 储能投运批次费用现值 | C储能 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行115；字段storage_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D008952 | 市区29站样本 110kV 2024年 刚性 SIM-CITY-YQ 容载比研究控制上限 | R上限 | 2 | MVA/MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行116；字段clr_cap | 区域年度容量≤研究上限乘参考净峰；四年逐台正增配之和≤基期区域容量乘预算比例 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 2.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D008953 | 市区29站样本 110kV 2024年 刚性 SIM-CITY-YQ 上一年第一台主变容量 | s₁旧 | 40 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行116；字段prior_unit_1_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 40.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D008954 | 市区29站样本 110kV 2024年 刚性 SIM-CITY-YQ 上一年第二台主变容量 | s₂旧 | 40 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行116；字段prior_unit_2_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 40.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D008955 | 市区29站样本 110kV 2024年 刚性 SIM-CITY-YQ 本年第一台主变容量 | s₁ | 40 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行116；字段selected_unit_1_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 40.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D008956 | 市区29站样本 110kV 2024年 刚性 SIM-CITY-YQ 本年第二台主变容量 | s₂ | 40 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行116；字段selected_unit_2_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 40.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D008957 | 市区29站样本 110kV 2024年 刚性 SIM-CITY-YQ 选定主变容量 | S | 80 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行116；字段selected_capacity_mva | 离散主变组合加总 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 80.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D008958 | 市区29站样本 110kV 2024年 刚性 SIM-CITY-YQ 在役储能柜数 | n | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行116；字段storage_modules_in_service | 完整路径整数解 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D008959 | 市区29站样本 110kV 2024年 刚性 SIM-CITY-YQ 本年仿真净退出容量 | ΔS退出 | 0 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行116；字段released_capacity_mva | max(0,上一年站容量减本年) | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D008960 | 市区29站样本 110kV 2024年 刚性 SIM-CITY-YQ 本年主变容量净变化 | ΔS | 0 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行116；字段net_capacity_change_mva | 本年容量减上一年 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D008961 | 市区29站样本 110kV 2024年 刚性 SIM-CITY-YQ 当年新增储能柜数 | Δn | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行116；字段new_storage_modules | 本年在役数量减上一年 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D008962 | 市区29站样本 110kV 2024年 刚性 SIM-CITY-YQ 站级正向峰值静态需求 | L⁺ | 17.0232 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行116；字段forward_screen_mw | 年度站级场景 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 17.023192 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D008963 | 市区29站样本 110kV 2024年 刚性 SIM-CITY-YQ 站级反向峰值静态需求 | L⁻ | 0 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行116；字段reverse_screen_mw | F13及2025全年极值合并 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D008964 | 市区29站样本 110kV 2024年 刚性 SIM-CITY-YQ 当年主变购置投资 | K主变 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行116；字段transformer_capex_10k_cny | 同电压替换案例静态总投资之和/新购容量之和；升档按新购完整容量计价 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D008965 | 市区29站样本 110kV 2024年 刚性 SIM-CITY-YQ 当年储能新增投资 | K储能 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行116；字段storage_capex_10k_cny | 十柜整包重复计价+剩余一至九柜线性插值；本年投资为在役数量成本函数差分 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D008966 | 市区29站样本 110kV 2024年 刚性 SIM-CITY-YQ 主变投运批次费用现值 | C主变 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行116；字段transformer_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D008967 | 市区29站样本 110kV 2024年 刚性 SIM-CITY-YQ 储能投运批次费用现值 | C储能 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行116；字段storage_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D008968 | 市区29站样本 110kV 2025年 刚性 SIM-CITY-YQ 容载比研究控制上限 | R上限 | 2 | MVA/MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行117；字段clr_cap | 区域年度容量≤研究上限乘参考净峰；四年逐台正增配之和≤基期区域容量乘预算比例 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 2.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D008969 | 市区29站样本 110kV 2025年 刚性 SIM-CITY-YQ 上一年第一台主变容量 | s₁旧 | 40 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行117；字段prior_unit_1_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 40.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D008970 | 市区29站样本 110kV 2025年 刚性 SIM-CITY-YQ 上一年第二台主变容量 | s₂旧 | 40 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行117；字段prior_unit_2_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 40.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D008971 | 市区29站样本 110kV 2025年 刚性 SIM-CITY-YQ 本年第一台主变容量 | s₁ | 40 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行117；字段selected_unit_1_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 40.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D008972 | 市区29站样本 110kV 2025年 刚性 SIM-CITY-YQ 本年第二台主变容量 | s₂ | 40 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行117；字段selected_unit_2_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 40.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D008973 | 市区29站样本 110kV 2025年 刚性 SIM-CITY-YQ 选定主变容量 | S | 80 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行117；字段selected_capacity_mva | 离散主变组合加总 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 80.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D008974 | 市区29站样本 110kV 2025年 刚性 SIM-CITY-YQ 在役储能柜数 | n | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行117；字段storage_modules_in_service | 完整路径整数解 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D008975 | 市区29站样本 110kV 2025年 刚性 SIM-CITY-YQ 本年仿真净退出容量 | ΔS退出 | 0 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行117；字段released_capacity_mva | max(0,上一年站容量减本年) | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D008976 | 市区29站样本 110kV 2025年 刚性 SIM-CITY-YQ 本年主变容量净变化 | ΔS | 0 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行117；字段net_capacity_change_mva | 本年容量减上一年 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D008977 | 市区29站样本 110kV 2025年 刚性 SIM-CITY-YQ 当年新增储能柜数 | Δn | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行117；字段new_storage_modules | 本年在役数量减上一年 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D008978 | 市区29站样本 110kV 2025年 刚性 SIM-CITY-YQ 站级正向峰值静态需求 | L⁺ | 17.956 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行117；字段forward_screen_mw | 年度站级场景 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 17.95596 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D008979 | 市区29站样本 110kV 2025年 刚性 SIM-CITY-YQ 站级反向峰值静态需求 | L⁻ | 0 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行117；字段reverse_screen_mw | F13及2025全年极值合并 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D008980 | 市区29站样本 110kV 2025年 刚性 SIM-CITY-YQ 当年主变购置投资 | K主变 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行117；字段transformer_capex_10k_cny | 同电压替换案例静态总投资之和/新购容量之和；升档按新购完整容量计价 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D008981 | 市区29站样本 110kV 2025年 刚性 SIM-CITY-YQ 当年储能新增投资 | K储能 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行117；字段storage_capex_10k_cny | 十柜整包重复计价+剩余一至九柜线性插值；本年投资为在役数量成本函数差分 | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D008982 | 市区29站样本 110kV 2025年 刚性 SIM-CITY-YQ 主变投运批次费用现值 | C主变 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行117；字段transformer_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D008983 | 市区29站样本 110kV 2025年 刚性 SIM-CITY-YQ 储能投运批次费用现值 | C储能 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00007_110_stations.csv | CSV物理行117；字段storage_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：原逐站规划明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释 | 0.0 | 6803ea5a4fb44f62ac885964cd51b608c9df5e938d5c20e576c540e97c800f09
D008984 | 邳州 110kV 2022年 转供功率代理 | x | 3.8786 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_ties.csv | CSV物理行2；字段transfer_mw | 区段负荷种子乘供端当年/2025峰值比，受供端功率、受端余量及通道上限限制 | 拟第六章：分段联络候选 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 3.87855215 | a8bc8ed564f33ebe041e60043868ee9338f2ddf460703e2784da3e205e8cd9fe
D008985 | 邳州 110kV 2024年 转供功率代理 | x | 4.0556 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_ties.csv | CSV物理行3；字段transfer_mw | 区段负荷种子乘供端当年/2025峰值比，受供端功率、受端余量及通道上限限制 | 拟第六章：分段联络候选 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 4.05558877 | a8bc8ed564f33ebe041e60043868ee9338f2ddf460703e2784da3e205e8cd9fe
D008986 | 邳州 110kV 2025年 转供功率代理 | x | 4.4965 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_ties.csv | CSV物理行4；字段transfer_mw | 区段负荷种子乘供端当年/2025峰值比，受供端功率、受端余量及通道上限限制 | 拟第六章：分段联络候选 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 4.49651196 | a8bc8ed564f33ebe041e60043868ee9338f2ddf460703e2784da3e205e8cd9fe
D008987 | 邳州 110kV 2025年 转供功率代理 | x | 7.4911 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/elastic_QX-00005_110_ties.csv | CSV物理行5；字段transfer_mw | 区段负荷种子乘供端当年/2025峰值比，受供端功率、受端余量及通道上限限制 | 拟第六章：分段联络候选 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 7.49106117 | a8bc8ed564f33ebe041e60043868ee9338f2ddf460703e2784da3e205e8cd9fe
D008988 | 邳州 110kV 2022年 转供功率代理 | x | 3.8786 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_ties.csv | CSV物理行2；字段transfer_mw | 区段负荷种子乘供端当年/2025峰值比，受供端功率、受端余量及通道上限限制 | 拟第六章：分段联络候选 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 3.87855215 | a8bc8ed564f33ebe041e60043868ee9338f2ddf460703e2784da3e205e8cd9fe
D008989 | 邳州 110kV 2024年 转供功率代理 | x | 4.0556 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_ties.csv | CSV物理行3；字段transfer_mw | 区段负荷种子乘供端当年/2025峰值比，受供端功率、受端余量及通道上限限制 | 拟第六章：分段联络候选 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 4.05558877 | a8bc8ed564f33ebe041e60043868ee9338f2ddf460703e2784da3e205e8cd9fe
D008990 | 邳州 110kV 2025年 转供功率代理 | x | 4.4965 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_ties.csv | CSV物理行4；字段transfer_mw | 区段负荷种子乘供端当年/2025峰值比，受供端功率、受端余量及通道上限限制 | 拟第六章：分段联络候选 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 4.49651196 | a8bc8ed564f33ebe041e60043868ee9338f2ddf460703e2784da3e205e8cd9fe
D008991 | 邳州 110kV 2025年 转供功率代理 | x | 7.4911 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/rigid_QX-00005_110_ties.csv | CSV物理行5；字段transfer_mw | 区段负荷种子乘供端当年/2025峰值比，受供端功率、受端余量及通道上限限制 | 拟第六章：分段联络候选 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 7.49106117 | a8bc8ed564f33ebe041e60043868ee9338f2ddf460703e2784da3e205e8cd9fe
D008992 | 邳州 110kV 2022年 弹性 BDZ-00005 容载比研究控制上限 | R上限 | 3.2 | MVA/MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行2；字段clr_cap | 区域年度容量≤研究上限乘参考净峰；四年逐台正增配之和≤基期区域容量乘预算比例 | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 3.2 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D008993 | 邳州 110kV 2022年 弹性 BDZ-00005 上一年第一台主变容量 | s₁旧 | 31.5 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行2；字段prior_unit_1_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 31.5 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D008994 | 邳州 110kV 2022年 弹性 BDZ-00005 上一年第二台主变容量 | s₂旧 | 63 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行2；字段prior_unit_2_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 63.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D008995 | 邳州 110kV 2022年 弹性 BDZ-00005 本年第一台主变容量 | s₁ | 31.5 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行2；字段selected_unit_1_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 31.5 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D008996 | 邳州 110kV 2022年 弹性 BDZ-00005 本年第二台主变容量 | s₂ | 63 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行2；字段selected_unit_2_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 63.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D008997 | 邳州 110kV 2022年 弹性 BDZ-00005 选定主变容量 | S | 94.5 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行2；字段selected_capacity_mva | 离散主变组合加总 | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 94.5 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D008998 | 邳州 110kV 2022年 弹性 BDZ-00005 在役储能柜数 | n | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行2；字段storage_modules_in_service | 完整路径整数解 | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D008999 | 邳州 110kV 2022年 弹性 BDZ-00005 本年仿真净退出容量 | ΔS退出 | 0 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行2；字段released_capacity_mva | max(0,上一年站容量减本年) | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D009000 | 邳州 110kV 2022年 弹性 BDZ-00005 本年主变容量净变化 | ΔS | 0 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行2；字段net_capacity_change_mva | 本年容量减上一年 | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D009001 | 邳州 110kV 2022年 弹性 BDZ-00005 当年新增储能柜数 | Δn | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行2；字段new_storage_modules | 本年在役数量减上一年 | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D009002 | 邳州 110kV 2022年 弹性 BDZ-00005 站级正向峰值静态需求 | L⁺ | 32.1104 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行2；字段forward_screen_mw | 年度站级场景 | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 32.110371 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D009003 | 邳州 110kV 2022年 弹性 BDZ-00005 站级反向峰值静态需求 | L⁻ | 0 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行2；字段reverse_screen_mw | F13及2025全年极值合并 | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D009004 | 邳州 110kV 2022年 弹性 BDZ-00005 当年主变购置投资 | K主变 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行2；字段transformer_capex_10k_cny | 同电压替换案例静态总投资之和/新购容量之和；升档按新购完整容量计价 | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D009005 | 邳州 110kV 2022年 弹性 BDZ-00005 当年储能新增投资 | K储能 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行2；字段storage_capex_10k_cny | 十柜整包重复计价+剩余一至九柜线性插值；本年投资为在役数量成本函数差分 | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D009006 | 邳州 110kV 2022年 弹性 BDZ-00005 主变投运批次费用现值 | C主变 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行2；字段transformer_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D009007 | 邳州 110kV 2022年 弹性 BDZ-00005 储能投运批次费用现值 | C储能 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行2；字段storage_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D009008 | 邳州 110kV 2023年 弹性 BDZ-00005 容载比研究控制上限 | R上限 | 3.2 | MVA/MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行3；字段clr_cap | 区域年度容量≤研究上限乘参考净峰；四年逐台正增配之和≤基期区域容量乘预算比例 | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 3.2 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D009009 | 邳州 110kV 2023年 弹性 BDZ-00005 上一年第一台主变容量 | s₁旧 | 31.5 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行3；字段prior_unit_1_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 31.5 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D009010 | 邳州 110kV 2023年 弹性 BDZ-00005 上一年第二台主变容量 | s₂旧 | 63 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行3；字段prior_unit_2_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 63.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D009011 | 邳州 110kV 2023年 弹性 BDZ-00005 本年第一台主变容量 | s₁ | 31.5 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行3；字段selected_unit_1_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 31.5 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D009012 | 邳州 110kV 2023年 弹性 BDZ-00005 本年第二台主变容量 | s₂ | 63 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行3；字段selected_unit_2_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 63.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D009013 | 邳州 110kV 2023年 弹性 BDZ-00005 选定主变容量 | S | 94.5 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行3；字段selected_capacity_mva | 离散主变组合加总 | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 94.5 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D009014 | 邳州 110kV 2023年 弹性 BDZ-00005 在役储能柜数 | n | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行3；字段storage_modules_in_service | 完整路径整数解 | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D009015 | 邳州 110kV 2023年 弹性 BDZ-00005 本年仿真净退出容量 | ΔS退出 | 0 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行3；字段released_capacity_mva | max(0,上一年站容量减本年) | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D009016 | 邳州 110kV 2023年 弹性 BDZ-00005 本年主变容量净变化 | ΔS | 0 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行3；字段net_capacity_change_mva | 本年容量减上一年 | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D009017 | 邳州 110kV 2023年 弹性 BDZ-00005 当年新增储能柜数 | Δn | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行3；字段new_storage_modules | 本年在役数量减上一年 | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D009018 | 邳州 110kV 2023年 弹性 BDZ-00005 站级正向峰值静态需求 | L⁺ | 29.6283 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行3；字段forward_screen_mw | 年度站级场景 | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 29.628256 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D009019 | 邳州 110kV 2023年 弹性 BDZ-00005 站级反向峰值静态需求 | L⁻ | 1.3486 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行3；字段reverse_screen_mw | F13及2025全年极值合并 | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 1.34858 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D009020 | 邳州 110kV 2023年 弹性 BDZ-00005 当年主变购置投资 | K主变 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行3；字段transformer_capex_10k_cny | 同电压替换案例静态总投资之和/新购容量之和；升档按新购完整容量计价 | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D009021 | 邳州 110kV 2023年 弹性 BDZ-00005 当年储能新增投资 | K储能 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行3；字段storage_capex_10k_cny | 十柜整包重复计价+剩余一至九柜线性插值；本年投资为在役数量成本函数差分 | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D009022 | 邳州 110kV 2023年 弹性 BDZ-00005 主变投运批次费用现值 | C主变 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行3；字段transformer_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D009023 | 邳州 110kV 2023年 弹性 BDZ-00005 储能投运批次费用现值 | C储能 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行3；字段storage_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D009024 | 邳州 110kV 2024年 弹性 BDZ-00005 容载比研究控制上限 | R上限 | 3.2 | MVA/MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行4；字段clr_cap | 区域年度容量≤研究上限乘参考净峰；四年逐台正增配之和≤基期区域容量乘预算比例 | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 3.2 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D009025 | 邳州 110kV 2024年 弹性 BDZ-00005 上一年第一台主变容量 | s₁旧 | 31.5 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行4；字段prior_unit_1_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 31.5 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D009026 | 邳州 110kV 2024年 弹性 BDZ-00005 上一年第二台主变容量 | s₂旧 | 63 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行4；字段prior_unit_2_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 63.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D009027 | 邳州 110kV 2024年 弹性 BDZ-00005 本年第一台主变容量 | s₁ | 31.5 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行4；字段selected_unit_1_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 31.5 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D009028 | 邳州 110kV 2024年 弹性 BDZ-00005 本年第二台主变容量 | s₂ | 63 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行4；字段selected_unit_2_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 63.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D009029 | 邳州 110kV 2024年 弹性 BDZ-00005 选定主变容量 | S | 94.5 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行4；字段selected_capacity_mva | 离散主变组合加总 | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 94.5 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D009030 | 邳州 110kV 2024年 弹性 BDZ-00005 在役储能柜数 | n | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行4；字段storage_modules_in_service | 完整路径整数解 | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D009031 | 邳州 110kV 2024年 弹性 BDZ-00005 本年仿真净退出容量 | ΔS退出 | 0 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行4；字段released_capacity_mva | max(0,上一年站容量减本年) | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D009032 | 邳州 110kV 2024年 弹性 BDZ-00005 本年主变容量净变化 | ΔS | 0 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行4；字段net_capacity_change_mva | 本年容量减上一年 | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D009033 | 邳州 110kV 2024年 弹性 BDZ-00005 当年新增储能柜数 | Δn | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行4；字段new_storage_modules | 本年在役数量减上一年 | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D009034 | 邳州 110kV 2024年 弹性 BDZ-00005 站级正向峰值静态需求 | L⁺ | 33.5761 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行4；字段forward_screen_mw | 年度站级场景 | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 33.57605 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D009035 | 邳州 110kV 2024年 弹性 BDZ-00005 站级反向峰值静态需求 | L⁻ | 9.3206 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行4；字段reverse_screen_mw | F13及2025全年极值合并 | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 9.320599 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D009036 | 邳州 110kV 2024年 弹性 BDZ-00005 当年主变购置投资 | K主变 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行4；字段transformer_capex_10k_cny | 同电压替换案例静态总投资之和/新购容量之和；升档按新购完整容量计价 | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D009037 | 邳州 110kV 2024年 弹性 BDZ-00005 当年储能新增投资 | K储能 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行4；字段storage_capex_10k_cny | 十柜整包重复计价+剩余一至九柜线性插值；本年投资为在役数量成本函数差分 | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D009038 | 邳州 110kV 2024年 弹性 BDZ-00005 主变投运批次费用现值 | C主变 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行4；字段transformer_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D009039 | 邳州 110kV 2024年 弹性 BDZ-00005 储能投运批次费用现值 | C储能 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行4；字段storage_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D009040 | 邳州 110kV 2025年 弹性 BDZ-00005 容载比研究控制上限 | R上限 | 3.2 | MVA/MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行5；字段clr_cap | 区域年度容量≤研究上限乘参考净峰；四年逐台正增配之和≤基期区域容量乘预算比例 | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 3.2 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D009041 | 邳州 110kV 2025年 弹性 BDZ-00005 上一年第一台主变容量 | s₁旧 | 31.5 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行5；字段prior_unit_1_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 31.5 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D009042 | 邳州 110kV 2025年 弹性 BDZ-00005 上一年第二台主变容量 | s₂旧 | 63 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行5；字段prior_unit_2_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 63.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D009043 | 邳州 110kV 2025年 弹性 BDZ-00005 本年第一台主变容量 | s₁ | 31.5 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行5；字段selected_unit_1_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 31.5 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D009044 | 邳州 110kV 2025年 弹性 BDZ-00005 本年第二台主变容量 | s₂ | 63 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行5；字段selected_unit_2_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 63.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D009045 | 邳州 110kV 2025年 弹性 BDZ-00005 选定主变容量 | S | 94.5 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行5；字段selected_capacity_mva | 离散主变组合加总 | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 94.5 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D009046 | 邳州 110kV 2025年 弹性 BDZ-00005 在役储能柜数 | n | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行5；字段storage_modules_in_service | 完整路径整数解 | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D009047 | 邳州 110kV 2025年 弹性 BDZ-00005 本年仿真净退出容量 | ΔS退出 | 0 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行5；字段released_capacity_mva | max(0,上一年站容量减本年) | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D009048 | 邳州 110kV 2025年 弹性 BDZ-00005 本年主变容量净变化 | ΔS | 0 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行5；字段net_capacity_change_mva | 本年容量减上一年 | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D009049 | 邳州 110kV 2025年 弹性 BDZ-00005 当年新增储能柜数 | Δn | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行5；字段new_storage_modules | 本年在役数量减上一年 | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D009050 | 邳州 110kV 2025年 弹性 BDZ-00005 站级正向峰值静态需求 | L⁺ | 37.2264 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行5；字段forward_screen_mw | 年度站级场景 | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 37.226434 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D009051 | 邳州 110kV 2025年 弹性 BDZ-00005 站级反向峰值静态需求 | L⁻ | 19.02 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行5；字段reverse_screen_mw | F13及2025全年极值合并 | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 19.02 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D009052 | 邳州 110kV 2025年 弹性 BDZ-00005 当年主变购置投资 | K主变 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行5；字段transformer_capex_10k_cny | 同电压替换案例静态总投资之和/新购容量之和；升档按新购完整容量计价 | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D009053 | 邳州 110kV 2025年 弹性 BDZ-00005 当年储能新增投资 | K储能 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行5；字段storage_capex_10k_cny | 十柜整包重复计价+剩余一至九柜线性插值；本年投资为在役数量成本函数差分 | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D009054 | 邳州 110kV 2025年 弹性 BDZ-00005 主变投运批次费用现值 | C主变 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行5；字段transformer_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D009055 | 邳州 110kV 2025年 弹性 BDZ-00005 储能投运批次费用现值 | C储能 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行5；字段storage_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D009056 | 邳州 110kV 2022年 弹性 BDZ-00016 容载比研究控制上限 | R上限 | 3.2 | MVA/MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行6；字段clr_cap | 区域年度容量≤研究上限乘参考净峰；四年逐台正增配之和≤基期区域容量乘预算比例 | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 3.2 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D009057 | 邳州 110kV 2022年 弹性 BDZ-00016 上一年第一台主变容量 | s₁旧 | 63 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行6；字段prior_unit_1_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 63.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D009058 | 邳州 110kV 2022年 弹性 BDZ-00016 上一年第二台主变容量 | s₂旧 | 80 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行6；字段prior_unit_2_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 80.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D009059 | 邳州 110kV 2022年 弹性 BDZ-00016 本年第一台主变容量 | s₁ | 63 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行6；字段selected_unit_1_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 63.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D009060 | 邳州 110kV 2022年 弹性 BDZ-00016 本年第二台主变容量 | s₂ | 80 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行6；字段selected_unit_2_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 80.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D009061 | 邳州 110kV 2022年 弹性 BDZ-00016 选定主变容量 | S | 143 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行6；字段selected_capacity_mva | 离散主变组合加总 | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 143.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D009062 | 邳州 110kV 2022年 弹性 BDZ-00016 在役储能柜数 | n | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行6；字段storage_modules_in_service | 完整路径整数解 | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D009063 | 邳州 110kV 2022年 弹性 BDZ-00016 本年仿真净退出容量 | ΔS退出 | 0 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行6；字段released_capacity_mva | max(0,上一年站容量减本年) | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D009064 | 邳州 110kV 2022年 弹性 BDZ-00016 本年主变容量净变化 | ΔS | 0 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行6；字段net_capacity_change_mva | 本年容量减上一年 | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D009065 | 邳州 110kV 2022年 弹性 BDZ-00016 当年新增储能柜数 | Δn | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行6；字段new_storage_modules | 本年在役数量减上一年 | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D009066 | 邳州 110kV 2022年 弹性 BDZ-00016 站级正向峰值静态需求 | L⁺ | 59.8949 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行6；字段forward_screen_mw | 年度站级场景 | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 59.894857 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D009067 | 邳州 110kV 2022年 弹性 BDZ-00016 站级反向峰值静态需求 | L⁻ | 0 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行6；字段reverse_screen_mw | F13及2025全年极值合并 | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D009068 | 邳州 110kV 2022年 弹性 BDZ-00016 当年主变购置投资 | K主变 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行6；字段transformer_capex_10k_cny | 同电压替换案例静态总投资之和/新购容量之和；升档按新购完整容量计价 | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D009069 | 邳州 110kV 2022年 弹性 BDZ-00016 当年储能新增投资 | K储能 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行6；字段storage_capex_10k_cny | 十柜整包重复计价+剩余一至九柜线性插值；本年投资为在役数量成本函数差分 | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D009070 | 邳州 110kV 2022年 弹性 BDZ-00016 主变投运批次费用现值 | C主变 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行6；字段transformer_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D009071 | 邳州 110kV 2022年 弹性 BDZ-00016 储能投运批次费用现值 | C储能 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行6；字段storage_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D009072 | 邳州 110kV 2023年 弹性 BDZ-00016 容载比研究控制上限 | R上限 | 3.2 | MVA/MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行7；字段clr_cap | 区域年度容量≤研究上限乘参考净峰；四年逐台正增配之和≤基期区域容量乘预算比例 | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 3.2 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D009073 | 邳州 110kV 2023年 弹性 BDZ-00016 上一年第一台主变容量 | s₁旧 | 63 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行7；字段prior_unit_1_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 63.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D009074 | 邳州 110kV 2023年 弹性 BDZ-00016 上一年第二台主变容量 | s₂旧 | 80 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行7；字段prior_unit_2_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 80.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D009075 | 邳州 110kV 2023年 弹性 BDZ-00016 本年第一台主变容量 | s₁ | 63 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行7；字段selected_unit_1_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 63.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D009076 | 邳州 110kV 2023年 弹性 BDZ-00016 本年第二台主变容量 | s₂ | 80 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行7；字段selected_unit_2_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 80.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D009077 | 邳州 110kV 2023年 弹性 BDZ-00016 选定主变容量 | S | 143 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行7；字段selected_capacity_mva | 离散主变组合加总 | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 143.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D009078 | 邳州 110kV 2023年 弹性 BDZ-00016 在役储能柜数 | n | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行7；字段storage_modules_in_service | 完整路径整数解 | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D009079 | 邳州 110kV 2023年 弹性 BDZ-00016 本年仿真净退出容量 | ΔS退出 | 0 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行7；字段released_capacity_mva | max(0,上一年站容量减本年) | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D009080 | 邳州 110kV 2023年 弹性 BDZ-00016 本年主变容量净变化 | ΔS | 0 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行7；字段net_capacity_change_mva | 本年容量减上一年 | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D009081 | 邳州 110kV 2023年 弹性 BDZ-00016 当年新增储能柜数 | Δn | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行7；字段new_storage_modules | 本年在役数量减上一年 | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D009082 | 邳州 110kV 2023年 弹性 BDZ-00016 站级正向峰值静态需求 | L⁺ | 55.265 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行7；字段forward_screen_mw | 年度站级场景 | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 55.265016 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D009083 | 邳州 110kV 2023年 弹性 BDZ-00016 站级反向峰值静态需求 | L⁻ | 0 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行7；字段reverse_screen_mw | F13及2025全年极值合并 | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D009084 | 邳州 110kV 2023年 弹性 BDZ-00016 当年主变购置投资 | K主变 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行7；字段transformer_capex_10k_cny | 同电压替换案例静态总投资之和/新购容量之和；升档按新购完整容量计价 | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D009085 | 邳州 110kV 2023年 弹性 BDZ-00016 当年储能新增投资 | K储能 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行7；字段storage_capex_10k_cny | 十柜整包重复计价+剩余一至九柜线性插值；本年投资为在役数量成本函数差分 | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D009086 | 邳州 110kV 2023年 弹性 BDZ-00016 主变投运批次费用现值 | C主变 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行7；字段transformer_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D009087 | 邳州 110kV 2023年 弹性 BDZ-00016 储能投运批次费用现值 | C储能 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行7；字段storage_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D009088 | 邳州 110kV 2024年 弹性 BDZ-00016 容载比研究控制上限 | R上限 | 3.2 | MVA/MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行8；字段clr_cap | 区域年度容量≤研究上限乘参考净峰；四年逐台正增配之和≤基期区域容量乘预算比例 | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 3.2 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D009089 | 邳州 110kV 2024年 弹性 BDZ-00016 上一年第一台主变容量 | s₁旧 | 63 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行8；字段prior_unit_1_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 63.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D009090 | 邳州 110kV 2024年 弹性 BDZ-00016 上一年第二台主变容量 | s₂旧 | 80 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行8；字段prior_unit_2_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 80.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D009091 | 邳州 110kV 2024年 弹性 BDZ-00016 本年第一台主变容量 | s₁ | 63 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行8；字段selected_unit_1_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 63.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D009092 | 邳州 110kV 2024年 弹性 BDZ-00016 本年第二台主变容量 | s₂ | 80 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行8；字段selected_unit_2_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 80.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D009093 | 邳州 110kV 2024年 弹性 BDZ-00016 选定主变容量 | S | 143 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行8；字段selected_capacity_mva | 离散主变组合加总 | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 143.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D009094 | 邳州 110kV 2024年 弹性 BDZ-00016 在役储能柜数 | n | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行8；字段storage_modules_in_service | 完整路径整数解 | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D009095 | 邳州 110kV 2024年 弹性 BDZ-00016 本年仿真净退出容量 | ΔS退出 | 0 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行8；字段released_capacity_mva | max(0,上一年站容量减本年) | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D009096 | 邳州 110kV 2024年 弹性 BDZ-00016 本年主变容量净变化 | ΔS | 0 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行8；字段net_capacity_change_mva | 本年容量减上一年 | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D009097 | 邳州 110kV 2024年 弹性 BDZ-00016 当年新增储能柜数 | Δn | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行8；字段new_storage_modules | 本年在役数量减上一年 | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D009098 | 邳州 110kV 2024年 弹性 BDZ-00016 站级正向峰值静态需求 | L⁺ | 62.6288 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行8；字段forward_screen_mw | 年度站级场景 | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 62.62876 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D009099 | 邳州 110kV 2024年 弹性 BDZ-00016 站级反向峰值静态需求 | L⁻ | 15.1754 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行8；字段reverse_screen_mw | F13及2025全年极值合并 | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 15.175379 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D009100 | 邳州 110kV 2024年 弹性 BDZ-00016 当年主变购置投资 | K主变 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行8；字段transformer_capex_10k_cny | 同电压替换案例静态总投资之和/新购容量之和；升档按新购完整容量计价 | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D009101 | 邳州 110kV 2024年 弹性 BDZ-00016 当年储能新增投资 | K储能 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行8；字段storage_capex_10k_cny | 十柜整包重复计价+剩余一至九柜线性插值；本年投资为在役数量成本函数差分 | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D009102 | 邳州 110kV 2024年 弹性 BDZ-00016 主变投运批次费用现值 | C主变 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行8；字段transformer_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D009103 | 邳州 110kV 2024年 弹性 BDZ-00016 储能投运批次费用现值 | C储能 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行8；字段storage_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D009104 | 邳州 110kV 2025年 弹性 BDZ-00016 容载比研究控制上限 | R上限 | 3.2 | MVA/MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行9；字段clr_cap | 区域年度容量≤研究上限乘参考净峰；四年逐台正增配之和≤基期区域容量乘预算比例 | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 3.2 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D009105 | 邳州 110kV 2025年 弹性 BDZ-00016 上一年第一台主变容量 | s₁旧 | 63 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行9；字段prior_unit_1_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 63.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D009106 | 邳州 110kV 2025年 弹性 BDZ-00016 上一年第二台主变容量 | s₂旧 | 80 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行9；字段prior_unit_2_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 80.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D009107 | 邳州 110kV 2025年 弹性 BDZ-00016 本年第一台主变容量 | s₁ | 63 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行9；字段selected_unit_1_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 63.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D009108 | 邳州 110kV 2025年 弹性 BDZ-00016 本年第二台主变容量 | s₂ | 80 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行9；字段selected_unit_2_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 80.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D009109 | 邳州 110kV 2025年 弹性 BDZ-00016 选定主变容量 | S | 143 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行9；字段selected_capacity_mva | 离散主变组合加总 | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 143.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D009110 | 邳州 110kV 2025年 弹性 BDZ-00016 在役储能柜数 | n | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行9；字段storage_modules_in_service | 完整路径整数解 | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D009111 | 邳州 110kV 2025年 弹性 BDZ-00016 本年仿真净退出容量 | ΔS退出 | 0 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行9；字段released_capacity_mva | max(0,上一年站容量减本年) | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D009112 | 邳州 110kV 2025年 弹性 BDZ-00016 本年主变容量净变化 | ΔS | 0 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行9；字段net_capacity_change_mva | 本年容量减上一年 | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D009113 | 邳州 110kV 2025年 弹性 BDZ-00016 当年新增储能柜数 | Δn | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行9；字段new_storage_modules | 本年在役数量减上一年 | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D009114 | 邳州 110kV 2025年 弹性 BDZ-00016 站级正向峰值静态需求 | L⁺ | 69.4378 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行9；字段forward_screen_mw | 年度站级场景 | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 69.437751 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D009115 | 邳州 110kV 2025年 弹性 BDZ-00016 站级反向峰值静态需求 | L⁻ | 31.61 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行9；字段reverse_screen_mw | F13及2025全年极值合并 | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 31.61 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D009116 | 邳州 110kV 2025年 弹性 BDZ-00016 当年主变购置投资 | K主变 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行9；字段transformer_capex_10k_cny | 同电压替换案例静态总投资之和/新购容量之和；升档按新购完整容量计价 | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D009117 | 邳州 110kV 2025年 弹性 BDZ-00016 当年储能新增投资 | K储能 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行9；字段storage_capex_10k_cny | 十柜整包重复计价+剩余一至九柜线性插值；本年投资为在役数量成本函数差分 | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D009118 | 邳州 110kV 2025年 弹性 BDZ-00016 主变投运批次费用现值 | C主变 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行9；字段transformer_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D009119 | 邳州 110kV 2025年 弹性 BDZ-00016 储能投运批次费用现值 | C储能 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行9；字段storage_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D009120 | 邳州 110kV 2022年 弹性 BDZ-00021 容载比研究控制上限 | R上限 | 3.2 | MVA/MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行10；字段clr_cap | 区域年度容量≤研究上限乘参考净峰；四年逐台正增配之和≤基期区域容量乘预算比例 | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 3.2 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D009121 | 邳州 110kV 2022年 弹性 BDZ-00021 上一年第一台主变容量 | s₁旧 | 31.5 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行10；字段prior_unit_1_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 31.5 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D009122 | 邳州 110kV 2022年 弹性 BDZ-00021 上一年第二台主变容量 | s₂旧 | 63 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行10；字段prior_unit_2_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 63.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D009123 | 邳州 110kV 2022年 弹性 BDZ-00021 本年第一台主变容量 | s₁ | 31.5 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行10；字段selected_unit_1_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 31.5 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D009124 | 邳州 110kV 2022年 弹性 BDZ-00021 本年第二台主变容量 | s₂ | 63 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行10；字段selected_unit_2_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 63.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D009125 | 邳州 110kV 2022年 弹性 BDZ-00021 选定主变容量 | S | 94.5 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行10；字段selected_capacity_mva | 离散主变组合加总 | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 94.5 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D009126 | 邳州 110kV 2022年 弹性 BDZ-00021 在役储能柜数 | n | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行10；字段storage_modules_in_service | 完整路径整数解 | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D009127 | 邳州 110kV 2022年 弹性 BDZ-00021 本年仿真净退出容量 | ΔS退出 | 0 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行10；字段released_capacity_mva | max(0,上一年站容量减本年) | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D009128 | 邳州 110kV 2022年 弹性 BDZ-00021 本年主变容量净变化 | ΔS | 0 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行10；字段net_capacity_change_mva | 本年容量减上一年 | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D009129 | 邳州 110kV 2022年 弹性 BDZ-00021 当年新增储能柜数 | Δn | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行10；字段new_storage_modules | 本年在役数量减上一年 | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D009130 | 邳州 110kV 2022年 弹性 BDZ-00021 站级正向峰值静态需求 | L⁺ | 26.1374 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行10；字段forward_screen_mw | 年度站级场景 | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 26.137356 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D009131 | 邳州 110kV 2022年 弹性 BDZ-00021 站级反向峰值静态需求 | L⁻ | 0 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行10；字段reverse_screen_mw | F13及2025全年极值合并 | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D009132 | 邳州 110kV 2022年 弹性 BDZ-00021 当年主变购置投资 | K主变 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行10；字段transformer_capex_10k_cny | 同电压替换案例静态总投资之和/新购容量之和；升档按新购完整容量计价 | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D009133 | 邳州 110kV 2022年 弹性 BDZ-00021 当年储能新增投资 | K储能 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行10；字段storage_capex_10k_cny | 十柜整包重复计价+剩余一至九柜线性插值；本年投资为在役数量成本函数差分 | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D009134 | 邳州 110kV 2022年 弹性 BDZ-00021 主变投运批次费用现值 | C主变 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行10；字段transformer_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D009135 | 邳州 110kV 2022年 弹性 BDZ-00021 储能投运批次费用现值 | C储能 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行10；字段storage_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D009136 | 邳州 110kV 2023年 弹性 BDZ-00021 容载比研究控制上限 | R上限 | 3.2 | MVA/MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行11；字段clr_cap | 区域年度容量≤研究上限乘参考净峰；四年逐台正增配之和≤基期区域容量乘预算比例 | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 3.2 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D009137 | 邳州 110kV 2023年 弹性 BDZ-00021 上一年第一台主变容量 | s₁旧 | 31.5 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行11；字段prior_unit_1_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 31.5 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D009138 | 邳州 110kV 2023年 弹性 BDZ-00021 上一年第二台主变容量 | s₂旧 | 63 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行11；字段prior_unit_2_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 63.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D009139 | 邳州 110kV 2023年 弹性 BDZ-00021 本年第一台主变容量 | s₁ | 31.5 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行11；字段selected_unit_1_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 31.5 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D009140 | 邳州 110kV 2023年 弹性 BDZ-00021 本年第二台主变容量 | s₂ | 63 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行11；字段selected_unit_2_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 63.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D009141 | 邳州 110kV 2023年 弹性 BDZ-00021 选定主变容量 | S | 94.5 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行11；字段selected_capacity_mva | 离散主变组合加总 | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 94.5 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D009142 | 邳州 110kV 2023年 弹性 BDZ-00021 在役储能柜数 | n | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行11；字段storage_modules_in_service | 完整路径整数解 | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D009143 | 邳州 110kV 2023年 弹性 BDZ-00021 本年仿真净退出容量 | ΔS退出 | 0 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行11；字段released_capacity_mva | max(0,上一年站容量减本年) | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D009144 | 邳州 110kV 2023年 弹性 BDZ-00021 本年主变容量净变化 | ΔS | 0 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行11；字段net_capacity_change_mva | 本年容量减上一年 | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D009145 | 邳州 110kV 2023年 弹性 BDZ-00021 当年新增储能柜数 | Δn | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行11；字段new_storage_modules | 本年在役数量减上一年 | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D009146 | 邳州 110kV 2023年 弹性 BDZ-00021 站级正向峰值静态需求 | L⁺ | 24.117 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行11；字段forward_screen_mw | 年度站级场景 | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 24.116952 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D009147 | 邳州 110kV 2023年 弹性 BDZ-00021 站级反向峰值静态需求 | L⁻ | 0 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行11；字段reverse_screen_mw | F13及2025全年极值合并 | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D009148 | 邳州 110kV 2023年 弹性 BDZ-00021 当年主变购置投资 | K主变 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行11；字段transformer_capex_10k_cny | 同电压替换案例静态总投资之和/新购容量之和；升档按新购完整容量计价 | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D009149 | 邳州 110kV 2023年 弹性 BDZ-00021 当年储能新增投资 | K储能 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行11；字段storage_capex_10k_cny | 十柜整包重复计价+剩余一至九柜线性插值；本年投资为在役数量成本函数差分 | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D009150 | 邳州 110kV 2023年 弹性 BDZ-00021 主变投运批次费用现值 | C主变 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行11；字段transformer_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D009151 | 邳州 110kV 2023年 弹性 BDZ-00021 储能投运批次费用现值 | C储能 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行11；字段storage_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D009152 | 邳州 110kV 2024年 弹性 BDZ-00021 容载比研究控制上限 | R上限 | 3.2 | MVA/MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行12；字段clr_cap | 区域年度容量≤研究上限乘参考净峰；四年逐台正增配之和≤基期区域容量乘预算比例 | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 3.2 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D009153 | 邳州 110kV 2024年 弹性 BDZ-00021 上一年第一台主变容量 | s₁旧 | 31.5 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行12；字段prior_unit_1_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 31.5 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D009154 | 邳州 110kV 2024年 弹性 BDZ-00021 上一年第二台主变容量 | s₂旧 | 63 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行12；字段prior_unit_2_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 63.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D009155 | 邳州 110kV 2024年 弹性 BDZ-00021 本年第一台主变容量 | s₁ | 31.5 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行12；字段selected_unit_1_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 31.5 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D009156 | 邳州 110kV 2024年 弹性 BDZ-00021 本年第二台主变容量 | s₂ | 63 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行12；字段selected_unit_2_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 63.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D009157 | 邳州 110kV 2024年 弹性 BDZ-00021 选定主变容量 | S | 94.5 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行12；字段selected_capacity_mva | 离散主变组合加总 | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 94.5 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D009158 | 邳州 110kV 2024年 弹性 BDZ-00021 在役储能柜数 | n | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行12；字段storage_modules_in_service | 完整路径整数解 | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D009159 | 邳州 110kV 2024年 弹性 BDZ-00021 本年仿真净退出容量 | ΔS退出 | 0 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行12；字段released_capacity_mva | max(0,上一年站容量减本年) | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D009160 | 邳州 110kV 2024年 弹性 BDZ-00021 本年主变容量净变化 | ΔS | 0 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行12；字段net_capacity_change_mva | 本年容量减上一年 | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D009161 | 邳州 110kV 2024年 弹性 BDZ-00021 当年新增储能柜数 | Δn | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行12；字段new_storage_modules | 本年在役数量减上一年 | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D009162 | 邳州 110kV 2024年 弹性 BDZ-00021 站级正向峰值静态需求 | L⁺ | 27.3304 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行12；字段forward_screen_mw | 年度站级场景 | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 27.330397 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D009163 | 邳州 110kV 2024年 弹性 BDZ-00021 站级反向峰值静态需求 | L⁻ | 11.7089 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行12；字段reverse_screen_mw | F13及2025全年极值合并 | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 11.708854 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D009164 | 邳州 110kV 2024年 弹性 BDZ-00021 当年主变购置投资 | K主变 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行12；字段transformer_capex_10k_cny | 同电压替换案例静态总投资之和/新购容量之和；升档按新购完整容量计价 | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D009165 | 邳州 110kV 2024年 弹性 BDZ-00021 当年储能新增投资 | K储能 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行12；字段storage_capex_10k_cny | 十柜整包重复计价+剩余一至九柜线性插值；本年投资为在役数量成本函数差分 | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D009166 | 邳州 110kV 2024年 弹性 BDZ-00021 主变投运批次费用现值 | C主变 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行12；字段transformer_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D009167 | 邳州 110kV 2024年 弹性 BDZ-00021 储能投运批次费用现值 | C储能 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行12；字段storage_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D009168 | 邳州 110kV 2025年 弹性 BDZ-00021 容载比研究控制上限 | R上限 | 3.2 | MVA/MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行13；字段clr_cap | 区域年度容量≤研究上限乘参考净峰；四年逐台正增配之和≤基期区域容量乘预算比例 | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 3.2 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D009169 | 邳州 110kV 2025年 弹性 BDZ-00021 上一年第一台主变容量 | s₁旧 | 31.5 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行13；字段prior_unit_1_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 31.5 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D009170 | 邳州 110kV 2025年 弹性 BDZ-00021 上一年第二台主变容量 | s₂旧 | 63 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行13；字段prior_unit_2_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 63.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D009171 | 邳州 110kV 2025年 弹性 BDZ-00021 本年第一台主变容量 | s₁ | 31.5 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行13；字段selected_unit_1_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 31.5 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D009172 | 邳州 110kV 2025年 弹性 BDZ-00021 本年第二台主变容量 | s₂ | 63 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行13；字段selected_unit_2_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 63.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D009173 | 邳州 110kV 2025年 弹性 BDZ-00021 选定主变容量 | S | 94.5 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行13；字段selected_capacity_mva | 离散主变组合加总 | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 94.5 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D009174 | 邳州 110kV 2025年 弹性 BDZ-00021 在役储能柜数 | n | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行13；字段storage_modules_in_service | 完整路径整数解 | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D009175 | 邳州 110kV 2025年 弹性 BDZ-00021 本年仿真净退出容量 | ΔS退出 | 0 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行13；字段released_capacity_mva | max(0,上一年站容量减本年) | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D009176 | 邳州 110kV 2025年 弹性 BDZ-00021 本年主变容量净变化 | ΔS | 0 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行13；字段net_capacity_change_mva | 本年容量减上一年 | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D009177 | 邳州 110kV 2025年 弹性 BDZ-00021 当年新增储能柜数 | Δn | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行13；字段new_storage_modules | 本年在役数量减上一年 | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D009178 | 邳州 110kV 2025年 弹性 BDZ-00021 站级正向峰值静态需求 | L⁺ | 30.3018 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行13；字段forward_screen_mw | 年度站级场景 | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 30.301754 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D009179 | 邳州 110kV 2025年 弹性 BDZ-00021 站级反向峰值静态需求 | L⁻ | 24.34 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行13；字段reverse_screen_mw | F13及2025全年极值合并 | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 24.34 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D009180 | 邳州 110kV 2025年 弹性 BDZ-00021 当年主变购置投资 | K主变 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行13；字段transformer_capex_10k_cny | 同电压替换案例静态总投资之和/新购容量之和；升档按新购完整容量计价 | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D009181 | 邳州 110kV 2025年 弹性 BDZ-00021 当年储能新增投资 | K储能 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行13；字段storage_capex_10k_cny | 十柜整包重复计价+剩余一至九柜线性插值；本年投资为在役数量成本函数差分 | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D009182 | 邳州 110kV 2025年 弹性 BDZ-00021 主变投运批次费用现值 | C主变 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行13；字段transformer_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D009183 | 邳州 110kV 2025年 弹性 BDZ-00021 储能投运批次费用现值 | C储能 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行13；字段storage_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D009184 | 邳州 110kV 2022年 弹性 BDZ-00022 容载比研究控制上限 | R上限 | 3.2 | MVA/MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行14；字段clr_cap | 区域年度容量≤研究上限乘参考净峰；四年逐台正增配之和≤基期区域容量乘预算比例 | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 3.2 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D009185 | 邳州 110kV 2022年 弹性 BDZ-00022 上一年第一台主变容量 | s₁旧 | 40 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行14；字段prior_unit_1_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 40.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D009186 | 邳州 110kV 2022年 弹性 BDZ-00022 上一年第二台主变容量 | s₂旧 | 40 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行14；字段prior_unit_2_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 40.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D009187 | 邳州 110kV 2022年 弹性 BDZ-00022 本年第一台主变容量 | s₁ | 40 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行14；字段selected_unit_1_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 40.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D009188 | 邳州 110kV 2022年 弹性 BDZ-00022 本年第二台主变容量 | s₂ | 40 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行14；字段selected_unit_2_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 40.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D009189 | 邳州 110kV 2022年 弹性 BDZ-00022 选定主变容量 | S | 80 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行14；字段selected_capacity_mva | 离散主变组合加总 | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 80.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D009190 | 邳州 110kV 2022年 弹性 BDZ-00022 在役储能柜数 | n | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行14；字段storage_modules_in_service | 完整路径整数解 | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D009191 | 邳州 110kV 2022年 弹性 BDZ-00022 本年仿真净退出容量 | ΔS退出 | 0 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行14；字段released_capacity_mva | max(0,上一年站容量减本年) | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D009192 | 邳州 110kV 2022年 弹性 BDZ-00022 本年主变容量净变化 | ΔS | 0 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行14；字段net_capacity_change_mva | 本年容量减上一年 | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D009193 | 邳州 110kV 2022年 弹性 BDZ-00022 当年新增储能柜数 | Δn | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行14；字段new_storage_modules | 本年在役数量减上一年 | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D009194 | 邳州 110kV 2022年 弹性 BDZ-00022 站级正向峰值静态需求 | L⁺ | 26.3888 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行14；字段forward_screen_mw | 年度站级场景 | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 26.38876 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D009195 | 邳州 110kV 2022年 弹性 BDZ-00022 站级反向峰值静态需求 | L⁻ | 0.67947 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行14；字段reverse_screen_mw | F13及2025全年极值合并 | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.679466 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D009196 | 邳州 110kV 2022年 弹性 BDZ-00022 当年主变购置投资 | K主变 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行14；字段transformer_capex_10k_cny | 同电压替换案例静态总投资之和/新购容量之和；升档按新购完整容量计价 | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D009197 | 邳州 110kV 2022年 弹性 BDZ-00022 当年储能新增投资 | K储能 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行14；字段storage_capex_10k_cny | 十柜整包重复计价+剩余一至九柜线性插值；本年投资为在役数量成本函数差分 | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D009198 | 邳州 110kV 2022年 弹性 BDZ-00022 主变投运批次费用现值 | C主变 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行14；字段transformer_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D009199 | 邳州 110kV 2022年 弹性 BDZ-00022 储能投运批次费用现值 | C储能 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行14；字段storage_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D009200 | 邳州 110kV 2023年 弹性 BDZ-00022 容载比研究控制上限 | R上限 | 3.2 | MVA/MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行15；字段clr_cap | 区域年度容量≤研究上限乘参考净峰；四年逐台正增配之和≤基期区域容量乘预算比例 | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 3.2 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D009201 | 邳州 110kV 2023年 弹性 BDZ-00022 上一年第一台主变容量 | s₁旧 | 40 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行15；字段prior_unit_1_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 40.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D009202 | 邳州 110kV 2023年 弹性 BDZ-00022 上一年第二台主变容量 | s₂旧 | 40 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行15；字段prior_unit_2_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 40.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D009203 | 邳州 110kV 2023年 弹性 BDZ-00022 本年第一台主变容量 | s₁ | 40 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行15；字段selected_unit_1_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 40.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D009204 | 邳州 110kV 2023年 弹性 BDZ-00022 本年第二台主变容量 | s₂ | 40 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行15；字段selected_unit_2_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 40.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D009205 | 邳州 110kV 2023年 弹性 BDZ-00022 选定主变容量 | S | 80 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行15；字段selected_capacity_mva | 离散主变组合加总 | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 80.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D009206 | 邳州 110kV 2023年 弹性 BDZ-00022 在役储能柜数 | n | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行15；字段storage_modules_in_service | 完整路径整数解 | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D009207 | 邳州 110kV 2023年 弹性 BDZ-00022 本年仿真净退出容量 | ΔS退出 | 0 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行15；字段released_capacity_mva | max(0,上一年站容量减本年) | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D009208 | 邳州 110kV 2023年 弹性 BDZ-00022 本年主变容量净变化 | ΔS | 0 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行15；字段net_capacity_change_mva | 本年容量减上一年 | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D009209 | 邳州 110kV 2023年 弹性 BDZ-00022 当年新增储能柜数 | Δn | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行15；字段new_storage_modules | 本年在役数量减上一年 | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D009210 | 邳州 110kV 2023年 弹性 BDZ-00022 站级正向峰值静态需求 | L⁺ | 24.3489 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行15；字段forward_screen_mw | 年度站级场景 | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 24.348923 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D009211 | 邳州 110kV 2023年 弹性 BDZ-00022 站级反向峰值静态需求 | L⁻ | 11.4463 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行15；字段reverse_screen_mw | F13及2025全年极值合并 | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 11.446331 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D009212 | 邳州 110kV 2023年 弹性 BDZ-00022 当年主变购置投资 | K主变 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行15；字段transformer_capex_10k_cny | 同电压替换案例静态总投资之和/新购容量之和；升档按新购完整容量计价 | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D009213 | 邳州 110kV 2023年 弹性 BDZ-00022 当年储能新增投资 | K储能 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行15；字段storage_capex_10k_cny | 十柜整包重复计价+剩余一至九柜线性插值；本年投资为在役数量成本函数差分 | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D009214 | 邳州 110kV 2023年 弹性 BDZ-00022 主变投运批次费用现值 | C主变 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行15；字段transformer_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D009215 | 邳州 110kV 2023年 弹性 BDZ-00022 储能投运批次费用现值 | C储能 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行15；字段storage_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D009216 | 邳州 110kV 2024年 弹性 BDZ-00022 容载比研究控制上限 | R上限 | 3.2 | MVA/MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行16；字段clr_cap | 区域年度容量≤研究上限乘参考净峰；四年逐台正增配之和≤基期区域容量乘预算比例 | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 3.2 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D009217 | 邳州 110kV 2024年 弹性 BDZ-00022 上一年第一台主变容量 | s₁旧 | 40 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行16；字段prior_unit_1_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 40.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D009218 | 邳州 110kV 2024年 弹性 BDZ-00022 上一年第二台主变容量 | s₂旧 | 40 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行16；字段prior_unit_2_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 40.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D009219 | 邳州 110kV 2024年 弹性 BDZ-00022 本年第一台主变容量 | s₁ | 40 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行16；字段selected_unit_1_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 40.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D009220 | 邳州 110kV 2024年 弹性 BDZ-00022 本年第二台主变容量 | s₂ | 40 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行16；字段selected_unit_2_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 40.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D009221 | 邳州 110kV 2024年 弹性 BDZ-00022 选定主变容量 | S | 80 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行16；字段selected_capacity_mva | 离散主变组合加总 | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 80.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D009222 | 邳州 110kV 2024年 弹性 BDZ-00022 在役储能柜数 | n | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行16；字段storage_modules_in_service | 完整路径整数解 | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D009223 | 邳州 110kV 2024年 弹性 BDZ-00022 本年仿真净退出容量 | ΔS退出 | 0 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行16；字段released_capacity_mva | max(0,上一年站容量减本年) | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D009224 | 邳州 110kV 2024年 弹性 BDZ-00022 本年主变容量净变化 | ΔS | 0 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行16；字段net_capacity_change_mva | 本年容量减上一年 | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D009225 | 邳州 110kV 2024年 弹性 BDZ-00022 当年新增储能柜数 | Δn | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行16；字段new_storage_modules | 本年在役数量减上一年 | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D009226 | 邳州 110kV 2024年 弹性 BDZ-00022 站级正向峰值静态需求 | L⁺ | 27.5933 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行16；字段forward_screen_mw | 年度站级场景 | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 27.593276 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D009227 | 邳州 110kV 2024年 弹性 BDZ-00022 站级反向峰值静态需求 | L⁻ | 33.5286 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行16；字段reverse_screen_mw | F13及2025全年极值合并 | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 33.528634 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D009228 | 邳州 110kV 2024年 弹性 BDZ-00022 当年主变购置投资 | K主变 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行16；字段transformer_capex_10k_cny | 同电压替换案例静态总投资之和/新购容量之和；升档按新购完整容量计价 | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D009229 | 邳州 110kV 2024年 弹性 BDZ-00022 当年储能新增投资 | K储能 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行16；字段storage_capex_10k_cny | 十柜整包重复计价+剩余一至九柜线性插值；本年投资为在役数量成本函数差分 | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D009230 | 邳州 110kV 2024年 弹性 BDZ-00022 主变投运批次费用现值 | C主变 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行16；字段transformer_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D009231 | 邳州 110kV 2024年 弹性 BDZ-00022 储能投运批次费用现值 | C储能 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行16；字段storage_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D009232 | 邳州 110kV 2025年 弹性 BDZ-00022 容载比研究控制上限 | R上限 | 3.2 | MVA/MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行17；字段clr_cap | 区域年度容量≤研究上限乘参考净峰；四年逐台正增配之和≤基期区域容量乘预算比例 | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 3.2 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D009233 | 邳州 110kV 2025年 弹性 BDZ-00022 上一年第一台主变容量 | s₁旧 | 40 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行17；字段prior_unit_1_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 40.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D009234 | 邳州 110kV 2025年 弹性 BDZ-00022 上一年第二台主变容量 | s₂旧 | 40 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行17；字段prior_unit_2_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 40.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D009235 | 邳州 110kV 2025年 弹性 BDZ-00022 本年第一台主变容量 | s₁ | 40 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行17；字段selected_unit_1_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 40.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D009236 | 邳州 110kV 2025年 弹性 BDZ-00022 本年第二台主变容量 | s₂ | 40 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行17；字段selected_unit_2_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 40.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D009237 | 邳州 110kV 2025年 弹性 BDZ-00022 选定主变容量 | S | 80 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行17；字段selected_capacity_mva | 离散主变组合加总 | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 80.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D009238 | 邳州 110kV 2025年 弹性 BDZ-00022 在役储能柜数 | n | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行17；字段storage_modules_in_service | 完整路径整数解 | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D009239 | 邳州 110kV 2025年 弹性 BDZ-00022 本年仿真净退出容量 | ΔS退出 | 0 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行17；字段released_capacity_mva | max(0,上一年站容量减本年) | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D009240 | 邳州 110kV 2025年 弹性 BDZ-00022 本年主变容量净变化 | ΔS | 0 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行17；字段net_capacity_change_mva | 本年容量减上一年 | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D009241 | 邳州 110kV 2025年 弹性 BDZ-00022 当年新增储能柜数 | Δn | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行17；字段new_storage_modules | 本年在役数量减上一年 | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D009242 | 邳州 110kV 2025年 弹性 BDZ-00022 站级正向峰值静态需求 | L⁺ | 30.5932 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行17；字段forward_screen_mw | 年度站级场景 | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 30.593214 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D009243 | 邳州 110kV 2025年 弹性 BDZ-00022 站级反向峰值静态需求 | L⁻ | 47.23 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行17；字段reverse_screen_mw | F13及2025全年极值合并 | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 47.23 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D009244 | 邳州 110kV 2025年 弹性 BDZ-00022 当年主变购置投资 | K主变 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行17；字段transformer_capex_10k_cny | 同电压替换案例静态总投资之和/新购容量之和；升档按新购完整容量计价 | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D009245 | 邳州 110kV 2025年 弹性 BDZ-00022 当年储能新增投资 | K储能 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行17；字段storage_capex_10k_cny | 十柜整包重复计价+剩余一至九柜线性插值；本年投资为在役数量成本函数差分 | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D009246 | 邳州 110kV 2025年 弹性 BDZ-00022 主变投运批次费用现值 | C主变 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行17；字段transformer_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D009247 | 邳州 110kV 2025年 弹性 BDZ-00022 储能投运批次费用现值 | C储能 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行17；字段storage_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D009248 | 邳州 110kV 2022年 弹性 BDZ-00026 容载比研究控制上限 | R上限 | 3.2 | MVA/MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行18；字段clr_cap | 区域年度容量≤研究上限乘参考净峰；四年逐台正增配之和≤基期区域容量乘预算比例 | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 3.2 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D009249 | 邳州 110kV 2022年 弹性 BDZ-00026 上一年第一台主变容量 | s₁旧 | 40 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行18；字段prior_unit_1_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 40.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D009250 | 邳州 110kV 2022年 弹性 BDZ-00026 上一年第二台主变容量 | s₂旧 | 63 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行18；字段prior_unit_2_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 63.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D009251 | 邳州 110kV 2022年 弹性 BDZ-00026 本年第一台主变容量 | s₁ | 63 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行18；字段selected_unit_1_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 63.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D009252 | 邳州 110kV 2022年 弹性 BDZ-00026 本年第二台主变容量 | s₂ | 63 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行18；字段selected_unit_2_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 63.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D009253 | 邳州 110kV 2022年 弹性 BDZ-00026 选定主变容量 | S | 126 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行18；字段selected_capacity_mva | 离散主变组合加总 | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 126.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D009254 | 邳州 110kV 2022年 弹性 BDZ-00026 在役储能柜数 | n | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行18；字段storage_modules_in_service | 完整路径整数解 | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D009255 | 邳州 110kV 2022年 弹性 BDZ-00026 本年仿真净退出容量 | ΔS退出 | 0 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行18；字段released_capacity_mva | max(0,上一年站容量减本年) | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D009256 | 邳州 110kV 2022年 弹性 BDZ-00026 本年主变容量净变化 | ΔS | 23 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行18；字段net_capacity_change_mva | 本年容量减上一年 | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 23.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D009257 | 邳州 110kV 2022年 弹性 BDZ-00026 当年新增储能柜数 | Δn | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行18；字段new_storage_modules | 本年在役数量减上一年 | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D009258 | 邳州 110kV 2022年 弹性 BDZ-00026 站级正向峰值静态需求 | L⁺ | 79.409 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行18；字段forward_screen_mw | 年度站级场景 | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 79.409016 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D009259 | 邳州 110kV 2022年 弹性 BDZ-00026 站级反向峰值静态需求 | L⁻ | 0 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行18；字段reverse_screen_mw | F13及2025全年极值合并 | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D009260 | 邳州 110kV 2022年 弹性 BDZ-00026 当年主变购置投资 | K主变 | 1044.12 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行18；字段transformer_capex_10k_cny | 同电压替换案例静态总投资之和/新购容量之和；升档按新购完整容量计价 | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 1044.11999998 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D009261 | 邳州 110kV 2022年 弹性 BDZ-00026 当年储能新增投资 | K储能 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行18；字段storage_capex_10k_cny | 十柜整包重复计价+剩余一至九柜线性插值；本年投资为在役数量成本函数差分 | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D009262 | 邳州 110kV 2022年 弹性 BDZ-00026 主变投运批次费用现值 | C主变 | 1094.9284 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行18；字段transformer_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 1094.92842065 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D009263 | 邳州 110kV 2022年 弹性 BDZ-00026 储能投运批次费用现值 | C储能 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行18；字段storage_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D009264 | 邳州 110kV 2023年 弹性 BDZ-00026 容载比研究控制上限 | R上限 | 3.2 | MVA/MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行19；字段clr_cap | 区域年度容量≤研究上限乘参考净峰；四年逐台正增配之和≤基期区域容量乘预算比例 | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 3.2 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D009265 | 邳州 110kV 2023年 弹性 BDZ-00026 上一年第一台主变容量 | s₁旧 | 63 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行19；字段prior_unit_1_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 63.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D009266 | 邳州 110kV 2023年 弹性 BDZ-00026 上一年第二台主变容量 | s₂旧 | 63 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行19；字段prior_unit_2_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 63.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D009267 | 邳州 110kV 2023年 弹性 BDZ-00026 本年第一台主变容量 | s₁ | 63 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行19；字段selected_unit_1_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 63.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D009268 | 邳州 110kV 2023年 弹性 BDZ-00026 本年第二台主变容量 | s₂ | 63 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行19；字段selected_unit_2_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 63.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D009269 | 邳州 110kV 2023年 弹性 BDZ-00026 选定主变容量 | S | 126 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行19；字段selected_capacity_mva | 离散主变组合加总 | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 126.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D009270 | 邳州 110kV 2023年 弹性 BDZ-00026 在役储能柜数 | n | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行19；字段storage_modules_in_service | 完整路径整数解 | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D009271 | 邳州 110kV 2023年 弹性 BDZ-00026 本年仿真净退出容量 | ΔS退出 | 0 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行19；字段released_capacity_mva | max(0,上一年站容量减本年) | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D009272 | 邳州 110kV 2023年 弹性 BDZ-00026 本年主变容量净变化 | ΔS | 0 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行19；字段net_capacity_change_mva | 本年容量减上一年 | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D009273 | 邳州 110kV 2023年 弹性 BDZ-00026 当年新增储能柜数 | Δn | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行19；字段new_storage_modules | 本年在役数量减上一年 | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D009274 | 邳州 110kV 2023年 弹性 BDZ-00026 站级正向峰值静态需求 | L⁺ | 73.2707 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行19；字段forward_screen_mw | 年度站级场景 | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 73.270741 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D009275 | 邳州 110kV 2023年 弹性 BDZ-00026 站级反向峰值静态需求 | L⁻ | 0 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行19；字段reverse_screen_mw | F13及2025全年极值合并 | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D009276 | 邳州 110kV 2023年 弹性 BDZ-00026 当年主变购置投资 | K主变 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行19；字段transformer_capex_10k_cny | 同电压替换案例静态总投资之和/新购容量之和；升档按新购完整容量计价 | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D009277 | 邳州 110kV 2023年 弹性 BDZ-00026 当年储能新增投资 | K储能 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行19；字段storage_capex_10k_cny | 十柜整包重复计价+剩余一至九柜线性插值；本年投资为在役数量成本函数差分 | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D009278 | 邳州 110kV 2023年 弹性 BDZ-00026 主变投运批次费用现值 | C主变 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行19；字段transformer_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D009279 | 邳州 110kV 2023年 弹性 BDZ-00026 储能投运批次费用现值 | C储能 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行19；字段storage_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D009280 | 邳州 110kV 2024年 弹性 BDZ-00026 容载比研究控制上限 | R上限 | 3.2 | MVA/MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行20；字段clr_cap | 区域年度容量≤研究上限乘参考净峰；四年逐台正增配之和≤基期区域容量乘预算比例 | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 3.2 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D009281 | 邳州 110kV 2024年 弹性 BDZ-00026 上一年第一台主变容量 | s₁旧 | 63 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行20；字段prior_unit_1_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 63.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D009282 | 邳州 110kV 2024年 弹性 BDZ-00026 上一年第二台主变容量 | s₂旧 | 63 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行20；字段prior_unit_2_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 63.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D009283 | 邳州 110kV 2024年 弹性 BDZ-00026 本年第一台主变容量 | s₁ | 63 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行20；字段selected_unit_1_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 63.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D009284 | 邳州 110kV 2024年 弹性 BDZ-00026 本年第二台主变容量 | s₂ | 63 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行20；字段selected_unit_2_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 63.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D009285 | 邳州 110kV 2024年 弹性 BDZ-00026 选定主变容量 | S | 126 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行20；字段selected_capacity_mva | 离散主变组合加总 | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 126.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D009286 | 邳州 110kV 2024年 弹性 BDZ-00026 在役储能柜数 | n | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行20；字段storage_modules_in_service | 完整路径整数解 | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D009287 | 邳州 110kV 2024年 弹性 BDZ-00026 本年仿真净退出容量 | ΔS退出 | 0 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行20；字段released_capacity_mva | max(0,上一年站容量减本年) | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D009288 | 邳州 110kV 2024年 弹性 BDZ-00026 本年主变容量净变化 | ΔS | 0 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行20；字段net_capacity_change_mva | 本年容量减上一年 | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D009289 | 邳州 110kV 2024年 弹性 BDZ-00026 当年新增储能柜数 | Δn | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行20；字段new_storage_modules | 本年在役数量减上一年 | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D009290 | 邳州 110kV 2024年 弹性 BDZ-00026 站级正向峰值静态需求 | L⁺ | 83.0336 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行20；字段forward_screen_mw | 年度站级场景 | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 83.033643 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D009291 | 邳州 110kV 2024年 弹性 BDZ-00026 站级反向峰值静态需求 | L⁻ | 5.1825 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行20；字段reverse_screen_mw | F13及2025全年极值合并 | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 5.182533 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D009292 | 邳州 110kV 2024年 弹性 BDZ-00026 当年主变购置投资 | K主变 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行20；字段transformer_capex_10k_cny | 同电压替换案例静态总投资之和/新购容量之和；升档按新购完整容量计价 | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D009293 | 邳州 110kV 2024年 弹性 BDZ-00026 当年储能新增投资 | K储能 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行20；字段storage_capex_10k_cny | 十柜整包重复计价+剩余一至九柜线性插值；本年投资为在役数量成本函数差分 | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D009294 | 邳州 110kV 2024年 弹性 BDZ-00026 主变投运批次费用现值 | C主变 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行20；字段transformer_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D009295 | 邳州 110kV 2024年 弹性 BDZ-00026 储能投运批次费用现值 | C储能 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行20；字段storage_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D009296 | 邳州 110kV 2025年 弹性 BDZ-00026 容载比研究控制上限 | R上限 | 3.2 | MVA/MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行21；字段clr_cap | 区域年度容量≤研究上限乘参考净峰；四年逐台正增配之和≤基期区域容量乘预算比例 | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 3.2 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D009297 | 邳州 110kV 2025年 弹性 BDZ-00026 上一年第一台主变容量 | s₁旧 | 63 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行21；字段prior_unit_1_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 63.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D009298 | 邳州 110kV 2025年 弹性 BDZ-00026 上一年第二台主变容量 | s₂旧 | 63 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行21；字段prior_unit_2_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 63.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D009299 | 邳州 110kV 2025年 弹性 BDZ-00026 本年第一台主变容量 | s₁ | 63 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行21；字段selected_unit_1_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 63.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D009300 | 邳州 110kV 2025年 弹性 BDZ-00026 本年第二台主变容量 | s₂ | 63 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行21；字段selected_unit_2_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 63.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D009301 | 邳州 110kV 2025年 弹性 BDZ-00026 选定主变容量 | S | 126 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行21；字段selected_capacity_mva | 离散主变组合加总 | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 126.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D009302 | 邳州 110kV 2025年 弹性 BDZ-00026 在役储能柜数 | n | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行21；字段storage_modules_in_service | 完整路径整数解 | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D009303 | 邳州 110kV 2025年 弹性 BDZ-00026 本年仿真净退出容量 | ΔS退出 | 0 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行21；字段released_capacity_mva | max(0,上一年站容量减本年) | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D009304 | 邳州 110kV 2025年 弹性 BDZ-00026 本年主变容量净变化 | ΔS | 0 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行21；字段net_capacity_change_mva | 本年容量减上一年 | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D009305 | 邳州 110kV 2025年 弹性 BDZ-00026 当年新增储能柜数 | Δn | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行21；字段new_storage_modules | 本年在役数量减上一年 | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D009306 | 邳州 110kV 2025年 弹性 BDZ-00026 站级正向峰值静态需求 | L⁺ | 92.0611 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行21；字段forward_screen_mw | 年度站级场景 | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 92.061051 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D009307 | 邳州 110kV 2025年 弹性 BDZ-00026 站级反向峰值静态需求 | L⁻ | 18.04 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行21；字段reverse_screen_mw | F13及2025全年极值合并 | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 18.04 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D009308 | 邳州 110kV 2025年 弹性 BDZ-00026 当年主变购置投资 | K主变 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行21；字段transformer_capex_10k_cny | 同电压替换案例静态总投资之和/新购容量之和；升档按新购完整容量计价 | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D009309 | 邳州 110kV 2025年 弹性 BDZ-00026 当年储能新增投资 | K储能 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行21；字段storage_capex_10k_cny | 十柜整包重复计价+剩余一至九柜线性插值；本年投资为在役数量成本函数差分 | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D009310 | 邳州 110kV 2025年 弹性 BDZ-00026 主变投运批次费用现值 | C主变 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行21；字段transformer_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D009311 | 邳州 110kV 2025年 弹性 BDZ-00026 储能投运批次费用现值 | C储能 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行21；字段storage_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D009312 | 邳州 110kV 2022年 弹性 BDZ-00027 容载比研究控制上限 | R上限 | 3.2 | MVA/MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行22；字段clr_cap | 区域年度容量≤研究上限乘参考净峰；四年逐台正增配之和≤基期区域容量乘预算比例 | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 3.2 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D009313 | 邳州 110kV 2022年 弹性 BDZ-00027 上一年第一台主变容量 | s₁旧 | 31.5 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行22；字段prior_unit_1_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 31.5 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D009314 | 邳州 110kV 2022年 弹性 BDZ-00027 上一年第二台主变容量 | s₂旧 | 63 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行22；字段prior_unit_2_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 63.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D009315 | 邳州 110kV 2022年 弹性 BDZ-00027 本年第一台主变容量 | s₁ | 31.5 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行22；字段selected_unit_1_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 31.5 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D009316 | 邳州 110kV 2022年 弹性 BDZ-00027 本年第二台主变容量 | s₂ | 63 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行22；字段selected_unit_2_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 63.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D009317 | 邳州 110kV 2022年 弹性 BDZ-00027 选定主变容量 | S | 94.5 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行22；字段selected_capacity_mva | 离散主变组合加总 | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 94.5 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D009318 | 邳州 110kV 2022年 弹性 BDZ-00027 在役储能柜数 | n | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行22；字段storage_modules_in_service | 完整路径整数解 | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D009319 | 邳州 110kV 2022年 弹性 BDZ-00027 本年仿真净退出容量 | ΔS退出 | 0 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行22；字段released_capacity_mva | max(0,上一年站容量减本年) | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D009320 | 邳州 110kV 2022年 弹性 BDZ-00027 本年主变容量净变化 | ΔS | 0 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行22；字段net_capacity_change_mva | 本年容量减上一年 | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D009321 | 邳州 110kV 2022年 弹性 BDZ-00027 当年新增储能柜数 | Δn | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行22；字段new_storage_modules | 本年在役数量减上一年 | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D009322 | 邳州 110kV 2022年 弹性 BDZ-00027 站级正向峰值静态需求 | L⁺ | 51.3384 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行22；字段forward_screen_mw | 年度站级场景 | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 51.338449 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D009323 | 邳州 110kV 2022年 弹性 BDZ-00027 站级反向峰值静态需求 | L⁻ | 0 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行22；字段reverse_screen_mw | F13及2025全年极值合并 | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D009324 | 邳州 110kV 2022年 弹性 BDZ-00027 当年主变购置投资 | K主变 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行22；字段transformer_capex_10k_cny | 同电压替换案例静态总投资之和/新购容量之和；升档按新购完整容量计价 | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D009325 | 邳州 110kV 2022年 弹性 BDZ-00027 当年储能新增投资 | K储能 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行22；字段storage_capex_10k_cny | 十柜整包重复计价+剩余一至九柜线性插值；本年投资为在役数量成本函数差分 | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D009326 | 邳州 110kV 2022年 弹性 BDZ-00027 主变投运批次费用现值 | C主变 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行22；字段transformer_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D009327 | 邳州 110kV 2022年 弹性 BDZ-00027 储能投运批次费用现值 | C储能 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行22；字段storage_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D009328 | 邳州 110kV 2023年 弹性 BDZ-00027 容载比研究控制上限 | R上限 | 3.2 | MVA/MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行23；字段clr_cap | 区域年度容量≤研究上限乘参考净峰；四年逐台正增配之和≤基期区域容量乘预算比例 | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 3.2 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D009329 | 邳州 110kV 2023年 弹性 BDZ-00027 上一年第一台主变容量 | s₁旧 | 31.5 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行23；字段prior_unit_1_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 31.5 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D009330 | 邳州 110kV 2023年 弹性 BDZ-00027 上一年第二台主变容量 | s₂旧 | 63 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行23；字段prior_unit_2_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 63.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D009331 | 邳州 110kV 2023年 弹性 BDZ-00027 本年第一台主变容量 | s₁ | 31.5 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行23；字段selected_unit_1_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 31.5 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D009332 | 邳州 110kV 2023年 弹性 BDZ-00027 本年第二台主变容量 | s₂ | 63 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行23；字段selected_unit_2_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 63.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D009333 | 邳州 110kV 2023年 弹性 BDZ-00027 选定主变容量 | S | 94.5 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行23；字段selected_capacity_mva | 离散主变组合加总 | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 94.5 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D009334 | 邳州 110kV 2023年 弹性 BDZ-00027 在役储能柜数 | n | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行23；字段storage_modules_in_service | 完整路径整数解 | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D009335 | 邳州 110kV 2023年 弹性 BDZ-00027 本年仿真净退出容量 | ΔS退出 | 0 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行23；字段released_capacity_mva | max(0,上一年站容量减本年) | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D009336 | 邳州 110kV 2023年 弹性 BDZ-00027 本年主变容量净变化 | ΔS | 0 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行23；字段net_capacity_change_mva | 本年容量减上一年 | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D009337 | 邳州 110kV 2023年 弹性 BDZ-00027 当年新增储能柜数 | Δn | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行23；字段new_storage_modules | 本年在役数量减上一年 | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D009338 | 邳州 110kV 2023年 弹性 BDZ-00027 站级正向峰值静态需求 | L⁺ | 47.37 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行23；字段forward_screen_mw | 年度站级场景 | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 47.370014 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D009339 | 邳州 110kV 2023年 弹性 BDZ-00027 站级反向峰值静态需求 | L⁻ | 0 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行23；字段reverse_screen_mw | F13及2025全年极值合并 | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D009340 | 邳州 110kV 2023年 弹性 BDZ-00027 当年主变购置投资 | K主变 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行23；字段transformer_capex_10k_cny | 同电压替换案例静态总投资之和/新购容量之和；升档按新购完整容量计价 | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D009341 | 邳州 110kV 2023年 弹性 BDZ-00027 当年储能新增投资 | K储能 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行23；字段storage_capex_10k_cny | 十柜整包重复计价+剩余一至九柜线性插值；本年投资为在役数量成本函数差分 | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D009342 | 邳州 110kV 2023年 弹性 BDZ-00027 主变投运批次费用现值 | C主变 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行23；字段transformer_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D009343 | 邳州 110kV 2023年 弹性 BDZ-00027 储能投运批次费用现值 | C储能 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行23；字段storage_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D009344 | 邳州 110kV 2024年 弹性 BDZ-00027 容载比研究控制上限 | R上限 | 3.2 | MVA/MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行24；字段clr_cap | 区域年度容量≤研究上限乘参考净峰；四年逐台正增配之和≤基期区域容量乘预算比例 | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 3.2 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D009345 | 邳州 110kV 2024年 弹性 BDZ-00027 上一年第一台主变容量 | s₁旧 | 31.5 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行24；字段prior_unit_1_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 31.5 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D009346 | 邳州 110kV 2024年 弹性 BDZ-00027 上一年第二台主变容量 | s₂旧 | 63 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行24；字段prior_unit_2_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 63.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D009347 | 邳州 110kV 2024年 弹性 BDZ-00027 本年第一台主变容量 | s₁ | 31.5 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行24；字段selected_unit_1_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 31.5 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D009348 | 邳州 110kV 2024年 弹性 BDZ-00027 本年第二台主变容量 | s₂ | 63 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行24；字段selected_unit_2_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 63.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D009349 | 邳州 110kV 2024年 弹性 BDZ-00027 选定主变容量 | S | 94.5 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行24；字段selected_capacity_mva | 离散主变组合加总 | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 94.5 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D009350 | 邳州 110kV 2024年 弹性 BDZ-00027 在役储能柜数 | n | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行24；字段storage_modules_in_service | 完整路径整数解 | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D009351 | 邳州 110kV 2024年 弹性 BDZ-00027 本年仿真净退出容量 | ΔS退出 | 0 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行24；字段released_capacity_mva | max(0,上一年站容量减本年) | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D009352 | 邳州 110kV 2024年 弹性 BDZ-00027 本年主变容量净变化 | ΔS | 0 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行24；字段net_capacity_change_mva | 本年容量减上一年 | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D009353 | 邳州 110kV 2024年 弹性 BDZ-00027 当年新增储能柜数 | Δn | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行24；字段new_storage_modules | 本年在役数量减上一年 | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D009354 | 邳州 110kV 2024年 弹性 BDZ-00027 站级正向峰值静态需求 | L⁺ | 53.6818 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行24；字段forward_screen_mw | 年度站级场景 | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 53.681794 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D009355 | 邳州 110kV 2024年 弹性 BDZ-00027 站级反向峰值静态需求 | L⁻ | 14.6183 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行24；字段reverse_screen_mw | F13及2025全年极值合并 | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 14.618257 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D009356 | 邳州 110kV 2024年 弹性 BDZ-00027 当年主变购置投资 | K主变 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行24；字段transformer_capex_10k_cny | 同电压替换案例静态总投资之和/新购容量之和；升档按新购完整容量计价 | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D009357 | 邳州 110kV 2024年 弹性 BDZ-00027 当年储能新增投资 | K储能 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行24；字段storage_capex_10k_cny | 十柜整包重复计价+剩余一至九柜线性插值；本年投资为在役数量成本函数差分 | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D009358 | 邳州 110kV 2024年 弹性 BDZ-00027 主变投运批次费用现值 | C主变 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行24；字段transformer_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D009359 | 邳州 110kV 2024年 弹性 BDZ-00027 储能投运批次费用现值 | C储能 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行24；字段storage_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D009360 | 邳州 110kV 2025年 弹性 BDZ-00027 容载比研究控制上限 | R上限 | 3.2 | MVA/MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行25；字段clr_cap | 区域年度容量≤研究上限乘参考净峰；四年逐台正增配之和≤基期区域容量乘预算比例 | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 3.2 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D009361 | 邳州 110kV 2025年 弹性 BDZ-00027 上一年第一台主变容量 | s₁旧 | 31.5 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行25；字段prior_unit_1_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 31.5 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D009362 | 邳州 110kV 2025年 弹性 BDZ-00027 上一年第二台主变容量 | s₂旧 | 63 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行25；字段prior_unit_2_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 63.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D009363 | 邳州 110kV 2025年 弹性 BDZ-00027 本年第一台主变容量 | s₁ | 31.5 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行25；字段selected_unit_1_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 31.5 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D009364 | 邳州 110kV 2025年 弹性 BDZ-00027 本年第二台主变容量 | s₂ | 63 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行25；字段selected_unit_2_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 63.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D009365 | 邳州 110kV 2025年 弹性 BDZ-00027 选定主变容量 | S | 94.5 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行25；字段selected_capacity_mva | 离散主变组合加总 | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 94.5 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D009366 | 邳州 110kV 2025年 弹性 BDZ-00027 在役储能柜数 | n | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行25；字段storage_modules_in_service | 完整路径整数解 | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D009367 | 邳州 110kV 2025年 弹性 BDZ-00027 本年仿真净退出容量 | ΔS退出 | 0 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行25；字段released_capacity_mva | max(0,上一年站容量减本年) | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D009368 | 邳州 110kV 2025年 弹性 BDZ-00027 本年主变容量净变化 | ΔS | 0 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行25；字段net_capacity_change_mva | 本年容量减上一年 | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D009369 | 邳州 110kV 2025年 弹性 BDZ-00027 当年新增储能柜数 | Δn | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行25；字段new_storage_modules | 本年在役数量减上一年 | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D009370 | 邳州 110kV 2025年 弹性 BDZ-00027 站级正向峰值静态需求 | L⁺ | 59.5181 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行25；字段forward_screen_mw | 年度站级场景 | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 59.518073 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D009371 | 邳州 110kV 2025年 弹性 BDZ-00027 站级反向峰值静态需求 | L⁻ | 35.27 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行25；字段reverse_screen_mw | F13及2025全年极值合并 | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 35.27 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D009372 | 邳州 110kV 2025年 弹性 BDZ-00027 当年主变购置投资 | K主变 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行25；字段transformer_capex_10k_cny | 同电压替换案例静态总投资之和/新购容量之和；升档按新购完整容量计价 | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D009373 | 邳州 110kV 2025年 弹性 BDZ-00027 当年储能新增投资 | K储能 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行25；字段storage_capex_10k_cny | 十柜整包重复计价+剩余一至九柜线性插值；本年投资为在役数量成本函数差分 | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D009374 | 邳州 110kV 2025年 弹性 BDZ-00027 主变投运批次费用现值 | C主变 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行25；字段transformer_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D009375 | 邳州 110kV 2025年 弹性 BDZ-00027 储能投运批次费用现值 | C储能 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行25；字段storage_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D009376 | 邳州 110kV 2022年 弹性 BDZ-00028 容载比研究控制上限 | R上限 | 3.2 | MVA/MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行26；字段clr_cap | 区域年度容量≤研究上限乘参考净峰；四年逐台正增配之和≤基期区域容量乘预算比例 | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 3.2 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D009377 | 邳州 110kV 2022年 弹性 BDZ-00028 上一年第一台主变容量 | s₁旧 | 63 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行26；字段prior_unit_1_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 63.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D009378 | 邳州 110kV 2022年 弹性 BDZ-00028 上一年第二台主变容量 | s₂旧 | 100 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行26；字段prior_unit_2_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 100.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D009379 | 邳州 110kV 2022年 弹性 BDZ-00028 本年第一台主变容量 | s₁ | 63 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行26；字段selected_unit_1_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 63.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D009380 | 邳州 110kV 2022年 弹性 BDZ-00028 本年第二台主变容量 | s₂ | 100 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行26；字段selected_unit_2_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 100.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D009381 | 邳州 110kV 2022年 弹性 BDZ-00028 选定主变容量 | S | 163 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行26；字段selected_capacity_mva | 离散主变组合加总 | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 163.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D009382 | 邳州 110kV 2022年 弹性 BDZ-00028 在役储能柜数 | n | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行26；字段storage_modules_in_service | 完整路径整数解 | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D009383 | 邳州 110kV 2022年 弹性 BDZ-00028 本年仿真净退出容量 | ΔS退出 | 0 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行26；字段released_capacity_mva | max(0,上一年站容量减本年) | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D009384 | 邳州 110kV 2022年 弹性 BDZ-00028 本年主变容量净变化 | ΔS | 0 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行26；字段net_capacity_change_mva | 本年容量减上一年 | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D009385 | 邳州 110kV 2022年 弹性 BDZ-00028 当年新增储能柜数 | Δn | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行26；字段new_storage_modules | 本年在役数量减上一年 | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D009386 | 邳州 110kV 2022年 弹性 BDZ-00028 站级正向峰值静态需求 | L⁺ | 89.3265 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行26；字段forward_screen_mw | 年度站级场景 | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 89.326474 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D009387 | 邳州 110kV 2022年 弹性 BDZ-00028 站级反向峰值静态需求 | L⁻ | 0 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行26；字段reverse_screen_mw | F13及2025全年极值合并 | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D009388 | 邳州 110kV 2022年 弹性 BDZ-00028 当年主变购置投资 | K主变 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行26；字段transformer_capex_10k_cny | 同电压替换案例静态总投资之和/新购容量之和；升档按新购完整容量计价 | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D009389 | 邳州 110kV 2022年 弹性 BDZ-00028 当年储能新增投资 | K储能 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行26；字段storage_capex_10k_cny | 十柜整包重复计价+剩余一至九柜线性插值；本年投资为在役数量成本函数差分 | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D009390 | 邳州 110kV 2022年 弹性 BDZ-00028 主变投运批次费用现值 | C主变 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行26；字段transformer_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D009391 | 邳州 110kV 2022年 弹性 BDZ-00028 储能投运批次费用现值 | C储能 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行26；字段storage_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D009392 | 邳州 110kV 2023年 弹性 BDZ-00028 容载比研究控制上限 | R上限 | 3.2 | MVA/MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行27；字段clr_cap | 区域年度容量≤研究上限乘参考净峰；四年逐台正增配之和≤基期区域容量乘预算比例 | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 3.2 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D009393 | 邳州 110kV 2023年 弹性 BDZ-00028 上一年第一台主变容量 | s₁旧 | 63 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行27；字段prior_unit_1_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 63.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D009394 | 邳州 110kV 2023年 弹性 BDZ-00028 上一年第二台主变容量 | s₂旧 | 100 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行27；字段prior_unit_2_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 100.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D009395 | 邳州 110kV 2023年 弹性 BDZ-00028 本年第一台主变容量 | s₁ | 63 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行27；字段selected_unit_1_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 63.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D009396 | 邳州 110kV 2023年 弹性 BDZ-00028 本年第二台主变容量 | s₂ | 100 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行27；字段selected_unit_2_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 100.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D009397 | 邳州 110kV 2023年 弹性 BDZ-00028 选定主变容量 | S | 163 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行27；字段selected_capacity_mva | 离散主变组合加总 | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 163.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D009398 | 邳州 110kV 2023年 弹性 BDZ-00028 在役储能柜数 | n | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行27；字段storage_modules_in_service | 完整路径整数解 | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D009399 | 邳州 110kV 2023年 弹性 BDZ-00028 本年仿真净退出容量 | ΔS退出 | 0 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行27；字段released_capacity_mva | max(0,上一年站容量减本年) | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D009400 | 邳州 110kV 2023年 弹性 BDZ-00028 本年主变容量净变化 | ΔS | 0 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行27；字段net_capacity_change_mva | 本年容量减上一年 | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D009401 | 邳州 110kV 2023年 弹性 BDZ-00028 当年新增储能柜数 | Δn | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行27；字段new_storage_modules | 本年在役数量减上一年 | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D009402 | 邳州 110kV 2023年 弹性 BDZ-00028 站级正向峰值静态需求 | L⁺ | 82.4216 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行27；字段forward_screen_mw | 年度站级场景 | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 82.421584 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D009403 | 邳州 110kV 2023年 弹性 BDZ-00028 站级反向峰值静态需求 | L⁻ | 0 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行27；字段reverse_screen_mw | F13及2025全年极值合并 | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D009404 | 邳州 110kV 2023年 弹性 BDZ-00028 当年主变购置投资 | K主变 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行27；字段transformer_capex_10k_cny | 同电压替换案例静态总投资之和/新购容量之和；升档按新购完整容量计价 | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D009405 | 邳州 110kV 2023年 弹性 BDZ-00028 当年储能新增投资 | K储能 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行27；字段storage_capex_10k_cny | 十柜整包重复计价+剩余一至九柜线性插值；本年投资为在役数量成本函数差分 | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D009406 | 邳州 110kV 2023年 弹性 BDZ-00028 主变投运批次费用现值 | C主变 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行27；字段transformer_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D009407 | 邳州 110kV 2023年 弹性 BDZ-00028 储能投运批次费用现值 | C储能 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行27；字段storage_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D009408 | 邳州 110kV 2024年 弹性 BDZ-00028 容载比研究控制上限 | R上限 | 3.2 | MVA/MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行28；字段clr_cap | 区域年度容量≤研究上限乘参考净峰；四年逐台正增配之和≤基期区域容量乘预算比例 | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 3.2 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D009409 | 邳州 110kV 2024年 弹性 BDZ-00028 上一年第一台主变容量 | s₁旧 | 63 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行28；字段prior_unit_1_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 63.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D009410 | 邳州 110kV 2024年 弹性 BDZ-00028 上一年第二台主变容量 | s₂旧 | 100 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行28；字段prior_unit_2_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 100.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D009411 | 邳州 110kV 2024年 弹性 BDZ-00028 本年第一台主变容量 | s₁ | 63 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行28；字段selected_unit_1_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 63.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D009412 | 邳州 110kV 2024年 弹性 BDZ-00028 本年第二台主变容量 | s₂ | 100 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行28；字段selected_unit_2_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 100.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D009413 | 邳州 110kV 2024年 弹性 BDZ-00028 选定主变容量 | S | 163 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行28；字段selected_capacity_mva | 离散主变组合加总 | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 163.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D009414 | 邳州 110kV 2024年 弹性 BDZ-00028 在役储能柜数 | n | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行28；字段storage_modules_in_service | 完整路径整数解 | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D009415 | 邳州 110kV 2024年 弹性 BDZ-00028 本年仿真净退出容量 | ΔS退出 | 0 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行28；字段released_capacity_mva | max(0,上一年站容量减本年) | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D009416 | 邳州 110kV 2024年 弹性 BDZ-00028 本年主变容量净变化 | ΔS | 0 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行28；字段net_capacity_change_mva | 本年容量减上一年 | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D009417 | 邳州 110kV 2024年 弹性 BDZ-00028 当年新增储能柜数 | Δn | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行28；字段new_storage_modules | 本年在役数量减上一年 | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D009418 | 邳州 110kV 2024年 弹性 BDZ-00028 站级正向峰值静态需求 | L⁺ | 93.4038 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行28；字段forward_screen_mw | 年度站级场景 | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 93.403784 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D009419 | 邳州 110kV 2024年 弹性 BDZ-00028 站级反向峰值静态需求 | L⁻ | 0 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行28；字段reverse_screen_mw | F13及2025全年极值合并 | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D009420 | 邳州 110kV 2024年 弹性 BDZ-00028 当年主变购置投资 | K主变 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行28；字段transformer_capex_10k_cny | 同电压替换案例静态总投资之和/新购容量之和；升档按新购完整容量计价 | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D009421 | 邳州 110kV 2024年 弹性 BDZ-00028 当年储能新增投资 | K储能 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行28；字段storage_capex_10k_cny | 十柜整包重复计价+剩余一至九柜线性插值；本年投资为在役数量成本函数差分 | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D009422 | 邳州 110kV 2024年 弹性 BDZ-00028 主变投运批次费用现值 | C主变 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行28；字段transformer_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D009423 | 邳州 110kV 2024年 弹性 BDZ-00028 储能投运批次费用现值 | C储能 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行28；字段storage_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D009424 | 邳州 110kV 2025年 弹性 BDZ-00028 容载比研究控制上限 | R上限 | 3.2 | MVA/MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行29；字段clr_cap | 区域年度容量≤研究上限乘参考净峰；四年逐台正增配之和≤基期区域容量乘预算比例 | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 3.2 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D009425 | 邳州 110kV 2025年 弹性 BDZ-00028 上一年第一台主变容量 | s₁旧 | 63 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行29；字段prior_unit_1_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 63.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D009426 | 邳州 110kV 2025年 弹性 BDZ-00028 上一年第二台主变容量 | s₂旧 | 100 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行29；字段prior_unit_2_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 100.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D009427 | 邳州 110kV 2025年 弹性 BDZ-00028 本年第一台主变容量 | s₁ | 63 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行29；字段selected_unit_1_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 63.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D009428 | 邳州 110kV 2025年 弹性 BDZ-00028 本年第二台主变容量 | s₂ | 100 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行29；字段selected_unit_2_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 100.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D009429 | 邳州 110kV 2025年 弹性 BDZ-00028 选定主变容量 | S | 163 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行29；字段selected_capacity_mva | 离散主变组合加总 | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 163.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D009430 | 邳州 110kV 2025年 弹性 BDZ-00028 在役储能柜数 | n | 32 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行29；字段storage_modules_in_service | 完整路径整数解 | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 32 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D009431 | 邳州 110kV 2025年 弹性 BDZ-00028 本年仿真净退出容量 | ΔS退出 | 0 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行29；字段released_capacity_mva | max(0,上一年站容量减本年) | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D009432 | 邳州 110kV 2025年 弹性 BDZ-00028 本年主变容量净变化 | ΔS | 0 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行29；字段net_capacity_change_mva | 本年容量减上一年 | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D009433 | 邳州 110kV 2025年 弹性 BDZ-00028 当年新增储能柜数 | Δn | 32 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行29；字段new_storage_modules | 本年在役数量减上一年 | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 32 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D009434 | 邳州 110kV 2025年 弹性 BDZ-00028 站级正向峰值静态需求 | L⁺ | 103.5586 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行29；字段forward_screen_mw | 年度站级场景 | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 103.558632 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D009435 | 邳州 110kV 2025年 弹性 BDZ-00028 站级反向峰值静态需求 | L⁻ | 0 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行29；字段reverse_screen_mw | F13及2025全年极值合并 | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D009436 | 邳州 110kV 2025年 弹性 BDZ-00028 当年主变购置投资 | K主变 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行29；字段transformer_capex_10k_cny | 同电压替换案例静态总投资之和/新购容量之和；升档按新购完整容量计价 | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D009437 | 邳州 110kV 2025年 弹性 BDZ-00028 当年储能新增投资 | K储能 | 678.9306 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行29；字段storage_capex_10k_cny | 十柜整包重复计价+剩余一至九柜线性插值；本年投资为在役数量成本函数差分 | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 678.93059289 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D009438 | 邳州 110kV 2025年 弹性 BDZ-00028 主变投运批次费用现值 | C主变 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行29；字段transformer_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D009439 | 邳州 110kV 2025年 弹性 BDZ-00028 储能投运批次费用现值 | C储能 | 1001.1097 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行29；字段storage_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 1001.10970255 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D009440 | 邳州 110kV 2022年 弹性 BDZ-00031 容载比研究控制上限 | R上限 | 3.2 | MVA/MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行30；字段clr_cap | 区域年度容量≤研究上限乘参考净峰；四年逐台正增配之和≤基期区域容量乘预算比例 | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 3.2 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D009441 | 邳州 110kV 2022年 弹性 BDZ-00031 上一年第一台主变容量 | s₁旧 | 40 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行30；字段prior_unit_1_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 40.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D009442 | 邳州 110kV 2022年 弹性 BDZ-00031 上一年第二台主变容量 | s₂旧 | 63 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行30；字段prior_unit_2_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 63.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D009443 | 邳州 110kV 2022年 弹性 BDZ-00031 本年第一台主变容量 | s₁ | 40 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行30；字段selected_unit_1_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 40.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D009444 | 邳州 110kV 2022年 弹性 BDZ-00031 本年第二台主变容量 | s₂ | 63 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行30；字段selected_unit_2_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 63.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D009445 | 邳州 110kV 2022年 弹性 BDZ-00031 选定主变容量 | S | 103 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行30；字段selected_capacity_mva | 离散主变组合加总 | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 103.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D009446 | 邳州 110kV 2022年 弹性 BDZ-00031 在役储能柜数 | n | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行30；字段storage_modules_in_service | 完整路径整数解 | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D009447 | 邳州 110kV 2022年 弹性 BDZ-00031 本年仿真净退出容量 | ΔS退出 | 0 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行30；字段released_capacity_mva | max(0,上一年站容量减本年) | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D009448 | 邳州 110kV 2022年 弹性 BDZ-00031 本年主变容量净变化 | ΔS | 0 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行30；字段net_capacity_change_mva | 本年容量减上一年 | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D009449 | 邳州 110kV 2022年 弹性 BDZ-00031 当年新增储能柜数 | Δn | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行30；字段new_storage_modules | 本年在役数量减上一年 | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D009450 | 邳州 110kV 2022年 弹性 BDZ-00031 站级正向峰值静态需求 | L⁺ | 34.4077 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行30；字段forward_screen_mw | 年度站级场景 | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 34.407684 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D009451 | 邳州 110kV 2022年 弹性 BDZ-00031 站级反向峰值静态需求 | L⁻ | 0 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行30；字段reverse_screen_mw | F13及2025全年极值合并 | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D009452 | 邳州 110kV 2022年 弹性 BDZ-00031 当年主变购置投资 | K主变 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行30；字段transformer_capex_10k_cny | 同电压替换案例静态总投资之和/新购容量之和；升档按新购完整容量计价 | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D009453 | 邳州 110kV 2022年 弹性 BDZ-00031 当年储能新增投资 | K储能 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行30；字段storage_capex_10k_cny | 十柜整包重复计价+剩余一至九柜线性插值；本年投资为在役数量成本函数差分 | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D009454 | 邳州 110kV 2022年 弹性 BDZ-00031 主变投运批次费用现值 | C主变 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行30；字段transformer_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D009455 | 邳州 110kV 2022年 弹性 BDZ-00031 储能投运批次费用现值 | C储能 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行30；字段storage_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D009456 | 邳州 110kV 2023年 弹性 BDZ-00031 容载比研究控制上限 | R上限 | 3.2 | MVA/MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行31；字段clr_cap | 区域年度容量≤研究上限乘参考净峰；四年逐台正增配之和≤基期区域容量乘预算比例 | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 3.2 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D009457 | 邳州 110kV 2023年 弹性 BDZ-00031 上一年第一台主变容量 | s₁旧 | 40 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行31；字段prior_unit_1_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 40.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D009458 | 邳州 110kV 2023年 弹性 BDZ-00031 上一年第二台主变容量 | s₂旧 | 63 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行31；字段prior_unit_2_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 63.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D009459 | 邳州 110kV 2023年 弹性 BDZ-00031 本年第一台主变容量 | s₁ | 40 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行31；字段selected_unit_1_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 40.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D009460 | 邳州 110kV 2023年 弹性 BDZ-00031 本年第二台主变容量 | s₂ | 63 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行31；字段selected_unit_2_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 63.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D009461 | 邳州 110kV 2023年 弹性 BDZ-00031 选定主变容量 | S | 103 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行31；字段selected_capacity_mva | 离散主变组合加总 | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 103.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D009462 | 邳州 110kV 2023年 弹性 BDZ-00031 在役储能柜数 | n | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行31；字段storage_modules_in_service | 完整路径整数解 | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D009463 | 邳州 110kV 2023年 弹性 BDZ-00031 本年仿真净退出容量 | ΔS退出 | 0 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行31；字段released_capacity_mva | max(0,上一年站容量减本年) | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D009464 | 邳州 110kV 2023年 弹性 BDZ-00031 本年主变容量净变化 | ΔS | 0 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行31；字段net_capacity_change_mva | 本年容量减上一年 | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D009465 | 邳州 110kV 2023年 弹性 BDZ-00031 当年新增储能柜数 | Δn | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行31；字段new_storage_modules | 本年在役数量减上一年 | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D009466 | 邳州 110kV 2023年 弹性 BDZ-00031 站级正向峰值静态需求 | L⁺ | 31.748 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行31；字段forward_screen_mw | 年度站级场景 | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 31.747988 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D009467 | 邳州 110kV 2023年 弹性 BDZ-00031 站级反向峰值静态需求 | L⁻ | 0.05848 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行31；字段reverse_screen_mw | F13及2025全年极值合并 | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.05848 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D009468 | 邳州 110kV 2023年 弹性 BDZ-00031 当年主变购置投资 | K主变 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行31；字段transformer_capex_10k_cny | 同电压替换案例静态总投资之和/新购容量之和；升档按新购完整容量计价 | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D009469 | 邳州 110kV 2023年 弹性 BDZ-00031 当年储能新增投资 | K储能 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行31；字段storage_capex_10k_cny | 十柜整包重复计价+剩余一至九柜线性插值；本年投资为在役数量成本函数差分 | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D009470 | 邳州 110kV 2023年 弹性 BDZ-00031 主变投运批次费用现值 | C主变 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行31；字段transformer_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D009471 | 邳州 110kV 2023年 弹性 BDZ-00031 储能投运批次费用现值 | C储能 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行31；字段storage_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D009472 | 邳州 110kV 2024年 弹性 BDZ-00031 容载比研究控制上限 | R上限 | 3.2 | MVA/MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行32；字段clr_cap | 区域年度容量≤研究上限乘参考净峰；四年逐台正增配之和≤基期区域容量乘预算比例 | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 3.2 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D009473 | 邳州 110kV 2024年 弹性 BDZ-00031 上一年第一台主变容量 | s₁旧 | 40 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行32；字段prior_unit_1_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 40.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D009474 | 邳州 110kV 2024年 弹性 BDZ-00031 上一年第二台主变容量 | s₂旧 | 63 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行32；字段prior_unit_2_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 63.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D009475 | 邳州 110kV 2024年 弹性 BDZ-00031 本年第一台主变容量 | s₁ | 40 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行32；字段selected_unit_1_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 40.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D009476 | 邳州 110kV 2024年 弹性 BDZ-00031 本年第二台主变容量 | s₂ | 63 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行32；字段selected_unit_2_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 63.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D009477 | 邳州 110kV 2024年 弹性 BDZ-00031 选定主变容量 | S | 103 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行32；字段selected_capacity_mva | 离散主变组合加总 | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 103.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D009478 | 邳州 110kV 2024年 弹性 BDZ-00031 在役储能柜数 | n | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行32；字段storage_modules_in_service | 完整路径整数解 | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D009479 | 邳州 110kV 2024年 弹性 BDZ-00031 本年仿真净退出容量 | ΔS退出 | 0 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行32；字段released_capacity_mva | max(0,上一年站容量减本年) | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D009480 | 邳州 110kV 2024年 弹性 BDZ-00031 本年主变容量净变化 | ΔS | 0 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行32；字段net_capacity_change_mva | 本年容量减上一年 | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D009481 | 邳州 110kV 2024年 弹性 BDZ-00031 当年新增储能柜数 | Δn | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行32；字段new_storage_modules | 本年在役数量减上一年 | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D009482 | 邳州 110kV 2024年 弹性 BDZ-00031 站级正向峰值静态需求 | L⁺ | 35.9782 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行32；字段forward_screen_mw | 年度站级场景 | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 35.978224 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D009483 | 邳州 110kV 2024年 弹性 BDZ-00031 站级反向峰值静态需求 | L⁻ | 15.9735 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行32；字段reverse_screen_mw | F13及2025全年极值合并 | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 15.973454 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D009484 | 邳州 110kV 2024年 弹性 BDZ-00031 当年主变购置投资 | K主变 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行32；字段transformer_capex_10k_cny | 同电压替换案例静态总投资之和/新购容量之和；升档按新购完整容量计价 | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D009485 | 邳州 110kV 2024年 弹性 BDZ-00031 当年储能新增投资 | K储能 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行32；字段storage_capex_10k_cny | 十柜整包重复计价+剩余一至九柜线性插值；本年投资为在役数量成本函数差分 | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D009486 | 邳州 110kV 2024年 弹性 BDZ-00031 主变投运批次费用现值 | C主变 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行32；字段transformer_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D009487 | 邳州 110kV 2024年 弹性 BDZ-00031 储能投运批次费用现值 | C储能 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行32；字段storage_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D009488 | 邳州 110kV 2025年 弹性 BDZ-00031 容载比研究控制上限 | R上限 | 3.2 | MVA/MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行33；字段clr_cap | 区域年度容量≤研究上限乘参考净峰；四年逐台正增配之和≤基期区域容量乘预算比例 | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 3.2 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D009489 | 邳州 110kV 2025年 弹性 BDZ-00031 上一年第一台主变容量 | s₁旧 | 40 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行33；字段prior_unit_1_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 40.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D009490 | 邳州 110kV 2025年 弹性 BDZ-00031 上一年第二台主变容量 | s₂旧 | 63 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行33；字段prior_unit_2_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 63.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D009491 | 邳州 110kV 2025年 弹性 BDZ-00031 本年第一台主变容量 | s₁ | 40 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行33；字段selected_unit_1_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 40.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D009492 | 邳州 110kV 2025年 弹性 BDZ-00031 本年第二台主变容量 | s₂ | 63 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行33；字段selected_unit_2_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 63.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D009493 | 邳州 110kV 2025年 弹性 BDZ-00031 选定主变容量 | S | 103 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行33；字段selected_capacity_mva | 离散主变组合加总 | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 103.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D009494 | 邳州 110kV 2025年 弹性 BDZ-00031 在役储能柜数 | n | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行33；字段storage_modules_in_service | 完整路径整数解 | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D009495 | 邳州 110kV 2025年 弹性 BDZ-00031 本年仿真净退出容量 | ΔS退出 | 0 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行33；字段released_capacity_mva | max(0,上一年站容量减本年) | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D009496 | 邳州 110kV 2025年 弹性 BDZ-00031 本年主变容量净变化 | ΔS | 0 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行33；字段net_capacity_change_mva | 本年容量减上一年 | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D009497 | 邳州 110kV 2025年 弹性 BDZ-00031 当年新增储能柜数 | Δn | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行33；字段new_storage_modules | 本年在役数量减上一年 | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D009498 | 邳州 110kV 2025年 弹性 BDZ-00031 站级正向峰值静态需求 | L⁺ | 39.8898 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行33；字段forward_screen_mw | 年度站级场景 | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 39.889772 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D009499 | 邳州 110kV 2025年 弹性 BDZ-00031 站级反向峰值静态需求 | L⁻ | 29.53 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行33；字段reverse_screen_mw | F13及2025全年极值合并 | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 29.53 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D009500 | 邳州 110kV 2025年 弹性 BDZ-00031 当年主变购置投资 | K主变 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行33；字段transformer_capex_10k_cny | 同电压替换案例静态总投资之和/新购容量之和；升档按新购完整容量计价 | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D009501 | 邳州 110kV 2025年 弹性 BDZ-00031 当年储能新增投资 | K储能 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行33；字段storage_capex_10k_cny | 十柜整包重复计价+剩余一至九柜线性插值；本年投资为在役数量成本函数差分 | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D009502 | 邳州 110kV 2025年 弹性 BDZ-00031 主变投运批次费用现值 | C主变 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行33；字段transformer_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D009503 | 邳州 110kV 2025年 弹性 BDZ-00031 储能投运批次费用现值 | C储能 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行33；字段storage_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D009504 | 邳州 110kV 2022年 弹性 BDZ-00037 容载比研究控制上限 | R上限 | 3.2 | MVA/MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行34；字段clr_cap | 区域年度容量≤研究上限乘参考净峰；四年逐台正增配之和≤基期区域容量乘预算比例 | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 3.2 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D009505 | 邳州 110kV 2022年 弹性 BDZ-00037 上一年第一台主变容量 | s₁旧 | 31.5 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行34；字段prior_unit_1_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 31.5 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D009506 | 邳州 110kV 2022年 弹性 BDZ-00037 上一年第二台主变容量 | s₂旧 | 63 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行34；字段prior_unit_2_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 63.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D009507 | 邳州 110kV 2022年 弹性 BDZ-00037 本年第一台主变容量 | s₁ | 31.5 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行34；字段selected_unit_1_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 31.5 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D009508 | 邳州 110kV 2022年 弹性 BDZ-00037 本年第二台主变容量 | s₂ | 63 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行34；字段selected_unit_2_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 63.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D009509 | 邳州 110kV 2022年 弹性 BDZ-00037 选定主变容量 | S | 94.5 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行34；字段selected_capacity_mva | 离散主变组合加总 | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 94.5 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D009510 | 邳州 110kV 2022年 弹性 BDZ-00037 在役储能柜数 | n | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行34；字段storage_modules_in_service | 完整路径整数解 | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D009511 | 邳州 110kV 2022年 弹性 BDZ-00037 本年仿真净退出容量 | ΔS退出 | 0 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行34；字段released_capacity_mva | max(0,上一年站容量减本年) | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D009512 | 邳州 110kV 2022年 弹性 BDZ-00037 本年主变容量净变化 | ΔS | 0 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行34；字段net_capacity_change_mva | 本年容量减上一年 | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D009513 | 邳州 110kV 2022年 弹性 BDZ-00037 当年新增储能柜数 | Δn | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行34；字段new_storage_modules | 本年在役数量减上一年 | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D009514 | 邳州 110kV 2022年 弹性 BDZ-00037 站级正向峰值静态需求 | L⁺ | 23.7534 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行34；字段forward_screen_mw | 年度站级场景 | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 23.753352 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D009515 | 邳州 110kV 2022年 弹性 BDZ-00037 站级反向峰值静态需求 | L⁻ | 0 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行34；字段reverse_screen_mw | F13及2025全年极值合并 | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D009516 | 邳州 110kV 2022年 弹性 BDZ-00037 当年主变购置投资 | K主变 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行34；字段transformer_capex_10k_cny | 同电压替换案例静态总投资之和/新购容量之和；升档按新购完整容量计价 | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D009517 | 邳州 110kV 2022年 弹性 BDZ-00037 当年储能新增投资 | K储能 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行34；字段storage_capex_10k_cny | 十柜整包重复计价+剩余一至九柜线性插值；本年投资为在役数量成本函数差分 | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D009518 | 邳州 110kV 2022年 弹性 BDZ-00037 主变投运批次费用现值 | C主变 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行34；字段transformer_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D009519 | 邳州 110kV 2022年 弹性 BDZ-00037 储能投运批次费用现值 | C储能 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行34；字段storage_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D009520 | 邳州 110kV 2023年 弹性 BDZ-00037 容载比研究控制上限 | R上限 | 3.2 | MVA/MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行35；字段clr_cap | 区域年度容量≤研究上限乘参考净峰；四年逐台正增配之和≤基期区域容量乘预算比例 | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 3.2 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D009521 | 邳州 110kV 2023年 弹性 BDZ-00037 上一年第一台主变容量 | s₁旧 | 31.5 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行35；字段prior_unit_1_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 31.5 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D009522 | 邳州 110kV 2023年 弹性 BDZ-00037 上一年第二台主变容量 | s₂旧 | 63 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行35；字段prior_unit_2_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 63.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D009523 | 邳州 110kV 2023年 弹性 BDZ-00037 本年第一台主变容量 | s₁ | 31.5 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行35；字段selected_unit_1_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 31.5 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D009524 | 邳州 110kV 2023年 弹性 BDZ-00037 本年第二台主变容量 | s₂ | 63 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行35；字段selected_unit_2_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 63.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D009525 | 邳州 110kV 2023年 弹性 BDZ-00037 选定主变容量 | S | 94.5 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行35；字段selected_capacity_mva | 离散主变组合加总 | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 94.5 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D009526 | 邳州 110kV 2023年 弹性 BDZ-00037 在役储能柜数 | n | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行35；字段storage_modules_in_service | 完整路径整数解 | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D009527 | 邳州 110kV 2023年 弹性 BDZ-00037 本年仿真净退出容量 | ΔS退出 | 0 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行35；字段released_capacity_mva | max(0,上一年站容量减本年) | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D009528 | 邳州 110kV 2023年 弹性 BDZ-00037 本年主变容量净变化 | ΔS | 0 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行35；字段net_capacity_change_mva | 本年容量减上一年 | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D009529 | 邳州 110kV 2023年 弹性 BDZ-00037 当年新增储能柜数 | Δn | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行35；字段new_storage_modules | 本年在役数量减上一年 | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D009530 | 邳州 110kV 2023年 弹性 BDZ-00037 站级正向峰值静态需求 | L⁺ | 21.9172 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行35；字段forward_screen_mw | 年度站级场景 | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 21.91723 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D009531 | 邳州 110kV 2023年 弹性 BDZ-00037 站级反向峰值静态需求 | L⁻ | 0.88224 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行35；字段reverse_screen_mw | F13及2025全年极值合并 | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.882244 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D009532 | 邳州 110kV 2023年 弹性 BDZ-00037 当年主变购置投资 | K主变 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行35；字段transformer_capex_10k_cny | 同电压替换案例静态总投资之和/新购容量之和；升档按新购完整容量计价 | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D009533 | 邳州 110kV 2023年 弹性 BDZ-00037 当年储能新增投资 | K储能 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行35；字段storage_capex_10k_cny | 十柜整包重复计价+剩余一至九柜线性插值；本年投资为在役数量成本函数差分 | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D009534 | 邳州 110kV 2023年 弹性 BDZ-00037 主变投运批次费用现值 | C主变 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行35；字段transformer_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D009535 | 邳州 110kV 2023年 弹性 BDZ-00037 储能投运批次费用现值 | C储能 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行35；字段storage_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D009536 | 邳州 110kV 2024年 弹性 BDZ-00037 容载比研究控制上限 | R上限 | 3.2 | MVA/MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行36；字段clr_cap | 区域年度容量≤研究上限乘参考净峰；四年逐台正增配之和≤基期区域容量乘预算比例 | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 3.2 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D009537 | 邳州 110kV 2024年 弹性 BDZ-00037 上一年第一台主变容量 | s₁旧 | 31.5 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行36；字段prior_unit_1_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 31.5 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D009538 | 邳州 110kV 2024年 弹性 BDZ-00037 上一年第二台主变容量 | s₂旧 | 63 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行36；字段prior_unit_2_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 63.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D009539 | 邳州 110kV 2024年 弹性 BDZ-00037 本年第一台主变容量 | s₁ | 31.5 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行36；字段selected_unit_1_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 31.5 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D009540 | 邳州 110kV 2024年 弹性 BDZ-00037 本年第二台主变容量 | s₂ | 63 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行36；字段selected_unit_2_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 63.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D009541 | 邳州 110kV 2024年 弹性 BDZ-00037 选定主变容量 | S | 94.5 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行36；字段selected_capacity_mva | 离散主变组合加总 | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 94.5 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D009542 | 邳州 110kV 2024年 弹性 BDZ-00037 在役储能柜数 | n | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行36；字段storage_modules_in_service | 完整路径整数解 | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D009543 | 邳州 110kV 2024年 弹性 BDZ-00037 本年仿真净退出容量 | ΔS退出 | 0 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行36；字段released_capacity_mva | max(0,上一年站容量减本年) | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D009544 | 邳州 110kV 2024年 弹性 BDZ-00037 本年主变容量净变化 | ΔS | 0 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行36；字段net_capacity_change_mva | 本年容量减上一年 | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D009545 | 邳州 110kV 2024年 弹性 BDZ-00037 当年新增储能柜数 | Δn | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行36；字段new_storage_modules | 本年在役数量减上一年 | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D009546 | 邳州 110kV 2024年 弹性 BDZ-00037 站级正向峰值静态需求 | L⁺ | 24.8376 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行36；字段forward_screen_mw | 年度站级场景 | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 24.837574 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D009547 | 邳州 110kV 2024年 弹性 BDZ-00037 站级反向峰值静态需求 | L⁻ | 13.7998 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行36；字段reverse_screen_mw | F13及2025全年极值合并 | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 13.799819 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D009548 | 邳州 110kV 2024年 弹性 BDZ-00037 当年主变购置投资 | K主变 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行36；字段transformer_capex_10k_cny | 同电压替换案例静态总投资之和/新购容量之和；升档按新购完整容量计价 | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D009549 | 邳州 110kV 2024年 弹性 BDZ-00037 当年储能新增投资 | K储能 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行36；字段storage_capex_10k_cny | 十柜整包重复计价+剩余一至九柜线性插值；本年投资为在役数量成本函数差分 | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D009550 | 邳州 110kV 2024年 弹性 BDZ-00037 主变投运批次费用现值 | C主变 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行36；字段transformer_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D009551 | 邳州 110kV 2024年 弹性 BDZ-00037 储能投运批次费用现值 | C储能 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行36；字段storage_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D009552 | 邳州 110kV 2025年 弹性 BDZ-00037 容载比研究控制上限 | R上限 | 3.2 | MVA/MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行37；字段clr_cap | 区域年度容量≤研究上限乘参考净峰；四年逐台正增配之和≤基期区域容量乘预算比例 | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 3.2 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D009553 | 邳州 110kV 2025年 弹性 BDZ-00037 上一年第一台主变容量 | s₁旧 | 31.5 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行37；字段prior_unit_1_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 31.5 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D009554 | 邳州 110kV 2025年 弹性 BDZ-00037 上一年第二台主变容量 | s₂旧 | 63 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行37；字段prior_unit_2_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 63.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D009555 | 邳州 110kV 2025年 弹性 BDZ-00037 本年第一台主变容量 | s₁ | 31.5 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行37；字段selected_unit_1_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 31.5 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D009556 | 邳州 110kV 2025年 弹性 BDZ-00037 本年第二台主变容量 | s₂ | 63 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行37；字段selected_unit_2_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 63.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D009557 | 邳州 110kV 2025年 弹性 BDZ-00037 选定主变容量 | S | 94.5 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行37；字段selected_capacity_mva | 离散主变组合加总 | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 94.5 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D009558 | 邳州 110kV 2025年 弹性 BDZ-00037 在役储能柜数 | n | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行37；字段storage_modules_in_service | 完整路径整数解 | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D009559 | 邳州 110kV 2025年 弹性 BDZ-00037 本年仿真净退出容量 | ΔS退出 | 0 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行37；字段released_capacity_mva | max(0,上一年站容量减本年) | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D009560 | 邳州 110kV 2025年 弹性 BDZ-00037 本年主变容量净变化 | ΔS | 0 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行37；字段net_capacity_change_mva | 本年容量减上一年 | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D009561 | 邳州 110kV 2025年 弹性 BDZ-00037 当年新增储能柜数 | Δn | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行37；字段new_storage_modules | 本年在役数量减上一年 | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D009562 | 邳州 110kV 2025年 弹性 BDZ-00037 站级正向峰值静态需求 | L⁺ | 27.5379 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行37；字段forward_screen_mw | 年度站级场景 | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 27.537913 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D009563 | 邳州 110kV 2025年 弹性 BDZ-00037 站级反向峰值静态需求 | L⁻ | 26.86 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行37；字段reverse_screen_mw | F13及2025全年极值合并 | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 26.86 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D009564 | 邳州 110kV 2025年 弹性 BDZ-00037 当年主变购置投资 | K主变 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行37；字段transformer_capex_10k_cny | 同电压替换案例静态总投资之和/新购容量之和；升档按新购完整容量计价 | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D009565 | 邳州 110kV 2025年 弹性 BDZ-00037 当年储能新增投资 | K储能 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行37；字段storage_capex_10k_cny | 十柜整包重复计价+剩余一至九柜线性插值；本年投资为在役数量成本函数差分 | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D009566 | 邳州 110kV 2025年 弹性 BDZ-00037 主变投运批次费用现值 | C主变 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行37；字段transformer_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D009567 | 邳州 110kV 2025年 弹性 BDZ-00037 储能投运批次费用现值 | C储能 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行37；字段storage_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D009568 | 邳州 110kV 2022年 弹性 BDZ-00048 容载比研究控制上限 | R上限 | 3.2 | MVA/MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行38；字段clr_cap | 区域年度容量≤研究上限乘参考净峰；四年逐台正增配之和≤基期区域容量乘预算比例 | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 3.2 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D009569 | 邳州 110kV 2022年 弹性 BDZ-00048 上一年第一台主变容量 | s₁旧 | 63 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行38；字段prior_unit_1_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 63.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D009570 | 邳州 110kV 2022年 弹性 BDZ-00048 上一年第二台主变容量 | s₂旧 | 80 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行38；字段prior_unit_2_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 80.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D009571 | 邳州 110kV 2022年 弹性 BDZ-00048 本年第一台主变容量 | s₁ | 63 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行38；字段selected_unit_1_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 63.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D009572 | 邳州 110kV 2022年 弹性 BDZ-00048 本年第二台主变容量 | s₂ | 80 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行38；字段selected_unit_2_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 80.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D009573 | 邳州 110kV 2022年 弹性 BDZ-00048 选定主变容量 | S | 143 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行38；字段selected_capacity_mva | 离散主变组合加总 | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 143.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D009574 | 邳州 110kV 2022年 弹性 BDZ-00048 在役储能柜数 | n | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行38；字段storage_modules_in_service | 完整路径整数解 | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D009575 | 邳州 110kV 2022年 弹性 BDZ-00048 本年仿真净退出容量 | ΔS退出 | 0 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行38；字段released_capacity_mva | max(0,上一年站容量减本年) | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D009576 | 邳州 110kV 2022年 弹性 BDZ-00048 本年主变容量净变化 | ΔS | 0 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行38；字段net_capacity_change_mva | 本年容量减上一年 | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D009577 | 邳州 110kV 2022年 弹性 BDZ-00048 当年新增储能柜数 | Δn | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行38；字段new_storage_modules | 本年在役数量减上一年 | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D009578 | 邳州 110kV 2022年 弹性 BDZ-00048 站级正向峰值静态需求 | L⁺ | 63.0591 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行38；字段forward_screen_mw | 年度站级场景 | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 63.059081 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D009579 | 邳州 110kV 2022年 弹性 BDZ-00048 站级反向峰值静态需求 | L⁻ | 0 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行38；字段reverse_screen_mw | F13及2025全年极值合并 | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D009580 | 邳州 110kV 2022年 弹性 BDZ-00048 当年主变购置投资 | K主变 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行38；字段transformer_capex_10k_cny | 同电压替换案例静态总投资之和/新购容量之和；升档按新购完整容量计价 | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D009581 | 邳州 110kV 2022年 弹性 BDZ-00048 当年储能新增投资 | K储能 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行38；字段storage_capex_10k_cny | 十柜整包重复计价+剩余一至九柜线性插值；本年投资为在役数量成本函数差分 | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D009582 | 邳州 110kV 2022年 弹性 BDZ-00048 主变投运批次费用现值 | C主变 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行38；字段transformer_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D009583 | 邳州 110kV 2022年 弹性 BDZ-00048 储能投运批次费用现值 | C储能 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行38；字段storage_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D009584 | 邳州 110kV 2023年 弹性 BDZ-00048 容载比研究控制上限 | R上限 | 3.2 | MVA/MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行39；字段clr_cap | 区域年度容量≤研究上限乘参考净峰；四年逐台正增配之和≤基期区域容量乘预算比例 | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 3.2 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D009585 | 邳州 110kV 2023年 弹性 BDZ-00048 上一年第一台主变容量 | s₁旧 | 63 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行39；字段prior_unit_1_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 63.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D009586 | 邳州 110kV 2023年 弹性 BDZ-00048 上一年第二台主变容量 | s₂旧 | 80 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行39；字段prior_unit_2_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 80.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D009587 | 邳州 110kV 2023年 弹性 BDZ-00048 本年第一台主变容量 | s₁ | 63 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行39；字段selected_unit_1_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 63.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D009588 | 邳州 110kV 2023年 弹性 BDZ-00048 本年第二台主变容量 | s₂ | 80 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行39；字段selected_unit_2_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 80.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D009589 | 邳州 110kV 2023年 弹性 BDZ-00048 选定主变容量 | S | 143 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行39；字段selected_capacity_mva | 离散主变组合加总 | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 143.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D009590 | 邳州 110kV 2023年 弹性 BDZ-00048 在役储能柜数 | n | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行39；字段storage_modules_in_service | 完整路径整数解 | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D009591 | 邳州 110kV 2023年 弹性 BDZ-00048 本年仿真净退出容量 | ΔS退出 | 0 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行39；字段released_capacity_mva | max(0,上一年站容量减本年) | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D009592 | 邳州 110kV 2023年 弹性 BDZ-00048 本年主变容量净变化 | ΔS | 0 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行39；字段net_capacity_change_mva | 本年容量减上一年 | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D009593 | 邳州 110kV 2023年 弹性 BDZ-00048 当年新增储能柜数 | Δn | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行39；字段new_storage_modules | 本年在役数量减上一年 | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D009594 | 邳州 110kV 2023年 弹性 BDZ-00048 站级正向峰值静态需求 | L⁺ | 58.1846 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行39；字段forward_screen_mw | 年度站级场景 | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 58.184647 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D009595 | 邳州 110kV 2023年 弹性 BDZ-00048 站级反向峰值静态需求 | L⁻ | 0 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行39；字段reverse_screen_mw | F13及2025全年极值合并 | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D009596 | 邳州 110kV 2023年 弹性 BDZ-00048 当年主变购置投资 | K主变 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行39；字段transformer_capex_10k_cny | 同电压替换案例静态总投资之和/新购容量之和；升档按新购完整容量计价 | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D009597 | 邳州 110kV 2023年 弹性 BDZ-00048 当年储能新增投资 | K储能 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行39；字段storage_capex_10k_cny | 十柜整包重复计价+剩余一至九柜线性插值；本年投资为在役数量成本函数差分 | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D009598 | 邳州 110kV 2023年 弹性 BDZ-00048 主变投运批次费用现值 | C主变 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行39；字段transformer_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D009599 | 邳州 110kV 2023年 弹性 BDZ-00048 储能投运批次费用现值 | C储能 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行39；字段storage_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D009600 | 邳州 110kV 2024年 弹性 BDZ-00048 容载比研究控制上限 | R上限 | 3.2 | MVA/MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行40；字段clr_cap | 区域年度容量≤研究上限乘参考净峰；四年逐台正增配之和≤基期区域容量乘预算比例 | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 3.2 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D009601 | 邳州 110kV 2024年 弹性 BDZ-00048 上一年第一台主变容量 | s₁旧 | 63 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行40；字段prior_unit_1_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 63.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D009602 | 邳州 110kV 2024年 弹性 BDZ-00048 上一年第二台主变容量 | s₂旧 | 80 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行40；字段prior_unit_2_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 80.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D009603 | 邳州 110kV 2024年 弹性 BDZ-00048 本年第一台主变容量 | s₁ | 63 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行40；字段selected_unit_1_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 63.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D009604 | 邳州 110kV 2024年 弹性 BDZ-00048 本年第二台主变容量 | s₂ | 80 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行40；字段selected_unit_2_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 80.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D009605 | 邳州 110kV 2024年 弹性 BDZ-00048 选定主变容量 | S | 143 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行40；字段selected_capacity_mva | 离散主变组合加总 | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 143.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D009606 | 邳州 110kV 2024年 弹性 BDZ-00048 在役储能柜数 | n | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行40；字段storage_modules_in_service | 完整路径整数解 | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D009607 | 邳州 110kV 2024年 弹性 BDZ-00048 本年仿真净退出容量 | ΔS退出 | 0 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行40；字段released_capacity_mva | max(0,上一年站容量减本年) | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D009608 | 邳州 110kV 2024年 弹性 BDZ-00048 本年主变容量净变化 | ΔS | 0 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行40；字段net_capacity_change_mva | 本年容量减上一年 | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D009609 | 邳州 110kV 2024年 弹性 BDZ-00048 当年新增储能柜数 | Δn | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行40；字段new_storage_modules | 本年在役数量减上一年 | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D009610 | 邳州 110kV 2024年 弹性 BDZ-00048 站级正向峰值静态需求 | L⁺ | 65.9374 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行40；字段forward_screen_mw | 年度站级场景 | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 65.937415 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D009611 | 邳州 110kV 2024年 弹性 BDZ-00048 站级反向峰值静态需求 | L⁻ | 0 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行40；字段reverse_screen_mw | F13及2025全年极值合并 | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D009612 | 邳州 110kV 2024年 弹性 BDZ-00048 当年主变购置投资 | K主变 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行40；字段transformer_capex_10k_cny | 同电压替换案例静态总投资之和/新购容量之和；升档按新购完整容量计价 | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D009613 | 邳州 110kV 2024年 弹性 BDZ-00048 当年储能新增投资 | K储能 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行40；字段storage_capex_10k_cny | 十柜整包重复计价+剩余一至九柜线性插值；本年投资为在役数量成本函数差分 | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D009614 | 邳州 110kV 2024年 弹性 BDZ-00048 主变投运批次费用现值 | C主变 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行40；字段transformer_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D009615 | 邳州 110kV 2024年 弹性 BDZ-00048 储能投运批次费用现值 | C储能 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行40；字段storage_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D009616 | 邳州 110kV 2025年 弹性 BDZ-00048 容载比研究控制上限 | R上限 | 3.2 | MVA/MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行41；字段clr_cap | 区域年度容量≤研究上限乘参考净峰；四年逐台正增配之和≤基期区域容量乘预算比例 | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 3.2 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D009617 | 邳州 110kV 2025年 弹性 BDZ-00048 上一年第一台主变容量 | s₁旧 | 63 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行41；字段prior_unit_1_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 63.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D009618 | 邳州 110kV 2025年 弹性 BDZ-00048 上一年第二台主变容量 | s₂旧 | 80 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行41；字段prior_unit_2_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 80.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D009619 | 邳州 110kV 2025年 弹性 BDZ-00048 本年第一台主变容量 | s₁ | 63 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行41；字段selected_unit_1_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 63.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D009620 | 邳州 110kV 2025年 弹性 BDZ-00048 本年第二台主变容量 | s₂ | 80 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行41；字段selected_unit_2_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 80.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D009621 | 邳州 110kV 2025年 弹性 BDZ-00048 选定主变容量 | S | 143 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行41；字段selected_capacity_mva | 离散主变组合加总 | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 143.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D009622 | 邳州 110kV 2025年 弹性 BDZ-00048 在役储能柜数 | n | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行41；字段storage_modules_in_service | 完整路径整数解 | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D009623 | 邳州 110kV 2025年 弹性 BDZ-00048 本年仿真净退出容量 | ΔS退出 | 0 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行41；字段released_capacity_mva | max(0,上一年站容量减本年) | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D009624 | 邳州 110kV 2025年 弹性 BDZ-00048 本年主变容量净变化 | ΔS | 0 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行41；字段net_capacity_change_mva | 本年容量减上一年 | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D009625 | 邳州 110kV 2025年 弹性 BDZ-00048 当年新增储能柜数 | Δn | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行41；字段new_storage_modules | 本年在役数量减上一年 | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D009626 | 邳州 110kV 2025年 弹性 BDZ-00048 站级正向峰值静态需求 | L⁺ | 73.1061 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行41；字段forward_screen_mw | 年度站级场景 | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 73.106123 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D009627 | 邳州 110kV 2025年 弹性 BDZ-00048 站级反向峰值静态需求 | L⁻ | 4.56 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行41；字段reverse_screen_mw | F13及2025全年极值合并 | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 4.56 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D009628 | 邳州 110kV 2025年 弹性 BDZ-00048 当年主变购置投资 | K主变 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行41；字段transformer_capex_10k_cny | 同电压替换案例静态总投资之和/新购容量之和；升档按新购完整容量计价 | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D009629 | 邳州 110kV 2025年 弹性 BDZ-00048 当年储能新增投资 | K储能 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行41；字段storage_capex_10k_cny | 十柜整包重复计价+剩余一至九柜线性插值；本年投资为在役数量成本函数差分 | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D009630 | 邳州 110kV 2025年 弹性 BDZ-00048 主变投运批次费用现值 | C主变 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行41；字段transformer_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D009631 | 邳州 110kV 2025年 弹性 BDZ-00048 储能投运批次费用现值 | C储能 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行41；字段storage_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D009632 | 邳州 110kV 2022年 弹性 BDZ-00095 容载比研究控制上限 | R上限 | 3.2 | MVA/MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行42；字段clr_cap | 区域年度容量≤研究上限乘参考净峰；四年逐台正增配之和≤基期区域容量乘预算比例 | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 3.2 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D009633 | 邳州 110kV 2022年 弹性 BDZ-00095 上一年第一台主变容量 | s₁旧 | 31.5 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行42；字段prior_unit_1_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 31.5 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D009634 | 邳州 110kV 2022年 弹性 BDZ-00095 上一年第二台主变容量 | s₂旧 | 63 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行42；字段prior_unit_2_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 63.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D009635 | 邳州 110kV 2022年 弹性 BDZ-00095 本年第一台主变容量 | s₁ | 31.5 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行42；字段selected_unit_1_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 31.5 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D009636 | 邳州 110kV 2022年 弹性 BDZ-00095 本年第二台主变容量 | s₂ | 63 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行42；字段selected_unit_2_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 63.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D009637 | 邳州 110kV 2022年 弹性 BDZ-00095 选定主变容量 | S | 94.5 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行42；字段selected_capacity_mva | 离散主变组合加总 | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 94.5 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D009638 | 邳州 110kV 2022年 弹性 BDZ-00095 在役储能柜数 | n | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行42；字段storage_modules_in_service | 完整路径整数解 | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D009639 | 邳州 110kV 2022年 弹性 BDZ-00095 本年仿真净退出容量 | ΔS退出 | 0 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行42；字段released_capacity_mva | max(0,上一年站容量减本年) | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D009640 | 邳州 110kV 2022年 弹性 BDZ-00095 本年主变容量净变化 | ΔS | 0 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行42；字段net_capacity_change_mva | 本年容量减上一年 | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D009641 | 邳州 110kV 2022年 弹性 BDZ-00095 当年新增储能柜数 | Δn | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行42；字段new_storage_modules | 本年在役数量减上一年 | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D009642 | 邳州 110kV 2022年 弹性 BDZ-00095 站级正向峰值静态需求 | L⁺ | 19.7569 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行42；字段forward_screen_mw | 年度站级场景 | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 19.756894 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D009643 | 邳州 110kV 2022年 弹性 BDZ-00095 站级反向峰值静态需求 | L⁻ | 0 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行42；字段reverse_screen_mw | F13及2025全年极值合并 | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D009644 | 邳州 110kV 2022年 弹性 BDZ-00095 当年主变购置投资 | K主变 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行42；字段transformer_capex_10k_cny | 同电压替换案例静态总投资之和/新购容量之和；升档按新购完整容量计价 | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D009645 | 邳州 110kV 2022年 弹性 BDZ-00095 当年储能新增投资 | K储能 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行42；字段storage_capex_10k_cny | 十柜整包重复计价+剩余一至九柜线性插值；本年投资为在役数量成本函数差分 | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D009646 | 邳州 110kV 2022年 弹性 BDZ-00095 主变投运批次费用现值 | C主变 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行42；字段transformer_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D009647 | 邳州 110kV 2022年 弹性 BDZ-00095 储能投运批次费用现值 | C储能 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行42；字段storage_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D009648 | 邳州 110kV 2023年 弹性 BDZ-00095 容载比研究控制上限 | R上限 | 3.2 | MVA/MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行43；字段clr_cap | 区域年度容量≤研究上限乘参考净峰；四年逐台正增配之和≤基期区域容量乘预算比例 | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 3.2 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D009649 | 邳州 110kV 2023年 弹性 BDZ-00095 上一年第一台主变容量 | s₁旧 | 31.5 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行43；字段prior_unit_1_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 31.5 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D009650 | 邳州 110kV 2023年 弹性 BDZ-00095 上一年第二台主变容量 | s₂旧 | 63 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行43；字段prior_unit_2_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 63.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D009651 | 邳州 110kV 2023年 弹性 BDZ-00095 本年第一台主变容量 | s₁ | 31.5 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行43；字段selected_unit_1_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 31.5 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D009652 | 邳州 110kV 2023年 弹性 BDZ-00095 本年第二台主变容量 | s₂ | 63 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行43；字段selected_unit_2_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 63.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D009653 | 邳州 110kV 2023年 弹性 BDZ-00095 选定主变容量 | S | 94.5 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行43；字段selected_capacity_mva | 离散主变组合加总 | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 94.5 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D009654 | 邳州 110kV 2023年 弹性 BDZ-00095 在役储能柜数 | n | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行43；字段storage_modules_in_service | 完整路径整数解 | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D009655 | 邳州 110kV 2023年 弹性 BDZ-00095 本年仿真净退出容量 | ΔS退出 | 0 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行43；字段released_capacity_mva | max(0,上一年站容量减本年) | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D009656 | 邳州 110kV 2023年 弹性 BDZ-00095 本年主变容量净变化 | ΔS | 0 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行43；字段net_capacity_change_mva | 本年容量减上一年 | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D009657 | 邳州 110kV 2023年 弹性 BDZ-00095 当年新增储能柜数 | Δn | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行43；字段new_storage_modules | 本年在役数量减上一年 | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D009658 | 邳州 110kV 2023年 弹性 BDZ-00095 站级正向峰值静态需求 | L⁺ | 18.2297 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行43；字段forward_screen_mw | 年度站级场景 | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 18.229696 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D009659 | 邳州 110kV 2023年 弹性 BDZ-00095 站级反向峰值静态需求 | L⁻ | 5.176 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行43；字段reverse_screen_mw | F13及2025全年极值合并 | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 5.175982 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D009660 | 邳州 110kV 2023年 弹性 BDZ-00095 当年主变购置投资 | K主变 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行43；字段transformer_capex_10k_cny | 同电压替换案例静态总投资之和/新购容量之和；升档按新购完整容量计价 | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D009661 | 邳州 110kV 2023年 弹性 BDZ-00095 当年储能新增投资 | K储能 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行43；字段storage_capex_10k_cny | 十柜整包重复计价+剩余一至九柜线性插值；本年投资为在役数量成本函数差分 | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D009662 | 邳州 110kV 2023年 弹性 BDZ-00095 主变投运批次费用现值 | C主变 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行43；字段transformer_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D009663 | 邳州 110kV 2023年 弹性 BDZ-00095 储能投运批次费用现值 | C储能 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行43；字段storage_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D009664 | 邳州 110kV 2024年 弹性 BDZ-00095 容载比研究控制上限 | R上限 | 3.2 | MVA/MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行44；字段clr_cap | 区域年度容量≤研究上限乘参考净峰；四年逐台正增配之和≤基期区域容量乘预算比例 | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 3.2 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D009665 | 邳州 110kV 2024年 弹性 BDZ-00095 上一年第一台主变容量 | s₁旧 | 31.5 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行44；字段prior_unit_1_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 31.5 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D009666 | 邳州 110kV 2024年 弹性 BDZ-00095 上一年第二台主变容量 | s₂旧 | 63 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行44；字段prior_unit_2_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 63.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D009667 | 邳州 110kV 2024年 弹性 BDZ-00095 本年第一台主变容量 | s₁ | 31.5 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行44；字段selected_unit_1_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 31.5 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D009668 | 邳州 110kV 2024年 弹性 BDZ-00095 本年第二台主变容量 | s₂ | 63 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行44；字段selected_unit_2_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 63.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D009669 | 邳州 110kV 2024年 弹性 BDZ-00095 选定主变容量 | S | 94.5 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行44；字段selected_capacity_mva | 离散主变组合加总 | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 94.5 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D009670 | 邳州 110kV 2024年 弹性 BDZ-00095 在役储能柜数 | n | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行44；字段storage_modules_in_service | 完整路径整数解 | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D009671 | 邳州 110kV 2024年 弹性 BDZ-00095 本年仿真净退出容量 | ΔS退出 | 0 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行44；字段released_capacity_mva | max(0,上一年站容量减本年) | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D009672 | 邳州 110kV 2024年 弹性 BDZ-00095 本年主变容量净变化 | ΔS | 0 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行44；字段net_capacity_change_mva | 本年容量减上一年 | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D009673 | 邳州 110kV 2024年 弹性 BDZ-00095 当年新增储能柜数 | Δn | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行44；字段new_storage_modules | 本年在役数量减上一年 | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D009674 | 邳州 110kV 2024年 弹性 BDZ-00095 站级正向峰值静态需求 | L⁺ | 20.6587 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行44；字段forward_screen_mw | 年度站级场景 | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 20.658698 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D009675 | 邳州 110kV 2024年 弹性 BDZ-00095 站级反向峰值静态需求 | L⁻ | 19.0092 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行44；字段reverse_screen_mw | F13及2025全年极值合并 | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 19.009203 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D009676 | 邳州 110kV 2024年 弹性 BDZ-00095 当年主变购置投资 | K主变 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行44；字段transformer_capex_10k_cny | 同电压替换案例静态总投资之和/新购容量之和；升档按新购完整容量计价 | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D009677 | 邳州 110kV 2024年 弹性 BDZ-00095 当年储能新增投资 | K储能 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行44；字段storage_capex_10k_cny | 十柜整包重复计价+剩余一至九柜线性插值；本年投资为在役数量成本函数差分 | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D009678 | 邳州 110kV 2024年 弹性 BDZ-00095 主变投运批次费用现值 | C主变 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行44；字段transformer_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D009679 | 邳州 110kV 2024年 弹性 BDZ-00095 储能投运批次费用现值 | C储能 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行44；字段storage_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D009680 | 邳州 110kV 2025年 弹性 BDZ-00095 容载比研究控制上限 | R上限 | 3.2 | MVA/MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行45；字段clr_cap | 区域年度容量≤研究上限乘参考净峰；四年逐台正增配之和≤基期区域容量乘预算比例 | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 3.2 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D009681 | 邳州 110kV 2025年 弹性 BDZ-00095 上一年第一台主变容量 | s₁旧 | 31.5 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行45；字段prior_unit_1_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 31.5 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D009682 | 邳州 110kV 2025年 弹性 BDZ-00095 上一年第二台主变容量 | s₂旧 | 63 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行45；字段prior_unit_2_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 63.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D009683 | 邳州 110kV 2025年 弹性 BDZ-00095 本年第一台主变容量 | s₁ | 31.5 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行45；字段selected_unit_1_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 31.5 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D009684 | 邳州 110kV 2025年 弹性 BDZ-00095 本年第二台主变容量 | s₂ | 63 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行45；字段selected_unit_2_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 63.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D009685 | 邳州 110kV 2025年 弹性 BDZ-00095 选定主变容量 | S | 94.5 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行45；字段selected_capacity_mva | 离散主变组合加总 | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 94.5 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D009686 | 邳州 110kV 2025年 弹性 BDZ-00095 在役储能柜数 | n | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行45；字段storage_modules_in_service | 完整路径整数解 | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D009687 | 邳州 110kV 2025年 弹性 BDZ-00095 本年仿真净退出容量 | ΔS退出 | 0 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行45；字段released_capacity_mva | max(0,上一年站容量减本年) | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D009688 | 邳州 110kV 2025年 弹性 BDZ-00095 本年主变容量净变化 | ΔS | 0 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行45；字段net_capacity_change_mva | 本年容量减上一年 | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D009689 | 邳州 110kV 2025年 弹性 BDZ-00095 当年新增储能柜数 | Δn | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行45；字段new_storage_modules | 本年在役数量减上一年 | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D009690 | 邳州 110kV 2025年 弹性 BDZ-00095 站级正向峰值静态需求 | L⁺ | 22.9047 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行45；字段forward_screen_mw | 年度站级场景 | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 22.904709 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D009691 | 邳州 110kV 2025年 弹性 BDZ-00095 站级反向峰值静态需求 | L⁻ | 30.81 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行45；字段reverse_screen_mw | F13及2025全年极值合并 | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 30.81 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D009692 | 邳州 110kV 2025年 弹性 BDZ-00095 当年主变购置投资 | K主变 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行45；字段transformer_capex_10k_cny | 同电压替换案例静态总投资之和/新购容量之和；升档按新购完整容量计价 | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D009693 | 邳州 110kV 2025年 弹性 BDZ-00095 当年储能新增投资 | K储能 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行45；字段storage_capex_10k_cny | 十柜整包重复计价+剩余一至九柜线性插值；本年投资为在役数量成本函数差分 | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D009694 | 邳州 110kV 2025年 弹性 BDZ-00095 主变投运批次费用现值 | C主变 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行45；字段transformer_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D009695 | 邳州 110kV 2025年 弹性 BDZ-00095 储能投运批次费用现值 | C储能 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行45；字段storage_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D009696 | 邳州 110kV 2022年 弹性 BDZ-00096 容载比研究控制上限 | R上限 | 3.2 | MVA/MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行46；字段clr_cap | 区域年度容量≤研究上限乘参考净峰；四年逐台正增配之和≤基期区域容量乘预算比例 | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 3.2 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D009697 | 邳州 110kV 2022年 弹性 BDZ-00096 上一年第一台主变容量 | s₁旧 | 50 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行46；字段prior_unit_1_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 50.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D009698 | 邳州 110kV 2022年 弹性 BDZ-00096 上一年第二台主变容量 | s₂旧 | 100 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行46；字段prior_unit_2_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 100.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D009699 | 邳州 110kV 2022年 弹性 BDZ-00096 本年第一台主变容量 | s₁ | 50 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行46；字段selected_unit_1_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 50.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D009700 | 邳州 110kV 2022年 弹性 BDZ-00096 本年第二台主变容量 | s₂ | 100 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行46；字段selected_unit_2_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 100.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D009701 | 邳州 110kV 2022年 弹性 BDZ-00096 选定主变容量 | S | 150 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行46；字段selected_capacity_mva | 离散主变组合加总 | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 150.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D009702 | 邳州 110kV 2022年 弹性 BDZ-00096 在役储能柜数 | n | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行46；字段storage_modules_in_service | 完整路径整数解 | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D009703 | 邳州 110kV 2022年 弹性 BDZ-00096 本年仿真净退出容量 | ΔS退出 | 0 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行46；字段released_capacity_mva | max(0,上一年站容量减本年) | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D009704 | 邳州 110kV 2022年 弹性 BDZ-00096 本年主变容量净变化 | ΔS | 0 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行46；字段net_capacity_change_mva | 本年容量减上一年 | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D009705 | 邳州 110kV 2022年 弹性 BDZ-00096 当年新增储能柜数 | Δn | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行46；字段new_storage_modules | 本年在役数量减上一年 | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D009706 | 邳州 110kV 2022年 弹性 BDZ-00096 站级正向峰值静态需求 | L⁺ | 59.8515 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行46；字段forward_screen_mw | 年度站级场景 | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 59.851512 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D009707 | 邳州 110kV 2022年 弹性 BDZ-00096 站级反向峰值静态需求 | L⁻ | 0 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行46；字段reverse_screen_mw | F13及2025全年极值合并 | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D009708 | 邳州 110kV 2022年 弹性 BDZ-00096 当年主变购置投资 | K主变 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行46；字段transformer_capex_10k_cny | 同电压替换案例静态总投资之和/新购容量之和；升档按新购完整容量计价 | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D009709 | 邳州 110kV 2022年 弹性 BDZ-00096 当年储能新增投资 | K储能 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行46；字段storage_capex_10k_cny | 十柜整包重复计价+剩余一至九柜线性插值；本年投资为在役数量成本函数差分 | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D009710 | 邳州 110kV 2022年 弹性 BDZ-00096 主变投运批次费用现值 | C主变 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行46；字段transformer_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D009711 | 邳州 110kV 2022年 弹性 BDZ-00096 储能投运批次费用现值 | C储能 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行46；字段storage_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D009712 | 邳州 110kV 2023年 弹性 BDZ-00096 容载比研究控制上限 | R上限 | 3.2 | MVA/MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行47；字段clr_cap | 区域年度容量≤研究上限乘参考净峰；四年逐台正增配之和≤基期区域容量乘预算比例 | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 3.2 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D009713 | 邳州 110kV 2023年 弹性 BDZ-00096 上一年第一台主变容量 | s₁旧 | 50 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行47；字段prior_unit_1_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 50.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D009714 | 邳州 110kV 2023年 弹性 BDZ-00096 上一年第二台主变容量 | s₂旧 | 100 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行47；字段prior_unit_2_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 100.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D009715 | 邳州 110kV 2023年 弹性 BDZ-00096 本年第一台主变容量 | s₁ | 50 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行47；字段selected_unit_1_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 50.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D009716 | 邳州 110kV 2023年 弹性 BDZ-00096 本年第二台主变容量 | s₂ | 100 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行47；字段selected_unit_2_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 100.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D009717 | 邳州 110kV 2023年 弹性 BDZ-00096 选定主变容量 | S | 150 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行47；字段selected_capacity_mva | 离散主变组合加总 | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 150.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D009718 | 邳州 110kV 2023年 弹性 BDZ-00096 在役储能柜数 | n | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行47；字段storage_modules_in_service | 完整路径整数解 | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D009719 | 邳州 110kV 2023年 弹性 BDZ-00096 本年仿真净退出容量 | ΔS退出 | 0 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行47；字段released_capacity_mva | max(0,上一年站容量减本年) | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D009720 | 邳州 110kV 2023年 弹性 BDZ-00096 本年主变容量净变化 | ΔS | 0 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行47；字段net_capacity_change_mva | 本年容量减上一年 | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D009721 | 邳州 110kV 2023年 弹性 BDZ-00096 当年新增储能柜数 | Δn | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行47；字段new_storage_modules | 本年在役数量减上一年 | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D009722 | 邳州 110kV 2023年 弹性 BDZ-00096 站级正向峰值静态需求 | L⁺ | 55.225 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行47；字段forward_screen_mw | 年度站级场景 | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 55.225021 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D009723 | 邳州 110kV 2023年 弹性 BDZ-00096 站级反向峰值静态需求 | L⁻ | 0 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行47；字段reverse_screen_mw | F13及2025全年极值合并 | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D009724 | 邳州 110kV 2023年 弹性 BDZ-00096 当年主变购置投资 | K主变 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行47；字段transformer_capex_10k_cny | 同电压替换案例静态总投资之和/新购容量之和；升档按新购完整容量计价 | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D009725 | 邳州 110kV 2023年 弹性 BDZ-00096 当年储能新增投资 | K储能 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行47；字段storage_capex_10k_cny | 十柜整包重复计价+剩余一至九柜线性插值；本年投资为在役数量成本函数差分 | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D009726 | 邳州 110kV 2023年 弹性 BDZ-00096 主变投运批次费用现值 | C主变 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行47；字段transformer_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D009727 | 邳州 110kV 2023年 弹性 BDZ-00096 储能投运批次费用现值 | C储能 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行47；字段storage_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D009728 | 邳州 110kV 2024年 弹性 BDZ-00096 容载比研究控制上限 | R上限 | 3.2 | MVA/MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行48；字段clr_cap | 区域年度容量≤研究上限乘参考净峰；四年逐台正增配之和≤基期区域容量乘预算比例 | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 3.2 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D009729 | 邳州 110kV 2024年 弹性 BDZ-00096 上一年第一台主变容量 | s₁旧 | 50 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行48；字段prior_unit_1_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 50.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D009730 | 邳州 110kV 2024年 弹性 BDZ-00096 上一年第二台主变容量 | s₂旧 | 100 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行48；字段prior_unit_2_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 100.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D009731 | 邳州 110kV 2024年 弹性 BDZ-00096 本年第一台主变容量 | s₁ | 50 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行48；字段selected_unit_1_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 50.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D009732 | 邳州 110kV 2024年 弹性 BDZ-00096 本年第二台主变容量 | s₂ | 100 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行48；字段selected_unit_2_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 100.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D009733 | 邳州 110kV 2024年 弹性 BDZ-00096 选定主变容量 | S | 150 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行48；字段selected_capacity_mva | 离散主变组合加总 | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 150.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D009734 | 邳州 110kV 2024年 弹性 BDZ-00096 在役储能柜数 | n | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行48；字段storage_modules_in_service | 完整路径整数解 | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D009735 | 邳州 110kV 2024年 弹性 BDZ-00096 本年仿真净退出容量 | ΔS退出 | 0 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行48；字段released_capacity_mva | max(0,上一年站容量减本年) | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D009736 | 邳州 110kV 2024年 弹性 BDZ-00096 本年主变容量净变化 | ΔS | 0 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行48；字段net_capacity_change_mva | 本年容量减上一年 | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D009737 | 邳州 110kV 2024年 弹性 BDZ-00096 当年新增储能柜数 | Δn | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行48；字段new_storage_modules | 本年在役数量减上一年 | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D009738 | 邳州 110kV 2024年 弹性 BDZ-00096 站级正向峰值静态需求 | L⁺ | 62.5834 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行48；字段forward_screen_mw | 年度站级场景 | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 62.583436 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D009739 | 邳州 110kV 2024年 弹性 BDZ-00096 站级反向峰值静态需求 | L⁻ | 0 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行48；字段reverse_screen_mw | F13及2025全年极值合并 | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D009740 | 邳州 110kV 2024年 弹性 BDZ-00096 当年主变购置投资 | K主变 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行48；字段transformer_capex_10k_cny | 同电压替换案例静态总投资之和/新购容量之和；升档按新购完整容量计价 | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D009741 | 邳州 110kV 2024年 弹性 BDZ-00096 当年储能新增投资 | K储能 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行48；字段storage_capex_10k_cny | 十柜整包重复计价+剩余一至九柜线性插值；本年投资为在役数量成本函数差分 | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D009742 | 邳州 110kV 2024年 弹性 BDZ-00096 主变投运批次费用现值 | C主变 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行48；字段transformer_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D009743 | 邳州 110kV 2024年 弹性 BDZ-00096 储能投运批次费用现值 | C储能 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行48；字段storage_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D009744 | 邳州 110kV 2025年 弹性 BDZ-00096 容载比研究控制上限 | R上限 | 3.2 | MVA/MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行49；字段clr_cap | 区域年度容量≤研究上限乘参考净峰；四年逐台正增配之和≤基期区域容量乘预算比例 | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 3.2 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D009745 | 邳州 110kV 2025年 弹性 BDZ-00096 上一年第一台主变容量 | s₁旧 | 50 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行49；字段prior_unit_1_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 50.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D009746 | 邳州 110kV 2025年 弹性 BDZ-00096 上一年第二台主变容量 | s₂旧 | 100 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行49；字段prior_unit_2_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 100.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D009747 | 邳州 110kV 2025年 弹性 BDZ-00096 本年第一台主变容量 | s₁ | 50 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行49；字段selected_unit_1_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 50.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D009748 | 邳州 110kV 2025年 弹性 BDZ-00096 本年第二台主变容量 | s₂ | 100 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行49；字段selected_unit_2_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 100.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D009749 | 邳州 110kV 2025年 弹性 BDZ-00096 选定主变容量 | S | 150 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行49；字段selected_capacity_mva | 离散主变组合加总 | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 150.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D009750 | 邳州 110kV 2025年 弹性 BDZ-00096 在役储能柜数 | n | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行49；字段storage_modules_in_service | 完整路径整数解 | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D009751 | 邳州 110kV 2025年 弹性 BDZ-00096 本年仿真净退出容量 | ΔS退出 | 0 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行49；字段released_capacity_mva | max(0,上一年站容量减本年) | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D009752 | 邳州 110kV 2025年 弹性 BDZ-00096 本年主变容量净变化 | ΔS | 0 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行49；字段net_capacity_change_mva | 本年容量减上一年 | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D009753 | 邳州 110kV 2025年 弹性 BDZ-00096 当年新增储能柜数 | Δn | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行49；字段new_storage_modules | 本年在役数量减上一年 | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D009754 | 邳州 110kV 2025年 弹性 BDZ-00096 站级正向峰值静态需求 | L⁺ | 69.3875 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行49；字段forward_screen_mw | 年度站级场景 | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 69.3875 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D009755 | 邳州 110kV 2025年 弹性 BDZ-00096 站级反向峰值静态需求 | L⁻ | 0 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行49；字段reverse_screen_mw | F13及2025全年极值合并 | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D009756 | 邳州 110kV 2025年 弹性 BDZ-00096 当年主变购置投资 | K主变 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行49；字段transformer_capex_10k_cny | 同电压替换案例静态总投资之和/新购容量之和；升档按新购完整容量计价 | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D009757 | 邳州 110kV 2025年 弹性 BDZ-00096 当年储能新增投资 | K储能 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行49；字段storage_capex_10k_cny | 十柜整包重复计价+剩余一至九柜线性插值；本年投资为在役数量成本函数差分 | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D009758 | 邳州 110kV 2025年 弹性 BDZ-00096 主变投运批次费用现值 | C主变 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行49；字段transformer_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D009759 | 邳州 110kV 2025年 弹性 BDZ-00096 储能投运批次费用现值 | C储能 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行49；字段storage_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D009760 | 邳州 110kV 2022年 弹性 BDZ-00124 容载比研究控制上限 | R上限 | 3.2 | MVA/MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行50；字段clr_cap | 区域年度容量≤研究上限乘参考净峰；四年逐台正增配之和≤基期区域容量乘预算比例 | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 3.2 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D009761 | 邳州 110kV 2022年 弹性 BDZ-00124 上一年第一台主变容量 | s₁旧 | 40 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行50；字段prior_unit_1_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 40.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D009762 | 邳州 110kV 2022年 弹性 BDZ-00124 上一年第二台主变容量 | s₂旧 | 63 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行50；字段prior_unit_2_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 63.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D009763 | 邳州 110kV 2022年 弹性 BDZ-00124 本年第一台主变容量 | s₁ | 40 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行50；字段selected_unit_1_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 40.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D009764 | 邳州 110kV 2022年 弹性 BDZ-00124 本年第二台主变容量 | s₂ | 63 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行50；字段selected_unit_2_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 63.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D009765 | 邳州 110kV 2022年 弹性 BDZ-00124 选定主变容量 | S | 103 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行50；字段selected_capacity_mva | 离散主变组合加总 | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 103.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D009766 | 邳州 110kV 2022年 弹性 BDZ-00124 在役储能柜数 | n | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行50；字段storage_modules_in_service | 完整路径整数解 | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D009767 | 邳州 110kV 2022年 弹性 BDZ-00124 本年仿真净退出容量 | ΔS退出 | 0 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行50；字段released_capacity_mva | max(0,上一年站容量减本年) | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D009768 | 邳州 110kV 2022年 弹性 BDZ-00124 本年主变容量净变化 | ΔS | 0 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行50；字段net_capacity_change_mva | 本年容量减上一年 | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D009769 | 邳州 110kV 2022年 弹性 BDZ-00124 当年新增储能柜数 | Δn | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行50；字段new_storage_modules | 本年在役数量减上一年 | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D009770 | 邳州 110kV 2022年 弹性 BDZ-00124 站级正向峰值静态需求 | L⁺ | 52.9856 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行50；字段forward_screen_mw | 年度站级场景 | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 52.985579 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D009771 | 邳州 110kV 2022年 弹性 BDZ-00124 站级反向峰值静态需求 | L⁻ | 0 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行50；字段reverse_screen_mw | F13及2025全年极值合并 | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D009772 | 邳州 110kV 2022年 弹性 BDZ-00124 当年主变购置投资 | K主变 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行50；字段transformer_capex_10k_cny | 同电压替换案例静态总投资之和/新购容量之和；升档按新购完整容量计价 | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D009773 | 邳州 110kV 2022年 弹性 BDZ-00124 当年储能新增投资 | K储能 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行50；字段storage_capex_10k_cny | 十柜整包重复计价+剩余一至九柜线性插值；本年投资为在役数量成本函数差分 | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D009774 | 邳州 110kV 2022年 弹性 BDZ-00124 主变投运批次费用现值 | C主变 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行50；字段transformer_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D009775 | 邳州 110kV 2022年 弹性 BDZ-00124 储能投运批次费用现值 | C储能 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行50；字段storage_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D009776 | 邳州 110kV 2023年 弹性 BDZ-00124 容载比研究控制上限 | R上限 | 3.2 | MVA/MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行51；字段clr_cap | 区域年度容量≤研究上限乘参考净峰；四年逐台正增配之和≤基期区域容量乘预算比例 | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 3.2 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D009777 | 邳州 110kV 2023年 弹性 BDZ-00124 上一年第一台主变容量 | s₁旧 | 40 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行51；字段prior_unit_1_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 40.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D009778 | 邳州 110kV 2023年 弹性 BDZ-00124 上一年第二台主变容量 | s₂旧 | 63 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行51；字段prior_unit_2_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 63.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D009779 | 邳州 110kV 2023年 弹性 BDZ-00124 本年第一台主变容量 | s₁ | 40 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行51；字段selected_unit_1_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 40.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D009780 | 邳州 110kV 2023年 弹性 BDZ-00124 本年第二台主变容量 | s₂ | 63 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行51；字段selected_unit_2_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 63.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D009781 | 邳州 110kV 2023年 弹性 BDZ-00124 选定主变容量 | S | 103 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行51；字段selected_capacity_mva | 离散主变组合加总 | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 103.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D009782 | 邳州 110kV 2023年 弹性 BDZ-00124 在役储能柜数 | n | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行51；字段storage_modules_in_service | 完整路径整数解 | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D009783 | 邳州 110kV 2023年 弹性 BDZ-00124 本年仿真净退出容量 | ΔS退出 | 0 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行51；字段released_capacity_mva | max(0,上一年站容量减本年) | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D009784 | 邳州 110kV 2023年 弹性 BDZ-00124 本年主变容量净变化 | ΔS | 0 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行51；字段net_capacity_change_mva | 本年容量减上一年 | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D009785 | 邳州 110kV 2023年 弹性 BDZ-00124 当年新增储能柜数 | Δn | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行51；字段new_storage_modules | 本年在役数量减上一年 | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D009786 | 邳州 110kV 2023年 弹性 BDZ-00124 站级正向峰值静态需求 | L⁺ | 48.8898 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行51；字段forward_screen_mw | 年度站级场景 | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 48.889822 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D009787 | 邳州 110kV 2023年 弹性 BDZ-00124 站级反向峰值静态需求 | L⁻ | 1.6405 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行51；字段reverse_screen_mw | F13及2025全年极值合并 | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 1.64051 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D009788 | 邳州 110kV 2023年 弹性 BDZ-00124 当年主变购置投资 | K主变 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行51；字段transformer_capex_10k_cny | 同电压替换案例静态总投资之和/新购容量之和；升档按新购完整容量计价 | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D009789 | 邳州 110kV 2023年 弹性 BDZ-00124 当年储能新增投资 | K储能 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行51；字段storage_capex_10k_cny | 十柜整包重复计价+剩余一至九柜线性插值；本年投资为在役数量成本函数差分 | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D009790 | 邳州 110kV 2023年 弹性 BDZ-00124 主变投运批次费用现值 | C主变 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行51；字段transformer_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D009791 | 邳州 110kV 2023年 弹性 BDZ-00124 储能投运批次费用现值 | C储能 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行51；字段storage_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D009792 | 邳州 110kV 2024年 弹性 BDZ-00124 容载比研究控制上限 | R上限 | 3.2 | MVA/MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行52；字段clr_cap | 区域年度容量≤研究上限乘参考净峰；四年逐台正增配之和≤基期区域容量乘预算比例 | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 3.2 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D009793 | 邳州 110kV 2024年 弹性 BDZ-00124 上一年第一台主变容量 | s₁旧 | 40 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行52；字段prior_unit_1_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 40.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D009794 | 邳州 110kV 2024年 弹性 BDZ-00124 上一年第二台主变容量 | s₂旧 | 63 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行52；字段prior_unit_2_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 63.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D009795 | 邳州 110kV 2024年 弹性 BDZ-00124 本年第一台主变容量 | s₁ | 40 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行52；字段selected_unit_1_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 40.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D009796 | 邳州 110kV 2024年 弹性 BDZ-00124 本年第二台主变容量 | s₂ | 63 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行52；字段selected_unit_2_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 63.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D009797 | 邳州 110kV 2024年 弹性 BDZ-00124 选定主变容量 | S | 103 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行52；字段selected_capacity_mva | 离散主变组合加总 | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 103.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D009798 | 邳州 110kV 2024年 弹性 BDZ-00124 在役储能柜数 | n | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行52；字段storage_modules_in_service | 完整路径整数解 | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D009799 | 邳州 110kV 2024年 弹性 BDZ-00124 本年仿真净退出容量 | ΔS退出 | 0 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行52；字段released_capacity_mva | max(0,上一年站容量减本年) | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D009800 | 邳州 110kV 2024年 弹性 BDZ-00124 本年主变容量净变化 | ΔS | 0 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行52；字段net_capacity_change_mva | 本年容量减上一年 | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D009801 | 邳州 110kV 2024年 弹性 BDZ-00124 当年新增储能柜数 | Δn | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行52；字段new_storage_modules | 本年在役数量减上一年 | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D009802 | 邳州 110kV 2024年 弹性 BDZ-00124 站级正向峰值静态需求 | L⁺ | 55.4041 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行52；字段forward_screen_mw | 年度站级场景 | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 55.404108 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D009803 | 邳州 110kV 2024年 弹性 BDZ-00124 站级反向峰值静态需求 | L⁻ | 16.0967 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行52；字段reverse_screen_mw | F13及2025全年极值合并 | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 16.09665 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D009804 | 邳州 110kV 2024年 弹性 BDZ-00124 当年主变购置投资 | K主变 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行52；字段transformer_capex_10k_cny | 同电压替换案例静态总投资之和/新购容量之和；升档按新购完整容量计价 | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D009805 | 邳州 110kV 2024年 弹性 BDZ-00124 当年储能新增投资 | K储能 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行52；字段storage_capex_10k_cny | 十柜整包重复计价+剩余一至九柜线性插值；本年投资为在役数量成本函数差分 | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D009806 | 邳州 110kV 2024年 弹性 BDZ-00124 主变投运批次费用现值 | C主变 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行52；字段transformer_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D009807 | 邳州 110kV 2024年 弹性 BDZ-00124 储能投运批次费用现值 | C储能 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行52；字段storage_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D009808 | 邳州 110kV 2025年 弹性 BDZ-00124 容载比研究控制上限 | R上限 | 3.2 | MVA/MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行53；字段clr_cap | 区域年度容量≤研究上限乘参考净峰；四年逐台正增配之和≤基期区域容量乘预算比例 | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 3.2 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D009809 | 邳州 110kV 2025年 弹性 BDZ-00124 上一年第一台主变容量 | s₁旧 | 40 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行53；字段prior_unit_1_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 40.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D009810 | 邳州 110kV 2025年 弹性 BDZ-00124 上一年第二台主变容量 | s₂旧 | 63 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行53；字段prior_unit_2_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 63.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D009811 | 邳州 110kV 2025年 弹性 BDZ-00124 本年第一台主变容量 | s₁ | 40 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行53；字段selected_unit_1_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 40.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D009812 | 邳州 110kV 2025年 弹性 BDZ-00124 本年第二台主变容量 | s₂ | 63 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行53；字段selected_unit_2_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 63.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D009813 | 邳州 110kV 2025年 弹性 BDZ-00124 选定主变容量 | S | 103 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行53；字段selected_capacity_mva | 离散主变组合加总 | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 103.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D009814 | 邳州 110kV 2025年 弹性 BDZ-00124 在役储能柜数 | n | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行53；字段storage_modules_in_service | 完整路径整数解 | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D009815 | 邳州 110kV 2025年 弹性 BDZ-00124 本年仿真净退出容量 | ΔS退出 | 0 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行53；字段released_capacity_mva | max(0,上一年站容量减本年) | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D009816 | 邳州 110kV 2025年 弹性 BDZ-00124 本年主变容量净变化 | ΔS | 0 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行53；字段net_capacity_change_mva | 本年容量减上一年 | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D009817 | 邳州 110kV 2025年 弹性 BDZ-00124 当年新增储能柜数 | Δn | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行53；字段new_storage_modules | 本年在役数量减上一年 | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D009818 | 邳州 110kV 2025年 弹性 BDZ-00124 站级正向峰值静态需求 | L⁺ | 61.4276 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行53；字段forward_screen_mw | 年度站级场景 | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 61.427636 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D009819 | 邳州 110kV 2025年 弹性 BDZ-00124 站级反向峰值静态需求 | L⁻ | 30.65 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行53；字段reverse_screen_mw | F13及2025全年极值合并 | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 30.65 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D009820 | 邳州 110kV 2025年 弹性 BDZ-00124 当年主变购置投资 | K主变 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行53；字段transformer_capex_10k_cny | 同电压替换案例静态总投资之和/新购容量之和；升档按新购完整容量计价 | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D009821 | 邳州 110kV 2025年 弹性 BDZ-00124 当年储能新增投资 | K储能 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行53；字段storage_capex_10k_cny | 十柜整包重复计价+剩余一至九柜线性插值；本年投资为在役数量成本函数差分 | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D009822 | 邳州 110kV 2025年 弹性 BDZ-00124 主变投运批次费用现值 | C主变 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行53；字段transformer_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D009823 | 邳州 110kV 2025年 弹性 BDZ-00124 储能投运批次费用现值 | C储能 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行53；字段storage_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D009824 | 邳州 110kV 2022年 弹性 BDZ-00135 容载比研究控制上限 | R上限 | 3.2 | MVA/MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行54；字段clr_cap | 区域年度容量≤研究上限乘参考净峰；四年逐台正增配之和≤基期区域容量乘预算比例 | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 3.2 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D009825 | 邳州 110kV 2022年 弹性 BDZ-00135 上一年第一台主变容量 | s₁旧 | 40 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行54；字段prior_unit_1_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 40.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D009826 | 邳州 110kV 2022年 弹性 BDZ-00135 上一年第二台主变容量 | s₂旧 | 63 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行54；字段prior_unit_2_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 63.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D009827 | 邳州 110kV 2022年 弹性 BDZ-00135 本年第一台主变容量 | s₁ | 63 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行54；字段selected_unit_1_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 63.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D009828 | 邳州 110kV 2022年 弹性 BDZ-00135 本年第二台主变容量 | s₂ | 63 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行54；字段selected_unit_2_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 63.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D009829 | 邳州 110kV 2022年 弹性 BDZ-00135 选定主变容量 | S | 126 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行54；字段selected_capacity_mva | 离散主变组合加总 | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 126.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D009830 | 邳州 110kV 2022年 弹性 BDZ-00135 在役储能柜数 | n | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行54；字段storage_modules_in_service | 完整路径整数解 | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D009831 | 邳州 110kV 2022年 弹性 BDZ-00135 本年仿真净退出容量 | ΔS退出 | 0 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行54；字段released_capacity_mva | max(0,上一年站容量减本年) | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D009832 | 邳州 110kV 2022年 弹性 BDZ-00135 本年主变容量净变化 | ΔS | 23 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行54；字段net_capacity_change_mva | 本年容量减上一年 | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 23.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D009833 | 邳州 110kV 2022年 弹性 BDZ-00135 当年新增储能柜数 | Δn | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行54；字段new_storage_modules | 本年在役数量减上一年 | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D009834 | 邳州 110kV 2022年 弹性 BDZ-00135 站级正向峰值静态需求 | L⁺ | 73.1673 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行54；字段forward_screen_mw | 年度站级场景 | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 73.167259 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D009835 | 邳州 110kV 2022年 弹性 BDZ-00135 站级反向峰值静态需求 | L⁻ | 0 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行54；字段reverse_screen_mw | F13及2025全年极值合并 | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D009836 | 邳州 110kV 2022年 弹性 BDZ-00135 当年主变购置投资 | K主变 | 1044.12 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行54；字段transformer_capex_10k_cny | 同电压替换案例静态总投资之和/新购容量之和；升档按新购完整容量计价 | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 1044.11999998 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D009837 | 邳州 110kV 2022年 弹性 BDZ-00135 当年储能新增投资 | K储能 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行54；字段storage_capex_10k_cny | 十柜整包重复计价+剩余一至九柜线性插值；本年投资为在役数量成本函数差分 | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D009838 | 邳州 110kV 2022年 弹性 BDZ-00135 主变投运批次费用现值 | C主变 | 1094.9284 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行54；字段transformer_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 1094.92842065 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D009839 | 邳州 110kV 2022年 弹性 BDZ-00135 储能投运批次费用现值 | C储能 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行54；字段storage_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D009840 | 邳州 110kV 2023年 弹性 BDZ-00135 容载比研究控制上限 | R上限 | 3.2 | MVA/MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行55；字段clr_cap | 区域年度容量≤研究上限乘参考净峰；四年逐台正增配之和≤基期区域容量乘预算比例 | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 3.2 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D009841 | 邳州 110kV 2023年 弹性 BDZ-00135 上一年第一台主变容量 | s₁旧 | 63 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行55；字段prior_unit_1_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 63.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D009842 | 邳州 110kV 2023年 弹性 BDZ-00135 上一年第二台主变容量 | s₂旧 | 63 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行55；字段prior_unit_2_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 63.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D009843 | 邳州 110kV 2023年 弹性 BDZ-00135 本年第一台主变容量 | s₁ | 63 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行55；字段selected_unit_1_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 63.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D009844 | 邳州 110kV 2023年 弹性 BDZ-00135 本年第二台主变容量 | s₂ | 63 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行55；字段selected_unit_2_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 63.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D009845 | 邳州 110kV 2023年 弹性 BDZ-00135 选定主变容量 | S | 126 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行55；字段selected_capacity_mva | 离散主变组合加总 | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 126.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D009846 | 邳州 110kV 2023年 弹性 BDZ-00135 在役储能柜数 | n | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行55；字段storage_modules_in_service | 完整路径整数解 | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D009847 | 邳州 110kV 2023年 弹性 BDZ-00135 本年仿真净退出容量 | ΔS退出 | 0 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行55；字段released_capacity_mva | max(0,上一年站容量减本年) | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D009848 | 邳州 110kV 2023年 弹性 BDZ-00135 本年主变容量净变化 | ΔS | 0 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行55；字段net_capacity_change_mva | 本年容量减上一年 | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D009849 | 邳州 110kV 2023年 弹性 BDZ-00135 当年新增储能柜数 | Δn | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行55；字段new_storage_modules | 本年在役数量减上一年 | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D009850 | 邳州 110kV 2023年 弹性 BDZ-00135 站级正向峰值静态需求 | L⁺ | 67.5115 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行55；字段forward_screen_mw | 年度站级场景 | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 67.511469 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D009851 | 邳州 110kV 2023年 弹性 BDZ-00135 站级反向峰值静态需求 | L⁻ | 2.7206 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行55；字段reverse_screen_mw | F13及2025全年极值合并 | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 2.720648 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D009852 | 邳州 110kV 2023年 弹性 BDZ-00135 当年主变购置投资 | K主变 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行55；字段transformer_capex_10k_cny | 同电压替换案例静态总投资之和/新购容量之和；升档按新购完整容量计价 | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D009853 | 邳州 110kV 2023年 弹性 BDZ-00135 当年储能新增投资 | K储能 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行55；字段storage_capex_10k_cny | 十柜整包重复计价+剩余一至九柜线性插值；本年投资为在役数量成本函数差分 | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D009854 | 邳州 110kV 2023年 弹性 BDZ-00135 主变投运批次费用现值 | C主变 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行55；字段transformer_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D009855 | 邳州 110kV 2023年 弹性 BDZ-00135 储能投运批次费用现值 | C储能 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行55；字段storage_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D009856 | 邳州 110kV 2024年 弹性 BDZ-00135 容载比研究控制上限 | R上限 | 3.2 | MVA/MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行56；字段clr_cap | 区域年度容量≤研究上限乘参考净峰；四年逐台正增配之和≤基期区域容量乘预算比例 | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 3.2 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D009857 | 邳州 110kV 2024年 弹性 BDZ-00135 上一年第一台主变容量 | s₁旧 | 63 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行56；字段prior_unit_1_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 63.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D009858 | 邳州 110kV 2024年 弹性 BDZ-00135 上一年第二台主变容量 | s₂旧 | 63 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行56；字段prior_unit_2_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 63.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D009859 | 邳州 110kV 2024年 弹性 BDZ-00135 本年第一台主变容量 | s₁ | 63 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行56；字段selected_unit_1_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 63.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D009860 | 邳州 110kV 2024年 弹性 BDZ-00135 本年第二台主变容量 | s₂ | 63 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行56；字段selected_unit_2_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 63.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D009861 | 邳州 110kV 2024年 弹性 BDZ-00135 选定主变容量 | S | 126 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行56；字段selected_capacity_mva | 离散主变组合加总 | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 126.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D009862 | 邳州 110kV 2024年 弹性 BDZ-00135 在役储能柜数 | n | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行56；字段storage_modules_in_service | 完整路径整数解 | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D009863 | 邳州 110kV 2024年 弹性 BDZ-00135 本年仿真净退出容量 | ΔS退出 | 0 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行56；字段released_capacity_mva | max(0,上一年站容量减本年) | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D009864 | 邳州 110kV 2024年 弹性 BDZ-00135 本年主变容量净变化 | ΔS | 0 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行56；字段net_capacity_change_mva | 本年容量减上一年 | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D009865 | 邳州 110kV 2024年 弹性 BDZ-00135 当年新增储能柜数 | Δn | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行56；字段new_storage_modules | 本年在役数量减上一年 | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D009866 | 邳州 110kV 2024年 弹性 BDZ-00135 站级正向峰值静态需求 | L⁺ | 76.507 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行56；字段forward_screen_mw | 年度站级场景 | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 76.506981 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D009867 | 邳州 110kV 2024年 弹性 BDZ-00135 站级反向峰值静态需求 | L⁻ | 29.2642 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行56；字段reverse_screen_mw | F13及2025全年极值合并 | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 29.264219 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D009868 | 邳州 110kV 2024年 弹性 BDZ-00135 当年主变购置投资 | K主变 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行56；字段transformer_capex_10k_cny | 同电压替换案例静态总投资之和/新购容量之和；升档按新购完整容量计价 | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D009869 | 邳州 110kV 2024年 弹性 BDZ-00135 当年储能新增投资 | K储能 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行56；字段storage_capex_10k_cny | 十柜整包重复计价+剩余一至九柜线性插值；本年投资为在役数量成本函数差分 | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D009870 | 邳州 110kV 2024年 弹性 BDZ-00135 主变投运批次费用现值 | C主变 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行56；字段transformer_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D009871 | 邳州 110kV 2024年 弹性 BDZ-00135 储能投运批次费用现值 | C储能 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行56；字段storage_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D009872 | 邳州 110kV 2025年 弹性 BDZ-00135 容载比研究控制上限 | R上限 | 3.2 | MVA/MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行57；字段clr_cap | 区域年度容量≤研究上限乘参考净峰；四年逐台正增配之和≤基期区域容量乘预算比例 | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 3.2 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D009873 | 邳州 110kV 2025年 弹性 BDZ-00135 上一年第一台主变容量 | s₁旧 | 63 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行57；字段prior_unit_1_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 63.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D009874 | 邳州 110kV 2025年 弹性 BDZ-00135 上一年第二台主变容量 | s₂旧 | 63 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行57；字段prior_unit_2_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 63.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D009875 | 邳州 110kV 2025年 弹性 BDZ-00135 本年第一台主变容量 | s₁ | 63 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行57；字段selected_unit_1_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 63.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D009876 | 邳州 110kV 2025年 弹性 BDZ-00135 本年第二台主变容量 | s₂ | 63 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行57；字段selected_unit_2_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 63.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D009877 | 邳州 110kV 2025年 弹性 BDZ-00135 选定主变容量 | S | 126 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行57；字段selected_capacity_mva | 离散主变组合加总 | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 126.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D009878 | 邳州 110kV 2025年 弹性 BDZ-00135 在役储能柜数 | n | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行57；字段storage_modules_in_service | 完整路径整数解 | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D009879 | 邳州 110kV 2025年 弹性 BDZ-00135 本年仿真净退出容量 | ΔS退出 | 0 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行57；字段released_capacity_mva | max(0,上一年站容量减本年) | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D009880 | 邳州 110kV 2025年 弹性 BDZ-00135 本年主变容量净变化 | ΔS | 0 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行57；字段net_capacity_change_mva | 本年容量减上一年 | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D009881 | 邳州 110kV 2025年 弹性 BDZ-00135 当年新增储能柜数 | Δn | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行57；字段new_storage_modules | 本年在役数量减上一年 | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D009882 | 邳州 110kV 2025年 弹性 BDZ-00135 站级正向峰值静态需求 | L⁺ | 84.8248 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行57；字段forward_screen_mw | 年度站级场景 | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 84.824811 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D009883 | 邳州 110kV 2025年 弹性 BDZ-00135 站级反向峰值静态需求 | L⁻ | 56.92 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行57；字段reverse_screen_mw | F13及2025全年极值合并 | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 56.92 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D009884 | 邳州 110kV 2025年 弹性 BDZ-00135 当年主变购置投资 | K主变 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行57；字段transformer_capex_10k_cny | 同电压替换案例静态总投资之和/新购容量之和；升档按新购完整容量计价 | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D009885 | 邳州 110kV 2025年 弹性 BDZ-00135 当年储能新增投资 | K储能 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行57；字段storage_capex_10k_cny | 十柜整包重复计价+剩余一至九柜线性插值；本年投资为在役数量成本函数差分 | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D009886 | 邳州 110kV 2025年 弹性 BDZ-00135 主变投运批次费用现值 | C主变 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行57；字段transformer_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D009887 | 邳州 110kV 2025年 弹性 BDZ-00135 储能投运批次费用现值 | C储能 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行57；字段storage_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D009888 | 邳州 110kV 2022年 弹性 BDZ-00141 容载比研究控制上限 | R上限 | 3.2 | MVA/MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行58；字段clr_cap | 区域年度容量≤研究上限乘参考净峰；四年逐台正增配之和≤基期区域容量乘预算比例 | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 3.2 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D009889 | 邳州 110kV 2022年 弹性 BDZ-00141 上一年第一台主变容量 | s₁旧 | 31.5 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行58；字段prior_unit_1_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 31.5 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D009890 | 邳州 110kV 2022年 弹性 BDZ-00141 上一年第二台主变容量 | s₂旧 | 63 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行58；字段prior_unit_2_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 63.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D009891 | 邳州 110kV 2022年 弹性 BDZ-00141 本年第一台主变容量 | s₁ | 31.5 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行58；字段selected_unit_1_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 31.5 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D009892 | 邳州 110kV 2022年 弹性 BDZ-00141 本年第二台主变容量 | s₂ | 63 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行58；字段selected_unit_2_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 63.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D009893 | 邳州 110kV 2022年 弹性 BDZ-00141 选定主变容量 | S | 94.5 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行58；字段selected_capacity_mva | 离散主变组合加总 | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 94.5 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D009894 | 邳州 110kV 2022年 弹性 BDZ-00141 在役储能柜数 | n | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行58；字段storage_modules_in_service | 完整路径整数解 | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D009895 | 邳州 110kV 2022年 弹性 BDZ-00141 本年仿真净退出容量 | ΔS退出 | 0 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行58；字段released_capacity_mva | max(0,上一年站容量减本年) | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D009896 | 邳州 110kV 2022年 弹性 BDZ-00141 本年主变容量净变化 | ΔS | 0 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行58；字段net_capacity_change_mva | 本年容量减上一年 | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D009897 | 邳州 110kV 2022年 弹性 BDZ-00141 当年新增储能柜数 | Δn | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行58；字段new_storage_modules | 本年在役数量减上一年 | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D009898 | 邳州 110kV 2022年 弹性 BDZ-00141 站级正向峰值静态需求 | L⁺ | 34.3903 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行58；字段forward_screen_mw | 年度站级场景 | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 34.390346 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D009899 | 邳州 110kV 2022年 弹性 BDZ-00141 站级反向峰值静态需求 | L⁻ | 0 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行58；字段reverse_screen_mw | F13及2025全年极值合并 | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D009900 | 邳州 110kV 2022年 弹性 BDZ-00141 当年主变购置投资 | K主变 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行58；字段transformer_capex_10k_cny | 同电压替换案例静态总投资之和/新购容量之和；升档按新购完整容量计价 | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D009901 | 邳州 110kV 2022年 弹性 BDZ-00141 当年储能新增投资 | K储能 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行58；字段storage_capex_10k_cny | 十柜整包重复计价+剩余一至九柜线性插值；本年投资为在役数量成本函数差分 | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D009902 | 邳州 110kV 2022年 弹性 BDZ-00141 主变投运批次费用现值 | C主变 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行58；字段transformer_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D009903 | 邳州 110kV 2022年 弹性 BDZ-00141 储能投运批次费用现值 | C储能 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行58；字段storage_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D009904 | 邳州 110kV 2023年 弹性 BDZ-00141 容载比研究控制上限 | R上限 | 3.2 | MVA/MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行59；字段clr_cap | 区域年度容量≤研究上限乘参考净峰；四年逐台正增配之和≤基期区域容量乘预算比例 | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 3.2 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D009905 | 邳州 110kV 2023年 弹性 BDZ-00141 上一年第一台主变容量 | s₁旧 | 31.5 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行59；字段prior_unit_1_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 31.5 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D009906 | 邳州 110kV 2023年 弹性 BDZ-00141 上一年第二台主变容量 | s₂旧 | 63 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行59；字段prior_unit_2_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 63.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D009907 | 邳州 110kV 2023年 弹性 BDZ-00141 本年第一台主变容量 | s₁ | 31.5 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行59；字段selected_unit_1_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 31.5 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D009908 | 邳州 110kV 2023年 弹性 BDZ-00141 本年第二台主变容量 | s₂ | 63 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行59；字段selected_unit_2_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 63.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D009909 | 邳州 110kV 2023年 弹性 BDZ-00141 选定主变容量 | S | 94.5 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行59；字段selected_capacity_mva | 离散主变组合加总 | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 94.5 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D009910 | 邳州 110kV 2023年 弹性 BDZ-00141 在役储能柜数 | n | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行59；字段storage_modules_in_service | 完整路径整数解 | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D009911 | 邳州 110kV 2023年 弹性 BDZ-00141 本年仿真净退出容量 | ΔS退出 | 0 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行59；字段released_capacity_mva | max(0,上一年站容量减本年) | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D009912 | 邳州 110kV 2023年 弹性 BDZ-00141 本年主变容量净变化 | ΔS | 0 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行59；字段net_capacity_change_mva | 本年容量减上一年 | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D009913 | 邳州 110kV 2023年 弹性 BDZ-00141 当年新增储能柜数 | Δn | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行59；字段new_storage_modules | 本年在役数量减上一年 | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D009914 | 邳州 110kV 2023年 弹性 BDZ-00141 站级正向峰值静态需求 | L⁺ | 31.732 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行59；字段forward_screen_mw | 年度站级场景 | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 31.73199 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D009915 | 邳州 110kV 2023年 弹性 BDZ-00141 站级反向峰值静态需求 | L⁻ | 1.9851 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行59；字段reverse_screen_mw | F13及2025全年极值合并 | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 1.985083 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D009916 | 邳州 110kV 2023年 弹性 BDZ-00141 当年主变购置投资 | K主变 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行59；字段transformer_capex_10k_cny | 同电压替换案例静态总投资之和/新购容量之和；升档按新购完整容量计价 | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D009917 | 邳州 110kV 2023年 弹性 BDZ-00141 当年储能新增投资 | K储能 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行59；字段storage_capex_10k_cny | 十柜整包重复计价+剩余一至九柜线性插值；本年投资为在役数量成本函数差分 | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D009918 | 邳州 110kV 2023年 弹性 BDZ-00141 主变投运批次费用现值 | C主变 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行59；字段transformer_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D009919 | 邳州 110kV 2023年 弹性 BDZ-00141 储能投运批次费用现值 | C储能 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行59；字段storage_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D009920 | 邳州 110kV 2024年 弹性 BDZ-00141 容载比研究控制上限 | R上限 | 3.2 | MVA/MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行60；字段clr_cap | 区域年度容量≤研究上限乘参考净峰；四年逐台正增配之和≤基期区域容量乘预算比例 | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 3.2 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D009921 | 邳州 110kV 2024年 弹性 BDZ-00141 上一年第一台主变容量 | s₁旧 | 31.5 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行60；字段prior_unit_1_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 31.5 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D009922 | 邳州 110kV 2024年 弹性 BDZ-00141 上一年第二台主变容量 | s₂旧 | 63 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行60；字段prior_unit_2_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 63.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D009923 | 邳州 110kV 2024年 弹性 BDZ-00141 本年第一台主变容量 | s₁ | 31.5 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行60；字段selected_unit_1_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 31.5 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D009924 | 邳州 110kV 2024年 弹性 BDZ-00141 本年第二台主变容量 | s₂ | 63 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行60；字段selected_unit_2_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 63.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D009925 | 邳州 110kV 2024年 弹性 BDZ-00141 选定主变容量 | S | 94.5 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行60；字段selected_capacity_mva | 离散主变组合加总 | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 94.5 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D009926 | 邳州 110kV 2024年 弹性 BDZ-00141 在役储能柜数 | n | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行60；字段storage_modules_in_service | 完整路径整数解 | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D009927 | 邳州 110kV 2024年 弹性 BDZ-00141 本年仿真净退出容量 | ΔS退出 | 0 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行60；字段released_capacity_mva | max(0,上一年站容量减本年) | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D009928 | 邳州 110kV 2024年 弹性 BDZ-00141 本年主变容量净变化 | ΔS | 0 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行60；字段net_capacity_change_mva | 本年容量减上一年 | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D009929 | 邳州 110kV 2024年 弹性 BDZ-00141 当年新增储能柜数 | Δn | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行60；字段new_storage_modules | 本年在役数量减上一年 | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D009930 | 邳州 110kV 2024年 弹性 BDZ-00141 站级正向峰值静态需求 | L⁺ | 35.9601 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行60；字段forward_screen_mw | 年度站级场景 | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 35.960094 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D009931 | 邳州 110kV 2024年 弹性 BDZ-00141 站级反向峰值静态需求 | L⁻ | 21.1384 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行60；字段reverse_screen_mw | F13及2025全年极值合并 | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 21.138431 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D009932 | 邳州 110kV 2024年 弹性 BDZ-00141 当年主变购置投资 | K主变 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行60；字段transformer_capex_10k_cny | 同电压替换案例静态总投资之和/新购容量之和；升档按新购完整容量计价 | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D009933 | 邳州 110kV 2024年 弹性 BDZ-00141 当年储能新增投资 | K储能 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行60；字段storage_capex_10k_cny | 十柜整包重复计价+剩余一至九柜线性插值；本年投资为在役数量成本函数差分 | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D009934 | 邳州 110kV 2024年 弹性 BDZ-00141 主变投运批次费用现值 | C主变 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行60；字段transformer_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D009935 | 邳州 110kV 2024年 弹性 BDZ-00141 储能投运批次费用现值 | C储能 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行60；字段storage_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D009936 | 邳州 110kV 2025年 弹性 BDZ-00141 容载比研究控制上限 | R上限 | 3.2 | MVA/MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行61；字段clr_cap | 区域年度容量≤研究上限乘参考净峰；四年逐台正增配之和≤基期区域容量乘预算比例 | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 3.2 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D009937 | 邳州 110kV 2025年 弹性 BDZ-00141 上一年第一台主变容量 | s₁旧 | 31.5 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行61；字段prior_unit_1_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 31.5 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D009938 | 邳州 110kV 2025年 弹性 BDZ-00141 上一年第二台主变容量 | s₂旧 | 63 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行61；字段prior_unit_2_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 63.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D009939 | 邳州 110kV 2025年 弹性 BDZ-00141 本年第一台主变容量 | s₁ | 31.5 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行61；字段selected_unit_1_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 31.5 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D009940 | 邳州 110kV 2025年 弹性 BDZ-00141 本年第二台主变容量 | s₂ | 63 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行61；字段selected_unit_2_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 63.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D009941 | 邳州 110kV 2025年 弹性 BDZ-00141 选定主变容量 | S | 94.5 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行61；字段selected_capacity_mva | 离散主变组合加总 | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 94.5 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D009942 | 邳州 110kV 2025年 弹性 BDZ-00141 在役储能柜数 | n | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行61；字段storage_modules_in_service | 完整路径整数解 | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D009943 | 邳州 110kV 2025年 弹性 BDZ-00141 本年仿真净退出容量 | ΔS退出 | 0 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行61；字段released_capacity_mva | max(0,上一年站容量减本年) | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D009944 | 邳州 110kV 2025年 弹性 BDZ-00141 本年主变容量净变化 | ΔS | 0 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行61；字段net_capacity_change_mva | 本年容量减上一年 | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D009945 | 邳州 110kV 2025年 弹性 BDZ-00141 当年新增储能柜数 | Δn | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行61；字段new_storage_modules | 本年在役数量减上一年 | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D009946 | 邳州 110kV 2025年 弹性 BDZ-00141 站级正向峰值静态需求 | L⁺ | 39.8697 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行61；字段forward_screen_mw | 年度站级场景 | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 39.869671 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D009947 | 邳州 110kV 2025年 弹性 BDZ-00141 站级反向峰值静态需求 | L⁻ | 37.46 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行61；字段reverse_screen_mw | F13及2025全年极值合并 | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 37.46 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D009948 | 邳州 110kV 2025年 弹性 BDZ-00141 当年主变购置投资 | K主变 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行61；字段transformer_capex_10k_cny | 同电压替换案例静态总投资之和/新购容量之和；升档按新购完整容量计价 | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D009949 | 邳州 110kV 2025年 弹性 BDZ-00141 当年储能新增投资 | K储能 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行61；字段storage_capex_10k_cny | 十柜整包重复计价+剩余一至九柜线性插值；本年投资为在役数量成本函数差分 | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D009950 | 邳州 110kV 2025年 弹性 BDZ-00141 主变投运批次费用现值 | C主变 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行61；字段transformer_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D009951 | 邳州 110kV 2025年 弹性 BDZ-00141 储能投运批次费用现值 | C储能 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行61；字段storage_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D009952 | 邳州 110kV 2022年 弹性 BDZ-00146 容载比研究控制上限 | R上限 | 3.2 | MVA/MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行62；字段clr_cap | 区域年度容量≤研究上限乘参考净峰；四年逐台正增配之和≤基期区域容量乘预算比例 | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 3.2 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D009953 | 邳州 110kV 2022年 弹性 BDZ-00146 上一年第一台主变容量 | s₁旧 | 40 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行62；字段prior_unit_1_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 40.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D009954 | 邳州 110kV 2022年 弹性 BDZ-00146 上一年第二台主变容量 | s₂旧 | 40 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行62；字段prior_unit_2_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 40.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D009955 | 邳州 110kV 2022年 弹性 BDZ-00146 本年第一台主变容量 | s₁ | 40 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行62；字段selected_unit_1_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 40.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D009956 | 邳州 110kV 2022年 弹性 BDZ-00146 本年第二台主变容量 | s₂ | 40 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行62；字段selected_unit_2_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 40.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D009957 | 邳州 110kV 2022年 弹性 BDZ-00146 选定主变容量 | S | 80 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行62；字段selected_capacity_mva | 离散主变组合加总 | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 80.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D009958 | 邳州 110kV 2022年 弹性 BDZ-00146 在役储能柜数 | n | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行62；字段storage_modules_in_service | 完整路径整数解 | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D009959 | 邳州 110kV 2022年 弹性 BDZ-00146 本年仿真净退出容量 | ΔS退出 | 0 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行62；字段released_capacity_mva | max(0,上一年站容量减本年) | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D009960 | 邳州 110kV 2022年 弹性 BDZ-00146 本年主变容量净变化 | ΔS | 0 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行62；字段net_capacity_change_mva | 本年容量减上一年 | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D009961 | 邳州 110kV 2022年 弹性 BDZ-00146 当年新增储能柜数 | Δn | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行62；字段new_storage_modules | 本年在役数量减上一年 | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D009962 | 邳州 110kV 2022年 弹性 BDZ-00146 站级正向峰值静态需求 | L⁺ | 22.3663 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行62；字段forward_screen_mw | 年度站级场景 | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 22.366295 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D009963 | 邳州 110kV 2022年 弹性 BDZ-00146 站级反向峰值静态需求 | L⁻ | 0 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行62；字段reverse_screen_mw | F13及2025全年极值合并 | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D009964 | 邳州 110kV 2022年 弹性 BDZ-00146 当年主变购置投资 | K主变 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行62；字段transformer_capex_10k_cny | 同电压替换案例静态总投资之和/新购容量之和；升档按新购完整容量计价 | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D009965 | 邳州 110kV 2022年 弹性 BDZ-00146 当年储能新增投资 | K储能 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行62；字段storage_capex_10k_cny | 十柜整包重复计价+剩余一至九柜线性插值；本年投资为在役数量成本函数差分 | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D009966 | 邳州 110kV 2022年 弹性 BDZ-00146 主变投运批次费用现值 | C主变 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行62；字段transformer_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D009967 | 邳州 110kV 2022年 弹性 BDZ-00146 储能投运批次费用现值 | C储能 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行62；字段storage_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D009968 | 邳州 110kV 2023年 弹性 BDZ-00146 容载比研究控制上限 | R上限 | 3.2 | MVA/MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行63；字段clr_cap | 区域年度容量≤研究上限乘参考净峰；四年逐台正增配之和≤基期区域容量乘预算比例 | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 3.2 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D009969 | 邳州 110kV 2023年 弹性 BDZ-00146 上一年第一台主变容量 | s₁旧 | 40 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行63；字段prior_unit_1_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 40.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D009970 | 邳州 110kV 2023年 弹性 BDZ-00146 上一年第二台主变容量 | s₂旧 | 40 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行63；字段prior_unit_2_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 40.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D009971 | 邳州 110kV 2023年 弹性 BDZ-00146 本年第一台主变容量 | s₁ | 40 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行63；字段selected_unit_1_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 40.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D009972 | 邳州 110kV 2023年 弹性 BDZ-00146 本年第二台主变容量 | s₂ | 40 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行63；字段selected_unit_2_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 40.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D009973 | 邳州 110kV 2023年 弹性 BDZ-00146 选定主变容量 | S | 80 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行63；字段selected_capacity_mva | 离散主变组合加总 | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 80.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D009974 | 邳州 110kV 2023年 弹性 BDZ-00146 在役储能柜数 | n | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行63；字段storage_modules_in_service | 完整路径整数解 | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D009975 | 邳州 110kV 2023年 弹性 BDZ-00146 本年仿真净退出容量 | ΔS退出 | 0 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行63；字段released_capacity_mva | max(0,上一年站容量减本年) | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D009976 | 邳州 110kV 2023年 弹性 BDZ-00146 本年主变容量净变化 | ΔS | 0 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行63；字段net_capacity_change_mva | 本年容量减上一年 | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D009977 | 邳州 110kV 2023年 弹性 BDZ-00146 当年新增储能柜数 | Δn | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行63；字段new_storage_modules | 本年在役数量减上一年 | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D009978 | 邳州 110kV 2023年 弹性 BDZ-00146 站级正向峰值静态需求 | L⁺ | 20.6374 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行63；字段forward_screen_mw | 年度站级场景 | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 20.637392 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D009979 | 邳州 110kV 2023年 弹性 BDZ-00146 站级反向峰值静态需求 | L⁻ | 4.6104 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行63；字段reverse_screen_mw | F13及2025全年极值合并 | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 4.610378 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D009980 | 邳州 110kV 2023年 弹性 BDZ-00146 当年主变购置投资 | K主变 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行63；字段transformer_capex_10k_cny | 同电压替换案例静态总投资之和/新购容量之和；升档按新购完整容量计价 | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D009981 | 邳州 110kV 2023年 弹性 BDZ-00146 当年储能新增投资 | K储能 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行63；字段storage_capex_10k_cny | 十柜整包重复计价+剩余一至九柜线性插值；本年投资为在役数量成本函数差分 | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D009982 | 邳州 110kV 2023年 弹性 BDZ-00146 主变投运批次费用现值 | C主变 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行63；字段transformer_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D009983 | 邳州 110kV 2023年 弹性 BDZ-00146 储能投运批次费用现值 | C储能 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行63；字段storage_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D009984 | 邳州 110kV 2024年 弹性 BDZ-00146 容载比研究控制上限 | R上限 | 3.2 | MVA/MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行64；字段clr_cap | 区域年度容量≤研究上限乘参考净峰；四年逐台正增配之和≤基期区域容量乘预算比例 | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 3.2 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D009985 | 邳州 110kV 2024年 弹性 BDZ-00146 上一年第一台主变容量 | s₁旧 | 40 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行64；字段prior_unit_1_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 40.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D009986 | 邳州 110kV 2024年 弹性 BDZ-00146 上一年第二台主变容量 | s₂旧 | 40 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行64；字段prior_unit_2_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 40.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D009987 | 邳州 110kV 2024年 弹性 BDZ-00146 本年第一台主变容量 | s₁ | 40 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行64；字段selected_unit_1_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 40.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D009988 | 邳州 110kV 2024年 弹性 BDZ-00146 本年第二台主变容量 | s₂ | 40 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行64；字段selected_unit_2_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 40.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D009989 | 邳州 110kV 2024年 弹性 BDZ-00146 选定主变容量 | S | 80 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行64；字段selected_capacity_mva | 离散主变组合加总 | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 80.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D009990 | 邳州 110kV 2024年 弹性 BDZ-00146 在役储能柜数 | n | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行64；字段storage_modules_in_service | 完整路径整数解 | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D009991 | 邳州 110kV 2024年 弹性 BDZ-00146 本年仿真净退出容量 | ΔS退出 | 0 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行64；字段released_capacity_mva | max(0,上一年站容量减本年) | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D009992 | 邳州 110kV 2024年 弹性 BDZ-00146 本年主变容量净变化 | ΔS | 0 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行64；字段net_capacity_change_mva | 本年容量减上一年 | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D009993 | 邳州 110kV 2024年 弹性 BDZ-00146 当年新增储能柜数 | Δn | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行64；字段new_storage_modules | 本年在役数量减上一年 | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D009994 | 邳州 110kV 2024年 弹性 BDZ-00146 站级正向峰值静态需求 | L⁺ | 23.3872 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行64；字段forward_screen_mw | 年度站级场景 | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 23.387205 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D009995 | 邳州 110kV 2024年 弹性 BDZ-00146 站级反向峰值静态需求 | L⁻ | 16.5625 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行64；字段reverse_screen_mw | F13及2025全年极值合并 | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 16.562452 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D009996 | 邳州 110kV 2024年 弹性 BDZ-00146 当年主变购置投资 | K主变 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行64；字段transformer_capex_10k_cny | 同电压替换案例静态总投资之和/新购容量之和；升档按新购完整容量计价 | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D009997 | 邳州 110kV 2024年 弹性 BDZ-00146 当年储能新增投资 | K储能 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行64；字段storage_capex_10k_cny | 十柜整包重复计价+剩余一至九柜线性插值；本年投资为在役数量成本函数差分 | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D009998 | 邳州 110kV 2024年 弹性 BDZ-00146 主变投运批次费用现值 | C主变 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行64；字段transformer_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D009999 | 邳州 110kV 2024年 弹性 BDZ-00146 储能投运批次费用现值 | C储能 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行64；字段storage_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D010000 | 邳州 110kV 2025年 弹性 BDZ-00146 容载比研究控制上限 | R上限 | 3.2 | MVA/MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行65；字段clr_cap | 区域年度容量≤研究上限乘参考净峰；四年逐台正增配之和≤基期区域容量乘预算比例 | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 3.2 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D010001 | 邳州 110kV 2025年 弹性 BDZ-00146 上一年第一台主变容量 | s₁旧 | 40 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行65；字段prior_unit_1_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 40.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D010002 | 邳州 110kV 2025年 弹性 BDZ-00146 上一年第二台主变容量 | s₂旧 | 40 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行65；字段prior_unit_2_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 40.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D010003 | 邳州 110kV 2025年 弹性 BDZ-00146 本年第一台主变容量 | s₁ | 40 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行65；字段selected_unit_1_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 40.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D010004 | 邳州 110kV 2025年 弹性 BDZ-00146 本年第二台主变容量 | s₂ | 40 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行65；字段selected_unit_2_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 40.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D010005 | 邳州 110kV 2025年 弹性 BDZ-00146 选定主变容量 | S | 80 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行65；字段selected_capacity_mva | 离散主变组合加总 | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 80.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D010006 | 邳州 110kV 2025年 弹性 BDZ-00146 在役储能柜数 | n | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行65；字段storage_modules_in_service | 完整路径整数解 | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D010007 | 邳州 110kV 2025年 弹性 BDZ-00146 本年仿真净退出容量 | ΔS退出 | 0 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行65；字段released_capacity_mva | max(0,上一年站容量减本年) | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D010008 | 邳州 110kV 2025年 弹性 BDZ-00146 本年主变容量净变化 | ΔS | 0 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行65；字段net_capacity_change_mva | 本年容量减上一年 | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D010009 | 邳州 110kV 2025年 弹性 BDZ-00146 当年新增储能柜数 | Δn | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行65；字段new_storage_modules | 本年在役数量减上一年 | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D010010 | 邳州 110kV 2025年 弹性 BDZ-00146 站级正向峰值静态需求 | L⁺ | 25.9299 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行65；字段forward_screen_mw | 年度站级场景 | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 25.929859 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D010011 | 邳州 110kV 2025年 弹性 BDZ-00146 站级反向峰值静态需求 | L⁻ | 28.8 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行65；字段reverse_screen_mw | F13及2025全年极值合并 | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 28.8 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D010012 | 邳州 110kV 2025年 弹性 BDZ-00146 当年主变购置投资 | K主变 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行65；字段transformer_capex_10k_cny | 同电压替换案例静态总投资之和/新购容量之和；升档按新购完整容量计价 | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D010013 | 邳州 110kV 2025年 弹性 BDZ-00146 当年储能新增投资 | K储能 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行65；字段storage_capex_10k_cny | 十柜整包重复计价+剩余一至九柜线性插值；本年投资为在役数量成本函数差分 | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D010014 | 邳州 110kV 2025年 弹性 BDZ-00146 主变投运批次费用现值 | C主变 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行65；字段transformer_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D010015 | 邳州 110kV 2025年 弹性 BDZ-00146 储能投运批次费用现值 | C储能 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行65；字段storage_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D010016 | 邳州 110kV 2022年 弹性 BDZ-00147 容载比研究控制上限 | R上限 | 3.2 | MVA/MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行66；字段clr_cap | 区域年度容量≤研究上限乘参考净峰；四年逐台正增配之和≤基期区域容量乘预算比例 | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 3.2 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D010017 | 邳州 110kV 2022年 弹性 BDZ-00147 上一年第一台主变容量 | s₁旧 | 31.5 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行66；字段prior_unit_1_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 31.5 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D010018 | 邳州 110kV 2022年 弹性 BDZ-00147 上一年第二台主变容量 | s₂旧 | 63 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行66；字段prior_unit_2_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 63.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D010019 | 邳州 110kV 2022年 弹性 BDZ-00147 本年第一台主变容量 | s₁ | 31.5 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行66；字段selected_unit_1_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 31.5 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D010020 | 邳州 110kV 2022年 弹性 BDZ-00147 本年第二台主变容量 | s₂ | 63 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行66；字段selected_unit_2_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 63.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D010021 | 邳州 110kV 2022年 弹性 BDZ-00147 选定主变容量 | S | 94.5 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行66；字段selected_capacity_mva | 离散主变组合加总 | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 94.5 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D010022 | 邳州 110kV 2022年 弹性 BDZ-00147 在役储能柜数 | n | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行66；字段storage_modules_in_service | 完整路径整数解 | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D010023 | 邳州 110kV 2022年 弹性 BDZ-00147 本年仿真净退出容量 | ΔS退出 | 0 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行66；字段released_capacity_mva | max(0,上一年站容量减本年) | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D010024 | 邳州 110kV 2022年 弹性 BDZ-00147 本年主变容量净变化 | ΔS | 0 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行66；字段net_capacity_change_mva | 本年容量减上一年 | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D010025 | 邳州 110kV 2022年 弹性 BDZ-00147 当年新增储能柜数 | Δn | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行66；字段new_storage_modules | 本年在役数量减上一年 | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D010026 | 邳州 110kV 2022年 弹性 BDZ-00147 站级正向峰值静态需求 | L⁺ | 43.3109 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行66；字段forward_screen_mw | 年度站级场景 | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 43.310856 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D010027 | 邳州 110kV 2022年 弹性 BDZ-00147 站级反向峰值静态需求 | L⁻ | 0 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行66；字段reverse_screen_mw | F13及2025全年极值合并 | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D010028 | 邳州 110kV 2022年 弹性 BDZ-00147 当年主变购置投资 | K主变 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行66；字段transformer_capex_10k_cny | 同电压替换案例静态总投资之和/新购容量之和；升档按新购完整容量计价 | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D010029 | 邳州 110kV 2022年 弹性 BDZ-00147 当年储能新增投资 | K储能 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行66；字段storage_capex_10k_cny | 十柜整包重复计价+剩余一至九柜线性插值；本年投资为在役数量成本函数差分 | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D010030 | 邳州 110kV 2022年 弹性 BDZ-00147 主变投运批次费用现值 | C主变 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行66；字段transformer_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D010031 | 邳州 110kV 2022年 弹性 BDZ-00147 储能投运批次费用现值 | C储能 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行66；字段storage_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D010032 | 邳州 110kV 2023年 弹性 BDZ-00147 容载比研究控制上限 | R上限 | 3.2 | MVA/MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行67；字段clr_cap | 区域年度容量≤研究上限乘参考净峰；四年逐台正增配之和≤基期区域容量乘预算比例 | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 3.2 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D010033 | 邳州 110kV 2023年 弹性 BDZ-00147 上一年第一台主变容量 | s₁旧 | 31.5 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行67；字段prior_unit_1_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 31.5 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D010034 | 邳州 110kV 2023年 弹性 BDZ-00147 上一年第二台主变容量 | s₂旧 | 63 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行67；字段prior_unit_2_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 63.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D010035 | 邳州 110kV 2023年 弹性 BDZ-00147 本年第一台主变容量 | s₁ | 31.5 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行67；字段selected_unit_1_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 31.5 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D010036 | 邳州 110kV 2023年 弹性 BDZ-00147 本年第二台主变容量 | s₂ | 63 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行67；字段selected_unit_2_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 63.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D010037 | 邳州 110kV 2023年 弹性 BDZ-00147 选定主变容量 | S | 94.5 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行67；字段selected_capacity_mva | 离散主变组合加总 | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 94.5 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D010038 | 邳州 110kV 2023年 弹性 BDZ-00147 在役储能柜数 | n | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行67；字段storage_modules_in_service | 完整路径整数解 | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D010039 | 邳州 110kV 2023年 弹性 BDZ-00147 本年仿真净退出容量 | ΔS退出 | 0 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行67；字段released_capacity_mva | max(0,上一年站容量减本年) | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D010040 | 邳州 110kV 2023年 弹性 BDZ-00147 本年主变容量净变化 | ΔS | 0 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行67；字段net_capacity_change_mva | 本年容量减上一年 | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D010041 | 邳州 110kV 2023年 弹性 BDZ-00147 当年新增储能柜数 | Δn | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行67；字段new_storage_modules | 本年在役数量减上一年 | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D010042 | 邳州 110kV 2023年 弹性 BDZ-00147 站级正向峰值静态需求 | L⁺ | 39.9629 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行67；字段forward_screen_mw | 年度站级场景 | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 39.96295 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D010043 | 邳州 110kV 2023年 弹性 BDZ-00147 站级反向峰值静态需求 | L⁻ | 0 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行67；字段reverse_screen_mw | F13及2025全年极值合并 | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D010044 | 邳州 110kV 2023年 弹性 BDZ-00147 当年主变购置投资 | K主变 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行67；字段transformer_capex_10k_cny | 同电压替换案例静态总投资之和/新购容量之和；升档按新购完整容量计价 | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D010045 | 邳州 110kV 2023年 弹性 BDZ-00147 当年储能新增投资 | K储能 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行67；字段storage_capex_10k_cny | 十柜整包重复计价+剩余一至九柜线性插值；本年投资为在役数量成本函数差分 | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D010046 | 邳州 110kV 2023年 弹性 BDZ-00147 主变投运批次费用现值 | C主变 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行67；字段transformer_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D010047 | 邳州 110kV 2023年 弹性 BDZ-00147 储能投运批次费用现值 | C储能 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行67；字段storage_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D010048 | 邳州 110kV 2024年 弹性 BDZ-00147 容载比研究控制上限 | R上限 | 3.2 | MVA/MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行68；字段clr_cap | 区域年度容量≤研究上限乘参考净峰；四年逐台正增配之和≤基期区域容量乘预算比例 | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 3.2 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D010049 | 邳州 110kV 2024年 弹性 BDZ-00147 上一年第一台主变容量 | s₁旧 | 31.5 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行68；字段prior_unit_1_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 31.5 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D010050 | 邳州 110kV 2024年 弹性 BDZ-00147 上一年第二台主变容量 | s₂旧 | 63 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行68；字段prior_unit_2_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 63.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D010051 | 邳州 110kV 2024年 弹性 BDZ-00147 本年第一台主变容量 | s₁ | 31.5 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行68；字段selected_unit_1_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 31.5 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D010052 | 邳州 110kV 2024年 弹性 BDZ-00147 本年第二台主变容量 | s₂ | 63 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行68；字段selected_unit_2_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 63.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D010053 | 邳州 110kV 2024年 弹性 BDZ-00147 选定主变容量 | S | 94.5 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行68；字段selected_capacity_mva | 离散主变组合加总 | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 94.5 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D010054 | 邳州 110kV 2024年 弹性 BDZ-00147 在役储能柜数 | n | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行68；字段storage_modules_in_service | 完整路径整数解 | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D010055 | 邳州 110kV 2024年 弹性 BDZ-00147 本年仿真净退出容量 | ΔS退出 | 0 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行68；字段released_capacity_mva | max(0,上一年站容量减本年) | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D010056 | 邳州 110kV 2024年 弹性 BDZ-00147 本年主变容量净变化 | ΔS | 0 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行68；字段net_capacity_change_mva | 本年容量减上一年 | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D010057 | 邳州 110kV 2024年 弹性 BDZ-00147 当年新增储能柜数 | Δn | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行68；字段new_storage_modules | 本年在役数量减上一年 | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D010058 | 邳州 110kV 2024年 弹性 BDZ-00147 站级正向峰值静态需求 | L⁺ | 45.2878 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行68；字段forward_screen_mw | 年度站级场景 | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 45.287782 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D010059 | 邳州 110kV 2024年 弹性 BDZ-00147 站级反向峰值静态需求 | L⁻ | 0 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行68；字段reverse_screen_mw | F13及2025全年极值合并 | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D010060 | 邳州 110kV 2024年 弹性 BDZ-00147 当年主变购置投资 | K主变 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行68；字段transformer_capex_10k_cny | 同电压替换案例静态总投资之和/新购容量之和；升档按新购完整容量计价 | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D010061 | 邳州 110kV 2024年 弹性 BDZ-00147 当年储能新增投资 | K储能 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行68；字段storage_capex_10k_cny | 十柜整包重复计价+剩余一至九柜线性插值；本年投资为在役数量成本函数差分 | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D010062 | 邳州 110kV 2024年 弹性 BDZ-00147 主变投运批次费用现值 | C主变 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行68；字段transformer_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D010063 | 邳州 110kV 2024年 弹性 BDZ-00147 储能投运批次费用现值 | C储能 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行68；字段storage_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D010064 | 邳州 110kV 2025年 弹性 BDZ-00147 容载比研究控制上限 | R上限 | 3.2 | MVA/MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行69；字段clr_cap | 区域年度容量≤研究上限乘参考净峰；四年逐台正增配之和≤基期区域容量乘预算比例 | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 3.2 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D010065 | 邳州 110kV 2025年 弹性 BDZ-00147 上一年第一台主变容量 | s₁旧 | 31.5 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行69；字段prior_unit_1_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 31.5 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D010066 | 邳州 110kV 2025年 弹性 BDZ-00147 上一年第二台主变容量 | s₂旧 | 63 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行69；字段prior_unit_2_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 63.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D010067 | 邳州 110kV 2025年 弹性 BDZ-00147 本年第一台主变容量 | s₁ | 31.5 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行69；字段selected_unit_1_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 31.5 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D010068 | 邳州 110kV 2025年 弹性 BDZ-00147 本年第二台主变容量 | s₂ | 63 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行69；字段selected_unit_2_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 63.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D010069 | 邳州 110kV 2025年 弹性 BDZ-00147 选定主变容量 | S | 94.5 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行69；字段selected_capacity_mva | 离散主变组合加总 | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 94.5 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D010070 | 邳州 110kV 2025年 弹性 BDZ-00147 在役储能柜数 | n | 3 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行69；字段storage_modules_in_service | 完整路径整数解 | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 3 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D010071 | 邳州 110kV 2025年 弹性 BDZ-00147 本年仿真净退出容量 | ΔS退出 | 0 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行69；字段released_capacity_mva | max(0,上一年站容量减本年) | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D010072 | 邳州 110kV 2025年 弹性 BDZ-00147 本年主变容量净变化 | ΔS | 0 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行69；字段net_capacity_change_mva | 本年容量减上一年 | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D010073 | 邳州 110kV 2025年 弹性 BDZ-00147 当年新增储能柜数 | Δn | 3 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行69；字段new_storage_modules | 本年在役数量减上一年 | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 3 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D010074 | 邳州 110kV 2025年 弹性 BDZ-00147 站级正向峰值静态需求 | L⁺ | 50.2115 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行69；字段forward_screen_mw | 年度站级场景 | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 50.211464 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D010075 | 邳州 110kV 2025年 弹性 BDZ-00147 站级反向峰值静态需求 | L⁻ | 0 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行69；字段reverse_screen_mw | F13及2025全年极值合并 | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D010076 | 邳州 110kV 2025年 弹性 BDZ-00147 当年主变购置投资 | K主变 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行69；字段transformer_capex_10k_cny | 同电压替换案例静态总投资之和/新购容量之和；升档按新购完整容量计价 | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D010077 | 邳州 110kV 2025年 弹性 BDZ-00147 当年储能新增投资 | K储能 | 67.9236 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行69；字段storage_capex_10k_cny | 十柜整包重复计价+剩余一至九柜线性插值；本年投资为在役数量成本函数差分 | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 67.92361378 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D010078 | 邳州 110kV 2025年 弹性 BDZ-00147 主变投运批次费用现值 | C主变 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行69；字段transformer_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D010079 | 邳州 110kV 2025年 弹性 BDZ-00147 储能投运批次费用现值 | C储能 | 100.156 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行69；字段storage_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 100.15602404 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D010080 | 邳州 110kV 2022年 弹性 BDZ-00162 容载比研究控制上限 | R上限 | 3.2 | MVA/MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行70；字段clr_cap | 区域年度容量≤研究上限乘参考净峰；四年逐台正增配之和≤基期区域容量乘预算比例 | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 3.2 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D010081 | 邳州 110kV 2022年 弹性 BDZ-00162 上一年第一台主变容量 | s₁旧 | 20 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行70；字段prior_unit_1_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 20.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D010082 | 邳州 110kV 2022年 弹性 BDZ-00162 上一年第二台主变容量 | s₂旧 | 20 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行70；字段prior_unit_2_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 20.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D010083 | 邳州 110kV 2022年 弹性 BDZ-00162 本年第一台主变容量 | s₁ | 20 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行70；字段selected_unit_1_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 20.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D010084 | 邳州 110kV 2022年 弹性 BDZ-00162 本年第二台主变容量 | s₂ | 20 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行70；字段selected_unit_2_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 20.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D010085 | 邳州 110kV 2022年 弹性 BDZ-00162 选定主变容量 | S | 40 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行70；字段selected_capacity_mva | 离散主变组合加总 | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 40.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D010086 | 邳州 110kV 2022年 弹性 BDZ-00162 在役储能柜数 | n | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行70；字段storage_modules_in_service | 完整路径整数解 | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D010087 | 邳州 110kV 2022年 弹性 BDZ-00162 本年仿真净退出容量 | ΔS退出 | 0 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行70；字段released_capacity_mva | max(0,上一年站容量减本年) | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D010088 | 邳州 110kV 2022年 弹性 BDZ-00162 本年主变容量净变化 | ΔS | 0 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行70；字段net_capacity_change_mva | 本年容量减上一年 | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D010089 | 邳州 110kV 2022年 弹性 BDZ-00162 当年新增储能柜数 | Δn | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行70；字段new_storage_modules | 本年在役数量减上一年 | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D010090 | 邳州 110kV 2022年 弹性 BDZ-00162 站级正向峰值静态需求 | L⁺ | 16.558 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行70；字段forward_screen_mw | 年度站级场景 | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 16.557993 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D010091 | 邳州 110kV 2022年 弹性 BDZ-00162 站级反向峰值静态需求 | L⁻ | 0.39307 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行70；字段reverse_screen_mw | F13及2025全年极值合并 | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.393072 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D010092 | 邳州 110kV 2022年 弹性 BDZ-00162 当年主变购置投资 | K主变 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行70；字段transformer_capex_10k_cny | 同电压替换案例静态总投资之和/新购容量之和；升档按新购完整容量计价 | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D010093 | 邳州 110kV 2022年 弹性 BDZ-00162 当年储能新增投资 | K储能 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行70；字段storage_capex_10k_cny | 十柜整包重复计价+剩余一至九柜线性插值；本年投资为在役数量成本函数差分 | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D010094 | 邳州 110kV 2022年 弹性 BDZ-00162 主变投运批次费用现值 | C主变 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行70；字段transformer_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D010095 | 邳州 110kV 2022年 弹性 BDZ-00162 储能投运批次费用现值 | C储能 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行70；字段storage_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D010096 | 邳州 110kV 2023年 弹性 BDZ-00162 容载比研究控制上限 | R上限 | 3.2 | MVA/MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行71；字段clr_cap | 区域年度容量≤研究上限乘参考净峰；四年逐台正增配之和≤基期区域容量乘预算比例 | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 3.2 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D010097 | 邳州 110kV 2023年 弹性 BDZ-00162 上一年第一台主变容量 | s₁旧 | 20 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行71；字段prior_unit_1_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 20.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D010098 | 邳州 110kV 2023年 弹性 BDZ-00162 上一年第二台主变容量 | s₂旧 | 20 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行71；字段prior_unit_2_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 20.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D010099 | 邳州 110kV 2023年 弹性 BDZ-00162 本年第一台主变容量 | s₁ | 20 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行71；字段selected_unit_1_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 20.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D010100 | 邳州 110kV 2023年 弹性 BDZ-00162 本年第二台主变容量 | s₂ | 20 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行71；字段selected_unit_2_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 20.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D010101 | 邳州 110kV 2023年 弹性 BDZ-00162 选定主变容量 | S | 40 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行71；字段selected_capacity_mva | 离散主变组合加总 | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 40.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D010102 | 邳州 110kV 2023年 弹性 BDZ-00162 在役储能柜数 | n | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行71；字段storage_modules_in_service | 完整路径整数解 | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D010103 | 邳州 110kV 2023年 弹性 BDZ-00162 本年仿真净退出容量 | ΔS退出 | 0 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行71；字段released_capacity_mva | max(0,上一年站容量减本年) | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D010104 | 邳州 110kV 2023年 弹性 BDZ-00162 本年主变容量净变化 | ΔS | 0 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行71；字段net_capacity_change_mva | 本年容量减上一年 | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D010105 | 邳州 110kV 2023年 弹性 BDZ-00162 当年新增储能柜数 | Δn | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行71；字段new_storage_modules | 本年在役数量减上一年 | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D010106 | 邳州 110kV 2023年 弹性 BDZ-00162 站级正向峰值静态需求 | L⁺ | 15.2781 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行71；字段forward_screen_mw | 年度站级场景 | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 15.278069 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D010107 | 邳州 110kV 2023年 弹性 BDZ-00162 站级反向峰值静态需求 | L⁻ | 6.1098 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行71；字段reverse_screen_mw | F13及2025全年极值合并 | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 6.109757 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D010108 | 邳州 110kV 2023年 弹性 BDZ-00162 当年主变购置投资 | K主变 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行71；字段transformer_capex_10k_cny | 同电压替换案例静态总投资之和/新购容量之和；升档按新购完整容量计价 | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D010109 | 邳州 110kV 2023年 弹性 BDZ-00162 当年储能新增投资 | K储能 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行71；字段storage_capex_10k_cny | 十柜整包重复计价+剩余一至九柜线性插值；本年投资为在役数量成本函数差分 | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D010110 | 邳州 110kV 2023年 弹性 BDZ-00162 主变投运批次费用现值 | C主变 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行71；字段transformer_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D010111 | 邳州 110kV 2023年 弹性 BDZ-00162 储能投运批次费用现值 | C储能 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行71；字段storage_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D010112 | 邳州 110kV 2024年 弹性 BDZ-00162 容载比研究控制上限 | R上限 | 3.2 | MVA/MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行72；字段clr_cap | 区域年度容量≤研究上限乘参考净峰；四年逐台正增配之和≤基期区域容量乘预算比例 | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 3.2 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D010113 | 邳州 110kV 2024年 弹性 BDZ-00162 上一年第一台主变容量 | s₁旧 | 20 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行72；字段prior_unit_1_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 20.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D010114 | 邳州 110kV 2024年 弹性 BDZ-00162 上一年第二台主变容量 | s₂旧 | 20 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行72；字段prior_unit_2_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 20.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D010115 | 邳州 110kV 2024年 弹性 BDZ-00162 本年第一台主变容量 | s₁ | 20 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行72；字段selected_unit_1_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 20.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D010116 | 邳州 110kV 2024年 弹性 BDZ-00162 本年第二台主变容量 | s₂ | 20 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行72；字段selected_unit_2_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 20.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D010117 | 邳州 110kV 2024年 弹性 BDZ-00162 选定主变容量 | S | 40 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行72；字段selected_capacity_mva | 离散主变组合加总 | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 40.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D010118 | 邳州 110kV 2024年 弹性 BDZ-00162 在役储能柜数 | n | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行72；字段storage_modules_in_service | 完整路径整数解 | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D010119 | 邳州 110kV 2024年 弹性 BDZ-00162 本年仿真净退出容量 | ΔS退出 | 0 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行72；字段released_capacity_mva | max(0,上一年站容量减本年) | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D010120 | 邳州 110kV 2024年 弹性 BDZ-00162 本年主变容量净变化 | ΔS | 0 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行72；字段net_capacity_change_mva | 本年容量减上一年 | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D010121 | 邳州 110kV 2024年 弹性 BDZ-00162 当年新增储能柜数 | Δn | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行72；字段new_storage_modules | 本年在役数量减上一年 | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D010122 | 邳州 110kV 2024年 弹性 BDZ-00162 站级正向峰值静态需求 | L⁺ | 17.3138 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行72；字段forward_screen_mw | 年度站级场景 | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 17.313784 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D010123 | 邳州 110kV 2024年 弹性 BDZ-00162 站级反向峰值静态需求 | L⁻ | 19.7333 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行72；字段reverse_screen_mw | F13及2025全年极值合并 | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 19.733348 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D010124 | 邳州 110kV 2024年 弹性 BDZ-00162 当年主变购置投资 | K主变 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行72；字段transformer_capex_10k_cny | 同电压替换案例静态总投资之和/新购容量之和；升档按新购完整容量计价 | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D010125 | 邳州 110kV 2024年 弹性 BDZ-00162 当年储能新增投资 | K储能 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行72；字段storage_capex_10k_cny | 十柜整包重复计价+剩余一至九柜线性插值；本年投资为在役数量成本函数差分 | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D010126 | 邳州 110kV 2024年 弹性 BDZ-00162 主变投运批次费用现值 | C主变 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行72；字段transformer_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D010127 | 邳州 110kV 2024年 弹性 BDZ-00162 储能投运批次费用现值 | C储能 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行72；字段storage_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D010128 | 邳州 110kV 2025年 弹性 BDZ-00162 容载比研究控制上限 | R上限 | 3.2 | MVA/MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行73；字段clr_cap | 区域年度容量≤研究上限乘参考净峰；四年逐台正增配之和≤基期区域容量乘预算比例 | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 3.2 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D010129 | 邳州 110kV 2025年 弹性 BDZ-00162 上一年第一台主变容量 | s₁旧 | 20 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行73；字段prior_unit_1_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 20.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D010130 | 邳州 110kV 2025年 弹性 BDZ-00162 上一年第二台主变容量 | s₂旧 | 20 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行73；字段prior_unit_2_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 20.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D010131 | 邳州 110kV 2025年 弹性 BDZ-00162 本年第一台主变容量 | s₁ | 20 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行73；字段selected_unit_1_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 20.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D010132 | 邳州 110kV 2025年 弹性 BDZ-00162 本年第二台主变容量 | s₂ | 31.5 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行73；字段selected_unit_2_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 31.5 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D010133 | 邳州 110kV 2025年 弹性 BDZ-00162 选定主变容量 | S | 51.5 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行73；字段selected_capacity_mva | 离散主变组合加总 | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 51.5 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D010134 | 邳州 110kV 2025年 弹性 BDZ-00162 在役储能柜数 | n | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行73；字段storage_modules_in_service | 完整路径整数解 | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D010135 | 邳州 110kV 2025年 弹性 BDZ-00162 本年仿真净退出容量 | ΔS退出 | 0 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行73；字段released_capacity_mva | max(0,上一年站容量减本年) | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D010136 | 邳州 110kV 2025年 弹性 BDZ-00162 本年主变容量净变化 | ΔS | 11.5 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行73；字段net_capacity_change_mva | 本年容量减上一年 | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 11.5 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D010137 | 邳州 110kV 2025年 弹性 BDZ-00162 当年新增储能柜数 | Δn | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行73；字段new_storage_modules | 本年在役数量减上一年 | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D010138 | 邳州 110kV 2025年 弹性 BDZ-00162 站级正向峰值静态需求 | L⁺ | 19.1961 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行73；字段forward_screen_mw | 年度站级场景 | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 19.196136 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D010139 | 邳州 110kV 2025年 弹性 BDZ-00162 站级反向峰值静态需求 | L⁻ | 35.2 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行73；字段reverse_screen_mw | F13及2025全年极值合并 | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 35.2 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D010140 | 邳州 110kV 2025年 弹性 BDZ-00162 当年主变购置投资 | K主变 | 522.06 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行73；字段transformer_capex_10k_cny | 同电压替换案例静态总投资之和/新购容量之和；升档按新购完整容量计价 | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 522.05999999 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D010141 | 邳州 110kV 2025年 弹性 BDZ-00162 当年储能新增投资 | K储能 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行73；字段storage_capex_10k_cny | 十柜整包重复计价+剩余一至九柜线性插值；本年投资为在役数量成本函数差分 | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D010142 | 邳州 110kV 2025年 弹性 BDZ-00162 主变投运批次费用现值 | C主变 | 455.3104 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行73；字段transformer_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 455.31035817 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D010143 | 邳州 110kV 2025年 弹性 BDZ-00162 储能投运批次费用现值 | C储能 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行73；字段storage_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D010144 | 邳州 110kV 2022年 弹性 BDZ-00164 容载比研究控制上限 | R上限 | 3.2 | MVA/MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行74；字段clr_cap | 区域年度容量≤研究上限乘参考净峰；四年逐台正增配之和≤基期区域容量乘预算比例 | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 3.2 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D010145 | 邳州 110kV 2022年 弹性 BDZ-00164 上一年第一台主变容量 | s₁旧 | 20 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行74；字段prior_unit_1_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 20.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D010146 | 邳州 110kV 2022年 弹性 BDZ-00164 上一年第二台主变容量 | s₂旧 | 40 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行74；字段prior_unit_2_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 40.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D010147 | 邳州 110kV 2022年 弹性 BDZ-00164 本年第一台主变容量 | s₁ | 31.5 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行74；字段selected_unit_1_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 31.5 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D010148 | 邳州 110kV 2022年 弹性 BDZ-00164 本年第二台主变容量 | s₂ | 40 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行74；字段selected_unit_2_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 40.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D010149 | 邳州 110kV 2022年 弹性 BDZ-00164 选定主变容量 | S | 71.5 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行74；字段selected_capacity_mva | 离散主变组合加总 | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 71.5 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D010150 | 邳州 110kV 2022年 弹性 BDZ-00164 在役储能柜数 | n | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行74；字段storage_modules_in_service | 完整路径整数解 | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D010151 | 邳州 110kV 2022年 弹性 BDZ-00164 本年仿真净退出容量 | ΔS退出 | 0 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行74；字段released_capacity_mva | max(0,上一年站容量减本年) | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D010152 | 邳州 110kV 2022年 弹性 BDZ-00164 本年主变容量净变化 | ΔS | 11.5 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行74；字段net_capacity_change_mva | 本年容量减上一年 | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 11.5 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D010153 | 邳州 110kV 2022年 弹性 BDZ-00164 当年新增储能柜数 | Δn | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行74；字段new_storage_modules | 本年在役数量减上一年 | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D010154 | 邳州 110kV 2022年 弹性 BDZ-00164 站级正向峰值静态需求 | L⁺ | 33.7662 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行74；字段forward_screen_mw | 年度站级场景 | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 33.76617 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D010155 | 邳州 110kV 2022年 弹性 BDZ-00164 站级反向峰值静态需求 | L⁻ | 0 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行74；字段reverse_screen_mw | F13及2025全年极值合并 | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D010156 | 邳州 110kV 2022年 弹性 BDZ-00164 当年主变购置投资 | K主变 | 522.06 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行74；字段transformer_capex_10k_cny | 同电压替换案例静态总投资之和/新购容量之和；升档按新购完整容量计价 | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 522.05999999 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D010157 | 邳州 110kV 2022年 弹性 BDZ-00164 当年储能新增投资 | K储能 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行74；字段storage_capex_10k_cny | 十柜整包重复计价+剩余一至九柜线性插值；本年投资为在役数量成本函数差分 | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D010158 | 邳州 110kV 2022年 弹性 BDZ-00164 主变投运批次费用现值 | C主变 | 547.4642 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行74；字段transformer_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 547.46421033 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D010159 | 邳州 110kV 2022年 弹性 BDZ-00164 储能投运批次费用现值 | C储能 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行74；字段storage_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D010160 | 邳州 110kV 2023年 弹性 BDZ-00164 容载比研究控制上限 | R上限 | 3.2 | MVA/MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行75；字段clr_cap | 区域年度容量≤研究上限乘参考净峰；四年逐台正增配之和≤基期区域容量乘预算比例 | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 3.2 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D010161 | 邳州 110kV 2023年 弹性 BDZ-00164 上一年第一台主变容量 | s₁旧 | 31.5 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行75；字段prior_unit_1_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 31.5 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D010162 | 邳州 110kV 2023年 弹性 BDZ-00164 上一年第二台主变容量 | s₂旧 | 40 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行75；字段prior_unit_2_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 40.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D010163 | 邳州 110kV 2023年 弹性 BDZ-00164 本年第一台主变容量 | s₁ | 31.5 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行75；字段selected_unit_1_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 31.5 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D010164 | 邳州 110kV 2023年 弹性 BDZ-00164 本年第二台主变容量 | s₂ | 40 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行75；字段selected_unit_2_mva | 离散主变选择 | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 40.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D010165 | 邳州 110kV 2023年 弹性 BDZ-00164 选定主变容量 | S | 71.5 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行75；字段selected_capacity_mva | 离散主变组合加总 | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 71.5 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D010166 | 邳州 110kV 2023年 弹性 BDZ-00164 在役储能柜数 | n | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行75；字段storage_modules_in_service | 完整路径整数解 | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D010167 | 邳州 110kV 2023年 弹性 BDZ-00164 本年仿真净退出容量 | ΔS退出 | 0 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行75；字段released_capacity_mva | max(0,上一年站容量减本年) | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D010168 | 邳州 110kV 2023年 弹性 BDZ-00164 本年主变容量净变化 | ΔS | 0 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行75；字段net_capacity_change_mva | 本年容量减上一年 | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D010169 | 邳州 110kV 2023年 弹性 BDZ-00164 当年新增储能柜数 | Δn | 0 | 柜 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行75；字段new_storage_modules | 本年在役数量减上一年 | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D010170 | 邳州 110kV 2023年 弹性 BDZ-00164 站级正向峰值静态需求 | L⁺ | 31.1561 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行75；字段forward_screen_mw | 年度站级场景 | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 31.156063 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D010171 | 邳州 110kV 2023年 弹性 BDZ-00164 站级反向峰值静态需求 | L⁻ | 1.2758 | MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行75；字段reverse_screen_mw | F13及2025全年极值合并 | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 1.275759 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D010172 | 邳州 110kV 2023年 弹性 BDZ-00164 当年主变购置投资 | K主变 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行75；字段transformer_capex_10k_cny | 同电压替换案例静态总投资之和/新购容量之和；升档按新购完整容量计价 | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D010173 | 邳州 110kV 2023年 弹性 BDZ-00164 当年储能新增投资 | K储能 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行75；字段storage_capex_10k_cny | 十柜整包重复计价+剩余一至九柜线性插值；本年投资为在役数量成本函数差分 | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D010174 | 邳州 110kV 2023年 弹性 BDZ-00164 主变投运批次费用现值 | C主变 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行75；字段transformer_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D010175 | 邳州 110kV 2023年 弹性 BDZ-00164 储能投运批次费用现值 | C储能 | 0 | 万元 | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行75；字段storage_lifecycle_npv_10k_cny | F15d、F15e | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 0.0 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D010176 | 邳州 110kV 2024年 弹性 BDZ-00164 容载比研究控制上限 | R上限 | 3.2 | MVA/MW | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行76；字段clr_cap | 区域年度容量≤研究上限乘参考净峰；四年逐台正增配之和≤基期区域容量乘预算比例 | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 3.2 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452
D010177 | 邳州 110kV 2024年 弹性 BDZ-00164 上一年第一台主变容量 | s₁旧 | 31.5 | MVA | 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/line_1_5_elastic_stations.csv | CSV物理行76；字段prior_unit_1_mva | 连续路径状态 | 拟技术附录：价格情景逐站明细 | 仅技术附录；保留原站级解 | 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测 | 31.5 | f02dae2339a5d17978977a2289c7d91e67af8a054cf3a13288f997e308b22452