## 阅读说明
项目 | 口径
区县边界 | 邳州两电压等级共用邳州源荷背景指标；市区使用源表市区统计范围，29站是结果样本。
源荷比分母 | 采用区县110kV年度降压峰作为用户最大负荷的现有数据近似，保留这个区别，不相加上下级峰值。
年度与样本 | 2023至2025：24条区县年度统计、9条完整指标优化案例；2022年3条原结果单独保留。
研究矩阵 | 1的源荷分档是研究界限；区间为原最优案例R包络，单例不提供区间。
工程边界 | 新地区须保留初始资产、负荷分布和互济条件再优化；不是导则推荐值或接入承诺。

## 区县年度源荷统计
编号 | 区县 | 年度 | 装机万千瓦 | 装机MW | 区县110kV降压峰MW | 区县源荷比（降压峰近似） | 装机位置 | 负荷位置 | 口径说明
CS001 | 市区 | 2023 | 25.3679 | 253.679 | 1542.2167 | 0.16449 | Sheet1!M4 | Sheet1!J9 | 区县统计近似；降压峰未等同于用户最大用电负荷；未把110与35kV上下级峰值相加
CS002 | 贾汪 | 2023 | 17.4436 | 174.436 | 316.0063 | 0.552 | Sheet1!M5 | Sheet1!J14 | 区县统计近似；降压峰未等同于用户最大用电负荷；未把110与35kV上下级峰值相加
CS003 | 邳州 | 2023 | 56.4702 | 564.702 | 761.2318 | 0.74183 | Sheet1!M6 | Sheet1!J19 | 区县统计近似；降压峰未等同于用户最大用电负荷；未把110与35kV上下级峰值相加
CS004 | 新沂 | 2023 | 54.3152 | 543.152 | 609.9743 | 0.89045 | Sheet1!M7 | Sheet1!J24 | 区县统计近似；降压峰未等同于用户最大用电负荷；未把110与35kV上下级峰值相加
CS005 | 铜山 | 2023 | 36.0096 | 360.096 | 746.0122 | 0.48269 | Sheet1!M8 | Sheet1!J29 | 区县统计近似；降压峰未等同于用户最大用电负荷；未把110与35kV上下级峰值相加
CS006 | 丰县 | 2023 | 34.235 | 342.35 | 489.4748 | 0.69942 | Sheet1!M9 | Sheet1!J34 | 区县统计近似；降压峰未等同于用户最大用电负荷；未把110与35kV上下级峰值相加
CS007 | 沛县 | 2023 | 33.2075 | 332.075 | 647.0486 | 0.51321 | Sheet1!M10 | Sheet1!J39 | 区县统计近似；降压峰未等同于用户最大用电负荷；未把110与35kV上下级峰值相加
CS008 | 睢宁 | 2023 | 19.4833 | 194.833 | 660.5608 | 0.29495 | Sheet1!M11 | Sheet1!J44 | 区县统计近似；降压峰未等同于用户最大用电负荷；未把110与35kV上下级峰值相加
CS009 | 市区 | 2024 | 36.2438 | 362.438 | 1449.4016 | 0.25006 | Sheet1!M16 | Sheet1!M9 | 区县统计近似；降压峰未等同于用户最大用电负荷；未把110与35kV上下级峰值相加
CS010 | 贾汪 | 2024 | 33.0064 | 330.064 | 291.2101 | 1.1334 | Sheet1!M17 | Sheet1!M14 | 区县统计近似；降压峰未等同于用户最大用电负荷；未把110与35kV上下级峰值相加
CS011 | 邳州 | 2024 | 112.6578 | 1126.578 | 862.6615 | 1.3059 | Sheet1!M18 | Sheet1!M19 | 区县统计近似；降压峰未等同于用户最大用电负荷；未把110与35kV上下级峰值相加
CS012 | 新沂 | 2024 | 97.638 | 976.38 | 677.5269 | 1.4411 | Sheet1!M19 | Sheet1!M24 | 区县统计近似；降压峰未等同于用户最大用电负荷；未把110与35kV上下级峰值相加
CS013 | 铜山 | 2024 | 74.0778 | 740.778 | 738.3475 | 1.0033 | Sheet1!M20 | Sheet1!M29 | 区县统计近似；降压峰未等同于用户最大用电负荷；未把110与35kV上下级峰值相加
CS014 | 丰县 | 2024 | 49.4494 | 494.494 | 517.3782 | 0.95577 | Sheet1!M21 | Sheet1!M34 | 区县统计近似；降压峰未等同于用户最大用电负荷；未把110与35kV上下级峰值相加
CS015 | 沛县 | 2024 | 75.1448 | 751.448 | 633.3219 | 1.1865 | Sheet1!M22 | Sheet1!M39 | 区县统计近似；降压峰未等同于用户最大用电负荷；未把110与35kV上下级峰值相加
CS016 | 睢宁 | 2024 | 31.8943 | 318.943 | 689.6565 | 0.46247 | Sheet1!M23 | Sheet1!M44 | 区县统计近似；降压峰未等同于用户最大用电负荷；未把110与35kV上下级峰值相加
CS017 | 市区 | 2025 | 49.118 | 491.18 | 1528.82 | 0.32128 | Sheet1!M29 | Sheet1!P9 | 区县统计近似；降压峰未等同于用户最大用电负荷；未把110与35kV上下级峰值相加
CS018 | 贾汪 | 2025 | 46.4985 | 464.985 | 313.03 | 1.4854 | Sheet1!M30 | Sheet1!P14 | 区县统计近似；降压峰未等同于用户最大用电负荷；未把110与35kV上下级峰值相加
CS019 | 邳州 | 2025 | 155.9638 | 1559.638 | 956.45 | 1.6307 | Sheet1!M31 | Sheet1!P19 | 区县统计近似；降压峰未等同于用户最大用电负荷；未把110与35kV上下级峰值相加
CS020 | 新沂 | 2025 | 132.5405 | 1325.405 | 734.91 | 1.8035 | Sheet1!M32 | Sheet1!P24 | 区县统计近似；降压峰未等同于用户最大用电负荷；未把110与35kV上下级峰值相加
CS021 | 铜山 | 2025 | 99.3979 | 993.979 | 813.38 | 1.222 | Sheet1!M33 | Sheet1!P29 | 区县统计近似；降压峰未等同于用户最大用电负荷；未把110与35kV上下级峰值相加
CS022 | 丰县 | 2025 | 59.2812 | 592.812 | 544.55 | 1.0886 | Sheet1!M34 | Sheet1!P34 | 区县统计近似；降压峰未等同于用户最大用电负荷；未把110与35kV上下级峰值相加
CS023 | 沛县 | 2025 | 103.1678 | 1031.678 | 634.28 | 1.6265 | Sheet1!M35 | Sheet1!P39 | 区县统计近似；降压峰未等同于用户最大用电负荷；未把110与35kV上下级峰值相加
CS024 | 睢宁 | 2025 | 63.3798 | 633.798 | 759.56 | 0.83443 | Sheet1!M36 | Sheet1!P44 | 区县统计近似；降压峰未等同于用户最大用电负荷；未把110与35kV上下级峰值相加

## 五指标研究推荐矩阵
类别 | 工程条件 | 区县源荷比（降压峰近似） | 净峰平均增长率 | 正向参考净峰MW | 最大站反向净峰MW | 正向D95 h | 反向D95 h | 归一相对成本(主变/储能,线路/储能) | R研究范围 | 年度案例数 | 初始容量MVA | 支持案例 | 状态
C1 | 110 kV；尖峰模板5 h；无候选站间互济；区县统计源荷比≤1；恢复比例0.45 | 0.164～0.322 | -0.01～3.14% | 1239.403～1318.772 | 4.959～30.557 | 5 | 2 | (1,1) | 2.260～2.406 | 3 | 2948.0 | 市区110kV-2023-基准价；市区110kV-2024-基准价；市区110kV-2025-基准价 | 区县统计口径的五类指标样本支持研究范围
C2 | 110 kV；尖峰模板4 h；有互济候选；区县统计源荷比≤1；恢复比例0.60 | 0.742 | 1.99% | 761.232 | 11.446 | 4 | 3 | (1,1) | 仅一点：2.738 | 1 | 2027.0 | 邳州110kV-2023-基准价 | 单例，仅展示点值
C3 | 110 kV；尖峰模板4 h；有互济候选；区县统计源荷比>1；恢复比例0.60 | 1.305～1.631 | 5.63～6.93% | 862.661～956.450 | 33.528～56.920 | 4 | 3 | (1,1) | 2.191～2.417 | 2 | 2027.0 | 邳州110kV-2024-基准价；邳州110kV-2025-基准价 | 区县统计口径的五类指标样本支持研究范围
C4 | 35 kV；尖峰模板3 h；无候选站间互济；区县统计源荷比≤1；恢复比例0.60 | 0.742 | 3.61% | 86.700 | 6.803 | 3 | 2 | (1,1) | 仅一点：2.895 | 1 | 245.0 | 邳州35kV-2023-基准价 | 单例，仅展示点值
C5 | 35 kV；尖峰模板3 h；无候选站间互济；区县统计源荷比>1；恢复比例0.60 | 1.305～1.631 | 16.28～16.71% | 128.361～147.650 | 18.868～26.870 | 3 | 2 | (1,1) | 1.815～1.956 | 2 | 245.0 | 邳州35kV-2024-基准价；邳州35kV-2025-基准价 | 区县统计口径的五类指标样本支持研究范围

## 年度优化结果
区县 | 电压kV | 年度 | 区县源荷比（降压峰近似） | 净峰平均增长率 | 正向参考净峰MW | 最大站反向净峰MW | 推荐R | 主变容量MVA | 储能柜数 | 既有转供MW | 新线转供MW | 刚性全路径现值万元 | 弹性全路径现值万元 | 源荷状态
邳州 | 35 | 2022 |  | 0.5443 | 124.7177 | 1.0207 | 2.0125 | 251 | 0 | 0 | 0 | 3737.4794 | 1517.7393 | 本表无2022年实际装机记录
邳州 | 35 | 2023 | 0.74183 | 0.036123 | 86.7 | 6.8031 | 2.895 | 251 | 0 | 0 | 0 | 3737.4794 | 1517.7393 | 区县装机/区县110kV降压峰统计近似
邳州 | 35 | 2024 | 1.3059 | 0.16702 | 128.3615 | 18.8683 | 1.9554 | 251 | 0 | 0 | 0 | 3737.4794 | 1517.7393 | 区县装机/区县110kV降压峰统计近似
邳州 | 35 | 2025 | 1.6307 | 0.16281 | 147.65 | 26.87 | 1.8151 | 268 | 12 | 0 | 0 | 3737.4794 | 1517.7393 | 区县装机/区县110kV降压峰统计近似
邳州 | 110 | 2022 |  | 0.12741 | 825.0042 | 0.67947 | 2.5267 | 2084.5 | 0 | 3.8786 | 0 | 5245.6612 | 4410.4406 | 本表无2022年实际装机记录
邳州 | 110 | 2023 | 0.74183 | 0.019932 | 761.2318 | 11.4463 | 2.7383 | 2084.5 | 0 | 0 | 0 | 5245.6612 | 4410.4406 | 区县装机/区县110kV降压峰统计近似
邳州 | 110 | 2024 | 1.3059 | 0.056384 | 862.6615 | 33.5286 | 2.4164 | 2084.5 | 0 | 4.0556 | 0 | 5245.6612 | 4410.4406 | 区县装机/区县110kV降压峰统计近似
邳州 | 110 | 2025 | 1.6307 | 0.069232 | 956.45 | 56.92 | 2.1914 | 2096 | 35 | 4.4965 | 7.4911 | 5245.6612 | 4410.4406 | 区县装机/区县110kV降压峰统计近似
市区 | 110 | 2022 |  | -0.012002 | 1224.8396 | 0.53282 | 2.4256 | 2971 | 0 | 0 | 0 | 3211.1507 | 1912.2935 | 本表无2022年实际装机记录
市区 | 110 | 2023 | 0.16449 | 0.031391 | 1318.7711 | 4.9596 | 2.2604 | 2981 | 0 | 0 | 0 | 3211.1507 | 1912.2935 | 区县装机/区县110kV降压峰统计近似
市区 | 110 | 2024 | 0.25006 | -8.4718e-05 | 1239.4036 | 14.9962 | 2.4052 | 2981 | 0 | 0 | 0 | 3211.1507 | 1912.2935 | 区县装机/区县110kV降压峰统计近似
市区 | 110 | 2025 | 0.32128 | 0.013361 | 1307.3154 | 30.5567 | 2.2802 | 2981 | 0 | 0 | 0 | 3211.1507 | 1912.2935 | 区县装机/区县110kV降压峰统计近似

## 指标与R关联
统计范围 | 指标 | 案例数 | Pearson | Spearman | 解释边界
2023至2025全部完整指标案例 | 区县源荷比（降压峰统计近似） | 9 | -0.44866 | -0.42197 | 仅描述；共用模板、同一路径；不是因果或独立地区验证
2023至2025全部完整指标案例 | 相应优化单元净峰平均增长率 | 9 | -0.73525 | -0.58333 | 仅描述；共用模板、同一路径；不是因果或独立地区验证
2023至2025全部完整指标案例 | 相应优化单元正向参考净峰 | 9 | 0.087954 | -0.1 | 仅描述；共用模板、同一路径；不是因果或独立地区验证
2023至2025全部完整指标案例 | 最大站级反向净峰 | 9 | -0.3999 | -0.35 | 仅描述；共用模板、同一路径；不是因果或独立地区验证
2023至2025全部完整指标案例 | 正向尖峰持续时间模板 | 9 | 0.1186 | 0.15811 | 仅描述；共用模板、同一路径；不是因果或独立地区验证
2023至2025全部完整指标案例 | 反向尖峰持续时间模板 | 9 | 0.26402 | 0.27386 | 仅描述；共用模板、同一路径；不是因果或独立地区验证
市区110kV | 区县源荷比（降压峰统计近似） | 3 | 0.17837 | 0.5 | 仅描述；共用模板、同一路径；不是因果或独立地区验证
市区110kV | 相应优化单元净峰平均增长率 | 3 | -0.88656 | -1 | 仅描述；共用模板、同一路径；不是因果或独立地区验证
市区110kV | 相应优化单元正向参考净峰 | 3 | -0.99997 | -1 | 仅描述；共用模板、同一路径；不是因果或独立地区验证
市区110kV | 最大站级反向净峰 | 3 | 0.002577 | 0.5 | 仅描述；共用模板、同一路径；不是因果或独立地区验证
市区110kV | 正向尖峰持续时间模板 | 3 |  |  | 常量不可辨识
市区110kV | 反向尖峰持续时间模板 | 3 |  |  | 常量不可辨识
邳州35kV | 区县源荷比（降压峰统计近似） | 3 | -0.96902 | -1 | 仅描述；共用模板、同一路径；不是因果或独立地区验证
邳州35kV | 相应优化单元净峰平均增长率 | 3 | -0.98906 | -0.5 | 仅描述；共用模板、同一路径；不是因果或独立地区验证
邳州35kV | 相应优化单元正向参考净峰 | 3 | -0.98105 | -1 | 仅描述；共用模板、同一路径；不是因果或独立地区验证
邳州35kV | 最大站级反向净峰 | 3 | -0.95897 | -1 | 仅描述；共用模板、同一路径；不是因果或独立地区验证
邳州35kV | 正向尖峰持续时间模板 | 3 |  |  | 常量不可辨识
邳州35kV | 反向尖峰持续时间模板 | 3 |  |  | 常量不可辨识
邳州110kV | 区县源荷比（降压峰统计近似） | 3 | -0.99864 | -1 | 仅描述；共用模板、同一路径；不是因果或独立地区验证
邳州110kV | 相应优化单元净峰平均增长率 | 3 | -0.98599 | -1 | 仅描述；共用模板、同一路径；不是因果或独立地区验证
邳州110kV | 相应优化单元正向参考净峰 | 3 | -0.99684 | -1 | 仅描述；共用模板、同一路径；不是因果或独立地区验证
邳州110kV | 最大站级反向净峰 | 3 | -0.99296 | -1 | 仅描述；共用模板、同一路径；不是因果或独立地区验证
邳州110kV | 正向尖峰持续时间模板 | 3 |  |  | 常量不可辨识
邳州110kV | 反向尖峰持续时间模板 | 3 |  |  | 常量不可辨识

## 价格条件年度结果
区县 | 年度 | 价格情景 | 区县源荷比（降压峰近似） | 主变系数 | 储能系数 | 线路系数 | 推荐R | 主变容量MVA | 储能柜数 | 刚性全路径现值万元 | 弹性全路径现值万元
邳州 | 2022 | 基准价 |  | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 2.5267 | 2084.5 | 0 | 5245.6612 | 4410.4406
邳州 | 2023 | 基准价 | 0.74183 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 2.7383 | 2084.5 | 0 | 5245.6612 | 4410.4406
邳州 | 2024 | 基准价 | 1.3059 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 2.4164 | 2084.5 | 0 | 5245.6612 | 4410.4406
邳州 | 2025 | 基准价 | 1.6307 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 2.1914 | 2096 | 35 | 5245.6612 | 4410.4406
邳州 | 2022 | 主变价格系数0.7 |  | 0.7 | 1 | 1 | 2.5267 | 2084.5 | 0 | 4355.6531 | 3260.9821
邳州 | 2023 | 主变价格系数0.7 | 0.74183 | 0.7 | 1 | 1 | 2.7383 | 2084.5 | 0 | 4355.6531 | 3260.9821
邳州 | 2024 | 主变价格系数0.7 | 1.3059 | 0.7 | 1 | 1 | 2.4164 | 2084.5 | 0 | 4355.6531 | 3260.9821
邳州 | 2025 | 主变价格系数0.7 | 1.6307 | 0.7 | 1 | 1 | 2.2092 | 2113 | 3 | 4355.6531 | 3260.9821
邳州 | 2022 | 储能价格系数1.5 |  | 1 | 1.5 | 1 | 2.5267 | 2084.5 | 0 | 6326.8732 | 4615.7527
邳州 | 2023 | 储能价格系数1.5 | 0.74183 | 1 | 1.5 | 1 | 2.7383 | 2084.5 | 0 | 6326.8732 | 4615.7527
邳州 | 2024 | 储能价格系数1.5 | 1.3059 | 1 | 1.5 | 1 | 2.4164 | 2084.5 | 0 | 6326.8732 | 4615.7527
邳州 | 2025 | 储能价格系数1.5 | 1.6307 | 1 | 1.5 | 1 | 2.2092 | 2113 | 3 | 6326.8732 | 4615.7527
邳州 | 2022 | 线路价格系数1.5 |  | 1 | 1 | 1.5 | 2.5267 | 2084.5 | 0 | 5303.9329 | 4468.7123
邳州 | 2023 | 线路价格系数1.5 | 0.74183 | 1 | 1 | 1.5 | 2.7383 | 2084.5 | 0 | 5303.9329 | 4468.7123
邳州 | 2024 | 线路价格系数1.5 | 1.3059 | 1 | 1 | 1.5 | 2.4164 | 2084.5 | 0 | 5303.9329 | 4468.7123
邳州 | 2025 | 线路价格系数1.5 | 1.6307 | 1 | 1 | 1.5 | 2.1914 | 2096 | 35 | 5303.9329 | 4468.7123

## 成本配对效应
价格案例 | 年度 | 主变储能相对系数 | 线路储能相对系数 | 基准R | 价格情景R | R变化 | 容量变化MVA | 储能柜变化
主变价格系数0.7 | 2022 | 0.7 | 1 | 2.5267 | 2.5267 | 0 | 0 | 0
主变价格系数0.7 | 2023 | 0.7 | 1 | 2.7383 | 2.7383 | 0 | 0 | 0
主变价格系数0.7 | 2024 | 0.7 | 1 | 2.4164 | 2.4164 | 0 | 0 | 0
主变价格系数0.7 | 2025 | 0.7 | 1 | 2.1914 | 2.2092 | 0.017774 | 17 | -32
储能价格系数1.5 | 2022 | 0.66667 | 0.66667 | 2.5267 | 2.5267 | 0 | 0 | 0
储能价格系数1.5 | 2023 | 0.66667 | 0.66667 | 2.7383 | 2.7383 | 0 | 0 | 0
储能价格系数1.5 | 2024 | 0.66667 | 0.66667 | 2.4164 | 2.4164 | 0 | 0 | 0
储能价格系数1.5 | 2025 | 0.66667 | 0.66667 | 2.1914 | 2.2092 | 0.017774 | 17 | -32
线路价格系数1.5 | 2022 | 1 | 1.5 | 2.5267 | 2.5267 | 0 | 0 | 0
线路价格系数1.5 | 2023 | 1 | 1.5 | 2.7383 | 2.7383 | 0 | 0 | 0
线路价格系数1.5 | 2024 | 1 | 1.5 | 2.4164 | 2.4164 | 0 | 0 | 0
线路价格系数1.5 | 2025 | 1 | 1.5 | 2.1914 | 2.1914 | 0 | 0 | 0

## 原出力代理辅助量
区县 | 电压kV | 年度 | 原出力毛负荷代理比 | 使用范围
邳州 | 35 | 2022 | 0.55028 | 仅解释原仿真构造，不替代装机口径源荷比
邳州 | 35 | 2023 | 1.9218 | 仅解释原仿真构造，不替代装机口径源荷比
邳州 | 35 | 2024 | 3.1755 | 仅解释原仿真构造，不替代装机口径源荷比
邳州 | 35 | 2025 | 4.0657 | 仅解释原仿真构造，不替代装机口径源荷比
邳州 | 110 | 2022 | 0.30981 | 仅解释原仿真构造，不替代装机口径源荷比
邳州 | 110 | 2023 | 0.85761 | 仅解释原仿真构造，不替代装机口径源荷比
邳州 | 110 | 2024 | 1.939 | 仅解释原仿真构造，不替代装机口径源荷比
邳州 | 110 | 2025 | 2.7049 | 仅解释原仿真构造，不替代装机口径源荷比
市区 | 110 | 2022 | 0.20056 | 仅解释原仿真构造，不替代装机口径源荷比
市区 | 110 | 2023 | 0.27629 | 仅解释原仿真构造，不替代装机口径源荷比
市区 | 110 | 2024 | 0.43614 | 仅解释原仿真构造，不替代装机口径源荷比
市区 | 110 | 2025 | 0.61647 | 仅解释原仿真构造，不替代装机口径源荷比

## 来源指纹
文件 | SHA256
实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/annual_indicator_recommendation.csv | 23c28c71252d89beb1e376b9d94826fcec0ed7baee42afa4718b70f16b42b120
实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/annual_recommendations.csv | e57a67e55ec380df8dec6092a77e3f956b7d8c8608edf959b9e8e17b63f2119e
实验/研究/data/tuomin/电网建模数据_Agent整合版_V1.2/逐月分县分布式光伏.xlsx | 64b5f1a7a6cf210bd43be0b1b8bf5bca549c0160432e8a76a149e90087335539
实验/研究/data/tuomin/电网建模数据_Agent整合版_V1.2/近5年容载比.xlsx | f64be1be4955a268e97edc2678b2a39c3e89f651b7f40cc96e2e700395fe45a1
实验/研究/data/tuomin/电网建模数据_Agent整合版_V1.2/光伏装机.xlsx | 88dd63f0d0e3b8aaed07b77bdba235da35967faefa6a9ff64b92e805559a42ec
参考文献/前沿调研/pdfs/D8_政策标准/《配电网规划设计技术导则（修订稿）》.pdf | 5069a46e9c2e71fb43ffc6db141f5d276bda79f833e4bc178aeed3858b8caf6c
参考政策/分布式电源接入电力系统承载力评估导则（DLT 2041-2025).pdf | b6173403df3f3aa88406e9feb1078d9bd025409affa7d9b780d0e575745539d5
实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/summary.csv | 90ed68f3e4ed8b236519e269c693e486a5ff8734d92c61b28b6724cfae5c6ef9
实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/annual_schemes.csv | fa0ebf28e78f05946db9a8523119945c91f5bd03cd3a766fd968875833094ca8
历史归档/区县统计调整前-2026-09-27.zip | 0e729a0428f835cc87785954ca02733e0a39ba8a3d602cb88354ac7766549386
研究报告/01研究推荐/分析工具/生成区县口径矩阵.py | 9e5bcf932168f539c831656351cb811cc94eb45bef24f190f9b096ce9935ab10