## 方案状态
地区 | 方案 | 状态 | 费用现值_万元 | 费用下界_万元 | 相对间隙 | 说明
市区 | 刚性·允许储能 | 已取得静态可行候选 | 86685.0627 | 82798.8146 | 4.483% | 原表年度负荷+归档正向峰值及低净负荷静态工况；各站单台主变N-1；无时序仿真
市区 | 刚性·无储能对照 | 本模型内无解 |  |  |  | 原表年度负荷+归档正向峰值及低净负荷静态工况；各站单台主变N-1；无时序仿真
市区 | 弹性·允许储能 | 已取得静态可行候选 | 58355.3489 | 58121.6926 | 0.4004% | 原表年度负荷+归档正向峰值及低净负荷静态工况；各站单台主变N-1；无时序仿真
市区 | 弹性·无储能对照 | 已取得静态可行候选 | 58355.3489 | 58349.1841 | 0.01056% | 原表年度负荷+归档正向峰值及低净负荷静态工况；各站单台主变N-1；无时序仿真
邳州 | 刚性·允许储能 | 已取得静态可行候选 | 34106.6307 | 26547.1538 | 22.16% | 原表年度负荷+归档正向峰值及低净负荷静态工况；各站单台主变N-1；无时序仿真
邳州 | 刚性·无储能对照 | 本模型内无解 |  |  |  | 原表年度负荷+归档正向峰值及低净负荷静态工况；各站单台主变N-1；无时序仿真
邳州 | 弹性·允许储能 | 已取得静态可行候选 | 26103.5189 | 23682.36 | 9.275% | 原表年度负荷+归档正向峰值及低净负荷静态工况；各站单台主变N-1；无时序仿真
邳州 | 弹性·无储能对照 | 已取得静态可行候选 | 26103.5189 | 24332.7196 | 6.784% | 原表年度负荷+归档正向峰值及低净负荷静态工况；各站单台主变N-1；无时序仿真

## 两地费用比较
地区 | 刚性费用现值_万元 | 弹性费用现值_万元 | 弹性相对刚性费用变化 | 费用排序是否由界证明 | 刚性联络合计 | 弹性联络合计 | 刚性期末储能_MWh | 弹性期末储能_MWh
市区 | 86685.0627 | 58355.3489 | -32.68% | TRUE | 140 | 71 | 8.385 | 0
邳州 | 34106.6307 | 26103.5189 | -23.46% | TRUE | 61 | 30 | 106.21 | 0

## 逐年方案措施
地区 | 方案 | 年份 | 实际最大负荷_MW | 实际统计容量_MVA | 方案容量_MVA | 方案容载比 | 容量净增_MVA | 购置容量_MVA | 新增第三台_台 | 新建联络_项 | 其中新出线_项 | 储能新增_MWh | 储能累计_MWh | 新增措施费用现值_万元 | 累计费用现值_万元 | 被动超限 | 主变措施
市区 | 刚性·允许储能 | 2022 | 1432.37 | 3345 | 2900 | 2.0246 | 0 | 0 | 0 | 131 | 13 | 8.385 | 8.385 | 77871.5563 | 77871.5563 | 是 | 保持
市区 | 刚性·允许储能 | 2023 | 1542.2167 | 3575 | 2937 | 1.9044 | 37 | 180 | 0 | 9 | 1 | 0 | 8.385 | 8813.5063 | 86685.0627 | 否 | BDZ-00053：40+63→50+63；BDZ-00094：40+50→50+50；BDZ-00114：63+80→80+80
市区 | 刚性·允许储能 | 2024 | 1449.4016 | 3675 | 2937 | 2.0264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.385 | 0 | 86685.0627 | 是 | 保持
市区 | 刚性·允许储能 | 2025 | 1528.82 | 3701 | 2937 | 1.9211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.385 | 0 | 86685.0627 | 否 | 保持
市区 | 弹性·允许储能 | 2022 | 1432.37 | 3345 | 3277 | 2.2878 | 377 | 650 | 4 | 60 | 2 | 0 | 0 | 52304.0462 | 52304.0462 | 否 | BDZ-00013：40+50→40+50+50；BDZ-00024：40+80→80+80；BDZ-00053：40+63→40+63+50；BDZ-00062：40+63→50+63；BDZ-00094：40+50→40+50+50；BDZ-00114：63+80→80+80；BDZ-00115：40+40→40+40+50；BDZ-00139：40+40→80+80；BDZ-00148：50+80→80+80
市区 | 弹性·允许储能 | 2023 | 1542.2167 | 3575 | 3277 | 2.1249 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 6051.3028 | 58355.3489 | 否 | 保持
市区 | 弹性·允许储能 | 2024 | 1449.4016 | 3675 | 3277 | 2.2609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58355.3489 | 否 | 保持
市区 | 弹性·允许储能 | 2025 | 1528.82 | 3701 | 3277 | 2.1435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58355.3489 | 否 | 保持
市区 | 弹性·无储能对照 | 2022 | 1432.37 | 3345 | 3277 | 2.2878 | 377 | 650 | 4 | 60 | 2 | 0 | 0 | 52304.0462 | 52304.0462 | 否 | BDZ-00013：40+50→40+50+50；BDZ-00024：40+80→80+80；BDZ-00053：40+63→40+63+50；BDZ-00062：40+63→50+63；BDZ-00094：40+50→40+50+50；BDZ-00114：63+80→80+80；BDZ-00115：40+40→40+40+50；BDZ-00139：40+40→80+80；BDZ-00148：50+80→80+80
市区 | 弹性·无储能对照 | 2023 | 1542.2167 | 3575 | 3277 | 2.1249 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 6051.3028 | 58355.3489 | 否 | 保持
市区 | 弹性·无储能对照 | 2024 | 1449.4016 | 3675 | 3277 | 2.2609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58355.3489 | 否 | 保持
市区 | 弹性·无储能对照 | 2025 | 1528.82 | 3701 | 3277 | 2.1435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58355.3489 | 否 | 保持
邳州 | 刚性·允许储能 | 2022 | 825.0042 | 2045.5 | 1647 | 1.9964 | 183.5 | 446.5 | 0 | 46 | 12 | 55.255 | 55.255 | 23808.715 | 23808.715 | 否 | BDZ-00016：40+63→63+63；BDZ-00022：20+31.5→50+50；BDZ-00027：20+50→31.5+50；BDZ-00095：20+50→31.5+50；BDZ-00135：31.5+40→63+63；BDZ-00141：20+50→31.5+50；BDZ-00162：20+20→31.5+31.5
邳州 | 刚性·允许储能 | 2023 | 761.2318 | 2151 | 1647 | 2.1636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.255 | 0 | 23808.715 | 是 | 保持
邳州 | 刚性·允许储能 | 2024 | 862.6615 | 2169.5 | 1707 | 1.9788 | 60 | 163 | 0 | 5 | 2 | 4.3 | 59.555 | 4375.4733 | 28184.1883 | 否 | BDZ-00005：20+50→31.5+50；BDZ-00027：31.5+50→50+50；BDZ-00141：31.5+50→50+50；BDZ-00146：20+31.5→31.5+31.5
邳州 | 刚性·允许储能 | 2025 | 956.45 | 2139.5 | 1707 | 1.7847 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 46.655 | 106.21 | 5922.4423 | 34106.6307 | 否 | 保持
邳州 | 弹性·允许储能 | 2022 | 825.0042 | 2045.5 | 1932.5 | 2.3424 | 469 | 855 | 2 | 21 | 6 | 0 | 0 | 23805.0505 | 23805.0505 | 否 | BDZ-00005：20+50→31.5+50；BDZ-00016：40+63→63+63；BDZ-00021：20+50→31.5+50；BDZ-00022：20+31.5→50+50；BDZ-00026：40+40→40+40+50；BDZ-00027：20+50→50+50；BDZ-00028：31.5+80→80+80；BDZ-00095：20+50→31.5+50；BDZ-00096：31.5+80→63+80；BDZ-00135：31.5+40→80+80；BDZ-00141：20+50→50+50；BDZ-00146：20+31.5→31.5+31.5；BDZ-00162：20+20→31.5+31.5；BDZ-00164：20+20→20+20+50
邳州 | 弹性·允许储能 | 2023 | 761.2318 | 2151 | 1932.5 | 2.5386 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 137.5296 | 23942.5801 | 否 | 保持
邳州 | 弹性·允许储能 | 2024 | 862.6615 | 2169.5 | 1932.5 | 2.2402 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 257.8746 | 24200.4547 | 否 | 保持
邳州 | 弹性·允许储能 | 2025 | 956.45 | 2139.5 | 1955.5 | 2.0445 | 23 | 63 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1903.0642 | 26103.5189 | 否 | BDZ-00037：20+50→31.5+50；BDZ-00172：20+50→31.5+50
邳州 | 弹性·无储能对照 | 2022 | 825.0042 | 2045.5 | 1932.5 | 2.3424 | 469 | 855 | 2 | 21 | 6 | 0 | 0 | 23805.0505 | 23805.0505 | 否 | BDZ-00005：20+50→31.5+50；BDZ-00016：40+63→63+63；BDZ-00021：20+50→31.5+50；BDZ-00022：20+31.5→50+50；BDZ-00026：40+40→40+40+50；BDZ-00027：20+50→50+50；BDZ-00028：31.5+80→80+80；BDZ-00095：20+50→31.5+50；BDZ-00096：31.5+80→63+80；BDZ-00135：31.5+40→80+80；BDZ-00141：20+50→50+50；BDZ-00146：20+31.5→31.5+31.5；BDZ-00162：20+20→31.5+31.5；BDZ-00164：20+20→20+20+50
邳州 | 弹性·无储能对照 | 2023 | 761.2318 | 2151 | 1932.5 | 2.5386 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 137.5296 | 23942.5801 | 否 | 保持
邳州 | 弹性·无储能对照 | 2024 | 862.6615 | 2169.5 | 1932.5 | 2.2402 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 257.8746 | 24200.4547 | 否 | 保持
邳州 | 弹性·无储能对照 | 2025 | 956.45 | 2139.5 | 1955.5 | 2.0445 | 23 | 63 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1903.0642 | 26103.5189 | 否 | BDZ-00037：20+50→31.5+50；BDZ-00172：20+50→31.5+50

## 逐年费用分项
地区 | 方案 | 年份 | 主变费用现值_万元 | 联络费用现值_万元 | 储能费用现值_万元 | 当年建设投资_万元 | 新增措施费用现值_万元
市区 | 刚性·允许储能 | 2022 | 0 | 76838.0375 | 1033.5189 | 66215.9794 | 77871.5563
市区 | 刚性·允许储能 | 2023 | 3862.4404 | 4951.0659 | 0 | 7476 | 8813.5063
市区 | 刚性·允许储能 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性·允许储能 | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性·允许储能 | 2022 | 17111.0519 | 35192.9943 | 0 | 42302 | 52304.0462
市区 | 弹性·允许储能 | 2023 | 0 | 6051.3028 | 0 | 5491.2 | 6051.3028
市区 | 弹性·允许储能 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性·允许储能 | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性·无储能对照 | 2022 | 17111.0519 | 35192.9943 | 0 | 42302 | 52304.0462
市区 | 弹性·无储能对照 | 2023 | 0 | 6051.3028 | 0 | 5491.2 | 6051.3028
市区 | 弹性·无储能对照 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性·无储能对照 | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 刚性·允许储能 | 2022 | 10252.7668 | 6745.3239 | 6810.6243 | 18549.5193 | 23808.715
邳州 | 刚性·允许储能 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 刚性·允许储能 | 2024 | 3266.2988 | 644.6864 | 464.4882 | 3746.3659 | 4375.4733
邳州 | 刚性·允许储能 | 2025 | 0 | 1208.3131 | 4714.1292 | 5814.9009 | 5922.4423
邳州 | 弹性·允许储能 | 2022 | 20725.6635 | 3079.387 | 0 | 17579.6667 | 23805.0505
邳州 | 弹性·允许储能 | 2023 | 0 | 137.5296 | 0 | 124.8 | 137.5296
邳州 | 弹性·允许储能 | 2024 | 0 | 257.8746 | 0 | 249.6 | 257.8746
邳州 | 弹性·允许储能 | 2025 | 1178.0763 | 724.9879 | 0 | 1792.92 | 1903.0642
邳州 | 弹性·无储能对照 | 2022 | 20725.6635 | 3079.387 | 0 | 17579.6667 | 23805.0505
邳州 | 弹性·无储能对照 | 2023 | 0 | 137.5296 | 0 | 124.8 | 137.5296
邳州 | 弹性·无储能对照 | 2024 | 0 | 257.8746 | 0 | 249.6 | 257.8746
邳州 | 弹性·无储能对照 | 2025 | 1178.0763 | 724.9879 | 0 | 1792.92 | 1903.0642

## 主变及储能变化
地区 | 方案 | 年份 | 站点 | 调整前主变_MVA | 调整后主变_MVA | 容量净增_MVA | 购置容量_MVA | 新增储能_MWh
市区 | 刚性·允许储能 | 2022 | BDZ-00053 | 40+63 | 40+63 | 0 | 0 | 5.805
市区 | 刚性·允许储能 | 2022 | BDZ-00114 | 63+80 | 63+80 | 0 | 0 | 2.58
市区 | 刚性·允许储能 | 2023 | BDZ-00053 | 40+63 | 50+63 | 10 | 50 | 0
市区 | 刚性·允许储能 | 2023 | BDZ-00094 | 40+50 | 50+50 | 10 | 50 | 0
市区 | 刚性·允许储能 | 2023 | BDZ-00114 | 63+80 | 80+80 | 17 | 80 | 0
市区 | 弹性·允许储能 | 2022 | BDZ-00013 | 40+50 | 40+50+50 | 50 | 50 | 0
市区 | 弹性·允许储能 | 2022 | BDZ-00024 | 40+80 | 80+80 | 40 | 80 | 0
市区 | 弹性·允许储能 | 2022 | BDZ-00053 | 40+63 | 40+63+50 | 50 | 50 | 0
市区 | 弹性·允许储能 | 2022 | BDZ-00062 | 40+63 | 50+63 | 10 | 50 | 0
市区 | 弹性·允许储能 | 2022 | BDZ-00094 | 40+50 | 40+50+50 | 50 | 50 | 0
市区 | 弹性·允许储能 | 2022 | BDZ-00114 | 63+80 | 80+80 | 17 | 80 | 0
市区 | 弹性·允许储能 | 2022 | BDZ-00115 | 40+40 | 40+40+50 | 50 | 50 | 0
市区 | 弹性·允许储能 | 2022 | BDZ-00139 | 40+40 | 80+80 | 80 | 160 | 0
市区 | 弹性·允许储能 | 2022 | BDZ-00148 | 50+80 | 80+80 | 30 | 80 | 0
市区 | 弹性·无储能对照 | 2022 | BDZ-00013 | 40+50 | 40+50+50 | 50 | 50 | 0
市区 | 弹性·无储能对照 | 2022 | BDZ-00024 | 40+80 | 80+80 | 40 | 80 | 0
市区 | 弹性·无储能对照 | 2022 | BDZ-00053 | 40+63 | 40+63+50 | 50 | 50 | 0
市区 | 弹性·无储能对照 | 2022 | BDZ-00062 | 40+63 | 50+63 | 10 | 50 | 0
市区 | 弹性·无储能对照 | 2022 | BDZ-00094 | 40+50 | 40+50+50 | 50 | 50 | 0
市区 | 弹性·无储能对照 | 2022 | BDZ-00114 | 63+80 | 80+80 | 17 | 80 | 0
市区 | 弹性·无储能对照 | 2022 | BDZ-00115 | 40+40 | 40+40+50 | 50 | 50 | 0
市区 | 弹性·无储能对照 | 2022 | BDZ-00139 | 40+40 | 80+80 | 80 | 160 | 0
市区 | 弹性·无储能对照 | 2022 | BDZ-00148 | 50+80 | 80+80 | 30 | 80 | 0
邳州 | 刚性·允许储能 | 2022 | BDZ-00005 | 20+50 | 20+50 | 0 | 0 | 0.86
邳州 | 刚性·允许储能 | 2022 | BDZ-00016 | 40+63 | 63+63 | 23 | 63 | 0
邳州 | 刚性·允许储能 | 2022 | BDZ-00022 | 20+31.5 | 50+50 | 48.5 | 100 | 0
邳州 | 刚性·允许储能 | 2022 | BDZ-00027 | 20+50 | 31.5+50 | 11.5 | 31.5 | 0
邳州 | 刚性·允许储能 | 2022 | BDZ-00028 | 31.5+80 | 31.5+80 | 0 | 0 | 0.86
邳州 | 刚性·允许储能 | 2022 | BDZ-00095 | 20+50 | 31.5+50 | 11.5 | 31.5 | 0
邳州 | 刚性·允许储能 | 2022 | BDZ-00096 | 31.5+80 | 31.5+80 | 0 | 0 | 14.19
邳州 | 刚性·允许储能 | 2022 | BDZ-00135 | 31.5+40 | 63+63 | 54.5 | 126 | 0
邳州 | 刚性·允许储能 | 2022 | BDZ-00141 | 20+50 | 31.5+50 | 11.5 | 31.5 | 4.085
邳州 | 刚性·允许储能 | 2022 | BDZ-00146 | 20+31.5 | 20+31.5 | 0 | 0 | 11.825
邳州 | 刚性·允许储能 | 2022 | BDZ-00162 | 20+20 | 31.5+31.5 | 23 | 63 | 0
邳州 | 刚性·允许储能 | 2022 | BDZ-00164 | 20+20 | 20+20 | 0 | 0 | 23.435
邳州 | 刚性·允许储能 | 2024 | BDZ-00005 | 20+50 | 31.5+50 | 11.5 | 31.5 | 0
邳州 | 刚性·允许储能 | 2024 | BDZ-00021 | 20+50 | 20+50 | 0 | 0 | 0.86
邳州 | 刚性·允许储能 | 2024 | BDZ-00027 | 31.5+50 | 50+50 | 18.5 | 50 | 0
邳州 | 刚性·允许储能 | 2024 | BDZ-00028 | 31.5+80 | 31.5+80 | 0 | 0 | 3.44
邳州 | 刚性·允许储能 | 2024 | BDZ-00141 | 31.5+50 | 50+50 | 18.5 | 50 | 0
邳州 | 刚性·允许储能 | 2024 | BDZ-00146 | 20+31.5 | 31.5+31.5 | 11.5 | 31.5 | 0
邳州 | 刚性·允许储能 | 2025 | BDZ-00021 | 20+50 | 20+50 | 0 | 0 | 1.075
邳州 | 刚性·允许储能 | 2025 | BDZ-00026 | 40+40 | 40+40 | 0 | 0 | 0.43
邳州 | 刚性·允许储能 | 2025 | BDZ-00028 | 31.5+80 | 31.5+80 | 0 | 0 | 9.89
邳州 | 刚性·允许储能 | 2025 | BDZ-00037 | 20+50 | 20+50 | 0 | 0 | 1.29
邳州 | 刚性·允许储能 | 2025 | BDZ-00048 | 20+80 | 20+80 | 0 | 0 | 3.87
邳州 | 刚性·允许储能 | 2025 | BDZ-00096 | 31.5+80 | 31.5+80 | 0 | 0 | 6.45
邳州 | 刚性·允许储能 | 2025 | BDZ-00135 | 63+63 | 63+63 | 0 | 0 | 19.135
邳州 | 刚性·允许储能 | 2025 | BDZ-00164 | 20+20 | 20+20 | 0 | 0 | 1.72
邳州 | 刚性·允许储能 | 2025 | BDZ-00172 | 20+50 | 20+50 | 0 | 0 | 2.795
邳州 | 弹性·允许储能 | 2022 | BDZ-00005 | 20+50 | 31.5+50 | 11.5 | 31.5 | 0
邳州 | 弹性·允许储能 | 2022 | BDZ-00016 | 40+63 | 63+63 | 23 | 63 | 0
邳州 | 弹性·允许储能 | 2022 | BDZ-00021 | 20+50 | 31.5+50 | 11.5 | 31.5 | 0
邳州 | 弹性·允许储能 | 2022 | BDZ-00022 | 20+31.5 | 50+50 | 48.5 | 100 | 0
邳州 | 弹性·允许储能 | 2022 | BDZ-00026 | 40+40 | 40+40+50 | 50 | 50 | 0
邳州 | 弹性·允许储能 | 2022 | BDZ-00027 | 20+50 | 50+50 | 30 | 50 | 0
邳州 | 弹性·允许储能 | 2022 | BDZ-00028 | 31.5+80 | 80+80 | 48.5 | 80 | 0
邳州 | 弹性·允许储能 | 2022 | BDZ-00095 | 20+50 | 31.5+50 | 11.5 | 31.5 | 0
邳州 | 弹性·允许储能 | 2022 | BDZ-00096 | 31.5+80 | 63+80 | 31.5 | 63 | 0
邳州 | 弹性·允许储能 | 2022 | BDZ-00135 | 31.5+40 | 80+80 | 88.5 | 160 | 0
邳州 | 弹性·允许储能 | 2022 | BDZ-00141 | 20+50 | 50+50 | 30 | 50 | 0
邳州 | 弹性·允许储能 | 2022 | BDZ-00146 | 20+31.5 | 31.5+31.5 | 11.5 | 31.5 | 0
邳州 | 弹性·允许储能 | 2022 | BDZ-00162 | 20+20 | 31.5+31.5 | 23 | 63 | 0
邳州 | 弹性·允许储能 | 2022 | BDZ-00164 | 20+20 | 20+20+50 | 50 | 50 | 0
邳州 | 弹性·允许储能 | 2025 | BDZ-00037 | 20+50 | 31.5+50 | 11.5 | 31.5 | 0
邳州 | 弹性·允许储能 | 2025 | BDZ-00172 | 20+50 | 31.5+50 | 11.5 | 31.5 | 0
邳州 | 弹性·无储能对照 | 2022 | BDZ-00005 | 20+50 | 31.5+50 | 11.5 | 31.5 | 0
邳州 | 弹性·无储能对照 | 2022 | BDZ-00016 | 40+63 | 63+63 | 23 | 63 | 0
邳州 | 弹性·无储能对照 | 2022 | BDZ-00021 | 20+50 | 31.5+50 | 11.5 | 31.5 | 0
邳州 | 弹性·无储能对照 | 2022 | BDZ-00022 | 20+31.5 | 50+50 | 48.5 | 100 | 0
邳州 | 弹性·无储能对照 | 2022 | BDZ-00026 | 40+40 | 40+40+50 | 50 | 50 | 0
邳州 | 弹性·无储能对照 | 2022 | BDZ-00027 | 20+50 | 50+50 | 30 | 50 | 0
邳州 | 弹性·无储能对照 | 2022 | BDZ-00028 | 31.5+80 | 80+80 | 48.5 | 80 | 0
邳州 | 弹性·无储能对照 | 2022 | BDZ-00095 | 20+50 | 31.5+50 | 11.5 | 31.5 | 0
邳州 | 弹性·无储能对照 | 2022 | BDZ-00096 | 31.5+80 | 63+80 | 31.5 | 63 | 0
邳州 | 弹性·无储能对照 | 2022 | BDZ-00135 | 31.5+40 | 80+80 | 88.5 | 160 | 0
邳州 | 弹性·无储能对照 | 2022 | BDZ-00141 | 20+50 | 50+50 | 30 | 50 | 0
邳州 | 弹性·无储能对照 | 2022 | BDZ-00146 | 20+31.5 | 31.5+31.5 | 11.5 | 31.5 | 0
邳州 | 弹性·无储能对照 | 2022 | BDZ-00162 | 20+20 | 31.5+31.5 | 23 | 63 | 0
邳州 | 弹性·无储能对照 | 2022 | BDZ-00164 | 20+20 | 20+20+50 | 50 | 50 | 0
邳州 | 弹性·无储能对照 | 2025 | BDZ-00037 | 20+50 | 31.5+50 | 11.5 | 31.5 | 0
邳州 | 弹性·无储能对照 | 2025 | BDZ-00172 | 20+50 | 31.5+50 | 11.5 | 31.5 | 0

## 联络项目明细
地区 | 方案 | 年份 | 项目 | 源站 | 邻站 | 源端馈线 | 接收馈线 | 能力_MW | 新增间隔站 | 候选依据
市区 | 刚性·允许储能 | 2022 | CITY-TIE-0007 | BDZ-00012 | BDZ-00114 | ASSUMED-BDZ-00012-05 | ASSUMED-BDZ-00114-01 | 7.4911 |  | 规划假设：同上级电源筛候选，既有馈线负荷等分；非已核实10kV线路
市区 | 刚性·允许储能 | 2022 | CITY-TIE-0008 | BDZ-00012 | BDZ-00114 | ASSUMED-BDZ-00012-06 | ASSUMED-BDZ-00114-02 | 7.4911 |  | 规划假设：同上级电源筛候选，既有馈线负荷等分；非已核实10kV线路
市区 | 刚性·允许储能 | 2022 | CITY-TIE-0009 | BDZ-00012 | BDZ-00114 | ASSUMED-BDZ-00012-07 | ASSUMED-BDZ-00114-03 | 7.4911 |  | 规划假设：同上级电源筛候选，既有馈线负荷等分；非已核实10kV线路
市区 | 刚性·允许储能 | 2022 | CITY-TIE-0010 | BDZ-00012 | BDZ-00114 | ASSUMED-BDZ-00012-08 | ASSUMED-BDZ-00114-04 | 7.4911 |  | 规划假设：同上级电源筛候选，既有馈线负荷等分；非已核实10kV线路
市区 | 刚性·允许储能 | 2022 | CITY-TIE-0019 | BDZ-00013 | BDZ-00053 | ASSUMED-BDZ-00013-01 | ASSUMED-BDZ-00053-01 | 7.4911 |  | 规划假设：同上级电源筛候选，既有馈线负荷等分；非已核实10kV线路
市区 | 刚性·允许储能 | 2022 | CITY-TIE-0020 | BDZ-00013 | BDZ-00053 | ASSUMED-BDZ-00013-02 | ASSUMED-BDZ-00053-02 | 7.4911 |  | 规划假设：同上级电源筛候选，既有馈线负荷等分；非已核实10kV线路
市区 | 刚性·允许储能 | 2022 | CITY-TIE-0021 | BDZ-00013 | BDZ-00053 | ASSUMED-BDZ-00013-03 | ASSUMED-BDZ-00053-03 | 7.4911 |  | 规划假设：同上级电源筛候选，既有馈线负荷等分；非已核实10kV线路
市区 | 刚性·允许储能 | 2022 | CITY-TIE-0022 | BDZ-00013 | BDZ-00053 | ASSUMED-BDZ-00013-04 | ASSUMED-BDZ-00053-04 | 7.4911 |  | 规划假设：同上级电源筛候选，既有馈线负荷等分；非已核实10kV线路
市区 | 刚性·允许储能 | 2022 | CITY-FEEDER-0032 | BDZ-00013 | BDZ-00076 | ASSUMED-BDZ-00013-06 | SIM-CITY-FEEDER-0032 | 7.4911 | BDZ-00076 | 规划假设：既有源端馈线接邻站新出线，占用受站备用间隔
市区 | 刚性·允许储能 | 2022 | CITY-FEEDER-0039 | BDZ-00013 | BDZ-00106 | ASSUMED-BDZ-00013-09 | SIM-CITY-FEEDER-0039 | 7.4911 | BDZ-00106 | 规划假设：既有源端馈线接邻站新出线，占用受站备用间隔
市区 | 刚性·允许储能 | 2022 | CITY-TIE-0044 | BDZ-00013 | BDZ-00183 | ASSUMED-BDZ-00013-14 | ASSUMED-BDZ-00183-02 | 7.4911 |  | 规划假设：同上级电源筛候选，既有馈线负荷等分；非已核实10kV线路
市区 | 刚性·允许储能 | 2022 | CITY-TIE-0045 | BDZ-00013 | BDZ-00183 | ASSUMED-BDZ-00013-15 | ASSUMED-BDZ-00183-03 | 7.4911 |  | 规划假设：同上级电源筛候选，既有馈线负荷等分；非已核实10kV线路
市区 | 刚性·允许储能 | 2022 | CITY-FEEDER-0047 | BDZ-00013 | BDZ-00183 | ASSUMED-BDZ-00013-13 | SIM-CITY-FEEDER-0047 | 7.4911 | BDZ-00183 | 规划假设：既有源端馈线接邻站新出线，占用受站备用间隔
市区 | 刚性·允许储能 | 2022 | CITY-TIE-0060 | BDZ-00023 | BDZ-00074 | ASSUMED-BDZ-00023-06 | ASSUMED-BDZ-00074-02 | 7.4911 |  | 规划假设：同上级电源筛候选，既有馈线负荷等分；非已核实10kV线路
市区 | 刚性·允许储能 | 2022 | CITY-TIE-0062 | BDZ-00023 | BDZ-00074 | ASSUMED-BDZ-00023-08 | ASSUMED-BDZ-00074-04 | 7.4911 |  | 规划假设：同上级电源筛候选，既有馈线负荷等分；非已核实10kV线路
市区 | 刚性·允许储能 | 2022 | CITY-TIE-0075 | BDZ-00023 | BDZ-00094 | ASSUMED-BDZ-00023-13 | ASSUMED-BDZ-00094-01 | 7.4911 |  | 规划假设：同上级电源筛候选，既有馈线负荷等分；非已核实10kV线路
市区 | 刚性·允许储能 | 2022 | CITY-TIE-0076 | BDZ-00023 | BDZ-00094 | ASSUMED-BDZ-00023-14 | ASSUMED-BDZ-00094-02 | 7.4911 |  | 规划假设：同上级电源筛候选，既有馈线负荷等分；非已核实10kV线路
市区 | 刚性·允许储能 | 2022 | CITY-TIE-0077 | BDZ-00023 | BDZ-00094 | ASSUMED-BDZ-00023-15 | ASSUMED-BDZ-00094-03 | 7.4911 |  | 规划假设：同上级电源筛候选，既有馈线负荷等分；非已核实10kV线路
市区 | 刚性·允许储能 | 2022 | CITY-TIE-0078 | BDZ-00023 | BDZ-00094 | ASSUMED-BDZ-00023-16 | ASSUMED-BDZ-00094-04 | 7.4911 |  | 规划假设：同上级电源筛候选，既有馈线负荷等分；非已核实10kV线路
市区 | 刚性·允许储能 | 2022 | CITY-TIE-0083 | BDZ-00023 | BDZ-00103 | ASSUMED-BDZ-00023-17 | ASSUMED-BDZ-00103-01 | 7.4911 |  | 规划假设：同上级电源筛候选，既有馈线负荷等分；非已核实10kV线路
市区 | 刚性·允许储能 | 2022 | CITY-TIE-0091 | BDZ-00023 | BDZ-00115 | ASSUMED-BDZ-00023-21 | ASSUMED-BDZ-00115-01 | 7.4911 |  | 规划假设：同上级电源筛候选，既有馈线负荷等分；非已核实10kV线路
市区 | 刚性·允许储能 | 2022 | CITY-TIE-0092 | BDZ-00023 | BDZ-00115 | ASSUMED-BDZ-00023-22 | ASSUMED-BDZ-00115-02 | 7.4911 |  | 规划假设：同上级电源筛候选，既有馈线负荷等分；非已核实10kV线路
市区 | 刚性·允许储能 | 2022 | CITY-TIE-0093 | BDZ-00023 | BDZ-00115 | ASSUMED-BDZ-00023-23 | ASSUMED-BDZ-00115-03 | 7.4911 |  | 规划假设：同上级电源筛候选，既有馈线负荷等分；非已核实10kV线路
市区 | 刚性·允许储能 | 2022 | CITY-TIE-0094 | BDZ-00023 | BDZ-00115 | ASSUMED-BDZ-00023-24 | ASSUMED-BDZ-00115-04 | 7.4911 |  | 规划假设：同上级电源筛候选，既有馈线负荷等分；非已核实10kV线路
市区 | 刚性·允许储能 | 2022 | CITY-TIE-0114 | BDZ-00024 | BDZ-00042 | ASSUMED-BDZ-00024-02 | ASSUMED-BDZ-00042-02 | 7.4911 |  | 规划假设：同上级电源筛候选，既有馈线负荷等分；非已核实10kV线路
市区 | 刚性·允许储能 | 2022 | CITY-TIE-0121 | BDZ-00024 | BDZ-00055 | ASSUMED-BDZ-00024-07 | ASSUMED-BDZ-00055-03 | 7.4911 |  | 规划假设：同上级电源筛候选，既有馈线负荷等分；非已核实10kV线路
市区 | 刚性·允许储能 | 2022 | CITY-TIE-0122 | BDZ-00024 | BDZ-00055 | ASSUMED-BDZ-00024-08 | ASSUMED-BDZ-00055-04 | 7.4911 |  | 规划假设：同上级电源筛候选，既有馈线负荷等分；非已核实10kV线路
市区 | 刚性·允许储能 | 2022 | CITY-TIE-0124 | BDZ-00024 | BDZ-00062 | ASSUMED-BDZ-00024-10 | ASSUMED-BDZ-00062-02 | 7.4911 |  | 规划假设：同上级电源筛候选，既有馈线负荷等分；非已核实10kV线路
市区 | 刚性·允许储能 | 2022 | CITY-TIE-0125 | BDZ-00024 | BDZ-00062 | ASSUMED-BDZ-00024-11 | ASSUMED-BDZ-00062-03 | 7.4911 |  | 规划假设：同上级电源筛候选，既有馈线负荷等分；非已核实10kV线路
市区 | 刚性·允许储能 | 2022 | CITY-TIE-0127 | BDZ-00024 | BDZ-00065 | ASSUMED-BDZ-00024-13 | ASSUMED-BDZ-00065-05 | 7.4911 |  | 规划假设：同上级电源筛候选，既有馈线负荷等分；非已核实10kV线路
市区 | 刚性·允许储能 | 2022 | CITY-TIE-0128 | BDZ-00024 | BDZ-00065 | ASSUMED-BDZ-00024-14 | ASSUMED-BDZ-00065-06 | 7.4911 |  | 规划假设：同上级电源筛候选，既有馈线负荷等分；非已核实10kV线路
市区 | 刚性·允许储能 | 2022 | CITY-TIE-0129 | BDZ-00024 | BDZ-00065 | ASSUMED-BDZ-00024-15 | ASSUMED-BDZ-00065-07 | 7.4911 |  | 规划假设：同上级电源筛候选，既有馈线负荷等分；非已核实10kV线路
市区 | 刚性·允许储能 | 2022 | CITY-TIE-0135 | BDZ-00024 | BDZ-00110 | ASSUMED-BDZ-00024-19 | ASSUMED-BDZ-00110-03 | 7.4911 |  | 规划假设：同上级电源筛候选，既有馈线负荷等分；非已核实10kV线路
市区 | 刚性·允许储能 | 2022 | CITY-TIE-0139 | BDZ-00024 | BDZ-00139 | ASSUMED-BDZ-00024-21 | ASSUMED-BDZ-00139-01 | 7.4911 |  | 规划假设：同上级电源筛候选，既有馈线负荷等分；非已核实10kV线路
市区 | 刚性·允许储能 | 2022 | CITY-TIE-0140 | BDZ-00024 | BDZ-00139 | ASSUMED-BDZ-00024-22 | ASSUMED-BDZ-00139-02 | 7.4911 |  | 规划假设：同上级电源筛候选，既有馈线负荷等分；非已核实10kV线路
市区 | 刚性·允许储能 | 2022 | CITY-TIE-0141 | BDZ-00024 | BDZ-00139 | ASSUMED-BDZ-00024-23 | ASSUMED-BDZ-00139-03 | 7.4911 |  | 规划假设：同上级电源筛候选，既有馈线负荷等分；非已核实10kV线路
市区 | 刚性·允许储能 | 2022 | CITY-TIE-0142 | BDZ-00024 | BDZ-00139 | ASSUMED-BDZ-00024-24 | ASSUMED-BDZ-00139-04 | 7.4911 |  | 规划假设：同上级电源筛候选，既有馈线负荷等分；非已核实10kV线路
市区 | 刚性·允许储能 | 2022 | CITY-TIE-0145 | BDZ-00024 | BDZ-00148 | ASSUMED-BDZ-00024-25 | ASSUMED-BDZ-00148-01 | 7.4911 |  | 规划假设：同上级电源筛候选，既有馈线负荷等分；非已核实10kV线路
市区 | 刚性·允许储能 | 2022 | CITY-TIE-0146 | BDZ-00024 | BDZ-00148 | ASSUMED-BDZ-00024-26 | ASSUMED-BDZ-00148-02 | 7.4911 |  | 规划假设：同上级电源筛候选，既有馈线负荷等分；非已核实10kV线路
市区 | 刚性·允许储能 | 2022 | CITY-TIE-0147 | BDZ-00024 | BDZ-00148 | ASSUMED-BDZ-00024-27 | ASSUMED-BDZ-00148-03 | 7.4911 |  | 规划假设：同上级电源筛候选，既有馈线负荷等分；非已核实10kV线路
市区 | 刚性·允许储能 | 2022 | CITY-TIE-0148 | BDZ-00024 | BDZ-00148 | ASSUMED-BDZ-00024-28 | ASSUMED-BDZ-00148-04 | 7.4911 |  | 规划假设：同上级电源筛候选，既有馈线负荷等分；非已核实10kV线路
市区 | 刚性·允许储能 | 2022 | CITY-TIE-0172 | BDZ-00042 | BDZ-00148 | ASSUMED-BDZ-00042-18 | ASSUMED-BDZ-00148-06 | 7.4911 |  | 规划假设：同上级电源筛候选，既有馈线负荷等分；非已核实10kV线路
市区 | 刚性·允许储能 | 2022 | CITY-TIE-0173 | BDZ-00042 | BDZ-00148 | ASSUMED-BDZ-00042-19 | ASSUMED-BDZ-00148-07 | 7.4911 |  | 规划假设：同上级电源筛候选，既有馈线负荷等分；非已核实10kV线路
市区 | 刚性·允许储能 | 2022 | CITY-TIE-0174 | BDZ-00042 | BDZ-00148 | ASSUMED-BDZ-00042-20 | ASSUMED-BDZ-00148-08 | 7.4911 |  | 规划假设：同上级电源筛候选，既有馈线负荷等分；非已核实10kV线路
市区 | 刚性·允许储能 | 2022 | CITY-TIE-0179 | BDZ-00042 | BDZ-00151 | ASSUMED-BDZ-00042-21 | ASSUMED-BDZ-00151-01 | 7.4911 |  | 规划假设：同上级电源筛候选，既有馈线负荷等分；非已核实10kV线路
市区 | 刚性·允许储能 | 2022 | CITY-TIE-0181 | BDZ-00042 | BDZ-00151 | ASSUMED-BDZ-00042-23 | ASSUMED-BDZ-00151-03 | 7.4911 |  | 规划假设：同上级电源筛候选，既有馈线负荷等分；非已核实10kV线路
市区 | 刚性·允许储能 | 2022 | CITY-TIE-0182 | BDZ-00042 | BDZ-00151 | ASSUMED-BDZ-00042-24 | ASSUMED-BDZ-00151-04 | 7.4911 |  | 规划假设：同上级电源筛候选，既有馈线负荷等分；非已核实10kV线路
市区 | 刚性·允许储能 | 2022 | CITY-TIE-0212 | BDZ-00051 | BDZ-00094 | ASSUMED-BDZ-00051-14 | ASSUMED-BDZ-00094-06 | 7.4911 |  | 规划假设：同上级电源筛候选，既有馈线负荷等分；非已核实10kV线路
市区 | 刚性·允许储能 | 2022 | CITY-TIE-0213 | BDZ-00051 | BDZ-00094 | ASSUMED-BDZ-00051-15 | ASSUMED-BDZ-00094-07 | 7.4911 |  | 规划假设：同上级电源筛候选，既有馈线负荷等分；非已核实10kV线路
市区 | 刚性·允许储能 | 2022 | CITY-TIE-0227 | BDZ-00051 | BDZ-00115 | ASSUMED-BDZ-00051-21 | ASSUMED-BDZ-00115-05 | 7.4911 |  | 规划假设：同上级电源筛候选，既有馈线负荷等分；非已核实10kV线路
市区 | 刚性·允许储能 | 2022 | CITY-TIE-0229 | BDZ-00051 | BDZ-00115 | ASSUMED-BDZ-00051-23 | ASSUMED-BDZ-00115-07 | 7.4911 |  | 规划假设：同上级电源筛候选，既有馈线负荷等分；非已核实10kV线路
市区 | 刚性·允许储能 | 2022 | CITY-TIE-0230 | BDZ-00051 | BDZ-00115 | ASSUMED-BDZ-00051-01 | ASSUMED-BDZ-00115-08 | 7.4911 |  | 规划假设：同上级电源筛候选，既有馈线负荷等分；非已核实10kV线路
市区 | 刚性·允许储能 | 2022 | CITY-TIE-0251 | BDZ-00053 | BDZ-00076 | ASSUMED-BDZ-00053-07 | ASSUMED-BDZ-00076-07 | 7.4911 |  | 规划假设：同上级电源筛候选，既有馈线负荷等分；非已核实10kV线路
市区 | 刚性·允许储能 | 2022 | CITY-TIE-0252 | BDZ-00053 | BDZ-00076 | ASSUMED-BDZ-00053-08 | ASSUMED-BDZ-00076-08 | 7.4911 |  | 规划假设：同上级电源筛候选，既有馈线负荷等分；非已核实10kV线路
市区 | 刚性·允许储能 | 2022 | CITY-FEEDER-0253 | BDZ-00053 | BDZ-00076 | ASSUMED-BDZ-00053-05 | SIM-CITY-FEEDER-0253 | 7.4911 | BDZ-00076 | 规划假设：既有源端馈线接邻站新出线，占用受站备用间隔
市区 | 刚性·允许储能 | 2022 | CITY-FEEDER-0254 | BDZ-00053 | BDZ-00076 | ASSUMED-BDZ-00053-06 | SIM-CITY-FEEDER-0254 | 7.4911 | BDZ-00076 | 规划假设：既有源端馈线接邻站新出线，占用受站备用间隔
市区 | 刚性·允许储能 | 2022 | CITY-TIE-0258 | BDZ-00053 | BDZ-00106 | ASSUMED-BDZ-00053-10 | ASSUMED-BDZ-00106-01 | 7.4911 |  | 规划假设：同上级电源筛候选，既有馈线负荷等分；非已核实10kV线路
市区 | 刚性·允许储能 | 2022 | CITY-TIE-0259 | BDZ-00053 | BDZ-00106 | ASSUMED-BDZ-00053-11 | ASSUMED-BDZ-00106-02 | 7.4911 |  | 规划假设：同上级电源筛候选，既有馈线负荷等分；非已核实10kV线路
市区 | 刚性·允许储能 | 2022 | CITY-TIE-0260 | BDZ-00053 | BDZ-00106 | ASSUMED-BDZ-00053-12 | ASSUMED-BDZ-00106-03 | 7.4911 |  | 规划假设：同上级电源筛候选，既有馈线负荷等分；非已核实10kV线路
市区 | 刚性·允许储能 | 2022 | CITY-FEEDER-0261 | BDZ-00053 | BDZ-00106 | ASSUMED-BDZ-00053-09 | SIM-CITY-FEEDER-0261 | 7.4911 | BDZ-00106 | 规划假设：既有源端馈线接邻站新出线，占用受站备用间隔
市区 | 刚性·允许储能 | 2022 | CITY-TIE-0265 | BDZ-00053 | BDZ-00139 | ASSUMED-BDZ-00053-13 | ASSUMED-BDZ-00139-05 | 7.4911 |  | 规划假设：同上级电源筛候选，既有馈线负荷等分；非已核实10kV线路
市区 | 刚性·允许储能 | 2022 | CITY-TIE-0266 | BDZ-00053 | BDZ-00139 | ASSUMED-BDZ-00053-14 | ASSUMED-BDZ-00139-06 | 7.4911 |  | 规划假设：同上级电源筛候选，既有馈线负荷等分；非已核实10kV线路
市区 | 刚性·允许储能 | 2022 | CITY-TIE-0267 | BDZ-00053 | BDZ-00139 | ASSUMED-BDZ-00053-15 | ASSUMED-BDZ-00139-07 | 7.4911 |  | 规划假设：同上级电源筛候选，既有馈线负荷等分；非已核实10kV线路
市区 | 刚性·允许储能 | 2022 | CITY-TIE-0268 | BDZ-00053 | BDZ-00139 | ASSUMED-BDZ-00053-16 | ASSUMED-BDZ-00139-08 | 7.4911 |  | 规划假设：同上级电源筛候选，既有馈线负荷等分；非已核实10kV线路
市区 | 刚性·允许储能 | 2022 | CITY-TIE-0290 | BDZ-00055 | BDZ-00148 | ASSUMED-BDZ-00055-11 | ASSUMED-BDZ-00148-12 | 7.4911 |  | 规划假设：同上级电源筛候选，既有馈线负荷等分；非已核实10kV线路
市区 | 刚性·允许储能 | 2022 | CITY-TIE-0295 | BDZ-00055 | BDZ-00151 | ASSUMED-BDZ-00055-01 | ASSUMED-BDZ-00151-07 | 7.4911 |  | 规划假设：同上级电源筛候选，既有馈线负荷等分；非已核实10kV线路
市区 | 刚性·允许储能 | 2022 | CITY-TIE-0311 | BDZ-00062 | BDZ-00148 | ASSUMED-BDZ-00062-17 | ASSUMED-BDZ-00148-13 | 7.4911 |  | 规划假设：同上级电源筛候选，既有馈线负荷等分；非已核实10kV线路
市区 | 刚性·允许储能 | 2022 | CITY-TIE-0312 | BDZ-00062 | BDZ-00148 | ASSUMED-BDZ-00062-18 | ASSUMED-BDZ-00148-14 | 7.4911 |  | 规划假设：同上级电源筛候选，既有馈线负荷等分；非已核实10kV线路
市区 | 刚性·允许储能 | 2022 | CITY-TIE-0313 | BDZ-00062 | BDZ-00148 | ASSUMED-BDZ-00062-19 | ASSUMED-BDZ-00148-15 | 7.4911 |  | 规划假设：同上级电源筛候选，既有馈线负荷等分；非已核实10kV线路
市区 | 刚性·允许储能 | 2022 | CITY-TIE-0314 | BDZ-00062 | BDZ-00148 | ASSUMED-BDZ-00062-20 | ASSUMED-BDZ-00148-16 | 7.4911 |  | 规划假设：同上级电源筛候选，既有馈线负荷等分；非已核实10kV线路
市区 | 刚性·允许储能 | 2022 | CITY-TIE-0317 | BDZ-00062 | BDZ-00151 | ASSUMED-BDZ-00062-21 | ASSUMED-BDZ-00151-09 | 7.4911 |  | 规划假设：同上级电源筛候选，既有馈线负荷等分；非已核实10kV线路
市区 | 刚性·允许储能 | 2022 | CITY-TIE-0318 | BDZ-00062 | BDZ-00151 | ASSUMED-BDZ-00062-22 | ASSUMED-BDZ-00151-10 | 7.4911 |  | 规划假设：同上级电源筛候选，既有馈线负荷等分；非已核实10kV线路
市区 | 刚性·允许储能 | 2022 | CITY-TIE-0319 | BDZ-00062 | BDZ-00151 | ASSUMED-BDZ-00062-23 | ASSUMED-BDZ-00151-11 | 7.4911 |  | 规划假设：同上级电源筛候选，既有馈线负荷等分；非已核实10kV线路
市区 | 刚性·允许储能 | 2022 | CITY-TIE-0320 | BDZ-00062 | BDZ-00151 | ASSUMED-BDZ-00062-24 | ASSUMED-BDZ-00151-12 | 7.4911 |  | 规划假设：同上级电源筛候选，既有馈线负荷等分；非已核实10kV线路
市区 | 刚性·允许储能 | 2022 | CITY-TIE-0337 | BDZ-00065 | BDZ-00114 | ASSUMED-BDZ-00065-13 | ASSUMED-BDZ-00114-05 | 7.4911 |  | 规划假设：同上级电源筛候选，既有馈线负荷等分；非已核实10kV线路
市区 | 刚性·允许储能 | 2022 | CITY-TIE-0338 | BDZ-00065 | BDZ-00114 | ASSUMED-BDZ-00065-14 | ASSUMED-BDZ-00114-06 | 7.4911 |  | 规划假设：同上级电源筛候选，既有馈线负荷等分；非已核实10kV线路
市区 | 刚性·允许储能 | 2022 | CITY-TIE-0339 | BDZ-00065 | BDZ-00114 | ASSUMED-BDZ-00065-15 | ASSUMED-BDZ-00114-07 | 7.4911 |  | 规划假设：同上级电源筛候选，既有馈线负荷等分；非已核实10kV线路
市区 | 刚性·允许储能 | 2022 | CITY-TIE-0340 | BDZ-00065 | BDZ-00114 | ASSUMED-BDZ-00065-16 | ASSUMED-BDZ-00114-08 | 7.4911 |  | 规划假设：同上级电源筛候选，既有馈线负荷等分；非已核实10kV线路
市区 | 刚性·允许储能 | 2022 | CITY-TIE-0345 | BDZ-00065 | BDZ-00139 | ASSUMED-BDZ-00065-17 | ASSUMED-BDZ-00139-09 | 7.4911 |  | 规划假设：同上级电源筛候选，既有馈线负荷等分；非已核实10kV线路
市区 | 刚性·允许储能 | 2022 | CITY-TIE-0348 | BDZ-00065 | BDZ-00139 | ASSUMED-BDZ-00065-20 | ASSUMED-BDZ-00139-12 | 7.4911 |  | 规划假设：同上级电源筛候选，既有馈线负荷等分；非已核实10kV线路
市区 | 刚性·允许储能 | 2022 | CITY-FEEDER-0352 | BDZ-00139 | BDZ-00065 | ASSUMED-BDZ-00139-10 | SIM-CITY-FEEDER-0352 | 7.4911 | BDZ-00065 | 规划假设：既有源端馈线接邻站新出线，占用受站备用间隔
市区 | 刚性·允许储能 | 2022 | CITY-TIE-0370 | BDZ-00074 | BDZ-00094 | ASSUMED-BDZ-00074-14 | ASSUMED-BDZ-00094-10 | 7.4911 |  | 规划假设：同上级电源筛候选，既有馈线负荷等分；非已核实10kV线路
市区 | 刚性·允许储能 | 2022 | CITY-TIE-0371 | BDZ-00074 | BDZ-00094 | ASSUMED-BDZ-00074-15 | ASSUMED-BDZ-00094-11 | 7.4911 |  | 规划假设：同上级电源筛候选，既有馈线负荷等分；非已核实10kV线路
市区 | 刚性·允许储能 | 2022 | CITY-TIE-0377 | BDZ-00074 | BDZ-00114 | ASSUMED-BDZ-00074-17 | ASSUMED-BDZ-00114-09 | 7.4911 |  | 规划假设：同上级电源筛候选，既有馈线负荷等分；非已核实10kV线路
市区 | 刚性·允许储能 | 2022 | CITY-TIE-0378 | BDZ-00074 | BDZ-00114 | ASSUMED-BDZ-00074-18 | ASSUMED-BDZ-00114-10 | 7.4911 |  | 规划假设：同上级电源筛候选，既有馈线负荷等分；非已核实10kV线路
市区 | 刚性·允许储能 | 2022 | CITY-TIE-0379 | BDZ-00074 | BDZ-00114 | ASSUMED-BDZ-00074-19 | ASSUMED-BDZ-00114-11 | 7.4911 |  | 规划假设：同上级电源筛候选，既有馈线负荷等分；非已核实10kV线路
市区 | 刚性·允许储能 | 2022 | CITY-TIE-0380 | BDZ-00074 | BDZ-00114 | ASSUMED-BDZ-00074-20 | ASSUMED-BDZ-00114-12 | 7.4911 |  | 规划假设：同上级电源筛候选，既有馈线负荷等分；非已核实10kV线路
市区 | 刚性·允许储能 | 2022 | CITY-TIE-0385 | BDZ-00074 | BDZ-00115 | ASSUMED-BDZ-00074-21 | ASSUMED-BDZ-00115-13 | 7.4911 |  | 规划假设：同上级电源筛候选，既有馈线负荷等分；非已核实10kV线路
市区 | 刚性·允许储能 | 2022 | CITY-TIE-0401 | BDZ-00074 | BDZ-00155 | ASSUMED-BDZ-00074-06 | ASSUMED-BDZ-00155-11 | 7.4911 |  | 规划假设：同上级电源筛候选，既有馈线负荷等分；非已核实10kV线路
市区 | 刚性·允许储能 | 2022 | CITY-TIE-0423 | BDZ-00076 | BDZ-00139 | ASSUMED-BDZ-00076-13 | ASSUMED-BDZ-00139-13 | 7.4911 |  | 规划假设：同上级电源筛候选，既有馈线负荷等分；非已核实10kV线路
市区 | 刚性·允许储能 | 2022 | CITY-TIE-0425 | BDZ-00076 | BDZ-00139 | ASSUMED-BDZ-00076-15 | ASSUMED-BDZ-00139-15 | 7.4911 |  | 规划假设：同上级电源筛候选，既有馈线负荷等分；非已核实10kV线路
市区 | 刚性·允许储能 | 2022 | CITY-TIE-0426 | BDZ-00076 | BDZ-00139 | ASSUMED-BDZ-00076-16 | ASSUMED-BDZ-00139-16 | 7.4911 |  | 规划假设：同上级电源筛候选，既有馈线负荷等分；非已核实10kV线路
市区 | 刚性·允许储能 | 2022 | CITY-FEEDER-0430 | BDZ-00139 | BDZ-00076 | ASSUMED-BDZ-00139-14 | SIM-CITY-FEEDER-0430 | 7.4911 | BDZ-00076 | 规划假设：既有源端馈线接邻站新出线，占用受站备用间隔
市区 | 刚性·允许储能 | 2022 | CITY-TIE-0447 | BDZ-00092 | BDZ-00151 | ASSUMED-BDZ-00092-05 | ASSUMED-BDZ-00151-15 | 7.4911 |  | 规划假设：同上级电源筛候选，既有馈线负荷等分；非已核实10kV线路
市区 | 刚性·允许储能 | 2022 | CITY-TIE-0448 | BDZ-00092 | BDZ-00151 | ASSUMED-BDZ-00092-06 | ASSUMED-BDZ-00151-16 | 7.4911 |  | 规划假设：同上级电源筛候选，既有馈线负荷等分；非已核实10kV线路
市区 | 刚性·允许储能 | 2022 | CITY-FEEDER-0451 | BDZ-00151 | BDZ-00092 | ASSUMED-BDZ-00151-13 | SIM-CITY-FEEDER-0451 | 7.4911 | BDZ-00092 | 规划假设：既有源端馈线接邻站新出线，占用受站备用间隔
市区 | 刚性·允许储能 | 2022 | CITY-TIE-0477 | BDZ-00094 | BDZ-00115 | ASSUMED-BDZ-00094-21 | ASSUMED-BDZ-00115-21 | 7.4911 |  | 规划假设：同上级电源筛候选，既有馈线负荷等分；非已核实10kV线路
市区 | 刚性·允许储能 | 2022 | CITY-TIE-0478 | BDZ-00094 | BDZ-00115 | ASSUMED-BDZ-00094-22 | ASSUMED-BDZ-00115-22 | 7.4911 |  | 规划假设：同上级电源筛候选，既有馈线负荷等分；非已核实10kV线路
市区 | 刚性·允许储能 | 2022 | CITY-TIE-0479 | BDZ-00094 | BDZ-00115 | ASSUMED-BDZ-00094-23 | ASSUMED-BDZ-00115-23 | 7.4911 |  | 规划假设：同上级电源筛候选，既有馈线负荷等分；非已核实10kV线路
市区 | 刚性·允许储能 | 2022 | CITY-TIE-0480 | BDZ-00094 | BDZ-00115 | ASSUMED-BDZ-00094-24 | ASSUMED-BDZ-00115-24 | 7.4911 |  | 规划假设：同上级电源筛候选，既有馈线负荷等分；非已核实10kV线路
市区 | 刚性·允许储能 | 2022 | CITY-TIE-0499 | BDZ-00103 | BDZ-00148 | ASSUMED-BDZ-00103-21 | ASSUMED-BDZ-00148-17 | 7.4911 |  | 规划假设：同上级电源筛候选，既有馈线负荷等分；非已核实10kV线路
市区 | 刚性·允许储能 | 2022 | CITY-TIE-0500 | BDZ-00103 | BDZ-00148 | ASSUMED-BDZ-00103-22 | ASSUMED-BDZ-00148-18 | 7.4911 |  | 规划假设：同上级电源筛候选，既有馈线负荷等分；非已核实10kV线路
市区 | 刚性·允许储能 | 2022 | CITY-TIE-0507 | BDZ-00103 | BDZ-00151 | ASSUMED-BDZ-00103-03 | ASSUMED-BDZ-00151-17 | 7.4911 |  | 规划假设：同上级电源筛候选，既有馈线负荷等分；非已核实10kV线路
市区 | 刚性·允许储能 | 2022 | CITY-TIE-0508 | BDZ-00103 | BDZ-00151 | ASSUMED-BDZ-00103-04 | ASSUMED-BDZ-00151-18 | 7.4911 |  | 规划假设：同上级电源筛候选，既有馈线负荷等分；非已核实10kV线路
市区 | 刚性·允许储能 | 2022 | CITY-TIE-0509 | BDZ-00103 | BDZ-00151 | ASSUMED-BDZ-00103-05 | ASSUMED-BDZ-00151-19 | 7.4911 |  | 规划假设：同上级电源筛候选，既有馈线负荷等分；非已核实10kV线路
市区 | 刚性·允许储能 | 2022 | CITY-TIE-0510 | BDZ-00103 | BDZ-00151 | ASSUMED-BDZ-00103-06 | ASSUMED-BDZ-00151-20 | 7.4911 |  | 规划假设：同上级电源筛候选，既有馈线负荷等分；非已核实10kV线路
市区 | 刚性·允许储能 | 2022 | CITY-TIE-0524 | BDZ-00106 | BDZ-00139 | ASSUMED-BDZ-00106-04 | ASSUMED-BDZ-00139-18 | 7.4911 |  | 规划假设：同上级电源筛候选，既有馈线负荷等分；非已核实10kV线路
市区 | 刚性·允许储能 | 2022 | CITY-TIE-0525 | BDZ-00106 | BDZ-00139 | ASSUMED-BDZ-00106-05 | ASSUMED-BDZ-00139-19 | 7.4911 |  | 规划假设：同上级电源筛候选，既有馈线负荷等分；非已核实10kV线路
市区 | 刚性·允许储能 | 2022 | CITY-TIE-0526 | BDZ-00106 | BDZ-00139 | ASSUMED-BDZ-00106-01 | ASSUMED-BDZ-00139-20 | 7.4911 |  | 规划假设：同上级电源筛候选，既有馈线负荷等分；非已核实10kV线路
市区 | 刚性·允许储能 | 2022 | CITY-FEEDER-0529 | BDZ-00139 | BDZ-00106 | ASSUMED-BDZ-00139-17 | SIM-CITY-FEEDER-0529 | 7.4911 | BDZ-00106 | 规划假设：既有源端馈线接邻站新出线，占用受站备用间隔
市区 | 刚性·允许储能 | 2022 | CITY-TIE-0532 | BDZ-00110 | BDZ-00139 | ASSUMED-BDZ-00110-10 | ASSUMED-BDZ-00139-22 | 7.4911 |  | 规划假设：同上级电源筛候选，既有馈线负荷等分；非已核实10kV线路
市区 | 刚性·允许储能 | 2022 | CITY-TIE-0533 | BDZ-00110 | BDZ-00139 | ASSUMED-BDZ-00110-11 | ASSUMED-BDZ-00139-23 | 7.4911 |  | 规划假设：同上级电源筛候选，既有馈线负荷等分；非已核实10kV线路
市区 | 刚性·允许储能 | 2022 | CITY-TIE-0534 | BDZ-00110 | BDZ-00139 | ASSUMED-BDZ-00110-12 | ASSUMED-BDZ-00139-24 | 7.4911 |  | 规划假设：同上级电源筛候选，既有馈线负荷等分；非已核实10kV线路
市区 | 刚性·允许储能 | 2022 | CITY-FEEDER-0537 | BDZ-00139 | BDZ-00110 | ASSUMED-BDZ-00139-21 | SIM-CITY-FEEDER-0537 | 7.4911 | BDZ-00110 | 规划假设：既有源端馈线接邻站新出线，占用受站备用间隔
市区 | 刚性·允许储能 | 2022 | CITY-TIE-0539 | BDZ-00114 | BDZ-00155 | ASSUMED-BDZ-00114-13 | ASSUMED-BDZ-00155-13 | 7.4911 |  | 规划假设：同上级电源筛候选，既有馈线负荷等分；非已核实10kV线路
市区 | 刚性·允许储能 | 2022 | CITY-TIE-0540 | BDZ-00114 | BDZ-00155 | ASSUMED-BDZ-00114-14 | ASSUMED-BDZ-00155-14 | 7.4911 |  | 规划假设：同上级电源筛候选，既有馈线负荷等分；非已核实10kV线路
市区 | 刚性·允许储能 | 2022 | CITY-TIE-0541 | BDZ-00114 | BDZ-00155 | ASSUMED-BDZ-00114-15 | ASSUMED-BDZ-00155-15 | 7.4911 |  | 规划假设：同上级电源筛候选，既有馈线负荷等分；非已核实10kV线路
市区 | 刚性·允许储能 | 2022 | CITY-TIE-0542 | BDZ-00114 | BDZ-00155 | ASSUMED-BDZ-00114-16 | ASSUMED-BDZ-00155-16 | 7.4911 |  | 规划假设：同上级电源筛候选，既有馈线负荷等分；非已核实10kV线路
市区 | 刚性·允许储能 | 2022 | CITY-TIE-0547 | BDZ-00115 | BDZ-00151 | ASSUMED-BDZ-00115-25 | ASSUMED-BDZ-00151-21 | 7.4911 |  | 规划假设：同上级电源筛候选，既有馈线负荷等分；非已核实10kV线路
市区 | 刚性·允许储能 | 2022 | CITY-TIE-0548 | BDZ-00115 | BDZ-00151 | ASSUMED-BDZ-00115-26 | ASSUMED-BDZ-00151-22 | 7.4911 |  | 规划假设：同上级电源筛候选，既有馈线负荷等分；非已核实10kV线路
市区 | 刚性·允许储能 | 2022 | CITY-TIE-0549 | BDZ-00115 | BDZ-00151 | ASSUMED-BDZ-00115-27 | ASSUMED-BDZ-00151-23 | 7.4911 |  | 规划假设：同上级电源筛候选，既有馈线负荷等分；非已核实10kV线路
市区 | 刚性·允许储能 | 2022 | CITY-TIE-0550 | BDZ-00115 | BDZ-00151 | ASSUMED-BDZ-00115-28 | ASSUMED-BDZ-00151-24 | 7.4911 |  | 规划假设：同上级电源筛候选，既有馈线负荷等分；非已核实10kV线路
市区 | 刚性·允许储能 | 2022 | CITY-TIE-0565 | BDZ-00148 | BDZ-00151 | ASSUMED-BDZ-00148-21 | ASSUMED-BDZ-00151-25 | 7.4911 |  | 规划假设：同上级电源筛候选，既有馈线负荷等分；非已核实10kV线路
市区 | 刚性·允许储能 | 2022 | CITY-TIE-0566 | BDZ-00148 | BDZ-00151 | ASSUMED-BDZ-00148-22 | ASSUMED-BDZ-00151-26 | 7.4911 |  | 规划假设：同上级电源筛候选，既有馈线负荷等分；非已核实10kV线路
市区 | 刚性·允许储能 | 2022 | CITY-TIE-0567 | BDZ-00148 | BDZ-00151 | ASSUMED-BDZ-00148-23 | ASSUMED-BDZ-00151-27 | 7.4911 |  | 规划假设：同上级电源筛候选，既有馈线负荷等分；非已核实10kV线路
市区 | 刚性·允许储能 | 2022 | CITY-TIE-0568 | BDZ-00148 | BDZ-00151 | ASSUMED-BDZ-00148-24 | ASSUMED-BDZ-00151-28 | 7.4911 |  | 规划假设：同上级电源筛候选，既有馈线负荷等分；非已核实10kV线路
市区 | 刚性·允许储能 | 2022 | CITY-TIE-0576 | BDZ-00148 | BDZ-00154 | ASSUMED-BDZ-00148-28 | ASSUMED-BDZ-00154-10 | 7.4911 |  | 规划假设：同上级电源筛候选，既有馈线负荷等分；非已核实10kV线路
市区 | 刚性·允许储能 | 2022 | CITY-TIE-0591 | BDZ-00151 | BDZ-00175 | ASSUMED-BDZ-00151-35 | ASSUMED-BDZ-00175-06 | 7.4911 |  | 规划假设：同上级电源筛候选，既有馈线负荷等分；非已核实10kV线路
市区 | 刚性·允许储能 | 2022 | CITY-TIE-0592 | BDZ-00151 | BDZ-00175 | ASSUMED-BDZ-00151-36 | ASSUMED-BDZ-00175-07 | 7.4911 |  | 规划假设：同上级电源筛候选，既有馈线负荷等分；非已核实10kV线路
市区 | 刚性·允许储能 | 2022 | CITY-FEEDER-0593 | BDZ-00151 | BDZ-00175 | ASSUMED-BDZ-00151-33 | SIM-CITY-FEEDER-0593 | 7.4911 | BDZ-00175 | 规划假设：既有源端馈线接邻站新出线，占用受站备用间隔
市区 | 刚性·允许储能 | 2022 | CITY-FEEDER-0594 | BDZ-00151 | BDZ-00175 | ASSUMED-BDZ-00151-34 | SIM-CITY-FEEDER-0594 | 7.4911 | BDZ-00175 | 规划假设：既有源端馈线接邻站新出线，占用受站备用间隔
市区 | 刚性·允许储能 | 2023 | CITY-TIE-0038 | BDZ-00013 | BDZ-00106 | ASSUMED-BDZ-00013-12 | ASSUMED-BDZ-00106-04 | 7.4911 |  | 规划假设：同上级电源筛候选，既有馈线负荷等分；非已核实10kV线路
市区 | 刚性·允许储能 | 2023 | CITY-TIE-0084 | BDZ-00023 | BDZ-00103 | ASSUMED-BDZ-00023-18 | ASSUMED-BDZ-00103-02 | 7.4911 |  | 规划假设：同上级电源筛候选，既有馈线负荷等分；非已核实10kV线路
市区 | 刚性·允许储能 | 2023 | CITY-TIE-0130 | BDZ-00024 | BDZ-00065 | ASSUMED-BDZ-00024-16 | ASSUMED-BDZ-00065-08 | 7.4911 |  | 规划假设：同上级电源筛候选，既有馈线负荷等分；非已核实10kV线路
市区 | 刚性·允许储能 | 2023 | CITY-TIE-0171 | BDZ-00042 | BDZ-00148 | ASSUMED-BDZ-00042-17 | ASSUMED-BDZ-00148-05 | 7.4911 |  | 规划假设：同上级电源筛候选，既有馈线负荷等分；非已核实10kV线路
市区 | 刚性·允许储能 | 2023 | CITY-TIE-0228 | BDZ-00051 | BDZ-00115 | ASSUMED-BDZ-00051-22 | ASSUMED-BDZ-00115-06 | 7.4911 |  | 规划假设：同上级电源筛候选，既有馈线负荷等分；非已核实10kV线路
市区 | 刚性·允许储能 | 2023 | CITY-TIE-0347 | BDZ-00065 | BDZ-00139 | ASSUMED-BDZ-00065-19 | ASSUMED-BDZ-00139-11 | 7.4911 |  | 规划假设：同上级电源筛候选，既有馈线负荷等分；非已核实10kV线路
市区 | 刚性·允许储能 | 2023 | CITY-TIE-0400 | BDZ-00074 | BDZ-00155 | ASSUMED-BDZ-00074-05 | ASSUMED-BDZ-00155-10 | 7.4911 |  | 规划假设：同上级电源筛候选，既有馈线负荷等分；非已核实10kV线路
市区 | 刚性·允许储能 | 2023 | CITY-FEEDER-0452 | BDZ-00151 | BDZ-00092 | ASSUMED-BDZ-00151-14 | SIM-CITY-FEEDER-0452 | 7.4911 | BDZ-00092 | 规划假设：既有源端馈线接邻站新出线，占用受站备用间隔
市区 | 刚性·允许储能 | 2023 | CITY-TIE-0501 | BDZ-00103 | BDZ-00148 | ASSUMED-BDZ-00103-01 | ASSUMED-BDZ-00148-19 | 7.4911 |  | 规划假设：同上级电源筛候选，既有馈线负荷等分；非已核实10kV线路
市区 | 弹性·允许储能 | 2022 | CITY-TIE-0051 | BDZ-00023 | BDZ-00051 | ASSUMED-BDZ-00023-01 | ASSUMED-BDZ-00051-01 | 7.4911 |  | 规划假设：同上级电源筛候选，既有馈线负荷等分；非已核实10kV线路
市区 | 弹性·允许储能 | 2022 | CITY-TIE-0052 | BDZ-00023 | BDZ-00051 | ASSUMED-BDZ-00023-02 | ASSUMED-BDZ-00051-02 | 7.4911 |  | 规划假设：同上级电源筛候选，既有馈线负荷等分；非已核实10kV线路
市区 | 弹性·允许储能 | 2022 | CITY-TIE-0053 | BDZ-00023 | BDZ-00051 | ASSUMED-BDZ-00023-03 | ASSUMED-BDZ-00051-03 | 7.4911 |  | 规划假设：同上级电源筛候选，既有馈线负荷等分；非已核实10kV线路
市区 | 弹性·允许储能 | 2022 | CITY-TIE-0054 | BDZ-00023 | BDZ-00051 | ASSUMED-BDZ-00023-04 | ASSUMED-BDZ-00051-04 | 7.4911 |  | 规划假设：同上级电源筛候选，既有馈线负荷等分；非已核实10kV线路
市区 | 弹性·允许储能 | 2022 | CITY-TIE-0059 | BDZ-00023 | BDZ-00074 | ASSUMED-BDZ-00023-05 | ASSUMED-BDZ-00074-01 | 7.4911 |  | 规划假设：同上级电源筛候选，既有馈线负荷等分；非已核实10kV线路
市区 | 弹性·允许储能 | 2022 | CITY-TIE-0060 | BDZ-00023 | BDZ-00074 | ASSUMED-BDZ-00023-06 | ASSUMED-BDZ-00074-02 | 7.4911 |  | 规划假设：同上级电源筛候选，既有馈线负荷等分；非已核实10kV线路
市区 | 弹性·允许储能 | 2022 | CITY-TIE-0061 | BDZ-00023 | BDZ-00074 | ASSUMED-BDZ-00023-07 | ASSUMED-BDZ-00074-03 | 7.4911 |  | 规划假设：同上级电源筛候选，既有馈线负荷等分；非已核实10kV线路
市区 | 弹性·允许储能 | 2022 | CITY-TIE-0062 | BDZ-00023 | BDZ-00074 | ASSUMED-BDZ-00023-08 | ASSUMED-BDZ-00074-04 | 7.4911 |  | 规划假设：同上级电源筛候选，既有馈线负荷等分；非已核实10kV线路
市区 | 弹性·允许储能 | 2022 | CITY-TIE-0083 | BDZ-00023 | BDZ-00103 | ASSUMED-BDZ-00023-17 | ASSUMED-BDZ-00103-01 | 7.4911 |  | 规划假设：同上级电源筛候选，既有馈线负荷等分；非已核实10kV线路
市区 | 弹性·允许储能 | 2022 | CITY-TIE-0084 | BDZ-00023 | BDZ-00103 | ASSUMED-BDZ-00023-18 | ASSUMED-BDZ-00103-02 | 7.4911 |  | 规划假设：同上级电源筛候选，既有馈线负荷等分；非已核实10kV线路
市区 | 弹性·允许储能 | 2022 | CITY-TIE-0086 | BDZ-00023 | BDZ-00103 | ASSUMED-BDZ-00023-20 | ASSUMED-BDZ-00103-04 | 7.4911 |  | 规划假设：同上级电源筛候选，既有馈线负荷等分；非已核实10kV线路
市区 | 弹性·允许储能 | 2022 | CITY-TIE-0130 | BDZ-00024 | BDZ-00065 | ASSUMED-BDZ-00024-16 | ASSUMED-BDZ-00065-08 | 7.4911 |  | 规划假设：同上级电源筛候选，既有馈线负荷等分；非已核实10kV线路
市区 | 弹性·允许储能 | 2022 | CITY-TIE-0139 | BDZ-00024 | BDZ-00139 | ASSUMED-BDZ-00024-21 | ASSUMED-BDZ-00139-01 | 7.4911 |  | 规划假设：同上级电源筛候选，既有馈线负荷等分；非已核实10kV线路
市区 | 弹性·允许储能 | 2022 | CITY-TIE-0140 | BDZ-00024 | BDZ-00139 | ASSUMED-BDZ-00024-22 | ASSUMED-BDZ-00139-02 | 7.4911 |  | 规划假设：同上级电源筛候选，既有馈线负荷等分；非已核实10kV线路
市区 | 弹性·允许储能 | 2022 | CITY-TIE-0172 | BDZ-00042 | BDZ-00148 | ASSUMED-BDZ-00042-18 | ASSUMED-BDZ-00148-06 | 7.4911 |  | 规划假设：同上级电源筛候选，既有馈线负荷等分；非已核实10kV线路
市区 | 弹性·允许储能 | 2022 | CITY-TIE-0174 | BDZ-00042 | BDZ-00148 | ASSUMED-BDZ-00042-20 | ASSUMED-BDZ-00148-08 | 7.4911 |  | 规划假设：同上级电源筛候选，既有馈线负荷等分；非已核实10kV线路
市区 | 弹性·允许储能 | 2022 | CITY-TIE-0179 | BDZ-00042 | BDZ-00151 | ASSUMED-BDZ-00042-21 | ASSUMED-BDZ-00151-01 | 7.4911 |  | 规划假设：同上级电源筛候选，既有馈线负荷等分；非已核实10kV线路
市区 | 弹性·允许储能 | 2022 | CITY-TIE-0180 | BDZ-00042 | BDZ-00151 | ASSUMED-BDZ-00042-22 | ASSUMED-BDZ-00151-02 | 7.4911 |  | 规划假设：同上级电源筛候选，既有馈线负荷等分；非已核实10kV线路
市区 | 弹性·允许储能 | 2022 | CITY-TIE-0181 | BDZ-00042 | BDZ-00151 | ASSUMED-BDZ-00042-23 | ASSUMED-BDZ-00151-03 | 7.4911 |  | 规划假设：同上级电源筛候选，既有馈线负荷等分；非已核实10kV线路
市区 | 弹性·允许储能 | 2022 | CITY-TIE-0182 | BDZ-00042 | BDZ-00151 | ASSUMED-BDZ-00042-24 | ASSUMED-BDZ-00151-04 | 7.4911 |  | 规划假设：同上级电源筛候选，既有馈线负荷等分；非已核实10kV线路
市区 | 弹性·允许储能 | 2022 | CITY-TIE-0197 | BDZ-00051 | BDZ-00074 | ASSUMED-BDZ-00051-07 | ASSUMED-BDZ-00074-07 | 7.4911 |  | 规划假设：同上级电源筛候选，既有馈线负荷等分；非已核实10kV线路
市区 | 弹性·允许储能 | 2022 | CITY-TIE-0293 | BDZ-00055 | BDZ-00151 | ASSUMED-BDZ-00055-12 | ASSUMED-BDZ-00151-05 | 7.4911 |  | 规划假设：同上级电源筛候选，既有馈线负荷等分；非已核实10kV线路
市区 | 弹性·允许储能 | 2022 | CITY-TIE-0295 | BDZ-00055 | BDZ-00151 | ASSUMED-BDZ-00055-01 | ASSUMED-BDZ-00151-07 | 7.4911 |  | 规划假设：同上级电源筛候选，既有馈线负荷等分；非已核实10kV线路
市区 | 弹性·允许储能 | 2022 | CITY-TIE-0296 | BDZ-00055 | BDZ-00151 | ASSUMED-BDZ-00055-02 | ASSUMED-BDZ-00151-08 | 7.4911 |  | 规划假设：同上级电源筛候选，既有馈线负荷等分；非已核实10kV线路
市区 | 弹性·允许储能 | 2022 | CITY-TIE-0317 | BDZ-00062 | BDZ-00151 | ASSUMED-BDZ-00062-21 | ASSUMED-BDZ-00151-09 | 7.4911 |  | 规划假设：同上级电源筛候选，既有馈线负荷等分；非已核实10kV线路
市区 | 弹性·允许储能 | 2022 | CITY-TIE-0318 | BDZ-00062 | BDZ-00151 | ASSUMED-BDZ-00062-22 | ASSUMED-BDZ-00151-10 | 7.4911 |  | 规划假设：同上级电源筛候选，既有馈线负荷等分；非已核实10kV线路
市区 | 弹性·允许储能 | 2022 | CITY-TIE-0319 | BDZ-00062 | BDZ-00151 | ASSUMED-BDZ-00062-23 | ASSUMED-BDZ-00151-11 | 7.4911 |  | 规划假设：同上级电源筛候选，既有馈线负荷等分；非已核实10kV线路
市区 | 弹性·允许储能 | 2022 | CITY-TIE-0320 | BDZ-00062 | BDZ-00151 | ASSUMED-BDZ-00062-24 | ASSUMED-BDZ-00151-12 | 7.4911 |  | 规划假设：同上级电源筛候选，既有馈线负荷等分；非已核实10kV线路
市区 | 弹性·允许储能 | 2022 | CITY-TIE-0338 | BDZ-00065 | BDZ-00114 | ASSUMED-BDZ-00065-14 | ASSUMED-BDZ-00114-06 | 7.4911 |  | 规划假设：同上级电源筛候选，既有馈线负荷等分；非已核实10kV线路
市区 | 弹性·允许储能 | 2022 | CITY-TIE-0339 | BDZ-00065 | BDZ-00114 | ASSUMED-BDZ-00065-15 | ASSUMED-BDZ-00114-07 | 7.4911 |  | 规划假设：同上级电源筛候选，既有馈线负荷等分；非已核实10kV线路
市区 | 弹性·允许储能 | 2022 | CITY-TIE-0340 | BDZ-00065 | BDZ-00114 | ASSUMED-BDZ-00065-16 | ASSUMED-BDZ-00114-08 | 7.4911 |  | 规划假设：同上级电源筛候选，既有馈线负荷等分；非已核实10kV线路
市区 | 弹性·允许储能 | 2022 | CITY-TIE-0345 | BDZ-00065 | BDZ-00139 | ASSUMED-BDZ-00065-17 | ASSUMED-BDZ-00139-09 | 7.4911 |  | 规划假设：同上级电源筛候选，既有馈线负荷等分；非已核实10kV线路
市区 | 弹性·允许储能 | 2022 | CITY-TIE-0347 | BDZ-00065 | BDZ-00139 | ASSUMED-BDZ-00065-19 | ASSUMED-BDZ-00139-11 | 7.4911 |  | 规划假设：同上级电源筛候选，既有馈线负荷等分；非已核实10kV线路
市区 | 弹性·允许储能 | 2022 | CITY-TIE-0348 | BDZ-00065 | BDZ-00139 | ASSUMED-BDZ-00065-20 | ASSUMED-BDZ-00139-12 | 7.4911 |  | 规划假设：同上级电源筛候选，既有馈线负荷等分；非已核实10kV线路
市区 | 弹性·允许储能 | 2022 | CITY-TIE-0355 | BDZ-00065 | BDZ-00155 | ASSUMED-BDZ-00065-23 | ASSUMED-BDZ-00155-07 | 7.4911 |  | 规划假设：同上级电源筛候选，既有馈线负荷等分；非已核实10kV线路
市区 | 弹性·允许储能 | 2022 | CITY-TIE-0356 | BDZ-00065 | BDZ-00155 | ASSUMED-BDZ-00065-24 | ASSUMED-BDZ-00155-08 | 7.4911 |  | 规划假设：同上级电源筛候选，既有馈线负荷等分；非已核实10kV线路
市区 | 弹性·允许储能 | 2022 | CITY-TIE-0377 | BDZ-00074 | BDZ-00114 | ASSUMED-BDZ-00074-17 | ASSUMED-BDZ-00114-09 | 7.4911 |  | 规划假设：同上级电源筛候选，既有馈线负荷等分；非已核实10kV线路
市区 | 弹性·允许储能 | 2022 | CITY-TIE-0378 | BDZ-00074 | BDZ-00114 | ASSUMED-BDZ-00074-18 | ASSUMED-BDZ-00114-10 | 7.4911 |  | 规划假设：同上级电源筛候选，既有馈线负荷等分；非已核实10kV线路
市区 | 弹性·允许储能 | 2022 | CITY-TIE-0379 | BDZ-00074 | BDZ-00114 | ASSUMED-BDZ-00074-19 | ASSUMED-BDZ-00114-11 | 7.4911 |  | 规划假设：同上级电源筛候选，既有馈线负荷等分；非已核实10kV线路
市区 | 弹性·允许储能 | 2022 | CITY-TIE-0380 | BDZ-00074 | BDZ-00114 | ASSUMED-BDZ-00074-20 | ASSUMED-BDZ-00114-12 | 7.4911 |  | 规划假设：同上级电源筛候选，既有馈线负荷等分；非已核实10kV线路
市区 | 弹性·允许储能 | 2022 | CITY-TIE-0445 | BDZ-00092 | BDZ-00151 | ASSUMED-BDZ-00092-03 | ASSUMED-BDZ-00151-13 | 7.4911 |  | 规划假设：同上级电源筛候选，既有馈线负荷等分；非已核实10kV线路
市区 | 弹性·允许储能 | 2022 | CITY-TIE-0447 | BDZ-00092 | BDZ-00151 | ASSUMED-BDZ-00092-05 | ASSUMED-BDZ-00151-15 | 7.4911 |  | 规划假设：同上级电源筛候选，既有馈线负荷等分；非已核实10kV线路
市区 | 弹性·允许储能 | 2022 | CITY-TIE-0500 | BDZ-00103 | BDZ-00148 | ASSUMED-BDZ-00103-22 | ASSUMED-BDZ-00148-18 | 7.4911 |  | 规划假设：同上级电源筛候选，既有馈线负荷等分；非已核实10kV线路
市区 | 弹性·允许储能 | 2022 | CITY-TIE-0507 | BDZ-00103 | BDZ-00151 | ASSUMED-BDZ-00103-03 | ASSUMED-BDZ-00151-17 | 7.4911 |  | 规划假设：同上级电源筛候选，既有馈线负荷等分；非已核实10kV线路
市区 | 弹性·允许储能 | 2022 | CITY-TIE-0509 | BDZ-00103 | BDZ-00151 | ASSUMED-BDZ-00103-05 | ASSUMED-BDZ-00151-19 | 7.4911 |  | 规划假设：同上级电源筛候选，既有馈线负荷等分；非已核实10kV线路
市区 | 弹性·允许储能 | 2022 | CITY-TIE-0510 | BDZ-00103 | BDZ-00151 | ASSUMED-BDZ-00103-06 | ASSUMED-BDZ-00151-20 | 7.4911 |  | 规划假设：同上级电源筛候选，既有馈线负荷等分；非已核实10kV线路
市区 | 弹性·允许储能 | 2022 | CITY-TIE-0539 | BDZ-00114 | BDZ-00155 | ASSUMED-BDZ-00114-13 | ASSUMED-BDZ-00155-13 | 7.4911 |  | 规划假设：同上级电源筛候选，既有馈线负荷等分；非已核实10kV线路
市区 | 弹性·允许储能 | 2022 | CITY-TIE-0540 | BDZ-00114 | BDZ-00155 | ASSUMED-BDZ-00114-14 | ASSUMED-BDZ-00155-14 | 7.4911 |  | 规划假设：同上级电源筛候选，既有馈线负荷等分；非已核实10kV线路
市区 | 弹性·允许储能 | 2022 | CITY-TIE-0541 | BDZ-00114 | BDZ-00155 | ASSUMED-BDZ-00114-15 | ASSUMED-BDZ-00155-15 | 7.4911 |  | 规划假设：同上级电源筛候选，既有馈线负荷等分；非已核实10kV线路
市区 | 弹性·允许储能 | 2022 | CITY-TIE-0547 | BDZ-00115 | BDZ-00151 | ASSUMED-BDZ-00115-25 | ASSUMED-BDZ-00151-21 | 7.4911 |  | 规划假设：同上级电源筛候选，既有馈线负荷等分；非已核实10kV线路
市区 | 弹性·允许储能 | 2022 | CITY-TIE-0549 | BDZ-00115 | BDZ-00151 | ASSUMED-BDZ-00115-27 | ASSUMED-BDZ-00151-23 | 7.4911 |  | 规划假设：同上级电源筛候选，既有馈线负荷等分；非已核实10kV线路
市区 | 弹性·允许储能 | 2022 | CITY-TIE-0550 | BDZ-00115 | BDZ-00151 | ASSUMED-BDZ-00115-28 | ASSUMED-BDZ-00151-24 | 7.4911 |  | 规划假设：同上级电源筛候选，既有馈线负荷等分；非已核实10kV线路
市区 | 弹性·允许储能 | 2022 | CITY-TIE-0565 | BDZ-00148 | BDZ-00151 | ASSUMED-BDZ-00148-21 | ASSUMED-BDZ-00151-25 | 7.4911 |  | 规划假设：同上级电源筛候选，既有馈线负荷等分；非已核实10kV线路
市区 | 弹性·允许储能 | 2022 | CITY-TIE-0566 | BDZ-00148 | BDZ-00151 | ASSUMED-BDZ-00148-22 | ASSUMED-BDZ-00151-26 | 7.4911 |  | 规划假设：同上级电源筛候选，既有馈线负荷等分；非已核实10kV线路
市区 | 弹性·允许储能 | 2022 | CITY-TIE-0567 | BDZ-00148 | BDZ-00151 | ASSUMED-BDZ-00148-23 | ASSUMED-BDZ-00151-27 | 7.4911 |  | 规划假设：同上级电源筛候选，既有馈线负荷等分；非已核实10kV线路
市区 | 弹性·允许储能 | 2022 | CITY-TIE-0568 | BDZ-00148 | BDZ-00151 | ASSUMED-BDZ-00148-24 | ASSUMED-BDZ-00151-28 | 7.4911 |  | 规划假设：同上级电源筛候选，既有馈线负荷等分；非已核实10kV线路
市区 | 弹性·允许储能 | 2022 | CITY-TIE-0581 | BDZ-00151 | BDZ-00154 | ASSUMED-BDZ-00151-29 | ASSUMED-BDZ-00154-11 | 7.4911 |  | 规划假设：同上级电源筛候选，既有馈线负荷等分；非已核实10kV线路
市区 | 弹性·允许储能 | 2022 | CITY-TIE-0583 | BDZ-00151 | BDZ-00154 | ASSUMED-BDZ-00151-31 | ASSUMED-BDZ-00154-13 | 7.4911 |  | 规划假设：同上级电源筛候选，既有馈线负荷等分；非已核实10kV线路
市区 | 弹性·允许储能 | 2022 | CITY-FEEDER-0593 | BDZ-00151 | BDZ-00175 | ASSUMED-BDZ-00151-33 | SIM-CITY-FEEDER-0593 | 7.4911 | BDZ-00175 | 规划假设：既有源端馈线接邻站新出线，占用受站备用间隔
市区 | 弹性·允许储能 | 2022 | CITY-FEEDER-0594 | BDZ-00151 | BDZ-00175 | ASSUMED-BDZ-00151-34 | SIM-CITY-FEEDER-0594 | 7.4911 | BDZ-00175 | 规划假设：既有源端馈线接邻站新出线，占用受站备用间隔
市区 | 弹性·允许储能 | 2023 | CITY-TIE-0068 | BDZ-00023 | BDZ-00092 | ASSUMED-BDZ-00023-10 | ASSUMED-BDZ-00092-02 | 7.4911 |  | 规划假设：同上级电源筛候选，既有馈线负荷等分；非已核实10kV线路
市区 | 弹性·允许储能 | 2023 | CITY-TIE-0141 | BDZ-00024 | BDZ-00139 | ASSUMED-BDZ-00024-23 | ASSUMED-BDZ-00139-03 | 7.4911 |  | 规划假设：同上级电源筛候选，既有馈线负荷等分；非已核实10kV线路
市区 | 弹性·允许储能 | 2023 | CITY-TIE-0142 | BDZ-00024 | BDZ-00139 | ASSUMED-BDZ-00024-24 | ASSUMED-BDZ-00139-04 | 7.4911 |  | 规划假设：同上级电源筛候选，既有馈线负荷等分；非已核实10kV线路
市区 | 弹性·允许储能 | 2023 | CITY-TIE-0166 | BDZ-00042 | BDZ-00103 | ASSUMED-BDZ-00042-16 | ASSUMED-BDZ-00103-08 | 7.4911 |  | 规划假设：同上级电源筛候选，既有馈线负荷等分；非已核实10kV线路
市区 | 弹性·允许储能 | 2023 | CITY-TIE-0171 | BDZ-00042 | BDZ-00148 | ASSUMED-BDZ-00042-17 | ASSUMED-BDZ-00148-05 | 7.4911 |  | 规划假设：同上级电源筛候选，既有馈线负荷等分；非已核实10kV线路
市区 | 弹性·允许储能 | 2023 | CITY-TIE-0195 | BDZ-00051 | BDZ-00074 | ASSUMED-BDZ-00051-05 | ASSUMED-BDZ-00074-05 | 7.4911 |  | 规划假设：同上级电源筛候选，既有馈线负荷等分；非已核实10kV线路
市区 | 弹性·允许储能 | 2023 | CITY-TIE-0312 | BDZ-00062 | BDZ-00148 | ASSUMED-BDZ-00062-18 | ASSUMED-BDZ-00148-14 | 7.4911 |  | 规划假设：同上级电源筛候选，既有馈线负荷等分；非已核实10kV线路
市区 | 弹性·允许储能 | 2023 | CITY-TIE-0337 | BDZ-00065 | BDZ-00114 | ASSUMED-BDZ-00065-13 | ASSUMED-BDZ-00114-05 | 7.4911 |  | 规划假设：同上级电源筛候选，既有馈线负荷等分；非已核实10kV线路
市区 | 弹性·允许储能 | 2023 | CITY-TIE-0346 | BDZ-00065 | BDZ-00139 | ASSUMED-BDZ-00065-18 | ASSUMED-BDZ-00139-10 | 7.4911 |  | 规划假设：同上级电源筛候选，既有馈线负荷等分；非已核实10kV线路
市区 | 弹性·允许储能 | 2023 | CITY-TIE-0542 | BDZ-00114 | BDZ-00155 | ASSUMED-BDZ-00114-16 | ASSUMED-BDZ-00155-16 | 7.4911 |  | 规划假设：同上级电源筛候选，既有馈线负荷等分；非已核实10kV线路
市区 | 弹性·允许储能 | 2023 | CITY-TIE-0582 | BDZ-00151 | BDZ-00154 | ASSUMED-BDZ-00151-30 | ASSUMED-BDZ-00154-12 | 7.4911 |  | 规划假设：同上级电源筛候选，既有馈线负荷等分；非已核实10kV线路
市区 | 弹性·无储能对照 | 2022 | CITY-TIE-0051 | BDZ-00023 | BDZ-00051 | ASSUMED-BDZ-00023-01 | ASSUMED-BDZ-00051-01 | 7.4911 |  | 规划假设：同上级电源筛候选，既有馈线负荷等分；非已核实10kV线路
市区 | 弹性·无储能对照 | 2022 | CITY-TIE-0052 | BDZ-00023 | BDZ-00051 | ASSUMED-BDZ-00023-02 | ASSUMED-BDZ-00051-02 | 7.4911 |  | 规划假设：同上级电源筛候选，既有馈线负荷等分；非已核实10kV线路
市区 | 弹性·无储能对照 | 2022 | CITY-TIE-0053 | BDZ-00023 | BDZ-00051 | ASSUMED-BDZ-00023-03 | ASSUMED-BDZ-00051-03 | 7.4911 |  | 规划假设：同上级电源筛候选，既有馈线负荷等分；非已核实10kV线路
市区 | 弹性·无储能对照 | 2022 | CITY-TIE-0054 | BDZ-00023 | BDZ-00051 | ASSUMED-BDZ-00023-04 | ASSUMED-BDZ-00051-04 | 7.4911 |  | 规划假设：同上级电源筛候选，既有馈线负荷等分；非已核实10kV线路
市区 | 弹性·无储能对照 | 2022 | CITY-TIE-0059 | BDZ-00023 | BDZ-00074 | ASSUMED-BDZ-00023-05 | ASSUMED-BDZ-00074-01 | 7.4911 |  | 规划假设：同上级电源筛候选，既有馈线负荷等分；非已核实10kV线路
市区 | 弹性·无储能对照 | 2022 | CITY-TIE-0060 | BDZ-00023 | BDZ-00074 | ASSUMED-BDZ-00023-06 | ASSUMED-BDZ-00074-02 | 7.4911 |  | 规划假设：同上级电源筛候选，既有馈线负荷等分；非已核实10kV线路
市区 | 弹性·无储能对照 | 2022 | CITY-TIE-0061 | BDZ-00023 | BDZ-00074 | ASSUMED-BDZ-00023-07 | ASSUMED-BDZ-00074-03 | 7.4911 |  | 规划假设：同上级电源筛候选，既有馈线负荷等分；非已核实10kV线路
市区 | 弹性·无储能对照 | 2022 | CITY-TIE-0062 | BDZ-00023 | BDZ-00074 | ASSUMED-BDZ-00023-08 | ASSUMED-BDZ-00074-04 | 7.4911 |  | 规划假设：同上级电源筛候选，既有馈线负荷等分；非已核实10kV线路
市区 | 弹性·无储能对照 | 2022 | CITY-TIE-0083 | BDZ-00023 | BDZ-00103 | ASSUMED-BDZ-00023-17 | ASSUMED-BDZ-00103-01 | 7.4911 |  | 规划假设：同上级电源筛候选，既有馈线负荷等分；非已核实10kV线路
市区 | 弹性·无储能对照 | 2022 | CITY-TIE-0084 | BDZ-00023 | BDZ-00103 | ASSUMED-BDZ-00023-18 | ASSUMED-BDZ-00103-02 | 7.4911 |  | 规划假设：同上级电源筛候选，既有馈线负荷等分；非已核实10kV线路
市区 | 弹性·无储能对照 | 2022 | CITY-TIE-0086 | BDZ-00023 | BDZ-00103 | ASSUMED-BDZ-00023-20 | ASSUMED-BDZ-00103-04 | 7.4911 |  | 规划假设：同上级电源筛候选，既有馈线负荷等分；非已核实10kV线路
市区 | 弹性·无储能对照 | 2022 | CITY-TIE-0130 | BDZ-00024 | BDZ-00065 | ASSUMED-BDZ-00024-16 | ASSUMED-BDZ-00065-08 | 7.4911 |  | 规划假设：同上级电源筛候选，既有馈线负荷等分；非已核实10kV线路
市区 | 弹性·无储能对照 | 2022 | CITY-TIE-0139 | BDZ-00024 | BDZ-00139 | ASSUMED-BDZ-00024-21 | ASSUMED-BDZ-00139-01 | 7.4911 |  | 规划假设：同上级电源筛候选，既有馈线负荷等分；非已核实10kV线路
市区 | 弹性·无储能对照 | 2022 | CITY-TIE-0140 | BDZ-00024 | BDZ-00139 | ASSUMED-BDZ-00024-22 | ASSUMED-BDZ-00139-02 | 7.4911 |  | 规划假设：同上级电源筛候选，既有馈线负荷等分；非已核实10kV线路
市区 | 弹性·无储能对照 | 2022 | CITY-TIE-0172 | BDZ-00042 | BDZ-00148 | ASSUMED-BDZ-00042-18 | ASSUMED-BDZ-00148-06 | 7.4911 |  | 规划假设：同上级电源筛候选，既有馈线负荷等分；非已核实10kV线路
市区 | 弹性·无储能对照 | 2022 | CITY-TIE-0174 | BDZ-00042 | BDZ-00148 | ASSUMED-BDZ-00042-20 | ASSUMED-BDZ-00148-08 | 7.4911 |  | 规划假设：同上级电源筛候选，既有馈线负荷等分；非已核实10kV线路
市区 | 弹性·无储能对照 | 2022 | CITY-TIE-0179 | BDZ-00042 | BDZ-00151 | ASSUMED-BDZ-00042-21 | ASSUMED-BDZ-00151-01 | 7.4911 |  | 规划假设：同上级电源筛候选，既有馈线负荷等分；非已核实10kV线路
市区 | 弹性·无储能对照 | 2022 | CITY-TIE-0180 | BDZ-00042 | BDZ-00151 | ASSUMED-BDZ-00042-22 | ASSUMED-BDZ-00151-02 | 7.4911 |  | 规划假设：同上级电源筛候选，既有馈线负荷等分；非已核实10kV线路
市区 | 弹性·无储能对照 | 2022 | CITY-TIE-0181 | BDZ-00042 | BDZ-00151 | ASSUMED-BDZ-00042-23 | ASSUMED-BDZ-00151-03 | 7.4911 |  | 规划假设：同上级电源筛候选，既有馈线负荷等分；非已核实10kV线路
市区 | 弹性·无储能对照 | 2022 | CITY-TIE-0182 | BDZ-00042 | BDZ-00151 | ASSUMED-BDZ-00042-24 | ASSUMED-BDZ-00151-04 | 7.4911 |  | 规划假设：同上级电源筛候选，既有馈线负荷等分；非已核实10kV线路
市区 | 弹性·无储能对照 | 2022 | CITY-TIE-0197 | BDZ-00051 | BDZ-00074 | ASSUMED-BDZ-00051-07 | ASSUMED-BDZ-00074-07 | 7.4911 |  | 规划假设：同上级电源筛候选，既有馈线负荷等分；非已核实10kV线路
市区 | 弹性·无储能对照 | 2022 | CITY-TIE-0293 | BDZ-00055 | BDZ-00151 | ASSUMED-BDZ-00055-12 | ASSUMED-BDZ-00151-05 | 7.4911 |  | 规划假设：同上级电源筛候选，既有馈线负荷等分；非已核实10kV线路
市区 | 弹性·无储能对照 | 2022 | CITY-TIE-0295 | BDZ-00055 | BDZ-00151 | ASSUMED-BDZ-00055-01 | ASSUMED-BDZ-00151-07 | 7.4911 |  | 规划假设：同上级电源筛候选，既有馈线负荷等分；非已核实10kV线路
市区 | 弹性·无储能对照 | 2022 | CITY-TIE-0296 | BDZ-00055 | BDZ-00151 | ASSUMED-BDZ-00055-02 | ASSUMED-BDZ-00151-08 | 7.4911 |  | 规划假设：同上级电源筛候选，既有馈线负荷等分；非已核实10kV线路
市区 | 弹性·无储能对照 | 2022 | CITY-TIE-0317 | BDZ-00062 | BDZ-00151 | ASSUMED-BDZ-00062-21 | ASSUMED-BDZ-00151-09 | 7.4911 |  | 规划假设：同上级电源筛候选，既有馈线负荷等分；非已核实10kV线路
市区 | 弹性·无储能对照 | 2022 | CITY-TIE-0318 | BDZ-00062 | BDZ-00151 | ASSUMED-BDZ-00062-22 | ASSUMED-BDZ-00151-10 | 7.4911 |  | 规划假设：同上级电源筛候选，既有馈线负荷等分；非已核实10kV线路
市区 | 弹性·无储能对照 | 2022 | CITY-TIE-0319 | BDZ-00062 | BDZ-00151 | ASSUMED-BDZ-00062-23 | ASSUMED-BDZ-00151-11 | 7.4911 |  | 规划假设：同上级电源筛候选，既有馈线负荷等分；非已核实10kV线路
市区 | 弹性·无储能对照 | 2022 | CITY-TIE-0320 | BDZ-00062 | BDZ-00151 | ASSUMED-BDZ-00062-24 | ASSUMED-BDZ-00151-12 | 7.4911 |  | 规划假设：同上级电源筛候选，既有馈线负荷等分；非已核实10kV线路
市区 | 弹性·无储能对照 | 2022 | CITY-TIE-0338 | BDZ-00065 | BDZ-00114 | ASSUMED-BDZ-00065-14 | ASSUMED-BDZ-00114-06 | 7.4911 |  | 规划假设：同上级电源筛候选，既有馈线负荷等分；非已核实10kV线路
市区 | 弹性·无储能对照 | 2022 | CITY-TIE-0339 | BDZ-00065 | BDZ-00114 | ASSUMED-BDZ-00065-15 | ASSUMED-BDZ-00114-07 | 7.4911 |  | 规划假设：同上级电源筛候选，既有馈线负荷等分；非已核实10kV线路
市区 | 弹性·无储能对照 | 2022 | CITY-TIE-0340 | BDZ-00065 | BDZ-00114 | ASSUMED-BDZ-00065-16 | ASSUMED-BDZ-00114-08 | 7.4911 |  | 规划假设：同上级电源筛候选，既有馈线负荷等分；非已核实10kV线路
市区 | 弹性·无储能对照 | 2022 | CITY-TIE-0345 | BDZ-00065 | BDZ-00139 | ASSUMED-BDZ-00065-17 | ASSUMED-BDZ-00139-09 | 7.4911 |  | 规划假设：同上级电源筛候选，既有馈线负荷等分；非已核实10kV线路
市区 | 弹性·无储能对照 | 2022 | CITY-TIE-0347 | BDZ-00065 | BDZ-00139 | ASSUMED-BDZ-00065-19 | ASSUMED-BDZ-00139-11 | 7.4911 |  | 规划假设：同上级电源筛候选，既有馈线负荷等分；非已核实10kV线路
市区 | 弹性·无储能对照 | 2022 | CITY-TIE-0348 | BDZ-00065 | BDZ-00139 | ASSUMED-BDZ-00065-20 | ASSUMED-BDZ-00139-12 | 7.4911 |  | 规划假设：同上级电源筛候选，既有馈线负荷等分；非已核实10kV线路
市区 | 弹性·无储能对照 | 2022 | CITY-TIE-0355 | BDZ-00065 | BDZ-00155 | ASSUMED-BDZ-00065-23 | ASSUMED-BDZ-00155-07 | 7.4911 |  | 规划假设：同上级电源筛候选，既有馈线负荷等分；非已核实10kV线路
市区 | 弹性·无储能对照 | 2022 | CITY-TIE-0356 | BDZ-00065 | BDZ-00155 | ASSUMED-BDZ-00065-24 | ASSUMED-BDZ-00155-08 | 7.4911 |  | 规划假设：同上级电源筛候选，既有馈线负荷等分；非已核实10kV线路
市区 | 弹性·无储能对照 | 2022 | CITY-TIE-0377 | BDZ-00074 | BDZ-00114 | ASSUMED-BDZ-00074-17 | ASSUMED-BDZ-00114-09 | 7.4911 |  | 规划假设：同上级电源筛候选，既有馈线负荷等分；非已核实10kV线路
市区 | 弹性·无储能对照 | 2022 | CITY-TIE-0378 | BDZ-00074 | BDZ-00114 | ASSUMED-BDZ-00074-18 | ASSUMED-BDZ-00114-10 | 7.4911 |  | 规划假设：同上级电源筛候选，既有馈线负荷等分；非已核实10kV线路
市区 | 弹性·无储能对照 | 2022 | CITY-TIE-0379 | BDZ-00074 | BDZ-00114 | ASSUMED-BDZ-00074-19 | ASSUMED-BDZ-00114-11 | 7.4911 |  | 规划假设：同上级电源筛候选，既有馈线负荷等分；非已核实10kV线路
市区 | 弹性·无储能对照 | 2022 | CITY-TIE-0380 | BDZ-00074 | BDZ-00114 | ASSUMED-BDZ-00074-20 | ASSUMED-BDZ-00114-12 | 7.4911 |  | 规划假设：同上级电源筛候选，既有馈线负荷等分；非已核实10kV线路
市区 | 弹性·无储能对照 | 2022 | CITY-TIE-0445 | BDZ-00092 | BDZ-00151 | ASSUMED-BDZ-00092-03 | ASSUMED-BDZ-00151-13 | 7.4911 |  | 规划假设：同上级电源筛候选，既有馈线负荷等分；非已核实10kV线路
市区 | 弹性·无储能对照 | 2022 | CITY-TIE-0447 | BDZ-00092 | BDZ-00151 | ASSUMED-BDZ-00092-05 | ASSUMED-BDZ-00151-15 | 7.4911 |  | 规划假设：同上级电源筛候选，既有馈线负荷等分；非已核实10kV线路
市区 | 弹性·无储能对照 | 2022 | CITY-TIE-0500 | BDZ-00103 | BDZ-00148 | ASSUMED-BDZ-00103-22 | ASSUMED-BDZ-00148-18 | 7.4911 |  | 规划假设：同上级电源筛候选，既有馈线负荷等分；非已核实10kV线路
市区 | 弹性·无储能对照 | 2022 | CITY-TIE-0507 | BDZ-00103 | BDZ-00151 | ASSUMED-BDZ-00103-03 | ASSUMED-BDZ-00151-17 | 7.4911 |  | 规划假设：同上级电源筛候选，既有馈线负荷等分；非已核实10kV线路
市区 | 弹性·无储能对照 | 2022 | CITY-TIE-0509 | BDZ-00103 | BDZ-00151 | ASSUMED-BDZ-00103-05 | ASSUMED-BDZ-00151-19 | 7.4911 |  | 规划假设：同上级电源筛候选，既有馈线负荷等分；非已核实10kV线路
市区 | 弹性·无储能对照 | 2022 | CITY-TIE-0510 | BDZ-00103 | BDZ-00151 | ASSUMED-BDZ-00103-06 | ASSUMED-BDZ-00151-20 | 7.4911 |  | 规划假设：同上级电源筛候选，既有馈线负荷等分；非已核实10kV线路
市区 | 弹性·无储能对照 | 2022 | CITY-TIE-0539 | BDZ-00114 | BDZ-00155 | ASSUMED-BDZ-00114-13 | ASSUMED-BDZ-00155-13 | 7.4911 |  | 规划假设：同上级电源筛候选，既有馈线负荷等分；非已核实10kV线路
市区 | 弹性·无储能对照 | 2022 | CITY-TIE-0540 | BDZ-00114 | BDZ-00155 | ASSUMED-BDZ-00114-14 | ASSUMED-BDZ-00155-14 | 7.4911 |  | 规划假设：同上级电源筛候选，既有馈线负荷等分；非已核实10kV线路
市区 | 弹性·无储能对照 | 2022 | CITY-TIE-0541 | BDZ-00114 | BDZ-00155 | ASSUMED-BDZ-00114-15 | ASSUMED-BDZ-00155-15 | 7.4911 |  | 规划假设：同上级电源筛候选，既有馈线负荷等分；非已核实10kV线路
市区 | 弹性·无储能对照 | 2022 | CITY-TIE-0547 | BDZ-00115 | BDZ-00151 | ASSUMED-BDZ-00115-25 | ASSUMED-BDZ-00151-21 | 7.4911 |  | 规划假设：同上级电源筛候选，既有馈线负荷等分；非已核实10kV线路
市区 | 弹性·无储能对照 | 2022 | CITY-TIE-0549 | BDZ-00115 | BDZ-00151 | ASSUMED-BDZ-00115-27 | ASSUMED-BDZ-00151-23 | 7.4911 |  | 规划假设：同上级电源筛候选，既有馈线负荷等分；非已核实10kV线路
市区 | 弹性·无储能对照 | 2022 | CITY-TIE-0550 | BDZ-00115 | BDZ-00151 | ASSUMED-BDZ-00115-28 | ASSUMED-BDZ-00151-24 | 7.4911 |  | 规划假设：同上级电源筛候选，既有馈线负荷等分；非已核实10kV线路
市区 | 弹性·无储能对照 | 2022 | CITY-TIE-0565 | BDZ-00148 | BDZ-00151 | ASSUMED-BDZ-00148-21 | ASSUMED-BDZ-00151-25 | 7.4911 |  | 规划假设：同上级电源筛候选，既有馈线负荷等分；非已核实10kV线路
市区 | 弹性·无储能对照 | 2022 | CITY-TIE-0566 | BDZ-00148 | BDZ-00151 | ASSUMED-BDZ-00148-22 | ASSUMED-BDZ-00151-26 | 7.4911 |  | 规划假设：同上级电源筛候选，既有馈线负荷等分；非已核实10kV线路
市区 | 弹性·无储能对照 | 2022 | CITY-TIE-0567 | BDZ-00148 | BDZ-00151 | ASSUMED-BDZ-00148-23 | ASSUMED-BDZ-00151-27 | 7.4911 |  | 规划假设：同上级电源筛候选，既有馈线负荷等分；非已核实10kV线路
市区 | 弹性·无储能对照 | 2022 | CITY-TIE-0568 | BDZ-00148 | BDZ-00151 | ASSUMED-BDZ-00148-24 | ASSUMED-BDZ-00151-28 | 7.4911 |  | 规划假设：同上级电源筛候选，既有馈线负荷等分；非已核实10kV线路
市区 | 弹性·无储能对照 | 2022 | CITY-TIE-0581 | BDZ-00151 | BDZ-00154 | ASSUMED-BDZ-00151-29 | ASSUMED-BDZ-00154-11 | 7.4911 |  | 规划假设：同上级电源筛候选，既有馈线负荷等分；非已核实10kV线路
市区 | 弹性·无储能对照 | 2022 | CITY-TIE-0583 | BDZ-00151 | BDZ-00154 | ASSUMED-BDZ-00151-31 | ASSUMED-BDZ-00154-13 | 7.4911 |  | 规划假设：同上级电源筛候选，既有馈线负荷等分；非已核实10kV线路
市区 | 弹性·无储能对照 | 2022 | CITY-FEEDER-0593 | BDZ-00151 | BDZ-00175 | ASSUMED-BDZ-00151-33 | SIM-CITY-FEEDER-0593 | 7.4911 | BDZ-00175 | 规划假设：既有源端馈线接邻站新出线，占用受站备用间隔
市区 | 弹性·无储能对照 | 2022 | CITY-FEEDER-0594 | BDZ-00151 | BDZ-00175 | ASSUMED-BDZ-00151-34 | SIM-CITY-FEEDER-0594 | 7.4911 | BDZ-00175 | 规划假设：既有源端馈线接邻站新出线，占用受站备用间隔
市区 | 弹性·无储能对照 | 2023 | CITY-TIE-0068 | BDZ-00023 | BDZ-00092 | ASSUMED-BDZ-00023-10 | ASSUMED-BDZ-00092-02 | 7.4911 |  | 规划假设：同上级电源筛候选，既有馈线负荷等分；非已核实10kV线路
市区 | 弹性·无储能对照 | 2023 | CITY-TIE-0141 | BDZ-00024 | BDZ-00139 | ASSUMED-BDZ-00024-23 | ASSUMED-BDZ-00139-03 | 7.4911 |  | 规划假设：同上级电源筛候选，既有馈线负荷等分；非已核实10kV线路
市区 | 弹性·无储能对照 | 2023 | CITY-TIE-0142 | BDZ-00024 | BDZ-00139 | ASSUMED-BDZ-00024-24 | ASSUMED-BDZ-00139-04 | 7.4911 |  | 规划假设：同上级电源筛候选，既有馈线负荷等分；非已核实10kV线路
市区 | 弹性·无储能对照 | 2023 | CITY-TIE-0166 | BDZ-00042 | BDZ-00103 | ASSUMED-BDZ-00042-16 | ASSUMED-BDZ-00103-08 | 7.4911 |  | 规划假设：同上级电源筛候选，既有馈线负荷等分；非已核实10kV线路
市区 | 弹性·无储能对照 | 2023 | CITY-TIE-0171 | BDZ-00042 | BDZ-00148 | ASSUMED-BDZ-00042-17 | ASSUMED-BDZ-00148-05 | 7.4911 |  | 规划假设：同上级电源筛候选，既有馈线负荷等分；非已核实10kV线路
市区 | 弹性·无储能对照 | 2023 | CITY-TIE-0195 | BDZ-00051 | BDZ-00074 | ASSUMED-BDZ-00051-05 | ASSUMED-BDZ-00074-05 | 7.4911 |  | 规划假设：同上级电源筛候选，既有馈线负荷等分；非已核实10kV线路
市区 | 弹性·无储能对照 | 2023 | CITY-TIE-0312 | BDZ-00062 | BDZ-00148 | ASSUMED-BDZ-00062-18 | ASSUMED-BDZ-00148-14 | 7.4911 |  | 规划假设：同上级电源筛候选，既有馈线负荷等分；非已核实10kV线路
市区 | 弹性·无储能对照 | 2023 | CITY-TIE-0337 | BDZ-00065 | BDZ-00114 | ASSUMED-BDZ-00065-13 | ASSUMED-BDZ-00114-05 | 7.4911 |  | 规划假设：同上级电源筛候选，既有馈线负荷等分；非已核实10kV线路
市区 | 弹性·无储能对照 | 2023 | CITY-TIE-0346 | BDZ-00065 | BDZ-00139 | ASSUMED-BDZ-00065-18 | ASSUMED-BDZ-00139-10 | 7.4911 |  | 规划假设：同上级电源筛候选，既有馈线负荷等分；非已核实10kV线路
市区 | 弹性·无储能对照 | 2023 | CITY-TIE-0542 | BDZ-00114 | BDZ-00155 | ASSUMED-BDZ-00114-16 | ASSUMED-BDZ-00155-16 | 7.4911 |  | 规划假设：同上级电源筛候选，既有馈线负荷等分；非已核实10kV线路
市区 | 弹性·无储能对照 | 2023 | CITY-TIE-0582 | BDZ-00151 | BDZ-00154 | ASSUMED-BDZ-00151-30 | ASSUMED-BDZ-00154-12 | 7.4911 |  | 规划假设：同上级电源筛候选，既有馈线负荷等分；非已核实10kV线路
邳州 | 刚性·允许储能 | 2022 | NEW-001 | BDZ-00005 | BDZ-00141 | PZXL-00011 | PZXL-00307 | 7.4911 |  | 同网格、指定既有馈线端点的新建联络候选；路径与可切负荷块尚未闭合
邳州 | 刚性·允许储能 | 2022 | NEW-002 | BDZ-00005 | BDZ-00141 | PZXL-00007 | PZXL-00301 | 7.4911 |  | 同网格、指定既有馈线端点的新建联络候选；路径与可切负荷块尚未闭合
邳州 | 刚性·允许储能 | 2022 | NEW-003 | BDZ-00005 | BDZ-00141 | PZXL-00004 | PZXL-00306 | 7.4911 |  | 同网格、指定既有馈线端点的新建联络候选；路径与可切负荷块尚未闭合
邳州 | 刚性·允许储能 | 2022 | NEW-004 | BDZ-00005 | BDZ-00141 | PZXL-00014 | PZXL-00299 | 7.4911 |  | 同网格、指定既有馈线端点的新建联络候选；路径与可切负荷块尚未闭合
邳州 | 刚性·允许储能 | 2022 | NEW-009 | BDZ-00016 | BDZ-00124 | PZXL-00266 | PZXL-00273 | 7.4911 |  | 同网格、指定既有馈线端点的新建联络候选；路径与可切负荷块尚未闭合
邳州 | 刚性·允许储能 | 2022 | NEW-020 | BDZ-00021 | BDZ-00028 | PZXL-00322 | PZXL-00185 | 7.4911 |  | 同网格、指定既有馈线端点的新建联络候选；路径与可切负荷块尚未闭合
邳州 | 刚性·允许储能 | 2022 | NEW-021 | BDZ-00021 | BDZ-00031 | PZXL-00313 | PZXL-00120 | 7.4911 |  | 同网格、指定既有馈线端点的新建联络候选；路径与可切负荷块尚未闭合
邳州 | 刚性·允许储能 | 2022 | NEW-032 | BDZ-00021 | BDZ-00096 | PZXL-00322 | PZXL-00222 | 7.4911 |  | 同网格、指定既有馈线端点的新建联络候选；路径与可切负荷块尚未闭合
邳州 | 刚性·允许储能 | 2022 | NEW-049 | BDZ-00026 | BDZ-00028 | PZXL-00048 | PZXL-00210 | 7.4911 |  | 同网格、指定既有馈线端点的新建联络候选；路径与可切负荷块尚未闭合
邳州 | 刚性·允许储能 | 2022 | NEW-050 | BDZ-00026 | BDZ-00028 | PZXL-00063 | PZXL-00221 | 7.4911 |  | 同网格、指定既有馈线端点的新建联络候选；路径与可切负荷块尚未闭合
邳州 | 刚性·允许储能 | 2022 | NEW-054 | BDZ-00026 | BDZ-00028 | PZXL-00074 | PZXL-00217 | 7.4911 |  | 同网格、指定既有馈线端点的新建联络候选；路径与可切负荷块尚未闭合
邳州 | 刚性·允许储能 | 2022 | NEW-063 | BDZ-00026 | BDZ-00031 | PZXL-00054 | PZXL-00105 | 7.4911 |  | 同网格、指定既有馈线端点的新建联络候选；路径与可切负荷块尚未闭合
邳州 | 刚性·允许储能 | 2022 | NEW-064 | BDZ-00026 | BDZ-00031 | PZXL-00077 | PZXL-00112 | 7.4911 |  | 同网格、指定既有馈线端点的新建联络候选；路径与可切负荷块尚未闭合
邳州 | 刚性·允许储能 | 2022 | NEW-067 | BDZ-00026 | BDZ-00048 | PZXL-00046 | PZXL-00163 | 7.4911 |  | 同网格、指定既有馈线端点的新建联络候选；路径与可切负荷块尚未闭合
邳州 | 刚性·允许储能 | 2022 | NEW-076 | BDZ-00026 | BDZ-00147 | PZXL-00076 | PZXL-00351 | 7.4911 |  | 同网格、指定既有馈线端点的新建联络候选；路径与可切负荷块尚未闭合
邳州 | 刚性·允许储能 | 2022 | NEW-080 | BDZ-00026 | BDZ-00147 | PZXL-00068 | PZXL-00348 | 7.4911 |  | 同网格、指定既有馈线端点的新建联络候选；路径与可切负荷块尚未闭合
邳州 | 刚性·允许储能 | 2022 | NEW-085 | BDZ-00026 | BDZ-00172 | PZXL-00069 | PZXL-00388 | 7.4911 |  | 同网格、指定既有馈线端点的新建联络候选；路径与可切负荷块尚未闭合
邳州 | 刚性·允许储能 | 2022 | NEW-090 | BDZ-00027 | BDZ-00028 | PZXL-00084 | PZXL-00197 | 7.4911 |  | 同网格、指定既有馈线端点的新建联络候选；路径与可切负荷块尚未闭合
邳州 | 刚性·允许储能 | 2022 | NEW-091 | BDZ-00027 | BDZ-00028 | PZXL-00083 | PZXL-00209 | 7.4911 |  | 同网格、指定既有馈线端点的新建联络候选；路径与可切负荷块尚未闭合
邳州 | 刚性·允许储能 | 2022 | NEW-093 | BDZ-00027 | BDZ-00048 | PZXL-00088 | PZXL-00158 | 7.4911 |  | 同网格、指定既有馈线端点的新建联络候选；路径与可切负荷块尚未闭合
邳州 | 刚性·允许储能 | 2022 | NEW-105 | BDZ-00028 | BDZ-00048 | PZXL-00215 | PZXL-00173 | 7.4911 |  | 同网格、指定既有馈线端点的新建联络候选；路径与可切负荷块尚未闭合
邳州 | 刚性·允许储能 | 2022 | NEW-106 | BDZ-00028 | BDZ-00048 | PZXL-00216 | PZXL-00157 | 7.4911 |  | 同网格、指定既有馈线端点的新建联络候选；路径与可切负荷块尚未闭合
邳州 | 刚性·允许储能 | 2022 | NEW-107 | BDZ-00028 | BDZ-00048 | PZXL-00204 | PZXL-00151 | 7.4911 |  | 同网格、指定既有馈线端点的新建联络候选；路径与可切负荷块尚未闭合
邳州 | 刚性·允许储能 | 2022 | NEW-116 | BDZ-00028 | BDZ-00096 | PZXL-00196 | PZXL-00240 | 7.4911 |  | 同网格、指定既有馈线端点的新建联络候选；路径与可切负荷块尚未闭合
邳州 | 刚性·允许储能 | 2022 | NEW-119 | BDZ-00028 | BDZ-00096 | PZXL-00203 | PZXL-00237 | 7.4911 |  | 同网格、指定既有馈线端点的新建联络候选；路径与可切负荷块尚未闭合
邳州 | 刚性·允许储能 | 2022 | NEW-123 | BDZ-00028 | BDZ-00147 | PZXL-00186 | PZXL-00342 | 7.4911 |  | 同网格、指定既有馈线端点的新建联络候选；路径与可切负荷块尚未闭合
邳州 | 刚性·允许储能 | 2022 | NEW-125 | BDZ-00028 | BDZ-00147 | PZXL-00219 | PZXL-00336 | 7.4911 |  | 同网格、指定既有馈线端点的新建联络候选；路径与可切负荷块尚未闭合
邳州 | 刚性·允许储能 | 2022 | NEW-132 | BDZ-00028 | BDZ-00172 | PZXL-00197 | PZXL-00383 | 7.4911 |  | 同网格、指定既有馈线端点的新建联络候选；路径与可切负荷块尚未闭合
邳州 | 刚性·允许储能 | 2022 | NEW-141 | BDZ-00037 | BDZ-00124 | PZXL-00128 | PZXL-00283 | 7.4911 |  | 同网格、指定既有馈线端点的新建联络候选；路径与可切负荷块尚未闭合
邳州 | 刚性·允许储能 | 2022 | NEW-142 | BDZ-00037 | BDZ-00124 | PZXL-00121 | PZXL-00276 | 7.4911 |  | 同网格、指定既有馈线端点的新建联络候选；路径与可切负荷块尚未闭合
邳州 | 刚性·允许储能 | 2022 | NEW-147 | BDZ-00048 | BDZ-00096 | PZXL-00153 | PZXL-00240 | 7.4911 |  | 同网格、指定既有馈线端点的新建联络候选；路径与可切负荷块尚未闭合
邳州 | 刚性·允许储能 | 2022 | NEW-157 | BDZ-00096 | BDZ-00147 | PZXL-00226 | PZXL-00344 | 7.4911 |  | 同网格、指定既有馈线端点的新建联络候选；路径与可切负荷块尚未闭合
邳州 | 刚性·允许储能 | 2022 | NEW-162 | BDZ-00124 | BDZ-00164 | PZXL-00279 | PZXL-00369 | 7.4911 |  | 同网格、指定既有馈线端点的新建联络候选；路径与可切负荷块尚未闭合
邳州 | 刚性·允许储能 | 2022 | NEW-163 | BDZ-00124 | BDZ-00164 | PZXL-00275 | PZXL-00380 | 7.4911 |  | 同网格、指定既有馈线端点的新建联络候选；路径与可切负荷块尚未闭合
邳州 | 刚性·允许储能 | 2022 | FEEDER-027 | BDZ-00028 | BDZ-00026 | PZXL-00184 | SIM-FEEDER-027 | 7.4911 | BDZ-00026 | 同网格既有馈线负荷接邻站新出线，源端区段待核；新出线占受站备用间隔
邳州 | 刚性·允许储能 | 2022 | FEEDER-041 | BDZ-00096 | BDZ-00026 | PZXL-00227 | SIM-FEEDER-041 | 7.4911 | BDZ-00026 | 同网格既有馈线负荷接邻站新出线，源端区段待核；新出线占受站备用间隔
邳州 | 刚性·允许储能 | 2022 | FEEDER-042 | BDZ-00096 | BDZ-00026 | PZXL-00242 | SIM-FEEDER-042 | 7.4911 | BDZ-00026 | 同网格既有馈线负荷接邻站新出线，源端区段待核；新出线占受站备用间隔
邳州 | 刚性·允许储能 | 2022 | FEEDER-045 | BDZ-00147 | BDZ-00026 | PZXL-00341 | SIM-FEEDER-045 | 7.4911 | BDZ-00026 | 同网格既有馈线负荷接邻站新出线，源端区段待核；新出线占受站备用间隔
邳州 | 刚性·允许储能 | 2022 | FEEDER-053 | BDZ-00027 | BDZ-00172 | PZXL-00099 | SIM-FEEDER-053 | 7.4911 | BDZ-00172 | 同网格既有馈线负荷接邻站新出线，源端区段待核；新出线占受站备用间隔
邳州 | 刚性·允许储能 | 2022 | FEEDER-055 | BDZ-00028 | BDZ-00096 | PZXL-00195 | SIM-FEEDER-055 | 7.4911 | BDZ-00096 | 同网格既有馈线负荷接邻站新出线，源端区段待核；新出线占受站备用间隔
邳州 | 刚性·允许储能 | 2022 | FEEDER-056 | BDZ-00028 | BDZ-00096 | PZXL-00189 | SIM-FEEDER-056 | 7.4911 | BDZ-00096 | 同网格既有馈线负荷接邻站新出线，源端区段待核；新出线占受站备用间隔
邳州 | 刚性·允许储能 | 2022 | FEEDER-072 | BDZ-00048 | BDZ-00096 | PZXL-00154 | SIM-FEEDER-072 | 7.4911 | BDZ-00096 | 同网格既有馈线负荷接邻站新出线，源端区段待核；新出线占受站备用间隔
邳州 | 刚性·允许储能 | 2022 | FEEDER-074 | BDZ-00048 | BDZ-00172 | PZXL-00171 | SIM-FEEDER-074 | 7.4911 | BDZ-00172 | 同网格既有馈线负荷接邻站新出线，源端区段待核；新出线占受站备用间隔
邳州 | 刚性·允许储能 | 2022 | FEEDER-075 | BDZ-00048 | BDZ-00172 | PZXL-00167 | SIM-FEEDER-075 | 7.4911 | BDZ-00172 | 同网格既有馈线负荷接邻站新出线，源端区段待核；新出线占受站备用间隔
邳州 | 刚性·允许储能 | 2022 | FEEDER-086 | BDZ-00135 | BDZ-00146 | PZXL-00287 | SIM-FEEDER-086 | 7.4911 | BDZ-00146 | 同网格既有馈线负荷接邻站新出线，源端区段待核；新出线占受站备用间隔
邳州 | 刚性·允许储能 | 2022 | FEEDER-087 | BDZ-00135 | BDZ-00146 | PZXL-00290 | SIM-FEEDER-087 | 7.4911 | BDZ-00146 | 同网格既有馈线负荷接邻站新出线，源端区段待核；新出线占受站备用间隔
邳州 | 刚性·允许储能 | 2024 | NEW-068 | BDZ-00026 | BDZ-00048 | PZXL-00053 | PZXL-00159 | 7.4911 |  | 同网格、指定既有馈线端点的新建联络候选；路径与可切负荷块尚未闭合
邳州 | 刚性·允许储能 | 2024 | NEW-115 | BDZ-00028 | BDZ-00096 | PZXL-00204 | PZXL-00231 | 7.4911 |  | 同网格、指定既有馈线端点的新建联络候选；路径与可切负荷块尚未闭合
邳州 | 刚性·允许储能 | 2024 | NEW-171 | BDZ-00135 | BDZ-00146 | PZXL-00289 | PZXL-00332 | 7.4911 |  | 同网格、指定既有馈线端点的新建联络候选；路径与可切负荷块尚未闭合
邳州 | 刚性·允许储能 | 2024 | FEEDER-010 | BDZ-00124 | BDZ-00016 | PZXL-00282 | SIM-FEEDER-010 | 7.4911 | BDZ-00016 | 同网格既有馈线负荷接邻站新出线，源端区段待核；新出线占受站备用间隔
邳州 | 刚性·允许储能 | 2024 | FEEDER-080 | BDZ-00164 | BDZ-00124 | PZXL-00372 | SIM-FEEDER-080 | 7.4911 | BDZ-00124 | 同网格既有馈线负荷接邻站新出线，源端区段待核；新出线占受站备用间隔
邳州 | 刚性·允许储能 | 2025 | NEW-008 | BDZ-00016 | BDZ-00037 | PZXL-00253 | PZXL-00125 | 7.4911 |  | 同网格、指定既有馈线端点的新建联络候选；路径与可切负荷块尚未闭合
邳州 | 刚性·允许储能 | 2025 | NEW-019 | BDZ-00021 | BDZ-00028 | PZXL-00322 | PZXL-00203 | 7.4911 |  | 同网格、指定既有馈线端点的新建联络候选；路径与可切负荷块尚未闭合
邳州 | 刚性·允许储能 | 2025 | NEW-062 | BDZ-00026 | BDZ-00031 | PZXL-00057 | PZXL-00106 | 7.4911 |  | 同网格、指定既有馈线端点的新建联络候选；路径与可切负荷块尚未闭合
邳州 | 刚性·允许储能 | 2025 | NEW-075 | BDZ-00026 | BDZ-00147 | PZXL-00052 | PZXL-00342 | 7.4911 |  | 同网格、指定既有馈线端点的新建联络候选；路径与可切负荷块尚未闭合
邳州 | 刚性·允许储能 | 2025 | NEW-086 | BDZ-00026 | BDZ-00172 | PZXL-00062 | PZXL-00383 | 7.4911 |  | 同网格、指定既有馈线端点的新建联络候选；路径与可切负荷块尚未闭合
邳州 | 刚性·允许储能 | 2025 | NEW-092 | BDZ-00027 | BDZ-00028 | PZXL-00080 | PZXL-00197 | 7.4911 |  | 同网格、指定既有馈线端点的新建联络候选；路径与可切负荷块尚未闭合
邳州 | 刚性·允许储能 | 2025 | NEW-108 | BDZ-00028 | BDZ-00048 | PZXL-00196 | PZXL-00153 | 7.4911 |  | 同网格、指定既有馈线端点的新建联络候选；路径与可切负荷块尚未闭合
邳州 | 刚性·允许储能 | 2025 | NEW-131 | BDZ-00028 | BDZ-00172 | PZXL-00209 | PZXL-00388 | 7.4911 |  | 同网格、指定既有馈线端点的新建联络候选；路径与可切负荷块尚未闭合
邳州 | 刚性·允许储能 | 2025 | NEW-151 | BDZ-00048 | BDZ-00147 | PZXL-00159 | PZXL-00340 | 7.4911 |  | 同网格、指定既有馈线端点的新建联络候选；路径与可切负荷块尚未闭合
邳州 | 刚性·允许储能 | 2025 | NEW-181 | BDZ-00164 | BDZ-00172 | PZXL-00380 | PZXL-00396 | 7.4911 |  | 同网格、指定既有馈线端点的新建联络候选；路径与可切负荷块尚未闭合
邳州 | 弹性·允许储能 | 2022 | NEW-009 | BDZ-00016 | BDZ-00124 | PZXL-00266 | PZXL-00273 | 7.4911 |  | 同网格、指定既有馈线端点的新建联络候选；路径与可切负荷块尚未闭合
邳州 | 弹性·允许储能 | 2022 | NEW-064 | BDZ-00026 | BDZ-00031 | PZXL-00077 | PZXL-00112 | 7.4911 |  | 同网格、指定既有馈线端点的新建联络候选；路径与可切负荷块尚未闭合
邳州 | 弹性·允许储能 | 2022 | NEW-065 | BDZ-00026 | BDZ-00048 | PZXL-00069 | PZXL-00158 | 7.4911 |  | 同网格、指定既有馈线端点的新建联络候选；路径与可切负荷块尚未闭合
邳州 | 弹性·允许储能 | 2022 | NEW-075 | BDZ-00026 | BDZ-00147 | PZXL-00052 | PZXL-00342 | 7.4911 |  | 同网格、指定既有馈线端点的新建联络候选；路径与可切负荷块尚未闭合
邳州 | 弹性·允许储能 | 2022 | NEW-076 | BDZ-00026 | BDZ-00147 | PZXL-00076 | PZXL-00351 | 7.4911 |  | 同网格、指定既有馈线端点的新建联络候选；路径与可切负荷块尚未闭合
邳州 | 弹性·允许储能 | 2022 | NEW-078 | BDZ-00026 | BDZ-00147 | PZXL-00074 | PZXL-00344 | 7.4911 |  | 同网格、指定既有馈线端点的新建联络候选；路径与可切负荷块尚未闭合
邳州 | 弹性·允许储能 | 2022 | NEW-105 | BDZ-00028 | BDZ-00048 | PZXL-00215 | PZXL-00173 | 7.4911 |  | 同网格、指定既有馈线端点的新建联络候选；路径与可切负荷块尚未闭合
邳州 | 弹性·允许储能 | 2022 | NEW-106 | BDZ-00028 | BDZ-00048 | PZXL-00216 | PZXL-00157 | 7.4911 |  | 同网格、指定既有馈线端点的新建联络候选；路径与可切负荷块尚未闭合
邳州 | 弹性·允许储能 | 2022 | NEW-131 | BDZ-00028 | BDZ-00172 | PZXL-00209 | PZXL-00388 | 7.4911 |  | 同网格、指定既有馈线端点的新建联络候选；路径与可切负荷块尚未闭合
邳州 | 弹性·允许储能 | 2022 | NEW-136 | BDZ-00031 | BDZ-00095 | PZXL-00115 | PZXL-00031 | 7.4911 |  | 同网格、指定既有馈线端点的新建联络候选；路径与可切负荷块尚未闭合
邳州 | 弹性·允许储能 | 2022 | NEW-141 | BDZ-00037 | BDZ-00124 | PZXL-00128 | PZXL-00283 | 7.4911 |  | 同网格、指定既有馈线端点的新建联络候选；路径与可切负荷块尚未闭合
邳州 | 弹性·允许储能 | 2022 | NEW-142 | BDZ-00037 | BDZ-00124 | PZXL-00121 | PZXL-00276 | 7.4911 |  | 同网格、指定既有馈线端点的新建联络候选；路径与可切负荷块尚未闭合
邳州 | 弹性·允许储能 | 2022 | NEW-147 | BDZ-00048 | BDZ-00096 | PZXL-00153 | PZXL-00240 | 7.4911 |  | 同网格、指定既有馈线端点的新建联络候选；路径与可切负荷块尚未闭合
邳州 | 弹性·允许储能 | 2022 | NEW-166 | BDZ-00124 | BDZ-00172 | PZXL-00279 | PZXL-00391 | 7.4911 |  | 同网格、指定既有馈线端点的新建联络候选；路径与可切负荷块尚未闭合
邳州 | 弹性·允许储能 | 2022 | NEW-177 | BDZ-00147 | BDZ-00172 | PZXL-00340 | PZXL-00383 | 7.4911 |  | 同网格、指定既有馈线端点的新建联络候选；路径与可切负荷块尚未闭合
邳州 | 弹性·允许储能 | 2022 | FEEDER-010 | BDZ-00124 | BDZ-00016 | PZXL-00282 | SIM-FEEDER-010 | 7.4911 | BDZ-00016 | 同网格既有馈线负荷接邻站新出线，源端区段待核；新出线占受站备用间隔
邳州 | 弹性·允许储能 | 2022 | FEEDER-045 | BDZ-00147 | BDZ-00026 | PZXL-00341 | SIM-FEEDER-045 | 7.4911 | BDZ-00026 | 同网格既有馈线负荷接邻站新出线，源端区段待核；新出线占受站备用间隔
邳州 | 弹性·允许储能 | 2022 | FEEDER-072 | BDZ-00048 | BDZ-00096 | PZXL-00154 | SIM-FEEDER-072 | 7.4911 | BDZ-00096 | 同网格既有馈线负荷接邻站新出线，源端区段待核；新出线占受站备用间隔
邳州 | 弹性·允许储能 | 2022 | FEEDER-073 | BDZ-00048 | BDZ-00096 | PZXL-00164 | SIM-FEEDER-073 | 7.4911 | BDZ-00096 | 同网格既有馈线负荷接邻站新出线，源端区段待核；新出线占受站备用间隔
邳州 | 弹性·允许储能 | 2022 | FEEDER-074 | BDZ-00048 | BDZ-00172 | PZXL-00171 | SIM-FEEDER-074 | 7.4911 | BDZ-00172 | 同网格既有馈线负荷接邻站新出线，源端区段待核；新出线占受站备用间隔
邳州 | 弹性·允许储能 | 2022 | FEEDER-075 | BDZ-00048 | BDZ-00172 | PZXL-00167 | SIM-FEEDER-075 | 7.4911 | BDZ-00172 | 同网格既有馈线负荷接邻站新出线，源端区段待核；新出线占受站备用间隔
邳州 | 弹性·允许储能 | 2023 | NEW-063 | BDZ-00026 | BDZ-00031 | PZXL-00054 | PZXL-00105 | 7.4911 |  | 同网格、指定既有馈线端点的新建联络候选；路径与可切负荷块尚未闭合
邳州 | 弹性·允许储能 | 2024 | NEW-077 | BDZ-00026 | BDZ-00147 | PZXL-00051 | PZXL-00336 | 7.4911 |  | 同网格、指定既有馈线端点的新建联络候选；路径与可切负荷块尚未闭合
邳州 | 弹性·允许储能 | 2024 | NEW-107 | BDZ-00028 | BDZ-00048 | PZXL-00204 | PZXL-00151 | 7.4911 |  | 同网格、指定既有馈线端点的新建联络候选；路径与可切负荷块尚未闭合
邳州 | 弹性·允许储能 | 2025 | NEW-001 | BDZ-00005 | BDZ-00141 | PZXL-00011 | PZXL-00307 | 7.4911 |  | 同网格、指定既有馈线端点的新建联络候选；路径与可切负荷块尚未闭合
邳州 | 弹性·允许储能 | 2025 | NEW-095 | BDZ-00027 | BDZ-00048 | PZXL-00083 | PZXL-00163 | 7.4911 |  | 同网格、指定既有馈线端点的新建联络候选；路径与可切负荷块尚未闭合
邳州 | 弹性·允许储能 | 2025 | NEW-120 | BDZ-00028 | BDZ-00096 | PZXL-00185 | PZXL-00222 | 7.4911 |  | 同网格、指定既有馈线端点的新建联络候选；路径与可切负荷块尚未闭合
邳州 | 弹性·允许储能 | 2025 | NEW-163 | BDZ-00124 | BDZ-00164 | PZXL-00275 | PZXL-00380 | 7.4911 |  | 同网格、指定既有馈线端点的新建联络候选；路径与可切负荷块尚未闭合
邳州 | 弹性·允许储能 | 2025 | FEEDER-003 | BDZ-00016 | BDZ-00037 | PZXL-00253 | SIM-FEEDER-003 | 7.4911 | BDZ-00037 | 同网格既有馈线负荷接邻站新出线，源端区段待核；新出线占受站备用间隔
邳州 | 弹性·允许储能 | 2025 | FEEDER-086 | BDZ-00135 | BDZ-00146 | PZXL-00287 | SIM-FEEDER-086 | 7.4911 | BDZ-00146 | 同网格既有馈线负荷接邻站新出线，源端区段待核；新出线占受站备用间隔
邳州 | 弹性·无储能对照 | 2022 | NEW-009 | BDZ-00016 | BDZ-00124 | PZXL-00266 | PZXL-00273 | 7.4911 |  | 同网格、指定既有馈线端点的新建联络候选；路径与可切负荷块尚未闭合
邳州 | 弹性·无储能对照 | 2022 | NEW-064 | BDZ-00026 | BDZ-00031 | PZXL-00077 | PZXL-00112 | 7.4911 |  | 同网格、指定既有馈线端点的新建联络候选；路径与可切负荷块尚未闭合
邳州 | 弹性·无储能对照 | 2022 | NEW-065 | BDZ-00026 | BDZ-00048 | PZXL-00069 | PZXL-00158 | 7.4911 |  | 同网格、指定既有馈线端点的新建联络候选；路径与可切负荷块尚未闭合
邳州 | 弹性·无储能对照 | 2022 | NEW-075 | BDZ-00026 | BDZ-00147 | PZXL-00052 | PZXL-00342 | 7.4911 |  | 同网格、指定既有馈线端点的新建联络候选；路径与可切负荷块尚未闭合
邳州 | 弹性·无储能对照 | 2022 | NEW-076 | BDZ-00026 | BDZ-00147 | PZXL-00076 | PZXL-00351 | 7.4911 |  | 同网格、指定既有馈线端点的新建联络候选；路径与可切负荷块尚未闭合
邳州 | 弹性·无储能对照 | 2022 | NEW-078 | BDZ-00026 | BDZ-00147 | PZXL-00074 | PZXL-00344 | 7.4911 |  | 同网格、指定既有馈线端点的新建联络候选；路径与可切负荷块尚未闭合
邳州 | 弹性·无储能对照 | 2022 | NEW-105 | BDZ-00028 | BDZ-00048 | PZXL-00215 | PZXL-00173 | 7.4911 |  | 同网格、指定既有馈线端点的新建联络候选；路径与可切负荷块尚未闭合
邳州 | 弹性·无储能对照 | 2022 | NEW-106 | BDZ-00028 | BDZ-00048 | PZXL-00216 | PZXL-00157 | 7.4911 |  | 同网格、指定既有馈线端点的新建联络候选；路径与可切负荷块尚未闭合
邳州 | 弹性·无储能对照 | 2022 | NEW-131 | BDZ-00028 | BDZ-00172 | PZXL-00209 | PZXL-00388 | 7.4911 |  | 同网格、指定既有馈线端点的新建联络候选；路径与可切负荷块尚未闭合
邳州 | 弹性·无储能对照 | 2022 | NEW-136 | BDZ-00031 | BDZ-00095 | PZXL-00115 | PZXL-00031 | 7.4911 |  | 同网格、指定既有馈线端点的新建联络候选；路径与可切负荷块尚未闭合
邳州 | 弹性·无储能对照 | 2022 | NEW-141 | BDZ-00037 | BDZ-00124 | PZXL-00128 | PZXL-00283 | 7.4911 |  | 同网格、指定既有馈线端点的新建联络候选；路径与可切负荷块尚未闭合
邳州 | 弹性·无储能对照 | 2022 | NEW-142 | BDZ-00037 | BDZ-00124 | PZXL-00121 | PZXL-00276 | 7.4911 |  | 同网格、指定既有馈线端点的新建联络候选；路径与可切负荷块尚未闭合
邳州 | 弹性·无储能对照 | 2022 | NEW-147 | BDZ-00048 | BDZ-00096 | PZXL-00153 | PZXL-00240 | 7.4911 |  | 同网格、指定既有馈线端点的新建联络候选；路径与可切负荷块尚未闭合
邳州 | 弹性·无储能对照 | 2022 | NEW-166 | BDZ-00124 | BDZ-00172 | PZXL-00279 | PZXL-00391 | 7.4911 |  | 同网格、指定既有馈线端点的新建联络候选；路径与可切负荷块尚未闭合
邳州 | 弹性·无储能对照 | 2022 | NEW-177 | BDZ-00147 | BDZ-00172 | PZXL-00340 | PZXL-00383 | 7.4911 |  | 同网格、指定既有馈线端点的新建联络候选；路径与可切负荷块尚未闭合
邳州 | 弹性·无储能对照 | 2022 | FEEDER-010 | BDZ-00124 | BDZ-00016 | PZXL-00282 | SIM-FEEDER-010 | 7.4911 | BDZ-00016 | 同网格既有馈线负荷接邻站新出线，源端区段待核；新出线占受站备用间隔
邳州 | 弹性·无储能对照 | 2022 | FEEDER-045 | BDZ-00147 | BDZ-00026 | PZXL-00341 | SIM-FEEDER-045 | 7.4911 | BDZ-00026 | 同网格既有馈线负荷接邻站新出线，源端区段待核；新出线占受站备用间隔
邳州 | 弹性·无储能对照 | 2022 | FEEDER-072 | BDZ-00048 | BDZ-00096 | PZXL-00154 | SIM-FEEDER-072 | 7.4911 | BDZ-00096 | 同网格既有馈线负荷接邻站新出线，源端区段待核；新出线占受站备用间隔
邳州 | 弹性·无储能对照 | 2022 | FEEDER-073 | BDZ-00048 | BDZ-00096 | PZXL-00164 | SIM-FEEDER-073 | 7.4911 | BDZ-00096 | 同网格既有馈线负荷接邻站新出线，源端区段待核；新出线占受站备用间隔
邳州 | 弹性·无储能对照 | 2022 | FEEDER-074 | BDZ-00048 | BDZ-00172 | PZXL-00171 | SIM-FEEDER-074 | 7.4911 | BDZ-00172 | 同网格既有馈线负荷接邻站新出线，源端区段待核；新出线占受站备用间隔
邳州 | 弹性·无储能对照 | 2022 | FEEDER-075 | BDZ-00048 | BDZ-00172 | PZXL-00167 | SIM-FEEDER-075 | 7.4911 | BDZ-00172 | 同网格既有馈线负荷接邻站新出线，源端区段待核；新出线占受站备用间隔
邳州 | 弹性·无储能对照 | 2023 | NEW-063 | BDZ-00026 | BDZ-00031 | PZXL-00054 | PZXL-00105 | 7.4911 |  | 同网格、指定既有馈线端点的新建联络候选；路径与可切负荷块尚未闭合
邳州 | 弹性·无储能对照 | 2024 | NEW-077 | BDZ-00026 | BDZ-00147 | PZXL-00051 | PZXL-00336 | 7.4911 |  | 同网格、指定既有馈线端点的新建联络候选；路径与可切负荷块尚未闭合
邳州 | 弹性·无储能对照 | 2024 | NEW-107 | BDZ-00028 | BDZ-00048 | PZXL-00204 | PZXL-00151 | 7.4911 |  | 同网格、指定既有馈线端点的新建联络候选；路径与可切负荷块尚未闭合
邳州 | 弹性·无储能对照 | 2025 | NEW-001 | BDZ-00005 | BDZ-00141 | PZXL-00011 | PZXL-00307 | 7.4911 |  | 同网格、指定既有馈线端点的新建联络候选；路径与可切负荷块尚未闭合
邳州 | 弹性·无储能对照 | 2025 | NEW-095 | BDZ-00027 | BDZ-00048 | PZXL-00083 | PZXL-00163 | 7.4911 |  | 同网格、指定既有馈线端点的新建联络候选；路径与可切负荷块尚未闭合
邳州 | 弹性·无储能对照 | 2025 | NEW-120 | BDZ-00028 | BDZ-00096 | PZXL-00185 | PZXL-00222 | 7.4911 |  | 同网格、指定既有馈线端点的新建联络候选；路径与可切负荷块尚未闭合
邳州 | 弹性·无储能对照 | 2025 | NEW-163 | BDZ-00124 | BDZ-00164 | PZXL-00275 | PZXL-00380 | 7.4911 |  | 同网格、指定既有馈线端点的新建联络候选；路径与可切负荷块尚未闭合
邳州 | 弹性·无储能对照 | 2025 | FEEDER-003 | BDZ-00016 | BDZ-00037 | PZXL-00253 | SIM-FEEDER-003 | 7.4911 | BDZ-00037 | 同网格既有馈线负荷接邻站新出线，源端区段待核；新出线占受站备用间隔
邳州 | 弹性·无储能对照 | 2025 | FEEDER-086 | BDZ-00135 | BDZ-00146 | PZXL-00287 | SIM-FEEDER-086 | 7.4911 | BDZ-00146 | 同网格既有馈线负荷接邻站新出线，源端区段待核；新出线占受站备用间隔

## 逐站年度容量
地区 | 方案 | 年份 | 站点 | 主变1_MVA | 主变2_MVA | 主变3_MVA | 容量_MVA | 容量净增_MVA | 购置容量_MVA | 储能累计_MWh | 储能新增_MWh
市区 | 刚性·允许储能 | 2022 | BDZ-00012 | 40 | 63 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性·允许储能 | 2022 | BDZ-00013 | 40 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性·允许储能 | 2022 | BDZ-00023 | 63 | 63 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性·允许储能 | 2022 | BDZ-00024 | 40 | 80 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性·允许储能 | 2022 | BDZ-00042 | 50 | 80 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性·允许储能 | 2022 | BDZ-00051 | 40 | 40 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性·允许储能 | 2022 | BDZ-00053 | 40 | 63 | 0 | 103 | 0 | 0 | 5.805 | 5.805
市区 | 刚性·允许储能 | 2022 | BDZ-00055 | 40 | 40 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性·允许储能 | 2022 | BDZ-00062 | 40 | 63 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性·允许储能 | 2022 | BDZ-00065 | 50 | 80 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性·允许储能 | 2022 | BDZ-00074 | 40 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性·允许储能 | 2022 | BDZ-00076 | 40 | 40 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性·允许储能 | 2022 | BDZ-00092 | 40 | 40 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性·允许储能 | 2022 | BDZ-00094 | 40 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性·允许储能 | 2022 | BDZ-00103 | 40 | 40 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性·允许储能 | 2022 | BDZ-00106 | 40 | 40 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性·允许储能 | 2022 | BDZ-00110 | 80 | 80 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性·允许储能 | 2022 | BDZ-00114 | 63 | 80 | 0 | 143 | 0 | 0 | 2.58 | 2.58
市区 | 刚性·允许储能 | 2022 | BDZ-00115 | 40 | 40 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性·允许储能 | 2022 | BDZ-00139 | 40 | 40 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性·允许储能 | 2022 | BDZ-00148 | 50 | 80 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性·允许储能 | 2022 | BDZ-00151 | 63 | 63 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性·允许储能 | 2022 | BDZ-00154 | 40 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性·允许储能 | 2022 | BDZ-00155 | 40 | 40 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性·允许储能 | 2022 | BDZ-00175 | 63 | 63 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性·允许储能 | 2022 | BDZ-00183 | 40 | 40 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性·允许储能 | 2022 | SIM-CITY-KL | 40 | 40 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性·允许储能 | 2022 | SIM-CITY-XSZ | 40 | 40 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性·允许储能 | 2022 | SIM-CITY-YQ | 40 | 40 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性·允许储能 | 2023 | BDZ-00012 | 40 | 63 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性·允许储能 | 2023 | BDZ-00013 | 40 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性·允许储能 | 2023 | BDZ-00023 | 63 | 63 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性·允许储能 | 2023 | BDZ-00024 | 40 | 80 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性·允许储能 | 2023 | BDZ-00042 | 50 | 80 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性·允许储能 | 2023 | BDZ-00051 | 40 | 40 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性·允许储能 | 2023 | BDZ-00053 | 50 | 63 | 0 | 113 | 10 | 50 | 5.805 | 0
市区 | 刚性·允许储能 | 2023 | BDZ-00055 | 40 | 40 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性·允许储能 | 2023 | BDZ-00062 | 40 | 63 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性·允许储能 | 2023 | BDZ-00065 | 50 | 80 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性·允许储能 | 2023 | BDZ-00074 | 40 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性·允许储能 | 2023 | BDZ-00076 | 40 | 40 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性·允许储能 | 2023 | BDZ-00092 | 40 | 40 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性·允许储能 | 2023 | BDZ-00094 | 50 | 50 | 0 | 100 | 10 | 50 | 0 | 0
市区 | 刚性·允许储能 | 2023 | BDZ-00103 | 40 | 40 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性·允许储能 | 2023 | BDZ-00106 | 40 | 40 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性·允许储能 | 2023 | BDZ-00110 | 80 | 80 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性·允许储能 | 2023 | BDZ-00114 | 80 | 80 | 0 | 160 | 17 | 80 | 2.58 | 0
市区 | 刚性·允许储能 | 2023 | BDZ-00115 | 40 | 40 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性·允许储能 | 2023 | BDZ-00139 | 40 | 40 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性·允许储能 | 2023 | BDZ-00148 | 50 | 80 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性·允许储能 | 2023 | BDZ-00151 | 63 | 63 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性·允许储能 | 2023 | BDZ-00154 | 40 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性·允许储能 | 2023 | BDZ-00155 | 40 | 40 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性·允许储能 | 2023 | BDZ-00175 | 63 | 63 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性·允许储能 | 2023 | BDZ-00183 | 40 | 40 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性·允许储能 | 2023 | SIM-CITY-KL | 40 | 40 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性·允许储能 | 2023 | SIM-CITY-XSZ | 40 | 40 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性·允许储能 | 2023 | SIM-CITY-YQ | 40 | 40 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性·允许储能 | 2024 | BDZ-00012 | 40 | 63 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性·允许储能 | 2024 | BDZ-00013 | 40 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性·允许储能 | 2024 | BDZ-00023 | 63 | 63 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性·允许储能 | 2024 | BDZ-00024 | 40 | 80 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性·允许储能 | 2024 | BDZ-00042 | 50 | 80 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性·允许储能 | 2024 | BDZ-00051 | 40 | 40 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性·允许储能 | 2024 | BDZ-00053 | 50 | 63 | 0 | 113 | 0 | 0 | 5.805 | 0
市区 | 刚性·允许储能 | 2024 | BDZ-00055 | 40 | 40 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性·允许储能 | 2024 | BDZ-00062 | 40 | 63 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性·允许储能 | 2024 | BDZ-00065 | 50 | 80 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性·允许储能 | 2024 | BDZ-00074 | 40 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性·允许储能 | 2024 | BDZ-00076 | 40 | 40 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性·允许储能 | 2024 | BDZ-00092 | 40 | 40 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性·允许储能 | 2024 | BDZ-00094 | 50 | 50 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性·允许储能 | 2024 | BDZ-00103 | 40 | 40 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性·允许储能 | 2024 | BDZ-00106 | 40 | 40 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性·允许储能 | 2024 | BDZ-00110 | 80 | 80 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性·允许储能 | 2024 | BDZ-00114 | 80 | 80 | 0 | 160 | 0 | 0 | 2.58 | 0
市区 | 刚性·允许储能 | 2024 | BDZ-00115 | 40 | 40 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性·允许储能 | 2024 | BDZ-00139 | 40 | 40 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性·允许储能 | 2024 | BDZ-00148 | 50 | 80 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性·允许储能 | 2024 | BDZ-00151 | 63 | 63 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性·允许储能 | 2024 | BDZ-00154 | 40 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性·允许储能 | 2024 | BDZ-00155 | 40 | 40 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性·允许储能 | 2024 | BDZ-00175 | 63 | 63 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性·允许储能 | 2024 | BDZ-00183 | 40 | 40 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性·允许储能 | 2024 | SIM-CITY-KL | 40 | 40 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性·允许储能 | 2024 | SIM-CITY-XSZ | 40 | 40 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性·允许储能 | 2024 | SIM-CITY-YQ | 40 | 40 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性·允许储能 | 2025 | BDZ-00012 | 40 | 63 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性·允许储能 | 2025 | BDZ-00013 | 40 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性·允许储能 | 2025 | BDZ-00023 | 63 | 63 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性·允许储能 | 2025 | BDZ-00024 | 40 | 80 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性·允许储能 | 2025 | BDZ-00042 | 50 | 80 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性·允许储能 | 2025 | BDZ-00051 | 40 | 40 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性·允许储能 | 2025 | BDZ-00053 | 50 | 63 | 0 | 113 | 0 | 0 | 5.805 | 0
市区 | 刚性·允许储能 | 2025 | BDZ-00055 | 40 | 40 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性·允许储能 | 2025 | BDZ-00062 | 40 | 63 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性·允许储能 | 2025 | BDZ-00065 | 50 | 80 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性·允许储能 | 2025 | BDZ-00074 | 40 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性·允许储能 | 2025 | BDZ-00076 | 40 | 40 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性·允许储能 | 2025 | BDZ-00092 | 40 | 40 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性·允许储能 | 2025 | BDZ-00094 | 50 | 50 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性·允许储能 | 2025 | BDZ-00103 | 40 | 40 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性·允许储能 | 2025 | BDZ-00106 | 40 | 40 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性·允许储能 | 2025 | BDZ-00110 | 80 | 80 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性·允许储能 | 2025 | BDZ-00114 | 80 | 80 | 0 | 160 | 0 | 0 | 2.58 | 0
市区 | 刚性·允许储能 | 2025 | BDZ-00115 | 40 | 40 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性·允许储能 | 2025 | BDZ-00139 | 40 | 40 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性·允许储能 | 2025 | BDZ-00148 | 50 | 80 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性·允许储能 | 2025 | BDZ-00151 | 63 | 63 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性·允许储能 | 2025 | BDZ-00154 | 40 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性·允许储能 | 2025 | BDZ-00155 | 40 | 40 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性·允许储能 | 2025 | BDZ-00175 | 63 | 63 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性·允许储能 | 2025 | BDZ-00183 | 40 | 40 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性·允许储能 | 2025 | SIM-CITY-KL | 40 | 40 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性·允许储能 | 2025 | SIM-CITY-XSZ | 40 | 40 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性·允许储能 | 2025 | SIM-CITY-YQ | 40 | 40 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性·允许储能 | 2022 | BDZ-00012 | 40 | 63 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性·允许储能 | 2022 | BDZ-00013 | 40 | 50 | 50 | 140 | 50 | 50 | 0 | 0
市区 | 弹性·允许储能 | 2022 | BDZ-00023 | 63 | 63 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性·允许储能 | 2022 | BDZ-00024 | 80 | 80 | 0 | 160 | 40 | 80 | 0 | 0
市区 | 弹性·允许储能 | 2022 | BDZ-00042 | 50 | 80 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性·允许储能 | 2022 | BDZ-00051 | 40 | 40 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性·允许储能 | 2022 | BDZ-00053 | 40 | 63 | 50 | 153 | 50 | 50 | 0 | 0
市区 | 弹性·允许储能 | 2022 | BDZ-00055 | 40 | 40 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性·允许储能 | 2022 | BDZ-00062 | 50 | 63 | 0 | 113 | 10 | 50 | 0 | 0
市区 | 弹性·允许储能 | 2022 | BDZ-00065 | 50 | 80 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性·允许储能 | 2022 | BDZ-00074 | 40 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性·允许储能 | 2022 | BDZ-00076 | 40 | 40 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性·允许储能 | 2022 | BDZ-00092 | 40 | 40 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性·允许储能 | 2022 | BDZ-00094 | 40 | 50 | 50 | 140 | 50 | 50 | 0 | 0
市区 | 弹性·允许储能 | 2022 | BDZ-00103 | 40 | 40 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性·允许储能 | 2022 | BDZ-00106 | 40 | 40 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性·允许储能 | 2022 | BDZ-00110 | 80 | 80 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性·允许储能 | 2022 | BDZ-00114 | 80 | 80 | 0 | 160 | 17 | 80 | 0 | 0
市区 | 弹性·允许储能 | 2022 | BDZ-00115 | 40 | 40 | 50 | 130 | 50 | 50 | 0 | 0
市区 | 弹性·允许储能 | 2022 | BDZ-00139 | 80 | 80 | 0 | 160 | 80 | 160 | 0 | 0
市区 | 弹性·允许储能 | 2022 | BDZ-00148 | 80 | 80 | 0 | 160 | 30 | 80 | 0 | 0
市区 | 弹性·允许储能 | 2022 | BDZ-00151 | 63 | 63 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性·允许储能 | 2022 | BDZ-00154 | 40 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性·允许储能 | 2022 | BDZ-00155 | 40 | 40 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性·允许储能 | 2022 | BDZ-00175 | 63 | 63 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性·允许储能 | 2022 | BDZ-00183 | 40 | 40 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性·允许储能 | 2022 | SIM-CITY-KL | 40 | 40 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性·允许储能 | 2022 | SIM-CITY-XSZ | 40 | 40 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性·允许储能 | 2022 | SIM-CITY-YQ | 40 | 40 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性·允许储能 | 2023 | BDZ-00012 | 40 | 63 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性·允许储能 | 2023 | BDZ-00013 | 40 | 50 | 50 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性·允许储能 | 2023 | BDZ-00023 | 63 | 63 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性·允许储能 | 2023 | BDZ-00024 | 80 | 80 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性·允许储能 | 2023 | BDZ-00042 | 50 | 80 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性·允许储能 | 2023 | BDZ-00051 | 40 | 40 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性·允许储能 | 2023 | BDZ-00053 | 40 | 63 | 50 | 153 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性·允许储能 | 2023 | BDZ-00055 | 40 | 40 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性·允许储能 | 2023 | BDZ-00062 | 50 | 63 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性·允许储能 | 2023 | BDZ-00065 | 50 | 80 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性·允许储能 | 2023 | BDZ-00074 | 40 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性·允许储能 | 2023 | BDZ-00076 | 40 | 40 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性·允许储能 | 2023 | BDZ-00092 | 40 | 40 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性·允许储能 | 2023 | BDZ-00094 | 40 | 50 | 50 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性·允许储能 | 2023 | BDZ-00103 | 40 | 40 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性·允许储能 | 2023 | BDZ-00106 | 40 | 40 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性·允许储能 | 2023 | BDZ-00110 | 80 | 80 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性·允许储能 | 2023 | BDZ-00114 | 80 | 80 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性·允许储能 | 2023 | BDZ-00115 | 40 | 40 | 50 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性·允许储能 | 2023 | BDZ-00139 | 80 | 80 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性·允许储能 | 2023 | BDZ-00148 | 80 | 80 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性·允许储能 | 2023 | BDZ-00151 | 63 | 63 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性·允许储能 | 2023 | BDZ-00154 | 40 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性·允许储能 | 2023 | BDZ-00155 | 40 | 40 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性·允许储能 | 2023 | BDZ-00175 | 63 | 63 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性·允许储能 | 2023 | BDZ-00183 | 40 | 40 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性·允许储能 | 2023 | SIM-CITY-KL | 40 | 40 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性·允许储能 | 2023 | SIM-CITY-XSZ | 40 | 40 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性·允许储能 | 2023 | SIM-CITY-YQ | 40 | 40 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性·允许储能 | 2024 | BDZ-00012 | 40 | 63 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性·允许储能 | 2024 | BDZ-00013 | 40 | 50 | 50 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性·允许储能 | 2024 | BDZ-00023 | 63 | 63 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性·允许储能 | 2024 | BDZ-00024 | 80 | 80 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性·允许储能 | 2024 | BDZ-00042 | 50 | 80 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性·允许储能 | 2024 | BDZ-00051 | 40 | 40 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性·允许储能 | 2024 | BDZ-00053 | 40 | 63 | 50 | 153 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性·允许储能 | 2024 | BDZ-00055 | 40 | 40 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性·允许储能 | 2024 | BDZ-00062 | 50 | 63 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性·允许储能 | 2024 | BDZ-00065 | 50 | 80 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性·允许储能 | 2024 | BDZ-00074 | 40 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性·允许储能 | 2024 | BDZ-00076 | 40 | 40 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性·允许储能 | 2024 | BDZ-00092 | 40 | 40 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性·允许储能 | 2024 | BDZ-00094 | 40 | 50 | 50 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性·允许储能 | 2024 | BDZ-00103 | 40 | 40 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性·允许储能 | 2024 | BDZ-00106 | 40 | 40 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性·允许储能 | 2024 | BDZ-00110 | 80 | 80 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性·允许储能 | 2024 | BDZ-00114 | 80 | 80 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性·允许储能 | 2024 | BDZ-00115 | 40 | 40 | 50 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性·允许储能 | 2024 | BDZ-00139 | 80 | 80 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性·允许储能 | 2024 | BDZ-00148 | 80 | 80 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性·允许储能 | 2024 | BDZ-00151 | 63 | 63 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性·允许储能 | 2024 | BDZ-00154 | 40 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性·允许储能 | 2024 | BDZ-00155 | 40 | 40 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性·允许储能 | 2024 | BDZ-00175 | 63 | 63 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性·允许储能 | 2024 | BDZ-00183 | 40 | 40 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性·允许储能 | 2024 | SIM-CITY-KL | 40 | 40 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性·允许储能 | 2024 | SIM-CITY-XSZ | 40 | 40 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性·允许储能 | 2024 | SIM-CITY-YQ | 40 | 40 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性·允许储能 | 2025 | BDZ-00012 | 40 | 63 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性·允许储能 | 2025 | BDZ-00013 | 40 | 50 | 50 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性·允许储能 | 2025 | BDZ-00023 | 63 | 63 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性·允许储能 | 2025 | BDZ-00024 | 80 | 80 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性·允许储能 | 2025 | BDZ-00042 | 50 | 80 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性·允许储能 | 2025 | BDZ-00051 | 40 | 40 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性·允许储能 | 2025 | BDZ-00053 | 40 | 63 | 50 | 153 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性·允许储能 | 2025 | BDZ-00055 | 40 | 40 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性·允许储能 | 2025 | BDZ-00062 | 50 | 63 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性·允许储能 | 2025 | BDZ-00065 | 50 | 80 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性·允许储能 | 2025 | BDZ-00074 | 40 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性·允许储能 | 2025 | BDZ-00076 | 40 | 40 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性·允许储能 | 2025 | BDZ-00092 | 40 | 40 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性·允许储能 | 2025 | BDZ-00094 | 40 | 50 | 50 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性·允许储能 | 2025 | BDZ-00103 | 40 | 40 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性·允许储能 | 2025 | BDZ-00106 | 40 | 40 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性·允许储能 | 2025 | BDZ-00110 | 80 | 80 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性·允许储能 | 2025 | BDZ-00114 | 80 | 80 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性·允许储能 | 2025 | BDZ-00115 | 40 | 40 | 50 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性·允许储能 | 2025 | BDZ-00139 | 80 | 80 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性·允许储能 | 2025 | BDZ-00148 | 80 | 80 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性·允许储能 | 2025 | BDZ-00151 | 63 | 63 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性·允许储能 | 2025 | BDZ-00154 | 40 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性·允许储能 | 2025 | BDZ-00155 | 40 | 40 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性·允许储能 | 2025 | BDZ-00175 | 63 | 63 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性·允许储能 | 2025 | BDZ-00183 | 40 | 40 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性·允许储能 | 2025 | SIM-CITY-KL | 40 | 40 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性·允许储能 | 2025 | SIM-CITY-XSZ | 40 | 40 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性·允许储能 | 2025 | SIM-CITY-YQ | 40 | 40 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性·无储能对照 | 2022 | BDZ-00012 | 40 | 63 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性·无储能对照 | 2022 | BDZ-00013 | 40 | 50 | 50 | 140 | 50 | 50 | 0 | 0
市区 | 弹性·无储能对照 | 2022 | BDZ-00023 | 63 | 63 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性·无储能对照 | 2022 | BDZ-00024 | 80 | 80 | 0 | 160 | 40 | 80 | 0 | 0
市区 | 弹性·无储能对照 | 2022 | BDZ-00042 | 50 | 80 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性·无储能对照 | 2022 | BDZ-00051 | 40 | 40 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性·无储能对照 | 2022 | BDZ-00053 | 40 | 63 | 50 | 153 | 50 | 50 | 0 | 0
市区 | 弹性·无储能对照 | 2022 | BDZ-00055 | 40 | 40 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性·无储能对照 | 2022 | BDZ-00062 | 50 | 63 | 0 | 113 | 10 | 50 | 0 | 0
市区 | 弹性·无储能对照 | 2022 | BDZ-00065 | 50 | 80 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性·无储能对照 | 2022 | BDZ-00074 | 40 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性·无储能对照 | 2022 | BDZ-00076 | 40 | 40 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性·无储能对照 | 2022 | BDZ-00092 | 40 | 40 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性·无储能对照 | 2022 | BDZ-00094 | 40 | 50 | 50 | 140 | 50 | 50 | 0 | 0
市区 | 弹性·无储能对照 | 2022 | BDZ-00103 | 40 | 40 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性·无储能对照 | 2022 | BDZ-00106 | 40 | 40 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性·无储能对照 | 2022 | BDZ-00110 | 80 | 80 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性·无储能对照 | 2022 | BDZ-00114 | 80 | 80 | 0 | 160 | 17 | 80 | 0 | 0
市区 | 弹性·无储能对照 | 2022 | BDZ-00115 | 40 | 40 | 50 | 130 | 50 | 50 | 0 | 0
市区 | 弹性·无储能对照 | 2022 | BDZ-00139 | 80 | 80 | 0 | 160 | 80 | 160 | 0 | 0
市区 | 弹性·无储能对照 | 2022 | BDZ-00148 | 80 | 80 | 0 | 160 | 30 | 80 | 0 | 0
市区 | 弹性·无储能对照 | 2022 | BDZ-00151 | 63 | 63 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性·无储能对照 | 2022 | BDZ-00154 | 40 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性·无储能对照 | 2022 | BDZ-00155 | 40 | 40 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性·无储能对照 | 2022 | BDZ-00175 | 63 | 63 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性·无储能对照 | 2022 | BDZ-00183 | 40 | 40 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性·无储能对照 | 2022 | SIM-CITY-KL | 40 | 40 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性·无储能对照 | 2022 | SIM-CITY-XSZ | 40 | 40 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性·无储能对照 | 2022 | SIM-CITY-YQ | 40 | 40 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性·无储能对照 | 2023 | BDZ-00012 | 40 | 63 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性·无储能对照 | 2023 | BDZ-00013 | 40 | 50 | 50 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性·无储能对照 | 2023 | BDZ-00023 | 63 | 63 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性·无储能对照 | 2023 | BDZ-00024 | 80 | 80 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性·无储能对照 | 2023 | BDZ-00042 | 50 | 80 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性·无储能对照 | 2023 | BDZ-00051 | 40 | 40 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性·无储能对照 | 2023 | BDZ-00053 | 40 | 63 | 50 | 153 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性·无储能对照 | 2023 | BDZ-00055 | 40 | 40 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性·无储能对照 | 2023 | BDZ-00062 | 50 | 63 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性·无储能对照 | 2023 | BDZ-00065 | 50 | 80 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性·无储能对照 | 2023 | BDZ-00074 | 40 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性·无储能对照 | 2023 | BDZ-00076 | 40 | 40 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性·无储能对照 | 2023 | BDZ-00092 | 40 | 40 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性·无储能对照 | 2023 | BDZ-00094 | 40 | 50 | 50 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性·无储能对照 | 2023 | BDZ-00103 | 40 | 40 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性·无储能对照 | 2023 | BDZ-00106 | 40 | 40 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性·无储能对照 | 2023 | BDZ-00110 | 80 | 80 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性·无储能对照 | 2023 | BDZ-00114 | 80 | 80 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性·无储能对照 | 2023 | BDZ-00115 | 40 | 40 | 50 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性·无储能对照 | 2023 | BDZ-00139 | 80 | 80 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性·无储能对照 | 2023 | BDZ-00148 | 80 | 80 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性·无储能对照 | 2023 | BDZ-00151 | 63 | 63 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性·无储能对照 | 2023 | BDZ-00154 | 40 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性·无储能对照 | 2023 | BDZ-00155 | 40 | 40 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性·无储能对照 | 2023 | BDZ-00175 | 63 | 63 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性·无储能对照 | 2023 | BDZ-00183 | 40 | 40 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性·无储能对照 | 2023 | SIM-CITY-KL | 40 | 40 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性·无储能对照 | 2023 | SIM-CITY-XSZ | 40 | 40 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性·无储能对照 | 2023 | SIM-CITY-YQ | 40 | 40 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性·无储能对照 | 2024 | BDZ-00012 | 40 | 63 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性·无储能对照 | 2024 | BDZ-00013 | 40 | 50 | 50 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性·无储能对照 | 2024 | BDZ-00023 | 63 | 63 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性·无储能对照 | 2024 | BDZ-00024 | 80 | 80 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性·无储能对照 | 2024 | BDZ-00042 | 50 | 80 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性·无储能对照 | 2024 | BDZ-00051 | 40 | 40 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性·无储能对照 | 2024 | BDZ-00053 | 40 | 63 | 50 | 153 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性·无储能对照 | 2024 | BDZ-00055 | 40 | 40 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性·无储能对照 | 2024 | BDZ-00062 | 50 | 63 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性·无储能对照 | 2024 | BDZ-00065 | 50 | 80 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性·无储能对照 | 2024 | BDZ-00074 | 40 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性·无储能对照 | 2024 | BDZ-00076 | 40 | 40 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性·无储能对照 | 2024 | BDZ-00092 | 40 | 40 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性·无储能对照 | 2024 | BDZ-00094 | 40 | 50 | 50 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性·无储能对照 | 2024 | BDZ-00103 | 40 | 40 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性·无储能对照 | 2024 | BDZ-00106 | 40 | 40 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性·无储能对照 | 2024 | BDZ-00110 | 80 | 80 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性·无储能对照 | 2024 | BDZ-00114 | 80 | 80 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性·无储能对照 | 2024 | BDZ-00115 | 40 | 40 | 50 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性·无储能对照 | 2024 | BDZ-00139 | 80 | 80 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性·无储能对照 | 2024 | BDZ-00148 | 80 | 80 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性·无储能对照 | 2024 | BDZ-00151 | 63 | 63 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性·无储能对照 | 2024 | BDZ-00154 | 40 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性·无储能对照 | 2024 | BDZ-00155 | 40 | 40 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性·无储能对照 | 2024 | BDZ-00175 | 63 | 63 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性·无储能对照 | 2024 | BDZ-00183 | 40 | 40 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性·无储能对照 | 2024 | SIM-CITY-KL | 40 | 40 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性·无储能对照 | 2024 | SIM-CITY-XSZ | 40 | 40 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性·无储能对照 | 2024 | SIM-CITY-YQ | 40 | 40 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性·无储能对照 | 2025 | BDZ-00012 | 40 | 63 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性·无储能对照 | 2025 | BDZ-00013 | 40 | 50 | 50 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性·无储能对照 | 2025 | BDZ-00023 | 63 | 63 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性·无储能对照 | 2025 | BDZ-00024 | 80 | 80 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性·无储能对照 | 2025 | BDZ-00042 | 50 | 80 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性·无储能对照 | 2025 | BDZ-00051 | 40 | 40 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性·无储能对照 | 2025 | BDZ-00053 | 40 | 63 | 50 | 153 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性·无储能对照 | 2025 | BDZ-00055 | 40 | 40 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性·无储能对照 | 2025 | BDZ-00062 | 50 | 63 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性·无储能对照 | 2025 | BDZ-00065 | 50 | 80 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性·无储能对照 | 2025 | BDZ-00074 | 40 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性·无储能对照 | 2025 | BDZ-00076 | 40 | 40 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性·无储能对照 | 2025 | BDZ-00092 | 40 | 40 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性·无储能对照 | 2025 | BDZ-00094 | 40 | 50 | 50 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性·无储能对照 | 2025 | BDZ-00103 | 40 | 40 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性·无储能对照 | 2025 | BDZ-00106 | 40 | 40 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性·无储能对照 | 2025 | BDZ-00110 | 80 | 80 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性·无储能对照 | 2025 | BDZ-00114 | 80 | 80 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性·无储能对照 | 2025 | BDZ-00115 | 40 | 40 | 50 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性·无储能对照 | 2025 | BDZ-00139 | 80 | 80 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性·无储能对照 | 2025 | BDZ-00148 | 80 | 80 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性·无储能对照 | 2025 | BDZ-00151 | 63 | 63 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性·无储能对照 | 2025 | BDZ-00154 | 40 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性·无储能对照 | 2025 | BDZ-00155 | 40 | 40 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性·无储能对照 | 2025 | BDZ-00175 | 63 | 63 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性·无储能对照 | 2025 | BDZ-00183 | 40 | 40 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性·无储能对照 | 2025 | SIM-CITY-KL | 40 | 40 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性·无储能对照 | 2025 | SIM-CITY-XSZ | 40 | 40 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性·无储能对照 | 2025 | SIM-CITY-YQ | 40 | 40 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 刚性·允许储能 | 2022 | BDZ-00005 | 20 | 50 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0.86 | 0.86
邳州 | 刚性·允许储能 | 2022 | BDZ-00016 | 63 | 63 | 0 | 126 | 23 | 63 | 0 | 0
邳州 | 刚性·允许储能 | 2022 | BDZ-00021 | 20 | 50 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 刚性·允许储能 | 2022 | BDZ-00022 | 50 | 50 | 0 | 100 | 48.5 | 100 | 0 | 0
邳州 | 刚性·允许储能 | 2022 | BDZ-00026 | 40 | 40 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 刚性·允许储能 | 2022 | BDZ-00027 | 31.5 | 50 | 0 | 81.5 | 11.5 | 31.5 | 0 | 0
邳州 | 刚性·允许储能 | 2022 | BDZ-00028 | 31.5 | 80 | 0 | 111.5 | 0 | 0 | 0.86 | 0.86
邳州 | 刚性·允许储能 | 2022 | BDZ-00031 | 31.5 | 40 | 0 | 71.5 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 刚性·允许储能 | 2022 | BDZ-00037 | 20 | 50 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 刚性·允许储能 | 2022 | BDZ-00048 | 20 | 80 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 刚性·允许储能 | 2022 | BDZ-00095 | 31.5 | 50 | 0 | 81.5 | 11.5 | 31.5 | 0 | 0
邳州 | 刚性·允许储能 | 2022 | BDZ-00096 | 31.5 | 80 | 0 | 111.5 | 0 | 0 | 14.19 | 14.19
邳州 | 刚性·允许储能 | 2022 | BDZ-00124 | 31.5 | 40 | 0 | 71.5 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 刚性·允许储能 | 2022 | BDZ-00135 | 63 | 63 | 0 | 126 | 54.5 | 126 | 0 | 0
邳州 | 刚性·允许储能 | 2022 | BDZ-00141 | 31.5 | 50 | 0 | 81.5 | 11.5 | 31.5 | 4.085 | 4.085
邳州 | 刚性·允许储能 | 2022 | BDZ-00146 | 20 | 31.5 | 0 | 51.5 | 0 | 0 | 11.825 | 11.825
邳州 | 刚性·允许储能 | 2022 | BDZ-00147 | 20 | 50 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 刚性·允许储能 | 2022 | BDZ-00162 | 31.5 | 31.5 | 0 | 63 | 23 | 63 | 0 | 0
邳州 | 刚性·允许储能 | 2022 | BDZ-00164 | 20 | 20 | 0 | 40 | 0 | 0 | 23.435 | 23.435
邳州 | 刚性·允许储能 | 2022 | BDZ-00172 | 20 | 50 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 刚性·允许储能 | 2023 | BDZ-00005 | 20 | 50 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0.86 | 0
邳州 | 刚性·允许储能 | 2023 | BDZ-00016 | 63 | 63 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 刚性·允许储能 | 2023 | BDZ-00021 | 20 | 50 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 刚性·允许储能 | 2023 | BDZ-00022 | 50 | 50 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 刚性·允许储能 | 2023 | BDZ-00026 | 40 | 40 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 刚性·允许储能 | 2023 | BDZ-00027 | 31.5 | 50 | 0 | 81.5 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 刚性·允许储能 | 2023 | BDZ-00028 | 31.5 | 80 | 0 | 111.5 | 0 | 0 | 0.86 | 0
邳州 | 刚性·允许储能 | 2023 | BDZ-00031 | 31.5 | 40 | 0 | 71.5 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 刚性·允许储能 | 2023 | BDZ-00037 | 20 | 50 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 刚性·允许储能 | 2023 | BDZ-00048 | 20 | 80 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 刚性·允许储能 | 2023 | BDZ-00095 | 31.5 | 50 | 0 | 81.5 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 刚性·允许储能 | 2023 | BDZ-00096 | 31.5 | 80 | 0 | 111.5 | 0 | 0 | 14.19 | 0
邳州 | 刚性·允许储能 | 2023 | BDZ-00124 | 31.5 | 40 | 0 | 71.5 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 刚性·允许储能 | 2023 | BDZ-00135 | 63 | 63 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 刚性·允许储能 | 2023 | BDZ-00141 | 31.5 | 50 | 0 | 81.5 | 0 | 0 | 4.085 | 0
邳州 | 刚性·允许储能 | 2023 | BDZ-00146 | 20 | 31.5 | 0 | 51.5 | 0 | 0 | 11.825 | 0
邳州 | 刚性·允许储能 | 2023 | BDZ-00147 | 20 | 50 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 刚性·允许储能 | 2023 | BDZ-00162 | 31.5 | 31.5 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 刚性·允许储能 | 2023 | BDZ-00164 | 20 | 20 | 0 | 40 | 0 | 0 | 23.435 | 0
邳州 | 刚性·允许储能 | 2023 | BDZ-00172 | 20 | 50 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 刚性·允许储能 | 2024 | BDZ-00005 | 31.5 | 50 | 0 | 81.5 | 11.5 | 31.5 | 0.86 | 0
邳州 | 刚性·允许储能 | 2024 | BDZ-00016 | 63 | 63 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 刚性·允许储能 | 2024 | BDZ-00021 | 20 | 50 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0.86 | 0.86
邳州 | 刚性·允许储能 | 2024 | BDZ-00022 | 50 | 50 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 刚性·允许储能 | 2024 | BDZ-00026 | 40 | 40 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 刚性·允许储能 | 2024 | BDZ-00027 | 50 | 50 | 0 | 100 | 18.5 | 50 | 0 | 0
邳州 | 刚性·允许储能 | 2024 | BDZ-00028 | 31.5 | 80 | 0 | 111.5 | 0 | 0 | 4.3 | 3.44
邳州 | 刚性·允许储能 | 2024 | BDZ-00031 | 31.5 | 40 | 0 | 71.5 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 刚性·允许储能 | 2024 | BDZ-00037 | 20 | 50 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 刚性·允许储能 | 2024 | BDZ-00048 | 20 | 80 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 刚性·允许储能 | 2024 | BDZ-00095 | 31.5 | 50 | 0 | 81.5 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 刚性·允许储能 | 2024 | BDZ-00096 | 31.5 | 80 | 0 | 111.5 | 0 | 0 | 14.19 | 0
邳州 | 刚性·允许储能 | 2024 | BDZ-00124 | 31.5 | 40 | 0 | 71.5 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 刚性·允许储能 | 2024 | BDZ-00135 | 63 | 63 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 刚性·允许储能 | 2024 | BDZ-00141 | 50 | 50 | 0 | 100 | 18.5 | 50 | 4.085 | 0
邳州 | 刚性·允许储能 | 2024 | BDZ-00146 | 31.5 | 31.5 | 0 | 63 | 11.5 | 31.5 | 11.825 | 0
邳州 | 刚性·允许储能 | 2024 | BDZ-00147 | 20 | 50 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 刚性·允许储能 | 2024 | BDZ-00162 | 31.5 | 31.5 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 刚性·允许储能 | 2024 | BDZ-00164 | 20 | 20 | 0 | 40 | 0 | 0 | 23.435 | 0
邳州 | 刚性·允许储能 | 2024 | BDZ-00172 | 20 | 50 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 刚性·允许储能 | 2025 | BDZ-00005 | 31.5 | 50 | 0 | 81.5 | 0 | 0 | 0.86 | 0
邳州 | 刚性·允许储能 | 2025 | BDZ-00016 | 63 | 63 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 刚性·允许储能 | 2025 | BDZ-00021 | 20 | 50 | 0 | 70 | 0 | 0 | 1.935 | 1.075
邳州 | 刚性·允许储能 | 2025 | BDZ-00022 | 50 | 50 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 刚性·允许储能 | 2025 | BDZ-00026 | 40 | 40 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0.43 | 0.43
邳州 | 刚性·允许储能 | 2025 | BDZ-00027 | 50 | 50 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 刚性·允许储能 | 2025 | BDZ-00028 | 31.5 | 80 | 0 | 111.5 | 0 | 0 | 14.19 | 9.89
邳州 | 刚性·允许储能 | 2025 | BDZ-00031 | 31.5 | 40 | 0 | 71.5 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 刚性·允许储能 | 2025 | BDZ-00037 | 20 | 50 | 0 | 70 | 0 | 0 | 1.29 | 1.29
邳州 | 刚性·允许储能 | 2025 | BDZ-00048 | 20 | 80 | 0 | 100 | 0 | 0 | 3.87 | 3.87
邳州 | 刚性·允许储能 | 2025 | BDZ-00095 | 31.5 | 50 | 0 | 81.5 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 刚性·允许储能 | 2025 | BDZ-00096 | 31.5 | 80 | 0 | 111.5 | 0 | 0 | 20.64 | 6.45
邳州 | 刚性·允许储能 | 2025 | BDZ-00124 | 31.5 | 40 | 0 | 71.5 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 刚性·允许储能 | 2025 | BDZ-00135 | 63 | 63 | 0 | 126 | 0 | 0 | 19.135 | 19.135
邳州 | 刚性·允许储能 | 2025 | BDZ-00141 | 50 | 50 | 0 | 100 | 0 | 0 | 4.085 | 0
邳州 | 刚性·允许储能 | 2025 | BDZ-00146 | 31.5 | 31.5 | 0 | 63 | 0 | 0 | 11.825 | 0
邳州 | 刚性·允许储能 | 2025 | BDZ-00147 | 20 | 50 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 刚性·允许储能 | 2025 | BDZ-00162 | 31.5 | 31.5 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 刚性·允许储能 | 2025 | BDZ-00164 | 20 | 20 | 0 | 40 | 0 | 0 | 25.155 | 1.72
邳州 | 刚性·允许储能 | 2025 | BDZ-00172 | 20 | 50 | 0 | 70 | 0 | 0 | 2.795 | 2.795
邳州 | 弹性·允许储能 | 2022 | BDZ-00005 | 31.5 | 50 | 0 | 81.5 | 11.5 | 31.5 | 0 | 0
邳州 | 弹性·允许储能 | 2022 | BDZ-00016 | 63 | 63 | 0 | 126 | 23 | 63 | 0 | 0
邳州 | 弹性·允许储能 | 2022 | BDZ-00021 | 31.5 | 50 | 0 | 81.5 | 11.5 | 31.5 | 0 | 0
邳州 | 弹性·允许储能 | 2022 | BDZ-00022 | 50 | 50 | 0 | 100 | 48.5 | 100 | 0 | 0
邳州 | 弹性·允许储能 | 2022 | BDZ-00026 | 40 | 40 | 50 | 130 | 50 | 50 | 0 | 0
邳州 | 弹性·允许储能 | 2022 | BDZ-00027 | 50 | 50 | 0 | 100 | 30 | 50 | 0 | 0
邳州 | 弹性·允许储能 | 2022 | BDZ-00028 | 80 | 80 | 0 | 160 | 48.5 | 80 | 0 | 0
邳州 | 弹性·允许储能 | 2022 | BDZ-00031 | 31.5 | 40 | 0 | 71.5 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性·允许储能 | 2022 | BDZ-00037 | 20 | 50 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性·允许储能 | 2022 | BDZ-00048 | 20 | 80 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性·允许储能 | 2022 | BDZ-00095 | 31.5 | 50 | 0 | 81.5 | 11.5 | 31.5 | 0 | 0
邳州 | 弹性·允许储能 | 2022 | BDZ-00096 | 63 | 80 | 0 | 143 | 31.5 | 63 | 0 | 0
邳州 | 弹性·允许储能 | 2022 | BDZ-00124 | 31.5 | 40 | 0 | 71.5 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性·允许储能 | 2022 | BDZ-00135 | 80 | 80 | 0 | 160 | 88.5 | 160 | 0 | 0
邳州 | 弹性·允许储能 | 2022 | BDZ-00141 | 50 | 50 | 0 | 100 | 30 | 50 | 0 | 0
邳州 | 弹性·允许储能 | 2022 | BDZ-00146 | 31.5 | 31.5 | 0 | 63 | 11.5 | 31.5 | 0 | 0
邳州 | 弹性·允许储能 | 2022 | BDZ-00147 | 20 | 50 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性·允许储能 | 2022 | BDZ-00162 | 31.5 | 31.5 | 0 | 63 | 23 | 63 | 0 | 0
邳州 | 弹性·允许储能 | 2022 | BDZ-00164 | 20 | 20 | 50 | 90 | 50 | 50 | 0 | 0
邳州 | 弹性·允许储能 | 2022 | BDZ-00172 | 20 | 50 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性·允许储能 | 2023 | BDZ-00005 | 31.5 | 50 | 0 | 81.5 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性·允许储能 | 2023 | BDZ-00016 | 63 | 63 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性·允许储能 | 2023 | BDZ-00021 | 31.5 | 50 | 0 | 81.5 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性·允许储能 | 2023 | BDZ-00022 | 50 | 50 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性·允许储能 | 2023 | BDZ-00026 | 40 | 40 | 50 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性·允许储能 | 2023 | BDZ-00027 | 50 | 50 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性·允许储能 | 2023 | BDZ-00028 | 80 | 80 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性·允许储能 | 2023 | BDZ-00031 | 31.5 | 40 | 0 | 71.5 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性·允许储能 | 2023 | BDZ-00037 | 20 | 50 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性·允许储能 | 2023 | BDZ-00048 | 20 | 80 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性·允许储能 | 2023 | BDZ-00095 | 31.5 | 50 | 0 | 81.5 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性·允许储能 | 2023 | BDZ-00096 | 63 | 80 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性·允许储能 | 2023 | BDZ-00124 | 31.5 | 40 | 0 | 71.5 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性·允许储能 | 2023 | BDZ-00135 | 80 | 80 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性·允许储能 | 2023 | BDZ-00141 | 50 | 50 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性·允许储能 | 2023 | BDZ-00146 | 31.5 | 31.5 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性·允许储能 | 2023 | BDZ-00147 | 20 | 50 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性·允许储能 | 2023 | BDZ-00162 | 31.5 | 31.5 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性·允许储能 | 2023 | BDZ-00164 | 20 | 20 | 50 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性·允许储能 | 2023 | BDZ-00172 | 20 | 50 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性·允许储能 | 2024 | BDZ-00005 | 31.5 | 50 | 0 | 81.5 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性·允许储能 | 2024 | BDZ-00016 | 63 | 63 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性·允许储能 | 2024 | BDZ-00021 | 31.5 | 50 | 0 | 81.5 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性·允许储能 | 2024 | BDZ-00022 | 50 | 50 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性·允许储能 | 2024 | BDZ-00026 | 40 | 40 | 50 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性·允许储能 | 2024 | BDZ-00027 | 50 | 50 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性·允许储能 | 2024 | BDZ-00028 | 80 | 80 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性·允许储能 | 2024 | BDZ-00031 | 31.5 | 40 | 0 | 71.5 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性·允许储能 | 2024 | BDZ-00037 | 20 | 50 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性·允许储能 | 2024 | BDZ-00048 | 20 | 80 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性·允许储能 | 2024 | BDZ-00095 | 31.5 | 50 | 0 | 81.5 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性·允许储能 | 2024 | BDZ-00096 | 63 | 80 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性·允许储能 | 2024 | BDZ-00124 | 31.5 | 40 | 0 | 71.5 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性·允许储能 | 2024 | BDZ-00135 | 80 | 80 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性·允许储能 | 2024 | BDZ-00141 | 50 | 50 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性·允许储能 | 2024 | BDZ-00146 | 31.5 | 31.5 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性·允许储能 | 2024 | BDZ-00147 | 20 | 50 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性·允许储能 | 2024 | BDZ-00162 | 31.5 | 31.5 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性·允许储能 | 2024 | BDZ-00164 | 20 | 20 | 50 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性·允许储能 | 2024 | BDZ-00172 | 20 | 50 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性·允许储能 | 2025 | BDZ-00005 | 31.5 | 50 | 0 | 81.5 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性·允许储能 | 2025 | BDZ-00016 | 63 | 63 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性·允许储能 | 2025 | BDZ-00021 | 31.5 | 50 | 0 | 81.5 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性·允许储能 | 2025 | BDZ-00022 | 50 | 50 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性·允许储能 | 2025 | BDZ-00026 | 40 | 40 | 50 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性·允许储能 | 2025 | BDZ-00027 | 50 | 50 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性·允许储能 | 2025 | BDZ-00028 | 80 | 80 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性·允许储能 | 2025 | BDZ-00031 | 31.5 | 40 | 0 | 71.5 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性·允许储能 | 2025 | BDZ-00037 | 31.5 | 50 | 0 | 81.5 | 11.5 | 31.5 | 0 | 0
邳州 | 弹性·允许储能 | 2025 | BDZ-00048 | 20 | 80 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性·允许储能 | 2025 | BDZ-00095 | 31.5 | 50 | 0 | 81.5 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性·允许储能 | 2025 | BDZ-00096 | 63 | 80 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性·允许储能 | 2025 | BDZ-00124 | 31.5 | 40 | 0 | 71.5 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性·允许储能 | 2025 | BDZ-00135 | 80 | 80 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性·允许储能 | 2025 | BDZ-00141 | 50 | 50 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性·允许储能 | 2025 | BDZ-00146 | 31.5 | 31.5 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性·允许储能 | 2025 | BDZ-00147 | 20 | 50 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性·允许储能 | 2025 | BDZ-00162 | 31.5 | 31.5 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性·允许储能 | 2025 | BDZ-00164 | 20 | 20 | 50 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性·允许储能 | 2025 | BDZ-00172 | 31.5 | 50 | 0 | 81.5 | 11.5 | 31.5 | 0 | 0
邳州 | 弹性·无储能对照 | 2022 | BDZ-00005 | 31.5 | 50 | 0 | 81.5 | 11.5 | 31.5 | 0 | 0
邳州 | 弹性·无储能对照 | 2022 | BDZ-00016 | 63 | 63 | 0 | 126 | 23 | 63 | 0 | 0
邳州 | 弹性·无储能对照 | 2022 | BDZ-00021 | 31.5 | 50 | 0 | 81.5 | 11.5 | 31.5 | 0 | 0
邳州 | 弹性·无储能对照 | 2022 | BDZ-00022 | 50 | 50 | 0 | 100 | 48.5 | 100 | 0 | 0
邳州 | 弹性·无储能对照 | 2022 | BDZ-00026 | 40 | 40 | 50 | 130 | 50 | 50 | 0 | 0
邳州 | 弹性·无储能对照 | 2022 | BDZ-00027 | 50 | 50 | 0 | 100 | 30 | 50 | 0 | 0
邳州 | 弹性·无储能对照 | 2022 | BDZ-00028 | 80 | 80 | 0 | 160 | 48.5 | 80 | 0 | 0
邳州 | 弹性·无储能对照 | 2022 | BDZ-00031 | 31.5 | 40 | 0 | 71.5 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性·无储能对照 | 2022 | BDZ-00037 | 20 | 50 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性·无储能对照 | 2022 | BDZ-00048 | 20 | 80 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性·无储能对照 | 2022 | BDZ-00095 | 31.5 | 50 | 0 | 81.5 | 11.5 | 31.5 | 0 | 0
邳州 | 弹性·无储能对照 | 2022 | BDZ-00096 | 63 | 80 | 0 | 143 | 31.5 | 63 | 0 | 0
邳州 | 弹性·无储能对照 | 2022 | BDZ-00124 | 31.5 | 40 | 0 | 71.5 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性·无储能对照 | 2022 | BDZ-00135 | 80 | 80 | 0 | 160 | 88.5 | 160 | 0 | 0
邳州 | 弹性·无储能对照 | 2022 | BDZ-00141 | 50 | 50 | 0 | 100 | 30 | 50 | 0 | 0
邳州 | 弹性·无储能对照 | 2022 | BDZ-00146 | 31.5 | 31.5 | 0 | 63 | 11.5 | 31.5 | 0 | 0
邳州 | 弹性·无储能对照 | 2022 | BDZ-00147 | 20 | 50 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性·无储能对照 | 2022 | BDZ-00162 | 31.5 | 31.5 | 0 | 63 | 23 | 63 | 0 | 0
邳州 | 弹性·无储能对照 | 2022 | BDZ-00164 | 20 | 20 | 50 | 90 | 50 | 50 | 0 | 0
邳州 | 弹性·无储能对照 | 2022 | BDZ-00172 | 20 | 50 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性·无储能对照 | 2023 | BDZ-00005 | 31.5 | 50 | 0 | 81.5 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性·无储能对照 | 2023 | BDZ-00016 | 63 | 63 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性·无储能对照 | 2023 | BDZ-00021 | 31.5 | 50 | 0 | 81.5 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性·无储能对照 | 2023 | BDZ-00022 | 50 | 50 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性·无储能对照 | 2023 | BDZ-00026 | 40 | 40 | 50 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性·无储能对照 | 2023 | BDZ-00027 | 50 | 50 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性·无储能对照 | 2023 | BDZ-00028 | 80 | 80 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性·无储能对照 | 2023 | BDZ-00031 | 31.5 | 40 | 0 | 71.5 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性·无储能对照 | 2023 | BDZ-00037 | 20 | 50 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性·无储能对照 | 2023 | BDZ-00048 | 20 | 80 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性·无储能对照 | 2023 | BDZ-00095 | 31.5 | 50 | 0 | 81.5 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性·无储能对照 | 2023 | BDZ-00096 | 63 | 80 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性·无储能对照 | 2023 | BDZ-00124 | 31.5 | 40 | 0 | 71.5 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性·无储能对照 | 2023 | BDZ-00135 | 80 | 80 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性·无储能对照 | 2023 | BDZ-00141 | 50 | 50 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性·无储能对照 | 2023 | BDZ-00146 | 31.5 | 31.5 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性·无储能对照 | 2023 | BDZ-00147 | 20 | 50 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性·无储能对照 | 2023 | BDZ-00162 | 31.5 | 31.5 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性·无储能对照 | 2023 | BDZ-00164 | 20 | 20 | 50 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性·无储能对照 | 2023 | BDZ-00172 | 20 | 50 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性·无储能对照 | 2024 | BDZ-00005 | 31.5 | 50 | 0 | 81.5 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性·无储能对照 | 2024 | BDZ-00016 | 63 | 63 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性·无储能对照 | 2024 | BDZ-00021 | 31.5 | 50 | 0 | 81.5 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性·无储能对照 | 2024 | BDZ-00022 | 50 | 50 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性·无储能对照 | 2024 | BDZ-00026 | 40 | 40 | 50 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性·无储能对照 | 2024 | BDZ-00027 | 50 | 50 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性·无储能对照 | 2024 | BDZ-00028 | 80 | 80 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性·无储能对照 | 2024 | BDZ-00031 | 31.5 | 40 | 0 | 71.5 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性·无储能对照 | 2024 | BDZ-00037 | 20 | 50 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性·无储能对照 | 2024 | BDZ-00048 | 20 | 80 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性·无储能对照 | 2024 | BDZ-00095 | 31.5 | 50 | 0 | 81.5 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性·无储能对照 | 2024 | BDZ-00096 | 63 | 80 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性·无储能对照 | 2024 | BDZ-00124 | 31.5 | 40 | 0 | 71.5 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性·无储能对照 | 2024 | BDZ-00135 | 80 | 80 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性·无储能对照 | 2024 | BDZ-00141 | 50 | 50 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性·无储能对照 | 2024 | BDZ-00146 | 31.5 | 31.5 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性·无储能对照 | 2024 | BDZ-00147 | 20 | 50 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性·无储能对照 | 2024 | BDZ-00162 | 31.5 | 31.5 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性·无储能对照 | 2024 | BDZ-00164 | 20 | 20 | 50 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性·无储能对照 | 2024 | BDZ-00172 | 20 | 50 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性·无储能对照 | 2025 | BDZ-00005 | 31.5 | 50 | 0 | 81.5 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性·无储能对照 | 2025 | BDZ-00016 | 63 | 63 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性·无储能对照 | 2025 | BDZ-00021 | 31.5 | 50 | 0 | 81.5 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性·无储能对照 | 2025 | BDZ-00022 | 50 | 50 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性·无储能对照 | 2025 | BDZ-00026 | 40 | 40 | 50 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性·无储能对照 | 2025 | BDZ-00027 | 50 | 50 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性·无储能对照 | 2025 | BDZ-00028 | 80 | 80 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性·无储能对照 | 2025 | BDZ-00031 | 31.5 | 40 | 0 | 71.5 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性·无储能对照 | 2025 | BDZ-00037 | 31.5 | 50 | 0 | 81.5 | 11.5 | 31.5 | 0 | 0
邳州 | 弹性·无储能对照 | 2025 | BDZ-00048 | 20 | 80 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性·无储能对照 | 2025 | BDZ-00095 | 31.5 | 50 | 0 | 81.5 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性·无储能对照 | 2025 | BDZ-00096 | 63 | 80 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性·无储能对照 | 2025 | BDZ-00124 | 31.5 | 40 | 0 | 71.5 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性·无储能对照 | 2025 | BDZ-00135 | 80 | 80 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性·无储能对照 | 2025 | BDZ-00141 | 50 | 50 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性·无储能对照 | 2025 | BDZ-00146 | 31.5 | 31.5 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性·无储能对照 | 2025 | BDZ-00147 | 20 | 50 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性·无储能对照 | 2025 | BDZ-00162 | 31.5 | 31.5 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性·无储能对照 | 2025 | BDZ-00164 | 20 | 20 | 50 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性·无储能对照 | 2025 | BDZ-00172 | 31.5 | 50 | 0 | 81.5 | 11.5 | 31.5 | 0 | 0

## 原表容量负荷
region_id | voltage_kv | year | capacity_mva | reported_downward_load_mw | reported_clr | source_file | source_sheet | source_row | source_sha256
QX-00007 | 110 | 2021 | 3113.5 | 1449.77 | 2.15 | data/tuomin/电网建模数据_Agent整合版_V1.2/近5年容载比.xlsx | Sheet1 | 9 | f64be1be4955a268e97edc2678b2a39c3e89f651b7f40cc96e2e700395fe45a1
QX-00007 | 110 | 2022 | 3345.0 | 1432.369977 | 2.34 | data/tuomin/电网建模数据_Agent整合版_V1.2/近5年容载比.xlsx | Sheet1 | 9 | f64be1be4955a268e97edc2678b2a39c3e89f651b7f40cc96e2e700395fe45a1
QX-00007 | 110 | 2023 | 3575.0 | 1542.216749 | 2.32 | data/tuomin/电网建模数据_Agent整合版_V1.2/近5年容载比.xlsx | Sheet1 | 9 | f64be1be4955a268e97edc2678b2a39c3e89f651b7f40cc96e2e700395fe45a1
QX-00007 | 110 | 2024 | 3675.0 | 1449.401567 | 2.54 | data/tuomin/电网建模数据_Agent整合版_V1.2/近5年容载比.xlsx | Sheet1 | 9 | f64be1be4955a268e97edc2678b2a39c3e89f651b7f40cc96e2e700395fe45a1
QX-00007 | 110 | 2025 | 3701.0 | 1528.82 | 2.42 | data/tuomin/电网建模数据_Agent整合版_V1.2/近5年容载比.xlsx | Sheet1 | 9 | f64be1be4955a268e97edc2678b2a39c3e89f651b7f40cc96e2e700395fe45a1
QX-00005 | 110 | 2021 | 2027.0 | 731.77 | 2.77 | data/tuomin/电网建模数据_Agent整合版_V1.2/近5年容载比.xlsx | Sheet1 | 19 | f64be1be4955a268e97edc2678b2a39c3e89f651b7f40cc96e2e700395fe45a1
QX-00005 | 110 | 2022 | 2045.5 | 825.004193 | 2.48 | data/tuomin/电网建模数据_Agent整合版_V1.2/近5年容载比.xlsx | Sheet1 | 19 | f64be1be4955a268e97edc2678b2a39c3e89f651b7f40cc96e2e700395fe45a1
QX-00005 | 110 | 2023 | 2151.0 | 761.231803 | 2.83 | data/tuomin/电网建模数据_Agent整合版_V1.2/近5年容载比.xlsx | Sheet1 | 19 | f64be1be4955a268e97edc2678b2a39c3e89f651b7f40cc96e2e700395fe45a1
QX-00005 | 110 | 2024 | 2169.5 | 862.661537 | 2.51 | data/tuomin/电网建模数据_Agent整合版_V1.2/近5年容载比.xlsx | Sheet1 | 19 | f64be1be4955a268e97edc2678b2a39c3e89f651b7f40cc96e2e700395fe45a1
QX-00005 | 110 | 2025 | 2139.5 | 956.45 | 2.24 | data/tuomin/电网建模数据_Agent整合版_V1.2/近5年容载比.xlsx | Sheet1 | 19 | f64be1be4955a268e97edc2678b2a39c3e89f651b7f40cc96e2e700395fe45a1

## 负荷输入差异
region | year | actual_capacity_mva | actual_peak_mw | source_clr | old_growth_peak_mw | difference_mw | preserved_initial_capacity_mva
市区 | 2022 | 3345.0 | 1432.369977 | 2.34 | 1469.1408018518862 | 36.77082485188612 | 2900.0
市区 | 2023 | 3575.0 | 1542.216749 | 2.32 | 1488.7704226642868 | -53.44632633571314 | 2900.0
市区 | 2024 | 3675.0 | 1449.401567 | 2.54 | 1508.6623205931853 | 59.26075359318543 | 2900.0
市区 | 2025 | 3701.0 | 1528.82 | 2.42 | 1528.8199999999995 | -4.547473508864641e-13 | 2900.0
邳州 | 2022 | 2045.5 | 825.004193 | 2.48 | 782.4318461919072 | -42.57234680809279 | 1463.5
邳州 | 2023 | 2151.0 | 761.231803 | 2.83 | 836.6011095498262 | 75.3693065498262 | 1463.5
邳州 | 2024 | 2169.5 | 862.661537 | 2.51 | 894.5206153180213 | 31.859078318021375 | 1463.5
邳州 | 2025 | 2139.5 | 956.45 | 2.24 | 956.4500000000004 | 3.410605131648481e-13 | 1463.5

## 地区排序核对
年份 | 市区弹性容载比 | 邳州弹性容载比 | 市区小于邳州_仅观察 | 两地弹性均突破2
2022 | 2.2878 | 2.3424 | TRUE | TRUE
2023 | 2.1249 | 2.5386 | TRUE | TRUE
2024 | 2.2609 | 2.2402 | FALSE | TRUE
2025 | 2.1435 | 2.0445 | FALSE | TRUE

## 无储能必要条件
地区 | 年份 | 必要容量下界_MVA | 含被动超限的宽松容量上界_MVA | 独立证明刚性无储能无解
市区 | 2022 | 2927.0 | 2900.0 | True
市区 | 2023 | 2927.0 | 3084.433498 | False
市区 | 2024 | 2927.0 | 3084.433498 | False
市区 | 2025 | 2927.0 | 3084.433498 | False
邳州 | 2022 | 1730.0 | 1650.008386 | True
邳州 | 2023 | 1668.5 | 1650.008386 | True
邳州 | 2024 | 1748.5 | 1725.323074 | True
邳州 | 2025 | 1844.0 | 1912.9 | False

## 模型与假设
事项 | 本轮处理
核心数据 | 近5年容载比.xlsx，市区Sheet1第9行、邳州第19行，容量和降压负荷原单位乘10；不以增长率替代逐年统计。
共同起点 | 市区2900、邳州1463.5 MVA保持；为规划仿真资产，实际容量另列，不替换或累计叠加。
刚性被动超限 | C_y≤max(C_(y-1),2P_y)，容量非减；仅保留已有容量，不给超限新增扩容额度。
弹性方案 | 下限2.001及原物理候选上界保持；费用最小；地区排序按用户最新确认仅作观察，不约束、不据此判定方案是否通过；不强制逐年上升。
静态范围 | 只校核归档区县峰值和最低净负荷两个工况及各站最大单主变N-1；不新增逐时/SOC仿真，不宣称覆盖全年或各站局部峰值。
反向工况 | 沿用净负荷模板，按实际年度降压峰值同倍率标定；历史反送不是实测，新能源发展变化未单独恢复。
市区网络 | 与邳州使用同一候选边/共享馈线/N-1/备用间隔模型。上级电源交集只用于候选筛选假设；馈线按已用间隔等分峰值，热限取原新线参考值。
市区存量转供 | 无已核实10kV存量边，不按原40%给予免费全区能力；市区全部选中边计费。该保守边界需后续存量网络敏感性，不能当实际投资预算。
邳州网络 | 原T01及279条付费候选保持；共享馈线负荷块及接收余量不能重复使用。
储能 | 沿用地区正向持续时间市区6h、邳州2h；两地统一有效电量系数0.76。市区由旧1.0同步为邳州设置。
候选线路费用 | 原3km及综合单价假设保持；无测绘路线。
旧结果比较 | 原结果保留；本次变化含实际年度负荷、被动超限、静态工况简化、市区网络同步，不能只归因于更正负荷。
求解精度 | 有解为通过矩阵及独立网络核查的候选；间隙单列，未达1%不称精确最优。允许储能组可选已核查的更便宜无储能候选。