## 新旧参数对照
表5-4 邳州逐年容量及措施 | [6 empty] | 表5-4 邳州逐年容量及措施
旧参数 | [6 empty] | 新参数（转供率约67%）
方案 | 年份 | 年网供最大负荷/MW | 主变容量/MVA | 容载比 | 储能额定功率/MW | 累计新线/条 | 方案 | 年份 | 年网供最大负荷/MW | 主变容量/MVA | 容载比 | 储能额定功率/MW | 累计新线/条
刚性 | 2022 | 825.0042 | 1640 | 1.9879 | 20.3 | 47 | 刚性 | 2022 | 825.0042 | 1642.5 | 1.9909 | 16.8 | 6
刚性 | 2023 | 761.2318 | 1640 | 2.1544 | 20.3 | 48 | 刚性 | 2023 | 761.2318 | 1642.5 | 2.1577 | 16.8 | 6
刚性 | 2024 | 862.6615 | 1688.5 | 1.9573 | 23.3 | 52 | 刚性 | 2024 | 862.6615 | 1704 | 1.9753 | 18 | 8
刚性 | 2025 | 956.45 | 1782.5 | 1.8637 | 32.9 | 61 | 刚性 | 2025 | 956.45 | 1704 | 1.7816 | 22.7 | 15
弹性 | 2022 | 825.0042 | 1932.5 | 2.3424 | 0 | 21 | 弹性 | 2022 | 825.0042 | 1704 | 2.0654 | 0 | 6
弹性 | 2023 | 761.2318 | 1932.5 | 2.5386 | 0 | 22 | 弹性 | 2023 | 761.2318 | 1704 | 2.2385 | 0 | 6
弹性 | 2024 | 862.6615 | 1932.5 | 2.2402 | 0 | 24 | 弹性 | 2024 | 862.6615 | 1704 | 1.9753 | 0 | 8
弹性 | 2025 | 956.45 | 1955.5 | 2.0445 | 0 | 30 | 弹性 | 2025 | 956.45 | 1704 | 1.7816 | 3.6 | 14
表5-6 市区逐年容量及措施 | [6 empty] | 表5-6 市区逐年容量及措施
旧参数 | [6 empty] | 新参数（转供率约91%）
方案 | 年份 | 年网供最大负荷/MW | 主变容量/MVA | 容载比 | 储能额定功率/MW | 累计新线/条 | 方案 | 年份 | 年网供最大负荷/MW | 主变容量/MVA | 容载比 | 储能额定功率/MW | 累计新线/条
刚性 | 2022 | 1432.37 | 2900 | 2.0246 | 4.8 | 129 | 刚性 | 2022 | 1432.37 | 2900 | 2.0246 | 0 | 5
刚性 | 2023 | 1542.2167 | 2937 | 1.9044 | 4.8 | 138 | 刚性 | 2023 | 1542.2167 | 2900 | 1.8804 | 0 | 5
刚性 | 2024 | 1449.4016 | 2937 | 2.0264 | 4.8 | 138 | 刚性 | 2024 | 1449.4016 | 2900 | 2.0008 | 0 | 5
刚性 | 2025 | 1528.82 | 2937 | 1.9211 | 4.8 | 138 | 刚性 | 2025 | 1528.82 | 2900 | 1.8969 | 0 | 5
弹性 | 2022 | 1432.37 | 3324 | 2.3206 | 0 | 53 | 弹性 | 2022 | 1432.37 | 2923 | 2.0407 | 0 | 0
弹性 | 2023 | 1542.2167 | 3324 | 2.1553 | 0.5 | 64 | 弹性 | 2023 | 1542.2167 | 2923 | 1.8953 | 0 | 0
弹性 | 2024 | 1449.4016 | 3324 | 2.2934 | 0.5 | 64 | 弹性 | 2024 | 1449.4016 | 2923 | 2.0167 | 0 | 0
弹性 | 2025 | 1528.82 | 3324 | 2.1742 | 0.5 | 64 | 弹性 | 2025 | 1528.82 | 2923 | 1.9119 | 0 | 0